## インピーダンス（ループ系統）
送電線インピーダンス | [7 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) |  | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
2 | 275 |  | 道央北幹線 1L | 西当別変電所 | 西野変電所 | 0.575 | 13.011 | 0.47 | 1L、2Lを併用運用
2 | 275 |  | 道央北幹線 2L | 西当別変電所 | 西野変電所 | 0.575 | 13.011 | 0.47 | 〃
4 | 275 |  | 道央西幹線 1L | 西双葉開閉所 | 西野変電所 | 0.686 | 15.932 | 0.5905 | 1L、2Lを併用運用
4 | 275 |  | 道央西幹線 2L | 西双葉開閉所 | 西野変電所 | 0.686 | 15.932 | 0.5905 | 〃
5 | 275 |  | 泊幹線 1L | 発電所 | 西野変電所 | 1.107 | 26.103 | 0.9675 | 1L、2Lを併用運用
5 | 275 |  | 泊幹線 2L | 発電所 | 西野変電所 | 1.107 | 26.103 | 0.9675 | 〃
6 | 275 |  | 後志幹線 1L | 発電所 | 後志幹線（#115） | 1.399 | 17.703 | 0.6155 | 1L、2Lを併用運用
6 | 275 |  | 後志幹線 2L | 発電所 | 後志幹線（#115） | 1.399 | 17.703 | 0.6155 | 〃
7 | 275 |  | 後志幹線 1L | 西双葉開閉所 | 後志幹線（#115） | 0.711 | 8.999 | 0.313 | 1L、2Lを併用運用
7 | 275 |  | 後志幹線 2L | 西双葉開閉所 | 後志幹線（#115） | 0.711 | 8.999 | 0.313 | 〃
9 | 275 |  | 道央南幹線 1L | 南早来変電所 | 西双葉開閉所 | 1.774 | 29.012 | 1.0605 | 1L、2Lを併用運用
9 | 275 |  | 道央南幹線 2L | 南早来変電所 | 西双葉開閉所 | 1.774 | 29.012 | 1.0605 | 〃
10 | 275 |  | 南早来線 1L | 発電所 | 南早来変電所 | 0.518 | 6.09 | 0.229 | 1L、2Lを併用運用
10 | 275 |  | 南早来線 2L | 発電所 | 南早来変電所 | 0.518 | 6.09 | 0.229 | 〃
11 | 275 |  | 苫東厚真線 1L | 発電所 | 南早来変電所 | 0.518 | 6.329 | 0.22 | 1L、2Lを併用運用
11 | 275 |  | 苫東厚真線 2L | 発電所 | 南早来変電所 | 0.518 | 6.329 | 0.22 | 〃
12 | 275 |  | 道央東幹線 1L | 南早来変電所 | 西当別変電所 | 1.605 | 35.852 | 1.3285 | 1L、2Lを併用運用
12 | 275 |  | 道央東幹線 2L | 南早来変電所 | 西当別変電所 | 1.605 | 35.852 | 1.3285 | 〃
22 | 187 |  | 篠路線 1L | 西当別変電所 | 篠路変電所 | 1.728 | 18.806 | 0.084 | 1L、2Lを併用運用
22 | 187 |  | 篠路線 2L | 西当別変電所 | 篠路変電所 | 1.728 | 18.806 | 0.084 | 〃
23 | 187 |  | 西札幌線 1L | 西札幌変電所 | 篠路変電所 | 1.386 | 9.992 | 0.0445 | 1L、2Lを併用運用
23 | 187 |  | 西札幌線 2L | 西札幌変電所 | 篠路変電所 | 1.403 | 9.992 | 0.0445 | 〃
24 | 187 |  | 室蘭西幹線 1L | 西野変電所 | 西札幌変電所 | 1.109 | 11.697 | 0.052 | 1L、2Lを併用運用
24 | 187 |  | 室蘭西幹線 2L | 西野変電所 | 西札幌変電所 | 1.109 | 11.697 | 0.052 | 〃
25 | 187 |  | 室蘭西幹線 1L | 双葉開閉所 | 西野変電所 | 9.278 | 48.493 | 0.206 | 1L、2Lを併用運用
25 | 187 |  | 室蘭西幹線 2L | 双葉開閉所 | 西野変電所 | 9.278 | 48.493 | 0.206 | 〃
26 | 187 |  | 室蘭西幹線 1L | 西室蘭開閉所 | 双葉開閉所 | 9.086 | 52.346 | 0.223 | 1L、2Lを併用運用
26 | 187 |  | 室蘭西幹線 2L | 西室蘭開閉所 | 双葉開閉所 | 9.086 | 52.346 | 0.223 | 〃
27 | 187 |  | 室蘭西幹線 1L | 西室蘭開閉所 | 室蘭変電所 | 1.428 | 8.037 | 0.0335 | 1L、2Lを併用運用
27 | 187 |  | 室蘭西幹線 2L | 西室蘭開閉所 | 室蘭変電所 | 1.428 | 8.037 | 0.0335 | 〃
30 | 187 |  | 双葉幹線 1L | 苫小牧変電所 | 双葉開閉所 | 11.108 | 61.3 | 0.2575 | 1L、2Lを併用運用
30 | 187 |  | 双葉幹線 2L | 苫小牧変電所 | 双葉開閉所 | 11.108 | 61.3 | 0.2575 | 〃
33 | 187 |  | 室蘭東幹線 1L | 苫小牧変電所 | 室蘭変電所 | 20.777 | 72.754 | 0.2955 | 1L、2Lを併用運用
33 | 187 |  | 室蘭東幹線 2L | 苫小牧変電所 | 室蘭変電所 | 20.777 | 72.754 | 0.2955 | 〃
34 | 187 |  | 苫小牧火力線 1L | 東苫小牧変電所 | 苫小牧変電所 | 2.915 | 23.192 | 0.103 | 1L、2Lを併用運用
34 | 187 |  | 苫小牧火力線 2L | 東苫小牧変電所 | 苫小牧変電所 | 2.915 | 23.192 | 0.103 | 〃
35,36 | 187 |  | 勇払線 1L | 南早来変電所 | 東苫小牧変電所 | 1.235 | 17.994 | 0.0875 | 1L、2Lを併用運用
35 | 187 |  | 勇払線 2L | 南早来変電所 | 勇払線（#16） | 0.957 | 13.86 | 0.068 | 〃
36 | 187 |  | 勇払線 2L | 勇払線（#16） | 東苫小牧変電所 | 0.278 | 4.135 | 0.02 | 〃
38 | 187 |  | 追分線 1L | 南早来変電所 | 追分開閉所 | 3.43 | 27.414 | 0.121 | 1L、2Lを併用運用
38 | 187 |  | 追分線 2L | 南早来変電所 | 追分開閉所 | 3.43 | 27.414 | 0.121 | 〃
39 | 187 |  | 他社線 1L | 追分開閉所 | 恵庭変電所 | 2.37 | 19.34 | 0.09 | 1L、2Lを併用運用
39 | 187 |  | 他社線 2L | 追分開閉所 | 恵庭変電所 | 2.37 | 19.34 | 0.09 | 〃
40 | 187 |  | 他社線 1L | 恵庭変電所 | 南札幌変電所 | 2.5 | 20.47 | 0.095 | 1L、2Lを併用運用
40 | 187 |  | 他社線 2L | 恵庭変電所 | 南札幌変電所 | 2.5 | 20.47 | 0.095 | 〃
41 | 187 |  | 南札幌幹線 1L | 北江別変電所 | 南札幌変電所 | 3.053 | 17.804 | 0.075 | 1L、2Lを併用運用
41 | 187 |  | 南札幌幹線 2L | 北江別変電所 | 南札幌変電所 | 3.053 | 17.804 | 0.075 | 〃
42 | 187 |  | 北江別線 1L | 西当別変電所 | 北江別変電所 | 1.544 | 22.362 | 0.107 | 1L、2Lを併用運用
42 | 187 |  | 北江別線 2L | 西当別変電所 | 北江別変電所 | 1.544 | 22.362 | 0.107 | 〃
45 | 275 |  | 道南幹線 1L | 北斗変換所 | 西双葉開閉所 | 10.345 | 69.49 | 2.4675 | 1L、2Lを併用運用
45 | 275 |  | 道南幹線 2L | 北斗変換所 | 西双葉開閉所 | 10.345 | 69.49 | 2.4675 | 〃
作成：2026年4月1日
転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社
送電線インピーダンス | [7 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) |  | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
46 | 275 |  | 北斗幹線 1L | 大野変電所 | 北斗変換所 | 0.216 | 1.493 | 0.05 | 1L、2Lを併用運用
46 | 275 |  | 北斗幹線 2L | 大野変電所 | 北斗変換所 | 0.216 | 1.493 | 0.05 | 〃
52 | 187 |  | 大野線 1L | 大野変電所 | 北七飯変電所 | 1.379 | 10.976 | 0.049 | 1L、2Lを併用運用
52 | 187 |  | 大野線 2L | 大野変電所 | 北七飯変電所 | 1.379 | 10.976 | 0.049 | 〃
53 | 187 |  | 函館幹線 1L | 函館幹線（#299） | 双葉開閉所 | 30.943 | 109.848 | 0.422 | 1L、2Lを併用運用
54,55 | 187 |  | 函館幹線 1L | 北七飯変電所 | 函館幹線（#299） | 25.338 | 89.951 | 0.3455 | 〃
53,54 | 187 |  | 函館幹線 2L | 函館幹線（#366） | 双葉開閉所 | 37.864 | 134.417 | 0.5165 | 〃
55 | 187 |  | 函館幹線 2L | 北七飯変電所 | 函館幹線（#366） | 18.417 | 65.382 | 0.251 | 〃
61 | 187 |  | 道北幹線 1L | 西当別変電所 | 旭川嵐山開閉所 | 8.533 | 107.571 | 0.797 | 1L、2Lを併用運用
61 | 187 |  | 道北幹線 2L | 西当別変電所 | 旭川嵐山開閉所 | 8.533 | 107.571 | 0.797 | 〃
66 | 187 |  | 名寄幹線 1L | 旭川嵐山開閉所 | 西旭川変電所 | 1.03 | 4.613 | 0.0185 | 1L、2Lを併用運用
66 | 187 |  | 名寄幹線 2L | 旭川嵐山開閉所 | 西旭川変電所 | 1.03 | 4.613 | 0.0185 | 〃
67 | 187 |  | 旭川幹線 1L | 西滝川変電所 | 西旭川変電所 | 20.843 | 69.651 | 0.2695 | 1L、2Lを併用運用
67 | 187 |  | 旭川幹線 2L | 西滝川変電所 | 西旭川変電所 | 20.843 | 69.651 | 0.2695 | 〃
68 | 187 |  | 滝川幹線 1L | 西奈井江開閉所 | 西滝川変電所 | 7.082 | 27.428 | 0.111 | 1L、2Lを併用運用
68 | 187 |  | 滝川幹線 2L | 西奈井江開閉所 | 西滝川変電所 | 7.082 | 27.428 | 0.111 | 〃
69 | 187 |  | 奈井江幹線 1L | 北江別変電所 | 西奈井江開閉所 | 8.674 | 50.528 | 0.2105 | 1L、2Lを併用運用
69 | 187 |  | 奈井江幹線 2L | 北江別変電所 | 西奈井江開閉所 | 8.674 | 50.528 | 0.2105 | 〃
71 | 275 |  | 狩勝幹線 1L | 南早来変電所 | 北新得変電所 | 3.594 | 45.945 | 1.5995 | 1L、2Lを併用運用
71 | 275 |  | 狩勝幹線 2L | 南早来変電所 | 北新得変電所 | 3.594 | 45.945 | 1.5995 | 〃
73 | 187 |  | 他社線 1L | 北新得変電所 | 追分開閉所 | 33.92 | 117.1 | 0.475 | 1L、2Lを併用運用
73 | 187 |  | 他社線 2L | 北新得変電所 | 追分開閉所 | 33.92 | 117.1 | 0.475 | 〃
74 | 187 |  | 日勝幹線 1L | 日勝幹線（#162） | 北新得変電所 | 7.499 | 41.559 | 0.173 | 1L、2Lを併用運用
75 | 187 |  | 日勝幹線 1L | 新冠開閉所 | 日勝幹線（#162） | 9.607 | 53.247 | 0.222 | 〃
74,75 | 187 |  | 日勝幹線 2L | 新冠開閉所 | 北新得変電所 | 17.106 | 94.806 | 0.395 | 〃
79 | 187 |  | 奥新冠線 | 奥新冠線（#47） | 新冠開閉所 | 1.075 | 5.925 | 0.0235
80 | 187 |  | 奥新冠線 | 岩清水開閉所 | 奥新冠線（#47） | 1.33 | 7.391 | 0.029
89 | 187 |  | 日高幹線 | 岩清水開閉所 | 南早来変電所 | 11.985 | 88.145 | 0.3615
103 | 187 |  | 道東幹線 1L | 北新得変電所 | 宇円別変電所 | 12.259 | 99.254 | 0.6885 | 1L、2Lを併用運用
103 | 187 |  | 道東幹線 2L | 北新得変電所 | 宇円別変電所 | 12.259 | 99.254 | 0.6885 | 〃
106 | 187 |  | 釧路幹線 1L | 宇円別変電所 | 発電所 | 18.371 | 63.42 | 0.2575 | 1L、2Lを併用運用
106 | 187 |  | 釧路幹線 2L | 宇円別変電所 | 発電所 | 18.371 | 63.42 | 0.2575 | 〃
109 | 187 |  | 他社線 1L | 発電所 | 発電所 | 3.09 | 11 | 0.04 | 1L、2Lを併用運用
109 | 187 |  | 他社線 2L | 発電所 | 発電所 | 6.46 | 23.09 | 0.09 | 〃
110 | 187 |  | 他社線 1L | 発電所 | 発電所 | 8.18 | 29.24 | 0.11 | 1L、2Lを併用運用
110 | 187 |  | 他社線 2L | 発電所 | 発電所 | 4.03 | 14.36 | 0.055 | 〃
115 | 187 |  | 他社線 1L | 北新得変電所 | 発電所 | 16.01 | 55.13 | 0.225 | 1L、2Lを併用運用
115 | 187 |  | 他社線 2L | 北新得変電所 | 発電所 | 17.08 | 58.81 | 0.245 | 〃
作成：2026年4月1日
転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社
変圧器インピーダンス | [7 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) |  | 備 考
| 一次 | 二次
1 | 275 | 187 | 西当別変電所 Ａ | 19.9 |  | Ａ～Ｃを併用運用
1 | 275 | 187 | 西当別変電所 Ｂ | 21 |  | 〃
1 | 275 | 187 | 西当別変電所 Ｃ | 19.7 |  | 〃
3 | 275 | 187 | 西野変電所 Ａ | 20.9 |  | Ａ～Ｃを併用運用
3 | 275 | 187 | 西野変電所 Ｂ | 20.8 |  | 〃
3 | 275 | 187 | 西野変電所 Ｃ | 19.8 |  | 〃
72 | 275 | 187 | 北新得変電所 Ａ | 27.5 |  | Ａ～Ｂを併用運用
72 | 275 | 187 | 北新得変電所 Ｂ | 26.5 |  | 〃
116 | 275 | 187 | 南早来変電所 Ａ | 27 |  | Ａ～Ｂを併用運用
116 | 275 | 187 | 南早来変電所 Ｂ | 26.9 |  | 〃
117 | 275 | 187 | 大野変電所 Ａ | 22.9 |  | Ａ～Ｂを併用運用
117 | 275 | 187 | 大野変電所 Ｂ | 23.6 |  | 〃
223 | 187 | 66 | 南早来変電所 Ｃ | 90.4 |  | Ｃ～Ｄを併用運用
223 | 187 | 66 | 南早来変電所 Ｄ | 89.4 |  | 〃
224 | 187 | 66 | 東苫小牧変電所 Ａ | 121 |  | Ａ～Ｂを併用運用
224 | 187 | 66 | 東苫小牧変電所 Ｂ | 119.8 |  | 〃
226 | 187 | 66 | 北七飯変電所 Ａ | 112.1 |  | Ａ～Ｃを併用運用
226 | 187 | 66 | 北七飯変電所 Ｂ | 117.9 |  | 〃
226 | 187 | 66 | 北七飯変電所 Ｃ | 112.5 |  | 〃
227 | 187 | 66 | 大野変電所 Ａ | 112.4 |  | Ａ～Ｃを併用運用
227 | 187 | 66 | 大野変電所 Ｂ | 112 |  | 〃
227 | 187 | 66 | 大野変電所 Ｃ | 122.8 |  | 〃
作成：2026年4月1日
転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社