## インピーダンス（ループ系統）
東釧路系統
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
2 | 66 | 緑ヶ岡線 1L | 東釧路変電所 | 釧路変電所 | 13.04 | 55.12 | 0.00415 | 1L、2Lを併用運用
2 | 66 | 緑ヶ岡線 2L | 東釧路変電所 | 釧路変電所 | 13.04 | 55.12 | 0.00415 | 〃
3 | 66 | 別保線 1L | 東釧路変電所 | 別保変電所 | 1.95 | 14.81 | 0.0012 | 1L、2Lを併用運用
3 | 66 | 別保線 2L | 東釧路変電所 | 別保変電所 | 1.95 | 14.81 | 0.0012 | 〃
12 | 66 | 貝塚線 1L | 別保変電所 | 橋北支線分岐 | 4.55 | 11.94 | 0.00085 | 1L、2Lを併用運用
12 | 66 | 貝塚線 2L | 別保変電所 | 橋北支線分岐 | 4.55 | 11.94 | 0.00085 | 〃
15 | 66 | 貝塚線 1L | 橋北支線分岐 | 釧路変電所 | 4.78 | 10.54 | 0.0007 | 1L、2Lを併用運用
15 | 66 | 貝塚線 2L | 橋北支線分岐 | 釧路変電所 | 4.78 | 10.54 | 0.0007 | 〃
作成：2026年4月1日
転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社
南早来・東苫小牧系統
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
21 | 66 | 港南線 1L | 南早来変電所 | 他社分岐 | 9.46 | 70.39 | 0.006 | 1L、2Lを併用運用
21 | 66 | 港南線 2L | 南早来変電所 | 他社分岐 | 9.46 | 70.39 | 0.006 | 〃
23 | 66 | 港南線 1L | 他社分岐 | 他社分岐 | 6.18 | 31.75 | 0.0025 | 1L、2Lを併用運用
23 | 66 | 港南線 2L | 他社分岐 | 他社分岐 | 6.18 | 31.75 | 0.0025 | 〃
27 | 66 | 港南線 1L | 他社分岐 | 港南変電所 | 3.17 | 14.23 | 0.00105 | 1L、2Lを併用運用
27 | 66 | 港南線 2L | 他社分岐 | 港南変電所 | 3.17 | 14.23 | 0.00105 | 〃
35 | 66 | 港南火力線 1L | 東苫小牧変電所 | 他社分岐 | 0.25 | 1.19 | 0.0001 | 1L、2Lを併用運用
35 | 66 | 港南火力線 2L | 東苫小牧変電所 | 他社分岐 | 0.25 | 1.19 | 0.0001 | 〃
37 | 66 | 港南火力線 1L | 他社分岐 | 他社分岐 | 2.8 | 14.26 | 0.0011 | 1L、2Lを併用運用
37 | 66 | 港南火力線 2L | 他社分岐 | 他社分岐 | 2.8 | 14.26 | 0.0011 | 〃
39 | 66 | 港南火力線 1L | 他社分岐 | 港南変電所 | 1.68 | 8.47 | 0.00065 | 1L、2Lを併用運用
39 | 66 | 港南火力線 2L | 他社分岐 | 港南変電所 | 1.68 | 8.47 | 0.00065 | 〃
作成：2026年4月1日
転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社
北七飯・大野系統
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
2 | 66 | 函館線 1L | 北七飯変電所 | 七飯支線分岐 | 6.63 | 48.55 | 0.0078 | 1L、2Lを併用運用
2 | 66 | 函館線 2L | 北七飯変電所 | 七飯支線分岐 | 6.63 | 48.53 | 0.007 | 〃
3 | 66 | 函館線 1L | 七飯支線分岐 | 他社分岐 | 4.36 | 22.22 | 0.0017 | 1L、2Lを併用運用
3 | 66 | 函館線 2L | 七飯支線分岐 | 他社分岐 | 4.36 | 22.22 | 0.0017 | 〃
4 | 66 | 函館線 1L | 他社分岐 | 湯川支線分岐 | 5.76 | 29.32 | 0.00225 | 1L、2Lを併用運用
4 | 66 | 函館線 2L | 他社分岐 | 湯川支線分岐 | 5.76 | 29.32 | 0.00225 | 〃
5 | 66 | 函館線 1L | 湯川支線分岐 | 函館変電所 | 18.6 | 43.82 | 0.0604 | 1L、2Lを併用運用
5 | 66 | 函館線 2L | 湯川支線分岐 | 函館変電所 | 18.6 | 43.82 | 0.0604 | 〃
7 | 66 | 上磯西線 1L | 北七飯変電所 | 他社分岐 | 8.38 | 18.62 | 0.00195 | 1L、2Lを併用運用
7 | 66 | 上磯西線 2L | 北七飯変電所 | 他社分岐 | 8.4 | 18.69 | 0.00275 | 〃
8 | 66 | 上磯西線 1L | 他社支線分岐 | 清水川支線分岐 | 27.69 | 61.43 | 0.00405 | 1L、2Lを併用運用
8 | 66 | 上磯西線 2L | 他社支線分岐 | 清水川支線分岐 | 27.69 | 61.43 | 0.00405 | 〃
9 | 66 | 上磯西線 1L | 清水川支線分岐 | 上磯変電所 | 23.88 | 52.73 | 0.00355 | 1L、2Lを併用運用
9 | 66 | 上磯西線 2L | 清水川支線分岐 | 上磯変電所 | 23.88 | 52.73 | 0.00355 | 〃
14 | 66 | 大野南線 1L | 大野変電所 | 上磯変電所 | 9.6 | 69.97 | 0.0057 | 1L、2Lを併用運用
14 | 66 | 大野南線 2L | 大野変電所 | 上磯変電所 | 9.6 | 69.97 | 0.0057 | 〃
15 | 66 | 上磯線 1L | 上磯変電所 | 七重浜変電所分岐 | 8.75 | 64.07 | 0.0053 | 1L、2Lを併用運用
15 | 66 | 上磯線 2L | 上磯変電所 | 七重浜変電所分岐 | 8.75 | 64.07 | 0.0053 | 〃
16 | 66 | 上磯線 1L | 七重浜変電所分岐 | 五稜郭開閉所 | 4.04 | 20.39 | 0.00235 | 1L、2Lを併用運用
16 | 66 | 上磯線 2L | 七重浜変電所分岐 | 五稜郭開閉所 | 4.04 | 20.39 | 0.00235 | 〃
18 | 66 | 昭和地中線 1L | 五稜郭開閉所 | 函館変電所 | 2.5 | 9.04 | 0.0578 | 1L、2Lを併用運用
18 | 66 | 昭和地中線 2L | 五稜郭開閉所 | 函館変電所 | 2.5 | 9.07 | 0.0579 | 〃
22 | 66 | 東雲西地中線 | 函館変電所 | 東雲変電所 | 5.07 | 9.92 | 0.15265
23 | 66 | 中の橋地中線 1L | 函館変電所 | 中の橋変電所 | 1.4 | 5.07 | 0.0392 | 1L、2Lを併用運用
23 | 66 | 中の橋地中線 2L | 函館変電所 | 中の橋変電所 | 2.62 | 5.1 | 0.0797 | 〃
25 | 66 | 東雲地中線 | 中の橋変電所 | 東雲変電所 | 2.8 | 6.84 | 0.04205
作成：2026年4月1日
転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社