## 計算書（1台用）
北海道電力ネットワーク株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名：
|  | 箇所を入力することで自動計算 |  |  |  |  | 工事施工業者： | [8 empty] | 電気方式
手計算の場合は白紙を印刷し使用
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相200V
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb＋抵抗値補正 Rc）
（１）K
| 電気方式 | [5 empty] | K＝ | 0 | …① |  | 電気方式 |  | Ｋ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 2
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 2
[11 empty] | 単相3線式100/200V |  | 1 | ※1
[5 empty] | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [5 empty] | 三相3線式200V |  | √3
（２）発電電流Ig
| 発電容量P |  |  |  | kW | [5 empty] | 電気方式 |  | 発電電圧Ｖ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 105
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 210
| 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000 |  |  |  | ＝ | 0 | A …② |  | 単相3線式100/200V |  | 210
|  |  | 発電電圧 V（V） | [7 empty] | 三相3線式200V |  | √3×210
（３）引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
| 引込口配線の抵抗値：Ra | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
|  |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  |  |  |  | 電線路C |  | 電線路D
| 電線太さ | [6 empty] | 電線太さ
| ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 0 | (4) | 0 |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (7) | 0 | (10) | 0
| 亘長（m） |  | (2) |  | (5) |  |  | 亘長（m） |  | (8) |  | (11)
| 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0 | (6) | 0 |  | 抵抗値（Ω） |  | (9) | 0 | (12) | 0
| 抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000 | [6 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
| 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＝ |  |  |  |  | 0 | Ω…③ | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | 0 | Ω…④ | 変圧器容量[ｋVA] | 50
[15 empty] | 定格電圧[V] | 210
[5 empty] | 抵抗値補正Rc |  | Ω…⑤ | [7 empty] | ％インピーダンス | 1.94 | ＋ｊ | 2.6
[15 empty] | 抵抗[Ω] | 0.017111
（４）電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算
電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②)
× ［引込口配線の抵抗値 Ra(③)＋屋内配線の抵抗値 Rb(④)＋抵抗値補正 Rc(⑤)］
電線インピーダンス（抵抗）
| 受電点からPCSまでの電圧上昇値 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 引込口配線・屋内配線（軟銅）
[11 empty] | 線種 | （Ω／km）
[11 empty] | 2.0mm | 5.65
| （判定結果） | [9 empty] | 2.6mm | 3.35
| FALSE | [9 empty] | 3.2mm | 2.21
[11 empty] | 5.5sq | 3.33
[11 empty] | 8sq | 2.31
| ※ 電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の見直しを お願いします。 | [9 empty] | 14sq | 1.3
[11 empty] | 22sq | 0.824
[11 empty] | 38sq | 0.487
[11 empty] | 60sq | 0.303
[11 empty] | 100sq | 0.18
[11 empty] | 150sq | 0.118
[11 empty] | 200sq | 0.0922
[11 empty] | 250sq | 0.0722
電線要覧 JIS C3307-1980に基づく
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PCS
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
※ 抵抗値補正Rcは、電線路A~D以外の抵抗がある場合に使用
※ 運転力率1の時の出力を入力
Note on G43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on N43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on V56: R
Note on X56: X

## 記入例（1台用）
北海道電力ネットワーク株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名：
|  | 箇所を入力することで自動計算 |  |  |  |  | 工事施工業者： | [7 empty] | 電気方式
手計算の場合は白紙を印刷し使用
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相200V
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb＋抵抗値補正 Rc）
（１）K
| 電気方式 | 単相3線式100/200V |  |  |  |  | K＝ | 1 | …① |  | 電気方式 |  | Ｋ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 2
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 2
[11 empty] | 単相3線式100/200V |  | 1 | ※1
[5 empty] | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [5 empty] | 三相3線式200V |  | √3
（２）発電電流Ig
| 発電容量P |  |  | 10 | kW | [5 empty] | 電気方式 |  | 発電電圧Ｖ
[11 empty] | 単相2線式100V |  | 105
[11 empty] | 単相2線式200V |  | 210
| 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000 |  |  |  | ＝ | 47.6 | A …② |  | 単相3線式100/200V |  | 210
|  |  | 発電電圧 V（V） | [7 empty] | 三相3線式200V |  | √3×210
（３）引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
| 引込口配線の抵抗値：Ra | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
|  |  |  | 電線路A |  | 電線路B |  |  |  |  | 電線路C |  | 電線路D
| 電線太さ |  |  | 22sq |  | 14sq |  | 電線太さ |  |  | 8sq |  | 5.5sq
| ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 0.824 | (4) | 1.3 |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (7) | 2.31 | (10) | 3.33
| 亘長（m） |  | (2) | 5 | (5) | 5 |  | 亘長（m） |  | (8) | 5 | (11) | 5
| 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0.004 | (6) | 0.007 |  | 抵抗値（Ω） |  | (9) | 0.012 | (12) | 0.017
| 抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000 | [6 empty] | 抵抗値(9)=(7)×(8)/1,000 (12)=(10)×(11)/1,000
| 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＝ |  |  |  |  | 0.011 | Ω…③ | 屋内配線の抵抗値Rb：(9)＋(12)＝ |  |  |  |  | 0.029 | Ω…④
[5 empty] | 抵抗値補正Rc |  | Ω…⑤
（４）電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算
電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②)
× ［引込口配線の抵抗値 Ra(③)＋屋内配線の抵抗値 Rb(④)＋抵抗値補正 Rc(⑤)］
電線インピーダンス（抵抗）
| 受電点からPCSまでの電圧上昇値 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 引込口配線・屋内配線（軟銅）
[11 empty] | 線種 | （Ω／km）
[11 empty] | 2.0mm | 5.65
| （判定結果） | [9 empty] | 2.6mm | 3.35
| 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。 | [9 empty] | 3.2mm | 2.21
[11 empty] | 5.5sq | 3.33
[11 empty] | 8sq | 2.31
| ※ 電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の見直しを お願いします。 | [9 empty] | 14sq | 1.3
[11 empty] | 22sq | 0.824
[11 empty] | 38sq | 0.487
[11 empty] | 60sq | 0.303
[11 empty] | 100sq | 0.18
[11 empty] | 150sq | 0.118
[11 empty] | 200sq | 0.0922
[11 empty] | 250sq | 0.0722
電線要覧 JIS C3307-1980に基づく
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PCS
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
※ 抵抗値補正Rcは、電線路A~D以外の抵抗がある場合に使用
※ 運転力率1の時の出力を入力
Note on G43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on N43: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力

## 計算書（複数台）
北海道電力ネットワーク株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名：
|  | 箇所を入力することで自動計算が可能 |  |  |  |  | 工事施工者名：
手計算の場合は白紙を印刷し使用
[13 empty] | （３）引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra | [8 empty] | （４）屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の抵抗値 Rb | [11 empty] | （５）受電点～ＰＣＳの電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値：Ra | [8 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖｂ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-n) × 屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の抵抗値 Rb(④)
[17 empty] | 電線路A |  | 電線路B |  | その他補正
[24 empty] | 電線路Ｃ |  |  |  | 電線路Ｄ |  |  |  | Rb…④ （電線路Ｃ抵抗値 ＋電線路Ｄ抵抗値） | ⊿Ｖｂ…⑤ | ⊿Ｖ ⊿Ｖａ（④）＋⊿Ｖｂ（⑤） | 判定結果
電線太さ
[24 empty] | 電線太さ | 亘長（m） | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ （Ω/km） | 電線路Ｃ抵抗値（Ω） | 電線太さ | 亘長（m） | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ （Ω/km） | 電線路Ｄ抵抗値（Ω）
[14 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) |  | (4) | [8 empty] | （亘長×ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ）/1000 |  |  |  | （亘長×ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ）/1000
[23 empty] | ＰＣＳ１ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb1＝ | ⊿Vｂ1＝ | ⊿V1＝
[14 empty] | 亘長（m） |  | (2) |  | (5)
[14 empty] | 抵抗値（Ω） |  | (3) |  | (6) |  | (7) |  |  | ＰＣＳ２ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb2＝ | ⊿Vｂ2＝ | ⊿V2＝
抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＋(7)＝ | [5 empty] | Ω…③ |  |  | ＰＣＳ３ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb3＝ | ⊿Vｂ3＝ | ⊿V3＝
[13 empty] | （４）引込口配線（受電点～分電盤）の電圧上昇値（⊿Ｖa）の計算 | [9 empty] | ＰＣＳ４ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb4＝ | ⊿Vｂ4＝ | ⊿V4＝
電圧上昇値⊿Ｖa ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②)
[13 empty] | × 引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra(③) | [9 empty] | ＰＣＳ５ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb5＝ | ⊿Vｂ5＝ | ⊿V5＝
受電点～分電盤までの電圧上昇値
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb） | [20 empty] | …④ |  | ＰＣＳ６ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb6＝ | ⊿Vｂ6＝ | ⊿V6＝
（１）K | [22 empty] | ＰＣＳ７ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb7＝ | ⊿Vｂ7＝ | ⊿V7＝
| 電気方式 | [5 empty] | K＝ | 0 | …① | 電気方式 | Ｋ | [11 empty] | ＰＣＳ８ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb8＝ | ⊿Vｂ8＝ | ⊿V8＝
[10 empty] | 単相2線式100V | 2
[10 empty] | 単相2線式200V | 2
[10 empty] | 単相3線式100/200V | 1 | ※1 | [10 empty] | ＰＣＳ９ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb9＝ | ⊿Vｂ9＝ | ⊿V9＝
|  | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [7 empty] | 三相3線式200V | √3
[23 empty] | ＰＣＳ１０ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb10＝ | ⊿Vｂ10＝ | ⊿V10＝
（２）発電電流Ig
| 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000
|  |  | 発電電圧 V（V） | [19 empty] | ＰＣＳ１１ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb11＝ | ⊿Vｂ11＝ | ⊿V11＝
| 発電容量P1 （PCS-1 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-1 |  | 電気方式 | 発電電圧Ｖ
[10 empty] | 単相2線式100V | 105 | [11 empty] | ＰＣＳ１２ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb12＝ | ⊿Vｂ12＝ | ⊿V12＝
| 発電容量P2 （PCS-2 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-2 |  | 単相2線式200V | 210
[10 empty] | 単相3線式100/200V | 210
| 発電容量P3 （PCS-3 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-3 |  | 三相3線式200V | √3×210 | [11 empty] | ＰＣＳ１３ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb13＝ | ⊿Vｂ13＝ | ⊿V13＝
| 発電容量P4 （PCS-4 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-4
[23 empty] | ＰＣＳ１４ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb14＝ | ⊿Vｂ14＝ | ⊿V14＝
| 発電容量P5 （PCS-5 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-5
電線インピーダンス（抵抗）
| 発電容量P6 （PCS-6 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-6 | [6 empty] | 引込口配線・屋内配線（軟銅） | [7 empty] | ＰＣＳ１５ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb15＝ | ⊿Vｂ15＝ | ⊿V15＝
[15 empty] | 線種 |  | （Ω／km）
| 発電容量P7 （PCS-7 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-7 | [6 empty] | 2.0mm |  | 5.65
[15 empty] | 2.6mm |  | 3.35 | [5 empty] | ＰＣＳ１６ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb16＝ | ⊿Vｂ16＝ | ⊿V16＝
| 発電容量P8 （PCS-8 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-8 | [6 empty] | 3.2mm |  | 2.21
[15 empty] | 5.5sq |  | 3.33
| 発電容量P9 （PCS-9 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-9 | [6 empty] | 8sq |  | 2.31 | [5 empty] | ＰＣＳ１７ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb17＝ | ⊿Vｂ17＝ | ⊿V17＝
[15 empty] | 14sq |  | 1.3
| 発電容量P10 （PCS-10 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-10 | [6 empty] | 22sq |  | 0.824
[15 empty] | 38sq |  | 0.487 | [5 empty] | ＰＣＳ１８ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb18＝ | ⊿Vｂ18＝ | ⊿V18＝
| 発電容量P11 （PCS-11 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-11 | [6 empty] | 60sq |  | 0.303
[15 empty] | 100sq |  | 0.18
| 発電容量P12 （PCS-12 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-12 | [6 empty] | 150sq |  | 0.118 | [5 empty] | ＰＣＳ１９ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb19＝ | ⊿Vｂ19＝ | ⊿V19＝
[15 empty] | 200sq |  | 0.0922
| 発電容量P13 （PCS-13 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-13 | [6 empty] | 250sq |  | 0.0722
[15 empty] | JIS C3307-1980に基づく | [7 empty] | ＰＣＳ２０ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb20＝ | ⊿Vｂ20＝ | ⊿V20＝
| 発電容量P14 （PCS-14 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-14
| 発電容量P15 （PCS-15 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-15
※ 電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の見直しをお願いします。
| 発電容量P16 （PCS-16 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-16
| 発電容量P17 （PCS-17 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-17
| 発電容量P18 （PCS-18 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-18
| 発電容量P19 （PCS-19 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-19
| 発電容量P20 （PCS-20 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-20
| 発電容量合計Ｐ （PCS-1～20合計） |  |  | 0 | kW | ＝ | 0 | A …②
電気方式
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相3線式200V
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
PCS1
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
PCS2
PCS3
PCS4
PCS5
PCS6
PCS7
PCS20
～
※ 運転力率1の時の出力を入力
Note on W13: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on Y13: その他抵抗が直列に接続されている場合に入力

## 記載例（複数台）
北海道電力ネットワーク株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）の電圧上昇値の簡易計算書
お客さま名：
|  | 箇所を入力することで自動計算が可能 |  |  |  |  | 工事施工者名：
手計算の場合は白紙を印刷し使用
[13 empty] | （３）引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra | [8 empty] | （４）屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の抵抗値 Rb | [13 empty] | （５）受電点～ＰＣＳの電圧上昇値（⊿Ｖ）の計算
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値：Ra | [8 empty] | 電圧上昇値⊿Ｖｂ ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②-n) × 屋内配線（分電盤～ＰＣＳ）の抵抗値 Rb(④)
[17 empty] | 電線路A |  | 電線路B |  | その他補正
[24 empty] | 電線路Ｃ |  |  |  | 電線路Ｄ |  |  |  | Rb…④ （電線路Ｃ抵抗値 ＋電線路Ｄ抵抗値） |  | ⊿Ｖｂ…⑤ |  | ⊿Ｖ ⊿Ｖａ（④）＋⊿Ｖｂ（⑤） |  | 判定結果
[14 empty] | 電線太さ |  |  | 150sq |  | 100sq
[24 empty] | 電線太さ | 亘長（m） | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ （Ω/km） | 電線路Ｃ抵抗値（Ω） | 電線太さ | 亘長（m） | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ （Ω/km） | 電線路Ｄ抵抗値（Ω）
[14 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 0.118 | (4) | 0.18 | [7 empty] | （亘長×ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ）/1000 |  |  |  | （亘長×ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ）/1000
[23 empty] | ＰＣＳ１ | 8sq | 10 | 2.31 | 0.023 | 5.5sq | 10 | 3.33 | 0.033 | Rb1＝ | 0.056 | ⊿Vｂ1＝ | 1.2027 | ⊿V1＝ | 2.6171 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
[14 empty] | 亘長（m） |  | (2) | 20 | (5) | 20
[14 empty] | 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0.002 | (6) | 0.004 | (7) |  |  | ＰＣＳ２ | 8sq | 12 | 2.31 | 0.028 | 5.5sq | 12 | 3.33 | 0.04 | Rb2＝ | 0.068 | ⊿Vｂ2＝ | 1.4605 | ⊿V2＝ | 2.8749 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
抵抗値(3)=(1)×(2)/1,000 (6)=(4)×(5)/1,000
[14 empty] | 引込口配線の抵抗値Ra：(3)＋(6)＋(7)＝ |  |  |  |  | 0.006 | Ω…③ |  |  | ＰＣＳ３ | 8sq | 14 | 2.31 | 0.032 | 5.5sq | 14 | 3.33 | 0.047 | Rb3＝ | 0.079 | ⊿Vｂ3＝ | 1.6967 | ⊿V3＝ | 3.1111 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
[13 empty] | （４）引込口配線（受電点～分電盤）の電圧上昇値（⊿Ｖa）の計算 | [9 empty] | ＰＣＳ４ | 8sq | 16 | 2.31 | 0.037 | 5.5sq | 16 | 3.33 | 0.053 | Rb4＝ | 0.09 | ⊿Vｂ4＝ | 1.933 | ⊿V4＝ | 3.3474 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
電圧上昇値⊿Ｖa ＝ K(①) × 発電電流 Ig(②)
[13 empty] | × 引込口配線（受電点～分電盤）の抵抗値 Ra(③) | [9 empty] | ＰＣＳ５ | 8sq | 18 | 2.31 | 0.042 | 5.5sq | 18 | 3.33 | 0.06 | Rb5＝ | 0.102 | ⊿Vｂ5＝ | 2.1907 | ⊿V5＝ | 3.6051 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
[14 empty] | 受電点～分電盤までの電圧上昇値 |  |  |  |  | 1.4144
電圧上昇計算式 ⊿Ｖ ＝ K × 発電電流 Ig × （引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb） | [20 empty] | …④ |  | ＰＣＳ６ | 8sq | 20 | 2.31 | 0.046 | 5.5sq | 20 | 3.33 | 0.067 | Rb6＝ | 0.113 | ⊿Vｂ6＝ | 2.4269 | ⊿V6＝ | 3.8413 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％以内となります。
（１）K | [22 empty] | ＰＣＳ７ | 8sq | 22 | 2.31 | 0.051 | 5.5sq | 22 | 3.33 | 0.073 | Rb7＝ | 0.124 | ⊿Vｂ7＝ | 2.6632 | ⊿V7＝ | 4.0776 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
| 電気方式 | 三相3線式200V |  |  |  |  | K＝ | 1.7321 | …① | 電気方式 | Ｋ | [11 empty] | ＰＣＳ８ | 8sq | 24 | 2.31 | 0.055 | 5.5sq | 24 | 3.33 | 0.08 | Rb8＝ | 0.135 | ⊿Vｂ8＝ | 2.8995 | ⊿V8＝ | 4.3138 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
[10 empty] | 単相2線式100V | 2
[10 empty] | 単相2線式200V | 2
[10 empty] | 単相3線式100/200V | 1 | ※1 | [10 empty] | ＰＣＳ９ | 8sq | 26 | 2.31 | 0.06 | 5.5sq | 26 | 3.33 | 0.087 | Rb9＝ | 0.147 | ⊿Vｂ9＝ | 3.1572 | ⊿V9＝ | 4.5716 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
|  | ※1 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [7 empty] | 三相3線式200V | √3
[23 empty] | ＰＣＳ１０ | 8sq | 28 | 2.31 | 0.065 | 5.5sq | 28 | 3.33 | 0.093 | Rb10＝ | 0.158 | ⊿Vｂ10＝ | 3.3934 | ⊿V10＝ | 4.8078 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
（２）発電電流Ig
| 発電電流Ig＝ |  | 発電容量 P（kW）×1,000
|  |  | 発電電圧 V（V） | [19 empty] | ＰＣＳ１１ | 8sq | 30 | 2.31 | 0.069 | 5.5sq | 30 | 3.33 | 0.1 | Rb11＝ | 0.169 | ⊿Vｂ11＝ | 3.6297 | ⊿V11＝ | 5.0441 | 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。
| 発電容量P1 （PCS-1 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-1 |  | 電気方式 | 発電電圧Ｖ
[10 empty] | 単相2線式100V | 105 | [11 empty] | ＰＣＳ１２ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb12＝ |  | ⊿Vｂ12＝ |  | ⊿V12＝
| 発電容量P2 （PCS-2 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-2 |  | 単相2線式200V | 210
[10 empty] | 単相3線式100/200V | 210
| 発電容量P3 （PCS-3 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-3 |  | 三相3線式200V | √3×210 | [11 empty] | ＰＣＳ１３ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb13＝ |  | ⊿Vｂ13＝ |  | ⊿V13＝
| 発電容量P4 （PCS-4 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-4
[23 empty] | ＰＣＳ１４ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb14＝ |  | ⊿Vｂ14＝ |  | ⊿V14＝
| 発電容量P5 （PCS-5 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-5
電線インピーダンス（抵抗）
| 発電容量P6 （PCS-6 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-6 | [6 empty] | 引込口配線・屋内配線（軟銅） | [7 empty] | ＰＣＳ１５ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb15＝ |  | ⊿Vｂ15＝ |  | ⊿V15＝
[15 empty] | 線種 |  | （Ω／km）
| 発電容量P7 （PCS-7 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-7 | [6 empty] | 2.0mm |  | 5.65
[15 empty] | 2.6mm |  | 3.35 | [5 empty] | ＰＣＳ１６ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb16＝ |  | ⊿Vｂ16＝ |  | ⊿V16＝
| 発電容量P8 （PCS-8 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-8 | [6 empty] | 3.2mm |  | 2.21
[15 empty] | 5.5sq |  | 3.33
| 発電容量P9 （PCS-9 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-9 | [6 empty] | 8sq |  | 2.31 | [5 empty] | ＰＣＳ１７ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb17＝ |  | ⊿Vｂ17＝ |  | ⊿V17＝
[15 empty] | 14sq |  | 1.3
| 発電容量P10 （PCS-10 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-10 | [6 empty] | 22sq |  | 0.824
[15 empty] | 38sq |  | 0.487 | [5 empty] | ＰＣＳ１８ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb18＝ |  | ⊿Vｂ18＝ |  | ⊿V18＝
| 発電容量P11 （PCS-11 容量） |  |  | 4.5 | kW | ＝ | 12.4 | A …②-11 | [6 empty] | 60sq |  | 0.303
[15 empty] | 100sq |  | 0.18
| 発電容量P12 （PCS-12 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-12 | [6 empty] | 150sq |  | 0.118 | [5 empty] | ＰＣＳ１９ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb19＝ |  | ⊿Vｂ19＝ |  | ⊿V19＝
[15 empty] | 200sq |  | 0.0922
| 発電容量P13 （PCS-13 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-13 | [6 empty] | 250sq |  | 0.0722
[15 empty] | JIS C3307-1980に基づく | [7 empty] | ＰＣＳ２０ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Rb20＝ |  | ⊿Vｂ20＝ |  | ⊿V20＝
| 発電容量P14 （PCS-14 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-14
| 発電容量P15 （PCS-15 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-15
※ 電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合，電線太さ・亘長の見直しをお願いします。
| 発電容量P16 （PCS-16 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-16
| 発電容量P17 （PCS-17 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-17
| 発電容量P18 （PCS-18 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-18
| 発電容量P19 （PCS-19 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-19
| 発電容量P20 （PCS-20 容量） |  |  |  | kW | ＝ | 0 | A …②-20
| 発電容量合計Ｐ （PCS-1～20合計） |  |  | 49.5 | kW | ＝ | 136.1 | A …②
電気方式
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相3線式200V
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
PCS1
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
（電線路D）
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算
電線路A
分電盤
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
注1
注1
PCS2
PCS3
PCS4
PCS5
PCS6
PCS7
PCS20
～
※ 運転力率1の時の出力を入力
Note on W13: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on Y13: その他抵抗が直列に接続されている場合に入力