## 北海道電力
北海道電力
（シミュレーションの前提）
・自社需要実績は、2014年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去2年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2014年度発電実績を元に、太陽光発電と風力発電の合成出力を月別、時間帯別の出力（2σ）で評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | 自社需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 2σ | 制御量 | 2σ | 制御量
2014-04-01 | 0:00 | 371.8 | 175.5 | 138.1079 | 36.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2014-04-01 | 1:00 | 383.6 | 175.5 | 138.465 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0 | -5 | 383.6
2014-04-01 | 2:00 | 389.5 | 175.5 | 138.5838 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0 | -5 | 389.5
2014-04-01 | 3:00 | 390.3 | 175.5 | 138.5839 | 51.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 0 | -5 | 390.3
2014-04-01 | 4:00 | 397.7 | 175.5 | 138.7714 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 0 | -5 | 397.7
2014-04-01 | 5:00 | 393.8 | 175.5 | 138.6761 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 0 | -5 | 393.8
2014-04-01 | 6:00 | 377.8 | 175.5 | 112.9723 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2014-04-01 | 7:00 | 359.2 | 175.5 | 80.495 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | 0 | 0 | -5 | 359.2
2014-04-01 | 8:00 | 374.3 | 175.5 | 78.6508 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | -5 | 374.3
2014-04-01 | 9:00 | 388.6 | 175.5 | 77.2056 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | -5 | 388.6
2014-04-01 | 10:00 | 388.2 | 175.5 | 69.8859 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | 0 | 10.6958 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2014-04-01 | 11:00 | 388.1 | 175.5 | 66.284 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | 0 | 14.9287 | 0 | 0 | -5 | 388.1
2014-04-01 | 12:00 | 363.8 | 175.5 | 46.4107 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | 0 | 16.3873 | 0 | -2.6 | -5 | 363.8
2014-04-01 | 13:00 | 374.6 | 175.5 | 63.9162 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | 0 | 12.7086 | 0 | 0 | -5 | 374.6
2014-04-01 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 80.3088 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 377.1
2014-04-01 | 15:00 | 377.1 | 175.5 | 99.1052 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 377.1
2014-04-01 | 16:00 | 386.2 | 175.5 | 118.7524 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 386.2
2014-04-01 | 17:00 | 398.7 | 175.5 | 131.3908 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2014-04-01 | 18:00 | 431 | 175.5 | 140.4333 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 12.9 | -5 | 431
2014-04-01 | 19:00 | 418 | 175.5 | 140.2176 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 1.5 | -5 | 418
2014-04-01 | 20:00 | 403.5 | 175.5 | 138.7445 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 0 | -5 | 403.5
2014-04-01 | 21:00 | 389 | 175.5 | 135.9131 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0 | -5 | 389
2014-04-01 | 22:00 | 378 | 175.5 | 136.5975 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 0 | -5 | 378
2014-04-01 | 23:00 | 389.7 | 175.5 | 138.5581 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2014-04-02 | 0:00 | 377.7 | 175.5 | 137.6079 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 0 | -5 | 377.7
2014-04-02 | 1:00 | 390.6 | 175.5 | 138.565 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0 | -5 | 390.6
2014-04-02 | 2:00 | 397.4 | 175.5 | 138.6838 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0 | -5 | 397.4
2014-04-02 | 3:00 | 398.9 | 175.5 | 138.7839 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 0 | -5 | 398.9
2014-04-02 | 4:00 | 407.9 | 175.5 | 138.9714 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 0 | -5 | 407.9
2014-04-02 | 5:00 | 405.5 | 175.5 | 138.8761 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 0 | -5 | 405.5
2014-04-02 | 6:00 | 388.7 | 175.5 | 112.7723 | 54 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 388.7
2014-04-02 | 7:00 | 370.5 | 175.5 | 91.295 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | 0 | 0 | -5 | 370.5
2014-04-02 | 8:00 | 380.8 | 175.5 | 84.6508 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | -5 | 380.8
2014-04-02 | 9:00 | 392.5 | 175.5 | 80.6056 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2014-04-02 | 10:00 | 389.5 | 175.5 | 70.6859 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | 0 | 10.6958 | 0 | 0 | -5 | 389.5
2014-04-02 | 11:00 | 388.9 | 175.5 | 66.584 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | 0 | 14.9287 | 0 | 0 | -5 | 388.9
2014-04-02 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 46.4107 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | 0 | 16.3873 | 0 | -3 | -5 | 363.9
2014-04-02 | 13:00 | 378.5 | 175.5 | 67.3162 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | 0 | 12.7086 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2014-04-02 | 14:00 | 378.5 | 175.5 | 81.2088 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2014-04-02 | 15:00 | 375.7 | 175.5 | 97.2052 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 375.7
2014-04-02 | 16:00 | 381.7 | 175.5 | 121.6524 | 41.3 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 381.7
2014-04-02 | 17:00 | 391.6 | 175.5 | 122.0908 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | -5 | 391.6
2014-04-02 | 18:00 | 428.2 | 175.5 | 140.4333 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 7.9 | -5 | 428.2
2014-04-02 | 19:00 | 410.5 | 175.5 | 139.0176 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 0 | -5 | 410.5
2014-04-02 | 20:00 | 394.9 | 175.5 | 134.2445 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 0 | -5 | 394.9
2014-04-02 | 21:00 | 379.3 | 175.5 | 135.1131 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0 | -5 | 379.3
2014-04-02 | 22:00 | 369.7 | 175.5 | 138.1975 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 0 | -5 | 369.7
2014-04-02 | 23:00 | 378.3 | 175.5 | 138.0581 | 44 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 0 | -5 | 378.3
2014-04-03 | 0:00 | 367.5 | 175.5 | 138.1684 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 0 | -5 | 367.5
2014-04-03 | 1:00 | 376.9 | 175.5 | 138.3427 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 0 | -5 | 376.9
2014-04-03 | 2:00 | 381.4 | 175.5 | 138.4034 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 0 | -5 | 381.4
2014-04-03 | 3:00 | 384.2 | 175.5 | 138.5403 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 0 | -5 | 384.2
2014-04-03 | 4:00 | 394.4 | 175.5 | 138.7308 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 0 | -5 | 394.4
2014-04-03 | 5:00 | 389.9 | 175.5 | 138.6094 | 58 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 0 | -5 | 389.9
2014-04-03 | 6:00 | 380.6 | 175.5 | 122.9544 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2014-04-03 | 7:00 | 362.6 | 175.5 | 91.064 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 362.6
2014-04-03 | 8:00 | 381.6 | 175.5 | 93.393 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 381.6
2014-04-03 | 9:00 | 393.1 | 175.5 | 92.0967 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2014-04-03 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 78.6221 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 387.9
2014-04-03 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 80.2563 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 391.2
2014-04-03 | 12:00 | 369.3 | 175.5 | 62.2988 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | -5 | 369.3
2014-04-03 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 84.5668 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 385.8
2014-04-03 | 14:00 | 392 | 175.5 | 105.8686 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0 | -5 | 392
2014-04-03 | 15:00 | 392.1 | 175.5 | 115.7557 | 43.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 0 | -5 | 392.1
2014-04-03 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 132.4713 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 0 | -5 | 402.4
2014-04-03 | 17:00 | 412.3 | 175.5 | 139.9756 | 73.5 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 5.7 | -5 | 412.3
2014-04-03 | 18:00 | 434.2 | 175.5 | 140.5049 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 29.8 | -5 | 434.2
2014-04-03 | 19:00 | 415.8 | 175.5 | 140.0692 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 13.7 | -5 | 415.8
2014-04-03 | 20:00 | 398.7 | 175.5 | 138.7636 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2014-04-03 | 21:00 | 382.4 | 175.5 | 136.5612 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 0 | -5 | 382.4
2014-04-03 | 22:00 | 368 | 175.5 | 135.015 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 0 | -5 | 368
2014-04-03 | 23:00 | 375.4 | 175.5 | 138.3467 | 48.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 0 | -5 | 375.4
2014-04-04 | 0:00 | 363.4 | 175.5 | 137.0684 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 0 | -5 | 363.4
2014-04-04 | 1:00 | 381 | 175.5 | 139.4427 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 9.7 | -5 | 381
2014-04-04 | 2:00 | 385.5 | 175.5 | 139.5034 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 9.7 | -5 | 385.5
2014-04-04 | 3:00 | 394 | 175.5 | 139.7403 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 9.7 | -5 | 394
2014-04-04 | 4:00 | 401.8 | 175.5 | 139.8308 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 9.7 | -5 | 401.8
2014-04-04 | 5:00 | 399.8 | 175.5 | 139.8094 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 9.8 | -5 | 399.8
2014-04-04 | 6:00 | 391.6 | 175.5 | 138.0544 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 0 | -5 | 391.6
2014-04-04 | 7:00 | 385.4 | 175.5 | 113.464 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 385.4
2014-04-04 | 8:00 | 414.9 | 175.5 | 126.293 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 414.9
2014-04-04 | 9:00 | 437.5 | 175.5 | 136.0967 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 437.5
2014-04-04 | 10:00 | 437.9 | 175.5 | 128.2221 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2014-04-04 | 11:00 | 441.3 | 175.5 | 129.9563 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2014-04-04 | 12:00 | 422 | 175.5 | 114.0988 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | -5 | 422
2014-04-04 | 13:00 | 439.3 | 175.5 | 136.7668 | 36.1 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 439.3
2014-04-04 | 14:00 | 440.7 | 175.5 | 150.0686 | 39.3 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0 | -5 | 440.7
2014-04-04 | 15:00 | 434 | 175.5 | 145.7557 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 0 | -5 | 434
2014-04-04 | 16:00 | 427.2 | 175.5 | 149.7713 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 0 | -5 | 427.2
2014-04-04 | 17:00 | 432.5 | 175.5 | 150.8756 | 74.8 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 13.7 | -5 | 432.5
2014-04-04 | 18:00 | 458.1 | 175.5 | 151.5049 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 41.5 | -5 | 458.1
2014-04-04 | 19:00 | 432.6 | 175.5 | 150.9692 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 19 | -5 | 432.6
2014-04-04 | 20:00 | 421.4 | 175.5 | 150.6636 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 8.1 | -5 | 421.4
2014-04-04 | 21:00 | 404.2 | 175.5 | 139.8612 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 9.1 | -5 | 404.2
2014-04-04 | 22:00 | 394.5 | 175.5 | 139.715 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 6.1 | -5 | 394.5
2014-04-04 | 23:00 | 407.2 | 175.5 | 139.9467 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 7.9 | -5 | 407.2
2014-04-05 | 0:00 | 402.7 | 175.5 | 139.8684 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 14.9 | -5 | 402.7
2014-04-05 | 1:00 | 412.2 | 175.5 | 140.0427 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 15 | -5 | 412.2
2014-04-05 | 2:00 | 419.5 | 175.5 | 140.2034 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 15 | -5 | 419.5
2014-04-05 | 3:00 | 425.8 | 175.5 | 140.3403 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 20.5 | -5 | 425.8
2014-04-05 | 4:00 | 426.2 | 175.5 | 140.3308 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 20.6 | -5 | 426.2
2014-04-05 | 5:00 | 422.9 | 175.5 | 140.3094 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 15.1 | -5 | 422.9
2014-04-05 | 6:00 | 405.7 | 175.5 | 137.3544 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 0 | -5 | 405.7
2014-04-05 | 7:00 | 395.9 | 175.5 | 123.864 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 395.9
2014-04-05 | 8:00 | 418.1 | 175.5 | 129.393 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2014-04-05 | 9:00 | 433.3 | 175.5 | 131.7967 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 433.3
2014-04-05 | 10:00 | 423 | 175.5 | 113.2221 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 423
2014-04-05 | 11:00 | 414.7 | 175.5 | 103.2563 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 414.7
2014-04-05 | 12:00 | 394.3 | 175.5 | 86.7988 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2014-04-05 | 13:00 | 400.3 | 175.5 | 98.5668 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 400.3
2014-04-05 | 14:00 | 391.9 | 175.5 | 105.2686 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0 | -5 | 391.9
2014-04-05 | 15:00 | 387.9 | 175.5 | 117.1557 | 37.9 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 0 | -5 | 387.9
2014-04-05 | 16:00 | 387.3 | 175.5 | 138.4713 | 39.3 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 0 | -5 | 387.3
2014-04-05 | 17:00 | 396.1 | 175.5 | 138.6756 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2014-04-05 | 18:00 | 432.3 | 175.5 | 140.4049 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 26.4 | -5 | 432.3
2014-04-05 | 19:00 | 421.6 | 175.5 | 140.1692 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 16.4 | -5 | 421.6
2014-04-05 | 20:00 | 410.5 | 175.5 | 139.9636 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 14.6 | -5 | 410.5
2014-04-05 | 21:00 | 397.5 | 175.5 | 139.7612 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 13.3 | -5 | 397.5
2014-04-05 | 22:00 | 378.7 | 175.5 | 139.415 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 7.5 | -5 | 378.7
2014-04-05 | 23:00 | 392.9 | 175.5 | 139.7467 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 14.9 | -5 | 392.9
2014-04-06 | 0:00 | 385.9 | 175.5 | 125.3684 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 15.1 | -5 | 385.9
2014-04-06 | 1:00 | 394.3 | 175.5 | 125.5427 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 15.3 | -5 | 394.3
2014-04-06 | 2:00 | 397.7 | 175.5 | 125.7034 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 15.2 | -5 | 397.7
2014-04-06 | 3:00 | 399.5 | 175.5 | 125.6403 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 15.3 | -5 | 399.5
2014-04-06 | 4:00 | 403.2 | 175.5 | 125.7308 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 15.3 | -5 | 403.2
2014-04-06 | 5:00 | 392.4 | 175.5 | 125.5094 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 10.7 | -5 | 392.4
2014-04-06 | 6:00 | 361.3 | 175.5 | 105.7544 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 0.6 | -5 | 361.3
2014-04-06 | 7:00 | 335.4 | 175.5 | 63.064 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 335.4
2014-04-06 | 8:00 | 335.8 | 175.5 | 46.793 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 335.8
2014-04-06 | 9:00 | 352.2 | 175.5 | 50.3967 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 352.2
2014-04-06 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 46.6221 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 356.7
2014-04-06 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 46.8563 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2014-04-06 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 47.7988 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | -5 | 355.6
2014-04-06 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 51.5668 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 353.6
2014-04-06 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 65.8686 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0 | -5 | 352.8
2014-04-06 | 15:00 | 359.7 | 175.5 | 90.6557 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 0.6 | -5 | 359.7
2014-04-06 | 16:00 | 367.7 | 175.5 | 116.4713 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 0.6 | -5 | 367.7
2014-04-06 | 17:00 | 385.9 | 175.5 | 125.3756 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 1.6 | -5 | 385.9
2014-04-06 | 18:00 | 419.2 | 175.5 | 126.1049 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 26.9 | -5 | 419.2
2014-04-06 | 19:00 | 411.3 | 175.5 | 125.8692 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 20.2 | -5 | 411.3
2014-04-06 | 20:00 | 402.8 | 175.5 | 125.7636 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 14.9 | -5 | 402.8
2014-04-06 | 21:00 | 389.4 | 175.5 | 125.4612 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 11.8 | -5 | 389.4
2014-04-06 | 22:00 | 372.7 | 175.5 | 125.215 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 8.8 | -5 | 372.7
2014-04-06 | 23:00 | 385.5 | 175.5 | 125.3467 | 56 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 15.2 | -5 | 385.5
2014-04-07 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 125.2079 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 3.4 | -5 | 375.3
2014-04-07 | 1:00 | 387 | 175.5 | 125.365 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 3.8 | -5 | 387
2014-04-07 | 2:00 | 396.2 | 175.5 | 125.5838 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 3.7 | -5 | 396.2
2014-04-07 | 3:00 | 400.8 | 175.5 | 125.6839 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 3.7 | -5 | 400.8
2014-04-07 | 4:00 | 407.8 | 175.5 | 125.8714 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 6.2 | -5 | 407.8
2014-04-07 | 5:00 | 404.1 | 175.5 | 125.7761 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 3.9 | -5 | 404.1
2014-04-07 | 6:00 | 393.2 | 175.5 | 113.1723 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0.6 | -5 | 393.2
2014-04-07 | 7:00 | 370.3 | 175.5 | 87.295 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | 0 | 0.6 | -5 | 370.3
2014-04-07 | 8:00 | 380.9 | 175.5 | 81.5508 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | -5 | 380.9
2014-04-07 | 9:00 | 392.2 | 175.5 | 77.1056 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | -5 | 392.2
2014-04-07 | 10:00 | 390.7 | 175.5 | 68.6859 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | 0 | 10.6958 | 0 | 0 | -5 | 390.7
2014-04-07 | 11:00 | 389.5 | 175.5 | 63.984 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | 0 | 14.9287 | 0 | 0 | -5 | 389.5
2014-04-07 | 12:00 | 362.9 | 175.5 | 46.3 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | 0 | 16.3873 | -6.2893 | -0.8 | -5 | 362.9
2014-04-07 | 13:00 | 378.7 | 175.5 | 64.3162 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | 0 | 12.7086 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2014-04-07 | 14:00 | 376.2 | 175.5 | 75.7088 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 376.2
2014-04-07 | 15:00 | 374.1 | 175.5 | 91.3052 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0.6 | -5 | 374.1
2014-04-07 | 16:00 | 381.4 | 175.5 | 116.1524 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0.6 | -5 | 381.4
2014-04-07 | 17:00 | 390.1 | 175.5 | 124.3908 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0.6 | -5 | 390.1
2014-04-07 | 18:00 | 422.8 | 175.5 | 126.1333 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 20.3 | -5 | 422.8
2014-04-07 | 19:00 | 414.9 | 175.5 | 126.0176 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 15.3 | -5 | 414.9
2014-04-07 | 20:00 | 397.2 | 175.5 | 125.5445 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 3.5 | -5 | 397.2
2014-04-07 | 21:00 | 380.2 | 175.5 | 124.9131 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0.6 | -5 | 380.2
2014-04-07 | 22:00 | 368.5 | 175.5 | 125.0975 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 1.3 | -5 | 368.5
2014-04-07 | 23:00 | 376.8 | 175.5 | 125.1581 | 51.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 3.7 | -5 | 376.8
2014-04-08 | 0:00 | 367.2 | 175.5 | 124.6079 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 0.6 | -5 | 367.2
2014-04-08 | 1:00 | 379.3 | 175.5 | 124.865 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0.6 | -5 | 379.3
2014-04-08 | 2:00 | 389.2 | 175.5 | 125.0838 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0.6 | -5 | 389.2
2014-04-08 | 3:00 | 391.4 | 175.5 | 123.2839 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 0.6 | -5 | 391.4
2014-04-08 | 4:00 | 397.6 | 175.5 | 125.6714 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 1.5 | -5 | 397.6
2014-04-08 | 5:00 | 394.2 | 175.5 | 125.1761 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 0.6 | -5 | 394.2
2014-04-08 | 6:00 | 381.2 | 175.5 | 103.7723 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0.6 | -5 | 381.2
2014-04-08 | 7:00 | 361.8 | 175.5 | 76.695 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | 0 | 0 | -5 | 361.8
2014-04-08 | 8:00 | 375.8 | 175.5 | 73.7508 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2014-04-08 | 9:00 | 385.4 | 175.5 | 67.6056 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | -5 | 385.4
2014-04-08 | 10:00 | 382.5 | 175.5 | 57.7859 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | 0 | 10.6958 | 0 | 0 | -5 | 382.5
2014-04-08 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 52.684 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | 0 | 14.9287 | 0 | 0 | -5 | 380.9
2014-04-08 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 46.8634 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -6.9527 | 16.3873 | 0 | -8.7 | -5 | 357.6
2014-04-08 | 13:00 | 372.7 | 175.5 | 55.1162 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | 0 | 12.7086 | 0 | 0 | -5 | 372.7
2014-04-08 | 14:00 | 373.4 | 175.5 | 69.7088 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2014-04-08 | 15:00 | 370.7 | 175.5 | 85.8052 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 370.7
2014-04-08 | 16:00 | 378.3 | 175.5 | 107.9524 | 51 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0.6 | -5 | 378.3
2014-04-08 | 17:00 | 387.4 | 175.5 | 120.7908 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0.6 | -5 | 387.4
2014-04-08 | 18:00 | 423.3 | 175.5 | 126.1333 | 72.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 25 | -5 | 423.3
2014-04-08 | 19:00 | 414.9 | 175.5 | 126.0176 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 20.2 | -5 | 414.9
2014-04-08 | 20:00 | 400 | 175.5 | 125.6445 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 6.8 | -5 | 400
2014-04-08 | 21:00 | 384.7 | 175.5 | 125.0131 | 63.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0.6 | -5 | 384.7
2014-04-08 | 22:00 | 365.7 | 175.5 | 115.8975 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 0.6 | -5 | 365.7
2014-04-08 | 23:00 | 377.7 | 175.5 | 124.7581 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 0.6 | -5 | 377.7
2014-04-09 | 0:00 | 366.2 | 175.5 | 124.5684 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 0.6 | -5 | 366.2
2014-04-09 | 1:00 | 377.3 | 175.5 | 124.8427 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 0.6 | -5 | 377.3
2014-04-09 | 2:00 | 385.4 | 175.5 | 125.0034 | 70.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 0.6 | -5 | 385.4
2014-04-09 | 3:00 | 387 | 175.5 | 125.3403 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 1.4 | -5 | 387
2014-04-09 | 4:00 | 392.9 | 175.5 | 125.5308 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 6.8 | -5 | 392.9
2014-04-09 | 5:00 | 389 | 175.5 | 125.1094 | 70 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 0.6 | -5 | 389
2014-04-09 | 6:00 | 374.1 | 175.5 | 105.7544 | 56 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 0.6 | -5 | 374.1
2014-04-09 | 7:00 | 358.2 | 175.5 | 82.264 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 358.2
2014-04-09 | 8:00 | 372.7 | 175.5 | 80.093 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 372.7
2014-04-09 | 9:00 | 389 | 175.5 | 83.5967 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 389
2014-04-09 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 74.9221 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 388.6
2014-04-09 | 11:00 | 393.2 | 175.5 | 77.8563 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 393.2
2014-04-09 | 12:00 | 369.4 | 175.5 | 57.9988 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | -5 | 369.4
2014-04-09 | 13:00 | 386.3 | 175.5 | 80.6668 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 386.3
2014-04-09 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 93.3686 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0.6 | -5 | 384.5
2014-04-09 | 15:00 | 382 | 175.5 | 107.4557 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 0.6 | -5 | 382
2014-04-09 | 16:00 | 388.9 | 175.5 | 118.9713 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 0.6 | -5 | 388.9
2014-04-09 | 17:00 | 395.4 | 175.5 | 125.5756 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 3.8 | -5 | 395.4
2014-04-09 | 18:00 | 423.2 | 175.5 | 126.2049 | 73.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 33.7 | -5 | 423.2
2014-04-09 | 19:00 | 412.2 | 175.5 | 125.8692 | 73.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 23.5 | -5 | 412.2
2014-04-09 | 20:00 | 390.6 | 175.5 | 125.4636 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 4.8 | -5 | 390.6
2014-04-09 | 21:00 | 375.8 | 175.5 | 124.7612 | 61.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 0.6 | -5 | 375.8
2014-04-09 | 22:00 | 363.6 | 175.5 | 123.915 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 0.6 | -5 | 363.6
2014-04-09 | 23:00 | 366.8 | 175.5 | 124.6467 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 0.6 | -5 | 366.8
2014-04-10 | 0:00 | 357.1 | 175.5 | 124.3684 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 0.6 | -5 | 357.1
2014-04-10 | 1:00 | 372.1 | 175.5 | 125.0427 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 4.4 | -5 | 372.1
2014-04-10 | 2:00 | 379.6 | 175.5 | 125.3034 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 4.3 | -5 | 379.6
2014-04-10 | 3:00 | 385.6 | 175.5 | 125.3403 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 4.4 | -5 | 385.6
2014-04-10 | 4:00 | 393.3 | 175.5 | 125.5308 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 4.4 | -5 | 393.3
2014-04-10 | 5:00 | 394.1 | 175.5 | 125.6094 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 4.4 | -5 | 394.1
2014-04-10 | 6:00 | 387.4 | 175.5 | 119.3544 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 0.6 | -5 | 387.4
2014-04-10 | 7:00 | 385.5 | 175.5 | 109.464 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0.6 | -5 | 385.5
2014-04-10 | 8:00 | 409.9 | 175.5 | 117.193 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0.6 | -5 | 409.9
2014-04-10 | 9:00 | 429.4 | 175.5 | 123.8967 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0.6 | -5 | 429.4
2014-04-10 | 10:00 | 428.7 | 175.5 | 114.9221 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0.6 | -5 | 428.7
2014-04-10 | 11:00 | 424.7 | 175.5 | 109.2563 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0.6 | -5 | 424.7
2014-04-10 | 12:00 | 390.5 | 175.5 | 79.5988 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | -5 | 390.5
2014-04-10 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 95.1668 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0.6 | -5 | 400.9
2014-04-10 | 14:00 | 397.9 | 175.5 | 107.2686 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0.6 | -5 | 397.9
2014-04-10 | 15:00 | 393.3 | 175.5 | 114.7557 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 0.6 | -5 | 393.3
2014-04-10 | 16:00 | 398.3 | 175.5 | 120.5713 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 0.6 | -5 | 398.3
2014-04-10 | 17:00 | 404.9 | 175.5 | 125.7756 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 5.3 | -5 | 404.9
2014-04-10 | 18:00 | 434.9 | 175.5 | 126.4049 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 37.4 | -5 | 434.9
2014-04-10 | 19:00 | 425.8 | 175.5 | 126.1692 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 29 | -5 | 425.8
2014-04-10 | 20:00 | 408.5 | 175.5 | 125.8636 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 14.5 | -5 | 408.5
2014-04-10 | 21:00 | 390.4 | 175.5 | 125.4612 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 4.2 | -5 | 390.4
2014-04-10 | 22:00 | 375.3 | 175.5 | 124.815 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 0.6 | -5 | 375.3
2014-04-10 | 23:00 | 387.3 | 175.5 | 125.3467 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 4.3 | -5 | 387.3
2014-04-11 | 0:00 | 377 | 175.5 | 124.8079 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 0.6 | -5 | 377
2014-04-11 | 1:00 | 391 | 175.5 | 125.165 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0.6 | -5 | 391
2014-04-11 | 2:00 | 397.3 | 175.5 | 125.2838 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0.6 | -5 | 397.3
2014-04-11 | 3:00 | 400.2 | 175.5 | 125.3839 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 0.6 | -5 | 400.2
2014-04-11 | 4:00 | 408.4 | 175.5 | 125.8714 | 77.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 4.3 | -5 | 408.4
2014-04-11 | 5:00 | 411.8 | 175.5 | 125.8761 | 77.8 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 6.3 | -5 | 411.8
2014-04-11 | 6:00 | 408.9 | 175.5 | 123.6723 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0.6 | -5 | 408.9
2014-04-11 | 7:00 | 389.6 | 175.5 | 96.495 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | 0 | 0.6 | -5 | 389.6
2014-04-11 | 8:00 | 396.5 | 175.5 | 87.8508 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | 0 | 0.6 | -5 | 396.5
2014-04-11 | 9:00 | 404.5 | 175.5 | 80.7056 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | -5 | 404.5
2014-04-11 | 10:00 | 404.4 | 175.5 | 73.6859 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | 0 | 10.6958 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2014-04-11 | 11:00 | 400.8 | 175.5 | 66.584 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | 0 | 14.9287 | 0 | 0 | -5 | 400.8
2014-04-11 | 12:00 | 375.8 | 175.5 | 50.3634 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -6.9527 | 16.3873 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2014-04-11 | 13:00 | 394.2 | 175.5 | 70.6162 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | 0 | 12.7086 | 0 | 0 | -5 | 394.2
2014-04-11 | 14:00 | 393 | 175.5 | 83.3088 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 393
2014-04-11 | 15:00 | 392 | 175.5 | 100.5052 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0.6 | -5 | 392
2014-04-11 | 16:00 | 396 | 175.5 | 118.1524 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0.6 | -5 | 396
2014-04-11 | 17:00 | 398.6 | 175.5 | 125.2908 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0.6 | -5 | 398.6
2014-04-11 | 18:00 | 430.8 | 175.5 | 126.2333 | 80.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 24.6 | -5 | 430.8
2014-04-11 | 19:00 | 418.6 | 175.5 | 126.1176 | 77.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 16.4 | -5 | 418.6
2014-04-11 | 20:00 | 402.4 | 175.5 | 125.6445 | 77.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 1.4 | -5 | 402.4
2014-04-11 | 21:00 | 388.8 | 175.5 | 125.1131 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0.6 | -5 | 388.8
2014-04-11 | 22:00 | 380.1 | 175.5 | 124.8975 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 0.6 | -5 | 380.1
2014-04-11 | 23:00 | 389.4 | 175.5 | 125.0581 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 0.6 | -5 | 389.4
2014-04-12 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 115.1079 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 0.6 | -5 | 375.3
2014-04-12 | 1:00 | 385.7 | 175.5 | 115.465 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0.6 | -5 | 385.7
2014-04-12 | 2:00 | 392.5 | 175.5 | 120.5838 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0.6 | -5 | 392.5
2014-04-12 | 3:00 | 392 | 175.5 | 117.7839 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 0.6 | -5 | 392
2014-04-12 | 4:00 | 395.5 | 175.5 | 121.4714 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 0.6 | -5 | 395.5
2014-04-12 | 5:00 | 384.3 | 175.5 | 115.5761 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 0.6 | -5 | 384.3
2014-04-12 | 6:00 | 360.4 | 175.5 | 82.1723 | 56.3 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 360.4
2014-04-12 | 7:00 | 334.8 | 175.5 | 47.8638 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -4.1688 | 12.1014 | 0 | 0 | -5 | 334.8
2014-04-12 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 50.4978 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -10.947 | 11.7058 | 0 | -5.4 | -5 | 342.2
2014-04-12 | 9:00 | 355.8 | 175.5 | 46.5675 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -6.7619 | 10.3279 | 0 | -7.8 | -5 | 355.8
2014-04-12 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 47.1408 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -7.2549 | 10.6958 | 0 | -14.5 | -5 | 356.1
2014-04-12 | 11:00 | 355.2 | 175.5 | 47.0839 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -7.1999 | 14.9287 | 0 | -18.9 | -5 | 355.2
2014-04-12 | 12:00 | 338.8 | 175.5 | 46.4634 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -6.9527 | 16.3873 | 0 | -33.1 | -5 | 338.8
2014-04-12 | 13:00 | 346.7 | 175.5 | 46.1455 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -6.5293 | 12.7086 | 0 | -16 | -5 | 346.7
2014-04-12 | 14:00 | 347.6 | 175.5 | 50.054 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -10.3452 | 16.8467 | 0 | -1.3 | -5 | 347.6
2014-04-12 | 15:00 | 351.9 | 175.5 | 61.5052 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 351.9
2014-04-12 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 95.0524 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0.6 | -5 | 359.8
2014-04-12 | 17:00 | 372 | 175.5 | 103.9908 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0.6 | -5 | 372
2014-04-12 | 18:00 | 408.6 | 175.5 | 125.8333 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 5 | -5 | 408.6
2014-04-12 | 19:00 | 404.4 | 175.5 | 125.8176 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 2.2 | -5 | 404.4
2014-04-12 | 20:00 | 392.7 | 175.5 | 121.5445 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 0.6 | -5 | 392.7
2014-04-12 | 21:00 | 383.1 | 175.5 | 115.2131 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0.6 | -5 | 383.1
2014-04-12 | 22:00 | 366.2 | 175.5 | 107.4975 | 61.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 0.6 | -5 | 366.2
2014-04-12 | 23:00 | 374.5 | 175.5 | 115.0581 | 62.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 0.6 | -5 | 374.5
2014-04-13 | 0:00 | 362 | 175.5 | 90.2079 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 2.9 | -5 | 362
2014-04-13 | 1:00 | 369.5 | 175.5 | 90.465 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 2.9 | -5 | 369.5
2014-04-13 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 96.5838 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 2.9 | -5 | 377.8
2014-04-13 | 3:00 | 376.9 | 175.5 | 93.3839 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 2.9 | -5 | 376.9
2014-04-13 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 98.4714 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 2.9 | -5 | 381.8
2014-04-13 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 90.4761 | 71 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 2.9 | -5 | 366.2
2014-04-13 | 6:00 | 345.9 | 175.5 | 68.0723 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2014-04-13 | 7:00 | 326.4 | 175.5 | 49.4014 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -12.5064 | 12.1014 | 0 | -2.4 | -5 | 326.4
2014-04-13 | 8:00 | 320.7 | 175.5 | 46.5978 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -10.947 | 11.7058 | 0 | -23.8 | -5 | 320.7
2014-04-13 | 9:00 | 322.2 | 175.5 | 49.1294 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -13.5238 | 10.3279 | 0 | -38 | -5 | 322.2
2014-04-13 | 10:00 | 320.8 | 175.5 | 50.1957 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -14.5098 | 10.6958 | 0 | -46.4 | -5 | 320.8
2014-04-13 | 11:00 | 317.7 | 175.5 | 50.0838 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -14.3998 | 14.9287 | 0 | -53 | -5 | 317.7
2014-04-13 | 12:00 | 313.1 | 175.5 | 49.4161 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -13.9054 | 16.3873 | 0 | -55.6 | -5 | 313.1
2014-04-13 | 13:00 | 308.5 | 175.5 | 48.4748 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -13.0586 | 12.7086 | 0 | -50.8 | -5 | 308.5
2014-04-13 | 14:00 | 306 | 175.5 | 45.654 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -10.3452 | 16.8467 | 0 | -39.3 | -5 | 306
2014-04-13 | 15:00 | 307.6 | 175.5 | 48.507 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | -12.0018 | 13.6263 | 0 | -20.1 | -5 | 307.6
2014-04-13 | 16:00 | 323.2 | 175.5 | 59.5524 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 323.2
2014-04-13 | 17:00 | 342 | 175.5 | 72.6908 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | -5 | 342
2014-04-13 | 18:00 | 384.3 | 175.5 | 100.0333 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 4.6 | -5 | 384.3
2014-04-13 | 19:00 | 393.1 | 175.5 | 100.2176 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 14.6 | -5 | 393.1
2014-04-13 | 20:00 | 378.3 | 175.5 | 97.8445 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 2.9 | -5 | 378.3
2014-04-13 | 21:00 | 367.6 | 175.5 | 90.4131 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 2.9 | -5 | 367.6
2014-04-13 | 22:00 | 351.9 | 175.5 | 86.0975 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 2.9 | -5 | 351.9
2014-04-13 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 90.1581 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 2.9 | -5 | 360.7
2014-04-14 | 0:00 | 357.2 | 175.5 | 93.3079 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 2.9 | -5 | 357.2
2014-04-14 | 1:00 | 367.1 | 175.5 | 93.565 | 72.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 2.9 | -5 | 367.1
2014-04-14 | 2:00 | 373.7 | 175.5 | 93.7838 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 2.9 | -5 | 373.7
2014-04-14 | 3:00 | 379.8 | 175.5 | 95.3839 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 2.9 | -5 | 379.8
2014-04-14 | 4:00 | 388.2 | 175.5 | 100.0714 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 6.8 | -5 | 388.2
2014-04-14 | 5:00 | 386.8 | 175.5 | 99.9761 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 4.1 | -5 | 386.8
2014-04-14 | 6:00 | 375.4 | 175.5 | 84.7723 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 2.9 | -5 | 375.4
2014-04-14 | 7:00 | 355.9 | 175.5 | 63.495 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | 0 | 0 | -5 | 355.9
2014-04-14 | 8:00 | 365.4 | 175.5 | 56.0508 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | -5 | 365.4
2014-04-14 | 9:00 | 375 | 175.5 | 49.9056 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | -5 | 375
2014-04-14 | 10:00 | 377.3 | 175.5 | 52.5408 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -7.2549 | 10.6958 | 0 | 0 | -5 | 377.3
2014-04-14 | 11:00 | 375.7 | 175.5 | 47.3839 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -7.1999 | 14.9287 | 0 | 0 | -5 | 375.7
2014-04-14 | 12:00 | 351.1 | 175.5 | 46 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -6.9527 | 16.3873 | -1.7366 | -19.9 | -5 | 351.1
2014-04-14 | 13:00 | 363.3 | 175.5 | 46.3 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -6.5293 | 12.7086 | -1.3545 | 0 | -5 | 363.3
2014-04-14 | 14:00 | 363 | 175.5 | 52.0088 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 363
2014-04-14 | 15:00 | 361.6 | 175.5 | 69.4052 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 361.6
2014-04-14 | 16:00 | 368.1 | 175.5 | 83.6524 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 2 | -5 | 368.1
2014-04-14 | 17:00 | 373.1 | 175.5 | 91.5908 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 2.9 | -5 | 373.1
2014-04-14 | 18:00 | 405.9 | 175.5 | 100.4333 | 83.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 22.4 | -5 | 405.9
2014-04-14 | 19:00 | 396.9 | 175.5 | 100.2176 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 17.5 | -5 | 396.9
2014-04-14 | 20:00 | 380.3 | 175.5 | 98.9445 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 2.9 | -5 | 380.3
2014-04-14 | 21:00 | 364.7 | 175.5 | 93.5131 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 2.9 | -5 | 364.7
2014-04-14 | 22:00 | 352.2 | 175.5 | 90.1975 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 2.9 | -5 | 352.2
2014-04-14 | 23:00 | 357.6 | 175.5 | 93.4581 | 65 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 2.9 | -5 | 357.6
2014-04-15 | 0:00 | 345.7 | 175.5 | 99.1684 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 4.8 | -5 | 345.7
2014-04-15 | 1:00 | 357.3 | 175.5 | 99.4427 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 6.1 | -5 | 357.3
2014-04-15 | 2:00 | 365.4 | 175.5 | 99.6034 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 6.1 | -5 | 365.4
2014-04-15 | 3:00 | 369.8 | 175.5 | 99.7403 | 75 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 6.1 | -5 | 369.8
2014-04-15 | 4:00 | 374.1 | 175.5 | 99.8308 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 6.1 | -5 | 374.1
2014-04-15 | 5:00 | 375 | 175.5 | 99.8094 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 6.2 | -5 | 375
2014-04-15 | 6:00 | 365.2 | 175.5 | 86.4544 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 2.9 | -5 | 365.2
2014-04-15 | 7:00 | 345.7 | 175.5 | 63.264 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 345.7
2014-04-15 | 8:00 | 357.3 | 175.5 | 58.193 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 357.3
2014-04-15 | 9:00 | 374.7 | 175.5 | 62.7967 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 374.7
2014-04-15 | 10:00 | 373 | 175.5 | 52.8221 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 373
2014-04-15 | 11:00 | 377.1 | 175.5 | 55.2563 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 377.1
2014-04-15 | 12:00 | 362.7 | 175.5 | 46.3 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | -2.0012 | 0 | -5 | 362.7
2014-04-15 | 13:00 | 388.2 | 175.5 | 73.4668 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2014-04-15 | 14:00 | 391.6 | 175.5 | 86.8686 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 2.9 | -5 | 391.6
2014-04-15 | 15:00 | 390.5 | 175.5 | 85.7557 | 69 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 2.9 | -5 | 390.5
2014-04-15 | 16:00 | 395.3 | 175.5 | 100.1713 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 3.5 | -5 | 395.3
2014-04-15 | 17:00 | 400.3 | 175.5 | 100.2756 | 83 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 23.9 | -5 | 400.3
2014-04-15 | 18:00 | 420.7 | 175.5 | 100.7049 | 83 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 47.5 | -5 | 420.7
2014-04-15 | 19:00 | 404.4 | 175.5 | 100.3692 | 83 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 32 | -5 | 404.4
2014-04-15 | 20:00 | 383 | 175.5 | 99.9636 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 13.5 | -5 | 383
2014-04-15 | 21:00 | 367.3 | 175.5 | 99.5612 | 72.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 5.9 | -5 | 367.3
2014-04-15 | 22:00 | 353 | 175.5 | 98.415 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 2.9 | -5 | 353
2014-04-15 | 23:00 | 362.4 | 175.5 | 99.5467 | 68 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 5.9 | -5 | 362.4
2014-04-16 | 0:00 | 347.6 | 175.5 | 99.2684 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 3.4 | -5 | 347.6
2014-04-16 | 1:00 | 358.8 | 175.5 | 99.5427 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 4.3 | -5 | 358.8
2014-04-16 | 2:00 | 367.1 | 175.5 | 99.6034 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 4.3 | -5 | 367.1
2014-04-16 | 3:00 | 370.6 | 175.5 | 99.7403 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 4.3 | -5 | 370.6
2014-04-16 | 4:00 | 374.9 | 175.5 | 99.8308 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 5.4 | -5 | 374.9
2014-04-16 | 5:00 | 372.7 | 175.5 | 99.8094 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 4.4 | -5 | 372.7
2014-04-16 | 6:00 | 356.6 | 175.5 | 83.3544 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 1.4 | -5 | 356.6
2014-04-16 | 7:00 | 344.1 | 175.5 | 57.764 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 344.1
2014-04-16 | 8:00 | 360.7 | 175.5 | 57.693 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 360.7
2014-04-16 | 9:00 | 380.5 | 175.5 | 64.6967 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2014-04-16 | 10:00 | 383.1 | 175.5 | 59.0221 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 383.1
2014-04-16 | 11:00 | 384.8 | 175.5 | 59.0563 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2014-04-16 | 12:00 | 359.9 | 175.5 | 46.2 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | -8.1012 | 0 | -5 | 359.9
2014-04-16 | 13:00 | 373.3 | 175.5 | 57.2668 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 373.3
2014-04-16 | 14:00 | 374.3 | 175.5 | 73.3686 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0 | -5 | 374.3
2014-04-16 | 15:00 | 370.4 | 175.5 | 83.6557 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 1.4 | -5 | 370.4
2014-04-16 | 16:00 | 377.1 | 175.5 | 93.2713 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 2.9 | -5 | 377.1
2014-04-16 | 17:00 | 379.1 | 175.5 | 99.8756 | 82 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 4.1 | -5 | 379.1
2014-04-16 | 18:00 | 412.2 | 175.5 | 100.5049 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 39.3 | -5 | 412.2
2014-04-16 | 19:00 | 408.1 | 175.5 | 100.4692 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 35.7 | -5 | 408.1
2014-04-16 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 100.0636 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 19.5 | -5 | 390.2
2014-04-16 | 21:00 | 375.3 | 175.5 | 99.7612 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 6.1 | -5 | 375.3
2014-04-16 | 22:00 | 358.4 | 175.5 | 96.215 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 2.9 | -5 | 358.4
2014-04-16 | 23:00 | 366.6 | 175.5 | 99.6467 | 73.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 4.1 | -5 | 366.6
2014-04-17 | 0:00 | 357.6 | 175.5 | 99.4684 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 9.3 | -5 | 357.6
2014-04-17 | 1:00 | 364.4 | 175.5 | 99.6427 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 9.3 | -5 | 364.4
2014-04-17 | 2:00 | 373.1 | 175.5 | 99.8034 | 74.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 9.4 | -5 | 373.1
2014-04-17 | 3:00 | 377.7 | 175.5 | 99.9403 | 79.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 9.3 | -5 | 377.7
2014-04-17 | 4:00 | 383.6 | 175.5 | 100.0308 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 13 | -5 | 383.6
2014-04-17 | 5:00 | 383 | 175.5 | 100.0094 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 9.5 | -5 | 383
2014-04-17 | 6:00 | 372.4 | 175.5 | 87.5544 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 2.9 | -5 | 372.4
2014-04-17 | 7:00 | 351.2 | 175.5 | 64.364 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 351.2
2014-04-17 | 8:00 | 362.2 | 175.5 | 58.693 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 362.2
2014-04-17 | 9:00 | 377.9 | 175.5 | 61.5967 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 377.9
2014-04-17 | 10:00 | 382.7 | 175.5 | 58.1221 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2014-04-17 | 11:00 | 385.5 | 175.5 | 59.2563 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2014-04-17 | 12:00 | 360.1 | 175.5 | 46.2 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | -8.4012 | 0 | -5 | 360.1
2014-04-17 | 13:00 | 373.7 | 175.5 | 57.1668 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 373.7
2014-04-17 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 72.3686 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2014-04-17 | 15:00 | 370.7 | 175.5 | 83.6557 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 1.5 | -5 | 370.7
2014-04-17 | 16:00 | 380.2 | 175.5 | 95.4713 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 2.9 | -5 | 380.2
2014-04-17 | 17:00 | 384.5 | 175.5 | 99.9756 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 8.5 | -5 | 384.5
2014-04-17 | 18:00 | 407.5 | 175.5 | 100.5049 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 33.7 | -5 | 407.5
2014-04-17 | 19:00 | 415.6 | 175.5 | 100.5692 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 42.2 | -5 | 415.6
2014-04-17 | 20:00 | 391 | 175.5 | 100.0636 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 19.5 | -5 | 391
2014-04-17 | 21:00 | 370.9 | 175.5 | 99.6612 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 9.2 | -5 | 370.9
2014-04-17 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 99.615 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 8.9 | -5 | 363.1
2014-04-17 | 23:00 | 373.6 | 175.5 | 99.8467 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 9.1 | -5 | 373.6
2014-04-18 | 0:00 | 361.6 | 175.5 | 99.4684 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | 0 | 12.2 | -5 | 361.6
2014-04-18 | 1:00 | 374.3 | 175.5 | 99.8427 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 14.5 | -5 | 374.3
2014-04-18 | 2:00 | 380.8 | 175.5 | 99.9034 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 14.5 | -5 | 380.8
2014-04-18 | 3:00 | 384.1 | 175.5 | 100.0403 | 80.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 14.5 | -5 | 384.1
2014-04-18 | 4:00 | 390.3 | 175.5 | 100.1308 | 82 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 18.9 | -5 | 390.3
2014-04-18 | 5:00 | 384.9 | 175.5 | 100.0094 | 77 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 14.6 | -5 | 384.9
2014-04-18 | 6:00 | 378.5 | 175.5 | 96.8544 | 67 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | 0 | 9.4332 | 0 | 2.9 | -5 | 378.5
2014-04-18 | 7:00 | 360.6 | 175.5 | 73.364 | 50 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | 0 | 9.8388 | 0 | 0 | -5 | 360.6
2014-04-18 | 8:00 | 374.1 | 175.5 | 70.193 | 50 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | -5 | 374.1
2014-04-18 | 9:00 | 392 | 175.5 | 75.2967 | 50 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | 0 | 10.4054 | 0 | 0 | -5 | 392
2014-04-18 | 10:00 | 390.9 | 175.5 | 65.9221 | 50 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | -5 | 390.9
2014-04-18 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 64.6563 | 50 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | 0 | 11.3255 | 0 | 0 | -5 | 391.3
2014-04-18 | 12:00 | 365.3 | 175.5 | 46.3 | 50 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | 0 | 11.7424 | -3.7012 | 0 | -5 | 365.3
2014-04-18 | 13:00 | 382.8 | 175.5 | 65.8668 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | 0 | 11.7817 | 0 | 0 | -5 | 382.8
2014-04-18 | 14:00 | 384.8 | 175.5 | 80.3686 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2014-04-18 | 15:00 | 383 | 175.5 | 90.1557 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 2.9 | -5 | 383
2014-04-18 | 16:00 | 389.7 | 175.5 | 100.0713 | 73 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 7.1 | -5 | 389.7
2014-04-18 | 17:00 | 393.8 | 175.5 | 100.1756 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 16.9 | -5 | 393.8
2014-04-18 | 18:00 | 419.3 | 175.5 | 100.7049 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 44.6 | -5 | 419.3
2014-04-18 | 19:00 | 413.1 | 175.5 | 100.5692 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 39 | -5 | 413.1
2014-04-18 | 20:00 | 393.4 | 175.5 | 100.1636 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 19.7 | -5 | 393.4
2014-04-18 | 21:00 | 378.4 | 175.5 | 99.8612 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 14.3 | -5 | 378.4
2014-04-18 | 22:00 | 368.5 | 175.5 | 99.715 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 14.3 | -5 | 368.5
2014-04-18 | 23:00 | 378.1 | 175.5 | 99.9467 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 14.3 | -5 | 378.1
2014-04-19 | 0:00 | 368.1 | 175.5 | 97.4079 | 71 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 2.9 | -5 | 368.1
2014-04-19 | 1:00 | 374.6 | 175.5 | 97.665 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 2.9 | -5 | 374.6
2014-04-19 | 2:00 | 381.4 | 175.5 | 97.6838 | 82.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 2.9 | -5 | 381.4
2014-04-19 | 3:00 | 385.1 | 175.5 | 97.7839 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 2.9 | -5 | 385.1
2014-04-19 | 4:00 | 389 | 175.5 | 100.0714 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 4.7 | -5 | 389
2014-04-19 | 5:00 | 379.6 | 175.5 | 97.8761 | 77 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 2.9 | -5 | 379.6
2014-04-19 | 6:00 | 361.8 | 175.5 | 77.9723 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 361.8
2014-04-19 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 48.295 | 52 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | 0 | 0 | -5 | 347.3
2014-04-19 | 8:00 | 359.2 | 175.5 | 46.2 | 52 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | -2.9492 | 0 | -5 | 359.2
2014-04-19 | 9:00 | 372.4 | 175.5 | 46.4 | 52 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | 0 | 10.3279 | -5.6944 | 0 | -5 | 372.4
2014-04-19 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 46.5 | 52 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | 0 | 10.6958 | -8.6141 | -1.9 | -5 | 374.6
2014-04-19 | 11:00 | 367.6 | 175.5 | 46.4 | 52 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | 0 | 14.9287 | -8.616 | -12.3 | -5 | 367.6
2014-04-19 | 12:00 | 349.3 | 175.5 | 46 | 52 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | 0 | 16.3873 | -9.7893 | -27.2 | -5 | 349.3
2014-04-19 | 13:00 | 351.4 | 175.5 | 46 | 52 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | 0 | 12.7086 | -8.6838 | -16.9 | -5 | 351.4
2014-04-19 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 52 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | -8.6912 | -6.2 | -5 | 348.2
2014-04-19 | 15:00 | 346.5 | 175.5 | 48.2052 | 52 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 346.5
2014-04-19 | 16:00 | 353 | 175.5 | 80.8524 | 53.4 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 353
2014-04-19 | 17:00 | 363.1 | 175.5 | 86.3908 | 72 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 2.9 | -5 | 363.1
2014-04-19 | 18:00 | 395.1 | 175.5 | 100.2333 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 10.9 | -5 | 395.1
2014-04-19 | 19:00 | 403 | 175.5 | 100.4176 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 19.5 | -5 | 403
2014-04-19 | 20:00 | 386.6 | 175.5 | 100.0445 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 5.2 | -5 | 386.6
2014-04-19 | 21:00 | 374 | 175.5 | 97.4131 | 77.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 2.9 | -5 | 374
2014-04-19 | 22:00 | 356.2 | 175.5 | 88.7975 | 67.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 2.9 | -5 | 356.2
2014-04-19 | 23:00 | 361 | 175.5 | 97.1581 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 2.9 | -5 | 361
2014-04-20 | 0:00 | 355.9 | 175.5 | 67.4079 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 16.2 | -5 | 355.9
2014-04-20 | 1:00 | 361.8 | 175.5 | 67.565 | 80.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 16.2 | -5 | 361.8
2014-04-20 | 2:00 | 371.2 | 175.5 | 67.6838 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 17.1 | -5 | 371.2
2014-04-20 | 3:00 | 375.7 | 175.5 | 67.7839 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 19.2 | -5 | 375.7
2014-04-20 | 4:00 | 376.8 | 175.5 | 67.8714 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 20.4 | -5 | 376.8
2014-04-20 | 5:00 | 364.7 | 175.5 | 67.5761 | 79 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 16.3 | -5 | 364.7
2014-04-20 | 6:00 | 341.4 | 175.5 | 52.3723 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 341.4
2014-04-20 | 7:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 53 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -16.6752 | 12.1014 | -8.4298 | -2.8 | -5 | 317.5
2014-04-20 | 8:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 53 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -16.4205 | 11.7058 | -8.7287 | -22.3 | -5 | 314.8
2014-04-20 | 9:00 | 319.2 | 175.5 | 45.4 | 53 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -20.2857 | 10.3279 | -4.9087 | -33.7 | -5 | 319.2
2014-04-20 | 10:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 53 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -14.5098 | 10.6958 | -10.6043 | -39.6 | -5 | 320.3
2014-04-20 | 11:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 53 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -14.3998 | 14.9287 | -10.7162 | -45.5 | -5 | 317.9
2014-04-20 | 12:00 | 312.4 | 175.5 | 45.2 | 53 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -13.9054 | 16.3873 | -11.2839 | -48.9 | -5 | 312.4
2014-04-20 | 13:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -13.0586 | 12.7086 | -12.1252 | -45.4 | -5 | 307
2014-04-20 | 14:00 | 307.5 | 175.5 | 45.2 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -10.3452 | 16.8467 | -14.846 | -31.1 | -5 | 307.5
2014-04-20 | 15:00 | 309.1 | 175.5 | 45.2 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | -12.0018 | 13.6263 | -13.193 | -13.3 | -5 | 309.1
2014-04-20 | 16:00 | 324.7 | 175.5 | 46.8524 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 324.7
2014-04-20 | 17:00 | 344.3 | 175.5 | 65.2908 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | -5 | 344.3
2014-04-20 | 18:00 | 380.1 | 175.5 | 67.9333 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 24.4 | -5 | 380.1
2014-04-20 | 19:00 | 388.8 | 175.5 | 68.1176 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 34.3 | -5 | 388.8
2014-04-20 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 67.7445 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 19.1 | -5 | 372.5
2014-04-20 | 21:00 | 358.9 | 175.5 | 67.5131 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 16.2 | -5 | 358.9
2014-04-20 | 22:00 | 342.2 | 175.5 | 67.0975 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 9.3 | -5 | 342.2
2014-04-20 | 23:00 | 350.1 | 175.5 | 67.3581 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 16.2 | -5 | 350.1
2014-04-21 | 0:00 | 338.1 | 175.5 | 67.1079 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 11.3 | -5 | 338.1
2014-04-21 | 1:00 | 349.7 | 175.5 | 67.365 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 11.5 | -5 | 349.7
2014-04-21 | 2:00 | 354.5 | 175.5 | 67.3838 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 11.5 | -5 | 354.5
2014-04-21 | 3:00 | 356.2 | 175.5 | 67.3839 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 11.5 | -5 | 356.2
2014-04-21 | 4:00 | 358.6 | 175.5 | 67.5714 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 11.5 | -5 | 358.6
2014-04-21 | 5:00 | 358.8 | 175.5 | 67.4761 | 77.8 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 11.7 | -5 | 358.8
2014-04-21 | 6:00 | 355.1 | 175.5 | 65.3723 | 67.8 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 355.1
2014-04-21 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | 0 | 12.1014 | -8.005 | 0 | -5 | 347.3
2014-04-21 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 46.3 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | 0 | 11.7058 | -8.4492 | 0 | -5 | 364.2
2014-04-21 | 9:00 | 378.2 | 175.5 | 46.6 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -6.7619 | 10.3279 | -3.7325 | 0 | -5 | 378.2
2014-04-21 | 10:00 | 375 | 175.5 | 46.5 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -14.5098 | 10.6958 | -3.8043 | 0 | -5 | 375
2014-04-21 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 46.4 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -14.3998 | 14.9287 | -9.0162 | 0 | -5 | 370.4
2014-04-21 | 12:00 | 344.1 | 175.5 | 45.9 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -13.9054 | 16.3873 | -11.2839 | -22.2 | -5 | 344.1
2014-04-21 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 46.2 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -13.0586 | 12.7086 | -11.3252 | 0 | -5 | 361.2
2014-04-21 | 14:00 | 359.7 | 175.5 | 46.2 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | -14.4912 | 0 | -5 | 359.7
2014-04-21 | 15:00 | 357.4 | 175.5 | 48.2052 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 357.4
2014-04-21 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 67.6524 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 3 | -5 | 366.7
2014-04-21 | 17:00 | 371.6 | 175.5 | 67.6908 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 14.2 | -5 | 371.6
2014-04-21 | 18:00 | 399.1 | 175.5 | 70.9333 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 39.7 | -5 | 399.1
2014-04-21 | 19:00 | 392.5 | 175.5 | 68.1176 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 37.3 | -5 | 392.5
2014-04-21 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 67.8445 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 21.1 | -5 | 375.3
2014-04-21 | 21:00 | 360.3 | 175.5 | 67.5131 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 11.4 | -5 | 360.3
2014-04-21 | 22:00 | 342.8 | 175.5 | 67.1975 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 3.4 | -5 | 342.8
2014-04-21 | 23:00 | 348.5 | 175.5 | 67.3581 | 73.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 11.4 | -5 | 348.5
2014-04-22 | 0:00 | 334.4 | 175.5 | 67.0079 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 7.5 | -5 | 334.4
2014-04-22 | 1:00 | 345 | 175.5 | 67.265 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 12.4 | -5 | 345
2014-04-22 | 2:00 | 352 | 175.5 | 67.2838 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 12.4 | -5 | 352
2014-04-22 | 3:00 | 358.2 | 175.5 | 67.4839 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 12.5 | -5 | 358.2
2014-04-22 | 4:00 | 361.9 | 175.5 | 67.5714 | 81.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 12.5 | -5 | 361.9
2014-04-22 | 5:00 | 360.6 | 175.5 | 67.4761 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 12.6 | -5 | 360.6
2014-04-22 | 6:00 | 353.7 | 175.5 | 63.0723 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 353.7
2014-04-22 | 7:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -8.3376 | 12.1014 | -5.4674 | 0 | -5 | 342.1
2014-04-22 | 8:00 | 353.2 | 175.5 | 46.1 | 61.4 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -10.947 | 11.7058 | -7.3022 | 0 | -5 | 353.2
2014-04-22 | 9:00 | 365.9 | 175.5 | 46.3 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -13.5238 | 10.3279 | -4.7706 | 0 | -5 | 365.9
2014-04-22 | 10:00 | 365.2 | 175.5 | 46.3 | 58 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -14.5098 | 10.6958 | -10.6043 | -0.6 | -5 | 365.2
2014-04-22 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 46.3 | 58 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -14.3998 | 14.9287 | -10.7162 | -3 | -5 | 366.3
2014-04-22 | 12:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -13.9054 | 16.3873 | -11.2839 | -22.5 | -5 | 345
2014-04-22 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 46.3 | 61.1 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -13.0586 | 12.7086 | -7.5252 | 0 | -5 | 365.8
2014-04-22 | 14:00 | 369.7 | 175.5 | 51.354 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -10.3452 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 369.7
2014-04-22 | 15:00 | 368.3 | 175.5 | 50.8052 | 71.2 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | 0 | 0 | -5 | 368.3
2014-04-22 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 67.9524 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 10.1 | -5 | 378.6
2014-04-22 | 17:00 | 379.7 | 175.5 | 67.8908 | 90 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 20 | -5 | 379.7
2014-04-22 | 18:00 | 404.9 | 175.5 | 71.0333 | 90 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 44.2 | -5 | 404.9
2014-04-22 | 19:00 | 401 | 175.5 | 70.9176 | 90 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 41.8 | -5 | 401
2014-04-22 | 20:00 | 381.1 | 175.5 | 67.9445 | 90 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 25.6 | -5 | 381.1
2014-04-22 | 21:00 | 363.1 | 175.5 | 67.6131 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 12.5 | -5 | 363.1
2014-04-22 | 22:00 | 346.9 | 175.5 | 67.1975 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 5.9 | -5 | 346.9
2014-04-22 | 23:00 | 350.7 | 175.5 | 67.3581 | 74.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 12.3 | -5 | 350.7
2014-04-23 | 0:00 | 338.2 | 175.5 | 67.1079 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 4.3 | -5 | 338.2
2014-04-23 | 1:00 | 346.5 | 175.5 | 67.265 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 4.3 | -5 | 346.5
2014-04-23 | 2:00 | 354.9 | 175.5 | 67.3838 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 4.3 | -5 | 354.9
2014-04-23 | 3:00 | 357.9 | 175.5 | 67.4839 | 85.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 4.7 | -5 | 357.9
2014-04-23 | 4:00 | 361.1 | 175.5 | 67.5714 | 85.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 8 | -5 | 361.1
2014-04-23 | 5:00 | 359 | 175.5 | 67.5761 | 85.1 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 4.5 | -5 | 359
2014-04-23 | 6:00 | 350 | 175.5 | 52.9723 | 75.1 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 350
2014-04-23 | 7:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -8.3376 | 12.1014 | -9.8674 | 0 | -5 | 336.7
2014-04-23 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -10.947 | 11.7058 | -7.3022 | 0 | -5 | 350.2
2014-04-23 | 9:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -13.5238 | 10.3279 | -5.2706 | 0 | -5 | 364.3
2014-04-23 | 10:00 | 364.2 | 175.5 | 46.3 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -14.5098 | 10.6958 | -10.6043 | -0.7 | -5 | 364.2
2014-04-23 | 11:00 | 361.7 | 175.5 | 46.2 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -14.3998 | 14.9287 | -10.7162 | -6.6 | -5 | 361.7
2014-04-23 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -13.9054 | 16.3873 | -11.2839 | -29.2 | -5 | 337.2
2014-04-23 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 46.1 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -13.0586 | 12.7086 | -12.1252 | -4.4 | -5 | 355.7
2014-04-23 | 14:00 | 359 | 175.5 | 46.2 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | 0 | 16.8467 | -14.9912 | 0 | -5 | 359
2014-04-23 | 15:00 | 357.6 | 175.5 | 46.2 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | -5.0948 | 0 | -5 | 357.6
2014-04-23 | 16:00 | 369.3 | 175.5 | 67.7524 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 2 | -5 | 369.3
2014-04-23 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 67.7908 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 16.3 | -5 | 373.5
2014-04-23 | 18:00 | 394.2 | 175.5 | 68.2333 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 38.7 | -5 | 394.2
2014-04-23 | 19:00 | 400.5 | 175.5 | 70.9176 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 43.7 | -5 | 400.5
2014-04-23 | 20:00 | 375.8 | 175.5 | 67.8445 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 22.8 | -5 | 375.8
2014-04-23 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 67.5131 | 85.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 10.6 | -5 | 359.1
2014-04-23 | 22:00 | 347.7 | 175.5 | 67.2975 | 79.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 4.1 | -5 | 347.7
2014-04-23 | 23:00 | 348 | 175.5 | 67.3581 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 4.2 | -5 | 348
2014-04-24 | 0:00 | 335.5 | 175.5 | 62.8079 | 75.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 0 | -5 | 335.5
2014-04-24 | 1:00 | 344.7 | 175.5 | 63.065 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0 | -5 | 344.7
2014-04-24 | 2:00 | 349 | 175.5 | 63.5838 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0 | -5 | 349
2014-04-24 | 3:00 | 353.7 | 175.5 | 65.9839 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 0 | -5 | 353.7
2014-04-24 | 4:00 | 354.8 | 175.5 | 67.2714 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 0 | -5 | 354.8
2014-04-24 | 5:00 | 350.5 | 175.5 | 63.3761 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 0 | -5 | 350.5
2014-04-24 | 6:00 | 351 | 175.5 | 53.7723 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 351
2014-04-24 | 7:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -8.3376 | 12.1014 | -8.0674 | 0 | -5 | 339.9
2014-04-24 | 8:00 | 353.1 | 175.5 | 46.1 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -10.947 | 11.7058 | -7.3022 | 0 | -5 | 353.1
2014-04-24 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 46.3 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -13.5238 | 10.3279 | -5.9706 | 0 | -5 | 364.9
2014-04-24 | 10:00 | 366 | 175.5 | 46.3 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -14.5098 | 10.6958 | -10.6043 | -0.2 | -5 | 366
2014-04-24 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -14.3998 | 14.9287 | -10.7162 | -5.4 | -5 | 364.3
2014-04-24 | 12:00 | 341.1 | 175.5 | 45.8 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -13.9054 | 16.3873 | -11.2839 | -26.2 | -5 | 341.1
2014-04-24 | 13:00 | 358.3 | 175.5 | 46.2 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -13.0586 | 12.7086 | -12.1252 | -3.2 | -5 | 358.3
2014-04-24 | 14:00 | 357.7 | 175.5 | 46.2 | 64 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -5.1726 | 16.8467 | -12.4186 | 0 | -5 | 357.7
2014-04-24 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | 0 | 13.6263 | -9.4948 | 0 | -5 | 355.2
2014-04-24 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 61.7524 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 363.3
2014-04-24 | 17:00 | 364.1 | 175.5 | 67.5908 | 88.7 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 6 | -5 | 364.1
2014-04-24 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 67.9333 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 24.1 | -5 | 381.3
2014-04-24 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 68.1176 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 31.6 | -5 | 387.6
2014-04-24 | 20:00 | 364.1 | 175.5 | 67.6445 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 11.8 | -5 | 364.1
2014-04-24 | 21:00 | 350.5 | 175.5 | 67.3131 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0.2 | -5 | 350.5
2014-04-24 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 57.6975 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 0 | -5 | 331.5
2014-04-24 | 23:00 | 335.8 | 175.5 | 62.7581 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 0 | -5 | 335.8
2014-04-25 | 0:00 | 321.6 | 175.5 | 52.1079 | 72.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | 0 | 0 | -5 | 321.6
2014-04-25 | 1:00 | 330.8 | 175.5 | 52.465 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0 | -5 | 330.8
2014-04-25 | 2:00 | 337.8 | 175.5 | 52.5838 | 86.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0 | -5 | 337.8
2014-04-25 | 3:00 | 340 | 175.5 | 52.5839 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 0 | -5 | 340
2014-04-25 | 4:00 | 339.8 | 175.5 | 52.5714 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | 0 | 0 | -5 | 339.8
2014-04-25 | 5:00 | 337 | 175.5 | 52.6761 | 82.5 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | 0 | 0 | -5 | 337
2014-04-25 | 6:00 | 330.8 | 175.5 | 45.6 | 72.5 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | -8.5432 | 14.0427 | -0.6845 | 0 | -5 | 330.8
2014-04-25 | 7:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -16.6752 | 12.1014 | -6.9298 | 0 | -5 | 326.2
2014-04-25 | 8:00 | 341.7 | 175.5 | 45.8 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -21.894 | 11.7058 | -3.2552 | -0.2 | -5 | 341.7
2014-04-25 | 9:00 | 355.1 | 175.5 | 47.9532 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -27.0476 | 10.3279 | 0 | -2.8 | -5 | 355.1
2014-04-25 | 10:00 | 357.9 | 175.5 | 50.1055 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -29.0196 | 10.6958 | 0 | -7.1 | -5 | 357.9
2014-04-25 | 11:00 | 360.5 | 175.5 | 49.8836 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -28.7996 | 14.9287 | 0 | -8 | -5 | 360.5
2014-04-25 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 48.3215 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -27.8108 | 16.3873 | 0 | -28.9 | -5 | 337.2
2014-04-25 | 13:00 | 355.1 | 175.5 | 47.0334 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -26.1172 | 12.7086 | 0 | -5.2 | -5 | 355.1
2014-04-25 | 14:00 | 356.3 | 175.5 | 48.9992 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -20.6904 | 16.8467 | 0 | 0 | -5 | 356.3
2014-04-25 | 15:00 | 353.5 | 175.5 | 46.1 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | -16.0024 | 13.6263 | -1.0924 | 0 | -5 | 353.5
2014-04-25 | 16:00 | 359.1 | 175.5 | 51.6524 | 88.7 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 359.1
2014-04-25 | 17:00 | 359 | 175.5 | 67.4908 | 89.3 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0.4 | -5 | 359
2014-04-25 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 67.8333 | 90.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 18.7 | -5 | 376.4
2014-04-25 | 19:00 | 382.5 | 175.5 | 67.9176 | 90.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 26.1 | -5 | 382.5
2014-04-25 | 20:00 | 358.9 | 175.5 | 67.5445 | 87.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 6.1 | -5 | 358.9
2014-04-25 | 21:00 | 338.5 | 175.5 | 54.9131 | 87.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0 | -5 | 338.5
2014-04-25 | 22:00 | 335.1 | 175.5 | 52.1975 | 86.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | 0 | 0 | -5 | 335.1
2014-04-25 | 23:00 | 333.1 | 175.5 | 52.3581 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | 0 | 0 | -5 | 333.1
2014-04-26 | 0:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | -4.2921 | 0 | -5 | 318.4
2014-04-26 | 1:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | -4.235 | 0 | -5 | 324
2014-04-26 | 2:00 | 335.1 | 175.5 | 48.5838 | 88.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0 | -5 | 335.1
2014-04-26 | 3:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 88.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | -0.5161 | 0 | -5 | 334
2014-04-26 | 4:00 | 330.3 | 175.5 | 45.6 | 88.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | -3.9286 | 0 | -5 | 330.3
2014-04-26 | 5:00 | 321.4 | 175.5 | 45.4 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | -4.0239 | 0 | -5 | 321.4
2014-04-26 | 6:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | -8.5432 | 14.0427 | -11.8845 | 0 | -5 | 309.8
2014-04-26 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -16.6752 | 12.1014 | -8.4298 | -12.5 | -5 | 312.2
2014-04-26 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 45.6 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -16.4205 | 11.7058 | -8.7287 | -10.2 | -5 | 331.8
2014-04-26 | 9:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -20.2857 | 10.3279 | -4.9087 | -11.4 | -5 | 346.6
2014-04-26 | 10:00 | 352.6 | 175.5 | 46.1 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -14.5098 | 10.6958 | -10.6043 | -12.6 | -5 | 352.6
2014-04-26 | 11:00 | 355.6 | 175.5 | 46.1 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -14.3998 | 14.9287 | -10.7162 | -13.1 | -5 | 355.6
2014-04-26 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -13.9054 | 16.3873 | -11.2839 | -24.3 | -5 | 342.2
2014-04-26 | 13:00 | 345.8 | 175.5 | 45.9 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -13.0586 | 12.7086 | -12.1252 | -11.5 | -5 | 345.8
2014-04-26 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 45.9 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -10.3452 | 16.8467 | -12.046 | 0 | -5 | 346.7
2014-04-26 | 15:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | -12.0018 | 13.6263 | -11.493 | 0 | -5 | 341.9
2014-04-26 | 16:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | -5.4476 | 0 | -5 | 345
2014-04-26 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 56.8908 | 89.2 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | -5 | 347.9
2014-04-26 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 67.7333 | 89.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 14.2 | -5 | 371.4
2014-04-26 | 19:00 | 381 | 175.5 | 67.9176 | 90.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 24.1 | -5 | 381
2014-04-26 | 20:00 | 358.7 | 175.5 | 67.5445 | 88.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 5.4 | -5 | 358.7
2014-04-26 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 59.6131 | 88.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0 | -5 | 343.7
2014-04-26 | 22:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 88.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | -2.7025 | 0 | -5 | 327.8
2014-04-26 | 23:00 | 321.4 | 175.5 | 45.4 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | -4.3419 | 0 | -5 | 321.4
2014-04-27 | 0:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | -9.4936 | 0 | -5 | 314.438
2014-04-27 | 1:00 | 316.2 | 175.5 | 45.3 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | -7.8573 | 0 | -5 | 316.2
2014-04-27 | 2:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | -0.3966 | 0 | -5 | 323.9
2014-04-27 | 3:00 | 322.7 | 175.5 | 45.5 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | -1.4597 | 0 | -5 | 322.7
2014-04-27 | 4:00 | 318.6 | 175.5 | 45.4 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | -5.7692 | 0 | -5 | 318.6
2014-04-27 | 5:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | -2.5 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 308.8918
2014-04-27 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | -13.732 | 9.4332 | -9.3956 | 0 | -5 | 306.018
2014-04-27 | 7:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | -28.832 | 9.8388 | -9.7996 | 0 | -5 | 306.8044
2014-04-27 | 8:00 | 296.7 | 175.5 | 44.9 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | -38.7104 | 10.099 | -10.0588 | 0 | -5 | 311.6378
2014-04-27 | 9:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | -46.2288 | 10.4054 | -10.364 | 0 | -5 | 315.2105
2014-04-27 | 10:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | -50.92 | 10.8866 | -10.8432 | 0 | -5 | 316.8147
2014-04-27 | 11:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | -51.6584 | 11.3255 | -11.2804 | 0 | -5 | 317.3049
2014-04-27 | 12:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | -49.0344 | 11.7424 | -11.6956 | 0 | -5 | 315.5712
2014-04-27 | 13:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 61 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | -45.2376 | 11.7817 | -11.7348 | 0 | -5 | 315.5608
2014-04-27 | 14:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 64 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | -36.0976 | 11.8637 | -11.8164 | 0 | -5 | 312.4174
2014-04-27 | 15:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 64 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | -25.1832 | 11.5082 | -11.4624 | 0 | -5 | 305.1987
2014-04-27 | 16:00 | 308.4 | 175.5 | 45.2 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | -11.5624 | 10.8207 | -10.7776 | 0 | -5 | 312.5887
2014-04-27 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 45.4 | 90.7 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | -7.3244 | 0 | -5 | 321.9
2014-04-27 | 18:00 | 350.7 | 175.5 | 54.2049 | 91.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 15.7 | -5 | 350.7
2014-04-27 | 19:00 | 363.9 | 175.5 | 54.5692 | 91.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 28.9 | -5 | 363.9
2014-04-27 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 54.1636 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 10.3 | -5 | 343.2
2014-04-27 | 21:00 | 327.2 | 175.5 | 48.4612 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 0 | -5 | 327.2
2014-04-27 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | -9.3476 | 0 | -5 | 314.3374
2014-04-27 | 23:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 87.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | -9.4156 | 0 | -5 | 312.4377
2014-04-28 | 0:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | -17.2232 | 0 | -5 | 300.1689
2014-04-28 | 1:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 82 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | -18.3616 | 0 | -5 | 306.6734
2014-04-28 | 2:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | -17.1162 | 0 | -5 | 317
2014-04-28 | 3:00 | 318.3 | 175.5 | 45.4 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | -18.2161 | 0 | -5 | 318.3
2014-04-28 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | -19.2286 | 0 | -5 | 314.4
2014-04-28 | 5:00 | 306.8 | 175.5 | 45.1 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | -1.9235 | 17.2114 | -17.1004 | 0 | -5 | 306.8
2014-04-28 | 6:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | -12.8148 | 14.0427 | -13.7129 | 0 | -5 | 309.5
2014-04-28 | 7:00 | 313 | 175.5 | 45.3 | 64 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -33.3504 | 12.1014 | -9.9546 | 0 | -5 | 313
2014-04-28 | 8:00 | 330.3 | 175.5 | 45.6 | 64 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -32.841 | 11.7058 | -10.4082 | 0 | -5 | 330.3
2014-04-28 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 64 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -33.8095 | 10.3279 | -8.2849 | 0 | -5 | 347.6
2014-04-28 | 10:00 | 353.1 | 175.5 | 46.1 | 64 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -36.2745 | 10.6958 | -7.3396 | 0 | -5 | 353.1
2014-04-28 | 11:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 64 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -35.9995 | 14.9287 | -9.4165 | 0 | -5 | 354.8
2014-04-28 | 12:00 | 336.1 | 175.5 | 45.7 | 64 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -48.6689 | 16.3873 | -13.2204 | 0 | -5 | 336.1
2014-04-28 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 46 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -26.1172 | 12.7086 | -12.5666 | 0 | -5 | 350.8
2014-04-28 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -15.5178 | 16.8467 | -13.3734 | 0 | -5 | 353.4
2014-04-28 | 15:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 81.1 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | -8.0012 | 13.6263 | -12.0936 | 0 | -5 | 353.4
2014-04-28 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 53.0524 | 91.5 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | -5 | 363.3
2014-04-28 | 17:00 | 365.5 | 175.5 | 54.4908 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | 0 | 17.1 | -5 | 365.5
2014-04-28 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 55.8333 | 93 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 31.9 | -5 | 380.4
2014-04-28 | 19:00 | 392.3 | 175.5 | 60.6176 | 93 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 40.4 | -5 | 392.3
2014-04-28 | 20:00 | 366.7 | 175.5 | 54.5445 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 24.1 | -5 | 366.7
2014-04-28 | 21:00 | 346.4 | 175.5 | 54.1131 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 5.9 | -5 | 346.4
2014-04-28 | 22:00 | 330.6 | 175.5 | 45.6 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | -2.2025 | 0 | -5 | 330.6
2014-04-28 | 23:00 | 326.3 | 175.5 | 45.5 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | -5.9419 | 0 | -5 | 326.3
2014-04-29 | 0:00 | 312 | 175.5 | 45.2 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2921 | -15.2921 | 0 | -5 | 312
2014-04-29 | 1:00 | 319.2 | 175.5 | 45.4 | 90.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.435 | -14.735 | 0 | -5 | 319.2
2014-04-29 | 2:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 90.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8162 | -4.5162 | 0 | -5 | 330
2014-04-29 | 3:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 90.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.1161 | -5.4161 | 0 | -5 | 331.4
2014-04-29 | 4:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 90.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.9286 | -10.7286 | 0 | -5 | 325.8
2014-04-29 | 5:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 5.1125 | 0 | 17.2114 | -15.0239 | 0 | -5 | 317.9
2014-04-29 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 45.1 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 28.385 | -17.0864 | 14.0427 | -13.9868 | 0 | -5 | 311.6545
2014-04-29 | 7:00 | 301 | 175.5 | 45 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 55.4036 | -33.3504 | 12.1014 | -12.0532 | 0 | -5 | 310.7014
2014-04-29 | 8:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 72.7434 | -43.788 | 11.7058 | -11.6592 | 0 | -5 | 317.802
2014-04-29 | 9:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 89.8665 | -54.0952 | 10.3279 | -9.5992 | 0 | -5 | 321.8
2014-04-29 | 10:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 59 | 3.4 | 5.6 | 96.4183 | -58.0392 | 10.6958 | -9.2749 | 0 | -5 | 323.8
2014-04-29 | 11:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 59 | 3.4 | 5.6 | 95.6873 | -57.5992 | 14.9287 | -13.0168 | 0 | -5 | 324
2014-04-29 | 12:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 59 | 3.4 | 5.6 | 92.402 | -55.6216 | 16.3873 | -16.322 | -8.3 | -5 | 312.2457
2014-04-29 | 13:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 86.7752 | -52.2344 | 12.7086 | -12.658 | 0 | -5 | 320.9914
2014-04-29 | 14:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 68.7445 | -41.3808 | 16.8467 | -16.7796 | 0 | -5 | 316.8308
2014-04-29 | 15:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 53.1685 | -32.0048 | 13.6263 | -10.79 | 0 | -5 | 313.4
2014-04-29 | 16:00 | 321.1 | 175.5 | 45.4 | 81.1 | 3.4 | 5.6 | 25.3414 | -11.4408 | 13.9062 | -12.7068 | 0 | -5 | 321.1
2014-04-29 | 17:00 | 329.4 | 175.5 | 45.6 | 91.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3842 | 0 | 19.925 | -9.6092 | 0 | -5 | 329.4
2014-04-29 | 18:00 | 352.5 | 175.5 | 54.2333 | 92.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 6.4 | -5 | 352.5
2014-04-29 | 19:00 | 376.1 | 175.5 | 54.7176 | 93.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 30 | -5 | 376.1
2014-04-29 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 54.3445 | 90.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.0555 | 0 | 12.4 | -5 | 354.9
2014-04-29 | 21:00 | 337.7 | 175.5 | 51.2131 | 90.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.3869 | 0 | 0 | -5 | 337.7
2014-04-29 | 22:00 | 320.6 | 175.5 | 45.4 | 90.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2025 | -12.1025 | 0 | -5 | 320.6
2014-04-29 | 23:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 90.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.7419 | -15.2419 | 0 | -5 | 316.7
2014-04-30 | 0:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5316 | -1.4316 | 0 | -5 | 304.4
2014-04-30 | 1:00 | 312.5 | 175.5 | 48.7427 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 0 | -5 | 312.5
2014-04-30 | 2:00 | 324.6 | 175.5 | 50.8034 | 84.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5966 | 0 | 0 | -5 | 324.6
2014-04-30 | 3:00 | 328.4 | 175.5 | 50.9403 | 88.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4597 | 0 | 0 | -5 | 328.4
2014-04-30 | 4:00 | 325 | 175.5 | 50.8308 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0147 | 0 | 9.7545 | 0 | 0 | -5 | 325
2014-04-30 | 5:00 | 321.3 | 175.5 | 50.8094 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 4.1534 | 0 | 9.6372 | 0 | 0 | -5 | 321.3
2014-04-30 | 6:00 | 319.2 | 175.5 | 45.4 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 22.8124 | -1.7165 | 9.4332 | -7.9291 | 0 | -5 | 319.2
2014-04-30 | 7:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 47.8972 | -21.624 | 9.8388 | -7.712 | 0 | -5 | 325.1
2014-04-30 | 8:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 64.308 | -14.5164 | 10.099 | -9.6906 | 0 | -5 | 347.3
2014-04-30 | 9:00 | 364.4 | 175.5 | 46.3 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 76.7979 | -11.5572 | 10.4054 | -8.7461 | 0 | -5 | 364.4
2014-04-30 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 46.4 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 84.5913 | -12.73 | 10.8866 | -8.9479 | 0 | -5 | 371.4
2014-04-30 | 11:00 | 372.6 | 175.5 | 46.5 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 85.8182 | -12.9146 | 11.3255 | -9.3291 | 0 | -5 | 372.6
2014-04-30 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 81.4588 | -24.5172 | 11.7424 | -11.184 | 0 | -5 | 355.3
2014-04-30 | 13:00 | 366.7 | 175.5 | 46.3 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 75.1515 | -11.3094 | 11.7817 | -6.9238 | 0 | -5 | 366.7
2014-04-30 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 59.9677 | 0 | 11.8637 | -5.5314 | 0 | -5 | 364.3
2014-04-30 | 15:00 | 363.5 | 175.5 | 49.4557 | 81.2 | 3.4 | 5.6 | 41.8361 | 0 | 11.5082 | 0 | 0 | -5 | 363.5
2014-04-30 | 16:00 | 374 | 175.5 | 54.6713 | 91.8 | 3.4 | 5.6 | 19.208 | 0 | 10.8207 | 0 | 18 | -5 | 374
2014-04-30 | 17:00 | 375.8 | 175.5 | 56.5756 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 3.3053 | 0 | 10.3191 | 0 | 33.4 | -5 | 375.8
2014-04-30 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 60.6049 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0013 | 0 | 9.9938 | 0 | 46.6 | -5 | 389.4
2014-04-30 | 19:00 | 399.4 | 175.5 | 60.7692 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5308 | 0 | 56.9 | -5 | 399.4
2014-04-30 | 20:00 | 376.5 | 175.5 | 56.5636 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5364 | 0 | 38.2 | -5 | 376.5
2014-04-30 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 54.3612 | 90.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5388 | 0 | 19.7 | -5 | 353.3
2014-04-30 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 53.915 | 90.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 0.1 | -5 | 333.1
2014-04-30 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 50.7467 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4533 | 0 | 0 | -5 | 327.8
2014-05-01 | 0:00 | 310.6 | 175.5 | 45.3427 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | 0 | 0 | -5 | 310.6
2014-05-01 | 1:00 | 318 | 175.5 | 45.6017 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | 0 | 0 | -5 | 318
2014-05-01 | 2:00 | 325.9 | 175.5 | 45.7748 | 92.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | 0 | 0 | -5 | 325.9
2014-05-01 | 3:00 | 326.1 | 175.5 | 45.6873 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | 0 | 0 | -5 | 326.1
2014-05-01 | 4:00 | 324.3 | 175.5 | 45.7789 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | -5 | 324.3
2014-05-01 | 5:00 | 320.3 | 175.5 | 45.7361 | 79.6 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | 0 | 9.5633 | 0 | 0 | -5 | 320.3
2014-05-01 | 6:00 | 321.7 | 175.5 | 45.4 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | 0 | 9.9737 | -5.9485 | 0 | -5 | 321.7
2014-05-01 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -5.5898 | 10.6263 | -9.1811 | 0 | -5 | 331.2
2014-05-01 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 46.1 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | 0 | 11.1813 | -6.0378 | 0 | -5 | 356.1
2014-05-01 | 9:00 | 375.7 | 175.5 | 46.5 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | 0 | 10.7577 | -0.7969 | 0 | -5 | 375.7
2014-05-01 | 10:00 | 376 | 175.5 | 46.5 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | 0 | 11.0323 | -2.3105 | 0 | -5 | 376
2014-05-01 | 11:00 | 383.1 | 175.5 | 46.7 | 76.9 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | 0 | 11.2697 | -0.972 | 0 | -5 | 383.1
2014-05-01 | 12:00 | 362.9 | 175.5 | 46.3 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -4.8248 | 11.9733 | -7.7705 | 0 | -5 | 362.9
2014-05-01 | 13:00 | 372.2 | 175.5 | 46.4 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | 0 | 11.4115 | -1.5376 | 0 | -5 | 372.2
2014-05-01 | 14:00 | 372.5 | 175.5 | 46.4 | 88.3 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | 0 | 11.1986 | -1.4819 | 0 | -5 | 372.5
2014-05-01 | 15:00 | 369.4 | 175.5 | 51.6693 | 93.9 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | 0 | 11.0034 | 0 | 0 | -5 | 369.4
2014-05-01 | 16:00 | 374.5 | 175.5 | 54.7379 | 94.5 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | 0 | 10.3745 | 0 | 18.5 | -5 | 374.5
2014-05-01 | 17:00 | 375.9 | 175.5 | 54.7201 | 95.4 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | 0 | 9.536 | 0 | 31.8 | -5 | 375.9
2014-05-01 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 60.5894 | 95.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | 0 | 8.546 | 0 | 45.5 | -5 | 389.8
2014-05-01 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 60.8267 | 95.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | 0 | 55.3 | -5 | 399.7
2014-05-01 | 20:00 | 372.4 | 175.5 | 56.3877 | 95.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | 0 | 32.4 | -5 | 372.4
2014-05-01 | 21:00 | 350.1 | 175.5 | 54.2295 | 92.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | 0 | 14.9 | -5 | 350.1
2014-05-01 | 22:00 | 326.6 | 175.5 | 46.0017 | 92.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | 0 | 0 | -5 | 326.6
2014-05-01 | 23:00 | 324 | 175.5 | 45.5086 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | -5 | 324
2014-05-02 | 0:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -0.5573 | 0 | -5 | 309
2014-05-02 | 1:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -1.3983 | 0 | -5 | 315.6
2014-05-02 | 2:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 94.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -0.4252 | 0 | -5 | 326.9
2014-05-02 | 3:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 96.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -0.5127 | 0 | -5 | 329.8
2014-05-02 | 4:00 | 326.1 | 175.5 | 45.5 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | 0 | 9.0822 | -0.4211 | 0 | -5 | 326.1
2014-05-02 | 5:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | 0 | 9.5633 | -2.3639 | 0 | -5 | 320.1
2014-05-02 | 6:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -2.9608 | 9.9737 | -9.3877 | 0 | -5 | 318.8
2014-05-02 | 7:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -13.9745 | 10.6263 | -8.4964 | 0 | -5 | 326.9
2014-05-02 | 8:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -7.864 | 11.1813 | -10.5738 | 0 | -5 | 347
2014-05-02 | 9:00 | 361.3 | 175.5 | 46.2 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -4.6756 | 10.7577 | -9.2213 | 0 | -5 | 361.3
2014-05-02 | 10:00 | 365.5 | 175.5 | 46.3 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -5.13 | 11.0323 | -10.9805 | 0 | -5 | 365.5
2014-05-02 | 11:00 | 370 | 175.5 | 46.4 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -5.2447 | 11.2697 | -8.2273 | 0 | -5 | 370
2014-05-02 | 12:00 | 349.6 | 175.5 | 46 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -19.2992 | 11.9733 | -9.2961 | 0 | -5 | 349.6
2014-05-02 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 46.2 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -4.3285 | 11.4115 | -7.9091 | 0 | -5 | 359.5
2014-05-02 | 14:00 | 358.1 | 175.5 | 46.2 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | 0 | 11.1986 | -4.4819 | 0 | -5 | 358.1
2014-05-02 | 15:00 | 351.7 | 175.5 | 46 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | 0 | 11.0034 | -5.7307 | 0 | -5 | 351.7
2014-05-02 | 16:00 | 355.6 | 175.5 | 50.7379 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | 0 | 10.3745 | 0 | 0 | -5 | 355.6
2014-05-02 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 54.4201 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | 0 | 9.536 | 0 | 11.3 | -5 | 358.4
2014-05-02 | 18:00 | 376.9 | 175.5 | 56.4894 | 99.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | 0 | 8.546 | 0 | 32.5 | -5 | 376.9
2014-05-02 | 19:00 | 386.5 | 175.5 | 58.7267 | 99.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | 0 | 40 | -5 | 386.5
2014-05-02 | 20:00 | 361.8 | 175.5 | 54.3877 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | 0 | 22.1 | -5 | 361.8
2014-05-02 | 21:00 | 342.5 | 175.5 | 54.0295 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | 0 | 3.3 | -5 | 342.5
2014-05-02 | 22:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 91.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -0.7983 | 0 | -5 | 323.9
2014-05-02 | 23:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -0.6914 | 0 | -5 | 317.5
2014-05-03 | 0:00 | 303.1 | 175.5 | 45.1 | 87 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 311.6571
2014-05-03 | 1:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 93 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 317.7578
2014-05-03 | 2:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 323.063
2014-05-03 | 3:00 | 317.4 | 175.5 | 45.3 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 322.9673
2014-05-03 | 4:00 | 309.9 | 175.5 | 45.2 | 91.3 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 316.1739
2014-05-03 | 5:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 308.141
2014-05-03 | 6:00 | 290 | 175.5 | 44.8 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 313.2566
2014-05-03 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -4.1 | -5 | 313.2325
2014-05-03 | 8:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -10.7 | -5 | 312.5135
2014-05-03 | 9:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -45.9144 | 20.1189 | -20.0388 | -17.5 | -5 | 309.7413
2014-05-03 | 10:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -10.0672 | -19.2 | -5 | 313.0611
2014-05-03 | 11:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -51.6072 | 15.8046 | -15.7416 | -19 | -5 | 311.989
2014-05-03 | 12:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -12.0196 | -16.2 | -5 | 313.9644
2014-05-03 | 13:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -12.2636 | -8.3 | -5 | 318.5009
2014-05-03 | 14:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 74.8 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | -1.3 | -5 | 322.1333
2014-05-03 | 15:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | 0 | -5 | 318.8491
2014-05-03 | 16:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 88.1 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -13.1296 | 14.0757 | -14.0196 | 0 | -5 | 321.5382
2014-05-03 | 17:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | 0 | 18.0997 | -17.8444 | 0 | -5 | 327.8
2014-05-03 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 50.8059 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | 0 | 16.8515 | 0 | 0 | -5 | 345.3
2014-05-03 | 19:00 | 355.1 | 175.5 | 54.3441 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | 0 | 6.5 | -5 | 355.1
2014-05-03 | 20:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -3.0218 | 0 | -5 | 336.7
2014-05-03 | 21:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -13.2186 | 0 | -5 | 325.4
2014-05-03 | 22:00 | 310.7 | 175.5 | 45.2 | 93.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 318.4611
2014-05-03 | 23:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 88.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 313.5566
2014-05-04 | 0:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 87 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 311.3571
2014-05-04 | 1:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 91.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 316.0578
2014-05-04 | 2:00 | 305.2 | 175.5 | 45.1 | 99.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 323.863
2014-05-04 | 3:00 | 307.8 | 175.5 | 45.2 | 99.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 323.9673
2014-05-04 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 95.7 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 320.3739
2014-05-04 | 5:00 | 291.1 | 175.5 | 44.8 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 312.341
2014-05-04 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 44.6 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 313.8566
2014-05-04 | 7:00 | 277.9 | 175.5 | 44.6 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -6.8 | -5 | 316.3325
2014-05-04 | 8:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -11.4 | -5 | 317.6135
2014-05-04 | 9:00 | 290.7 | 175.5 | 44.8 | 73 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -45.9144 | 20.1189 | -20.0388 | -20.2 | -5 | 307.5413
2014-05-04 | 10:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 73 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -10.0672 | -21.7 | -5 | 311.0611
2014-05-04 | 11:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 73 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -51.6072 | 15.8046 | -15.7416 | -23 | -5 | 308.489
2014-05-04 | 12:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 73 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -12.0196 | -23 | -5 | 307.5644
2014-05-04 | 13:00 | 281.4 | 175.5 | 44.6 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -12.2636 | -21.9 | -5 | 306.6009
2014-05-04 | 14:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | -16.8 | -5 | 307.4333
2014-05-04 | 15:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 78.6 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | 0 | -5 | 319.6491
2014-05-04 | 16:00 | 289 | 175.5 | 44.8 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -13.1296 | 14.0757 | -14.0196 | 0 | -5 | 317.5382
2014-05-04 | 17:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 95.1 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -2.6152 | 18.0997 | -18.0276 | 0 | -5 | 321.5016
2014-05-04 | 18:00 | 329.5 | 175.5 | 45.6 | 101.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 5.5 | -5 | 332.3841
2014-05-04 | 19:00 | 348 | 175.5 | 46 | 101.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 23.8 | -5 | 351.0663
2014-05-04 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 45.7 | 101.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 10.6 | -5 | 337.5654
2014-05-04 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 99.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 1 | -5 | 325.1618
2014-05-04 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 321.6611
2014-05-04 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 94.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 319.2566
2014-05-05 | 0:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 310.0571
2014-05-05 | 1:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 313.9578
2014-05-05 | 2:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 97.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 322.363
2014-05-05 | 3:00 | 302.8 | 175.5 | 45.1 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 322.6673
2014-05-05 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 91.1 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 315.6739
2014-05-05 | 5:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 81.1 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 307.741
2014-05-05 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 44.5 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 313.9566
2014-05-05 | 7:00 | 277.2 | 175.5 | 44.5 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -7.6 | -5 | 315.6325
2014-05-05 | 8:00 | 286.8 | 175.5 | 44.7 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -13.2 | -5 | 315.9135
2014-05-05 | 9:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -45.9144 | 20.1189 | -20.0388 | -16.6 | -5 | 312.5413
2014-05-05 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -10.0672 | -16.6 | -5 | 317.4611
2014-05-05 | 11:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -51.6072 | 15.8046 | -15.7416 | -19.4 | -5 | 312.389
2014-05-05 | 12:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -12.0196 | -20.2 | -5 | 311.5644
2014-05-05 | 13:00 | 289 | 175.5 | 44.8 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -12.2636 | -16.6 | -5 | 314.2009
2014-05-05 | 14:00 | 292.4 | 175.5 | 44.8 | 78.8 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | -3.8 | -5 | 323.4333
2014-05-05 | 15:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 78.8 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | 0 | -5 | 320.1491
2014-05-05 | 16:00 | 303.4 | 175.5 | 45.1 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -13.1296 | 14.0757 | -14.0196 | 0 | -5 | 323.8382
2014-05-05 | 17:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -2.6152 | 18.0997 | -18.0276 | 0 | -5 | 327.8016
2014-05-05 | 18:00 | 344.8 | 175.5 | 45.9 | 102 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 20.2 | -5 | 347.6841
2014-05-05 | 19:00 | 355.9 | 175.5 | 46.1 | 102 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 31.3 | -5 | 358.9663
2014-05-05 | 20:00 | 338.4 | 175.5 | 45.8 | 102 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 14.4 | -5 | 341.7654
2014-05-05 | 21:00 | 322.4 | 175.5 | 45.4 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 1.4 | -5 | 326.6618
2014-05-05 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 324.1611
2014-05-05 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 98.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 322.7566
2014-05-06 | 0:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 88.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 313.1571
2014-05-06 | 1:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 94.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 319.1578
2014-05-06 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 95.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 320.063
2014-05-06 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 95.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 320.1673
2014-05-06 | 4:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 95.5 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 320.0739
2014-05-06 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 44.8 | 86.5 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 313.141
2014-05-06 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 44.6 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 316.5566
2014-05-06 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 44.5 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -10.8 | -5 | 314.9325
2014-05-06 | 8:00 | 289 | 175.5 | 44.8 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -13.6 | -5 | 318.1135
2014-05-06 | 9:00 | 297.6 | 175.5 | 45 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -45.9144 | 20.1189 | -20.0388 | -17.1 | -5 | 314.4413
2014-05-06 | 10:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 77.5 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -10.0672 | -16.6 | -5 | 320.8611
2014-05-06 | 11:00 | 303.9 | 175.5 | 45.1 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -51.6072 | 15.8046 | -15.7416 | -16.6 | -5 | 319.289
2014-05-06 | 12:00 | 297.3 | 175.5 | 44.9 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -12.0196 | -18.4 | -5 | 317.6644
2014-05-06 | 13:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -12.2636 | -12 | -5 | 323.8009
2014-05-06 | 14:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | 0 | -5 | 329.9333
2014-05-06 | 15:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | 0 | -5 | 322.7491
2014-05-06 | 16:00 | 308.6 | 175.5 | 45.2 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -13.1296 | 14.0757 | -14.0196 | 0 | -5 | 323.9382
2014-05-06 | 17:00 | 323.4 | 175.5 | 45.5 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -2.6152 | 18.0997 | -18.0276 | 0 | -5 | 323.9016
2014-05-06 | 18:00 | 344.9 | 175.5 | 45.9 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 24.3 | -5 | 347.7841
2014-05-06 | 19:00 | 362.3 | 175.5 | 46.2 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 41.6 | -5 | 365.3663
2014-05-06 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 46 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 28.1 | -5 | 351.6654
2014-05-06 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 45.7 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 13.9 | -5 | 337.1618
2014-05-06 | 22:00 | 313.2 | 175.5 | 45.3 | 95.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 320.3611
2014-05-06 | 23:00 | 308.9 | 175.5 | 45.2 | 95.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 320.2566
2014-05-07 | 0:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 1.4 | -5 | 310.4325
2014-05-07 | 1:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 0 | -5 | 310.2323
2014-05-07 | 2:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 96.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 0.8 | -5 | 321.8328
2014-05-07 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 98.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 1.4 | -5 | 324.5351
2014-05-07 | 4:00 | 312.3 | 175.5 | 45.2 | 96.5 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 1.4 | -5 | 322.7711
2014-05-07 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 85.4 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 1.1 | -5 | 313.4867
2014-05-07 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 313.7713
2014-05-07 | 7:00 | 303.2 | 175.5 | 45.1 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | 0 | -5 | 320.9277
2014-05-07 | 8:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -31.456 | 11.1813 | -11.1368 | 0 | -5 | 327.145
2014-05-07 | 9:00 | 334.5 | 175.5 | 45.7 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -37.4048 | 10.7577 | -7.6921 | 0 | -5 | 334.5
2014-05-07 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -35.91 | 11.0323 | -7.4005 | 0 | -5 | 342.8
2014-05-07 | 11:00 | 352.4 | 175.5 | 46 | 82 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -26.2235 | 11.2697 | -9.8485 | 0 | -5 | 352.4
2014-05-07 | 12:00 | 334.5 | 175.5 | 45.7 | 82 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -38.5984 | 11.9733 | -10.1969 | 0 | -5 | 334.5
2014-05-07 | 13:00 | 348 | 175.5 | 46 | 82 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -17.314 | 11.4115 | -11.1236 | 0 | -5 | 348
2014-05-07 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 46 | 86 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -14.6224 | 11.1986 | -7.7595 | 0 | -5 | 348.9
2014-05-07 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 96.6 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -10.0308 | 11.0034 | -9.6999 | 0 | -5 | 346.6
2014-05-07 | 16:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 99 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -10.1656 | 10.3745 | -9.4965 | 18.6 | -5 | 350.7
2014-05-07 | 17:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 99 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 30.9 | -5 | 357.4059
2014-05-07 | 18:00 | 363 | 175.5 | 46.3 | 99 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 49.1 | -5 | 374.0394
2014-05-07 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 46.5 | 99 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 385.0345
2014-05-07 | 20:00 | 353.6 | 175.5 | 46.1 | 99 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 40 | -5 | 364.6347
2014-05-07 | 21:00 | 333.2 | 175.5 | 45.7 | 99 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 20.1 | -5 | 344.3341
2014-05-07 | 22:00 | 319.9 | 175.5 | 45.4 | 99 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 7.5 | -5 | 331.4327
2014-05-07 | 23:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 99 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 4.4 | -5 | 328.231
2014-05-08 | 0:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 86.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 2.7 | -5 | 313.4325
2014-05-08 | 1:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 91 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 2.7 | -5 | 318.3323
2014-05-08 | 2:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 3.6 | -5 | 328.2328
2014-05-08 | 3:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 10.3 | -5 | 335.1351
2014-05-08 | 4:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 3 | -5 | 327.7711
2014-05-08 | 5:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 89.8 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 1.5 | -5 | 318.3867
2014-05-08 | 6:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 82.2 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 314.6713
2014-05-08 | 7:00 | 308.6 | 175.5 | 45.2 | 82.2 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | 0 | -5 | 321.7277
2014-05-08 | 8:00 | 327 | 175.5 | 45.5 | 82.2 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -31.456 | 11.1813 | -11.1368 | 0 | -5 | 328.045
2014-05-08 | 9:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 82.2 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -28.0536 | 10.7577 | -9.2433 | 0 | -5 | 343.2
2014-05-08 | 10:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -30.78 | 11.0323 | -8.9305 | 0 | -5 | 347.7
2014-05-08 | 11:00 | 353.7 | 175.5 | 46.1 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -26.2235 | 11.2697 | -9.3485 | 0 | -5 | 353.7
2014-05-08 | 12:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -38.5984 | 11.9733 | -11.9256 | 0 | -5 | 333.4713
2014-05-08 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -17.314 | 11.4115 | -7.7236 | 0 | -5 | 352.7
2014-05-08 | 14:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 84.4 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -10.9668 | 11.1986 | -8.7151 | 0.3 | -5 | 350.3
2014-05-08 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 95.3 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -10.0308 | 11.0034 | -9.5999 | 1.9 | -5 | 347.3
2014-05-08 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -10.1656 | 10.3745 | -9.4965 | 21.2 | -5 | 354.2
2014-05-08 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 33.6 | -5 | 361.0059
2014-05-08 | 18:00 | 363.9 | 175.5 | 46.3 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 49.2 | -5 | 374.9394
2014-05-08 | 19:00 | 378.9 | 175.5 | 46.6 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 385.9345
2014-05-08 | 20:00 | 351.7 | 175.5 | 46 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 37.4 | -5 | 362.7347
2014-05-08 | 21:00 | 334.4 | 175.5 | 45.7 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 20.5 | -5 | 345.5341
2014-05-08 | 22:00 | 324.7 | 175.5 | 45.5 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 11.4 | -5 | 336.2327
2014-05-08 | 23:00 | 318.9 | 175.5 | 45.4 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 6.1 | -5 | 330.831
2014-05-09 | 0:00 | 307.6 | 175.5 | 45.2 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 9.1 | -5 | 319.1325
2014-05-09 | 1:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 91 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 9.2 | -5 | 325.0323
2014-05-09 | 2:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 96.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 9.2 | -5 | 330.7328
2014-05-09 | 3:00 | 328.1 | 175.5 | 45.6 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 13.8 | -5 | 339.0351
2014-05-09 | 4:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 96.6 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 9.3 | -5 | 330.9711
2014-05-09 | 5:00 | 315.5 | 175.5 | 45.3 | 86.6 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 8.3 | -5 | 322.0867
2014-05-09 | 6:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 83 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -10.3628 | 9.9737 | -9.2857 | 1.4 | -5 | 319.3
2014-05-09 | 7:00 | 322.7 | 175.5 | 45.5 | 83.4 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | 0 | -5 | 323.2277
2014-05-09 | 8:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 84 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -15.728 | 11.1813 | -9.6098 | 0 | -5 | 347.6
2014-05-09 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 46.3 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -9.3512 | 10.7577 | -10.3457 | 2.5 | -5 | 366.4
2014-05-09 | 10:00 | 371.1 | 175.5 | 46.4 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -10.26 | 11.0323 | -9.4505 | 1.4 | -5 | 371.1
2014-05-09 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 46.5 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -10.4894 | 11.2697 | -9.1826 | 3.6 | -5 | 375.8
2014-05-09 | 12:00 | 351.2 | 175.5 | 46 | 84 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -24.124 | 11.9733 | -10.2713 | 0 | -5 | 351.2
2014-05-09 | 13:00 | 370.8 | 175.5 | 46.4 | 87.3 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -8.657 | 11.4115 | -10.9806 | 8.3 | -5 | 370.8
2014-05-09 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 46.3 | 93 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -10.9668 | 11.1986 | -8.7151 | 8.4 | -5 | 367.3
2014-05-09 | 15:00 | 361 | 175.5 | 46.2 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -10.0308 | 11.0034 | -9.5999 | 10.5 | -5 | 361
2014-05-09 | 16:00 | 366.3 | 175.5 | 46.3 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -10.1656 | 10.3745 | -9.4965 | 32.8 | -5 | 366.3
2014-05-09 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 46.4 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 46.7 | -5 | 374.7059
2014-05-09 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 46.6 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 60 | -5 | 386.3394
2014-05-09 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 46.7 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 386.3345
2014-05-09 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 46.2 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 42.9 | -5 | 368.7347
2014-05-09 | 21:00 | 340.4 | 175.5 | 45.8 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 26.1 | -5 | 351.5341
2014-05-09 | 22:00 | 325.3 | 175.5 | 45.5 | 98.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 13.7 | -5 | 336.8327
2014-05-09 | 23:00 | 319.9 | 175.5 | 45.4 | 95.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 11 | -5 | 331.831
2014-05-10 | 0:00 | 311.1 | 175.5 | 45.2 | 94.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 319.3571
2014-05-10 | 1:00 | 312.3 | 175.5 | 45.2 | 96.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 320.8578
2014-05-10 | 2:00 | 321.6 | 175.5 | 45.4 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 1 | -5 | 325.463
2014-05-10 | 3:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 5.1 | -5 | 330.6673
2014-05-10 | 4:00 | 319.9 | 175.5 | 45.4 | 97.9 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0.1 | -5 | 323.0739
2014-05-10 | 5:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 88 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 315.041
2014-05-10 | 6:00 | 304.9 | 175.5 | 45.1 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 318.9566
2014-05-10 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 45.2 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | 0 | -5 | 328.3325
2014-05-10 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 45.6 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | 0 | -5 | 334.4135
2014-05-10 | 9:00 | 345.2 | 175.5 | 45.9 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -40.1751 | 20.1189 | -19.1194 | 0 | -5 | 345.2
2014-05-10 | 10:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -7.0283 | 0 | -5 | 346.6
2014-05-10 | 11:00 | 347.4 | 175.5 | 45.9 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -51.6072 | 15.8046 | -10.6306 | 0 | -5 | 347.4
2014-05-10 | 12:00 | 328.7 | 175.5 | 45.6 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -12.0196 | 0 | -5 | 341.6644
2014-05-10 | 13:00 | 335.4 | 175.5 | 45.7 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -12.2636 | 0 | -5 | 338.4009
2014-05-10 | 14:00 | 329.9 | 175.5 | 45.6 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | 0 | -5 | 332.4333
2014-05-10 | 15:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | 0 | -5 | 326.0491
2014-05-10 | 16:00 | 331.5 | 175.5 | 45.6 | 94.7 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -11.4884 | 14.0757 | -12.699 | 0 | -5 | 331.5
2014-05-10 | 17:00 | 331.7 | 175.5 | 45.6 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -1.6345 | 18.0997 | -18.0099 | 3.4 | -5 | 331.7
2014-05-10 | 18:00 | 344.9 | 175.5 | 45.9 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 21.9 | -5 | 347.7841
2014-05-10 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 46.3 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 43.3 | -5 | 369.5663
2014-05-10 | 20:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 25 | -5 | 350.9654
2014-05-10 | 21:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 9.7 | -5 | 335.2618
2014-05-10 | 22:00 | 316.9 | 175.5 | 45.3 | 97.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 322.7611
2014-05-10 | 23:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 96.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 321.4566
2014-05-11 | 0:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 97.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 322.1571
2014-05-11 | 1:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 96.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 320.9578
2014-05-11 | 2:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 325.763
2014-05-11 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 45.3 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 325.7673
2014-05-11 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 45.1 | 97.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 322.3739
2014-05-11 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 314.441
2014-05-11 | 6:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | -23 | -5 | 292.4566
2014-05-11 | 7:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -23 | -5 | 301.7325
2014-05-11 | 8:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -23 | -5 | 307.5135
2014-05-11 | 9:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -45.9144 | 20.1189 | -20.0388 | -23 | -5 | 311.5413
2014-05-11 | 10:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -10.0672 | -23 | -5 | 316.6611
2014-05-11 | 11:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -51.6072 | 15.8046 | -15.7416 | -23 | -5 | 315.389
2014-05-11 | 12:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -12.0196 | -23 | -5 | 315.0644
2014-05-11 | 13:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -12.2636 | -23 | -5 | 311.7009
2014-05-11 | 14:00 | 296.5 | 175.5 | 44.9 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | -23 | -5 | 305.7333
2014-05-11 | 15:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 83.3 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | -23 | -5 | 301.6491
2014-05-11 | 16:00 | 305 | 175.5 | 45.1 | 90 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -13.1296 | 14.0757 | -14.0196 | -7.8 | -5 | 315.5382
2014-05-11 | 17:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -2.6152 | 18.0997 | -18.0276 | 0 | -5 | 327.2016
2014-05-11 | 18:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | 0 | 16.8515 | -14.7941 | 7.1 | -5 | 335.3
2014-05-11 | 19:00 | 360.3 | 175.5 | 46.2 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -14.8559 | 31.9 | -5 | 360.3
2014-05-11 | 20:00 | 340.7 | 175.5 | 45.8 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -14.8218 | 12.9 | -5 | 340.7
2014-05-11 | 21:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 0 | -5 | 325.9618
2014-05-11 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 45.1 | 98.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 323.5611
2014-05-11 | 23:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 94.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 318.6566
2014-05-12 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 309.2571
2014-05-12 | 1:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 309.9578
2014-05-12 | 2:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 96.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 320.763
2014-05-12 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 99.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 324.1673
2014-05-12 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 91.1 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 315.7739
2014-05-12 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 84.4 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 311.241
2014-05-12 | 6:00 | 296.5 | 175.5 | 44.9 | 84.4 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | -15.6 | -5 | 304.8566
2014-05-12 | 7:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -11.6993 | -23 | -5 | 302.9
2014-05-12 | 8:00 | 326.3 | 175.5 | 45.5 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -25.1035 | 13.4917 | -12.5136 | -20.6 | -5 | 326.3
2014-05-12 | 9:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -22.9572 | 20.1189 | -14.7373 | -19.9 | -5 | 346.1
2014-05-12 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -33.4785 | 10.1075 | -4.2154 | -17.7 | -5 | 354.2
2014-05-12 | 11:00 | 362.7 | 175.5 | 46.3 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -25.8036 | 15.8046 | -11.8342 | -11.9 | -5 | 362.7
2014-05-12 | 12:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -31.4895 | 12.0677 | -6.1777 | -19.8 | -5 | 346.1
2014-05-12 | 13:00 | 362.3 | 175.5 | 46.2 | 85.4 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -28.3095 | 12.3126 | -8.0502 | 0 | -5 | 362.3
2014-05-12 | 14:00 | 365.5 | 175.5 | 46.3 | 93.8 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -18.2016 | 15.3905 | -11.7641 | 0 | -5 | 365.5
2014-05-12 | 15:00 | 362.8 | 175.5 | 46.3 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -6.3824 | 16.9053 | -16.4343 | 0 | -5 | 362.8
2014-05-12 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 46.3 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -1.6412 | 14.0757 | -13.1462 | 18.8 | -5 | 366.2
2014-05-12 | 17:00 | 365.5 | 175.5 | 46.3 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | 0 | 18.0997 | -14.8444 | 31.6 | -5 | 365.5
2014-05-12 | 18:00 | 380.5 | 175.5 | 46.6 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | 0 | 16.8515 | -14.7941 | 51.8 | -5 | 380.5
2014-05-12 | 19:00 | 376 | 175.5 | 46.5 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -14.8559 | 47.7 | -5 | 376
2014-05-12 | 20:00 | 353.5 | 175.5 | 46.1 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -14.8218 | 25.8 | -5 | 353.5
2014-05-12 | 21:00 | 331.6 | 175.5 | 45.6 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -14.8186 | 5.3 | -5 | 331.6
2014-05-12 | 22:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 325.3611
2014-05-12 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 325.2566
2014-05-13 | 0:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 87 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 0 | -5 | 311.4325
2014-05-13 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 0 | -5 | 311.7323
2014-05-13 | 2:00 | 307.2 | 175.5 | 45.1 | 94.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 0 | -5 | 319.2328
2014-05-13 | 3:00 | 311.6 | 175.5 | 45.2 | 98.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 0 | -5 | 323.0351
2014-05-13 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 45.1 | 89.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 0 | -5 | 314.5711
2014-05-13 | 5:00 | 296.7 | 175.5 | 44.9 | 85 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 0 | -5 | 311.7867
2014-05-13 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 85 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | -1.4 | -5 | 315.9713
2014-05-13 | 7:00 | 310.7 | 175.5 | 45.2 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | -9.6 | -5 | 315.4277
2014-05-13 | 8:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 86.1 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -27.524 | 11.1813 | -9.9138 | 0 | -5 | 337.3
2014-05-13 | 9:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 87 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -18.7024 | 10.7577 | -8.9945 | 0 | -5 | 357.9
2014-05-13 | 10:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 87 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -20.52 | 11.0323 | -7.8905 | 0 | -5 | 363.6
2014-05-13 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 46.3 | 87 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -20.9788 | 11.2697 | -7.9932 | 0 | -5 | 364.8
2014-05-13 | 12:00 | 341.6 | 175.5 | 45.8 | 86.1 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -28.9488 | 11.9733 | -8.7465 | -8.2 | -5 | 341.6
2014-05-13 | 13:00 | 362 | 175.5 | 46.2 | 88.7 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -12.9855 | 11.4115 | -8.3521 | 0 | -5 | 362
2014-05-13 | 14:00 | 362.7 | 175.5 | 46.3 | 98.4 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -10.9668 | 11.1986 | -10.3151 | 0 | -5 | 362.7
2014-05-13 | 15:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -5.0154 | 11.0034 | -9.8153 | 3 | -5 | 358.8
2014-05-13 | 16:00 | 363 | 175.5 | 46.3 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -5.0828 | 10.3745 | -9.6793 | 24.1 | -5 | 363
2014-05-13 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 46.3 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 36.8 | -5 | 365.2059
2014-05-13 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 46.4 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 48.1 | -5 | 374.7394
2014-05-13 | 19:00 | 383.5 | 175.5 | 46.7 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 386.8345
2014-05-13 | 20:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 35.1 | -5 | 361.3347
2014-05-13 | 21:00 | 335.2 | 175.5 | 45.7 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 15.6 | -5 | 341.4341
2014-05-13 | 22:00 | 318.9 | 175.5 | 45.4 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 0 | -5 | 325.5327
2014-05-13 | 23:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 0 | -5 | 325.431
2014-05-14 | 0:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 87.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 312.2571
2014-05-14 | 1:00 | 302.6 | 175.5 | 45.1 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 315.1578
2014-05-14 | 2:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 99.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 324.563
2014-05-14 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 45.3 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 324.3673
2014-05-14 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 93 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 317.7739
2014-05-14 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 85 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 311.841
2014-05-14 | 6:00 | 294 | 175.5 | 44.9 | 85 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | -18.7 | -5 | 302.3566
2014-05-14 | 7:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 82.5 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.6993 | -23 | -5 | 305.1
2014-05-14 | 8:00 | 333.2 | 175.5 | 45.7 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -25.1035 | 13.4917 | -12.5136 | -18.9 | -5 | 333.2
2014-05-14 | 9:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 85 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -22.9572 | 20.1189 | -14.7373 | -18.5 | -5 | 350.7
2014-05-14 | 10:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -33.4785 | 10.1075 | -4.2154 | -18.8 | -5 | 353.4
2014-05-14 | 11:00 | 360.7 | 175.5 | 46.2 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -25.8036 | 15.8046 | -11.8342 | -14.4 | -5 | 360.7
2014-05-14 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 83 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -31.4895 | 12.0677 | -10.4777 | -23 | -5 | 339.1
2014-05-14 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 46.2 | 86 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -28.3095 | 12.3126 | -9.3502 | -3.4 | -5 | 358.2
2014-05-14 | 14:00 | 358.9 | 175.5 | 46.2 | 90.3 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -18.2016 | 15.3905 | -14.7641 | 0 | -5 | 358.9
2014-05-14 | 15:00 | 358.3 | 175.5 | 46.2 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -12.7648 | 16.9053 | -15.1519 | 0 | -5 | 358.3
2014-05-14 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 46.3 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -1.6412 | 14.0757 | -13.1462 | 18.6 | -5 | 366.7
2014-05-14 | 17:00 | 364.5 | 175.5 | 46.3 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | 0 | 18.0997 | -14.8444 | 29.9 | -5 | 364.5
2014-05-14 | 18:00 | 369 | 175.5 | 46.4 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | 0 | 16.8515 | -14.7941 | 39.8 | -5 | 369
2014-05-14 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 46.7 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -14.8559 | 55.5 | -5 | 384.7
2014-05-14 | 20:00 | 356.5 | 175.5 | 46.1 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -14.8218 | 28.1 | -5 | 356.5
2014-05-14 | 21:00 | 338.2 | 175.5 | 45.8 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -14.8186 | 11 | -5 | 338.2
2014-05-14 | 22:00 | 322.9 | 175.5 | 45.5 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 326.2611
2014-05-14 | 23:00 | 318.6 | 175.5 | 45.4 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 326.1566
2014-05-15 | 0:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 88.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 312.9571
2014-05-15 | 1:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 91.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 316.1578
2014-05-15 | 2:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 325.563
2014-05-15 | 3:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 325.5673
2014-05-15 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 92 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 316.8739
2014-05-15 | 5:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 87 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 313.941
2014-05-15 | 6:00 | 300.9 | 175.5 | 45 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | -11.4 | -5 | 309.2566
2014-05-15 | 7:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 80.3 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -27.6311 | 12.8179 | -10.4466 | -23 | -5 | 309.2
2014-05-15 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 45.6 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -25.1035 | 13.4917 | -12.5136 | -18.9 | -5 | 331.5
2014-05-15 | 9:00 | 349.6 | 175.5 | 46 | 84.2 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -22.9572 | 20.1189 | -14.7373 | -18.8 | -5 | 349.6
2014-05-15 | 10:00 | 353.2 | 175.5 | 46.1 | 85 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -33.4785 | 10.1075 | -4.2154 | -18.8 | -5 | 353.2
2014-05-15 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 85 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -25.8036 | 15.8046 | -11.8342 | -16.7 | -5 | 357.9
2014-05-15 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 83 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -31.4895 | 12.0677 | -11.9777 | -23 | -5 | 337.6
2014-05-15 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 86.1 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -28.3095 | 12.3126 | -9.3502 | -2.9 | -5 | 358.8
2014-05-15 | 14:00 | 359.8 | 175.5 | 46.2 | 88 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -18.2016 | 15.3905 | -11.5641 | 0 | -5 | 359.8
2014-05-15 | 15:00 | 357.7 | 175.5 | 46.2 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -9.5736 | 16.9053 | -16.4431 | 0 | -5 | 357.7
2014-05-15 | 16:00 | 363.5 | 175.5 | 46.3 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -1.6412 | 14.0757 | -13.1462 | 16 | -5 | 363.5
2014-05-15 | 17:00 | 364.4 | 175.5 | 46.3 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | 0 | 18.0997 | -14.8444 | 30.4 | -5 | 364.4
2014-05-15 | 18:00 | 372.9 | 175.5 | 46.5 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | 0 | 16.8515 | -14.7941 | 44.2 | -5 | 372.9
2014-05-15 | 19:00 | 385.3 | 175.5 | 46.7 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -14.8559 | 56.7 | -5 | 385.3
2014-05-15 | 20:00 | 357.5 | 175.5 | 46.2 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -14.8218 | 29.6 | -5 | 357.5
2014-05-15 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 45.7 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -14.8186 | 10 | -5 | 336.5
2014-05-15 | 22:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 325.5611
2014-05-15 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 100.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 324.9566
2014-05-16 | 0:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 0.9 | -5 | 310.7325
2014-05-16 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 45.1 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 4 | -5 | 313.8323
2014-05-16 | 2:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 91 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 8.1 | -5 | 323.9328
2014-05-16 | 3:00 | 324.7 | 175.5 | 45.5 | 97.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 8.1 | -5 | 330.7351
2014-05-16 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 94.5 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 8.1 | -5 | 327.6711
2014-05-16 | 5:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 3.6 | -5 | 315.9867
2014-05-16 | 6:00 | 315.9 | 175.5 | 45.3 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 317.8713
2014-05-16 | 7:00 | 327.2 | 175.5 | 45.5 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -19.5643 | 10.6263 | -10.3066 | 0 | -5 | 327.2
2014-05-16 | 8:00 | 351.1 | 175.5 | 46 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -15.728 | 11.1813 | -7.3098 | 0 | -5 | 351.1
2014-05-16 | 9:00 | 374.1 | 175.5 | 46.5 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -4.6756 | 10.7577 | -10.1213 | 4.8 | -5 | 374.1
2014-05-16 | 10:00 | 380.1 | 175.5 | 46.6 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -5.13 | 11.0323 | -9.6805 | 4.4 | -5 | 380.1
2014-05-16 | 11:00 | 386.3 | 175.5 | 46.7 | 87 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -5.2447 | 11.2697 | -9.5273 | 6.9 | -5 | 386.3
2014-05-16 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 46.2 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -14.4744 | 11.9733 | -10.6209 | 0 | -5 | 361.9
2014-05-16 | 13:00 | 381.5 | 175.5 | 46.6 | 94.4 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -4.3285 | 11.4115 | -10.5091 | 6.9 | -5 | 381.5
2014-05-16 | 14:00 | 381.8 | 175.5 | 46.6 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -3.6556 | 11.1986 | -11.1263 | 10.3 | -5 | 381.8
2014-05-16 | 15:00 | 377.4 | 175.5 | 46.5 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -5.0154 | 11.0034 | -9.8153 | 21.5 | -5 | 377.4
2014-05-16 | 16:00 | 385.4 | 175.5 | 46.7 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -5.0828 | 10.3745 | -9.6793 | 46.3 | -5 | 385.4
2014-05-16 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 46.6 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 52.2 | -5 | 380.7059
2014-05-16 | 18:00 | 392.9 | 175.5 | 46.9 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | 0 | 8.546 | -2.7106 | 60 | -5 | 392.9
2014-05-16 | 19:00 | 384.3 | 175.5 | 46.7 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 386.6345
2014-05-16 | 20:00 | 365.3 | 175.5 | 46.3 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 45.2 | -5 | 371.4347
2014-05-16 | 21:00 | 347.1 | 175.5 | 45.9 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 27.5 | -5 | 353.3341
2014-05-16 | 22:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 15 | -5 | 340.6327
2014-05-16 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 9.3 | -5 | 334.831
2014-05-17 | 0:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 7.7 | -5 | 321.3325
2014-05-17 | 1:00 | 315.9 | 175.5 | 45.3 | 90.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 7.5 | -5 | 322.6323
2014-05-17 | 2:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 8 | -5 | 333.3328
2014-05-17 | 3:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 14.4 | -5 | 339.9351
2014-05-17 | 4:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 7.8 | -5 | 331.7711
2014-05-17 | 5:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 1.4 | -5 | 317.3867
2014-05-17 | 6:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 318.4713
2014-05-17 | 7:00 | 318.7 | 175.5 | 45.4 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | -1.6 | -5 | 323.4277
2014-05-17 | 8:00 | 339.7 | 175.5 | 45.8 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -27.524 | 11.1813 | -7.4138 | 0 | -5 | 339.7
2014-05-17 | 9:00 | 360.4 | 175.5 | 46.2 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -18.7024 | 10.7577 | -6.2945 | 0 | -5 | 360.4
2014-05-17 | 10:00 | 366.2 | 175.5 | 46.3 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -15.39 | 11.0323 | -10.2205 | 0 | -5 | 366.2
2014-05-17 | 11:00 | 369.9 | 175.5 | 46.4 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -15.7341 | 11.2697 | -8.0379 | 0 | -5 | 369.9
2014-05-17 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -24.124 | 11.9733 | -9.6713 | 0 | -5 | 353.8
2014-05-17 | 13:00 | 358.1 | 175.5 | 46.2 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -12.9855 | 11.4115 | -10.3521 | 0 | -5 | 358.1
2014-05-17 | 14:00 | 355.4 | 175.5 | 46.1 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -7.3112 | 11.1986 | -9.4707 | 0 | -5 | 355.4
2014-05-17 | 15:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 91 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -5.0154 | 11.0034 | -9.8153 | 6.6 | -5 | 352.7
2014-05-17 | 16:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -5.0828 | 10.3745 | -9.6793 | 15 | -5 | 353.4
2014-05-17 | 17:00 | 359.7 | 175.5 | 46.2 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 34 | -5 | 362.0059
2014-05-17 | 18:00 | 373.8 | 175.5 | 46.5 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 53.5 | -5 | 379.9394
2014-05-17 | 19:00 | 385 | 175.5 | 46.7 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 386.5345
2014-05-17 | 20:00 | 365.1 | 175.5 | 46.3 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 45.1 | -5 | 371.2347
2014-05-17 | 21:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 30.1 | -5 | 355.9341
2014-05-17 | 22:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 11.2 | -5 | 336.6327
2014-05-17 | 23:00 | 325.5 | 175.5 | 45.5 | 99.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 7.6 | -5 | 332.531
2014-05-18 | 0:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 97.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 322.6571
2014-05-18 | 1:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 325.4578
2014-05-18 | 2:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 7.2 | -5 | 332.863
2014-05-18 | 3:00 | 332.6 | 175.5 | 45.7 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 8.9 | -5 | 334.6673
2014-05-18 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 45.5 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 1.3 | -5 | 326.9739
2014-05-18 | 5:00 | 314.2 | 175.5 | 45.3 | 92.6 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 319.741
2014-05-18 | 6:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | -0.4 | -5 | 318.5566
2014-05-18 | 7:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -23 | -5 | 305.2325
2014-05-18 | 8:00 | 305 | 175.5 | 45.1 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -23 | -5 | 305.9135
2014-05-18 | 9:00 | 319.7 | 175.5 | 45.4 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -40.1751 | 20.1189 | -16.1194 | -23 | -5 | 319.7
2014-05-18 | 10:00 | 320.8 | 175.5 | 45.4 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -4.3283 | -23 | -5 | 320.8
2014-05-18 | 11:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -45.1563 | 15.8046 | -15.5815 | -23 | -5 | 320.9
2014-05-18 | 12:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -7.884 | -23 | -5 | 317.6
2014-05-18 | 13:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -11.7645 | -23 | -5 | 313.1
2014-05-18 | 14:00 | 309.3 | 175.5 | 45.2 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | -23 | -5 | 309.6333
2014-05-18 | 15:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 84.4 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | -10.5 | -5 | 315.5491
2014-05-18 | 16:00 | 322.7 | 175.5 | 45.5 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -13.1296 | 14.0757 | -14.0196 | 0 | -5 | 324.2382
2014-05-18 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 45.8 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -0.9807 | 18.0997 | -17.8637 | 10.7 | -5 | 340.1
2014-05-18 | 18:00 | 357.6 | 175.5 | 46.2 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 33.4 | -5 | 359.6841
2014-05-18 | 19:00 | 375 | 175.5 | 46.5 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 50.7 | -5 | 377.2663
2014-05-18 | 20:00 | 357.1 | 175.5 | 46.1 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 33.5 | -5 | 359.6654
2014-05-18 | 21:00 | 340.2 | 175.5 | 45.8 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 17.8 | -5 | 343.6618
2014-05-18 | 22:00 | 320.8 | 175.5 | 45.4 | 100.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 325.4611
2014-05-18 | 23:00 | 314.1 | 175.5 | 45.3 | 99.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 324.2566
2014-05-19 | 0:00 | 302.6 | 175.5 | 45.1 | 87.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 312.0571
2014-05-19 | 1:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 91.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 316.2578
2014-05-19 | 2:00 | 321.6 | 175.5 | 45.4 | 100.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 325.663
2014-05-19 | 3:00 | 327.3 | 175.5 | 45.5 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 3.2 | -5 | 329.3673
2014-05-19 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 100.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 325.4739
2014-05-19 | 5:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 91.6 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 318.841
2014-05-19 | 6:00 | 312 | 175.5 | 45.2 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 321.2566
2014-05-19 | 7:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -17.4 | -5 | 313.1325
2014-05-19 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -35.1449 | 13.4917 | -11.3722 | -17.1 | -5 | 326.5
2014-05-19 | 9:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 84.9 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -28.6965 | 20.1189 | -17.898 | -16.4 | -5 | 343.7
2014-05-19 | 10:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 85.4 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -40.1742 | 10.1075 | -6.4197 | -16 | -5 | 347.3
2014-05-19 | 11:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 85.4 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -32.2545 | 15.8046 | -14.2833 | -14.4 | -5 | 351.5
2014-05-19 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 45.6 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -44.0853 | 12.0677 | -8.8819 | -23 | -5 | 330.2
2014-05-19 | 13:00 | 345.4 | 175.5 | 45.9 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -39.6333 | 12.3126 | -6.9264 | -6.9 | -5 | 345.4
2014-05-19 | 14:00 | 348.8 | 175.5 | 46 | 86.5 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -27.3024 | 15.3905 | -11.7633 | 0 | -5 | 348.8
2014-05-19 | 15:00 | 346 | 175.5 | 45.9 | 91.1 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -15.956 | 16.9053 | -13.8607 | 0 | -5 | 346
2014-05-19 | 16:00 | 352.1 | 175.5 | 46 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -4.9236 | 14.0757 | -13.9638 | 8.5 | -5 | 352.1
2014-05-19 | 17:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -0.9807 | 18.0997 | -17.8637 | 23.1 | -5 | 353.4
2014-05-19 | 18:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 33.1 | -5 | 359.9841
2014-05-19 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 46.5 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 52.2 | -5 | 379.3663
2014-05-19 | 20:00 | 355.8 | 175.5 | 46.1 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 31.6 | -5 | 358.3654
2014-05-19 | 21:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 12.4 | -5 | 338.7618
2014-05-19 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 45.5 | 101.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 2.6 | -5 | 328.7611
2014-05-19 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 98.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 323.5566
2014-05-20 | 0:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 87.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 312.3571
2014-05-20 | 1:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 91.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 315.7578
2014-05-20 | 2:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 100.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 325.463
2014-05-20 | 3:00 | 321.9 | 175.5 | 45.4 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 326.5673
2014-05-20 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 96.7 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 321.6739
2014-05-20 | 5:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 317.141
2014-05-20 | 6:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 321.5566
2014-05-20 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 45.2 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -20.2 | -5 | 310.7325
2014-05-20 | 8:00 | 330.4 | 175.5 | 45.6 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -35.1449 | 13.4917 | -11.3722 | -13.7 | -5 | 330.4
2014-05-20 | 9:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -28.6965 | 20.1189 | -17.898 | -13.4 | -5 | 347.7
2014-05-20 | 10:00 | 351.8 | 175.5 | 46 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -40.1742 | 10.1075 | -6.4197 | -12 | -5 | 351.8
2014-05-20 | 11:00 | 356.8 | 175.5 | 46.1 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -32.2545 | 15.8046 | -14.2833 | -9.6 | -5 | 356.8
2014-05-20 | 12:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 86.3 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -37.7874 | 12.0677 | -10.5798 | -23 | -5 | 335.9
2014-05-20 | 13:00 | 356.2 | 175.5 | 46.1 | 86.9 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -33.9714 | 12.3126 | -9.8883 | 0 | -5 | 356.2
2014-05-20 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 46.2 | 88 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -18.2016 | 15.3905 | -13.8641 | 0 | -5 | 357.5
2014-05-20 | 15:00 | 356.1 | 175.5 | 46.1 | 98 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -12.7648 | 16.9053 | -14.0519 | 0 | -5 | 356.1
2014-05-20 | 16:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -4.9236 | 14.0757 | -13.9638 | 19.2 | -5 | 363.6
2014-05-20 | 17:00 | 365.5 | 175.5 | 46.3 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -0.9807 | 18.0997 | -17.8637 | 34.5 | -5 | 365.5
2014-05-20 | 18:00 | 371.1 | 175.5 | 46.4 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 45.6 | -5 | 373.1841
2014-05-20 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 46.6 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 55.4 | -5 | 383.1663
2014-05-20 | 20:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 30.5 | -5 | 357.7654
2014-05-20 | 21:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 11.9 | -5 | 338.7618
2014-05-20 | 22:00 | 322 | 175.5 | 45.4 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 326.5611
2014-05-20 | 23:00 | 315.9 | 175.5 | 45.3 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 326.4566
2014-05-21 | 0:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 87.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 0.3 | -5 | 312.6325
2014-05-21 | 1:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 2.5 | -5 | 316.8323
2014-05-21 | 2:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 96.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 2.5 | -5 | 324.2328
2014-05-21 | 3:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 99.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 2.5 | -5 | 326.7351
2014-05-21 | 4:00 | 307.6 | 175.5 | 45.2 | 89.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 2.6 | -5 | 317.2711
2014-05-21 | 5:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 87.8 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 0 | -5 | 314.7867
2014-05-21 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 318.1713
2014-05-21 | 7:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | -3.7 | -5 | 321.6277
2014-05-21 | 8:00 | 328.5 | 175.5 | 45.6 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -31.456 | 11.1813 | -11.1368 | 0 | -5 | 331.745
2014-05-21 | 9:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 86.3 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -28.0536 | 10.7577 | -6.3433 | 0 | -5 | 350.3
2014-05-21 | 10:00 | 355.6 | 175.5 | 46.1 | 86.9 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -25.65 | 11.0323 | -10.4605 | 0 | -5 | 355.6
2014-05-21 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 46.2 | 87 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -26.2235 | 11.2697 | -6.3485 | 0 | -5 | 361.1
2014-05-21 | 12:00 | 343.1 | 175.5 | 45.9 | 86.9 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -33.7736 | 11.9733 | -11.5217 | 0 | -5 | 343.1
2014-05-21 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 46.4 | 91.6 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -8.657 | 11.4115 | -10.1806 | 0.2 | -5 | 367.8
2014-05-21 | 14:00 | 369.9 | 175.5 | 46.4 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -10.9668 | 11.1986 | -7.9151 | 1.5 | -5 | 369.9
2014-05-21 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 46.4 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -10.0308 | 11.0034 | -8.7999 | 14.9 | -5 | 367.9
2014-05-21 | 16:00 | 373.3 | 175.5 | 46.5 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -8.8949 | 10.3745 | -9.9672 | 37.3 | -5 | 373.3
2014-05-21 | 17:00 | 376 | 175.5 | 46.5 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 52.8 | -5 | 382.4059
2014-05-21 | 18:00 | 380.7 | 175.5 | 46.6 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 60 | -5 | 387.8394
2014-05-21 | 19:00 | 384.1 | 175.5 | 46.7 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 387.8345
2014-05-21 | 20:00 | 357.5 | 175.5 | 46.2 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 40.4 | -5 | 367.7347
2014-05-21 | 21:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 24.8 | -5 | 351.7341
2014-05-21 | 22:00 | 324.1 | 175.5 | 45.5 | 101.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 8.2 | -5 | 334.8327
2014-05-21 | 23:00 | 313 | 175.5 | 45.3 | 97 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 2.3 | -5 | 324.131
2014-05-22 | 0:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 87.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 312.2571
2014-05-22 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 45.1 | 91.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 315.7578
2014-05-22 | 2:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 101 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 325.863
2014-05-22 | 3:00 | 318.5 | 175.5 | 45.4 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 326.4673
2014-05-22 | 4:00 | 312.3 | 175.5 | 45.2 | 96.9 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 321.7739
2014-05-22 | 5:00 | 308.6 | 175.5 | 45.2 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 315.841
2014-05-22 | 6:00 | 305.7 | 175.5 | 45.1 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 321.4566
2014-05-22 | 7:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -13 | -5 | 317.9325
2014-05-22 | 8:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -35.1449 | 13.4917 | -11.3722 | -6.2 | -5 | 338
2014-05-22 | 9:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -28.6965 | 20.1189 | -17.898 | -6 | -5 | 355.1
2014-05-22 | 10:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -40.1742 | 10.1075 | -6.4197 | -5.3 | -5 | 358.6
2014-05-22 | 11:00 | 361 | 175.5 | 46.2 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -32.2545 | 15.8046 | -14.2833 | -5.4 | -5 | 361
2014-05-22 | 12:00 | 339 | 175.5 | 45.8 | 86.2 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -37.7874 | 12.0677 | -8.7798 | -21.7 | -5 | 339
2014-05-22 | 13:00 | 357.8 | 175.5 | 46.2 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -33.9714 | 12.3126 | -8.2883 | 0 | -5 | 357.8
2014-05-22 | 14:00 | 358.9 | 175.5 | 46.2 | 87.8 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -18.2016 | 15.3905 | -12.2641 | 0 | -5 | 358.9
2014-05-22 | 15:00 | 355.4 | 175.5 | 46.1 | 97.8 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -12.7648 | 16.9053 | -14.5519 | 0 | -5 | 355.4
2014-05-22 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 46.2 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -4.9236 | 14.0757 | -13.9638 | 15.7 | -5 | 359.9
2014-05-22 | 17:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -0.9807 | 18.0997 | -17.8637 | 28 | -5 | 358.8
2014-05-22 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 40.4 | -5 | 367.7841
2014-05-22 | 19:00 | 382 | 175.5 | 46.6 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 56.6 | -5 | 384.2663
2014-05-22 | 20:00 | 358.3 | 175.5 | 46.2 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 33.6 | -5 | 360.8654
2014-05-22 | 21:00 | 341.6 | 175.5 | 45.8 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 18.2 | -5 | 345.0618
2014-05-22 | 22:00 | 324.9 | 175.5 | 45.5 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 1.9 | -5 | 328.4611
2014-05-22 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 45.4 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 326.4566
2014-05-23 | 0:00 | 308.4 | 175.5 | 45.2 | 88.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 313.6571
2014-05-23 | 1:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 316.8578
2014-05-23 | 2:00 | 326.3 | 175.5 | 45.5 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 2.8 | -5 | 329.363
2014-05-23 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 2.1 | -5 | 328.6673
2014-05-23 | 4:00 | 321.7 | 175.5 | 45.4 | 99.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 324.6739
2014-05-23 | 5:00 | 315.3 | 175.5 | 45.3 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 316.741
2014-05-23 | 6:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 321.6566
2014-05-23 | 7:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -12.4 | -5 | 318.5325
2014-05-23 | 8:00 | 332.7 | 175.5 | 45.7 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -35.1449 | 13.4917 | -11.3722 | -11.4 | -5 | 332.7
2014-05-23 | 9:00 | 348.5 | 175.5 | 46 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -28.6965 | 20.1189 | -17.898 | -12 | -5 | 348.5
2014-05-23 | 10:00 | 351.4 | 175.5 | 46 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -40.1742 | 10.1075 | -6.4197 | -12.3 | -5 | 351.4
2014-05-23 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 85.7 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -32.2545 | 15.8046 | -14.2833 | -13.6 | -5 | 352.7
2014-05-23 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 45.6 | 85.4 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -44.0853 | 12.0677 | -8.8819 | -23 | -5 | 330.3
2014-05-23 | 13:00 | 348.5 | 175.5 | 46 | 86.2 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -39.6333 | 12.3126 | -6.9264 | -4.2 | -5 | 348.5
2014-05-23 | 14:00 | 347.1 | 175.5 | 45.9 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -27.3024 | 15.3905 | -13.6633 | 0 | -5 | 347.1
2014-05-23 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 46 | 91.5 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -12.7648 | 16.9053 | -15.1519 | 0 | -5 | 348.4
2014-05-23 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 46.1 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -4.9236 | 14.0757 | -13.9638 | 10 | -5 | 354.1
2014-05-23 | 17:00 | 353.1 | 175.5 | 46.1 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -0.9807 | 18.0997 | -17.8637 | 22.4 | -5 | 353.1
2014-05-23 | 18:00 | 358 | 175.5 | 46.2 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 32.8 | -5 | 360.0841
2014-05-23 | 19:00 | 373.9 | 175.5 | 46.5 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 48.6 | -5 | 376.1663
2014-05-23 | 20:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 27 | -5 | 354.0654
2014-05-23 | 21:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 12.6 | -5 | 339.3618
2014-05-23 | 22:00 | 331.9 | 175.5 | 45.6 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 8.8 | -5 | 335.4611
2014-05-23 | 23:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 101.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 1 | -5 | 327.5566
2014-05-24 | 0:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 90.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 2.4 | -5 | 317.4325
2014-05-24 | 1:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 95.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 2.4 | -5 | 322.2323
2014-05-24 | 2:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 7.2 | -5 | 333.4328
2014-05-24 | 3:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 8.4 | -5 | 334.6351
2014-05-24 | 4:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 96.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 2.6 | -5 | 323.6711
2014-05-24 | 5:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 0 | -5 | 314.4867
2014-05-24 | 6:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 85 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 317.3713
2014-05-24 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 45.1 | 85 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | -8 | -5 | 316.4277
2014-05-24 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 45.6 | 85 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -31.456 | 11.1813 | -11.1368 | 0 | -5 | 330.945
2014-05-24 | 9:00 | 345.1 | 175.5 | 45.9 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -28.0536 | 10.7577 | -10.6433 | 0 | -5 | 345.1
2014-05-24 | 10:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -25.65 | 11.0323 | -9.8605 | 0 | -5 | 354.8
2014-05-24 | 11:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -31.4682 | 11.2697 | -7.2038 | 0 | -5 | 353.4
2014-05-24 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 86 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -38.5984 | 11.9733 | -7.9969 | -6.4 | -5 | 334.3
2014-05-24 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 86.6 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -30.2995 | 11.4115 | -10.7381 | 0 | -5 | 339.8
2014-05-24 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -21.9336 | 11.1986 | -10.6483 | 0 | -5 | 339.3
2014-05-24 | 15:00 | 340.5 | 175.5 | 45.8 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -10.0308 | 11.0034 | -10.2999 | 0 | -5 | 340.5
2014-05-24 | 16:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -8.8949 | 10.3745 | -9.9672 | 12 | -5 | 347
2014-05-24 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 32.9 | -5 | 361.7059
2014-05-24 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 44.1 | -5 | 371.1394
2014-05-24 | 19:00 | 369.8 | 175.5 | 46.4 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 52.9 | -5 | 380.0345
2014-05-24 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 46 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 34 | -5 | 360.7347
2014-05-24 | 21:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 20.5 | -5 | 346.9341
2014-05-24 | 22:00 | 322.2 | 175.5 | 45.4 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 6.8 | -5 | 332.9327
2014-05-24 | 23:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 101.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 2.5 | -5 | 328.631
2014-05-25 | 0:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 90.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 315.2571
2014-05-25 | 1:00 | 306.4 | 175.5 | 45.1 | 97.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 321.8578
2014-05-25 | 2:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 98.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 323.263
2014-05-25 | 3:00 | 320.2 | 175.5 | 45.4 | 98.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 323.3673
2014-05-25 | 4:00 | 308.5 | 175.5 | 45.2 | 97 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 321.8739
2014-05-25 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 87 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 313.741
2014-05-25 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | -4.1 | -5 | 311.4566
2014-05-25 | 7:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -23 | -5 | 301.8325
2014-05-25 | 8:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -23 | -5 | 307.7135
2014-05-25 | 9:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -45.9144 | 20.1189 | -20.0388 | -23 | -5 | 311.7413
2014-05-25 | 10:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -53.5656 | 10.1075 | -10.0672 | -23 | -5 | 316.8611
2014-05-25 | 11:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -51.6072 | 15.8046 | -15.7416 | -23 | -5 | 315.689
2014-05-25 | 12:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -50.3832 | 12.0677 | -12.0196 | -23 | -5 | 314.7644
2014-05-25 | 13:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -12.2636 | -23 | -5 | 311.7009
2014-05-25 | 14:00 | 297.2 | 175.5 | 44.9 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -36.4032 | 15.3905 | -15.3292 | -23 | -5 | 305.7333
2014-05-25 | 15:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -25.5296 | 16.9053 | -16.838 | -12.1 | -5 | 312.1491
2014-05-25 | 16:00 | 307.6 | 175.5 | 45.2 | 89.4 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -13.1296 | 14.0757 | -14.0196 | 0 | -5 | 322.8382
2014-05-25 | 17:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 100 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | -2.6152 | 18.0997 | -18.0276 | 0 | -5 | 326.8016
2014-05-25 | 18:00 | 342.9 | 175.5 | 45.9 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 17 | -5 | 343.3841
2014-05-25 | 19:00 | 362 | 175.5 | 46.2 | 100.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 36 | -5 | 362.6663
2014-05-25 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 45.9 | 98.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 21.7 | -5 | 346.0654
2014-05-25 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 98.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 10.3 | -5 | 334.3618
2014-05-25 | 22:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 98.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 323.7611
2014-05-25 | 23:00 | 307.2 | 175.5 | 45.1 | 99.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 324.0566
2014-05-26 | 0:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 0 | -5 | 310.3325
2014-05-26 | 1:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 0 | -5 | 311.7323
2014-05-26 | 2:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 93 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 0 | -5 | 317.6328
2014-05-26 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 99.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 0 | -5 | 324.6351
2014-05-26 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 91.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 0 | -5 | 316.5711
2014-05-26 | 5:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 0 | -5 | 311.2867
2014-05-26 | 6:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 316.6713
2014-05-26 | 7:00 | 309.9 | 175.5 | 45.2 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | 0 | -5 | 323.8277
2014-05-26 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 45.7 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -27.524 | 11.1813 | -10.2138 | 0 | -5 | 335.2
2014-05-26 | 9:00 | 354 | 175.5 | 46.1 | 84.3 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -18.7024 | 10.7577 | -10.0945 | 0 | -5 | 354
2014-05-26 | 10:00 | 359.4 | 175.5 | 46.2 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -20.52 | 11.0323 | -9.7905 | 0 | -5 | 359.4
2014-05-26 | 11:00 | 359.8 | 175.5 | 46.2 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -20.9788 | 11.2697 | -10.6932 | 0 | -5 | 359.8
2014-05-26 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -38.5984 | 11.9733 | -10.2969 | 0 | -5 | 337.2
2014-05-26 | 13:00 | 359 | 175.5 | 46.2 | 86.6 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -12.9855 | 11.4115 | -9.2521 | 0 | -5 | 359
2014-05-26 | 14:00 | 363 | 175.5 | 46.3 | 97.2 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -10.9668 | 11.1986 | -8.8151 | 0 | -5 | 363
2014-05-26 | 15:00 | 361.5 | 175.5 | 46.2 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -7.5231 | 11.0034 | -9.7076 | 8.4 | -5 | 361.5
2014-05-26 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 46.4 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -7.6242 | 10.3745 | -9.6379 | 34.4 | -5 | 370.6
2014-05-26 | 17:00 | 371 | 175.5 | 46.4 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 47.6 | -5 | 375.8059
2014-05-26 | 18:00 | 378.7 | 175.5 | 46.6 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 60 | -5 | 386.5394
2014-05-26 | 19:00 | 382.6 | 175.5 | 46.7 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 386.5345
2014-05-26 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 46.2 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 42.1 | -5 | 368.1347
2014-05-26 | 21:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 19.5 | -5 | 345.0341
2014-05-26 | 22:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 100.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 1.6 | -5 | 326.8327
2014-05-26 | 23:00 | 309.9 | 175.5 | 45.2 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 0 | -5 | 321.831
2014-05-27 | 0:00 | 294 | 175.5 | 44.9 | 83.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 0 | -5 | 307.7325
2014-05-27 | 1:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 85.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 0 | -5 | 310.3323
2014-05-27 | 2:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 96.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 0 | -5 | 321.2328
2014-05-27 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 100 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 0 | -5 | 324.8351
2014-05-27 | 4:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 97 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 0 | -5 | 321.8711
2014-05-27 | 5:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 85.2 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 0 | -5 | 312.1867
2014-05-27 | 6:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 315.2713
2014-05-27 | 7:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | 0 | -5 | 322.4277
2014-05-27 | 8:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -19.66 | 11.1813 | -8.4778 | 0 | -5 | 343.5
2014-05-27 | 9:00 | 363.1 | 175.5 | 46.3 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -9.3512 | 10.7577 | -10.3457 | 0 | -5 | 363.1
2014-05-27 | 10:00 | 366.3 | 175.5 | 46.3 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -15.39 | 11.0323 | -6.1205 | 0 | -5 | 366.3
2014-05-27 | 11:00 | 367.6 | 175.5 | 46.4 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -15.7341 | 11.2697 | -6.3379 | 0 | -5 | 367.6
2014-05-27 | 12:00 | 344.1 | 175.5 | 45.9 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -28.9488 | 11.9733 | -11.2465 | 0 | -5 | 344.1
2014-05-27 | 13:00 | 359.6 | 175.5 | 46.2 | 84.6 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -8.657 | 11.4115 | -10.9806 | 0 | -5 | 359.6
2014-05-27 | 14:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 93.2 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -10.9668 | 11.1986 | -9.1151 | 0 | -5 | 358.6
2014-05-27 | 15:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1 | 100 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -7.5231 | 11.0034 | -9.7076 | 2.6 | -5 | 355.3
2014-05-27 | 16:00 | 360.4 | 175.5 | 46.2 | 100 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -7.6242 | 10.3745 | -9.6379 | 24.7 | -5 | 360.4
2014-05-27 | 17:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 100 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 35 | -5 | 362.7059
2014-05-27 | 18:00 | 362.7 | 175.5 | 46.3 | 100 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 45.4 | -5 | 371.3394
2014-05-27 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 46.6 | 100 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 386.1345
2014-05-27 | 20:00 | 357 | 175.5 | 46.1 | 100 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 40 | -5 | 365.6347
2014-05-27 | 21:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 100 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 21.7 | -5 | 347.0341
2014-05-27 | 22:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 100 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 7.7 | -5 | 332.7327
2014-05-27 | 23:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 100 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 0 | -5 | 324.831
2014-05-28 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1573 | -8.1248 | 0 | -5 | 308.0325
2014-05-28 | 1:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 89.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.066 | 0 | -5 | 314.0323
2014-05-28 | 2:00 | 317.1 | 175.5 | 45.3 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2252 | -8.1924 | 1.8 | -5 | 326.1328
2014-05-28 | 3:00 | 321 | 175.5 | 45.4 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8127 | -8.7776 | 5.1 | -5 | 329.5351
2014-05-28 | 4:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 96.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3389 | -0.204 | 9.0822 | -9.046 | 0 | -5 | 320.9711
2014-05-28 | 5:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 85.4 | 3.4 | 5.6 | 5.9006 | -3.552 | 9.5633 | -9.5252 | 0 | -5 | 312.3867
2014-05-28 | 6:00 | 303 | 175.5 | 45.1 | 82 | 3.4 | 5.6 | 19.6748 | -11.8432 | 9.9737 | -9.934 | 0 | -5 | 314.4713
2014-05-28 | 7:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 82 | 3.4 | 5.6 | 37.1446 | -22.3592 | 10.6263 | -10.584 | 0 | -5 | 321.5277
2014-05-28 | 8:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 82 | 3.4 | 5.6 | 52.2565 | -23.592 | 11.1813 | -10.4458 | 0 | -5 | 336.6
2014-05-28 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 46.1 | 82.5 | 3.4 | 5.6 | 62.1392 | -18.7024 | 10.7577 | -7.9945 | 0 | -5 | 354.3
2014-05-28 | 10:00 | 358.5 | 175.5 | 46.2 | 82.5 | 3.4 | 5.6 | 68.1782 | -20.52 | 11.0323 | -8.3905 | 0 | -5 | 358.5
2014-05-28 | 11:00 | 361.5 | 175.5 | 46.2 | 82.5 | 3.4 | 5.6 | 69.7023 | -20.9788 | 11.2697 | -6.6932 | 0 | -5 | 361.5
2014-05-28 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 45.8 | 83 | 3.4 | 5.6 | 64.122 | -38.5984 | 11.9733 | -7.3969 | 0 | -5 | 338.4
2014-05-28 | 13:00 | 357 | 175.5 | 46.1 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 57.5261 | -12.9855 | 11.4115 | -8.1521 | 0 | -5 | 357
2014-05-28 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 46.1 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 48.5833 | -10.9668 | 11.1986 | -8.2151 | 0 | -5 | 357.4
2014-05-28 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 33.3273 | -7.5231 | 11.0034 | -9.7076 | 3 | -5 | 355.2
2014-05-28 | 16:00 | 360.6 | 175.5 | 46.2 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 16.8876 | -7.6242 | 10.3745 | -9.6379 | 25.4 | -5 | 360.6
2014-05-28 | 17:00 | 358.9 | 175.5 | 46.2 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 4.9439 | -2.976 | 9.536 | -9.498 | 36.5 | -5 | 363.7059
2014-05-28 | 18:00 | 362.3 | 175.5 | 46.2 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0.2646 | -0.1592 | 8.546 | -8.512 | 45.6 | -5 | 370.9394
2014-05-28 | 19:00 | 377.7 | 175.5 | 46.6 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6733 | -8.6388 | 60 | -5 | 385.6345
2014-05-28 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 46.1 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7123 | -8.6776 | 37.4 | -5 | 362.5347
2014-05-28 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5705 | -8.5364 | 20.9 | -5 | 345.6341
2014-05-28 | 22:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 99.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1983 | -8.1656 | 10 | -5 | 334.5327
2014-05-28 | 23:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 98.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 0 | -5 | 323.031
2014-05-29 | 0:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 305.7571
2014-05-29 | 1:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 86.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 310.7578
2014-05-29 | 2:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 96.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 321.063
2014-05-29 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 96.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 321.0673
2014-05-29 | 4:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 89.8 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 314.5739
2014-05-29 | 5:00 | 297.3 | 175.5 | 44.9 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 308.041
2014-05-29 | 6:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 316.8566
2014-05-29 | 7:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 78.8 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -6.4 | -5 | 317.9325
2014-05-29 | 8:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | 0 | -5 | 331.4135
2014-05-29 | 9:00 | 351 | 175.5 | 46 | 81.3 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -34.4358 | 20.1189 | -17.7587 | 0 | -5 | 351
2014-05-29 | 10:00 | 357.1 | 175.5 | 46.1 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -40.1742 | 10.1075 | -9.2197 | 0 | -5 | 357.1
2014-05-29 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 46.2 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -32.2545 | 15.8046 | -15.6833 | 0 | -5 | 361.1
2014-05-29 | 12:00 | 343.4 | 175.5 | 45.9 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -44.0853 | 12.0677 | -11.9819 | -1 | -5 | 343.4
2014-05-29 | 13:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -22.6476 | 12.3126 | -8.7121 | 0 | -5 | 364.3
2014-05-29 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 46.3 | 92.6 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -13.6512 | 15.3905 | -13.3145 | 0 | -5 | 367.3
2014-05-29 | 15:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -3.1912 | 16.9053 | -14.9255 | 0 | -5 | 365.7
2014-05-29 | 16:00 | 369.8 | 175.5 | 46.4 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -3.2824 | 14.0757 | -14.005 | 26.6 | -5 | 369.8
2014-05-29 | 17:00 | 366.1 | 175.5 | 46.3 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | 0 | 18.0997 | -17.2444 | 36.4 | -5 | 366.1
2014-05-29 | 18:00 | 367.7 | 175.5 | 46.4 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 43.5 | -5 | 368.1841
2014-05-29 | 19:00 | 382 | 175.5 | 46.6 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 57.8 | -5 | 382.6663
2014-05-29 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 46.2 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 38.8 | -5 | 363.2654
2014-05-29 | 21:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 98.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 21.5 | -5 | 345.6618
2014-05-29 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 45.5 | 96.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 5.8 | -5 | 327.5611
2014-05-29 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 96.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 321.5566
2014-05-30 | 0:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 82 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 306.5571
2014-05-30 | 1:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 86.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 311.1578
2014-05-30 | 2:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 321.963
2014-05-30 | 3:00 | 321.6 | 175.5 | 45.4 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 323.7673
2014-05-30 | 4:00 | 309.9 | 175.5 | 45.2 | 90.7 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 315.5739
2014-05-30 | 5:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 81.4 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 308.341
2014-05-30 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 45 | 81.4 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | 0 | -5 | 317.5566
2014-05-30 | 7:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -0.3 | -5 | 324.2325
2014-05-30 | 8:00 | 334.4 | 175.5 | 45.7 | 81.4 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -12.2515 | 0 | -5 | 334.4
2014-05-30 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 46.1 | 81.4 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -28.6965 | 20.1189 | -19.798 | 0 | -5 | 354.9
2014-05-30 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 46.2 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -40.1742 | 10.1075 | -4.4197 | 0 | -5 | 362.1
2014-05-30 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 46.3 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -32.2545 | 15.8046 | -9.5833 | 0 | -5 | 367.4
2014-05-30 | 12:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -44.0853 | 12.0677 | -9.8819 | 0 | -5 | 347.7
2014-05-30 | 13:00 | 368 | 175.5 | 46.4 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -16.9857 | 12.3126 | -11.374 | 0 | -5 | 368
2014-05-30 | 14:00 | 370.7 | 175.5 | 46.4 | 93.5 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -13.6512 | 15.3905 | -10.9145 | 0 | -5 | 370.7
2014-05-30 | 15:00 | 365.2 | 175.5 | 46.3 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -3.1912 | 16.9053 | -15.5255 | 0 | -5 | 365.2
2014-05-30 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 46.3 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -3.2824 | 14.0757 | -14.005 | 22.2 | -5 | 365.4
2014-05-30 | 17:00 | 362.1 | 175.5 | 46.2 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | 0 | 18.0997 | -17.2444 | 32.4 | -5 | 362.1
2014-05-30 | 18:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 40.1 | -5 | 364.7841
2014-05-30 | 19:00 | 377.2 | 175.5 | 46.5 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 53 | -5 | 377.8663
2014-05-30 | 20:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 31.8 | -5 | 356.2654
2014-05-30 | 21:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 14.9 | -5 | 338.9618
2014-05-30 | 22:00 | 321 | 175.5 | 45.4 | 98.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 323.7611
2014-05-30 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 96.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 321.1566
2014-05-31 | 0:00 | 298 | 175.5 | 45 | 91 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.3275 | -14.2704 | 0 | -5 | 315.5571
2014-05-31 | 1:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 91.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.5122 | -14.4544 | 0 | -5 | 316.4578
2014-05-31 | 2:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 96 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.825 | -15.762 | 0 | -5 | 320.763
2014-05-31 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 96 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8837 | -16.8164 | 0 | -5 | 320.8673
2014-05-31 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0.2725 | -0.164 | 16.4066 | -16.3412 | 0 | -5 | 317.3739
2014-05-31 | 5:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 5.7292 | -3.4488 | 15.203 | -15.1424 | 0 | -5 | 309.341
2014-05-31 | 6:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 29.1666 | -17.5568 | 11.754 | -11.7072 | -1.9 | -5 | 310.0566
2014-05-31 | 7:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 52.4598 | -31.5784 | 12.8179 | -12.7668 | -14.8 | -5 | 306.6325
2014-05-31 | 8:00 | 312.8 | 175.5 | 45.3 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 66.7254 | -40.1656 | 13.4917 | -13.438 | -12.3 | -5 | 315.2135
2014-05-31 | 9:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 76.2756 | -40.1751 | 20.1189 | -15.9194 | -11.5 | -5 | 330
2014-05-31 | 10:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 88.9864 | -46.8699 | 10.1075 | -9.224 | -6.7 | -5 | 337.7
2014-05-31 | 11:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 85.7332 | -45.1563 | 15.8046 | -10.8815 | -3.7 | -5 | 343.8
2014-05-31 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 83.6995 | -44.0853 | 12.0677 | -11.9819 | -13.6 | -5 | 327.8
2014-05-31 | 13:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 79.2 | 3.4 | 5.6 | 75.2471 | -45.2952 | 12.3126 | -9.7645 | 0 | -5 | 336.9
2014-05-31 | 14:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 82.2 | 3.4 | 5.6 | 60.4752 | -31.8528 | 15.3905 | -14.3129 | 0 | -5 | 337.1
2014-05-31 | 15:00 | 337.5 | 175.5 | 45.8 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 42.4114 | -19.1472 | 16.9053 | -15.5695 | 0 | -5 | 337.5
2014-05-31 | 16:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 98.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8117 | -3.2824 | 14.0757 | -14.005 | 0.7 | -5 | 343.2
2014-05-31 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 45.8 | 98.5 | 3.4 | 5.6 | 4.3447 | 0 | 18.0997 | -17.2444 | 11.8 | -5 | 340.8
2014-05-31 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 45.9 | 98.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0426 | -0.0256 | 16.8515 | -16.7844 | 21.6 | -5 | 345.5841
2014-05-31 | 19:00 | 366 | 175.5 | 46.3 | 98.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.6559 | -16.5896 | 42.3 | -5 | 366.6663
2014-05-31 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 98.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4218 | -16.3564 | 21.4 | -5 | 345.3654
2014-05-31 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 45.6 | 98.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5186 | -15.4568 | 6.6 | -5 | 330.2618
2014-05-31 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 45.3 | 96 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3387 | -15.2776 | 0 | -5 | 320.8611
2014-05-31 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 96 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2198 | -14.1632 | 0 | -5 | 320.6566
2014-06-01 | 0:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -16.474 | -1 | -5 | 298.9659
2014-06-01 | 1:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 82 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -15.8688 | -1 | -5 | 305.3635
2014-06-01 | 2:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 91 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -14.9224 | 0 | -5 | 315.6597
2014-06-01 | 3:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 91 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -14.6428 | 0 | -5 | 315.6586
2014-06-01 | 4:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | -0.3072 | 14.9873 | -14.9276 | -0.8 | -5 | 307.0627
2014-06-01 | 5:00 | 280 | 175.5 | 44.6 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -6.0976 | 12.5528 | -12.5028 | -11 | -5 | 290.3821
2014-06-01 | 6:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -19.7128 | 7.7738 | -7.7428 | -23 | -5 | 284.0663
2014-06-01 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -32.1208 | 7.6493 | -7.6188 | -23 | -5 | 292.3706
2014-06-01 | 8:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -42.2432 | 7.5846 | -7.5544 | -23 | -5 | 299.2642
2014-06-01 | 9:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -50.0848 | 7.6099 | -7.5796 | -23 | -5 | 304.7495
2014-06-01 | 10:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -54.964 | 6.6798 | -6.6532 | -23 | -5 | 308.0724
2014-06-01 | 11:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -55.948 | 8.4452 | -8.4116 | -23 | -5 | 308.8297
2014-06-01 | 12:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -54.46 | 8.9356 | -8.9 | -23 | -5 | 307.7479
2014-06-01 | 13:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -48.9832 | 8.9613 | -8.9256 | -23 | -5 | 304.6266
2014-06-01 | 14:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | -41.3336 | 8.689 | -4.6212 | -23 | -5 | 303.6
2014-06-01 | 15:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 72.7 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | -23.2746 | 10.189 | -8.1681 | -23 | -5 | 304.6
2014-06-01 | 16:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | -14.4848 | 12.4785 | -12.4288 | -2.5 | -5 | 315.128
2014-06-01 | 17:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 95.2 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | -4.328 | 13.7966 | -13.2583 | 0 | -5 | 323.6
2014-06-01 | 18:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 98.6 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | -9.2889 | 0 | -5 | 331
2014-06-01 | 19:00 | 351.2 | 175.5 | 46 | 98.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | -1.3387 | 12.4 | -5 | 351.2
2014-06-01 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 45.8 | 98.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | -1.2981 | 0.3 | -5 | 339.5
2014-06-01 | 21:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 97 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | -14.5712 | 0 | -5 | 323.3
2014-06-01 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 91 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -15.4708 | -0.7 | -5 | 314.8619
2014-06-01 | 23:00 | 294.1 | 175.5 | 44.9 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -16.3468 | -1 | -5 | 306.6654
2014-06-02 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -16.474 | -1.1 | -5 | 292.6659
2014-06-02 | 1:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -15.8688 | 0 | -5 | 293.8635
2014-06-02 | 2:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -14.9224 | 0 | -5 | 299.9597
2014-06-02 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 79.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -14.6428 | 0 | -5 | 304.4586
2014-06-02 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 44.9 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | -0.3072 | 14.9873 | -14.9276 | 0 | -5 | 295.5627
2014-06-02 | 5:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -6.0976 | 12.5528 | -12.5028 | -1.5 | -5 | 296.3821
2014-06-02 | 6:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -19.7128 | 7.7738 | -7.7428 | -19.4 | -5 | 287.4663
2014-06-02 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -28.1057 | 7.6493 | -6.1045 | -23 | -5 | 297.9
2014-06-02 | 8:00 | 325.7 | 175.5 | 45.5 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -26.402 | 7.5846 | -2.5598 | -17.7 | -5 | 325.7
2014-06-02 | 9:00 | 351 | 175.5 | 46 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -25.0424 | 7.6099 | -3.8715 | -6 | -5 | 351
2014-06-02 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 46.2 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -27.482 | 6.6798 | -1.5076 | -5.3 | -5 | 359.5
2014-06-02 | 11:00 | 366.2 | 175.5 | 46.3 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -20.9805 | 8.4452 | -8.0088 | -2.1 | -5 | 366.2
2014-06-02 | 12:00 | 347.9 | 175.5 | 46 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -20.4225 | 8.9356 | -8.4854 | -18.2 | -5 | 347.9
2014-06-02 | 13:00 | 367.1 | 175.5 | 46.3 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -24.4916 | 8.9613 | -3.9438 | 0 | -5 | 367.1
2014-06-02 | 14:00 | 373.4 | 175.5 | 46.5 | 92.6 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | -15.5001 | 8.689 | -7.0547 | 0 | -5 | 373.4
2014-06-02 | 15:00 | 371 | 175.5 | 46.4 | 97.9 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | -7.7582 | 10.189 | -6.7845 | 0 | -5 | 371
2014-06-02 | 16:00 | 377.8 | 175.5 | 46.6 | 98 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | -1.3416 | 18.5 | -5 | 377.8
2014-06-02 | 17:00 | 372.9 | 175.5 | 46.5 | 98 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | -1.3863 | 29.3 | -5 | 372.9
2014-06-02 | 18:00 | 368.1 | 175.5 | 46.4 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | -1.2889 | 28.9 | -5 | 368.1
2014-06-02 | 19:00 | 381.3 | 175.5 | 46.6 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | -1.3387 | 42.5 | -5 | 381.3
2014-06-02 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 46.2 | 98 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | -1.2981 | 23.3 | -5 | 362.3
2014-06-02 | 21:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 96 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | -1.3712 | 1.6 | -5 | 337.3
2014-06-02 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 45.5 | 96 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -11.3327 | 0 | -5 | 325.2
2014-06-02 | 23:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 86.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -16.3468 | 0 | -5 | 311.5654
2014-06-03 | 0:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -16.474 | 0 | -5 | 294.4659
2014-06-03 | 1:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -15.8688 | 0 | -5 | 297.7635
2014-06-03 | 2:00 | 306.4 | 175.5 | 45.1 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -14.0821 | 0 | -5 | 306.4
2014-06-03 | 3:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -14.0014 | 0 | -5 | 303.5
2014-06-03 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -14.6975 | 0 | -5 | 294.6
2014-06-03 | 5:00 | 286.1 | 175.5 | 44.7 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -6.0976 | 12.5528 | -12.5028 | -0.9 | -5 | 296.4821
2014-06-03 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -19.7128 | 7.7738 | -7.7428 | -17.1 | -5 | 289.3663
2014-06-03 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -24.0906 | 7.6493 | -4.8196 | -17.1 | -5 | 308.8
2014-06-03 | 8:00 | 340.8 | 175.5 | 45.8 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -26.402 | 7.5846 | -2.5598 | -2.9 | -5 | 340.8
2014-06-03 | 9:00 | 367.2 | 175.5 | 46.3 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -12.5212 | 7.6099 | -6.4927 | 0 | -5 | 367.2
2014-06-03 | 10:00 | 380.3 | 175.5 | 46.6 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -13.741 | 6.6798 | -2.2486 | 0 | -5 | 380.3
2014-06-03 | 11:00 | 388.2 | 175.5 | 46.8 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -6.9935 | 8.4452 | -7.6958 | 0 | -5 | 388.2
2014-06-03 | 12:00 | 371.6 | 175.5 | 46.4 | 79 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -20.4225 | 8.9356 | -8.4854 | -3.8 | -5 | 371.6
2014-06-03 | 13:00 | 393.9 | 175.5 | 46.9 | 91.7 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -6.1229 | 8.9613 | -8.4125 | 0 | -5 | 393.9
2014-06-03 | 14:00 | 396.4 | 175.5 | 46.9 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | -4.6548 | 0 | -5 | 396.4
2014-06-03 | 15:00 | 395.1 | 175.5 | 46.9 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | -1.3427 | 11 | -5 | 395.1
2014-06-03 | 16:00 | 402.7 | 175.5 | 47.1 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | -1.3416 | 43.6 | -5 | 402.7
2014-06-03 | 17:00 | 389.2 | 175.5 | 46.8 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | -1.3863 | 46 | -5 | 389.2
2014-06-03 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 46.7 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | -1.2889 | 43.8 | -5 | 382.6
2014-06-03 | 19:00 | 391.8 | 175.5 | 46.8 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | -1.3387 | 53.5 | -5 | 391.8
2014-06-03 | 20:00 | 375.1 | 175.5 | 46.5 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | -1.2981 | 36.5 | -5 | 375.1
2014-06-03 | 21:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | -1.3712 | 13 | -5 | 350.3
2014-06-03 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 45.7 | 97.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -4.8327 | 0 | -5 | 333.2
2014-06-03 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -14.2122 | 0 | -5 | 315.8
2014-06-04 | 0:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -14.7399 | 0 | -5 | 298.4
2014-06-04 | 1:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 73.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -14.7323 | 0 | -5 | 299.2
2014-06-04 | 2:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -5.4821 | 0 | -5 | 314
2014-06-04 | 3:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -5.3014 | 0 | -5 | 317.5
2014-06-04 | 4:00 | 307.6 | 175.5 | 45.2 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -9.1975 | 0 | -5 | 307.6
2014-06-04 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -6.0976 | 12.5528 | -12.1849 | 0 | -5 | 298.4
2014-06-04 | 6:00 | 303.1 | 175.5 | 45.1 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -19.7128 | 7.7738 | -7.7428 | -2.6 | -5 | 304.5663
2014-06-04 | 7:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -24.0906 | 7.6493 | -4.8196 | -9.2 | -5 | 317.2
2014-06-04 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 46 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -21.1216 | 7.5846 | -4.3402 | 0 | -5 | 350.4
2014-06-04 | 9:00 | 377.9 | 175.5 | 46.6 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -12.5212 | 7.6099 | -2.1927 | 0 | -5 | 377.9
2014-06-04 | 10:00 | 388.1 | 175.5 | 46.8 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -6.8705 | 6.6798 | -5.9191 | 0 | -5 | 388.1
2014-06-04 | 11:00 | 396 | 175.5 | 46.9 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | 0 | 8.4452 | -8.3893 | 0 | -5 | 396
2014-06-04 | 12:00 | 378 | 175.5 | 46.6 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -20.4225 | 8.9356 | -4.7854 | 0 | -5 | 378
2014-06-04 | 13:00 | 401.4 | 175.5 | 47 | 91.1 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | 0 | 8.9613 | -6.5354 | 0 | -5 | 401.4
2014-06-04 | 14:00 | 410 | 175.5 | 47.2 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | -1.3548 | 10.2 | -5 | 410
2014-06-04 | 15:00 | 398.1 | 175.5 | 47 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | -1.3427 | 14.1 | -5 | 398.1
2014-06-04 | 16:00 | 399.2 | 175.5 | 47 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | -1.3416 | 40.4 | -5 | 399.2
2014-06-04 | 17:00 | 388.3 | 175.5 | 46.8 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | -1.3863 | 45.3 | -5 | 388.3
2014-06-04 | 18:00 | 381.2 | 175.5 | 46.6 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | -1.2889 | 42.7 | -5 | 381.2
2014-06-04 | 19:00 | 387.1 | 175.5 | 46.7 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | -1.3387 | 49.1 | -5 | 387.1
2014-06-04 | 20:00 | 369.2 | 175.5 | 46.4 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | -1.2981 | 30.9 | -5 | 369.2
2014-06-04 | 21:00 | 343.1 | 175.5 | 45.9 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | -1.3712 | 6.1 | -5 | 343.1
2014-06-04 | 22:00 | 333.8 | 175.5 | 45.7 | 97.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -4.0327 | 0 | -5 | 333.8
2014-06-04 | 23:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -7.5122 | 0 | -5 | 320.9
2014-06-05 | 0:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -14.7399 | 0 | -5 | 299.9
2014-06-05 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 73.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -14.7323 | 0 | -5 | 299.5
2014-06-05 | 2:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -14.7821 | 0 | -5 | 309
2014-06-05 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -14.6428 | 0 | -5 | 312.2586
2014-06-05 | 4:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 81.2 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -14.6975 | 0 | -5 | 306.6
2014-06-05 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -6.0976 | 12.5528 | -12.5028 | 0 | -5 | 296.8821
2014-06-05 | 6:00 | 298 | 175.5 | 45 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -19.7128 | 7.7738 | -7.7428 | -3.8 | -5 | 299.4663
2014-06-05 | 7:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -24.0906 | 7.6493 | -4.8196 | -7.6 | -5 | 315
2014-06-05 | 8:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -21.1216 | 7.5846 | -4.0402 | 0 | -5 | 343.7
2014-06-05 | 9:00 | 367 | 175.5 | 46.3 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -12.5212 | 7.6099 | -3.2927 | 0 | -5 | 367
2014-06-05 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 46.5 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -13.741 | 6.6798 | -0.9486 | 0 | -5 | 375.8
2014-06-05 | 11:00 | 383 | 175.5 | 46.7 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -6.9935 | 8.4452 | -7.6958 | 0 | -5 | 383
2014-06-05 | 12:00 | 361.8 | 175.5 | 46.2 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -20.4225 | 8.9356 | -8.4854 | -6.6 | -5 | 361.8
2014-06-05 | 13:00 | 384.6 | 175.5 | 46.7 | 85.4 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -12.2458 | 8.9613 | -5.0896 | 0 | -5 | 384.6
2014-06-05 | 14:00 | 389.5 | 175.5 | 46.8 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | -7.4548 | 0 | -5 | 389.5
2014-06-05 | 15:00 | 382.8 | 175.5 | 46.7 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | -1.3427 | 2.9 | -5 | 382.8
2014-06-05 | 16:00 | 383.5 | 175.5 | 46.7 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | -1.3416 | 28.8 | -5 | 383.5
2014-06-05 | 17:00 | 377 | 175.5 | 46.5 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | -1.3863 | 38.1 | -5 | 377
2014-06-05 | 18:00 | 373.3 | 175.5 | 46.5 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | -1.2889 | 38.7 | -5 | 373.3
2014-06-05 | 19:00 | 384 | 175.5 | 46.7 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | -1.3387 | 49.8 | -5 | 384
2014-06-05 | 20:00 | 365.6 | 175.5 | 46.3 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | -1.2981 | 31.2 | -5 | 365.6
2014-06-05 | 21:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | -1.3712 | 10.6 | -5 | 343.8
2014-06-05 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 93.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -10.5327 | 0 | -5 | 323.3
2014-06-05 | 23:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 89.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -16.3122 | 0 | -5 | 314.8
2014-06-06 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -8.3492 | 0 | -5 | 297.3334
2014-06-06 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -8.452 | 0 | -5 | 297.3338
2014-06-06 | 2:00 | 305.4 | 175.5 | 45.1 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | -4.6882 | 0 | -5 | 305.4
2014-06-06 | 3:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 79.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | -2.636 | 0 | -5 | 309.7
2014-06-06 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | -2.6821 | 0 | -5 | 301.4
2014-06-06 | 5:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | -3.0808 | 8.1689 | -8.1364 | 0 | -5 | 296.5695
2014-06-06 | 6:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -9.0544 | 7.8332 | -7.802 | 0 | -5 | 296.7185
2014-06-06 | 7:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -10.508 | 7.7043 | -7.6267 | 0 | -5 | 311.7
2014-06-06 | 8:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | -6.2718 | 0 | -5 | 342.1
2014-06-06 | 9:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 86.5 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | -5.8321 | 0 | -5 | 363.6
2014-06-06 | 10:00 | 373.6 | 175.5 | 46.5 | 88.3 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | -5.8444 | 0 | -5 | 373.6
2014-06-06 | 11:00 | 380.1 | 175.5 | 46.6 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | -5.7689 | 0 | -5 | 380.1
2014-06-06 | 12:00 | 356.9 | 175.5 | 46.1 | 80.1 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -8.8578 | 7.0437 | -5.8462 | 0 | -5 | 356.9
2014-06-06 | 13:00 | 382.4 | 175.5 | 46.6 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | -1.2946 | 6.7 | -5 | 382.4
2014-06-06 | 14:00 | 378.7 | 175.5 | 46.6 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | -1.3603 | 10.9 | -5 | 378.7
2014-06-06 | 15:00 | 371.4 | 175.5 | 46.4 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | -1.3046 | 15.1 | -5 | 371.4
2014-06-06 | 16:00 | 371.3 | 175.5 | 46.4 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | -1.3426 | 29.8 | -5 | 371.3
2014-06-06 | 17:00 | 366.1 | 175.5 | 46.3 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | -1.3692 | 35.2 | -5 | 366.1
2014-06-06 | 18:00 | 365.9 | 175.5 | 46.3 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | -1.3556 | 40.1 | -5 | 365.9
2014-06-06 | 19:00 | 376.5 | 175.5 | 46.5 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | -1.3428 | 50.9 | -5 | 376.5
2014-06-06 | 20:00 | 356.7 | 175.5 | 46.1 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | -1.3621 | 31.3 | -5 | 356.7
2014-06-06 | 21:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 92.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | -1.3537 | 14 | -5 | 339.1
2014-06-06 | 22:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | -4.9533 | 0 | -5 | 319.5
2014-06-06 | 23:00 | 312.9 | 175.5 | 45.3 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | -4.8392 | 0 | -5 | 312.9
2014-06-07 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -8.3492 | 0 | -5 | 300.4334
2014-06-07 | 1:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 75.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -8.452 | 0 | -5 | 299.5338
2014-06-07 | 2:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | -8.1556 | 0 | -5 | 309.9326
2014-06-07 | 3:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 90 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | -8.004 | 0 | -5 | 314.732
2014-06-07 | 4:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | -0.2808 | 8.2155 | -8.1828 | 0 | -5 | 307.8185
2014-06-07 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | -3.0808 | 8.1689 | -8.1364 | 0 | -5 | 292.4695
2014-06-07 | 6:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -9.0544 | 7.8332 | -7.802 | 0 | -5 | 295.1185
2014-06-07 | 7:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -16.8128 | 7.7043 | -7.6736 | 0 | -5 | 301.4483
2014-06-07 | 8:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | -8.7951 | 7.6091 | -5.9767 | 0 | -5 | 325.1
2014-06-07 | 9:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | -7.4808 | 7.422 | -7.0513 | 0 | -5 | 343.7
2014-06-07 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 46.1 | 76.9 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | -8.7308 | 7.1276 | -5.6136 | 0 | -5 | 353.3
2014-06-07 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 46.1 | 76.9 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | -9.3082 | 7.0155 | -4.9607 | 0 | -5 | 357.1
2014-06-07 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 71.8 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -17.7156 | 7.0437 | -3.0884 | 0 | -5 | 342.2
2014-06-07 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 46.1 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | -11.5812 | 6.8894 | -3.1134 | 0 | -5 | 353.6
2014-06-07 | 14:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 89 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | -9.831 | 6.8087 | -4.9293 | 0 | -5 | 350.1
2014-06-07 | 15:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | -4.8096 | 7.0445 | -5.595 | 0 | -5 | 346.1
2014-06-07 | 16:00 | 348 | 175.5 | 46 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | -1.3426 | 7.5 | -5 | 348
2014-06-07 | 17:00 | 345.7 | 175.5 | 45.9 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | -1.3692 | 15.8 | -5 | 345.7
2014-06-07 | 18:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | -1.3556 | 27.6 | -5 | 352.5
2014-06-07 | 19:00 | 364.6 | 175.5 | 46.3 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | -1.3428 | 39.8 | -5 | 364.6
2014-06-07 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 45.9 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | -1.3621 | 22.1 | -5 | 346.7
2014-06-07 | 21:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | -1.3537 | 11.5 | -5 | 335.9
2014-06-07 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | -8.32 | 0 | -5 | 316.9333
2014-06-07 | 23:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 89.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | -8.1068 | 0 | -5 | 313.8324
2014-06-08 | 0:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -8.3492 | 0 | -5 | 308.0334
2014-06-08 | 1:00 | 283.8 | 175.5 | 44.7 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -8.452 | 0 | -5 | 306.8338
2014-06-08 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | -8.1556 | 0 | -5 | 308.2326
2014-06-08 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 45 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | -8.004 | 0 | -5 | 308.332
2014-06-08 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | -0.2808 | 8.2155 | -8.1828 | 0 | -5 | 308.3185
2014-06-08 | 5:00 | 275.9 | 175.5 | 44.5 | 73.8 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | -3.0808 | 8.1689 | -8.1364 | 0 | -5 | 299.8695
2014-06-08 | 6:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -9.0544 | 7.8332 | -7.802 | -4 | -5 | 290.3185
2014-06-08 | 7:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -16.8128 | 7.7043 | -7.6736 | -11 | -5 | 288.5483
2014-06-08 | 8:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | -23.4536 | 7.6091 | -7.5788 | -10.3 | -5 | 293.9394
2014-06-08 | 9:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | -29.9232 | 7.422 | -6.7089 | -3.6 | -5 | 305.9
2014-06-08 | 10:00 | 311.5 | 175.5 | 45.2 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | -30.5578 | 7.1276 | -6.0866 | -6.1 | -5 | 311.5
2014-06-08 | 11:00 | 314.9 | 175.5 | 45.3 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | -32.5787 | 7.0155 | -4.0902 | -6.5 | -5 | 314.9
2014-06-08 | 12:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -31.0023 | 7.0437 | -5.6017 | -5 | -5 | 313.5
2014-06-08 | 13:00 | 312.4 | 175.5 | 45.2 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | -30.8832 | 6.8894 | -4.5114 | 0 | -5 | 312.4
2014-06-08 | 14:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | -26.216 | 6.8087 | -6.5443 | 0 | -5 | 311
2014-06-08 | 15:00 | 307.7 | 175.5 | 45.2 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | -19.2384 | 7.0445 | -7.0164 | 0 | -5 | 313.9498
2014-06-08 | 16:00 | 313.9 | 175.5 | 45.3 | 84.8 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | -10.2496 | 7.2155 | -7.1868 | 0 | -5 | 316.4062
2014-06-08 | 17:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 88 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | -2.8692 | 0 | -5 | 323.9
2014-06-08 | 18:00 | 335.1 | 175.5 | 55.5444 | 91.4 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 0 | -5 | 335.1
2014-06-08 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 58.3572 | 91.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 20.1 | -5 | 357.6
2014-06-08 | 20:00 | 341.1 | 175.5 | 57.9379 | 91.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 3.8 | -5 | 341.1
2014-06-08 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 49.6463 | 88.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 0 | -5 | 326.1
2014-06-08 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | -8.32 | 0 | -5 | 308.4333
2014-06-08 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 83.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | -8.1068 | 0 | -5 | 308.2324
2014-06-09 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -8.3492 | 0 | -5 | 291.2334
2014-06-09 | 1:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -8.452 | 0 | -5 | 291.2338
2014-06-09 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 44.8 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | -8.1556 | 0 | -5 | 291.4326
2014-06-09 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | -0.736 | 0 | -5 | 298.9
2014-06-09 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | -8.1821 | 0 | -5 | 291.9
2014-06-09 | 5:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | -3.0808 | 8.1689 | -8.1364 | 0 | -5 | 293.3695
2014-06-09 | 6:00 | 290 | 175.5 | 44.8 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -9.0544 | 7.8332 | -7.802 | 0 | -5 | 297.9185
2014-06-09 | 7:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -12.6096 | 7.7043 | -6.1251 | 0 | -5 | 309.2
2014-06-09 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 46.1282 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0 | -5 | 339.8
2014-06-09 | 9:00 | 364 | 175.5 | 50.4679 | 76.9 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -5 | 364
2014-06-09 | 10:00 | 369.2 | 175.5 | 50.5556 | 74 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2014-06-09 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 50.6311 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -5 | 375.2
2014-06-09 | 12:00 | 353.3 | 175.5 | 46.1 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -8.8578 | 7.0437 | -3.4462 | 0 | -5 | 353.3
2014-06-09 | 13:00 | 374.3 | 175.5 | 49.3054 | 87.3 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0 | -5 | 374.3
2014-06-09 | 14:00 | 375.3 | 175.5 | 52.6397 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0 | -5 | 375.3
2014-06-09 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 58.4954 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 1.3 | -5 | 371.1
2014-06-09 | 16:00 | 373.6 | 175.5 | 58.6574 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 18.4 | -5 | 373.6
2014-06-09 | 17:00 | 370.6 | 175.5 | 58.5308 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 26 | -5 | 370.6
2014-06-09 | 18:00 | 366 | 175.5 | 58.4444 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 26.6 | -5 | 366
2014-06-09 | 19:00 | 381.8 | 175.5 | 61.0572 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 40.2 | -5 | 381.8
2014-06-09 | 20:00 | 357 | 175.5 | 58.2379 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 18 | -5 | 357
2014-06-09 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 56.1463 | 92.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 0 | -5 | 336.9
2014-06-09 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 49.5467 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | -5 | 321.9
2014-06-09 | 23:00 | 310.4 | 175.5 | 49.3608 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0 | -5 | 310.4
2014-06-10 | 0:00 | 289.7 | 175.5 | 44.8 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -7.2826 | 0 | -5 | 289.7
2014-06-10 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -3.4858 | 0 | -5 | 293.7
2014-06-10 | 2:00 | 303.8 | 175.5 | 49.2118 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0 | -5 | 303.8
2014-06-10 | 3:00 | 312.7 | 175.5 | 49.464 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | -5 | 312.7
2014-06-10 | 4:00 | 305 | 175.5 | 49.2179 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-06-10 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | -4.5867 | 0 | -5 | 297.4
2014-06-10 | 6:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -3.3954 | 7.8332 | -7.5795 | 0 | -5 | 300.7
2014-06-10 | 7:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | -6.0347 | 0 | -5 | 318.8
2014-06-10 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 47.9282 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0 | -5 | 343.4
2014-06-10 | 9:00 | 366.3 | 175.5 | 50.2679 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -5 | 366.3
2014-06-10 | 10:00 | 375.4 | 175.5 | 50.3556 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0 | -5 | 375.4
2014-06-10 | 11:00 | 380 | 175.5 | 50.0311 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -5 | 380
2014-06-10 | 12:00 | 358 | 175.5 | 46.2 | 77.8 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -4.4289 | 7.0437 | -6.9751 | 0 | -5 | 358
2014-06-10 | 13:00 | 380 | 175.5 | 51.1054 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0 | -5 | 380
2014-06-10 | 14:00 | 379.7 | 175.5 | 58.6397 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0 | -5 | 379.7
2014-06-10 | 15:00 | 374.7 | 175.5 | 58.5954 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 6.4 | -5 | 374.7
2014-06-10 | 16:00 | 377.7 | 175.5 | 58.7574 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 24 | -5 | 377.7
2014-06-10 | 17:00 | 372.4 | 175.5 | 59.9308 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 28 | -5 | 372.4
2014-06-10 | 18:00 | 371.5 | 175.5 | 60.8444 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 31.3 | -5 | 371.5
2014-06-10 | 19:00 | 382.7 | 175.5 | 61.1572 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 42.6 | -5 | 382.7
2014-06-10 | 20:00 | 361.8 | 175.5 | 58.3379 | 91.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 24.3 | -5 | 361.8
2014-06-10 | 21:00 | 338.3 | 175.5 | 57.9463 | 89.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 3.2 | -5 | 338.3
2014-06-10 | 22:00 | 327 | 175.5 | 49.9467 | 89.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | -5 | 327
2014-06-10 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 49.3608 | 74.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0 | -5 | 311.6
2014-06-11 | 0:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -8.3492 | 0 | -5 | 291.9334
2014-06-11 | 1:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -6.2858 | 0 | -5 | 294.8
2014-06-11 | 2:00 | 307.3 | 175.5 | 48.1118 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0 | -5 | 307.3
2014-06-11 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 53.664 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | -5 | 313.5
2014-06-11 | 4:00 | 308.5 | 175.5 | 49.3179 | 71 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0 | -5 | 308.5
2014-06-11 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | -4.0867 | 0 | -5 | 300.8
2014-06-11 | 6:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -5.659 | 7.8332 | -6.8159 | 0 | -5 | 302.5
2014-06-11 | 7:00 | 316.4 | 175.5 | 45.3 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -6.3048 | 7.7043 | -5.9299 | 0 | -5 | 316.4
2014-06-11 | 8:00 | 346 | 175.5 | 48.9282 | 71 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0 | -5 | 346
2014-06-11 | 9:00 | 367.5 | 175.5 | 51.4679 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -5 | 367.5
2014-06-11 | 10:00 | 375.3 | 175.5 | 51.5556 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0 | -5 | 375.3
2014-06-11 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 51.6311 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -5 | 380.9
2014-06-11 | 12:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -8.8578 | 7.0437 | -3.5462 | 0 | -5 | 357.9
2014-06-11 | 13:00 | 381.3 | 175.5 | 51.5054 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0 | -5 | 381.3
2014-06-11 | 14:00 | 382 | 175.5 | 58.7397 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 1.3 | -5 | 382
2014-06-11 | 15:00 | 379.2 | 175.5 | 58.6954 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 9.9 | -5 | 379.2
2014-06-11 | 16:00 | 383.1 | 175.5 | 59.2574 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 28 | -5 | 383.1
2014-06-11 | 17:00 | 380.6 | 175.5 | 61.0308 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 34.2 | -5 | 380.6
2014-06-11 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 61.0444 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 40.5 | -5 | 381.8
2014-06-11 | 19:00 | 388.4 | 175.5 | 61.2572 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 47.3 | -5 | 388.4
2014-06-11 | 20:00 | 363.4 | 175.5 | 58.4379 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 24.9 | -5 | 363.4
2014-06-11 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 58.0463 | 92.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 5.1 | -5 | 343.2
2014-06-11 | 22:00 | 324.9 | 175.5 | 51.5467 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | -5 | 324.9
2014-06-11 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 49.9608 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2014-06-12 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 44.9 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -4.9826 | 0 | -5 | 293.5
2014-06-12 | 1:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -5.5858 | 0 | -5 | 293
2014-06-12 | 2:00 | 303.6 | 175.5 | 47.6118 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0 | -5 | 303.6
2014-06-12 | 3:00 | 313.8 | 175.5 | 54.964 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | -5 | 313.8
2014-06-12 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 49.2179 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0 | -5 | 305.7
2014-06-12 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | -5.2867 | 0 | -5 | 298.7
2014-06-12 | 6:00 | 303.9 | 175.5 | 45.1 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -3.3954 | 7.8332 | -6.8795 | 0 | -5 | 303.9
2014-06-12 | 7:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 69.9 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -2.1016 | 7.7043 | -7.4331 | 0 | -5 | 320.9
2014-06-12 | 8:00 | 349.4 | 175.5 | 50.1282 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0 | -5 | 349.4
2014-06-12 | 9:00 | 370.8 | 175.5 | 53.8679 | 80.3 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2014-06-12 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 53.9556 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0 | -5 | 379.5
2014-06-12 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 54.1311 | 82 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2014-06-12 | 12:00 | 361.7 | 175.5 | 46.2 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | 0 | 7.0437 | -5.504 | 0 | -5 | 361.7
2014-06-12 | 13:00 | 380.5 | 175.5 | 53.8054 | 89 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2014-06-12 | 14:00 | 379.2 | 175.5 | 58.4397 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0 | -5 | 379.2
2014-06-12 | 15:00 | 374.1 | 175.5 | 58.5954 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 6.1 | -5 | 374.1
2014-06-12 | 16:00 | 380.3 | 175.5 | 58.7574 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 26.9 | -5 | 380.3
2014-06-12 | 17:00 | 378.2 | 175.5 | 61.0308 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 33 | -5 | 378.2
2014-06-12 | 18:00 | 378.9 | 175.5 | 61.0444 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 38.8 | -5 | 378.9
2014-06-12 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 61.1572 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 45.8 | -5 | 385.6
2014-06-12 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 58.3379 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 22.9 | -5 | 360.1
2014-06-12 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 57.9463 | 90.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 2.6 | -5 | 339.4
2014-06-12 | 22:00 | 324.8 | 175.5 | 53.8467 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | -5 | 324.8
2014-06-12 | 23:00 | 312.1 | 175.5 | 51.1608 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0 | -5 | 312.1
2014-06-13 | 0:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -2.7826 | 0 | -5 | 296.2
2014-06-13 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -3.4858 | 0 | -5 | 297.1
2014-06-13 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 49.3118 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0 | -5 | 307.9
2014-06-13 | 3:00 | 315.3 | 175.5 | 50.864 | 76.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | -5 | 315.3
2014-06-13 | 4:00 | 313.8 | 175.5 | 50.9179 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0 | -5 | 313.8
2014-06-13 | 5:00 | 303.7 | 175.5 | 45.2133 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | 0 | 0 | -5 | 303.7
2014-06-13 | 6:00 | 310.8 | 175.5 | 45.2 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | 0 | 7.8332 | -2.9749 | 0 | -5 | 310.8
2014-06-13 | 7:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | -6.4347 | 0 | -5 | 323.6
2014-06-13 | 8:00 | 347.4 | 175.5 | 50.0282 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0 | -5 | 347.4
2014-06-13 | 9:00 | 366.5 | 175.5 | 50.4679 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -5 | 366.5
2014-06-13 | 10:00 | 370.8 | 175.5 | 50.5556 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2014-06-13 | 11:00 | 375 | 175.5 | 50.6311 | 76 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -5 | 375
2014-06-13 | 12:00 | 352.9 | 175.5 | 46.1 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -4.4289 | 7.0437 | -4.7751 | 0 | -5 | 352.9
2014-06-13 | 13:00 | 371.8 | 175.5 | 50.6054 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2014-06-13 | 14:00 | 370.8 | 175.5 | 50.8397 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2014-06-13 | 15:00 | 369.3 | 175.5 | 58.4954 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 2.2 | -5 | 369.3
2014-06-13 | 16:00 | 380.1 | 175.5 | 58.7574 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 27.5 | -5 | 380.1
2014-06-13 | 17:00 | 370.2 | 175.5 | 58.8308 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 28 | -5 | 370.2
2014-06-13 | 18:00 | 369.9 | 175.5 | 60.8444 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 30.8 | -5 | 369.9
2014-06-13 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 60.9572 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 34.5 | -5 | 373.3
2014-06-13 | 20:00 | 353 | 175.5 | 58.2379 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 16.7 | -5 | 353
2014-06-13 | 21:00 | 333.2 | 175.5 | 55.1463 | 90.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 0 | -5 | 333.2
2014-06-13 | 22:00 | 317.8 | 175.5 | 49.5467 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | -5 | 317.8
2014-06-13 | 23:00 | 310.8 | 175.5 | 49.3608 | 73.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2014-06-14 | 0:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -13.6399 | 0 | -5 | 294.7
2014-06-14 | 1:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -13.6323 | 0 | -5 | 295.8
2014-06-14 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -13.5821 | 0 | -5 | 304.7
2014-06-14 | 3:00 | 312 | 175.5 | 45.2 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -9.7014 | 0 | -5 | 312
2014-06-14 | 4:00 | 303.1 | 175.5 | 45.1 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -13.4975 | 0 | -5 | 303.1
2014-06-14 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -6.0976 | 12.5528 | -12.5028 | 0 | -5 | 294.9821
2014-06-14 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -19.7128 | 7.7738 | -7.7428 | -9 | -5 | 293.3663
2014-06-14 | 7:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -32.1208 | 7.6493 | -4.4894 | -20.5 | -5 | 293.4
2014-06-14 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 45.3 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -31.6824 | 7.5846 | -4.9794 | -16.8 | -5 | 314.2
2014-06-14 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 45.7 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -31.303 | 7.6099 | -5.3109 | -8.3 | -5 | 336.2
2014-06-14 | 10:00 | 338.2 | 175.5 | 45.8 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -34.3525 | 6.6798 | -2.3371 | -13.5 | -5 | 338.2
2014-06-14 | 11:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -34.9675 | 8.4452 | -1.7218 | -10.7 | -5 | 344.5
2014-06-14 | 12:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -34.0375 | 8.9356 | -2.5704 | -20.6 | -5 | 333
2014-06-14 | 13:00 | 339 | 175.5 | 45.8 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -30.6145 | 8.9613 | -6.0209 | -5.6 | -5 | 339
2014-06-14 | 14:00 | 336.5 | 175.5 | 45.7 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | -25.8335 | 8.689 | -5.8213 | 0 | -5 | 336.5
2014-06-14 | 15:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | -19.3955 | 10.189 | -6.8472 | 0 | -5 | 334
2014-06-14 | 16:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 86.5 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | -11.1416 | 0 | -5 | 337.1
2014-06-14 | 17:00 | 344.6 | 175.5 | 54.2137 | 89.9 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 0 | -5 | 344.6
2014-06-14 | 18:00 | 353.5 | 175.5 | 58.2111 | 89.9 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 9.3 | -5 | 353.5
2014-06-14 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 58.3613 | 89.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 20.4 | -5 | 364.2
2014-06-14 | 20:00 | 350.7 | 175.5 | 58.1019 | 89.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 6.6 | -5 | 350.7
2014-06-14 | 21:00 | 331 | 175.5 | 49.7288 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 0 | -5 | 331
2014-06-14 | 22:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -9.0327 | 0 | -5 | 313.6
2014-06-14 | 23:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -13.8122 | 0 | -5 | 306.3
2014-06-15 | 0:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -8.3492 | -5.5 | -5 | 296.0334
2014-06-15 | 1:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 76.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -8.452 | -5.4 | -5 | 295.2338
2014-06-15 | 2:00 | 297.6 | 175.5 | 45 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | -8.1556 | -2.4 | -5 | 305.2326
2014-06-15 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | -8.004 | 0 | -5 | 307.732
2014-06-15 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | -0.2808 | 8.2155 | -8.1828 | -5.2 | -5 | 301.8185
2014-06-15 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | -3.0808 | 8.1689 | -8.1364 | -10.8 | -5 | 287.8695
2014-06-15 | 6:00 | 272.5 | 175.5 | 44.4 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -9.0544 | 7.8332 | -6.7205 | -16.6 | -5 | 272.5
2014-06-15 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -8.4064 | 7.7043 | -7.3283 | -23.2 | -5 | 278.9
2014-06-15 | 8:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | -8.7951 | 7.6091 | -6.9767 | -24.5 | -5 | 288.7
2014-06-15 | 9:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | -11.2212 | 7.422 | -4.5109 | -21.4 | -5 | 302.7
2014-06-15 | 10:00 | 310.5 | 175.5 | 45.2 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | -8.7308 | 7.1276 | -7.0136 | -21.7 | -5 | 310.5
2014-06-15 | 11:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | -9.3082 | 7.0155 | -6.4607 | -20.6 | -5 | 315.4
2014-06-15 | 12:00 | 309.3 | 175.5 | 45.2 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -8.8578 | 7.0437 | -6.8462 | -23.7 | -5 | 309.3
2014-06-15 | 13:00 | 309.1 | 175.5 | 45.2 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | -11.5812 | 6.8894 | -4.2134 | -16.6 | -5 | 309.1
2014-06-15 | 14:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | -9.831 | 6.8087 | -5.9293 | -9.8 | -5 | 308.1
2014-06-15 | 15:00 | 305.7 | 175.5 | 45.1 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | -9.6192 | 7.0445 | -6.0854 | -15.8 | -5 | 305.7
2014-06-15 | 16:00 | 315.9 | 175.5 | 45.3 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | -8.9684 | 7.2155 | -6.7742 | -1.5 | -5 | 315.9
2014-06-15 | 17:00 | 329.9 | 175.5 | 49.3308 | 87.3 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 0 | -5 | 329.9
2014-06-15 | 18:00 | 339.7 | 175.5 | 54.6444 | 90.7 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 6.2 | -5 | 339.7
2014-06-15 | 19:00 | 358.7 | 175.5 | 55.0572 | 90.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 25.2 | -5 | 358.7
2014-06-15 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 54.6379 | 90.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 8.4 | -5 | 341.7
2014-06-15 | 21:00 | 326.9 | 175.5 | 54.3463 | 84.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 0.2 | -5 | 326.9
2014-06-15 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | -8.32 | 0 | -5 | 307.7333
2014-06-15 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | -8.1068 | -4.5 | -5 | 303.0324
2014-06-16 | 0:00 | 279.6 | 175.5 | 44.6 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | -8.3492 | 0 | -5 | 282.1334
2014-06-16 | 1:00 | 281.4 | 175.5 | 44.6 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | -8.452 | 0 | -5 | 282.1338
2014-06-16 | 2:00 | 292.5 | 175.5 | 46.8118 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0 | -5 | 292.5
2014-06-16 | 3:00 | 300 | 175.5 | 48.364 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | -5 | 300
2014-06-16 | 4:00 | 296.1 | 175.5 | 48.3179 | 59.6 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0 | -5 | 296.1
2014-06-16 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 58 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | -5.9867 | 0 | -5 | 289.6
2014-06-16 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 44.9 | 58 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -4.5272 | 7.8332 | -7.6477 | 0 | -5 | 293.1
2014-06-16 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 45.1 | 58 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | -8.4064 | 7.7043 | -7.0283 | 0 | -5 | 302.8
2014-06-16 | 8:00 | 336 | 175.5 | 45.7 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | -0.6718 | 0 | -5 | 336
2014-06-16 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 48.9679 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -5 | 360.5
2014-06-16 | 10:00 | 366.8 | 175.5 | 48.4556 | 73.7 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0 | -5 | 366.8
2014-06-16 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 48.5311 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -5 | 371.1
2014-06-16 | 12:00 | 345.7 | 175.5 | 45.9 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -8.8578 | 7.0437 | -6.8462 | -2.2 | -5 | 345.7
2014-06-16 | 13:00 | 368.3 | 175.5 | 47.8054 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0 | -5 | 368.3
2014-06-16 | 14:00 | 368.7 | 175.5 | 51.7397 | 87.1 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0 | -5 | 368.7
2014-06-16 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 55.1954 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 2.5 | -5 | 366.7
2014-06-16 | 16:00 | 371.9 | 175.5 | 55.2574 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 22.4 | -5 | 371.9
2014-06-16 | 17:00 | 368 | 175.5 | 55.2308 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 29 | -5 | 368
2014-06-16 | 18:00 | 369.6 | 175.5 | 55.2444 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 35.7 | -5 | 369.6
2014-06-16 | 19:00 | 376.2 | 175.5 | 55.3572 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 42.6 | -5 | 376.2
2014-06-16 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 54.9379 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 20.7 | -5 | 354.1
2014-06-16 | 21:00 | 336.7 | 175.5 | 54.5463 | 90.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 3.7 | -5 | 336.7
2014-06-16 | 22:00 | 322.1 | 175.5 | 50.8467 | 83.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | -5 | 322.1
2014-06-16 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8608 | 74.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0 | -5 | 310.1
2014-06-17 | 0:00 | 291.6 | 175.5 | 45.7174 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | 0 | 0 | -5 | 291.6
2014-06-17 | 1:00 | 291.8 | 175.5 | 45.3142 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | 0 | 0 | -5 | 291.8
2014-06-17 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 53.9118 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0.2 | -5 | 304.2
2014-06-17 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 54.064 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0.2 | -5 | 310.2
2014-06-17 | 4:00 | 306.6 | 175.5 | 53.9179 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0.2 | -5 | 306.6
2014-06-17 | 5:00 | 300.2 | 175.5 | 49.9133 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | 0 | 0 | -5 | 300.2
2014-06-17 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | 0 | 7.8332 | -4.4749 | 0 | -5 | 300.4
2014-06-17 | 7:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | -0.4347 | 0 | -5 | 317.6
2014-06-17 | 8:00 | 344 | 175.5 | 54.7282 | 63 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0.2 | -5 | 344
2014-06-17 | 9:00 | 365.1 | 175.5 | 55.1679 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0.2 | -5 | 365.1
2014-06-17 | 10:00 | 370 | 175.5 | 55.2556 | 70 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0.1 | -5 | 370
2014-06-17 | 11:00 | 374.4 | 175.5 | 55.3311 | 70.5 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0.2 | -5 | 374.4
2014-06-17 | 12:00 | 352 | 175.5 | 46 | 70 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | -4.4289 | 7.0437 | -4.9751 | 0 | -5 | 352
2014-06-17 | 13:00 | 372.3 | 175.5 | 53.1054 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0 | -5 | 372.3
2014-06-17 | 14:00 | 373.5 | 175.5 | 55.3397 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0.8 | -5 | 373.5
2014-06-17 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 55.2954 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 7.7 | -5 | 371.1
2014-06-17 | 16:00 | 374.9 | 175.5 | 55.3574 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 26.2 | -5 | 374.9
2014-06-17 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 55.2308 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 31.6 | -5 | 369.7
2014-06-17 | 18:00 | 369.2 | 175.5 | 55.2444 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 36.2 | -5 | 369.2
2014-06-17 | 19:00 | 378 | 175.5 | 55.4572 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 45.2 | -5 | 378
2014-06-17 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 55.0379 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 27 | -5 | 359.6
2014-06-17 | 21:00 | 345.3 | 175.5 | 54.7463 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 13 | -5 | 345.3
2014-06-17 | 22:00 | 334.7 | 175.5 | 54.5467 | 89.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 2.7 | -5 | 334.7
2014-06-17 | 23:00 | 318.7 | 175.5 | 53.3608 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0 | -5 | 318.7
2014-06-18 | 0:00 | 304 | 175.5 | 53.9174 | 61.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | 0 | 0.8 | -5 | 304
2014-06-18 | 1:00 | 302.2 | 175.5 | 51.4142 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | 0 | 0 | -5 | 302.2
2014-06-18 | 2:00 | 317.1 | 175.5 | 54.1118 | 74.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0.8 | -5 | 317.1
2014-06-18 | 3:00 | 325.4 | 175.5 | 54.364 | 82.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0.8 | -5 | 325.4
2014-06-18 | 4:00 | 317.6 | 175.5 | 54.2179 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0.8 | -5 | 317.6
2014-06-18 | 5:00 | 309.1 | 175.5 | 54.0133 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | 0 | 0.8 | -5 | 309.1
2014-06-18 | 6:00 | 309.6 | 175.5 | 49.2251 | 58 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | 0 | 7.8332 | 0 | 0 | -5 | 309.6
2014-06-18 | 7:00 | 320 | 175.5 | 45.4 | 61.2 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | -1.7347 | 0 | -5 | 320
2014-06-18 | 8:00 | 349 | 175.5 | 54.8282 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0.8 | -5 | 349
2014-06-18 | 9:00 | 369.2 | 175.5 | 55.2679 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0.8 | -5 | 369.2
2014-06-18 | 10:00 | 374.5 | 175.5 | 55.3556 | 73.7 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0.8 | -5 | 374.5
2014-06-18 | 11:00 | 376 | 175.5 | 55.3311 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0.8 | -5 | 376
2014-06-18 | 12:00 | 353.1 | 175.5 | 46.1 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | 0 | 7.0437 | -4.704 | 0 | -5 | 353.1
2014-06-18 | 13:00 | 372.9 | 175.5 | 55.3054 | 79 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0.9 | -5 | 372.9
2014-06-18 | 14:00 | 374.7 | 175.5 | 55.3397 | 88.7 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0.8 | -5 | 374.7
2014-06-18 | 15:00 | 371.3 | 175.5 | 55.2954 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 8.7 | -5 | 371.3
2014-06-18 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 55.2574 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 24.6 | -5 | 372.4
2014-06-18 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 55.2308 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 33.5 | -5 | 370.8
2014-06-18 | 18:00 | 370.6 | 175.5 | 55.2444 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 38.4 | -5 | 370.6
2014-06-18 | 19:00 | 378.4 | 175.5 | 55.4572 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 46.4 | -5 | 378.4
2014-06-18 | 20:00 | 359.2 | 175.5 | 55.0379 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 27.4 | -5 | 359.2
2014-06-18 | 21:00 | 340.6 | 175.5 | 54.6463 | 88.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 9.2 | -5 | 340.6
2014-06-18 | 22:00 | 328.4 | 175.5 | 54.4467 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0.8 | -5 | 328.4
2014-06-18 | 23:00 | 316.2 | 175.5 | 54.1608 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0.8 | -5 | 316.2
2014-06-19 | 0:00 | 299.7 | 175.5 | 53.1174 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | 0 | 0 | -5 | 299.7
2014-06-19 | 1:00 | 299.1 | 175.5 | 49.2142 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | 0 | 0 | -5 | 299.1
2014-06-19 | 2:00 | 312.8 | 175.5 | 54.1118 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0.8 | -5 | 312.8
2014-06-19 | 3:00 | 319.3 | 175.5 | 54.264 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 1.7 | -5 | 319.3
2014-06-19 | 4:00 | 313.2 | 175.5 | 54.1179 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 1.8 | -5 | 313.2
2014-06-19 | 5:00 | 305.1 | 175.5 | 53.9133 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | 0 | 0.2 | -5 | 305.1
2014-06-19 | 6:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | 0 | 7.8332 | -1.3749 | 0 | -5 | 304.8
2014-06-19 | 7:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | -0.3347 | 0 | -5 | 320.4
2014-06-19 | 8:00 | 347.4 | 175.5 | 54.7282 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0.8 | -5 | 347.4
2014-06-19 | 9:00 | 368.1 | 175.5 | 55.2679 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0.8 | -5 | 368.1
2014-06-19 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 55.3556 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0.8 | -5 | 374.1
2014-06-19 | 11:00 | 373.7 | 175.5 | 55.3311 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0.8 | -5 | 373.7
2014-06-19 | 12:00 | 351.7 | 175.5 | 46 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | 0 | 7.0437 | -6.204 | 0 | -5 | 351.7
2014-06-19 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 55.3054 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0.7 | -5 | 372.8
2014-06-19 | 14:00 | 371.9 | 175.5 | 55.2397 | 86 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0.8 | -5 | 371.9
2014-06-19 | 15:00 | 368.3 | 175.5 | 55.2954 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 6.9 | -5 | 368.3
2014-06-19 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 55.2574 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 25.7 | -5 | 372.3
2014-06-19 | 17:00 | 369.4 | 175.5 | 55.2308 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 33.3 | -5 | 369.4
2014-06-19 | 18:00 | 370.1 | 175.5 | 55.2444 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 39.1 | -5 | 370.1
2014-06-19 | 19:00 | 380.5 | 175.5 | 55.4572 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 49.7 | -5 | 380.5
2014-06-19 | 20:00 | 362 | 175.5 | 55.0379 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 31.4 | -5 | 362
2014-06-19 | 21:00 | 341.9 | 175.5 | 54.6463 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 11.7 | -5 | 341.9
2014-06-19 | 22:00 | 329.1 | 175.5 | 54.4467 | 86 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0.8 | -5 | 329.1
2014-06-19 | 23:00 | 319.7 | 175.5 | 54.2608 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0.8 | -5 | 319.7
2014-06-20 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 53.9174 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | 0 | 0.8 | -5 | 304.1
2014-06-20 | 1:00 | 304.8 | 175.5 | 53.9142 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | 0 | 0.8 | -5 | 304.8
2014-06-20 | 2:00 | 316.7 | 175.5 | 54.1118 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 0.8 | -5 | 316.7
2014-06-20 | 3:00 | 322.3 | 175.5 | 54.264 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0.8 | -5 | 322.3
2014-06-20 | 4:00 | 319.1 | 175.5 | 54.2179 | 75.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 0.8 | -5 | 319.1
2014-06-20 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 54.0133 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | 0 | 0.2 | -5 | 309.2
2014-06-20 | 6:00 | 314.1 | 175.5 | 53.0251 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | 0 | 7.8332 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2014-06-20 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 47.2653 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | 0 | 0 | -5 | 322.6
2014-06-20 | 8:00 | 347.9 | 175.5 | 54.8282 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0.8 | -5 | 347.9
2014-06-20 | 9:00 | 367.1 | 175.5 | 55.1679 | 74.5 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 0.8 | -5 | 367.1
2014-06-20 | 10:00 | 370.3 | 175.5 | 55.2556 | 69.6 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 0.8 | -5 | 370.3
2014-06-20 | 11:00 | 371 | 175.5 | 55.2311 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 0.8 | -5 | 371
2014-06-20 | 12:00 | 346.4 | 175.5 | 45.9 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | 0 | 7.0437 | -6.204 | 0 | -5 | 346.4
2014-06-20 | 13:00 | 366.9 | 175.5 | 55.1054 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 0.9 | -5 | 366.9
2014-06-20 | 14:00 | 368.5 | 175.5 | 55.2397 | 83.3 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 0.1 | -5 | 368.5
2014-06-20 | 15:00 | 372.8 | 175.5 | 55.3954 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 11.3 | -5 | 372.8
2014-06-20 | 16:00 | 367.4 | 175.5 | 55.1574 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 20.9 | -5 | 367.4
2014-06-20 | 17:00 | 362.8 | 175.5 | 55.1308 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 26.8 | -5 | 362.8
2014-06-20 | 18:00 | 362.7 | 175.5 | 55.1444 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 31.8 | -5 | 362.7
2014-06-20 | 19:00 | 372.4 | 175.5 | 55.2572 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 41.8 | -5 | 372.4
2014-06-20 | 20:00 | 357.6 | 175.5 | 55.0379 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 27 | -5 | 357.6
2014-06-20 | 21:00 | 339.6 | 175.5 | 54.6463 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 9.4 | -5 | 339.6
2014-06-20 | 22:00 | 332.1 | 175.5 | 54.4467 | 87.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 2.2 | -5 | 332.1
2014-06-20 | 23:00 | 316.6 | 175.5 | 54.1608 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0.8 | -5 | 316.6
2014-06-21 | 0:00 | 302 | 175.5 | 45 | 70.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -9.7399 | 0 | -5 | 302
2014-06-21 | 1:00 | 300.9 | 175.5 | 45 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -9.7323 | 0 | -5 | 300.9
2014-06-21 | 2:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -7.5821 | 0 | -5 | 310.4
2014-06-21 | 3:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -3.3014 | 0 | -5 | 314.5
2014-06-21 | 4:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -9.0975 | 0 | -5 | 309.4
2014-06-21 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -3.811 | 12.5528 | -11.9715 | -3.8 | -5 | 295.8
2014-06-21 | 6:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -9.8564 | 7.7738 | -5.8655 | -15.4 | -5 | 290.3
2014-06-21 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 45.2 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -12.0453 | 7.6493 | -3.6649 | -16 | -5 | 310.6
2014-06-21 | 8:00 | 334.5 | 175.5 | 45.7 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -10.5608 | 7.5846 | -5.201 | -9.3 | -5 | 334.5
2014-06-21 | 9:00 | 350.5 | 175.5 | 46 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -12.5212 | 7.6099 | -3.1927 | -6.7 | -5 | 350.5
2014-06-21 | 10:00 | 357.1 | 175.5 | 46.1 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -13.741 | 6.6798 | -2.0486 | -7.3 | -5 | 357.1
2014-06-21 | 11:00 | 358 | 175.5 | 46.2 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -13.987 | 8.4452 | -1.8023 | -9.9 | -5 | 358
2014-06-21 | 12:00 | 341.6 | 175.5 | 45.8 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -13.615 | 8.9356 | -2.0929 | -24.5 | -5 | 341.6
2014-06-21 | 13:00 | 347.5 | 175.5 | 46 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -12.2458 | 8.9613 | -3.4896 | -9.7 | -5 | 347.5
2014-06-21 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 46 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | -5.1667 | 8.689 | -6.1881 | 0 | -5 | 348.6
2014-06-21 | 15:00 | 342.7 | 175.5 | 45.9 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | -3.8791 | 10.189 | -9.8636 | 0 | -5 | 342.7
2014-06-21 | 16:00 | 341.8 | 175.5 | 45.8 | 82.5 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | -2.5416 | 0 | -5 | 341.8
2014-06-21 | 17:00 | 343.4 | 175.5 | 54.7137 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 2.3 | -5 | 343.4
2014-06-21 | 18:00 | 346.5 | 175.5 | 54.7111 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 9.8 | -5 | 346.5
2014-06-21 | 19:00 | 362.3 | 175.5 | 55.0613 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 25.8 | -5 | 362.3
2014-06-21 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 54.9019 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 16.4 | -5 | 353.3
2014-06-21 | 21:00 | 344.3 | 175.5 | 54.7288 | 85.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 8.3 | -5 | 344.3
2014-06-21 | 22:00 | 319.1 | 175.5 | 45.7673 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | 0 | -5 | 319.1
2014-06-21 | 23:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -9.9122 | 0 | -5 | 304
2014-06-22 | 0:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -13.5399 | 0 | -5 | 289.2
2014-06-22 | 1:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -14.9323 | -2.5 | -5 | 286.7
2014-06-22 | 2:00 | 300 | 175.5 | 45 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -13.4821 | 0 | -5 | 300
2014-06-22 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 45.1 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -13.4014 | 0 | -5 | 306.8
2014-06-22 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -13.6975 | 0 | -5 | 297.1
2014-06-22 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 44.6 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -3.0488 | 12.5528 | -11.9337 | -11.7 | -5 | 280.6
2014-06-22 | 6:00 | 275.1 | 175.5 | 44.5 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -17.2487 | 7.7738 | -7.2732 | -23 | -5 | 275.1
2014-06-22 | 7:00 | 280.6 | 175.5 | 44.6 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -20.0755 | 7.6493 | -5.3347 | -37.2 | -5 | 280.6
2014-06-22 | 8:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -21.1216 | 7.5846 | -4.3402 | -40.6 | -5 | 294.2
2014-06-22 | 9:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -18.7818 | 7.6099 | -6.6321 | -41.8 | -5 | 306.3
2014-06-22 | 10:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -20.6115 | 6.6798 | -4.8781 | -45.9 | -5 | 309.4
2014-06-22 | 11:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -20.9805 | 8.4452 | -4.5088 | -42.1 | -5 | 316.7
2014-06-22 | 12:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -20.4225 | 8.9356 | -4.9854 | -41.2 | -5 | 315.7
2014-06-22 | 13:00 | 314.1 | 175.5 | 45.3 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -18.3687 | 8.9613 | -7.0667 | -34.2 | -5 | 314.1
2014-06-22 | 14:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | -20.6668 | 8.689 | -4.788 | -24.3 | -5 | 310.9
2014-06-22 | 15:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | -7.7582 | 10.189 | -7.1845 | -20.4 | -5 | 311.7
2014-06-22 | 16:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 72.5 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | -3.6212 | 12.4785 | -11.3204 | -1.5 | -5 | 317.5
2014-06-22 | 17:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | -1.1863 | 0 | -5 | 328
2014-06-22 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 54.8111 | 86.6 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 0 | -5 | 337.5
2014-06-22 | 19:00 | 357 | 175.5 | 58.5613 | 89.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 13.8 | -5 | 357
2014-06-22 | 20:00 | 345.7 | 175.5 | 58.4019 | 89.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 2.1 | -5 | 345.7
2014-06-22 | 21:00 | 330.3 | 175.5 | 50.9288 | 84 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 0 | -5 | 330.3
2014-06-22 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 45.1 | 80.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -13.6327 | 0 | -5 | 306.8
2014-06-22 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -14.9122 | -2.5 | -5 | 293.7
2014-06-23 | 0:00 | 279.9 | 175.5 | 44.6 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -14.9399 | -2.8 | -5 | 279.9
2014-06-23 | 1:00 | 282.4 | 175.5 | 44.6 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -14.6323 | 0 | -5 | 282.4
2014-06-23 | 2:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -3.8821 | 0 | -5 | 293
2014-06-23 | 3:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -3.1014 | 0 | -5 | 303.7
2014-06-23 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -3.0975 | 0 | -5 | 298.2
2014-06-23 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 57 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | -3.0488 | 12.5528 | -11.9337 | -1.1 | -5 | 287.9
2014-06-23 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 57 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -7.3923 | 7.7738 | -7.5296 | -14.4 | -5 | 292.6
2014-06-23 | 7:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 57 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -8.0302 | 7.6493 | -6.88 | -18.8 | -5 | 309
2014-06-23 | 8:00 | 336 | 175.5 | 45.7 | 57 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -10.5608 | 7.5846 | -4.401 | -9 | -5 | 336
2014-06-23 | 9:00 | 360.7 | 175.5 | 46.2 | 57 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -6.2606 | 7.6099 | -6.5533 | 0 | -5 | 360.7
2014-06-23 | 10:00 | 364.9 | 175.5 | 46.3 | 57 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -13.741 | 6.6798 | -1.2486 | -0.9 | -5 | 364.9
2014-06-23 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 46.4 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -6.9935 | 8.4452 | -7.9958 | -0.6 | -5 | 369.2
2014-06-23 | 12:00 | 344.8 | 175.5 | 45.9 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -6.8075 | 8.9356 | -8.1004 | -22.6 | -5 | 344.8
2014-06-23 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | 0 | 8.9613 | -8.1354 | 0 | -5 | 365.7
2014-06-23 | 14:00 | 366.5 | 175.5 | 46.3 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | -7.5548 | 0 | -5 | 366.5
2014-06-23 | 15:00 | 364.2 | 175.5 | 46.3 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | -7.4427 | 0 | -5 | 364.2
2014-06-23 | 16:00 | 371.8 | 175.5 | 58.8584 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | 0 | 9.4 | -5 | 371.8
2014-06-23 | 17:00 | 365 | 175.5 | 58.7137 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 18.3 | -5 | 365
2014-06-23 | 18:00 | 362.7 | 175.5 | 58.7111 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 20.4 | -5 | 362.7
2014-06-23 | 19:00 | 369.9 | 175.5 | 58.8613 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 28 | -5 | 369.9
2014-06-23 | 20:00 | 358.1 | 175.5 | 58.7019 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 15.8 | -5 | 358.1
2014-06-23 | 21:00 | 337.1 | 175.5 | 58.1288 | 82.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 1.4 | -5 | 337.1
2014-06-23 | 22:00 | 326.1 | 175.5 | 50.6673 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | 0 | -5 | 326.1
2014-06-23 | 23:00 | 308.6 | 175.5 | 45.2 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -3.8122 | 0 | -5 | 308.6
2014-06-24 | 0:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -8.2399 | 0 | -5 | 290.6
2014-06-24 | 1:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -6.3323 | 0 | -5 | 292.6
2014-06-24 | 2:00 | 305.2 | 175.5 | 47.9179 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | 0 | 0 | -5 | 305.2
2014-06-24 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 48.1986 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2014-06-24 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 48.1025 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | 0 | 0 | -5 | 307.5
2014-06-24 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 57 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | 0 | 12.5528 | -4.4825 | 0 | -5 | 299.7
2014-06-24 | 6:00 | 299 | 175.5 | 45 | 57 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -7.3923 | 7.7738 | -7.5296 | -8.1 | -5 | 299
2014-06-24 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 57 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -8.0302 | 7.6493 | -6.88 | -12.5 | -5 | 315.4
2014-06-24 | 8:00 | 340.6 | 175.5 | 45.8 | 57 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -10.5608 | 7.5846 | -4.401 | -4.5 | -5 | 340.6
2014-06-24 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 57 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -6.2606 | 7.6099 | -4.1533 | 0 | -5 | 363.2
2014-06-24 | 10:00 | 367.1 | 175.5 | 46.3514 | 57 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -13.741 | 6.6798 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2014-06-24 | 11:00 | 368.9 | 175.5 | 46.4 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -6.9935 | 8.4452 | -7.9958 | -0.9 | -5 | 368.9
2014-06-24 | 12:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -6.8075 | 8.9356 | -8.1004 | -20.5 | -5 | 346.9
2014-06-24 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 46.4 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | 0 | 8.9613 | -5.1354 | 0 | -5 | 368.6
2014-06-24 | 14:00 | 368.7 | 175.5 | 46.4 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | -2.8548 | 0 | -5 | 368.7
2014-06-24 | 15:00 | 368.9 | 175.5 | 46.4 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | -0.2427 | 0 | -5 | 368.9
2014-06-24 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 58.9584 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | 0 | 11.7 | -5 | 374.2
2014-06-24 | 17:00 | 370.2 | 175.5 | 58.8137 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 23.4 | -5 | 370.2
2014-06-24 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 58.8111 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 25.9 | -5 | 368.3
2014-06-24 | 19:00 | 382.3 | 175.5 | 59.0613 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 40.2 | -5 | 382.3
2014-06-24 | 20:00 | 360.6 | 175.5 | 58.7019 | 87.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 18.3 | -5 | 360.6
2014-06-24 | 21:00 | 344.5 | 175.5 | 58.3288 | 85.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 5.3 | -5 | 344.5
2014-06-24 | 22:00 | 327.1 | 175.5 | 51.6673 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | 0 | -5 | 327.1
2014-06-24 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 45.2 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -1.0122 | 0 | -5 | 310.5
2014-06-25 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -2.3399 | 0 | -5 | 296.3
2014-06-25 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -5.4323 | 0 | -5 | 293.2
2014-06-25 | 2:00 | 304.8 | 175.5 | 49.8179 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | 0 | 0 | -5 | 304.8
2014-06-25 | 3:00 | 312.3 | 175.5 | 50.0986 | 68 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | 0 | 0 | -5 | 312.3
2014-06-25 | 4:00 | 307.2 | 175.5 | 50.0025 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | 0 | 0 | -5 | 307.2
2014-06-25 | 5:00 | 304.5 | 175.5 | 45.6175 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | 0 | 12.5528 | 0 | 0 | -5 | 304.5
2014-06-25 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -7.3923 | 7.7738 | -7.5296 | -2.4 | -5 | 304.5
2014-06-25 | 7:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -8.0302 | 7.6493 | -6.88 | -15 | -5 | 312.5
2014-06-25 | 8:00 | 340.8 | 175.5 | 45.8 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -10.5608 | 7.5846 | -4.401 | -4 | -5 | 340.8
2014-06-25 | 9:00 | 362.7 | 175.5 | 46.3 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -6.2606 | 7.6099 | -4.8533 | 0 | -5 | 362.7
2014-06-25 | 10:00 | 369.8 | 175.5 | 46.4 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -6.8705 | 6.6798 | -4.4191 | 0 | -5 | 369.8
2014-06-25 | 11:00 | 374.8 | 175.5 | 46.5 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -6.9935 | 8.4452 | -2.7958 | 0 | -5 | 374.8
2014-06-25 | 12:00 | 353.7 | 175.5 | 46.1 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -6.8075 | 8.9356 | -8.1004 | -14.1 | -5 | 353.7
2014-06-25 | 13:00 | 374.2 | 175.5 | 46.5 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | 0 | 8.9613 | -3.4354 | 0 | -5 | 374.2
2014-06-25 | 14:00 | 379.1 | 175.5 | 50.0452 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | -5 | 379.1
2014-06-25 | 15:00 | 377.7 | 175.5 | 51.9573 | 84.5 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | -5 | 377.7
2014-06-25 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 59.2584 | 87 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | 0 | 26.3 | -5 | 388.6
2014-06-25 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 58.9137 | 87 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 30.1 | -5 | 376.5
2014-06-25 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 58.8111 | 87 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 30.4 | -5 | 372.3
2014-06-25 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 59.0613 | 87 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 36.5 | -5 | 378.1
2014-06-25 | 20:00 | 367.7 | 175.5 | 58.9019 | 87 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 25.7 | -5 | 367.7
2014-06-25 | 21:00 | 348 | 175.5 | 58.4288 | 87 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 7.2 | -5 | 348
2014-06-25 | 22:00 | 329.1 | 175.5 | 52.1673 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | 0 | -5 | 329.1
2014-06-25 | 23:00 | 316.2 | 175.5 | 48.3878 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | 0 | 0 | -5 | 316.2
2014-06-26 | 0:00 | 297.6 | 175.5 | 47.0601 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | 0 | 0 | -5 | 297.6
2014-06-26 | 1:00 | 296.3 | 175.5 | 45.7677 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | 0 | 0 | -5 | 296.3
2014-06-26 | 2:00 | 308.3 | 175.5 | 55.5179 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | 0 | 0 | -5 | 308.3
2014-06-26 | 3:00 | 314.6 | 175.5 | 55.7986 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | 0 | 0 | -5 | 314.6
2014-06-26 | 4:00 | 308.3 | 175.5 | 55.7025 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | 0 | 0 | -5 | 308.3
2014-06-26 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | 0 | 12.5528 | -0.7825 | 0 | -5 | 299.9
2014-06-26 | 6:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -7.3923 | 7.7738 | -7.4296 | 0 | -5 | 303.8
2014-06-26 | 7:00 | 320.7 | 175.5 | 45.4 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -8.0302 | 7.6493 | -6.88 | -3.8 | -5 | 320.7
2014-06-26 | 8:00 | 345.9 | 175.5 | 45.9 | 54 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -5.2804 | 7.5846 | -5.9814 | 0 | -5 | 345.9
2014-06-26 | 9:00 | 368.9 | 175.5 | 46.4 | 54 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | 0 | 7.6099 | -1.8139 | 0 | -5 | 368.9
2014-06-26 | 10:00 | 379.2 | 175.5 | 47.7104 | 54 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | -5 | 379.2
2014-06-26 | 11:00 | 385.1 | 175.5 | 49.5107 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | 0 | 8.4452 | 0 | 0 | -5 | 385.1
2014-06-26 | 12:00 | 365.9 | 175.5 | 46.3 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -6.8075 | 8.9356 | -7.6004 | 0 | -5 | 365.9
2014-06-26 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 49.6646 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 387.8
2014-06-26 | 14:00 | 391.2 | 175.5 | 54.9452 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | -5 | 391.2
2014-06-26 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 59.2573 | 86.2 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | 0 | 1.4 | -5 | 388.1
2014-06-26 | 16:00 | 396.8 | 175.5 | 59.3584 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | 0 | 33.5 | -5 | 396.8
2014-06-26 | 17:00 | 385.6 | 175.5 | 59.1137 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 38.1 | -5 | 385.6
2014-06-26 | 18:00 | 378.9 | 175.5 | 59.0111 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 35.9 | -5 | 378.9
2014-06-26 | 19:00 | 385.7 | 175.5 | 59.1613 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 43.1 | -5 | 385.7
2014-06-26 | 20:00 | 373.8 | 175.5 | 59.0019 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 30.8 | -5 | 373.8
2014-06-26 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 58.4288 | 87.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 9.9 | -5 | 351.6
2014-06-26 | 22:00 | 339.3 | 175.5 | 58.2673 | 84.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | 1.4 | -5 | 339.3
2014-06-26 | 23:00 | 323.4 | 175.5 | 54.6878 | 72.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | 0 | 0 | -5 | 323.4
2014-06-27 | 0:00 | 302.2 | 175.5 | 57.4174 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | 0 | 1.3 | -5 | 302.2
2014-06-27 | 1:00 | 302.5 | 175.5 | 56.3142 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | 0 | 0 | -5 | 302.5
2014-06-27 | 2:00 | 313.3 | 175.5 | 57.7118 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 7.2 | -5 | 313.3
2014-06-27 | 3:00 | 320.4 | 175.5 | 57.864 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 14.3 | -5 | 320.4
2014-06-27 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 57.7179 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 7.6 | -5 | 314.2
2014-06-27 | 5:00 | 307.5 | 175.5 | 57.6133 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | 0 | 1.4 | -5 | 307.5
2014-06-27 | 6:00 | 307.1 | 175.5 | 49.1251 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | 0 | 7.8332 | 0 | 0 | -5 | 307.1
2014-06-27 | 7:00 | 326 | 175.5 | 52.6653 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | 0 | 0 | -5 | 326
2014-06-27 | 8:00 | 356.4 | 175.5 | 58.5282 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 11.1 | -5 | 356.4
2014-06-27 | 9:00 | 379 | 175.5 | 59.0679 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 17.1 | -5 | 379
2014-06-27 | 10:00 | 388.3 | 175.5 | 59.2556 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 17 | -5 | 388.3
2014-06-27 | 11:00 | 392.2 | 175.5 | 59.2311 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 17.1 | -5 | 392.2
2014-06-27 | 12:00 | 373.9 | 175.5 | 58.996 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | 0 | 7.0437 | 0 | 1.4 | -5 | 373.9
2014-06-27 | 13:00 | 393.8 | 175.5 | 59.3054 | 79.9 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 16.9 | -5 | 393.8
2014-06-27 | 14:00 | 401.3 | 175.5 | 59.4397 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 24.8 | -5 | 401.3
2014-06-27 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 59.2954 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 26.8 | -5 | 391.8
2014-06-27 | 16:00 | 395.1 | 175.5 | 59.3574 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 44.8 | -5 | 395.1
2014-06-27 | 17:00 | 385.1 | 175.5 | 59.1308 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 45.5 | -5 | 385.1
2014-06-27 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 59.0444 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 45.3 | -5 | 379.7
2014-06-27 | 19:00 | 386.6 | 175.5 | 60.4572 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 51.2 | -5 | 386.6
2014-06-27 | 20:00 | 370.6 | 175.5 | 58.8379 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 36.6 | -5 | 370.6
2014-06-27 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 58.5463 | 87.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 19 | -5 | 352.7
2014-06-27 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 58.1467 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 11.1 | -5 | 334.3
2014-06-27 | 23:00 | 322 | 175.5 | 57.8608 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 15.8 | -5 | 322
2014-06-28 | 0:00 | 306.3 | 175.5 | 57.5174 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3826 | 0 | 1.4 | -5 | 306.3
2014-06-28 | 1:00 | 299.8 | 175.5 | 54.2142 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4858 | 0 | 0 | -5 | 299.8
2014-06-28 | 2:00 | 310.3 | 175.5 | 57.6118 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1882 | 0 | 1.4 | -5 | 310.3
2014-06-28 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 57.764 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 1.5 | -5 | 316.1
2014-06-28 | 4:00 | 311.4 | 175.5 | 57.6179 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0.4666 | 0 | 8.2155 | 0 | 1.6 | -5 | 311.4
2014-06-28 | 5:00 | 299.1 | 175.5 | 51.3133 | 55 | 3.4 | 5.6 | 5.1178 | 0 | 8.1689 | 0 | 0 | -5 | 299.1
2014-06-28 | 6:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 15.0417 | -1.1318 | 7.8332 | -7.5431 | 0 | -5 | 292
2014-06-28 | 7:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 27.9304 | 0 | 7.7043 | -4.4347 | 0 | -5 | 310
2014-06-28 | 8:00 | 338.4 | 175.5 | 54.7282 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 38.9627 | 0 | 7.6091 | 0 | 0 | -5 | 338.4
2014-06-28 | 9:00 | 357.8 | 175.5 | 58.6679 | 61.1 | 3.4 | 5.6 | 49.7101 | 0 | 7.422 | 0 | 1.4 | -5 | 357.8
2014-06-28 | 10:00 | 368 | 175.5 | 58.8556 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 58.0168 | 0 | 7.1276 | 0 | 1.4 | -5 | 368
2014-06-28 | 11:00 | 378 | 175.5 | 59.0311 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 61.8534 | 0 | 7.0155 | 0 | 1.4 | -5 | 378
2014-06-28 | 12:00 | 362.7 | 175.5 | 56.596 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 58.8603 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 362.7
2014-06-28 | 13:00 | 369.8 | 175.5 | 58.8054 | 71.8 | 3.4 | 5.6 | 51.3052 | 0 | 6.8894 | 0 | 1.5 | -5 | 369.8
2014-06-28 | 14:00 | 365.7 | 175.5 | 58.7397 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 43.5516 | 0 | 6.8087 | 0 | 1.4 | -5 | 365.7
2014-06-28 | 15:00 | 359.3 | 175.5 | 58.6954 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 31.9601 | 0 | 7.0445 | 0 | 1.4 | -5 | 359.3
2014-06-28 | 16:00 | 358.4 | 175.5 | 58.6574 | 86 | 3.4 | 5.6 | 17.0271 | 0 | 7.2155 | 0 | 10 | -5 | 358.4
2014-06-28 | 17:00 | 357.7 | 175.5 | 58.6308 | 86 | 3.4 | 5.6 | 6.075 | 0 | 7.6942 | 0 | 19.8 | -5 | 357.7
2014-06-28 | 18:00 | 360.2 | 175.5 | 58.6444 | 86 | 3.4 | 5.6 | 0.5899 | 0 | 8.0657 | 0 | 27.4 | -5 | 360.2
2014-06-28 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 59.0572 | 86 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 46 | -5 | 378.8
2014-06-28 | 20:00 | 361.6 | 175.5 | 58.6379 | 86 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 29 | -5 | 361.6
2014-06-28 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 58.3463 | 86 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 11.4 | -5 | 343.7
2014-06-28 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 57.9467 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 1.4 | -5 | 325.2
2014-06-28 | 23:00 | 313.6 | 175.5 | 57.7608 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 1.4 | -5 | 313.6
2014-06-29 | 0:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -1.5399 | -4 | -5 | 293.7
2014-06-29 | 1:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -1.5323 | -4.3 | -5 | 294.5
2014-06-29 | 2:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | -1.5821 | -3.9 | -5 | 304.1
2014-06-29 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 76.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | -1.5014 | -3.9 | -5 | 310.4
2014-06-29 | 4:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | -1.5975 | -4.9 | -5 | 299.9
2014-06-29 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | 0 | 12.5528 | -1.5825 | -13.6 | -5 | 286.9
2014-06-29 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | -4.9282 | 7.7738 | -6.9937 | -23 | -5 | 281.8
2014-06-29 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | -8.0302 | 7.6493 | -4.38 | -37.5 | -5 | 287.5
2014-06-29 | 8:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | -5.2804 | 7.5846 | -7.1814 | -42.7 | -5 | 299.2
2014-06-29 | 9:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | -6.2606 | 7.6099 | -6.1533 | -39 | -5 | 316.3
2014-06-29 | 10:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | -6.8705 | 6.6798 | -5.6191 | -39.8 | -5 | 322.8
2014-06-29 | 11:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | -6.9935 | 8.4452 | -5.4958 | -41.5 | -5 | 324.5
2014-06-29 | 12:00 | 319 | 175.5 | 45.4 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | -6.8075 | 8.9356 | -5.6004 | -45 | -5 | 319
2014-06-29 | 13:00 | 319.2 | 175.5 | 45.4 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | -6.1229 | 8.9613 | -6.3125 | -36.2 | -5 | 319.2
2014-06-29 | 14:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | -5.1667 | 8.689 | -7.2881 | -25.1 | -5 | 317.2
2014-06-29 | 15:00 | 320.8 | 175.5 | 45.4 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | -2.2427 | -23 | -5 | 320.8
2014-06-29 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 69.9 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | -1.5416 | -5.4 | -5 | 324.5
2014-06-29 | 17:00 | 333.1 | 175.5 | 53.3137 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 0 | -5 | 333.1
2014-06-29 | 18:00 | 340.7 | 175.5 | 61.8111 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 0 | -5 | 340.7
2014-06-29 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 66.6613 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 16.7 | -5 | 364.2
2014-06-29 | 20:00 | 352.1 | 175.5 | 66.3019 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 9 | -5 | 352.1
2014-06-29 | 21:00 | 336.6 | 175.5 | 63.5288 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 0 | -5 | 336.6
2014-06-29 | 22:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | -1.5327 | -2 | -5 | 314.5
2014-06-29 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | -1.5122 | -9.8 | -5 | 297.2
2014-06-30 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 44.6 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5399 | -1.5399 | -7.9 | -5 | 280.9
2014-06-30 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.9323 | -1.5323 | -9.5 | -5 | 278.7
2014-06-30 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 48.2179 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.9821 | 0 | 0 | -5 | 292.4
2014-06-30 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 50.9986 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.7014 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2014-06-30 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 51.0025 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0.5102 | 0 | 14.9873 | 0 | 0 | -5 | 298.3
2014-06-30 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 10.1297 | 0 | 12.5528 | -1.5825 | -5.2 | -5 | 289.9
2014-06-30 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 32.7481 | 0 | 7.7738 | -1.5219 | -19.9 | -5 | 293.2
2014-06-30 | 7:00 | 318.3 | 175.5 | 45.4 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 53.3609 | 0 | 7.6493 | -1.5102 | -15.8 | -5 | 318.3
2014-06-30 | 8:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 70.1772 | 0 | 7.5846 | -1.5618 | -0.7 | -5 | 350.7
2014-06-30 | 9:00 | 377.5 | 175.5 | 52.0861 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 83.204 | 0 | 7.6099 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2014-06-30 | 10:00 | 382.8 | 175.5 | 51.5104 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 91.3098 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | -5 | 382.8
2014-06-30 | 11:00 | 387.5 | 175.5 | 51.5107 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 92.9441 | 0 | 8.4452 | 0 | 0 | -5 | 387.5
2014-06-30 | 12:00 | 366.5 | 175.5 | 46.3 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 90.4723 | 0 | 8.9356 | -1.5079 | -9.6 | -5 | 366.5
2014-06-30 | 13:00 | 383.6 | 175.5 | 47.5646 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 81.3741 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 383.6
2014-06-30 | 14:00 | 393.2 | 175.5 | 59.5452 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 68.6658 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | -5 | 393.2
2014-06-30 | 15:00 | 382.7 | 175.5 | 61.9573 | 79.5 | 3.4 | 5.6 | 51.5537 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2014-06-30 | 16:00 | 383.7 | 175.5 | 67.0584 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 24.0631 | 0 | 12.4785 | 0 | 17.8 | -5 | 383.7
2014-06-30 | 17:00 | 375.8 | 175.5 | 69.6137 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 7.1897 | 0 | 13.7966 | 0 | 22.9 | -5 | 375.8
2014-06-30 | 18:00 | 373.1 | 175.5 | 69.6111 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3454 | 0 | 16.2435 | 0 | 24.6 | -5 | 373.1
2014-06-30 | 19:00 | 378.3 | 175.5 | 69.7613 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0387 | 0 | 30.2 | -5 | 378.3
2014-06-30 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 69.4019 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5981 | 0 | 19.8 | -5 | 368.1
2014-06-30 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 66.3288 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8712 | 0 | 8.9 | -5 | 348.3
2014-06-30 | 22:00 | 332.4 | 175.5 | 62.1673 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.5327 | 0 | 0 | -5 | 332.4
2014-06-30 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 51.0878 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4122 | 0 | 0 | -5 | 315.8
2014-07-01 | 0:00 | 294.5 | 175.5 | 55.8071 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 294.5
2014-07-01 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 54.183 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 292.2
2014-07-01 | 2:00 | 300.8 | 175.5 | 61.7255 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-07-01 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 61.9886 | 55 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 308.6
2014-07-01 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 61.8091 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 305.5
2014-07-01 | 5:00 | 296.6 | 175.5 | 55.9415 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 296.6
2014-07-01 | 6:00 | 300.8 | 175.5 | 47.3211 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-07-01 | 7:00 | 319.4 | 175.5 | 45.4 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | -0.4492 | 0 | -5 | 319.4
2014-07-01 | 8:00 | 347.1 | 175.5 | 53.0969 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 347.1
2014-07-01 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 61.2533 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 371.6
2014-07-01 | 10:00 | 381.4 | 175.5 | 60.4119 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 381.4
2014-07-01 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 61.2224 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2014-07-01 | 12:00 | 374 | 175.5 | 46.5 | 57.4 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | -1.5918 | -2.3 | -5 | 374
2014-07-01 | 13:00 | 392.2 | 175.5 | 60.248 | 68 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 392.2
2014-07-01 | 14:00 | 394.4 | 175.5 | 64.2563 | 78.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 394.4
2014-07-01 | 15:00 | 392.5 | 175.5 | 67.119 | 81 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 9 | -5 | 392.5
2014-07-01 | 16:00 | 403.8 | 175.5 | 70.2625 | 83 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 37.1 | -5 | 403.8
2014-07-01 | 17:00 | 385.5 | 175.5 | 69.8363 | 83 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 33.4 | -5 | 385.5
2014-07-01 | 18:00 | 381.2 | 175.5 | 69.6784 | 83 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 32.3 | -5 | 381.2
2014-07-01 | 19:00 | 389.3 | 175.5 | 69.9208 | 83 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 40.4 | -5 | 389.3
2014-07-01 | 20:00 | 374.1 | 175.5 | 69.6677 | 83 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 28.3 | -5 | 374.1
2014-07-01 | 21:00 | 349.4 | 175.5 | 66.3392 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 9 | -5 | 349.4
2014-07-01 | 22:00 | 335.1 | 175.5 | 66.005 | 75.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0.1 | -5 | 335.1
2014-07-01 | 23:00 | 316.2 | 175.5 | 56.3388 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 316.2
2014-07-02 | 0:00 | 295.6 | 175.5 | 56.4071 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 295.6
2014-07-02 | 1:00 | 294.1 | 175.5 | 54.983 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 294.1
2014-07-02 | 2:00 | 303.1 | 175.5 | 62.9255 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 303.1
2014-07-02 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 62.9886 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 310.2
2014-07-02 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 62.9091 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 306.1
2014-07-02 | 5:00 | 299.5 | 175.5 | 59.3415 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 299.5
2014-07-02 | 6:00 | 300.7 | 175.5 | 47.7211 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 300.7
2014-07-02 | 7:00 | 320 | 175.5 | 46.0508 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 320
2014-07-02 | 8:00 | 355.5 | 175.5 | 61.9969 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 355.5
2014-07-02 | 9:00 | 380.6 | 175.5 | 64.3533 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2014-07-02 | 10:00 | 386.4 | 175.5 | 63.3119 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 386.4
2014-07-02 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 64.2224 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 393.4
2014-07-02 | 12:00 | 372.5 | 175.5 | 46.4 | 54 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | -1.5918 | -0.3 | -5 | 372.5
2014-07-02 | 13:00 | 391.7 | 175.5 | 61.848 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 391.7
2014-07-02 | 14:00 | 392.6 | 175.5 | 64.7563 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 392.6
2014-07-02 | 15:00 | 386 | 175.5 | 67.019 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 4.2 | -5 | 386
2014-07-02 | 16:00 | 402 | 175.5 | 70.1625 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 36.5 | -5 | 402
2014-07-02 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 69.7363 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 31.4 | -5 | 382.3
2014-07-02 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 69.6784 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 33.1 | -5 | 380.9
2014-07-02 | 19:00 | 390.2 | 175.5 | 69.9208 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 42.4 | -5 | 390.2
2014-07-02 | 20:00 | 378.7 | 175.5 | 69.7677 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 33.9 | -5 | 378.7
2014-07-02 | 21:00 | 357.3 | 175.5 | 66.4392 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 15.4 | -5 | 357.3
2014-07-02 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 63.405 | 75 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 331.5
2014-07-02 | 23:00 | 313.2 | 175.5 | 55.2388 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 313.2
2014-07-03 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 55.4071 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 294.2
2014-07-03 | 1:00 | 290.9 | 175.5 | 52.783 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 290.9
2014-07-03 | 2:00 | 301 | 175.5 | 62.8255 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 301
2014-07-03 | 3:00 | 309.3 | 175.5 | 65.4886 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 6 | -5 | 309.3
2014-07-03 | 4:00 | 304.3 | 175.5 | 65.4091 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 304.3
2014-07-03 | 5:00 | 299.8 | 175.5 | 59.0415 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 299.8
2014-07-03 | 6:00 | 306.8 | 175.5 | 52.7211 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 306.8
2014-07-03 | 7:00 | 330.3 | 175.5 | 54.6508 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 330.3
2014-07-03 | 8:00 | 368.3 | 175.5 | 66.6969 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 2.5 | -5 | 368.3
2014-07-03 | 9:00 | 392.6 | 175.5 | 67.2533 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 2.5 | -5 | 392.6
2014-07-03 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 67.3119 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 1.5 | -5 | 400.1
2014-07-03 | 11:00 | 405.5 | 175.5 | 67.4224 | 57 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 2.2 | -5 | 405.5
2014-07-03 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 52.8082 | 58 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2014-07-03 | 13:00 | 402.5 | 175.5 | 67.048 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2014-07-03 | 14:00 | 409.9 | 175.5 | 67.5563 | 82 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 9 | -5 | 409.9
2014-07-03 | 15:00 | 399 | 175.5 | 67.319 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 14.2 | -5 | 399
2014-07-03 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 70.2625 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 39.6 | -5 | 405.4
2014-07-03 | 17:00 | 394.9 | 175.5 | 70.0363 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 43.5 | -5 | 394.9
2014-07-03 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 69.8784 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 40.3 | -5 | 388.5
2014-07-03 | 19:00 | 394.8 | 175.5 | 70.0208 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 46.7 | -5 | 394.8
2014-07-03 | 20:00 | 377.3 | 175.5 | 69.6677 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 32.4 | -5 | 377.3
2014-07-03 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 66.4392 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 13.8 | -5 | 355.9
2014-07-03 | 22:00 | 333.4 | 175.5 | 66.005 | 70.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 3.6 | -5 | 333.4
2014-07-03 | 23:00 | 318.1 | 175.5 | 63.4388 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 318.1
2014-07-04 | 0:00 | 296 | 175.5 | 62.7162 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 296
2014-07-04 | 1:00 | 291.5 | 175.5 | 58.8045 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 291.5
2014-07-04 | 2:00 | 298 | 175.5 | 64.5001 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 298
2014-07-04 | 3:00 | 308 | 175.5 | 65.5447 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 9 | -5 | 308
2014-07-04 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 65.3961 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 6.9 | -5 | 306.1
2014-07-04 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 63.0343 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-07-04 | 6:00 | 304.6 | 175.5 | 57.4815 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 304.6
2014-07-04 | 7:00 | 324.4 | 175.5 | 60.6418 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 324.4
2014-07-04 | 8:00 | 362.4 | 175.5 | 66.525 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 8.7 | -5 | 362.4
2014-07-04 | 9:00 | 388.6 | 175.5 | 67.0906 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 9.8 | -5 | 388.6
2014-07-04 | 10:00 | 395.3 | 175.5 | 67.2227 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 9.6 | -5 | 395.3
2014-07-04 | 11:00 | 401.2 | 175.5 | 67.3688 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 9.6 | -5 | 401.2
2014-07-04 | 12:00 | 378.8 | 175.5 | 62.9264 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 378.8
2014-07-04 | 13:00 | 396.5 | 175.5 | 67.2253 | 76.3 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 9.5 | -5 | 396.5
2014-07-04 | 14:00 | 395.3 | 175.5 | 67.2356 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 12.8 | -5 | 395.3
2014-07-04 | 15:00 | 392.2 | 175.5 | 69.8729 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 22.1 | -5 | 392.2
2014-07-04 | 16:00 | 393.1 | 175.5 | 70.0439 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 37.2 | -5 | 393.1
2014-07-04 | 17:00 | 380.4 | 175.5 | 69.7174 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 35.9 | -5 | 380.4
2014-07-04 | 18:00 | 376.3 | 175.5 | 69.6321 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 37.2 | -5 | 376.3
2014-07-04 | 19:00 | 379 | 175.5 | 69.6849 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 40.1 | -5 | 379
2014-07-04 | 20:00 | 364.9 | 175.5 | 69.3921 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 26.3 | -5 | 364.9
2014-07-04 | 21:00 | 343.9 | 175.5 | 66.2339 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 10.5 | -5 | 343.9
2014-07-04 | 22:00 | 326.1 | 175.5 | 65.8029 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 7.7 | -5 | 326.1
2014-07-04 | 23:00 | 311.2 | 175.5 | 65.517 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 9 | -5 | 311.2
2014-07-05 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 45.6071 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 291.4
2014-07-05 | 1:00 | 291.3 | 175.5 | 45.683 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 291.3
2014-07-05 | 2:00 | 298.8 | 175.5 | 45.9255 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 298.8
2014-07-05 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 46.1886 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 308.4
2014-07-05 | 4:00 | 304.3 | 175.5 | 46.0091 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 304.3
2014-07-05 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | -1.4585 | 0 | -5 | 293.6
2014-07-05 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | -1.5789 | -5.1 | -5 | 291.2
2014-07-05 | 7:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | -1.5492 | -9 | -5 | 308.7
2014-07-05 | 8:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | -1.5031 | -4.8 | -5 | 333
2014-07-05 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 46 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | -0.9467 | 0 | -5 | 352.4
2014-07-05 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 46.2 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | -1.5881 | -1.5 | -5 | 359.7
2014-07-05 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | -1.5776 | -7.4 | -5 | 360.9
2014-07-05 | 12:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | -1.5918 | -16.7 | -5 | 346.9
2014-07-05 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 46.1 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | -1.552 | -1 | -5 | 353.6
2014-07-05 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 46 | 57.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | -1.5437 | -1.9 | -5 | 351.7
2014-07-05 | 15:00 | 348.5 | 175.5 | 46 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | -1.181 | 0 | -5 | 348.5
2014-07-05 | 16:00 | 350.7 | 175.5 | 60.9625 | 76.3 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 0 | -5 | 350.7
2014-07-05 | 17:00 | 351 | 175.5 | 66.3363 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 8.2 | -5 | 351
2014-07-05 | 18:00 | 349.9 | 175.5 | 66.2784 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 7.6 | -5 | 349.9
2014-07-05 | 19:00 | 370.7 | 175.5 | 69.5208 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 22.9 | -5 | 370.7
2014-07-05 | 20:00 | 354.4 | 175.5 | 66.3677 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 12.6 | -5 | 354.4
2014-07-05 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 64.7392 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 335.5
2014-07-05 | 22:00 | 312.6 | 175.5 | 45.905 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 312.6
2014-07-05 | 23:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | -1.5612 | -1.9 | -5 | 299.1
2014-07-06 | 0:00 | 280.5 | 175.5 | 44.7162 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | -0.6 | -5 | 280.5
2014-07-06 | 1:00 | 279 | 175.5 | 44.7045 | 52.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | -4.6 | -5 | 279
2014-07-06 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 45.1001 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | -0.7 | -5 | 293.2
2014-07-06 | 3:00 | 301.8 | 175.5 | 45.1447 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | -0.6 | -5 | 301.8
2014-07-06 | 4:00 | 293.9 | 175.5 | 45.0961 | 63.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | -0.6 | -5 | 293.9
2014-07-06 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 44.7343 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | -8.9 | -5 | 279.2
2014-07-06 | 6:00 | 274.6 | 175.5 | 44.6815 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | -15.8 | -5 | 274.6
2014-07-06 | 7:00 | 282.5 | 175.5 | 44.7418 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | -23.1 | -5 | 282.5
2014-07-06 | 8:00 | 300.2 | 175.5 | 45.125 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | -20 | -5 | 300.2
2014-07-06 | 9:00 | 314 | 175.5 | 45.4906 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | -18.6 | -5 | 314
2014-07-06 | 10:00 | 316.6 | 175.5 | 45.4227 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | -23.6 | -5 | 316.6
2014-07-06 | 11:00 | 319.9 | 175.5 | 45.5688 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | -24 | -5 | 319.9
2014-07-06 | 12:00 | 320.4 | 175.5 | 45.5264 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | -21.9 | -5 | 320.4
2014-07-06 | 13:00 | 318.8 | 175.5 | 45.5253 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | -15.4 | -5 | 318.8
2014-07-06 | 14:00 | 313.3 | 175.5 | 45.4356 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | -9.8 | -5 | 313.3
2014-07-06 | 15:00 | 311.8 | 175.5 | 45.3729 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | -14.1 | -5 | 311.8
2014-07-06 | 16:00 | 319.8 | 175.5 | 45.5439 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | -2.4 | -5 | 319.8
2014-07-06 | 17:00 | 329.9 | 175.5 | 62.3174 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 0 | -5 | 329.9
2014-07-06 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 78.0321 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 0 | -5 | 343.8
2014-07-06 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 85.2849 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 11 | -5 | 364.3
2014-07-06 | 20:00 | 345.5 | 175.5 | 82.5921 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 0 | -5 | 345.5
2014-07-06 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 66.9339 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | -5 | 327.4
2014-07-06 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 45.2029 | 73.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | -0.8 | -5 | 304.2
2014-07-06 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 44.917 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | -5.1 | -5 | 289.7
2014-07-07 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 44.6071 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | -8.5 | -5 | 274.1
2014-07-07 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 44.583 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | -10.2 | -5 | 271.7
2014-07-07 | 2:00 | 281.5 | 175.5 | 44.7255 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 281.5
2014-07-07 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 59.4886 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 295.6
2014-07-07 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 51.8091 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 289.9
2014-07-07 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 44.8415 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | -0.7 | -5 | 284.1
2014-07-07 | 6:00 | 290.4 | 175.5 | 44.9211 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | -7.3 | -5 | 290.4
2014-07-07 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 45.4508 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | -4.4 | -5 | 314.8
2014-07-07 | 8:00 | 350.7 | 175.5 | 57.3969 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 350.7
2014-07-07 | 9:00 | 375.9 | 175.5 | 65.1533 | 48.2 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 375.9
2014-07-07 | 10:00 | 385.2 | 175.5 | 63.8119 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 385.2
2014-07-07 | 11:00 | 392.2 | 175.5 | 64.6224 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 392.2
2014-07-07 | 12:00 | 373.2 | 175.5 | 46.6082 | 56.2 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | -3.6 | -5 | 373.2
2014-07-07 | 13:00 | 395 | 175.5 | 64.348 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 395
2014-07-07 | 14:00 | 397.3 | 175.5 | 70.9563 | 75 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 397.3
2014-07-07 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 79.219 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2014-07-07 | 16:00 | 399.2 | 175.5 | 86.0625 | 81 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 18.7 | -5 | 399.2
2014-07-07 | 17:00 | 387 | 175.5 | 85.7363 | 81 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 21 | -5 | 387
2014-07-07 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 85.7784 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 19.6 | -5 | 382.6
2014-07-07 | 19:00 | 390 | 175.5 | 85.8208 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 27.2 | -5 | 390
2014-07-07 | 20:00 | 372.9 | 175.5 | 85.5677 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 13.2 | -5 | 372.9
2014-07-07 | 21:00 | 351 | 175.5 | 81.5392 | 75.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 351
2014-07-07 | 22:00 | 330.4 | 175.5 | 65.205 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 330.4
2014-07-07 | 23:00 | 312.2 | 175.5 | 56.1388 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 312.2
2014-07-08 | 0:00 | 291.7 | 175.5 | 53.7071 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 291.7
2014-07-08 | 1:00 | 288.5 | 175.5 | 51.183 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 288.5
2014-07-08 | 2:00 | 301.1 | 175.5 | 64.3255 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2014-07-08 | 3:00 | 309.9 | 175.5 | 70.5886 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 309.9
2014-07-08 | 4:00 | 307 | 175.5 | 68.9091 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 307
2014-07-08 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 58.4415 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 298.4
2014-07-08 | 6:00 | 298.8 | 175.5 | 46.0211 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 298.8
2014-07-08 | 7:00 | 320.4 | 175.5 | 46.6508 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 320.4
2014-07-08 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 61.4969 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 354.8
2014-07-08 | 9:00 | 378.2 | 175.5 | 70.0533 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 378.2
2014-07-08 | 10:00 | 390.1 | 175.5 | 69.2119 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 390.1
2014-07-08 | 11:00 | 396.6 | 175.5 | 70.0224 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2014-07-08 | 12:00 | 377 | 175.5 | 46.6082 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | -1.8 | -5 | 377
2014-07-08 | 13:00 | 401.8 | 175.5 | 69.048 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2014-07-08 | 14:00 | 403.7 | 175.5 | 73.8563 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 403.7
2014-07-08 | 15:00 | 402.9 | 175.5 | 85.819 | 81 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 0.7 | -5 | 402.9
2014-07-08 | 16:00 | 410.9 | 175.5 | 86.2625 | 81 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 30.2 | -5 | 410.9
2014-07-08 | 17:00 | 395.9 | 175.5 | 85.9363 | 81 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 29.7 | -5 | 395.9
2014-07-08 | 18:00 | 390.2 | 175.5 | 85.8784 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 27.1 | -5 | 390.2
2014-07-08 | 19:00 | 396.1 | 175.5 | 85.9208 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 33.2 | -5 | 396.1
2014-07-08 | 20:00 | 379.3 | 175.5 | 85.6677 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 19.5 | -5 | 379.3
2014-07-08 | 21:00 | 358 | 175.5 | 83.4392 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 358
2014-07-08 | 22:00 | 335.1 | 175.5 | 70.705 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 335.1
2014-07-08 | 23:00 | 319.5 | 175.5 | 64.2388 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 319.5
2014-07-09 | 0:00 | 296.8 | 175.5 | 66.2162 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 296.8
2014-07-09 | 1:00 | 294.8 | 175.5 | 64.1045 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 294.8
2014-07-09 | 2:00 | 305 | 175.5 | 74.1001 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-07-09 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 82.3447 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2014-07-09 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 79.0961 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 310.5
2014-07-09 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 69.2343 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 304.6
2014-07-09 | 6:00 | 305.5 | 175.5 | 58.7815 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 305.5
2014-07-09 | 7:00 | 325.5 | 175.5 | 63.0418 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 325.5
2014-07-09 | 8:00 | 356.8 | 175.5 | 79.225 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 356.8
2014-07-09 | 9:00 | 381.6 | 175.5 | 83.5906 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 381.6
2014-07-09 | 10:00 | 391.4 | 175.5 | 83.8227 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 391.4
2014-07-09 | 11:00 | 396.1 | 175.5 | 83.9688 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2014-07-09 | 12:00 | 377.2 | 175.5 | 64.0264 | 61.1 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 377.2
2014-07-09 | 13:00 | 400.1 | 175.5 | 82.0253 | 74.6 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2014-07-09 | 14:00 | 400.7 | 175.5 | 85.6356 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 1 | -5 | 400.7
2014-07-09 | 15:00 | 398.5 | 175.5 | 86.0729 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 13.4 | -5 | 398.5
2014-07-09 | 16:00 | 408 | 175.5 | 86.2439 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 37.1 | -5 | 408
2014-07-09 | 17:00 | 397.8 | 175.5 | 86.0174 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 38.2 | -5 | 397.8
2014-07-09 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 86.0321 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 44.1 | -5 | 398.4
2014-07-09 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 85.8849 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 41.4 | -5 | 395.3
2014-07-09 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 85.4921 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 20.4 | -5 | 373.9
2014-07-09 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 84.6339 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | -5 | 352.7
2014-07-09 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 80.5029 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 333.1
2014-07-09 | 23:00 | 318.6 | 175.5 | 80.117 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 318.6
2014-07-10 | 0:00 | 298.6 | 175.5 | 67.2162 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 298.6
2014-07-10 | 1:00 | 296.4 | 175.5 | 64.3045 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 296.4
2014-07-10 | 2:00 | 306.2 | 175.5 | 74.1001 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 306.2
2014-07-10 | 3:00 | 315.8 | 175.5 | 82.0447 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 315.8
2014-07-10 | 4:00 | 318 | 175.5 | 82.3961 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 318
2014-07-10 | 5:00 | 311.2 | 175.5 | 74.2343 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2014-07-10 | 6:00 | 314.2 | 175.5 | 67.6815 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 314.2
2014-07-10 | 7:00 | 335.5 | 175.5 | 72.3418 | 47 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 335.5
2014-07-10 | 8:00 | 365.2 | 175.5 | 83.325 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 365.2
2014-07-10 | 9:00 | 389.7 | 175.5 | 83.7906 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2014-07-10 | 10:00 | 396.4 | 175.5 | 83.9227 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 396.4
2014-07-10 | 11:00 | 401.4 | 175.5 | 84.0688 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 401.4
2014-07-10 | 12:00 | 376.2 | 175.5 | 69.2264 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 376.2
2014-07-10 | 13:00 | 396.6 | 175.5 | 83.9253 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2014-07-10 | 14:00 | 396.8 | 175.5 | 83.9356 | 80.4 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | -5 | 396.8
2014-07-10 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 85.9729 | 81 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 8.7 | -5 | 393.1
2014-07-10 | 16:00 | 406.2 | 175.5 | 86.1439 | 81 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 36 | -5 | 406.2
2014-07-10 | 17:00 | 395.7 | 175.5 | 85.9174 | 81 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 36.8 | -5 | 395.7
2014-07-10 | 18:00 | 395.1 | 175.5 | 85.9321 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 41.5 | -5 | 395.1
2014-07-10 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 85.8849 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 39.6 | -5 | 392.9
2014-07-10 | 20:00 | 373 | 175.5 | 85.4921 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 20.1 | -5 | 373
2014-07-10 | 21:00 | 353 | 175.5 | 84.8339 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0.7 | -5 | 353
2014-07-10 | 22:00 | 338.6 | 175.5 | 82.8029 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 338.6
2014-07-10 | 23:00 | 328.8 | 175.5 | 83.117 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 328.8
2014-07-11 | 0:00 | 306.7 | 175.5 | 74.1162 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 306.7
2014-07-11 | 1:00 | 302.8 | 175.5 | 70.3045 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 302.8
2014-07-11 | 2:00 | 311.8 | 175.5 | 77.6001 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 311.8
2014-07-11 | 3:00 | 322.4 | 175.5 | 82.4447 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 322.4
2014-07-11 | 4:00 | 316.7 | 175.5 | 82.2961 | 48.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 316.7
2014-07-11 | 5:00 | 309.4 | 175.5 | 73.8343 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 309.4
2014-07-11 | 6:00 | 310.6 | 175.5 | 63.6815 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 310.6
2014-07-11 | 7:00 | 326.4 | 175.5 | 63.7418 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 326.4
2014-07-11 | 8:00 | 353 | 175.5 | 75.225 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 353
2014-07-11 | 9:00 | 381.5 | 175.5 | 83.5906 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2014-07-11 | 10:00 | 391.1 | 175.5 | 83.7227 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 391.1
2014-07-11 | 11:00 | 396.5 | 175.5 | 83.7688 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 396.5
2014-07-11 | 12:00 | 377.8 | 175.5 | 65.0264 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2014-07-11 | 13:00 | 398.8 | 175.5 | 81.1253 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 398.8
2014-07-11 | 14:00 | 405 | 175.5 | 86.1356 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 4 | -5 | 405
2014-07-11 | 15:00 | 396 | 175.5 | 85.9729 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 10.2 | -5 | 396
2014-07-11 | 16:00 | 397.8 | 175.5 | 86.0439 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 26.3 | -5 | 397.8
2014-07-11 | 17:00 | 390.4 | 175.5 | 85.8174 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 30.2 | -5 | 390.4
2014-07-11 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 85.7321 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 27.9 | -5 | 382.7
2014-07-11 | 19:00 | 388.2 | 175.5 | 85.7849 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 33.6 | -5 | 388.2
2014-07-11 | 20:00 | 374.2 | 175.5 | 85.4921 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 19.9 | -5 | 374.2
2014-07-11 | 21:00 | 359.2 | 175.5 | 85.2339 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 5.1 | -5 | 359.2
2014-07-11 | 22:00 | 341.1 | 175.5 | 82.8029 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 341.1
2014-07-11 | 23:00 | 323.5 | 175.5 | 76.117 | 61.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 323.5
2014-07-12 | 0:00 | 305.3 | 175.5 | 57.9071 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 305.3
2014-07-12 | 1:00 | 297.3 | 175.5 | 56.583 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 297.3
2014-07-12 | 2:00 | 308.3 | 175.5 | 58.1255 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 308.3
2014-07-12 | 3:00 | 317.4 | 175.5 | 58.2886 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 317.4
2014-07-12 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 58.1091 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 310.9
2014-07-12 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 54.9415 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 299.6
2014-07-12 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 47.2211 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 300.4
2014-07-12 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 45.4508 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | -2.9 | -5 | 316.7
2014-07-12 | 8:00 | 339.1 | 175.5 | 45.9969 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | -0.6 | -5 | 339.1
2014-07-12 | 9:00 | 362.2 | 175.5 | 54.7533 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 362.2
2014-07-12 | 10:00 | 368.3 | 175.5 | 51.6119 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 368.3
2014-07-12 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 47.8224 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2014-07-12 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 46.3082 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | -5.1 | -5 | 360.6
2014-07-12 | 13:00 | 374.3 | 175.5 | 56.348 | 54 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 374.3
2014-07-12 | 14:00 | 371.6 | 175.5 | 55.7563 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 371.6
2014-07-12 | 15:00 | 365.7 | 175.5 | 56.019 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 0 | -5 | 365.7
2014-07-12 | 16:00 | 366.8 | 175.5 | 73.4625 | 79.9 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 0 | -5 | 366.8
2014-07-12 | 17:00 | 364.6 | 175.5 | 83.3363 | 82 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 0 | -5 | 364.6
2014-07-12 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 85.4784 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 4.5 | -5 | 368.6
2014-07-12 | 19:00 | 382.4 | 175.5 | 85.6208 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 18.4 | -5 | 382.4
2014-07-12 | 20:00 | 371.1 | 175.5 | 85.4677 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 10.1 | -5 | 371.1
2014-07-12 | 21:00 | 351.3 | 175.5 | 80.4392 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 351.3
2014-07-12 | 22:00 | 332.6 | 175.5 | 64.705 | 74.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 332.6
2014-07-12 | 23:00 | 315 | 175.5 | 56.2388 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 315
2014-07-13 | 0:00 | 299.6 | 175.5 | 56.7162 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 299.6
2014-07-13 | 1:00 | 292.8 | 175.5 | 56.6045 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 292.8
2014-07-13 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 54.6001 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 300.5
2014-07-13 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 57.0447 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 312.9
2014-07-13 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 56.8961 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 306.9
2014-07-13 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 48.9343 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 292.9
2014-07-13 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 44.9815 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | -1.9 | -5 | 288.6
2014-07-13 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 45.1418 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | -7.7 | -5 | 298.1
2014-07-13 | 8:00 | 311 | 175.5 | 45.325 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | -9.2 | -5 | 311
2014-07-13 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 45.6906 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | -5.5 | -5 | 327.1
2014-07-13 | 10:00 | 334.8 | 175.5 | 45.8227 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | -5.6 | -5 | 334.8
2014-07-13 | 11:00 | 340.9 | 175.5 | 45.9688 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | -3.2 | -5 | 340.9
2014-07-13 | 12:00 | 339.2 | 175.5 | 45.9264 | 45 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | -3.8 | -5 | 339.2
2014-07-13 | 13:00 | 340.8 | 175.5 | 52.3253 | 45 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 340.8
2014-07-13 | 14:00 | 338.6 | 175.5 | 50.9356 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | -5 | 338.6
2014-07-13 | 15:00 | 338.6 | 175.5 | 55.4729 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 0 | -5 | 338.6
2014-07-13 | 16:00 | 342.1 | 175.5 | 63.5439 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 0 | -5 | 342.1
2014-07-13 | 17:00 | 352 | 175.5 | 81.0174 | 79 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 0 | -5 | 352
2014-07-13 | 18:00 | 361 | 175.5 | 92.8321 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 0 | -5 | 361
2014-07-13 | 19:00 | 381.3 | 175.5 | 100.7849 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 12.6 | -5 | 381.3
2014-07-13 | 20:00 | 365.5 | 175.5 | 97.5921 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 0 | -5 | 365.5
2014-07-13 | 21:00 | 343.4 | 175.5 | 80.5339 | 76.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | -5 | 343.4
2014-07-13 | 22:00 | 319.5 | 175.5 | 59.5029 | 73.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 319.5
2014-07-13 | 23:00 | 305 | 175.5 | 54.917 | 63.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-07-14 | 0:00 | 288.4 | 175.5 | 57.8162 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 288.4
2014-07-14 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 53.8045 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 284.5
2014-07-14 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 63.1001 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2014-07-14 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 75.3447 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 306.4
2014-07-14 | 4:00 | 306.2 | 175.5 | 74.7961 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 306.2
2014-07-14 | 5:00 | 297 | 175.5 | 61.6343 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 297
2014-07-14 | 6:00 | 303.1 | 175.5 | 56.3815 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 303.1
2014-07-14 | 7:00 | 327.1 | 175.5 | 64.6418 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 327.1
2014-07-14 | 8:00 | 359.7 | 175.5 | 82.125 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 359.7
2014-07-14 | 9:00 | 387.4 | 175.5 | 88.6906 | 56.3 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 387.4
2014-07-14 | 10:00 | 399.5 | 175.5 | 88.8227 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 399.5
2014-07-14 | 11:00 | 405.3 | 175.5 | 88.8688 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 405.3
2014-07-14 | 12:00 | 383 | 175.5 | 68.6264 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 383
2014-07-14 | 13:00 | 405.4 | 175.5 | 86.1253 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 405.4
2014-07-14 | 14:00 | 408.2 | 175.5 | 93.8356 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | -5 | 408.2
2014-07-14 | 15:00 | 406.1 | 175.5 | 101.2729 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 5.5 | -5 | 406.1
2014-07-14 | 16:00 | 413.9 | 175.5 | 101.4439 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 27.5 | -5 | 413.9
2014-07-14 | 17:00 | 399.7 | 175.5 | 101.1174 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 24.7 | -5 | 399.7
2014-07-14 | 18:00 | 390.8 | 175.5 | 100.9321 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 21.3 | -5 | 390.8
2014-07-14 | 19:00 | 398.5 | 175.5 | 101.1849 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 29 | -5 | 398.5
2014-07-14 | 20:00 | 382.3 | 175.5 | 100.7921 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 13.2 | -5 | 382.3
2014-07-14 | 21:00 | 358.6 | 175.5 | 90.2339 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2014-07-14 | 22:00 | 340.1 | 175.5 | 87.8029 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 340.1
2014-07-14 | 23:00 | 320.2 | 175.5 | 80.017 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 320.2
2014-07-15 | 0:00 | 300.8 | 175.5 | 62.1071 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-07-15 | 1:00 | 294.1 | 175.5 | 55.583 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 294.1
2014-07-15 | 2:00 | 304.9 | 175.5 | 66.3255 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2014-07-15 | 3:00 | 316.9 | 175.5 | 78.0886 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 316.9
2014-07-15 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 71.4091 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 310.2
2014-07-15 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 63.6415 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 304.3
2014-07-15 | 6:00 | 309.1 | 175.5 | 55.6211 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 309.1
2014-07-15 | 7:00 | 333.6 | 175.5 | 58.6508 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 333.6
2014-07-15 | 8:00 | 367.1 | 175.5 | 71.9969 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2014-07-15 | 9:00 | 395 | 175.5 | 80.0533 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 395
2014-07-15 | 10:00 | 405.9 | 175.5 | 79.8119 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 405.9
2014-07-15 | 11:00 | 414.3 | 175.5 | 80.0224 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2014-07-15 | 12:00 | 394.3 | 175.5 | 57.9082 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2014-07-15 | 13:00 | 417.4 | 175.5 | 80.148 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 417.4
2014-07-15 | 14:00 | 417.6 | 175.5 | 86.8563 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 417.6
2014-07-15 | 15:00 | 417.7 | 175.5 | 100.419 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2014-07-15 | 16:00 | 423.9 | 175.5 | 101.6625 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 26.9 | -5 | 423.9
2014-07-15 | 17:00 | 409.6 | 175.5 | 101.3363 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 27.1 | -5 | 409.6
2014-07-15 | 18:00 | 398.5 | 175.5 | 101.1784 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 19.2 | -5 | 398.5
2014-07-15 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 101.2208 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 25.5 | -5 | 404.6
2014-07-15 | 20:00 | 392.4 | 175.5 | 100.9677 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 16.4 | -5 | 392.4
2014-07-15 | 21:00 | 365.4 | 175.5 | 89.9392 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 365.4
2014-07-15 | 22:00 | 347.6 | 175.5 | 79.605 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 347.6
2014-07-15 | 23:00 | 335.4 | 175.5 | 77.4388 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 335.4
2014-07-16 | 0:00 | 312.2 | 175.5 | 79.2162 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 312.2
2014-07-16 | 1:00 | 302.4 | 175.5 | 70.2045 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2014-07-16 | 2:00 | 313.7 | 175.5 | 78.1001 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 313.7
2014-07-16 | 3:00 | 322.1 | 175.5 | 87.3447 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 322.1
2014-07-16 | 4:00 | 316.1 | 175.5 | 84.7961 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 316.1
2014-07-16 | 5:00 | 309.3 | 175.5 | 74.0343 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 309.3
2014-07-16 | 6:00 | 311.3 | 175.5 | 64.6815 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 311.3
2014-07-16 | 7:00 | 333 | 175.5 | 69.7418 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 333
2014-07-16 | 8:00 | 368.1 | 175.5 | 88.025 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 368.1
2014-07-16 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 98.7906 | 58 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 399.2
2014-07-16 | 10:00 | 413 | 175.5 | 98.7227 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 413
2014-07-16 | 11:00 | 421.9 | 175.5 | 98.8688 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2014-07-16 | 12:00 | 404.2 | 175.5 | 82.9264 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2014-07-16 | 13:00 | 428.3 | 175.5 | 101.7253 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 1.4 | -5 | 428.3
2014-07-16 | 14:00 | 423.3 | 175.5 | 101.6356 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 7.5 | -5 | 423.3
2014-07-16 | 15:00 | 418.9 | 175.5 | 101.5729 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 18.2 | -5 | 418.9
2014-07-16 | 16:00 | 420.9 | 175.5 | 101.5439 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 34.6 | -5 | 420.9
2014-07-16 | 17:00 | 408.2 | 175.5 | 101.3174 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 33.2 | -5 | 408.2
2014-07-16 | 18:00 | 404.2 | 175.5 | 101.2321 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 34.6 | -5 | 404.2
2014-07-16 | 19:00 | 411 | 175.5 | 101.3849 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 41.5 | -5 | 411
2014-07-16 | 20:00 | 391.6 | 175.5 | 100.9921 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 22.5 | -5 | 391.6
2014-07-16 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 100.5339 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 1.4 | -5 | 370.1
2014-07-16 | 22:00 | 351.9 | 175.5 | 96.1029 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 351.9
2014-07-16 | 23:00 | 335.4 | 175.5 | 94.017 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 335.4
2014-07-17 | 0:00 | 311.1 | 175.5 | 72.0071 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 311.1
2014-07-17 | 1:00 | 306.9 | 175.5 | 67.983 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 306.9
2014-07-17 | 2:00 | 313 | 175.5 | 74.0255 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 313
2014-07-17 | 3:00 | 323.7 | 175.5 | 84.4886 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 323.7
2014-07-17 | 4:00 | 317.7 | 175.5 | 78.5091 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 317.7
2014-07-17 | 5:00 | 314.1 | 175.5 | 73.0415 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2014-07-17 | 6:00 | 314.2 | 175.5 | 60.3211 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 314.2
2014-07-17 | 7:00 | 335.3 | 175.5 | 59.9508 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 335.3
2014-07-17 | 8:00 | 371.8 | 175.5 | 76.2969 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2014-07-17 | 9:00 | 403.9 | 175.5 | 86.8533 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 403.9
2014-07-17 | 10:00 | 414.5 | 175.5 | 85.9119 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 414.5
2014-07-17 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 86.7224 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2014-07-17 | 12:00 | 403.1 | 175.5 | 64.0082 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | -5 | 403.1
2014-07-17 | 13:00 | 426.9 | 175.5 | 84.348 | 78.6 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2014-07-17 | 14:00 | 433.1 | 175.5 | 98.9563 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 433.1
2014-07-17 | 15:00 | 427.3 | 175.5 | 101.619 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 7.5 | -5 | 427.3
2014-07-17 | 16:00 | 429 | 175.5 | 101.7625 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 31 | -5 | 429
2014-07-17 | 17:00 | 414.2 | 175.5 | 101.4363 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 30.7 | -5 | 414.2
2014-07-17 | 18:00 | 406.7 | 175.5 | 101.2784 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 26.4 | -5 | 406.7
2014-07-17 | 19:00 | 413.4 | 175.5 | 101.4208 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 33.2 | -5 | 413.4
2014-07-17 | 20:00 | 394.5 | 175.5 | 101.0677 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 17.5 | -5 | 394.5
2014-07-17 | 21:00 | 371.4 | 175.5 | 95.0392 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2014-07-17 | 22:00 | 352.1 | 175.5 | 86.805 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 352.1
2014-07-17 | 23:00 | 338.6 | 175.5 | 82.4388 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 338.6
2014-07-18 | 0:00 | 315.6 | 175.5 | 81.7162 | 48 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 315.6
2014-07-18 | 1:00 | 308.9 | 175.5 | 75.8045 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 308.9
2014-07-18 | 2:00 | 313.7 | 175.5 | 77.2001 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 313.7
2014-07-18 | 3:00 | 325.5 | 175.5 | 88.5447 | 51.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 325.5
2014-07-18 | 4:00 | 320.2 | 175.5 | 87.3961 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 320.2
2014-07-18 | 5:00 | 310.8 | 175.5 | 74.6343 | 46 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2014-07-18 | 6:00 | 314 | 175.5 | 66.4815 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 314
2014-07-18 | 7:00 | 337.7 | 175.5 | 71.8418 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 337.7
2014-07-18 | 8:00 | 373.4 | 175.5 | 88.525 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2014-07-18 | 9:00 | 402.3 | 175.5 | 93.7906 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 402.3
2014-07-18 | 10:00 | 413.6 | 175.5 | 93.8227 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 413.6
2014-07-18 | 11:00 | 419.9 | 175.5 | 93.8688 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 419.9
2014-07-18 | 12:00 | 395.3 | 175.5 | 73.0264 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 395.3
2014-07-18 | 13:00 | 426 | 175.5 | 98.9253 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 426
2014-07-18 | 14:00 | 421.2 | 175.5 | 101.5356 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 3.6 | -5 | 421.2
2014-07-18 | 15:00 | 416.6 | 175.5 | 101.4729 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 14.1 | -5 | 416.6
2014-07-18 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 101.4439 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 27.2 | -5 | 415.3
2014-07-18 | 17:00 | 402.6 | 175.5 | 101.2174 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 25.8 | -5 | 402.6
2014-07-18 | 18:00 | 395.3 | 175.5 | 101.0321 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 24 | -5 | 395.3
2014-07-18 | 19:00 | 400 | 175.5 | 101.1849 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 28.8 | -5 | 400
2014-07-18 | 20:00 | 380.3 | 175.5 | 100.7921 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 9.5 | -5 | 380.3
2014-07-18 | 21:00 | 358 | 175.5 | 93.9339 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | -5 | 358
2014-07-18 | 22:00 | 341.8 | 175.5 | 88.1029 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 341.8
2014-07-18 | 23:00 | 330.4 | 175.5 | 91.117 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 330.4
2014-07-19 | 0:00 | 313.7 | 175.5 | 79.1162 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 313.7
2014-07-19 | 1:00 | 306.3 | 175.5 | 74.0045 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 306.3
2014-07-19 | 2:00 | 314.7 | 175.5 | 76.2001 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 314.7
2014-07-19 | 3:00 | 328.8 | 175.5 | 79.4447 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 328.8
2014-07-19 | 4:00 | 325.9 | 175.5 | 81.3961 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 325.9
2014-07-19 | 5:00 | 315.3 | 175.5 | 76.8343 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 315.3
2014-07-19 | 6:00 | 307.7 | 175.5 | 60.8815 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2014-07-19 | 7:00 | 325.3 | 175.5 | 62.8418 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 325.3
2014-07-19 | 8:00 | 350.8 | 175.5 | 73.525 | 46.9 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 350.8
2014-07-19 | 9:00 | 378.2 | 175.5 | 79.3906 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 378.2
2014-07-19 | 10:00 | 386.1 | 175.5 | 79.4227 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 386.1
2014-07-19 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 79.4688 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 389.8
2014-07-19 | 12:00 | 375.8 | 175.5 | 64.9264 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2014-07-19 | 13:00 | 392.3 | 175.5 | 79.5253 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 392.3
2014-07-19 | 14:00 | 377.4 | 175.5 | 78.8356 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2014-07-19 | 15:00 | 373.3 | 175.5 | 76.5729 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 0 | -5 | 373.3
2014-07-19 | 16:00 | 376.3 | 175.5 | 90.0439 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 0 | -5 | 376.3
2014-07-19 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 96.5174 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 0 | -5 | 371.7
2014-07-19 | 18:00 | 370.9 | 175.5 | 100.5321 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 0.5 | -5 | 370.9
2014-07-19 | 19:00 | 382.3 | 175.5 | 100.7849 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 11.9 | -5 | 382.3
2014-07-19 | 20:00 | 367.4 | 175.5 | 97.7921 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 0 | -5 | 367.4
2014-07-19 | 21:00 | 353.8 | 175.5 | 88.1339 | 79.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | -5 | 353.8
2014-07-19 | 22:00 | 329.4 | 175.5 | 76.7029 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 329.4
2014-07-19 | 23:00 | 317.4 | 175.5 | 78.017 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 317.4
2014-07-20 | 0:00 | 298.9 | 175.5 | 46.7071 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2014-07-20 | 1:00 | 293.4 | 175.5 | 46.783 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 293.4
2014-07-20 | 2:00 | 299.2 | 175.5 | 45.1255 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | -0.5 | -5 | 299.2
2014-07-20 | 3:00 | 311 | 175.5 | 47.0886 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 311
2014-07-20 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 47.0091 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 304.8
2014-07-20 | 5:00 | 294 | 175.5 | 45.0415 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | -0.7 | -5 | 294
2014-07-20 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 44.8211 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | -11 | -5 | 286.6
2014-07-20 | 7:00 | 294.8 | 175.5 | 45.0508 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | -24 | -5 | 294.8
2014-07-20 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 45.3969 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | -28.1 | -5 | 310.6
2014-07-20 | 9:00 | 326.7 | 175.5 | 45.6533 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | -26 | -5 | 326.7
2014-07-20 | 10:00 | 331.2 | 175.5 | 45.7119 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | -30.8 | -5 | 331.2
2014-07-20 | 11:00 | 337.2 | 175.5 | 45.8224 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | -32 | -5 | 337.2
2014-07-20 | 12:00 | 331.4 | 175.5 | 45.7082 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | -32.8 | -5 | 331.4
2014-07-20 | 13:00 | 331 | 175.5 | 45.748 | 45 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | -23.7 | -5 | 331
2014-07-20 | 14:00 | 327.2 | 175.5 | 45.6563 | 45 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | -14.8 | -5 | 327.2
2014-07-20 | 15:00 | 329.7 | 175.5 | 45.719 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | -15.8 | -5 | 329.7
2014-07-20 | 16:00 | 337.8 | 175.5 | 49.4625 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 0 | -5 | 337.8
2014-07-20 | 17:00 | 343 | 175.5 | 68.2363 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 0 | -5 | 343
2014-07-20 | 18:00 | 349.4 | 175.5 | 74.1784 | 79 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 0 | -5 | 349.4
2014-07-20 | 19:00 | 369.2 | 175.5 | 90.3208 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 1.4 | -5 | 369.2
2014-07-20 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 85.1677 | 76.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 0.2 | -5 | 354.9
2014-07-20 | 21:00 | 339 | 175.5 | 71.5392 | 73.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 339
2014-07-20 | 22:00 | 321 | 175.5 | 54.005 | 73.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 321
2014-07-20 | 23:00 | 305 | 175.5 | 46.8388 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-07-21 | 0:00 | 286.5 | 175.5 | 48.8071 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 286.5
2014-07-21 | 1:00 | 283.6 | 175.5 | 46.583 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 283.6
2014-07-21 | 2:00 | 292.9 | 175.5 | 50.2255 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 292.9
2014-07-21 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 50.3886 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2014-07-21 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 50.2091 | 51.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 295.5
2014-07-21 | 5:00 | 288 | 175.5 | 48.3415 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 288
2014-07-21 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 44.9211 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | -9.8 | -5 | 287.6
2014-07-21 | 7:00 | 308 | 175.5 | 45.3508 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | -10.8 | -5 | 308
2014-07-21 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 45.7969 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | -7.7 | -5 | 331.1
2014-07-21 | 9:00 | 352.8 | 175.5 | 46.2533 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | -0.2 | -5 | 352.8
2014-07-21 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 46.3119 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | -2.8 | -5 | 359.5
2014-07-21 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 46.4224 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | -6.1 | -5 | 363.9
2014-07-21 | 12:00 | 359.6 | 175.5 | 46.3082 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | -5.4 | -5 | 359.6
2014-07-21 | 13:00 | 368.2 | 175.5 | 47.548 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 368.2
2014-07-21 | 14:00 | 367.5 | 175.5 | 48.9563 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 367.5
2014-07-21 | 15:00 | 365.4 | 175.5 | 55.519 | 74.5 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 0 | -5 | 365.4
2014-07-21 | 16:00 | 369.1 | 175.5 | 77.6625 | 78 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2014-07-21 | 17:00 | 370.4 | 175.5 | 89.5363 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 1.1 | -5 | 370.4
2014-07-21 | 18:00 | 371.7 | 175.5 | 90.2784 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 4.7 | -5 | 371.7
2014-07-21 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 90.7208 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 22.6 | -5 | 389.8
2014-07-21 | 20:00 | 369.7 | 175.5 | 90.3677 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 5.7 | -5 | 369.7
2014-07-21 | 21:00 | 350.2 | 175.5 | 81.2392 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 350.2
2014-07-21 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 65.305 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 331.3
2014-07-21 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 50.4388 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2014-07-22 | 0:00 | 291.7 | 175.5 | 62.0162 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 291.7
2014-07-22 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 57.1045 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 286.9
2014-07-22 | 2:00 | 298 | 175.5 | 68.3001 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 298
2014-07-22 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 77.2447 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 307.4
2014-07-22 | 4:00 | 305.9 | 175.5 | 75.3961 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 305.9
2014-07-22 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 63.7343 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 298.2
2014-07-22 | 6:00 | 303.9 | 175.5 | 58.0815 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 303.9
2014-07-22 | 7:00 | 325 | 175.5 | 63.4418 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 325
2014-07-22 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 84.925 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 364.2
2014-07-22 | 9:00 | 392.2 | 175.5 | 90.6906 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 1.5 | -5 | 392.2
2014-07-22 | 10:00 | 403.4 | 175.5 | 91.0227 | 61.1 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 1.2 | -5 | 403.4
2014-07-22 | 11:00 | 409.8 | 175.5 | 91.1688 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 1.2 | -5 | 409.8
2014-07-22 | 12:00 | 390.5 | 175.5 | 76.7264 | 61.7 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 390.5
2014-07-22 | 13:00 | 409.9 | 175.5 | 91.1253 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 1.1 | -5 | 409.9
2014-07-22 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 91.1356 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 7.1 | -5 | 410.4
2014-07-22 | 15:00 | 409.5 | 175.5 | 91.0729 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 21.3 | -5 | 409.5
2014-07-22 | 16:00 | 412.1 | 175.5 | 91.1439 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 38.2 | -5 | 412.1
2014-07-22 | 17:00 | 409 | 175.5 | 91.1174 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 46.2 | -5 | 409
2014-07-22 | 18:00 | 407.5 | 175.5 | 91.1321 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 50 | -5 | 407.5
2014-07-22 | 19:00 | 410.3 | 175.5 | 91.0849 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 53.1 | -5 | 410.3
2014-07-22 | 20:00 | 388.9 | 175.5 | 90.6921 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 32.1 | -5 | 388.9
2014-07-22 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 90.3339 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 12.6 | -5 | 369.1
2014-07-22 | 22:00 | 346 | 175.5 | 89.1029 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 1.1 | -5 | 346
2014-07-22 | 23:00 | 326.2 | 175.5 | 86.217 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 1.1 | -5 | 326.2
2014-07-23 | 0:00 | 303.4 | 175.5 | 72.3162 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 303.4
2014-07-23 | 1:00 | 301.4 | 175.5 | 69.6045 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 301.4
2014-07-23 | 2:00 | 312.7 | 175.5 | 80.1001 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 312.7
2014-07-23 | 3:00 | 323.2 | 175.5 | 86.9447 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 1.1 | -5 | 323.2
2014-07-23 | 4:00 | 325.7 | 175.5 | 88.1961 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 1.1 | -5 | 325.7
2014-07-23 | 5:00 | 316 | 175.5 | 79.1343 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 316
2014-07-23 | 6:00 | 318.8 | 175.5 | 71.9815 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2014-07-23 | 7:00 | 343.3 | 175.5 | 77.8418 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 343.3
2014-07-23 | 8:00 | 380.9 | 175.5 | 90.525 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 2.3 | -5 | 380.9
2014-07-23 | 9:00 | 408.8 | 175.5 | 91.0906 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 7.6 | -5 | 408.8
2014-07-23 | 10:00 | 417.7 | 175.5 | 91.3227 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 7.2 | -5 | 417.7
2014-07-23 | 11:00 | 422.4 | 175.5 | 91.3688 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 7.2 | -5 | 422.4
2014-07-23 | 12:00 | 395.4 | 175.5 | 80.9264 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 395.4
2014-07-23 | 13:00 | 416.7 | 175.5 | 91.2253 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 7.1 | -5 | 416.7
2014-07-23 | 14:00 | 417.4 | 175.5 | 91.2356 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 12.8 | -5 | 417.4
2014-07-23 | 15:00 | 413.3 | 175.5 | 91.1729 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 23.8 | -5 | 413.3
2014-07-23 | 16:00 | 418.1 | 175.5 | 91.3439 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 42.8 | -5 | 418.1
2014-07-23 | 17:00 | 409.1 | 175.5 | 91.1174 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 45.1 | -5 | 409.1
2014-07-23 | 18:00 | 407.9 | 175.5 | 91.1321 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 49.2 | -5 | 407.9
2014-07-23 | 19:00 | 411.9 | 175.5 | 91.0849 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 53.5 | -5 | 411.9
2014-07-23 | 20:00 | 389.8 | 175.5 | 90.6921 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 31.8 | -5 | 389.8
2014-07-23 | 21:00 | 363.7 | 175.5 | 90.2339 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 8.5 | -5 | 363.7
2014-07-23 | 22:00 | 345.3 | 175.5 | 89.6029 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 1.1 | -5 | 345.3
2014-07-23 | 23:00 | 328.6 | 175.5 | 89.517 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 1.1 | -5 | 328.6
2014-07-24 | 0:00 | 307.6 | 175.5 | 69.3071 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 307.6
2014-07-24 | 1:00 | 302.1 | 175.5 | 64.483 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 302.1
2014-07-24 | 2:00 | 309 | 175.5 | 71.9255 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 309
2014-07-24 | 3:00 | 322.9 | 175.5 | 84.8886 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 1.1 | -5 | 322.9
2014-07-24 | 4:00 | 319.5 | 175.5 | 80.6091 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 319.5
2014-07-24 | 5:00 | 310 | 175.5 | 69.2415 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 310
2014-07-24 | 6:00 | 315.5 | 175.5 | 61.4211 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 315.5
2014-07-24 | 7:00 | 336.7 | 175.5 | 61.0508 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 336.7
2014-07-24 | 8:00 | 370.5 | 175.5 | 74.3969 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 370.5
2014-07-24 | 9:00 | 401.5 | 175.5 | 88.8533 | 49 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 1.1 | -5 | 401.5
2014-07-24 | 10:00 | 414.3 | 175.5 | 88.1119 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 1.1 | -5 | 414.3
2014-07-24 | 11:00 | 423.8 | 175.5 | 89.0224 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 1.1 | -5 | 423.8
2014-07-24 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 65.4082 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | -5 | 405.2
2014-07-24 | 13:00 | 430.9 | 175.5 | 86.648 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 1 | -5 | 430.9
2014-07-24 | 14:00 | 433.9 | 175.5 | 91.6563 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 8.6 | -5 | 433.9
2014-07-24 | 15:00 | 433.3 | 175.5 | 91.619 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 24 | -5 | 433.3
2014-07-24 | 16:00 | 439.6 | 175.5 | 91.7625 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 52.1 | -5 | 439.6
2014-07-24 | 17:00 | 424.4 | 175.5 | 91.4363 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 51.4 | -5 | 424.4
2014-07-24 | 18:00 | 419 | 175.5 | 91.2784 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 49.2 | -5 | 419
2014-07-24 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 91.5208 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 59 | -5 | 428.8
2014-07-24 | 20:00 | 406.9 | 175.5 | 91.0677 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 40.4 | -5 | 406.9
2014-07-24 | 21:00 | 381.7 | 175.5 | 90.5392 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 15.3 | -5 | 381.7
2014-07-24 | 22:00 | 358.6 | 175.5 | 88.905 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 1.1 | -5 | 358.6
2014-07-24 | 23:00 | 340.1 | 175.5 | 80.8388 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 340.1
2014-07-25 | 0:00 | 317.2 | 175.5 | 76.4071 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 317.2
2014-07-25 | 1:00 | 310.8 | 175.5 | 71.583 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2014-07-25 | 2:00 | 315.5 | 175.5 | 75.9255 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 315.5
2014-07-25 | 3:00 | 323.8 | 175.5 | 84.5886 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0.3 | -5 | 323.8
2014-07-25 | 4:00 | 322.2 | 175.5 | 81.3091 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 322.2
2014-07-25 | 5:00 | 313.8 | 175.5 | 72.9415 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 313.8
2014-07-25 | 6:00 | 318.8 | 175.5 | 64.7211 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2014-07-25 | 7:00 | 342.3 | 175.5 | 66.6508 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 342.3
2014-07-25 | 8:00 | 382.3 | 175.5 | 85.6969 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 382.3
2014-07-25 | 9:00 | 412.7 | 175.5 | 90.0533 | 59 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 1.1 | -5 | 412.7
2014-07-25 | 10:00 | 424 | 175.5 | 90.2119 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 1.1 | -5 | 424
2014-07-25 | 11:00 | 429.4 | 175.5 | 90.3224 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 1.1 | -5 | 429.4
2014-07-25 | 12:00 | 408 | 175.5 | 70.5082 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | -5 | 408
2014-07-25 | 13:00 | 430.7 | 175.5 | 88.648 | 77 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 1.1 | -5 | 430.7
2014-07-25 | 14:00 | 435.2 | 175.5 | 91.6563 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 9.9 | -5 | 435.2
2014-07-25 | 15:00 | 425.9 | 175.5 | 91.419 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 16.8 | -5 | 425.9
2014-07-25 | 16:00 | 424.9 | 175.5 | 91.4625 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 37.7 | -5 | 424.9
2014-07-25 | 17:00 | 411.2 | 175.5 | 91.1363 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 38.5 | -5 | 411.2
2014-07-25 | 18:00 | 407.1 | 175.5 | 90.9784 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 37.6 | -5 | 407.1
2014-07-25 | 19:00 | 412.9 | 175.5 | 91.2208 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 43.4 | -5 | 412.9
2014-07-25 | 20:00 | 388.7 | 175.5 | 90.7677 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 22.5 | -5 | 388.7
2014-07-25 | 21:00 | 368.8 | 175.5 | 90.3392 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 2.6 | -5 | 368.8
2014-07-25 | 22:00 | 353 | 175.5 | 88.805 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 1.1 | -5 | 353
2014-07-25 | 23:00 | 334.6 | 175.5 | 82.9388 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 334.6
2014-07-26 | 0:00 | 311.9 | 175.5 | 78.8162 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 311.9
2014-07-26 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 70.6045 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 302.9
2014-07-26 | 2:00 | 308.4 | 175.5 | 75.3001 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 308.4
2014-07-26 | 3:00 | 321.2 | 175.5 | 86.1447 | 48.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 1.1 | -5 | 321.2
2014-07-26 | 4:00 | 322.7 | 175.5 | 86.3961 | 49 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 1.1 | -5 | 322.7
2014-07-26 | 5:00 | 309.9 | 175.5 | 72.8343 | 46.9 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 309.9
2014-07-26 | 6:00 | 309.5 | 175.5 | 62.7815 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 309.5
2014-07-26 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 68.7418 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 331.2
2014-07-26 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 85.325 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0.2 | -5 | 363.6
2014-07-26 | 9:00 | 387.7 | 175.5 | 86.4906 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 1.1 | -5 | 387.7
2014-07-26 | 10:00 | 399.4 | 175.5 | 86.4227 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 1.1 | -5 | 399.4
2014-07-26 | 11:00 | 406.1 | 175.5 | 86.5688 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 1.1 | -5 | 406.1
2014-07-26 | 12:00 | 393.7 | 175.5 | 77.8264 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 393.7
2014-07-26 | 13:00 | 404.8 | 175.5 | 86.4253 | 73.8 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 1.1 | -5 | 404.8
2014-07-26 | 14:00 | 394.7 | 175.5 | 84.7356 | 77.5 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | -5 | 394.7
2014-07-26 | 15:00 | 390.4 | 175.5 | 89.9729 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 1.1 | -5 | 390.4
2014-07-26 | 16:00 | 390 | 175.5 | 90.7439 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 14.3 | -5 | 390
2014-07-26 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 90.5174 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 17.9 | -5 | 382.3
2014-07-26 | 18:00 | 384.4 | 175.5 | 90.6321 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 25.2 | -5 | 384.4
2014-07-26 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 90.6849 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 31.1 | -5 | 390.1
2014-07-26 | 20:00 | 372.3 | 175.5 | 90.2921 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 13.7 | -5 | 372.3
2014-07-26 | 21:00 | 353.5 | 175.5 | 88.8339 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 1.1 | -5 | 353.5
2014-07-26 | 22:00 | 332.4 | 175.5 | 79.5029 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 332.4
2014-07-26 | 23:00 | 316.8 | 175.5 | 81.517 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 316.8
2014-07-27 | 0:00 | 296.7 | 175.5 | 56.9162 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 296.7
2014-07-27 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 56.9045 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 291.4
2014-07-27 | 2:00 | 297.3 | 175.5 | 50.5001 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 297.3
2014-07-27 | 3:00 | 314.1 | 175.5 | 57.3447 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2014-07-27 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 57.3961 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 310.2
2014-07-27 | 5:00 | 294.8 | 175.5 | 48.0343 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 294.8
2014-07-27 | 6:00 | 289.6 | 175.5 | 44.9815 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | -1.3 | -5 | 289.6
2014-07-27 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 45.2418 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | -1.4 | -5 | 304.9
2014-07-27 | 8:00 | 325.6 | 175.5 | 50.325 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 325.6
2014-07-27 | 9:00 | 344 | 175.5 | 56.6906 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | -5 | 344
2014-07-27 | 10:00 | 349 | 175.5 | 54.0227 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 0 | -5 | 349
2014-07-27 | 11:00 | 350.9 | 175.5 | 52.3688 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 0 | -5 | 350.9
2014-07-27 | 12:00 | 345.9 | 175.5 | 48.4264 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2014-07-27 | 13:00 | 346.4 | 175.5 | 56.6253 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | -5 | 346.4
2014-07-27 | 14:00 | 341.5 | 175.5 | 51.5356 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | -5 | 341.5
2014-07-27 | 15:00 | 341.3 | 175.5 | 55.8729 | 68 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 0 | -5 | 341.3
2014-07-27 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 67.8439 | 76.4 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 0 | -5 | 347.3
2014-07-27 | 17:00 | 354.2 | 175.5 | 84.9174 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 0 | -5 | 354.2
2014-07-27 | 18:00 | 361.7 | 175.5 | 95.1321 | 79.9 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 0 | -5 | 361.7
2014-07-27 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 99.0849 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 7.8 | -5 | 375.7
2014-07-27 | 20:00 | 353.2 | 175.5 | 89.4921 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 0 | -5 | 353.2
2014-07-27 | 21:00 | 339.2 | 175.5 | 77.3339 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | -5 | 339.2
2014-07-27 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 57.3029 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -5 | 317.5
2014-07-27 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 50.517 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-07-28 | 0:00 | 283.5 | 175.5 | 45.2071 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 283.5
2014-07-28 | 1:00 | 279.3 | 175.5 | 44.783 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | -3.1 | -5 | 279.3
2014-07-28 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 51.4255 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 288.5
2014-07-28 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 58.1886 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 301.7
2014-07-28 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 58.2091 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 303.3
2014-07-28 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 52.0415 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 292.3
2014-07-28 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 45.0211 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | -4.9 | -5 | 293.2
2014-07-28 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 45.4508 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | -4.7 | -5 | 314.8
2014-07-28 | 8:00 | 347.5 | 175.5 | 53.8969 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 347.5
2014-07-28 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 58.8533 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 373.9
2014-07-28 | 10:00 | 380.2 | 175.5 | 57.4119 | 51 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 380.2
2014-07-28 | 11:00 | 384.2 | 175.5 | 58.2224 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 384.2
2014-07-28 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 46.4082 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | -9.3 | -5 | 366.3
2014-07-28 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 57.948 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 387.6
2014-07-28 | 14:00 | 390.3 | 175.5 | 62.6563 | 76.3 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 390.3
2014-07-28 | 15:00 | 390.2 | 175.5 | 77.419 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 0 | -5 | 390.2
2014-07-28 | 16:00 | 395.4 | 175.5 | 99.5625 | 80.1 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 2.3 | -5 | 395.4
2014-07-28 | 17:00 | 389.3 | 175.5 | 99.4363 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 8.3 | -5 | 389.3
2014-07-28 | 18:00 | 385.7 | 175.5 | 99.2784 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 7.9 | -5 | 385.7
2014-07-28 | 19:00 | 396 | 175.5 | 99.5208 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 18.2 | -5 | 396
2014-07-28 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 99.1677 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 2.3 | -5 | 375.3
2014-07-28 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 82.9392 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 0 | -5 | 353.7
2014-07-28 | 22:00 | 340.3 | 175.5 | 72.505 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 340.3
2014-07-28 | 23:00 | 318.8 | 175.5 | 58.3388 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2014-07-29 | 0:00 | 298.3 | 175.5 | 59.8071 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 298.3
2014-07-29 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 53.583 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 291.4
2014-07-29 | 2:00 | 301.6 | 175.5 | 64.3255 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 301.6
2014-07-29 | 3:00 | 314.1 | 175.5 | 76.8886 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2014-07-29 | 4:00 | 311.4 | 175.5 | 73.3091 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 311.4
2014-07-29 | 5:00 | 300 | 175.5 | 60.0415 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 300
2014-07-29 | 6:00 | 302.8 | 175.5 | 50.0211 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 302.8
2014-07-29 | 7:00 | 322 | 175.5 | 48.2508 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 322
2014-07-29 | 8:00 | 357.3 | 175.5 | 63.9969 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 357.3
2014-07-29 | 9:00 | 386.1 | 175.5 | 78.2533 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0 | -5 | 386.1
2014-07-29 | 10:00 | 400.6 | 175.5 | 78.5119 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 400.6
2014-07-29 | 11:00 | 409.6 | 175.5 | 78.7224 | 52 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 409.6
2014-07-29 | 12:00 | 394.2 | 175.5 | 56.2082 | 64 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | -5 | 394.2
2014-07-29 | 13:00 | 416.7 | 175.5 | 78.148 | 74.6 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 416.7
2014-07-29 | 14:00 | 421.3 | 175.5 | 90.9563 | 79 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2014-07-29 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 100.019 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 4.7 | -5 | 421.6
2014-07-29 | 16:00 | 428.8 | 175.5 | 100.2625 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 33.6 | -5 | 428.8
2014-07-29 | 17:00 | 414.1 | 175.5 | 99.9363 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 33.4 | -5 | 414.1
2014-07-29 | 18:00 | 410.3 | 175.5 | 99.7784 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 32.8 | -5 | 410.3
2014-07-29 | 19:00 | 417.5 | 175.5 | 100.0208 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 40 | -5 | 417.5
2014-07-29 | 20:00 | 395.7 | 175.5 | 99.5677 | 81.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 21.5 | -5 | 395.7
2014-07-29 | 21:00 | 371.2 | 175.5 | 99.0392 | 76.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 2.2 | -5 | 371.2
2014-07-29 | 22:00 | 350.6 | 175.5 | 81.105 | 76.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | -5 | 350.6
2014-07-29 | 23:00 | 332.1 | 175.5 | 72.6388 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 332.1
2014-07-30 | 0:00 | 309.7 | 175.5 | 76.7162 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | -5 | 309.7
2014-07-30 | 1:00 | 301.5 | 175.5 | 69.1045 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | -5 | 301.5
2014-07-30 | 2:00 | 310.9 | 175.5 | 77.7001 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | -5 | 310.9
2014-07-30 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 90.1447 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -5 | 321.3
2014-07-30 | 4:00 | 319.3 | 175.5 | 87.7961 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0.2606 | 0 | 6.4433 | 0 | 0 | -5 | 319.3
2014-07-30 | 5:00 | 309.9 | 175.5 | 74.4343 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 4.5011 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | -5 | 309.9
2014-07-30 | 6:00 | 313.6 | 175.5 | 66.7815 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 15.5041 | 0 | 6.0144 | 0 | 0 | -5 | 313.6
2014-07-30 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 73.8418 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 30.4663 | 0 | 6.1919 | 0 | 0 | -5 | 336.4
2014-07-30 | 8:00 | 370.8 | 175.5 | 90.525 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 44.6988 | 0 | 6.1762 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2014-07-30 | 9:00 | 403.7 | 175.5 | 99.6906 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 56.783 | 0 | 6.1264 | 0 | 4.1 | -5 | 403.7
2014-07-30 | 10:00 | 418.7 | 175.5 | 100.0227 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 64.3987 | 0 | 6.1786 | 0 | 3.8 | -5 | 418.7
2014-07-30 | 11:00 | 429.7 | 175.5 | 100.2688 | 72 | 3.4 | 5.6 | 67.4076 | 0 | 6.7236 | 0 | 3.8 | -5 | 429.7
2014-07-30 | 12:00 | 409.7 | 175.5 | 87.8264 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 65.5613 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | -5 | 409.7
2014-07-30 | 13:00 | 431.7 | 175.5 | 100.2253 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 56.8576 | 0 | 7.1171 | 0 | 5.7 | -5 | 431.7
2014-07-30 | 14:00 | 432.5 | 175.5 | 100.2356 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 46.0914 | 0 | 6.873 | 0 | 17.5 | -5 | 432.5
2014-07-30 | 15:00 | 431.2 | 175.5 | 100.1729 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 31.1706 | 0 | 6.7565 | 0 | 31.3 | -5 | 431.2
2014-07-30 | 16:00 | 435 | 175.5 | 109.6439 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 16.8104 | 0 | 6.7457 | 0 | 40 | -5 | 435
2014-07-30 | 17:00 | 420.3 | 175.5 | 106.0174 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 5.9859 | 0 | 6.4967 | 0 | 40 | -5 | 420.3
2014-07-30 | 18:00 | 414.6 | 175.5 | 105.6321 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0.562 | 0 | 6.6059 | 0 | 40 | -5 | 414.6
2014-07-30 | 19:00 | 424.6 | 175.5 | 112.7849 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9151 | 0 | 43.1 | -5 | 424.6
2014-07-30 | 20:00 | 400.1 | 175.5 | 99.5921 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 31.8 | -5 | 400.1
2014-07-30 | 21:00 | 376 | 175.5 | 99.1339 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 8.1 | -5 | 376
2014-07-30 | 22:00 | 355.2 | 175.5 | 98.7029 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 2.3 | -5 | 355.2
2014-07-30 | 23:00 | 337 | 175.5 | 98.317 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 2.3 | -5 | 337
2014-07-31 | 0:00 | 313.2 | 175.5 | 73.9071 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.9929 | 0 | 0 | -5 | 313.2
2014-07-31 | 1:00 | 306.6 | 175.5 | 67.983 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | -5 | 306.6
2014-07-31 | 2:00 | 315.9 | 175.5 | 76.8255 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.7745 | 0 | 0 | -5 | 315.9
2014-07-31 | 3:00 | 324.5 | 175.5 | 87.0886 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | -5 | 324.5
2014-07-31 | 4:00 | 323.8 | 175.5 | 84.4091 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0666 | 0 | 14.0243 | 0 | 0 | -5 | 323.8
2014-07-31 | 5:00 | 312.6 | 175.5 | 71.3415 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 5.5153 | 0 | 10.4432 | 0 | 0 | -5 | 312.6
2014-07-31 | 6:00 | 318.4 | 175.5 | 63.8211 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 21.8995 | 0 | 6.8794 | 0 | 0 | -5 | 318.4
2014-07-31 | 7:00 | 340.9 | 175.5 | 64.7508 | 46.9 | 3.4 | 5.6 | 41.8397 | 0 | 7.9095 | 0 | 0 | -5 | 340.9
2014-07-31 | 8:00 | 380.7 | 175.5 | 84.0969 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 58.6623 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2014-07-31 | 9:00 | 414.1 | 175.5 | 99.9533 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 72.0324 | 0 | 11.0143 | 0 | 0.2 | -5 | 414.1
2014-07-31 | 10:00 | 428.4 | 175.5 | 99.4119 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 82.0413 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | -5 | 428.4
2014-07-31 | 11:00 | 440.6 | 175.5 | 100.3224 | 61.4 | 3.4 | 5.6 | 88.5786 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | -5 | 440.6
2014-07-31 | 12:00 | 422.2 | 175.5 | 80.1082 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 83.0603 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2014-07-31 | 13:00 | 445.2 | 175.5 | 100.548 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 73.8397 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | -5 | 445.2
2014-07-31 | 14:00 | 440.1 | 175.5 | 100.4563 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 60.1535 | 0 | 11.6902 | 0 | 5.1 | -5 | 440.1
2014-07-31 | 15:00 | 435.6 | 175.5 | 100.319 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 44.9989 | 0 | 10.8821 | 0 | 16.7 | -5 | 435.6
2014-07-31 | 16:00 | 436.6 | 175.5 | 100.3625 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 23.3096 | 0 | 10.6279 | 0 | 39.6 | -5 | 436.6
2014-07-31 | 17:00 | 427.2 | 175.5 | 104.7363 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 5.6017 | 0 | 14.162 | 0 | 40 | -5 | 427.2
2014-07-31 | 18:00 | 426.6 | 175.5 | 107.1784 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0.5424 | 0 | 16.1792 | 0 | 40 | -5 | 426.6
2014-07-31 | 19:00 | 432.9 | 175.5 | 113.0208 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 40.7 | -5 | 432.9
2014-07-31 | 20:00 | 407 | 175.5 | 99.7677 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.6323 | 0 | 30.9 | -5 | 407
2014-07-31 | 21:00 | 383.8 | 175.5 | 99.3392 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.0608 | 0 | 7.7 | -5 | 383.8
2014-07-31 | 22:00 | 363 | 175.5 | 98.905 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 1.3 | -5 | 363
2014-07-31 | 23:00 | 344.5 | 175.5 | 90.8388 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4612 | 0 | 0 | -5 | 344.5
2014-08-01 | 0:00 | 318.7 | 175.5 | 76.9083 | 46 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 318.7
2014-08-01 | 1:00 | 307.8 | 175.5 | 67.9669 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | 0 | -5 | 307.8
2014-08-01 | 2:00 | 316.3 | 175.5 | 76.8135 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 316.3
2014-08-01 | 3:00 | 327.7 | 175.5 | 88.6408 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 327.7
2014-08-01 | 4:00 | 323.8 | 175.5 | 84.3384 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 323.8
2014-08-01 | 5:00 | 316.5 | 175.5 | 73.4515 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 316.5
2014-08-01 | 6:00 | 321.6 | 175.5 | 69.68 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | -5 | 321.6
2014-08-01 | 7:00 | 345.9 | 175.5 | 70.3632 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2014-08-01 | 8:00 | 387.6 | 175.5 | 91.1437 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 387.6
2014-08-01 | 9:00 | 422.9 | 175.5 | 100.1088 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 7 | -5 | 422.9
2014-08-01 | 10:00 | 438.7 | 175.5 | 100.437 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 6.5 | -5 | 438.7
2014-08-01 | 11:00 | 450.8 | 175.5 | 100.639 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 5.6 | -5 | 450.8
2014-08-01 | 12:00 | 431.5 | 175.5 | 93.8535 | 69.9 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | 0 | -5 | 431.5
2014-08-01 | 13:00 | 451.5 | 175.5 | 100.6609 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 11 | -5 | 451.5
2014-08-01 | 14:00 | 457.6 | 175.5 | 100.8695 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 28.7 | -5 | 457.6
2014-08-01 | 15:00 | 449.7 | 175.5 | 100.6697 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 38.4 | -5 | 449.7
2014-08-01 | 16:00 | 451.6 | 175.5 | 113.2517 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 47.5 | -5 | 451.6
2014-08-01 | 17:00 | 437.1 | 175.5 | 112.9622 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 43.2 | -5 | 437.1
2014-08-01 | 18:00 | 430 | 175.5 | 111.4624 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 40 | -5 | 430
2014-08-01 | 19:00 | 435.8 | 175.5 | 113.0007 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 45.2 | -5 | 435.8
2014-08-01 | 20:00 | 412.4 | 175.5 | 99.8416 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 34.4 | -5 | 412.4
2014-08-01 | 21:00 | 386.3 | 175.5 | 99.3641 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 8.8 | -5 | 386.3
2014-08-01 | 22:00 | 363.9 | 175.5 | 98.9035 | 68 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 2.3 | -5 | 363.9
2014-08-01 | 23:00 | 342.9 | 175.5 | 98.5328 | 48.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0.8 | -5 | 342.9
2014-08-02 | 0:00 | 318.5 | 175.5 | 76.9083 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 318.5
2014-08-02 | 1:00 | 309.3 | 175.5 | 69.1669 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | 0 | -5 | 309.3
2014-08-02 | 2:00 | 317.2 | 175.5 | 76.8135 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 317.2
2014-08-02 | 3:00 | 326.7 | 175.5 | 88.3408 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 326.7
2014-08-02 | 4:00 | 321.5 | 175.5 | 82.7384 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 321.5
2014-08-02 | 5:00 | 311 | 175.5 | 68.6515 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 311
2014-08-02 | 6:00 | 309.3 | 175.5 | 58.08 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | -5 | 309.3
2014-08-02 | 7:00 | 333.8 | 175.5 | 58.9632 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -5 | 333.8
2014-08-02 | 8:00 | 371.1 | 175.5 | 77.9437 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 371.1
2014-08-02 | 9:00 | 398.5 | 175.5 | 89.6088 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 398.5
2014-08-02 | 10:00 | 413 | 175.5 | 89.337 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 413
2014-08-02 | 11:00 | 422.7 | 175.5 | 88.739 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 422.7
2014-08-02 | 12:00 | 411.1 | 175.5 | 78.4535 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | 0 | -5 | 411.1
2014-08-02 | 13:00 | 426.9 | 175.5 | 93.6609 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2014-08-02 | 14:00 | 420 | 175.5 | 95.9695 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 420
2014-08-02 | 15:00 | 416.2 | 175.5 | 99.9697 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 7.1 | -5 | 416.2
2014-08-02 | 16:00 | 415.5 | 175.5 | 99.9517 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 26.2 | -5 | 415.5
2014-08-02 | 17:00 | 408.2 | 175.5 | 99.8622 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 28.9 | -5 | 408.2
2014-08-02 | 18:00 | 404.8 | 175.5 | 99.7624 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 28 | -5 | 404.8
2014-08-02 | 19:00 | 417.8 | 175.5 | 101.7007 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 40 | -5 | 417.8
2014-08-02 | 20:00 | 398.2 | 175.5 | 99.6416 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 21.9 | -5 | 398.2
2014-08-02 | 21:00 | 374 | 175.5 | 99.1641 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 2.3 | -5 | 374
2014-08-02 | 22:00 | 348.8 | 175.5 | 88.3035 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 348.8
2014-08-02 | 23:00 | 329 | 175.5 | 78.1328 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 329
2014-08-03 | 0:00 | 304.8 | 175.5 | 74.4973 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 304.8
2014-08-03 | 1:00 | 296.6 | 175.5 | 67.2061 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 296.6
2014-08-03 | 2:00 | 303.1 | 175.5 | 71.3965 | 46 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 303.1
2014-08-03 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 74.7636 | 56 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 316.4
2014-08-03 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 74.778 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2014-08-03 | 5:00 | 298.3 | 175.5 | 66.1679 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 298.3
2014-08-03 | 6:00 | 295.8 | 175.5 | 53.4662 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2014-08-03 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 53.1207 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 310.2
2014-08-03 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 55.9208 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | -5 | 327.4
2014-08-03 | 9:00 | 349 | 175.5 | 67.5024 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 0 | -5 | 349
2014-08-03 | 10:00 | 361.2 | 175.5 | 73.1776 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -5 | 361.2
2014-08-03 | 11:00 | 371 | 175.5 | 74.6543 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | -5 | 371
2014-08-03 | 12:00 | 372.4 | 175.5 | 74.1324 | 53.4 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 372.4
2014-08-03 | 13:00 | 376 | 175.5 | 74.7729 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | -5 | 376
2014-08-03 | 14:00 | 376.5 | 175.5 | 74.232 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -5 | 376.5
2014-08-03 | 15:00 | 378.3 | 175.5 | 87.7986 | 74.5 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 0 | -5 | 378.3
2014-08-03 | 16:00 | 382.3 | 175.5 | 104.4011 | 78 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 0 | -5 | 382.3
2014-08-03 | 17:00 | 387 | 175.5 | 111.6349 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 6.4 | -5 | 387
2014-08-03 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 111.8953 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 15.2 | -5 | 393.1
2014-08-03 | 19:00 | 416.1 | 175.5 | 112.2885 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 37.9 | -5 | 416.1
2014-08-03 | 20:00 | 390.8 | 175.5 | 111.7487 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 13 | -5 | 390.8
2014-08-03 | 21:00 | 368.8 | 175.5 | 107.7599 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 0 | -5 | 368.8
2014-08-03 | 22:00 | 344.3 | 175.5 | 85.9001 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 344.3
2014-08-03 | 23:00 | 326.1 | 175.5 | 74.8346 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 326.1
2014-08-04 | 0:00 | 307.6 | 175.5 | 67.5083 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 307.6
2014-08-04 | 1:00 | 298.8 | 175.5 | 59.2669 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | 0 | -5 | 298.8
2014-08-04 | 2:00 | 307.6 | 175.5 | 68.4135 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 307.6
2014-08-04 | 3:00 | 320 | 175.5 | 81.7408 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 320
2014-08-04 | 4:00 | 319.4 | 175.5 | 80.2384 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 319.4
2014-08-04 | 5:00 | 313.5 | 175.5 | 70.7515 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 313.5
2014-08-04 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 68.58 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | -5 | 319.7
2014-08-04 | 7:00 | 345.2 | 175.5 | 70.5632 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -5 | 345.2
2014-08-04 | 8:00 | 391.1 | 175.5 | 98.4437 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 391.1
2014-08-04 | 9:00 | 428.3 | 175.5 | 112.6088 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 3.1 | -5 | 428.3
2014-08-04 | 10:00 | 441.7 | 175.5 | 112.737 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 2.7 | -5 | 441.7
2014-08-04 | 11:00 | 455.3 | 175.5 | 113.039 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 3.1 | -5 | 455.3
2014-08-04 | 12:00 | 433.9 | 175.5 | 97.0535 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | 0 | -5 | 433.9
2014-08-04 | 13:00 | 461.3 | 175.5 | 113.1609 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 9.1 | -5 | 461.3
2014-08-04 | 14:00 | 454.8 | 175.5 | 113.0695 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 14.5 | -5 | 454.8
2014-08-04 | 15:00 | 451.6 | 175.5 | 112.9697 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 28.8 | -5 | 451.6
2014-08-04 | 16:00 | 453.8 | 175.5 | 123.7517 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 40 | -5 | 453.8
2014-08-04 | 17:00 | 445.5 | 175.5 | 125.3622 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 40 | -5 | 445.5
2014-08-04 | 18:00 | 445 | 175.5 | 127.2624 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 40 | -5 | 445
2014-08-04 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 126.5007 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 40 | -5 | 443.3
2014-08-04 | 20:00 | 415 | 175.5 | 112.2416 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 25.4 | -5 | 415
2014-08-04 | 21:00 | 389.6 | 175.5 | 111.7641 | 79 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 3.1 | -5 | 389.6
2014-08-04 | 22:00 | 366 | 175.5 | 104.8035 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 366
2014-08-04 | 23:00 | 344.7 | 175.5 | 104.5328 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 344.7
2014-08-05 | 0:00 | 317.7 | 175.5 | 87.6973 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 317.7
2014-08-05 | 1:00 | 307.7 | 175.5 | 77.6061 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2014-08-05 | 2:00 | 316.3 | 175.5 | 85.6965 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 316.3
2014-08-05 | 3:00 | 328.2 | 175.5 | 97.0636 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 328.2
2014-08-05 | 4:00 | 332 | 175.5 | 99.878 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 332
2014-08-05 | 5:00 | 322 | 175.5 | 88.6679 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 322
2014-08-05 | 6:00 | 329.3 | 175.5 | 85.1662 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 329.3
2014-08-05 | 7:00 | 359.3 | 175.5 | 98.6207 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 359.3
2014-08-05 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 111.9208 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 3.1 | -5 | 402.1
2014-08-05 | 9:00 | 437.1 | 175.5 | 112.7024 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 15.5 | -5 | 437.1
2014-08-05 | 10:00 | 445.6 | 175.5 | 112.8776 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 15.1 | -5 | 445.6
2014-08-05 | 11:00 | 451.3 | 175.5 | 112.9543 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 15.2 | -5 | 451.3
2014-08-05 | 12:00 | 423.8 | 175.5 | 112.4324 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 2.9 | -5 | 423.8
2014-08-05 | 13:00 | 441.9 | 175.5 | 112.7729 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 15.2 | -5 | 441.9
2014-08-05 | 14:00 | 441.7 | 175.5 | 112.732 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 19.4 | -5 | 441.7
2014-08-05 | 15:00 | 435.4 | 175.5 | 112.6986 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 25.8 | -5 | 435.4
2014-08-05 | 16:00 | 441.7 | 175.5 | 120.9011 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 40 | -5 | 441.7
2014-08-05 | 17:00 | 430.9 | 175.5 | 121.5349 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 40 | -5 | 430.9
2014-08-05 | 18:00 | 428.9 | 175.5 | 122.4953 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 40 | -5 | 428.9
2014-08-05 | 19:00 | 430.2 | 175.5 | 123.8885 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 40 | -5 | 430.2
2014-08-05 | 20:00 | 404.8 | 175.5 | 112.0487 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 26.3 | -5 | 404.8
2014-08-05 | 21:00 | 379.3 | 175.5 | 111.5599 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 11.2 | -5 | 379.3
2014-08-05 | 22:00 | 358.7 | 175.5 | 111.2001 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 6.2 | -5 | 358.7
2014-08-05 | 23:00 | 340.4 | 175.5 | 108.4346 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 340.4
2014-08-06 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 88.8973 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2014-08-06 | 1:00 | 310.4 | 175.5 | 80.4061 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 310.4
2014-08-06 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 84.7965 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2014-08-06 | 3:00 | 325.9 | 175.5 | 95.4636 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 325.9
2014-08-06 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 99.378 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 329.9
2014-08-06 | 5:00 | 318.8 | 175.5 | 85.5679 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2014-08-06 | 6:00 | 322.7 | 175.5 | 78.7662 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 322.7
2014-08-06 | 7:00 | 349.6 | 175.5 | 90.3207 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 349.6
2014-08-06 | 8:00 | 390 | 175.5 | 105.3208 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | -5 | 390
2014-08-06 | 9:00 | 421.7 | 175.5 | 112.4024 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 3.1 | -5 | 421.7
2014-08-06 | 10:00 | 430.9 | 175.5 | 112.5776 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 3.1 | -5 | 430.9
2014-08-06 | 11:00 | 437.8 | 175.5 | 112.7543 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 3.1 | -5 | 437.8
2014-08-06 | 12:00 | 411 | 175.5 | 100.8324 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 411
2014-08-06 | 13:00 | 430 | 175.5 | 112.5729 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 3.1 | -5 | 430
2014-08-06 | 14:00 | 431.3 | 175.5 | 112.532 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 8.5 | -5 | 431.3
2014-08-06 | 15:00 | 424.7 | 175.5 | 112.4986 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 14.6 | -5 | 424.7
2014-08-06 | 16:00 | 426.4 | 175.5 | 112.5011 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 32.4 | -5 | 426.4
2014-08-06 | 17:00 | 416.1 | 175.5 | 112.2349 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 33.8 | -5 | 416.1
2014-08-06 | 18:00 | 420.4 | 175.5 | 113.2953 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 40 | -5 | 420.4
2014-08-06 | 19:00 | 419.6 | 175.5 | 112.5885 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 40 | -5 | 419.6
2014-08-06 | 20:00 | 394.6 | 175.5 | 111.8487 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 15.6 | -5 | 394.6
2014-08-06 | 21:00 | 370.5 | 175.5 | 111.3599 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 3.1 | -5 | 370.5
2014-08-06 | 22:00 | 355.8 | 175.5 | 111.1001 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 3.1 | -5 | 355.8
2014-08-06 | 23:00 | 337.3 | 175.5 | 104.9346 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 337.3
2014-08-07 | 0:00 | 312.8 | 175.5 | 83.0973 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 312.8
2014-08-07 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 74.5061 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 304.3
2014-08-07 | 2:00 | 313.3 | 175.5 | 83.4965 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 313.3
2014-08-07 | 3:00 | 322.7 | 175.5 | 92.4636 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 322.7
2014-08-07 | 4:00 | 325.6 | 175.5 | 95.278 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 325.6
2014-08-07 | 5:00 | 315.3 | 175.5 | 82.2679 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 315.3
2014-08-07 | 6:00 | 318.9 | 175.5 | 75.1662 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 318.9
2014-08-07 | 7:00 | 345.5 | 175.5 | 86.4207 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 345.5
2014-08-07 | 8:00 | 381.5 | 175.5 | 101.8208 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2014-08-07 | 9:00 | 412.5 | 175.5 | 112.2024 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 0.6 | -5 | 412.5
2014-08-07 | 10:00 | 419.7 | 175.5 | 112.3776 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 0.1 | -5 | 419.7
2014-08-07 | 11:00 | 426.4 | 175.5 | 112.4543 | 66 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 0.2 | -5 | 426.4
2014-08-07 | 12:00 | 399.7 | 175.5 | 97.8324 | 57 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 399.7
2014-08-07 | 13:00 | 418.3 | 175.5 | 112.3729 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 0.2 | -5 | 418.3
2014-08-07 | 14:00 | 416 | 175.5 | 109.832 | 77.5 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -5 | 416
2014-08-07 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 112.1986 | 80.6 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 3.1 | -5 | 411.9
2014-08-07 | 16:00 | 416.8 | 175.5 | 112.3011 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 23.8 | -5 | 416.8
2014-08-07 | 17:00 | 408.9 | 175.5 | 112.1349 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 27.5 | -5 | 408.9
2014-08-07 | 18:00 | 414.9 | 175.5 | 112.2953 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 36.3 | -5 | 414.9
2014-08-07 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 112.1885 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 33.1 | -5 | 411.5
2014-08-07 | 20:00 | 388.2 | 175.5 | 111.7487 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 10.1 | -5 | 388.2
2014-08-07 | 21:00 | 365 | 175.5 | 111.2599 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 1.3 | -5 | 365
2014-08-07 | 22:00 | 345.8 | 175.5 | 103.5001 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 345.8
2014-08-07 | 23:00 | 329.8 | 175.5 | 97.6346 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 329.8
2014-08-08 | 0:00 | 304.9 | 175.5 | 74.8973 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2014-08-08 | 1:00 | 296.9 | 175.5 | 66.8061 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 296.9
2014-08-08 | 2:00 | 305 | 175.5 | 74.8965 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-08-08 | 3:00 | 316 | 175.5 | 85.9636 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 316
2014-08-08 | 4:00 | 320.7 | 175.5 | 90.078 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 320.7
2014-08-08 | 5:00 | 311.9 | 175.5 | 78.5679 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 311.9
2014-08-08 | 6:00 | 315.7 | 175.5 | 72.1662 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 315.7
2014-08-08 | 7:00 | 339.4 | 175.5 | 80.6207 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 339.4
2014-08-08 | 8:00 | 375.7 | 175.5 | 96.8208 | 51.1 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | -5 | 375.7
2014-08-08 | 9:00 | 405.6 | 175.5 | 105.8024 | 62 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 0 | -5 | 405.6
2014-08-08 | 10:00 | 413.5 | 175.5 | 105.5776 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -5 | 413.5
2014-08-08 | 11:00 | 420.3 | 175.5 | 105.6543 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | -5 | 420.3
2014-08-08 | 12:00 | 396.6 | 175.5 | 90.1324 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2014-08-08 | 13:00 | 416 | 175.5 | 105.6729 | 72.5 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | -5 | 416
2014-08-08 | 14:00 | 415.4 | 175.5 | 109.132 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -5 | 415.4
2014-08-08 | 15:00 | 410.8 | 175.5 | 112.1986 | 79.5 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 3.1 | -5 | 410.8
2014-08-08 | 16:00 | 414.6 | 175.5 | 112.3011 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 20.6 | -5 | 414.6
2014-08-08 | 17:00 | 407.6 | 175.5 | 112.1349 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 25.2 | -5 | 407.6
2014-08-08 | 18:00 | 410.2 | 175.5 | 112.1953 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 30.7 | -5 | 410.2
2014-08-08 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 112.1885 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 31.4 | -5 | 410.8
2014-08-08 | 20:00 | 386.3 | 175.5 | 111.6487 | 81.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 7.3 | -5 | 386.3
2014-08-08 | 21:00 | 363.6 | 175.5 | 105.6599 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 0 | -5 | 363.6
2014-08-08 | 22:00 | 343.6 | 175.5 | 97.9001 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 343.6
2014-08-08 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 97.5346 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 327.7
2014-08-09 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 63.2083 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 304.1
2014-08-09 | 1:00 | 296.8 | 175.5 | 56.4669 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | 0 | -5 | 296.8
2014-08-09 | 2:00 | 302.5 | 175.5 | 62.5135 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 302.5
2014-08-09 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 69.3408 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 312.8
2014-08-09 | 4:00 | 312.9 | 175.5 | 69.3384 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 312.9
2014-08-09 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 57.7515 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-08-09 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 47.48 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2014-08-09 | 7:00 | 322.8 | 175.5 | 48.3632 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -5 | 322.8
2014-08-09 | 8:00 | 356.2 | 175.5 | 64.3437 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 356.2
2014-08-09 | 9:00 | 379.2 | 175.5 | 70.3088 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 379.2
2014-08-09 | 10:00 | 387 | 175.5 | 69.837 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 387
2014-08-09 | 11:00 | 395.6 | 175.5 | 68.739 | 56.5 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2014-08-09 | 12:00 | 381.5 | 175.5 | 55.4535 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2014-08-09 | 13:00 | 395.2 | 175.5 | 69.4609 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 395.2
2014-08-09 | 14:00 | 395.8 | 175.5 | 73.2695 | 76.9 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 395.8
2014-08-09 | 15:00 | 390.3 | 175.5 | 84.5697 | 77.5 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 390.3
2014-08-09 | 16:00 | 391.2 | 175.5 | 104.3517 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -5 | 391.2
2014-08-09 | 17:00 | 385.5 | 175.5 | 108.5622 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2014-08-09 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 111.7624 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 0.5 | -5 | 389.4
2014-08-09 | 19:00 | 407.9 | 175.5 | 112.2007 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 17 | -5 | 407.9
2014-08-09 | 20:00 | 380.7 | 175.5 | 106.5416 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2014-08-09 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 91.0641 | 75.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 362.7
2014-08-09 | 22:00 | 338.9 | 175.5 | 69.5035 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 338.9
2014-08-09 | 23:00 | 323.1 | 175.5 | 63.0328 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 323.1
2014-08-10 | 0:00 | 298.6 | 175.5 | 52.1973 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 298.6
2014-08-10 | 1:00 | 289.8 | 175.5 | 52.1061 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 289.8
2014-08-10 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 51.7965 | 57.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 294.9
2014-08-10 | 3:00 | 305.9 | 175.5 | 52.3636 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 305.9
2014-08-10 | 4:00 | 303.8 | 175.5 | 52.478 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 303.8
2014-08-10 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 49.1679 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 290.7
2014-08-10 | 6:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 49 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | -0.9915 | 5.9565 | -4.9423 | 0 | -5 | 286.4
2014-08-10 | 7:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 49 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | -4.2286 | 5.7802 | -4.8507 | 0 | -5 | 298.3
2014-08-10 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | -3.1801 | 6.0156 | -3.7991 | 0 | -5 | 315.6
2014-08-10 | 9:00 | 334.9 | 175.5 | 47.6024 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 0 | -5 | 334.9
2014-08-10 | 10:00 | 344.4 | 175.5 | 50.5776 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -5 | 344.4
2014-08-10 | 11:00 | 350.8 | 175.5 | 52.8543 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | -5 | 350.8
2014-08-10 | 12:00 | 346.1 | 175.5 | 50.6324 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 346.1
2014-08-10 | 13:00 | 348.6 | 175.5 | 52.8729 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | -5 | 348.6
2014-08-10 | 14:00 | 347.8 | 175.5 | 52.432 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -5 | 347.8
2014-08-10 | 15:00 | 345.9 | 175.5 | 52.7986 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2014-08-10 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 68.1011 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 1 | -5 | 349.7
2014-08-10 | 17:00 | 356.1 | 175.5 | 68.2349 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 16.2 | -5 | 356.1
2014-08-10 | 18:00 | 373.9 | 175.5 | 69.7953 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 35.4 | -5 | 373.9
2014-08-10 | 19:00 | 381.8 | 175.5 | 73.1885 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 40 | -5 | 381.8
2014-08-10 | 20:00 | 358.6 | 175.5 | 69.4487 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 20.4 | -5 | 358.6
2014-08-10 | 21:00 | 341.1 | 175.5 | 67.8599 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 4.4 | -5 | 341.1
2014-08-10 | 22:00 | 321.1 | 175.5 | 57.5001 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 321.1
2014-08-10 | 23:00 | 305.5 | 175.5 | 52.0346 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 305.5
2014-08-11 | 0:00 | 285 | 175.5 | 49.0973 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 285
2014-08-11 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 50.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | -0.9939 | 0 | -5 | 280.2
2014-08-11 | 2:00 | 288.4 | 175.5 | 51.6965 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 288.4
2014-08-11 | 3:00 | 300.9 | 175.5 | 63.4636 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 300.9
2014-08-11 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 67.178 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 1.1 | -5 | 305.8
2014-08-11 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 58.4679 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 298.7
2014-08-11 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 51.8662 | 51.7 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 302.2
2014-08-11 | 7:00 | 323.9 | 175.5 | 56.1207 | 54.4 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 323.9
2014-08-11 | 8:00 | 357 | 175.5 | 68.2208 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 4.1 | -5 | 357
2014-08-11 | 9:00 | 388.3 | 175.5 | 68.9024 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 15.5 | -5 | 388.3
2014-08-11 | 10:00 | 398 | 175.5 | 69.0776 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 15.1 | -5 | 398
2014-08-11 | 11:00 | 405.2 | 175.5 | 69.1543 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 15.1 | -5 | 405.2
2014-08-11 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 68.8324 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 2.4 | -5 | 383.4
2014-08-11 | 13:00 | 401.8 | 175.5 | 69.0729 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 15.1 | -5 | 401.8
2014-08-11 | 14:00 | 402.7 | 175.5 | 70.432 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 19.9 | -5 | 402.7
2014-08-11 | 15:00 | 400 | 175.5 | 70.2986 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 30 | -5 | 400
2014-08-11 | 16:00 | 410.6 | 175.5 | 80.2011 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 46.8 | -5 | 410.6
2014-08-11 | 17:00 | 400.5 | 175.5 | 80.0349 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 48.3 | -5 | 400.5
2014-08-11 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 80.0953 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 54.3 | -5 | 403.6
2014-08-11 | 19:00 | 401.7 | 175.5 | 80.0885 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 52.5 | -5 | 401.7
2014-08-11 | 20:00 | 376.9 | 175.5 | 69.7487 | 83.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 37.9 | -5 | 376.9
2014-08-11 | 21:00 | 352.9 | 175.5 | 68.1599 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 15.6 | -5 | 352.9
2014-08-11 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 67.8001 | 73.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 6.4 | -5 | 333.2
2014-08-11 | 23:00 | 314.6 | 175.5 | 67.3346 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 4.8 | -5 | 314.6
2014-08-12 | 0:00 | 293.6 | 175.5 | 49.1083 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 293.6
2014-08-12 | 1:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | -2.6331 | 0 | -5 | 286
2014-08-12 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 48.8135 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 292.4
2014-08-12 | 3:00 | 305.1 | 175.5 | 61.9408 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 305.1
2014-08-12 | 4:00 | 305.1 | 175.5 | 61.5384 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 305.1
2014-08-12 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 49.2515 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 296.4
2014-08-12 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 45 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | -3.22 | 0 | -5 | 297.8
2014-08-12 | 7:00 | 318.7 | 175.5 | 46.1542 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | -7.091 | 2.7168 | 0 | 0 | -5 | 318.7
2014-08-12 | 8:00 | 350.9 | 175.5 | 52.9437 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 350.9
2014-08-12 | 9:00 | 376.1 | 175.5 | 61.4088 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 376.1
2014-08-12 | 10:00 | 385.4 | 175.5 | 61.137 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 385.4
2014-08-12 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 60.539 | 62.6 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 393.5
2014-08-12 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 46.6 | 65 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | -1.2465 | 0 | -5 | 378.1
2014-08-12 | 13:00 | 394.6 | 175.5 | 61.2609 | 75.9 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2014-08-12 | 14:00 | 396.4 | 175.5 | 68.9695 | 79.9 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 1.9 | -5 | 396.4
2014-08-12 | 15:00 | 390.2 | 175.5 | 68.8697 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 10.7 | -5 | 390.2
2014-08-12 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 70.0517 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 30.6 | -5 | 391.5
2014-08-12 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 69.8622 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 31.7 | -5 | 382.5
2014-08-12 | 18:00 | 386.3 | 175.5 | 69.9624 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 37.8 | -5 | 386.3
2014-08-12 | 19:00 | 398 | 175.5 | 80.0007 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 40.4 | -5 | 398
2014-08-12 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 69.6416 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 22.7 | -5 | 370.5
2014-08-12 | 21:00 | 347.7 | 175.5 | 68.0641 | 80.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 3 | -5 | 347.7
2014-08-12 | 22:00 | 324.2 | 175.5 | 60.2035 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 324.2
2014-08-12 | 23:00 | 307.3 | 175.5 | 52.6328 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 307.3
2014-08-13 | 0:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | -1.8917 | 0 | -5 | 287.2
2014-08-13 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | -7.6331 | 0 | -5 | 280.8
2014-08-13 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | -0.9865 | 0 | -5 | 287.2
2014-08-13 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 45.7408 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 297.8
2014-08-13 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 45.7384 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 300.7
2014-08-13 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | -0.8485 | 0 | -5 | 292.5
2014-08-13 | 6:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | -7.22 | 0 | -5 | 292.5
2014-08-13 | 7:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | -10.6365 | 2.7168 | -2.2003 | 0 | -5 | 310.3
2014-08-13 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | -4.7563 | 0 | -5 | 336.3
2014-08-13 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 46.8088 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 353.7
2014-08-13 | 10:00 | 361.9 | 175.5 | 46.2 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | -0.963 | 0 | -5 | 361.9
2014-08-13 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 46.4 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | -1.161 | 0 | -5 | 367.9
2014-08-13 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 46.1 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | -10.0465 | 0 | -5 | 355.7
2014-08-13 | 13:00 | 365.2 | 175.5 | 46.3 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | -2.3391 | 0 | -5 | 365.2
2014-08-13 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | -2.0305 | 0 | -5 | 364.3
2014-08-13 | 15:00 | 360 | 175.5 | 51.9697 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 360
2014-08-13 | 16:00 | 364.5 | 175.5 | 68.3517 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 5.4 | -5 | 364.5
2014-08-13 | 17:00 | 361.7 | 175.5 | 68.2622 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 12.6 | -5 | 361.7
2014-08-13 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 68.3624 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 17.9 | -5 | 364.7
2014-08-13 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 70.0007 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 37.2 | -5 | 384.7
2014-08-13 | 20:00 | 353.2 | 175.5 | 68.1416 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 7 | -5 | 353.2
2014-08-13 | 21:00 | 335.3 | 175.5 | 62.3641 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 335.3
2014-08-13 | 22:00 | 322.4 | 175.5 | 52.3035 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 322.4
2014-08-13 | 23:00 | 308.8 | 175.5 | 45.8328 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 308.8
2014-08-14 | 0:00 | 287.1 | 175.5 | 44.7 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | -5.3917 | 0 | -5 | 287.1
2014-08-14 | 1:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | -7.9331 | 0 | -5 | 280.4
2014-08-14 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | -5.3865 | 0 | -5 | 285.2
2014-08-14 | 3:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | -5.3592 | 0 | -5 | 294.4
2014-08-14 | 4:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | -5.3616 | 0 | -5 | 294.4
2014-08-14 | 5:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | -10.2485 | 0 | -5 | 282.9
2014-08-14 | 6:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | -4.0316 | 13.4251 | -13.1884 | 0 | -5 | 282.2
2014-08-14 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 45.2907 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | -17.7275 | 2.7168 | 0 | -6.5 | -5 | 298.9
2014-08-14 | 8:00 | 323.2 | 175.5 | 45.5 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | -8.6428 | 9.8247 | -8.8135 | -0.1 | -5 | 323.2
2014-08-14 | 9:00 | 345.7 | 175.5 | 45.9 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | -6.9912 | 0 | -5 | 345.7
2014-08-14 | 10:00 | 355.8 | 175.5 | 46.1 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | -6.363 | 0 | -5 | 355.8
2014-08-14 | 11:00 | 365.6 | 175.5 | 46.3 | 56.2 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | -7.261 | 0 | -5 | 365.6
2014-08-14 | 12:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | -6.9465 | 0 | -5 | 357.2
2014-08-14 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | -5.479 | 5.1228 | -1.0601 | 0 | -5 | 357.2
2014-08-14 | 14:00 | 352.1 | 175.5 | 46 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | -4.7087 | 3.5513 | -3.0218 | 0 | -5 | 352.1
2014-08-14 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 46.3697 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 350.7
2014-08-14 | 16:00 | 355.2 | 175.5 | 67.1517 | 79.6 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -5 | 355.2
2014-08-14 | 17:00 | 356.7 | 175.5 | 68.1622 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 7.9 | -5 | 356.7
2014-08-14 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 68.3624 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 16.9 | -5 | 363.5
2014-08-14 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 69.9007 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 32.4 | -5 | 379.6
2014-08-14 | 20:00 | 354.3 | 175.5 | 68.1416 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 8.3 | -5 | 354.3
2014-08-14 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 62.0641 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 334.8
2014-08-14 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 74.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | -1.8965 | 0 | -5 | 312.5
2014-08-14 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | -6.6672 | 0 | -5 | 298.2
2014-08-15 | 0:00 | 278.5 | 175.5 | 44.6 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | -1.4027 | 0 | -5 | 278.5
2014-08-15 | 1:00 | 271.5 | 175.5 | 44.4 | 49 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | -6.1692 | 0 | -5 | 272.9247
2014-08-15 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 44.6 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | -1.6035 | 0 | -5 | 279.3
2014-08-15 | 3:00 | 289.7 | 175.5 | 44.8 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | -1.3364 | 0 | -5 | 289.7
2014-08-15 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | -1.422 | 0 | -5 | 289.6
2014-08-15 | 5:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | -1.1706 | 6.3393 | -6.2615 | 0 | -5 | 276
2014-08-15 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 49 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | -7.932 | 5.9565 | -5.9328 | 0 | -5 | 278.269
2014-08-15 | 7:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 49 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | -10.5715 | 5.7802 | -4.6078 | 0 | -5 | 292
2014-08-15 | 8:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 49 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | -3.1801 | 6.0156 | -5.1991 | 0 | -5 | 313.7
2014-08-15 | 9:00 | 333.2 | 175.5 | 45.7 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | -2.1976 | 0 | -5 | 333.2
2014-08-15 | 10:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | -2.5224 | 0 | -5 | 343.3
2014-08-15 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 45.9 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | -2.9457 | 0 | -5 | 344.2
2014-08-15 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | -3.0676 | 0 | -5 | 342.8
2014-08-15 | 13:00 | 341.7 | 175.5 | 45.8 | 61 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | -2.9271 | 0 | -5 | 341.7
2014-08-15 | 14:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | -3.868 | 0 | -5 | 336.7
2014-08-15 | 15:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | -4.2014 | 0 | -5 | 334.3
2014-08-15 | 16:00 | 340.5 | 175.5 | 59.9011 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 0 | -5 | 340.5
2014-08-15 | 17:00 | 341 | 175.5 | 67.9349 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 3 | -5 | 341
2014-08-15 | 18:00 | 353.1 | 175.5 | 68.1953 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 16.2 | -5 | 353.1
2014-08-15 | 19:00 | 373.4 | 175.5 | 69.7885 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 35 | -5 | 373.4
2014-08-15 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 67.9487 | 83.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 8.1 | -5 | 344.8
2014-08-15 | 21:00 | 325.6 | 175.5 | 61.8599 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 0 | -5 | 325.6
2014-08-15 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 47.0001 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 308.1
2014-08-15 | 23:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | -1.5654 | 0 | -5 | 294.7
2014-08-16 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 44.5 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | -15.1917 | 0 | -5 | 276.3
2014-08-16 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 44.4 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | -15.6704 | -1.8 | -5 | 271.0627
2014-08-16 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | -15.0865 | 0 | -5 | 280.3
2014-08-16 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | -14.4016 | 0 | -5 | 290.1576
2014-08-16 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | -14.8024 | 0 | -5 | 289.8592
2014-08-16 | 5:00 | 275.5 | 175.5 | 44.5 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | -0.3812 | 17.182 | -17.0673 | -5 | -5 | 275.5
2014-08-16 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | -5.0395 | 13.4251 | -12.3805 | -10 | -5 | 272.2
2014-08-16 | 7:00 | 289.8 | 175.5 | 45.0907 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | -17.7275 | 2.7168 | 0 | -15.8 | -5 | 289.8
2014-08-16 | 8:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | -8.6428 | 9.8247 | -8.8135 | -13.8 | -5 | 309.6
2014-08-16 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 45.5 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | -10.2596 | 10.6159 | -7.2316 | -10 | -5 | 325.2
2014-08-16 | 10:00 | 334.1 | 175.5 | 45.7 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | -11.6424 | 10.6986 | -5.8206 | -10.6 | -5 | 334.1
2014-08-16 | 11:00 | 338.4 | 175.5 | 45.8 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | -12.071 | 10.6488 | -5.39 | -9.2 | -5 | 338.4
2014-08-16 | 12:00 | 333.5 | 175.5 | 45.7 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | -5.6229 | 13.5174 | -11.8236 | -11.9 | -5 | 333.5
2014-08-16 | 13:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | -16.437 | 5.1228 | -1.0021 | -0.8 | -5 | 334.3
2014-08-16 | 14:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | -14.1261 | 3.5513 | -3.3044 | -7.5 | -5 | 332.2
2014-08-16 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 45.7 | 76.4 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | -13.4788 | 3.9469 | -3.6515 | 0 | -5 | 333.2
2014-08-16 | 16:00 | 336.3 | 175.5 | 50.8517 | 77 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -5 | 336.3
2014-08-16 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 63.2622 | 80.5 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 0 | -5 | 342.3
2014-08-16 | 18:00 | 354.3 | 175.5 | 68.1624 | 83 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 7 | -5 | 354.3
2014-08-16 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 69.7007 | 83 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 22.2 | -5 | 370.1
2014-08-16 | 20:00 | 345.5 | 175.5 | 67.9416 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 3.1 | -5 | 345.5
2014-08-16 | 21:00 | 329.9 | 175.5 | 56.2641 | 77.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 329.9
2014-08-16 | 22:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | -6.4965 | 0 | -5 | 308.8
2014-08-16 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | -15.2672 | 0 | -5 | 297.4
2014-08-17 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 44.7083 | 50 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | -11.1 | -5 | 279.4
2014-08-17 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 44.6669 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | -15.2 | -5 | 273.5
2014-08-17 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 44.8135 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | -13.5 | -5 | 282.6
2014-08-17 | 3:00 | 294.5 | 175.5 | 45.0408 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | -10.9 | -5 | 294.5
2014-08-17 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 45.0384 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | -10.9 | -5 | 295.2
2014-08-17 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 44.6515 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | -22 | -5 | 277.3
2014-08-17 | 6:00 | 271 | 175.5 | 44.58 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | -28.7 | -5 | 271
2014-08-17 | 7:00 | 281.5 | 175.5 | 44.7632 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | -41.4 | -5 | 281.5
2014-08-17 | 8:00 | 301.7 | 175.5 | 45.1437 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | -39 | -5 | 301.7
2014-08-17 | 9:00 | 320 | 175.5 | 45.5088 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | -32.6 | -5 | 320
2014-08-17 | 10:00 | 330.9 | 175.5 | 45.737 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | -31.2 | -5 | 330.9
2014-08-17 | 11:00 | 336.7 | 175.5 | 45.839 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | -28.3 | -5 | 336.7
2014-08-17 | 12:00 | 334.5 | 175.5 | 45.8535 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | -27.9 | -5 | 334.5
2014-08-17 | 13:00 | 337.5 | 175.5 | 45.9609 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | -15.2 | -5 | 337.5
2014-08-17 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 45.8695 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | -21.1 | -5 | 334.8
2014-08-17 | 15:00 | 336.3 | 175.5 | 45.8697 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | -12.2 | -5 | 336.3
2014-08-17 | 16:00 | 338.8 | 175.5 | 54.3517 | 76 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -5 | 338.8
2014-08-17 | 17:00 | 345 | 175.5 | 69.8622 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 0 | -5 | 345
2014-08-17 | 18:00 | 365.4 | 175.5 | 87.8624 | 80.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 1.3 | -5 | 365.4
2014-08-17 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 94.6007 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 8 | -5 | 380.4
2014-08-17 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 84.1416 | 75 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 0 | -5 | 354.9
2014-08-17 | 21:00 | 337 | 175.5 | 66.2641 | 75 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 337
2014-08-17 | 22:00 | 315.6 | 175.5 | 45.9035 | 75 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 315.6
2014-08-17 | 23:00 | 300.2 | 175.5 | 45.1328 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | -11.1 | -5 | 300.2
2014-08-18 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 47.3973 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 281.5
2014-08-18 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 44.6061 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | -3.6 | -5 | 275.2
2014-08-18 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 51.4965 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 285.7
2014-08-18 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 62.9636 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 297.1
2014-08-18 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 65.978 | 49 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 300.7
2014-08-18 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 51.2679 | 49 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 288.7
2014-08-18 | 6:00 | 295.4 | 175.5 | 47.7662 | 49 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 295.4
2014-08-18 | 7:00 | 320.7 | 175.5 | 57.8207 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 320.7
2014-08-18 | 8:00 | 356.4 | 175.5 | 78.5208 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | -5 | 356.4
2014-08-18 | 9:00 | 384.1 | 175.5 | 86.6024 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 1.3 | -5 | 384.1
2014-08-18 | 10:00 | 392.4 | 175.5 | 86.6776 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 1.3 | -5 | 392.4
2014-08-18 | 11:00 | 402.8 | 175.5 | 86.9543 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 1.3 | -5 | 402.8
2014-08-18 | 12:00 | 380.2 | 175.5 | 73.0324 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 380.2
2014-08-18 | 13:00 | 398.6 | 175.5 | 86.5729 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 1.3 | -5 | 398.6
2014-08-18 | 14:00 | 400.1 | 175.5 | 90.532 | 79.6 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 1.3 | -5 | 400.1
2014-08-18 | 15:00 | 397.3 | 175.5 | 94.8986 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 4.3 | -5 | 397.3
2014-08-18 | 16:00 | 400 | 175.5 | 95.0011 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 23 | -5 | 400
2014-08-18 | 17:00 | 394.4 | 175.5 | 94.9349 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 28.9 | -5 | 394.4
2014-08-18 | 18:00 | 412.4 | 175.5 | 95.1953 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 49.6 | -5 | 412.4
2014-08-18 | 19:00 | 400.5 | 175.5 | 94.9885 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 38 | -5 | 400.5
2014-08-18 | 20:00 | 372.7 | 175.5 | 94.4487 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 10.6 | -5 | 372.7
2014-08-18 | 21:00 | 350.4 | 175.5 | 86.4599 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 1.3 | -5 | 350.4
2014-08-18 | 22:00 | 332.3 | 175.5 | 82.3001 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 332.3
2014-08-18 | 23:00 | 316.1 | 175.5 | 82.0346 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 316.1
2014-08-19 | 0:00 | 296 | 175.5 | 62.0973 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 296
2014-08-19 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 55.9061 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 289.9
2014-08-19 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 66.0965 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 300.1
2014-08-19 | 3:00 | 311.9 | 175.5 | 77.4636 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 311.9
2014-08-19 | 4:00 | 314.1 | 175.5 | 79.578 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2014-08-19 | 5:00 | 306 | 175.5 | 68.7679 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 306
2014-08-19 | 6:00 | 313 | 175.5 | 65.0662 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 313
2014-08-19 | 7:00 | 334.5 | 175.5 | 71.2207 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 334.5
2014-08-19 | 8:00 | 372.9 | 175.5 | 85.4208 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 1.3 | -5 | 372.9
2014-08-19 | 9:00 | 402.1 | 175.5 | 92.1024 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 1.3 | -5 | 402.1
2014-08-19 | 10:00 | 413.8 | 175.5 | 91.9776 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 1.3 | -5 | 413.8
2014-08-19 | 11:00 | 418.7 | 175.5 | 92.0543 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 1.3 | -5 | 418.7
2014-08-19 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 78.7324 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 387.8
2014-08-19 | 13:00 | 405.9 | 175.5 | 91.8729 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 1.3 | -5 | 405.9
2014-08-19 | 14:00 | 404.4 | 175.5 | 92.732 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 1.3 | -5 | 404.4
2014-08-19 | 15:00 | 398.9 | 175.5 | 94.9986 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 6.2 | -5 | 398.9
2014-08-19 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 95.1011 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 27 | -5 | 403.7
2014-08-19 | 17:00 | 397.1 | 175.5 | 94.9349 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 32 | -5 | 397.1
2014-08-19 | 18:00 | 405.7 | 175.5 | 95.0953 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 43.4 | -5 | 405.7
2014-08-19 | 19:00 | 397.5 | 175.5 | 94.9885 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 35.4 | -5 | 397.5
2014-08-19 | 20:00 | 371.7 | 175.5 | 94.3487 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 10.1 | -5 | 371.7
2014-08-19 | 21:00 | 348.6 | 175.5 | 90.6599 | 71 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 1.3 | -5 | 348.6
2014-08-19 | 22:00 | 334.8 | 175.5 | 90.4001 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 1.3 | -5 | 334.8
2014-08-19 | 23:00 | 317.6 | 175.5 | 83.7346 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 317.6
2014-08-20 | 0:00 | 296.2 | 175.5 | 65.4973 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 296.2
2014-08-20 | 1:00 | 294.1 | 175.5 | 63.3061 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 294.1
2014-08-20 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 71.5965 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2014-08-20 | 3:00 | 317.1 | 175.5 | 84.5636 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 1.3 | -5 | 317.1
2014-08-20 | 4:00 | 322 | 175.5 | 89.378 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 1.3 | -5 | 322
2014-08-20 | 5:00 | 310.8 | 175.5 | 76.7679 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2014-08-20 | 6:00 | 313.3 | 175.5 | 68.5662 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 313.3
2014-08-20 | 7:00 | 336 | 175.5 | 75.9207 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 336
2014-08-20 | 8:00 | 371.1 | 175.5 | 87.1208 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 1.3 | -5 | 371.1
2014-08-20 | 9:00 | 397.4 | 175.5 | 91.6024 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 1.3 | -5 | 397.4
2014-08-20 | 10:00 | 405.5 | 175.5 | 91.7776 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 1.3 | -5 | 405.5
2014-08-20 | 11:00 | 407.8 | 175.5 | 91.8543 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 1.3 | -5 | 407.8
2014-08-20 | 12:00 | 382.6 | 175.5 | 78.0324 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 382.6
2014-08-20 | 13:00 | 403 | 175.5 | 91.5729 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 1.3 | -5 | 403
2014-08-20 | 14:00 | 406.6 | 175.5 | 93.132 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 1.3 | -5 | 406.6
2014-08-20 | 15:00 | 402.6 | 175.5 | 95.0986 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 8 | -5 | 402.6
2014-08-20 | 16:00 | 407.8 | 175.5 | 95.2011 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 29.2 | -5 | 407.8
2014-08-20 | 17:00 | 401.9 | 175.5 | 95.0349 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 34.9 | -5 | 401.9
2014-08-20 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 95.3953 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 56.2 | -5 | 420.6
2014-08-20 | 19:00 | 407.3 | 175.5 | 95.0885 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 43.3 | -5 | 407.3
2014-08-20 | 20:00 | 380.7 | 175.5 | 94.5487 | 83.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 17.1 | -5 | 380.7
2014-08-20 | 21:00 | 357.7 | 175.5 | 90.8599 | 79.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 1.3 | -5 | 357.7
2014-08-20 | 22:00 | 343.7 | 175.5 | 90.5001 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 1.3 | -5 | 343.7
2014-08-20 | 23:00 | 324.1 | 175.5 | 85.4346 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 1.3 | -5 | 324.1
2014-08-21 | 0:00 | 306 | 175.5 | 61.9083 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 306
2014-08-21 | 1:00 | 300.4 | 175.5 | 56.8669 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | 0 | -5 | 300.4
2014-08-21 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 63.1135 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 306.3
2014-08-21 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 79.0408 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 321.3
2014-08-21 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 80.7384 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 323.4
2014-08-21 | 5:00 | 311.6 | 175.5 | 65.3515 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 311.6
2014-08-21 | 6:00 | 312.1 | 175.5 | 57.48 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | -5 | 312.1
2014-08-21 | 7:00 | 335 | 175.5 | 57.3632 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -5 | 335
2014-08-21 | 8:00 | 373.2 | 175.5 | 78.1437 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 373.2
2014-08-21 | 9:00 | 400.2 | 175.5 | 85.4088 | 56.5 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 400.2
2014-08-21 | 10:00 | 408.3 | 175.5 | 85.137 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 408.3
2014-08-21 | 11:00 | 417.1 | 175.5 | 84.439 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 417.1
2014-08-21 | 12:00 | 396.9 | 175.5 | 64.0535 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | 0 | -5 | 396.9
2014-08-21 | 13:00 | 418.8 | 175.5 | 85.6609 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 418.8
2014-08-21 | 14:00 | 414.8 | 175.5 | 88.6695 | 79.2 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 1.3 | -5 | 414.8
2014-08-21 | 15:00 | 409.5 | 175.5 | 95.1697 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 4.4 | -5 | 409.5
2014-08-21 | 16:00 | 420.6 | 175.5 | 95.3517 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 35.1 | -5 | 420.6
2014-08-21 | 17:00 | 406.6 | 175.5 | 95.0622 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 31.3 | -5 | 406.6
2014-08-21 | 18:00 | 420.2 | 175.5 | 95.3624 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 47 | -5 | 420.2
2014-08-21 | 19:00 | 412.1 | 175.5 | 95.2007 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 40 | -5 | 412.1
2014-08-21 | 20:00 | 387.9 | 175.5 | 94.8416 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 15.6 | -5 | 387.9
2014-08-21 | 21:00 | 365.6 | 175.5 | 90.9641 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 1.3 | -5 | 365.6
2014-08-21 | 22:00 | 339 | 175.5 | 80.2035 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 339
2014-08-21 | 23:00 | 322.3 | 175.5 | 77.4328 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 322.3
2014-08-22 | 0:00 | 301.4 | 175.5 | 67.0973 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 301.4
2014-08-22 | 1:00 | 298.7 | 175.5 | 64.3061 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 298.7
2014-08-22 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 69.7965 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 304.2
2014-08-22 | 3:00 | 319.1 | 175.5 | 84.2636 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 319.1
2014-08-22 | 4:00 | 322.4 | 175.5 | 86.178 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 1.3 | -5 | 322.4
2014-08-22 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 70.7679 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 308.4
2014-08-22 | 6:00 | 311.1 | 175.5 | 62.7662 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 311.1
2014-08-22 | 7:00 | 333.8 | 175.5 | 70.1207 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 333.8
2014-08-22 | 8:00 | 371.2 | 175.5 | 87.8208 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 1.3 | -5 | 371.2
2014-08-22 | 9:00 | 396.2 | 175.5 | 91.6024 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 1.3 | -5 | 396.2
2014-08-22 | 10:00 | 405.4 | 175.5 | 91.7776 | 68 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 1.3 | -5 | 405.4
2014-08-22 | 11:00 | 413.5 | 175.5 | 91.9543 | 72.5 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 1.3 | -5 | 413.5
2014-08-22 | 12:00 | 386.4 | 175.5 | 77.1324 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 386.4
2014-08-22 | 13:00 | 407.1 | 175.5 | 91.7729 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 1.3 | -5 | 407.1
2014-08-22 | 14:00 | 409 | 175.5 | 95.232 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 2.7 | -5 | 409
2014-08-22 | 15:00 | 405.7 | 175.5 | 95.0986 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 12.2 | -5 | 405.7
2014-08-22 | 16:00 | 415.1 | 175.5 | 95.3011 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 37.5 | -5 | 415.1
2014-08-22 | 17:00 | 409.5 | 175.5 | 95.2349 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 43.4 | -5 | 409.5
2014-08-22 | 18:00 | 417.6 | 175.5 | 95.3953 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 54.3 | -5 | 417.6
2014-08-22 | 19:00 | 401.6 | 175.5 | 94.9885 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 38.8 | -5 | 401.6
2014-08-22 | 20:00 | 374.9 | 175.5 | 94.4487 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 12.5 | -5 | 374.9
2014-08-22 | 21:00 | 357.9 | 175.5 | 90.8599 | 80.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 1.3 | -5 | 357.9
2014-08-22 | 22:00 | 339.5 | 175.5 | 87.2001 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 1.3 | -5 | 339.5
2014-08-22 | 23:00 | 322.3 | 175.5 | 85.3346 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 1.3 | -5 | 322.3
2014-08-23 | 0:00 | 304.2 | 175.5 | 58.9083 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 304.2
2014-08-23 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 51.7669 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | 0 | -5 | 296.5
2014-08-23 | 2:00 | 303.6 | 175.5 | 59.2135 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 303.6
2014-08-23 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 70.3408 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2014-08-23 | 4:00 | 320.8 | 175.5 | 70.3384 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 320.8
2014-08-23 | 5:00 | 309.3 | 175.5 | 61.8515 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 309.3
2014-08-23 | 6:00 | 309.5 | 175.5 | 53.68 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | -5 | 309.5
2014-08-23 | 7:00 | 331 | 175.5 | 52.1632 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -5 | 331
2014-08-23 | 8:00 | 363.4 | 175.5 | 66.6437 | 50 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 363.4
2014-08-23 | 9:00 | 389.8 | 175.5 | 71.5088 | 60 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 389.8
2014-08-23 | 10:00 | 397.9 | 175.5 | 71.237 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 397.9
2014-08-23 | 11:00 | 400.3 | 175.5 | 69.839 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 400.3
2014-08-23 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 62.6535 | 53 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | 0 | -5 | 383.4
2014-08-23 | 13:00 | 390.9 | 175.5 | 69.6609 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 390.9
2014-08-23 | 14:00 | 389.3 | 175.5 | 69.3695 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 389.3
2014-08-23 | 15:00 | 387.5 | 175.5 | 78.5697 | 80.7 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 387.5
2014-08-23 | 16:00 | 390.5 | 175.5 | 94.7517 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 3.2 | -5 | 390.5
2014-08-23 | 17:00 | 388.8 | 175.5 | 94.7622 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 11.4 | -5 | 388.8
2014-08-23 | 18:00 | 406.1 | 175.5 | 95.0624 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 30.8 | -5 | 406.1
2014-08-23 | 19:00 | 399.3 | 175.5 | 95.0007 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 25 | -5 | 399.3
2014-08-23 | 20:00 | 380.8 | 175.5 | 94.6416 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 6.3 | -5 | 380.8
2014-08-23 | 21:00 | 361.4 | 175.5 | 86.0641 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 1.3 | -5 | 361.4
2014-08-23 | 22:00 | 339.3 | 175.5 | 70.6035 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 339.3
2014-08-23 | 23:00 | 323.4 | 175.5 | 64.0328 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 323.4
2014-08-24 | 0:00 | 300.3 | 175.5 | 58.1973 | 56.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 300.3
2014-08-24 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 57.8061 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 293.2
2014-08-24 | 2:00 | 300.4 | 175.5 | 56.6965 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 300.4
2014-08-24 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 58.3636 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 312.2
2014-08-24 | 4:00 | 314 | 175.5 | 58.478 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 314
2014-08-24 | 5:00 | 296.5 | 175.5 | 50.0679 | 58 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 296.5
2014-08-24 | 6:00 | 287.3 | 175.5 | 44.8662 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | -4.9 | -5 | 287.3
2014-08-24 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 45.0207 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | -11 | -5 | 296.1
2014-08-24 | 8:00 | 316.1 | 175.5 | 45.4208 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | -5.8 | -5 | 316.1
2014-08-24 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 50.6024 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 0 | -5 | 337.1
2014-08-24 | 10:00 | 346.4 | 175.5 | 53.3776 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -5 | 346.4
2014-08-24 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 59.2543 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | -5 | 356.6
2014-08-24 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 59.2324 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 353.8
2014-08-24 | 13:00 | 350.6 | 175.5 | 59.1729 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | -5 | 350.6
2014-08-24 | 14:00 | 348.1 | 175.5 | 56.432 | 63 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -5 | 348.1
2014-08-24 | 15:00 | 348.1 | 175.5 | 58.4986 | 73.6 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 0 | -5 | 348.1
2014-08-24 | 16:00 | 347.7 | 175.5 | 67.9011 | 79.9 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 0 | -5 | 347.7
2014-08-24 | 17:00 | 357.6 | 175.5 | 80.2349 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 6.5 | -5 | 357.6
2014-08-24 | 18:00 | 379.4 | 175.5 | 80.6953 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 30.8 | -5 | 379.4
2014-08-24 | 19:00 | 385.4 | 175.5 | 80.7885 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 36.8 | -5 | 385.4
2014-08-24 | 20:00 | 362.1 | 175.5 | 80.2487 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 13.9 | -5 | 362.1
2014-08-24 | 21:00 | 342.5 | 175.5 | 74.4599 | 82.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 0 | -5 | 342.5
2014-08-24 | 22:00 | 319.3 | 175.5 | 58.6001 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 319.3
2014-08-24 | 23:00 | 302.3 | 175.5 | 53.0346 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 302.3
2014-08-25 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 51.5973 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -5 | 282.1
2014-08-25 | 1:00 | 278.9 | 175.5 | 48.3061 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1939 | 0 | 0 | -5 | 278.9
2014-08-25 | 2:00 | 288.4 | 175.5 | 57.7965 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -5 | 288.4
2014-08-25 | 3:00 | 300.8 | 175.5 | 67.1636 | 48 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1364 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-08-25 | 4:00 | 306.3 | 175.5 | 70.078 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0093 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -5 | 306.3
2014-08-25 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 57.3679 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 2.5928 | 0 | 6.3393 | 0 | 0 | -5 | 291.2
2014-08-25 | 6:00 | 294.4 | 175.5 | 49.8662 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 13.1773 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | -5 | 294.4
2014-08-25 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 54.4207 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 28.0991 | 0 | 5.7802 | 0 | 0 | -5 | 316.9
2014-08-25 | 8:00 | 353.6 | 175.5 | 70.5208 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 42.2636 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | -5 | 353.6
2014-08-25 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 75.1024 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 52.2367 | 0 | 6.0609 | 0 | 0 | -5 | 379.4
2014-08-25 | 10:00 | 386.8 | 175.5 | 74.8776 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 58.6064 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -5 | 386.8
2014-08-25 | 11:00 | 392.9 | 175.5 | 75.0543 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 61.6209 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | -5 | 392.9
2014-08-25 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 58.4324 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 58.7541 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | -5 | 368.8
2014-08-25 | 13:00 | 390.8 | 175.5 | 74.9729 | 78 | 3.4 | 5.6 | 51.7304 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2014-08-25 | 14:00 | 391.9 | 175.5 | 80.332 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 42.6055 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -5 | 391.9
2014-08-25 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 80.7986 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 30.0943 | 0 | 6.4071 | 0 | 6.4 | -5 | 386.1
2014-08-25 | 16:00 | 391.2 | 175.5 | 80.9011 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 14.3094 | 0 | 6.0895 | 0 | 27.5 | -5 | 391.2
2014-08-25 | 17:00 | 385 | 175.5 | 80.7349 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 2.9463 | 0 | 6.0188 | 0 | 32.9 | -5 | 385
2014-08-25 | 18:00 | 401.5 | 175.5 | 81.0953 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 5.9224 | 0 | 52 | -5 | 401.5
2014-08-25 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 80.8885 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 40.6 | -5 | 389.8
2014-08-25 | 20:00 | 364 | 175.5 | 80.3487 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 15.2 | -5 | 364
2014-08-25 | 21:00 | 346 | 175.5 | 77.4599 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 0 | -5 | 346
2014-08-25 | 22:00 | 322.2 | 175.5 | 66.3001 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | -5 | 322.2
2014-08-25 | 23:00 | 307 | 175.5 | 69.5346 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.0654 | 0 | 0 | -5 | 307
2014-08-26 | 0:00 | 283.7 | 175.5 | 44.8083 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | -1.9 | -5 | 283.7
2014-08-26 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 44.7669 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | -6.2 | -5 | 278.8
2014-08-26 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 49.8135 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 289.7
2014-08-26 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 55.4408 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 302.5
2014-08-26 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 55.6384 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 308.4
2014-08-26 | 5:00 | 294.5 | 175.5 | 48.1515 | 48.4 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 294.5
2014-08-26 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 45.08 | 45 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | -1.3 | -5 | 295.1
2014-08-26 | 7:00 | 311.7 | 175.5 | 45.3632 | 45 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | -8 | -5 | 311.7
2014-08-26 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 53.0437 | 45 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 344.8
2014-08-26 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 56.5088 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 366.9
2014-08-26 | 10:00 | 372.4 | 175.5 | 55.637 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 372.4
2014-08-26 | 11:00 | 379.7 | 175.5 | 55.039 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 379.7
2014-08-26 | 12:00 | 357.7 | 175.5 | 46.3535 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | -10.7 | -5 | 357.7
2014-08-26 | 13:00 | 377.5 | 175.5 | 53.5609 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2014-08-26 | 14:00 | 378.2 | 175.5 | 55.4695 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 378.2
2014-08-26 | 15:00 | 375.1 | 175.5 | 66.2697 | 80.6 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2014-08-26 | 16:00 | 380.2 | 175.5 | 80.6517 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 8 | -5 | 380.2
2014-08-26 | 17:00 | 376.2 | 175.5 | 80.5622 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 14 | -5 | 376.2
2014-08-26 | 18:00 | 400.3 | 175.5 | 81.0624 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 40 | -5 | 400.3
2014-08-26 | 19:00 | 387 | 175.5 | 80.8007 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 27.9 | -5 | 387
2014-08-26 | 20:00 | 361.8 | 175.5 | 80.2416 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 2.7 | -5 | 361.8
2014-08-26 | 21:00 | 343 | 175.5 | 69.2641 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 343
2014-08-26 | 22:00 | 319.7 | 175.5 | 55.7035 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 319.7
2014-08-26 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 46.2328 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 300.9
2014-08-27 | 0:00 | 283.1 | 175.5 | 44.8083 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | -6 | -5 | 283.1
2014-08-27 | 1:00 | 278.5 | 175.5 | 44.7669 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | -10 | -5 | 278.5
2014-08-27 | 2:00 | 289.6 | 175.5 | 46.2135 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 289.6
2014-08-27 | 3:00 | 305 | 175.5 | 56.8408 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-08-27 | 4:00 | 308.5 | 175.5 | 56.9384 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 308.5
2014-08-27 | 5:00 | 293.8 | 175.5 | 47.3515 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 293.8
2014-08-27 | 6:00 | 295.4 | 175.5 | 45.08 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | -4.5 | -5 | 295.4
2014-08-27 | 7:00 | 311.1 | 175.5 | 45.3632 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | -12.1 | -5 | 311.1
2014-08-27 | 8:00 | 342 | 175.5 | 46.7437 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 342
2014-08-27 | 9:00 | 366.3 | 175.5 | 57.7088 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 366.3
2014-08-27 | 10:00 | 373.6 | 175.5 | 56.937 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 373.6
2014-08-27 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 56.239 | 56 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 382.6
2014-08-27 | 12:00 | 356.3 | 175.5 | 46.2535 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | -12.4 | -5 | 356.3
2014-08-27 | 13:00 | 379.1 | 175.5 | 56.1609 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 379.1
2014-08-27 | 14:00 | 378.5 | 175.5 | 56.7695 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2014-08-27 | 15:00 | 376.6 | 175.5 | 68.7697 | 79.6 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2014-08-27 | 16:00 | 382.1 | 175.5 | 80.6517 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 10.9 | -5 | 382.1
2014-08-27 | 17:00 | 378.8 | 175.5 | 80.6622 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 17.5 | -5 | 378.8
2014-08-27 | 18:00 | 401.7 | 175.5 | 81.0624 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 42.4 | -5 | 401.7
2014-08-27 | 19:00 | 392.6 | 175.5 | 81.0007 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 34.3 | -5 | 392.6
2014-08-27 | 20:00 | 366.4 | 175.5 | 80.3416 | 82.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 8.2 | -5 | 366.4
2014-08-27 | 21:00 | 347.3 | 175.5 | 70.3641 | 81.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 347.3
2014-08-27 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 58.0035 | 74.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 327.2
2014-08-27 | 23:00 | 308.5 | 175.5 | 48.6328 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 308.5
2014-08-28 | 0:00 | 289 | 175.5 | 44.9083 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | -0.5 | -5 | 289
2014-08-28 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 44.8669 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | -4.8 | -5 | 284.1
2014-08-28 | 2:00 | 293.4 | 175.5 | 49.7135 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 293.4
2014-08-28 | 3:00 | 301.5 | 175.5 | 58.1408 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 301.5
2014-08-28 | 4:00 | 305.1 | 175.5 | 58.2384 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 305.1
2014-08-28 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 45.1515 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 291.4
2014-08-28 | 6:00 | 292.4 | 175.5 | 44.98 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | -7.2 | -5 | 292.4
2014-08-28 | 7:00 | 309.8 | 175.5 | 45.3632 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | -13.2 | -5 | 309.8
2014-08-28 | 8:00 | 342.8 | 175.5 | 47.7437 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 342.8
2014-08-28 | 9:00 | 369.5 | 175.5 | 59.9088 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 369.5
2014-08-28 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 59.637 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 377.9
2014-08-28 | 11:00 | 386.6 | 175.5 | 58.939 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 386.6
2014-08-28 | 12:00 | 364.6 | 175.5 | 46.4535 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | -8.4 | -5 | 364.6
2014-08-28 | 13:00 | 385.4 | 175.5 | 58.5609 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 385.4
2014-08-28 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 63.0695 | 79.2 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 387.9
2014-08-28 | 15:00 | 383.7 | 175.5 | 73.7697 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2014-08-28 | 16:00 | 392.7 | 175.5 | 80.9517 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 21.6 | -5 | 392.7
2014-08-28 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 80.7622 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 25.7 | -5 | 386.7
2014-08-28 | 18:00 | 409.9 | 175.5 | 81.2624 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 50.8 | -5 | 409.9
2014-08-28 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 81.1007 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 40.1 | -5 | 398.1
2014-08-28 | 20:00 | 370.4 | 175.5 | 80.4416 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 12.5 | -5 | 370.4
2014-08-28 | 21:00 | 348.9 | 175.5 | 71.4641 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 348.9
2014-08-28 | 22:00 | 328.4 | 175.5 | 58.8035 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 328.4
2014-08-28 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 52.1328 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 311.6
2014-08-29 | 0:00 | 290.9 | 175.5 | 45.8083 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 290.9
2014-08-29 | 1:00 | 286.4 | 175.5 | 44.8669 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | -3 | -5 | 286.4
2014-08-29 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 46.5135 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 290.7
2014-08-29 | 3:00 | 301.9 | 175.5 | 58.1408 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 301.9
2014-08-29 | 4:00 | 309.1 | 175.5 | 61.9384 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 309.1
2014-08-29 | 5:00 | 296.5 | 175.5 | 49.2515 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 296.5
2014-08-29 | 6:00 | 294.3 | 175.5 | 45.08 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | -6.4 | -5 | 294.3
2014-08-29 | 7:00 | 310.9 | 175.5 | 45.3632 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | -13.6 | -5 | 310.9
2014-08-29 | 8:00 | 344.5 | 175.5 | 47.3437 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | -5 | 344.5
2014-08-29 | 9:00 | 370.1 | 175.5 | 60.5088 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 370.1
2014-08-29 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 60.637 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2014-08-29 | 11:00 | 389.2 | 175.5 | 59.939 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2014-08-29 | 12:00 | 369.1 | 175.5 | 46.5535 | 62 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | -7.2 | -5 | 369.1
2014-08-29 | 13:00 | 391 | 175.5 | 60.6609 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 391
2014-08-29 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 66.3695 | 80.1 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 392.1
2014-08-29 | 15:00 | 390.5 | 175.5 | 79.6697 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 390.5
2014-08-29 | 16:00 | 398.5 | 175.5 | 81.0517 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 26.4 | -5 | 398.5
2014-08-29 | 17:00 | 394.8 | 175.5 | 80.9622 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 32.7 | -5 | 394.8
2014-08-29 | 18:00 | 414 | 175.5 | 81.3624 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 53.9 | -5 | 414
2014-08-29 | 19:00 | 400.1 | 175.5 | 81.1007 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 41.2 | -5 | 400.1
2014-08-29 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 80.4416 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 12.6 | -5 | 371.4
2014-08-29 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 75.2641 | 82.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 353.6
2014-08-29 | 22:00 | 332.3 | 175.5 | 60.1035 | 77.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 332.3
2014-08-29 | 23:00 | 316.7 | 175.5 | 56.3328 | 65 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 316.7
2014-08-30 | 0:00 | 299.8 | 175.5 | 54.3083 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | 0 | -5 | 299.8
2014-08-30 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 44.8669 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | -5 | -5 | 283.4
2014-08-30 | 2:00 | 300 | 175.5 | 53.3135 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | -5 | 300
2014-08-30 | 3:00 | 310.3 | 175.5 | 54.5408 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | -5 | 310.3
2014-08-30 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 54.5384 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | 0 | -5 | 312.5
2014-08-30 | 5:00 | 297.6 | 175.5 | 46.0515 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | -5 | 297.6
2014-08-30 | 6:00 | 288.5 | 175.5 | 44.98 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | -11.1 | -5 | 288.5
2014-08-30 | 7:00 | 307.5 | 175.5 | 45.3632 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | -15.5 | -5 | 307.5
2014-08-30 | 8:00 | 336.9 | 175.5 | 45.8437 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | -4 | -5 | 336.9
2014-08-30 | 9:00 | 356.1 | 175.5 | 49.5088 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | 0 | -5 | 356.1
2014-08-30 | 10:00 | 367.6 | 175.5 | 51.237 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | 0 | -5 | 367.6
2014-08-30 | 11:00 | 373.6 | 175.5 | 53.739 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | 0 | -5 | 373.6
2014-08-30 | 12:00 | 359.5 | 175.5 | 46.3535 | 52.2 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | -6.8 | -5 | 359.5
2014-08-30 | 13:00 | 374.2 | 175.5 | 52.4609 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -5 | 374.2
2014-08-30 | 14:00 | 373.3 | 175.5 | 52.7695 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | -5 | 373.3
2014-08-30 | 15:00 | 372.1 | 175.5 | 64.6697 | 79.2 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2014-08-30 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 80.4517 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 1.5 | -5 | 372.1
2014-08-30 | 17:00 | 368 | 175.5 | 80.4622 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 7.3 | -5 | 368
2014-08-30 | 18:00 | 393.9 | 175.5 | 80.9624 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 35.1 | -5 | 393.9
2014-08-30 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 80.8007 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 25.4 | -5 | 383.1
2014-08-30 | 20:00 | 360.7 | 175.5 | 80.2416 | 81.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 3 | -5 | 360.7
2014-08-30 | 21:00 | 343.8 | 175.5 | 70.3641 | 77.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 343.8
2014-08-30 | 22:00 | 317.6 | 175.5 | 54.5035 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | 0 | -5 | 317.6
2014-08-30 | 23:00 | 306.1 | 175.5 | 52.3328 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | 0 | -5 | 306.1
2014-08-31 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 44.9083 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2917 | 0 | -4.3 | -5 | 288.8
2014-08-31 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 44.8669 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.7331 | 0 | -4.4 | -5 | 284.6
2014-08-31 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 45.0135 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.3865 | 0 | -8.6 | -5 | 293.5
2014-08-31 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 45.2408 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | -4.3 | -5 | 307.1
2014-08-31 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 45.3384 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8616 | 0 | -4.3 | -5 | 307.8
2014-08-31 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 44.8515 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 1.2665 | 0 | 17.182 | 0 | -21.1 | -5 | 284.1
2014-08-31 | 6:00 | 275.5 | 175.5 | 44.68 | 45 | 3.4 | 5.6 | 13.3949 | 0 | 13.4251 | 0 | -20.5 | -5 | 275.5
2014-08-31 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 44.8632 | 45 | 3.4 | 5.6 | 47.12 | 0 | 2.7168 | 0 | -33.6 | -5 | 285.6
2014-08-31 | 8:00 | 302.5 | 175.5 | 45.1437 | 45 | 3.4 | 5.6 | 57.4316 | 0 | 9.8247 | 0 | -34.4 | -5 | 302.5
2014-08-31 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 45.5088 | 45 | 3.4 | 5.6 | 68.1753 | 0 | 10.6159 | 0 | -31.3 | -5 | 317.5
2014-08-31 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 45.637 | 45 | 3.4 | 5.6 | 77.3644 | 0 | 10.6986 | 0 | -32.6 | -5 | 325.6
2014-08-31 | 11:00 | 332.7 | 175.5 | 45.839 | 45 | 3.4 | 5.6 | 80.2122 | 0 | 10.6488 | 0 | -28.5 | -5 | 332.7
2014-08-31 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 45.7535 | 45 | 3.4 | 5.6 | 74.7291 | 0 | 13.5174 | 0 | -29.2 | -5 | 329.3
2014-08-31 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 45.7609 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 72.8163 | 0 | 5.1228 | 0 | -17.5 | -5 | 331.2
2014-08-31 | 14:00 | 330.3 | 175.5 | 45.7695 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 62.5792 | 0 | 3.5513 | 0 | -12.7 | -5 | 330.3
2014-08-31 | 15:00 | 329.9 | 175.5 | 45.7697 | 66 | 3.4 | 5.6 | 44.7834 | 0 | 3.9469 | 0 | -10.1 | -5 | 329.9
2014-08-31 | 16:00 | 338.4 | 175.5 | 53.4517 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 17.9641 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -5 | 338.4
2014-08-31 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 69.6622 | 79.7 | 3.4 | 5.6 | 2.4176 | 0 | 16.6202 | 0 | 0 | -5 | 347.9
2014-08-31 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 90.8624 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0997 | 0 | 16.5379 | 0 | 9.6 | -5 | 379.7
2014-08-31 | 19:00 | 372.7 | 175.5 | 90.7007 | 83.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.6993 | 0 | 3.7 | -5 | 372.7
2014-08-31 | 20:00 | 352.3 | 175.5 | 81.0416 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2584 | 0 | 0 | -5 | 352.3
2014-08-31 | 21:00 | 333 | 175.5 | 61.7641 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -5 | 333
2014-08-31 | 22:00 | 308.7 | 175.5 | 45.3035 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.1965 | 0 | -4.4 | -5 | 308.7
2014-08-31 | 23:00 | 292 | 175.5 | 44.9328 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 15.8672 | 0 | -11.4 | -5 | 292
2014-09-01 | 0:00 | 279.7 | 175.5 | 48.5367 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 279.7
2014-09-01 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 44.6656 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | -1.6 | -5 | 274.5
2014-09-01 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 50.8178 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 282.2
2014-09-01 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 62.9845 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 294.7
2014-09-01 | 4:00 | 301.2 | 175.5 | 69.8905 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 301.2
2014-09-01 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 56.6057 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 288.9
2014-09-01 | 6:00 | 289.6 | 175.5 | 45.9865 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 289.6
2014-09-01 | 7:00 | 309.5 | 175.5 | 45.3338 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | -2.9 | -5 | 309.5
2014-09-01 | 8:00 | 344.3 | 175.5 | 58.6224 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 344.3
2014-09-01 | 9:00 | 372.1 | 175.5 | 71.6381 | 48.4 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2014-09-01 | 10:00 | 381.5 | 175.5 | 71.459 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2014-09-01 | 11:00 | 387.8 | 175.5 | 71.3707 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 387.8
2014-09-01 | 12:00 | 367.9 | 175.5 | 52.8161 | 54.6 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 367.9
2014-09-01 | 13:00 | 387.7 | 175.5 | 70.9291 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2014-09-01 | 14:00 | 389.4 | 175.5 | 74.494 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 389.4
2014-09-01 | 15:00 | 389.6 | 175.5 | 90.1613 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 2.6 | -5 | 389.6
2014-09-01 | 16:00 | 397.4 | 175.5 | 91.0928 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 29.3 | -5 | 397.4
2014-09-01 | 17:00 | 393.7 | 175.5 | 91.1659 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 34.1 | -5 | 393.7
2014-09-01 | 18:00 | 414.4 | 175.5 | 91.5484 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 53.3 | -5 | 414.4
2014-09-01 | 19:00 | 399.8 | 175.5 | 91.2653 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 39.4 | -5 | 399.8
2014-09-01 | 20:00 | 372.9 | 175.5 | 90.7592 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 13.1 | -5 | 372.9
2014-09-01 | 21:00 | 349.7 | 175.5 | 83.5801 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0.8 | -5 | 349.7
2014-09-01 | 22:00 | 330 | 175.5 | 70.8323 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 330
2014-09-01 | 23:00 | 315.9 | 175.5 | 66.8885 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 315.9
2014-09-02 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 62.8367 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 294.2
2014-09-02 | 1:00 | 285.9 | 175.5 | 54.2656 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 285.9
2014-09-02 | 2:00 | 296.3 | 175.5 | 64.7178 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 296.3
2014-09-02 | 3:00 | 308.1 | 175.5 | 76.1845 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 308.1
2014-09-02 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 80.0905 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2014-09-02 | 5:00 | 299.2 | 175.5 | 66.7057 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 299.2
2014-09-02 | 6:00 | 302.3 | 175.5 | 58.4865 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 302.3
2014-09-02 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 55.8338 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 323.1
2014-09-02 | 8:00 | 357.2 | 175.5 | 71.3224 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 357.2
2014-09-02 | 9:00 | 382.1 | 175.5 | 80.3381 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 382.1
2014-09-02 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 80.059 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 390.4
2014-09-02 | 11:00 | 395.3 | 175.5 | 79.9707 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 395.3
2014-09-02 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 58.5161 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 373.7
2014-09-02 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 79.4291 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 396.3
2014-09-02 | 14:00 | 397 | 175.5 | 81.694 | 75.1 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 397
2014-09-02 | 15:00 | 394.7 | 175.5 | 91.1613 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 6.3 | -5 | 394.7
2014-09-02 | 16:00 | 401.7 | 175.5 | 91.1928 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 33.1 | -5 | 401.7
2014-09-02 | 17:00 | 397.6 | 175.5 | 91.2659 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 37.5 | -5 | 397.6
2014-09-02 | 18:00 | 422.8 | 175.5 | 92.8484 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 60 | -5 | 422.8
2014-09-02 | 19:00 | 406.2 | 175.5 | 91.3653 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 45.3 | -5 | 406.2
2014-09-02 | 20:00 | 379 | 175.5 | 90.8592 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 18.7 | -5 | 379
2014-09-02 | 21:00 | 355.6 | 175.5 | 84.0801 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 2.6 | -5 | 355.6
2014-09-02 | 22:00 | 338.9 | 175.5 | 80.2323 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 338.9
2014-09-02 | 23:00 | 321.8 | 175.5 | 72.7885 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 321.8
2014-09-03 | 0:00 | 301.5 | 175.5 | 69.8367 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 301.5
2014-09-03 | 1:00 | 295.3 | 175.5 | 63.3656 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 295.3
2014-09-03 | 2:00 | 304.5 | 175.5 | 72.1178 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 304.5
2014-09-03 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 82.8845 | 43 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0.2 | -5 | 316.4
2014-09-03 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 83.0905 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0.8 | -5 | 323.4
2014-09-03 | 5:00 | 306.8 | 175.5 | 74.5057 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 306.8
2014-09-03 | 6:00 | 305.4 | 175.5 | 61.2865 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2014-09-03 | 7:00 | 327.3 | 175.5 | 59.7338 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 327.3
2014-09-03 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 76.6224 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 363.6
2014-09-03 | 9:00 | 391.6 | 175.5 | 84.3381 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0.9 | -5 | 391.6
2014-09-03 | 10:00 | 400.2 | 175.5 | 84.559 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0.9 | -5 | 400.2
2014-09-03 | 11:00 | 407 | 175.5 | 84.6707 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0.9 | -5 | 407
2014-09-03 | 12:00 | 384.1 | 175.5 | 67.6161 | 56 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 384.1
2014-09-03 | 13:00 | 404.2 | 175.5 | 83.3291 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2014-09-03 | 14:00 | 403.3 | 175.5 | 84.694 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0.8 | -5 | 403.3
2014-09-03 | 15:00 | 398.9 | 175.5 | 91.2613 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 10.8 | -5 | 398.9
2014-09-03 | 16:00 | 401.8 | 175.5 | 91.1928 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 33.6 | -5 | 401.8
2014-09-03 | 17:00 | 398.1 | 175.5 | 91.2659 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 38.4 | -5 | 398.1
2014-09-03 | 18:00 | 423.1 | 175.5 | 93.5484 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 60 | -5 | 423.1
2014-09-03 | 19:00 | 401.5 | 175.5 | 91.2653 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 41.1 | -5 | 401.5
2014-09-03 | 20:00 | 374.1 | 175.5 | 90.7592 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 14.3 | -5 | 374.1
2014-09-03 | 21:00 | 354.9 | 175.5 | 83.7801 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 2.6 | -5 | 354.9
2014-09-03 | 22:00 | 336.7 | 175.5 | 83.2323 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0.9 | -5 | 336.7
2014-09-03 | 23:00 | 319.9 | 175.5 | 80.2885 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 319.9
2014-09-04 | 0:00 | 301.5 | 175.5 | 75.3065 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 301.5
2014-09-04 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 67.6133 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2014-09-04 | 2:00 | 303.4 | 175.5 | 74.7551 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 303.4
2014-09-04 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 82.8455 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0.9 | -5 | 315.4
2014-09-04 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 84.0149 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 2.6 | -5 | 321.6
2014-09-04 | 5:00 | 305 | 175.5 | 77.347 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-09-04 | 6:00 | 307.2 | 175.5 | 66.6631 | 42.5 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 307.2
2014-09-04 | 7:00 | 328.7 | 175.5 | 68.7659 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 328.7
2014-09-04 | 8:00 | 363.4 | 175.5 | 83.0022 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 363.4
2014-09-04 | 9:00 | 389.9 | 175.5 | 84.347 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0.9 | -5 | 389.9
2014-09-04 | 10:00 | 398.3 | 175.5 | 84.5844 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0.8 | -5 | 398.3
2014-09-04 | 11:00 | 404.5 | 175.5 | 84.6708 | 66 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0.9 | -5 | 404.5
2014-09-04 | 12:00 | 378 | 175.5 | 66.0622 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 378
2014-09-04 | 13:00 | 398 | 175.5 | 84.5886 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0.8 | -5 | 398
2014-09-04 | 14:00 | 396.1 | 175.5 | 87.7945 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 2.6 | -5 | 396.1
2014-09-04 | 15:00 | 392.8 | 175.5 | 91.0967 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 12.7 | -5 | 392.8
2014-09-04 | 16:00 | 398.8 | 175.5 | 91.2657 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 35.3 | -5 | 398.8
2014-09-04 | 17:00 | 402.3 | 175.5 | 91.2657 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 47.4 | -5 | 402.3
2014-09-04 | 18:00 | 418.2 | 175.5 | 95.321 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 60 | -5 | 418.2
2014-09-04 | 19:00 | 393.9 | 175.5 | 91.1077 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 39.9 | -5 | 393.9
2014-09-04 | 20:00 | 368.3 | 175.5 | 90.6262 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 14.7 | -5 | 368.3
2014-09-04 | 21:00 | 349 | 175.5 | 83.5037 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 2.4 | -5 | 349
2014-09-04 | 22:00 | 330.2 | 175.5 | 83.1133 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0.1 | -5 | 330.2
2014-09-04 | 23:00 | 315 | 175.5 | 82.8214 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0.9 | -5 | 315
2014-09-05 | 0:00 | 296.2 | 175.5 | 70.4065 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 296.2
2014-09-05 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 66.5133 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 292.2
2014-09-05 | 2:00 | 301.9 | 175.5 | 73.6551 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 301.9
2014-09-05 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 82.8455 | 46 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0.9 | -5 | 314.3
2014-09-05 | 4:00 | 320.2 | 175.5 | 86.2149 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 2.6 | -5 | 320.2
2014-09-05 | 5:00 | 310 | 175.5 | 82.747 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 310
2014-09-05 | 6:00 | 314.5 | 175.5 | 74.3631 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 314.5
2014-09-05 | 7:00 | 330.1 | 175.5 | 67.9659 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 330.1
2014-09-05 | 8:00 | 366.6 | 175.5 | 83.8022 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 1.5 | -5 | 366.6
2014-09-05 | 9:00 | 393.4 | 175.5 | 90.647 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 2.6 | -5 | 393.4
2014-09-05 | 10:00 | 403.8 | 175.5 | 90.6844 | 58 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 2.6 | -5 | 403.8
2014-09-05 | 11:00 | 411 | 175.5 | 90.6708 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 2.6 | -5 | 411
2014-09-05 | 12:00 | 386.8 | 175.5 | 72.7622 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 386.8
2014-09-05 | 13:00 | 408.6 | 175.5 | 90.5886 | 77 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 2.6 | -5 | 408.6
2014-09-05 | 14:00 | 406.6 | 175.5 | 91.2945 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 10.5 | -5 | 406.6
2014-09-05 | 15:00 | 402.5 | 175.5 | 91.1967 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 23.2 | -5 | 402.5
2014-09-05 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 91.3657 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 43.9 | -5 | 406.6
2014-09-05 | 17:00 | 403.9 | 175.5 | 91.3657 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 49.8 | -5 | 403.9
2014-09-05 | 18:00 | 429 | 175.5 | 107.021 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 60 | -5 | 429
2014-09-05 | 19:00 | 405.8 | 175.5 | 91.3077 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 52.5 | -5 | 405.8
2014-09-05 | 20:00 | 379.2 | 175.5 | 90.8262 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 26.3 | -5 | 379.2
2014-09-05 | 21:00 | 364.2 | 175.5 | 90.5037 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 11.5 | -5 | 364.2
2014-09-05 | 22:00 | 344.3 | 175.5 | 89.6133 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 2.6 | -5 | 344.3
2014-09-05 | 23:00 | 332.2 | 175.5 | 88.2214 | 56.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 2.6 | -5 | 332.2
2014-09-06 | 0:00 | 308.6 | 175.5 | 76.2367 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 308.6
2014-09-06 | 1:00 | 304.9 | 175.5 | 73.7656 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2014-09-06 | 2:00 | 310.3 | 175.5 | 73.8178 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 310.3
2014-09-06 | 3:00 | 323.5 | 175.5 | 76.6845 | 56.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 323.5
2014-09-06 | 4:00 | 329.8 | 175.5 | 76.7905 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 329.8
2014-09-06 | 5:00 | 312.5 | 175.5 | 68.5057 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 312.5
2014-09-06 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 61.0865 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 304.4
2014-09-06 | 7:00 | 322.7 | 175.5 | 55.9338 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 322.7
2014-09-06 | 8:00 | 351 | 175.5 | 65.6224 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 351
2014-09-06 | 9:00 | 377.9 | 175.5 | 76.8381 | 49 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 377.9
2014-09-06 | 10:00 | 384.4 | 175.5 | 76.959 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 384.4
2014-09-06 | 11:00 | 386 | 175.5 | 76.2707 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 386
2014-09-06 | 12:00 | 367.7 | 175.5 | 64.2161 | 43 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 367.7
2014-09-06 | 13:00 | 380.8 | 175.5 | 76.1291 | 53 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 380.8
2014-09-06 | 14:00 | 375.8 | 175.5 | 74.794 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2014-09-06 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 80.9613 | 74 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 373.7
2014-09-06 | 16:00 | 380.9 | 175.5 | 90.7928 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 13.8 | -5 | 380.9
2014-09-06 | 17:00 | 381.7 | 175.5 | 90.8659 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 23.1 | -5 | 381.7
2014-09-06 | 18:00 | 410.1 | 175.5 | 91.4484 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 49.8 | -5 | 410.1
2014-09-06 | 19:00 | 392.6 | 175.5 | 91.1653 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 33 | -5 | 392.6
2014-09-06 | 20:00 | 371.8 | 175.5 | 90.6592 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 12.8 | -5 | 371.8
2014-09-06 | 21:00 | 350.9 | 175.5 | 83.5801 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0.8 | -5 | 350.9
2014-09-06 | 22:00 | 325.1 | 175.5 | 74.9323 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 325.1
2014-09-06 | 23:00 | 313 | 175.5 | 74.3885 | 48.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 313
2014-09-07 | 0:00 | 296.4 | 175.5 | 61.5065 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 296.4
2014-09-07 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 60.7133 | 44 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 289.3
2014-09-07 | 2:00 | 300.4 | 175.5 | 60.3551 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 300.4
2014-09-07 | 3:00 | 312 | 175.5 | 61.9455 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 312
2014-09-07 | 4:00 | 315.3 | 175.5 | 62.0149 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 315.3
2014-09-07 | 5:00 | 295 | 175.5 | 50.747 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 295
2014-09-07 | 6:00 | 283.8 | 175.5 | 44.8631 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | -0.7 | -5 | 283.8
2014-09-07 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 44.9659 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | -13.3 | -5 | 290.1
2014-09-07 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 45.2022 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | -14.1 | -5 | 305.3
2014-09-07 | 9:00 | 319.7 | 175.5 | 45.547 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | -12.2 | -5 | 319.7
2014-09-07 | 10:00 | 326.8 | 175.5 | 45.6844 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | -13 | -5 | 326.8
2014-09-07 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 45.7708 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | -8.4 | -5 | 331.9
2014-09-07 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 45.8622 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | -5.8 | -5 | 332.6
2014-09-07 | 13:00 | 336.6 | 175.5 | 56.0886 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 336.6
2014-09-07 | 14:00 | 330.9 | 175.5 | 54.7945 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 330.9
2014-09-07 | 15:00 | 330.3 | 175.5 | 57.4967 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 330.3
2014-09-07 | 16:00 | 336.3 | 175.5 | 67.0657 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | -5 | 336.3
2014-09-07 | 17:00 | 353.2 | 175.5 | 89.1657 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 0 | -5 | 353.2
2014-09-07 | 18:00 | 387.7 | 175.5 | 98.021 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 26.4 | -5 | 387.7
2014-09-07 | 19:00 | 376 | 175.5 | 97.7077 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 15 | -5 | 376
2014-09-07 | 20:00 | 358.6 | 175.5 | 95.2262 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2014-09-07 | 21:00 | 342.4 | 175.5 | 80.9037 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 342.4
2014-09-07 | 22:00 | 317.7 | 175.5 | 61.9133 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 317.7
2014-09-07 | 23:00 | 300.7 | 175.5 | 54.7214 | 61.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 300.7
2014-09-08 | 0:00 | 288.6 | 175.5 | 56.8367 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 288.6
2014-09-08 | 1:00 | 285.1 | 175.5 | 53.0656 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 285.1
2014-09-08 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 59.5178 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 291.5
2014-09-08 | 3:00 | 303.6 | 175.5 | 71.2845 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 303.6
2014-09-08 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 74.7905 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 310.2
2014-09-08 | 5:00 | 296.8 | 175.5 | 63.9057 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 296.8
2014-09-08 | 6:00 | 299.6 | 175.5 | 55.3865 | 42 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 299.6
2014-09-08 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 50.8338 | 42 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 318.5
2014-09-08 | 8:00 | 354.9 | 175.5 | 67.3224 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 354.9
2014-09-08 | 9:00 | 381.2 | 175.5 | 75.8381 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 381.2
2014-09-08 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 75.659 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 387.9
2014-09-08 | 11:00 | 392.4 | 175.5 | 75.3707 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 392.4
2014-09-08 | 12:00 | 373.2 | 175.5 | 57.0161 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 373.2
2014-09-08 | 13:00 | 392.9 | 175.5 | 75.0291 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 392.9
2014-09-08 | 14:00 | 394.5 | 175.5 | 78.294 | 76 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 394.5
2014-09-08 | 15:00 | 391.5 | 175.5 | 93.3613 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 391.5
2014-09-08 | 16:00 | 399.1 | 175.5 | 98.2928 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 22.5 | -5 | 399.1
2014-09-08 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 98.2659 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 31.5 | -5 | 399.5
2014-09-08 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 103.7484 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 47.1 | -5 | 421.7
2014-09-08 | 19:00 | 400.7 | 175.5 | 98.2653 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 32 | -5 | 400.7
2014-09-08 | 20:00 | 374.7 | 175.5 | 97.7592 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 6.6 | -5 | 374.7
2014-09-08 | 21:00 | 352.3 | 175.5 | 82.4801 | 79.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0 | -5 | 352.3
2014-09-08 | 22:00 | 330.2 | 175.5 | 74.8323 | 65 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 330.2
2014-09-08 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 65.2885 | 55 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 310.5
2014-09-09 | 0:00 | 292.5 | 175.5 | 66.1065 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 292.5
2014-09-09 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 58.5133 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 284.8
2014-09-09 | 2:00 | 292 | 175.5 | 65.7551 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 292
2014-09-09 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 78.8455 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2014-09-09 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 82.7149 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 314.7
2014-09-09 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 71.047 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2014-09-09 | 6:00 | 301.9 | 175.5 | 61.6631 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 301.9
2014-09-09 | 7:00 | 324.5 | 175.5 | 64.9659 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 324.5
2014-09-09 | 8:00 | 359.5 | 175.5 | 80.4022 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 359.5
2014-09-09 | 9:00 | 387.7 | 175.5 | 83.047 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2014-09-09 | 10:00 | 394.4 | 175.5 | 82.9844 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 394.4
2014-09-09 | 11:00 | 399.3 | 175.5 | 82.9708 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 399.3
2014-09-09 | 12:00 | 379 | 175.5 | 63.0622 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 379
2014-09-09 | 13:00 | 400.3 | 175.5 | 82.9886 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 400.3
2014-09-09 | 14:00 | 400.4 | 175.5 | 94.0945 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 400.4
2014-09-09 | 15:00 | 395.7 | 175.5 | 98.1967 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 7.9 | -5 | 395.7
2014-09-09 | 16:00 | 402.3 | 175.5 | 98.2657 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 31.2 | -5 | 402.3
2014-09-09 | 17:00 | 403 | 175.5 | 98.7657 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 40 | -5 | 403
2014-09-09 | 18:00 | 422.3 | 175.5 | 103.721 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 55.1 | -5 | 422.3
2014-09-09 | 19:00 | 402.5 | 175.5 | 99.0077 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 40 | -5 | 402.5
2014-09-09 | 20:00 | 376.9 | 175.5 | 97.7262 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 15.6 | -5 | 376.9
2014-09-09 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 89.6037 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 353.3
2014-09-09 | 22:00 | 331.9 | 175.5 | 80.7133 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 331.9
2014-09-09 | 23:00 | 319.4 | 175.5 | 81.9214 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 319.4
2014-09-10 | 0:00 | 297.1 | 175.5 | 69.7065 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 297.1
2014-09-10 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 64.3133 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 292.1
2014-09-10 | 2:00 | 301 | 175.5 | 71.7551 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 301
2014-09-10 | 3:00 | 312.5 | 175.5 | 80.3455 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 312.5
2014-09-10 | 4:00 | 320.5 | 175.5 | 80.5149 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 320.5
2014-09-10 | 5:00 | 307.2 | 175.5 | 79.347 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 307.2
2014-09-10 | 6:00 | 308.7 | 175.5 | 67.9631 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 308.7
2014-09-10 | 7:00 | 328.5 | 175.5 | 68.0659 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 328.5
2014-09-10 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 81.3022 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2014-09-10 | 9:00 | 380.8 | 175.5 | 81.747 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 380.8
2014-09-10 | 10:00 | 389.6 | 175.5 | 81.8844 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 389.6
2014-09-10 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 82.0708 | 59.6 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2014-09-10 | 12:00 | 370.8 | 175.5 | 62.8622 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2014-09-10 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 80.9886 | 70.7 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 390.1
2014-09-10 | 14:00 | 390.4 | 175.5 | 83.1945 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 390.4
2014-09-10 | 15:00 | 386.4 | 175.5 | 95.8967 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 386.4
2014-09-10 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 98.1657 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 20.7 | -5 | 392.6
2014-09-10 | 17:00 | 396.5 | 175.5 | 98.1657 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 33.2 | -5 | 396.5
2014-09-10 | 18:00 | 418.3 | 175.5 | 103.721 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 50.2 | -5 | 418.3
2014-09-10 | 19:00 | 396.2 | 175.5 | 98.1077 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 33.7 | -5 | 396.2
2014-09-10 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 97.6262 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 8.6 | -5 | 370.7
2014-09-10 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 88.1037 | 79.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 352.7
2014-09-10 | 22:00 | 332 | 175.5 | 80.7133 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 332
2014-09-10 | 23:00 | 316.4 | 175.5 | 79.3214 | 52.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 316.4
2014-09-11 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 68.8065 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 295.7
2014-09-11 | 1:00 | 290 | 175.5 | 63.2133 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 290
2014-09-11 | 2:00 | 297.1 | 175.5 | 70.3551 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 297.1
2014-09-11 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 80.3455 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 308.7
2014-09-11 | 4:00 | 319.1 | 175.5 | 80.5149 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 319.1
2014-09-11 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 79.747 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 307.6
2014-09-11 | 6:00 | 309.7 | 175.5 | 69.4631 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 309.7
2014-09-11 | 7:00 | 329 | 175.5 | 69.0659 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 329
2014-09-11 | 8:00 | 365.2 | 175.5 | 81.4022 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 365.2
2014-09-11 | 9:00 | 382.3 | 175.5 | 81.747 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 382.3
2014-09-11 | 10:00 | 387.4 | 175.5 | 81.7844 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 387.4
2014-09-11 | 11:00 | 388.5 | 175.5 | 81.9708 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 388.5
2014-09-11 | 12:00 | 365.3 | 175.5 | 58.7622 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 365.3
2014-09-11 | 13:00 | 386.5 | 175.5 | 78.7886 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2014-09-11 | 14:00 | 388.4 | 175.5 | 81.8945 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 388.4
2014-09-11 | 15:00 | 387 | 175.5 | 96.2967 | 80 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 387
2014-09-11 | 16:00 | 393.7 | 175.5 | 98.1657 | 80 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 21.6 | -5 | 393.7
2014-09-11 | 17:00 | 397.9 | 175.5 | 98.2657 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 34.3 | -5 | 397.9
2014-09-11 | 18:00 | 421.5 | 175.5 | 103.721 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 53.2 | -5 | 421.5
2014-09-11 | 19:00 | 394.5 | 175.5 | 98.1077 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 31.8 | -5 | 394.5
2014-09-11 | 20:00 | 369.7 | 175.5 | 97.6262 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 7.4 | -5 | 369.7
2014-09-11 | 21:00 | 347.5 | 175.5 | 82.7037 | 80 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 347.5
2014-09-11 | 22:00 | 327.7 | 175.5 | 80.6133 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 327.7
2014-09-11 | 23:00 | 313.6 | 175.5 | 78.8214 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 313.6
2014-09-12 | 0:00 | 289.6 | 175.5 | 63.2065 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 289.6
2014-09-12 | 1:00 | 287 | 175.5 | 60.7133 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 287
2014-09-12 | 2:00 | 297.2 | 175.5 | 70.0551 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 297.2
2014-09-12 | 3:00 | 309.8 | 175.5 | 80.3455 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 309.8
2014-09-12 | 4:00 | 315 | 175.5 | 80.4149 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 315
2014-09-12 | 5:00 | 301.8 | 175.5 | 74.447 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 301.8
2014-09-12 | 6:00 | 297.5 | 175.5 | 57.7631 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 297.5
2014-09-12 | 7:00 | 317.2 | 175.5 | 58.6659 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 317.2
2014-09-12 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 76.0022 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 350.3
2014-09-12 | 9:00 | 376.3 | 175.5 | 81.647 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 376.3
2014-09-12 | 10:00 | 382 | 175.5 | 81.6844 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 382
2014-09-12 | 11:00 | 388.4 | 175.5 | 81.7708 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 388.4
2014-09-12 | 12:00 | 367.1 | 175.5 | 59.4622 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2014-09-12 | 13:00 | 386.7 | 175.5 | 77.8886 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 386.7
2014-09-12 | 14:00 | 387.1 | 175.5 | 81.7945 | 77.9 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 387.1
2014-09-12 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 95.0967 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 384.7
2014-09-12 | 16:00 | 393.2 | 175.5 | 98.1657 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 22.2 | -5 | 393.2
2014-09-12 | 17:00 | 398.6 | 175.5 | 98.2657 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 36.1 | -5 | 398.6
2014-09-12 | 18:00 | 415.5 | 175.5 | 103.621 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 48.4 | -5 | 415.5
2014-09-12 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 98.1077 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 31.3 | -5 | 392.9
2014-09-12 | 20:00 | 369.4 | 175.5 | 97.6262 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 8.2 | -5 | 369.4
2014-09-12 | 21:00 | 345.9 | 175.5 | 82.2037 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2014-09-12 | 22:00 | 332.6 | 175.5 | 80.8133 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 332.6
2014-09-12 | 23:00 | 318 | 175.5 | 77.5214 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 318
2014-09-13 | 0:00 | 295 | 175.5 | 68.6065 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 295
2014-09-13 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 66.9133 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 293.2
2014-09-13 | 2:00 | 303.9 | 175.5 | 71.4551 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 303.9
2014-09-13 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 71.6455 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 313.5
2014-09-13 | 4:00 | 316.2 | 175.5 | 71.6149 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 316.2
2014-09-13 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 65.247 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2014-09-13 | 6:00 | 293.8 | 175.5 | 54.0631 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 293.8
2014-09-13 | 7:00 | 311.8 | 175.5 | 53.2659 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 311.8
2014-09-13 | 8:00 | 336.6 | 175.5 | 62.3022 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 336.6
2014-09-13 | 9:00 | 357.6 | 175.5 | 71.147 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 357.6
2014-09-13 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 68.5844 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 362.8
2014-09-13 | 11:00 | 370.2 | 175.5 | 70.7708 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 370.2
2014-09-13 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 60.9622 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 355.2
2014-09-13 | 13:00 | 362.8 | 175.5 | 69.3886 | 55 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 362.8
2014-09-13 | 14:00 | 363.1 | 175.5 | 70.1945 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 363.1
2014-09-13 | 15:00 | 358.2 | 175.5 | 71.9967 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 358.2
2014-09-13 | 16:00 | 368.2 | 175.5 | 95.3657 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | -5 | 368.2
2014-09-13 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 97.8657 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 16.2 | -5 | 378.3
2014-09-13 | 18:00 | 401.2 | 175.5 | 98.221 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 39.5 | -5 | 401.2
2014-09-13 | 19:00 | 389.2 | 175.5 | 98.0077 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 27.7 | -5 | 389.2
2014-09-13 | 20:00 | 371.7 | 175.5 | 97.6262 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 10.5 | -5 | 371.7
2014-09-13 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 89.0037 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 352.7
2014-09-13 | 22:00 | 330.7 | 175.5 | 74.7133 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 330.7
2014-09-13 | 23:00 | 312.9 | 175.5 | 66.7214 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 312.9
2014-09-14 | 0:00 | 292.2 | 175.5 | 53.7065 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 292.2
2014-09-14 | 1:00 | 287.3 | 175.5 | 53.7133 | 49 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 287.3
2014-09-14 | 2:00 | 292.6 | 175.5 | 53.9551 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 292.6
2014-09-14 | 3:00 | 301.9 | 175.5 | 54.0455 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 301.9
2014-09-14 | 4:00 | 308.1 | 175.5 | 54.2149 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 308.1
2014-09-14 | 5:00 | 288.3 | 175.5 | 44.947 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | -1.5 | -5 | 288.3
2014-09-14 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 44.7631 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | -5.9 | -5 | 278.5
2014-09-14 | 7:00 | 289.4 | 175.5 | 44.9659 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | -14 | -5 | 289.4
2014-09-14 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 45.1022 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | -17.2 | -5 | 302.1
2014-09-14 | 9:00 | 314.7 | 175.5 | 45.447 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | -17.1 | -5 | 314.7
2014-09-14 | 10:00 | 316.2 | 175.5 | 45.4844 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | -23.4 | -5 | 316.2
2014-09-14 | 11:00 | 322.4 | 175.5 | 45.5708 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | -17.7 | -5 | 322.4
2014-09-14 | 12:00 | 316 | 175.5 | 45.4622 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | -22 | -5 | 316
2014-09-14 | 13:00 | 317.6 | 175.5 | 45.5886 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | -8.5 | -5 | 317.6
2014-09-14 | 14:00 | 313.7 | 175.5 | 45.4945 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | -1.4 | -5 | 313.7
2014-09-14 | 15:00 | 315.3 | 175.5 | 45.4967 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | -3 | -5 | 315.3
2014-09-14 | 16:00 | 323.1 | 175.5 | 53.8657 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | -5 | 323.1
2014-09-14 | 17:00 | 345 | 175.5 | 80.9657 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 0 | -5 | 345
2014-09-14 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 89.621 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 34.2 | -5 | 387.1
2014-09-14 | 19:00 | 372.4 | 175.5 | 89.3077 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 19.8 | -5 | 372.4
2014-09-14 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 89.0262 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 2.5 | -5 | 354.9
2014-09-14 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 75.8037 | 78.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 339.3
2014-09-14 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 62.4133 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2014-09-14 | 23:00 | 300 | 175.5 | 53.5214 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 300
2014-09-15 | 0:00 | 280.8 | 175.5 | 50.3367 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 280.8
2014-09-15 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 47.0656 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 277.8
2014-09-15 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 51.9178 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 287.6
2014-09-15 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 52.1845 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 297.3
2014-09-15 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 52.2905 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 302.1
2014-09-15 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 45.9057 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 286.7
2014-09-15 | 6:00 | 276.4 | 175.5 | 44.6865 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | -11.2 | -5 | 276.4
2014-09-15 | 7:00 | 289.5 | 175.5 | 44.9338 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | -21.8 | -5 | 289.5
2014-09-15 | 8:00 | 311 | 175.5 | 45.3224 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | -19.3 | -5 | 311
2014-09-15 | 9:00 | 328.3 | 175.5 | 45.7381 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | -10.2 | -5 | 328.3
2014-09-15 | 10:00 | 336.4 | 175.5 | 45.859 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | -10.1 | -5 | 336.4
2014-09-15 | 11:00 | 339.1 | 175.5 | 45.9707 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | -10.6 | -5 | 339.1
2014-09-15 | 12:00 | 330.4 | 175.5 | 45.7161 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | -17 | -5 | 330.4
2014-09-15 | 13:00 | 341.5 | 175.5 | 48.6291 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 341.5
2014-09-15 | 14:00 | 341.7 | 175.5 | 45.994 | 59.6 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | -4.1 | -5 | 341.7
2014-09-15 | 15:00 | 345.3 | 175.5 | 53.7613 | 72.8 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 345.3
2014-09-15 | 16:00 | 351.8 | 175.5 | 76.6928 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 0 | -5 | 351.8
2014-09-15 | 17:00 | 368.3 | 175.5 | 89.3659 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 12.4 | -5 | 368.3
2014-09-15 | 18:00 | 401 | 175.5 | 89.9484 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 43.4 | -5 | 401
2014-09-15 | 19:00 | 379.7 | 175.5 | 89.5653 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 22.9 | -5 | 379.7
2014-09-15 | 20:00 | 360.8 | 175.5 | 89.1592 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 4.5 | -5 | 360.8
2014-09-15 | 21:00 | 345.6 | 175.5 | 78.9801 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0 | -5 | 345.6
2014-09-15 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 62.2323 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 321.7
2014-09-15 | 23:00 | 304 | 175.5 | 51.6885 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 304
2014-09-16 | 0:00 | 286.7 | 175.5 | 60.7065 | 41.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 286.7
2014-09-16 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 55.3133 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 281.7
2014-09-16 | 2:00 | 292.9 | 175.5 | 63.3551 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 292.9
2014-09-16 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 70.8455 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 305.2
2014-09-16 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 73.0149 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2014-09-16 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 69.147 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 299.9
2014-09-16 | 6:00 | 303.1 | 175.5 | 63.7631 | 41.3 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 303.1
2014-09-16 | 7:00 | 319.4 | 175.5 | 58.1659 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 319.4
2014-09-16 | 8:00 | 351.2 | 175.5 | 71.1022 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 351.2
2014-09-16 | 9:00 | 373.4 | 175.5 | 71.847 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2014-09-16 | 10:00 | 380.3 | 175.5 | 71.8844 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 380.3
2014-09-16 | 11:00 | 383.7 | 175.5 | 72.0708 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2014-09-16 | 12:00 | 361 | 175.5 | 54.1622 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 361
2014-09-16 | 13:00 | 379.7 | 175.5 | 71.8886 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 379.7
2014-09-16 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 77.1945 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 381.4
2014-09-16 | 15:00 | 378.4 | 175.5 | 89.4967 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 1.4 | -5 | 378.4
2014-09-16 | 16:00 | 389.7 | 175.5 | 89.7657 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 29.2 | -5 | 389.7
2014-09-16 | 17:00 | 403.1 | 175.5 | 90.0657 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 50.9 | -5 | 403.1
2014-09-16 | 18:00 | 421.4 | 175.5 | 100.021 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 60 | -5 | 421.4
2014-09-16 | 19:00 | 393 | 175.5 | 89.8077 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 41.8 | -5 | 393
2014-09-16 | 20:00 | 369.8 | 175.5 | 89.3262 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 19 | -5 | 369.8
2014-09-16 | 21:00 | 347 | 175.5 | 85.1037 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0.3 | -5 | 347
2014-09-16 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 70.9133 | 71.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 326.8
2014-09-16 | 23:00 | 309.5 | 175.5 | 69.3214 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 309.5
2014-09-17 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 60.9367 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 291.5
2014-09-17 | 1:00 | 288.2 | 175.5 | 57.3656 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 288.2
2014-09-17 | 2:00 | 297.3 | 175.5 | 66.5178 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 297.3
2014-09-17 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 69.2845 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2014-09-17 | 4:00 | 318.3 | 175.5 | 69.4905 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 318.3
2014-09-17 | 5:00 | 304.1 | 175.5 | 66.0057 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 304.1
2014-09-17 | 6:00 | 301.1 | 175.5 | 58.0865 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2014-09-17 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 47.7338 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 314.2
2014-09-17 | 8:00 | 346.1 | 175.5 | 61.0224 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 346.1
2014-09-17 | 9:00 | 372 | 175.5 | 70.5381 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 372
2014-09-17 | 10:00 | 377.1 | 175.5 | 70.659 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 377.1
2014-09-17 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 70.8707 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 383.3
2014-09-17 | 12:00 | 357.3 | 175.5 | 51.5161 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 357.3
2014-09-17 | 13:00 | 377.8 | 175.5 | 69.8291 | 56.3 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2014-09-17 | 14:00 | 376.8 | 175.5 | 67.094 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 376.8
2014-09-17 | 15:00 | 376.3 | 175.5 | 80.7613 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 376.3
2014-09-17 | 16:00 | 383.3 | 175.5 | 89.5928 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 18 | -5 | 383.3
2014-09-17 | 17:00 | 392.2 | 175.5 | 89.7659 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 35.3 | -5 | 392.2
2014-09-17 | 18:00 | 412.9 | 175.5 | 90.2484 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 54.4 | -5 | 412.9
2014-09-17 | 19:00 | 387.1 | 175.5 | 89.6653 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 29.6 | -5 | 387.1
2014-09-17 | 20:00 | 366.8 | 175.5 | 89.2592 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 9.8 | -5 | 366.8
2014-09-17 | 21:00 | 344.3 | 175.5 | 77.0801 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0 | -5 | 344.3
2014-09-17 | 22:00 | 325.8 | 175.5 | 69.6323 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 325.8
2014-09-17 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 63.8885 | 55 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 309.1
2014-09-18 | 0:00 | 289.8 | 175.5 | 63.5065 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 289.8
2014-09-18 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 58.8133 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 285.5
2014-09-18 | 2:00 | 296.9 | 175.5 | 67.0551 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 296.9
2014-09-18 | 3:00 | 309.1 | 175.5 | 70.5455 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 309.1
2014-09-18 | 4:00 | 316.2 | 175.5 | 70.6149 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 316.2
2014-09-18 | 5:00 | 302.5 | 175.5 | 69.147 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 302.5
2014-09-18 | 6:00 | 300.6 | 175.5 | 61.4631 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 300.6
2014-09-18 | 7:00 | 318.6 | 175.5 | 58.0659 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 318.6
2014-09-18 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 70.1022 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2014-09-18 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 71.847 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 374.9
2014-09-18 | 10:00 | 377.4 | 175.5 | 71.8844 | 53 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2014-09-18 | 11:00 | 381.2 | 175.5 | 71.8708 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 381.2
2014-09-18 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 52.4622 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 354.1
2014-09-18 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 70.9886 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2014-09-18 | 14:00 | 373 | 175.5 | 70.5945 | 75 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 373
2014-09-18 | 15:00 | 370.8 | 175.5 | 82.4967 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2014-09-18 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 89.6657 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 21.5 | -5 | 382.7
2014-09-18 | 17:00 | 396.7 | 175.5 | 89.8657 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 43.9 | -5 | 396.7
2014-09-18 | 18:00 | 414.8 | 175.5 | 92.621 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 60 | -5 | 414.8
2014-09-18 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 89.8077 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 40.9 | -5 | 392.9
2014-09-18 | 20:00 | 367.2 | 175.5 | 89.2262 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 15.7 | -5 | 367.2
2014-09-18 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 81.8037 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 344.2
2014-09-18 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 70.8133 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 324.5
2014-09-18 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 69.3214 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 310.9
2014-09-19 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 60.9367 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 291.4
2014-09-19 | 1:00 | 289.1 | 175.5 | 58.3656 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 289.1
2014-09-19 | 2:00 | 300.3 | 175.5 | 66.6178 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 300.3
2014-09-19 | 3:00 | 315.1 | 175.5 | 69.3845 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 315.1
2014-09-19 | 4:00 | 318.8 | 175.5 | 69.4905 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2014-09-19 | 5:00 | 306.4 | 175.5 | 68.7057 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 306.4
2014-09-19 | 6:00 | 301.3 | 175.5 | 58.3865 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 301.3
2014-09-19 | 7:00 | 315.1 | 175.5 | 48.7338 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 315.1
2014-09-19 | 8:00 | 346 | 175.5 | 61.0224 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 346
2014-09-19 | 9:00 | 368.8 | 175.5 | 70.5381 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 368.8
2014-09-19 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 70.659 | 42.5 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 373.1
2014-09-19 | 11:00 | 377.8 | 175.5 | 70.7707 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2014-09-19 | 12:00 | 354 | 175.5 | 51.3161 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 354
2014-09-19 | 13:00 | 375.5 | 175.5 | 70.6291 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 375.5
2014-09-19 | 14:00 | 374.1 | 175.5 | 67.994 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 374.1
2014-09-19 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 76.8613 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2014-09-19 | 16:00 | 380.4 | 175.5 | 89.4928 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 15.8 | -5 | 380.4
2014-09-19 | 17:00 | 393.4 | 175.5 | 89.8659 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 37 | -5 | 393.4
2014-09-19 | 18:00 | 410.2 | 175.5 | 90.1484 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 52.4 | -5 | 410.2
2014-09-19 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 89.6653 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 29.9 | -5 | 386.8
2014-09-19 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 89.1592 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 6 | -5 | 362.3
2014-09-19 | 21:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7801 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0 | -5 | 345.4
2014-09-19 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 69.6323 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 327.2
2014-09-19 | 23:00 | 311.2 | 175.5 | 65.0885 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2014-09-20 | 0:00 | 295.6 | 175.5 | 69.0065 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 295.6
2014-09-20 | 1:00 | 295.8 | 175.5 | 68.5133 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2014-09-20 | 2:00 | 305.9 | 175.5 | 69.2551 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 305.9
2014-09-20 | 3:00 | 315.7 | 175.5 | 69.4455 | 61.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 315.7
2014-09-20 | 4:00 | 323.6 | 175.5 | 69.6149 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 323.6
2014-09-20 | 5:00 | 305.1 | 175.5 | 64.347 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 305.1
2014-09-20 | 6:00 | 297 | 175.5 | 58.8631 | 40.1 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 297
2014-09-20 | 7:00 | 309.8 | 175.5 | 52.8659 | 40.1 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 309.8
2014-09-20 | 8:00 | 334.4 | 175.5 | 61.2022 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 334.4
2014-09-20 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 68.347 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 353.7
2014-09-20 | 10:00 | 363 | 175.5 | 68.9844 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 363
2014-09-20 | 11:00 | 367.6 | 175.5 | 70.5708 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 367.6
2014-09-20 | 12:00 | 347.9 | 175.5 | 53.1622 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 347.9
2014-09-20 | 13:00 | 361.5 | 175.5 | 72.7886 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 361.5
2014-09-20 | 14:00 | 361.2 | 175.5 | 70.2945 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 361.2
2014-09-20 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 71.5967 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 357.2
2014-09-20 | 16:00 | 363.1 | 175.5 | 89.2657 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 5 | -5 | 363.1
2014-09-20 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 89.4657 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 25.1 | -5 | 374.8
2014-09-20 | 18:00 | 398.2 | 175.5 | 89.921 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 48.8 | -5 | 398.2
2014-09-20 | 19:00 | 377.4 | 175.5 | 89.4077 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 28.5 | -5 | 377.4
2014-09-20 | 20:00 | 357.2 | 175.5 | 89.0262 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 8.6 | -5 | 357.2
2014-09-20 | 21:00 | 338 | 175.5 | 78.3037 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 338
2014-09-20 | 22:00 | 316.9 | 175.5 | 69.4133 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 316.9
2014-09-20 | 23:00 | 304.4 | 175.5 | 69.2214 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 304.4
2014-09-21 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 55.6367 | 40.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 285.5
2014-09-21 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 52.2656 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 281.8
2014-09-21 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 55.5178 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 295.4
2014-09-21 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 56.2845 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 306.5
2014-09-21 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 56.3905 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 311.9
2014-09-21 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 45.8057 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 292.3
2014-09-21 | 6:00 | 276.2 | 175.5 | 44.6865 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | -6.3 | -5 | 276.2
2014-09-21 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 44.7338 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | -25.1 | -5 | 280.9
2014-09-21 | 8:00 | 290.7 | 175.5 | 44.9224 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | -34.1 | -5 | 290.7
2014-09-21 | 9:00 | 300.1 | 175.5 | 45.1381 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | -32.7 | -5 | 300.1
2014-09-21 | 10:00 | 303.5 | 175.5 | 45.259 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | -37.3 | -5 | 303.5
2014-09-21 | 11:00 | 308 | 175.5 | 45.3707 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | -35.5 | -5 | 308
2014-09-21 | 12:00 | 304.9 | 175.5 | 45.2161 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | -36.4 | -5 | 304.9
2014-09-21 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 45.2291 | 36.1 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | -27.8 | -5 | 305.2
2014-09-21 | 14:00 | 305.7 | 175.5 | 45.294 | 36.1 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | -15.9 | -5 | 305.7
2014-09-21 | 15:00 | 308.9 | 175.5 | 45.3613 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | -14.4 | -5 | 308.9
2014-09-21 | 16:00 | 323.5 | 175.5 | 52.2928 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 0 | -5 | 323.5
2014-09-21 | 17:00 | 351.6 | 175.5 | 83.8659 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 0.3 | -5 | 351.6
2014-09-21 | 18:00 | 379.5 | 175.5 | 104.7484 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 4 | -5 | 379.5
2014-09-21 | 19:00 | 368.8 | 175.5 | 96.1653 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 2.3 | -5 | 368.8
2014-09-21 | 20:00 | 351 | 175.5 | 83.8592 | 75.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 0.3 | -5 | 351
2014-09-21 | 21:00 | 332.7 | 175.5 | 70.5801 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0 | -5 | 332.7
2014-09-21 | 22:00 | 309 | 175.5 | 55.8323 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 309
2014-09-21 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 54.1885 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 297.2
2014-09-22 | 0:00 | 280 | 175.5 | 54.8367 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 280
2014-09-22 | 1:00 | 278.3 | 175.5 | 52.8656 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 278.3
2014-09-22 | 2:00 | 288.8 | 175.5 | 63.4178 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 288.8
2014-09-22 | 3:00 | 302.6 | 175.5 | 76.8845 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 302.6
2014-09-22 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 80.4905 | 40 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 310.4
2014-09-22 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 71.1057 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 297.4
2014-09-22 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 55.4865 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 293.1
2014-09-22 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 47.7338 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 308.8
2014-09-22 | 8:00 | 345.9 | 175.5 | 66.2224 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2014-09-22 | 9:00 | 371.1 | 175.5 | 81.2381 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 371.1
2014-09-22 | 10:00 | 380.6 | 175.5 | 81.059 | 39.6 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2014-09-22 | 11:00 | 386.3 | 175.5 | 80.9707 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 386.3
2014-09-22 | 12:00 | 369.9 | 175.5 | 64.9161 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 369.9
2014-09-22 | 13:00 | 387.2 | 175.5 | 79.4291 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 387.2
2014-09-22 | 14:00 | 386.8 | 175.5 | 77.294 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 386.8
2014-09-22 | 15:00 | 384.9 | 175.5 | 84.9613 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 2.3 | -5 | 384.9
2014-09-22 | 16:00 | 393.8 | 175.5 | 104.9928 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 11 | -5 | 393.8
2014-09-22 | 17:00 | 408.8 | 175.5 | 105.3659 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 34.2 | -5 | 408.8
2014-09-22 | 18:00 | 423.4 | 175.5 | 105.6484 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 47.4 | -5 | 423.4
2014-09-22 | 19:00 | 400.3 | 175.5 | 105.1653 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 25.2 | -5 | 400.3
2014-09-22 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 103.3592 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 2.3 | -5 | 375.5
2014-09-22 | 21:00 | 357.6 | 175.5 | 85.9801 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 2.3 | -5 | 357.6
2014-09-22 | 22:00 | 335.9 | 175.5 | 80.6323 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 335.9
2014-09-22 | 23:00 | 317.1 | 175.5 | 71.9885 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 317.1
2014-09-23 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 71.9367 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 296.5
2014-09-23 | 1:00 | 295.3 | 175.5 | 70.4656 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 295.3
2014-09-23 | 2:00 | 305.3 | 175.5 | 72.0178 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 305.3
2014-09-23 | 3:00 | 318.9 | 175.5 | 75.2845 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 318.9
2014-09-23 | 4:00 | 322.3 | 175.5 | 75.2905 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 322.3
2014-09-23 | 5:00 | 305.8 | 175.5 | 67.8057 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 305.8
2014-09-23 | 6:00 | 296 | 175.5 | 58.9865 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 296
2014-09-23 | 7:00 | 307.4 | 175.5 | 46.9338 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 307.4
2014-09-23 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 48.3224 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 327.4
2014-09-23 | 9:00 | 340.5 | 175.5 | 53.6381 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 340.5
2014-09-23 | 10:00 | 348.4 | 175.5 | 53.659 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 348.4
2014-09-23 | 11:00 | 354.4 | 175.5 | 56.5707 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 354.4
2014-09-23 | 12:00 | 342.4 | 175.5 | 46.6161 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 342.4
2014-09-23 | 13:00 | 355.9 | 175.5 | 68.9291 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 355.9
2014-09-23 | 14:00 | 354.7 | 175.5 | 61.394 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 354.7
2014-09-23 | 15:00 | 356.2 | 175.5 | 71.1613 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 356.2
2014-09-23 | 16:00 | 364.6 | 175.5 | 86.1928 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 2.3 | -5 | 364.6
2014-09-23 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 104.9659 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 19.3 | -5 | 391.8
2014-09-23 | 18:00 | 414.2 | 175.5 | 105.4484 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 40.1 | -5 | 414.2
2014-09-23 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 104.9653 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 16.6 | -5 | 389.8
2014-09-23 | 20:00 | 370 | 175.5 | 99.5592 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 2.3 | -5 | 370
2014-09-23 | 21:00 | 352.6 | 175.5 | 83.9801 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 2.1 | -5 | 352.6
2014-09-23 | 22:00 | 330.3 | 175.5 | 74.7323 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 330.3
2014-09-23 | 23:00 | 315.5 | 175.5 | 70.0885 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 315.5
2014-09-24 | 0:00 | 295.1 | 175.5 | 74.6065 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 295.1
2014-09-24 | 1:00 | 295 | 175.5 | 74.1133 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 295
2014-09-24 | 2:00 | 304 | 175.5 | 79.9551 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 304
2014-09-24 | 3:00 | 316.2 | 175.5 | 83.1455 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 2.2 | -5 | 316.2
2014-09-24 | 4:00 | 323.2 | 175.5 | 83.3149 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 2.2 | -5 | 323.2
2014-09-24 | 5:00 | 307.2 | 175.5 | 82.947 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0.3 | -5 | 307.2
2014-09-24 | 6:00 | 300.7 | 175.5 | 67.3631 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 300.7
2014-09-24 | 7:00 | 318.6 | 175.5 | 66.4659 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 318.6
2014-09-24 | 8:00 | 348.5 | 175.5 | 78.0022 | 37.9 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 348.5
2014-09-24 | 9:00 | 368.1 | 175.5 | 84.247 | 38.8 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0.3 | -5 | 368.1
2014-09-24 | 10:00 | 373.9 | 175.5 | 82.9844 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 373.9
2014-09-24 | 11:00 | 381.9 | 175.5 | 84.7708 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 2.3 | -5 | 381.9
2014-09-24 | 12:00 | 362.7 | 175.5 | 62.4622 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 362.7
2014-09-24 | 13:00 | 387.9 | 175.5 | 84.6886 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0.2 | -5 | 387.9
2014-09-24 | 14:00 | 389.5 | 175.5 | 84.6945 | 76 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 1.4 | -5 | 389.5
2014-09-24 | 15:00 | 387.7 | 175.5 | 96.2967 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 2.3 | -5 | 387.7
2014-09-24 | 16:00 | 399 | 175.5 | 105.1657 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 21.5 | -5 | 399
2014-09-24 | 17:00 | 418.6 | 175.5 | 105.5657 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 49.3 | -5 | 418.6
2014-09-24 | 18:00 | 424.6 | 175.5 | 105.621 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 56 | -5 | 424.6
2014-09-24 | 19:00 | 402 | 175.5 | 105.1077 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 33.9 | -5 | 402
2014-09-24 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 104.6262 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 7.6 | -5 | 375.3
2014-09-24 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 89.3037 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 2.3 | -5 | 354.8
2014-09-24 | 22:00 | 336.5 | 175.5 | 83.5133 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 2.2 | -5 | 336.5
2014-09-24 | 23:00 | 319.1 | 175.5 | 83.2214 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0.3 | -5 | 319.1
2014-09-25 | 0:00 | 300.9 | 175.5 | 75.9065 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 300.9
2014-09-25 | 1:00 | 296.1 | 175.5 | 71.2133 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 296.1
2014-09-25 | 2:00 | 307.7 | 175.5 | 80.2551 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2014-09-25 | 3:00 | 320.6 | 175.5 | 83.2455 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0.9 | -5 | 320.6
2014-09-25 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 83.3149 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0.9 | -5 | 323.4
2014-09-25 | 5:00 | 313.8 | 175.5 | 83.147 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0.3 | -5 | 313.8
2014-09-25 | 6:00 | 310.8 | 175.5 | 72.4631 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2014-09-25 | 7:00 | 326.3 | 175.5 | 69.1659 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 326.3
2014-09-25 | 8:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9022 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 354.4
2014-09-25 | 9:00 | 375.2 | 175.5 | 84.347 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0.3 | -5 | 375.2
2014-09-25 | 10:00 | 380.8 | 175.5 | 84.4844 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0.2 | -5 | 380.8
2014-09-25 | 11:00 | 389.2 | 175.5 | 84.6708 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0.3 | -5 | 389.2
2014-09-25 | 12:00 | 368.2 | 175.5 | 64.2622 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 368.2
2014-09-25 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 84.6886 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0.2 | -5 | 389.4
2014-09-25 | 14:00 | 390.5 | 175.5 | 85.2945 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 2.3 | -5 | 390.5
2014-09-25 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 98.3967 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 2.3 | -5 | 386.9
2014-09-25 | 16:00 | 397.6 | 175.5 | 105.1657 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 23 | -5 | 397.6
2014-09-25 | 17:00 | 411.5 | 175.5 | 105.3657 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 45.3 | -5 | 411.5
2014-09-25 | 18:00 | 426 | 175.5 | 105.921 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 60 | -5 | 426
2014-09-25 | 19:00 | 398.9 | 175.5 | 105.1077 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 33.7 | -5 | 398.9
2014-09-25 | 20:00 | 372.9 | 175.5 | 104.6262 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 8.1 | -5 | 372.9
2014-09-25 | 21:00 | 353.9 | 175.5 | 91.3037 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 2.3 | -5 | 353.9
2014-09-25 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 83.5133 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0.6 | -5 | 334.3
2014-09-25 | 23:00 | 321.4 | 175.5 | 83.2214 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0.3 | -5 | 321.4
2014-09-26 | 0:00 | 299.7 | 175.5 | 69.6367 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 299.7
2014-09-26 | 1:00 | 297.2 | 175.5 | 66.8656 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 297.2
2014-09-26 | 2:00 | 307.7 | 175.5 | 72.5178 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2014-09-26 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 73.2845 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2014-09-26 | 4:00 | 322.4 | 175.5 | 73.2905 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 322.4
2014-09-26 | 5:00 | 309 | 175.5 | 68.9057 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 309
2014-09-26 | 6:00 | 305 | 175.5 | 62.4865 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 305
2014-09-26 | 7:00 | 319.3 | 175.5 | 53.3338 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 319.3
2014-09-26 | 8:00 | 344.7 | 175.5 | 60.1224 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 344.7
2014-09-26 | 9:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2381 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 364.6
2014-09-26 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 70.659 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 370.9
2014-09-26 | 11:00 | 373.8 | 175.5 | 70.4707 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2014-09-26 | 12:00 | 350.3 | 175.5 | 49.0161 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 350.3
2014-09-26 | 13:00 | 371.8 | 175.5 | 69.3291 | 50.8 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2014-09-26 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 71.494 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 373.9
2014-09-26 | 15:00 | 374.7 | 175.5 | 83.8613 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 374.7
2014-09-26 | 16:00 | 385.6 | 175.5 | 104.7928 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 6.4 | -5 | 385.6
2014-09-26 | 17:00 | 404 | 175.5 | 105.2659 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 32.9 | -5 | 404
2014-09-26 | 18:00 | 417.4 | 175.5 | 105.4484 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 45 | -5 | 417.4
2014-09-26 | 19:00 | 390.8 | 175.5 | 104.9653 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 19.3 | -5 | 390.8
2014-09-26 | 20:00 | 363.7 | 175.5 | 94.9592 | 75.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 2.3 | -5 | 363.7
2014-09-26 | 21:00 | 343.3 | 175.5 | 83.7801 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0.2 | -5 | 343.3
2014-09-26 | 22:00 | 326.4 | 175.5 | 73.0323 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 326.4
2014-09-26 | 23:00 | 315.7 | 175.5 | 72.4885 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 315.7
2014-09-27 | 0:00 | 297.5 | 175.5 | 66.1367 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 297.5
2014-09-27 | 1:00 | 294.3 | 175.5 | 64.0656 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 294.3
2014-09-27 | 2:00 | 302.7 | 175.5 | 66.3178 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 302.7
2014-09-27 | 3:00 | 311.6 | 175.5 | 66.4845 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 311.6
2014-09-27 | 4:00 | 316.7 | 175.5 | 66.5905 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 316.7
2014-09-27 | 5:00 | 301.3 | 175.5 | 60.2057 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 301.3
2014-09-27 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 50.8865 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 293.3
2014-09-27 | 7:00 | 309.2 | 175.5 | 45.3338 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | -2 | -5 | 309.2
2014-09-27 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 47.7224 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 332.2
2014-09-27 | 9:00 | 351.3 | 175.5 | 59.0381 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 351.3
2014-09-27 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 56.559 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 356.7
2014-09-27 | 11:00 | 365.2 | 175.5 | 61.9707 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 365.2
2014-09-27 | 12:00 | 347.8 | 175.5 | 46.6161 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | -5 | 347.8
2014-09-27 | 13:00 | 356.7 | 175.5 | 64.3291 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 356.7
2014-09-27 | 14:00 | 353.9 | 175.5 | 55.194 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 353.9
2014-09-27 | 15:00 | 352.4 | 175.5 | 61.9613 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 352.4
2014-09-27 | 16:00 | 363 | 175.5 | 86.4928 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 2.3 | -5 | 363
2014-09-27 | 17:00 | 392 | 175.5 | 104.9659 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 21.4 | -5 | 392
2014-09-27 | 18:00 | 406.8 | 175.5 | 105.2484 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 34.8 | -5 | 406.8
2014-09-27 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 104.9653 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 16.2 | -5 | 387.5
2014-09-27 | 20:00 | 365.6 | 175.5 | 97.0592 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 2.3 | -5 | 365.6
2014-09-27 | 21:00 | 343.6 | 175.5 | 83.7801 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0.2 | -5 | 343.6
2014-09-27 | 22:00 | 323.7 | 175.5 | 66.4323 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 323.7
2014-09-27 | 23:00 | 309.9 | 175.5 | 62.7885 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 309.9
2014-09-28 | 0:00 | 290.4 | 175.5 | 60.0065 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 290.4
2014-09-28 | 1:00 | 291.3 | 175.5 | 60.0133 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 291.3
2014-09-28 | 2:00 | 301.1 | 175.5 | 59.5551 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2014-09-28 | 3:00 | 312.1 | 175.5 | 60.5455 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 312.1
2014-09-28 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 62.5149 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 316.6
2014-09-28 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 55.047 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 300.1
2014-09-28 | 6:00 | 284.4 | 175.5 | 44.8631 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | -2.6 | -5 | 284.4
2014-09-28 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 45.0659 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | -8.4 | -5 | 294.4
2014-09-28 | 8:00 | 305 | 175.5 | 45.2022 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | -13.7 | -5 | 305
2014-09-28 | 9:00 | 320.1 | 175.5 | 45.547 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | -11.1 | -5 | 320.1
2014-09-28 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 45.6844 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | -13.8 | -5 | 325.3
2014-09-28 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 45.7708 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | -9.2 | -5 | 330.4
2014-09-28 | 12:00 | 326.1 | 175.5 | 45.6622 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | -10.9 | -5 | 326.1
2014-09-28 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 45.7886 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 325.6
2014-09-28 | 14:00 | 322.5 | 175.5 | 51.9945 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 322.5
2014-09-28 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 52.5967 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 323.2
2014-09-28 | 16:00 | 333.5 | 175.5 | 66.5657 | 73 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | -5 | 333.5
2014-09-28 | 17:00 | 367.2 | 175.5 | 105.7657 | 76.1 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 0 | -5 | 367.2
2014-09-28 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 111.821 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 14.2 | -5 | 387.6
2014-09-28 | 19:00 | 370.3 | 175.5 | 108.7077 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 0 | -5 | 370.3
2014-09-28 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 95.4262 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 0 | -5 | 349.5
2014-09-28 | 21:00 | 331.4 | 175.5 | 77.2037 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 331.4
2014-09-28 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 60.3133 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 310.3
2014-09-28 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 59.2214 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 299.4
2014-09-29 | 0:00 | 278.8 | 175.5 | 47.9367 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | -5 | 278.8
2014-09-29 | 1:00 | 279.4 | 175.5 | 48.2656 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -5 | 279.4
2014-09-29 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5178 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4822 | 0 | 0 | -5 | 291.6
2014-09-29 | 3:00 | 303.7 | 175.5 | 63.3845 | 50 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0 | -5 | 303.7
2014-09-29 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 63.4905 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4095 | 0 | 0 | -5 | 308.7
2014-09-29 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 63.3057 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 0.7081 | 0 | 10.6862 | 0 | 0 | -5 | 300.1
2014-09-29 | 6:00 | 298 | 175.5 | 54.6865 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 17.6959 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -5 | 298
2014-09-29 | 7:00 | 312.9 | 175.5 | 46.1338 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 39.0607 | 0 | 7.1055 | 0 | 0 | -5 | 312.9
2014-09-29 | 8:00 | 335.9 | 175.5 | 50.5224 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 56.6107 | 0 | 8.1669 | 0 | 0 | -5 | 335.9
2014-09-29 | 9:00 | 357.3 | 175.5 | 63.8381 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 67.8688 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | -5 | 357.3
2014-09-29 | 10:00 | 364.4 | 175.5 | 63.359 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 70.9689 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -5 | 364.4
2014-09-29 | 11:00 | 369.4 | 175.5 | 63.6707 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 77.6647 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | -5 | 369.4
2014-09-29 | 12:00 | 350.2 | 175.5 | 46.1161 | 48 | 3.4 | 5.6 | 75.3254 | 0 | 5.6585 | 0 | -4.4 | -5 | 350.2
2014-09-29 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 61.2291 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 66.1806 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2014-09-29 | 14:00 | 377.8 | 175.5 | 66.594 | 71 | 3.4 | 5.6 | 54.8125 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2014-09-29 | 15:00 | 375.5 | 175.5 | 82.5613 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 33.583 | 0 | 5.6557 | 0 | 0 | -5 | 375.5
2014-09-29 | 16:00 | 384.4 | 175.5 | 107.8928 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 13.8603 | 0 | 5.5469 | 0 | 0 | -5 | 384.4
2014-09-29 | 17:00 | 407.5 | 175.5 | 112.2659 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0.1515 | 0 | 10.6826 | 0 | 27.3 | -5 | 407.5
2014-09-29 | 18:00 | 411 | 175.5 | 112.2484 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.9516 | 0 | 29.7 | -5 | 411
2014-09-29 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 111.8653 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 9.6 | -5 | 390.1
2014-09-29 | 20:00 | 365.1 | 175.5 | 99.0592 | 75.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 0 | -5 | 365.1
2014-09-29 | 21:00 | 346.3 | 175.5 | 85.8801 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9199 | 0 | 0 | -5 | 346.3
2014-09-29 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 72.3323 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.8677 | 0 | 0 | -5 | 332.7
2014-09-29 | 23:00 | 317.4 | 175.5 | 63.4885 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7115 | 0 | 0 | -5 | 317.4
2014-09-30 | 0:00 | 295.1 | 175.5 | 69.5065 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1935 | 0 | 0 | -5 | 295.1
2014-09-30 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 64.8133 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | -5 | 290.3
2014-09-30 | 2:00 | 302 | 175.5 | 73.8551 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -5 | 302
2014-09-30 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 78.2455 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -5 | 316.4
2014-09-30 | 4:00 | 320 | 175.5 | 78.3149 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -5 | 320
2014-09-30 | 5:00 | 309.3 | 175.5 | 76.647 | 47 | 3.4 | 5.6 | 0.7776 | 0 | 5.3754 | 0 | 0 | -5 | 309.3
2014-09-30 | 6:00 | 303.9 | 175.5 | 64.9631 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 13.1571 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -5 | 303.9
2014-09-30 | 7:00 | 315.2 | 175.5 | 57.4659 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 31.9177 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | -5 | 315.2
2014-09-30 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 61.3022 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 47.7818 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | -5 | 334.8
2014-09-30 | 9:00 | 356.8 | 175.5 | 71.147 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 59.7005 | 0 | 5.5525 | 0 | 0 | -5 | 356.8
2014-09-30 | 10:00 | 361.7 | 175.5 | 68.2844 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 66.7362 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | -5 | 361.7
2014-09-30 | 11:00 | 375 | 175.5 | 77.6708 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 67.0261 | 0 | 6.4031 | 0 | 0 | -5 | 375
2014-09-30 | 12:00 | 351.3 | 175.5 | 57.0622 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 64.6006 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | -5 | 351.3
2014-09-30 | 13:00 | 369.7 | 175.5 | 77.2886 | 54 | 3.4 | 5.6 | 52.5356 | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | -5 | 369.7
2014-09-30 | 14:00 | 368.9 | 175.5 | 76.9945 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 41.6763 | 0 | 6.2292 | 0 | 0 | -5 | 368.9
2014-09-30 | 15:00 | 367.2 | 175.5 | 83.0967 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 25.1251 | 0 | 6.0782 | 0 | 0 | -5 | 367.2
2014-09-30 | 16:00 | 380.1 | 175.5 | 109.3657 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 8.726 | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | -5 | 380.1
2014-09-30 | 17:00 | 403.1 | 175.5 | 112.1657 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4569 | 0 | 5.3774 | 0 | 28.8 | -5 | 403.1
2014-09-30 | 18:00 | 411.3 | 175.5 | 112.221 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 37.7 | -5 | 411.3
2014-09-30 | 19:00 | 387.8 | 175.5 | 111.8077 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 14.6 | -5 | 387.8
2014-09-30 | 20:00 | 364 | 175.5 | 105.0262 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 0 | -5 | 364
2014-09-30 | 21:00 | 345.9 | 175.5 | 91.9037 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2014-09-30 | 22:00 | 327.7 | 175.5 | 78.1133 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0 | -5 | 327.7
2014-09-30 | 23:00 | 316 | 175.5 | 76.2214 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | -5 | 316
2014-10-01 | 0:00 | 293.8 | 175.5 | 56.0473 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 293.8
2014-10-01 | 1:00 | 293.9 | 175.5 | 55.928 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 293.9
2014-10-01 | 2:00 | 305.7 | 175.5 | 63.6095 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0 | -5 | 305.7
2014-10-01 | 3:00 | 318.3 | 175.5 | 67.1449 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0 | -5 | 318.3
2014-10-01 | 4:00 | 323.9 | 175.5 | 67.2296 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 323.9
2014-10-01 | 5:00 | 312.3 | 175.5 | 65.8143 | 50.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0 | -5 | 312.3
2014-10-01 | 6:00 | 306 | 175.5 | 64.5536 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 306
2014-10-01 | 7:00 | 311.8 | 175.5 | 45.3975 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | -2 | -5 | 311.8
2014-10-01 | 8:00 | 332.6 | 175.5 | 46.5106 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 332.6
2014-10-01 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 53.1143 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2014-10-01 | 10:00 | 354.5 | 175.5 | 47.1396 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2014-10-01 | 11:00 | 359.1 | 175.5 | 48.3417 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 359.1
2014-10-01 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 45.8451 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -13.1 | -5 | 336.4
2014-10-01 | 13:00 | 357.9 | 175.5 | 60.2528 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 357.9
2014-10-01 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 65.2788 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 362.1
2014-10-01 | 15:00 | 362 | 175.5 | 77.5951 | 71.2 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0 | -5 | 362
2014-10-01 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 104.338 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 0 | -5 | 374.2
2014-10-01 | 17:00 | 400.9 | 175.5 | 112.1063 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 17.5 | -5 | 400.9
2014-10-01 | 18:00 | 409 | 175.5 | 112.2252 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 25.1 | -5 | 409
2014-10-01 | 19:00 | 386 | 175.5 | 111.7176 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 2.7 | -5 | 386
2014-10-01 | 20:00 | 365 | 175.5 | 97.5521 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0 | -5 | 365
2014-10-01 | 21:00 | 342.2 | 175.5 | 78.8179 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0 | -5 | 342.2
2014-10-01 | 22:00 | 327.5 | 175.5 | 67.0296 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 327.5
2014-10-01 | 23:00 | 316.2 | 175.5 | 64.0437 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0 | -5 | 316.2
2014-10-02 | 0:00 | 295.8 | 175.5 | 67.4813 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2014-10-02 | 1:00 | 294.3 | 175.5 | 65.6022 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 294.3
2014-10-02 | 2:00 | 307.4 | 175.5 | 78.556 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | -5 | 307.4
2014-10-02 | 3:00 | 319.5 | 175.5 | 84.7957 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0 | -5 | 319.5
2014-10-02 | 4:00 | 327 | 175.5 | 84.8696 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0 | -5 | 327
2014-10-02 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 84.7605 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2014-10-02 | 6:00 | 313.5 | 175.5 | 79.1122 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0 | -5 | 313.5
2014-10-02 | 7:00 | 323.8 | 175.5 | 70.2237 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0 | -5 | 323.8
2014-10-02 | 8:00 | 348.4 | 175.5 | 79.2696 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0 | -5 | 348.4
2014-10-02 | 9:00 | 366.8 | 175.5 | 85.3382 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0 | -5 | 366.8
2014-10-02 | 10:00 | 370.2 | 175.5 | 83.8218 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -5 | 370.2
2014-10-02 | 11:00 | 376.8 | 175.5 | 84.5796 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | -5 | 376.8
2014-10-02 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 62.9719 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | -5 | 353.8
2014-10-02 | 13:00 | 376 | 175.5 | 84.5853 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0 | -5 | 376
2014-10-02 | 14:00 | 378.1 | 175.5 | 86.3107 | 71.6 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | -5 | 378.1
2014-10-02 | 15:00 | 377.3 | 175.5 | 100.5063 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0 | -5 | 377.3
2014-10-02 | 16:00 | 389.4 | 175.5 | 111.8495 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 13.2 | -5 | 389.4
2014-10-02 | 17:00 | 413.8 | 175.5 | 112.3572 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 37.6 | -5 | 413.8
2014-10-02 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 112.4511 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 41.7 | -5 | 417.9
2014-10-02 | 19:00 | 391.2 | 175.5 | 111.8182 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 15.8 | -5 | 391.2
2014-10-02 | 20:00 | 369.6 | 175.5 | 107.1821 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 0 | -5 | 369.6
2014-10-02 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 93.9793 | 68 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0 | -5 | 349.9
2014-10-02 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 84.7708 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0 | -5 | 332.7
2014-10-02 | 23:00 | 322.2 | 175.5 | 84.2596 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0 | -5 | 322.2
2014-10-03 | 0:00 | 301.8 | 175.5 | 73.3813 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 301.8
2014-10-03 | 1:00 | 302.2 | 175.5 | 73.4022 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 302.2
2014-10-03 | 2:00 | 317 | 175.5 | 87.156 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | -5 | 317
2014-10-03 | 3:00 | 328 | 175.5 | 96.8957 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0 | -5 | 328
2014-10-03 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 96.9696 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0 | -5 | 336.3
2014-10-03 | 5:00 | 327 | 175.5 | 96.7605 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0 | -5 | 327
2014-10-03 | 6:00 | 323.3 | 175.5 | 88.8122 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0 | -5 | 323.3
2014-10-03 | 7:00 | 339.2 | 175.5 | 85.5237 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0 | -5 | 339.2
2014-10-03 | 8:00 | 369.1 | 175.5 | 97.6696 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2014-10-03 | 9:00 | 386.5 | 175.5 | 97.9382 | 48 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2014-10-03 | 10:00 | 392.6 | 175.5 | 98.1218 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -5 | 392.6
2014-10-03 | 11:00 | 399.2 | 175.5 | 98.2796 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | -5 | 399.2
2014-10-03 | 12:00 | 369.6 | 175.5 | 75.9719 | 51.7 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | -5 | 369.6
2014-10-03 | 13:00 | 393.1 | 175.5 | 95.7853 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2014-10-03 | 14:00 | 392.6 | 175.5 | 98.1107 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | -5 | 392.6
2014-10-03 | 15:00 | 397.7 | 175.5 | 112.1063 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 7.7 | -5 | 397.7
2014-10-03 | 16:00 | 414.3 | 175.5 | 112.3495 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 37.4 | -5 | 414.3
2014-10-03 | 17:00 | 431.1 | 175.5 | 112.6572 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 54.4 | -5 | 431.1
2014-10-03 | 18:00 | 417.2 | 175.5 | 112.3511 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 40.9 | -5 | 417.2
2014-10-03 | 19:00 | 393.4 | 175.5 | 111.9182 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 17.7 | -5 | 393.4
2014-10-03 | 20:00 | 370.3 | 175.5 | 107.1821 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 0 | -5 | 370.3
2014-10-03 | 21:00 | 351.4 | 175.5 | 97.2793 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0 | -5 | 351.4
2014-10-03 | 22:00 | 344.3 | 175.5 | 97.1708 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0 | -5 | 344.3
2014-10-03 | 23:00 | 334.3 | 175.5 | 96.9596 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0 | -5 | 334.3
2014-10-04 | 0:00 | 319.7 | 175.5 | 95.5813 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 319.7
2014-10-04 | 1:00 | 317.4 | 175.5 | 92.9022 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 317.4
2014-10-04 | 2:00 | 323.6 | 175.5 | 92.056 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | -5 | 323.6
2014-10-04 | 3:00 | 340 | 175.5 | 97.0957 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0 | -5 | 340
2014-10-04 | 4:00 | 343.3 | 175.5 | 97.1696 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0 | -5 | 343.3
2014-10-04 | 5:00 | 329.4 | 175.5 | 95.0605 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0 | -5 | 329.4
2014-10-04 | 6:00 | 318.4 | 175.5 | 88.2122 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0 | -5 | 318.4
2014-10-04 | 7:00 | 336.5 | 175.5 | 87.1237 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0 | -5 | 336.5
2014-10-04 | 8:00 | 364.6 | 175.5 | 97.5696 | 38.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0 | -5 | 364.6
2014-10-04 | 9:00 | 378.2 | 175.5 | 97.8382 | 39.8 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0 | -5 | 378.2
2014-10-04 | 10:00 | 382.7 | 175.5 | 97.9218 | 39 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2014-10-04 | 11:00 | 389.4 | 175.5 | 98.0796 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | -5 | 389.4
2014-10-04 | 12:00 | 365 | 175.5 | 85.8719 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | -5 | 365
2014-10-04 | 13:00 | 378 | 175.5 | 95.3853 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0 | -5 | 378
2014-10-04 | 14:00 | 378.5 | 175.5 | 93.0107 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2014-10-04 | 15:00 | 377.5 | 175.5 | 97.8063 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2014-10-04 | 16:00 | 384.4 | 175.5 | 111.7495 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 2.9 | -5 | 384.4
2014-10-04 | 17:00 | 408.3 | 175.5 | 112.2572 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 26.8 | -5 | 408.3
2014-10-04 | 18:00 | 416.2 | 175.5 | 112.3511 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 34.7 | -5 | 416.2
2014-10-04 | 19:00 | 394.3 | 175.5 | 111.9182 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 13.4 | -5 | 394.3
2014-10-04 | 20:00 | 376.7 | 175.5 | 107.9821 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 0 | -5 | 376.7
2014-10-04 | 21:00 | 356.2 | 175.5 | 97.3793 | 70.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0 | -5 | 356.2
2014-10-04 | 22:00 | 335.4 | 175.5 | 88.3708 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0 | -5 | 335.4
2014-10-04 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 96.8596 | 43 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0 | -5 | 327.7
2014-10-05 | 0:00 | 309 | 175.5 | 68.1473 | 43.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 309
2014-10-05 | 1:00 | 305.8 | 175.5 | 68.028 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 305.8
2014-10-05 | 2:00 | 315.2 | 175.5 | 65.5095 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0 | -5 | 315.2
2014-10-05 | 3:00 | 327.3 | 175.5 | 68.5449 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0 | -5 | 327.3
2014-10-05 | 4:00 | 330.5 | 175.5 | 68.6296 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 330.5
2014-10-05 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 66.5143 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2014-10-05 | 6:00 | 302.3 | 175.5 | 57.0536 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 302.3
2014-10-05 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 45.1975 | 36 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | -9.1 | -5 | 300.1
2014-10-05 | 8:00 | 304.2 | 175.5 | 45.2106 | 36 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | -22.7 | -5 | 304.2
2014-10-05 | 9:00 | 313.5 | 175.5 | 45.4143 | 36 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | -24.8 | -5 | 313.5
2014-10-05 | 10:00 | 312.5 | 175.5 | 45.3396 | 36 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | -35.8 | -5 | 312.5
2014-10-05 | 11:00 | 316.4 | 175.5 | 45.4417 | 36 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | -35.4 | -5 | 316.4
2014-10-05 | 12:00 | 312.6 | 175.5 | 45.4451 | 36 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -31.6 | -5 | 312.6
2014-10-05 | 13:00 | 314.2 | 175.5 | 45.4528 | 36 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | -18.5 | -5 | 314.2
2014-10-05 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 45.4788 | 36 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | -7.6 | -5 | 312.6
2014-10-05 | 15:00 | 315.6 | 175.5 | 47.1951 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0 | -5 | 315.6
2014-10-05 | 16:00 | 329.2 | 175.5 | 68.438 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 0 | -5 | 329.2
2014-10-05 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 100.4063 | 74.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 0.5 | -5 | 371.7
2014-10-05 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 109.8252 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 3.6 | -5 | 387.1
2014-10-05 | 19:00 | 370 | 175.5 | 101.0176 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 0.5 | -5 | 370
2014-10-05 | 20:00 | 357.5 | 175.5 | 88.5521 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.5 | -5 | 357.5
2014-10-05 | 21:00 | 343 | 175.5 | 75.1179 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0 | -5 | 343
2014-10-05 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 62.4296 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 320.3
2014-10-05 | 23:00 | 308.7 | 175.5 | 64.9437 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0 | -5 | 308.7
2014-10-06 | 0:00 | 293.7 | 175.5 | 70.5813 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2014-10-06 | 1:00 | 295 | 175.5 | 71.5022 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 295
2014-10-06 | 2:00 | 309.3 | 175.5 | 85.156 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.5 | -5 | 309.3
2014-10-06 | 3:00 | 315.7 | 175.5 | 90.8957 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.5 | -5 | 315.7
2014-10-06 | 4:00 | 327.9 | 175.5 | 102.2696 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.5 | -5 | 327.9
2014-10-06 | 5:00 | 323.3 | 175.5 | 99.7605 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.5 | -5 | 323.3
2014-10-06 | 6:00 | 318.4 | 175.5 | 88.7122 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.5 | -5 | 318.4
2014-10-06 | 7:00 | 334.2 | 175.5 | 85.3237 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.5 | -5 | 334.2
2014-10-06 | 8:00 | 364 | 175.5 | 98.6696 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.5 | -5 | 364
2014-10-06 | 9:00 | 386.7 | 175.5 | 103.3382 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.5 | -5 | 386.7
2014-10-06 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 103.5218 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.5 | -5 | 394.5
2014-10-06 | 11:00 | 400.9 | 175.5 | 103.6796 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.5 | -5 | 400.9
2014-10-06 | 12:00 | 378.9 | 175.5 | 84.6719 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | -5 | 378.9
2014-10-06 | 13:00 | 400.1 | 175.5 | 103.6853 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.5 | -5 | 400.1
2014-10-06 | 14:00 | 397.1 | 175.5 | 102.4107 | 74 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.5 | -5 | 397.1
2014-10-06 | 15:00 | 389.9 | 175.5 | 110.0063 | 77.1 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.7 | -5 | 389.9
2014-10-06 | 16:00 | 402.8 | 175.5 | 110.2495 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 25.8 | -5 | 402.8
2014-10-06 | 17:00 | 431.9 | 175.5 | 110.7572 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 54.9 | -5 | 431.9
2014-10-06 | 18:00 | 424.9 | 175.5 | 110.6511 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 48.1 | -5 | 424.9
2014-10-06 | 19:00 | 404.5 | 175.5 | 110.2182 | 78 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 28.3 | -5 | 404.5
2014-10-06 | 20:00 | 381.2 | 175.5 | 109.7821 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 6.3 | -5 | 381.2
2014-10-06 | 21:00 | 359 | 175.5 | 102.8793 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.5 | -5 | 359
2014-10-06 | 22:00 | 348.5 | 175.5 | 102.6708 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.5 | -5 | 348.5
2014-10-06 | 23:00 | 338.6 | 175.5 | 102.4596 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.5 | -5 | 338.6
2014-10-07 | 0:00 | 316.3 | 175.5 | 83.1473 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 316.3
2014-10-07 | 1:00 | 316.8 | 175.5 | 83.428 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 316.8
2014-10-07 | 2:00 | 328.3 | 175.5 | 88.5095 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.5 | -5 | 328.3
2014-10-07 | 3:00 | 337.3 | 175.5 | 86.5449 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.5 | -5 | 337.3
2014-10-07 | 4:00 | 349.5 | 175.5 | 88.9296 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 349.5
2014-10-07 | 5:00 | 344.4 | 175.5 | 88.8143 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.5 | -5 | 344.4
2014-10-07 | 6:00 | 334.3 | 175.5 | 83.7536 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 334.3
2014-10-07 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 71.2975 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0 | -5 | 335.1
2014-10-07 | 8:00 | 352.5 | 175.5 | 71.0106 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 352.5
2014-10-07 | 9:00 | 363.8 | 175.5 | 71.1143 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | -5 | 363.8
2014-10-07 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 59.3396 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 362.1
2014-10-07 | 11:00 | 363.2 | 175.5 | 57.0417 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 363.2
2014-10-07 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 45.9451 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -7.4 | -5 | 337.6
2014-10-07 | 13:00 | 359.4 | 175.5 | 71.8528 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 359.4
2014-10-07 | 14:00 | 363.7 | 175.5 | 71.2788 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 363.7
2014-10-07 | 15:00 | 365 | 175.5 | 84.9951 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0 | -5 | 365
2014-10-07 | 16:00 | 382.4 | 175.5 | 107.938 | 78.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 0.5 | -5 | 382.4
2014-10-07 | 17:00 | 415.1 | 175.5 | 110.5063 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 29.2 | -5 | 415.1
2014-10-07 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 110.5252 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 34.3 | -5 | 420.6
2014-10-07 | 19:00 | 396.9 | 175.5 | 110.0176 | 79.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 11.2 | -5 | 396.9
2014-10-07 | 20:00 | 373.2 | 175.5 | 103.1521 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.5 | -5 | 373.2
2014-10-07 | 21:00 | 355 | 175.5 | 88.7179 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.5 | -5 | 355
2014-10-07 | 22:00 | 333.4 | 175.5 | 77.6296 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 333.4
2014-10-07 | 23:00 | 323.1 | 175.5 | 86.3437 | 38.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.5 | -5 | 323.1
2014-10-08 | 0:00 | 306.6 | 175.5 | 72.9473 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 306.6
2014-10-08 | 1:00 | 308.3 | 175.5 | 74.428 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 308.3
2014-10-08 | 2:00 | 320.4 | 175.5 | 85.7095 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.5 | -5 | 320.4
2014-10-08 | 3:00 | 329.2 | 175.5 | 85.9449 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.5 | -5 | 329.2
2014-10-08 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 86.0296 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 336.3
2014-10-08 | 5:00 | 332.5 | 175.5 | 85.9143 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.5 | -5 | 332.5
2014-10-08 | 6:00 | 325.8 | 175.5 | 84.2536 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 325.8
2014-10-08 | 7:00 | 334 | 175.5 | 69.6975 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0 | -5 | 334
2014-10-08 | 8:00 | 359.3 | 175.5 | 77.3106 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 359.3
2014-10-08 | 9:00 | 375.5 | 175.5 | 82.3143 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | -5 | 375.5
2014-10-08 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 74.5396 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2014-10-08 | 11:00 | 385 | 175.5 | 77.8417 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 385
2014-10-08 | 12:00 | 360.5 | 175.5 | 60.9451 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 360.5
2014-10-08 | 13:00 | 380.1 | 175.5 | 79.0528 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 380.1
2014-10-08 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 81.7788 | 64 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2014-10-08 | 15:00 | 384.6 | 175.5 | 93.6951 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.5 | -5 | 384.6
2014-10-08 | 16:00 | 397.6 | 175.5 | 110.138 | 80.6 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 11.3 | -5 | 397.6
2014-10-08 | 17:00 | 432.9 | 175.5 | 110.9063 | 80.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 45.3 | -5 | 432.9
2014-10-08 | 18:00 | 421.4 | 175.5 | 110.5252 | 80.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 33.8 | -5 | 421.4
2014-10-08 | 19:00 | 397.7 | 175.5 | 110.1176 | 80.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 10.6 | -5 | 397.7
2014-10-08 | 20:00 | 376.3 | 175.5 | 103.1521 | 76.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.5 | -5 | 376.3
2014-10-08 | 21:00 | 358.3 | 175.5 | 89.0179 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.5 | -5 | 358.3
2014-10-08 | 22:00 | 341.9 | 175.5 | 83.1296 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 341.9
2014-10-08 | 23:00 | 329.1 | 175.5 | 81.8437 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0 | -5 | 329.1
2014-10-09 | 0:00 | 311.2 | 175.5 | 78.0473 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2014-10-09 | 1:00 | 311.5 | 175.5 | 78.128 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 311.5
2014-10-09 | 2:00 | 323.8 | 175.5 | 87.9095 | 38.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.5 | -5 | 323.8
2014-10-09 | 3:00 | 336 | 175.5 | 91.0449 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.5 | -5 | 336
2014-10-09 | 4:00 | 346 | 175.5 | 91.2296 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 346
2014-10-09 | 5:00 | 342.5 | 175.5 | 91.1143 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.5 | -5 | 342.5
2014-10-09 | 6:00 | 335.3 | 175.5 | 88.4536 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.5 | -5 | 335.3
2014-10-09 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 72.5975 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0 | -5 | 336.4
2014-10-09 | 8:00 | 354.2 | 175.5 | 72.7106 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 354.2
2014-10-09 | 9:00 | 369.1 | 175.5 | 76.4143 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2014-10-09 | 10:00 | 369.7 | 175.5 | 66.9396 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 369.7
2014-10-09 | 11:00 | 372.3 | 175.5 | 65.6417 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 372.3
2014-10-09 | 12:00 | 346.2 | 175.5 | 47.1451 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 346.2
2014-10-09 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 81.6528 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2014-10-09 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 71.3788 | 62.5 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2014-10-09 | 15:00 | 376.3 | 175.5 | 86.8951 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.5 | -5 | 376.3
2014-10-09 | 16:00 | 390.7 | 175.5 | 109.938 | 78.9 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 6.3 | -5 | 390.7
2014-10-09 | 17:00 | 427.3 | 175.5 | 110.7063 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 41.4 | -5 | 427.3
2014-10-09 | 18:00 | 420.2 | 175.5 | 110.5252 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 34.1 | -5 | 420.2
2014-10-09 | 19:00 | 400 | 175.5 | 110.1176 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 14.4 | -5 | 400
2014-10-09 | 20:00 | 375 | 175.5 | 103.1521 | 75 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.5 | -5 | 375
2014-10-09 | 21:00 | 356.7 | 175.5 | 91.1179 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.5 | -5 | 356.7
2014-10-09 | 22:00 | 342.6 | 175.5 | 87.0296 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 342.6
2014-10-09 | 23:00 | 331.3 | 175.5 | 87.9437 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.5 | -5 | 331.3
2014-10-10 | 0:00 | 314 | 175.5 | 80.4473 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 314
2014-10-10 | 1:00 | 312.8 | 175.5 | 79.028 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 312.8
2014-10-10 | 2:00 | 326.1 | 175.5 | 86.7095 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.5 | -5 | 326.1
2014-10-10 | 3:00 | 337.3 | 175.5 | 88.8449 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.5 | -5 | 337.3
2014-10-10 | 4:00 | 342.8 | 175.5 | 89.0296 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 342.8
2014-10-10 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 88.9143 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.5 | -5 | 340.5
2014-10-10 | 6:00 | 334.7 | 175.5 | 87.6536 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.5 | -5 | 334.7
2014-10-10 | 7:00 | 346.3 | 175.5 | 82.0975 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0 | -5 | 346.3
2014-10-10 | 8:00 | 367.7 | 175.5 | 85.8106 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 367.7
2014-10-10 | 9:00 | 381.2 | 175.5 | 87.6143 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0.5 | -5 | 381.2
2014-10-10 | 10:00 | 381.7 | 175.5 | 78.5396 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 381.7
2014-10-10 | 11:00 | 385.2 | 175.5 | 78.1417 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 385.2
2014-10-10 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 53.9451 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 353.4
2014-10-10 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 84.8528 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2014-10-10 | 14:00 | 374.6 | 175.5 | 81.1788 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 374.6
2014-10-10 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 94.2951 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.5 | -5 | 375.9
2014-10-10 | 16:00 | 395.2 | 175.5 | 110.038 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 18.3 | -5 | 395.2
2014-10-10 | 17:00 | 425.9 | 175.5 | 110.7063 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 47.8 | -5 | 425.9
2014-10-10 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 110.4252 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 37.5 | -5 | 415.7
2014-10-10 | 19:00 | 397 | 175.5 | 110.0176 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 19.3 | -5 | 397
2014-10-10 | 20:00 | 373.5 | 175.5 | 107.8521 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.5 | -5 | 373.5
2014-10-10 | 21:00 | 358.6 | 175.5 | 98.6179 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.5 | -5 | 358.6
2014-10-10 | 22:00 | 347.8 | 175.5 | 88.8296 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 347.8
2014-10-10 | 23:00 | 336.9 | 175.5 | 86.2437 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.5 | -5 | 336.9
2014-10-11 | 0:00 | 317.5 | 175.5 | 83.6473 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 317.5
2014-10-11 | 1:00 | 318.7 | 175.5 | 84.628 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 318.7
2014-10-11 | 2:00 | 330.6 | 175.5 | 89.7095 | 43.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.5 | -5 | 330.6
2014-10-11 | 3:00 | 339 | 175.5 | 89.9449 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.5 | -5 | 339
2014-10-11 | 4:00 | 347 | 175.5 | 90.0296 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 347
2014-10-11 | 5:00 | 341.8 | 175.5 | 89.9143 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.5 | -5 | 341.8
2014-10-11 | 6:00 | 325.4 | 175.5 | 78.5536 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 325.4
2014-10-11 | 7:00 | 332.5 | 175.5 | 67.9975 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0 | -5 | 332.5
2014-10-11 | 8:00 | 351.3 | 175.5 | 69.1106 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 351.3
2014-10-11 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 70.3143 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | -5 | 363.7
2014-10-11 | 10:00 | 369.8 | 175.5 | 66.3396 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 369.8
2014-10-11 | 11:00 | 371.4 | 175.5 | 64.0417 | 37 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2014-10-11 | 12:00 | 357.4 | 175.5 | 57.6451 | 37 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 357.4
2014-10-11 | 13:00 | 366.9 | 175.5 | 78.6528 | 37 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 366.9
2014-10-11 | 14:00 | 372.1 | 175.5 | 78.1788 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2014-10-11 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 85.4951 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2014-10-11 | 16:00 | 385.3 | 175.5 | 109.838 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 8 | -5 | 385.3
2014-10-11 | 17:00 | 423.9 | 175.5 | 110.7063 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 45.2 | -5 | 423.9
2014-10-11 | 18:00 | 415.3 | 175.5 | 110.4252 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 36.5 | -5 | 415.3
2014-10-11 | 19:00 | 397.6 | 175.5 | 110.1176 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 19.2 | -5 | 397.6
2014-10-11 | 20:00 | 378 | 175.5 | 109.7521 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 2.5 | -5 | 378
2014-10-11 | 21:00 | 365.5 | 175.5 | 102.9179 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.5 | -5 | 365.5
2014-10-11 | 22:00 | 347.5 | 175.5 | 89.8296 | 61.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.5 | -5 | 347.5
2014-10-11 | 23:00 | 335.9 | 175.5 | 86.5437 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.5 | -5 | 335.9
2014-10-12 | 0:00 | 318.4 | 175.5 | 82.0473 | 39 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 318.4
2014-10-12 | 1:00 | 321.4 | 175.5 | 81.528 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 321.4
2014-10-12 | 2:00 | 331.5 | 175.5 | 82.3095 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0 | -5 | 331.5
2014-10-12 | 3:00 | 339.4 | 175.5 | 82.5449 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0 | -5 | 339.4
2014-10-12 | 4:00 | 348.4 | 175.5 | 82.8296 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 348.4
2014-10-12 | 5:00 | 334.9 | 175.5 | 79.5143 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0 | -5 | 334.9
2014-10-12 | 6:00 | 310.2 | 175.5 | 62.2536 | 46.9 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 310.2
2014-10-12 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 45.2975 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | -5.8 | -5 | 302.7
2014-10-12 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 45.3106 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | -16.8 | -5 | 309.4
2014-10-12 | 9:00 | 317.3 | 175.5 | 45.4143 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | -20.2 | -5 | 317.3
2014-10-12 | 10:00 | 317 | 175.5 | 45.4396 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | -30.6 | -5 | 317
2014-10-12 | 11:00 | 317.6 | 175.5 | 45.5417 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | -33.5 | -5 | 317.6
2014-10-12 | 12:00 | 313 | 175.5 | 45.4451 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -30.4 | -5 | 313
2014-10-12 | 13:00 | 311.9 | 175.5 | 45.3528 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | -19.9 | -5 | 311.9
2014-10-12 | 14:00 | 314.5 | 175.5 | 45.4788 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | -4.9 | -5 | 314.5
2014-10-12 | 15:00 | 318.4 | 175.5 | 58.1951 | 47 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0 | -5 | 318.4
2014-10-12 | 16:00 | 334.2 | 175.5 | 78.838 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 0 | -5 | 334.2
2014-10-12 | 17:00 | 379.4 | 175.5 | 110.6063 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 0.3 | -5 | 379.4
2014-10-12 | 18:00 | 388.9 | 175.5 | 117.2252 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 0.3 | -5 | 388.9
2014-10-12 | 19:00 | 373.8 | 175.5 | 107.3176 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 0.3 | -5 | 373.8
2014-10-12 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 91.2521 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.3 | -5 | 357.7
2014-10-12 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 82.4179 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0 | -5 | 346.5
2014-10-12 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 73.1296 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 327.2
2014-10-12 | 23:00 | 321.4 | 175.5 | 82.0437 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0 | -5 | 321.4
2014-10-13 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 79.8813 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 303.9
2014-10-13 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 75.2022 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 299.6
2014-10-13 | 2:00 | 310.4 | 175.5 | 78.856 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | -5 | 310.4
2014-10-13 | 3:00 | 323 | 175.5 | 81.6957 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0 | -5 | 323
2014-10-13 | 4:00 | 328.9 | 175.5 | 81.6696 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0 | -5 | 328.9
2014-10-13 | 5:00 | 320.7 | 175.5 | 81.4605 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0 | -5 | 320.7
2014-10-13 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 70.4122 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0 | -5 | 305.8
2014-10-13 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 65.5237 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2014-10-13 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 77.3696 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0 | -5 | 342.2
2014-10-13 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 78.4382 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0 | -5 | 355.3
2014-10-13 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 76.0218 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -5 | 358.1
2014-10-13 | 11:00 | 361.9 | 175.5 | 78.7796 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | -5 | 361.9
2014-10-13 | 12:00 | 351 | 175.5 | 72.2719 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | -5 | 351
2014-10-13 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 81.0853 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0 | -5 | 354.8
2014-10-13 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 76.8107 | 54.4 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | -5 | 351.4
2014-10-13 | 15:00 | 352 | 175.5 | 82.4063 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0 | -5 | 352
2014-10-13 | 16:00 | 373.3 | 175.5 | 115.2495 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 0.3 | -5 | 373.3
2014-10-13 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 121.5572 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 33.9 | -5 | 415.2
2014-10-13 | 18:00 | 407.7 | 175.5 | 121.4511 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 26.6 | -5 | 407.7
2014-10-13 | 19:00 | 394.4 | 175.5 | 121.1182 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 15.3 | -5 | 394.4
2014-10-13 | 20:00 | 375.8 | 175.5 | 118.7821 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 0.3 | -5 | 375.8
2014-10-13 | 21:00 | 355.6 | 175.5 | 103.4793 | 63.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 355.6
2014-10-13 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 81.4708 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0 | -5 | 331.7
2014-10-13 | 23:00 | 322.7 | 175.5 | 81.4596 | 53.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0 | -5 | 322.7
2014-10-14 | 0:00 | 305.8 | 175.5 | 81.7813 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 305.8
2014-10-14 | 1:00 | 307.8 | 175.5 | 83.4022 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 307.8
2014-10-14 | 2:00 | 318.9 | 175.5 | 94.056 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 318.9
2014-10-14 | 3:00 | 331 | 175.5 | 106.3957 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 331
2014-10-14 | 4:00 | 341.9 | 175.5 | 114.5696 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 341.9
2014-10-14 | 5:00 | 342.1 | 175.5 | 114.5605 | 39.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 342.1
2014-10-14 | 6:00 | 338.8 | 175.5 | 108.4122 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 338.8
2014-10-14 | 7:00 | 354.4 | 175.5 | 104.8237 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 354.4
2014-10-14 | 8:00 | 385.5 | 175.5 | 113.2696 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 385.5
2014-10-14 | 9:00 | 411.1 | 175.5 | 115.9382 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 411.1
2014-10-14 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 116.0218 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 414.9
2014-10-14 | 11:00 | 417.1 | 175.5 | 115.9796 | 54 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 417.1
2014-10-14 | 12:00 | 386 | 175.5 | 95.3719 | 48.4 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0.3 | -5 | 386
2014-10-14 | 13:00 | 407.1 | 175.5 | 115.8853 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 407.1
2014-10-14 | 14:00 | 406.1 | 175.5 | 118.1107 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 406.1
2014-10-14 | 15:00 | 401.6 | 175.5 | 128.6063 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 401.6
2014-10-14 | 16:00 | 415.1 | 175.5 | 132.0495 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 22.8 | -5 | 415.1
2014-10-14 | 17:00 | 443.9 | 175.5 | 132.6572 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 51.5 | -5 | 443.9
2014-10-14 | 18:00 | 428.7 | 175.5 | 132.3511 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 36.7 | -5 | 428.7
2014-10-14 | 19:00 | 407.1 | 175.5 | 131.8182 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 15.8 | -5 | 407.1
2014-10-14 | 20:00 | 385.5 | 175.5 | 120.9821 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 7.8 | -5 | 385.5
2014-10-14 | 21:00 | 363.9 | 175.5 | 115.0793 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 363.9
2014-10-14 | 22:00 | 348 | 175.5 | 109.9708 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 348
2014-10-14 | 23:00 | 341.9 | 175.5 | 114.5596 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 341.9
2014-10-15 | 0:00 | 323.7 | 175.5 | 89.8473 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0.3 | -5 | 323.7
2014-10-15 | 1:00 | 325.6 | 175.5 | 91.528 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0.3 | -5 | 325.6
2014-10-15 | 2:00 | 338.1 | 175.5 | 94.5095 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.3 | -5 | 338.1
2014-10-15 | 3:00 | 351 | 175.5 | 98.3449 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.3 | -5 | 351
2014-10-15 | 4:00 | 359.5 | 175.5 | 99.7296 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 359.5
2014-10-15 | 5:00 | 356.8 | 175.5 | 98.3143 | 62.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.3 | -5 | 356.8
2014-10-15 | 6:00 | 347.4 | 175.5 | 93.4536 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.3 | -5 | 347.4
2014-10-15 | 7:00 | 340.9 | 175.5 | 75.0975 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0 | -5 | 340.9
2014-10-15 | 8:00 | 356.3 | 175.5 | 74.4106 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 356.3
2014-10-15 | 9:00 | 368.7 | 175.5 | 75.6143 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | -5 | 368.7
2014-10-15 | 10:00 | 367.3 | 175.5 | 64.1396 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 367.3
2014-10-15 | 11:00 | 368.6 | 175.5 | 62.0417 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 368.6
2014-10-15 | 12:00 | 343.4 | 175.5 | 46.0451 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -2.1 | -5 | 343.4
2014-10-15 | 13:00 | 364.9 | 175.5 | 76.9528 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 364.9
2014-10-15 | 14:00 | 368.1 | 175.5 | 79.7788 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 368.1
2014-10-15 | 15:00 | 370.1 | 175.5 | 93.8951 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.3 | -5 | 370.1
2014-10-15 | 16:00 | 392.3 | 175.5 | 121.038 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 5.3 | -5 | 392.3
2014-10-15 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 121.8063 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 36.6 | -5 | 425.8
2014-10-15 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 121.6252 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 31.8 | -5 | 421.2
2014-10-15 | 19:00 | 402.1 | 175.5 | 121.2176 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 15.3 | -5 | 402.1
2014-10-15 | 20:00 | 379.1 | 175.5 | 115.3521 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.3 | -5 | 379.1
2014-10-15 | 21:00 | 361.6 | 175.5 | 101.8179 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.3 | -5 | 361.6
2014-10-15 | 22:00 | 344.4 | 175.5 | 94.6296 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 344.4
2014-10-15 | 23:00 | 335.1 | 175.5 | 96.9437 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.3 | -5 | 335.1
2014-10-16 | 0:00 | 311.7 | 175.5 | 87.7813 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0.3 | -5 | 311.7
2014-10-16 | 1:00 | 315.7 | 175.5 | 91.4022 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0.3 | -5 | 315.7
2014-10-16 | 2:00 | 325.2 | 175.5 | 100.756 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 325.2
2014-10-16 | 3:00 | 335.9 | 175.5 | 106.2957 | 41.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 335.9
2014-10-16 | 4:00 | 346 | 175.5 | 106.5696 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 346
2014-10-16 | 5:00 | 345.2 | 175.5 | 106.5605 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 345.2
2014-10-16 | 6:00 | 338.7 | 175.5 | 103.9122 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 338.7
2014-10-16 | 7:00 | 343.3 | 175.5 | 94.1237 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 343.3
2014-10-16 | 8:00 | 367.5 | 175.5 | 102.7696 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 367.5
2014-10-16 | 9:00 | 382.2 | 175.5 | 105.4382 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 382.2
2014-10-16 | 10:00 | 388.5 | 175.5 | 106.5218 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 388.5
2014-10-16 | 11:00 | 395.2 | 175.5 | 106.0796 | 42 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 395.2
2014-10-16 | 12:00 | 371.9 | 175.5 | 85.0719 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | -5 | 371.9
2014-10-16 | 13:00 | 393.8 | 175.5 | 106.0853 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 393.8
2014-10-16 | 14:00 | 395.4 | 175.5 | 110.0107 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 395.4
2014-10-16 | 15:00 | 396.2 | 175.5 | 126.2063 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 396.2
2014-10-16 | 16:00 | 416.4 | 175.5 | 132.0495 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 25 | -5 | 416.4
2014-10-16 | 17:00 | 442.9 | 175.5 | 132.6572 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 51.4 | -5 | 442.9
2014-10-16 | 18:00 | 429.6 | 175.5 | 132.3511 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 38.5 | -5 | 429.6
2014-10-16 | 19:00 | 409.9 | 175.5 | 131.9182 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 19.4 | -5 | 409.9
2014-10-16 | 20:00 | 386 | 175.5 | 120.9821 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 9.2 | -5 | 386
2014-10-16 | 21:00 | 368.2 | 175.5 | 115.1793 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 368.2
2014-10-16 | 22:00 | 347.4 | 175.5 | 106.2708 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 347.4
2014-10-16 | 23:00 | 343.1 | 175.5 | 106.3596 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 343.1
2014-10-17 | 0:00 | 321.6 | 175.5 | 97.5813 | 36 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0.3 | -5 | 321.6
2014-10-17 | 1:00 | 322.4 | 175.5 | 98.0022 | 36 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0.3 | -5 | 322.4
2014-10-17 | 2:00 | 333.2 | 175.5 | 108.656 | 36 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 333.2
2014-10-17 | 3:00 | 344.2 | 175.5 | 113.4957 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 344.2
2014-10-17 | 4:00 | 357.8 | 175.5 | 114.9696 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 357.8
2014-10-17 | 5:00 | 353.4 | 175.5 | 114.8605 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 353.4
2014-10-17 | 6:00 | 345.3 | 175.5 | 113.7122 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 345.3
2014-10-17 | 7:00 | 354.6 | 175.5 | 104.4237 | 36.9 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 354.6
2014-10-17 | 8:00 | 387.3 | 175.5 | 115.4696 | 43 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 387.3
2014-10-17 | 9:00 | 408 | 175.5 | 115.9382 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 408
2014-10-17 | 10:00 | 409.3 | 175.5 | 115.9218 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 409.3
2014-10-17 | 11:00 | 410.9 | 175.5 | 115.9796 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 410.9
2014-10-17 | 12:00 | 382.4 | 175.5 | 96.8719 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0.3 | -5 | 382.4
2014-10-17 | 13:00 | 403.6 | 175.5 | 115.8853 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 403.6
2014-10-17 | 14:00 | 402.2 | 175.5 | 114.9107 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 402.2
2014-10-17 | 15:00 | 397.7 | 175.5 | 126.3063 | 69 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 397.7
2014-10-17 | 16:00 | 417.3 | 175.5 | 132.0495 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 25.7 | -5 | 417.3
2014-10-17 | 17:00 | 441.3 | 175.5 | 132.5572 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 49.7 | -5 | 441.3
2014-10-17 | 18:00 | 425.2 | 175.5 | 132.2511 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 34 | -5 | 425.2
2014-10-17 | 19:00 | 406.6 | 175.5 | 131.8182 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 16 | -5 | 406.6
2014-10-17 | 20:00 | 382.4 | 175.5 | 120.8821 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 5.5 | -5 | 382.4
2014-10-17 | 21:00 | 365.2 | 175.5 | 115.0793 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 365.2
2014-10-17 | 22:00 | 342.4 | 175.5 | 105.2708 | 49 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 342.4
2014-10-17 | 23:00 | 335.2 | 175.5 | 111.0596 | 36 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 335.2
2014-10-18 | 0:00 | 316 | 175.5 | 83.4473 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 316
2014-10-18 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 81.028 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 313.8
2014-10-18 | 2:00 | 325.7 | 175.5 | 87.3095 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.3 | -5 | 325.7
2014-10-18 | 3:00 | 335.2 | 175.5 | 85.5449 | 53.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.3 | -5 | 335.2
2014-10-18 | 4:00 | 347.5 | 175.5 | 88.0296 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 347.5
2014-10-18 | 5:00 | 344.2 | 175.5 | 87.9143 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.3 | -5 | 344.2
2014-10-18 | 6:00 | 326.1 | 175.5 | 74.6536 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 326.1
2014-10-18 | 7:00 | 325.5 | 175.5 | 62.2975 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0 | -5 | 325.5
2014-10-18 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 61.3106 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0 | -5 | 342.2
2014-10-18 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 65.4143 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | -5 | 357.5
2014-10-18 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 57.6396 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 359.8
2014-10-18 | 11:00 | 359.9 | 175.5 | 54.3417 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 359.9
2014-10-18 | 12:00 | 337.8 | 175.5 | 45.9451 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -6.6 | -5 | 337.8
2014-10-18 | 13:00 | 348.6 | 175.5 | 61.6528 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 348.6
2014-10-18 | 14:00 | 351.2 | 175.5 | 69.8788 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 351.2
2014-10-18 | 15:00 | 352.5 | 175.5 | 78.2951 | 61 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0 | -5 | 352.5
2014-10-18 | 16:00 | 374.9 | 175.5 | 104.838 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 0.3 | -5 | 374.9
2014-10-18 | 17:00 | 411.9 | 175.5 | 121.5063 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 16.7 | -5 | 411.9
2014-10-18 | 18:00 | 406.4 | 175.5 | 121.3252 | 75.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 13.5 | -5 | 406.4
2014-10-18 | 19:00 | 385.3 | 175.5 | 115.4176 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 0.3 | -5 | 385.3
2014-10-18 | 20:00 | 369.4 | 175.5 | 102.7521 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.3 | -5 | 369.4
2014-10-18 | 21:00 | 354.2 | 175.5 | 88.1179 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.3 | -5 | 354.2
2014-10-18 | 22:00 | 335.7 | 175.5 | 79.9296 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 335.7
2014-10-18 | 23:00 | 327.4 | 175.5 | 87.3437 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.3 | -5 | 327.4
2014-10-19 | 0:00 | 309.9 | 175.5 | 76.1473 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 309.9
2014-10-19 | 1:00 | 316.3 | 175.5 | 78.828 | 39.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 316.3
2014-10-19 | 2:00 | 326.9 | 175.5 | 77.5095 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0 | -5 | 326.9
2014-10-19 | 3:00 | 338.9 | 175.5 | 80.4449 | 62.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0 | -5 | 338.9
2014-10-19 | 4:00 | 346.3 | 175.5 | 86.1296 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 346.3
2014-10-19 | 5:00 | 340 | 175.5 | 80.4143 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0 | -5 | 340
2014-10-19 | 6:00 | 314 | 175.5 | 58.9536 | 54 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 314
2014-10-19 | 7:00 | 307.5 | 175.5 | 45.3975 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | -2.3 | -5 | 307.5
2014-10-19 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 45.2106 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | -20.6 | -5 | 306.7
2014-10-19 | 9:00 | 313.8 | 175.5 | 45.4143 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | -24.9 | -5 | 313.8
2014-10-19 | 10:00 | 314.9 | 175.5 | 45.4396 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | -33.9 | -5 | 314.9
2014-10-19 | 11:00 | 315.8 | 175.5 | 45.4417 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | -36.4 | -5 | 315.8
2014-10-19 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 45.3451 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -32.9 | -5 | 311.6
2014-10-19 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 45.3528 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | -23.3 | -5 | 309.7
2014-10-19 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 45.3788 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | -11.7 | -5 | 308.8
2014-10-19 | 15:00 | 312.4 | 175.5 | 46.0951 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0 | -5 | 312.4
2014-10-19 | 16:00 | 338.7 | 175.5 | 77.438 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 0 | -5 | 338.7
2014-10-19 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 116.9063 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 0.3 | -5 | 382.5
2014-10-19 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 120.1252 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 1.3 | -5 | 387.1
2014-10-19 | 19:00 | 372.7 | 175.5 | 111.9176 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 0.3 | -5 | 372.7
2014-10-19 | 20:00 | 357.4 | 175.5 | 96.6521 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.3 | -5 | 357.4
2014-10-19 | 21:00 | 344.7 | 175.5 | 84.8179 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0 | -5 | 344.7
2014-10-19 | 22:00 | 322.7 | 175.5 | 72.8296 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 322.7
2014-10-19 | 23:00 | 322.4 | 175.5 | 80.3437 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0 | -5 | 322.4
2014-10-20 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 79.2813 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 303.2
2014-10-20 | 1:00 | 307.7 | 175.5 | 83.4022 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2014-10-20 | 2:00 | 319.8 | 175.5 | 95.056 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 319.8
2014-10-20 | 3:00 | 331.8 | 175.5 | 107.2957 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 331.8
2014-10-20 | 4:00 | 343.1 | 175.5 | 109.4696 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 343.1
2014-10-20 | 5:00 | 346 | 175.5 | 109.4605 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 346
2014-10-20 | 6:00 | 337.8 | 175.5 | 105.1122 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 337.8
2014-10-20 | 7:00 | 346.3 | 175.5 | 96.8237 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 346.3
2014-10-20 | 8:00 | 373.9 | 175.5 | 108.8696 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 373.9
2014-10-20 | 9:00 | 394.1 | 175.5 | 110.1382 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 394.1
2014-10-20 | 10:00 | 402 | 175.5 | 110.2218 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 402
2014-10-20 | 11:00 | 406 | 175.5 | 109.4796 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 406
2014-10-20 | 12:00 | 382 | 175.5 | 92.3719 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0.3 | -5 | 382
2014-10-20 | 13:00 | 399.7 | 175.5 | 109.4853 | 57.4 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 399.7
2014-10-20 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 109.7107 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 397.5
2014-10-20 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 119.0063 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 391.8
2014-10-20 | 16:00 | 413.7 | 175.5 | 120.7495 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 32.9 | -5 | 413.7
2014-10-20 | 17:00 | 439.1 | 175.5 | 121.2572 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 58.3 | -5 | 439.1
2014-10-20 | 18:00 | 424.2 | 175.5 | 120.9511 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 43.8 | -5 | 424.2
2014-10-20 | 19:00 | 403.8 | 175.5 | 120.5182 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 24 | -5 | 403.8
2014-10-20 | 20:00 | 380.4 | 175.5 | 120.0821 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 3.8 | -5 | 380.4
2014-10-20 | 21:00 | 362 | 175.5 | 110.0793 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 362
2014-10-20 | 22:00 | 344.5 | 175.5 | 102.6708 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 344.5
2014-10-20 | 23:00 | 336.3 | 175.5 | 109.1596 | 39 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 336.3
2014-10-21 | 0:00 | 320.8 | 175.5 | 96.7813 | 36 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0.3 | -5 | 320.8
2014-10-21 | 1:00 | 324.5 | 175.5 | 100.1022 | 36 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0.3 | -5 | 324.5
2014-10-21 | 2:00 | 334.6 | 175.5 | 107.456 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 334.6
2014-10-21 | 3:00 | 344.8 | 175.5 | 112.6957 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 344.8
2014-10-21 | 4:00 | 354.8 | 175.5 | 112.8696 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 354.8
2014-10-21 | 5:00 | 355.6 | 175.5 | 112.8605 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 355.6
2014-10-21 | 6:00 | 345.3 | 175.5 | 111.5122 | 39.7 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 345.3
2014-10-21 | 7:00 | 349.9 | 175.5 | 100.6237 | 36 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 349.9
2014-10-21 | 8:00 | 373.7 | 175.5 | 106.2696 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 373.7
2014-10-21 | 9:00 | 395.5 | 175.5 | 113.2382 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 395.5
2014-10-21 | 10:00 | 399 | 175.5 | 113.3218 | 39.6 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 399
2014-10-21 | 11:00 | 403.1 | 175.5 | 113.4796 | 42.5 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 403.1
2014-10-21 | 12:00 | 382.9 | 175.5 | 86.8719 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0.3 | -5 | 382.9
2014-10-21 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 113.5853 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 411.3
2014-10-21 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 123.1107 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 410.4
2014-10-21 | 15:00 | 409.2 | 175.5 | 131.2063 | 69.9 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 6 | -5 | 409.2
2014-10-21 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 131.6495 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 42.7 | -5 | 433.9
2014-10-21 | 17:00 | 450.2 | 175.5 | 131.9572 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 59.2 | -5 | 450.2
2014-10-21 | 18:00 | 431.8 | 175.5 | 131.5511 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 41.3 | -5 | 431.8
2014-10-21 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 131.1182 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 21.6 | -5 | 411.5
2014-10-21 | 20:00 | 390.5 | 175.5 | 120.2821 | 70.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 12 | -5 | 390.5
2014-10-21 | 21:00 | 372.4 | 175.5 | 115.8793 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 372.4
2014-10-21 | 22:00 | 359.4 | 175.5 | 112.6708 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 359.4
2014-10-21 | 23:00 | 352.1 | 175.5 | 112.5596 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 352.1
2014-10-22 | 0:00 | 333.9 | 175.5 | 100.4473 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0.3 | -5 | 333.9
2014-10-22 | 1:00 | 338.5 | 175.5 | 104.828 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0.3 | -5 | 338.5
2014-10-22 | 2:00 | 349.7 | 175.5 | 110.8095 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.3 | -5 | 349.7
2014-10-22 | 3:00 | 362.2 | 175.5 | 112.5449 | 53.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.3 | -5 | 362.2
2014-10-22 | 4:00 | 373 | 175.5 | 112.8296 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 373
2014-10-22 | 5:00 | 374.3 | 175.5 | 112.8143 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.3 | -5 | 374.3
2014-10-22 | 6:00 | 366.4 | 175.5 | 112.2536 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.3 | -5 | 366.4
2014-10-22 | 7:00 | 363.2 | 175.5 | 94.1975 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0.3 | -5 | 363.2
2014-10-22 | 8:00 | 376.7 | 175.5 | 94.9106 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0.3 | -5 | 376.7
2014-10-22 | 9:00 | 383.3 | 175.5 | 90.3143 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0.3 | -5 | 383.3
2014-10-22 | 10:00 | 382.3 | 175.5 | 79.5396 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 382.3
2014-10-22 | 11:00 | 386.3 | 175.5 | 79.6417 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 386.3
2014-10-22 | 12:00 | 361.7 | 175.5 | 62.6451 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 361.7
2014-10-22 | 13:00 | 380.3 | 175.5 | 92.4528 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0.3 | -5 | 380.3
2014-10-22 | 14:00 | 380.7 | 175.5 | 93.4788 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2014-10-22 | 15:00 | 384.4 | 175.5 | 109.1951 | 61.7 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.3 | -5 | 384.4
2014-10-22 | 16:00 | 412.4 | 175.5 | 131.138 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 15.3 | -5 | 412.4
2014-10-22 | 17:00 | 448.7 | 175.5 | 132.0063 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 50.2 | -5 | 448.7
2014-10-22 | 18:00 | 431.4 | 175.5 | 131.5252 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 33 | -5 | 431.4
2014-10-22 | 19:00 | 412.7 | 175.5 | 131.2176 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 14.7 | -5 | 412.7
2014-10-22 | 20:00 | 392.1 | 175.5 | 120.2521 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 7.6 | -5 | 392.1
2014-10-22 | 21:00 | 372.3 | 175.5 | 112.7179 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.3 | -5 | 372.3
2014-10-22 | 22:00 | 356.8 | 175.5 | 108.7296 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 356.8
2014-10-22 | 23:00 | 357.3 | 175.5 | 112.4437 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.3 | -5 | 357.3
2014-10-23 | 0:00 | 340.8 | 175.5 | 107.9473 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0.3 | -5 | 340.8
2014-10-23 | 1:00 | 344.5 | 175.5 | 108.828 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0.3 | -5 | 344.5
2014-10-23 | 2:00 | 355.2 | 175.5 | 112.4095 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.3 | -5 | 355.2
2014-10-23 | 3:00 | 362.5 | 175.5 | 110.1449 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.3 | -5 | 362.5
2014-10-23 | 4:00 | 376.9 | 175.5 | 112.8296 | 68 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 376.9
2014-10-23 | 5:00 | 380 | 175.5 | 112.9143 | 71.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.3 | -5 | 380
2014-10-23 | 6:00 | 371.9 | 175.5 | 112.7536 | 57.8 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.3 | -5 | 371.9
2014-10-23 | 7:00 | 360.3 | 175.5 | 88.7975 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0.3 | -5 | 360.3
2014-10-23 | 8:00 | 374.1 | 175.5 | 92.9106 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0.3 | -5 | 374.1
2014-10-23 | 9:00 | 385 | 175.5 | 92.6143 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0.3 | -5 | 385
2014-10-23 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 81.4396 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 383.6
2014-10-23 | 11:00 | 382.7 | 175.5 | 76.6417 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2014-10-23 | 12:00 | 354.9 | 175.5 | 56.4451 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 354.9
2014-10-23 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 88.6528 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0.3 | -5 | 375.9
2014-10-23 | 14:00 | 377.8 | 175.5 | 93.4788 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0.3 | -5 | 377.8
2014-10-23 | 15:00 | 384 | 175.5 | 106.4951 | 64 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.3 | -5 | 384
2014-10-23 | 16:00 | 409.9 | 175.5 | 120.638 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 16.3 | -5 | 409.9
2014-10-23 | 17:00 | 443.5 | 175.5 | 121.4063 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 48.6 | -5 | 443.5
2014-10-23 | 18:00 | 432.3 | 175.5 | 121.0252 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 37.4 | -5 | 432.3
2014-10-23 | 19:00 | 412.2 | 175.5 | 120.6176 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 17.8 | -5 | 412.2
2014-10-23 | 20:00 | 391.7 | 175.5 | 120.1521 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.3 | -5 | 391.7
2014-10-23 | 21:00 | 374.2 | 175.5 | 112.8179 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.3 | -5 | 374.2
2014-10-23 | 22:00 | 352.5 | 175.5 | 105.4296 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 352.5
2014-10-23 | 23:00 | 345.8 | 175.5 | 112.2437 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.3 | -5 | 345.8
2014-10-24 | 0:00 | 334.4 | 175.5 | 101.5473 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0.3 | -5 | 334.4
2014-10-24 | 1:00 | 337.4 | 175.5 | 104.328 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0.3 | -5 | 337.4
2014-10-24 | 2:00 | 347.3 | 175.5 | 106.0095 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.3 | -5 | 347.3
2014-10-24 | 3:00 | 357.9 | 175.5 | 105.7449 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.3 | -5 | 357.9
2014-10-24 | 4:00 | 369.6 | 175.5 | 107.6296 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 369.6
2014-10-24 | 5:00 | 369.6 | 175.5 | 107.6143 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.3 | -5 | 369.6
2014-10-24 | 6:00 | 358.5 | 175.5 | 101.0536 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.3 | -5 | 358.5
2014-10-24 | 7:00 | 354.1 | 175.5 | 86.1975 | 39.6 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0.3 | -5 | 354.1
2014-10-24 | 8:00 | 375 | 175.5 | 93.8106 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0.3 | -5 | 375
2014-10-24 | 9:00 | 383.8 | 175.5 | 91.4143 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0.3 | -5 | 383.8
2014-10-24 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 76.3396 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2014-10-24 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 73.1417 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2014-10-24 | 12:00 | 351.4 | 175.5 | 52.9451 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 351.4
2014-10-24 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 84.6528 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 371.6
2014-10-24 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 87.1788 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0.3 | -5 | 373.8
2014-10-24 | 15:00 | 377 | 175.5 | 99.8951 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.3 | -5 | 377
2014-10-24 | 16:00 | 404.7 | 175.5 | 120.538 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 11.9 | -5 | 404.7
2014-10-24 | 17:00 | 435.6 | 175.5 | 121.2063 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 40.7 | -5 | 435.6
2014-10-24 | 18:00 | 420.2 | 175.5 | 120.8252 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 25.3 | -5 | 420.2
2014-10-24 | 19:00 | 402.3 | 175.5 | 120.4176 | 75.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 10.4 | -5 | 402.3
2014-10-24 | 20:00 | 378.8 | 175.5 | 112.1521 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.3 | -5 | 378.8
2014-10-24 | 21:00 | 359.5 | 175.5 | 103.4179 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.3 | -5 | 359.5
2014-10-24 | 22:00 | 346.5 | 175.5 | 104.2296 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 346.5
2014-10-24 | 23:00 | 341.7 | 175.5 | 106.8437 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.3 | -5 | 341.7
2014-10-25 | 0:00 | 323.4 | 175.5 | 100.1813 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0.3 | -5 | 323.4
2014-10-25 | 1:00 | 324.8 | 175.5 | 101.2022 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0.3 | -5 | 324.8
2014-10-25 | 2:00 | 334.1 | 175.5 | 102.456 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 334.1
2014-10-25 | 3:00 | 346.2 | 175.5 | 102.0957 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 346.2
2014-10-25 | 4:00 | 359 | 175.5 | 105.0696 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 359
2014-10-25 | 5:00 | 358.5 | 175.5 | 105.0605 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 358.5
2014-10-25 | 6:00 | 341 | 175.5 | 91.4122 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 341
2014-10-25 | 7:00 | 339.8 | 175.5 | 91.3237 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 339.8
2014-10-25 | 8:00 | 363.7 | 175.5 | 99.6696 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 363.7
2014-10-25 | 9:00 | 379.7 | 175.5 | 103.6382 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 379.7
2014-10-25 | 10:00 | 378.4 | 175.5 | 97.1218 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 378.4
2014-10-25 | 11:00 | 377.2 | 175.5 | 94.8796 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 377.2
2014-10-25 | 12:00 | 358.8 | 175.5 | 81.1719 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | -5 | 358.8
2014-10-25 | 13:00 | 364.8 | 175.5 | 96.2853 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 364.8
2014-10-25 | 14:00 | 364.4 | 175.5 | 96.5107 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 364.4
2014-10-25 | 15:00 | 363.1 | 175.5 | 97.3063 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 363.1
2014-10-25 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 120.1495 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 1.4 | -5 | 386.8
2014-10-25 | 17:00 | 417.9 | 175.5 | 120.8572 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 31.4 | -5 | 417.9
2014-10-25 | 18:00 | 407.6 | 175.5 | 120.6511 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 21.4 | -5 | 407.6
2014-10-25 | 19:00 | 387.9 | 175.5 | 120.2182 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 4.8 | -5 | 387.9
2014-10-25 | 20:00 | 370.1 | 175.5 | 112.2821 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 0.3 | -5 | 370.1
2014-10-25 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 104.7793 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 354.8
2014-10-25 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 91.5708 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 331.5
2014-10-25 | 23:00 | 325.4 | 175.5 | 102.0596 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 325.4
2014-10-26 | 0:00 | 309.2 | 175.5 | 76.3473 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | -5 | 309.2
2014-10-26 | 1:00 | 312.9 | 175.5 | 75.128 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0 | -5 | 312.9
2014-10-26 | 2:00 | 326.2 | 175.5 | 79.1095 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0 | -5 | 326.2
2014-10-26 | 3:00 | 334.8 | 175.5 | 79.3449 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0 | -5 | 334.8
2014-10-26 | 4:00 | 342.2 | 175.5 | 79.4296 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 342.2
2014-10-26 | 5:00 | 339.9 | 175.5 | 79.4143 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0 | -5 | 339.9
2014-10-26 | 6:00 | 315.7 | 175.5 | 59.7536 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | -5 | 315.7
2014-10-26 | 7:00 | 303.3 | 175.5 | 45.2975 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | -5.5 | -5 | 303.3
2014-10-26 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 45.3106 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | -18.6 | -5 | 307.9
2014-10-26 | 9:00 | 313.8 | 175.5 | 45.4143 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | -24 | -5 | 313.8
2014-10-26 | 10:00 | 309.3 | 175.5 | 45.3396 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | -38.5 | -5 | 309.3
2014-10-26 | 11:00 | 313.1 | 175.5 | 45.4417 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | -38.2 | -5 | 313.1
2014-10-26 | 12:00 | 309.5 | 175.5 | 45.3451 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | -34.1 | -5 | 309.5
2014-10-26 | 13:00 | 311.7 | 175.5 | 45.3528 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | -20.4 | -5 | 311.7
2014-10-26 | 14:00 | 313.6 | 175.5 | 45.4788 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | -6.1 | -5 | 313.6
2014-10-26 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 45.4951 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | -1 | -5 | 316.5
2014-10-26 | 16:00 | 343.1 | 175.5 | 76.138 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 0 | -5 | 343.1
2014-10-26 | 17:00 | 383 | 175.5 | 110.9063 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 0.3 | -5 | 383
2014-10-26 | 18:00 | 378.5 | 175.5 | 106.3252 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 0.3 | -5 | 378.5
2014-10-26 | 19:00 | 368.2 | 175.5 | 100.9176 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 0.3 | -5 | 368.2
2014-10-26 | 20:00 | 351.6 | 175.5 | 84.6521 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0 | -5 | 351.6
2014-10-26 | 21:00 | 337.9 | 175.5 | 79.3179 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0 | -5 | 337.9
2014-10-26 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 67.7296 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -5 | 316.3
2014-10-26 | 23:00 | 315 | 175.5 | 78.8437 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0 | -5 | 315
2014-10-27 | 0:00 | 301 | 175.5 | 77.7813 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0 | -5 | 301
2014-10-27 | 1:00 | 303.8 | 175.5 | 80.2022 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | -5 | 303.8
2014-10-27 | 2:00 | 313.4 | 175.5 | 89.356 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 313.4
2014-10-27 | 3:00 | 323.1 | 175.5 | 99.2957 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 323.1
2014-10-27 | 4:00 | 336.4 | 175.5 | 105.4696 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 336.4
2014-10-27 | 5:00 | 340.6 | 175.5 | 105.5605 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 340.6
2014-10-27 | 6:00 | 335.7 | 175.5 | 104.9122 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 335.7
2014-10-27 | 7:00 | 339.2 | 175.5 | 90.4237 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 339.2
2014-10-27 | 8:00 | 369.1 | 175.5 | 104.7696 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 369.1
2014-10-27 | 9:00 | 393.1 | 175.5 | 106.6382 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 393.1
2014-10-27 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 106.6218 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 394.2
2014-10-27 | 11:00 | 404.1 | 175.5 | 106.6796 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 404.1
2014-10-27 | 12:00 | 374.5 | 175.5 | 91.4719 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0.3 | -5 | 374.5
2014-10-27 | 13:00 | 388.3 | 175.5 | 104.0853 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 388.3
2014-10-27 | 14:00 | 387.7 | 175.5 | 103.2107 | 64 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 387.7
2014-10-27 | 15:00 | 393.2 | 175.5 | 114.1063 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 393.2
2014-10-27 | 16:00 | 419.2 | 175.5 | 125.2495 | 77.3 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 27.9 | -5 | 419.2
2014-10-27 | 17:00 | 438.8 | 175.5 | 125.6572 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 46.7 | -5 | 438.8
2014-10-27 | 18:00 | 427.6 | 175.5 | 125.4511 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 35.8 | -5 | 427.6
2014-10-27 | 19:00 | 405.9 | 175.5 | 124.9182 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 17.3 | -5 | 405.9
2014-10-27 | 20:00 | 383.8 | 175.5 | 120.0821 | 75.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 0.3 | -5 | 383.8
2014-10-27 | 21:00 | 360.6 | 175.5 | 105.9793 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 360.6
2014-10-27 | 22:00 | 345 | 175.5 | 100.4708 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 345
2014-10-27 | 23:00 | 339.8 | 175.5 | 105.5596 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 339.8
2014-10-28 | 0:00 | 320.2 | 175.5 | 87.3473 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0.3 | -5 | 320.2
2014-10-28 | 1:00 | 322.3 | 175.5 | 89.228 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0.3 | -5 | 322.3
2014-10-28 | 2:00 | 337.3 | 175.5 | 104.0095 | 36.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.3 | -5 | 337.3
2014-10-28 | 3:00 | 347.1 | 175.5 | 105.6449 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.3 | -5 | 347.1
2014-10-28 | 4:00 | 361 | 175.5 | 107.4296 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 361
2014-10-28 | 5:00 | 366.8 | 175.5 | 107.5143 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.3 | -5 | 366.8
2014-10-28 | 6:00 | 358.5 | 175.5 | 105.9536 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.3 | -5 | 358.5
2014-10-28 | 7:00 | 349.7 | 175.5 | 86.1975 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0.3 | -5 | 349.7
2014-10-28 | 8:00 | 369.2 | 175.5 | 88.0106 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0.3 | -5 | 369.2
2014-10-28 | 9:00 | 383.7 | 175.5 | 91.3143 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0.3 | -5 | 383.7
2014-10-28 | 10:00 | 380.4 | 175.5 | 78.2396 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 380.4
2014-10-28 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 77.7417 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 383.3
2014-10-28 | 12:00 | 364.4 | 175.5 | 65.9451 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 364.4
2014-10-28 | 13:00 | 389.6 | 175.5 | 102.1528 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0.3 | -5 | 389.6
2014-10-28 | 14:00 | 396.5 | 175.5 | 97.2788 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0.2 | -5 | 396.5
2014-10-28 | 15:00 | 402 | 175.5 | 115.0951 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.3 | -5 | 402
2014-10-28 | 16:00 | 430.1 | 175.5 | 135.938 | 76.5 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 22.1 | -5 | 430.1
2014-10-28 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 136.3063 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 37.5 | -5 | 447.3
2014-10-28 | 18:00 | 438.9 | 175.5 | 136.1252 | 77.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 28.9 | -5 | 438.9
2014-10-28 | 19:00 | 418.1 | 175.5 | 135.7176 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 11.1 | -5 | 418.1
2014-10-28 | 20:00 | 397 | 175.5 | 124.7521 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 1 | -5 | 397
2014-10-28 | 21:00 | 379.1 | 175.5 | 108.1179 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.3 | -5 | 379.1
2014-10-28 | 22:00 | 361.5 | 175.5 | 103.0296 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 361.5
2014-10-28 | 23:00 | 355.1 | 175.5 | 107.1437 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.3 | -5 | 355.1
2014-10-29 | 0:00 | 338.1 | 175.5 | 108.6813 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0.3 | -5 | 338.1
2014-10-29 | 1:00 | 340.8 | 175.5 | 111.0022 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0.3 | -5 | 340.8
2014-10-29 | 2:00 | 353.6 | 175.5 | 120.656 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 353.6
2014-10-29 | 3:00 | 361.7 | 175.5 | 118.4957 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 361.7
2014-10-29 | 4:00 | 374.1 | 175.5 | 121.0696 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 374.1
2014-10-29 | 5:00 | 374.4 | 175.5 | 121.0605 | 65.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 374.4
2014-10-29 | 6:00 | 367.9 | 175.5 | 118.4122 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 367.9
2014-10-29 | 7:00 | 366 | 175.5 | 109.8237 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 366
2014-10-29 | 8:00 | 383.6 | 175.5 | 113.3696 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 383.6
2014-10-29 | 9:00 | 404.7 | 175.5 | 120.7382 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 404.7
2014-10-29 | 10:00 | 406.4 | 175.5 | 118.9218 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 406.4
2014-10-29 | 11:00 | 407.2 | 175.5 | 118.1796 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 407.2
2014-10-29 | 12:00 | 380.9 | 175.5 | 99.2719 | 39.4 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0.3 | -5 | 380.9
2014-10-29 | 13:00 | 400.6 | 175.5 | 118.0853 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 400.6
2014-10-29 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 119.2107 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 399.9
2014-10-29 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 128.3063 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 401.3
2014-10-29 | 16:00 | 428.6 | 175.5 | 135.9495 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 32.4 | -5 | 428.6
2014-10-29 | 17:00 | 452.1 | 175.5 | 136.3572 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 56 | -5 | 452.1
2014-10-29 | 18:00 | 436.2 | 175.5 | 136.0511 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 40.5 | -5 | 436.2
2014-10-29 | 19:00 | 416.2 | 175.5 | 135.6182 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 23.6 | -5 | 416.2
2014-10-29 | 20:00 | 396.2 | 175.5 | 124.7821 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 14.7 | -5 | 396.2
2014-10-29 | 21:00 | 377 | 175.5 | 120.8793 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 377
2014-10-29 | 22:00 | 362 | 175.5 | 115.9708 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 362
2014-10-29 | 23:00 | 361.4 | 175.5 | 120.5596 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 361.4
2014-10-30 | 0:00 | 343.5 | 175.5 | 105.6473 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8527 | 0 | 0.3 | -5 | 343.5
2014-10-30 | 1:00 | 345.8 | 175.5 | 105.728 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.072 | 0 | 0.3 | -5 | 345.8
2014-10-30 | 2:00 | 359.1 | 175.5 | 108.4095 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0.3 | -5 | 359.1
2014-10-30 | 3:00 | 369.7 | 175.5 | 109.9449 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4551 | 0 | 0.3 | -5 | 369.7
2014-10-30 | 4:00 | 382.1 | 175.5 | 117.2296 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 382.1
2014-10-30 | 5:00 | 380.7 | 175.5 | 116.0143 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.0857 | 0 | 0.3 | -5 | 380.7
2014-10-30 | 6:00 | 374.1 | 175.5 | 110.0536 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 10.11 | 0 | 11.4364 | 0 | 0.3 | -5 | 374.1
2014-10-30 | 7:00 | 363.4 | 175.5 | 87.4975 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 39.089 | 0 | 9.4135 | 0 | 0.3 | -5 | 363.4
2014-10-30 | 8:00 | 376.3 | 175.5 | 94.1106 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 55.4145 | 0 | 10.7749 | 0 | 0.3 | -5 | 376.3
2014-10-30 | 9:00 | 383.9 | 175.5 | 90.5143 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 68.6846 | 0 | 8.7011 | 0 | 0.3 | -5 | 383.9
2014-10-30 | 10:00 | 381.8 | 175.5 | 78.6396 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 77.5132 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | -5 | 381.8
2014-10-30 | 11:00 | 381.5 | 175.5 | 74.9417 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 80.4448 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2014-10-30 | 12:00 | 353.7 | 175.5 | 54.2451 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 72.4587 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | -5 | 353.7
2014-10-30 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 85.4528 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 59.0599 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2014-10-30 | 14:00 | 375.2 | 175.5 | 88.3788 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 45.4483 | 0 | 13.7729 | 0 | 0.3 | -5 | 375.2
2014-10-30 | 15:00 | 382.1 | 175.5 | 107.7951 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 22.5416 | 0 | 11.1633 | 0 | 0.3 | -5 | 382.1
2014-10-30 | 16:00 | 410.4 | 175.5 | 125.038 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7056 | 0 | 15.3564 | 0 | 19.4 | -5 | 410.4
2014-10-30 | 17:00 | 441.2 | 175.5 | 125.7063 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.5937 | 0 | 48.1 | -5 | 441.2
2014-10-30 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 125.3252 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.9748 | 0 | 31.3 | -5 | 424.4
2014-10-30 | 19:00 | 405.8 | 175.5 | 124.9176 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8824 | 0 | 15.7 | -5 | 405.8
2014-10-30 | 20:00 | 382.9 | 175.5 | 117.4521 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8479 | 0 | 0.3 | -5 | 382.9
2014-10-30 | 21:00 | 369.3 | 175.5 | 109.7179 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2821 | 0 | 0.3 | -5 | 369.3
2014-10-30 | 22:00 | 356 | 175.5 | 106.4296 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 0.3 | -5 | 356
2014-10-30 | 23:00 | 351.5 | 175.5 | 109.3437 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.9563 | 0 | 0.3 | -5 | 351.5
2014-10-31 | 0:00 | 335.8 | 175.5 | 106.8813 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2187 | 0 | 0.3 | -5 | 335.8
2014-10-31 | 1:00 | 338.3 | 175.5 | 109.0022 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0.3 | -5 | 338.3
2014-10-31 | 2:00 | 349 | 175.5 | 115.356 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0.3 | -5 | 349
2014-10-31 | 3:00 | 358.2 | 175.5 | 112.6957 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0.3 | -5 | 358.2
2014-10-31 | 4:00 | 371.1 | 175.5 | 115.7696 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 0.3 | -5 | 371.1
2014-10-31 | 5:00 | 376.6 | 175.5 | 120.9605 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0481 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.3 | -5 | 376.6
2014-10-31 | 6:00 | 364.7 | 175.5 | 112.9122 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 6.3249 | 0 | 7.9629 | 0 | 0.3 | -5 | 364.7
2014-10-31 | 7:00 | 360.3 | 175.5 | 104.5237 | 42.5 | 3.4 | 5.6 | 25.8335 | 0 | 7.6428 | 0 | 0.3 | -5 | 360.3
2014-10-31 | 8:00 | 375.6 | 175.5 | 106.2696 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 41.8438 | 0 | 7.1866 | 0 | 0.3 | -5 | 375.6
2014-10-31 | 9:00 | 384 | 175.5 | 106.4382 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 53.527 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.3 | -5 | 384
2014-10-31 | 10:00 | 384.9 | 175.5 | 102.1218 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 58.2944 | 0 | 7.9838 | 0 | 0.3 | -5 | 384.9
2014-10-31 | 11:00 | 391.8 | 175.5 | 106.5796 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 59.0254 | 0 | 8.295 | 0 | 0.3 | -5 | 391.8
2014-10-31 | 12:00 | 368.1 | 175.5 | 86.9719 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 53.923 | 0 | 8.5051 | 0 | 0.3 | -5 | 368.1
2014-10-31 | 13:00 | 388.2 | 175.5 | 109.4853 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 44.3811 | 0 | 8.6336 | 0 | 0.3 | -5 | 388.2
2014-10-31 | 14:00 | 390.6 | 175.5 | 113.9107 | 56.2 | 3.4 | 5.6 | 32.1115 | 0 | 8.5778 | 0 | 0.3 | -5 | 390.6
2014-10-31 | 15:00 | 391.9 | 175.5 | 120.2063 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 14.275 | 0 | 8.3187 | 0 | 0.3 | -5 | 391.9
2014-10-31 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 135.7495 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0.9145 | 0 | 8.336 | 0 | 28.2 | -5 | 422.1
2014-10-31 | 17:00 | 440.6 | 175.5 | 136.1572 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 46 | -5 | 440.6
2014-10-31 | 18:00 | 422.3 | 175.5 | 135.7511 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 28.2 | -5 | 422.3
2014-10-31 | 19:00 | 403.7 | 175.5 | 135.4182 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 12.6 | -5 | 403.7
2014-10-31 | 20:00 | 382.5 | 175.5 | 124.4821 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.2179 | 0 | 2.6 | -5 | 382.5
2014-10-31 | 21:00 | 367.4 | 175.5 | 115.4793 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.4207 | 0 | 0.3 | -5 | 367.4
2014-10-31 | 22:00 | 349.9 | 175.5 | 108.0708 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0.3 | -5 | 349.9
2014-10-31 | 23:00 | 347 | 175.5 | 115.0596 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.3 | -5 | 347
2014-11-01 | 0:00 | 328.2 | 175.5 | 92.0075 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0.3 | -5 | 328.2
2014-11-01 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 96.2678 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0.3 | -5 | 332.6
2014-11-01 | 2:00 | 344.2 | 175.5 | 101.32 | 43 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0.3 | -5 | 344.2
2014-11-01 | 3:00 | 352.7 | 175.5 | 98.461 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0.3 | -5 | 352.7
2014-11-01 | 4:00 | 365 | 175.5 | 101.661 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0.3 | -5 | 365
2014-11-01 | 5:00 | 364.2 | 175.5 | 101.675 | 63.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0.3 | -5 | 364.2
2014-11-01 | 6:00 | 345.9 | 175.5 | 92.598 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0.3 | -5 | 345.9
2014-11-01 | 7:00 | 341.6 | 175.5 | 84.1221 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 341.6
2014-11-01 | 8:00 | 360.3 | 175.5 | 76.5901 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 360.3
2014-11-01 | 9:00 | 369 | 175.5 | 73.6936 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 369
2014-11-01 | 10:00 | 368.7 | 175.5 | 67.9008 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 368.7
2014-11-01 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 63.8663 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 371.7
2014-11-01 | 12:00 | 364.1 | 175.5 | 65.0104 | 37.7 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 364.1
2014-11-01 | 13:00 | 378.7 | 175.5 | 84.5181 | 37.7 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2014-11-01 | 14:00 | 374.6 | 175.5 | 88.6659 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0.3 | -5 | 374.6
2014-11-01 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 102.5969 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0.3 | -5 | 375.9
2014-11-01 | 16:00 | 406.7 | 175.5 | 124.9791 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 10.5 | -5 | 406.7
2014-11-01 | 17:00 | 427.4 | 175.5 | 125.3779 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 29.8 | -5 | 427.4
2014-11-01 | 18:00 | 415 | 175.5 | 125.1285 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 20.2 | -5 | 415
2014-11-01 | 19:00 | 397 | 175.5 | 124.7397 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 2.5 | -5 | 397
2014-11-01 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 112.6409 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0.3 | -5 | 382.6
2014-11-01 | 21:00 | 365.5 | 175.5 | 101.4297 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0.3 | -5 | 365.5
2014-11-01 | 22:00 | 344.7 | 175.5 | 90.6425 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0.3 | -5 | 344.7
2014-11-01 | 23:00 | 343 | 175.5 | 101.21 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0.3 | -5 | 343
2014-11-02 | 0:00 | 326.2 | 175.5 | 95.4439 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 326.2
2014-11-02 | 1:00 | 327.5 | 175.5 | 95.6387 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 327.5
2014-11-02 | 2:00 | 334.3 | 175.5 | 95.7166 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 334.3
2014-11-02 | 3:00 | 340.5 | 175.5 | 95.8247 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 340.5
2014-11-02 | 4:00 | 349.6 | 175.5 | 96.062 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 349.6
2014-11-02 | 5:00 | 347 | 175.5 | 95.9668 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 347
2014-11-02 | 6:00 | 326.2 | 175.5 | 84.9292 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 326.2
2014-11-02 | 7:00 | 317 | 175.5 | 78.1905 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 317
2014-11-02 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 72.4514 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 331.1
2014-11-02 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 80.8204 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 349.9
2014-11-02 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 75.5354 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 350.7
2014-11-02 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 74.8036 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 352.7
2014-11-02 | 12:00 | 347.7 | 175.5 | 76.2215 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 347.7
2014-11-02 | 13:00 | 345.3 | 175.5 | 84.4263 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 345.3
2014-11-02 | 14:00 | 341.8 | 175.5 | 87.0217 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 341.8
2014-11-02 | 15:00 | 344.6 | 175.5 | 95.0523 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 344.6
2014-11-02 | 16:00 | 375.2 | 175.5 | 119.8752 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 0 | -5 | 375.2
2014-11-02 | 17:00 | 402.3 | 175.5 | 129.6222 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 14.4 | -5 | 402.3
2014-11-02 | 18:00 | 392.5 | 175.5 | 129.4146 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 6.5 | -5 | 392.5
2014-11-02 | 19:00 | 378.7 | 175.5 | 125.2503 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2014-11-02 | 20:00 | 365.5 | 175.5 | 112.1728 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 365.5
2014-11-02 | 21:00 | 349 | 175.5 | 95.9596 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 349
2014-11-02 | 22:00 | 322.5 | 175.5 | 79.523 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 322.5
2014-11-02 | 23:00 | 321.1 | 175.5 | 95.3612 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 321.1
2014-11-03 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 70.6075 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 304.1
2014-11-03 | 1:00 | 308.7 | 175.5 | 75.0678 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 308.7
2014-11-03 | 2:00 | 317.8 | 175.5 | 83.42 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 317.8
2014-11-03 | 3:00 | 326.2 | 175.5 | 89.161 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 326.2
2014-11-03 | 4:00 | 335.2 | 175.5 | 89.361 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 335.2
2014-11-03 | 5:00 | 339.3 | 175.5 | 89.375 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 339.3
2014-11-03 | 6:00 | 315.5 | 175.5 | 74.798 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 315.5
2014-11-03 | 7:00 | 306.7 | 175.5 | 51.6221 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 306.7
2014-11-03 | 8:00 | 325.8 | 175.5 | 45.6901 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | -1.2 | -5 | 325.8
2014-11-03 | 9:00 | 341.7 | 175.5 | 48.7936 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 341.7
2014-11-03 | 10:00 | 344.8 | 175.5 | 46.4008 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 344.8
2014-11-03 | 11:00 | 348.8 | 175.5 | 46.1663 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | -2.8 | -5 | 348.8
2014-11-03 | 12:00 | 339.7 | 175.5 | 45.9104 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | -2.4 | -5 | 339.7
2014-11-03 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 56.9181 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 348.2
2014-11-03 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 58.9659 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 348.6
2014-11-03 | 15:00 | 363 | 175.5 | 89.0969 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 363
2014-11-03 | 16:00 | 398.4 | 175.5 | 124.4791 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 0 | -5 | 398.4
2014-11-03 | 17:00 | 425 | 175.5 | 130.0779 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 18.4 | -5 | 425
2014-11-03 | 18:00 | 410.4 | 175.5 | 129.8285 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 6.5 | -5 | 410.4
2014-11-03 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 127.2397 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2014-11-03 | 20:00 | 384.5 | 175.5 | 113.1409 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2014-11-03 | 21:00 | 369.9 | 175.5 | 98.6297 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 369.9
2014-11-03 | 22:00 | 347.4 | 175.5 | 86.1425 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 347.4
2014-11-03 | 23:00 | 344.9 | 175.5 | 89.51 | 56 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 344.9
2014-11-04 | 0:00 | 329 | 175.5 | 95.5075 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 329
2014-11-04 | 1:00 | 333.7 | 175.5 | 100.0678 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 333.7
2014-11-04 | 2:00 | 346.1 | 175.5 | 111.72 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 346.1
2014-11-04 | 3:00 | 352.6 | 175.5 | 108.861 | 43.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 352.6
2014-11-04 | 4:00 | 369.3 | 175.5 | 116.461 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 369.3
2014-11-04 | 5:00 | 375 | 175.5 | 116.475 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 375
2014-11-04 | 6:00 | 370 | 175.5 | 116.298 | 54.6 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 370
2014-11-04 | 7:00 | 365.6 | 175.5 | 100.7221 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 365.6
2014-11-04 | 8:00 | 384.6 | 175.5 | 103.2901 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 384.6
2014-11-04 | 9:00 | 395.3 | 175.5 | 102.3936 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 395.3
2014-11-04 | 10:00 | 392.1 | 175.5 | 93.7008 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 392.1
2014-11-04 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 85.3663 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2014-11-04 | 12:00 | 362.6 | 175.5 | 65.9104 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 362.6
2014-11-04 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 89.3181 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 381.1
2014-11-04 | 14:00 | 381.9 | 175.5 | 91.9659 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 381.9
2014-11-04 | 15:00 | 389.7 | 175.5 | 112.3969 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2014-11-04 | 16:00 | 425 | 175.5 | 130.0791 | 78.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 16.9 | -5 | 425
2014-11-04 | 17:00 | 445.9 | 175.5 | 130.4779 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 36.4 | -5 | 445.9
2014-11-04 | 18:00 | 428.3 | 175.5 | 130.2285 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 21.6 | -5 | 428.3
2014-11-04 | 19:00 | 410.5 | 175.5 | 129.8397 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 6.5 | -5 | 410.5
2014-11-04 | 20:00 | 390.4 | 175.5 | 119.0409 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 390.4
2014-11-04 | 21:00 | 373.9 | 175.5 | 112.6297 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 373.9
2014-11-04 | 22:00 | 351.7 | 175.5 | 103.9425 | 48 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 351.7
2014-11-04 | 23:00 | 344.1 | 175.5 | 109.91 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 344.1
2014-11-05 | 0:00 | 325.9 | 175.5 | 90.2075 | 37 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 325.9
2014-11-05 | 1:00 | 332.5 | 175.5 | 96.6678 | 37 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 332.5
2014-11-05 | 2:00 | 342.5 | 175.5 | 104.92 | 38 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 342.5
2014-11-05 | 3:00 | 358.1 | 175.5 | 105.161 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 358.1
2014-11-05 | 4:00 | 372 | 175.5 | 109.961 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 372
2014-11-05 | 5:00 | 374.6 | 175.5 | 111.975 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 374.6
2014-11-05 | 6:00 | 370.1 | 175.5 | 109.798 | 61.2 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 370.1
2014-11-05 | 7:00 | 351.8 | 175.5 | 80.3221 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 351.8
2014-11-05 | 8:00 | 367.1 | 175.5 | 83.5901 | 37 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2014-11-05 | 9:00 | 376 | 175.5 | 80.8936 | 37 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 376
2014-11-05 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 70.3008 | 37 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 370.9
2014-11-05 | 11:00 | 372 | 175.5 | 64.3663 | 37 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 372
2014-11-05 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 47.6104 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 346.5
2014-11-05 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 72.4181 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 366.4
2014-11-05 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 82.4659 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 367.7
2014-11-05 | 15:00 | 378.9 | 175.5 | 106.2969 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 378.9
2014-11-05 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 129.8791 | 71 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 14.1 | -5 | 414.8
2014-11-05 | 17:00 | 436.5 | 175.5 | 130.2779 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 34.4 | -5 | 436.5
2014-11-05 | 18:00 | 424.3 | 175.5 | 130.1285 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 24.1 | -5 | 424.3
2014-11-05 | 19:00 | 404.9 | 175.5 | 129.7397 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 6.5 | -5 | 404.9
2014-11-05 | 20:00 | 384.8 | 175.5 | 120.6409 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2014-11-05 | 21:00 | 366.2 | 175.5 | 109.6297 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 366.2
2014-11-05 | 22:00 | 353 | 175.5 | 106.4425 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 353
2014-11-05 | 23:00 | 348.1 | 175.5 | 109.51 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 348.1
2014-11-06 | 0:00 | 327.2 | 175.5 | 91.2075 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 327.2
2014-11-06 | 1:00 | 331 | 175.5 | 94.8678 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 331
2014-11-06 | 2:00 | 342.1 | 175.5 | 102.02 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 342.1
2014-11-06 | 3:00 | 351.7 | 175.5 | 98.361 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 351.7
2014-11-06 | 4:00 | 365 | 175.5 | 102.561 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 365
2014-11-06 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 106.175 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 369.4
2014-11-06 | 6:00 | 356.9 | 175.5 | 102.098 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 356.9
2014-11-06 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 76.7221 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 342.7
2014-11-06 | 8:00 | 358 | 175.5 | 74.1901 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 358
2014-11-06 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 79.4936 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 374.9
2014-11-06 | 10:00 | 373.7 | 175.5 | 72.8008 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 373.7
2014-11-06 | 11:00 | 379.3 | 175.5 | 70.8663 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 379.3
2014-11-06 | 12:00 | 358.3 | 175.5 | 59.1104 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 358.3
2014-11-06 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 84.0181 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 384.7
2014-11-06 | 14:00 | 386 | 175.5 | 99.6659 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 386
2014-11-06 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 119.2969 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2014-11-06 | 16:00 | 431 | 175.5 | 130.1791 | 72.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 28.5 | -5 | 431
2014-11-06 | 17:00 | 437.2 | 175.5 | 130.2779 | 72.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 34.5 | -5 | 437.2
2014-11-06 | 18:00 | 422.5 | 175.5 | 130.0285 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 22.6 | -5 | 422.5
2014-11-06 | 19:00 | 400.6 | 175.5 | 129.6397 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 6.1 | -5 | 400.6
2014-11-06 | 20:00 | 378.8 | 175.5 | 114.0409 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 378.8
2014-11-06 | 21:00 | 360.6 | 175.5 | 102.1297 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 360.6
2014-11-06 | 22:00 | 342.9 | 175.5 | 94.4425 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 342.9
2014-11-06 | 23:00 | 341.6 | 175.5 | 101.91 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 341.6
2014-11-07 | 0:00 | 322.4 | 175.5 | 96.5439 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 322.4
2014-11-07 | 1:00 | 326 | 175.5 | 99.7387 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 326
2014-11-07 | 2:00 | 340.4 | 175.5 | 113.8166 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 340.4
2014-11-07 | 3:00 | 349.5 | 175.5 | 117.7247 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 349.5
2014-11-07 | 4:00 | 362.2 | 175.5 | 120.362 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 362.2
2014-11-07 | 5:00 | 372.1 | 175.5 | 120.7668 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2014-11-07 | 6:00 | 364.5 | 175.5 | 120.4292 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 364.5
2014-11-07 | 7:00 | 353.3 | 175.5 | 106.1905 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 353.3
2014-11-07 | 8:00 | 374.9 | 175.5 | 115.7514 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 374.9
2014-11-07 | 9:00 | 391.1 | 175.5 | 120.0204 | 39.3 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 391.1
2014-11-07 | 10:00 | 390.6 | 175.5 | 114.9354 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 390.6
2014-11-07 | 11:00 | 393.2 | 175.5 | 114.3036 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 393.2
2014-11-07 | 12:00 | 371.4 | 175.5 | 97.2215 | 40 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2014-11-07 | 13:00 | 393.3 | 175.5 | 112.9263 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 393.3
2014-11-07 | 14:00 | 395.9 | 175.5 | 121.8217 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 395.9
2014-11-07 | 15:00 | 408.6 | 175.5 | 140.3523 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 6.5 | -5 | 408.6
2014-11-07 | 16:00 | 440.2 | 175.5 | 140.8752 | 73.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 37.8 | -5 | 440.2
2014-11-07 | 17:00 | 449.8 | 175.5 | 142.7222 | 73.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 45.1 | -5 | 449.8
2014-11-07 | 18:00 | 431 | 175.5 | 140.7146 | 73.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 28.2 | -5 | 431
2014-11-07 | 19:00 | 410.3 | 175.5 | 140.3503 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 10.2 | -5 | 410.3
2014-11-07 | 20:00 | 392.2 | 175.5 | 129.3728 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 6.5 | -5 | 392.2
2014-11-07 | 21:00 | 370.6 | 175.5 | 120.4596 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 370.6
2014-11-07 | 22:00 | 350.2 | 175.5 | 110.123 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 350.2
2014-11-07 | 23:00 | 352.2 | 175.5 | 120.1612 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 352.2
2014-11-08 | 0:00 | 337.2 | 175.5 | 99.5075 | 39 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 337.2
2014-11-08 | 1:00 | 343.4 | 175.5 | 99.7678 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 343.4
2014-11-08 | 2:00 | 352.6 | 175.5 | 100.02 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 352.6
2014-11-08 | 3:00 | 361.5 | 175.5 | 100.061 | 61.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 361.5
2014-11-08 | 4:00 | 368.2 | 175.5 | 101.561 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 368.2
2014-11-08 | 5:00 | 370.4 | 175.5 | 104.775 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 370.4
2014-11-08 | 6:00 | 351.7 | 175.5 | 95.298 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 351.7
2014-11-08 | 7:00 | 340.3 | 175.5 | 77.1221 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 340.3
2014-11-08 | 8:00 | 360 | 175.5 | 75.1901 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 360
2014-11-08 | 9:00 | 371.3 | 175.5 | 74.8936 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 371.3
2014-11-08 | 10:00 | 369.1 | 175.5 | 67.2008 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2014-11-08 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 57.5663 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 366.5
2014-11-08 | 12:00 | 345.6 | 175.5 | 46.0104 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | -0.1 | -5 | 345.6
2014-11-08 | 13:00 | 351.6 | 175.5 | 56.8181 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 351.6
2014-11-08 | 14:00 | 350.9 | 175.5 | 75.1659 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 350.9
2014-11-08 | 15:00 | 358.6 | 175.5 | 96.5969 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2014-11-08 | 16:00 | 397 | 175.5 | 127.2791 | 69.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 0 | -5 | 397
2014-11-08 | 17:00 | 421.4 | 175.5 | 129.9779 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 19.1 | -5 | 421.4
2014-11-08 | 18:00 | 409.7 | 175.5 | 129.8285 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 7.6 | -5 | 409.7
2014-11-08 | 19:00 | 392.8 | 175.5 | 125.5397 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0 | -5 | 392.8
2014-11-08 | 20:00 | 381.3 | 175.5 | 114.1409 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 381.3
2014-11-08 | 21:00 | 362.9 | 175.5 | 99.8297 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 362.9
2014-11-08 | 22:00 | 341.9 | 175.5 | 88.8425 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 341.9
2014-11-08 | 23:00 | 340.9 | 175.5 | 99.51 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 340.9
2014-11-09 | 0:00 | 328.1 | 175.5 | 96.0439 | 44 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 328.1
2014-11-09 | 1:00 | 330 | 175.5 | 96.0387 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 330
2014-11-09 | 2:00 | 335.9 | 175.5 | 92.2166 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 335.9
2014-11-09 | 3:00 | 350.4 | 175.5 | 96.5247 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2014-11-09 | 4:00 | 358.7 | 175.5 | 103.062 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 358.7
2014-11-09 | 5:00 | 356.7 | 175.5 | 101.5668 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 356.7
2014-11-09 | 6:00 | 329.8 | 175.5 | 84.4292 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 329.8
2014-11-09 | 7:00 | 310.4 | 175.5 | 70.7905 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 310.4
2014-11-09 | 8:00 | 312.7 | 175.5 | 53.2514 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 312.7
2014-11-09 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 48.3204 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2014-11-09 | 10:00 | 317.5 | 175.5 | 45.5354 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | -4 | -5 | 317.5
2014-11-09 | 11:00 | 319 | 175.5 | 45.5036 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | -5.2 | -5 | 319
2014-11-09 | 12:00 | 315.4 | 175.5 | 45.4215 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | -2.3 | -5 | 315.4
2014-11-09 | 13:00 | 316.1 | 175.5 | 54.4263 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 316.1
2014-11-09 | 14:00 | 315.4 | 175.5 | 71.4217 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 315.4
2014-11-09 | 15:00 | 324.2 | 175.5 | 76.6523 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 324.2
2014-11-09 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 107.0752 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 0 | -5 | 361.6
2014-11-09 | 17:00 | 390.2 | 175.5 | 135.2222 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | -5 | 390.2
2014-11-09 | 18:00 | 383.7 | 175.5 | 128.6146 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2014-11-09 | 19:00 | 374.5 | 175.5 | 119.2503 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 374.5
2014-11-09 | 20:00 | 360.3 | 175.5 | 105.1728 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 360.3
2014-11-09 | 21:00 | 348.6 | 175.5 | 96.4596 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 348.6
2014-11-09 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 83.523 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 325.6
2014-11-09 | 23:00 | 324.1 | 175.5 | 95.9612 | 39.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 324.1
2014-11-10 | 0:00 | 311.2 | 175.5 | 84.8439 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2014-11-10 | 1:00 | 320.2 | 175.5 | 93.4387 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 320.2
2014-11-10 | 2:00 | 330.1 | 175.5 | 103.0166 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 330.1
2014-11-10 | 3:00 | 340.4 | 175.5 | 113.1247 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 340.4
2014-11-10 | 4:00 | 351.5 | 175.5 | 114.462 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 351.5
2014-11-10 | 5:00 | 357.3 | 175.5 | 114.5668 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 357.3
2014-11-10 | 6:00 | 351.8 | 175.5 | 114.2292 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 351.8
2014-11-10 | 7:00 | 353 | 175.5 | 112.3905 | 39.1 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 353
2014-11-10 | 8:00 | 379.5 | 175.5 | 114.7514 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 379.5
2014-11-10 | 9:00 | 398.3 | 175.5 | 115.0204 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 398.3
2014-11-10 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 115.0354 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2014-11-10 | 11:00 | 401.6 | 175.5 | 114.4036 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 401.6
2014-11-10 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 93.1215 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2014-11-10 | 13:00 | 397.6 | 175.5 | 114.7263 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 397.6
2014-11-10 | 14:00 | 395.7 | 175.5 | 121.5217 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2014-11-10 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 139.1523 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 401.3
2014-11-10 | 16:00 | 432.9 | 175.5 | 150.2752 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 20.1 | -5 | 432.9
2014-11-10 | 17:00 | 439.7 | 175.5 | 150.4222 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 26.3 | -5 | 439.7
2014-11-10 | 18:00 | 426.3 | 175.5 | 150.1146 | 72.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 15.6 | -5 | 426.3
2014-11-10 | 19:00 | 403 | 175.5 | 147.3503 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 403
2014-11-10 | 20:00 | 384.1 | 175.5 | 128.5728 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 384.1
2014-11-10 | 21:00 | 363.3 | 175.5 | 114.2596 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 363.3
2014-11-10 | 22:00 | 341.8 | 175.5 | 102.823 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 341.8
2014-11-10 | 23:00 | 338.6 | 175.5 | 111.9612 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 338.6
2014-11-11 | 0:00 | 322.6 | 175.5 | 86.1075 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 322.6
2014-11-11 | 1:00 | 326.7 | 175.5 | 90.0678 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 326.7
2014-11-11 | 2:00 | 339.3 | 175.5 | 101.92 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 339.3
2014-11-11 | 3:00 | 350.5 | 175.5 | 102.061 | 48.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 350.5
2014-11-11 | 4:00 | 361.5 | 175.5 | 103.961 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 361.5
2014-11-11 | 5:00 | 368.2 | 175.5 | 104.075 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 368.2
2014-11-11 | 6:00 | 363.3 | 175.5 | 103.898 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 363.3
2014-11-11 | 7:00 | 358.4 | 175.5 | 87.8221 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 358.4
2014-11-11 | 8:00 | 375 | 175.5 | 90.6901 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 375
2014-11-11 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 90.2936 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 386.2
2014-11-11 | 10:00 | 381 | 175.5 | 79.6008 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 381
2014-11-11 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 73.3663 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 381.8
2014-11-11 | 12:00 | 358.4 | 175.5 | 59.2104 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 358.4
2014-11-11 | 13:00 | 382.4 | 175.5 | 86.4181 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 382.4
2014-11-11 | 14:00 | 383.3 | 175.5 | 96.7659 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 383.3
2014-11-11 | 15:00 | 389 | 175.5 | 115.5969 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 389
2014-11-11 | 16:00 | 428.1 | 175.5 | 150.1791 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 7.8 | -5 | 428.1
2014-11-11 | 17:00 | 441.3 | 175.5 | 150.3779 | 71.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 19.8 | -5 | 441.3
2014-11-11 | 18:00 | 427 | 175.5 | 150.0285 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 7.9 | -5 | 427
2014-11-11 | 19:00 | 408 | 175.5 | 141.9397 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0 | -5 | 408
2014-11-11 | 20:00 | 387.7 | 175.5 | 121.7409 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2014-11-11 | 21:00 | 368.5 | 175.5 | 103.8297 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 368.5
2014-11-11 | 22:00 | 350.5 | 175.5 | 95.8425 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 350.5
2014-11-11 | 23:00 | 346.2 | 175.5 | 103.51 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 346.2
2014-11-12 | 0:00 | 326.3 | 175.5 | 100.5439 | 37.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 326.3
2014-11-12 | 1:00 | 329.8 | 175.5 | 103.6387 | 37.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 329.8
2014-11-12 | 2:00 | 342.4 | 175.5 | 115.9166 | 37.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 342.4
2014-11-12 | 3:00 | 350.8 | 175.5 | 120.5247 | 41.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 350.8
2014-11-12 | 4:00 | 362.1 | 175.5 | 122.062 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 362.1
2014-11-12 | 5:00 | 369.5 | 175.5 | 122.1668 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 369.5
2014-11-12 | 6:00 | 364.4 | 175.5 | 121.8292 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 364.4
2014-11-12 | 7:00 | 359.8 | 175.5 | 114.1905 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 359.8
2014-11-12 | 8:00 | 385.7 | 175.5 | 121.5514 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 385.7
2014-11-12 | 9:00 | 403.9 | 175.5 | 121.7204 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 403.9
2014-11-12 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 121.6354 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2014-11-12 | 11:00 | 400.4 | 175.5 | 121.5036 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 400.4
2014-11-12 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 100.9215 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 373.3
2014-11-12 | 13:00 | 391 | 175.5 | 109.7263 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 391
2014-11-12 | 14:00 | 394.6 | 175.5 | 121.0217 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2014-11-12 | 15:00 | 400.1 | 175.5 | 130.6523 | 78.8 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2014-11-12 | 16:00 | 436.5 | 175.5 | 150.2752 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 16.7 | -5 | 436.5
2014-11-12 | 17:00 | 445.8 | 175.5 | 150.5222 | 82.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 24.4 | -5 | 445.8
2014-11-12 | 18:00 | 427.8 | 175.5 | 150.2146 | 80.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 9.1 | -5 | 427.8
2014-11-12 | 19:00 | 407 | 175.5 | 143.4503 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 407
2014-11-12 | 20:00 | 387.7 | 175.5 | 124.2728 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2014-11-12 | 21:00 | 365.2 | 175.5 | 111.6596 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 365.2
2014-11-12 | 22:00 | 342.5 | 175.5 | 109.223 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 342.5
2014-11-12 | 23:00 | 336.8 | 175.5 | 110.7612 | 37.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 336.8
2014-11-13 | 0:00 | 317.5 | 175.5 | 92.0439 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 317.5
2014-11-13 | 1:00 | 322.6 | 175.5 | 96.7387 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 322.6
2014-11-13 | 2:00 | 334.4 | 175.5 | 108.2166 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 334.4
2014-11-13 | 3:00 | 343.2 | 175.5 | 116.8247 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 343.2
2014-11-13 | 4:00 | 356.2 | 175.5 | 129.062 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 356.2
2014-11-13 | 5:00 | 360.6 | 175.5 | 129.1668 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 360.6
2014-11-13 | 6:00 | 355.5 | 175.5 | 128.8292 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 355.5
2014-11-13 | 7:00 | 352.5 | 175.5 | 113.5905 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 352.5
2014-11-13 | 8:00 | 382.9 | 175.5 | 124.1514 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 382.9
2014-11-13 | 9:00 | 403.6 | 175.5 | 129.0204 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 403.6
2014-11-13 | 10:00 | 410.8 | 175.5 | 129.0354 | 43.9 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 410.8
2014-11-13 | 11:00 | 407.9 | 175.5 | 128.4036 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 407.9
2014-11-13 | 12:00 | 378.4 | 175.5 | 105.5215 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 378.4
2014-11-13 | 13:00 | 400.7 | 175.5 | 112.3263 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2014-11-13 | 14:00 | 411 | 175.5 | 129.8217 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 411
2014-11-13 | 15:00 | 423.1 | 175.5 | 153.9523 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 423.1
2014-11-13 | 16:00 | 455.2 | 175.5 | 161.1752 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 24.5 | -5 | 455.2
2014-11-13 | 17:00 | 468.7 | 175.5 | 161.5222 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 37.2 | -5 | 468.7
2014-11-13 | 18:00 | 453.9 | 175.5 | 161.2146 | 81.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 22.6 | -5 | 453.9
2014-11-13 | 19:00 | 433.2 | 175.5 | 160.7503 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 7.9 | -5 | 433.2
2014-11-13 | 20:00 | 415 | 175.5 | 152.4728 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 415
2014-11-13 | 21:00 | 397.2 | 175.5 | 134.5596 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 397.2
2014-11-13 | 22:00 | 372.3 | 175.5 | 119.723 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 372.3
2014-11-13 | 23:00 | 371.4 | 175.5 | 129.0612 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2014-11-14 | 0:00 | 353.4 | 175.5 | 117.7075 | 37 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 353.4
2014-11-14 | 1:00 | 359.6 | 175.5 | 123.7678 | 37 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 359.6
2014-11-14 | 2:00 | 369.7 | 175.5 | 133.12 | 37 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 369.7
2014-11-14 | 3:00 | 380.2 | 175.5 | 135.561 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 380.2
2014-11-14 | 4:00 | 394 | 175.5 | 140.261 | 54.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 394
2014-11-14 | 5:00 | 399.9 | 175.5 | 140.375 | 61.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 399.9
2014-11-14 | 6:00 | 393.3 | 175.5 | 140.098 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 393.3
2014-11-14 | 7:00 | 387 | 175.5 | 122.6221 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 387
2014-11-14 | 8:00 | 408.6 | 175.5 | 125.0901 | 37 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2014-11-14 | 9:00 | 429.8 | 175.5 | 134.6936 | 37 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2014-11-14 | 10:00 | 430.1 | 175.5 | 129.5008 | 37 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 430.1
2014-11-14 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 121.9663 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 430.1
2014-11-14 | 12:00 | 405.5 | 175.5 | 106.6104 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 405.5
2014-11-14 | 13:00 | 429.6 | 175.5 | 121.4181 | 51.7 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2014-11-14 | 14:00 | 431.6 | 175.5 | 136.7659 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2014-11-14 | 15:00 | 440.9 | 175.5 | 158.5969 | 77.6 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2014-11-14 | 16:00 | 467.2 | 175.5 | 161.3791 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 25 | -5 | 467.2
2014-11-14 | 17:00 | 476.4 | 175.5 | 161.5779 | 81 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 33.9 | -5 | 476.4
2014-11-14 | 18:00 | 458.1 | 175.5 | 161.2285 | 78.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 18.5 | -5 | 458.1
2014-11-14 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 160.7397 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 1.4 | -5 | 435.5
2014-11-14 | 20:00 | 417.6 | 175.5 | 144.3409 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 417.6
2014-11-14 | 21:00 | 403.6 | 175.5 | 140.2297 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 403.6
2014-11-14 | 22:00 | 384 | 175.5 | 130.6425 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 384
2014-11-14 | 23:00 | 384 | 175.5 | 139.91 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 384
2014-11-15 | 0:00 | 370 | 175.5 | 132.9075 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 370
2014-11-15 | 1:00 | 374.8 | 175.5 | 135.3678 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 374.8
2014-11-15 | 2:00 | 390.4 | 175.5 | 140.22 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 390.4
2014-11-15 | 3:00 | 400.7 | 175.5 | 140.361 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2014-11-15 | 4:00 | 409.5 | 175.5 | 142.461 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 409.5
2014-11-15 | 5:00 | 410 | 175.5 | 143.975 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 410
2014-11-15 | 6:00 | 391.1 | 175.5 | 134.298 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 391.1
2014-11-15 | 7:00 | 378.5 | 175.5 | 116.2221 | 42 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2014-11-15 | 8:00 | 396.9 | 175.5 | 111.9901 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 396.9
2014-11-15 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 115.3936 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2014-11-15 | 10:00 | 411.2 | 175.5 | 109.2008 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 411.2
2014-11-15 | 11:00 | 411.1 | 175.5 | 102.0663 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 411.1
2014-11-15 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 91.5104 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 391.3
2014-11-15 | 13:00 | 399.2 | 175.5 | 104.3181 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 399.2
2014-11-15 | 14:00 | 404.4 | 175.5 | 115.7659 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2014-11-15 | 15:00 | 414.5 | 175.5 | 138.9969 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 414.5
2014-11-15 | 16:00 | 443.1 | 175.5 | 160.9791 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 9 | -5 | 443.1
2014-11-15 | 17:00 | 454.7 | 175.5 | 161.1779 | 73.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 19.8 | -5 | 454.7
2014-11-15 | 18:00 | 441.2 | 175.5 | 160.8285 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 7.9 | -5 | 441.2
2014-11-15 | 19:00 | 425.2 | 175.5 | 157.5397 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0 | -5 | 425.2
2014-11-15 | 20:00 | 410.9 | 175.5 | 143.3409 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 410.9
2014-11-15 | 21:00 | 394.8 | 175.5 | 137.3297 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 394.8
2014-11-15 | 22:00 | 379 | 175.5 | 134.1425 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 379
2014-11-15 | 23:00 | 384.5 | 175.5 | 139.91 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2014-11-16 | 0:00 | 373.8 | 175.5 | 142.8439 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2014-11-16 | 1:00 | 379.6 | 175.5 | 142.8387 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 379.6
2014-11-16 | 2:00 | 390.3 | 175.5 | 143.2166 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 390.3
2014-11-16 | 3:00 | 399.3 | 175.5 | 143.6247 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 399.3
2014-11-16 | 4:00 | 406.8 | 175.5 | 151.362 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 406.8
2014-11-16 | 5:00 | 399.9 | 175.5 | 144.9668 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 399.9
2014-11-16 | 6:00 | 373.2 | 175.5 | 128.0292 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 373.2
2014-11-16 | 7:00 | 353.1 | 175.5 | 113.5905 | 38 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 353.1
2014-11-16 | 8:00 | 361.8 | 175.5 | 102.4514 | 38 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 361.8
2014-11-16 | 9:00 | 375.4 | 175.5 | 105.6204 | 38 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 375.4
2014-11-16 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 97.5354 | 38 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2014-11-16 | 11:00 | 374.1 | 175.5 | 95.5036 | 38 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 374.1
2014-11-16 | 12:00 | 361.5 | 175.5 | 89.3215 | 38 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 361.5
2014-11-16 | 13:00 | 356.4 | 175.5 | 94.8263 | 38 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 356.4
2014-11-16 | 14:00 | 356.9 | 175.5 | 113.0217 | 38 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 356.9
2014-11-16 | 15:00 | 370.6 | 175.5 | 123.2523 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 370.6
2014-11-16 | 16:00 | 406.1 | 175.5 | 149.1752 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 0 | -5 | 406.1
2014-11-16 | 17:00 | 434.4 | 175.5 | 161.0222 | 71.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 13.5 | -5 | 434.4
2014-11-16 | 18:00 | 426.8 | 175.5 | 160.8146 | 71.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 6 | -5 | 426.8
2014-11-16 | 19:00 | 415 | 175.5 | 159.9503 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 415
2014-11-16 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 150.1728 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 405.1
2014-11-16 | 21:00 | 390.8 | 175.5 | 143.0596 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2014-11-16 | 22:00 | 368.3 | 175.5 | 130.623 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 368.3
2014-11-16 | 23:00 | 372.2 | 175.5 | 142.7612 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 372.2
2014-11-17 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 125.4075 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 361.5
2014-11-17 | 1:00 | 372.6 | 175.5 | 136.3678 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2014-11-17 | 2:00 | 385.9 | 175.5 | 144.32 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 385.9
2014-11-17 | 3:00 | 398.5 | 175.5 | 143.361 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 398.5
2014-11-17 | 4:00 | 410.6 | 175.5 | 146.361 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 410.6
2014-11-17 | 5:00 | 418.8 | 175.5 | 155.175 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 418.8
2014-11-17 | 6:00 | 407.9 | 175.5 | 146.298 | 62.5 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 407.9
2014-11-17 | 7:00 | 390.6 | 175.5 | 117.8221 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 390.6
2014-11-17 | 8:00 | 404.2 | 175.5 | 120.2901 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2014-11-17 | 9:00 | 417.4 | 175.5 | 121.8936 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 417.4
2014-11-17 | 10:00 | 415.5 | 175.5 | 114.5008 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2014-11-17 | 11:00 | 412.9 | 175.5 | 104.8663 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 412.9
2014-11-17 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 90.6104 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 389.4
2014-11-17 | 13:00 | 412.6 | 175.5 | 118.7181 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2014-11-17 | 14:00 | 415.1 | 175.5 | 129.3659 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 415.1
2014-11-17 | 15:00 | 420.8 | 175.5 | 148.1969 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 420.8
2014-11-17 | 16:00 | 454.4 | 175.5 | 171.8791 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 12.3 | -5 | 454.4
2014-11-17 | 17:00 | 468.5 | 175.5 | 172.1779 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 26 | -5 | 468.5
2014-11-17 | 18:00 | 452.1 | 175.5 | 171.7285 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 10.1 | -5 | 452.1
2014-11-17 | 19:00 | 432.2 | 175.5 | 166.9397 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0 | -5 | 432.2
2014-11-17 | 20:00 | 412.7 | 175.5 | 147.5409 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 412.7
2014-11-17 | 21:00 | 396.1 | 175.5 | 141.0297 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2014-11-17 | 22:00 | 377.8 | 175.5 | 137.3425 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2014-11-17 | 23:00 | 387.3 | 175.5 | 145.81 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 387.3
2014-11-18 | 0:00 | 369.6 | 175.5 | 133.6075 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 369.6
2014-11-18 | 1:00 | 380.1 | 175.5 | 143.9678 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 380.1
2014-11-18 | 2:00 | 392 | 175.5 | 151.82 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 392
2014-11-18 | 3:00 | 402.4 | 175.5 | 148.661 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 402.4
2014-11-18 | 4:00 | 415.1 | 175.5 | 152.261 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 415.1
2014-11-18 | 5:00 | 421.9 | 175.5 | 158.675 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2014-11-18 | 6:00 | 417.2 | 175.5 | 153.198 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 417.2
2014-11-18 | 7:00 | 403.9 | 175.5 | 128.7221 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 403.9
2014-11-18 | 8:00 | 418.8 | 175.5 | 134.9901 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 418.8
2014-11-18 | 9:00 | 425.2 | 175.5 | 129.7936 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 425.2
2014-11-18 | 10:00 | 414.6 | 175.5 | 113.7008 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 414.6
2014-11-18 | 11:00 | 411.5 | 175.5 | 103.5663 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 411.5
2014-11-18 | 12:00 | 388.8 | 175.5 | 89.6104 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 388.8
2014-11-18 | 13:00 | 413.3 | 175.5 | 119.0181 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2014-11-18 | 14:00 | 417 | 175.5 | 131.1659 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 417
2014-11-18 | 15:00 | 429.4 | 175.5 | 156.1969 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 429.4
2014-11-18 | 16:00 | 462.3 | 175.5 | 171.9791 | 71.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 18.9 | -5 | 462.3
2014-11-18 | 17:00 | 474 | 175.5 | 172.2779 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 30.1 | -5 | 474
2014-11-18 | 18:00 | 455.1 | 175.5 | 171.8285 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 13.4 | -5 | 455.1
2014-11-18 | 19:00 | 440 | 175.5 | 171.5397 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 2.1 | -5 | 440
2014-11-18 | 20:00 | 422.1 | 175.5 | 157.3409 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 422.1
2014-11-18 | 21:00 | 401.6 | 175.5 | 146.9297 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 401.6
2014-11-18 | 22:00 | 384.9 | 175.5 | 144.9425 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 384.9
2014-11-18 | 23:00 | 390.5 | 175.5 | 151.61 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 390.5
2014-11-19 | 0:00 | 374.7 | 175.5 | 151.8439 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 374.7
2014-11-19 | 1:00 | 384.9 | 175.5 | 159.9387 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 1.7 | -5 | 384.9
2014-11-19 | 2:00 | 393.3 | 175.5 | 160.2166 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 2.1 | -5 | 393.3
2014-11-19 | 3:00 | 400.6 | 175.5 | 160.3247 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0.3 | -5 | 400.6
2014-11-19 | 4:00 | 412.5 | 175.5 | 160.462 | 61.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 2.1 | -5 | 412.5
2014-11-19 | 5:00 | 415.6 | 175.5 | 160.5668 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 2.1 | -5 | 415.6
2014-11-19 | 6:00 | 409.5 | 175.5 | 162.5292 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 409.5
2014-11-19 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 152.0905 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 402.1
2014-11-19 | 8:00 | 417.7 | 175.5 | 161.5514 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2014-11-19 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 156.5204 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 423.1
2014-11-19 | 10:00 | 418.8 | 175.5 | 146.1354 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 418.8
2014-11-19 | 11:00 | 419.8 | 175.5 | 144.4036 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 419.8
2014-11-19 | 12:00 | 392.9 | 175.5 | 123.9215 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 392.9
2014-11-19 | 13:00 | 406.8 | 175.5 | 148.4263 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 406.8
2014-11-19 | 14:00 | 407.5 | 175.5 | 145.4217 | 56.2 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 407.5
2014-11-19 | 15:00 | 418.4 | 175.5 | 158.9523 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 418.4
2014-11-19 | 16:00 | 456 | 175.5 | 171.8752 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 19.9 | -5 | 456
2014-11-19 | 17:00 | 465.8 | 175.5 | 172.1222 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 29 | -5 | 465.8
2014-11-19 | 18:00 | 448.6 | 175.5 | 171.8146 | 76.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 12 | -5 | 448.6
2014-11-19 | 19:00 | 427.6 | 175.5 | 167.7503 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 427.6
2014-11-19 | 20:00 | 412.8 | 175.5 | 160.5728 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 1.7 | -5 | 412.8
2014-11-19 | 21:00 | 396.2 | 175.5 | 155.5596 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 396.2
2014-11-19 | 22:00 | 382.4 | 175.5 | 158.523 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 382.4
2014-11-19 | 23:00 | 387.6 | 175.5 | 160.0612 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 2.1 | -5 | 387.6
2014-11-20 | 0:00 | 373.3 | 175.5 | 137.8075 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0 | -5 | 373.3
2014-11-20 | 1:00 | 383.8 | 175.5 | 148.1678 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | -5 | 383.8
2014-11-20 | 2:00 | 394.3 | 175.5 | 148.12 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2014-11-20 | 3:00 | 407.3 | 175.5 | 150.461 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2014-11-20 | 4:00 | 419.4 | 175.5 | 156.161 | 63.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | -5 | 419.4
2014-11-20 | 5:00 | 421.9 | 175.5 | 159.675 | 63.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2014-11-20 | 6:00 | 415.9 | 175.5 | 152.898 | 63.9 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0 | -5 | 415.9
2014-11-20 | 7:00 | 397 | 175.5 | 122.8221 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 397
2014-11-20 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 123.5901 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 406.9
2014-11-20 | 9:00 | 411.5 | 175.5 | 116.5936 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | -5 | 411.5
2014-11-20 | 10:00 | 402.2 | 175.5 | 101.8008 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | -5 | 402.2
2014-11-20 | 11:00 | 403 | 175.5 | 95.5663 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | -5 | 403
2014-11-20 | 12:00 | 377.2 | 175.5 | 79.0104 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 377.2
2014-11-20 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 103.6181 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0 | -5 | 396.9
2014-11-20 | 14:00 | 401.1 | 175.5 | 123.3659 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2014-11-20 | 15:00 | 411.2 | 175.5 | 146.5969 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 411.2
2014-11-20 | 16:00 | 453.6 | 175.5 | 171.8791 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 12.9 | -5 | 453.6
2014-11-20 | 17:00 | 467.7 | 175.5 | 172.1779 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 26.6 | -5 | 467.7
2014-11-20 | 18:00 | 447.6 | 175.5 | 171.7285 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 7 | -5 | 447.6
2014-11-20 | 19:00 | 431.2 | 175.5 | 167.3397 | 63.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0 | -5 | 431.2
2014-11-20 | 20:00 | 413.6 | 175.5 | 150.0409 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0 | -5 | 413.6
2014-11-20 | 21:00 | 400.4 | 175.5 | 146.9297 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | -5 | 400.4
2014-11-20 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 143.9425 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0 | -5 | 384.2
2014-11-20 | 23:00 | 391 | 175.5 | 150.01 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | -5 | 391
2014-11-21 | 0:00 | 377.4 | 175.5 | 151.7439 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2014-11-21 | 1:00 | 386.4 | 175.5 | 156.5387 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 386.4
2014-11-21 | 2:00 | 398.7 | 175.5 | 158.5166 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2014-11-21 | 3:00 | 408.3 | 175.5 | 158.7247 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 408.3
2014-11-21 | 4:00 | 416.5 | 175.5 | 160.562 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0.6 | -5 | 416.5
2014-11-21 | 5:00 | 418.6 | 175.5 | 160.6668 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 2.1 | -5 | 418.6
2014-11-21 | 6:00 | 416.5 | 175.5 | 162.3292 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 416.5
2014-11-21 | 7:00 | 404.6 | 175.5 | 147.3905 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2014-11-21 | 8:00 | 418.8 | 175.5 | 158.0514 | 39.4 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 418.8
2014-11-21 | 9:00 | 428.1 | 175.5 | 157.9204 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 428.1
2014-11-21 | 10:00 | 422.2 | 175.5 | 146.7354 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2014-11-21 | 11:00 | 418.9 | 175.5 | 140.7036 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2014-11-21 | 12:00 | 391.5 | 175.5 | 119.7215 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 391.5
2014-11-21 | 13:00 | 408.6 | 175.5 | 147.4263 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2014-11-21 | 14:00 | 409.8 | 175.5 | 148.2217 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 409.8
2014-11-21 | 15:00 | 419.8 | 175.5 | 160.8523 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 419.8
2014-11-21 | 16:00 | 455.2 | 175.5 | 171.8752 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 24.9 | -5 | 455.2
2014-11-21 | 17:00 | 459.1 | 175.5 | 172.0222 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 28.2 | -5 | 459.1
2014-11-21 | 18:00 | 442.7 | 175.5 | 171.7146 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 12 | -5 | 442.7
2014-11-21 | 19:00 | 418.4 | 175.5 | 164.3503 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 418.4
2014-11-21 | 20:00 | 402 | 175.5 | 157.8728 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 402
2014-11-21 | 21:00 | 389.2 | 175.5 | 154.9596 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2014-11-21 | 22:00 | 371.8 | 175.5 | 145.923 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2014-11-21 | 23:00 | 375 | 175.5 | 149.0612 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 375
2014-11-22 | 0:00 | 362.3 | 175.5 | 135.9439 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 362.3
2014-11-22 | 1:00 | 367.2 | 175.5 | 136.1387 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 367.2
2014-11-22 | 2:00 | 375.6 | 175.5 | 134.8166 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 375.6
2014-11-22 | 3:00 | 387.6 | 175.5 | 136.6247 | 62 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 387.6
2014-11-22 | 4:00 | 395.5 | 175.5 | 142.462 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 395.5
2014-11-22 | 5:00 | 393.3 | 175.5 | 140.7668 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 393.3
2014-11-22 | 6:00 | 382.4 | 175.5 | 136.2292 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 382.4
2014-11-22 | 7:00 | 366.2 | 175.5 | 116.9905 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 366.2
2014-11-22 | 8:00 | 385.6 | 175.5 | 127.2514 | 37 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 385.6
2014-11-22 | 9:00 | 400.6 | 175.5 | 131.8204 | 37 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 400.6
2014-11-22 | 10:00 | 395.8 | 175.5 | 120.9354 | 37 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 395.8
2014-11-22 | 11:00 | 390.2 | 175.5 | 112.6036 | 37 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 390.2
2014-11-22 | 12:00 | 372.5 | 175.5 | 101.3215 | 37 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 372.5
2014-11-22 | 13:00 | 380.9 | 175.5 | 120.3263 | 37 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 380.9
2014-11-22 | 14:00 | 380.1 | 175.5 | 122.0217 | 52.2 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 380.1
2014-11-22 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 134.3523 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 388.1
2014-11-22 | 16:00 | 417.9 | 175.5 | 160.6752 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 2.1 | -5 | 417.9
2014-11-22 | 17:00 | 428.1 | 175.5 | 160.9222 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 9.7 | -5 | 428.1
2014-11-22 | 18:00 | 417.3 | 175.5 | 160.6146 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 2.1 | -5 | 417.3
2014-11-22 | 19:00 | 399.6 | 175.5 | 146.9503 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 399.6
2014-11-22 | 20:00 | 384 | 175.5 | 135.8728 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 384
2014-11-22 | 21:00 | 368.8 | 175.5 | 130.5596 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 368.8
2014-11-22 | 22:00 | 354.9 | 175.5 | 129.623 | 37 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 354.9
2014-11-22 | 23:00 | 364 | 175.5 | 135.9612 | 39.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 364
2014-11-23 | 0:00 | 347.7 | 175.5 | 114.6075 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0.1 | -5 | 347.7
2014-11-23 | 1:00 | 360.2 | 175.5 | 118.1678 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0.1 | -5 | 360.2
2014-11-23 | 2:00 | 367.7 | 175.5 | 118.32 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0.1 | -5 | 367.7
2014-11-23 | 3:00 | 374 | 175.5 | 116.361 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0.1 | -5 | 374
2014-11-23 | 4:00 | 385.4 | 175.5 | 118.661 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0.1 | -5 | 385.4
2014-11-23 | 5:00 | 383.4 | 175.5 | 118.575 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0.1 | -5 | 383.4
2014-11-23 | 6:00 | 358.9 | 175.5 | 103.298 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0.1 | -5 | 358.9
2014-11-23 | 7:00 | 330 | 175.5 | 75.4221 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | -5 | 330
2014-11-23 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 49.2901 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0 | -5 | 330.1
2014-11-23 | 9:00 | 335 | 175.5 | 45.8936 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | -3.3 | -5 | 335
2014-11-23 | 10:00 | 329.7 | 175.5 | 45.8008 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | -14 | -5 | 329.7
2014-11-23 | 11:00 | 327.1 | 175.5 | 45.6663 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | -23.5 | -5 | 327.1
2014-11-23 | 12:00 | 320.4 | 175.5 | 45.5104 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | -20.8 | -5 | 320.4
2014-11-23 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 45.5181 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | -14.5 | -5 | 321.8
2014-11-23 | 14:00 | 322.7 | 175.5 | 57.9659 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0 | -5 | 322.7
2014-11-23 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 81.4969 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | -5 | 337.7
2014-11-23 | 16:00 | 379 | 175.5 | 117.5791 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 0.1 | -5 | 379
2014-11-23 | 17:00 | 400 | 175.5 | 130.1779 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 0.1 | -5 | 400
2014-11-23 | 18:00 | 404.7 | 175.5 | 134.9285 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 0.1 | -5 | 404.7
2014-11-23 | 19:00 | 390.3 | 175.5 | 120.4397 | 69.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0.1 | -5 | 390.3
2014-11-23 | 20:00 | 380.8 | 175.5 | 118.0409 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0.1 | -5 | 380.8
2014-11-23 | 21:00 | 371.1 | 175.5 | 117.9297 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0.1 | -5 | 371.1
2014-11-23 | 22:00 | 357.2 | 175.5 | 114.0425 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0.1 | -5 | 357.2
2014-11-23 | 23:00 | 363 | 175.5 | 118.11 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0.1 | -5 | 363
2014-11-24 | 0:00 | 353 | 175.5 | 130.5439 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0.1 | -5 | 353
2014-11-24 | 1:00 | 361.1 | 175.5 | 138.2387 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0.1 | -5 | 361.1
2014-11-24 | 2:00 | 370.2 | 175.5 | 138.5166 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0.1 | -5 | 370.2
2014-11-24 | 3:00 | 379.1 | 175.5 | 138.7247 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0.1 | -5 | 379.1
2014-11-24 | 4:00 | 388.6 | 175.5 | 138.962 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0.1 | -5 | 388.6
2014-11-24 | 5:00 | 389.2 | 175.5 | 138.9668 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0.1 | -5 | 389.2
2014-11-24 | 6:00 | 373.2 | 175.5 | 132.7292 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0.1 | -5 | 373.2
2014-11-24 | 7:00 | 351.6 | 175.5 | 113.7905 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0.1 | -5 | 351.6
2014-11-24 | 8:00 | 371 | 175.5 | 115.2514 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0.1 | -5 | 371
2014-11-24 | 9:00 | 388.5 | 175.5 | 122.3204 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0.1 | -5 | 388.5
2014-11-24 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 114.4354 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0.1 | -5 | 386.7
2014-11-24 | 11:00 | 385.8 | 175.5 | 110.8036 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0.1 | -5 | 385.8
2014-11-24 | 12:00 | 367.3 | 175.5 | 98.7215 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0.1 | -5 | 367.3
2014-11-24 | 13:00 | 368.5 | 175.5 | 110.5263 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0.1 | -5 | 368.5
2014-11-24 | 14:00 | 369.5 | 175.5 | 120.4217 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0.1 | -5 | 369.5
2014-11-24 | 15:00 | 381.9 | 175.5 | 128.4523 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0.1 | -5 | 381.9
2014-11-24 | 16:00 | 419.4 | 175.5 | 149.9752 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 6.6 | -5 | 419.4
2014-11-24 | 17:00 | 432.1 | 175.5 | 150.2222 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 18.6 | -5 | 432.1
2014-11-24 | 18:00 | 422.2 | 175.5 | 150.0146 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 8.8 | -5 | 422.2
2014-11-24 | 19:00 | 410.6 | 175.5 | 149.8503 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 2.3 | -5 | 410.6
2014-11-24 | 20:00 | 396.8 | 175.5 | 138.4728 | 70 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0.1 | -5 | 396.8
2014-11-24 | 21:00 | 382.8 | 175.5 | 134.3596 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0.1 | -5 | 382.8
2014-11-24 | 22:00 | 362.1 | 175.5 | 128.023 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0.1 | -5 | 362.1
2014-11-24 | 23:00 | 367.5 | 175.5 | 138.3612 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0.1 | -5 | 367.5
2014-11-25 | 0:00 | 357.1 | 175.5 | 123.8075 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0.1 | -5 | 357.1
2014-11-25 | 1:00 | 364.2 | 175.5 | 130.7678 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0.1 | -5 | 364.2
2014-11-25 | 2:00 | 375 | 175.5 | 140.82 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0.1 | -5 | 375
2014-11-25 | 3:00 | 383.9 | 175.5 | 142.961 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0.1 | -5 | 383.9
2014-11-25 | 4:00 | 394.9 | 175.5 | 144.861 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0.1 | -5 | 394.9
2014-11-25 | 5:00 | 397 | 175.5 | 144.875 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0.1 | -5 | 397
2014-11-25 | 6:00 | 394.9 | 175.5 | 144.698 | 51 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0.1 | -5 | 394.9
2014-11-25 | 7:00 | 381.5 | 175.5 | 120.1221 | 41 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0.1 | -5 | 381.5
2014-11-25 | 8:00 | 396.6 | 175.5 | 115.4901 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0.1 | -5 | 396.6
2014-11-25 | 9:00 | 411.2 | 175.5 | 118.4936 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0.1 | -5 | 411.2
2014-11-25 | 10:00 | 407.2 | 175.5 | 109.0008 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0.1 | -5 | 407.2
2014-11-25 | 11:00 | 406.6 | 175.5 | 101.3663 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0.1 | -5 | 406.6
2014-11-25 | 12:00 | 380.8 | 175.5 | 84.4104 | 35 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 380.8
2014-11-25 | 13:00 | 400.8 | 175.5 | 109.2181 | 35 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0.1 | -5 | 400.8
2014-11-25 | 14:00 | 403.7 | 175.5 | 112.5659 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0.1 | -5 | 403.7
2014-11-25 | 15:00 | 419 | 175.5 | 140.4969 | 73.7 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0.1 | -5 | 419
2014-11-25 | 16:00 | 458.4 | 175.5 | 161.2791 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 20.1 | -5 | 458.4
2014-11-25 | 17:00 | 467.2 | 175.5 | 161.3779 | 78.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 27.8 | -5 | 467.2
2014-11-25 | 18:00 | 453.4 | 175.5 | 161.2285 | 75.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 16.7 | -5 | 453.4
2014-11-25 | 19:00 | 434.9 | 175.5 | 160.8397 | 70.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 3.6 | -5 | 434.9
2014-11-25 | 20:00 | 419 | 175.5 | 148.5409 | 70.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0.1 | -5 | 419
2014-11-25 | 21:00 | 401.5 | 175.5 | 141.1297 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0.1 | -5 | 401.5
2014-11-25 | 22:00 | 388.8 | 175.5 | 142.1425 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0.1 | -5 | 388.8
2014-11-25 | 23:00 | 392.6 | 175.5 | 144.71 | 48.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0.1 | -5 | 392.6
2014-11-26 | 0:00 | 381.4 | 175.5 | 147.7075 | 34.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0.1 | -5 | 381.4
2014-11-26 | 1:00 | 391.1 | 175.5 | 149.3678 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 4.3 | -5 | 391.1
2014-11-26 | 2:00 | 403.6 | 175.5 | 149.72 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 4.2 | -5 | 403.6
2014-11-26 | 3:00 | 408.1 | 175.5 | 149.861 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 4.2 | -5 | 408.1
2014-11-26 | 4:00 | 418.7 | 175.5 | 150.061 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 4.2 | -5 | 418.7
2014-11-26 | 5:00 | 422.9 | 175.5 | 150.075 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 4.2 | -5 | 422.9
2014-11-26 | 6:00 | 416.8 | 175.5 | 158.398 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0.1 | -5 | 416.8
2014-11-26 | 7:00 | 403.6 | 175.5 | 134.0221 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0.1 | -5 | 403.6
2014-11-26 | 8:00 | 414.1 | 175.5 | 133.4901 | 34 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0.1 | -5 | 414.1
2014-11-26 | 9:00 | 422.6 | 175.5 | 130.3936 | 34 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0.1 | -5 | 422.6
2014-11-26 | 10:00 | 417.5 | 175.5 | 119.8008 | 34 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0.1 | -5 | 417.5
2014-11-26 | 11:00 | 409 | 175.5 | 103.7663 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0.1 | -5 | 409
2014-11-26 | 12:00 | 383.5 | 175.5 | 87.6104 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 383.5
2014-11-26 | 13:00 | 404.2 | 175.5 | 113.1181 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0.1 | -5 | 404.2
2014-11-26 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 127.7659 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0.1 | -5 | 408.7
2014-11-26 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 153.1969 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0.1 | -5 | 421.6
2014-11-26 | 16:00 | 460.2 | 175.5 | 161.2791 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 22.4 | -5 | 460.2
2014-11-26 | 17:00 | 463.8 | 175.5 | 161.3779 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 25.8 | -5 | 463.8
2014-11-26 | 18:00 | 452.5 | 175.5 | 161.1285 | 74.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 17.3 | -5 | 452.5
2014-11-26 | 19:00 | 432.7 | 175.5 | 160.8397 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 2.8 | -5 | 432.7
2014-11-26 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 157.4409 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0.1 | -5 | 416.5
2014-11-26 | 21:00 | 398.7 | 175.5 | 149.6297 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0.8 | -5 | 398.7
2014-11-26 | 22:00 | 385 | 175.5 | 149.3425 | 34 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 1.9 | -5 | 385
2014-11-26 | 23:00 | 388.2 | 175.5 | 149.41 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 4.2 | -5 | 388.2
2014-11-27 | 0:00 | 373.3 | 175.5 | 148.5439 | 36.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0.1 | -5 | 373.3
2014-11-27 | 1:00 | 384.8 | 175.5 | 149.3387 | 39.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 7.9 | -5 | 384.8
2014-11-27 | 2:00 | 391.2 | 175.5 | 149.4166 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 9.3 | -5 | 391.2
2014-11-27 | 3:00 | 401.6 | 175.5 | 149.6247 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 8.1 | -5 | 401.6
2014-11-27 | 4:00 | 412.9 | 175.5 | 149.962 | 64.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 9.3 | -5 | 412.9
2014-11-27 | 5:00 | 418.6 | 175.5 | 160.4668 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 3.9 | -5 | 418.6
2014-11-27 | 6:00 | 411.8 | 175.5 | 160.3292 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 3.6 | -5 | 411.8
2014-11-27 | 7:00 | 395.4 | 175.5 | 144.3905 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0.1 | -5 | 395.4
2014-11-27 | 8:00 | 417.5 | 175.5 | 160.5514 | 34 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 1.6 | -5 | 417.5
2014-11-27 | 9:00 | 427 | 175.5 | 160.6204 | 34 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0.6 | -5 | 427
2014-11-27 | 10:00 | 424 | 175.5 | 152.0354 | 34 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0.1 | -5 | 424
2014-11-27 | 11:00 | 422 | 175.5 | 146.8036 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0.1 | -5 | 422
2014-11-27 | 12:00 | 392.7 | 175.5 | 123.9215 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0.1 | -5 | 392.7
2014-11-27 | 13:00 | 409.6 | 175.5 | 151.4263 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0.1 | -5 | 409.6
2014-11-27 | 14:00 | 409.5 | 175.5 | 148.0217 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0.1 | -5 | 409.5
2014-11-27 | 15:00 | 418.2 | 175.5 | 158.7523 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0.1 | -5 | 418.2
2014-11-27 | 16:00 | 457.4 | 175.5 | 161.1752 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 31.9 | -5 | 457.4
2014-11-27 | 17:00 | 458.8 | 175.5 | 161.3222 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 32.7 | -5 | 458.8
2014-11-27 | 18:00 | 448.2 | 175.5 | 161.1146 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 22.2 | -5 | 448.2
2014-11-27 | 19:00 | 426.9 | 175.5 | 160.6503 | 73.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 4.2 | -5 | 426.9
2014-11-27 | 20:00 | 409.9 | 175.5 | 160.2728 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 2.3 | -5 | 409.9
2014-11-27 | 21:00 | 390.9 | 175.5 | 149.4596 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 4.2 | -5 | 390.9
2014-11-27 | 22:00 | 372.9 | 175.5 | 149.123 | 34 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 1.5 | -5 | 372.9
2014-11-27 | 23:00 | 376.8 | 175.5 | 149.1612 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 4.2 | -5 | 376.8
2014-11-28 | 0:00 | 362.4 | 175.5 | 129.9075 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1925 | 0 | 0.1 | -5 | 362.4
2014-11-28 | 1:00 | 374.4 | 175.5 | 141.7678 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0.1 | -5 | 374.4
2014-11-28 | 2:00 | 385.5 | 175.5 | 145.52 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.08 | 0 | 0.1 | -5 | 385.5
2014-11-28 | 3:00 | 394.3 | 175.5 | 143.461 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.739 | 0 | 0.1 | -5 | 394.3
2014-11-28 | 4:00 | 405.8 | 175.5 | 145.861 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0.1 | -5 | 405.8
2014-11-28 | 5:00 | 407.8 | 175.5 | 145.875 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0.1 | -5 | 407.8
2014-11-28 | 6:00 | 404.4 | 175.5 | 145.598 | 59.6 | 3.4 | 5.6 | 1.0883 | 0 | 18.5137 | 0 | 0.1 | -5 | 404.4
2014-11-28 | 7:00 | 391.8 | 175.5 | 121.8221 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 27.601 | 0 | 13.1769 | 0 | 0.1 | -5 | 391.8
2014-11-28 | 8:00 | 407.3 | 175.5 | 126.9901 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 53.7161 | 0 | 13.2938 | 0 | 0.1 | -5 | 407.3
2014-11-28 | 9:00 | 413.3 | 175.5 | 121.3936 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 66.3785 | 0 | 12.2279 | 0 | 0.1 | -5 | 413.3
2014-11-28 | 10:00 | 405 | 175.5 | 107.6008 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 71.5737 | 0 | 12.5255 | 0 | 0.1 | -5 | 405
2014-11-28 | 11:00 | 401.8 | 175.5 | 97.3663 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 75.254 | 0 | 15.8797 | 0 | 0.1 | -5 | 401.8
2014-11-28 | 12:00 | 375.2 | 175.5 | 80.1104 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 65.3128 | 0 | 16.5768 | 0 | 0 | -5 | 375.2
2014-11-28 | 13:00 | 391.8 | 175.5 | 101.0181 | 34.2 | 3.4 | 5.6 | 59.9464 | 0 | 17.0355 | 0 | 0.1 | -5 | 391.8
2014-11-28 | 14:00 | 397.4 | 175.5 | 114.3659 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 37.7745 | 0 | 13.1596 | 0 | 0.1 | -5 | 397.4
2014-11-28 | 15:00 | 411.3 | 175.5 | 141.3969 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 5.8131 | 0 | 19.39 | 0 | 0.1 | -5 | 411.3
2014-11-28 | 16:00 | 456 | 175.5 | 161.1791 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 20.6 | -5 | 456
2014-11-28 | 17:00 | 451.4 | 175.5 | 161.0779 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4221 | 0 | 17.1 | -5 | 451.4
2014-11-28 | 18:00 | 439.4 | 175.5 | 160.9285 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3715 | 0 | 5.3 | -5 | 439.4
2014-11-28 | 19:00 | 418.1 | 175.5 | 149.8397 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4603 | 0 | 0.1 | -5 | 418.1
2014-11-28 | 20:00 | 400 | 175.5 | 141.8409 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3591 | 0 | 0.1 | -5 | 400
2014-11-28 | 21:00 | 384.4 | 175.5 | 139.6297 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0.1 | -5 | 384.4
2014-11-28 | 22:00 | 372.1 | 175.5 | 138.5425 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2575 | 0 | 0.1 | -5 | 372.1
2014-11-28 | 23:00 | 379.5 | 175.5 | 145.11 | 34.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0.1 | -5 | 379.5
2014-11-29 | 0:00 | 364.8 | 175.5 | 142.9439 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0.1 | -5 | 364.8
2014-11-29 | 1:00 | 371.1 | 175.5 | 146.6387 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0.1 | -5 | 371.1
2014-11-29 | 2:00 | 380.2 | 175.5 | 146.9166 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0.1 | -5 | 380.2
2014-11-29 | 3:00 | 388.5 | 175.5 | 146.4247 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0.1 | -5 | 388.5
2014-11-29 | 4:00 | 399.2 | 175.5 | 147.362 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0.1 | -5 | 399.2
2014-11-29 | 5:00 | 396.3 | 175.5 | 147.1668 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0.1 | -5 | 396.3
2014-11-29 | 6:00 | 381.8 | 175.5 | 142.4292 | 50.8 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0.1 | -5 | 381.8
2014-11-29 | 7:00 | 372.1 | 175.5 | 133.8905 | 36.6 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0.1 | -5 | 372.1
2014-11-29 | 8:00 | 399.1 | 175.5 | 143.9514 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0.1 | -5 | 399.1
2014-11-29 | 9:00 | 416 | 175.5 | 146.5204 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0.1 | -5 | 416
2014-11-29 | 10:00 | 417.4 | 175.5 | 145.7354 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0.1 | -5 | 417.4
2014-11-29 | 11:00 | 417.1 | 175.5 | 142.7036 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0.1 | -5 | 417.1
2014-11-29 | 12:00 | 392 | 175.5 | 123.5215 | 34.2 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0.1 | -5 | 392
2014-11-29 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 139.0263 | 34.2 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0.1 | -5 | 396.9
2014-11-29 | 14:00 | 389.5 | 175.5 | 135.3217 | 48.2 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0.1 | -5 | 389.5
2014-11-29 | 15:00 | 394.3 | 175.5 | 141.7523 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0.1 | -5 | 394.3
2014-11-29 | 16:00 | 428.9 | 175.5 | 150.1752 | 74.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 16.2 | -5 | 428.9
2014-11-29 | 17:00 | 438.9 | 175.5 | 150.4222 | 75.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 24.6 | -5 | 438.9
2014-11-29 | 18:00 | 426.2 | 175.5 | 150.1146 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 14.6 | -5 | 426.2
2014-11-29 | 19:00 | 409.9 | 175.5 | 149.8503 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 3.5 | -5 | 409.9
2014-11-29 | 20:00 | 397.4 | 175.5 | 146.6728 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0.1 | -5 | 397.4
2014-11-29 | 21:00 | 381.2 | 175.5 | 140.3596 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0.1 | -5 | 381.2
2014-11-29 | 22:00 | 365.2 | 175.5 | 140.923 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0.1 | -5 | 365.2
2014-11-29 | 23:00 | 373.1 | 175.5 | 146.6612 | 38 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0.1 | -5 | 373.1
2014-11-30 | 0:00 | 361 | 175.5 | 139.0439 | 33.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5561 | 0 | 0 | -5 | 361
2014-11-30 | 1:00 | 371 | 175.5 | 138.3387 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -5 | 371
2014-11-30 | 2:00 | 382.5 | 175.5 | 139.5166 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2834 | 0 | 0 | -5 | 382.5
2014-11-30 | 3:00 | 387.3 | 175.5 | 139.6247 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | -5 | 387.3
2014-11-30 | 4:00 | 397.1 | 175.5 | 140.162 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -5 | 397.1
2014-11-30 | 5:00 | 394.8 | 175.5 | 139.7668 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7332 | 0 | 0 | -5 | 394.8
2014-11-30 | 6:00 | 371.7 | 175.5 | 126.4292 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 0.7296 | 0 | 8.2412 | 0 | 0 | -5 | 371.7
2014-11-30 | 7:00 | 346.7 | 175.5 | 111.0905 | 34.1 | 3.4 | 5.6 | 14.0518 | 0 | 7.9577 | 0 | 0 | -5 | 346.7
2014-11-30 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 97.3514 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 33.8873 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | -5 | 352.4
2014-11-30 | 9:00 | 358.9 | 175.5 | 93.4204 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 44.2878 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | -5 | 358.9
2014-11-30 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 84.1354 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 50.2194 | 0 | 8.1452 | 0 | 0 | -5 | 355.7
2014-11-30 | 11:00 | 350.7 | 175.5 | 76.4036 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 52.7817 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -5 | 350.7
2014-11-30 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 73.8215 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 46.4409 | 0 | 8.2376 | 0 | 0 | -5 | 341.7
2014-11-30 | 13:00 | 342.1 | 175.5 | 84.8263 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 35.7248 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | -5 | 342.1
2014-11-30 | 14:00 | 341.3 | 175.5 | 101.7217 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 18.0744 | 0 | 8.3039 | 0 | 0 | -5 | 341.3
2014-11-30 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 107.9523 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 3.1354 | 0 | 8.0123 | 0 | 0 | -5 | 356.8
2014-11-30 | 16:00 | 395.7 | 175.5 | 139.8752 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.1248 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2014-11-30 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 156.4222 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | -5 | 412.7
2014-11-30 | 18:00 | 409.4 | 175.5 | 153.0146 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.6854 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2014-11-30 | 19:00 | 392.7 | 175.5 | 139.3503 | 65 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | -5 | 392.7
2014-11-30 | 20:00 | 384.1 | 175.5 | 139.1728 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.7272 | 0 | 0 | -5 | 384.1
2014-11-30 | 21:00 | 371.2 | 175.5 | 136.1596 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8404 | 0 | 0 | -5 | 371.2
2014-11-30 | 22:00 | 351.3 | 175.5 | 129.323 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | -5 | 351.3
2014-11-30 | 23:00 | 354.6 | 175.5 | 132.5612 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0 | -5 | 354.6
2014-12-01 | 0:00 | 344 | 175.5 | 121.2934 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0 | -5 | 344
2014-12-01 | 1:00 | 354.6 | 175.5 | 131.985 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 0 | -5 | 354.6
2014-12-01 | 2:00 | 365.5 | 175.5 | 143.3046 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 0 | -5 | 365.5
2014-12-01 | 3:00 | 375.7 | 175.5 | 148.3299 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 0 | -5 | 375.7
2014-12-01 | 4:00 | 387.3 | 175.5 | 149.8468 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 0 | -5 | 387.3
2014-12-01 | 5:00 | 393.8 | 175.5 | 150.0532 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 0 | -5 | 393.8
2014-12-01 | 6:00 | 387 | 175.5 | 149.591 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 0 | -5 | 387
2014-12-01 | 7:00 | 373.5 | 175.5 | 141.1031 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2014-12-01 | 8:00 | 390.8 | 175.5 | 145.7098 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2014-12-01 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 144.5184 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 409.2
2014-12-01 | 10:00 | 416.5 | 175.5 | 141.2883 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 416.5
2014-12-01 | 11:00 | 419.3 | 175.5 | 142.4055 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 419.3
2014-12-01 | 12:00 | 399.1 | 175.5 | 127.9337 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 399.1
2014-12-01 | 13:00 | 421.3 | 175.5 | 141.0433 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2014-12-01 | 14:00 | 422.1 | 175.5 | 147.0396 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 422.1
2014-12-01 | 15:00 | 431.1 | 175.5 | 158.4962 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 431.1
2014-12-01 | 16:00 | 457 | 175.5 | 182.1203 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 5 | -5 | 457
2014-12-01 | 17:00 | 447.9 | 175.5 | 178.6689 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | -5 | 447.9
2014-12-01 | 18:00 | 434.5 | 175.5 | 165.7914 | 76.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 0 | -5 | 434.5
2014-12-01 | 19:00 | 411.1 | 175.5 | 149.8376 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 411.1
2014-12-01 | 20:00 | 391.7 | 175.5 | 140.3331 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 0 | -5 | 391.7
2014-12-01 | 21:00 | 376.1 | 175.5 | 143.8392 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 0 | -5 | 376.1
2014-12-01 | 22:00 | 361.1 | 175.5 | 139.0327 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 361.1
2014-12-01 | 23:00 | 362.7 | 175.5 | 140.3958 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 0 | -5 | 362.7
2014-12-02 | 0:00 | 350.6 | 175.5 | 125.3934 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0 | -5 | 350.6
2014-12-02 | 1:00 | 361.4 | 175.5 | 136.285 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 0 | -5 | 361.4
2014-12-02 | 2:00 | 379.5 | 175.5 | 154.8046 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 0 | -5 | 379.5
2014-12-02 | 3:00 | 391.3 | 175.5 | 166.8299 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 0 | -5 | 391.3
2014-12-02 | 4:00 | 403.2 | 175.5 | 170.6468 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 4 | -5 | 403.2
2014-12-02 | 5:00 | 412.4 | 175.5 | 174.7532 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 0 | -5 | 412.4
2014-12-02 | 6:00 | 413.3 | 175.5 | 174.591 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2014-12-02 | 7:00 | 403.4 | 175.5 | 169.7031 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 403.4
2014-12-02 | 8:00 | 421.2 | 175.5 | 173.6098 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 421.2
2014-12-02 | 9:00 | 435.7 | 175.5 | 168.5184 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 435.7
2014-12-02 | 10:00 | 433.5 | 175.5 | 155.7883 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 433.5
2014-12-02 | 11:00 | 434.3 | 175.5 | 154.4055 | 33.2 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 434.3
2014-12-02 | 12:00 | 418.1 | 175.5 | 148.0337 | 33.2 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2014-12-02 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 162.6433 | 51.7 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2014-12-02 | 14:00 | 443.7 | 175.5 | 173.2396 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 443.7
2014-12-02 | 15:00 | 455.8 | 175.5 | 187.3962 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 455.8
2014-12-02 | 16:00 | 484.7 | 175.5 | 193.2203 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 22.6 | -5 | 484.7
2014-12-02 | 17:00 | 481 | 175.5 | 193.1689 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 19.4 | -5 | 481
2014-12-02 | 18:00 | 471.8 | 175.5 | 192.9914 | 76 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 10.9 | -5 | 471.8
2014-12-02 | 19:00 | 452.1 | 175.5 | 192.1376 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 452.1
2014-12-02 | 20:00 | 436.7 | 175.5 | 176.1331 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2014-12-02 | 21:00 | 422.1 | 175.5 | 171.4392 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 0 | -5 | 422.1
2014-12-02 | 22:00 | 412.6 | 175.5 | 174.1327 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2014-12-02 | 23:00 | 418 | 175.5 | 173.7958 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 0 | -5 | 418
2014-12-03 | 0:00 | 402.6 | 175.5 | 175.4934 | 34.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0 | -5 | 402.6
2014-12-03 | 1:00 | 416.2 | 175.5 | 181.385 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 5 | -5 | 416.2
2014-12-03 | 2:00 | 428.9 | 175.5 | 181.7046 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 9.3 | -5 | 428.9
2014-12-03 | 3:00 | 436 | 175.5 | 181.7299 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 8.8 | -5 | 436
2014-12-03 | 4:00 | 446.8 | 175.5 | 181.9468 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 9.3 | -5 | 446.8
2014-12-03 | 5:00 | 446.5 | 175.5 | 181.9532 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 9.3 | -5 | 446.5
2014-12-03 | 6:00 | 440 | 175.5 | 181.891 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 9.1 | -5 | 440
2014-12-03 | 7:00 | 425 | 175.5 | 181.6031 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 2.8 | -5 | 425
2014-12-03 | 8:00 | 438.9 | 175.5 | 181.9098 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 5 | -5 | 438.9
2014-12-03 | 9:00 | 447.7 | 175.5 | 182.1184 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0.7 | -5 | 447.7
2014-12-03 | 10:00 | 446.2 | 175.5 | 170.2883 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 446.2
2014-12-03 | 11:00 | 448.3 | 175.5 | 170.7055 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 448.3
2014-12-03 | 12:00 | 427.2 | 175.5 | 158.5337 | 31.8 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 427.2
2014-12-03 | 13:00 | 450.4 | 175.5 | 182.0433 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 5 | -5 | 450.4
2014-12-03 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 182.0396 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 1.2 | -5 | 449.7
2014-12-03 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 182.1962 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 5 | -5 | 457.4
2014-12-03 | 16:00 | 485.6 | 175.5 | 182.7203 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 24.7 | -5 | 485.6
2014-12-03 | 17:00 | 487.9 | 175.5 | 182.8689 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 27.3 | -5 | 487.9
2014-12-03 | 18:00 | 477.5 | 175.5 | 182.6914 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 17.6 | -5 | 477.5
2014-12-03 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 182.2376 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 8.6 | -5 | 457.7
2014-12-03 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 181.9331 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 5 | -5 | 443.7
2014-12-03 | 21:00 | 436.2 | 175.5 | 181.7392 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 9.2 | -5 | 436.2
2014-12-03 | 22:00 | 416.9 | 175.5 | 181.3327 | 40.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 3.6 | -5 | 416.9
2014-12-03 | 23:00 | 425.2 | 175.5 | 181.5958 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 9.1 | -5 | 425.2
2014-12-04 | 0:00 | 410 | 175.5 | 173.5486 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 410
2014-12-04 | 1:00 | 423.5 | 175.5 | 181.559 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 2.9 | -5 | 423.5
2014-12-04 | 2:00 | 436.8 | 175.5 | 181.7972 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 5 | -5 | 436.8
2014-12-04 | 3:00 | 442.9 | 175.5 | 182.0152 | 53.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 5 | -5 | 442.9
2014-12-04 | 4:00 | 452.1 | 175.5 | 182.0819 | 61.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 5 | -5 | 452.1
2014-12-04 | 5:00 | 452.9 | 175.5 | 182.2153 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 5 | -5 | 452.9
2014-12-04 | 6:00 | 448.9 | 175.5 | 182.0972 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 5 | -5 | 448.9
2014-12-04 | 7:00 | 428.9 | 175.5 | 172.5141 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2014-12-04 | 8:00 | 435.2 | 175.5 | 168.3823 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 435.2
2014-12-04 | 9:00 | 441.7 | 175.5 | 151.1563 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 441.7
2014-12-04 | 10:00 | 437 | 175.5 | 133.1032 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 437
2014-12-04 | 11:00 | 430.7 | 175.5 | 127.6527 | 33.3 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 430.7
2014-12-04 | 12:00 | 406.5 | 175.5 | 112.1364 | 33.3 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 406.5
2014-12-04 | 13:00 | 425 | 175.5 | 148.1771 | 33.3 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 425
2014-12-04 | 14:00 | 432 | 175.5 | 161.2784 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 432
2014-12-04 | 15:00 | 450.1 | 175.5 | 182.3593 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 450.1
2014-12-04 | 16:00 | 484.8 | 175.5 | 193.2614 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 12.7 | -5 | 484.8
2014-12-04 | 17:00 | 491.2 | 175.5 | 193.3614 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 20 | -5 | 491.2
2014-12-04 | 18:00 | 476.1 | 175.5 | 193.0715 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 5.1 | -5 | 476.1
2014-12-04 | 19:00 | 457.4 | 175.5 | 187.469 | 68.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 457.4
2014-12-04 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 181.9205 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0.1 | -5 | 442.9
2014-12-04 | 21:00 | 429.7 | 175.5 | 181.6976 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 1.6 | -5 | 429.7
2014-12-04 | 22:00 | 413.1 | 175.5 | 176.3538 | 33.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 413.1
2014-12-04 | 23:00 | 425.8 | 175.5 | 181.5486 | 36.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 5 | -5 | 425.8
2014-12-05 | 0:00 | 410 | 175.5 | 172.8486 | 33.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 410
2014-12-05 | 1:00 | 420.6 | 175.5 | 181.459 | 34 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 1.9 | -5 | 420.6
2014-12-05 | 2:00 | 429.5 | 175.5 | 181.6972 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 2.5 | -5 | 429.5
2014-12-05 | 3:00 | 443.4 | 175.5 | 182.0152 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 5 | -5 | 443.4
2014-12-05 | 4:00 | 453.9 | 175.5 | 182.1819 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 5 | -5 | 453.9
2014-12-05 | 5:00 | 453.3 | 175.5 | 182.2153 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 5 | -5 | 453.3
2014-12-05 | 6:00 | 450.3 | 175.5 | 191.1972 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 450.3
2014-12-05 | 7:00 | 429.8 | 175.5 | 175.3141 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2014-12-05 | 8:00 | 443.9 | 175.5 | 176.8823 | 33 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 443.9
2014-12-05 | 9:00 | 455.1 | 175.5 | 164.3563 | 33 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 455.1
2014-12-05 | 10:00 | 449.8 | 175.5 | 145.7032 | 33 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2014-12-05 | 11:00 | 440.8 | 175.5 | 137.5527 | 33.5 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2014-12-05 | 12:00 | 416.6 | 175.5 | 122.0364 | 33.5 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 416.6
2014-12-05 | 13:00 | 438.9 | 175.5 | 161.8771 | 33.5 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 438.9
2014-12-05 | 14:00 | 444.2 | 175.5 | 167.7784 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 444.2
2014-12-05 | 15:00 | 459.3 | 175.5 | 186.0593 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 459.3
2014-12-05 | 16:00 | 490.9 | 175.5 | 193.3614 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 17.9 | -5 | 490.9
2014-12-05 | 17:00 | 491.3 | 175.5 | 193.3614 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 19.3 | -5 | 491.3
2014-12-05 | 18:00 | 480.8 | 175.5 | 193.1715 | 77 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 8.9 | -5 | 480.8
2014-12-05 | 19:00 | 460.7 | 175.5 | 189.869 | 69 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 460.7
2014-12-05 | 20:00 | 448 | 175.5 | 184.7205 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 448
2014-12-05 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 181.8976 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 5 | -5 | 441.2
2014-12-05 | 22:00 | 428 | 175.5 | 181.6538 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 4 | -5 | 428
2014-12-05 | 23:00 | 438.2 | 175.5 | 181.8486 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 5 | -5 | 438.2
2014-12-06 | 0:00 | 423 | 175.5 | 181.5486 | 34.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 3.7 | -5 | 423
2014-12-06 | 1:00 | 436.6 | 175.5 | 181.759 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 1.3 | -5 | 436.6
2014-12-06 | 2:00 | 451.6 | 175.5 | 182.0972 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 5 | -5 | 451.6
2014-12-06 | 3:00 | 460.3 | 175.5 | 182.3152 | 71.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 4.2 | -5 | 460.3
2014-12-06 | 4:00 | 467.5 | 175.5 | 182.4819 | 76.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 5 | -5 | 467.5
2014-12-06 | 5:00 | 462.6 | 175.5 | 182.4153 | 72.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 5 | -5 | 462.6
2014-12-06 | 6:00 | 442.7 | 175.5 | 180.7972 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 442.7
2014-12-06 | 7:00 | 413.4 | 175.5 | 165.6141 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 413.4
2014-12-06 | 8:00 | 416.6 | 175.5 | 149.6823 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 416.6
2014-12-06 | 9:00 | 420 | 175.5 | 129.3563 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 420
2014-12-06 | 10:00 | 412.5 | 175.5 | 108.5032 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 412.5
2014-12-06 | 11:00 | 411.1 | 175.5 | 108.4527 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 411.1
2014-12-06 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 98.1364 | 33.4 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 392.6
2014-12-06 | 13:00 | 403.2 | 175.5 | 126.2771 | 33.4 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 403.2
2014-12-06 | 14:00 | 409.5 | 175.5 | 154.7784 | 33.4 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 409.5
2014-12-06 | 15:00 | 428.2 | 175.5 | 164.5593 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 428.2
2014-12-06 | 16:00 | 459.6 | 175.5 | 182.2614 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 4.5 | -5 | 459.6
2014-12-06 | 17:00 | 463.3 | 175.5 | 182.3614 | 74.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 5 | -5 | 463.3
2014-12-06 | 18:00 | 462.3 | 175.5 | 182.2715 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 5 | -5 | 462.3
2014-12-06 | 19:00 | 446.7 | 175.5 | 181.969 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 2.8 | -5 | 446.7
2014-12-06 | 20:00 | 436.3 | 175.5 | 181.7205 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 4.2 | -5 | 436.3
2014-12-06 | 21:00 | 430.6 | 175.5 | 181.6976 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 5 | -5 | 430.6
2014-12-06 | 22:00 | 418.2 | 175.5 | 179.9538 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 418.2
2014-12-06 | 23:00 | 433 | 175.5 | 181.7486 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 5 | -5 | 433
2014-12-07 | 0:00 | 424.6 | 175.5 | 192.7934 | 39.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0 | -5 | 424.6
2014-12-07 | 1:00 | 437.5 | 175.5 | 189.185 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 0 | -5 | 437.5
2014-12-07 | 2:00 | 454.1 | 175.5 | 196.2046 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 0 | -5 | 454.1
2014-12-07 | 3:00 | 463.6 | 175.5 | 196.4299 | 75.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 0 | -5 | 463.6
2014-12-07 | 4:00 | 463.6 | 175.5 | 196.4468 | 75.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 0 | -5 | 463.6
2014-12-07 | 5:00 | 461.4 | 175.5 | 196.2532 | 73 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 0 | -5 | 461.4
2014-12-07 | 6:00 | 443.9 | 175.5 | 188.891 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 0 | -5 | 443.9
2014-12-07 | 7:00 | 417.3 | 175.5 | 174.2031 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 417.3
2014-12-07 | 8:00 | 415.6 | 175.5 | 170.4098 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 415.6
2014-12-07 | 9:00 | 421.9 | 175.5 | 157.1184 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2014-12-07 | 10:00 | 414.5 | 175.5 | 139.1883 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 414.5
2014-12-07 | 11:00 | 410.8 | 175.5 | 133.8055 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 410.8
2014-12-07 | 12:00 | 403.1 | 175.5 | 135.9337 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 403.1
2014-12-07 | 13:00 | 392.5 | 175.5 | 135.6433 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2014-12-07 | 14:00 | 390.7 | 175.5 | 152.1396 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 390.7
2014-12-07 | 15:00 | 407.2 | 175.5 | 176.5962 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 407.2
2014-12-07 | 16:00 | 432.7 | 175.5 | 186.3203 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 0 | -5 | 432.7
2014-12-07 | 17:00 | 451.4 | 175.5 | 195.4689 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | -5 | 451.4
2014-12-07 | 18:00 | 453.2 | 175.5 | 195.5914 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 0 | -5 | 453.2
2014-12-07 | 19:00 | 438.7 | 175.5 | 191.4376 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2014-12-07 | 20:00 | 431.4 | 175.5 | 195.4331 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 0 | -5 | 431.4
2014-12-07 | 21:00 | 424.7 | 175.5 | 195.5392 | 37.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2014-12-07 | 22:00 | 404.4 | 175.5 | 182.2327 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2014-12-07 | 23:00 | 420.6 | 175.5 | 194.8958 | 33.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 0 | -5 | 420.6
2014-12-08 | 0:00 | 413.6 | 175.5 | 179.1486 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 413.6
2014-12-08 | 1:00 | 426.2 | 175.5 | 192.159 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 426.2
2014-12-08 | 2:00 | 441.5 | 175.5 | 196.2972 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 3.9 | -5 | 441.5
2014-12-08 | 3:00 | 450.4 | 175.5 | 196.5152 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 3.9 | -5 | 450.4
2014-12-08 | 4:00 | 461.9 | 175.5 | 196.6819 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 3.9 | -5 | 461.9
2014-12-08 | 5:00 | 464.9 | 175.5 | 202.9153 | 59 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 464.9
2014-12-08 | 6:00 | 461 | 175.5 | 202.7972 | 55 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 461
2014-12-08 | 7:00 | 442.1 | 175.5 | 188.5141 | 45 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 442.1
2014-12-08 | 8:00 | 455.3 | 175.5 | 190.9823 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 455.3
2014-12-08 | 9:00 | 462.8 | 175.5 | 174.7563 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 462.8
2014-12-08 | 10:00 | 451.8 | 175.5 | 150.4032 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 451.8
2014-12-08 | 11:00 | 444.8 | 175.5 | 144.2527 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 444.8
2014-12-08 | 12:00 | 418.1 | 175.5 | 126.2364 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2014-12-08 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 166.5771 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2014-12-08 | 14:00 | 451.7 | 175.5 | 176.2784 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 451.7
2014-12-08 | 15:00 | 470.5 | 175.5 | 193.9593 | 71.6 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 470.5
2014-12-08 | 16:00 | 499.6 | 175.5 | 208.0614 | 85 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 3.9 | -5 | 499.6
2014-12-08 | 17:00 | 506.3 | 175.5 | 208.1614 | 85 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 11.5 | -5 | 506.3
2014-12-08 | 18:00 | 490.9 | 175.5 | 207.7715 | 77.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 3.9 | -5 | 490.9
2014-12-08 | 19:00 | 469.9 | 175.5 | 200.669 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 469.9
2014-12-08 | 20:00 | 459.9 | 175.5 | 201.6205 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 459.9
2014-12-08 | 21:00 | 449.1 | 175.5 | 200.6976 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 449.1
2014-12-08 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 196.6538 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 432.9
2014-12-08 | 23:00 | 437.9 | 175.5 | 202.3486 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2014-12-09 | 0:00 | 423.9 | 175.5 | 189.8486 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 423.9
2014-12-09 | 1:00 | 437.9 | 175.5 | 204.259 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2014-12-09 | 2:00 | 451.5 | 175.5 | 206.9972 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0.6 | -5 | 451.5
2014-12-09 | 3:00 | 464.9 | 175.5 | 207.3152 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 3.9 | -5 | 464.9
2014-12-09 | 4:00 | 473.3 | 175.5 | 207.4819 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 3.9 | -5 | 473.3
2014-12-09 | 5:00 | 471.6 | 175.5 | 207.4153 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 3.9 | -5 | 471.6
2014-12-09 | 6:00 | 466.5 | 175.5 | 207.2972 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 3.9 | -5 | 466.5
2014-12-09 | 7:00 | 446.1 | 175.5 | 195.7141 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 446.1
2014-12-09 | 8:00 | 453.4 | 175.5 | 188.9823 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 453.4
2014-12-09 | 9:00 | 456.6 | 175.5 | 168.4563 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 456.6
2014-12-09 | 10:00 | 446 | 175.5 | 144.5032 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 446
2014-12-09 | 11:00 | 445.9 | 175.5 | 145.2527 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 445.9
2014-12-09 | 12:00 | 423.7 | 175.5 | 131.7364 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 423.7
2014-12-09 | 13:00 | 452.1 | 175.5 | 177.6771 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 452.1
2014-12-09 | 14:00 | 463.2 | 175.5 | 185.0784 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 463.2
2014-12-09 | 15:00 | 481.4 | 175.5 | 204.5593 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 481.4
2014-12-09 | 16:00 | 514.9 | 175.5 | 208.3614 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 18.6 | -5 | 514.9
2014-12-09 | 17:00 | 505 | 175.5 | 208.1614 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 9.9 | -5 | 505
2014-12-09 | 18:00 | 496.4 | 175.5 | 207.8715 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 3.9 | -5 | 496.4
2014-12-09 | 19:00 | 476.4 | 175.5 | 206.869 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 476.4
2014-12-09 | 20:00 | 464.8 | 175.5 | 207.3205 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0.9 | -5 | 464.8
2014-12-09 | 21:00 | 457.6 | 175.5 | 207.1976 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 3.9 | -5 | 457.6
2014-12-09 | 22:00 | 437.2 | 175.5 | 200.9538 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 437.2
2014-12-09 | 23:00 | 446.7 | 175.5 | 206.9486 | 33.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 3.2 | -5 | 446.7
2014-12-10 | 0:00 | 431.8 | 175.5 | 206.5934 | 32 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0.7 | -5 | 431.8
2014-12-10 | 1:00 | 444.4 | 175.5 | 206.885 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 2.9 | -5 | 444.4
2014-12-10 | 2:00 | 460.1 | 175.5 | 207.2046 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 6.2 | -5 | 460.1
2014-12-10 | 3:00 | 464.1 | 175.5 | 207.3299 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 6.3 | -5 | 464.1
2014-12-10 | 4:00 | 472.6 | 175.5 | 207.5468 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 6.3 | -5 | 472.6
2014-12-10 | 5:00 | 473.7 | 175.5 | 207.5532 | 67.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 6.2 | -5 | 473.7
2014-12-10 | 6:00 | 473.5 | 175.5 | 217.991 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 3.1 | -5 | 473.5
2014-12-10 | 7:00 | 458 | 175.5 | 210.6031 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 458
2014-12-10 | 8:00 | 469.7 | 175.5 | 217.9098 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 2.4 | -5 | 469.7
2014-12-10 | 9:00 | 482.3 | 175.5 | 217.4184 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 482.3
2014-12-10 | 10:00 | 473 | 175.5 | 197.5883 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 473
2014-12-10 | 11:00 | 471.5 | 175.5 | 193.9055 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 471.5
2014-12-10 | 12:00 | 445.7 | 175.5 | 177.9337 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2014-12-10 | 13:00 | 464.7 | 175.5 | 207.2433 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 464.7
2014-12-10 | 14:00 | 461.1 | 175.5 | 205.4396 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 461.1
2014-12-10 | 15:00 | 472 | 175.5 | 204.2962 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 472
2014-12-10 | 16:00 | 507.3 | 175.5 | 208.1203 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 21 | -5 | 507.3
2014-12-10 | 17:00 | 499.7 | 175.5 | 208.0689 | 85.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 13.9 | -5 | 499.7
2014-12-10 | 18:00 | 488 | 175.5 | 207.7914 | 82.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 5.4 | -5 | 488
2014-12-10 | 19:00 | 466 | 175.5 | 204.9376 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 466
2014-12-10 | 20:00 | 453.2 | 175.5 | 207.1331 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 3.9 | -5 | 453.2
2014-12-10 | 21:00 | 440.1 | 175.5 | 196.3392 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 13.3 | -5 | 440.1
2014-12-10 | 22:00 | 422.3 | 175.5 | 195.9327 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 1.6 | -5 | 422.3
2014-12-10 | 23:00 | 427.1 | 175.5 | 195.9958 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 3.9 | -5 | 427.1
2014-12-11 | 0:00 | 414.5 | 175.5 | 187.4934 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0 | -5 | 414.5
2014-12-11 | 1:00 | 433.5 | 175.5 | 196.185 | 37.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 7 | -5 | 433.5
2014-12-11 | 2:00 | 449.1 | 175.5 | 196.5046 | 55 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 5.6 | -5 | 449.1
2014-12-11 | 3:00 | 466.8 | 175.5 | 196.8299 | 65 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 13.2 | -5 | 466.8
2014-12-11 | 4:00 | 474.6 | 175.5 | 197.0468 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 13.1 | -5 | 474.6
2014-12-11 | 5:00 | 467 | 175.5 | 207.3532 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 3.9 | -5 | 467
2014-12-11 | 6:00 | 459.7 | 175.5 | 207.191 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 3.9 | -5 | 459.7
2014-12-11 | 7:00 | 439.7 | 175.5 | 200.7031 | 42 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 439.7
2014-12-11 | 8:00 | 459.2 | 175.5 | 207.2098 | 33.2 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 3.9 | -5 | 459.2
2014-12-11 | 9:00 | 477.7 | 175.5 | 207.6184 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 3.9 | -5 | 477.7
2014-12-11 | 10:00 | 475.8 | 175.5 | 200.4883 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 475.8
2014-12-11 | 11:00 | 471.1 | 175.5 | 193.6055 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 471.1
2014-12-11 | 12:00 | 440.7 | 175.5 | 173.0337 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 440.7
2014-12-11 | 13:00 | 457.2 | 175.5 | 199.8433 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 457.2
2014-12-11 | 14:00 | 455.7 | 175.5 | 197.4396 | 50 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 455.7
2014-12-11 | 15:00 | 471 | 175.5 | 203.5962 | 71.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 471
2014-12-11 | 16:00 | 494.7 | 175.5 | 207.9203 | 85 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 8.9 | -5 | 494.7
2014-12-11 | 17:00 | 502.6 | 175.5 | 208.1689 | 85 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 17 | -5 | 502.6
2014-12-11 | 18:00 | 487.1 | 175.5 | 207.6914 | 83.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 3.9 | -5 | 487.1
2014-12-11 | 19:00 | 468.5 | 175.5 | 205.3376 | 71.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 468.5
2014-12-11 | 20:00 | 451.5 | 175.5 | 196.5331 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 5.7 | -5 | 451.5
2014-12-11 | 21:00 | 442.2 | 175.5 | 196.3392 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 13 | -5 | 442.2
2014-12-11 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 196.1327 | 37.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 4.7 | -5 | 430.6
2014-12-11 | 23:00 | 443.2 | 175.5 | 196.3958 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 13 | -5 | 443.2
2014-12-12 | 0:00 | 427.4 | 175.5 | 191.1486 | 32.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 427.4
2014-12-12 | 1:00 | 440 | 175.5 | 196.359 | 36.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 3.8 | -5 | 440
2014-12-12 | 2:00 | 452.8 | 175.5 | 196.5972 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 3.9 | -5 | 452.8
2014-12-12 | 3:00 | 460 | 175.5 | 196.7152 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 3.9 | -5 | 460
2014-12-12 | 4:00 | 469.8 | 175.5 | 196.8819 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 3.9 | -5 | 469.8
2014-12-12 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 207.4153 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0.8 | -5 | 470.1
2014-12-12 | 6:00 | 464.8 | 175.5 | 207.2972 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0.7 | -5 | 464.8
2014-12-12 | 7:00 | 446.1 | 175.5 | 193.9141 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 446.1
2014-12-12 | 8:00 | 453 | 175.5 | 188.8823 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 453
2014-12-12 | 9:00 | 461.8 | 175.5 | 173.9563 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 461.8
2014-12-12 | 10:00 | 453.4 | 175.5 | 152.2032 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 453.4
2014-12-12 | 11:00 | 454.1 | 175.5 | 153.7527 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 454.1
2014-12-12 | 12:00 | 430 | 175.5 | 138.3364 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 430
2014-12-12 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 176.4771 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 450.6
2014-12-12 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 185.6784 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 456.3
2014-12-12 | 15:00 | 470.1 | 175.5 | 196.1593 | 69 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 470.1
2014-12-12 | 16:00 | 495.7 | 175.5 | 207.9614 | 81.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 3.5 | -5 | 495.7
2014-12-12 | 17:00 | 503.6 | 175.5 | 208.1614 | 84.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 9.7 | -5 | 503.6
2014-12-12 | 18:00 | 485.4 | 175.5 | 206.7715 | 76.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 485.4
2014-12-12 | 19:00 | 467.8 | 175.5 | 198.469 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 467.8
2014-12-12 | 20:00 | 455.9 | 175.5 | 196.6205 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 3 | -5 | 455.9
2014-12-12 | 21:00 | 452 | 175.5 | 196.4976 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 3.9 | -5 | 452
2014-12-12 | 22:00 | 435.9 | 175.5 | 196.2538 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 1.5 | -5 | 435.9
2014-12-12 | 23:00 | 447 | 175.5 | 196.4486 | 44 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 3.9 | -5 | 447
2014-12-13 | 0:00 | 437.4 | 175.5 | 196.2486 | 33.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 3.9 | -5 | 437.4
2014-12-13 | 1:00 | 451.6 | 175.5 | 196.559 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 2.3 | -5 | 451.6
2014-12-13 | 2:00 | 464.8 | 175.5 | 196.7972 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 3.9 | -5 | 464.8
2014-12-13 | 3:00 | 469.5 | 175.5 | 196.9152 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 3.9 | -5 | 469.5
2014-12-13 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 196.9819 | 72.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 3.9 | -5 | 476.3
2014-12-13 | 5:00 | 472.1 | 175.5 | 196.9153 | 68.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 3.9 | -5 | 472.1
2014-12-13 | 6:00 | 449.7 | 175.5 | 194.4972 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 449.7
2014-12-13 | 7:00 | 422.3 | 175.5 | 183.7141 | 30 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 422.3
2014-12-13 | 8:00 | 433.1 | 175.5 | 169.0823 | 30 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 433.1
2014-12-13 | 9:00 | 446.6 | 175.5 | 158.8563 | 30 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 446.6
2014-12-13 | 10:00 | 449.2 | 175.5 | 148.1032 | 30 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 449.2
2014-12-13 | 11:00 | 450.9 | 175.5 | 150.6527 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2014-12-13 | 12:00 | 432.9 | 175.5 | 141.3364 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 432.9
2014-12-13 | 13:00 | 441.6 | 175.5 | 167.5771 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 441.6
2014-12-13 | 14:00 | 439.6 | 175.5 | 186.8784 | 31.4 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 439.6
2014-12-13 | 15:00 | 450.6 | 175.5 | 189.8593 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 450.6
2014-12-13 | 16:00 | 471.5 | 175.5 | 196.9614 | 68 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 3.9 | -5 | 471.5
2014-12-13 | 17:00 | 476.6 | 175.5 | 197.0614 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 3.9 | -5 | 476.6
2014-12-13 | 18:00 | 481.8 | 175.5 | 197.0715 | 79.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 3.9 | -5 | 481.8
2014-12-13 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 192.569 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 460.6
2014-12-13 | 20:00 | 453.6 | 175.5 | 196.6205 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 3.9 | -5 | 453.6
2014-12-13 | 21:00 | 453.9 | 175.5 | 196.5976 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 3.9 | -5 | 453.9
2014-12-13 | 22:00 | 440.9 | 175.5 | 196.3538 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 2.2 | -5 | 440.9
2014-12-13 | 23:00 | 458.3 | 175.5 | 206.7486 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 458.3
2014-12-14 | 0:00 | 451 | 175.5 | 206.1486 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 451
2014-12-14 | 1:00 | 463.8 | 175.5 | 206.959 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 463.8
2014-12-14 | 2:00 | 476.4 | 175.5 | 209.5972 | 63.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 476.4
2014-12-14 | 3:00 | 483.8 | 175.5 | 209.9152 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | -5 | 483.8
2014-12-14 | 4:00 | 487.6 | 175.5 | 209.8819 | 74.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 0 | -5 | 487.6
2014-12-14 | 5:00 | 479.6 | 175.5 | 209.6153 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 479.6
2014-12-14 | 6:00 | 457.6 | 175.5 | 197.3972 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 457.6
2014-12-14 | 7:00 | 423.5 | 175.5 | 179.6141 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 423.5
2014-12-14 | 8:00 | 423.2 | 175.5 | 159.0823 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 423.2
2014-12-14 | 9:00 | 426.4 | 175.5 | 138.5563 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 426.4
2014-12-14 | 10:00 | 419.5 | 175.5 | 118.3032 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 419.5
2014-12-14 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 113.2527 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 413.1
2014-12-14 | 12:00 | 405.8 | 175.5 | 114.1364 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 405.8
2014-12-14 | 13:00 | 409.3 | 175.5 | 135.1771 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 409.3
2014-12-14 | 14:00 | 406.7 | 175.5 | 154.7784 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 406.7
2014-12-14 | 15:00 | 420.5 | 175.5 | 184.4593 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 420.5
2014-12-14 | 16:00 | 444.7 | 175.5 | 192.9614 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 0 | -5 | 444.7
2014-12-14 | 17:00 | 467.9 | 175.5 | 204.7614 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 0 | -5 | 467.9
2014-12-14 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 204.7715 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 477.3
2014-12-14 | 19:00 | 460.2 | 175.5 | 198.669 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 460.2
2014-12-14 | 20:00 | 455.2 | 175.5 | 204.4205 | 48 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 455.2
2014-12-14 | 21:00 | 451 | 175.5 | 208.5976 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 451
2014-12-14 | 22:00 | 444.7 | 175.5 | 195.8538 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 444.7
2014-12-14 | 23:00 | 466.3 | 175.5 | 205.0486 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 466.3
2014-12-15 | 0:00 | 459.5 | 175.5 | 219.8934 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 9.9 | -5 | 459.5
2014-12-15 | 1:00 | 472.3 | 175.5 | 220.085 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 18.4 | -5 | 472.3
2014-12-15 | 2:00 | 484.3 | 175.5 | 220.4046 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 20.5 | -5 | 484.3
2014-12-15 | 3:00 | 490.6 | 175.5 | 220.5299 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 19.9 | -5 | 490.6
2014-12-15 | 4:00 | 501.4 | 175.5 | 220.7468 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 20.4 | -5 | 501.4
2014-12-15 | 5:00 | 498.7 | 175.5 | 231.2532 | 65.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 9.9 | -5 | 498.7
2014-12-15 | 6:00 | 495.3 | 175.5 | 231.091 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 9.9 | -5 | 495.3
2014-12-15 | 7:00 | 480.6 | 175.5 | 230.8031 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0.5 | -5 | 480.6
2014-12-15 | 8:00 | 490.2 | 175.5 | 231.0098 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 7.1 | -5 | 490.2
2014-12-15 | 9:00 | 505.3 | 175.5 | 231.3184 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 2.3 | -5 | 505.3
2014-12-15 | 10:00 | 502.4 | 175.5 | 226.2883 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 502.4
2014-12-15 | 11:00 | 493.1 | 175.5 | 216.3055 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 493.1
2014-12-15 | 12:00 | 462 | 175.5 | 195.0337 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 462
2014-12-15 | 13:00 | 478.8 | 175.5 | 221.6433 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 478.8
2014-12-15 | 14:00 | 480.8 | 175.5 | 224.8396 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 480.8
2014-12-15 | 15:00 | 497.5 | 175.5 | 229.6962 | 72 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 497.5
2014-12-15 | 16:00 | 517.9 | 175.5 | 231.6203 | 82 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 11.4 | -5 | 517.9
2014-12-15 | 17:00 | 523.9 | 175.5 | 231.7689 | 82 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 17.7 | -5 | 523.9
2014-12-15 | 18:00 | 516.3 | 175.5 | 231.4914 | 82 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 10.9 | -5 | 516.3
2014-12-15 | 19:00 | 492.7 | 175.5 | 229.1376 | 72 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 492.7
2014-12-15 | 20:00 | 482.9 | 175.5 | 220.4331 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 20.1 | -5 | 482.9
2014-12-15 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 220.2392 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 20.4 | -5 | 477.2
2014-12-15 | 22:00 | 456.6 | 175.5 | 219.8327 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 7.7 | -5 | 456.6
2014-12-15 | 23:00 | 465.1 | 175.5 | 219.9958 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 15.8 | -5 | 465.1
2014-12-16 | 0:00 | 451.3 | 175.5 | 219.6934 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 1.8 | -5 | 451.3
2014-12-16 | 1:00 | 466.9 | 175.5 | 219.985 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 13.4 | -5 | 466.9
2014-12-16 | 2:00 | 477.6 | 175.5 | 220.3046 | 51.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 14.2 | -5 | 477.6
2014-12-16 | 3:00 | 487.6 | 175.5 | 220.5299 | 61.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 14.2 | -5 | 487.6
2014-12-16 | 4:00 | 493.5 | 175.5 | 220.6468 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 14.2 | -5 | 493.5
2014-12-16 | 5:00 | 491.9 | 175.5 | 231.0532 | 65 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 3.7 | -5 | 491.9
2014-12-16 | 6:00 | 489.6 | 175.5 | 230.991 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 3.5 | -5 | 489.6
2014-12-16 | 7:00 | 470.5 | 175.5 | 224.8031 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 470.5
2014-12-16 | 8:00 | 485 | 175.5 | 230.9098 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 3.9 | -5 | 485
2014-12-16 | 9:00 | 493.9 | 175.5 | 226.2184 | 33.2 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 493.9
2014-12-16 | 10:00 | 490 | 175.5 | 214.7883 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 490
2014-12-16 | 11:00 | 493 | 175.5 | 215.6055 | 30.7 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 493
2014-12-16 | 12:00 | 471.6 | 175.5 | 203.4337 | 31.3 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 471.6
2014-12-16 | 13:00 | 494.1 | 175.5 | 226.2433 | 41.3 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 494.1
2014-12-16 | 14:00 | 497.1 | 175.5 | 226.1396 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 497.1
2014-12-16 | 15:00 | 504.6 | 175.5 | 231.2962 | 75.2 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 2.3 | -5 | 504.6
2014-12-16 | 16:00 | 536.3 | 175.5 | 231.9203 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 29.2 | -5 | 536.3
2014-12-16 | 17:00 | 521.2 | 175.5 | 231.6689 | 82.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 14.8 | -5 | 521.2
2014-12-16 | 18:00 | 497.2 | 175.5 | 231.0914 | 72.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 1.9 | -5 | 497.2
2014-12-16 | 19:00 | 479.7 | 175.5 | 226.8376 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 479.7
2014-12-16 | 20:00 | 472.7 | 175.5 | 220.2331 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 13.7 | -5 | 472.7
2014-12-16 | 21:00 | 469.2 | 175.5 | 220.1392 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 14 | -5 | 469.2
2014-12-16 | 22:00 | 448.4 | 175.5 | 219.2327 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 448.4
2014-12-16 | 23:00 | 452.8 | 175.5 | 219.7958 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 3.6 | -5 | 452.8
2014-12-17 | 0:00 | 440.8 | 175.5 | 206.7486 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2014-12-17 | 1:00 | 452 | 175.5 | 212.559 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 452
2014-12-17 | 2:00 | 466.4 | 175.5 | 215.0972 | 48.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 466.4
2014-12-17 | 3:00 | 473.9 | 175.5 | 215.3152 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | -5 | 473.9
2014-12-17 | 4:00 | 476.6 | 175.5 | 215.2819 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 0 | -5 | 476.6
2014-12-17 | 5:00 | 476.9 | 175.5 | 215.3153 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 476.9
2014-12-17 | 6:00 | 471 | 175.5 | 220.9972 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 471
2014-12-17 | 7:00 | 449.3 | 175.5 | 203.9141 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 449.3
2014-12-17 | 8:00 | 464.1 | 175.5 | 200.6823 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 464.1
2014-12-17 | 9:00 | 480.1 | 175.5 | 192.9563 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 480.1
2014-12-17 | 10:00 | 479.4 | 175.5 | 178.4032 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 479.4
2014-12-17 | 11:00 | 478.8 | 175.5 | 179.1527 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 478.8
2014-12-17 | 12:00 | 457.3 | 175.5 | 166.3364 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 457.3
2014-12-17 | 13:00 | 472.4 | 175.5 | 198.4771 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 472.4
2014-12-17 | 14:00 | 474.6 | 175.5 | 199.3784 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 474.6
2014-12-17 | 15:00 | 487.5 | 175.5 | 214.7593 | 67.8 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 487.5
2014-12-17 | 16:00 | 506.6 | 175.5 | 220.8614 | 81.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 2 | -5 | 506.6
2014-12-17 | 17:00 | 502.7 | 175.5 | 219.9614 | 81.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 0 | -5 | 502.7
2014-12-17 | 18:00 | 495.7 | 175.5 | 215.6715 | 78.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 495.7
2014-12-17 | 19:00 | 473.2 | 175.5 | 205.769 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2014-12-17 | 20:00 | 464.9 | 175.5 | 215.1205 | 47 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 464.9
2014-12-17 | 21:00 | 459.2 | 175.5 | 214.9976 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 459.2
2014-12-17 | 22:00 | 445.3 | 175.5 | 202.3538 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 445.3
2014-12-17 | 23:00 | 470.7 | 175.5 | 215.2486 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 470.7
2014-12-18 | 0:00 | 456.8 | 175.5 | 214.9486 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 456.8
2014-12-18 | 1:00 | 465.1 | 175.5 | 215.159 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 465.1
2014-12-18 | 2:00 | 471.6 | 175.5 | 215.1972 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 471.6
2014-12-18 | 3:00 | 477.3 | 175.5 | 215.3152 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | -5 | 477.3
2014-12-18 | 4:00 | 485.3 | 175.5 | 215.4819 | 66.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 0 | -5 | 485.3
2014-12-18 | 5:00 | 483 | 175.5 | 215.5153 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 483
2014-12-18 | 6:00 | 474.7 | 175.5 | 215.2972 | 56.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 474.7
2014-12-18 | 7:00 | 447 | 175.5 | 196.0141 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 447
2014-12-18 | 8:00 | 460.1 | 175.5 | 196.6823 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 460.1
2014-12-18 | 9:00 | 471 | 175.5 | 183.8563 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 471
2014-12-18 | 10:00 | 464.9 | 175.5 | 164.4032 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 464.9
2014-12-18 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 161.7527 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 460.9
2014-12-18 | 12:00 | 441.3 | 175.5 | 150.3364 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2014-12-18 | 13:00 | 453.9 | 175.5 | 180.4771 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 453.9
2014-12-18 | 14:00 | 456.2 | 175.5 | 197.8784 | 37 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 456.2
2014-12-18 | 15:00 | 469.3 | 175.5 | 200.3593 | 64 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 469.3
2014-12-18 | 16:00 | 493.8 | 175.5 | 213.9614 | 77.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 0 | -5 | 493.8
2014-12-18 | 17:00 | 505.7 | 175.5 | 220.8614 | 81.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 2.1 | -5 | 505.7
2014-12-18 | 18:00 | 490.5 | 175.5 | 215.5715 | 73.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 490.5
2014-12-18 | 19:00 | 468.1 | 175.5 | 206.269 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 468.1
2014-12-18 | 20:00 | 456.4 | 175.5 | 214.9205 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 456.4
2014-12-18 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 214.7976 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 449.6
2014-12-18 | 22:00 | 430.5 | 175.5 | 197.1538 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 430.5
2014-12-18 | 23:00 | 437.5 | 175.5 | 204.9486 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 437.5
2014-12-19 | 0:00 | 430 | 175.5 | 196.6486 | 29.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 430
2014-12-19 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 209.059 | 34.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 447.2
2014-12-19 | 2:00 | 467.3 | 175.5 | 213.8972 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 467.3
2014-12-19 | 3:00 | 480.6 | 175.5 | 215.4152 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | -5 | 480.6
2014-12-19 | 4:00 | 490.8 | 175.5 | 215.5819 | 71.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 0 | -5 | 490.8
2014-12-19 | 5:00 | 491.9 | 175.5 | 215.6153 | 73.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 491.9
2014-12-19 | 6:00 | 487.8 | 175.5 | 220.3972 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 487.8
2014-12-19 | 7:00 | 465.4 | 175.5 | 202.6141 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 465.4
2014-12-19 | 8:00 | 473.9 | 175.5 | 210.6823 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 473.9
2014-12-19 | 9:00 | 484.9 | 175.5 | 197.9563 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 484.9
2014-12-19 | 10:00 | 478.1 | 175.5 | 177.8032 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 478.1
2014-12-19 | 11:00 | 471.4 | 175.5 | 171.9527 | 29.7 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 471.4
2014-12-19 | 12:00 | 438.5 | 175.5 | 147.7364 | 29.7 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 438.5
2014-12-19 | 13:00 | 450.4 | 175.5 | 177.1771 | 29.7 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 450.4
2014-12-19 | 14:00 | 452.4 | 175.5 | 199.2784 | 31.8 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 452.4
2014-12-19 | 15:00 | 464.5 | 175.5 | 196.0593 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 464.5
2014-12-19 | 16:00 | 493.7 | 175.5 | 214.8614 | 76.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 0 | -5 | 493.7
2014-12-19 | 17:00 | 500.1 | 175.5 | 218.2614 | 80.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 0 | -5 | 500.1
2014-12-19 | 18:00 | 483.8 | 175.5 | 215.4715 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 483.8
2014-12-19 | 19:00 | 456.2 | 175.5 | 201.969 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 456.2
2014-12-19 | 20:00 | 448.9 | 175.5 | 214.8205 | 31.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 448.9
2014-12-19 | 21:00 | 437.9 | 175.5 | 204.9976 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2014-12-19 | 22:00 | 420.9 | 175.5 | 188.2538 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 420.9
2014-12-19 | 23:00 | 430.8 | 175.5 | 198.9486 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 430.8
2014-12-20 | 0:00 | 422.4 | 175.5 | 177.8486 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2014-12-20 | 1:00 | 436.8 | 175.5 | 179.059 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 436.8
2014-12-20 | 2:00 | 450.7 | 175.5 | 182.9972 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 450.7
2014-12-20 | 3:00 | 457.4 | 175.5 | 183.2152 | 71.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | -5 | 457.4
2014-12-20 | 4:00 | 462.2 | 175.5 | 185.3819 | 73.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 0 | -5 | 462.2
2014-12-20 | 5:00 | 455.5 | 175.5 | 183.1153 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 455.5
2014-12-20 | 6:00 | 441.1 | 175.5 | 178.4972 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 441.1
2014-12-20 | 7:00 | 412.1 | 175.5 | 158.2141 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 412.1
2014-12-20 | 8:00 | 422.6 | 175.5 | 159.1823 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 422.6
2014-12-20 | 9:00 | 431.2 | 175.5 | 144.0563 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 431.2
2014-12-20 | 10:00 | 419.5 | 175.5 | 119.0032 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 419.5
2014-12-20 | 11:00 | 409.3 | 175.5 | 110.1527 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 409.3
2014-12-20 | 12:00 | 391.4 | 175.5 | 100.9364 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 391.4
2014-12-20 | 13:00 | 401.8 | 175.5 | 128.8771 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2014-12-20 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 151.7784 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2014-12-20 | 15:00 | 412.8 | 175.5 | 160.5593 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 412.8
2014-12-20 | 16:00 | 441.3 | 175.5 | 181.3614 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2014-12-20 | 17:00 | 448.8 | 175.5 | 181.8614 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 0 | -5 | 448.8
2014-12-20 | 18:00 | 440.2 | 175.5 | 182.0715 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 440.2
2014-12-20 | 19:00 | 425.2 | 175.5 | 176.969 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 425.2
2014-12-20 | 20:00 | 413.3 | 175.5 | 179.0205 | 31.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2014-12-20 | 21:00 | 405 | 175.5 | 171.8976 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 405
2014-12-20 | 22:00 | 388.1 | 175.5 | 155.2538 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 388.1
2014-12-20 | 23:00 | 396.9 | 175.5 | 164.8486 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 396.9
2014-12-21 | 0:00 | 388.2 | 175.5 | 155.0486 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2014-12-21 | 1:00 | 403 | 175.5 | 170.259 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 403
2014-12-21 | 2:00 | 417.3 | 175.5 | 172.2972 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 417.3
2014-12-21 | 3:00 | 435.3 | 175.5 | 181.0152 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | -5 | 435.3
2014-12-21 | 4:00 | 445.2 | 175.5 | 181.1819 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 0 | -5 | 445.2
2014-12-21 | 5:00 | 438.5 | 175.5 | 181.0153 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 438.5
2014-12-21 | 6:00 | 420.5 | 175.5 | 172.7972 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 420.5
2014-12-21 | 7:00 | 392.3 | 175.5 | 154.2141 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 392.3
2014-12-21 | 8:00 | 399.6 | 175.5 | 136.0823 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 399.6
2014-12-21 | 9:00 | 402.7 | 175.5 | 115.4563 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 402.7
2014-12-21 | 10:00 | 397.3 | 175.5 | 96.7032 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 397.3
2014-12-21 | 11:00 | 395.8 | 175.5 | 96.5527 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 395.8
2014-12-21 | 12:00 | 390.7 | 175.5 | 100.1364 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 390.7
2014-12-21 | 13:00 | 391.8 | 175.5 | 118.7771 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 391.8
2014-12-21 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 146.9784 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 397.8
2014-12-21 | 15:00 | 414.6 | 175.5 | 162.8593 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 414.6
2014-12-21 | 16:00 | 439.6 | 175.5 | 172.8614 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 0 | -5 | 439.6
2014-12-21 | 17:00 | 456.5 | 175.5 | 180.7614 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 0 | -5 | 456.5
2014-12-21 | 18:00 | 464.9 | 175.5 | 189.0715 | 74.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 464.9
2014-12-21 | 19:00 | 445.5 | 175.5 | 179.569 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 445.5
2014-12-21 | 20:00 | 439.1 | 175.5 | 180.7205 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 439.1
2014-12-21 | 21:00 | 440.5 | 175.5 | 180.9976 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2014-12-21 | 22:00 | 427.1 | 175.5 | 177.3538 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 427.1
2014-12-21 | 23:00 | 439.1 | 175.5 | 180.3486 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 439.1
2014-12-22 | 0:00 | 426.9 | 175.5 | 193.4486 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2014-12-22 | 1:00 | 439 | 175.5 | 205.459 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 439
2014-12-22 | 2:00 | 453.5 | 175.5 | 216.7972 | 33.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 453.5
2014-12-22 | 3:00 | 465.3 | 175.5 | 218.9152 | 39.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 4.3 | -5 | 465.3
2014-12-22 | 4:00 | 475.9 | 175.5 | 219.1819 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 4.3 | -5 | 475.9
2014-12-22 | 5:00 | 484.3 | 175.5 | 229.8153 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 1.3 | -5 | 484.3
2014-12-22 | 6:00 | 485.1 | 175.5 | 229.7972 | 50.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 1.3 | -5 | 485.1
2014-12-22 | 7:00 | 468.2 | 175.5 | 218.8141 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 468.2
2014-12-22 | 8:00 | 484.1 | 175.5 | 220.7823 | 29.3 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 484.1
2014-12-22 | 9:00 | 493.1 | 175.5 | 206.0563 | 29.3 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 493.1
2014-12-22 | 10:00 | 486.8 | 175.5 | 185.9032 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 486.8
2014-12-22 | 11:00 | 489.7 | 175.5 | 190.1527 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 489.7
2014-12-22 | 12:00 | 471.1 | 175.5 | 180.2364 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 471.1
2014-12-22 | 13:00 | 496.6 | 175.5 | 211.3771 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 496.6
2014-12-22 | 14:00 | 503.5 | 175.5 | 214.7784 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 503.5
2014-12-22 | 15:00 | 517.3 | 175.5 | 230.4593 | 80.3 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 1.6 | -5 | 517.3
2014-12-22 | 16:00 | 525.8 | 175.5 | 230.6614 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 11.7 | -5 | 525.8
2014-12-22 | 17:00 | 521.6 | 175.5 | 230.5614 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 8.6 | -5 | 521.6
2014-12-22 | 18:00 | 514.9 | 175.5 | 230.4715 | 80.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 1.9 | -5 | 514.9
2014-12-22 | 19:00 | 488.9 | 175.5 | 219.669 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 488.9
2014-12-22 | 20:00 | 481.4 | 175.5 | 219.2205 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 3.9 | -5 | 481.4
2014-12-22 | 21:00 | 481.5 | 175.5 | 219.1976 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 4.3 | -5 | 481.5
2014-12-22 | 22:00 | 457 | 175.5 | 212.6538 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 457
2014-12-22 | 23:00 | 466 | 175.5 | 218.9486 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 4.2 | -5 | 466
2014-12-23 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 211.6486 | 38.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 453.8
2014-12-23 | 1:00 | 465 | 175.5 | 211.659 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 465
2014-12-23 | 2:00 | 476.8 | 175.5 | 213.4972 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 476.8
2014-12-23 | 3:00 | 483.3 | 175.5 | 215.0152 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 0 | -5 | 483.3
2014-12-23 | 4:00 | 485.2 | 175.5 | 216.0819 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 0 | -5 | 485.2
2014-12-23 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 213.5153 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 479.5
2014-12-23 | 6:00 | 460.6 | 175.5 | 204.3972 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 460.6
2014-12-23 | 7:00 | 434.1 | 175.5 | 191.1141 | 34.4 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 434.1
2014-12-23 | 8:00 | 443.3 | 175.5 | 180.2823 | 29 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 443.3
2014-12-23 | 9:00 | 452.7 | 175.5 | 165.9563 | 29 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 452.7
2014-12-23 | 10:00 | 444.4 | 175.5 | 144.3032 | 29 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 444.4
2014-12-23 | 11:00 | 437.9 | 175.5 | 139.1527 | 29 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2014-12-23 | 12:00 | 418 | 175.5 | 127.9364 | 29 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 418
2014-12-23 | 13:00 | 423.5 | 175.5 | 150.9771 | 29 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 423.5
2014-12-23 | 14:00 | 431.8 | 175.5 | 181.4784 | 29 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 431.8
2014-12-23 | 15:00 | 450.9 | 175.5 | 201.4593 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2014-12-23 | 16:00 | 469.8 | 175.5 | 212.3614 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 0 | -5 | 469.8
2014-12-23 | 17:00 | 479.4 | 175.5 | 212.9614 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 0 | -5 | 479.4
2014-12-23 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 212.9715 | 62.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 477.3
2014-12-23 | 19:00 | 459.6 | 175.5 | 205.169 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 459.6
2014-12-23 | 20:00 | 452.1 | 175.5 | 212.2205 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 452.1
2014-12-23 | 21:00 | 446.6 | 175.5 | 212.2976 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 446.6
2014-12-23 | 22:00 | 427.8 | 175.5 | 194.8538 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2014-12-23 | 23:00 | 438.7 | 175.5 | 206.0486 | 30 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2014-12-24 | 0:00 | 429 | 175.5 | 205.8934 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0 | -5 | 429
2014-12-24 | 1:00 | 445.8 | 175.5 | 218.585 | 34.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 0.7 | -5 | 445.8
2014-12-24 | 2:00 | 461.2 | 175.5 | 218.8046 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 8.9 | -5 | 461.2
2014-12-24 | 3:00 | 478.9 | 175.5 | 219.2299 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 15.5 | -5 | 478.9
2014-12-24 | 4:00 | 490.1 | 175.5 | 219.4468 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 16.4 | -5 | 490.1
2014-12-24 | 5:00 | 490.5 | 175.5 | 229.9532 | 62.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 5.9 | -5 | 490.5
2014-12-24 | 6:00 | 488.4 | 175.5 | 229.991 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 5.6 | -5 | 488.4
2014-12-24 | 7:00 | 469.4 | 175.5 | 225.0031 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 469.4
2014-12-24 | 8:00 | 490.6 | 175.5 | 229.9098 | 40.7 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 5.1 | -5 | 490.6
2014-12-24 | 9:00 | 505.5 | 175.5 | 230.2184 | 36.6 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 4.2 | -5 | 505.5
2014-12-24 | 10:00 | 506.8 | 175.5 | 230.2883 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0.9 | -5 | 506.8
2014-12-24 | 11:00 | 510.6 | 175.5 | 230.3055 | 32 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 1.6 | -5 | 510.6
2014-12-24 | 12:00 | 487.2 | 175.5 | 219.7337 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 487.2
2014-12-24 | 13:00 | 500.7 | 175.5 | 230.1433 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0.9 | -5 | 500.7
2014-12-24 | 14:00 | 500.4 | 175.5 | 230.1396 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 1.1 | -5 | 500.4
2014-12-24 | 15:00 | 504.7 | 175.5 | 230.2962 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 5.2 | -5 | 504.7
2014-12-24 | 16:00 | 509.9 | 175.5 | 230.3203 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 13.3 | -5 | 509.9
2014-12-24 | 17:00 | 509.2 | 175.5 | 230.3689 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 13 | -5 | 509.2
2014-12-24 | 18:00 | 502.6 | 175.5 | 230.2914 | 73.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 7 | -5 | 502.6
2014-12-24 | 19:00 | 483.1 | 175.5 | 219.3376 | 63.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 8.8 | -5 | 483.1
2014-12-24 | 20:00 | 471.9 | 175.5 | 219.0331 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 14.8 | -5 | 471.9
2014-12-24 | 21:00 | 469.3 | 175.5 | 219.0392 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 16.3 | -5 | 469.3
2014-12-24 | 22:00 | 448.3 | 175.5 | 218.6327 | 36.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 1.6 | -5 | 448.3
2014-12-24 | 23:00 | 458.3 | 175.5 | 218.8958 | 36.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 10.7 | -5 | 458.3
2014-12-25 | 0:00 | 445.4 | 175.5 | 210.1486 | 31.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 445.4
2014-12-25 | 1:00 | 457 | 175.5 | 218.759 | 34.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0.8 | -5 | 457
2014-12-25 | 2:00 | 471.1 | 175.5 | 218.9972 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 4.4 | -5 | 471.1
2014-12-25 | 3:00 | 479.6 | 175.5 | 219.2152 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 4.4 | -5 | 479.6
2014-12-25 | 4:00 | 486.8 | 175.5 | 219.3819 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 4.3 | -5 | 486.8
2014-12-25 | 5:00 | 486.2 | 175.5 | 229.8153 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 1.4 | -5 | 486.2
2014-12-25 | 6:00 | 485.5 | 175.5 | 229.7972 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 1.3 | -5 | 485.5
2014-12-25 | 7:00 | 464.2 | 175.5 | 214.4141 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 464.2
2014-12-25 | 8:00 | 480.2 | 175.5 | 217.0823 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 480.2
2014-12-25 | 9:00 | 485.6 | 175.5 | 198.7563 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 485.6
2014-12-25 | 10:00 | 486.6 | 175.5 | 186.4032 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 486.6
2014-12-25 | 11:00 | 490.4 | 175.5 | 191.0527 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 490.4
2014-12-25 | 12:00 | 468.1 | 175.5 | 177.4364 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 468.1
2014-12-25 | 13:00 | 488.3 | 175.5 | 215.1771 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 488.3
2014-12-25 | 14:00 | 488.6 | 175.5 | 216.6784 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 488.6
2014-12-25 | 15:00 | 494.7 | 175.5 | 225.9593 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 494.7
2014-12-25 | 16:00 | 509.5 | 175.5 | 230.3614 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 2.5 | -5 | 509.5
2014-12-25 | 17:00 | 517.3 | 175.5 | 230.4614 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 11.2 | -5 | 517.3
2014-12-25 | 18:00 | 509.1 | 175.5 | 230.3715 | 74 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 3 | -5 | 509.1
2014-12-25 | 19:00 | 486.1 | 175.5 | 223.669 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 486.1
2014-12-25 | 20:00 | 479.1 | 175.5 | 219.2205 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 3.9 | -5 | 479.1
2014-12-25 | 21:00 | 481.1 | 175.5 | 219.1976 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 4.3 | -5 | 481.1
2014-12-25 | 22:00 | 458.2 | 175.5 | 214.2538 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 458.2
2014-12-25 | 23:00 | 473.6 | 175.5 | 219.1486 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 4.1 | -5 | 473.6
2014-12-26 | 0:00 | 459.2 | 175.5 | 218.8486 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 1.6 | -5 | 459.2
2014-12-26 | 1:00 | 470.5 | 175.5 | 219.059 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 4.6 | -5 | 470.5
2014-12-26 | 2:00 | 483 | 175.5 | 219.2972 | 53.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 6.9 | -5 | 483
2014-12-26 | 3:00 | 490.8 | 175.5 | 219.4152 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 6.8 | -5 | 490.8
2014-12-26 | 4:00 | 497.2 | 175.5 | 219.5819 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 6.8 | -5 | 497.2
2014-12-26 | 5:00 | 492 | 175.5 | 229.9153 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 1.5 | -5 | 492
2014-12-26 | 6:00 | 490.8 | 175.5 | 233.6972 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 490.8
2014-12-26 | 7:00 | 469.9 | 175.5 | 217.4141 | 43.9 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 469.9
2014-12-26 | 8:00 | 497.9 | 175.5 | 233.3823 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 497.9
2014-12-26 | 9:00 | 513 | 175.5 | 225.9563 | 29.3 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 513
2014-12-26 | 10:00 | 505 | 175.5 | 204.1032 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 505
2014-12-26 | 11:00 | 495 | 175.5 | 195.4527 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 495
2014-12-26 | 12:00 | 464.7 | 175.5 | 173.8364 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 464.7
2014-12-26 | 13:00 | 473.2 | 175.5 | 199.3771 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2014-12-26 | 14:00 | 472 | 175.5 | 210.9784 | 39.7 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 472
2014-12-26 | 15:00 | 485.5 | 175.5 | 218.5593 | 62 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 485.5
2014-12-26 | 16:00 | 502.2 | 175.5 | 219.6614 | 74.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 5.4 | -5 | 502.2
2014-12-26 | 17:00 | 508.6 | 175.5 | 219.8614 | 74.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 12.3 | -5 | 508.6
2014-12-26 | 18:00 | 507.4 | 175.5 | 219.7715 | 74.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 11.1 | -5 | 507.4
2014-12-26 | 19:00 | 488.7 | 175.5 | 219.469 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 2.6 | -5 | 488.7
2014-12-26 | 20:00 | 477.8 | 175.5 | 219.2205 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 4.6 | -5 | 477.8
2014-12-26 | 21:00 | 476.2 | 175.5 | 219.0976 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 6.8 | -5 | 476.2
2014-12-26 | 22:00 | 454.9 | 175.5 | 217.6538 | 33.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 454.9
2014-12-26 | 23:00 | 470 | 175.5 | 219.0486 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 6.6 | -5 | 470
2014-12-27 | 0:00 | 464.9 | 175.5 | 204.4486 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 464.9
2014-12-27 | 1:00 | 481.7 | 175.5 | 211.059 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 0 | -5 | 481.7
2014-12-27 | 2:00 | 491.6 | 175.5 | 218.2972 | 70.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 491.6
2014-12-27 | 3:00 | 496.7 | 175.5 | 219.5152 | 73.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.9848 | 0 | 1.6 | -5 | 496.7
2014-12-27 | 4:00 | 495.3 | 175.5 | 219.5819 | 70.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.8181 | 0 | 1.6 | -5 | 495.3
2014-12-27 | 5:00 | 485.3 | 175.5 | 216.5153 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.4847 | 0 | 0 | -5 | 485.3
2014-12-27 | 6:00 | 466.4 | 175.5 | 205.2972 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0 | -5 | 466.4
2014-12-27 | 7:00 | 435.8 | 175.5 | 179.3141 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 5.7108 | 0 | 23.3751 | 0 | 0 | -5 | 435.8
2014-12-27 | 8:00 | 444.8 | 175.5 | 181.7823 | 29 | 3.4 | 5.6 | 31.5309 | 0 | 22.9868 | 0 | 0 | -5 | 444.8
2014-12-27 | 9:00 | 447.1 | 175.5 | 160.3563 | 29 | 3.4 | 5.6 | 60.1669 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | -5 | 447.1
2014-12-27 | 10:00 | 436.9 | 175.5 | 136.8032 | 29 | 3.4 | 5.6 | 69.1707 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | -5 | 436.9
2014-12-27 | 11:00 | 427.6 | 175.5 | 128.8527 | 29 | 3.4 | 5.6 | 71.1046 | 0 | 19.1427 | 0 | 0 | -5 | 427.6
2014-12-27 | 12:00 | 406.7 | 175.5 | 116.6364 | 29 | 3.4 | 5.6 | 62.4398 | 0 | 19.1238 | 0 | 0 | -5 | 406.7
2014-12-27 | 13:00 | 407.8 | 175.5 | 135.2771 | 29 | 3.4 | 5.6 | 43.202 | 0 | 20.8209 | 0 | 0 | -5 | 407.8
2014-12-27 | 14:00 | 407.4 | 175.5 | 157.0784 | 29 | 3.4 | 5.6 | 19.385 | 0 | 22.4366 | 0 | 0 | -5 | 407.4
2014-12-27 | 15:00 | 421.9 | 175.5 | 187.5593 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 4.7246 | 0 | 20.7161 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2014-12-27 | 16:00 | 445.9 | 175.5 | 198.0614 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1386 | 0 | 0 | -5 | 445.9
2014-12-27 | 17:00 | 461.4 | 175.5 | 204.5614 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1386 | 0 | 0 | -5 | 461.4
2014-12-27 | 18:00 | 460.2 | 175.5 | 204.7715 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2285 | 0 | 0 | -5 | 460.2
2014-12-27 | 19:00 | 444.1 | 175.5 | 198.569 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | -5 | 444.1
2014-12-27 | 20:00 | 436.6 | 175.5 | 204.6205 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | -5 | 436.6
2014-12-27 | 21:00 | 429.6 | 175.5 | 196.8976 | 29 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2024 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2014-12-27 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 186.9538 | 29 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.9462 | 0 | 0 | -5 | 419.4
2014-12-27 | 23:00 | 437.5 | 175.5 | 204.9486 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -5 | 437.5
2014-12-28 | 0:00 | 435.9 | 175.5 | 193.1934 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 2.5 | -5 | 435.9
2014-12-28 | 1:00 | 449 | 175.5 | 193.485 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 3.1 | -5 | 449
2014-12-28 | 2:00 | 459.3 | 175.5 | 193.7046 | 69.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 3.7 | -5 | 459.3
2014-12-28 | 3:00 | 461.4 | 175.5 | 193.7299 | 70.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 5.2 | -5 | 461.4
2014-12-28 | 4:00 | 465.7 | 175.5 | 193.7468 | 70.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 9.4 | -5 | 465.7
2014-12-28 | 5:00 | 455.3 | 175.5 | 193.5532 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 3.7 | -5 | 455.3
2014-12-28 | 6:00 | 433.5 | 175.5 | 189.191 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 0 | -5 | 433.5
2014-12-28 | 7:00 | 400.8 | 175.5 | 172.7031 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 400.8
2014-12-28 | 8:00 | 398.2 | 175.5 | 155.0098 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 398.2
2014-12-28 | 9:00 | 402 | 175.5 | 139.2184 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 402
2014-12-28 | 10:00 | 401.7 | 175.5 | 128.3883 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 401.7
2014-12-28 | 11:00 | 399.3 | 175.5 | 124.3055 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 399.3
2014-12-28 | 12:00 | 387 | 175.5 | 121.8337 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 387
2014-12-28 | 13:00 | 385 | 175.5 | 130.1433 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 385
2014-12-28 | 14:00 | 382.2 | 175.5 | 145.6396 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 382.2
2014-12-28 | 15:00 | 395 | 175.5 | 170.8962 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 395
2014-12-28 | 16:00 | 427.6 | 175.5 | 187.6203 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 0 | -5 | 427.6
2014-12-28 | 17:00 | 449.3 | 175.5 | 193.4689 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 3.7 | -5 | 449.3
2014-12-28 | 18:00 | 451.5 | 175.5 | 193.4914 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 3.7 | -5 | 451.5
2014-12-28 | 19:00 | 437.1 | 175.5 | 193.2376 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 2.6 | -5 | 437.1
2014-12-28 | 20:00 | 429.5 | 175.5 | 193.1331 | 41 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 3.7 | -5 | 429.5
2014-12-28 | 21:00 | 423.6 | 175.5 | 193.0392 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 3.7 | -5 | 423.6
2014-12-28 | 22:00 | 406.5 | 175.5 | 185.4327 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 406.5
2014-12-28 | 23:00 | 423.9 | 175.5 | 192.9958 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 3.7 | -5 | 423.9
2014-12-29 | 0:00 | 417.4 | 175.5 | 192.7934 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 1.6 | -5 | 417.4
2014-12-29 | 1:00 | 430 | 175.5 | 193.085 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 3.7 | -5 | 430
2014-12-29 | 2:00 | 440 | 175.5 | 193.3046 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 3.7 | -5 | 440
2014-12-29 | 3:00 | 445.8 | 175.5 | 193.4299 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 3.1 | -5 | 445.8
2014-12-29 | 4:00 | 451.1 | 175.5 | 193.4468 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 3.7 | -5 | 451.1
2014-12-29 | 5:00 | 446.2 | 175.5 | 193.3532 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 3.7 | -5 | 446.2
2014-12-29 | 6:00 | 433.3 | 175.5 | 193.191 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 1.4 | -5 | 433.3
2014-12-29 | 7:00 | 410.4 | 175.5 | 179.1031 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 410.4
2014-12-29 | 8:00 | 416.6 | 175.5 | 175.3098 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 416.6
2014-12-29 | 9:00 | 416 | 175.5 | 155.1184 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 416
2014-12-29 | 10:00 | 406.1 | 175.5 | 134.6883 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 406.1
2014-12-29 | 11:00 | 399.7 | 175.5 | 126.6055 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 399.7
2014-12-29 | 12:00 | 384.5 | 175.5 | 121.2337 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2014-12-29 | 13:00 | 386.1 | 175.5 | 132.6433 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 386.1
2014-12-29 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 156.6396 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 391.8
2014-12-29 | 15:00 | 412.3 | 175.5 | 182.2962 | 34.2 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 412.3
2014-12-29 | 16:00 | 433.5 | 175.5 | 190.5203 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 0 | -5 | 433.5
2014-12-29 | 17:00 | 450.6 | 175.5 | 194.8689 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | -5 | 450.6
2014-12-29 | 18:00 | 475.9 | 175.5 | 204.4914 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 12.8 | -5 | 475.9
2014-12-29 | 19:00 | 439 | 175.5 | 197.2376 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 439
2014-12-29 | 20:00 | 430.6 | 175.5 | 197.1331 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 0 | -5 | 430.6
2014-12-29 | 21:00 | 423.1 | 175.5 | 193.0392 | 34.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 3.7 | -5 | 423.1
2014-12-29 | 22:00 | 404.2 | 175.5 | 185.9327 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2014-12-29 | 23:00 | 415.7 | 175.5 | 192.7958 | 27.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 3.7 | -5 | 415.7
2014-12-30 | 0:00 | 408.2 | 175.5 | 190.8934 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 0 | -5 | 408.2
2014-12-30 | 1:00 | 417.1 | 175.5 | 192.785 | 31 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 0.9 | -5 | 417.1
2014-12-30 | 2:00 | 426.9 | 175.5 | 193.0046 | 41 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 0.9 | -5 | 426.9
2014-12-30 | 3:00 | 433.8 | 175.5 | 193.2299 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 0.9 | -5 | 433.8
2014-12-30 | 4:00 | 438.8 | 175.5 | 193.2468 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 0.9 | -5 | 438.8
2014-12-30 | 5:00 | 434.4 | 175.5 | 193.1532 | 48.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 0.9 | -5 | 434.4
2014-12-30 | 6:00 | 423.3 | 175.5 | 192.991 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 0.1 | -5 | 423.3
2014-12-30 | 7:00 | 403 | 175.5 | 178.5031 | 27.5 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 403
2014-12-30 | 8:00 | 415.6 | 175.5 | 175.9098 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 415.6
2014-12-30 | 9:00 | 419.9 | 175.5 | 160.6184 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 419.9
2014-12-30 | 10:00 | 412 | 175.5 | 142.1883 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 412
2014-12-30 | 11:00 | 401.8 | 175.5 | 130.3055 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2014-12-30 | 12:00 | 387.7 | 175.5 | 126.0337 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2014-12-30 | 13:00 | 384.9 | 175.5 | 133.5433 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 384.9
2014-12-30 | 14:00 | 387.6 | 175.5 | 154.5396 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 387.6
2014-12-30 | 15:00 | 401.8 | 175.5 | 172.4962 | 33.5 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2014-12-30 | 16:00 | 430.1 | 175.5 | 188.5203 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 0 | -5 | 430.1
2014-12-30 | 17:00 | 445.2 | 175.5 | 193.3689 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0.7 | -5 | 445.2
2014-12-30 | 18:00 | 446.9 | 175.5 | 193.3914 | 59.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 2.2 | -5 | 446.9
2014-12-30 | 19:00 | 433.1 | 175.5 | 192.1376 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 433.1
2014-12-30 | 20:00 | 427 | 175.5 | 193.0331 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 0.9 | -5 | 427
2014-12-30 | 21:00 | 429.7 | 175.5 | 193.1392 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 1 | -5 | 429.7
2014-12-30 | 22:00 | 407.1 | 175.5 | 181.4327 | 33.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 407.1
2014-12-30 | 23:00 | 422.5 | 175.5 | 192.8958 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 0.3 | -5 | 422.5
2014-12-31 | 0:00 | 416.2 | 175.5 | 192.7934 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.0066 | 0 | 3.2 | -5 | 416.2
2014-12-31 | 1:00 | 428 | 175.5 | 193.085 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.915 | 0 | 0.8 | -5 | 428
2014-12-31 | 2:00 | 441.7 | 175.5 | 192.5046 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 0 | -5 | 441.7
2014-12-31 | 3:00 | 458.1 | 175.5 | 193.7299 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2701 | 0 | 3.1 | -5 | 458.1
2014-12-31 | 4:00 | 470.1 | 175.5 | 193.8468 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 11.5 | -5 | 470.1
2014-12-31 | 5:00 | 464.5 | 175.5 | 193.7532 | 72.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6468 | 0 | 5.7 | -5 | 464.5
2014-12-31 | 6:00 | 443.9 | 175.5 | 193.391 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 3.2 | -5 | 443.9
2014-12-31 | 7:00 | 407.7 | 175.5 | 167.3031 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 4.5931 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -5 | 407.7
2014-12-31 | 8:00 | 405.8 | 175.5 | 167.6098 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 22.7205 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 405.8
2014-12-31 | 9:00 | 410.8 | 175.5 | 153.0184 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 42.4754 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | -5 | 410.8
2014-12-31 | 10:00 | 401.2 | 175.5 | 132.8883 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 52.8107 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | -5 | 401.2
2014-12-31 | 11:00 | 394.7 | 175.5 | 124.7055 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 53.8397 | 0 | 13.3548 | 0 | 0 | -5 | 394.7
2014-12-31 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 124.6337 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 44.1308 | 0 | 13.2355 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2014-12-31 | 13:00 | 377.4 | 175.5 | 127.5433 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 33.6228 | 0 | 13.4339 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2014-12-31 | 14:00 | 375 | 175.5 | 143.4396 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 15.1096 | 0 | 13.6508 | 0 | 0 | -5 | 375
2014-12-31 | 15:00 | 391.5 | 175.5 | 172.3962 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 2.3362 | 0 | 13.9676 | 0 | 0 | -5 | 391.5
2014-12-31 | 16:00 | 412.7 | 175.5 | 192.8203 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 13.3797 | 0 | 3.2 | -5 | 412.7
2014-12-31 | 17:00 | 424.3 | 175.5 | 192.9689 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 3.7 | -5 | 424.3
2014-12-31 | 18:00 | 420.1 | 175.5 | 192.8914 | 31.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4086 | 0 | 3.7 | -5 | 420.1
2014-12-31 | 19:00 | 402.8 | 175.5 | 187.4376 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -5 | 402.8
2014-12-31 | 20:00 | 399.9 | 175.5 | 184.4331 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.1669 | 0 | 0 | -5 | 399.9
2014-12-31 | 21:00 | 408.8 | 175.5 | 192.7392 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 0.5 | -5 | 408.8
2014-12-31 | 22:00 | 404.1 | 175.5 | 174.2327 | 38 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 404.1
2014-12-31 | 23:00 | 437.6 | 175.5 | 193.2958 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 12.6042 | 0 | 2.7 | -5 | 437.6
2015-01-01 | 0:00 | 434 | 175.5 | 193.1797 | 47 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 3.7 | -5 | 434
2015-01-01 | 1:00 | 444 | 175.5 | 193.3488 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 3.7 | -5 | 444
2015-01-01 | 2:00 | 451.3 | 175.5 | 193.5138 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 3.7 | -5 | 451.3
2015-01-01 | 3:00 | 452.4 | 175.5 | 193.4998 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 3.7 | -5 | 452.4
2015-01-01 | 4:00 | 453.9 | 175.5 | 193.5644 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 3.7 | -5 | 453.9
2015-01-01 | 5:00 | 445.4 | 175.5 | 193.362 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 3.7 | -5 | 445.4
2015-01-01 | 6:00 | 417.3 | 175.5 | 184.1689 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 0 | -5 | 417.3
2015-01-01 | 7:00 | 379.5 | 175.5 | 164.7861 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 379.5
2015-01-01 | 8:00 | 374.2 | 175.5 | 142.6378 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 374.2
2015-01-01 | 9:00 | 369.5 | 175.5 | 115.4102 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 369.5
2015-01-01 | 10:00 | 359.1 | 175.5 | 92.2694 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 359.1
2015-01-01 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 79.9322 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 349.3
2015-01-01 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 76.9721 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 340.5
2015-01-01 | 13:00 | 333.8 | 175.5 | 79.8015 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 333.8
2015-01-01 | 14:00 | 334.7 | 175.5 | 99.0226 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 334.7
2015-01-01 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 138.3679 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 356.8
2015-01-01 | 16:00 | 384.3 | 175.5 | 173.159 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0 | -5 | 384.3
2015-01-01 | 17:00 | 407.5 | 175.5 | 192.6785 | 21.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 3 | -5 | 407.5
2015-01-01 | 18:00 | 411.1 | 175.5 | 192.707 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 3.7 | -5 | 411.1
2015-01-01 | 19:00 | 401.7 | 175.5 | 190.0777 | 21.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 401.7
2015-01-01 | 20:00 | 406.1 | 175.5 | 192.5821 | 22.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 0.2 | -5 | 406.1
2015-01-01 | 21:00 | 421.4 | 175.5 | 192.9034 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 3.7 | -5 | 421.4
2015-01-01 | 22:00 | 412 | 175.5 | 187.7813 | 34 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 412
2015-01-01 | 23:00 | 433.2 | 175.5 | 193.1954 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 3.7 | -5 | 433.2
2015-01-02 | 0:00 | 428.6 | 175.5 | 193.0538 | 32.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 3.7 | -5 | 428.6
2015-01-02 | 1:00 | 446.5 | 175.5 | 203.8586 | 39.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 3.4 | -5 | 446.5
2015-01-02 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 204.1795 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 3.7 | -5 | 459.7
2015-01-02 | 3:00 | 468.1 | 175.5 | 204.4264 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 1.7 | -5 | 468.1
2015-01-02 | 4:00 | 474.8 | 175.5 | 204.473 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 3.7 | -5 | 474.8
2015-01-02 | 5:00 | 469.9 | 175.5 | 204.4313 | 62 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 3.7 | -5 | 469.9
2015-01-02 | 6:00 | 451.3 | 175.5 | 201.7891 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 451.3
2015-01-02 | 7:00 | 418.2 | 175.5 | 181.0437 | 31.2 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 418.2
2015-01-02 | 8:00 | 413.3 | 175.5 | 164.6822 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2015-01-02 | 9:00 | 405.2 | 175.5 | 130.1053 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 405.2
2015-01-02 | 10:00 | 394.3 | 175.5 | 110.4335 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2015-01-02 | 11:00 | 385.9 | 175.5 | 101.7819 | 20.4 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 385.9
2015-01-02 | 12:00 | 378.3 | 175.5 | 97.3328 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 378.3
2015-01-02 | 13:00 | 376.4 | 175.5 | 103.9531 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 376.4
2015-01-02 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 126.9354 | 20.9 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 380.4
2015-01-02 | 15:00 | 399.8 | 175.5 | 172.0282 | 21.4 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 399.8
2015-01-02 | 16:00 | 416.1 | 175.5 | 191.7766 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 416.1
2015-01-02 | 17:00 | 436.5 | 175.5 | 193.1698 | 34.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 8.6 | -5 | 436.5
2015-01-02 | 18:00 | 439.2 | 175.5 | 193.3245 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 8.8 | -5 | 439.2
2015-01-02 | 19:00 | 428.6 | 175.5 | 193.1393 | 26 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 8.1 | -5 | 428.6
2015-01-02 | 20:00 | 430.7 | 175.5 | 193.0602 | 26 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 10.2 | -5 | 430.7
2015-01-02 | 21:00 | 440.7 | 175.5 | 203.8213 | 31.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 3.7 | -5 | 440.7
2015-01-02 | 22:00 | 429.7 | 175.5 | 195.0341 | 33 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 429.7
2015-01-02 | 23:00 | 452.7 | 175.5 | 204.1249 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 1.5 | -5 | 452.7
2015-01-03 | 0:00 | 447.4 | 175.5 | 203.8538 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 4.3 | -5 | 447.4
2015-01-03 | 1:00 | 457.1 | 175.5 | 204.0586 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 3.7 | -5 | 457.1
2015-01-03 | 2:00 | 469.6 | 175.5 | 204.3795 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 4.3 | -5 | 469.6
2015-01-03 | 3:00 | 474.2 | 175.5 | 204.5264 | 65.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 4.2 | -5 | 474.2
2015-01-03 | 4:00 | 477.7 | 175.5 | 204.573 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 5 | -5 | 477.7
2015-01-03 | 5:00 | 467.7 | 175.5 | 204.4313 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 4.2 | -5 | 467.7
2015-01-03 | 6:00 | 446.4 | 175.5 | 203.8891 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0.5 | -5 | 446.4
2015-01-03 | 7:00 | 412.3 | 175.5 | 185.8437 | 20.5 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 412.3
2015-01-03 | 8:00 | 409.4 | 175.5 | 160.6822 | 20.5 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2015-01-03 | 9:00 | 405.6 | 175.5 | 130.4053 | 20.5 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 405.6
2015-01-03 | 10:00 | 399.4 | 175.5 | 115.4335 | 20.5 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 399.4
2015-01-03 | 11:00 | 396.1 | 175.5 | 111.8819 | 20.5 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2015-01-03 | 12:00 | 388.4 | 175.5 | 107.3328 | 21 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 388.4
2015-01-03 | 13:00 | 386.6 | 175.5 | 114.0531 | 21 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 386.6
2015-01-03 | 14:00 | 388.6 | 175.5 | 135.0354 | 21 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 388.6
2015-01-03 | 15:00 | 408.6 | 175.5 | 180.7282 | 21.5 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2015-01-03 | 16:00 | 429 | 175.5 | 198.6766 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 429
2015-01-03 | 17:00 | 452.2 | 175.5 | 203.9698 | 44 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 4.1 | -5 | 452.2
2015-01-03 | 18:00 | 455.8 | 175.5 | 204.1245 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 4.2 | -5 | 455.8
2015-01-03 | 19:00 | 445.2 | 175.5 | 203.9393 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 4 | -5 | 445.2
2015-01-03 | 20:00 | 444 | 175.5 | 203.8602 | 34.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 4.3 | -5 | 444
2015-01-03 | 21:00 | 447.3 | 175.5 | 203.9213 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 4.3 | -5 | 447.3
2015-01-03 | 22:00 | 430.9 | 175.5 | 203.6341 | 25.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0.3 | -5 | 430.9
2015-01-03 | 23:00 | 447.7 | 175.5 | 204.0249 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 4.1 | -5 | 447.7
2015-01-04 | 0:00 | 442.6 | 175.5 | 206.0538 | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 442.6
2015-01-04 | 1:00 | 453.6 | 175.5 | 207.3586 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 453.6
2015-01-04 | 2:00 | 461.9 | 175.5 | 207.4795 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | -5 | 461.9
2015-01-04 | 3:00 | 467 | 175.5 | 211.2264 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -5 | 467
2015-01-04 | 4:00 | 468.5 | 175.5 | 212.173 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 0 | -5 | 468.5
2015-01-04 | 5:00 | 457.1 | 175.5 | 207.3313 | 50 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0 | -5 | 457.1
2015-01-04 | 6:00 | 436.7 | 175.5 | 196.3891 | 40 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2015-01-04 | 7:00 | 402.4 | 175.5 | 174.2437 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 402.4
2015-01-04 | 8:00 | 400.1 | 175.5 | 149.6822 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2015-01-04 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 122.3053 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 399.2
2015-01-04 | 10:00 | 391.8 | 175.5 | 106.1335 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 391.8
2015-01-04 | 11:00 | 387.2 | 175.5 | 101.2819 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 387.2
2015-01-04 | 12:00 | 378.6 | 175.5 | 96.3328 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 378.6
2015-01-04 | 13:00 | 377.5 | 175.5 | 103.7531 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2015-01-04 | 14:00 | 378.4 | 175.5 | 123.6354 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 378.4
2015-01-04 | 15:00 | 401.1 | 175.5 | 172.5282 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2015-01-04 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 192.5766 | 34.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 426.5
2015-01-04 | 17:00 | 451.3 | 175.5 | 205.1698 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 1.8 | -5 | 451.3
2015-01-04 | 18:00 | 456.7 | 175.5 | 205.2245 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 2 | -5 | 456.7
2015-01-04 | 19:00 | 445 | 175.5 | 205.0393 | 37.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0.7 | -5 | 445
2015-01-04 | 20:00 | 440.2 | 175.5 | 204.9602 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 2.1 | -5 | 440.2
2015-01-04 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 204.9213 | 28.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 2.3 | -5 | 437.7
2015-01-04 | 22:00 | 420.1 | 175.5 | 196.2341 | 22.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 420.1
2015-01-04 | 23:00 | 439.6 | 175.5 | 206.9249 | 31.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 439.6
2015-01-05 | 0:00 | 431.6 | 175.5 | 207.2538 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-01-05 | 1:00 | 447.3 | 175.5 | 215.5586 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 1.9 | -5 | 447.3
2015-01-05 | 2:00 | 461.4 | 175.5 | 215.8795 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 3.4 | -5 | 461.4
2015-01-05 | 3:00 | 470.7 | 175.5 | 216.0264 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 3.4 | -5 | 470.7
2015-01-05 | 4:00 | 475.4 | 175.5 | 216.173 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 3.4 | -5 | 475.4
2015-01-05 | 5:00 | 473.8 | 175.5 | 216.1313 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 3.4 | -5 | 473.8
2015-01-05 | 6:00 | 469 | 175.5 | 216.0891 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 3.4 | -5 | 469
2015-01-05 | 7:00 | 448.9 | 175.5 | 205.9437 | 37 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 448.9
2015-01-05 | 8:00 | 458.7 | 175.5 | 205.8822 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 458.7
2015-01-05 | 9:00 | 461.9 | 175.5 | 182.6053 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 461.9
2015-01-05 | 10:00 | 452.6 | 175.5 | 164.5335 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 452.6
2015-01-05 | 11:00 | 446.6 | 175.5 | 158.2819 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 446.6
2015-01-05 | 12:00 | 426 | 175.5 | 140.8328 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 426
2015-01-05 | 13:00 | 429.8 | 175.5 | 153.1531 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2015-01-05 | 14:00 | 430.2 | 175.5 | 172.5354 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 430.2
2015-01-05 | 15:00 | 447.3 | 175.5 | 193.8282 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 447.3
2015-01-05 | 16:00 | 477.3 | 175.5 | 216.1766 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 1.1 | -5 | 477.3
2015-01-05 | 17:00 | 493.5 | 175.5 | 216.5698 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 10.2 | -5 | 493.5
2015-01-05 | 18:00 | 499.5 | 175.5 | 216.6245 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 14.7 | -5 | 499.5
2015-01-05 | 19:00 | 476.2 | 175.5 | 216.1393 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 3.4 | -5 | 476.2
2015-01-05 | 20:00 | 466.2 | 175.5 | 215.9602 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 3.4 | -5 | 466.2
2015-01-05 | 21:00 | 461 | 175.5 | 215.8213 | 40 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 3.4 | -5 | 461
2015-01-05 | 22:00 | 438.7 | 175.5 | 208.1341 | 28.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2015-01-05 | 23:00 | 450.1 | 175.5 | 215.6249 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 3.4 | -5 | 450.1
2015-01-06 | 0:00 | 437.1 | 175.5 | 215.3797 | 28.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 3.4 | -5 | 437.1
2015-01-06 | 1:00 | 448.8 | 175.5 | 215.6488 | 39.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 3.4 | -5 | 448.8
2015-01-06 | 2:00 | 459.8 | 175.5 | 215.9138 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 3.4 | -5 | 459.8
2015-01-06 | 3:00 | 468.2 | 175.5 | 216.0998 | 58.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 3.4 | -5 | 468.2
2015-01-06 | 4:00 | 470.7 | 175.5 | 216.0644 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 3.4 | -5 | 470.7
2015-01-06 | 5:00 | 463.9 | 175.5 | 215.962 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 3.4 | -5 | 463.9
2015-01-06 | 6:00 | 453 | 175.5 | 215.7689 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 3.4 | -5 | 453
2015-01-06 | 7:00 | 431.6 | 175.5 | 208.8861 | 28.4 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-01-06 | 8:00 | 454.3 | 175.5 | 215.7378 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 2.5 | -5 | 454.3
2015-01-06 | 9:00 | 467.8 | 175.5 | 209.2102 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 467.8
2015-01-06 | 10:00 | 462.9 | 175.5 | 191.5694 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 462.9
2015-01-06 | 11:00 | 462.6 | 175.5 | 188.2322 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 462.6
2015-01-06 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 172.8721 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 441.4
2015-01-06 | 13:00 | 456.9 | 175.5 | 197.9015 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 456.9
2015-01-06 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 211.2226 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 456.3
2015-01-06 | 15:00 | 459.6 | 175.5 | 207.7679 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 459.6
2015-01-06 | 16:00 | 477.8 | 175.5 | 216.259 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 3.6 | -5 | 477.8
2015-01-06 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 216.3785 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 13.1 | -5 | 485.2
2015-01-06 | 18:00 | 478.2 | 175.5 | 216.307 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 6.1 | -5 | 478.2
2015-01-06 | 19:00 | 459.2 | 175.5 | 215.8777 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 1.6 | -5 | 459.2
2015-01-06 | 20:00 | 448.4 | 175.5 | 215.6821 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 3.4 | -5 | 448.4
2015-01-06 | 21:00 | 446.4 | 175.5 | 215.6034 | 36.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 3.4 | -5 | 446.4
2015-01-06 | 22:00 | 431.4 | 175.5 | 208.3813 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 431.4
2015-01-06 | 23:00 | 455.1 | 175.5 | 215.7954 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 3.4 | -5 | 455.1
2015-01-07 | 0:00 | 451.7 | 175.5 | 215.6538 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 3.4 | -5 | 451.7
2015-01-07 | 1:00 | 470.3 | 175.5 | 226.5586 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 9.1 | -5 | 470.3
2015-01-07 | 2:00 | 482.1 | 175.5 | 226.7795 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 9.9 | -5 | 482.1
2015-01-07 | 3:00 | 490.7 | 175.5 | 226.9264 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 9.9 | -5 | 490.7
2015-01-07 | 4:00 | 495 | 175.5 | 227.073 | 57.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 9.9 | -5 | 495
2015-01-07 | 5:00 | 498.2 | 175.5 | 227.1313 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 9.8 | -5 | 498.2
2015-01-07 | 6:00 | 492.2 | 175.5 | 226.9891 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 9.6 | -5 | 492.2
2015-01-07 | 7:00 | 472 | 175.5 | 224.1437 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 472
2015-01-07 | 8:00 | 497.2 | 175.5 | 227.0822 | 33.6 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 8.3 | -5 | 497.2
2015-01-07 | 9:00 | 505.8 | 175.5 | 225.1053 | 26 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 505.8
2015-01-07 | 10:00 | 492.2 | 175.5 | 202.2335 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 492.2
2015-01-07 | 11:00 | 484.4 | 175.5 | 194.1819 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 484.4
2015-01-07 | 12:00 | 462.4 | 175.5 | 175.8328 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 462.4
2015-01-07 | 13:00 | 492.8 | 175.5 | 214.2531 | 27 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 492.8
2015-01-07 | 14:00 | 501.4 | 175.5 | 213.6354 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 501.4
2015-01-07 | 15:00 | 518.1 | 175.5 | 227.5282 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 15.6 | -5 | 518.1
2015-01-07 | 16:00 | 512.2 | 175.5 | 227.3766 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 16.5 | -5 | 512.2
2015-01-07 | 17:00 | 518.1 | 175.5 | 227.5698 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 21.8 | -5 | 518.1
2015-01-07 | 18:00 | 509 | 175.5 | 227.3245 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 11.5 | -5 | 509
2015-01-07 | 19:00 | 487.8 | 175.5 | 226.9393 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 3.4 | -5 | 487.8
2015-01-07 | 20:00 | 478.5 | 175.5 | 226.7602 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 9.5 | -5 | 478.5
2015-01-07 | 21:00 | 479.3 | 175.5 | 226.7213 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 9.9 | -5 | 479.3
2015-01-07 | 22:00 | 458.6 | 175.5 | 226.3341 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0.4 | -5 | 458.6
2015-01-07 | 23:00 | 473.3 | 175.5 | 226.6249 | 36.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 9.7 | -5 | 473.3
2015-01-08 | 0:00 | 465.1 | 175.5 | 226.4538 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 3.4 | -5 | 465.1
2015-01-08 | 1:00 | 479.6 | 175.5 | 226.7586 | 50 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 3.4 | -5 | 479.6
2015-01-08 | 2:00 | 492 | 175.5 | 226.9795 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 4.7 | -5 | 492
2015-01-08 | 3:00 | 496.4 | 175.5 | 227.0264 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 4.7 | -5 | 496.4
2015-01-08 | 4:00 | 500 | 175.5 | 227.173 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 4.7 | -5 | 500
2015-01-08 | 5:00 | 495 | 175.5 | 227.0313 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 4.7 | -5 | 495
2015-01-08 | 6:00 | 488.1 | 175.5 | 226.9891 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 4.4 | -5 | 488.1
2015-01-08 | 7:00 | 458.5 | 175.5 | 213.7437 | 38.8 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 458.5
2015-01-08 | 8:00 | 473.8 | 175.5 | 220.5822 | 25 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 473.8
2015-01-08 | 9:00 | 484.1 | 175.5 | 204.4053 | 25 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 484.1
2015-01-08 | 10:00 | 474.5 | 175.5 | 185.5335 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 474.5
2015-01-08 | 11:00 | 475.7 | 175.5 | 186.4819 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 475.7
2015-01-08 | 12:00 | 455 | 175.5 | 169.4328 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 455
2015-01-08 | 13:00 | 473.6 | 175.5 | 196.0531 | 26 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 473.6
2015-01-08 | 14:00 | 475.2 | 175.5 | 207.2354 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 475.2
2015-01-08 | 15:00 | 485.4 | 175.5 | 216.3282 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 9.9 | -5 | 485.4
2015-01-08 | 16:00 | 492.8 | 175.5 | 216.5766 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 13.7 | -5 | 492.8
2015-01-08 | 17:00 | 504 | 175.5 | 216.7698 | 68 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 19.1 | -5 | 504
2015-01-08 | 18:00 | 496.7 | 175.5 | 216.5245 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 14.5 | -5 | 496.7
2015-01-08 | 19:00 | 474.1 | 175.5 | 216.1393 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 3.4 | -5 | 474.1
2015-01-08 | 20:00 | 459.2 | 175.5 | 215.8602 | 32.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 9.3 | -5 | 459.2
2015-01-08 | 21:00 | 457.2 | 175.5 | 215.7213 | 32.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 7.1 | -5 | 457.2
2015-01-08 | 22:00 | 438.5 | 175.5 | 207.6341 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 438.5
2015-01-08 | 23:00 | 451.3 | 175.5 | 215.6249 | 31.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 3.4 | -5 | 451.3
2015-01-09 | 0:00 | 440.9 | 175.5 | 215.4797 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 3.4 | -5 | 440.9
2015-01-09 | 1:00 | 453.5 | 175.5 | 215.7488 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 5.8 | -5 | 453.5
2015-01-09 | 2:00 | 466.1 | 175.5 | 216.0138 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 7.1 | -5 | 466.1
2015-01-09 | 3:00 | 477.2 | 175.5 | 216.1998 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 7.9 | -5 | 477.2
2015-01-09 | 4:00 | 481.2 | 175.5 | 216.2644 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 7.9 | -5 | 481.2
2015-01-09 | 5:00 | 480.3 | 175.5 | 216.262 | 65.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 7.8 | -5 | 480.3
2015-01-09 | 6:00 | 468.7 | 175.5 | 216.0689 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 6.7 | -5 | 468.7
2015-01-09 | 7:00 | 449.4 | 175.5 | 214.6861 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 449.4
2015-01-09 | 8:00 | 461.5 | 175.5 | 215.8378 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 3.4 | -5 | 461.5
2015-01-09 | 9:00 | 472.7 | 175.5 | 213.0102 | 26 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 472.7
2015-01-09 | 10:00 | 469.8 | 175.5 | 196.8694 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 469.8
2015-01-09 | 11:00 | 465.9 | 175.5 | 190.4322 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 465.9
2015-01-09 | 12:00 | 442.4 | 175.5 | 172.7721 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 442.4
2015-01-09 | 13:00 | 449.9 | 175.5 | 189.3015 | 27 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 449.9
2015-01-09 | 14:00 | 457.1 | 175.5 | 201.9226 | 39.9 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 457.1
2015-01-09 | 15:00 | 473.5 | 175.5 | 216.1679 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 3.4 | -5 | 473.5
2015-01-09 | 16:00 | 481.2 | 175.5 | 216.259 | 68.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 6.3 | -5 | 481.2
2015-01-09 | 17:00 | 491.2 | 175.5 | 216.4785 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 16.1 | -5 | 491.2
2015-01-09 | 18:00 | 483.3 | 175.5 | 216.407 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 8.2 | -5 | 483.3
2015-01-09 | 19:00 | 463.5 | 175.5 | 215.9777 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 2.1 | -5 | 463.5
2015-01-09 | 20:00 | 452.1 | 175.5 | 215.6821 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 5.8 | -5 | 452.1
2015-01-09 | 21:00 | 447 | 175.5 | 215.6034 | 33.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 7.3 | -5 | 447
2015-01-09 | 22:00 | 433 | 175.5 | 213.6813 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 433
2015-01-09 | 23:00 | 448.1 | 175.5 | 215.6954 | 32.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 9.8 | -5 | 448.1
2015-01-10 | 0:00 | 439.9 | 175.5 | 209.5797 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 439.9
2015-01-10 | 1:00 | 457.1 | 175.5 | 213.9488 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 457.1
2015-01-10 | 2:00 | 470.1 | 175.5 | 213.5138 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 0 | -5 | 470.1
2015-01-10 | 3:00 | 480.9 | 175.5 | 216.2998 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 4.5 | -5 | 480.9
2015-01-10 | 4:00 | 484.2 | 175.5 | 216.3644 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 7.5 | -5 | 484.2
2015-01-10 | 5:00 | 473 | 175.5 | 216.162 | 62.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 3.4 | -5 | 473
2015-01-10 | 6:00 | 458 | 175.5 | 215.3689 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 0 | -5 | 458
2015-01-10 | 7:00 | 429.1 | 175.5 | 194.5861 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 429.1
2015-01-10 | 8:00 | 431.6 | 175.5 | 194.1378 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-01-10 | 9:00 | 427.6 | 175.5 | 167.6102 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 427.6
2015-01-10 | 10:00 | 420.5 | 175.5 | 147.7694 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 420.5
2015-01-10 | 11:00 | 416 | 175.5 | 140.7322 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 416
2015-01-10 | 12:00 | 396.6 | 175.5 | 126.6721 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2015-01-10 | 13:00 | 402 | 175.5 | 141.6015 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 402
2015-01-10 | 14:00 | 405.5 | 175.5 | 163.4226 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 405.5
2015-01-10 | 15:00 | 423.7 | 175.5 | 198.4679 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 423.7
2015-01-10 | 16:00 | 442.4 | 175.5 | 204.959 | 47.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0.1 | -5 | 442.4
2015-01-10 | 17:00 | 459.2 | 175.5 | 205.3785 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 3.4 | -5 | 459.2
2015-01-10 | 18:00 | 464.4 | 175.5 | 205.507 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 3.6 | -5 | 464.4
2015-01-10 | 19:00 | 445.7 | 175.5 | 203.6777 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2015-01-10 | 20:00 | 436.7 | 175.5 | 204.8821 | 37.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 4.1 | -5 | 436.7
2015-01-10 | 21:00 | 439.4 | 175.5 | 205.0034 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 4.4 | -5 | 439.4
2015-01-10 | 22:00 | 423.8 | 175.5 | 203.0813 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 423.8
2015-01-10 | 23:00 | 438.4 | 175.5 | 204.9954 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 4.4 | -5 | 438.4
2015-01-11 | 0:00 | 432.8 | 175.5 | 197.6797 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 3.4 | -5 | 432.8
2015-01-11 | 1:00 | 447.8 | 175.5 | 197.9488 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 8.2 | -5 | 447.8
2015-01-11 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 198.2138 | 61.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 8.2 | -5 | 458.1
2015-01-11 | 3:00 | 464.8 | 175.5 | 198.2998 | 67.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 8.3 | -5 | 464.8
2015-01-11 | 4:00 | 470.6 | 175.5 | 198.3644 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 10.2 | -5 | 470.6
2015-01-11 | 5:00 | 463.3 | 175.5 | 198.262 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 8.2 | -5 | 463.3
2015-01-11 | 6:00 | 442.1 | 175.5 | 195.5689 | 56 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 0 | -5 | 442.1
2015-01-11 | 7:00 | 412.6 | 175.5 | 190.1861 | 28.1 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2015-01-11 | 8:00 | 414.3 | 175.5 | 176.4378 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2015-01-11 | 9:00 | 414.9 | 175.5 | 154.5102 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 414.9
2015-01-11 | 10:00 | 412.7 | 175.5 | 139.5694 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 412.7
2015-01-11 | 11:00 | 405.2 | 175.5 | 129.0322 | 27.2 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 405.2
2015-01-11 | 12:00 | 403.7 | 175.5 | 133.3721 | 27.2 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 403.7
2015-01-11 | 13:00 | 404.8 | 175.5 | 144.0015 | 27.2 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 404.8
2015-01-11 | 14:00 | 405.9 | 175.5 | 162.9226 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 405.9
2015-01-11 | 15:00 | 413.5 | 175.5 | 186.7679 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 413.5
2015-01-11 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 195.059 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0 | -5 | 435.1
2015-01-11 | 17:00 | 458.1 | 175.5 | 198.1785 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 7.6 | -5 | 458.1
2015-01-11 | 18:00 | 464.9 | 175.5 | 198.307 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 7.6 | -5 | 464.9
2015-01-11 | 19:00 | 450.5 | 175.5 | 197.9777 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 3.4 | -5 | 450.5
2015-01-11 | 20:00 | 444.4 | 175.5 | 197.8821 | 48.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 8 | -5 | 444.4
2015-01-11 | 21:00 | 452.1 | 175.5 | 198.0034 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 8.3 | -5 | 452.1
2015-01-11 | 22:00 | 437 | 175.5 | 197.6813 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 3.8 | -5 | 437
2015-01-11 | 23:00 | 447 | 175.5 | 197.8954 | 50.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 8.1 | -5 | 447
2015-01-12 | 0:00 | 434.9 | 175.5 | 197.6797 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 11.3 | -5 | 434.9
2015-01-12 | 1:00 | 444.9 | 175.5 | 197.8488 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 7.3 | -5 | 444.9
2015-01-12 | 2:00 | 459.6 | 175.5 | 198.2138 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 11.4 | -5 | 459.6
2015-01-12 | 3:00 | 466.5 | 175.5 | 198.2998 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 11.4 | -5 | 466.5
2015-01-12 | 4:00 | 467.3 | 175.5 | 198.2644 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 11.4 | -5 | 467.3
2015-01-12 | 5:00 | 463.1 | 175.5 | 198.262 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 11.3 | -5 | 463.1
2015-01-12 | 6:00 | 449.6 | 175.5 | 197.9689 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 8.4 | -5 | 449.6
2015-01-12 | 7:00 | 418.4 | 175.5 | 191.7861 | 32.3 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 418.4
2015-01-12 | 8:00 | 423.5 | 175.5 | 185.8378 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 423.5
2015-01-12 | 9:00 | 430.4 | 175.5 | 170.2102 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 430.4
2015-01-12 | 10:00 | 426.7 | 175.5 | 153.7694 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 426.7
2015-01-12 | 11:00 | 427.2 | 175.5 | 151.7322 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 427.2
2015-01-12 | 12:00 | 420.2 | 175.5 | 150.0721 | 27 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 420.2
2015-01-12 | 13:00 | 430.2 | 175.5 | 169.6015 | 27 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 430.2
2015-01-12 | 14:00 | 431.6 | 175.5 | 189.3226 | 27 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-01-12 | 15:00 | 437.3 | 175.5 | 201.9679 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 437.3
2015-01-12 | 16:00 | 452.5 | 175.5 | 205.059 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0 | -5 | 452.5
2015-01-12 | 17:00 | 474.6 | 175.5 | 208.9785 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 5 | -5 | 474.6
2015-01-12 | 18:00 | 479.9 | 175.5 | 209.107 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 10.1 | -5 | 479.9
2015-01-12 | 19:00 | 456.7 | 175.5 | 205.9777 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 456.7
2015-01-12 | 20:00 | 450.9 | 175.5 | 208.4821 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 0.6 | -5 | 450.9
2015-01-12 | 21:00 | 446.2 | 175.5 | 208.4034 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 0.9 | -5 | 446.2
2015-01-12 | 22:00 | 431.6 | 175.5 | 205.4813 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-01-12 | 23:00 | 444 | 175.5 | 208.3954 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0.8 | -5 | 444
2015-01-13 | 0:00 | 431 | 175.5 | 203.3538 | 27.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 431
2015-01-13 | 1:00 | 448.3 | 175.5 | 201.8586 | 47 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 448.3
2015-01-13 | 2:00 | 466.7 | 175.5 | 206.1795 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | -5 | 466.7
2015-01-13 | 3:00 | 471.5 | 175.5 | 206.2264 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -5 | 471.5
2015-01-13 | 4:00 | 472.7 | 175.5 | 206.373 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 0 | -5 | 472.7
2015-01-13 | 5:00 | 471.9 | 175.5 | 206.2313 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0 | -5 | 471.9
2015-01-13 | 6:00 | 467.9 | 175.5 | 206.2891 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 467.9
2015-01-13 | 7:00 | 444.9 | 175.5 | 194.9437 | 44 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 444.9
2015-01-13 | 8:00 | 461.1 | 175.5 | 205.9822 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 461.1
2015-01-13 | 9:00 | 473.2 | 175.5 | 191.6053 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2015-01-13 | 10:00 | 466.9 | 175.5 | 176.5335 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 466.9
2015-01-13 | 11:00 | 460.6 | 175.5 | 169.4819 | 27.4 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 460.6
2015-01-13 | 12:00 | 427.6 | 175.5 | 140.1328 | 27.4 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 427.6
2015-01-13 | 13:00 | 442 | 175.5 | 163.0531 | 27.4 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 442
2015-01-13 | 14:00 | 440.6 | 175.5 | 180.1354 | 27.9 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 440.6
2015-01-13 | 15:00 | 450.9 | 175.5 | 191.8282 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2015-01-13 | 16:00 | 471.3 | 175.5 | 206.2766 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 471.3
2015-01-13 | 17:00 | 489.5 | 175.5 | 209.2698 | 72 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 8.1 | -5 | 489.5
2015-01-13 | 18:00 | 479.5 | 175.5 | 206.4245 | 71.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 0 | -5 | 479.5
2015-01-13 | 19:00 | 461 | 175.5 | 202.7393 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 461
2015-01-13 | 20:00 | 449.2 | 175.5 | 205.8602 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 449.2
2015-01-13 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 205.7213 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | -5 | 444.6
2015-01-13 | 22:00 | 425.7 | 175.5 | 197.1341 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 425.7
2015-01-13 | 23:00 | 433.4 | 175.5 | 205.5249 | 27 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 433.4
2015-01-14 | 0:00 | 424.2 | 175.5 | 198.0538 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 424.2
2015-01-14 | 1:00 | 440 | 175.5 | 205.1586 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 440
2015-01-14 | 2:00 | 453.7 | 175.5 | 205.9795 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | -5 | 453.7
2015-01-14 | 3:00 | 462.8 | 175.5 | 206.1264 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -5 | 462.8
2015-01-14 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 206.273 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 0 | -5 | 471.6
2015-01-14 | 5:00 | 470.7 | 175.5 | 206.2313 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0 | -5 | 470.7
2015-01-14 | 6:00 | 465 | 175.5 | 206.1891 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 465
2015-01-14 | 7:00 | 441.9 | 175.5 | 190.2437 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 441.9
2015-01-14 | 8:00 | 449 | 175.5 | 194.3822 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 449
2015-01-14 | 9:00 | 452.7 | 175.5 | 171.6053 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 452.7
2015-01-14 | 10:00 | 442.2 | 175.5 | 152.3335 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 442.2
2015-01-14 | 11:00 | 434 | 175.5 | 143.8819 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 434
2015-01-14 | 12:00 | 403.7 | 175.5 | 116.7328 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 403.7
2015-01-14 | 13:00 | 422.1 | 175.5 | 143.6531 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 422.1
2015-01-14 | 14:00 | 422.8 | 175.5 | 163.3354 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 422.8
2015-01-14 | 15:00 | 435.7 | 175.5 | 179.2282 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 435.7
2015-01-14 | 16:00 | 466.4 | 175.5 | 203.3766 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 466.4
2015-01-14 | 17:00 | 486.2 | 175.5 | 209.1698 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 6.6 | -5 | 486.2
2015-01-14 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 206.3245 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 0 | -5 | 477.3
2015-01-14 | 19:00 | 456.9 | 175.5 | 201.8393 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 456.9
2015-01-14 | 20:00 | 444.8 | 175.5 | 201.7602 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 444.8
2015-01-14 | 21:00 | 436.4 | 175.5 | 197.6213 | 34 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 3 | -5 | 436.4
2015-01-14 | 22:00 | 418.6 | 175.5 | 186.3341 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 418.6
2015-01-14 | 23:00 | 431.1 | 175.5 | 196.2249 | 34 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 431.1
2015-01-15 | 0:00 | 418 | 175.5 | 187.9538 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 418
2015-01-15 | 1:00 | 431.1 | 175.5 | 196.5586 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 431.1
2015-01-15 | 2:00 | 446.2 | 175.5 | 197.8795 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 3 | -5 | 446.2
2015-01-15 | 3:00 | 455 | 175.5 | 198.0264 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 3 | -5 | 455
2015-01-15 | 4:00 | 462.6 | 175.5 | 198.273 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 3 | -5 | 462.6
2015-01-15 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 206.1313 | 57.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0 | -5 | 463.7
2015-01-15 | 6:00 | 460.8 | 175.5 | 206.0891 | 54.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 460.8
2015-01-15 | 7:00 | 441.1 | 175.5 | 193.2437 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 441.1
2015-01-15 | 8:00 | 455.1 | 175.5 | 200.7822 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 455.1
2015-01-15 | 9:00 | 461.7 | 175.5 | 180.9053 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 461.7
2015-01-15 | 10:00 | 446.9 | 175.5 | 157.3335 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 446.9
2015-01-15 | 11:00 | 438.7 | 175.5 | 148.3819 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2015-01-15 | 12:00 | 410.2 | 175.5 | 123.5328 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 410.2
2015-01-15 | 13:00 | 424.3 | 175.5 | 146.1531 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 424.3
2015-01-15 | 14:00 | 431.6 | 175.5 | 171.9354 | 27.1 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-01-15 | 15:00 | 447.3 | 175.5 | 186.8282 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 447.3
2015-01-15 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 205.9766 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 472.1
2015-01-15 | 17:00 | 488.3 | 175.5 | 209.2698 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 9.7 | -5 | 488.3
2015-01-15 | 18:00 | 480.5 | 175.5 | 209.0245 | 69.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 0.7 | -5 | 480.5
2015-01-15 | 19:00 | 462.2 | 175.5 | 206.0393 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 462.2
2015-01-15 | 20:00 | 449.8 | 175.5 | 204.0602 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2015-01-15 | 21:00 | 450.6 | 175.5 | 205.8213 | 43 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | -5 | 450.6
2015-01-15 | 22:00 | 431.7 | 175.5 | 199.2341 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 431.7
2015-01-15 | 23:00 | 441.2 | 175.5 | 205.6249 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 441.2
2015-01-16 | 0:00 | 434.4 | 175.5 | 203.7538 | 30.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 434.4
2015-01-16 | 1:00 | 449.3 | 175.5 | 206.9586 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 449.3
2015-01-16 | 2:00 | 461 | 175.5 | 207.8795 | 52.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | -5 | 461
2015-01-16 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 208.0264 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -5 | 470.5
2015-01-16 | 4:00 | 478.2 | 175.5 | 208.273 | 69.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 0 | -5 | 478.2
2015-01-16 | 5:00 | 480.3 | 175.5 | 209.0313 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0.1 | -5 | 480.3
2015-01-16 | 6:00 | 472.5 | 175.5 | 207.8891 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 472.5
2015-01-16 | 7:00 | 454.2 | 175.5 | 199.6437 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 454.2
2015-01-16 | 8:00 | 465 | 175.5 | 206.1822 | 30.6 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 465
2015-01-16 | 9:00 | 461 | 175.5 | 179.6053 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 461
2015-01-16 | 10:00 | 450 | 175.5 | 159.8335 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 450
2015-01-16 | 11:00 | 437.8 | 175.5 | 146.8819 | 27.2 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 437.8
2015-01-16 | 12:00 | 406.5 | 175.5 | 119.2328 | 27.2 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 406.5
2015-01-16 | 13:00 | 426.1 | 175.5 | 147.3531 | 27.2 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 426.1
2015-01-16 | 14:00 | 432.5 | 175.5 | 172.2354 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2015-01-16 | 15:00 | 448.1 | 175.5 | 185.6282 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 448.1
2015-01-16 | 16:00 | 475.8 | 175.5 | 206.5766 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 475.8
2015-01-16 | 17:00 | 490.5 | 175.5 | 209.2698 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 9.7 | -5 | 490.5
2015-01-16 | 18:00 | 481.2 | 175.5 | 208.2245 | 71.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 0 | -5 | 481.2
2015-01-16 | 19:00 | 458.9 | 175.5 | 201.2393 | 56.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 458.9
2015-01-16 | 20:00 | 445.8 | 175.5 | 205.7602 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 445.8
2015-01-16 | 21:00 | 441.7 | 175.5 | 205.6213 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | -5 | 441.7
2015-01-16 | 22:00 | 425.9 | 175.5 | 195.0341 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 425.9
2015-01-16 | 23:00 | 438.5 | 175.5 | 205.6249 | 32 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 438.5
2015-01-17 | 0:00 | 428.3 | 175.5 | 205.4797 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 428.3
2015-01-17 | 1:00 | 446.4 | 175.5 | 208.3488 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 13.2 | -5 | 446.4
2015-01-17 | 2:00 | 459.5 | 175.5 | 208.7138 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 16.4 | -5 | 459.5
2015-01-17 | 3:00 | 473.9 | 175.5 | 208.9998 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 17.3 | -5 | 473.9
2015-01-17 | 4:00 | 487.4 | 175.5 | 209.1644 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 20.4 | -5 | 487.4
2015-01-17 | 5:00 | 493.1 | 175.5 | 209.362 | 72.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 20.3 | -5 | 493.1
2015-01-17 | 6:00 | 478.5 | 175.5 | 219.5689 | 62.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 5.8 | -5 | 478.5
2015-01-17 | 7:00 | 454.6 | 175.5 | 214.9861 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 454.6
2015-01-17 | 8:00 | 476.4 | 175.5 | 219.4378 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 9.3 | -5 | 476.4
2015-01-17 | 9:00 | 488.5 | 175.5 | 219.8102 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 2.2 | -5 | 488.5
2015-01-17 | 10:00 | 484.8 | 175.5 | 210.6694 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 484.8
2015-01-17 | 11:00 | 472.2 | 175.5 | 195.5322 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 472.2
2015-01-17 | 12:00 | 449.6 | 175.5 | 178.2721 | 28.2 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 449.6
2015-01-17 | 13:00 | 456.4 | 175.5 | 191.4015 | 31.4 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 456.4
2015-01-17 | 14:00 | 459.5 | 175.5 | 208.6226 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0.8 | -5 | 459.5
2015-01-17 | 15:00 | 467.7 | 175.5 | 208.8679 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 19 | -5 | 467.7
2015-01-17 | 16:00 | 468.5 | 175.5 | 208.859 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 9.9 | -5 | 468.5
2015-01-17 | 17:00 | 488 | 175.5 | 209.2785 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 19.2 | -5 | 488
2015-01-17 | 18:00 | 491.6 | 175.5 | 209.307 | 72.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 19.5 | -5 | 491.6
2015-01-17 | 19:00 | 471.2 | 175.5 | 208.8777 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 9.4 | -5 | 471.2
2015-01-17 | 20:00 | 464.1 | 175.5 | 208.7821 | 48.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 16.8 | -5 | 464.1
2015-01-17 | 21:00 | 478 | 175.5 | 209.1034 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 20.3 | -5 | 478
2015-01-17 | 22:00 | 464.1 | 175.5 | 208.7813 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 14.8 | -5 | 464.1
2015-01-17 | 23:00 | 479.8 | 175.5 | 209.0954 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 20.3 | -5 | 479.8
2015-01-18 | 0:00 | 475.5 | 175.5 | 221.0538 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 475.5
2015-01-18 | 1:00 | 486.8 | 175.5 | 220.6586 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 486.8
2015-01-18 | 2:00 | 497.8 | 175.5 | 226.4795 | 70.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0.7 | -5 | 497.8
2015-01-18 | 3:00 | 504.9 | 175.5 | 226.6264 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 7.1 | -5 | 504.9
2015-01-18 | 4:00 | 507.3 | 175.5 | 226.573 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 9 | -5 | 507.3
2015-01-18 | 5:00 | 498.3 | 175.5 | 226.4313 | 71.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 1 | -5 | 498.3
2015-01-18 | 6:00 | 471.2 | 175.5 | 217.3891 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 471.2
2015-01-18 | 7:00 | 440.9 | 175.5 | 198.5437 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2015-01-18 | 8:00 | 448.3 | 175.5 | 193.3822 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 448.3
2015-01-18 | 9:00 | 451.5 | 175.5 | 170.1053 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 451.5
2015-01-18 | 10:00 | 452.6 | 175.5 | 162.4335 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 452.6
2015-01-18 | 11:00 | 445.3 | 175.5 | 154.8819 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 445.3
2015-01-18 | 12:00 | 430.4 | 175.5 | 143.6328 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 430.4
2015-01-18 | 13:00 | 423.6 | 175.5 | 145.3531 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 423.6
2015-01-18 | 14:00 | 421.5 | 175.5 | 162.2354 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 421.5
2015-01-18 | 15:00 | 432.2 | 175.5 | 199.1282 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 432.2
2015-01-18 | 16:00 | 437.1 | 175.5 | 198.5766 | 38.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 437.1
2015-01-18 | 17:00 | 471.8 | 175.5 | 220.9698 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 0 | -5 | 471.8
2015-01-18 | 18:00 | 479.9 | 175.5 | 221.2245 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 0 | -5 | 479.9
2015-01-18 | 19:00 | 462.5 | 175.5 | 216.0393 | 45.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 462.5
2015-01-18 | 20:00 | 459.3 | 175.5 | 220.7602 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 459.3
2015-01-18 | 21:00 | 459.2 | 175.5 | 220.8213 | 36.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | -5 | 459.2
2015-01-18 | 22:00 | 442.1 | 175.5 | 212.3341 | 28.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 442.1
2015-01-18 | 23:00 | 457 | 175.5 | 220.5249 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 457
2015-01-19 | 0:00 | 445.7 | 175.5 | 222.4797 | 33.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2015-01-19 | 1:00 | 463.7 | 175.5 | 225.7488 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 8.4 | -5 | 463.7
2015-01-19 | 2:00 | 476 | 175.5 | 226.0138 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 10.2 | -5 | 476
2015-01-19 | 3:00 | 482.8 | 175.5 | 226.1998 | 56 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 10.2 | -5 | 482.8
2015-01-19 | 4:00 | 488.3 | 175.5 | 226.2644 | 61.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 10.2 | -5 | 488.3
2015-01-19 | 5:00 | 489 | 175.5 | 236.762 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 1.7 | -5 | 489
2015-01-19 | 6:00 | 485.9 | 175.5 | 236.6689 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 1.5 | -5 | 485.9
2015-01-19 | 7:00 | 469.2 | 175.5 | 230.1861 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 469.2
2015-01-19 | 8:00 | 487.1 | 175.5 | 236.6378 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0.7 | -5 | 487.1
2015-01-19 | 9:00 | 494.5 | 175.5 | 232.0102 | 28.8 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 494.5
2015-01-19 | 10:00 | 491.3 | 175.5 | 218.4694 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 491.3
2015-01-19 | 11:00 | 492.1 | 175.5 | 216.2322 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 492.1
2015-01-19 | 12:00 | 461.4 | 175.5 | 191.3721 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 461.4
2015-01-19 | 13:00 | 472.6 | 175.5 | 212.1015 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 472.6
2015-01-19 | 14:00 | 470.5 | 175.5 | 226.8226 | 28.4 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 470.5
2015-01-19 | 15:00 | 478.1 | 175.5 | 223.6679 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 478.1
2015-01-19 | 16:00 | 498.9 | 175.5 | 236.959 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 1.4 | -5 | 498.9
2015-01-19 | 17:00 | 516.6 | 175.5 | 237.2785 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 19 | -5 | 516.6
2015-01-19 | 18:00 | 512.3 | 175.5 | 237.207 | 70.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 14.7 | -5 | 512.3
2015-01-19 | 19:00 | 486.6 | 175.5 | 236.6777 | 59 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0.7 | -5 | 486.6
2015-01-19 | 20:00 | 474.9 | 175.5 | 235.8821 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 0 | -5 | 474.9
2015-01-19 | 21:00 | 471 | 175.5 | 236.4034 | 42.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 1.6 | -5 | 471
2015-01-19 | 22:00 | 450.9 | 175.5 | 230.6813 | 30 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2015-01-19 | 23:00 | 463.4 | 175.5 | 236.2954 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0.7 | -5 | 463.4
2015-01-20 | 0:00 | 454.1 | 175.5 | 231.1797 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 454.1
2015-01-20 | 1:00 | 470.3 | 175.5 | 236.3488 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 8.5 | -5 | 470.3
2015-01-20 | 2:00 | 489.5 | 175.5 | 236.8138 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 15.2 | -5 | 489.5
2015-01-20 | 3:00 | 501.6 | 175.5 | 236.9998 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 16 | -5 | 501.6
2015-01-20 | 4:00 | 513.1 | 175.5 | 237.2644 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 17 | -5 | 513.1
2015-01-20 | 5:00 | 512.7 | 175.5 | 237.262 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 16.9 | -5 | 512.7
2015-01-20 | 6:00 | 507.4 | 175.5 | 247.5689 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 6.3 | -5 | 507.4
2015-01-20 | 7:00 | 482 | 175.5 | 238.0861 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 482
2015-01-20 | 8:00 | 504.3 | 175.5 | 247.5378 | 39.8 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 5.8 | -5 | 504.3
2015-01-20 | 9:00 | 525.8 | 175.5 | 248.0102 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 7.7 | -5 | 525.8
2015-01-20 | 10:00 | 525.1 | 175.5 | 246.5694 | 32.1 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 525.1
2015-01-20 | 11:00 | 520.6 | 175.5 | 242.9322 | 28.7 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 520.6
2015-01-20 | 12:00 | 490.6 | 175.5 | 219.9721 | 27.5 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 490.6
2015-01-20 | 13:00 | 502.1 | 175.5 | 237.8015 | 30.7 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 502.1
2015-01-20 | 14:00 | 502.4 | 175.5 | 237.0226 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 5.5 | -5 | 502.4
2015-01-20 | 15:00 | 504.8 | 175.5 | 237.0679 | 54.6 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 15.6 | -5 | 504.8
2015-01-20 | 16:00 | 504.5 | 175.5 | 237.059 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 15.4 | -5 | 504.5
2015-01-20 | 17:00 | 520.5 | 175.5 | 237.3785 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 22.5 | -5 | 520.5
2015-01-20 | 18:00 | 518.4 | 175.5 | 237.407 | 70.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 20.3 | -5 | 518.4
2015-01-20 | 19:00 | 494.5 | 175.5 | 236.8777 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 6.8 | -5 | 494.5
2015-01-20 | 20:00 | 486.4 | 175.5 | 236.6821 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 16.6 | -5 | 486.4
2015-01-20 | 21:00 | 484.2 | 175.5 | 236.7034 | 40.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 16.9 | -5 | 484.2
2015-01-20 | 22:00 | 469.7 | 175.5 | 236.3813 | 34.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 9 | -5 | 469.7
2015-01-20 | 23:00 | 480.1 | 175.5 | 236.5954 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 16.9 | -5 | 480.1
2015-01-21 | 0:00 | 467.9 | 175.5 | 232.5538 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 467.9
2015-01-21 | 1:00 | 479.4 | 175.5 | 232.0586 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 479.4
2015-01-21 | 2:00 | 492.2 | 175.5 | 234.0795 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | -5 | 492.2
2015-01-21 | 3:00 | 499.1 | 175.5 | 234.2264 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -5 | 499.1
2015-01-21 | 4:00 | 506.9 | 175.5 | 237.073 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 0.7 | -5 | 506.9
2015-01-21 | 5:00 | 503.9 | 175.5 | 236.9313 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0 | -5 | 503.9
2015-01-21 | 6:00 | 500.2 | 175.5 | 234.5891 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 500.2
2015-01-21 | 7:00 | 476.7 | 175.5 | 220.5437 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 476.7
2015-01-21 | 8:00 | 484.7 | 175.5 | 230.1822 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 484.7
2015-01-21 | 9:00 | 486.5 | 175.5 | 205.5053 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 486.5
2015-01-21 | 10:00 | 473.2 | 175.5 | 183.4335 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2015-01-21 | 11:00 | 463.7 | 175.5 | 173.6819 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 463.7
2015-01-21 | 12:00 | 432 | 175.5 | 145.1328 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 432
2015-01-21 | 13:00 | 445.1 | 175.5 | 166.7531 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 445.1
2015-01-21 | 14:00 | 445.3 | 175.5 | 185.9354 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 445.3
2015-01-21 | 15:00 | 460.2 | 175.5 | 216.8282 | 37 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 460.2
2015-01-21 | 16:00 | 481 | 175.5 | 222.4766 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 481
2015-01-21 | 17:00 | 503.3 | 175.5 | 226.5698 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 6.9 | -5 | 503.3
2015-01-21 | 18:00 | 499.3 | 175.5 | 226.5245 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 4.9 | -5 | 499.3
2015-01-21 | 19:00 | 477.1 | 175.5 | 221.0393 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 477.1
2015-01-21 | 20:00 | 463.3 | 175.5 | 225.7602 | 34.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 1.3 | -5 | 463.3
2015-01-21 | 21:00 | 456.1 | 175.5 | 222.4213 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | -5 | 456.1
2015-01-21 | 22:00 | 438.9 | 175.5 | 209.5341 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 438.9
2015-01-21 | 23:00 | 450.1 | 175.5 | 220.6249 | 28.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 450.1
2015-01-22 | 0:00 | 438.1 | 175.5 | 218.3797 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2015-01-22 | 1:00 | 454.3 | 175.5 | 225.5488 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 0.4 | -5 | 454.3
2015-01-22 | 2:00 | 467.4 | 175.5 | 225.8138 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 2.1 | -5 | 467.4
2015-01-22 | 3:00 | 472.7 | 175.5 | 225.9998 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 2.1 | -5 | 472.7
2015-01-22 | 4:00 | 479.4 | 175.5 | 226.0644 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 2.1 | -5 | 479.4
2015-01-22 | 5:00 | 479.9 | 175.5 | 226.062 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 2 | -5 | 479.9
2015-01-22 | 6:00 | 476.4 | 175.5 | 225.9689 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 1.8 | -5 | 476.4
2015-01-22 | 7:00 | 456.4 | 175.5 | 218.9861 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 456.4
2015-01-22 | 8:00 | 466 | 175.5 | 223.7378 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 466
2015-01-22 | 9:00 | 474.7 | 175.5 | 215.0102 | 26 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 474.7
2015-01-22 | 10:00 | 470.6 | 175.5 | 198.1694 | 26 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 470.6
2015-01-22 | 11:00 | 468.5 | 175.5 | 193.5322 | 26 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 468.5
2015-01-22 | 12:00 | 441.3 | 175.5 | 171.6721 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2015-01-22 | 13:00 | 460.1 | 175.5 | 200.0015 | 26.5 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 460.1
2015-01-22 | 14:00 | 461.3 | 175.5 | 214.1226 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 461.3
2015-01-22 | 15:00 | 473.2 | 175.5 | 221.0679 | 54.6 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2015-01-22 | 16:00 | 490.2 | 175.5 | 232.259 | 67.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0 | -5 | 490.2
2015-01-22 | 17:00 | 512.1 | 175.5 | 237.1785 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 16.3 | -5 | 512.1
2015-01-22 | 18:00 | 501.8 | 175.5 | 237.007 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 6.1 | -5 | 501.8
2015-01-22 | 19:00 | 480.6 | 175.5 | 231.3777 | 59 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 480.6
2015-01-22 | 20:00 | 464.6 | 175.5 | 222.0821 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 0 | -5 | 464.6
2015-01-22 | 21:00 | 457.3 | 175.5 | 225.6034 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 2 | -5 | 457.3
2015-01-22 | 22:00 | 439.9 | 175.5 | 219.4813 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 439.9
2015-01-22 | 23:00 | 451.6 | 175.5 | 225.4954 | 34 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 2 | -5 | 451.6
2015-01-23 | 0:00 | 434.4 | 175.5 | 214.3797 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 434.4
2015-01-23 | 1:00 | 449 | 175.5 | 225.4488 | 33 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 0.5 | -5 | 449
2015-01-23 | 2:00 | 460.8 | 175.5 | 225.7138 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 1.2 | -5 | 460.8
2015-01-23 | 3:00 | 469.2 | 175.5 | 225.8998 | 51.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 1.2 | -5 | 469.2
2015-01-23 | 4:00 | 475 | 175.5 | 225.9644 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 1.2 | -5 | 475
2015-01-23 | 5:00 | 476.9 | 175.5 | 225.962 | 59 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 1.1 | -5 | 476.9
2015-01-23 | 6:00 | 476 | 175.5 | 231.5689 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 0 | -5 | 476
2015-01-23 | 7:00 | 462.3 | 175.5 | 226.0861 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 462.3
2015-01-23 | 8:00 | 486.5 | 175.5 | 231.7378 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 486.5
2015-01-23 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 232.1102 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 498.7
2015-01-23 | 10:00 | 495.4 | 175.5 | 222.6694 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 495.4
2015-01-23 | 11:00 | 496.3 | 175.5 | 221.0322 | 26.3 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 496.3
2015-01-23 | 12:00 | 474.2 | 175.5 | 204.2721 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 474.2
2015-01-23 | 13:00 | 486.2 | 175.5 | 225.8015 | 26.8 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 486.2
2015-01-23 | 14:00 | 484.8 | 175.5 | 222.8226 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 484.8
2015-01-23 | 15:00 | 487.3 | 175.5 | 229.9679 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 487.3
2015-01-23 | 16:00 | 485.6 | 175.5 | 226.159 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0.5 | -5 | 485.6
2015-01-23 | 17:00 | 502.3 | 175.5 | 226.4785 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 16.1 | -5 | 502.3
2015-01-23 | 18:00 | 491 | 175.5 | 226.307 | 69.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 4.9 | -5 | 491
2015-01-23 | 19:00 | 467.9 | 175.5 | 220.9777 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 467.9
2015-01-23 | 20:00 | 454.9 | 175.5 | 223.8821 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 0 | -5 | 454.9
2015-01-23 | 21:00 | 450.7 | 175.5 | 225.5034 | 33.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 0.8 | -5 | 450.7
2015-01-23 | 22:00 | 444.5 | 175.5 | 221.2813 | 33 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 444.5
2015-01-23 | 23:00 | 458.3 | 175.5 | 225.6954 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 1.1 | -5 | 458.3
2015-01-24 | 0:00 | 453.7 | 175.5 | 204.9538 | 49 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 453.7
2015-01-24 | 1:00 | 466.5 | 175.5 | 208.0586 | 59 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 466.5
2015-01-24 | 2:00 | 477.7 | 175.5 | 214.7795 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | -5 | 477.7
2015-01-24 | 3:00 | 484 | 175.5 | 221.2264 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -5 | 484
2015-01-24 | 4:00 | 484.1 | 175.5 | 220.773 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 0 | -5 | 484.1
2015-01-24 | 5:00 | 475 | 175.5 | 212.5313 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0 | -5 | 475
2015-01-24 | 6:00 | 456.7 | 175.5 | 203.6891 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 456.7
2015-01-24 | 7:00 | 422.6 | 175.5 | 177.8437 | 38.8 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 422.6
2015-01-24 | 8:00 | 422.6 | 175.5 | 167.9822 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 422.6
2015-01-24 | 9:00 | 420.7 | 175.5 | 139.6053 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 420.7
2015-01-24 | 10:00 | 412.9 | 175.5 | 123.0335 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 412.9
2015-01-24 | 11:00 | 406.6 | 175.5 | 116.4819 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 406.6
2015-01-24 | 12:00 | 388.3 | 175.5 | 101.8328 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 388.3
2015-01-24 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 109.6531 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 387.6
2015-01-24 | 14:00 | 386.8 | 175.5 | 127.8354 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 386.8
2015-01-24 | 15:00 | 404.1 | 175.5 | 171.3282 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 404.1
2015-01-24 | 16:00 | 420.6 | 175.5 | 182.2766 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 420.6
2015-01-24 | 17:00 | 455.3 | 175.5 | 206.5698 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 0 | -5 | 455.3
2015-01-24 | 18:00 | 459.4 | 175.5 | 207.0245 | 50.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 0 | -5 | 459.4
2015-01-24 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 201.1393 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 443.3
2015-01-24 | 20:00 | 437.5 | 175.5 | 207.0602 | 29 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 437.5
2015-01-24 | 21:00 | 440.8 | 175.5 | 207.4213 | 31.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2015-01-24 | 22:00 | 430 | 175.5 | 198.0341 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 430
2015-01-24 | 23:00 | 448.8 | 175.5 | 207.6249 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 448.8
2015-01-25 | 0:00 | 440.5 | 175.5 | 190.5538 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2015-01-25 | 1:00 | 457.6 | 175.5 | 196.5586 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 457.6
2015-01-25 | 2:00 | 472.3 | 175.5 | 205.7795 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | -5 | 472.3
2015-01-25 | 3:00 | 483.3 | 175.5 | 207.8264 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 5.9 | -5 | 483.3
2015-01-25 | 4:00 | 482 | 175.5 | 207.673 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 4.2 | -5 | 482
2015-01-25 | 5:00 | 474.1 | 175.5 | 207.3313 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0 | -5 | 474.1
2015-01-25 | 6:00 | 451.6 | 175.5 | 198.0891 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0 | -5 | 451.6
2015-01-25 | 7:00 | 417.9 | 175.5 | 168.7437 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 417.9
2015-01-25 | 8:00 | 412.7 | 175.5 | 158.2822 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 412.7
2015-01-25 | 9:00 | 406.2 | 175.5 | 125.3053 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 406.2
2015-01-25 | 10:00 | 392.5 | 175.5 | 102.8335 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2015-01-25 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 94.5819 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2015-01-25 | 12:00 | 369.8 | 175.5 | 83.5328 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 369.8
2015-01-25 | 13:00 | 365.3 | 175.5 | 87.5531 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 365.3
2015-01-25 | 14:00 | 364.6 | 175.5 | 105.8354 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 364.6
2015-01-25 | 15:00 | 380.8 | 175.5 | 148.2282 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 380.8
2015-01-25 | 16:00 | 404.2 | 175.5 | 165.0766 | 39.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2015-01-25 | 17:00 | 446.1 | 175.5 | 194.7698 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 0 | -5 | 446.1
2015-01-25 | 18:00 | 450.7 | 175.5 | 194.9245 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 0 | -5 | 450.7
2015-01-25 | 19:00 | 439 | 175.5 | 194.6393 | 43 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 439
2015-01-25 | 20:00 | 432.2 | 175.5 | 194.4602 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 432.2
2015-01-25 | 21:00 | 431.6 | 175.5 | 194.5213 | 35.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-01-25 | 22:00 | 405.9 | 175.5 | 177.5341 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 405.9
2015-01-25 | 23:00 | 416.8 | 175.5 | 189.2249 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 0 | -5 | 416.8
2015-01-26 | 0:00 | 409.9 | 175.5 | 189.9797 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 409.9
2015-01-26 | 1:00 | 422.5 | 175.5 | 195.9488 | 35 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 1.5 | -5 | 422.5
2015-01-26 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 196.4138 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 5.3 | -5 | 437.9
2015-01-26 | 3:00 | 446.4 | 175.5 | 196.4998 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 5.3 | -5 | 446.4
2015-01-26 | 4:00 | 456.6 | 175.5 | 196.6644 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 5.3 | -5 | 456.6
2015-01-26 | 5:00 | 455.5 | 175.5 | 205.462 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 0 | -5 | 455.5
2015-01-26 | 6:00 | 453.3 | 175.5 | 205.4689 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 0 | -5 | 453.3
2015-01-26 | 7:00 | 439.3 | 175.5 | 198.9861 | 46 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 439.3
2015-01-26 | 8:00 | 454.2 | 175.5 | 205.4378 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 454.2
2015-01-26 | 9:00 | 458.4 | 175.5 | 198.5102 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 458.4
2015-01-26 | 10:00 | 450.1 | 175.5 | 177.4694 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 450.1
2015-01-26 | 11:00 | 446.5 | 175.5 | 171.3322 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 446.5
2015-01-26 | 12:00 | 418.7 | 175.5 | 148.8721 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 418.7
2015-01-26 | 13:00 | 433.8 | 175.5 | 173.5015 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 433.8
2015-01-26 | 14:00 | 434.3 | 175.5 | 192.3226 | 26.7 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 434.3
2015-01-26 | 15:00 | 442 | 175.5 | 190.6679 | 53.8 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 442
2015-01-26 | 16:00 | 462.1 | 175.5 | 205.559 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0 | -5 | 462.1
2015-01-26 | 17:00 | 487.1 | 175.5 | 207.7785 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 19.8 | -5 | 487.1
2015-01-26 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 207.607 | 69.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 10.1 | -5 | 477.3
2015-01-26 | 19:00 | 455.2 | 175.5 | 205.4777 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 455.2
2015-01-26 | 20:00 | 438.7 | 175.5 | 199.6821 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2015-01-26 | 21:00 | 429.6 | 175.5 | 196.2034 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 7.2 | -5 | 429.6
2015-01-26 | 22:00 | 410.8 | 175.5 | 191.2813 | 29.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 410.8
2015-01-26 | 23:00 | 418.2 | 175.5 | 195.9954 | 31.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0.3 | -5 | 418.2
2015-01-27 | 0:00 | 403.1 | 175.5 | 183.2797 | 29.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 403.1
2015-01-27 | 1:00 | 420.1 | 175.5 | 195.9488 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 1.3 | -5 | 420.1
2015-01-27 | 2:00 | 431.9 | 175.5 | 196.2138 | 39 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 6.4 | -5 | 431.9
2015-01-27 | 3:00 | 440.7 | 175.5 | 196.3998 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 6.4 | -5 | 440.7
2015-01-27 | 4:00 | 447.2 | 175.5 | 196.4644 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 6.4 | -5 | 447.2
2015-01-27 | 5:00 | 444.3 | 175.5 | 196.462 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 6.3 | -5 | 444.3
2015-01-27 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 205.1689 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2015-01-27 | 7:00 | 425.8 | 175.5 | 201.5861 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 425.8
2015-01-27 | 8:00 | 440.9 | 175.5 | 203.6378 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2015-01-27 | 9:00 | 453.9 | 175.5 | 194.1102 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 453.9
2015-01-27 | 10:00 | 453.5 | 175.5 | 180.9694 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 453.5
2015-01-27 | 11:00 | 454.5 | 175.5 | 178.9322 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 454.5
2015-01-27 | 12:00 | 431.5 | 175.5 | 161.7721 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 431.5
2015-01-27 | 13:00 | 450.8 | 175.5 | 190.6015 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 450.8
2015-01-27 | 14:00 | 453.8 | 175.5 | 194.4226 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 453.8
2015-01-27 | 15:00 | 459.1 | 175.5 | 205.1679 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 459.1
2015-01-27 | 16:00 | 468.2 | 175.5 | 207.459 | 68.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 1.8 | -5 | 468.2
2015-01-27 | 17:00 | 489.6 | 175.5 | 207.8785 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 22.8 | -5 | 489.6
2015-01-27 | 18:00 | 484 | 175.5 | 207.807 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 17.2 | -5 | 484
2015-01-27 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 207.2777 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 463.9
2015-01-27 | 20:00 | 452.4 | 175.5 | 205.3821 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 0 | -5 | 452.4
2015-01-27 | 21:00 | 448.4 | 175.5 | 205.4034 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 0 | -5 | 448.4
2015-01-27 | 22:00 | 429.6 | 175.5 | 198.8813 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2015-01-27 | 23:00 | 438.2 | 175.5 | 205.1954 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0 | -5 | 438.2
2015-01-28 | 0:00 | 429.9 | 175.5 | 199.8538 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 429.9
2015-01-28 | 1:00 | 442.7 | 175.5 | 206.9586 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 2.6 | -5 | 442.7
2015-01-28 | 2:00 | 457.3 | 175.5 | 207.1795 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 9.3 | -5 | 457.3
2015-01-28 | 3:00 | 466.6 | 175.5 | 207.4264 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 9.2 | -5 | 466.6
2015-01-28 | 4:00 | 477.4 | 175.5 | 207.573 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 9.3 | -5 | 477.4
2015-01-28 | 5:00 | 478.3 | 175.5 | 207.6313 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 9.3 | -5 | 478.3
2015-01-28 | 6:00 | 476.5 | 175.5 | 207.5891 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 9.1 | -5 | 476.5
2015-01-28 | 7:00 | 457.9 | 175.5 | 205.5437 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 457.9
2015-01-28 | 8:00 | 466.4 | 175.5 | 206.9822 | 31.2 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 466.4
2015-01-28 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 185.8053 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 466.6
2015-01-28 | 10:00 | 460.2 | 175.5 | 170.6335 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 460.2
2015-01-28 | 11:00 | 454.1 | 175.5 | 164.2819 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 454.1
2015-01-28 | 12:00 | 430.2 | 175.5 | 143.5328 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 430.2
2015-01-28 | 13:00 | 447.8 | 175.5 | 169.6531 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 447.8
2015-01-28 | 14:00 | 449.2 | 175.5 | 187.9354 | 28.7 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 449.2
2015-01-28 | 15:00 | 467.4 | 175.5 | 209.7282 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 467.4
2015-01-28 | 16:00 | 480.4 | 175.5 | 216.4766 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 480.4
2015-01-28 | 17:00 | 509 | 175.5 | 218.7698 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 21.2 | -5 | 509
2015-01-28 | 18:00 | 503.1 | 175.5 | 218.7245 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 13.9 | -5 | 503.1
2015-01-28 | 19:00 | 482.2 | 175.5 | 217.0393 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 482.2
2015-01-28 | 20:00 | 472 | 175.5 | 207.4602 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 8.4 | -5 | 472
2015-01-28 | 21:00 | 468.1 | 175.5 | 207.5213 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 9.2 | -5 | 468.1
2015-01-28 | 22:00 | 448 | 175.5 | 207.0341 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0.6 | -5 | 448
2015-01-28 | 23:00 | 458.9 | 175.5 | 207.3249 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 9.1 | -5 | 458.9
2015-01-29 | 0:00 | 442.8 | 175.5 | 206.9538 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 3.3 | -5 | 442.8
2015-01-29 | 1:00 | 457.5 | 175.5 | 207.2586 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 5.2 | -5 | 457.5
2015-01-29 | 2:00 | 472.1 | 175.5 | 207.4795 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 8.8 | -5 | 472.1
2015-01-29 | 3:00 | 480.7 | 175.5 | 207.7264 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 8.8 | -5 | 480.7
2015-01-29 | 4:00 | 488.2 | 175.5 | 207.873 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 10.8 | -5 | 488.2
2015-01-29 | 5:00 | 485.4 | 175.5 | 207.7313 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 9 | -5 | 485.4
2015-01-29 | 6:00 | 481 | 175.5 | 207.6891 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 8.6 | -5 | 481
2015-01-29 | 7:00 | 460.5 | 175.5 | 203.5437 | 51 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 460.5
2015-01-29 | 8:00 | 470 | 175.5 | 207.4822 | 32.5 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 1.8 | -5 | 470
2015-01-29 | 9:00 | 469.9 | 175.5 | 190.0053 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 469.9
2015-01-29 | 10:00 | 454.5 | 175.5 | 165.8335 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 454.5
2015-01-29 | 11:00 | 448.1 | 175.5 | 158.6819 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 448.1
2015-01-29 | 12:00 | 419.9 | 175.5 | 134.1328 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 419.9
2015-01-29 | 13:00 | 434.7 | 175.5 | 157.4531 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 434.7
2015-01-29 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 174.6354 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 433.4
2015-01-29 | 15:00 | 446.3 | 175.5 | 200.6282 | 39.3 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 446.3
2015-01-29 | 16:00 | 467.1 | 175.5 | 207.3766 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 1.8 | -5 | 467.1
2015-01-29 | 17:00 | 498 | 175.5 | 208.0698 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 20.9 | -5 | 498
2015-01-29 | 18:00 | 492.4 | 175.5 | 207.9245 | 68.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 14 | -5 | 492.4
2015-01-29 | 19:00 | 469.7 | 175.5 | 207.4393 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 2 | -5 | 469.7
2015-01-29 | 20:00 | 456.7 | 175.5 | 207.1602 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 7.2 | -5 | 456.7
2015-01-29 | 21:00 | 450.7 | 175.5 | 207.1213 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 10.7 | -5 | 450.7
2015-01-29 | 22:00 | 431.3 | 175.5 | 201.3341 | 28.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 431.3
2015-01-29 | 23:00 | 441.1 | 175.5 | 206.9249 | 31.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 1.8 | -5 | 441.1
2015-01-30 | 0:00 | 432.8 | 175.5 | 205.0538 | 28 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2462 | 0 | 0 | -5 | 432.8
2015-01-30 | 1:00 | 446.1 | 175.5 | 205.2586 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | -5 | 446.1
2015-01-30 | 2:00 | 460.3 | 175.5 | 207.2795 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0.9 | -5 | 460.3
2015-01-30 | 3:00 | 468.2 | 175.5 | 207.5264 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0.8 | -5 | 468.2
2015-01-30 | 4:00 | 475.7 | 175.5 | 207.573 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 1.4 | -5 | 475.7
2015-01-30 | 5:00 | 473 | 175.5 | 207.5313 | 64.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2687 | 0 | 0.9 | -5 | 473
2015-01-30 | 6:00 | 471.4 | 175.5 | 207.4891 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8109 | 0 | 0.7 | -5 | 471.4
2015-01-30 | 7:00 | 452.8 | 175.5 | 196.4437 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 7.1542 | 0 | 19.3021 | 0 | 0 | -5 | 452.8
2015-01-30 | 8:00 | 464.6 | 175.5 | 206.1822 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 30.4185 | 0 | 18.2993 | 0 | 0 | -5 | 464.6
2015-01-30 | 9:00 | 466.9 | 175.5 | 187.1053 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 60.2905 | 0 | 14.9042 | 0 | 0 | -5 | 466.9
2015-01-30 | 10:00 | 452 | 175.5 | 163.4335 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 68.719 | 0 | 15.2475 | 0 | 0 | -5 | 452
2015-01-30 | 11:00 | 445.6 | 175.5 | 156.7819 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 70.7685 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -5 | 445.6
2015-01-30 | 12:00 | 414.4 | 175.5 | 128.7328 | 25.6 | 3.4 | 5.6 | 66.2032 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | -5 | 414.4
2015-01-30 | 13:00 | 427.8 | 175.5 | 150.6531 | 25.6 | 3.4 | 5.6 | 58.0327 | 0 | 14.0142 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2015-01-30 | 14:00 | 430.9 | 175.5 | 172.7354 | 25.6 | 3.4 | 5.6 | 40.9351 | 0 | 12.1295 | 0 | 0 | -5 | 430.9
2015-01-30 | 15:00 | 442.2 | 175.5 | 196.7282 | 39.1 | 3.4 | 5.6 | 8.9111 | 0 | 17.9607 | 0 | 0 | -5 | 442.2
2015-01-30 | 16:00 | 459.6 | 175.5 | 204.6766 | 55.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | -5 | 459.6
2015-01-30 | 17:00 | 486.1 | 175.5 | 207.7698 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 9.6 | -5 | 486.1
2015-01-30 | 18:00 | 481.2 | 175.5 | 207.7245 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.0755 | 0 | 3.3 | -5 | 481.2
2015-01-30 | 19:00 | 459.1 | 175.5 | 205.5393 | 52.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8607 | 0 | 0 | -5 | 459.1
2015-01-30 | 20:00 | 445.2 | 175.5 | 204.2602 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9398 | 0 | 0 | -5 | 445.2
2015-01-30 | 21:00 | 438.4 | 175.5 | 196.4213 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 7.5 | -5 | 438.4
2015-01-30 | 22:00 | 421.3 | 175.5 | 190.3341 | 29.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2015-01-30 | 23:00 | 433.9 | 175.5 | 196.3249 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.3751 | 0 | 4 | -5 | 433.9
2015-01-31 | 0:00 | 427.8 | 175.5 | 195.8797 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2015-01-31 | 1:00 | 440.8 | 175.5 | 194.9488 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2015-01-31 | 2:00 | 454.8 | 175.5 | 196.7138 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 1.8 | -5 | 454.8
2015-01-31 | 3:00 | 461.5 | 175.5 | 196.7998 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9002 | 0 | 5.7 | -5 | 461.5
2015-01-31 | 4:00 | 465.3 | 175.5 | 196.8644 | 68.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 9.2 | -5 | 465.3
2015-01-31 | 5:00 | 456 | 175.5 | 196.662 | 66.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 1.8 | -5 | 456
2015-01-31 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 194.9689 | 55 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 11.0311 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2015-01-31 | 7:00 | 414.3 | 175.5 | 184.8861 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 3.9751 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2015-01-31 | 8:00 | 423.6 | 175.5 | 186.4378 | 26 | 3.4 | 5.6 | 21.2535 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | -5 | 423.6
2015-01-31 | 9:00 | 429.5 | 175.5 | 169.8102 | 26 | 3.4 | 5.6 | 43.9012 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | -5 | 429.5
2015-01-31 | 10:00 | 424 | 175.5 | 151.5694 | 26 | 3.4 | 5.6 | 56.4179 | 0 | 10.5127 | 0 | 0 | -5 | 424
2015-01-31 | 11:00 | 417 | 175.5 | 142.0322 | 26 | 3.4 | 5.6 | 58.5122 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | -5 | 417
2015-01-31 | 12:00 | 393.6 | 175.5 | 124.4721 | 26 | 3.4 | 5.6 | 52.569 | 0 | 11.0589 | 0 | 0 | -5 | 393.6
2015-01-31 | 13:00 | 397.8 | 175.5 | 138.2015 | 26 | 3.4 | 5.6 | 42.8393 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | -5 | 397.8
2015-01-31 | 14:00 | 396 | 175.5 | 154.7226 | 26 | 3.4 | 5.6 | 24.7993 | 0 | 10.9781 | 0 | 0 | -5 | 396
2015-01-31 | 15:00 | 401 | 175.5 | 177.4679 | 26 | 3.4 | 5.6 | 7.1885 | 0 | 10.8436 | 0 | 0 | -5 | 401
2015-01-31 | 16:00 | 412.9 | 175.5 | 173.559 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0.0982 | 0 | 10.6428 | 0 | 0 | -5 | 412.9
2015-01-31 | 17:00 | 450.5 | 175.5 | 196.5785 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 1.8 | -5 | 450.5
2015-01-31 | 18:00 | 451.2 | 175.5 | 196.607 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 1.8 | -5 | 451.2
2015-01-31 | 19:00 | 436 | 175.5 | 194.5777 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | -5 | 436
2015-01-31 | 20:00 | 426.8 | 175.5 | 196.0821 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9179 | 0 | 1.6 | -5 | 426.8
2015-01-31 | 21:00 | 426.4 | 175.5 | 196.1034 | 38 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 1.8 | -5 | 426.4
2015-01-31 | 22:00 | 414.8 | 175.5 | 194.1813 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.7187 | 0 | 0 | -5 | 414.8
2015-01-31 | 23:00 | 429.9 | 175.5 | 196.1954 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 1.8 | -5 | 429.9
2015-02-01 | 0:00 | 424.8 | 175.5 | 204.6207 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 424.8
2015-02-01 | 1:00 | 438.7 | 175.5 | 206.205 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2015-02-01 | 2:00 | 452.4 | 175.5 | 209.6311 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 0.4 | -5 | 452.4
2015-02-01 | 3:00 | 459.9 | 175.5 | 209.7668 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 0.5 | -5 | 459.9
2015-02-01 | 4:00 | 462.5 | 175.5 | 209.8054 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 0.5 | -5 | 462.5
2015-02-01 | 5:00 | 454.6 | 175.5 | 209.7122 | 54.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 0.3 | -5 | 454.6
2015-02-01 | 6:00 | 436.4 | 175.5 | 201.6549 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 0 | -5 | 436.4
2015-02-01 | 7:00 | 406.9 | 175.5 | 180.4973 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 406.9
2015-02-01 | 8:00 | 407.1 | 175.5 | 157.9566 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 407.1
2015-02-01 | 9:00 | 402.7 | 175.5 | 136.1849 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 402.7
2015-02-01 | 10:00 | 409.8 | 175.5 | 134.0822 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 409.8
2015-02-01 | 11:00 | 407.3 | 175.5 | 127.3445 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2015-02-01 | 12:00 | 402.1 | 175.5 | 126.7233 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 402.1
2015-02-01 | 13:00 | 408.4 | 175.5 | 139.9222 | 25.9 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 408.4
2015-02-01 | 14:00 | 404.9 | 175.5 | 150.5199 | 25.9 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 404.9
2015-02-01 | 15:00 | 416.4 | 175.5 | 181.7939 | 25.9 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 416.4
2015-02-01 | 16:00 | 422.7 | 175.5 | 180.6973 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 422.7
2015-02-01 | 17:00 | 460.6 | 175.5 | 207.9014 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 0 | -5 | 460.6
2015-02-01 | 18:00 | 472.9 | 175.5 | 210.056 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 4.1 | -5 | 472.9
2015-02-01 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 209.4339 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 0 | -5 | 456.5
2015-02-01 | 20:00 | 452.4 | 175.5 | 209.1476 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0 | -5 | 452.4
2015-02-01 | 21:00 | 457.2 | 175.5 | 209.6813 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 0 | -5 | 457.2
2015-02-01 | 22:00 | 440.9 | 175.5 | 205.9841 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2015-02-01 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 208.9363 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2015-02-02 | 0:00 | 440.7 | 175.5 | 219.0207 | 32 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 440.7
2015-02-02 | 1:00 | 457.2 | 175.5 | 220.205 | 37.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 9.4 | -5 | 457.2
2015-02-02 | 2:00 | 471.6 | 175.5 | 220.5311 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 13.6 | -5 | 471.6
2015-02-02 | 3:00 | 479.5 | 175.5 | 220.6668 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 13.6 | -5 | 479.5
2015-02-02 | 4:00 | 487.9 | 175.5 | 220.9054 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 13.6 | -5 | 487.9
2015-02-02 | 5:00 | 489.7 | 175.5 | 231.4122 | 65.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 3 | -5 | 489.7
2015-02-02 | 6:00 | 482.7 | 175.5 | 231.2549 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 3 | -5 | 482.7
2015-02-02 | 7:00 | 464.5 | 175.5 | 219.6973 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 464.5
2015-02-02 | 8:00 | 478.4 | 175.5 | 224.2566 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 478.4
2015-02-02 | 9:00 | 481.4 | 175.5 | 214.9849 | 25.3 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 481.4
2015-02-02 | 10:00 | 475.9 | 175.5 | 200.2822 | 25.3 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 475.9
2015-02-02 | 11:00 | 473.2 | 175.5 | 193.3445 | 25.3 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2015-02-02 | 12:00 | 444.7 | 175.5 | 168.9233 | 25.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 444.7
2015-02-02 | 13:00 | 459 | 175.5 | 190.6222 | 25.8 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 459
2015-02-02 | 14:00 | 464.1 | 175.5 | 207.2199 | 28.4 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 464.1
2015-02-02 | 15:00 | 471.6 | 175.5 | 221.3939 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 471.6
2015-02-02 | 16:00 | 478.4 | 175.5 | 228.6973 | 57.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 478.4
2015-02-02 | 17:00 | 505.4 | 175.5 | 231.7014 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 15.5 | -5 | 505.4
2015-02-02 | 18:00 | 503.6 | 175.5 | 231.656 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 13.8 | -5 | 503.6
2015-02-02 | 19:00 | 480.8 | 175.5 | 231.2339 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 1.7 | -5 | 480.8
2015-02-02 | 20:00 | 471.9 | 175.5 | 220.5476 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 13.2 | -5 | 471.9
2015-02-02 | 21:00 | 475.3 | 175.5 | 220.5813 | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 13.4 | -5 | 475.3
2015-02-02 | 22:00 | 458.4 | 175.5 | 220.2841 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 6.9 | -5 | 458.4
2015-02-02 | 23:00 | 465.4 | 175.5 | 220.4363 | 42 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 13.3 | -5 | 465.4
2015-02-03 | 0:00 | 455.7 | 175.5 | 220.2228 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 1.7 | -5 | 455.7
2015-02-03 | 1:00 | 468.3 | 175.5 | 220.5112 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 3.8 | -5 | 468.3
2015-02-03 | 2:00 | 476.3 | 175.5 | 220.6228 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 3.8 | -5 | 476.3
2015-02-03 | 3:00 | 484.3 | 175.5 | 220.7582 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 3.9 | -5 | 484.3
2015-02-03 | 4:00 | 491.4 | 175.5 | 220.8638 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 3.9 | -5 | 491.4
2015-02-03 | 5:00 | 488.9 | 175.5 | 227.1698 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 488.9
2015-02-03 | 6:00 | 488.3 | 175.5 | 227.0163 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 488.3
2015-02-03 | 7:00 | 464 | 175.5 | 206.1247 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 464
2015-02-03 | 8:00 | 477.6 | 175.5 | 211.293 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 477.6
2015-02-03 | 9:00 | 483.9 | 175.5 | 199.4117 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 483.9
2015-02-03 | 10:00 | 474.7 | 175.5 | 178.4502 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 474.7
2015-02-03 | 11:00 | 464.3 | 175.5 | 160.4345 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 464.3
2015-02-03 | 12:00 | 434.3 | 175.5 | 137.6544 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 434.3
2015-02-03 | 13:00 | 445.9 | 175.5 | 158.6664 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 445.9
2015-02-03 | 14:00 | 444.9 | 175.5 | 176.0691 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 444.9
2015-02-03 | 15:00 | 456.7 | 175.5 | 204.629 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 456.7
2015-02-03 | 16:00 | 469.2 | 175.5 | 209.2566 | 57 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 469.2
2015-02-03 | 17:00 | 498.1 | 175.5 | 221.0698 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 8.2 | -5 | 498.1
2015-02-03 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 221.0052 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 7.3 | -5 | 497.3
2015-02-03 | 19:00 | 478.6 | 175.5 | 219.5879 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 478.6
2015-02-03 | 20:00 | 469.6 | 175.5 | 220.5466 | 44.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 3.3 | -5 | 469.6
2015-02-03 | 21:00 | 469.5 | 175.5 | 220.4521 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 3.8 | -5 | 469.5
2015-02-03 | 22:00 | 454.3 | 175.5 | 220.1931 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0.1 | -5 | 454.3
2015-02-03 | 23:00 | 465.8 | 175.5 | 220.4401 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 3.7 | -5 | 465.8
2015-02-04 | 0:00 | 456.7 | 175.5 | 220.2228 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 2.7 | -5 | 456.7
2015-02-04 | 1:00 | 473.7 | 175.5 | 226.6112 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 473.7
2015-02-04 | 2:00 | 490.4 | 175.5 | 231.4228 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 1.7 | -5 | 490.4
2015-02-04 | 3:00 | 499 | 175.5 | 231.5582 | 65.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 1.7 | -5 | 499
2015-02-04 | 4:00 | 506.3 | 175.5 | 231.6638 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 6.2 | -5 | 506.3
2015-02-04 | 5:00 | 503.8 | 175.5 | 231.6698 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 3.2 | -5 | 503.8
2015-02-04 | 6:00 | 500.4 | 175.5 | 231.6163 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 1.7 | -5 | 500.4
2015-02-04 | 7:00 | 474.7 | 175.5 | 209.4247 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 474.7
2015-02-04 | 8:00 | 475.7 | 175.5 | 209.393 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 475.7
2015-02-04 | 9:00 | 475.8 | 175.5 | 191.3117 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 475.8
2015-02-04 | 10:00 | 466.3 | 175.5 | 170.0502 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 466.3
2015-02-04 | 11:00 | 457.1 | 175.5 | 153.2345 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 457.1
2015-02-04 | 12:00 | 425.6 | 175.5 | 128.9544 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 425.6
2015-02-04 | 13:00 | 439.8 | 175.5 | 152.5664 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 439.8
2015-02-04 | 14:00 | 438.5 | 175.5 | 169.6691 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 438.5
2015-02-04 | 15:00 | 451.3 | 175.5 | 200.029 | 28.8 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 451.3
2015-02-04 | 16:00 | 469.8 | 175.5 | 209.5566 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 469.8
2015-02-04 | 17:00 | 502.6 | 175.5 | 221.1698 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 12.3 | -5 | 502.6
2015-02-04 | 18:00 | 501.8 | 175.5 | 221.1052 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 11.4 | -5 | 501.8
2015-02-04 | 19:00 | 479.7 | 175.5 | 220.3879 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 479.7
2015-02-04 | 20:00 | 470 | 175.5 | 220.5466 | 36.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 11.2 | -5 | 470
2015-02-04 | 21:00 | 469.1 | 175.5 | 220.4521 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 11.6 | -5 | 469.1
2015-02-04 | 22:00 | 450.9 | 175.5 | 219.4931 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2015-02-04 | 23:00 | 464.4 | 175.5 | 220.4401 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 11.3 | -5 | 464.4
2015-02-05 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 220.2228 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0.5 | -5 | 453.6
2015-02-05 | 1:00 | 471.4 | 175.5 | 220.5112 | 44 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 6.1 | -5 | 471.4
2015-02-05 | 2:00 | 486.6 | 175.5 | 220.8228 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 11.2 | -5 | 486.6
2015-02-05 | 3:00 | 494.5 | 175.5 | 220.9582 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 11.3 | -5 | 494.5
2015-02-05 | 4:00 | 502.7 | 175.5 | 221.1638 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 13.4 | -5 | 502.7
2015-02-05 | 5:00 | 502 | 175.5 | 221.0698 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 12.3 | -5 | 502
2015-02-05 | 6:00 | 501.3 | 175.5 | 221.1163 | 67.4 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 11 | -5 | 501.3
2015-02-05 | 7:00 | 473.2 | 175.5 | 209.4247 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2015-02-05 | 8:00 | 471 | 175.5 | 204.693 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 471
2015-02-05 | 9:00 | 472.3 | 175.5 | 187.8117 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 472.3
2015-02-05 | 10:00 | 463.4 | 175.5 | 167.1502 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 463.4
2015-02-05 | 11:00 | 454.9 | 175.5 | 151.0345 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 454.9
2015-02-05 | 12:00 | 424.5 | 175.5 | 127.8544 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2015-02-05 | 13:00 | 438.4 | 175.5 | 151.1664 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 438.4
2015-02-05 | 14:00 | 440.7 | 175.5 | 171.8691 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 440.7
2015-02-05 | 15:00 | 452.1 | 175.5 | 203.429 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 452.1
2015-02-05 | 16:00 | 468.2 | 175.5 | 210.7566 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 468.2
2015-02-05 | 17:00 | 505.7 | 175.5 | 231.6698 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 5.2 | -5 | 505.7
2015-02-05 | 18:00 | 501.6 | 175.5 | 231.6052 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 3 | -5 | 501.6
2015-02-05 | 19:00 | 481.6 | 175.5 | 223.6879 | 55.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 481.6
2015-02-05 | 20:00 | 470 | 175.5 | 231.0466 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 1.1 | -5 | 470
2015-02-05 | 21:00 | 470.1 | 175.5 | 230.9521 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 1.7 | -5 | 470.1
2015-02-05 | 22:00 | 452.7 | 175.5 | 222.8931 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 452.7
2015-02-05 | 23:00 | 466.8 | 175.5 | 230.9401 | 33.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 2.6 | -5 | 466.8
2015-02-06 | 0:00 | 457.1 | 175.5 | 221.5228 | 34.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 457.1
2015-02-06 | 1:00 | 472.2 | 175.5 | 222.7112 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 472.2
2015-02-06 | 2:00 | 486.4 | 175.5 | 226.6228 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 486.4
2015-02-06 | 3:00 | 493.2 | 175.5 | 226.2582 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 493.2
2015-02-06 | 4:00 | 505 | 175.5 | 231.6638 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 4.6 | -5 | 505
2015-02-06 | 5:00 | 504.7 | 175.5 | 231.6698 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 3.8 | -5 | 504.7
2015-02-06 | 6:00 | 500 | 175.5 | 231.6163 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0.6 | -5 | 500
2015-02-06 | 7:00 | 475.3 | 175.5 | 210.9247 | 50.9 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 475.3
2015-02-06 | 8:00 | 476.5 | 175.5 | 210.993 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 476.5
2015-02-06 | 9:00 | 477.9 | 175.5 | 194.2117 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 477.9
2015-02-06 | 10:00 | 466.3 | 175.5 | 170.8502 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 466.3
2015-02-06 | 11:00 | 458.5 | 175.5 | 155.4345 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 458.5
2015-02-06 | 12:00 | 424.7 | 175.5 | 128.8544 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2015-02-06 | 13:00 | 438.6 | 175.5 | 152.1664 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 438.6
2015-02-06 | 14:00 | 438.1 | 175.5 | 170.0691 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2015-02-06 | 15:00 | 448.6 | 175.5 | 200.729 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 448.6
2015-02-06 | 16:00 | 464.3 | 175.5 | 206.2566 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 464.3
2015-02-06 | 17:00 | 494.5 | 175.5 | 220.9698 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 4.1 | -5 | 494.5
2015-02-06 | 18:00 | 489.6 | 175.5 | 220.9052 | 64.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 3.3 | -5 | 489.6
2015-02-06 | 19:00 | 467.7 | 175.5 | 212.8879 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 467.7
2015-02-06 | 20:00 | 454.4 | 175.5 | 220.2466 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 1.7 | -5 | 454.4
2015-02-06 | 21:00 | 450.3 | 175.5 | 220.0521 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0.9 | -5 | 450.3
2015-02-06 | 22:00 | 436.5 | 175.5 | 208.5931 | 28.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 436.5
2015-02-06 | 23:00 | 450.4 | 175.5 | 220.1401 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0.9 | -5 | 450.4
2015-02-07 | 0:00 | 442.8 | 175.5 | 198.1228 | 43.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 442.8
2015-02-07 | 1:00 | 459.7 | 175.5 | 205.2112 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 459.7
2015-02-07 | 2:00 | 469.8 | 175.5 | 205.1228 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 469.8
2015-02-07 | 3:00 | 480.8 | 175.5 | 213.8582 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 480.8
2015-02-07 | 4:00 | 483 | 175.5 | 216.1638 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 483
2015-02-07 | 5:00 | 472.4 | 175.5 | 209.2698 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 472.4
2015-02-07 | 6:00 | 455.1 | 175.5 | 201.8163 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 455.1
2015-02-07 | 7:00 | 430 | 175.5 | 178.1247 | 38.4 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 430
2015-02-07 | 8:00 | 432.8 | 175.5 | 166.293 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 432.8
2015-02-07 | 9:00 | 434.1 | 175.5 | 149.4117 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 434.1
2015-02-07 | 10:00 | 423.3 | 175.5 | 126.8502 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 423.3
2015-02-07 | 11:00 | 410.6 | 175.5 | 106.5345 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 410.6
2015-02-07 | 12:00 | 389.2 | 175.5 | 92.8544 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2015-02-07 | 13:00 | 389.5 | 175.5 | 102.5664 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 389.5
2015-02-07 | 14:00 | 386.6 | 175.5 | 118.0691 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 386.6
2015-02-07 | 15:00 | 399.1 | 175.5 | 151.229 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 399.1
2015-02-07 | 16:00 | 418.9 | 175.5 | 168.5566 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2015-02-07 | 17:00 | 459.6 | 175.5 | 198.7698 | 59.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 459.6
2015-02-07 | 18:00 | 461.7 | 175.5 | 199.1052 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 0 | -5 | 461.7
2015-02-07 | 19:00 | 445.7 | 175.5 | 194.6879 | 49 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2015-02-07 | 20:00 | 434.7 | 175.5 | 198.6466 | 34.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 434.7
2015-02-07 | 21:00 | 428.6 | 175.5 | 198.2521 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 428.6
2015-02-07 | 22:00 | 413.3 | 175.5 | 185.7931 | 28 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2015-02-07 | 23:00 | 428.7 | 175.5 | 198.3401 | 30.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 428.7
2015-02-08 | 0:00 | 414.8 | 175.5 | 191.2207 | 33.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 414.8
2015-02-08 | 1:00 | 427.5 | 175.5 | 192.505 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | -5 | 427.5
2015-02-08 | 2:00 | 437.3 | 175.5 | 192.6311 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 0 | -5 | 437.3
2015-02-08 | 3:00 | 440.5 | 175.5 | 192.6668 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2015-02-08 | 4:00 | 446 | 175.5 | 192.8054 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 0 | -5 | 446
2015-02-08 | 5:00 | 434.2 | 175.5 | 192.6122 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 0 | -5 | 434.2
2015-02-08 | 6:00 | 410.1 | 175.5 | 179.6549 | 40.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 0 | -5 | 410.1
2015-02-08 | 7:00 | 379.8 | 175.5 | 153.3973 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 379.8
2015-02-08 | 8:00 | 384.4 | 175.5 | 135.2566 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 384.4
2015-02-08 | 9:00 | 389.7 | 175.5 | 123.1849 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2015-02-08 | 10:00 | 390.9 | 175.5 | 115.1822 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 390.9
2015-02-08 | 11:00 | 396.7 | 175.5 | 116.7445 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 396.7
2015-02-08 | 12:00 | 394.1 | 175.5 | 118.7233 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2015-02-08 | 13:00 | 395.6 | 175.5 | 127.6222 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2015-02-08 | 14:00 | 393.4 | 175.5 | 139.5199 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 393.4
2015-02-08 | 15:00 | 396.9 | 175.5 | 162.7939 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 396.9
2015-02-08 | 16:00 | 403.5 | 175.5 | 162.1973 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 403.5
2015-02-08 | 17:00 | 442.2 | 175.5 | 190.7014 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 0 | -5 | 442.2
2015-02-08 | 18:00 | 455.5 | 175.5 | 199.056 | 66.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 0 | -5 | 455.5
2015-02-08 | 19:00 | 439.8 | 175.5 | 192.7339 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 0 | -5 | 439.8
2015-02-08 | 20:00 | 433.3 | 175.5 | 192.6476 | 51.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0 | -5 | 433.3
2015-02-08 | 21:00 | 422.3 | 175.5 | 192.2813 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 0 | -5 | 422.3
2015-02-08 | 22:00 | 399.7 | 175.5 | 180.7841 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | -5 | 399.7
2015-02-08 | 23:00 | 410.3 | 175.5 | 192.9363 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2015-02-09 | 0:00 | 409.7 | 175.5 | 183.0228 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 409.7
2015-02-09 | 1:00 | 430.3 | 175.5 | 200.7112 | 28.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 430.3
2015-02-09 | 2:00 | 441.3 | 175.5 | 208.8228 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2015-02-09 | 3:00 | 448.6 | 175.5 | 211.1582 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 448.6
2015-02-09 | 4:00 | 459.6 | 175.5 | 208.0638 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 459.6
2015-02-09 | 5:00 | 475.5 | 175.5 | 212.5698 | 62.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 475.5
2015-02-09 | 6:00 | 469.9 | 175.5 | 212.3163 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 469.9
2015-02-09 | 7:00 | 457 | 175.5 | 202.7247 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 457
2015-02-09 | 8:00 | 473.7 | 175.5 | 203.893 | 28.7 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 473.7
2015-02-09 | 9:00 | 479.4 | 175.5 | 194.9117 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 479.4
2015-02-09 | 10:00 | 471.7 | 175.5 | 175.4502 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 471.7
2015-02-09 | 11:00 | 465.8 | 175.5 | 161.9345 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 465.8
2015-02-09 | 12:00 | 438 | 175.5 | 141.3544 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 438
2015-02-09 | 13:00 | 453.8 | 175.5 | 166.5664 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 453.8
2015-02-09 | 14:00 | 455.8 | 175.5 | 186.9691 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 455.8
2015-02-09 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 201.029 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 469.1
2015-02-09 | 16:00 | 475.7 | 175.5 | 214.3566 | 58.4 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 475.7
2015-02-09 | 17:00 | 505 | 175.5 | 230.9698 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 4.9 | -5 | 505
2015-02-09 | 18:00 | 504.3 | 175.5 | 231.0052 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 4 | -5 | 504.3
2015-02-09 | 19:00 | 482.5 | 175.5 | 214.4879 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 482.5
2015-02-09 | 20:00 | 471.5 | 175.5 | 211.9466 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 471.5
2015-02-09 | 21:00 | 472.1 | 175.5 | 212.4521 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 472.1
2015-02-09 | 22:00 | 452.2 | 175.5 | 203.7931 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 452.2
2015-02-09 | 23:00 | 462.1 | 175.5 | 212.0401 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 462.1
2015-02-10 | 0:00 | 451.4 | 175.5 | 219.4207 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 9.5 | -5 | 451.4
2015-02-10 | 1:00 | 463.1 | 175.5 | 219.705 | 38.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 14.9 | -5 | 463.1
2015-02-10 | 2:00 | 478.5 | 175.5 | 220.0311 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 20.1 | -5 | 478.5
2015-02-10 | 3:00 | 485.8 | 175.5 | 220.0668 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 20.1 | -5 | 485.8
2015-02-10 | 4:00 | 492.3 | 175.5 | 220.2054 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 20.1 | -5 | 492.3
2015-02-10 | 5:00 | 493.2 | 175.5 | 230.8122 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 9.5 | -5 | 493.2
2015-02-10 | 6:00 | 490.1 | 175.5 | 230.6549 | 59.7 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 9.4 | -5 | 490.1
2015-02-10 | 7:00 | 470.2 | 175.5 | 220.3973 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 470.2
2015-02-10 | 8:00 | 482.7 | 175.5 | 226.1566 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 482.7
2015-02-10 | 9:00 | 484.9 | 175.5 | 214.5849 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 484.9
2015-02-10 | 10:00 | 478.8 | 175.5 | 202.7822 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 478.8
2015-02-10 | 11:00 | 478.3 | 175.5 | 198.0445 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 478.3
2015-02-10 | 12:00 | 452.6 | 175.5 | 176.9233 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 452.6
2015-02-10 | 13:00 | 478.5 | 175.5 | 207.1222 | 28.8 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 478.5
2015-02-10 | 14:00 | 475.4 | 175.5 | 215.0199 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 475.4
2015-02-10 | 15:00 | 476.6 | 175.5 | 229.1939 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 476.6
2015-02-10 | 16:00 | 479.3 | 175.5 | 228.9973 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 479.3
2015-02-10 | 17:00 | 510.3 | 175.5 | 231.1014 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 21.3 | -5 | 510.3
2015-02-10 | 18:00 | 506.3 | 175.5 | 230.956 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 17.5 | -5 | 506.3
2015-02-10 | 19:00 | 489.6 | 175.5 | 230.7339 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 8.8 | -5 | 489.6
2015-02-10 | 20:00 | 480.6 | 175.5 | 230.5476 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 9.2 | -5 | 480.6
2015-02-10 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 219.8813 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 20 | -5 | 477.2
2015-02-10 | 22:00 | 460.2 | 175.5 | 219.5841 | 37.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 13.4 | -5 | 460.2
2015-02-10 | 23:00 | 475.8 | 175.5 | 219.9363 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 20 | -5 | 475.8
2015-02-11 | 0:00 | 465 | 175.5 | 207.5228 | 56.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 465
2015-02-11 | 1:00 | 475.1 | 175.5 | 209.0112 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 475.1
2015-02-11 | 2:00 | 488.5 | 175.5 | 220.2228 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 1.5 | -5 | 488.5
2015-02-11 | 3:00 | 489.8 | 175.5 | 220.1582 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 3.1 | -5 | 489.8
2015-02-11 | 4:00 | 488.7 | 175.5 | 220.1638 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 2.1 | -5 | 488.7
2015-02-11 | 5:00 | 481.3 | 175.5 | 214.3698 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 481.3
2015-02-11 | 6:00 | 460.3 | 175.5 | 204.8163 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 460.3
2015-02-11 | 7:00 | 430.3 | 175.5 | 181.7247 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 430.3
2015-02-11 | 8:00 | 432.7 | 175.5 | 167.793 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 432.7
2015-02-11 | 9:00 | 435.6 | 175.5 | 152.5117 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 435.6
2015-02-11 | 10:00 | 424.7 | 175.5 | 129.8502 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2015-02-11 | 11:00 | 416.9 | 175.5 | 114.4345 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 416.9
2015-02-11 | 12:00 | 397.6 | 175.5 | 102.8544 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 397.6
2015-02-11 | 13:00 | 402.1 | 175.5 | 116.7664 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 402.1
2015-02-11 | 14:00 | 398.7 | 175.5 | 131.7691 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2015-02-11 | 15:00 | 406.1 | 175.5 | 159.829 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 406.1
2015-02-11 | 16:00 | 417.3 | 175.5 | 177.1566 | 37.2 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 417.3
2015-02-11 | 17:00 | 458.3 | 175.5 | 207.6698 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 458.3
2015-02-11 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 207.9052 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 0 | -5 | 466.9
2015-02-11 | 19:00 | 453.3 | 175.5 | 203.4879 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 453.3
2015-02-11 | 20:00 | 445.7 | 175.5 | 207.8466 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2015-02-11 | 21:00 | 438.9 | 175.5 | 208.0521 | 31 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 438.9
2015-02-11 | 22:00 | 420.7 | 175.5 | 194.7931 | 26.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 420.7
2015-02-11 | 23:00 | 435.6 | 175.5 | 206.8401 | 28.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 435.6
2015-02-12 | 0:00 | 426.6 | 175.5 | 197.8228 | 27.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 426.6
2015-02-12 | 1:00 | 442.1 | 175.5 | 206.1112 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 442.1
2015-02-12 | 2:00 | 455.9 | 175.5 | 210.1228 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 455.9
2015-02-12 | 3:00 | 464.2 | 175.5 | 208.9582 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 464.2
2015-02-12 | 4:00 | 475.6 | 175.5 | 209.9638 | 65.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 475.6
2015-02-12 | 5:00 | 473.2 | 175.5 | 209.9698 | 62.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2015-02-12 | 6:00 | 471 | 175.5 | 209.9163 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 471
2015-02-12 | 7:00 | 447.9 | 175.5 | 191.0247 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 447.9
2015-02-12 | 8:00 | 458.1 | 175.5 | 191.793 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 458.1
2015-02-12 | 9:00 | 456 | 175.5 | 171.5117 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 456
2015-02-12 | 10:00 | 443 | 175.5 | 146.7502 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 443
2015-02-12 | 11:00 | 436.7 | 175.5 | 132.8345 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2015-02-12 | 12:00 | 408.6 | 175.5 | 111.9544 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2015-02-12 | 13:00 | 429.1 | 175.5 | 141.8664 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 429.1
2015-02-12 | 14:00 | 434.7 | 175.5 | 165.8691 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 434.7
2015-02-12 | 15:00 | 448.1 | 175.5 | 189.529 | 36.1 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 448.1
2015-02-12 | 16:00 | 461.2 | 175.5 | 203.4566 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 461.2
2015-02-12 | 17:00 | 493.1 | 175.5 | 220.2698 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 3.7 | -5 | 493.1
2015-02-12 | 18:00 | 496.9 | 175.5 | 220.3052 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 7.3 | -5 | 496.9
2015-02-12 | 19:00 | 473.3 | 175.5 | 209.9879 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 473.3
2015-02-12 | 20:00 | 457.5 | 175.5 | 204.5466 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 457.5
2015-02-12 | 21:00 | 454.8 | 175.5 | 209.9521 | 45 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 454.8
2015-02-12 | 22:00 | 432 | 175.5 | 199.9931 | 32.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 432
2015-02-12 | 23:00 | 437.6 | 175.5 | 206.4401 | 31.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 437.6
2015-02-13 | 0:00 | 430.7 | 175.5 | 208.9207 | 32.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 430.7
2015-02-13 | 1:00 | 442.9 | 175.5 | 219.305 | 33 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0.9 | -5 | 442.9
2015-02-13 | 2:00 | 456.3 | 175.5 | 219.5311 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 12.7 | -5 | 456.3
2015-02-13 | 3:00 | 465.5 | 175.5 | 219.6668 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 12.7 | -5 | 465.5
2015-02-13 | 4:00 | 474.1 | 175.5 | 219.9054 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 12.7 | -5 | 474.1
2015-02-13 | 5:00 | 475.4 | 175.5 | 219.9122 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 12.6 | -5 | 475.4
2015-02-13 | 6:00 | 473.4 | 175.5 | 230.3549 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 2 | -5 | 473.4
2015-02-13 | 7:00 | 460.2 | 175.5 | 220.1973 | 39 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 460.2
2015-02-13 | 8:00 | 474 | 175.5 | 219.2566 | 31 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 474
2015-02-13 | 9:00 | 497.9 | 175.5 | 225.7849 | 31 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 497.9
2015-02-13 | 10:00 | 494.2 | 175.5 | 214.7822 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 494.2
2015-02-13 | 11:00 | 496.4 | 175.5 | 214.8445 | 27 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 496.4
2015-02-13 | 12:00 | 477.7 | 175.5 | 198.1233 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 477.7
2015-02-13 | 13:00 | 501.9 | 175.5 | 222.3222 | 37 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 501.9
2015-02-13 | 14:00 | 507.8 | 175.5 | 223.8199 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 507.8
2015-02-13 | 15:00 | 505.9 | 175.5 | 230.9939 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0.7 | -5 | 505.9
2015-02-13 | 16:00 | 490.8 | 175.5 | 230.6973 | 67.5 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0.5 | -5 | 490.8
2015-02-13 | 17:00 | 513.3 | 175.5 | 231.2014 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 23.3 | -5 | 513.3
2015-02-13 | 18:00 | 509.5 | 175.5 | 231.056 | 69.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 19.7 | -5 | 509.5
2015-02-13 | 19:00 | 486.3 | 175.5 | 230.6339 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 1.3 | -5 | 486.3
2015-02-13 | 20:00 | 472.2 | 175.5 | 228.0476 | 54.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0 | -5 | 472.2
2015-02-13 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 219.8813 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 12.5 | -5 | 477.2
2015-02-13 | 22:00 | 454.1 | 175.5 | 219.3841 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | -5 | 454.1
2015-02-13 | 23:00 | 461.3 | 175.5 | 219.6363 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 14.5 | -5 | 461.3
2015-02-14 | 0:00 | 445 | 175.5 | 205.2228 | 38.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 445
2015-02-14 | 1:00 | 459.1 | 175.5 | 209.5112 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 459.1
2015-02-14 | 2:00 | 466 | 175.5 | 209.0228 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 466
2015-02-14 | 3:00 | 472.2 | 175.5 | 208.5582 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 472.2
2015-02-14 | 4:00 | 479.5 | 175.5 | 210.4638 | 68.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 479.5
2015-02-14 | 5:00 | 476.7 | 175.5 | 209.9698 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 476.7
2015-02-14 | 6:00 | 463.5 | 175.5 | 206.0163 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 463.5
2015-02-14 | 7:00 | 438.1 | 175.5 | 187.9247 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2015-02-14 | 8:00 | 455.2 | 175.5 | 188.693 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 455.2
2015-02-14 | 9:00 | 466.7 | 175.5 | 182.0117 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 466.7
2015-02-14 | 10:00 | 464.3 | 175.5 | 167.8502 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 464.3
2015-02-14 | 11:00 | 454.6 | 175.5 | 150.5345 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 454.6
2015-02-14 | 12:00 | 432.1 | 175.5 | 135.7544 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 432.1
2015-02-14 | 13:00 | 434.3 | 175.5 | 147.3664 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 434.3
2015-02-14 | 14:00 | 431.2 | 175.5 | 162.6691 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 431.2
2015-02-14 | 15:00 | 428.3 | 175.5 | 180.429 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 428.3
2015-02-14 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 178.9566 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 426.5
2015-02-14 | 17:00 | 466.8 | 175.5 | 208.7698 | 57.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 466.8
2015-02-14 | 18:00 | 475.4 | 175.5 | 209.3052 | 65 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 0 | -5 | 475.4
2015-02-14 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 203.0879 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 457.6
2015-02-14 | 20:00 | 449.3 | 175.5 | 209.3466 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 449.3
2015-02-14 | 21:00 | 451.7 | 175.5 | 209.4521 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 451.7
2015-02-14 | 22:00 | 439.3 | 175.5 | 203.8931 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 439.3
2015-02-14 | 23:00 | 455.5 | 175.5 | 209.6401 | 46 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 455.5
2015-02-15 | 0:00 | 447.1 | 175.5 | 200.0207 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 8 | -5 | 447.1
2015-02-15 | 1:00 | 453.4 | 175.5 | 200.305 | 56.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 6.8 | -5 | 453.4
2015-02-15 | 2:00 | 464.7 | 175.5 | 200.4311 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 8.1 | -5 | 464.7
2015-02-15 | 3:00 | 473.5 | 175.5 | 200.6668 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 14.7 | -5 | 473.5
2015-02-15 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 200.7054 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 14.4 | -5 | 473.4
2015-02-15 | 5:00 | 469.7 | 175.5 | 200.5122 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 10.8 | -5 | 469.7
2015-02-15 | 6:00 | 443.6 | 175.5 | 197.5549 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 0 | -5 | 443.6
2015-02-15 | 7:00 | 415.6 | 175.5 | 182.8973 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 415.6
2015-02-15 | 8:00 | 417.5 | 175.5 | 168.5566 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 417.5
2015-02-15 | 9:00 | 437.8 | 175.5 | 171.4849 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 437.8
2015-02-15 | 10:00 | 432.4 | 175.5 | 156.8822 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 432.4
2015-02-15 | 11:00 | 430 | 175.5 | 150.2445 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 430
2015-02-15 | 12:00 | 421.3 | 175.5 | 145.6233 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2015-02-15 | 13:00 | 418.3 | 175.5 | 150.0222 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 418.3
2015-02-15 | 14:00 | 409.9 | 175.5 | 155.7199 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 409.9
2015-02-15 | 15:00 | 413.3 | 175.5 | 178.3939 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2015-02-15 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 179.1973 | 44 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 415.3
2015-02-15 | 17:00 | 454.7 | 175.5 | 189.8014 | 57.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 17.8 | -5 | 454.7
2015-02-15 | 18:00 | 464.7 | 175.5 | 189.956 | 67.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 17.9 | -5 | 464.7
2015-02-15 | 19:00 | 448.2 | 175.5 | 189.6339 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 11.6 | -5 | 448.2
2015-02-15 | 20:00 | 442.1 | 175.5 | 189.4476 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 18.3 | -5 | 442.1
2015-02-15 | 21:00 | 440.7 | 175.5 | 189.4813 | 43.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 18.6 | -5 | 440.7
2015-02-15 | 22:00 | 415.8 | 175.5 | 188.9841 | 33.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 4.3 | -5 | 415.8
2015-02-15 | 23:00 | 425.3 | 175.5 | 189.1363 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 13.7 | -5 | 425.3
2015-02-16 | 0:00 | 411.1 | 175.5 | 188.8207 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0.7 | -5 | 411.1
2015-02-16 | 1:00 | 428.6 | 175.5 | 189.305 | 39.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 10.2 | -5 | 428.6
2015-02-16 | 2:00 | 443.4 | 175.5 | 189.5311 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 12.8 | -5 | 443.4
2015-02-16 | 3:00 | 456.1 | 175.5 | 189.7668 | 61.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 14.9 | -5 | 456.1
2015-02-16 | 4:00 | 465.8 | 175.5 | 190.0054 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 17.5 | -5 | 465.8
2015-02-16 | 5:00 | 463 | 175.5 | 200.4122 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 6.3 | -5 | 463
2015-02-16 | 6:00 | 454.9 | 175.5 | 200.2549 | 58.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 6.2 | -5 | 454.9
2015-02-16 | 7:00 | 439.1 | 175.5 | 192.4973 | 45.6 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 439.1
2015-02-16 | 8:00 | 454.6 | 175.5 | 200.0566 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 454.6
2015-02-16 | 9:00 | 467.8 | 175.5 | 197.2849 | 29.4 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 467.8
2015-02-16 | 10:00 | 464.7 | 175.5 | 190.0822 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 464.7
2015-02-16 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 183.5445 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 462.4
2015-02-16 | 12:00 | 434.7 | 175.5 | 159.9233 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 434.7
2015-02-16 | 13:00 | 447.5 | 175.5 | 180.1222 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 447.5
2015-02-16 | 14:00 | 443.5 | 175.5 | 187.6199 | 27.4 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 443.5
2015-02-16 | 15:00 | 445.9 | 175.5 | 197.1939 | 40 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 445.9
2015-02-16 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 197.7973 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 447.2
2015-02-16 | 17:00 | 473.5 | 175.5 | 200.7014 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 14.9 | -5 | 473.5
2015-02-16 | 18:00 | 478.5 | 175.5 | 200.756 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 19.9 | -5 | 478.5
2015-02-16 | 19:00 | 454.6 | 175.5 | 200.2339 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 3.8 | -5 | 454.6
2015-02-16 | 20:00 | 439.2 | 175.5 | 199.7476 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0 | -5 | 439.2
2015-02-16 | 21:00 | 433 | 175.5 | 189.3813 | 39.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 14.8 | -5 | 433
2015-02-16 | 22:00 | 415.5 | 175.5 | 188.9841 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 5.3 | -5 | 415.5
2015-02-16 | 23:00 | 423.1 | 175.5 | 189.1363 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 14.4 | -5 | 423.1
2015-02-17 | 0:00 | 411.9 | 175.5 | 182.7228 | 28.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2015-02-17 | 1:00 | 428.5 | 175.5 | 187.3112 | 40.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 428.5
2015-02-17 | 2:00 | 438.1 | 175.5 | 185.2228 | 52.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2015-02-17 | 3:00 | 449.8 | 175.5 | 186.5582 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2015-02-17 | 4:00 | 460.6 | 175.5 | 189.8638 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 2.3 | -5 | 460.6
2015-02-17 | 5:00 | 460.2 | 175.5 | 189.8698 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 1.4 | -5 | 460.2
2015-02-17 | 6:00 | 454.1 | 175.5 | 188.1163 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 454.1
2015-02-17 | 7:00 | 427.9 | 175.5 | 165.3247 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 427.9
2015-02-17 | 8:00 | 432.5 | 175.5 | 167.093 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2015-02-17 | 9:00 | 436.3 | 175.5 | 152.7117 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 436.3
2015-02-17 | 10:00 | 426.4 | 175.5 | 131.0502 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 426.4
2015-02-17 | 11:00 | 419.4 | 175.5 | 116.4345 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 419.4
2015-02-17 | 12:00 | 392.5 | 175.5 | 96.7544 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2015-02-17 | 13:00 | 409.5 | 175.5 | 123.1664 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 409.5
2015-02-17 | 14:00 | 410.1 | 175.5 | 142.1691 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 410.1
2015-02-17 | 15:00 | 414.1 | 175.5 | 166.329 | 25.3 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 414.1
2015-02-17 | 16:00 | 427.8 | 175.5 | 170.0566 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2015-02-17 | 17:00 | 458.5 | 175.5 | 189.6698 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 458.5
2015-02-17 | 18:00 | 463.5 | 175.5 | 190.0052 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 4.2 | -5 | 463.5
2015-02-17 | 19:00 | 444.1 | 175.5 | 186.3879 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 444.1
2015-02-17 | 20:00 | 428.8 | 175.5 | 183.1466 | 44.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 428.8
2015-02-17 | 21:00 | 419 | 175.5 | 187.5521 | 31.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 419
2015-02-17 | 22:00 | 402.7 | 175.5 | 178.8931 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 402.7
2015-02-17 | 23:00 | 408 | 175.5 | 182.7401 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 408
2015-02-18 | 0:00 | 397.2 | 175.5 | 180.1207 | 27.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 397.2
2015-02-18 | 1:00 | 411.6 | 175.5 | 188.105 | 33.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | -5 | 411.6
2015-02-18 | 2:00 | 423.2 | 175.5 | 188.9311 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 0 | -5 | 423.2
2015-02-18 | 3:00 | 429.2 | 175.5 | 189.0668 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 0 | -5 | 429.2
2015-02-18 | 4:00 | 439.2 | 175.5 | 189.3054 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 0 | -5 | 439.2
2015-02-18 | 5:00 | 438.3 | 175.5 | 189.2122 | 58.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 0 | -5 | 438.3
2015-02-18 | 6:00 | 431.3 | 175.5 | 193.6549 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 0 | -5 | 431.3
2015-02-18 | 7:00 | 413.5 | 175.5 | 176.7973 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 413.5
2015-02-18 | 8:00 | 433.5 | 175.5 | 185.4566 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 433.5
2015-02-18 | 9:00 | 448 | 175.5 | 182.5849 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 448
2015-02-18 | 10:00 | 448.9 | 175.5 | 174.2822 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 448.9
2015-02-18 | 11:00 | 446.8 | 175.5 | 167.9445 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 446.8
2015-02-18 | 12:00 | 421.7 | 175.5 | 146.9233 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 421.7
2015-02-18 | 13:00 | 438.1 | 175.5 | 170.7222 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2015-02-18 | 14:00 | 432.3 | 175.5 | 179.0199 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 432.3
2015-02-18 | 15:00 | 432.3 | 175.5 | 176.0939 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 432.3
2015-02-18 | 16:00 | 440 | 175.5 | 187.2973 | 60.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 440
2015-02-18 | 17:00 | 466.3 | 175.5 | 190.0014 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 18.4 | -5 | 466.3
2015-02-18 | 18:00 | 466.4 | 175.5 | 189.956 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 18.6 | -5 | 466.4
2015-02-18 | 19:00 | 448 | 175.5 | 189.6339 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 0.4 | -5 | 448
2015-02-18 | 20:00 | 432.8 | 175.5 | 187.0476 | 56.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0 | -5 | 432.8
2015-02-18 | 21:00 | 424.4 | 175.5 | 189.1813 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 0.4 | -5 | 424.4
2015-02-18 | 22:00 | 405.1 | 175.5 | 182.6841 | 33.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | -5 | 405.1
2015-02-18 | 23:00 | 416.7 | 175.5 | 188.7363 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 0 | -5 | 416.7
2015-02-19 | 0:00 | 404.4 | 175.5 | 183.7207 | 31 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2015-02-19 | 1:00 | 416 | 175.5 | 189.005 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 1.4 | -5 | 416
2015-02-19 | 2:00 | 426.9 | 175.5 | 189.1311 | 46 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 2.2 | -5 | 426.9
2015-02-19 | 3:00 | 437.7 | 175.5 | 189.4668 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 1.4 | -5 | 437.7
2015-02-19 | 4:00 | 449 | 175.5 | 189.7054 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 2.3 | -5 | 449
2015-02-19 | 5:00 | 452.3 | 175.5 | 189.6122 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 4.3 | -5 | 452.3
2015-02-19 | 6:00 | 444.5 | 175.5 | 189.5549 | 62.6 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 2 | -5 | 444.5
2015-02-19 | 7:00 | 423.8 | 175.5 | 176.8973 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 423.8
2015-02-19 | 8:00 | 433.9 | 175.5 | 183.2566 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 433.9
2015-02-19 | 9:00 | 439.2 | 175.5 | 173.7849 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 439.2
2015-02-19 | 10:00 | 426.5 | 175.5 | 151.8822 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 426.5
2015-02-19 | 11:00 | 422.4 | 175.5 | 143.5445 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2015-02-19 | 12:00 | 395.6 | 175.5 | 120.8233 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2015-02-19 | 13:00 | 413.6 | 175.5 | 146.2222 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 413.6
2015-02-19 | 14:00 | 415.1 | 175.5 | 161.8199 | 24.8 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 415.1
2015-02-19 | 15:00 | 420.4 | 175.5 | 181.5939 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 420.4
2015-02-19 | 16:00 | 428.8 | 175.5 | 181.8973 | 54.8 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 428.8
2015-02-19 | 17:00 | 459.4 | 175.5 | 189.9014 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 11.6 | -5 | 459.4
2015-02-19 | 18:00 | 464.6 | 175.5 | 189.956 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 16.8 | -5 | 464.6
2015-02-19 | 19:00 | 446.2 | 175.5 | 189.5339 | 65.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 1.4 | -5 | 446.2
2015-02-19 | 20:00 | 429.5 | 175.5 | 185.3476 | 54.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0 | -5 | 429.5
2015-02-19 | 21:00 | 423.5 | 175.5 | 189.1813 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 2.1 | -5 | 423.5
2015-02-19 | 22:00 | 404.6 | 175.5 | 183.3841 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2015-02-19 | 23:00 | 414.4 | 175.5 | 188.9363 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 2.1 | -5 | 414.4
2015-02-20 | 0:00 | 405.7 | 175.5 | 180.3228 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 405.7
2015-02-20 | 1:00 | 417.7 | 175.5 | 181.8112 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2015-02-20 | 2:00 | 430.9 | 175.5 | 183.1228 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 430.9
2015-02-20 | 3:00 | 438.7 | 175.5 | 183.3582 | 55 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2015-02-20 | 4:00 | 449.7 | 175.5 | 183.5638 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 449.7
2015-02-20 | 5:00 | 450.3 | 175.5 | 183.5698 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 450.3
2015-02-20 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 183.3163 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2015-02-20 | 7:00 | 416.6 | 175.5 | 162.2247 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 416.6
2015-02-20 | 8:00 | 419.2 | 175.5 | 153.693 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 419.2
2015-02-20 | 9:00 | 425.3 | 175.5 | 141.6117 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 425.3
2015-02-20 | 10:00 | 418.1 | 175.5 | 122.6502 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2015-02-20 | 11:00 | 411.6 | 175.5 | 108.5345 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 411.6
2015-02-20 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 86.5544 | 24.4 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 381.9
2015-02-20 | 13:00 | 396.1 | 175.5 | 109.6664 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2015-02-20 | 14:00 | 396.7 | 175.5 | 128.6691 | 24.9 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 396.7
2015-02-20 | 15:00 | 407.3 | 175.5 | 156.929 | 27.9 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2015-02-20 | 16:00 | 426.3 | 175.5 | 168.8566 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 426.3
2015-02-20 | 17:00 | 455.6 | 175.5 | 187.0698 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 455.6
2015-02-20 | 18:00 | 460.4 | 175.5 | 189.9052 | 68.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 0.9 | -5 | 460.4
2015-02-20 | 19:00 | 444.2 | 175.5 | 183.4879 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 444.2
2015-02-20 | 20:00 | 429 | 175.5 | 180.1466 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 429
2015-02-20 | 21:00 | 422.7 | 175.5 | 183.0521 | 39.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 422.7
2015-02-20 | 22:00 | 407.5 | 175.5 | 180.0931 | 27.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 407.5
2015-02-20 | 23:00 | 419.3 | 175.5 | 182.9401 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 419.3
2015-02-21 | 0:00 | 411.5 | 175.5 | 173.8228 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 411.5
2015-02-21 | 1:00 | 425.1 | 175.5 | 177.6112 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 425.1
2015-02-21 | 2:00 | 433.7 | 175.5 | 177.7228 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 433.7
2015-02-21 | 3:00 | 445.9 | 175.5 | 182.3582 | 63.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 445.9
2015-02-21 | 4:00 | 450.8 | 175.5 | 184.8638 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 450.8
2015-02-21 | 5:00 | 446.6 | 175.5 | 183.4698 | 62.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 446.6
2015-02-21 | 6:00 | 424.3 | 175.5 | 171.9163 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 424.3
2015-02-21 | 7:00 | 397.5 | 175.5 | 148.8247 | 35.2 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 397.5
2015-02-21 | 8:00 | 397 | 175.5 | 130.693 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 397
2015-02-21 | 9:00 | 400.6 | 175.5 | 116.1117 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 400.6
2015-02-21 | 10:00 | 394.1 | 175.5 | 97.8502 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2015-02-21 | 11:00 | 385.8 | 175.5 | 81.9345 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 385.8
2015-02-21 | 12:00 | 359.4 | 175.5 | 63.2544 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 359.4
2015-02-21 | 13:00 | 364.3 | 175.5 | 77.5664 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 364.3
2015-02-21 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 88.8691 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 357.2
2015-02-21 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 119.429 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2015-02-21 | 16:00 | 383.2 | 175.5 | 140.2566 | 40 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 383.2
2015-02-21 | 17:00 | 426.1 | 175.5 | 172.5698 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 426.1
2015-02-21 | 18:00 | 437.2 | 175.5 | 172.8052 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 0 | -5 | 437.2
2015-02-21 | 19:00 | 426.1 | 175.5 | 172.0879 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 426.1
2015-02-21 | 20:00 | 415.5 | 175.5 | 172.3466 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2015-02-21 | 21:00 | 413.4 | 175.5 | 172.3521 | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 413.4
2015-02-21 | 22:00 | 399.6 | 175.5 | 171.0931 | 29 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 399.6
2015-02-21 | 23:00 | 405.7 | 175.5 | 172.1401 | 33.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 405.7
2015-02-22 | 0:00 | 395.4 | 175.5 | 167.4207 | 38.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 395.4
2015-02-22 | 1:00 | 407.3 | 175.5 | 168.205 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2015-02-22 | 2:00 | 414 | 175.5 | 168.3311 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 0 | -5 | 414
2015-02-22 | 3:00 | 422.4 | 175.5 | 168.4668 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2015-02-22 | 4:00 | 426.9 | 175.5 | 169.1054 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 0.7 | -5 | 426.9
2015-02-22 | 5:00 | 418.1 | 175.5 | 168.4122 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2015-02-22 | 6:00 | 389.5 | 175.5 | 153.9549 | 45.2 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 0 | -5 | 389.5
2015-02-22 | 7:00 | 363.9 | 175.5 | 137.6973 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 363.9
2015-02-22 | 8:00 | 363.5 | 175.5 | 114.5566 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 363.5
2015-02-22 | 9:00 | 364.2 | 175.5 | 97.8849 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 364.2
2015-02-22 | 10:00 | 358.2 | 175.5 | 82.6822 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 358.2
2015-02-22 | 11:00 | 356 | 175.5 | 76.2445 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 356
2015-02-22 | 12:00 | 349.2 | 175.5 | 74.0233 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 349.2
2015-02-22 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 83.0222 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 350.8
2015-02-22 | 14:00 | 352.2 | 175.5 | 98.5199 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 352.2
2015-02-22 | 15:00 | 358 | 175.5 | 124.0939 | 25.2 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 358
2015-02-22 | 16:00 | 372.6 | 175.5 | 136.8973 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2015-02-22 | 17:00 | 412.6 | 175.5 | 168.4014 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2015-02-22 | 18:00 | 425 | 175.5 | 169.056 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 0.7 | -5 | 425
2015-02-22 | 19:00 | 412.4 | 175.5 | 168.2339 | 54.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 0 | -5 | 412.4
2015-02-22 | 20:00 | 404.3 | 175.5 | 168.1476 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0 | -5 | 404.3
2015-02-22 | 21:00 | 402 | 175.5 | 168.0813 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 0 | -5 | 402
2015-02-22 | 22:00 | 382.6 | 175.5 | 160.3841 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | -5 | 382.6
2015-02-22 | 23:00 | 396.2 | 175.5 | 167.9363 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 0 | -5 | 396.2
2015-02-23 | 0:00 | 385.5 | 175.5 | 160.7228 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2015-02-23 | 1:00 | 395.9 | 175.5 | 166.3112 | 28.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 395.9
2015-02-23 | 2:00 | 403.4 | 175.5 | 166.5228 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 403.4
2015-02-23 | 3:00 | 409.6 | 175.5 | 166.6582 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 409.6
2015-02-23 | 4:00 | 416.9 | 175.5 | 166.7638 | 49.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 416.9
2015-02-23 | 5:00 | 420 | 175.5 | 166.7698 | 52.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 420
2015-02-23 | 6:00 | 411.9 | 175.5 | 166.5163 | 43.6 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2015-02-23 | 7:00 | 393.1 | 175.5 | 146.0247 | 33.6 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2015-02-23 | 8:00 | 401.5 | 175.5 | 136.593 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 401.5
2015-02-23 | 9:00 | 407.5 | 175.5 | 124.4117 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 407.5
2015-02-23 | 10:00 | 400.5 | 175.5 | 105.6502 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 400.5
2015-02-23 | 11:00 | 395.6 | 175.5 | 93.1345 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2015-02-23 | 12:00 | 368.4 | 175.5 | 73.6544 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 368.4
2015-02-23 | 13:00 | 387.3 | 175.5 | 101.4664 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 387.3
2015-02-23 | 14:00 | 387.1 | 175.5 | 119.6691 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 387.1
2015-02-23 | 15:00 | 394.4 | 175.5 | 139.529 | 32.4 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 394.4
2015-02-23 | 16:00 | 410.5 | 175.5 | 157.9566 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 410.5
2015-02-23 | 17:00 | 441.5 | 175.5 | 177.7698 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 441.5
2015-02-23 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 180.1052 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 0.7 | -5 | 447.9
2015-02-23 | 19:00 | 428.5 | 175.5 | 167.8879 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 428.5
2015-02-23 | 20:00 | 412.4 | 175.5 | 162.4466 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 412.4
2015-02-23 | 21:00 | 411.4 | 175.5 | 166.0521 | 45.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 411.4
2015-02-23 | 22:00 | 395.8 | 175.5 | 160.7931 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 395.8
2015-02-23 | 23:00 | 400.7 | 175.5 | 165.8401 | 35 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2015-02-24 | 0:00 | 389.8 | 175.5 | 172.8207 | 27.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 0 | -5 | 389.8
2015-02-24 | 1:00 | 398.6 | 175.5 | 178.605 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | -5 | 398.6
2015-02-24 | 2:00 | 407.5 | 175.5 | 179.2311 | 35.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 3 | -5 | 407.5
2015-02-24 | 3:00 | 417 | 175.5 | 179.3668 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 3 | -5 | 417
2015-02-24 | 4:00 | 426 | 175.5 | 179.6054 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 3 | -5 | 426
2015-02-24 | 5:00 | 429.4 | 175.5 | 179.6122 | 56.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 2.9 | -5 | 429.4
2015-02-24 | 6:00 | 423.8 | 175.5 | 179.5549 | 51.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 2.8 | -5 | 423.8
2015-02-24 | 7:00 | 408.4 | 175.5 | 173.8973 | 33.5 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 408.4
2015-02-24 | 8:00 | 423 | 175.5 | 175.5566 | 23.7 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 0 | -5 | 423
2015-02-24 | 9:00 | 432.7 | 175.5 | 167.8849 | 23.7 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 432.7
2015-02-24 | 10:00 | 429.8 | 175.5 | 155.7822 | 23.7 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2015-02-24 | 11:00 | 429.5 | 175.5 | 150.7445 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 429.5
2015-02-24 | 12:00 | 403 | 175.5 | 128.8233 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 403
2015-02-24 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 153.7222 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 420.5
2015-02-24 | 14:00 | 419.9 | 175.5 | 166.7199 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 419.9
2015-02-24 | 15:00 | 426 | 175.5 | 168.3939 | 48.9 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 426
2015-02-24 | 16:00 | 435.6 | 175.5 | 179.7973 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 1.4 | -5 | 435.6
2015-02-24 | 17:00 | 460.9 | 175.5 | 180.3014 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 25.3 | -5 | 460.9
2015-02-24 | 18:00 | 467.8 | 175.5 | 180.456 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 32.1 | -5 | 467.8
2015-02-24 | 19:00 | 447.8 | 175.5 | 180.0339 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 12.4 | -5 | 447.8
2015-02-24 | 20:00 | 433.1 | 175.5 | 179.7476 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 2.5 | -5 | 433.1
2015-02-24 | 21:00 | 421.5 | 175.5 | 179.4813 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 1.3 | -5 | 421.5
2015-02-24 | 22:00 | 403.4 | 175.5 | 177.6841 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | -5 | 403.4
2015-02-24 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 179.3363 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 2.8 | -5 | 416.4
2015-02-25 | 0:00 | 401.1 | 175.5 | 173.2228 | 26.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2015-02-25 | 1:00 | 411.5 | 175.5 | 179.2112 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 1.2 | -5 | 411.5
2015-02-25 | 2:00 | 421.8 | 175.5 | 178.9228 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 421.8
2015-02-25 | 3:00 | 434.3 | 175.5 | 179.2582 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 434.3
2015-02-25 | 4:00 | 445.8 | 175.5 | 179.9638 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0.3 | -5 | 445.8
2015-02-25 | 5:00 | 447.2 | 175.5 | 179.9698 | 65.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0.7 | -5 | 447.2
2015-02-25 | 6:00 | 434.2 | 175.5 | 179.2163 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 434.2
2015-02-25 | 7:00 | 415.1 | 175.5 | 165.7247 | 35.9 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 415.1
2015-02-25 | 8:00 | 423.1 | 175.5 | 158.193 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 423.1
2015-02-25 | 9:00 | 425.3 | 175.5 | 142.2117 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 425.3
2015-02-25 | 10:00 | 417.5 | 175.5 | 122.6502 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 417.5
2015-02-25 | 11:00 | 418.5 | 175.5 | 116.0345 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 418.5
2015-02-25 | 12:00 | 392.7 | 175.5 | 97.4544 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 392.7
2015-02-25 | 13:00 | 410.4 | 175.5 | 124.5664 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 410.4
2015-02-25 | 14:00 | 411.3 | 175.5 | 143.8691 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 411.3
2015-02-25 | 15:00 | 419 | 175.5 | 163.729 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 419
2015-02-25 | 16:00 | 429.8 | 175.5 | 174.0566 | 52.8 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2015-02-25 | 17:00 | 458 | 175.5 | 180.2698 | 66.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 10.6 | -5 | 458
2015-02-25 | 18:00 | 468.7 | 175.5 | 180.5052 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 22.9 | -5 | 468.7
2015-02-25 | 19:00 | 446.2 | 175.5 | 179.9879 | 63.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0.5 | -5 | 446.2
2015-02-25 | 20:00 | 432.3 | 175.5 | 179.1466 | 51.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 432.3
2015-02-25 | 21:00 | 424.9 | 175.5 | 179.5521 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0.7 | -5 | 424.9
2015-02-25 | 22:00 | 403.4 | 175.5 | 172.5931 | 31.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 403.4
2015-02-25 | 23:00 | 406.3 | 175.5 | 178.6401 | 27.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 406.3
2015-02-26 | 0:00 | 394 | 175.5 | 167.9228 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 394
2015-02-26 | 1:00 | 408.2 | 175.5 | 178.7112 | 28.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 408.2
2015-02-26 | 2:00 | 418.9 | 175.5 | 178.9228 | 39.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2015-02-26 | 3:00 | 429 | 175.5 | 179.1582 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0 | -5 | 429
2015-02-26 | 4:00 | 440.4 | 175.5 | 179.3638 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 0 | -5 | 440.4
2015-02-26 | 5:00 | 443 | 175.5 | 179.4698 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | -5 | 443
2015-02-26 | 6:00 | 432.6 | 175.5 | 179.2163 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 432.6
2015-02-26 | 7:00 | 411.9 | 175.5 | 159.9247 | 38.5 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2015-02-26 | 8:00 | 416.7 | 175.5 | 151.393 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 416.7
2015-02-26 | 9:00 | 418.6 | 175.5 | 135.1117 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 418.6
2015-02-26 | 10:00 | 408.1 | 175.5 | 112.8502 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 408.1
2015-02-26 | 11:00 | 403.5 | 175.5 | 100.6345 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 403.5
2015-02-26 | 12:00 | 373.6 | 175.5 | 77.9544 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 373.6
2015-02-26 | 13:00 | 394.1 | 175.5 | 107.8664 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2015-02-26 | 14:00 | 396.1 | 175.5 | 128.2691 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2015-02-26 | 15:00 | 409.7 | 175.5 | 155.029 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 409.7
2015-02-26 | 16:00 | 425 | 175.5 | 167.8566 | 54.2 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 425
2015-02-26 | 17:00 | 452.5 | 175.5 | 180.0698 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 3.9 | -5 | 452.5
2015-02-26 | 18:00 | 459.9 | 175.5 | 180.3052 | 67.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 10.9 | -5 | 459.9
2015-02-26 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 179.3879 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 439.6
2015-02-26 | 20:00 | 423.8 | 175.5 | 175.2466 | 47.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 423.8
2015-02-26 | 21:00 | 423 | 175.5 | 179.0521 | 44.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 423
2015-02-26 | 22:00 | 406.4 | 175.5 | 174.9931 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 406.4
2015-02-26 | 23:00 | 415.2 | 175.5 | 177.8401 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 415.2
2015-02-27 | 0:00 | 405.5 | 175.5 | 179.1207 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 5 | -5 | 405.5
2015-02-27 | 1:00 | 421 | 175.5 | 179.505 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 11.6 | -5 | 421
2015-02-27 | 2:00 | 432.4 | 175.5 | 179.6311 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0689 | 0 | 13 | -5 | 432.4
2015-02-27 | 3:00 | 440.6 | 175.5 | 179.8668 | 57.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.4332 | 0 | 13 | -5 | 440.6
2015-02-27 | 4:00 | 450.5 | 175.5 | 180.1054 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 13 | -5 | 450.5
2015-02-27 | 5:00 | 449.4 | 175.5 | 180.0122 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.6878 | 0 | 12.9 | -5 | 449.4
2015-02-27 | 6:00 | 439.9 | 175.5 | 179.8549 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0.3123 | 0 | 10.5328 | 0 | 12.8 | -5 | 439.9
2015-02-27 | 7:00 | 423 | 175.5 | 178.4973 | 43.5 | 3.4 | 5.6 | 11.0948 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | -5 | 423
2015-02-27 | 8:00 | 437.7 | 175.5 | 179.8566 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 34.1741 | 0 | 10.0693 | 0 | 2.4 | -5 | 437.7
2015-02-27 | 9:00 | 440.8 | 175.5 | 175.5849 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 51.688 | 0 | 9.9271 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2015-02-27 | 10:00 | 429.4 | 175.5 | 154.9822 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 60.9485 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -5 | 429.4
2015-02-27 | 11:00 | 424.7 | 175.5 | 145.5445 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 65.0601 | 0 | 9.9954 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2015-02-27 | 12:00 | 402.8 | 175.5 | 128.2233 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 60.1018 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | -5 | 402.8
2015-02-27 | 13:00 | 422.2 | 175.5 | 155.0222 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 52.5266 | 0 | 10.5512 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2015-02-27 | 14:00 | 425.3 | 175.5 | 169.1199 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 38.3421 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | -5 | 425.3
2015-02-27 | 15:00 | 428.7 | 175.5 | 179.1939 | 40.8 | 3.4 | 5.6 | 18.638 | 0 | 10.5681 | 0 | 0 | -5 | 428.7
2015-02-27 | 16:00 | 436.3 | 175.5 | 179.7973 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 2.3069 | 0 | 10.2958 | 0 | 7.1 | -5 | 436.3
2015-02-27 | 17:00 | 464.8 | 175.5 | 180.4014 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1986 | 0 | 27.4 | -5 | 464.8
2015-02-27 | 18:00 | 468.6 | 175.5 | 180.456 | 67.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 31.2 | -5 | 468.6
2015-02-27 | 19:00 | 442.9 | 175.5 | 179.9339 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2661 | 0 | 12.2 | -5 | 442.9
2015-02-27 | 20:00 | 429.2 | 175.5 | 179.6476 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 9 | -5 | 429.2
2015-02-27 | 21:00 | 424.8 | 175.5 | 179.5813 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 12.9 | -5 | 424.8
2015-02-27 | 22:00 | 403.9 | 175.5 | 179.1841 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 2.5 | -5 | 403.9
2015-02-27 | 23:00 | 415 | 175.5 | 179.3363 | 31.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 10.1637 | 0 | 14.9 | -5 | 415
2015-02-28 | 0:00 | 409.4 | 175.5 | 178.7228 | 29.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4772 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2015-02-28 | 1:00 | 419 | 175.5 | 173.3112 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2888 | 0 | 0 | -5 | 419
2015-02-28 | 2:00 | 437.1 | 175.5 | 179.2228 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.0772 | 0 | 0 | -5 | 437.1
2015-02-28 | 3:00 | 446.8 | 175.5 | 179.9582 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.8418 | 0 | 0.4 | -5 | 446.8
2015-02-28 | 4:00 | 453.1 | 175.5 | 180.1638 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.7362 | 0 | 5.7 | -5 | 453.1
2015-02-28 | 5:00 | 448.8 | 175.5 | 180.0698 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.2302 | 0 | 1 | -5 | 448.8
2015-02-28 | 6:00 | 426.6 | 175.5 | 175.4163 | 49.4 | 3.4 | 5.6 | 0.6555 | 0 | 21.6282 | 0 | 0 | -5 | 426.6
2015-02-28 | 7:00 | 410.3 | 175.5 | 166.4247 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 12.5753 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2015-02-28 | 8:00 | 414.3 | 175.5 | 149.193 | 24 | 3.4 | 5.6 | 38.8588 | 0 | 22.7482 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2015-02-28 | 9:00 | 423.5 | 175.5 | 140.2117 | 24 | 3.4 | 5.6 | 67.1307 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | -5 | 423.5
2015-02-28 | 10:00 | 416.2 | 175.5 | 121.1502 | 24 | 3.4 | 5.6 | 80.3014 | 0 | 11.2484 | 0 | 0 | -5 | 416.2
2015-02-28 | 11:00 | 406.8 | 175.5 | 104.1345 | 24 | 3.4 | 5.6 | 76.0073 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -5 | 406.8
2015-02-28 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 85.5544 | 24 | 3.4 | 5.6 | 79.3815 | 0 | 12.0641 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2015-02-28 | 13:00 | 374.3 | 175.5 | 88.2664 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 69.8061 | 0 | 12.2275 | 0 | 0 | -5 | 374.3
2015-02-28 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 102.5691 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 49.1749 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -5 | 370.2
2015-02-28 | 15:00 | 387.4 | 175.5 | 140.429 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 27.8202 | 0 | 15.1508 | 0 | 0 | -5 | 387.4
2015-02-28 | 16:00 | 400.1 | 175.5 | 154.1566 | 43 | 3.4 | 5.6 | 3.3546 | 0 | 20.0888 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2015-02-28 | 17:00 | 435.5 | 175.5 | 179.2698 | 55.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | -5 | 435.5
2015-02-28 | 18:00 | 452.6 | 175.5 | 180.2052 | 67 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 4.3 | -5 | 452.6
2015-02-28 | 19:00 | 437.1 | 175.5 | 179.2879 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.5121 | 0 | 0 | -5 | 437.1
2015-02-28 | 20:00 | 426.9 | 175.5 | 179.0466 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2015-02-28 | 21:00 | 421.3 | 175.5 | 179.1521 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3479 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2015-02-28 | 22:00 | 407.1 | 175.5 | 177.7931 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.0069 | 0 | 0 | -5 | 407.1
2015-02-28 | 23:00 | 415.6 | 175.5 | 179.0401 | 36.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 20.3599 | 0 | 0 | -5 | 415.6
2015-03-01 | 0:00 | 407.7 | 175.5 | 188.8379 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 407.7
2015-03-01 | 1:00 | 421.4 | 175.5 | 189.1082 | 39.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 3.8 | -5 | 421.4
2015-03-01 | 2:00 | 431 | 175.5 | 189.358 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 3.8 | -5 | 431
2015-03-01 | 3:00 | 435.9 | 175.5 | 189.4267 | 53.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 3.8 | -5 | 435.9
2015-03-01 | 4:00 | 440.4 | 175.5 | 189.564 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 3.8 | -5 | 440.4
2015-03-01 | 5:00 | 433.8 | 175.5 | 189.4102 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 3.8 | -5 | 433.8
2015-03-01 | 6:00 | 405 | 175.5 | 173.8738 | 36.4 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 0 | -5 | 405
2015-03-01 | 7:00 | 375 | 175.5 | 140.9243 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 375
2015-03-01 | 8:00 | 378.5 | 175.5 | 125.9914 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2015-03-01 | 9:00 | 389.2 | 175.5 | 122.6061 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2015-03-01 | 10:00 | 390.9 | 175.5 | 115.8118 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 390.9
2015-03-01 | 11:00 | 389 | 175.5 | 109.7271 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 389
2015-03-01 | 12:00 | 383 | 175.5 | 104.669 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 383
2015-03-01 | 13:00 | 380.5 | 175.5 | 108.4861 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2015-03-01 | 14:00 | 381.1 | 175.5 | 120.667 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 381.1
2015-03-01 | 15:00 | 395.7 | 175.5 | 152.8708 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2015-03-01 | 16:00 | 398.5 | 175.5 | 151.3395 | 47.7 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | -5 | 398.5
2015-03-01 | 17:00 | 441.2 | 175.5 | 189.5582 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 1.5 | -5 | 441.2
2015-03-01 | 18:00 | 458.4 | 175.5 | 189.9504 | 63.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 16 | -5 | 458.4
2015-03-01 | 19:00 | 441.7 | 175.5 | 189.5218 | 60.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 2.7 | -5 | 441.7
2015-03-01 | 20:00 | 434.2 | 175.5 | 189.4496 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 3 | -5 | 434.2
2015-03-01 | 21:00 | 428.2 | 175.5 | 189.3483 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 3.3 | -5 | 428.2
2015-03-01 | 22:00 | 410.6 | 175.5 | 186.254 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0 | -5 | 410.6
2015-03-01 | 23:00 | 427.2 | 175.5 | 189.2829 | 46.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 2.2 | -5 | 427.2
2015-03-02 | 0:00 | 423.3 | 175.5 | 189.2379 | 31 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 14 | -5 | 423.3
2015-03-02 | 1:00 | 432.9 | 175.5 | 189.4082 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 13.9 | -5 | 432.9
2015-03-02 | 2:00 | 443.4 | 175.5 | 189.658 | 50.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 14.1 | -5 | 443.4
2015-03-02 | 3:00 | 450.6 | 175.5 | 189.7267 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 14.1 | -5 | 450.6
2015-03-02 | 4:00 | 458.2 | 175.5 | 189.964 | 63.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 16.2 | -5 | 458.2
2015-03-02 | 5:00 | 461.1 | 175.5 | 200.4102 | 63.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 8.4 | -5 | 461.1
2015-03-02 | 6:00 | 447.7 | 175.5 | 200.2738 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 2 | -5 | 447.7
2015-03-02 | 7:00 | 430.6 | 175.5 | 188.2243 | 31.6 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 430.6
2015-03-02 | 8:00 | 444.9 | 175.5 | 192.5914 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 444.9
2015-03-02 | 9:00 | 457.2 | 175.5 | 190.8061 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 457.2
2015-03-02 | 10:00 | 455.5 | 175.5 | 180.6118 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 455.5
2015-03-02 | 11:00 | 452 | 175.5 | 172.9271 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 452
2015-03-02 | 12:00 | 425.3 | 175.5 | 146.669 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 425.3
2015-03-02 | 13:00 | 434.6 | 175.5 | 162.7861 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 434.6
2015-03-02 | 14:00 | 440.8 | 175.5 | 177.967 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2015-03-02 | 15:00 | 448.8 | 175.5 | 200.2708 | 29.5 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 448.8
2015-03-02 | 16:00 | 443.6 | 175.5 | 194.3395 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | -5 | 443.6
2015-03-02 | 17:00 | 464.2 | 175.5 | 200.5582 | 63.2 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 11.1 | -5 | 464.2
2015-03-02 | 18:00 | 476.6 | 175.5 | 200.7504 | 63.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 24 | -5 | 476.6
2015-03-02 | 19:00 | 453.8 | 175.5 | 200.3218 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 4.4 | -5 | 453.8
2015-03-02 | 20:00 | 442.3 | 175.5 | 200.0496 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 2.6 | -5 | 442.3
2015-03-02 | 21:00 | 433.2 | 175.5 | 189.4483 | 41.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 13.7 | -5 | 433.2
2015-03-02 | 22:00 | 413.8 | 175.5 | 189.054 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 5.6 | -5 | 413.8
2015-03-02 | 23:00 | 415.5 | 175.5 | 189.0829 | 30.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 6.7 | -5 | 415.5
2015-03-03 | 0:00 | 400.9 | 175.5 | 178.287 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 400.9
2015-03-03 | 1:00 | 413.2 | 175.5 | 179.7935 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 413.2
2015-03-03 | 2:00 | 423.5 | 175.5 | 180.1634 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 423.5
2015-03-03 | 3:00 | 430.8 | 175.5 | 179.32 | 54.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 430.8
2015-03-03 | 4:00 | 441.4 | 175.5 | 186.8477 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -5 | 441.4
2015-03-03 | 5:00 | 441.6 | 175.5 | 186.8769 | 57.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 0 | -5 | 441.6
2015-03-03 | 6:00 | 431.4 | 175.5 | 176.1203 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 431.4
2015-03-03 | 7:00 | 411.9 | 175.5 | 145.4755 | 32.2 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2015-03-03 | 8:00 | 415.7 | 175.5 | 136.8691 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 415.7
2015-03-03 | 9:00 | 418.1 | 175.5 | 128.8449 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2015-03-03 | 10:00 | 413.8 | 175.5 | 115.7706 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 413.8
2015-03-03 | 11:00 | 406 | 175.5 | 105.8888 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 406
2015-03-03 | 12:00 | 379 | 175.5 | 77.7092 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 379
2015-03-03 | 13:00 | 394.6 | 175.5 | 102.7413 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2015-03-03 | 14:00 | 401.6 | 175.5 | 126.8714 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 401.6
2015-03-03 | 15:00 | 406 | 175.5 | 149.7716 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 406
2015-03-03 | 16:00 | 417 | 175.5 | 158.1937 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 417
2015-03-03 | 17:00 | 441.6 | 175.5 | 180.5998 | 58.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 441.6
2015-03-03 | 18:00 | 456 | 175.5 | 189.8947 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 3.1 | -5 | 456
2015-03-03 | 19:00 | 432.9 | 175.5 | 179.2791 | 52.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 432.9
2015-03-03 | 20:00 | 419.1 | 175.5 | 178.2855 | 42.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 419.1
2015-03-03 | 21:00 | 409.4 | 175.5 | 178.7092 | 31.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2015-03-03 | 22:00 | 394.5 | 175.5 | 172.6565 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 394.5
2015-03-03 | 23:00 | 398.8 | 175.5 | 177.7148 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 398.8
2015-03-04 | 0:00 | 385.4 | 175.5 | 173.0379 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 385.4
2015-03-04 | 1:00 | 399.6 | 175.5 | 185.0082 | 25.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 0 | -5 | 399.6
2015-03-04 | 2:00 | 408.8 | 175.5 | 188.958 | 28.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 2.7 | -5 | 408.8
2015-03-04 | 3:00 | 419.7 | 175.5 | 188.3267 | 42.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 0 | -5 | 419.7
2015-03-04 | 4:00 | 437 | 175.5 | 189.464 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 6.1 | -5 | 437
2015-03-04 | 5:00 | 442.2 | 175.5 | 197.3102 | 55.8 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 0 | -5 | 442.2
2015-03-04 | 6:00 | 435.5 | 175.5 | 197.2738 | 43.5 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 0 | -5 | 435.5
2015-03-04 | 7:00 | 430.2 | 175.5 | 188.2243 | 31.2 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 430.2
2015-03-04 | 8:00 | 457.8 | 175.5 | 197.7914 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 457.8
2015-03-04 | 9:00 | 478.3 | 175.5 | 198.1061 | 36.9 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 478.3
2015-03-04 | 10:00 | 480 | 175.5 | 198.1118 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 480
2015-03-04 | 11:00 | 473.9 | 175.5 | 194.6271 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 473.9
2015-03-04 | 12:00 | 442.3 | 175.5 | 163.469 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 442.3
2015-03-04 | 13:00 | 458 | 175.5 | 185.9861 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 458
2015-03-04 | 14:00 | 450.5 | 175.5 | 190.067 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 450.5
2015-03-04 | 15:00 | 447.3 | 175.5 | 195.6708 | 32.6 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 447.3
2015-03-04 | 16:00 | 440.5 | 175.5 | 190.3395 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2015-03-04 | 17:00 | 459.7 | 175.5 | 200.4582 | 63.3 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 6.6 | -5 | 459.7
2015-03-04 | 18:00 | 471.1 | 175.5 | 200.6504 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 17.7 | -5 | 471.1
2015-03-04 | 19:00 | 450.5 | 175.5 | 200.2218 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 0 | -5 | 450.5
2015-03-04 | 20:00 | 433.3 | 175.5 | 195.5496 | 49.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 0 | -5 | 433.3
2015-03-04 | 21:00 | 426.2 | 175.5 | 189.2483 | 42.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 5.9 | -5 | 426.2
2015-03-04 | 22:00 | 422.5 | 175.5 | 189.154 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 5.9 | -5 | 422.5
2015-03-04 | 23:00 | 430.7 | 175.5 | 189.3829 | 46.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 6 | -5 | 430.7
2015-03-05 | 0:00 | 414.3 | 175.5 | 186.387 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2015-03-05 | 1:00 | 426.8 | 175.5 | 186.5935 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 426.8
2015-03-05 | 2:00 | 440 | 175.5 | 187.5634 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 440
2015-03-05 | 3:00 | 440.8 | 175.5 | 187.52 | 56.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2015-03-05 | 4:00 | 451.4 | 175.5 | 189.7477 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 2.6 | -5 | 451.4
2015-03-05 | 5:00 | 455.4 | 175.5 | 189.8769 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 5.3 | -5 | 455.4
2015-03-05 | 6:00 | 441.4 | 175.5 | 184.7203 | 47.6 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 441.4
2015-03-05 | 7:00 | 424.5 | 175.5 | 160.4755 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2015-03-05 | 8:00 | 436.5 | 175.5 | 157.3691 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 436.5
2015-03-05 | 9:00 | 450.1 | 175.5 | 160.5449 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 450.1
2015-03-05 | 10:00 | 442 | 175.5 | 143.6706 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 442
2015-03-05 | 11:00 | 435 | 175.5 | 134.5888 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 435
2015-03-05 | 12:00 | 402.5 | 175.5 | 100.9092 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2015-03-05 | 13:00 | 415.3 | 175.5 | 122.6413 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 415.3
2015-03-05 | 14:00 | 412.1 | 175.5 | 136.5714 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 412.1
2015-03-05 | 15:00 | 415.5 | 175.5 | 158.4716 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2015-03-05 | 16:00 | 425.4 | 175.5 | 163.2937 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 425.4
2015-03-05 | 17:00 | 451.6 | 175.5 | 187.0998 | 62.3 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 451.6
2015-03-05 | 18:00 | 468.2 | 175.5 | 190.1947 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 11.1 | -5 | 468.2
2015-03-05 | 19:00 | 444.1 | 175.5 | 186.9791 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 444.1
2015-03-05 | 20:00 | 431.7 | 175.5 | 186.6855 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 431.7
2015-03-05 | 21:00 | 424.6 | 175.5 | 187.0092 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 424.6
2015-03-05 | 22:00 | 402.8 | 175.5 | 178.0565 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 402.8
2015-03-05 | 23:00 | 416.8 | 175.5 | 186.9148 | 32.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 416.8
2015-03-06 | 0:00 | 405.7 | 175.5 | 184.687 | 23.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 405.7
2015-03-06 | 1:00 | 415.5 | 175.5 | 178.4935 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2015-03-06 | 2:00 | 432.5 | 175.5 | 185.3634 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2015-03-06 | 3:00 | 435.9 | 175.5 | 182.82 | 56.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 435.9
2015-03-06 | 4:00 | 446.8 | 175.5 | 188.5477 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -5 | 446.8
2015-03-06 | 5:00 | 451.4 | 175.5 | 189.7769 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 2.2 | -5 | 451.4
2015-03-06 | 6:00 | 438.8 | 175.5 | 182.9203 | 46.8 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 438.8
2015-03-06 | 7:00 | 412.9 | 175.5 | 144.3755 | 34.3 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 412.9
2015-03-06 | 8:00 | 419 | 175.5 | 140.0691 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 419
2015-03-06 | 9:00 | 420.4 | 175.5 | 131.0449 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 420.4
2015-03-06 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 110.3706 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 408.5
2015-03-06 | 11:00 | 403.9 | 175.5 | 103.6888 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 403.9
2015-03-06 | 12:00 | 378 | 175.5 | 76.6092 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 378
2015-03-06 | 13:00 | 391.5 | 175.5 | 99.5413 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 391.5
2015-03-06 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 117.2714 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 392.1
2015-03-06 | 15:00 | 401.1 | 175.5 | 144.7716 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2015-03-06 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 160.9937 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 417.4
2015-03-06 | 17:00 | 440.1 | 175.5 | 181.4998 | 56.4 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 440.1
2015-03-06 | 18:00 | 456.8 | 175.5 | 189.8947 | 61.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 3.3 | -5 | 456.8
2015-03-06 | 19:00 | 436.3 | 175.5 | 184.3791 | 50.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 436.3
2015-03-06 | 20:00 | 421.2 | 175.5 | 182.0855 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 421.2
2015-03-06 | 21:00 | 412.6 | 175.5 | 184.7092 | 28.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2015-03-06 | 22:00 | 405.8 | 175.5 | 183.8565 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 405.8
2015-03-06 | 23:00 | 412.6 | 175.5 | 184.8148 | 30 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2015-03-07 | 0:00 | 403.3 | 175.5 | 184.2379 | 30 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 403.3
2015-03-07 | 1:00 | 417.5 | 175.5 | 186.4082 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 0 | -5 | 417.5
2015-03-07 | 2:00 | 429.1 | 175.5 | 186.658 | 53.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 0 | -5 | 429.1
2015-03-07 | 3:00 | 435.5 | 175.5 | 186.7267 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 0 | -5 | 435.5
2015-03-07 | 4:00 | 444.6 | 175.5 | 189.664 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 4.5 | -5 | 444.6
2015-03-07 | 5:00 | 439.7 | 175.5 | 189.0102 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 0 | -5 | 439.7
2015-03-07 | 6:00 | 418.7 | 175.5 | 177.4738 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 0 | -5 | 418.7
2015-03-07 | 7:00 | 398 | 175.5 | 162.9243 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 398
2015-03-07 | 8:00 | 408.6 | 175.5 | 156.0914 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2015-03-07 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 149.8061 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 416.4
2015-03-07 | 10:00 | 409.7 | 175.5 | 134.6118 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 409.7
2015-03-07 | 11:00 | 407.6 | 175.5 | 128.3271 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 407.6
2015-03-07 | 12:00 | 391.9 | 175.5 | 113.569 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 391.9
2015-03-07 | 13:00 | 393.4 | 175.5 | 121.3861 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 393.4
2015-03-07 | 14:00 | 393.2 | 175.5 | 132.767 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 393.2
2015-03-07 | 15:00 | 394.1 | 175.5 | 151.2708 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2015-03-07 | 16:00 | 400.7 | 175.5 | 159.3395 | 41.9 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2015-03-07 | 17:00 | 428.9 | 175.5 | 184.4582 | 55.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2015-03-07 | 18:00 | 451.8 | 175.5 | 189.7504 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 9.3 | -5 | 451.8
2015-03-07 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 186.6218 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 0 | -5 | 428.8
2015-03-07 | 20:00 | 418.2 | 175.5 | 185.7496 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 0 | -5 | 418.2
2015-03-07 | 21:00 | 412.7 | 175.5 | 178.5483 | 39.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 5.8 | -5 | 412.7
2015-03-07 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 177.354 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2015-03-07 | 23:00 | 402 | 175.5 | 178.2829 | 28.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 5.9 | -5 | 402
2015-03-08 | 0:00 | 395.2 | 175.5 | 156.687 | 41 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 395.2
2015-03-08 | 1:00 | 403.4 | 175.5 | 156.7935 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 403.4
2015-03-08 | 2:00 | 412.2 | 175.5 | 158.3634 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 412.2
2015-03-08 | 3:00 | 421.4 | 175.5 | 166.42 | 58 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 421.4
2015-03-08 | 4:00 | 427.2 | 175.5 | 170.3477 | 60.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -5 | 427.2
2015-03-08 | 5:00 | 416.7 | 175.5 | 163.7769 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 0 | -5 | 416.7
2015-03-08 | 6:00 | 387 | 175.5 | 132.5203 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 387
2015-03-08 | 7:00 | 354.5 | 175.5 | 97.1755 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-03-08 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 72.8691 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 351.5
2015-03-08 | 9:00 | 348.7 | 175.5 | 59.6449 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 348.7
2015-03-08 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 47.3706 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 345.2
2015-03-08 | 11:00 | 337.9 | 175.5 | 45.9888 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | -8 | -5 | 337.9
2015-03-08 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 45.7092 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -18.3 | -5 | 328.5
2015-03-08 | 13:00 | 321.3 | 175.5 | 45.5413 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | -15.9 | -5 | 321.3
2015-03-08 | 14:00 | 318.4 | 175.5 | 45.5714 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | -1.7 | -5 | 318.4
2015-03-08 | 15:00 | 329 | 175.5 | 72.9716 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 329
2015-03-08 | 16:00 | 341.9 | 175.5 | 106.1937 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 341.9
2015-03-08 | 17:00 | 383.4 | 175.5 | 135.7998 | 45.4 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 383.4
2015-03-08 | 18:00 | 413.5 | 175.5 | 156.3947 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 0 | -5 | 413.5
2015-03-08 | 19:00 | 405.4 | 175.5 | 156.1791 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 405.4
2015-03-08 | 20:00 | 395.8 | 175.5 | 156.2855 | 40.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 395.8
2015-03-08 | 21:00 | 388.6 | 175.5 | 156.4092 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 388.6
2015-03-08 | 22:00 | 371.5 | 175.5 | 149.8565 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 371.5
2015-03-08 | 23:00 | 377 | 175.5 | 156.1148 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 377
2015-03-09 | 0:00 | 370.4 | 175.5 | 156.7379 | 24.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 370.4
2015-03-09 | 1:00 | 385.5 | 175.5 | 169.7082 | 27.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2015-03-09 | 2:00 | 394.5 | 175.5 | 170.258 | 35.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 0 | -5 | 394.5
2015-03-09 | 3:00 | 402.5 | 175.5 | 170.3267 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2015-03-09 | 4:00 | 412.6 | 175.5 | 170.664 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2015-03-09 | 5:00 | 415.7 | 175.5 | 175.6102 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 0 | -5 | 415.7
2015-03-09 | 6:00 | 405.7 | 175.5 | 169.9738 | 41 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 0 | -5 | 405.7
2015-03-09 | 7:00 | 393.1 | 175.5 | 156.8243 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2015-03-09 | 8:00 | 412.2 | 175.5 | 160.9914 | 22 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 412.2
2015-03-09 | 9:00 | 425.2 | 175.5 | 159.9061 | 22 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 425.2
2015-03-09 | 10:00 | 419.8 | 175.5 | 146.0118 | 22 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 419.8
2015-03-09 | 11:00 | 413.9 | 175.5 | 135.9271 | 22 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 413.9
2015-03-09 | 12:00 | 391.4 | 175.5 | 114.369 | 22 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 391.4
2015-03-09 | 13:00 | 412.8 | 175.5 | 142.5861 | 22 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 412.8
2015-03-09 | 14:00 | 411 | 175.5 | 152.367 | 22 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 411
2015-03-09 | 15:00 | 413.9 | 175.5 | 158.5708 | 36.3 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 413.9
2015-03-09 | 16:00 | 421 | 175.5 | 170.9395 | 50.6 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | -5 | 421
2015-03-09 | 17:00 | 439.8 | 175.5 | 182.4582 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 4.9 | -5 | 439.8
2015-03-09 | 18:00 | 445.2 | 175.5 | 182.5504 | 63.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 10.9 | -5 | 445.2
2015-03-09 | 19:00 | 428.5 | 175.5 | 180.0218 | 59.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 0 | -5 | 428.5
2015-03-09 | 20:00 | 411.8 | 175.5 | 175.1496 | 48 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 0 | -5 | 411.8
2015-03-09 | 21:00 | 403.8 | 175.5 | 175.1483 | 39.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 0 | -5 | 403.8
2015-03-09 | 22:00 | 387.1 | 175.5 | 168.454 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0 | -5 | 387.1
2015-03-09 | 23:00 | 389.6 | 175.5 | 175.1829 | 25.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 0 | -5 | 389.6
2015-03-10 | 0:00 | 379.2 | 175.5 | 168.2379 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 379.2
2015-03-10 | 1:00 | 388.4 | 175.5 | 175.2082 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 0 | -5 | 388.4
2015-03-10 | 2:00 | 396.8 | 175.5 | 181.058 | 27 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 0 | -5 | 396.8
2015-03-10 | 3:00 | 401.8 | 175.5 | 181.6267 | 27.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 3.7 | -5 | 401.8
2015-03-10 | 4:00 | 416.1 | 175.5 | 181.964 | 37.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 7.6 | -5 | 416.1
2015-03-10 | 5:00 | 417.6 | 175.5 | 182.0102 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 7.6 | -5 | 417.6
2015-03-10 | 6:00 | 406.6 | 175.5 | 181.7738 | 28.9 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 1.2 | -5 | 406.6
2015-03-10 | 7:00 | 398.8 | 175.5 | 166.1243 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 398.8
2015-03-10 | 8:00 | 418.9 | 175.5 | 167.7914 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2015-03-10 | 9:00 | 437.8 | 175.5 | 172.6061 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 437.8
2015-03-10 | 10:00 | 447.1 | 175.5 | 173.4118 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 447.1
2015-03-10 | 11:00 | 459 | 175.5 | 181.1271 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 459
2015-03-10 | 12:00 | 442.2 | 175.5 | 164.769 | 22.4 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 442.2
2015-03-10 | 13:00 | 460.4 | 175.5 | 189.6861 | 22.5 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 460.4
2015-03-10 | 14:00 | 463.4 | 175.5 | 180.967 | 45.8 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 463.4
2015-03-10 | 15:00 | 468.2 | 175.5 | 191.1708 | 58 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 468.2
2015-03-10 | 16:00 | 457.5 | 175.5 | 193.3395 | 64.4 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0.3 | -5 | 457.5
2015-03-10 | 17:00 | 469.2 | 175.5 | 193.5582 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 21 | -5 | 469.2
2015-03-10 | 18:00 | 474.9 | 175.5 | 193.6504 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 27.3 | -5 | 474.9
2015-03-10 | 19:00 | 447.6 | 175.5 | 193.1218 | 62.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 3 | -5 | 447.6
2015-03-10 | 20:00 | 434.7 | 175.5 | 190.6496 | 55.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 0 | -5 | 434.7
2015-03-10 | 21:00 | 432.5 | 175.5 | 182.2483 | 54.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 6.9 | -5 | 432.5
2015-03-10 | 22:00 | 408.7 | 175.5 | 177.854 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0 | -5 | 408.7
2015-03-10 | 23:00 | 413.3 | 175.5 | 181.9829 | 35.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 6.5 | -5 | 413.3
2015-03-11 | 0:00 | 398.9 | 175.5 | 181.1379 | 28.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 398.9
2015-03-11 | 1:00 | 412.9 | 175.5 | 181.9082 | 30.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 12.1 | -5 | 412.9
2015-03-11 | 2:00 | 425.7 | 175.5 | 182.158 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 14.6 | -5 | 425.7
2015-03-11 | 3:00 | 431.8 | 175.5 | 182.2267 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 14.6 | -5 | 431.8
2015-03-11 | 4:00 | 441.4 | 175.5 | 182.464 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 14.5 | -5 | 441.4
2015-03-11 | 5:00 | 441.2 | 175.5 | 192.9102 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 6.5 | -5 | 441.2
2015-03-11 | 6:00 | 438.3 | 175.5 | 192.9738 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 6.4 | -5 | 438.3
2015-03-11 | 7:00 | 428.8 | 175.5 | 186.3243 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 428.8
2015-03-11 | 8:00 | 448.2 | 175.5 | 191.8914 | 27.1 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 448.2
2015-03-11 | 9:00 | 452.3 | 175.5 | 187.0061 | 22 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 452.3
2015-03-11 | 10:00 | 445.7 | 175.5 | 171.9118 | 22 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2015-03-11 | 11:00 | 442.2 | 175.5 | 164.2271 | 22 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 442.2
2015-03-11 | 12:00 | 417.3 | 175.5 | 140.269 | 22 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 417.3
2015-03-11 | 13:00 | 432.4 | 175.5 | 161.6861 | 22.5 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 432.4
2015-03-11 | 14:00 | 429.4 | 175.5 | 169.367 | 23.4 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 429.4
2015-03-11 | 15:00 | 436.9 | 175.5 | 190.6708 | 27.2 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 436.9
2015-03-11 | 16:00 | 436.7 | 175.5 | 185.6395 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2015-03-11 | 17:00 | 455.9 | 175.5 | 193.2582 | 64.7 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 8.6 | -5 | 455.9
2015-03-11 | 18:00 | 470.7 | 175.5 | 193.5504 | 65.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 22.9 | -5 | 470.7
2015-03-11 | 19:00 | 454.2 | 175.5 | 193.2218 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 8.2 | -5 | 454.2
2015-03-11 | 20:00 | 439.3 | 175.5 | 192.9496 | 54.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 3 | -5 | 439.3
2015-03-11 | 21:00 | 436.5 | 175.5 | 182.3483 | 51.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 14.3 | -5 | 436.5
2015-03-11 | 22:00 | 415.8 | 175.5 | 181.954 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 4.9 | -5 | 415.8
2015-03-11 | 23:00 | 422.1 | 175.5 | 182.0829 | 36.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 14.5 | -5 | 422.1
2015-03-12 | 0:00 | 409.6 | 175.5 | 181.887 | 27 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 3.2 | -5 | 409.6
2015-03-12 | 1:00 | 419.3 | 175.5 | 182.0935 | 32.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 6.2 | -5 | 419.3
2015-03-12 | 2:00 | 430.1 | 175.5 | 182.2634 | 42.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 6.7 | -5 | 430.1
2015-03-12 | 3:00 | 437.2 | 175.5 | 182.32 | 51.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 6.7 | -5 | 437.2
2015-03-12 | 4:00 | 445.9 | 175.5 | 182.5477 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 6.7 | -5 | 445.9
2015-03-12 | 5:00 | 444.5 | 175.5 | 182.5769 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 6.5 | -5 | 444.5
2015-03-12 | 6:00 | 432.5 | 175.5 | 180.0203 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2015-03-12 | 7:00 | 410.8 | 175.5 | 154.6755 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 410.8
2015-03-12 | 8:00 | 415.8 | 175.5 | 138.3691 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 415.8
2015-03-12 | 9:00 | 425.4 | 175.5 | 137.5449 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 425.4
2015-03-12 | 10:00 | 424.1 | 175.5 | 127.4706 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 424.1
2015-03-12 | 11:00 | 426 | 175.5 | 127.2888 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 426
2015-03-12 | 12:00 | 402.9 | 175.5 | 103.0092 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 402.9
2015-03-12 | 13:00 | 417.4 | 175.5 | 126.4413 | 22.4 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 417.4
2015-03-12 | 14:00 | 418.4 | 175.5 | 144.5714 | 22.4 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 418.4
2015-03-12 | 15:00 | 426.7 | 175.5 | 171.3716 | 22.4 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 426.7
2015-03-12 | 16:00 | 429.1 | 175.5 | 170.5937 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 429.1
2015-03-12 | 17:00 | 450.2 | 175.5 | 188.8998 | 59.1 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 450.2
2015-03-12 | 18:00 | 471.7 | 175.5 | 193.5947 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 11.9 | -5 | 471.7
2015-03-12 | 19:00 | 447.2 | 175.5 | 190.8791 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 447.2
2015-03-12 | 20:00 | 435.7 | 175.5 | 190.6855 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 435.7
2015-03-12 | 21:00 | 431.6 | 175.5 | 182.2092 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 6.5 | -5 | 431.6
2015-03-12 | 22:00 | 414.8 | 175.5 | 181.9565 | 33.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0.9 | -5 | 414.8
2015-03-12 | 23:00 | 420.8 | 175.5 | 182.0148 | 34.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 6.5 | -5 | 420.8
2015-03-13 | 0:00 | 411 | 175.5 | 181.887 | 28.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 3.4 | -5 | 411
2015-03-13 | 1:00 | 425.1 | 175.5 | 182.1935 | 38.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 6.4 | -5 | 425.1
2015-03-13 | 2:00 | 435.3 | 175.5 | 182.3634 | 48 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 6.5 | -5 | 435.3
2015-03-13 | 3:00 | 437.9 | 175.5 | 182.42 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 6.5 | -5 | 437.9
2015-03-13 | 4:00 | 447.2 | 175.5 | 182.5477 | 61.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 6.5 | -5 | 447.2
2015-03-13 | 5:00 | 444.9 | 175.5 | 182.5769 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 6.3 | -5 | 444.9
2015-03-13 | 6:00 | 432.3 | 175.5 | 179.8203 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 432.3
2015-03-13 | 7:00 | 408 | 175.5 | 151.8755 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 408
2015-03-13 | 8:00 | 412.9 | 175.5 | 135.4691 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 412.9
2015-03-13 | 9:00 | 421.2 | 175.5 | 133.3449 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 421.2
2015-03-13 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 124.5706 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 421.2
2015-03-13 | 11:00 | 432.5 | 175.5 | 133.7888 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2015-03-13 | 12:00 | 415.5 | 175.5 | 115.6092 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2015-03-13 | 13:00 | 430 | 175.5 | 139.0413 | 22.4 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 430
2015-03-13 | 14:00 | 424.7 | 175.5 | 150.8714 | 22.4 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2015-03-13 | 15:00 | 424.4 | 175.5 | 169.0716 | 22.4 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 424.4
2015-03-13 | 16:00 | 425.6 | 175.5 | 166.7937 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 425.6
2015-03-13 | 17:00 | 447.8 | 175.5 | 182.5998 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 3.7 | -5 | 447.8
2015-03-13 | 18:00 | 466.5 | 175.5 | 182.9947 | 65.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 16.5 | -5 | 466.5
2015-03-13 | 19:00 | 446.9 | 175.5 | 182.5791 | 57.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 5.6 | -5 | 446.9
2015-03-13 | 20:00 | 433.9 | 175.5 | 182.3855 | 47.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 5.6 | -5 | 433.9
2015-03-13 | 21:00 | 428.6 | 175.5 | 182.2092 | 40.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 6.3 | -5 | 428.6
2015-03-13 | 22:00 | 408.1 | 175.5 | 179.6565 | 29.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 408.1
2015-03-13 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 181.9148 | 30.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 6.4 | -5 | 416.4
2015-03-14 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 166.187 | 40.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2015-03-14 | 1:00 | 413.2 | 175.5 | 166.2935 | 48.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 413.2
2015-03-14 | 2:00 | 420.9 | 175.5 | 166.4634 | 56 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 420.9
2015-03-14 | 3:00 | 425.8 | 175.5 | 168.82 | 60 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 425.8
2015-03-14 | 4:00 | 437.9 | 175.5 | 180.2477 | 61.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2015-03-14 | 5:00 | 432.7 | 175.5 | 177.7769 | 57.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 0 | -5 | 432.7
2015-03-14 | 6:00 | 411.5 | 175.5 | 155.0203 | 47.4 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 411.5
2015-03-14 | 7:00 | 383.7 | 175.5 | 123.2755 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2015-03-14 | 8:00 | 379.7 | 175.5 | 102.2691 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 379.7
2015-03-14 | 9:00 | 382.3 | 175.5 | 94.4449 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 382.3
2015-03-14 | 10:00 | 377.3 | 175.5 | 80.6706 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 377.3
2015-03-14 | 11:00 | 373.8 | 175.5 | 75.0888 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2015-03-14 | 12:00 | 353.9 | 175.5 | 54.0092 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 353.9
2015-03-14 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 66.6413 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 357.1
2015-03-14 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 84.1714 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 357.5
2015-03-14 | 15:00 | 358 | 175.5 | 103.1716 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 358
2015-03-14 | 16:00 | 365.3 | 175.5 | 130.7937 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 365.3
2015-03-14 | 17:00 | 392 | 175.5 | 148.7998 | 41 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 392
2015-03-14 | 18:00 | 418.1 | 175.5 | 165.3947 | 51 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2015-03-14 | 19:00 | 407.8 | 175.5 | 165.3791 | 41 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 407.8
2015-03-14 | 20:00 | 396 | 175.5 | 165.4855 | 31.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 396
2015-03-14 | 21:00 | 393.5 | 175.5 | 165.8092 | 28.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 393.5
2015-03-14 | 22:00 | 376.8 | 175.5 | 156.3565 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 376.8
2015-03-14 | 23:00 | 386.5 | 175.5 | 165.6148 | 23.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2015-03-15 | 0:00 | 377.3 | 175.5 | 145.387 | 32.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 2.1 | -5 | 377.3
2015-03-15 | 1:00 | 389.1 | 175.5 | 145.6935 | 43 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 2.1 | -5 | 389.1
2015-03-15 | 2:00 | 395.5 | 175.5 | 145.7634 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 2.1 | -5 | 395.5
2015-03-15 | 3:00 | 401.8 | 175.5 | 145.92 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 2 | -5 | 401.8
2015-03-15 | 4:00 | 410.1 | 175.5 | 146.0477 | 62.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 5.2 | -5 | 410.1
2015-03-15 | 5:00 | 403.8 | 175.5 | 145.9769 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 2.1 | -5 | 403.8
2015-03-15 | 6:00 | 372.6 | 175.5 | 118.1203 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0.1 | -5 | 372.6
2015-03-15 | 7:00 | 337.7 | 175.5 | 81.5755 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 337.7
2015-03-15 | 8:00 | 333.2 | 175.5 | 55.7691 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 333.2
2015-03-15 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 52.8449 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 340.7
2015-03-15 | 10:00 | 341.5 | 175.5 | 45.9706 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | -1.1 | -5 | 341.5
2015-03-15 | 11:00 | 342.3 | 175.5 | 45.9888 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | -2.4 | -5 | 342.3
2015-03-15 | 12:00 | 339.5 | 175.5 | 45.9092 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -6.3 | -5 | 339.5
2015-03-15 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 45.8413 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | -3.1 | -5 | 333.2
2015-03-15 | 14:00 | 329.6 | 175.5 | 56.2714 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 329.6
2015-03-15 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 78.3716 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 333.2
2015-03-15 | 16:00 | 344.7 | 175.5 | 110.0937 | 21.9 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0.1 | -5 | 344.7
2015-03-15 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 126.0998 | 50 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0.1 | -5 | 378.4
2015-03-15 | 18:00 | 411.6 | 175.5 | 146.0947 | 61.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 2.1 | -5 | 411.6
2015-03-15 | 19:00 | 399 | 175.5 | 145.8791 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 2.1 | -5 | 399
2015-03-15 | 20:00 | 391.2 | 175.5 | 145.6855 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 2.1 | -5 | 391.2
2015-03-15 | 21:00 | 384.7 | 175.5 | 145.6092 | 37.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 2 | -5 | 384.7
2015-03-15 | 22:00 | 364.6 | 175.5 | 140.3565 | 25.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0.1 | -5 | 364.6
2015-03-15 | 23:00 | 372.8 | 175.5 | 145.4148 | 27.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 2 | -5 | 372.8
2015-03-16 | 0:00 | 367.9 | 175.5 | 145.287 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0.4 | -5 | 367.9
2015-03-16 | 1:00 | 377.9 | 175.5 | 145.4935 | 32 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 2.1 | -5 | 377.9
2015-03-16 | 2:00 | 386.1 | 175.5 | 145.5634 | 40.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 1.9 | -5 | 386.1
2015-03-16 | 3:00 | 397.2 | 175.5 | 145.82 | 52.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 2 | -5 | 397.2
2015-03-16 | 4:00 | 406.5 | 175.5 | 145.9477 | 62.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 2.1 | -5 | 406.5
2015-03-16 | 5:00 | 408.7 | 175.5 | 146.0769 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 2.1 | -5 | 408.7
2015-03-16 | 6:00 | 394.4 | 175.5 | 136.9203 | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0.1 | -5 | 394.4
2015-03-16 | 7:00 | 379.8 | 175.5 | 122.8755 | 22.6 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0.1 | -5 | 379.8
2015-03-16 | 8:00 | 389.9 | 175.5 | 112.1691 | 22.1 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0.1 | -5 | 389.9
2015-03-16 | 9:00 | 396.1 | 175.5 | 107.9449 | 22.1 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0.1 | -5 | 396.1
2015-03-16 | 10:00 | 388.5 | 175.5 | 91.5706 | 22.1 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0.1 | -5 | 388.5
2015-03-16 | 11:00 | 384 | 175.5 | 85.0888 | 22.1 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 384
2015-03-16 | 12:00 | 356.9 | 175.5 | 56.8092 | 22.1 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 356.9
2015-03-16 | 13:00 | 371.5 | 175.5 | 80.3413 | 22.6 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 371.5
2015-03-16 | 14:00 | 372.1 | 175.5 | 97.9714 | 22.6 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0.1 | -5 | 372.1
2015-03-16 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 118.7716 | 22.6 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0.1 | -5 | 374.4
2015-03-16 | 16:00 | 387.5 | 175.5 | 130.2937 | 44.5 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0.1 | -5 | 387.5
2015-03-16 | 17:00 | 406.9 | 175.5 | 145.9998 | 56.8 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 1.9 | -5 | 406.9
2015-03-16 | 18:00 | 434.4 | 175.5 | 146.5947 | 66.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 19.8 | -5 | 434.4
2015-03-16 | 19:00 | 409.8 | 175.5 | 146.0791 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 2.1 | -5 | 409.8
2015-03-16 | 20:00 | 393.4 | 175.5 | 145.7855 | 48.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0.3 | -5 | 393.4
2015-03-16 | 21:00 | 386.3 | 175.5 | 145.6092 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 2 | -5 | 386.3
2015-03-16 | 22:00 | 371.5 | 175.5 | 145.2565 | 27.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0.4 | -5 | 371.5
2015-03-16 | 23:00 | 377.6 | 175.5 | 145.5148 | 32.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 2 | -5 | 377.6
2015-03-17 | 0:00 | 364.9 | 175.5 | 145.2379 | 28.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 2 | -5 | 364.9
2015-03-17 | 1:00 | 375.1 | 175.5 | 145.4082 | 35.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 5.4 | -5 | 375.1
2015-03-17 | 2:00 | 386.6 | 175.5 | 145.558 | 46.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 6.1 | -5 | 386.6
2015-03-17 | 3:00 | 393.9 | 175.5 | 145.8267 | 53.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 6 | -5 | 393.9
2015-03-17 | 4:00 | 400 | 175.5 | 145.864 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 6.1 | -5 | 400
2015-03-17 | 5:00 | 399.7 | 175.5 | 145.9102 | 58.7 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 6 | -5 | 399.7
2015-03-17 | 6:00 | 388.6 | 175.5 | 145.6738 | 46.1 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 2.1 | -5 | 388.6
2015-03-17 | 7:00 | 379.8 | 175.5 | 142.9243 | 26 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0.1 | -5 | 379.8
2015-03-17 | 8:00 | 396.1 | 175.5 | 143.7914 | 23 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0.1 | -5 | 396.1
2015-03-17 | 9:00 | 405.3 | 175.5 | 138.9061 | 23 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0.1 | -5 | 405.3
2015-03-17 | 10:00 | 395.3 | 175.5 | 120.4118 | 23 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0.1 | -5 | 395.3
2015-03-17 | 11:00 | 390.9 | 175.5 | 111.8271 | 23 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0.1 | -5 | 390.9
2015-03-17 | 12:00 | 360.3 | 175.5 | 81.769 | 23.5 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 360.3
2015-03-17 | 13:00 | 378.1 | 175.5 | 106.2861 | 23.5 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0.1 | -5 | 378.1
2015-03-17 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 121.067 | 23.5 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0.1 | -5 | 381.3
2015-03-17 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 135.5708 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0.1 | -5 | 384.3
2015-03-17 | 16:00 | 394.9 | 175.5 | 145.8395 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0.3 | -5 | 394.9
2015-03-17 | 17:00 | 412.4 | 175.5 | 146.0582 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 14.3 | -5 | 412.4
2015-03-17 | 18:00 | 431.5 | 175.5 | 146.4504 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 33.7 | -5 | 431.5
2015-03-17 | 19:00 | 409.1 | 175.5 | 146.1218 | 62.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 11.6 | -5 | 409.1
2015-03-17 | 20:00 | 392.7 | 175.5 | 145.7496 | 52 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 6.3 | -5 | 392.7
2015-03-17 | 21:00 | 383.7 | 175.5 | 145.5483 | 42.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 6.6 | -5 | 383.7
2015-03-17 | 22:00 | 370.3 | 175.5 | 145.254 | 32.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 3.5 | -5 | 370.3
2015-03-17 | 23:00 | 373.6 | 175.5 | 145.3829 | 33.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 6.1 | -5 | 373.6
2015-03-18 | 0:00 | 360.7 | 175.5 | 139.887 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0.1 | -5 | 360.7
2015-03-18 | 1:00 | 373.9 | 175.5 | 145.3935 | 29.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0.4 | -5 | 373.9
2015-03-18 | 2:00 | 385.9 | 175.5 | 145.5634 | 39.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 2.1 | -5 | 385.9
2015-03-18 | 3:00 | 394.3 | 175.5 | 145.12 | 52.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0.1 | -5 | 394.3
2015-03-18 | 4:00 | 407.1 | 175.5 | 145.9477 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 3.8 | -5 | 407.1
2015-03-18 | 5:00 | 407.8 | 175.5 | 146.0769 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 3.2 | -5 | 407.8
2015-03-18 | 6:00 | 388.5 | 175.5 | 133.4203 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0.1 | -5 | 388.5
2015-03-18 | 7:00 | 363.5 | 175.5 | 105.9755 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0.1 | -5 | 363.5
2015-03-18 | 8:00 | 369 | 175.5 | 90.1691 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0.1 | -5 | 369
2015-03-18 | 9:00 | 380 | 175.5 | 90.7449 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0.1 | -5 | 380
2015-03-18 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 77.8706 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2015-03-18 | 11:00 | 375.4 | 175.5 | 75.3888 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 375.4
2015-03-18 | 12:00 | 349.7 | 175.5 | 48.5092 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 349.7
2015-03-18 | 13:00 | 364.6 | 175.5 | 72.3413 | 23.7 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 364.6
2015-03-18 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 89.0714 | 23.7 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0.1 | -5 | 364.3
2015-03-18 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 108.5716 | 23.7 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0.1 | -5 | 365.3
2015-03-18 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 124.9937 | 43.8 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0.1 | -5 | 381.5
2015-03-18 | 17:00 | 401.8 | 175.5 | 142.4998 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0.1 | -5 | 401.8
2015-03-18 | 18:00 | 430.8 | 175.5 | 146.4947 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 19.1 | -5 | 430.8
2015-03-18 | 19:00 | 409.7 | 175.5 | 146.0791 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 2.1 | -5 | 409.7
2015-03-18 | 20:00 | 392.5 | 175.5 | 145.6855 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 1.6 | -5 | 392.5
2015-03-18 | 21:00 | 385.7 | 175.5 | 145.6092 | 38.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 1.9 | -5 | 385.7
2015-03-18 | 22:00 | 374.2 | 175.5 | 145.3565 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 1.1 | -5 | 374.2
2015-03-18 | 23:00 | 378.2 | 175.5 | 144.2148 | 36.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0.1 | -5 | 378.2
2015-03-19 | 0:00 | 365.7 | 175.5 | 145.2379 | 29.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 2.2 | -5 | 365.7
2015-03-19 | 1:00 | 374.9 | 175.5 | 145.4082 | 35.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 5.7 | -5 | 374.9
2015-03-19 | 2:00 | 386.1 | 175.5 | 145.558 | 45.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 6.1 | -5 | 386.1
2015-03-19 | 3:00 | 391.9 | 175.5 | 145.7267 | 53.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 4 | -5 | 391.9
2015-03-19 | 4:00 | 404.9 | 175.5 | 145.964 | 64 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 6.1 | -5 | 404.9
2015-03-19 | 5:00 | 405.3 | 175.5 | 146.0102 | 64.2 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 6 | -5 | 405.3
2015-03-19 | 6:00 | 393.3 | 175.5 | 145.7738 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 2.1 | -5 | 393.3
2015-03-19 | 7:00 | 378.6 | 175.5 | 137.6243 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0.1 | -5 | 378.6
2015-03-19 | 8:00 | 391.9 | 175.5 | 138.9914 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0.1 | -5 | 391.9
2015-03-19 | 9:00 | 400.3 | 175.5 | 133.3061 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0.1 | -5 | 400.3
2015-03-19 | 10:00 | 394.1 | 175.5 | 118.6118 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0.1 | -5 | 394.1
2015-03-19 | 11:00 | 391 | 175.5 | 111.3271 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0.1 | -5 | 391
2015-03-19 | 12:00 | 360.3 | 175.5 | 81.669 | 23.6 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 360.3
2015-03-19 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 102.2861 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0.1 | -5 | 374.7
2015-03-19 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 111.767 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0.1 | -5 | 372.6
2015-03-19 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 130.4708 | 24.1 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0.1 | -5 | 373.7
2015-03-19 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 136.1395 | 49.8 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0.1 | -5 | 385.5
2015-03-19 | 17:00 | 403.2 | 175.5 | 145.9582 | 62.9 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 5 | -5 | 403.2
2015-03-19 | 18:00 | 432.1 | 175.5 | 146.4504 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 31.8 | -5 | 432.1
2015-03-19 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 146.1218 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 8.7 | -5 | 408.7
2015-03-19 | 20:00 | 395.2 | 175.5 | 145.7496 | 54 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 6.8 | -5 | 395.2
2015-03-19 | 21:00 | 386 | 175.5 | 145.5483 | 44.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 7.1 | -5 | 386
2015-03-19 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 145.354 | 34.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 5.8 | -5 | 374.5
2015-03-19 | 23:00 | 378.7 | 175.5 | 145.4829 | 38.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 6.1 | -5 | 378.7
2015-03-20 | 0:00 | 367.1 | 175.5 | 145.2379 | 30 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 2.8 | -5 | 367.1
2015-03-20 | 1:00 | 378.2 | 175.5 | 145.5082 | 33.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 10.6 | -5 | 378.2
2015-03-20 | 2:00 | 388.7 | 175.5 | 145.658 | 43.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 10.9 | -5 | 388.7
2015-03-20 | 3:00 | 393.8 | 175.5 | 145.8267 | 48.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 10.8 | -5 | 393.8
2015-03-20 | 4:00 | 403.2 | 175.5 | 145.964 | 57.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 10.9 | -5 | 403.2
2015-03-20 | 5:00 | 404.5 | 175.5 | 146.0102 | 58.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 10.8 | -5 | 404.5
2015-03-20 | 6:00 | 394.2 | 175.5 | 156.2738 | 41.1 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 2.1 | -5 | 394.2
2015-03-20 | 7:00 | 385.5 | 175.5 | 149.3243 | 25.3 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0.1 | -5 | 385.5
2015-03-20 | 8:00 | 402.6 | 175.5 | 149.9914 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0.1 | -5 | 402.6
2015-03-20 | 9:00 | 419.2 | 175.5 | 152.5061 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0.1 | -5 | 419.2
2015-03-20 | 10:00 | 420.6 | 175.5 | 145.4118 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0.1 | -5 | 420.6
2015-03-20 | 11:00 | 426 | 175.5 | 146.6271 | 23.3 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0.1 | -5 | 426
2015-03-20 | 12:00 | 400.2 | 175.5 | 121.269 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0.1 | -5 | 400.2
2015-03-20 | 13:00 | 415.6 | 175.5 | 143.4861 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0.1 | -5 | 415.6
2015-03-20 | 14:00 | 408.9 | 175.5 | 148.367 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0.1 | -5 | 408.9
2015-03-20 | 15:00 | 401.5 | 175.5 | 148.3708 | 34 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0.1 | -5 | 401.5
2015-03-20 | 16:00 | 405.8 | 175.5 | 155.5395 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0.1 | -5 | 405.8
2015-03-20 | 17:00 | 417.2 | 175.5 | 156.6582 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 7.1 | -5 | 417.2
2015-03-20 | 18:00 | 437.6 | 175.5 | 157.1504 | 64.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 27.7 | -5 | 437.6
2015-03-20 | 19:00 | 414.9 | 175.5 | 156.7218 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 6 | -5 | 414.9
2015-03-20 | 20:00 | 400.2 | 175.5 | 156.3496 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 2.1 | -5 | 400.2
2015-03-20 | 21:00 | 394.1 | 175.5 | 145.7483 | 48.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 10.8 | -5 | 394.1
2015-03-20 | 22:00 | 386.7 | 175.5 | 145.554 | 41.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 10.8 | -5 | 386.7
2015-03-20 | 23:00 | 395.4 | 175.5 | 145.7829 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 12.8 | -5 | 395.4
2015-03-21 | 0:00 | 379 | 175.5 | 138.487 | 42.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0.1 | -5 | 379
2015-03-21 | 1:00 | 388.6 | 175.5 | 138.5935 | 51.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0.1 | -5 | 388.6
2015-03-21 | 2:00 | 397.7 | 175.5 | 142.2634 | 56.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0.1 | -5 | 397.7
2015-03-21 | 3:00 | 402.7 | 175.5 | 145.52 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0.1 | -5 | 402.7
2015-03-21 | 4:00 | 414.1 | 175.5 | 146.1477 | 63.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 8.1 | -5 | 414.1
2015-03-21 | 5:00 | 404.8 | 175.5 | 145.9769 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 2.1 | -5 | 404.8
2015-03-21 | 6:00 | 377.4 | 175.5 | 122.3203 | 45.9 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0.1 | -5 | 377.4
2015-03-21 | 7:00 | 350.8 | 175.5 | 93.2755 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0.1 | -5 | 350.8
2015-03-21 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 71.4691 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 350.2
2015-03-21 | 9:00 | 352.8 | 175.5 | 63.6449 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 352.8
2015-03-21 | 10:00 | 344.6 | 175.5 | 46.6706 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 344.6
2015-03-21 | 11:00 | 338.1 | 175.5 | 45.9888 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | -7.9 | -5 | 338.1
2015-03-21 | 12:00 | 319.7 | 175.5 | 45.5092 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -27 | -5 | 319.7
2015-03-21 | 13:00 | 319.6 | 175.5 | 45.5413 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | -17.7 | -5 | 319.6
2015-03-21 | 14:00 | 315.8 | 175.5 | 45.4714 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | -4.3 | -5 | 315.8
2015-03-21 | 15:00 | 322.9 | 175.5 | 66.7716 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 322.9
2015-03-21 | 16:00 | 338.4 | 175.5 | 102.4937 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0.1 | -5 | 338.4
2015-03-21 | 17:00 | 367.3 | 175.5 | 120.0998 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0.1 | -5 | 367.3
2015-03-21 | 18:00 | 395.3 | 175.5 | 138.5947 | 54.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 0.1 | -5 | 395.3
2015-03-21 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 138.5791 | 47.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0.1 | -5 | 387.6
2015-03-21 | 20:00 | 377.7 | 175.5 | 138.6855 | 40.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0.1 | -5 | 377.7
2015-03-21 | 21:00 | 371.2 | 175.5 | 138.5092 | 33.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0.1 | -5 | 371.2
2015-03-21 | 22:00 | 353.3 | 175.5 | 131.4565 | 23.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0.1 | -5 | 353.3
2015-03-21 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 138.5148 | 24.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0.1 | -5 | 360.7
2015-03-22 | 0:00 | 350.3 | 175.5 | 124.287 | 28.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 350.3
2015-03-22 | 1:00 | 362.3 | 175.5 | 124.7935 | 39.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 362.3
2015-03-22 | 2:00 | 373.5 | 175.5 | 125.8634 | 49.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2015-03-22 | 3:00 | 378.7 | 175.5 | 127.42 | 54.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2015-03-22 | 4:00 | 387.4 | 175.5 | 132.5477 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -5 | 387.4
2015-03-22 | 5:00 | 378.1 | 175.5 | 127.0769 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 0 | -5 | 378.1
2015-03-22 | 6:00 | 351.4 | 175.5 | 98.8203 | 43.5 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 351.4
2015-03-22 | 7:00 | 326.8 | 175.5 | 68.7755 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 326.8
2015-03-22 | 8:00 | 324.5 | 175.5 | 45.6691 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | -0.5 | -5 | 324.5
2015-03-22 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 48.7449 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 338.5
2015-03-22 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 45.9706 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | -6.2 | -5 | 338.3
2015-03-22 | 11:00 | 335.8 | 175.5 | 45.8888 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | -10.7 | -5 | 335.8
2015-03-22 | 12:00 | 329 | 175.5 | 45.7092 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -18.5 | -5 | 329
2015-03-22 | 13:00 | 320 | 175.5 | 45.5413 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | -17.9 | -5 | 320
2015-03-22 | 14:00 | 315.5 | 175.5 | 45.4714 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | -5.2 | -5 | 315.5
2015-03-22 | 15:00 | 321.4 | 175.5 | 64.6716 | 23.8 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 321.4
2015-03-22 | 16:00 | 333.3 | 175.5 | 88.2937 | 32.4 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 333.3
2015-03-22 | 17:00 | 366.4 | 175.5 | 115.6998 | 48.5 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 366.4
2015-03-22 | 18:00 | 400.4 | 175.5 | 140.1947 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 0 | -5 | 400.4
2015-03-22 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 127.5791 | 58.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 387.5
2015-03-22 | 20:00 | 374.7 | 175.5 | 125.2855 | 50.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 374.7
2015-03-22 | 21:00 | 365.7 | 175.5 | 124.5092 | 41.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 365.7
2015-03-22 | 22:00 | 352.5 | 175.5 | 122.2565 | 31.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 352.5
2015-03-22 | 23:00 | 357 | 175.5 | 126.3148 | 32.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 357
2015-03-23 | 0:00 | 348 | 175.5 | 132.3379 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 348
2015-03-23 | 1:00 | 361.5 | 175.5 | 140.8082 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 2.9 | -5 | 361.5
2015-03-23 | 2:00 | 371.2 | 175.5 | 141.058 | 33.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 8.1 | -5 | 371.2
2015-03-23 | 3:00 | 380.5 | 175.5 | 141.2267 | 42.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 8.1 | -5 | 380.5
2015-03-23 | 4:00 | 388.6 | 175.5 | 141.464 | 50.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 8.1 | -5 | 388.6
2015-03-23 | 5:00 | 389.9 | 175.5 | 141.4102 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 8 | -5 | 389.9
2015-03-23 | 6:00 | 380.8 | 175.5 | 141.2738 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 3.4 | -5 | 380.8
2015-03-23 | 7:00 | 370.3 | 175.5 | 135.5243 | 24 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 370.3
2015-03-23 | 8:00 | 378.9 | 175.5 | 125.6914 | 24 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0 | -5 | 378.9
2015-03-23 | 9:00 | 387.7 | 175.5 | 120.4061 | 24 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2015-03-23 | 10:00 | 386.3 | 175.5 | 110.5118 | 24 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 386.3
2015-03-23 | 11:00 | 390.4 | 175.5 | 110.4271 | 24 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 390.4
2015-03-23 | 12:00 | 364.7 | 175.5 | 85.669 | 24 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 364.7
2015-03-23 | 13:00 | 378.7 | 175.5 | 105.9861 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2015-03-23 | 14:00 | 378.4 | 175.5 | 117.267 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 378.4
2015-03-23 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 134.4708 | 34.6 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | -5 | 388.1
2015-03-23 | 16:00 | 397.9 | 175.5 | 145.8395 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | -5 | 397.9
2015-03-23 | 17:00 | 414.1 | 175.5 | 152.4582 | 65.7 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 6.6 | -5 | 414.1
2015-03-23 | 18:00 | 440.3 | 175.5 | 152.9504 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 32.1 | -5 | 440.3
2015-03-23 | 19:00 | 424.5 | 175.5 | 152.6218 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 18.6 | -5 | 424.5
2015-03-23 | 20:00 | 408.2 | 175.5 | 152.3496 | 64.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 2.6 | -5 | 408.2
2015-03-23 | 21:00 | 400.6 | 175.5 | 141.6483 | 63 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 7.2 | -5 | 400.6
2015-03-23 | 22:00 | 384.4 | 175.5 | 141.354 | 53.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0.8 | -5 | 384.4
2015-03-23 | 23:00 | 389.4 | 175.5 | 141.4829 | 52.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 6.3 | -5 | 389.4
2015-03-24 | 0:00 | 383.4 | 175.5 | 141.3379 | 31.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 21.4 | -5 | 383.4
2015-03-24 | 1:00 | 390.7 | 175.5 | 141.4082 | 35.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 25.2 | -5 | 390.7
2015-03-24 | 2:00 | 400.5 | 175.5 | 141.658 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 25.2 | -5 | 400.5
2015-03-24 | 3:00 | 409 | 175.5 | 141.8267 | 53.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 25.2 | -5 | 409
2015-03-24 | 4:00 | 417 | 175.5 | 141.964 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 25.2 | -5 | 417
2015-03-24 | 5:00 | 417.1 | 175.5 | 141.9102 | 60.9 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 25.2 | -5 | 417.1
2015-03-24 | 6:00 | 408.6 | 175.5 | 152.3738 | 49.7 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 11.8 | -5 | 408.6
2015-03-24 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 151.8243 | 32.1 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -5 | 394.7
2015-03-24 | 8:00 | 410.9 | 175.5 | 152.3914 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 0.2 | -5 | 410.9
2015-03-24 | 9:00 | 431.1 | 175.5 | 152.7061 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 6 | -5 | 431.1
2015-03-24 | 10:00 | 427.8 | 175.5 | 152.0118 | 24 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2015-03-24 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 150.1271 | 24 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | -5 | 430.1
2015-03-24 | 12:00 | 396.4 | 175.5 | 116.869 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 396.4
2015-03-24 | 13:00 | 410.7 | 175.5 | 137.9861 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -5 | 410.7
2015-03-24 | 14:00 | 409.4 | 175.5 | 145.667 | 27.1 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2015-03-24 | 15:00 | 410.1 | 175.5 | 152.3708 | 37.8 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 0.9 | -5 | 410.1
2015-03-24 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 152.4395 | 55.7 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 7.2 | -5 | 414.8
2015-03-24 | 17:00 | 427.5 | 175.5 | 152.7582 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 18.8 | -5 | 427.5
2015-03-24 | 18:00 | 446.8 | 175.5 | 153.0504 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 38.5 | -5 | 446.8
2015-03-24 | 19:00 | 429.7 | 175.5 | 152.7218 | 66.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 21.7 | -5 | 429.7
2015-03-24 | 20:00 | 416 | 175.5 | 152.4496 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 14.2 | -5 | 416
2015-03-24 | 21:00 | 407 | 175.5 | 141.7483 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 25 | -5 | 407
2015-03-24 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 141.554 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 23.9 | -5 | 395.7
2015-03-24 | 23:00 | 395.6 | 175.5 | 141.5829 | 39.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 25.1 | -5 | 395.6
2015-03-25 | 0:00 | 385.6 | 175.5 | 141.387 | 34.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 11.8 | -5 | 385.6
2015-03-25 | 1:00 | 398.7 | 175.5 | 141.6935 | 47 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 11.7 | -5 | 398.7
2015-03-25 | 2:00 | 410.8 | 175.5 | 141.8634 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 12.6 | -5 | 410.8
2015-03-25 | 3:00 | 414 | 175.5 | 141.92 | 62.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 12.6 | -5 | 414
2015-03-25 | 4:00 | 425.3 | 175.5 | 142.1477 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 18.9 | -5 | 425.3
2015-03-25 | 5:00 | 418 | 175.5 | 142.0769 | 66 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 12.4 | -5 | 418
2015-03-25 | 6:00 | 401.5 | 175.5 | 141.4203 | 51 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 401.5
2015-03-25 | 7:00 | 381.2 | 175.5 | 122.7755 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 381.2
2015-03-25 | 8:00 | 396.3 | 175.5 | 116.5691 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 396.3
2015-03-25 | 9:00 | 401.6 | 175.5 | 111.4449 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 401.6
2015-03-25 | 10:00 | 398 | 175.5 | 99.0706 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 398
2015-03-25 | 11:00 | 401.2 | 175.5 | 100.1888 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 401.2
2015-03-25 | 12:00 | 370.8 | 175.5 | 68.6092 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2015-03-25 | 13:00 | 387.3 | 175.5 | 94.0413 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 387.3
2015-03-25 | 14:00 | 385.6 | 175.5 | 109.4714 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 385.6
2015-03-25 | 15:00 | 390.7 | 175.5 | 133.0716 | 24.7 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 390.7
2015-03-25 | 16:00 | 403.8 | 175.5 | 144.7937 | 46.4 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 403.8
2015-03-25 | 17:00 | 416 | 175.5 | 152.3998 | 59.5 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 1.9 | -5 | 416
2015-03-25 | 18:00 | 440 | 175.5 | 152.9947 | 67.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 17.4 | -5 | 440
2015-03-25 | 19:00 | 424.3 | 175.5 | 152.6791 | 66.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 3.8 | -5 | 424.3
2015-03-25 | 20:00 | 408.1 | 175.5 | 152.3855 | 57 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0.1 | -5 | 408.1
2015-03-25 | 21:00 | 397.8 | 175.5 | 141.6092 | 44.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 11.8 | -5 | 397.8
2015-03-25 | 22:00 | 383.1 | 175.5 | 141.3565 | 33.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 9.8 | -5 | 383.1
2015-03-25 | 23:00 | 388.5 | 175.5 | 141.4148 | 36.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 12.4 | -5 | 388.5
2015-03-26 | 0:00 | 377.5 | 175.5 | 141.087 | 38.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2015-03-26 | 1:00 | 387.3 | 175.5 | 141.1935 | 47.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 387.3
2015-03-26 | 2:00 | 397.6 | 175.5 | 141.4634 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 397.6
2015-03-26 | 3:00 | 407.2 | 175.5 | 141.72 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 3.3 | -5 | 407.2
2015-03-26 | 4:00 | 416 | 175.5 | 141.9477 | 65.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 11.8 | -5 | 416
2015-03-26 | 5:00 | 412.2 | 175.5 | 141.8769 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 7.6 | -5 | 412.2
2015-03-26 | 6:00 | 390 | 175.5 | 130.8203 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 390
2015-03-26 | 7:00 | 361.1 | 175.5 | 100.7755 | 26.1 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 361.1
2015-03-26 | 8:00 | 366.9 | 175.5 | 86.3691 | 25 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 366.9
2015-03-26 | 9:00 | 376.6 | 175.5 | 85.6449 | 25 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2015-03-26 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 74.8706 | 25 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 374.6
2015-03-26 | 11:00 | 372.6 | 175.5 | 70.7888 | 25 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2015-03-26 | 12:00 | 345.6 | 175.5 | 46.0092 | 25 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -3.4 | -5 | 345.6
2015-03-26 | 13:00 | 359.1 | 175.5 | 65.5413 | 25 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 359.1
2015-03-26 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 80.9714 | 25 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 357.4
2015-03-26 | 15:00 | 355.9 | 175.5 | 97.9716 | 25 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 355.9
2015-03-26 | 16:00 | 369.2 | 175.5 | 126.4937 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2015-03-26 | 17:00 | 386.1 | 175.5 | 131.1998 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 386.1
2015-03-26 | 18:00 | 415.9 | 175.5 | 141.9947 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 7 | -5 | 415.9
2015-03-26 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 141.5791 | 61.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2015-03-26 | 20:00 | 388.7 | 175.5 | 138.6855 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 388.7
2015-03-26 | 21:00 | 380 | 175.5 | 141.0092 | 39.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 380
2015-03-26 | 22:00 | 365.7 | 175.5 | 138.5565 | 28.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 365.7
2015-03-26 | 23:00 | 369 | 175.5 | 140.8148 | 30.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 369
2015-03-27 | 0:00 | 354.2 | 175.5 | 127.587 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 354.2
2015-03-27 | 1:00 | 366.2 | 175.5 | 128.7935 | 39.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 366.2
2015-03-27 | 2:00 | 375.4 | 175.5 | 129.0634 | 47.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 375.4
2015-03-27 | 3:00 | 380.2 | 175.5 | 129.12 | 54.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 380.2
2015-03-27 | 4:00 | 394.7 | 175.5 | 137.9477 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -5 | 394.7
2015-03-27 | 5:00 | 390 | 175.5 | 132.0769 | 60.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 0 | -5 | 390
2015-03-27 | 6:00 | 372.9 | 175.5 | 113.4203 | 50.4 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2015-03-27 | 7:00 | 351.1 | 175.5 | 91.7755 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 351.1
2015-03-27 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 83.5691 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 364.2
2015-03-27 | 9:00 | 377.4 | 175.5 | 86.3449 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2015-03-27 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 73.5706 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2015-03-27 | 11:00 | 374 | 175.5 | 72.0888 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 374
2015-03-27 | 12:00 | 352.5 | 175.5 | 49.4092 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | 0 | -5 | 352.5
2015-03-27 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 72.7413 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 366.4
2015-03-27 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 88.5714 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 365.1
2015-03-27 | 15:00 | 359.6 | 175.5 | 101.5716 | 25.1 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 359.6
2015-03-27 | 16:00 | 370.2 | 175.5 | 116.0937 | 41.5 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 370.2
2015-03-27 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 128.0998 | 51.5 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 381.8
2015-03-27 | 18:00 | 405.3 | 175.5 | 141.5947 | 62 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 0 | -5 | 405.3
2015-03-27 | 19:00 | 389.3 | 175.5 | 128.5791 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 389.3
2015-03-27 | 20:00 | 374.3 | 175.5 | 126.3855 | 49.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 374.3
2015-03-27 | 21:00 | 362.4 | 175.5 | 125.8092 | 37.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 362.4
2015-03-27 | 22:00 | 356.7 | 175.5 | 128.5565 | 29.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 356.7
2015-03-27 | 23:00 | 360.2 | 175.5 | 128.6148 | 33.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 360.2
2015-03-28 | 0:00 | 350.2 | 175.5 | 114.687 | 38 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | -5 | 350.2
2015-03-28 | 1:00 | 356.1 | 175.5 | 114.6935 | 43.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 0 | -5 | 356.1
2015-03-28 | 2:00 | 366.6 | 175.5 | 115.0634 | 53.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 0 | -5 | 366.6
2015-03-28 | 3:00 | 372.5 | 175.5 | 115.22 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | -5 | 372.5
2015-03-28 | 4:00 | 380.7 | 175.5 | 124.0477 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2015-03-28 | 5:00 | 372.9 | 175.5 | 115.2769 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2015-03-28 | 6:00 | 351.9 | 175.5 | 92.7203 | 50.1 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 351.9
2015-03-28 | 7:00 | 333.6 | 175.5 | 75.1755 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 333.6
2015-03-28 | 8:00 | 340.3 | 175.5 | 60.5691 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 340.3
2015-03-28 | 9:00 | 348.7 | 175.5 | 58.5449 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 348.7
2015-03-28 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6706 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 347.6
2015-03-28 | 11:00 | 345.3 | 175.5 | 46.0888 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | -1.8 | -5 | 345.3
2015-03-28 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 45.7092 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -18.1 | -5 | 329.8
2015-03-28 | 13:00 | 329 | 175.5 | 45.7413 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | -9.5 | -5 | 329
2015-03-28 | 14:00 | 323.6 | 175.5 | 47.9714 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 323.6
2015-03-28 | 15:00 | 325 | 175.5 | 67.8716 | 24.2 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 325
2015-03-28 | 16:00 | 336.7 | 175.5 | 97.0937 | 27 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 336.7
2015-03-28 | 17:00 | 353.1 | 175.5 | 100.5998 | 50.3 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 0 | -5 | 353.1
2015-03-28 | 18:00 | 384 | 175.5 | 121.9947 | 60.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 0 | -5 | 384
2015-03-28 | 19:00 | 372.3 | 175.5 | 114.3791 | 56.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | -5 | 372.3
2015-03-28 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 114.4855 | 46.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 0 | -5 | 359.6
2015-03-28 | 21:00 | 354.3 | 175.5 | 114.7092 | 40.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 0 | -5 | 354.3
2015-03-28 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 107.5565 | 30.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 0 | -5 | 336.2
2015-03-28 | 23:00 | 337.8 | 175.5 | 114.4148 | 25.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 0 | -5 | 337.8
2015-03-29 | 0:00 | 324.2 | 175.5 | 94.487 | 29.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 2.5 | -5 | 324.2
2015-03-29 | 1:00 | 334.5 | 175.5 | 94.6935 | 39 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 2.5 | -5 | 334.5
2015-03-29 | 2:00 | 340.5 | 175.5 | 94.8634 | 44.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 2.5 | -5 | 340.5
2015-03-29 | 3:00 | 345.7 | 175.5 | 94.92 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 2.5 | -5 | 345.7
2015-03-29 | 4:00 | 354.6 | 175.5 | 95.6477 | 60.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 2.5 | -5 | 354.6
2015-03-29 | 5:00 | 346.3 | 175.5 | 94.8769 | 51.4 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 2.5 | -5 | 346.3
2015-03-29 | 6:00 | 325.3 | 175.5 | 74.8203 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 0 | -5 | 325.3
2015-03-29 | 7:00 | 305.1 | 175.5 | 45.8755 | 25 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 305.1
2015-03-29 | 8:00 | 308.7 | 175.5 | 45.3691 | 25 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | -17.2 | -5 | 308.7
2015-03-29 | 9:00 | 313.5 | 175.5 | 45.4449 | 25 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | -22.9 | -5 | 313.5
2015-03-29 | 10:00 | 311.8 | 175.5 | 45.3706 | 25 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | -33.3 | -5 | 311.8
2015-03-29 | 11:00 | 309.8 | 175.5 | 45.3888 | 25 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | -37.4 | -5 | 309.8
2015-03-29 | 12:00 | 303.9 | 175.5 | 45.2092 | 25 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -44.3 | -5 | 303.9
2015-03-29 | 13:00 | 301.3 | 175.5 | 45.1413 | 25 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | -37.4 | -5 | 301.3
2015-03-29 | 14:00 | 298.7 | 175.5 | 45.1714 | 25 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | -22.9 | -5 | 298.7
2015-03-29 | 15:00 | 300.3 | 175.5 | 45.1716 | 25 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | -2.8 | -5 | 300.3
2015-03-29 | 16:00 | 315.1 | 175.5 | 69.9937 | 32.5 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 0 | -5 | 315.1
2015-03-29 | 17:00 | 341.4 | 175.5 | 83.9998 | 52.7 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 2.5 | -5 | 341.4
2015-03-29 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 100.6947 | 65.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 8.8 | -5 | 376.4
2015-03-29 | 19:00 | 366.7 | 175.5 | 100.4791 | 61 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 3.8 | -5 | 366.7
2015-03-29 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 94.7855 | 58.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 2.5 | -5 | 354.1
2015-03-29 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 94.9092 | 50 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 2.5 | -5 | 346.9
2015-03-29 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 84.1565 | 40 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 2.5 | -5 | 325.2
2015-03-29 | 23:00 | 328 | 175.5 | 94.5148 | 33.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 2.5 | -5 | 328
2015-03-30 | 0:00 | 323.5 | 175.5 | 95.387 | 28.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 2.5 | -5 | 323.5
2015-03-30 | 1:00 | 334.3 | 175.5 | 99.8935 | 32.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.8065 | 0 | 3.8 | -5 | 334.3
2015-03-30 | 2:00 | 342.2 | 175.5 | 99.9634 | 40 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.9366 | 0 | 3.8 | -5 | 342.2
2015-03-30 | 3:00 | 350.4 | 175.5 | 100.12 | 49.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 3.8 | -5 | 350.4
2015-03-30 | 4:00 | 358.4 | 175.5 | 100.3477 | 57.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 3.8 | -5 | 358.4
2015-03-30 | 5:00 | 359.4 | 175.5 | 100.3769 | 57.7 | 3.4 | 5.6 | 0.2792 | 0 | 17.7439 | 0 | 3.8 | -5 | 359.4
2015-03-30 | 6:00 | 344.8 | 175.5 | 89.0203 | 44.2 | 3.4 | 5.6 | 15.851 | 0 | 13.7287 | 0 | 2.5 | -5 | 344.8
2015-03-30 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 73.0755 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 40.1187 | 0 | 14.6058 | 0 | 0 | -5 | 332.8
2015-03-30 | 8:00 | 350.5 | 175.5 | 69.4691 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 60.6826 | 0 | 15.3483 | 0 | 0 | -5 | 350.5
2015-03-30 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 70.3449 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 70.6248 | 0 | 15.8303 | 0 | 0 | -5 | 361.8
2015-03-30 | 10:00 | 356.5 | 175.5 | 56.2706 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 79.1489 | 0 | 16.0805 | 0 | 0 | -5 | 356.5
2015-03-30 | 11:00 | 355 | 175.5 | 52.6888 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 89.4688 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | -5 | 355
2015-03-30 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 45.7092 | 25.5 | 3.4 | 5.6 | 89.711 | 0 | 8.7798 | 0 | -18.9 | -5 | 330.3
2015-03-30 | 13:00 | 342.9 | 175.5 | 48.3413 | 26 | 3.4 | 5.6 | 79.0705 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | -5 | 342.9
2015-03-30 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 64.4714 | 26 | 3.4 | 5.6 | 63.4364 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -5 | 341.9
2015-03-30 | 15:00 | 341.2 | 175.5 | 80.3716 | 27.9 | 3.4 | 5.6 | 41.1423 | 0 | 12.2861 | 0 | 0 | -5 | 341.2
2015-03-30 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 90.7937 | 51.3 | 3.4 | 5.6 | 12.1022 | 0 | 21.0041 | 0 | 2.5 | -5 | 357.2
2015-03-30 | 17:00 | 369.8 | 175.5 | 100.5998 | 64.5 | 3.4 | 5.6 | 0.4929 | 0 | 22.2073 | 0 | 2.5 | -5 | 369.8
2015-03-30 | 18:00 | 401.6 | 175.5 | 101.1947 | 69.4 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 22.2053 | 0 | 29.3 | -5 | 401.6
2015-03-30 | 19:00 | 386.7 | 175.5 | 100.8791 | 66.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 17.5 | -5 | 386.7
2015-03-30 | 20:00 | 369.1 | 175.5 | 100.5855 | 66.1 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.1145 | 0 | 3.8 | -5 | 369.1
2015-03-30 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 100.3092 | 55.5 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.9908 | 0 | 3.8 | -5 | 359.1
2015-03-30 | 22:00 | 343.4 | 175.5 | 99.0565 | 43.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 19.0435 | 0 | 2.5 | -5 | 343.4
2015-03-30 | 23:00 | 343.4 | 175.5 | 100.0148 | 41.8 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2852 | 0 | 3.8 | -5 | 343.4
2015-03-31 | 0:00 | 327.6 | 175.5 | 99.7379 | 31.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 7.5 | -5 | 327.6
2015-03-31 | 1:00 | 340.3 | 175.5 | 99.9082 | 33.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1918 | 0 | 18.1 | -5 | 340.3
2015-03-31 | 2:00 | 350.9 | 175.5 | 100.158 | 43.9 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 18.1 | -5 | 350.9
2015-03-31 | 3:00 | 355.4 | 175.5 | 100.2267 | 49.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 16.8 | -5 | 355.4
2015-03-31 | 4:00 | 367.7 | 175.5 | 100.564 | 60.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 18.1 | -5 | 367.7
2015-03-31 | 5:00 | 360.5 | 175.5 | 100.3102 | 53 | 3.4 | 5.6 | 0.0823 | 0 | 9.5075 | 0 | 18.1 | -5 | 360.5
2015-03-31 | 6:00 | 347.8 | 175.5 | 100.1738 | 41.4 | 3.4 | 5.6 | 5.9396 | 0 | 9.2866 | 0 | 11.5 | -5 | 347.8
2015-03-31 | 7:00 | 343.6 | 175.5 | 100.0243 | 29 | 3.4 | 5.6 | 21.9196 | 0 | 9.3561 | 0 | 3.8 | -5 | 343.6
2015-03-31 | 8:00 | 362.6 | 175.5 | 100.4914 | 29.1 | 3.4 | 5.6 | 40.0309 | 0 | 9.6777 | 0 | 3.8 | -5 | 362.6
2015-03-31 | 9:00 | 380.2 | 175.5 | 100.7061 | 30.8 | 3.4 | 5.6 | 53.5523 | 0 | 10.2416 | 0 | 5.4 | -5 | 380.2
2015-03-31 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 99.5118 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 61.1093 | 0 | 11.1789 | 0 | 2.5 | -5 | 379.5
2015-03-31 | 11:00 | 380.2 | 175.5 | 96.0271 | 25.7 | 3.4 | 5.6 | 64.4675 | 0 | 12.0054 | 0 | 2.5 | -5 | 380.2
2015-03-31 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 74.069 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 63.3673 | 0 | 12.1637 | 0 | 0 | -5 | 355.3
2015-03-31 | 13:00 | 367.6 | 175.5 | 90.6861 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 56.843 | 0 | 11.8709 | 0 | 2.5 | -5 | 367.6
2015-03-31 | 14:00 | 364 | 175.5 | 98.667 | 26.2 | 3.4 | 5.6 | 45.6822 | 0 | 11.4508 | 0 | 2.5 | -5 | 364
2015-03-31 | 15:00 | 367.2 | 175.5 | 100.4708 | 44.8 | 3.4 | 5.6 | 28.6695 | 0 | 10.8597 | 0 | 2.9 | -5 | 367.2
2015-03-31 | 16:00 | 375.2 | 175.5 | 100.6395 | 59.3 | 3.4 | 5.6 | 9.6763 | 0 | 10.2842 | 0 | 15.8 | -5 | 375.2
2015-03-31 | 17:00 | 388.1 | 175.5 | 100.9582 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0.3962 | 0 | 9.4456 | 0 | 27.6 | -5 | 388.1
2015-03-31 | 18:00 | 407.7 | 175.5 | 101.3504 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1496 | 0 | 47.5 | -5 | 407.7
2015-03-31 | 19:00 | 391.6 | 175.5 | 100.9218 | 70.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1782 | 0 | 31.8 | -5 | 391.6
2015-03-31 | 20:00 | 377.7 | 175.5 | 100.7496 | 68.2 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 20.1 | -5 | 377.7
2015-03-31 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 100.5483 | 60.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 19.1 | -5 | 369.1
2015-03-31 | 22:00 | 352.9 | 175.5 | 100.254 | 50.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 13.2 | -5 | 352.9
2015-03-31 | 23:00 | 354 | 175.5 | 100.2829 | 46.6 | 3.4 | 5.6 | 0 | 0 | 9.5171 | 0 | 18.1 | -5 | 354
合計（百万kWh） |  | 33344.714 | 15373.8 | 9618.8414 | 5035.222 | 297.84 | 490.56 | 1882.8143 | -135.2943 | 1099.1028 | -128.9464 | 303.615 | -438 | 33399.5549