## 北海道電力
北海道電力
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2015年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去3年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2015年度発電実績を元に、太陽光発電と風力発電の合成出力を月別、時間帯別の出力（2σ）で評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 2σ | 制御量 | 2σ | 制御量
2015-04-01 | 0:00 | 348.6 | 175.5 | 115.6207 | 38 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 5.6 | -5 | 348.6
2015-04-01 | 1:00 | 358.2 | 175.5 | 115.797 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 14.2 | -5 | 358.2
2015-04-01 | 2:00 | 364.3 | 175.5 | 115.907 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 14.2 | -5 | 364.3
2015-04-01 | 3:00 | 367.7 | 175.5 | 115.9966 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 14.2 | -5 | 367.7
2015-04-01 | 4:00 | 376.1 | 175.5 | 116.1498 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 14.2 | -5 | 376.1
2015-04-01 | 5:00 | 375.5 | 175.5 | 116.1171 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 13.4 | -5 | 375.5
2015-04-01 | 6:00 | 363.1 | 175.5 | 115.8726 | 38 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 2.6 | -5 | 363.1
2015-04-01 | 7:00 | 353.7 | 175.5 | 93.667 | 32.4 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 1.5 | -5 | 353.7
2015-04-01 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 87.4344 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 1.5 | -5 | 370.7
2015-04-01 | 9:00 | 383.9 | 175.5 | 80.1742 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -5 | 383.9
2015-04-01 | 10:00 | 383.5 | 175.5 | 74.0266 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 383.5
2015-04-01 | 11:00 | 388 | 175.5 | 73.4674 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | -5 | 388
2015-04-01 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 67.2474 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | 0 | -5 | 368.3
2015-04-01 | 13:00 | 382.7 | 175.5 | 81.92 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2015-04-01 | 14:00 | 382.8 | 175.5 | 93.1157 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 1.5 | -5 | 382.8
2015-04-01 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 106.296 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 1.5 | -5 | 374.2
2015-04-01 | 16:00 | 375.6 | 175.5 | 116.0742 | 51 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 3.9 | -5 | 375.6
2015-04-01 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 116.3229 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 4.4 | -5 | 384.6
2015-04-01 | 18:00 | 414.7 | 175.5 | 116.9086 | 82.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 25.3 | -5 | 414.7
2015-04-01 | 19:00 | 402.3 | 175.5 | 116.6584 | 81.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 14.2 | -5 | 402.3
2015-04-01 | 20:00 | 387.1 | 175.5 | 116.2781 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 10 | -5 | 387.1
2015-04-01 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 116.1403 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 14.2 | -5 | 377.4
2015-04-01 | 22:00 | 366.6 | 175.5 | 115.9223 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 14.2 | -5 | 366.6
2015-04-01 | 23:00 | 368.8 | 175.5 | 115.9801 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 14.2 | -5 | 368.8
2015-04-02 | 0:00 | 354.5 | 175.5 | 115.6947 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 4.3 | -5 | 354.5
2015-04-02 | 1:00 | 365.1 | 175.5 | 115.8698 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 4.3 | -5 | 365.1
2015-04-02 | 2:00 | 372.2 | 175.5 | 115.9947 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 4.3 | -5 | 372.2
2015-04-02 | 3:00 | 380.1 | 175.5 | 116.2445 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 4.3 | -5 | 380.1
2015-04-02 | 4:00 | 389.3 | 175.5 | 116.4445 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 4.3 | -5 | 389.3
2015-04-02 | 5:00 | 385.1 | 175.5 | 115.5703 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 1.5 | -5 | 385.1
2015-04-02 | 6:00 | 368 | 175.5 | 87.6227 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 1.5 | -5 | 368
2015-04-02 | 7:00 | 349.6 | 175.5 | 66.7269 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | 0 | 18.4897 | 0 | 0 | -5 | 349.6
2015-04-02 | 8:00 | 363.5 | 175.5 | 64.5945 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | 0 | 19.1258 | 0 | 0 | -5 | 363.5
2015-04-02 | 9:00 | 373.1 | 175.5 | 46.5 | 45 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | 0 | 18.3302 | -0.1323 | -1.8 | -5 | 373.1
2015-04-02 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 46.4 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | 0 | 19.3647 | -0.1065 | -9.3 | -5 | 371.4
2015-04-02 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 46.4 | 39.8 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | 0 | 21.3868 | -0.1382 | -10 | -5 | 371.7
2015-04-02 | 12:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | 0 | 21.2928 | -0.1154 | -23.6 | -5 | 347
2015-04-02 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 47.0872 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | 0 | 17.1306 | 0 | 0 | -5 | 362.5
2015-04-02 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 58.1125 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | 0 | 17.1391 | 0 | 0 | -5 | 361.4
2015-04-02 | 15:00 | 360.5 | 175.5 | 77.0482 | 40.6 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | 0 | 0 | -5 | 360.5
2015-04-02 | 16:00 | 367.7 | 175.5 | 102.2303 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 1.5 | -5 | 367.7
2015-04-02 | 17:00 | 377.7 | 175.5 | 106.4677 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 1.5 | -5 | 377.7
2015-04-02 | 18:00 | 405.9 | 175.5 | 116.7068 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 8.8 | -5 | 405.9
2015-04-02 | 19:00 | 391.5 | 175.5 | 116.4441 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 4.3 | -5 | 391.5
2015-04-02 | 20:00 | 371.2 | 175.5 | 110.4815 | 59 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 1.5 | -5 | 371.2
2015-04-02 | 21:00 | 363.7 | 175.5 | 115.9313 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 4.3 | -5 | 363.7
2015-04-02 | 22:00 | 345.6 | 175.5 | 111.469 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 1.5 | -5 | 345.6
2015-04-02 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 114.6196 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 1.5 | -5 | 347.5
2015-04-03 | 0:00 | 334.6 | 175.5 | 108.1207 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 1.5 | -5 | 334.6
2015-04-03 | 1:00 | 342.8 | 175.5 | 113.497 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 1.5 | -5 | 342.8
2015-04-03 | 2:00 | 351.6 | 175.5 | 115.607 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 4.7 | -5 | 351.6
2015-04-03 | 3:00 | 354.5 | 175.5 | 115.6966 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 7.1 | -5 | 354.5
2015-04-03 | 4:00 | 364.4 | 175.5 | 115.9498 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 15.5 | -5 | 364.4
2015-04-03 | 5:00 | 365.6 | 175.5 | 115.9171 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 14.2 | -5 | 365.6
2015-04-03 | 6:00 | 359.7 | 175.5 | 115.7726 | 35.1 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 2.2 | -5 | 359.7
2015-04-03 | 7:00 | 363.2 | 175.5 | 100.467 | 35.1 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 1.5 | -5 | 363.2
2015-04-03 | 8:00 | 397.2 | 175.5 | 94.3344 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 1.5 | -5 | 397.2
2015-04-03 | 9:00 | 423.7 | 175.5 | 98.8742 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 1.5 | -5 | 423.7
2015-04-03 | 10:00 | 426.3 | 175.5 | 94.6266 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | 1.5 | -5 | 426.3
2015-04-03 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 97.7674 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | 1.5 | -5 | 430.9
2015-04-03 | 12:00 | 405 | 175.5 | 85.7474 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | 1.1 | -5 | 405
2015-04-03 | 13:00 | 421.6 | 175.5 | 99.52 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 1.5 | -5 | 421.6
2015-04-03 | 14:00 | 414.5 | 175.5 | 109.0157 | 65.5 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 1.5 | -5 | 414.5
2015-04-03 | 15:00 | 404.7 | 175.5 | 116.696 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 4.8 | -5 | 404.7
2015-04-03 | 16:00 | 399.3 | 175.5 | 116.5742 | 59 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 19.1 | -5 | 399.3
2015-04-03 | 17:00 | 404 | 175.5 | 116.7229 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 29.3 | -5 | 404
2015-04-03 | 18:00 | 416.5 | 175.5 | 116.9086 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 33.9 | -5 | 416.5
2015-04-03 | 19:00 | 399.6 | 175.5 | 116.6584 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 27.2 | -5 | 399.6
2015-04-03 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 116.2781 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 25.5 | -5 | 383.1
2015-04-03 | 21:00 | 371.1 | 175.5 | 116.0403 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 22.7 | -5 | 371.1
2015-04-03 | 22:00 | 354.9 | 175.5 | 115.7223 | 40.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 9.3 | -5 | 354.9
2015-04-03 | 23:00 | 355.3 | 175.5 | 115.6801 | 40.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 9.6 | -5 | 355.3
2015-04-04 | 0:00 | 341.1 | 175.5 | 97.2947 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 1.5 | -5 | 341.1
2015-04-04 | 1:00 | 353.6 | 175.5 | 100.2698 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 1.5 | -5 | 353.6
2015-04-04 | 2:00 | 359.7 | 175.5 | 100.3947 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 1.5 | -5 | 359.7
2015-04-04 | 3:00 | 365.6 | 175.5 | 100.5445 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 1.5 | -5 | 365.6
2015-04-04 | 4:00 | 371.7 | 175.5 | 102.0445 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 1.5 | -5 | 371.7
2015-04-04 | 5:00 | 362 | 175.5 | 95.1703 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 1.5 | -5 | 362
2015-04-04 | 6:00 | 338.7 | 175.5 | 62.5227 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 0 | -5 | 338.7
2015-04-04 | 7:00 | 324.7 | 175.5 | 49.0728 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -3.7459 | 18.4897 | 0 | -3.5 | -5 | 324.7
2015-04-04 | 8:00 | 340 | 175.5 | 50.486 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -4.7915 | 19.1258 | 0 | -3.1 | -5 | 340
2015-04-04 | 9:00 | 351.5 | 175.5 | 52.3539 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -6.4862 | 18.3302 | 0 | -21.7 | -5 | 351.5
2015-04-04 | 10:00 | 350.6 | 175.5 | 52.9997 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -7.1062 | 19.3647 | 0 | -29.2 | -5 | 350.6
2015-04-04 | 11:00 | 350.3 | 175.5 | 53.0289 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -7.1671 | 21.3868 | 0 | -29.9 | -5 | 350.3
2015-04-04 | 12:00 | 329.6 | 175.5 | 52.3937 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -6.9091 | 21.2928 | 0 | -43.6 | -5 | 329.6
2015-04-04 | 13:00 | 334 | 175.5 | 51.8311 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -6.2439 | 17.1306 | 0 | -26.3 | -5 | 334
2015-04-04 | 14:00 | 330.4 | 175.5 | 50.7359 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -5.3234 | 17.1391 | 0 | -17.5 | -5 | 330.4
2015-04-04 | 15:00 | 332.3 | 175.5 | 53.8482 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | 0 | 0 | -5 | 332.3
2015-04-04 | 16:00 | 339.8 | 175.5 | 78.9303 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 339.8
2015-04-04 | 17:00 | 355.5 | 175.5 | 92.8677 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 1.5 | -5 | 355.5
2015-04-04 | 18:00 | 391 | 175.5 | 116.4068 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 4.3 | -5 | 391
2015-04-04 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 109.1441 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 1.5 | -5 | 380.9
2015-04-04 | 20:00 | 367.4 | 175.5 | 100.4815 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 1.5 | -5 | 367.4
2015-04-04 | 21:00 | 357.5 | 175.5 | 100.2313 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 1.5 | -5 | 357.5
2015-04-04 | 22:00 | 341 | 175.5 | 94.569 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 1.5 | -5 | 341
2015-04-04 | 23:00 | 341.2 | 175.5 | 100.0196 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 1.5 | -5 | 341.2
2015-04-05 | 0:00 | 329.3 | 175.5 | 98.6207 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 0.8 | -5 | 329.3
2015-04-05 | 1:00 | 338 | 175.5 | 98.797 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 0.8 | -5 | 338
2015-04-05 | 2:00 | 345.7 | 175.5 | 98.907 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 0.8 | -5 | 345.7
2015-04-05 | 3:00 | 349.7 | 175.5 | 98.9966 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 0.8 | -5 | 349.7
2015-04-05 | 4:00 | 355.6 | 175.5 | 99.1498 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 0.8 | -5 | 355.6
2015-04-05 | 5:00 | 345.7 | 175.5 | 96.5171 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 0.8 | -5 | 345.7
2015-04-05 | 6:00 | 318.2 | 175.5 | 66.0726 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2015-04-05 | 7:00 | 299.2 | 175.5 | 45.167 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | -8 | -5 | 299.2
2015-04-05 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 45.2344 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | -17.5 | -5 | 306.7
2015-04-05 | 9:00 | 321.3 | 175.5 | 45.5742 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | -15.2 | -5 | 321.3
2015-04-05 | 10:00 | 323.4 | 175.5 | 45.6266 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | -20 | -5 | 323.4
2015-04-05 | 11:00 | 330.7 | 175.5 | 45.7674 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | -13.8 | -5 | 330.7
2015-04-05 | 12:00 | 329 | 175.5 | 45.7474 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | -12 | -5 | 329
2015-04-05 | 13:00 | 327.6 | 175.5 | 45.72 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | -6.9 | -5 | 327.6
2015-04-05 | 14:00 | 329.6 | 175.5 | 55.2157 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -5 | 329.6
2015-04-05 | 15:00 | 331.2 | 175.5 | 71.596 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 0 | -5 | 331.2
2015-04-05 | 16:00 | 337.9 | 175.5 | 72.1742 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 0 | -5 | 337.9
2015-04-05 | 17:00 | 363.2 | 175.5 | 96.6229 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 0.8 | -5 | 363.2
2015-04-05 | 18:00 | 390.5 | 175.5 | 103.3086 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 20.9 | -5 | 390.5
2015-04-05 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 102.9584 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 7.4 | -5 | 376.4
2015-04-05 | 20:00 | 365.1 | 175.5 | 102.7781 | 71.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 1.4 | -5 | 365.1
2015-04-05 | 21:00 | 354.7 | 175.5 | 99.1403 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 0.8 | -5 | 354.7
2015-04-05 | 22:00 | 336 | 175.5 | 90.4223 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 0.8 | -5 | 336
2015-04-05 | 23:00 | 338.8 | 175.5 | 98.7801 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 0.8 | -5 | 338.8
2015-04-06 | 0:00 | 329.2 | 175.5 | 92.9947 | 37 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0.8 | -5 | 329.2
2015-04-06 | 1:00 | 340.1 | 175.5 | 102.2698 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 1.2 | -5 | 340.1
2015-04-06 | 2:00 | 347.1 | 175.5 | 102.3947 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 1.6 | -5 | 347.1
2015-04-06 | 3:00 | 354.6 | 175.5 | 102.6445 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 1.6 | -5 | 354.6
2015-04-06 | 4:00 | 363.3 | 175.5 | 102.8445 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 1.6 | -5 | 363.3
2015-04-06 | 5:00 | 363.3 | 175.5 | 102.0703 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 0.8 | -5 | 363.3
2015-04-06 | 6:00 | 354.5 | 175.5 | 83.2227 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-04-06 | 7:00 | 349 | 175.5 | 57.8269 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | 0 | 18.4897 | 0 | 0 | -5 | 349
2015-04-06 | 8:00 | 366.5 | 175.5 | 50.7945 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | 0 | 19.1258 | 0 | 0 | -5 | 366.5
2015-04-06 | 9:00 | 372.6 | 175.5 | 46.6677 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | 0 | 18.3302 | 0 | -15.9 | -5 | 372.6
2015-04-06 | 10:00 | 368.2 | 175.5 | 46.5935 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | 0 | 19.3647 | 0 | -23.4 | -5 | 368.2
2015-04-06 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 46.4618 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | 0 | 21.3868 | 0 | -24.1 | -5 | 367.2
2015-04-06 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 45.9846 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | 0 | 21.2928 | 0 | -37.7 | -5 | 339.6
2015-04-06 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 46.2872 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | 0 | 17.1306 | 0 | -13.6 | -5 | 356.9
2015-04-06 | 14:00 | 357.6 | 175.5 | 46.3125 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | 0 | 17.1391 | 0 | -2.5 | -5 | 357.6
2015-04-06 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 62.6482 | 50 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | 0 | 0 | -5 | 355.5
2015-04-06 | 16:00 | 362.9 | 175.5 | 88.0303 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0.8 | -5 | 362.9
2015-04-06 | 17:00 | 372.3 | 175.5 | 99.8677 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 0.8 | -5 | 372.3
2015-04-06 | 18:00 | 402.6 | 175.5 | 103.6068 | 79 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 20.9 | -5 | 402.6
2015-04-06 | 19:00 | 386.4 | 175.5 | 103.2441 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 6.5 | -5 | 386.4
2015-04-06 | 20:00 | 369.6 | 175.5 | 102.8815 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 1.6 | -5 | 369.6
2015-04-06 | 21:00 | 357.8 | 175.5 | 102.7313 | 52.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 1.6 | -5 | 357.8
2015-04-06 | 22:00 | 343.8 | 175.5 | 101.269 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0.8 | -5 | 343.8
2015-04-06 | 23:00 | 343 | 175.5 | 102.4196 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 1.6 | -5 | 343
2015-04-07 | 0:00 | 329.6 | 175.5 | 91.5947 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0.8 | -5 | 329.6
2015-04-07 | 1:00 | 337.2 | 175.5 | 97.0698 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 0.8 | -5 | 337.2
2015-04-07 | 2:00 | 348.7 | 175.5 | 102.4947 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 4.5 | -5 | 348.7
2015-04-07 | 3:00 | 355.6 | 175.5 | 102.6445 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 7.7 | -5 | 355.6
2015-04-07 | 4:00 | 367.6 | 175.5 | 102.9445 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 10.2 | -5 | 367.6
2015-04-07 | 5:00 | 361.6 | 175.5 | 102.6703 | 51 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 5 | -5 | 361.6
2015-04-07 | 6:00 | 351.4 | 175.5 | 88.0227 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 0.8 | -5 | 351.4
2015-04-07 | 7:00 | 344.2 | 175.5 | 58.1269 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | 0 | 18.4897 | 0 | 0 | -5 | 344.2
2015-04-07 | 8:00 | 367.5 | 175.5 | 58.0945 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | 0 | 19.1258 | 0 | 0 | -5 | 367.5
2015-04-07 | 9:00 | 382 | 175.5 | 46.7677 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | 0 | 18.3302 | 0 | -5.9 | -5 | 382
2015-04-07 | 10:00 | 379 | 175.5 | 46.7935 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | 0 | 19.3647 | 0 | -13.4 | -5 | 379
2015-04-07 | 11:00 | 379 | 175.5 | 46.7618 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | 0 | 21.3868 | 0 | -14.1 | -5 | 379
2015-04-07 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 46.2846 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | 0 | 21.2928 | 0 | -28.2 | -5 | 355.3
2015-04-07 | 13:00 | 377.9 | 175.5 | 46.7872 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | 0 | 17.1306 | 0 | -3.6 | -5 | 377.9
2015-04-07 | 14:00 | 377.5 | 175.5 | 54.2125 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | 0 | 17.1391 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2015-04-07 | 15:00 | 378.7 | 175.5 | 73.1482 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2015-04-07 | 16:00 | 384.7 | 175.5 | 99.6303 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0.8 | -5 | 384.7
2015-04-07 | 17:00 | 392.1 | 175.5 | 103.2677 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 15.3 | -5 | 392.1
2015-04-07 | 18:00 | 420.4 | 175.5 | 103.9068 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 43.9 | -5 | 420.4
2015-04-07 | 19:00 | 408.4 | 175.5 | 103.7441 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 31.1 | -5 | 408.4
2015-04-07 | 20:00 | 392.1 | 175.5 | 103.2815 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 17.6 | -5 | 392.1
2015-04-07 | 21:00 | 379.3 | 175.5 | 103.1313 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 10.2 | -5 | 379.3
2015-04-07 | 22:00 | 365.8 | 175.5 | 102.769 | 55.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 7.7 | -5 | 365.8
2015-04-07 | 23:00 | 367.2 | 175.5 | 102.8196 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 10.2 | -5 | 367.2
2015-04-08 | 0:00 | 353.1 | 175.5 | 102.5947 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 7.3 | -5 | 353.1
2015-04-08 | 1:00 | 364.9 | 175.5 | 102.7698 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 15.2 | -5 | 364.9
2015-04-08 | 2:00 | 375.7 | 175.5 | 102.9947 | 59 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 15.9 | -5 | 375.7
2015-04-08 | 3:00 | 377.5 | 175.5 | 103.1445 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 12.8 | -5 | 377.5
2015-04-08 | 4:00 | 390 | 175.5 | 103.3445 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 15.9 | -5 | 390
2015-04-08 | 5:00 | 382.7 | 175.5 | 103.1703 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 10.7 | -5 | 382.7
2015-04-08 | 6:00 | 370.9 | 175.5 | 95.5227 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 0.8 | -5 | 370.9
2015-04-08 | 7:00 | 364.2 | 175.5 | 76.6269 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | 0 | 18.4897 | 0 | 0 | -5 | 364.2
2015-04-08 | 8:00 | 378.9 | 175.5 | 66.0945 | 51 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | 0 | 19.1258 | 0 | 0 | -5 | 378.9
2015-04-08 | 9:00 | 391.3 | 175.5 | 46.9677 | 61 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | 0 | 18.3302 | 0 | -0.2 | -5 | 391.3
2015-04-08 | 10:00 | 390.3 | 175.5 | 46.9935 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | 0 | 19.3647 | 0 | -7.7 | -5 | 390.3
2015-04-08 | 11:00 | 386.5 | 175.5 | 46.8618 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | 0 | 21.3868 | 0 | -8.4 | -5 | 386.5
2015-04-08 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 46.2846 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | 0 | 21.2928 | 0 | -24.2 | -5 | 356.6
2015-04-08 | 13:00 | 375.2 | 175.5 | 48.7872 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | 0 | 17.1306 | 0 | 0 | -5 | 375.2
2015-04-08 | 14:00 | 371.5 | 175.5 | 59.7125 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | 0 | 17.1391 | 0 | 0 | -5 | 371.5
2015-04-08 | 15:00 | 369.5 | 175.5 | 78.3482 | 48.3 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | 0 | 0 | -5 | 369.5
2015-04-08 | 16:00 | 378.4 | 175.5 | 101.4303 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0.8 | -5 | 378.4
2015-04-08 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 103.2677 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 11 | -5 | 387.6
2015-04-08 | 18:00 | 420.4 | 175.5 | 103.9068 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 41.7 | -5 | 420.4
2015-04-08 | 19:00 | 407.7 | 175.5 | 103.7441 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 28.2 | -5 | 407.7
2015-04-08 | 20:00 | 392 | 175.5 | 103.2815 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 15.9 | -5 | 392
2015-04-08 | 21:00 | 378.7 | 175.5 | 103.1313 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 12.4 | -5 | 378.7
2015-04-08 | 22:00 | 360.1 | 175.5 | 102.669 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 8.4 | -5 | 360.1
2015-04-08 | 23:00 | 360.6 | 175.5 | 102.7196 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 14.9 | -5 | 360.6
2015-04-09 | 0:00 | 348.4 | 175.5 | 102.4947 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 3.8 | -5 | 348.4
2015-04-09 | 1:00 | 356.3 | 175.5 | 102.5698 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 7.8 | -5 | 356.3
2015-04-09 | 2:00 | 367.1 | 175.5 | 102.7947 | 58 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 8.5 | -5 | 367.1
2015-04-09 | 3:00 | 372.7 | 175.5 | 103.0445 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 7.5 | -5 | 372.7
2015-04-09 | 4:00 | 383.1 | 175.5 | 103.2445 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 8.5 | -5 | 383.1
2015-04-09 | 5:00 | 375.4 | 175.5 | 102.9703 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 3.3 | -5 | 375.4
2015-04-09 | 6:00 | 361.1 | 175.5 | 85.5227 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 0.7 | -5 | 361.1
2015-04-09 | 7:00 | 348.3 | 175.5 | 62.4269 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | 0 | 18.4897 | 0 | 0 | -5 | 348.3
2015-04-09 | 8:00 | 369 | 175.5 | 59.1945 | 48 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | 0 | 19.1258 | 0 | 0 | -5 | 369
2015-04-09 | 9:00 | 380.2 | 175.5 | 46.7677 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | 0 | 18.3302 | 0 | -7.6 | -5 | 380.2
2015-04-09 | 10:00 | 379 | 175.5 | 46.7935 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | 0 | 19.3647 | 0 | -15.1 | -5 | 379
2015-04-09 | 11:00 | 379 | 175.5 | 46.7618 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | 0 | 21.3868 | 0 | -15.8 | -5 | 379
2015-04-09 | 12:00 | 350.8 | 175.5 | 46.1846 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | 0 | 21.2928 | 0 | -29.9 | -5 | 350.8
2015-04-09 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 46.5872 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | 0 | 17.1306 | 0 | -5.3 | -5 | 371.6
2015-04-09 | 14:00 | 370.4 | 175.5 | 52.3125 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | 0 | 17.1391 | 0 | 0 | -5 | 370.4
2015-04-09 | 15:00 | 364.5 | 175.5 | 71.1482 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | 0 | 0 | -5 | 364.5
2015-04-09 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 93.8303 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0.8 | -5 | 372.3
2015-04-09 | 17:00 | 379.9 | 175.5 | 103.0677 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 3.6 | -5 | 379.9
2015-04-09 | 18:00 | 412.7 | 175.5 | 103.8068 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 27.7 | -5 | 412.7
2015-04-09 | 19:00 | 403.9 | 175.5 | 103.6441 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 20.6 | -5 | 403.9
2015-04-09 | 20:00 | 385.9 | 175.5 | 103.1815 | 74 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 8.5 | -5 | 385.9
2015-04-09 | 21:00 | 369.8 | 175.5 | 102.9313 | 64 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 2.3 | -5 | 369.8
2015-04-09 | 22:00 | 356.1 | 175.5 | 102.569 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 5.8 | -5 | 356.1
2015-04-09 | 23:00 | 355.4 | 175.5 | 102.6196 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 8.5 | -5 | 355.4
2015-04-10 | 0:00 | 341.2 | 175.5 | 102.3207 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 4.8 | -5 | 341.2
2015-04-10 | 1:00 | 351 | 175.5 | 102.497 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 14.2 | -5 | 351
2015-04-10 | 2:00 | 358.8 | 175.5 | 102.707 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 20.3 | -5 | 358.8
2015-04-10 | 3:00 | 364.1 | 175.5 | 102.7966 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 19.8 | -5 | 364.1
2015-04-10 | 4:00 | 375.2 | 175.5 | 103.0498 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 20.3 | -5 | 375.2
2015-04-10 | 5:00 | 369 | 175.5 | 102.9171 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 17.9 | -5 | 369
2015-04-10 | 6:00 | 358.5 | 175.5 | 102.6726 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 3.9 | -5 | 358.5
2015-04-10 | 7:00 | 348.3 | 175.5 | 82.567 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -5 | 348.3
2015-04-10 | 8:00 | 371.4 | 175.5 | 72.8344 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2015-04-10 | 9:00 | 392.2 | 175.5 | 71.6742 | 65.5 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -5 | 392.2
2015-04-10 | 10:00 | 397.4 | 175.5 | 65.6266 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 397.4
2015-04-10 | 11:00 | 398.1 | 175.5 | 65.0674 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | -5 | 398.1
2015-04-10 | 12:00 | 373 | 175.5 | 53.4474 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | 0 | -5 | 373
2015-04-10 | 13:00 | 392.5 | 175.5 | 73.42 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2015-04-10 | 14:00 | 389.2 | 175.5 | 86.1157 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2015-04-10 | 15:00 | 383.3 | 175.5 | 96.896 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 0.8 | -5 | 383.3
2015-04-10 | 16:00 | 383.6 | 175.5 | 103.1742 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 6.7 | -5 | 383.6
2015-04-10 | 17:00 | 384.4 | 175.5 | 103.2229 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 15 | -5 | 384.4
2015-04-10 | 18:00 | 410.3 | 175.5 | 103.7086 | 85 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 31.8 | -5 | 410.3
2015-04-10 | 19:00 | 396.5 | 175.5 | 103.3584 | 82.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 20.8 | -5 | 396.5
2015-04-10 | 20:00 | 379.1 | 175.5 | 103.0781 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 13.7 | -5 | 379.1
2015-04-10 | 21:00 | 364.8 | 175.5 | 102.8403 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 16.4 | -5 | 364.8
2015-04-10 | 22:00 | 349.3 | 175.5 | 102.5223 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 12.4 | -5 | 349.3
2015-04-10 | 23:00 | 349 | 175.5 | 102.4801 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 12 | -5 | 349
2015-04-11 | 0:00 | 338.5 | 175.5 | 102.3207 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 1.4 | -5 | 338.5
2015-04-11 | 1:00 | 345.8 | 175.5 | 102.397 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 1.6 | -5 | 345.8
2015-04-11 | 2:00 | 355.5 | 175.5 | 102.607 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 1.6 | -5 | 355.5
2015-04-11 | 3:00 | 360.9 | 175.5 | 102.6966 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 1.6 | -5 | 360.9
2015-04-11 | 4:00 | 365.1 | 175.5 | 102.8498 | 70.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 1.6 | -5 | 365.1
2015-04-11 | 5:00 | 356.9 | 175.5 | 101.9171 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 0.8 | -5 | 356.9
2015-04-11 | 6:00 | 342.4 | 175.5 | 84.4726 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | -5 | 342.4
2015-04-11 | 7:00 | 333.4 | 175.5 | 61.867 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -5 | 333.4
2015-04-11 | 8:00 | 353.4 | 175.5 | 55.8344 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | -5 | 353.4
2015-04-11 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 48.3742 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -5 | 367.9
2015-04-11 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 46.5266 | 66 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | -4.3 | -5 | 370.1
2015-04-11 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 46.4674 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | -5 | -5 | 366.8
2015-04-11 | 12:00 | 348.8 | 175.5 | 46.1474 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | -9.2 | -5 | 348.8
2015-04-11 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 50.32 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 357.1
2015-04-11 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 63.0157 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -5 | 355.3
2015-04-11 | 15:00 | 348.8 | 175.5 | 77.196 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 0 | -5 | 348.8
2015-04-11 | 16:00 | 346.8 | 175.5 | 85.2742 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 0.2 | -5 | 346.8
2015-04-11 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 99.7229 | 69.3 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 0.8 | -5 | 361.9
2015-04-11 | 18:00 | 390.5 | 175.5 | 103.3086 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 17.2 | -5 | 390.5
2015-04-11 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 103.1584 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 10 | -5 | 383.2
2015-04-11 | 20:00 | 370.1 | 175.5 | 102.8781 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 1.6 | -5 | 370.1
2015-04-11 | 21:00 | 356.6 | 175.5 | 101.2403 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 0.8 | -5 | 356.6
2015-04-11 | 22:00 | 339 | 175.5 | 96.7223 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 0.8 | -5 | 339
2015-04-11 | 23:00 | 341.5 | 175.5 | 102.2801 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 1.6 | -5 | 341.5
2015-04-12 | 0:00 | 328.3 | 175.5 | 70.2947 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0 | -5 | 328.3
2015-04-12 | 1:00 | 339.6 | 175.5 | 71.1698 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 0 | -5 | 339.6
2015-04-12 | 2:00 | 349 | 175.5 | 72.8947 | 78.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 0 | -5 | 349
2015-04-12 | 3:00 | 353.2 | 175.5 | 74.3445 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 0 | -5 | 353.2
2015-04-12 | 4:00 | 357.1 | 175.5 | 79.0445 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 0 | -5 | 357.1
2015-04-12 | 5:00 | 345.1 | 175.5 | 67.1703 | 75 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 0 | -5 | 345.1
2015-04-12 | 6:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 65 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | -13.6829 | 18.7989 | -0.9944 | 0 | -5 | 319.5
2015-04-12 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -26.2213 | 18.4897 | -0.5518 | -14.5 | -5 | 296.1
2015-04-12 | 8:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -33.5405 | 19.1258 | -0.765 | -23 | -5 | 294.6
2015-04-12 | 9:00 | 300.2 | 175.5 | 49.3849 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -38.9172 | 18.3302 | 0 | -39 | -5 | 300.2
2015-04-12 | 10:00 | 301.8 | 175.5 | 46.0245 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -35.531 | 19.3647 | 0 | -46.7 | -5 | 301.8
2015-04-12 | 11:00 | 298.9 | 175.5 | 46.2973 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -35.8355 | 21.3868 | 0 | -52.4 | -5 | 298.9
2015-04-12 | 12:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8301 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -34.5455 | 21.2928 | 0 | -55.5 | -5 | 292.1
2015-04-12 | 13:00 | 295.3 | 175.5 | 47.8506 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -37.4634 | 17.1306 | 0 | -39.4 | -5 | 295.3
2015-04-12 | 14:00 | 294.5 | 175.5 | 47.5763 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -37.2638 | 17.1391 | 0 | -27.9 | -5 | 294.5
2015-04-12 | 15:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -26.2066 | 14.0966 | -0.5452 | -9.1 | -5 | 297.1
2015-04-12 | 16:00 | 306.1 | 175.5 | 45.4827 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | -3.0524 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 306.1
2015-04-12 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 59.8677 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 0 | -5 | 328.4
2015-04-12 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 84.4068 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 4.7 | -5 | 368.3
2015-04-12 | 19:00 | 364.7 | 175.5 | 81.7441 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 2.8 | -5 | 364.7
2015-04-12 | 20:00 | 352.8 | 175.5 | 72.9815 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 0 | -5 | 352.8
2015-04-12 | 21:00 | 344.7 | 175.5 | 72.2313 | 71.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 0 | -5 | 344.7
2015-04-12 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 63.769 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | -5 | 325.6
2015-04-12 | 23:00 | 329 | 175.5 | 71.9196 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 0 | -5 | 329
2015-04-13 | 0:00 | 318.1 | 175.5 | 71.0947 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0 | -5 | 318.1
2015-04-13 | 1:00 | 330.5 | 175.5 | 81.0698 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 0.4 | -5 | 330.5
2015-04-13 | 2:00 | 341.4 | 175.5 | 81.2947 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 2.5 | -5 | 341.4
2015-04-13 | 3:00 | 346.9 | 175.5 | 81.3445 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 2.6 | -5 | 346.9
2015-04-13 | 4:00 | 354.8 | 175.5 | 81.5445 | 72.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 2.6 | -5 | 354.8
2015-04-13 | 5:00 | 352.6 | 175.5 | 78.8703 | 70.8 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 0 | -5 | 352.6
2015-04-13 | 6:00 | 343.1 | 175.5 | 63.6227 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 0 | -5 | 343.1
2015-04-13 | 7:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 46 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | 0 | 18.4897 | -8.1731 | 0 | -5 | 330.7
2015-04-13 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 45.9 | 55 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | 0 | 19.1258 | -16.2055 | 0 | -5 | 346.5
2015-04-13 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 46.2 | 65 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -12.9724 | 18.3302 | -13.7599 | -7.7 | -5 | 360.3
2015-04-13 | 10:00 | 360.3 | 175.5 | 46.2 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -14.2124 | 19.3647 | -12.4941 | -15.2 | -5 | 360.3
2015-04-13 | 11:00 | 359.4 | 175.5 | 46.2 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -7.1671 | 21.3868 | -19.5711 | -15.9 | -5 | 359.4
2015-04-13 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -13.8182 | 21.2928 | -20.6972 | -23.6 | -5 | 329.8
2015-04-13 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 46 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -12.4878 | 17.1306 | -14.225 | -4.9 | -5 | 349.2
2015-04-13 | 14:00 | 349.4 | 175.5 | 46 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -5.3234 | 17.1391 | -15.2641 | 0 | -5 | 349.4
2015-04-13 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | -3.6518 | 0 | -5 | 346.6
2015-04-13 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 68.3303 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 357.2
2015-04-13 | 17:00 | 365.7 | 175.5 | 81.7677 | 81.8 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 1.2 | -5 | 365.7
2015-04-13 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 91.7068 | 81.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 20.5 | -5 | 393.1
2015-04-13 | 19:00 | 386.9 | 175.5 | 91.5441 | 81.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 13.5 | -5 | 386.9
2015-04-13 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 84.6815 | 81.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 4.7 | -5 | 371.4
2015-04-13 | 21:00 | 357.3 | 175.5 | 81.5313 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 2.6 | -5 | 357.3
2015-04-13 | 22:00 | 342 | 175.5 | 79.469 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | -5 | 342
2015-04-13 | 23:00 | 337.7 | 175.5 | 81.2196 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 2.6 | -5 | 337.7
2015-04-14 | 0:00 | 324.7 | 175.5 | 80.9207 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 3 | -5 | 324.7
2015-04-14 | 1:00 | 330.5 | 175.5 | 84.797 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 4.7 | -5 | 330.5
2015-04-14 | 2:00 | 337.1 | 175.5 | 90.507 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 5.1 | -5 | 337.1
2015-04-14 | 3:00 | 343.9 | 175.5 | 90.6966 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 6.7 | -5 | 343.9
2015-04-14 | 4:00 | 352.6 | 175.5 | 90.9498 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 6.7 | -5 | 352.6
2015-04-14 | 5:00 | 348.6 | 175.5 | 90.4171 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 4.7 | -5 | 348.6
2015-04-14 | 6:00 | 340 | 175.5 | 81.2726 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 0.7 | -5 | 340
2015-04-14 | 7:00 | 337.5 | 175.5 | 59.567 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -5 | 337.5
2015-04-14 | 8:00 | 361.2 | 175.5 | 51.8344 | 66.3 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | -5 | 361.2
2015-04-14 | 9:00 | 377.5 | 175.5 | 46.6 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | -0.4258 | 0 | -5 | 377.5
2015-04-14 | 10:00 | 376.4 | 175.5 | 46.5 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | -6.5734 | 0 | -5 | 376.4
2015-04-14 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 46.4 | 70.1 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | -7.2326 | 0 | -5 | 372.1
2015-04-14 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | -10.1758 | 12.7339 | -7.9768 | 0 | -5 | 347.2
2015-04-14 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 47.72 | 68 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 368.6
2015-04-14 | 14:00 | 365.4 | 175.5 | 60.3157 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -5 | 365.4
2015-04-14 | 15:00 | 361 | 175.5 | 71.896 | 67 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 0 | -5 | 361
2015-04-14 | 16:00 | 363.9 | 175.5 | 81.7742 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 2.4 | -5 | 363.9
2015-04-14 | 17:00 | 369.1 | 175.5 | 89.5229 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 4.7 | -5 | 369.1
2015-04-14 | 18:00 | 394 | 175.5 | 91.7086 | 85.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 27.4 | -5 | 394
2015-04-14 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 91.5584 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 19.1 | -5 | 383.1
2015-04-14 | 20:00 | 364.9 | 175.5 | 91.0781 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 6.7 | -5 | 364.9
2015-04-14 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 86.6403 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 4.7 | -5 | 348.3
2015-04-14 | 22:00 | 333.4 | 175.5 | 87.6223 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 4.7 | -5 | 333.4
2015-04-14 | 23:00 | 330.8 | 175.5 | 84.8801 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 4.7 | -5 | 330.8
2015-04-15 | 0:00 | 316.6 | 175.5 | 75.7207 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 0 | -5 | 316.6
2015-04-15 | 1:00 | 327.2 | 175.5 | 81.397 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 4.7 | -5 | 327.2
2015-04-15 | 2:00 | 334.8 | 175.5 | 88.507 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 4.7 | -5 | 334.8
2015-04-15 | 3:00 | 343.9 | 175.5 | 90.6966 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 11.8 | -5 | 343.9
2015-04-15 | 4:00 | 349.2 | 175.5 | 90.8498 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 16.6 | -5 | 349.2
2015-04-15 | 5:00 | 347.3 | 175.5 | 90.7171 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 12.2 | -5 | 347.3
2015-04-15 | 6:00 | 342.2 | 175.5 | 81.2726 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 2.8 | -5 | 342.2
2015-04-15 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 68.767 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -5 | 341.3
2015-04-15 | 8:00 | 366.6 | 175.5 | 64.4344 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | -5 | 366.6
2015-04-15 | 9:00 | 390.1 | 175.5 | 65.9742 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -5 | 390.1
2015-04-15 | 10:00 | 396.6 | 175.5 | 59.9266 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2015-04-15 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 60.6674 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2015-04-15 | 12:00 | 375.9 | 175.5 | 48.4474 | 68.1 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | 0 | -5 | 375.9
2015-04-15 | 13:00 | 399.3 | 175.5 | 65.72 | 80.7 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 399.3
2015-04-15 | 14:00 | 400.4 | 175.5 | 78.7157 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -5 | 400.4
2015-04-15 | 15:00 | 396.1 | 175.5 | 85.596 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 4.7 | -5 | 396.1
2015-04-15 | 16:00 | 401.4 | 175.5 | 91.7742 | 84.3 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 20.7 | -5 | 401.4
2015-04-15 | 17:00 | 402.9 | 175.5 | 91.9229 | 85.2 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 33.7 | -5 | 402.9
2015-04-15 | 18:00 | 413.5 | 175.5 | 92.1086 | 85.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 46.4 | -5 | 413.5
2015-04-15 | 19:00 | 395.2 | 175.5 | 91.7584 | 85.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 28.4 | -5 | 395.2
2015-04-15 | 20:00 | 378 | 175.5 | 91.3781 | 72.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 24.1 | -5 | 378
2015-04-15 | 21:00 | 361.1 | 175.5 | 91.0403 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 19.9 | -5 | 361.1
2015-04-15 | 22:00 | 347 | 175.5 | 90.7223 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 15.1 | -5 | 347
2015-04-15 | 23:00 | 347.1 | 175.5 | 90.6801 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 15.1 | -5 | 347.1
2015-04-16 | 0:00 | 333.2 | 175.5 | 84.0207 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 4.7 | -5 | 333.2
2015-04-16 | 1:00 | 340.8 | 175.5 | 90.597 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 5 | -5 | 340.8
2015-04-16 | 2:00 | 351 | 175.5 | 90.807 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 14.5 | -5 | 351
2015-04-16 | 3:00 | 357.6 | 175.5 | 90.9966 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 21.1 | -5 | 357.6
2015-04-16 | 4:00 | 365.1 | 175.5 | 91.1498 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 24.8 | -5 | 365.1
2015-04-16 | 5:00 | 360.9 | 175.5 | 91.0171 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 21.9 | -5 | 360.9
2015-04-16 | 6:00 | 359 | 175.5 | 90.9726 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 6.3 | -5 | 359
2015-04-16 | 7:00 | 357.6 | 175.5 | 74.967 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -5 | 357.6
2015-04-16 | 8:00 | 380.8 | 175.5 | 71.1344 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | -5 | 380.8
2015-04-16 | 9:00 | 400.2 | 175.5 | 68.5742 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -5 | 400.2
2015-04-16 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 63.3266 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2015-04-16 | 11:00 | 406.6 | 175.5 | 67.1674 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | -5 | 406.6
2015-04-16 | 12:00 | 376 | 175.5 | 50.0474 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | 0 | -5 | 376
2015-04-16 | 13:00 | 391.7 | 175.5 | 65.12 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 391.7
2015-04-16 | 14:00 | 391.4 | 175.5 | 75.3157 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -5 | 391.4
2015-04-16 | 15:00 | 384.5 | 175.5 | 84.796 | 72.9 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 4.7 | -5 | 384.5
2015-04-16 | 16:00 | 385 | 175.5 | 91.4742 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 12.7 | -5 | 385
2015-04-16 | 17:00 | 389.2 | 175.5 | 91.6229 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 22.6 | -5 | 389.2
2015-04-16 | 18:00 | 413.5 | 175.5 | 92.1086 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 47.4 | -5 | 413.5
2015-04-16 | 19:00 | 399.8 | 175.5 | 91.8584 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 33.9 | -5 | 399.8
2015-04-16 | 20:00 | 380.4 | 175.5 | 91.3781 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 24.8 | -5 | 380.4
2015-04-16 | 21:00 | 364.3 | 175.5 | 91.1403 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 20.6 | -5 | 364.3
2015-04-16 | 22:00 | 353 | 175.5 | 90.9223 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 17.3 | -5 | 353
2015-04-16 | 23:00 | 347.8 | 175.5 | 90.7801 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 11.6 | -5 | 347.8
2015-04-17 | 0:00 | 336.1 | 175.5 | 86.0207 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 4.7 | -5 | 336.1
2015-04-17 | 1:00 | 341.1 | 175.5 | 90.597 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 4.9 | -5 | 341.1
2015-04-17 | 2:00 | 352.9 | 175.5 | 90.907 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 15.4 | -5 | 352.9
2015-04-17 | 3:00 | 358.4 | 175.5 | 90.9966 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 20.4 | -5 | 358.4
2015-04-17 | 4:00 | 363.4 | 175.5 | 91.1498 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 24.8 | -5 | 363.4
2015-04-17 | 5:00 | 360.1 | 175.5 | 91.0171 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 20.7 | -5 | 360.1
2015-04-17 | 6:00 | 355.6 | 175.5 | 88.7726 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 4.7 | -5 | 355.6
2015-04-17 | 7:00 | 350.8 | 175.5 | 72.867 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -5 | 350.8
2015-04-17 | 8:00 | 375.1 | 175.5 | 65.8344 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2015-04-17 | 9:00 | 401.8 | 175.5 | 70.5742 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2015-04-17 | 10:00 | 402 | 175.5 | 64.4266 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 402
2015-04-17 | 11:00 | 405 | 175.5 | 64.8674 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | -5 | 405
2015-04-17 | 12:00 | 381 | 175.5 | 53.8474 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | 0 | 0 | -5 | 381
2015-04-17 | 13:00 | 399.5 | 175.5 | 69.72 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 399.5
2015-04-17 | 14:00 | 400.9 | 175.5 | 79.9157 | 82.5 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -5 | 400.9
2015-04-17 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 88.796 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 4.7 | -5 | 391.8
2015-04-17 | 16:00 | 394.7 | 175.5 | 91.6742 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 16.5 | -5 | 394.7
2015-04-17 | 17:00 | 394.9 | 175.5 | 91.7229 | 84.9 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 26.2 | -5 | 394.9
2015-04-17 | 18:00 | 414.3 | 175.5 | 92.1086 | 84.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 47.5 | -5 | 414.3
2015-04-17 | 19:00 | 396.6 | 175.5 | 91.7584 | 84.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 30.1 | -5 | 396.6
2015-04-17 | 20:00 | 379.7 | 175.5 | 91.3781 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 24.8 | -5 | 379.7
2015-04-17 | 21:00 | 363.2 | 175.5 | 91.1403 | 57.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 24.6 | -5 | 363.2
2015-04-17 | 22:00 | 350.7 | 175.5 | 90.8223 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 14.7 | -5 | 350.7
2015-04-17 | 23:00 | 353.1 | 175.5 | 90.8801 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 16.9 | -5 | 353.1
2015-04-18 | 0:00 | 338.1 | 175.5 | 72.6947 | 67 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0 | -5 | 338.1
2015-04-18 | 1:00 | 347 | 175.5 | 72.7698 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 0 | -5 | 347
2015-04-18 | 2:00 | 354.5 | 175.5 | 73.5947 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-04-18 | 3:00 | 359.7 | 175.5 | 77.8445 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 0 | -5 | 359.7
2015-04-18 | 4:00 | 366.3 | 175.5 | 81.7445 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 3.5 | -5 | 366.3
2015-04-18 | 5:00 | 348.2 | 175.5 | 71.0703 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 0 | -5 | 348.2
2015-04-18 | 6:00 | 329.9 | 175.5 | 45.6 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | -3.6773 | 0 | -5 | 329.9
2015-04-18 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 45.3 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -11.2377 | 18.4897 | -15.5354 | -0.5 | -5 | 316.1
2015-04-18 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -9.583 | 19.1258 | -17.1225 | -3.9 | -5 | 327.6
2015-04-18 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -12.9724 | 18.3302 | -13.7599 | -20.5 | -5 | 337.7
2015-04-18 | 10:00 | 336.4 | 175.5 | 45.7 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -14.2124 | 19.3647 | -17.3941 | -23 | -5 | 336.4
2015-04-18 | 11:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -14.3342 | 21.3868 | -18.004 | -23 | -5 | 337.3
2015-04-18 | 12:00 | 321.1 | 175.5 | 45.4 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -13.8182 | 21.2928 | -20.6972 | -32.7 | -5 | 321.1
2015-04-18 | 13:00 | 328.8 | 175.5 | 45.6 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -12.4878 | 17.1306 | -14.225 | -20 | -5 | 328.8
2015-04-18 | 14:00 | 329.5 | 175.5 | 45.6 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -10.6468 | 17.1391 | -16.1407 | -7 | -5 | 329.5
2015-04-18 | 15:00 | 330.3 | 175.5 | 45.6 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -3.7438 | 14.0966 | -10.708 | 0 | -5 | 330.3
2015-04-18 | 16:00 | 332.6 | 175.5 | 57.8303 | 60 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 332.6
2015-04-18 | 17:00 | 340.7 | 175.5 | 69.1677 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 0 | -5 | 340.7
2015-04-18 | 18:00 | 367.4 | 175.5 | 81.7068 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 3.5 | -5 | 367.4
2015-04-18 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 87.7441 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 4.7 | -5 | 375.6
2015-04-18 | 20:00 | 357.8 | 175.5 | 74.4815 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 0 | -5 | 357.8
2015-04-18 | 21:00 | 348.2 | 175.5 | 72.9313 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 0 | -5 | 348.2
2015-04-18 | 22:00 | 330 | 175.5 | 67.869 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | -5 | 330
2015-04-18 | 23:00 | 329.3 | 175.5 | 72.5196 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 0 | -5 | 329.3
2015-04-19 | 0:00 | 317.7 | 175.5 | 61.7207 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 0 | -5 | 317.7
2015-04-19 | 1:00 | 324.3 | 175.5 | 61.897 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 0 | -5 | 324.3
2015-04-19 | 2:00 | 334.5 | 175.5 | 62.107 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 0 | -5 | 334.5
2015-04-19 | 3:00 | 340 | 175.5 | 65.6966 | 84.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 0 | -5 | 340
2015-04-19 | 4:00 | 345.7 | 175.5 | 69.7498 | 84.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 1.3 | -5 | 345.7
2015-04-19 | 5:00 | 330.5 | 175.5 | 59.5171 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 0 | -5 | 330.5
2015-04-19 | 6:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | -10.9274 | 0 | -5 | 308.2
2015-04-19 | 7:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | -18.7663 | 11.5038 | -10.2667 | 0 | -5 | 293.4
2015-04-19 | 8:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | -31.0776 | 12.4375 | -9.488 | -1.2 | -5 | 297.7
2015-04-19 | 9:00 | 310.5 | 175.5 | 45.2 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | -28.6278 | 12.6146 | -11.898 | -0.6 | -5 | 310.5
2015-04-19 | 10:00 | 311.1 | 175.5 | 45.2 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | -31.6944 | 12.6697 | -8.879 | -6.8 | -5 | 311.1
2015-04-19 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | -32.0226 | 12.9022 | -8.51 | -5.7 | -5 | 313.3
2015-04-19 | 12:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | -30.5274 | 12.7339 | -10.0252 | -9.8 | -5 | 305.5
2015-04-19 | 13:00 | 301 | 175.5 | 45 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | -32.0474 | 13.0355 | -8.5326 | -8.2 | -5 | 301
2015-04-19 | 14:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | -28.1488 | 12.7219 | -12.4355 | -2.1 | -5 | 292.5
2015-04-19 | 15:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | -13.9314 | 12.2456 | -10.1726 | 0 | -5 | 297.5
2015-04-19 | 16:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | -10.7258 | 0 | -5 | 306.2
2015-04-19 | 17:00 | 328.2 | 175.5 | 58.3229 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 0 | -5 | 328.2
2015-04-19 | 18:00 | 361.9 | 175.5 | 70.0086 | 86.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 15.2 | -5 | 361.9
2015-04-19 | 19:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3584 | 86.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 20.3 | -5 | 369.4
2015-04-19 | 20:00 | 350.2 | 175.5 | 69.7781 | 84.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 6.2 | -5 | 350.2
2015-04-19 | 21:00 | 342.2 | 175.5 | 68.1403 | 84.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 0 | -5 | 342.2
2015-04-19 | 22:00 | 324.9 | 175.5 | 60.3223 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 0 | -5 | 324.9
2015-04-19 | 23:00 | 325.8 | 175.5 | 61.3801 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 0 | -5 | 325.8
2015-04-20 | 0:00 | 313 | 175.5 | 64.2207 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 0 | -5 | 313
2015-04-20 | 1:00 | 321.8 | 175.5 | 69.197 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 3.1 | -5 | 321.8
2015-04-20 | 2:00 | 332.6 | 175.5 | 69.507 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 12.5 | -5 | 332.6
2015-04-20 | 3:00 | 338.6 | 175.5 | 70.9966 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 16.3 | -5 | 338.6
2015-04-20 | 4:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8498 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 22.2 | -5 | 345.7
2015-04-20 | 5:00 | 341.7 | 175.5 | 71.1171 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 16.3 | -5 | 341.7
2015-04-20 | 6:00 | 336.5 | 175.5 | 69.4726 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | 0 | 1.5 | -5 | 336.5
2015-04-20 | 7:00 | 335.7 | 175.5 | 50.667 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -5 | 335.7
2015-04-20 | 8:00 | 359.9 | 175.5 | 55.6344 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | -5 | 359.9
2015-04-20 | 9:00 | 383.9 | 175.5 | 57.6742 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -5 | 383.9
2015-04-20 | 10:00 | 387.1 | 175.5 | 51.0266 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | 0 | 12.6697 | 0 | 0 | -5 | 387.1
2015-04-20 | 11:00 | 397.1 | 175.5 | 50.5674 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | -5 | 397.1
2015-04-20 | 12:00 | 379.2 | 175.5 | 46.6 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | 0 | 12.7339 | -4.0526 | 0 | -5 | 379.2
2015-04-20 | 13:00 | 403.3 | 175.5 | 62.62 | 87.8 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | -5 | 403.3
2015-04-20 | 14:00 | 403.5 | 175.5 | 70.9157 | 88.4 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | 0 | 12.7219 | 0 | 5.7 | -5 | 403.5
2015-04-20 | 15:00 | 398.8 | 175.5 | 71.096 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | 0 | 16.3 | -5 | 398.8
2015-04-20 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 72.8742 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 34.1 | -5 | 400.9
2015-04-20 | 17:00 | 404.2 | 175.5 | 73.0229 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 49.8 | -5 | 404.2
2015-04-20 | 18:00 | 415.9 | 175.5 | 76.8086 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 60 | -5 | 415.9
2015-04-20 | 19:00 | 398.5 | 175.5 | 72.9584 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 46.4 | -5 | 398.5
2015-04-20 | 20:00 | 378.1 | 175.5 | 72.4781 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 36.5 | -5 | 378.1
2015-04-20 | 21:00 | 361.7 | 175.5 | 72.1403 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 33.7 | -5 | 361.7
2015-04-20 | 22:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9223 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 26.5 | -5 | 349.5
2015-04-20 | 23:00 | 345.6 | 175.5 | 71.7801 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 24.6 | -5 | 345.6
2015-04-21 | 0:00 | 331.8 | 175.5 | 69.3947 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0.2 | -5 | 331.8
2015-04-21 | 1:00 | 338.6 | 175.5 | 69.5698 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 7.3 | -5 | 338.6
2015-04-21 | 2:00 | 347.3 | 175.5 | 69.6947 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 15 | -5 | 347.3
2015-04-21 | 3:00 | 349.7 | 175.5 | 69.8445 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 13.7 | -5 | 349.7
2015-04-21 | 4:00 | 360.8 | 175.5 | 70.0445 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 15 | -5 | 360.8
2015-04-21 | 5:00 | 355.2 | 175.5 | 69.8703 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 11.8 | -5 | 355.2
2015-04-21 | 6:00 | 346.8 | 175.5 | 59.7227 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | 0 | 0 | -5 | 346.8
2015-04-21 | 7:00 | 347.1 | 175.5 | 45.9 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | 0 | 18.4897 | -10.8731 | 0 | -5 | 347.1
2015-04-21 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 46.3 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | 0 | 19.1258 | -13.3055 | 0 | -5 | 367.2
2015-04-21 | 9:00 | 381.2 | 175.5 | 46.6 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -19.4586 | 18.3302 | -11.8737 | 0 | -5 | 381.2
2015-04-21 | 10:00 | 382.6 | 175.5 | 46.7 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -21.3186 | 19.3647 | -17.6879 | 0 | -5 | 382.6
2015-04-21 | 11:00 | 375.5 | 175.5 | 46.5 | 73.1 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -21.5013 | 21.3868 | -18.2369 | 0 | -5 | 375.5
2015-04-21 | 12:00 | 345.3 | 175.5 | 45.9 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -20.7273 | 21.2928 | -19.7881 | -15.3 | -5 | 345.3
2015-04-21 | 13:00 | 362.3 | 175.5 | 46.2 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -12.4878 | 17.1306 | -16.725 | 0 | -5 | 362.3
2015-04-21 | 14:00 | 359.9 | 175.5 | 46.2 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -5.3234 | 17.1391 | -15.4641 | 0 | -5 | 359.9
2015-04-21 | 15:00 | 355.9 | 175.5 | 46.1 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | 0 | 14.0966 | -4.4518 | 0 | -5 | 355.9
2015-04-21 | 16:00 | 362.7 | 175.5 | 67.9303 | 80 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 362.7
2015-04-21 | 17:00 | 366.3 | 175.5 | 70.0677 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 12.1 | -5 | 366.3
2015-04-21 | 18:00 | 389.1 | 175.5 | 72.7068 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 27.3 | -5 | 389.1
2015-04-21 | 19:00 | 393.4 | 175.5 | 72.8441 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 30.5 | -5 | 393.4
2015-04-21 | 20:00 | 369.3 | 175.5 | 70.1815 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 15 | -5 | 369.3
2015-04-21 | 21:00 | 357.2 | 175.5 | 69.9313 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 14.9 | -5 | 357.2
2015-04-21 | 22:00 | 340.5 | 175.5 | 69.569 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 7.7 | -5 | 340.5
2015-04-21 | 23:00 | 339.4 | 175.5 | 69.6196 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 8.3 | -5 | 339.4
2015-04-22 | 0:00 | 323.6 | 175.5 | 61.0947 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0 | -5 | 323.6
2015-04-22 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 69.4698 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 1.1 | -5 | 332.6
2015-04-22 | 2:00 | 339.6 | 175.5 | 69.5947 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 3.4 | -5 | 339.6
2015-04-22 | 3:00 | 346.6 | 175.5 | 69.7445 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 3.4 | -5 | 346.6
2015-04-22 | 4:00 | 350.5 | 175.5 | 69.8445 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 3.4 | -5 | 350.5
2015-04-22 | 5:00 | 344 | 175.5 | 67.8703 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 0 | -5 | 344
2015-04-22 | 6:00 | 333.5 | 175.5 | 45.7 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | -0.0773 | 0 | -5 | 333.5
2015-04-22 | 7:00 | 327.1 | 175.5 | 45.5 | 59 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -7.4918 | 18.4897 | -17.1813 | 0 | -5 | 327.1
2015-04-22 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -9.583 | 19.1258 | -15.4225 | 0 | -5 | 347.7
2015-04-22 | 9:00 | 359.4 | 175.5 | 46.2 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -25.9448 | 18.3302 | -14.5875 | -4.7 | -5 | 359.4
2015-04-22 | 10:00 | 359.3 | 175.5 | 46.2 | 72.9 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -21.3186 | 19.3647 | -19.1879 | -12.1 | -5 | 359.3
2015-04-22 | 11:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -21.5013 | 21.3868 | -19.0369 | -12.8 | -5 | 355.3
2015-04-22 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 45.6 | 59 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -20.7273 | 21.2928 | -19.7881 | -26.9 | -5 | 329.3
2015-04-22 | 13:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -24.9756 | 17.1306 | -15.5372 | -2.3 | -5 | 350.2
2015-04-22 | 14:00 | 349.5 | 175.5 | 46 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -15.9702 | 17.1391 | -15.8173 | 0 | -5 | 349.5
2015-04-22 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -3.7438 | 14.0966 | -11.808 | 0 | -5 | 347.3
2015-04-22 | 16:00 | 351.4 | 175.5 | 54.0303 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 351.4
2015-04-22 | 17:00 | 360.6 | 175.5 | 69.1677 | 90.5 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 0 | -5 | 360.6
2015-04-22 | 18:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6068 | 91.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 23.3 | -5 | 386.4
2015-04-22 | 19:00 | 393.6 | 175.5 | 72.8441 | 91.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 29.3 | -5 | 393.6
2015-04-22 | 20:00 | 363.6 | 175.5 | 70.0815 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 4.4 | -5 | 363.6
2015-04-22 | 21:00 | 348.1 | 175.5 | 68.6313 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 0 | -5 | 348.1
2015-04-22 | 22:00 | 331.2 | 175.5 | 66.969 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | -5 | 331.2
2015-04-22 | 23:00 | 330.4 | 175.5 | 68.1196 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 0 | -5 | 330.4
2015-04-23 | 0:00 | 317.8 | 175.5 | 56.3947 | 63 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0 | -5 | 317.8
2015-04-23 | 1:00 | 325.4 | 175.5 | 64.4698 | 63 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 0 | -5 | 325.4
2015-04-23 | 2:00 | 337.9 | 175.5 | 67.7947 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 0 | -5 | 337.9
2015-04-23 | 3:00 | 342.9 | 175.5 | 67.9445 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 0 | -5 | 342.9
2015-04-23 | 4:00 | 348 | 175.5 | 68.0445 | 82 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 0 | -5 | 348
2015-04-23 | 5:00 | 342 | 175.5 | 62.5703 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 0 | -5 | 342
2015-04-23 | 6:00 | 330.3 | 175.5 | 45.6 | 66.5 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | -5.5773 | 0 | -5 | 330.3
2015-04-23 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 45.5 | 57.9 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -11.2377 | 18.4897 | -16.0354 | 0 | -5 | 323.4
2015-04-23 | 8:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -19.166 | 19.1258 | -15.0395 | 0 | -5 | 341.9
2015-04-23 | 9:00 | 357.8 | 175.5 | 46.2 | 78.5 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -25.9448 | 18.3302 | -14.5875 | -9.9 | -5 | 357.8
2015-04-23 | 10:00 | 358.5 | 175.5 | 46.2 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -21.3186 | 19.3647 | -19.1879 | -17.3 | -5 | 358.5
2015-04-23 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 46.2 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -21.5013 | 21.3868 | -19.0369 | -18 | -5 | 358.1
2015-04-23 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -20.7273 | 21.2928 | -19.7881 | -32.2 | -5 | 329.8
2015-04-23 | 13:00 | 348.3 | 175.5 | 46 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -24.9756 | 17.1306 | -15.5372 | -7.5 | -5 | 348.3
2015-04-23 | 14:00 | 348.5 | 175.5 | 46 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -21.2936 | 17.1391 | -15.6939 | 0 | -5 | 348.5
2015-04-23 | 15:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -7.4876 | 14.0966 | -13.2642 | 0 | -5 | 344.4
2015-04-23 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 48.8303 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 349.8
2015-04-23 | 17:00 | 353.4 | 175.5 | 64.6677 | 87.8 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 0 | -5 | 353.4
2015-04-23 | 18:00 | 375.7 | 175.5 | 71.6068 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 16.3 | -5 | 375.7
2015-04-23 | 19:00 | 382.3 | 175.5 | 72.5441 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 21 | -5 | 382.3
2015-04-23 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 69.8815 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 0 | -5 | 356.3
2015-04-23 | 21:00 | 342 | 175.5 | 65.2313 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 0 | -5 | 342
2015-04-23 | 22:00 | 326.4 | 175.5 | 62.869 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | -5 | 326.4
2015-04-23 | 23:00 | 325.6 | 175.5 | 64.4196 | 63 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 0 | -5 | 325.6
2015-04-24 | 0:00 | 312.6 | 175.5 | 49.5947 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | 0 | 0 | -5 | 312.6
2015-04-24 | 1:00 | 318.4 | 175.5 | 55.8698 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | 0 | 0 | -5 | 318.4
2015-04-24 | 2:00 | 328.4 | 175.5 | 65.9947 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 0 | -5 | 328.4
2015-04-24 | 3:00 | 335.7 | 175.5 | 69.5445 | 65 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 2.4 | -5 | 335.7
2015-04-24 | 4:00 | 338.5 | 175.5 | 69.6445 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | 0 | 2.4 | -5 | 338.5
2015-04-24 | 5:00 | 332.7 | 175.5 | 65.1703 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | 0 | 0 | -5 | 332.7
2015-04-24 | 6:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | 0 | 18.7989 | -3.2773 | 0 | -5 | 330.7
2015-04-24 | 7:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -7.4918 | 18.4897 | -15.3813 | 0 | -5 | 336.7
2015-04-24 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -9.583 | 19.1258 | -16.4225 | 0 | -5 | 358.6
2015-04-24 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 46.5 | 83.5 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -25.9448 | 18.3302 | -12.6875 | 0 | -5 | 374.9
2015-04-24 | 10:00 | 370.6 | 175.5 | 46.4 | 83.5 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -21.3186 | 19.3647 | -19.1879 | -11.6 | -5 | 370.6
2015-04-24 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 46.4 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -21.5013 | 21.3868 | -19.0369 | -13.8 | -5 | 368.3
2015-04-24 | 12:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -20.7273 | 21.2928 | -19.7881 | -20.9 | -5 | 350.2
2015-04-24 | 13:00 | 374.5 | 175.5 | 46.5 | 84 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -18.7317 | 17.1306 | -16.3811 | 0 | -5 | 374.5
2015-04-24 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 46.4 | 84 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -10.6468 | 17.1391 | -14.8407 | 0 | -5 | 371.8
2015-04-24 | 15:00 | 360.4 | 175.5 | 46.2 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -3.7438 | 14.0966 | -11.508 | 0 | -5 | 360.4
2015-04-24 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 54.2303 | 89.6 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2015-04-24 | 17:00 | 360.1 | 175.5 | 68.9677 | 90.2 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | 0 | 0 | -5 | 360.1
2015-04-24 | 18:00 | 379.1 | 175.5 | 72.5068 | 91.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | 0 | 16.4 | -5 | 379.1
2015-04-24 | 19:00 | 385.3 | 175.5 | 72.6441 | 91.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | 0 | 21.5 | -5 | 385.3
2015-04-24 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 69.9815 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | 0 | 2.5 | -5 | 359.8
2015-04-24 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 68.0313 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | 0 | 0 | -5 | 345.7
2015-04-24 | 22:00 | 330.1 | 175.5 | 65.569 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | -5 | 330.1
2015-04-24 | 23:00 | 326.2 | 175.5 | 63.4196 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | 0 | 0 | -5 | 326.2
2015-04-25 | 0:00 | 314.1 | 175.5 | 60.7207 | 64 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3793 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2015-04-25 | 1:00 | 322.8 | 175.5 | 61.297 | 71.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 0 | -5 | 322.8
2015-04-25 | 2:00 | 331.2 | 175.5 | 61.407 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 0 | -5 | 331.2
2015-04-25 | 3:00 | 337.9 | 175.5 | 61.5966 | 86.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.9034 | 0 | 0 | -5 | 337.9
2015-04-25 | 4:00 | 337 | 175.5 | 61.4498 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0026 | 0 | 11.2476 | 0 | 0 | -5 | 337
2015-04-25 | 5:00 | 326.4 | 175.5 | 58.2171 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 2.6887 | 0 | 11.1942 | 0 | 0 | -5 | 326.4
2015-04-25 | 6:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 16.5714 | 0 | 11.056 | -9.0274 | 0 | -5 | 307.4
2015-04-25 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 35.6292 | -18.7663 | 11.5038 | -9.9667 | 0 | -5 | 301.3
2015-04-25 | 8:00 | 320.6 | 175.5 | 45.4 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 51.6281 | -23.3082 | 12.4375 | -12.3574 | 0 | -5 | 320.6
2015-04-25 | 9:00 | 342.4 | 175.5 | 45.8 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 63.4112 | -23.8565 | 12.6146 | -12.3693 | 0 | -5 | 342.4
2015-04-25 | 10:00 | 347.4 | 175.5 | 45.9 | 82 | 4.2 | 4.3 | 70.2037 | -31.6944 | 12.6697 | -8.879 | -1.8 | -5 | 347.4
2015-04-25 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 46 | 85 | 4.2 | 4.3 | 70.9304 | -32.0226 | 12.9022 | -8.51 | -2 | -5 | 351.3
2015-04-25 | 12:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 75 | 4.2 | 4.3 | 67.6187 | -30.5274 | 12.7339 | -10.0252 | -3.2 | -5 | 336.3
2015-04-25 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 60.8445 | -22.891 | 13.0355 | -10.989 | 0 | -5 | 337.6
2015-04-25 | 14:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 71.6 | 4.2 | 4.3 | 46.7624 | -14.0744 | 12.7219 | -10.2099 | 0 | -5 | 331.4
2015-04-25 | 15:00 | 325 | 175.5 | 45.5 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 30.8584 | 0 | 12.2456 | -10.904 | 0 | -5 | 325
2015-04-25 | 16:00 | 328.2 | 175.5 | 46.9742 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 14.081 | 0 | 11.5448 | 0 | 0 | -5 | 328.2
2015-04-25 | 17:00 | 337.7 | 175.5 | 58.5229 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 2.299 | 0 | 10.7781 | 0 | 0 | -5 | 337.7
2015-04-25 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 70.0086 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 7.7 | -5 | 359.2
2015-04-25 | 19:00 | 367.7 | 175.5 | 70.1584 | 92.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 15.1 | -5 | 367.7
2015-04-25 | 20:00 | 352 | 175.5 | 69.7781 | 90.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8219 | 0 | 2.3 | -5 | 352
2015-04-25 | 21:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5403 | 87.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 0 | -5 | 338.9
2015-04-25 | 22:00 | 321.4 | 175.5 | 54.0223 | 77.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6777 | 0 | 0 | -5 | 321.4
2015-04-25 | 23:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1801 | 68.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 0 | -5 | 319.1
2015-04-26 | 0:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | -18.3053 | 0 | -5 | 305.6
2015-04-26 | 1:00 | 311.6 | 175.5 | 45.2 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | -18.2302 | 0 | -5 | 311.6
2015-04-26 | 2:00 | 322.2 | 175.5 | 45.4 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | -11.6053 | 0 | -5 | 322.2
2015-04-26 | 3:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | -7.9555 | 0 | -5 | 326.9
2015-04-26 | 4:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | -8.2555 | 0 | -5 | 325.8
2015-04-26 | 5:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 89 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | -3.5312 | 18.0636 | -17.9916 | 0 | -5 | 315.7069
2015-04-26 | 6:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 79 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | -15.6376 | 18.7989 | -18.724 | 0 | -5 | 313.3157
2015-04-26 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 44.6 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -29.9672 | 18.4897 | -18.416 | -1.9 | -5 | 305.8899
2015-04-26 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -38.332 | 19.1258 | -19.0496 | -2.6 | -5 | 311.0239
2015-04-26 | 9:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -51.8896 | 18.3302 | -18.2572 | -17.4 | -5 | 307.2855
2015-04-26 | 10:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -56.8496 | 19.3647 | -18.2569 | -23 | -5 | 304.5
2015-04-26 | 11:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -57.3368 | 21.3868 | -18.5014 | -23 | -5 | 303.8
2015-04-26 | 12:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -55.2728 | 21.2928 | -18.1426 | -23 | -5 | 299.9
2015-04-26 | 13:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 65 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -49.9512 | 17.1306 | -17.0624 | -17.1 | -5 | 304.9992
2015-04-26 | 14:00 | 293.8 | 175.5 | 44.9 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -42.5872 | 17.1391 | -17.0708 | -7.3 | -5 | 307.5295
2015-04-26 | 15:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -29.9504 | 14.0966 | -14.0404 | 0 | -5 | 315.461
2015-04-26 | 16:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | -12.2096 | 15.4865 | -15.4248 | 0 | -5 | 312.7353
2015-04-26 | 17:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | -0.8388 | 18.2166 | -17.8935 | 0 | -5 | 318.2
2015-04-26 | 18:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | -6.5932 | 18.3 | -5 | 347.3
2015-04-26 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | -6.5559 | 26.4 | -5 | 356.6
2015-04-26 | 20:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | -6.5185 | 5.9 | -5 | 335.9
2015-04-26 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | -12.7687 | 0 | -5 | 323.9
2015-04-26 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | -20.8476 | 0 | -5 | 304.6834
2015-04-26 | 23:00 | 301 | 175.5 | 45 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | -18.2804 | 0 | -5 | 301
2015-04-27 | 0:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | -19.328 | 0 | -5 | 288.8773
2015-04-27 | 1:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | -11.9302 | 0 | -5 | 296
2015-04-27 | 2:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | -6.6053 | 4.8 | -5 | 306.2
2015-04-27 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | -6.5555 | 8.7 | -5 | 311.2
2015-04-27 | 4:00 | 310.8 | 175.5 | 45.2 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | -6.5555 | 9.1 | -5 | 310.8
2015-04-27 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 45.1 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | -8.8297 | 0 | -5 | 304.3
2015-04-27 | 6:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | -15.6376 | 18.7989 | -18.724 | 0 | -5 | 299.5157
2015-04-27 | 7:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 69 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -29.9672 | 18.4897 | -18.416 | 0 | -5 | 313.0899
2015-04-27 | 8:00 | 335.6 | 175.5 | 45.7 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -38.332 | 19.1258 | -15.4735 | 0 | -5 | 335.6
2015-04-27 | 9:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 91.9 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -51.8896 | 18.3302 | -15.0427 | 0 | -5 | 354.6
2015-04-27 | 10:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 91.9 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -56.8496 | 19.3647 | -16.1569 | 0 | -5 | 357.9
2015-04-27 | 11:00 | 362.5 | 175.5 | 46.2 | 91.9 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -50.1697 | 21.3868 | -21.0685 | 0 | -5 | 362.5
2015-04-27 | 12:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 82 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -55.2728 | 21.2928 | -18.0426 | -7.3 | -5 | 339.3
2015-04-27 | 13:00 | 362.7 | 175.5 | 46.3 | 92.4 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -43.7073 | 17.1306 | -11.4055 | 0 | -5 | 362.7
2015-04-27 | 14:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 92.4 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -26.617 | 17.1391 | -15.3705 | 0 | -5 | 363.6
2015-04-27 | 15:00 | 359.2 | 175.5 | 46.2 | 92.9 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -11.2314 | 14.0966 | -11.5204 | 0 | -5 | 359.2
2015-04-27 | 16:00 | 363.4 | 175.5 | 46.3 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | -6.5697 | 15.4 | -5 | 363.4
2015-04-27 | 17:00 | 361.3 | 175.5 | 46.2 | 93.6 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | -6.5323 | 27.1 | -5 | 361.3
2015-04-27 | 18:00 | 386.5 | 175.5 | 46.7 | 94.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | -6.5932 | 52.9 | -5 | 386.5
2015-04-27 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 46.6 | 94.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | -6.5559 | 43.6 | -5 | 378.1
2015-04-27 | 20:00 | 359.7 | 175.5 | 46.2 | 92.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | -6.5185 | 27.1 | -5 | 359.7
2015-04-27 | 21:00 | 339.5 | 175.5 | 45.8 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | -6.5687 | 13 | -5 | 339.5
2015-04-27 | 22:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 76.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | -6.931 | 0 | -5 | 315
2015-04-27 | 23:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | -6.5804 | 6.9 | -5 | 308.8
2015-04-28 | 0:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | -19.328 | 0 | -5 | 296.1773
2015-04-28 | 1:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | -16.6302 | 0 | -5 | 298.6
2015-04-28 | 2:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | -6.6053 | 1.6 | -5 | 310.3
2015-04-28 | 3:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | -6.5555 | 1.2 | -5 | 310.9
2015-04-28 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 45.2 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | -6.5555 | 1.7 | -5 | 310.6
2015-04-28 | 5:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | -16.6297 | 0 | -5 | 303.7
2015-04-28 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | -15.6376 | 18.7989 | -18.724 | 0 | -5 | 306.7157
2015-04-28 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -29.9672 | 18.4897 | -18.416 | 0 | -5 | 316.3899
2015-04-28 | 8:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -28.749 | 19.1258 | -16.8565 | 0 | -5 | 337.2
2015-04-28 | 9:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -45.4034 | 18.3302 | -15.7289 | 0 | -5 | 353.8
2015-04-28 | 10:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -49.7434 | 19.3647 | -18.7631 | 0 | -5 | 353.8
2015-04-28 | 11:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -50.1697 | 21.3868 | -19.0685 | 0 | -5 | 358.8
2015-04-28 | 12:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -55.2728 | 21.2928 | -18.0426 | -7.4 | -5 | 335.9
2015-04-28 | 13:00 | 361.3 | 175.5 | 46.2 | 91.3 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -43.7073 | 17.1306 | -11.6055 | 0 | -5 | 361.3
2015-04-28 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 46.2 | 91.3 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -26.617 | 17.1391 | -15.6705 | 0 | -5 | 362.1
2015-04-28 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 46.2 | 91.8 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -7.4876 | 14.0966 | -13.2642 | 0 | -5 | 360.1
2015-04-28 | 16:00 | 360.3 | 175.5 | 46.2 | 92.4 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | -6.5697 | 13.5 | -5 | 360.3
2015-04-28 | 17:00 | 360.2 | 175.5 | 46.2 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | -6.5323 | 27.1 | -5 | 360.2
2015-04-28 | 18:00 | 372.6 | 175.5 | 46.5 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | -6.5932 | 40.3 | -5 | 372.6
2015-04-28 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 46.7 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | -6.5559 | 50.3 | -5 | 383.8
2015-04-28 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 46.2 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | -6.5185 | 27.1 | -5 | 360.1
2015-04-28 | 21:00 | 340.5 | 175.5 | 45.8 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | -6.5687 | 19.9 | -5 | 340.5
2015-04-28 | 22:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | -6.531 | 6.8 | -5 | 317.9
2015-04-28 | 23:00 | 310.2 | 175.5 | 45.2 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | -6.5804 | 1.1 | -5 | 310.2
2015-04-29 | 0:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | -19.328 | 0 | -5 | 296.2773
2015-04-29 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 72.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | -13.0302 | 0 | -5 | 302.9
2015-04-29 | 2:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | -12.6053 | 0 | -5 | 313.4
2015-04-29 | 3:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 85.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | -12.5555 | 0 | -5 | 316.7
2015-04-29 | 4:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | -12.5555 | 0 | -5 | 311
2015-04-29 | 5:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | -3.5312 | 18.0636 | -17.9916 | 0 | -5 | 298.7069
2015-04-29 | 6:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | -15.6376 | 18.7989 | -18.724 | 0 | -5 | 306.4157
2015-04-29 | 7:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -29.9672 | 18.4897 | -18.416 | -6.6 | -5 | 309.2899
2015-04-29 | 8:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -38.332 | 19.1258 | -19.0496 | -6 | -5 | 315.7239
2015-04-29 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -51.8896 | 18.3302 | -18.2572 | -11.7 | -5 | 316.7855
2015-04-29 | 10:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -56.8496 | 19.3647 | -16.4569 | -19.1 | -5 | 317.6
2015-04-29 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -57.3368 | 21.3868 | -16.0014 | -19.8 | -5 | 319.6
2015-04-29 | 12:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -55.2728 | 21.2928 | -18.2426 | -23 | -5 | 308
2015-04-29 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -49.9512 | 17.1306 | -17.0624 | -11.9 | -5 | 322.8992
2015-04-29 | 14:00 | 317.4 | 175.5 | 45.3 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -42.5872 | 17.1391 | -17.0708 | -3.3 | -5 | 331.1295
2015-04-29 | 15:00 | 319.1 | 175.5 | 45.4 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -29.9504 | 14.0966 | -14.0404 | 0 | -5 | 332.961
2015-04-29 | 16:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 91.8 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | -10.6834 | 15.4865 | -15.3863 | 0 | -5 | 326
2015-04-29 | 17:00 | 335.1 | 175.5 | 45.7 | 92.4 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | -6.5323 | 2.6 | -5 | 335.1
2015-04-29 | 18:00 | 361.2 | 175.5 | 46.2 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | -6.5932 | 29.2 | -5 | 361.2
2015-04-29 | 19:00 | 372.2 | 175.5 | 46.4 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | -6.5559 | 39 | -5 | 372.2
2015-04-29 | 20:00 | 352.4 | 175.5 | 46 | 90.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | -6.5185 | 21.9 | -5 | 352.4
2015-04-29 | 21:00 | 335.1 | 175.5 | 45.7 | 90.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | -6.5687 | 4.6 | -5 | 335.1
2015-04-29 | 22:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | -12.531 | 0 | -5 | 315.6
2015-04-29 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 45.2 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | -12.5804 | 0 | -5 | 311.6
2015-04-30 | 0:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.4053 | -18.2053 | 0 | -5 | 298.4
2015-04-30 | 1:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9302 | -10.1302 | 0 | -5 | 306.1
2015-04-30 | 2:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.8053 | -6.6053 | 8.1 | -5 | 317.9
2015-04-30 | 3:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7555 | -6.5555 | 11.3 | -5 | 322.1
2015-04-30 | 4:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9555 | -6.5555 | 8 | -5 | 318
2015-04-30 | 5:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 5.8661 | 0 | 18.0636 | -13.1297 | 0 | -5 | 308.2
2015-04-30 | 6:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 25.9784 | -15.6376 | 18.7989 | -18.724 | 0 | -5 | 307.7157
2015-04-30 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 49.7834 | -29.9672 | 18.4897 | -18.416 | 0 | -5 | 317.3899
2015-04-30 | 8:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 63.6797 | -23.9575 | 19.1258 | -18.548 | 0 | -5 | 339.3
2015-04-30 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 86.2021 | -38.9172 | 18.3302 | -16.4151 | 0 | -5 | 358.6
2015-04-30 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 46.3 | 86.4 | 4.2 | 4.3 | 94.4418 | -49.7434 | 19.3647 | -12.9631 | 0 | -5 | 362.8
2015-04-30 | 11:00 | 368.4 | 175.5 | 46.4 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 95.2514 | -43.0026 | 21.3868 | -20.4356 | 0 | -5 | 368.4
2015-04-30 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 46 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 91.8226 | -55.2728 | 21.2928 | -16.5426 | 0 | -5 | 348.9
2015-04-30 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 46.3 | 92.6 | 4.2 | 4.3 | 82.9822 | -37.4634 | 17.1306 | -13.1494 | 0 | -5 | 367.4
2015-04-30 | 14:00 | 368.2 | 175.5 | 46.4 | 92.6 | 4.2 | 4.3 | 70.7484 | -21.2936 | 17.1391 | -16.3939 | 0 | -5 | 368.2
2015-04-30 | 15:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 49.7552 | -7.4876 | 14.0966 | -12.2642 | 0 | -5 | 362.4
2015-04-30 | 16:00 | 368.7 | 175.5 | 46.4 | 93.7 | 4.2 | 4.3 | 20.2832 | 0 | 15.4865 | -6.5697 | 20.4 | -5 | 368.7
2015-04-30 | 17:00 | 368 | 175.5 | 46.4 | 94.6 | 4.2 | 4.3 | 3.7157 | 0 | 18.2166 | -6.5323 | 32.6 | -5 | 368
2015-04-30 | 18:00 | 380.3 | 175.5 | 46.6 | 94.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0932 | -6.5932 | 46.6 | -5 | 380.3
2015-04-30 | 19:00 | 392.5 | 175.5 | 46.8 | 94.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0559 | -6.5559 | 57.6 | -5 | 392.5
2015-04-30 | 20:00 | 364.7 | 175.5 | 46.3 | 94.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2185 | -6.5185 | 30.1 | -5 | 364.7
2015-04-30 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5687 | -6.5687 | 20.6 | -5 | 342.6
2015-04-30 | 22:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.931 | -6.531 | 5.8 | -5 | 317.8
2015-04-30 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 45.2 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1804 | -7.2804 | 0 | -5 | 309.3
2015-05-01 | 0:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 298.6747
2015-05-01 | 1:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 298.7783
2015-05-01 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -10.4715 | 0 | -5 | 308.7
2015-05-01 | 3:00 | 314.9 | 175.5 | 45.3 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -6.7723 | 0 | -5 | 314.9
2015-05-01 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | 0 | 21.4029 | -9.9316 | 0 | -5 | 310.9
2015-05-01 | 5:00 | 300.9 | 175.5 | 45 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 301.9837
2015-05-01 | 6:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 310.9405
2015-05-01 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 82.5 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | 0 | -5 | 329.2338
2015-05-01 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 346.4139
2015-05-01 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 46.3 | 95.2 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -42.7147 | 20.641 | -15.8238 | 0 | -5 | 363.7
2015-05-01 | 10:00 | 366.9 | 175.5 | 46.3 | 95.2 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -48.3063 | 19.9523 | -16.9597 | 0 | -5 | 366.9
2015-05-01 | 11:00 | 369.5 | 175.5 | 46.4 | 95.2 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -49.2499 | 17.6901 | -13.0453 | 0 | -5 | 369.5
2015-05-01 | 12:00 | 346.8 | 175.5 | 45.9 | 90.9 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -18.487 | -7.8 | -5 | 346.8
2015-05-01 | 13:00 | 359 | 175.5 | 46.2 | 95.7 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -16.0692 | 0 | -5 | 359
2015-05-01 | 14:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 95.7 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -35.063 | 23.2321 | -19.239 | 0 | -5 | 356.3
2015-05-01 | 15:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 95.7 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -9.687 | 21.1603 | -20.3871 | 0 | -5 | 354.8
2015-05-01 | 16:00 | 356.5 | 175.5 | 46.1 | 96.2 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | 0 | 18.9085 | -6.5103 | 1.6 | -5 | 356.5
2015-05-01 | 17:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 96.8 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | 0 | 17.6318 | -6.5888 | 12.8 | -5 | 350.7
2015-05-01 | 18:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 97.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | 0 | 17.1857 | -6.5563 | 30.6 | -5 | 364.3
2015-05-01 | 19:00 | 381.6 | 175.5 | 46.6 | 97.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -6.5961 | 47.5 | -5 | 381.6
2015-05-01 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 46.1 | 95.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -6.5258 | 19.9 | -5 | 354.1
2015-05-01 | 21:00 | 334.9 | 175.5 | 45.7 | 90.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -6.5603 | 5 | -5 | 334.9
2015-05-01 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 80.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -9.5864 | 0 | -5 | 315.1
2015-05-01 | 23:00 | 306.4 | 175.5 | 45.1 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -12.3892 | 0 | -5 | 306.4
2015-05-02 | 0:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 302.3747
2015-05-02 | 1:00 | 299 | 175.5 | 45 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 302.4783
2015-05-02 | 2:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 87.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 312.1807
2015-05-02 | 3:00 | 316.9 | 175.5 | 45.3 | 92.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.3723 | 0 | -5 | 316.9
2015-05-02 | 4:00 | 308.6 | 175.5 | 45.2 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 309.7956
2015-05-02 | 5:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 305.5837
2015-05-02 | 6:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 314.3405
2015-05-02 | 7:00 | 288.8 | 175.5 | 44.8 | 73.6 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -7.3 | -5 | 312.5338
2015-05-02 | 8:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -9.6 | -5 | 321.1139
2015-05-02 | 9:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -16.9 | -5 | 327.0629
2015-05-02 | 10:00 | 321.9 | 175.5 | 45.4 | 85.7 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -23 | -5 | 323.686
2015-05-02 | 11:00 | 325.6 | 175.5 | 45.5 | 91.4 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -23 | -5 | 330.19
2015-05-02 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -23 | -5 | 319.0702
2015-05-02 | 13:00 | 314.7 | 175.5 | 45.3 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -21.1 | -5 | 317.0516
2015-05-02 | 14:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | -7.4 | -5 | 325.8904
2015-05-02 | 15:00 | 315.5 | 175.5 | 45.3 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 329.5661
2015-05-02 | 16:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 97.5 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 0 | -5 | 330.4147
2015-05-02 | 17:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 99.6 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 0 | -5 | 326.1832
2015-05-02 | 18:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 99.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | 0 | 17.1857 | -6.5563 | 8.1 | -5 | 343.3
2015-05-02 | 19:00 | 360.7 | 175.5 | 46.2 | 99.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -6.5961 | 25.1 | -5 | 360.7
2015-05-02 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 99.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -8.1258 | 0 | -5 | 336.6
2015-05-02 | 21:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 94.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 0 | -5 | 318.4847
2015-05-02 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 308.1792
2015-05-02 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 302.2796
2015-05-03 | 0:00 | 276.8 | 175.5 | 44.5 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 302.3423
2015-05-03 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 304.7415
2015-05-03 | 2:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 91.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 0 | -5 | 314.9414
2015-05-03 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 94.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 0 | -5 | 318.5434
2015-05-03 | 4:00 | 288.2 | 175.5 | 44.8 | 87.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 0 | -5 | 311.595
2015-05-03 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 305.0402
2015-05-03 | 6:00 | 264.9 | 175.5 | 44.3 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 310.7491
2015-05-03 | 7:00 | 264.8 | 175.5 | 44.3 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 317.7028
2015-05-03 | 8:00 | 274.6 | 175.5 | 44.5 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 324.2003
2015-05-03 | 9:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | 0 | -5 | 332.9358
2015-05-03 | 10:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 86.1 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | 0 | -5 | 338.6552
2015-05-03 | 11:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -10.4052 | 0 | -5 | 339.8339
2015-05-03 | 12:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 84.9 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 338.3829
2015-05-03 | 13:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 338.6301
2015-05-03 | 14:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 334.7207
2015-05-03 | 15:00 | 294.1 | 175.5 | 44.9 | 91.6 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -9.286 | 0 | -5 | 330.6798
2015-05-03 | 16:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 94.8 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 0 | -5 | 326.382
2015-05-03 | 17:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 0 | -5 | 328.0759
2015-05-03 | 18:00 | 324.6 | 175.5 | 45.5 | 102.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 20.1 | -5 | 347.4486
2015-05-03 | 19:00 | 342.4 | 175.5 | 45.8 | 102.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 37.8 | -5 | 365.3384
2015-05-03 | 20:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 102.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 19.4 | -5 | 346.6387
2015-05-03 | 21:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 102.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 5 | -5 | 331.9386
2015-05-03 | 22:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 90.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 0 | -5 | 314.6389
2015-05-03 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 84.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 0 | -5 | 308.6409
2015-05-04 | 0:00 | 273.1 | 175.5 | 44.5 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 303.0423
2015-05-04 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 303.0415
2015-05-04 | 2:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 4 | -5 | 312.4414
2015-05-04 | 3:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 4 | -5 | 314.0434
2015-05-04 | 4:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 4 | -5 | 308.695
2015-05-04 | 5:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 305.7402
2015-05-04 | 6:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 311.5491
2015-05-04 | 7:00 | 272.6 | 175.5 | 44.5 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 318.6028
2015-05-04 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 325.1003
2015-05-04 | 9:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | 0 | -5 | 332.5358
2015-05-04 | 10:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | 0 | -5 | 341.3552
2015-05-04 | 11:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 91.9 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -10.4052 | 0 | -5 | 346.0339
2015-05-04 | 12:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 87.9 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 341.5829
2015-05-04 | 13:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 343.9301
2015-05-04 | 14:00 | 303.9 | 175.5 | 45.1 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 338.8207
2015-05-04 | 15:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 100.5 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -9.286 | 0 | -5 | 339.8798
2015-05-04 | 16:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 102.8 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 0 | -5 | 334.682
2015-05-04 | 17:00 | 324.6 | 175.5 | 45.5 | 103.7 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 14.5 | -5 | 344.8759
2015-05-04 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 45.8 | 103.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 35 | -5 | 363.6486
2015-05-04 | 19:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 103.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 44.5 | -5 | 373.2384
2015-05-04 | 20:00 | 328.5 | 175.5 | 45.6 | 103.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 23 | -5 | 351.3387
2015-05-04 | 21:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 103.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 9.5 | -5 | 337.5386
2015-05-04 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 4 | -5 | 321.3389
2015-05-04 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 84 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 4 | -5 | 311.8409
2015-05-05 | 0:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 303.1747
2015-05-05 | 1:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 303.8783
2015-05-05 | 2:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 90.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 314.0807
2015-05-05 | 3:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 92.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 316.8903
2015-05-05 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 87.8 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 311.8956
2015-05-05 | 5:00 | 278.8 | 175.5 | 44.6 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 306.4837
2015-05-05 | 6:00 | 273.3 | 175.5 | 44.5 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 315.3405
2015-05-05 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 44.4 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -1.3 | -5 | 324.1338
2015-05-05 | 8:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -2.6 | -5 | 326.3139
2015-05-05 | 9:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -8.5 | -5 | 329.8629
2015-05-05 | 10:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -18.1 | -5 | 324.686
2015-05-05 | 11:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -19.7 | -5 | 330.69
2015-05-05 | 12:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -19.1 | -5 | 320.1702
2015-05-05 | 13:00 | 290 | 175.5 | 44.8 | 77.7 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -11.5 | -5 | 323.0516
2015-05-05 | 14:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 78 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | -2.7 | -5 | 325.5904
2015-05-05 | 15:00 | 287 | 175.5 | 44.7 | 87.4 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 328.2661
2015-05-05 | 16:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 97.9 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 0 | -5 | 330.3147
2015-05-05 | 17:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 103 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 0 | -5 | 329.1832
2015-05-05 | 18:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 13.1 | -5 | 341.5967
2015-05-05 | 19:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 34.5 | -5 | 363.4693
2015-05-05 | 20:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 7.3 | -5 | 335.7814
2015-05-05 | 21:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 101.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 1.4 | -5 | 327.1847
2015-05-05 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 99.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 323.7792
2015-05-05 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 94 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 317.9796
2015-05-06 | 0:00 | 280.6 | 175.5 | 44.6 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 305.8747
2015-05-06 | 1:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 83.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 307.5783
2015-05-06 | 2:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 317.7807
2015-05-06 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 319.3903
2015-05-06 | 4:00 | 290.9 | 175.5 | 44.8 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 312.1956
2015-05-06 | 5:00 | 278 | 175.5 | 44.6 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 309.0837
2015-05-06 | 6:00 | 267.5 | 175.5 | 44.4 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 317.8405
2015-05-06 | 7:00 | 270.9 | 175.5 | 44.4 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -2.6 | -5 | 325.3338
2015-05-06 | 8:00 | 284 | 175.5 | 44.7 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -2.6 | -5 | 327.6139
2015-05-06 | 9:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -6.3 | -5 | 332.3629
2015-05-06 | 10:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 87.8 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -15.9 | -5 | 332.586
2015-05-06 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 92.2 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -16.1 | -5 | 337.49
2015-05-06 | 12:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -15.4 | -5 | 328.8702
2015-05-06 | 13:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -11 | -5 | 331.3516
2015-05-06 | 14:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 83.6 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 334.0904
2015-05-06 | 15:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 89.4 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 330.4661
2015-05-06 | 16:00 | 301 | 175.5 | 45 | 98.3 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 0 | -5 | 330.8147
2015-05-06 | 17:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 98.9 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 0 | -5 | 325.0832
2015-05-06 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 18.7 | -5 | 343.1967
2015-05-06 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 46 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 40.2 | -5 | 365.0693
2015-05-06 | 20:00 | 328.7 | 175.5 | 45.6 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 16.4 | -5 | 340.8814
2015-05-06 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 97.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 2 | -5 | 323.5847
2015-05-06 | 22:00 | 293.9 | 175.5 | 44.9 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 317.0792
2015-05-06 | 23:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 90.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 314.4796
2015-05-07 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 44.7 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 307.1747
2015-05-07 | 1:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 307.7783
2015-05-07 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 84.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 3.7 | -5 | 312.2807
2015-05-07 | 3:00 | 307.5 | 175.5 | 45.2 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 7.3 | -5 | 317.4903
2015-05-07 | 4:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 3.6 | -5 | 310.7956
2015-05-07 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 309.9837
2015-05-07 | 6:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 318.9405
2015-05-07 | 7:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | 0 | -5 | 329.0338
2015-05-07 | 8:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 339.2139
2015-05-07 | 9:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 94.9 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | 0 | -5 | 351.7629
2015-05-07 | 10:00 | 331.3 | 175.5 | 45.6 | 98.2 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | 0 | -5 | 359.386
2015-05-07 | 11:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 98.7 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | 0 | -5 | 360.69
2015-05-07 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -2.4 | -5 | 347.0702
2015-05-07 | 13:00 | 337.8 | 175.5 | 45.8 | 98.7 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | 0 | -5 | 356.5516
2015-05-07 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 45.7 | 99.2 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 350.4904
2015-05-07 | 15:00 | 334.5 | 175.5 | 45.7 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 341.6661
2015-05-07 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 45.8 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 7.5 | -5 | 341.5147
2015-05-07 | 17:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 21.1 | -5 | 348.5832
2015-05-07 | 18:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 36.3 | -5 | 361.9967
2015-05-07 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 53.5 | -5 | 379.5693
2015-05-07 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 26.5 | -5 | 352.0814
2015-05-07 | 21:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 98 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 9.3 | -5 | 331.7847
2015-05-07 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 88 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 8.6 | -5 | 320.8792
2015-05-07 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 44.9 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 2.6 | -5 | 309.9796
2015-05-08 | 0:00 | 284 | 175.5 | 44.7 | 84.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 308.1747
2015-05-08 | 1:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 85 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 308.8783
2015-05-08 | 2:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 8.1 | -5 | 318.1807
2015-05-08 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 11 | -5 | 321.1903
2015-05-08 | 4:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 4.3 | -5 | 314.5956
2015-05-08 | 5:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 310.5837
2015-05-08 | 6:00 | 294 | 175.5 | 44.9 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 319.5405
2015-05-08 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 45.2 | 83.5 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | 0 | -5 | 330.1338
2015-05-08 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 45.6 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 347.2139
2015-05-08 | 9:00 | 347.1 | 175.5 | 45.9 | 98.8 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | 0 | -5 | 356.0629
2015-05-08 | 10:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 98.8 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | 0 | -5 | 360.386
2015-05-08 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 46.1 | 99.3 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | 0 | -5 | 361.69
2015-05-08 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | 0 | -5 | 350.1702
2015-05-08 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 45.8 | 99.2 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | 0 | -5 | 357.0516
2015-05-08 | 14:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 351.2904
2015-05-08 | 15:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 100.4 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -19.1421 | 0 | -5 | 344.4
2015-05-08 | 16:00 | 349.5 | 175.5 | 46 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 15.6 | -5 | 350.4147
2015-05-08 | 17:00 | 349.3 | 175.5 | 46 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 32.9 | -5 | 361.2832
2015-05-08 | 18:00 | 369.8 | 175.5 | 46.4 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 58.4 | -5 | 385.1967
2015-05-08 | 19:00 | 364.5 | 175.5 | 46.3 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 53.1 | -5 | 379.7693
2015-05-08 | 20:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 29.4 | -5 | 355.6814
2015-05-08 | 21:00 | 327.5 | 175.5 | 45.6 | 94.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 19.6 | -5 | 338.8847
2015-05-08 | 22:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 13.6 | -5 | 323.7792
2015-05-08 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 7.3 | -5 | 317.3796
2015-05-09 | 0:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 84.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 308.5747
2015-05-09 | 1:00 | 298 | 175.5 | 45 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 1.6 | -5 | 310.9783
2015-05-09 | 2:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 9.9 | -5 | 320.3807
2015-05-09 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 10.7 | -5 | 321.1903
2015-05-09 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 45.1 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 7.1 | -5 | 317.6956
2015-05-09 | 5:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 310.8837
2015-05-09 | 6:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 319.6405
2015-05-09 | 7:00 | 298 | 175.5 | 45 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | 0 | -5 | 330.1338
2015-05-09 | 8:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 90.8 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 344.4139
2015-05-09 | 9:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 99.3 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | 0 | -5 | 356.4629
2015-05-09 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 45.9 | 99.3 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | 0 | -5 | 360.786
2015-05-09 | 11:00 | 347.9 | 175.5 | 46 | 99.3 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | 0 | -5 | 361.59
2015-05-09 | 12:00 | 326.4 | 175.5 | 45.5 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | 0 | -5 | 350.6702
2015-05-09 | 13:00 | 332.9 | 175.5 | 45.7 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | 0 | -5 | 353.0516
2015-05-09 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 96.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 347.5904
2015-05-09 | 15:00 | 331.6 | 175.5 | 45.6 | 98.6 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 340.3661
2015-05-09 | 16:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 100.9 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 0.7 | -5 | 334.8147
2015-05-09 | 17:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 18.4 | -5 | 346.9832
2015-05-09 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 46.1 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 43.3 | -5 | 370.2967
2015-05-09 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 46.3 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 53.2 | -5 | 380.3693
2015-05-09 | 20:00 | 349.4 | 175.5 | 46 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 34.7 | -5 | 361.5814
2015-05-09 | 21:00 | 330.8 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 15.7 | -5 | 342.1847
2015-05-09 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 91.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 4 | -5 | 319.3792
2015-05-09 | 23:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 6.3 | -5 | 316.6796
2015-05-10 | 0:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 312.5423
2015-05-10 | 1:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 316.3415
2015-05-10 | 2:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 0 | -5 | 326.6414
2015-05-10 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 0 | -5 | 326.7434
2015-05-10 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 100.5 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 0 | -5 | 324.695
2015-05-10 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 90.5 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 316.9402
2015-05-10 | 6:00 | 279.5 | 175.5 | 44.6 | 84.3 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 316.5491
2015-05-10 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 84.3 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 323.5028
2015-05-10 | 8:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 84.3 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | -5.7 | -5 | 324.3003
2015-05-10 | 9:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | -10.4 | -5 | 329.4358
2015-05-10 | 10:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 90.8 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | -13.7 | -5 | 329.8552
2015-05-10 | 11:00 | 304.9 | 175.5 | 45.1 | 89.9 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -10.4052 | -16.8 | -5 | 327.2339
2015-05-10 | 12:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | -16.6 | -5 | 318.4829
2015-05-10 | 13:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | -13.5 | -5 | 319.1301
2015-05-10 | 14:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 84.8 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | -6.6 | -5 | 323.6207
2015-05-10 | 15:00 | 286.8 | 175.5 | 44.7 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -9.286 | 0 | -5 | 324.1798
2015-05-10 | 16:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 92.2 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 0 | -5 | 323.782
2015-05-10 | 17:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 0 | -5 | 328.7759
2015-05-10 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 15.3 | -5 | 342.5486
2015-05-10 | 19:00 | 351.4 | 175.5 | 46 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 38.7 | -5 | 366.2384
2015-05-10 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 21.4 | -5 | 348.6387
2015-05-10 | 21:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 8.2 | -5 | 335.1386
2015-05-10 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 102.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 0 | -5 | 326.5389
2015-05-10 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 95 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 0 | -5 | 318.9409
2015-05-11 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 44.6 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 311.8747
2015-05-11 | 1:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 312.9783
2015-05-11 | 2:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 313.1807
2015-05-11 | 3:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 313.2903
2015-05-11 | 4:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 313.3956
2015-05-11 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 44.8 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 314.1837
2015-05-11 | 6:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 322.6405
2015-05-11 | 7:00 | 294.1 | 175.5 | 44.9 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -10.3 | -5 | 322.5338
2015-05-11 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 45.3 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -9.2 | -5 | 333.1139
2015-05-11 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 45.7 | 98.5 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -10.4 | -5 | 345.1629
2015-05-11 | 10:00 | 341.3 | 175.5 | 45.8 | 95.6 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -12.7 | -5 | 344.286
2015-05-11 | 11:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 96.1 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -10.5 | -5 | 347.79
2015-05-11 | 12:00 | 321.1 | 175.5 | 45.4 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -23 | -5 | 326.4702
2015-05-11 | 13:00 | 341 | 175.5 | 45.8 | 100.6 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -10.4 | -5 | 348.0516
2015-05-11 | 14:00 | 340.5 | 175.5 | 45.8 | 101.7 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 353.0904
2015-05-11 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 45.8 | 102.3 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 344.2661
2015-05-11 | 16:00 | 345.7 | 175.5 | 45.9 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -6.3812 | 18.9085 | -18.0291 | 1.9 | -5 | 345.7
2015-05-11 | 17:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 16.9 | -5 | 347.0832
2015-05-11 | 18:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 33.5 | -5 | 361.8967
2015-05-11 | 19:00 | 363.9 | 175.5 | 46.3 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 42.4 | -5 | 370.9693
2015-05-11 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 18.2 | -5 | 346.2814
2015-05-11 | 21:00 | 321.1 | 175.5 | 45.4 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 6 | -5 | 324.2847
2015-05-11 | 22:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 313.2792
2015-05-11 | 23:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 313.1796
2015-05-12 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 312.6423
2015-05-12 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 312.7415
2015-05-12 | 2:00 | 295.6 | 175.5 | 44.9 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 0 | -5 | 312.9414
2015-05-12 | 3:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 1.3 | -5 | 314.3434
2015-05-12 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 0 | -5 | 313.195
2015-05-12 | 5:00 | 286.1 | 175.5 | 44.7 | 89 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 315.4402
2015-05-12 | 6:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 318.8491
2015-05-12 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 326.0028
2015-05-12 | 8:00 | 324.3 | 175.5 | 45.5 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 335.6003
2015-05-12 | 9:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 99.7 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | 0 | -5 | 351.1358
2015-05-12 | 10:00 | 353.5 | 175.5 | 46.1 | 101 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | 0 | -5 | 354.7552
2015-05-12 | 11:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 101 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -10.4052 | 0 | -5 | 356.0339
2015-05-12 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 91.5 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 345.7829
2015-05-12 | 13:00 | 356.7 | 175.5 | 46.1 | 102.1 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -7.2009 | 0 | -5 | 356.7
2015-05-12 | 14:00 | 357.7 | 175.5 | 46.2 | 103 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -28.5586 | 9.6372 | -5.7993 | 0 | -5 | 357.7
2015-05-12 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 46.1 | 103 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -17.175 | 9.3231 | -7.1908 | 3.2 | -5 | 354.3
2015-05-12 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 103 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 26.8 | -5 | 362.682
2015-05-12 | 17:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 103 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 39 | -5 | 369.2759
2015-05-12 | 18:00 | 368.8 | 175.5 | 46.4 | 103 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 55 | -5 | 383.5486
2015-05-12 | 19:00 | 366 | 175.5 | 46.3 | 103 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 52.5 | -5 | 380.8384
2015-05-12 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 45.9 | 103 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 30.2 | -5 | 358.1387
2015-05-12 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 93 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 21.4 | -5 | 338.9386
2015-05-12 | 22:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 10.7 | -5 | 323.9389
2015-05-12 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 0 | -5 | 313.0409
2015-05-13 | 0:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 312.9423
2015-05-13 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 313.0415
2015-05-13 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 2.1 | -5 | 315.3414
2015-05-13 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 8.8 | -5 | 322.2434
2015-05-13 | 4:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 5.5 | -5 | 318.995
2015-05-13 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 315.8402
2015-05-13 | 6:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 321.8491
2015-05-13 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 88.3 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 328.2028
2015-05-13 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 45.7 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 339.7003
2015-05-13 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | 0 | -5 | 352.8358
2015-05-13 | 10:00 | 348.7 | 175.5 | 46 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | 0 | -5 | 354.9552
2015-05-13 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -10.4052 | 0 | -5 | 356.3339
2015-05-13 | 12:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 91.8 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | -1 | -5 | 344.8829
2015-05-13 | 13:00 | 344.3 | 175.5 | 45.9 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 351.2301
2015-05-13 | 14:00 | 346 | 175.5 | 45.9 | 103.3 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 349.8207
2015-05-13 | 15:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 103.3 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -8.9658 | 0 | -5 | 343.7
2015-05-13 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 103.3 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 22 | -5 | 358.082
2015-05-13 | 17:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 103.3 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 36.2 | -5 | 366.7759
2015-05-13 | 18:00 | 362.3 | 175.5 | 46.2 | 103.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 48.4 | -5 | 377.0486
2015-05-13 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 46.3 | 103.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 49.9 | -5 | 378.5384
2015-05-13 | 20:00 | 344.2 | 175.5 | 45.9 | 103.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 30.7 | -5 | 358.9387
2015-05-13 | 21:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 22.3 | -5 | 340.1386
2015-05-13 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 6.7 | -5 | 320.0389
2015-05-13 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 0 | -5 | 313.1409
2015-05-14 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 44.6 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 313.3423
2015-05-14 | 1:00 | 284.9 | 175.5 | 44.7 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 313.4415
2015-05-14 | 2:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 0 | -5 | 313.7414
2015-05-14 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 45.2 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 7.9 | -5 | 321.8434
2015-05-14 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 1.8 | -5 | 315.695
2015-05-14 | 5:00 | 292.7 | 175.5 | 44.9 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 316.3402
2015-05-14 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 320.7491
2015-05-14 | 7:00 | 309.9 | 175.5 | 45.2 | 88.8 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 328.6028
2015-05-14 | 8:00 | 339 | 175.5 | 45.8 | 95.1 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 341.8003
2015-05-14 | 9:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -35.0581 | 10.4532 | -7.5557 | 0 | -5 | 363.6
2015-05-14 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -32.4534 | 10.4805 | -9.8118 | 0 | -5 | 369.4
2015-05-14 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -39.6865 | 10.4468 | -6.1086 | 0 | -5 | 369.3
2015-05-14 | 12:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 92.8 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 347.2829
2015-05-14 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 103 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 354.6301
2015-05-14 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 45.9 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 349.4207
2015-05-14 | 15:00 | 341.3 | 175.5 | 45.8 | 100.4 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -8.3658 | 0 | -5 | 341.3
2015-05-14 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 14.9 | -5 | 351.482
2015-05-14 | 17:00 | 348.1 | 175.5 | 46 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 29.1 | -5 | 360.1759
2015-05-14 | 18:00 | 357 | 175.5 | 46.1 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 42.6 | -5 | 371.7486
2015-05-14 | 19:00 | 370.6 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 56.1 | -5 | 385.4384
2015-05-14 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 45.9 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 33 | -5 | 361.8387
2015-05-14 | 21:00 | 327.7 | 175.5 | 45.6 | 93.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 23.9 | -5 | 342.4386
2015-05-14 | 22:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 12.5 | -5 | 326.4389
2015-05-14 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 2.3 | -5 | 316.0409
2015-05-15 | 0:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 312.9423
2015-05-15 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 44.9 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 313.0415
2015-05-15 | 2:00 | 303 | 175.5 | 45.1 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 3.8 | -5 | 317.0414
2015-05-15 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 45.2 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 12.6 | -5 | 325.9434
2015-05-15 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 45.2 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 8.8 | -5 | 322.295
2015-05-15 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 315.8402
2015-05-15 | 6:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 89 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 321.6491
2015-05-15 | 7:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 326.4028
2015-05-15 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 89.6 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 336.2003
2015-05-15 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 99.6 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -9.0474 | 0 | -5 | 352.5
2015-05-15 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 46.1 | 101.2 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -9.694 | 0 | -5 | 355.7
2015-05-15 | 11:00 | 360 | 175.5 | 46.2 | 101.7 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -7.3391 | 0 | -5 | 360
2015-05-15 | 12:00 | 335.1 | 175.5 | 45.7 | 92.3 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 346.6829
2015-05-15 | 13:00 | 357.6 | 175.5 | 46.2 | 102.7 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -7.0009 | 0 | -5 | 357.6
2015-05-15 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 46.2 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -24.4788 | 9.6372 | -5.6791 | 0 | -5 | 362.1
2015-05-15 | 15:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -17.175 | 9.3231 | -7.1908 | 9.5 | -5 | 360.9
2015-05-15 | 16:00 | 365.3 | 175.5 | 46.3 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 33 | -5 | 369.182
2015-05-15 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 46.2 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 43.4 | -5 | 373.9759
2015-05-15 | 18:00 | 375.6 | 175.5 | 46.5 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 60 | -5 | 388.8486
2015-05-15 | 19:00 | 369.2 | 175.5 | 46.4 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 55.4 | -5 | 384.0384
2015-05-15 | 20:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 36.6 | -5 | 364.8387
2015-05-15 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 45.6 | 93.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 25.4 | -5 | 343.2386
2015-05-15 | 22:00 | 310.1 | 175.5 | 45.2 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 11.5 | -5 | 324.8389
2015-05-15 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 7.1 | -5 | 320.3409
2015-05-16 | 0:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 312.7747
2015-05-16 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 44.9 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 312.8783
2015-05-16 | 2:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 89.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 313.7807
2015-05-16 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 92.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 317.0903
2015-05-16 | 4:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 91.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 315.6956
2015-05-16 | 5:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 316.0837
2015-05-16 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 86.4 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 322.3405
2015-05-16 | 7:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 84.5 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -10.3 | -5 | 320.4338
2015-05-16 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -10.4 | -5 | 331.9139
2015-05-16 | 9:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -12.6 | -5 | 339.6629
2015-05-16 | 10:00 | 333.6 | 175.5 | 45.7 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -20 | -5 | 336.586
2015-05-16 | 11:00 | 336 | 175.5 | 45.7 | 95.8 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -17.6 | -5 | 340.19
2015-05-16 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 87.5 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -23 | -5 | 325.2702
2015-05-16 | 13:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 92.8 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -22.3 | -5 | 327.9516
2015-05-16 | 14:00 | 313.2 | 175.5 | 45.3 | 87.5 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | -10.4 | -5 | 327.9904
2015-05-16 | 15:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 92 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 333.3661
2015-05-16 | 16:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 0 | -5 | 335.8147
2015-05-16 | 17:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 0 | -5 | 329.4832
2015-05-16 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 45.8 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 17 | -5 | 344.7967
2015-05-16 | 19:00 | 353.7 | 175.5 | 46.1 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 32.7 | -5 | 360.7693
2015-05-16 | 20:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 15.4 | -5 | 343.1814
2015-05-16 | 21:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 0 | -5 | 327.4847
2015-05-16 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 92.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 317.0792
2015-05-16 | 23:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 312.9796
2015-05-17 | 0:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 312.8423
2015-05-17 | 1:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 91.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 315.0415
2015-05-17 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 0 | -5 | 325.2414
2015-05-17 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 45.1 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 0 | -5 | 327.3434
2015-05-17 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 102.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 0 | -5 | 326.795
2015-05-17 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 90.1 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 316.5402
2015-05-17 | 6:00 | 267.2 | 175.5 | 44.3 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 318.5491
2015-05-17 | 7:00 | 267.7 | 175.5 | 44.4 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | -3.8 | -5 | 321.8028
2015-05-17 | 8:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | -8.7 | -5 | 323.4003
2015-05-17 | 9:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 87 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | -8.6 | -5 | 328.7358
2015-05-17 | 10:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | -9.5 | -5 | 329.2552
2015-05-17 | 11:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -10.4052 | -11.4 | -5 | 327.8339
2015-05-17 | 12:00 | 286.8 | 175.5 | 44.7 | 82 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | -15.8 | -5 | 319.5829
2015-05-17 | 13:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | -14.1 | -5 | 320.7301
2015-05-17 | 14:00 | 284 | 175.5 | 44.7 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | -2.6 | -5 | 329.8207
2015-05-17 | 15:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 90.1 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -9.286 | 0 | -5 | 328.9798
2015-05-17 | 16:00 | 297.2 | 175.5 | 44.9 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 0 | -5 | 332.282
2015-05-17 | 17:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 0 | -5 | 329.5759
2015-05-17 | 18:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 16.9 | -5 | 344.8486
2015-05-17 | 19:00 | 351 | 175.5 | 46 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 38.6 | -5 | 366.8384
2015-05-17 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 45.8 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 25.2 | -5 | 353.2387
2015-05-17 | 21:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 11.1 | -5 | 338.8386
2015-05-17 | 22:00 | 302 | 175.5 | 45 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 0 | -5 | 327.2389
2015-05-17 | 23:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 101.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 0 | -5 | 325.0409
2015-05-18 | 0:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 311.7747
2015-05-18 | 1:00 | 288.2 | 175.5 | 44.8 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 312.8783
2015-05-18 | 2:00 | 301.2 | 175.5 | 45 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 313.0807
2015-05-18 | 3:00 | 307.5 | 175.5 | 45.2 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 313.2903
2015-05-18 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 313.2956
2015-05-18 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 88 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 315.1837
2015-05-18 | 6:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 322.6405
2015-05-18 | 7:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | 0 | -5 | 332.8338
2015-05-18 | 8:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 341.6139
2015-05-18 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 98.2 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | 0 | -5 | 355.2629
2015-05-18 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 45.8 | 100.5 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -8.1 | -5 | 353.786
2015-05-18 | 11:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 101 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -6.2 | -5 | 356.99
2015-05-18 | 12:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 88.5 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -14.9 | -5 | 334.3702
2015-05-18 | 13:00 | 341.7 | 175.5 | 45.8 | 101 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -0.1 | -5 | 358.7516
2015-05-18 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 352.8904
2015-05-18 | 15:00 | 338.7 | 175.5 | 45.8 | 102.1 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 344.0661
2015-05-18 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 103 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -7.9765 | 18.9085 | -17.4338 | 1 | -5 | 343.6
2015-05-18 | 17:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 103 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 14.2 | -5 | 344.0832
2015-05-18 | 18:00 | 347.5 | 175.5 | 46 | 103 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 27.7 | -5 | 355.7967
2015-05-18 | 19:00 | 363.9 | 175.5 | 46.3 | 103 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 43.6 | -5 | 371.9693
2015-05-18 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 103 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 19.9 | -5 | 347.8814
2015-05-18 | 21:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 95.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 8.5 | -5 | 328.2847
2015-05-18 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 45.1 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 313.1792
2015-05-18 | 23:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 89 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 313.0796
2015-05-19 | 0:00 | 280 | 175.5 | 44.6 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 313.3423
2015-05-19 | 1:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 313.4415
2015-05-19 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 1.2 | -5 | 314.9414
2015-05-19 | 3:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 6 | -5 | 319.8434
2015-05-19 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 0.8 | -5 | 314.695
2015-05-19 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 316.2402
2015-05-19 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 320.7491
2015-05-19 | 7:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 88.8 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 328.7028
2015-05-19 | 8:00 | 349.6 | 175.5 | 46 | 93.9 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -24.7914 | 10.6235 | -10.0453 | 0 | -5 | 349.6
2015-05-19 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -25.0415 | 10.4532 | -9.6723 | 0 | -5 | 371.6
2015-05-19 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 46.6 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -27.0445 | 10.4805 | -7.1207 | 0 | -5 | 377.7
2015-05-19 | 11:00 | 380.6 | 175.5 | 46.6 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -28.3475 | 10.4468 | -6.3476 | 0 | -5 | 380.6
2015-05-19 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 46.1 | 97.2 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -6.6761 | 0 | -5 | 355.7
2015-05-19 | 13:00 | 378 | 175.5 | 46.6 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -20.0296 | 10.2115 | -8.2305 | 0 | -5 | 378
2015-05-19 | 14:00 | 375.1 | 175.5 | 46.5 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -16.3192 | 9.6372 | -9.1387 | 7.3 | -5 | 375.1
2015-05-19 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -17.175 | 9.3231 | -8.2908 | 16.7 | -5 | 367.9
2015-05-19 | 16:00 | 369 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 36.9 | -5 | 373.882
2015-05-19 | 17:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 45 | -5 | 376.3759
2015-05-19 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 54.6 | -5 | 384.0486
2015-05-19 | 19:00 | 370.5 | 175.5 | 46.4 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 57 | -5 | 386.3384
2015-05-19 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 46 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 40 | -5 | 365.2387
2015-05-19 | 21:00 | 332 | 175.5 | 45.6 | 90.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 32.9 | -5 | 347.7386
2015-05-19 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 11.6 | -5 | 325.5389
2015-05-19 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 89.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 4.9 | -5 | 318.7409
2015-05-20 | 0:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 313.8747
2015-05-20 | 1:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 313.8783
2015-05-20 | 2:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 314.1807
2015-05-20 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 314.2903
2015-05-20 | 4:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 314.3956
2015-05-20 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 315.3837
2015-05-20 | 6:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 87.5 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 323.6405
2015-05-20 | 7:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 87.5 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | 0 | -5 | 333.8338
2015-05-20 | 8:00 | 319.7 | 175.5 | 45.4 | 88.8 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 342.3139
2015-05-20 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 98.8 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | 0 | -5 | 355.8629
2015-05-20 | 10:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 102.3 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -6.8 | -5 | 356.986
2015-05-20 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 46 | 102.3 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -2 | -5 | 362.59
2015-05-20 | 12:00 | 328.6 | 175.5 | 45.6 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -9.9 | -5 | 340.8702
2015-05-20 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 46 | 102.8 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | 0 | -5 | 360.8516
2015-05-20 | 14:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 103.4 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -21.63 | 0 | -5 | 356.6
2015-05-20 | 15:00 | 356.2 | 175.5 | 46.1 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -19.374 | 21.1603 | -17.9001 | 0 | -5 | 356.2
2015-05-20 | 16:00 | 364 | 175.5 | 46.3 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -7.9765 | 18.9085 | -17.4338 | 19.7 | -5 | 364
2015-05-20 | 17:00 | 362.2 | 175.5 | 46.2 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 35.4 | -5 | 366.9832
2015-05-20 | 18:00 | 363.1 | 175.5 | 46.3 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 41.7 | -5 | 371.3967
2015-05-20 | 19:00 | 374.9 | 175.5 | 46.5 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 53.1 | -5 | 382.9693
2015-05-20 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 45.9 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 20.1 | -5 | 349.3814
2015-05-20 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 45.5 | 98.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 7.9 | -5 | 330.6847
2015-05-20 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 314.1792
2015-05-20 | 23:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 314.0796
2015-05-21 | 0:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 313.7423
2015-05-21 | 1:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 313.7415
2015-05-21 | 2:00 | 302 | 175.5 | 45 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 3 | -5 | 317.0414
2015-05-21 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 7.8 | -5 | 321.9434
2015-05-21 | 4:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 3.8 | -5 | 318.095
2015-05-21 | 5:00 | 297.3 | 175.5 | 44.9 | 90 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 316.6402
2015-05-21 | 6:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 88.5 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 321.1491
2015-05-21 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 329.0028
2015-05-21 | 8:00 | 342.4 | 175.5 | 45.8 | 96.7 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 343.4003
2015-05-21 | 9:00 | 360.4 | 175.5 | 46.2 | 102.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -35.0581 | 10.4532 | -9.0557 | 0 | -5 | 360.4
2015-05-21 | 10:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 102.3 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -37.8623 | 10.4805 | -7.8029 | 0 | -5 | 364.3
2015-05-21 | 11:00 | 365.8 | 175.5 | 46.3 | 102.3 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -39.6865 | 10.4468 | -7.9086 | 0 | -5 | 365.8
2015-05-21 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 92.8 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 347.1829
2015-05-21 | 13:00 | 354 | 175.5 | 46.1 | 103.4 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 355.0301
2015-05-21 | 14:00 | 350.6 | 175.5 | 46 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 350.9207
2015-05-21 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -6.5658 | 0 | -5 | 343.5
2015-05-21 | 16:00 | 347.9 | 175.5 | 46 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 15.8 | -5 | 352.782
2015-05-21 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 25.6 | -5 | 356.9759
2015-05-21 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 45.9 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 33.1 | -5 | 362.4486
2015-05-21 | 19:00 | 369.3 | 175.5 | 46.4 | 104.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 55.4 | -5 | 385.1384
2015-05-21 | 20:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 103.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 30.2 | -5 | 359.0387
2015-05-21 | 21:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 93.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 23.5 | -5 | 341.9386
2015-05-21 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 45.1 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 8.7 | -5 | 322.8389
2015-05-21 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 2.8 | -5 | 316.8409
2015-05-22 | 0:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 313.5423
2015-05-22 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 313.6415
2015-05-22 | 2:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 3.3 | -5 | 317.1414
2015-05-22 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 9.7 | -5 | 323.7434
2015-05-22 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 2.5 | -5 | 316.495
2015-05-22 | 5:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 316.4402
2015-05-22 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 88.3 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 320.8491
2015-05-22 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 328.7028
2015-05-22 | 8:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 94.6 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 341.3003
2015-05-22 | 9:00 | 359.9 | 175.5 | 46.2 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -5.4474 | 0 | -5 | 359.9
2015-05-22 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 46.4 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -37.8623 | 10.4805 | -5.9029 | 0 | -5 | 368.1
2015-05-22 | 11:00 | 369.7 | 175.5 | 46.4 | 104 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -39.6865 | 10.4468 | -5.8086 | 0 | -5 | 369.7
2015-05-22 | 12:00 | 338.1 | 175.5 | 45.8 | 92.6 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 347.0829
2015-05-22 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 354.8301
2015-05-22 | 14:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 350.7207
2015-05-22 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 45.9 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -6.9658 | 0 | -5 | 343.1
2015-05-22 | 16:00 | 347.4 | 175.5 | 45.9 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 15.6 | -5 | 352.282
2015-05-22 | 17:00 | 343.9 | 175.5 | 45.9 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 25.9 | -5 | 357.0759
2015-05-22 | 18:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 33.5 | -5 | 362.6486
2015-05-22 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 46.2 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 48.4 | -5 | 377.7384
2015-05-22 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 103.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 29.8 | -5 | 358.5387
2015-05-22 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 21 | -5 | 339.3386
2015-05-22 | 22:00 | 310.5 | 175.5 | 45.2 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 12.2 | -5 | 326.2389
2015-05-22 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 44.9 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 0 | -5 | 313.7409
2015-05-23 | 0:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 88.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 312.0747
2015-05-23 | 1:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 312.6783
2015-05-23 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 313.7807
2015-05-23 | 3:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 93.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 317.4903
2015-05-23 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 313.9956
2015-05-23 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 87.3 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 314.2837
2015-05-23 | 6:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 87.3 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 323.1405
2015-05-23 | 7:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -9.5 | -5 | 321.9338
2015-05-23 | 8:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 88.6 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -9.5 | -5 | 332.3139
2015-05-23 | 9:00 | 318.9 | 175.5 | 45.4 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -12.7 | -5 | 337.5629
2015-05-23 | 10:00 | 321.6 | 175.5 | 45.4 | 95.9 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -22.3 | -5 | 334.586
2015-05-23 | 11:00 | 321.4 | 175.5 | 45.4 | 96.5 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -22.6 | -5 | 335.59
2015-05-23 | 12:00 | 308.9 | 175.5 | 45.2 | 87 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -23 | -5 | 324.5702
2015-05-23 | 13:00 | 317.1 | 175.5 | 45.3 | 94.2 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -17.4 | -5 | 334.1516
2015-05-23 | 14:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 96.5 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | -5.3 | -5 | 342.0904
2015-05-23 | 15:00 | 313.8 | 175.5 | 45.3 | 97.9 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 339.3661
2015-05-23 | 16:00 | 314.9 | 175.5 | 45.3 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 0 | -5 | 336.0147
2015-05-23 | 17:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 0 | -5 | 330.5832
2015-05-23 | 18:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 6.5 | -5 | 335.1967
2015-05-23 | 19:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 29.2 | -5 | 358.3693
2015-05-23 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 45.6 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 6.9 | -5 | 335.6814
2015-05-23 | 21:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 104.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 0 | -5 | 328.4847
2015-05-23 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 94.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 318.1792
2015-05-23 | 23:00 | 288.8 | 175.5 | 44.8 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 313.6796
2015-05-24 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 312.2747
2015-05-24 | 1:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 93 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 316.6783
2015-05-24 | 2:00 | 291.1 | 175.5 | 44.8 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 325.1807
2015-05-24 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 325.2903
2015-05-24 | 4:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 96.6 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 320.5956
2015-05-24 | 5:00 | 268.4 | 175.5 | 44.4 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 313.7837
2015-05-24 | 6:00 | 259.6 | 175.5 | 44.2 | 82 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | -9.9 | -5 | 307.5405
2015-05-24 | 7:00 | 258.3 | 175.5 | 44.2 | 82 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -23 | -5 | 304.6338
2015-05-24 | 8:00 | 271 | 175.5 | 44.4 | 82 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -23 | -5 | 311.5139
2015-05-24 | 9:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -23 | -5 | 315.9629
2015-05-24 | 10:00 | 285.9 | 175.5 | 44.7 | 85.4 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -23 | -5 | 322.686
2015-05-24 | 11:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -23 | -5 | 322.29
2015-05-24 | 12:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -23 | -5 | 321.2702
2015-05-24 | 13:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 84.8 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -23 | -5 | 318.5516
2015-05-24 | 14:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 82.7 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | -23 | -5 | 309.9904
2015-05-24 | 15:00 | 281 | 175.5 | 44.6 | 92.3 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | -12.1 | -5 | 320.9661
2015-05-24 | 16:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | 0 | -5 | 332.4147
2015-05-24 | 17:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 102.9 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 0 | -5 | 328.8832
2015-05-24 | 18:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 103.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 0 | -5 | 328.1967
2015-05-24 | 19:00 | 338.2 | 175.5 | 45.8 | 103.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 21.1 | -5 | 349.7693
2015-05-24 | 20:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 103.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 2.8 | -5 | 331.0814
2015-05-24 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 45.2 | 101.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 0 | -5 | 325.8847
2015-05-24 | 22:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 100.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 324.2792
2015-05-24 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 44.6 | 92.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 316.2796
2015-05-25 | 0:00 | 265.4 | 175.5 | 44.3 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 310.1747
2015-05-25 | 1:00 | 271 | 175.5 | 44.4 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 310.2783
2015-05-25 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 44.6 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 310.4807
2015-05-25 | 3:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 310.6903
2015-05-25 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 310.7956
2015-05-25 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 313.6837
2015-05-25 | 6:00 | 278.1 | 175.5 | 44.6 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 322.6405
2015-05-25 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 84.3 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -4.8 | -5 | 325.7338
2015-05-25 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 45.2 | 87 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -3.7 | -5 | 336.6139
2015-05-25 | 9:00 | 332 | 175.5 | 45.6 | 96.2 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -3.7 | -5 | 349.4629
2015-05-25 | 10:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 95.8 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -10.3 | -5 | 346.786
2015-05-25 | 11:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 96.4 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -5.9 | -5 | 352.59
2015-05-25 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 45.3 | 87.3 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -19.5 | -5 | 328.4702
2015-05-25 | 13:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 99 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -3.7 | -5 | 353.0516
2015-05-25 | 14:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 102 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 353.2904
2015-05-25 | 15:00 | 336 | 175.5 | 45.7 | 102.6 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 344.4661
2015-05-25 | 16:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 103.5 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -17.9479 | 0 | -5 | 337.7
2015-05-25 | 17:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 103.5 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 14.3 | -5 | 344.5832
2015-05-25 | 18:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 103.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 26.1 | -5 | 354.5967
2015-05-25 | 19:00 | 363 | 175.5 | 46.3 | 103.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 45.7 | -5 | 374.5693
2015-05-25 | 20:00 | 338.6 | 175.5 | 45.8 | 103.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 18.8 | -5 | 347.1814
2015-05-25 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 94.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 8.8 | -5 | 327.3847
2015-05-25 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 87.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 311.3792
2015-05-25 | 23:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 87.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 311.1796
2015-05-26 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 87.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 311.1423
2015-05-26 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 44.5 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 311.7415
2015-05-26 | 2:00 | 290.9 | 175.5 | 44.8 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 0 | -5 | 312.9414
2015-05-26 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 1.4 | -5 | 314.4434
2015-05-26 | 4:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 0 | -5 | 313.095
2015-05-26 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 312.9402
2015-05-26 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 318.8491
2015-05-26 | 7:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 326.1028
2015-05-26 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 45.5 | 89 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 335.4003
2015-05-26 | 9:00 | 343.1 | 175.5 | 45.9 | 99.5 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | 0 | -5 | 350.9358
2015-05-26 | 10:00 | 348.7 | 175.5 | 46 | 101.2 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | 0 | -5 | 354.8552
2015-05-26 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 46.2 | 101.2 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -8.7391 | 0 | -5 | 358.1
2015-05-26 | 12:00 | 335.7 | 175.5 | 45.7 | 92.1 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 346.4829
2015-05-26 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 46.2 | 102.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -5.3009 | 0 | -5 | 358.9
2015-05-26 | 14:00 | 357.3 | 175.5 | 46.1 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -28.5586 | 9.6372 | -6.2993 | 0 | -5 | 357.3
2015-05-26 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 46.1 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -20.0375 | 9.3231 | -8.9283 | 10.1 | -5 | 356.8
2015-05-26 | 16:00 | 362.5 | 175.5 | 46.2 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 34.8 | -5 | 370.882
2015-05-26 | 17:00 | 359.8 | 175.5 | 46.2 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 45.9 | -5 | 376.4759
2015-05-26 | 18:00 | 364.2 | 175.5 | 46.3 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 54.8 | -5 | 383.4486
2015-05-26 | 19:00 | 370.8 | 175.5 | 46.4 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 60 | -5 | 388.6384
2015-05-26 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 45.9 | 103.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 37 | -5 | 365.1387
2015-05-26 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 93.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 28 | -5 | 345.7386
2015-05-26 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 11.8 | -5 | 325.0389
2015-05-26 | 23:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 2.7 | -5 | 315.7409
2015-05-27 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 87 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 310.6747
2015-05-27 | 1:00 | 282.3 | 175.5 | 44.6 | 87.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 311.2783
2015-05-27 | 2:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 88.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 312.4807
2015-05-27 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 88.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 312.6903
2015-05-27 | 4:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 87.5 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 311.6956
2015-05-27 | 5:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 86 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 312.9837
2015-05-27 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 86 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 321.9405
2015-05-27 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 86 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -0.7 | -5 | 331.6338
2015-05-27 | 8:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 87.7 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 341.2139
2015-05-27 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 45.7 | 97.7 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -0.8 | -5 | 353.9629
2015-05-27 | 10:00 | 341.3 | 175.5 | 45.8 | 97.4 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -5.7 | -5 | 353.086
2015-05-27 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 45.9 | 100 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -3.6 | -5 | 358.59
2015-05-27 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 45.5 | 87.9 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -14.5 | -5 | 334.2702
2015-05-27 | 13:00 | 345.1 | 175.5 | 45.9 | 100.4 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | 0 | -5 | 358.3516
2015-05-27 | 14:00 | 344.6 | 175.5 | 45.9 | 100.9 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | 0 | -5 | 352.3904
2015-05-27 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 45.9 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | 0 | -5 | 343.5661
2015-05-27 | 16:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -11.1671 | 18.9085 | -17.7432 | 6.5 | -5 | 345
2015-05-27 | 17:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 102.4 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 19 | -5 | 348.2832
2015-05-27 | 18:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 28.9 | -5 | 356.2967
2015-05-27 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 48 | -5 | 375.7693
2015-05-27 | 20:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 102.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 23.4 | -5 | 350.6814
2015-05-27 | 21:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 95.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 11.8 | -5 | 331.5847
2015-05-27 | 22:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 88.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 312.5792
2015-05-27 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 312.1796
2015-05-28 | 0:00 | 278.3 | 175.5 | 44.6 | 85.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 0 | -5 | 309.3423
2015-05-28 | 1:00 | 282 | 175.5 | 44.6 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 0 | -5 | 310.2415
2015-05-28 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 2.9 | -5 | 313.4414
2015-05-28 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 9.1 | -5 | 319.7434
2015-05-28 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 2.9 | -5 | 313.595
2015-05-28 | 5:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 0 | -5 | 310.5402
2015-05-28 | 6:00 | 277.2 | 175.5 | 44.5 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 316.2491
2015-05-28 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 323.5028
2015-05-28 | 8:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 335.5003
2015-05-28 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 99.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | 0 | -5 | 350.5358
2015-05-28 | 10:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -10.4388 | 0 | -5 | 353.7552
2015-05-28 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -10.4052 | 0 | -5 | 355.2339
2015-05-28 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 45.6 | 91.4 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 345.6829
2015-05-28 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 100.7 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 352.2301
2015-05-28 | 14:00 | 348.8 | 175.5 | 46 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -8.7195 | 0 | -5 | 348.8
2015-05-28 | 15:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 102.2 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -20.0375 | 9.3231 | -8.9283 | 2.1 | -5 | 347.7
2015-05-28 | 16:00 | 352.4 | 175.5 | 46 | 102.2 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 25.9 | -5 | 360.782
2015-05-28 | 17:00 | 345.8 | 175.5 | 45.9 | 102.2 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 33.2 | -5 | 362.4759
2015-05-28 | 18:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 102.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 39.6 | -5 | 366.9486
2015-05-28 | 19:00 | 367 | 175.5 | 46.3 | 102.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 58.8 | -5 | 386.3384
2015-05-28 | 20:00 | 342.7 | 175.5 | 45.9 | 102.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 34.8 | -5 | 361.9387
2015-05-28 | 21:00 | 325.7 | 175.5 | 45.5 | 98 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 22.4 | -5 | 344.9386
2015-05-28 | 22:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 88 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 18.4 | -5 | 330.6389
2015-05-28 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 8.7 | -5 | 319.3409
2015-05-29 | 0:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 84.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 308.1747
2015-05-29 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 85.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 308.8783
2015-05-29 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 86 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 310.0807
2015-05-29 | 3:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 86 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 3.5 | -5 | 313.6903
2015-05-29 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 86 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 310.2956
2015-05-29 | 5:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 83.5 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 310.5837
2015-05-29 | 6:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 83.5 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | 0 | -5 | 319.5405
2015-05-29 | 7:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 83.5 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | 0 | -5 | 330.0338
2015-05-29 | 8:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 88.8 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | 0 | -5 | 342.4139
2015-05-29 | 9:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 98.8 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | 0 | -5 | 356.0629
2015-05-29 | 10:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 99.5 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -2.3 | -5 | 358.686
2015-05-29 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 46.1 | 99.5 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | 0 | -5 | 361.89
2015-05-29 | 12:00 | 331.5 | 175.5 | 45.6 | 87 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -5.4 | -5 | 342.5702
2015-05-29 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 46.1 | 100 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | 0 | -5 | 358.1516
2015-05-29 | 14:00 | 360 | 175.5 | 46.2 | 100.6 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -35.063 | 23.2321 | -20.539 | 0 | -5 | 360
2015-05-29 | 15:00 | 359.5 | 175.5 | 46.2 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -12.916 | 21.1603 | -18.3581 | 0 | -5 | 359.5
2015-05-29 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 46.2 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -11.1671 | 18.9085 | -17.7432 | 21.9 | -5 | 359.8
2015-05-29 | 17:00 | 351.9 | 175.5 | 46 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 31.6 | -5 | 360.1832
2015-05-29 | 18:00 | 351.2 | 175.5 | 46 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 36.4 | -5 | 362.9967
2015-05-29 | 19:00 | 367.8 | 175.5 | 46.4 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -17.3268 | 52.4 | -5 | 379.3693
2015-05-29 | 20:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -20.3444 | 28.7 | -5 | 355.1814
2015-05-29 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 92.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 17.5 | -5 | 334.2847
2015-05-29 | 22:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 17.5 | -5 | 335.1792
2015-05-29 | 23:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 86 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 14.9 | -5 | 325.2796
2015-05-30 | 0:00 | 301 | 175.5 | 45 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6103 | -10.568 | 9.1 | -5 | 319.3423
2015-05-30 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4235 | -10.382 | 11.1 | -5 | 321.4415
2015-05-30 | 2:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.3998 | -10.3584 | 21.3 | -5 | 331.8414
2015-05-30 | 3:00 | 318.7 | 175.5 | 45.4 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.8894 | -10.846 | 26.1 | -5 | 336.7434
2015-05-30 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3814 | -0.2296 | 10.8336 | -10.7904 | 19.8 | -5 | 330.395
2015-05-30 | 5:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 6.778 | -4.08 | 10.595 | -10.5528 | 5.1 | -5 | 318.1402
2015-05-30 | 6:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 21.6243 | -13.0168 | 10.4324 | -10.3908 | 0 | -5 | 316.5491
2015-05-30 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 39.0931 | -23.532 | 10.4717 | -10.43 | 0 | -5 | 323.6028
2015-05-30 | 8:00 | 331.7 | 175.5 | 45.6 | 89.3 | 4.2 | 4.3 | 54.9132 | -33.0552 | 10.6235 | -10.5812 | 0 | -5 | 335.8003
2015-05-30 | 9:00 | 349.4 | 175.5 | 46 | 99.3 | 4.2 | 4.3 | 66.5606 | -40.0664 | 10.4532 | -10.4116 | 0 | -5 | 350.8358
2015-05-30 | 10:00 | 354.4 | 175.5 | 46.1 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 71.8847 | -43.2712 | 10.4805 | -9.594 | 0 | -5 | 354.4
2015-05-30 | 11:00 | 357.8 | 175.5 | 46.2 | 99.8 | 4.2 | 4.3 | 75.3483 | -45.356 | 10.4468 | -7.6391 | 0 | -5 | 357.8
2015-05-30 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 91.9 | 4.2 | 4.3 | 74.4669 | -44.8256 | 10.4348 | -10.3932 | 0 | -5 | 346.2829
2015-05-30 | 13:00 | 342.7 | 175.5 | 45.9 | 99.2 | 4.2 | 4.3 | 66.5486 | -40.0592 | 10.2115 | -10.1708 | 0 | -5 | 350.6301
2015-05-30 | 14:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 100.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2207 | -32.6384 | 9.6372 | -9.5988 | 0 | -5 | 347.3207
2015-05-30 | 15:00 | 341.2 | 175.5 | 45.8 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 38.0427 | -22.9 | 9.3231 | -9.286 | 0 | -5 | 341.7798
2015-05-30 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 19.2093 | -11.5632 | 9.0215 | -8.9856 | 21.3 | -5 | 355.682
2015-05-30 | 17:00 | 346 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 5.3757 | -3.236 | 9.0982 | -9.062 | 33.8 | -5 | 362.6759
2015-05-30 | 18:00 | 353.9 | 175.5 | 46.1 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 0.2778 | -0.1672 | 9.5312 | -9.4932 | 46.1 | -5 | 373.1486
2015-05-30 | 19:00 | 370.8 | 175.5 | 46.4 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.6368 | -9.5984 | 60 | -5 | 387.2384
2015-05-30 | 20:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 101.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7091 | -9.6704 | 42.5 | -5 | 369.3387
2015-05-30 | 21:00 | 331.8 | 175.5 | 45.6 | 97.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.695 | -9.6564 | 29.2 | -5 | 351.0386
2015-05-30 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 87.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7573 | -9.7184 | 25.1 | -5 | 336.7389
2015-05-30 | 23:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2717 | -10.2308 | 15.4 | -5 | 325.7409
2015-05-31 | 0:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.7567 | -18.682 | 0 | -5 | 303.6747
2015-05-31 | 1:00 | 293.1 | 175.5 | 44.9 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.6555 | -19.5772 | 0 | -5 | 306.2783
2015-05-31 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 94.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2715 | -20.1908 | 0 | -5 | 319.0807
2015-05-31 | 3:00 | 314.9 | 175.5 | 45.3 | 97.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6723 | -22.582 | 0 | -5 | 322.1903
2015-05-31 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5287 | -0.3184 | 21.4029 | -21.3176 | 0 | -5 | 312.4956
2015-05-31 | 5:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 8.0444 | -4.8424 | 20.5149 | -20.4332 | 0 | -5 | 305.3837
2015-05-31 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 44.6 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 30.5458 | -18.3872 | 20.5559 | -20.474 | -23 | -5 | 291.2405
2015-05-31 | 7:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 56.201 | -33.8304 | 15.8744 | -15.8112 | -23 | -5 | 301.6338
2015-05-31 | 8:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 72.9759 | -43.928 | 16.5688 | -16.5028 | -23 | -5 | 315.5139
2015-05-31 | 9:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 90 | 4.2 | 4.3 | 81.0975 | -48.8168 | 20.641 | -20.5588 | -23 | -5 | 323.6629
2015-05-31 | 10:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 93.9 | 4.2 | 4.3 | 91.7137 | -55.2072 | 19.9523 | -19.8728 | -23 | -5 | 331.886
2015-05-31 | 11:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 93.9 | 4.2 | 4.3 | 93.5051 | -56.2856 | 17.6901 | -17.6196 | -23 | -5 | 332.59
2015-05-31 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 91.1609 | -54.8744 | 21.0005 | -20.9168 | -23 | -5 | 323.4702
2015-05-31 | 13:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 82.8223 | -49.8552 | 21.2021 | -21.1176 | -23 | -5 | 312.9516
2015-05-31 | 14:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 66.5699 | -40.072 | 23.2321 | -23.1396 | -23 | -5 | 306.1904
2015-05-31 | 15:00 | 290.7 | 175.5 | 44.8 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 42.9138 | -25.832 | 21.1603 | -21.076 | -23 | -5 | 296.8661
2015-05-31 | 16:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 85.7 | 4.2 | 4.3 | 21.2018 | -12.7624 | 18.9085 | -18.8332 | -2.6 | -5 | 315.6147
2015-05-31 | 17:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 98.1 | 4.2 | 4.3 | 5.057 | -3.044 | 17.6318 | -17.5616 | 0 | -5 | 324.3832
2015-05-31 | 18:00 | 324.1 | 175.5 | 45.5 | 101 | 4.2 | 4.3 | 0.0706 | -0.0424 | 17.1857 | -17.1172 | 0 | -5 | 325.5967
2015-05-31 | 19:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.3961 | -15.1961 | 14 | -5 | 342.6
2015-05-31 | 20:00 | 328.3 | 175.5 | 45.6 | 101.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.4258 | -18.2258 | 0 | -5 | 328.3
2015-05-31 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 99 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.2603 | -21.1756 | 0 | -5 | 323.4847
2015-05-31 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 87.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.8864 | -19.8072 | 0 | -5 | 311.8792
2015-05-31 | 23:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9892 | -19.9096 | 0 | -5 | 303.1796
2015-06-01 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 296.1619
2015-06-01 | 1:00 | 280 | 175.5 | 44.6 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 299.2529
2015-06-01 | 2:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 302.5521
2015-06-01 | 3:00 | 300 | 175.5 | 45 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | 0 | -5 | 303.653
2015-06-01 | 4:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | -0.2008 | 16.3656 | -16.3004 | 0 | -5 | 301.0982
2015-06-01 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 72 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 297.6222
2015-06-01 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 72 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | -0.6 | -5 | 306.1608
2015-06-01 | 7:00 | 297.8 | 175.5 | 45 | 72 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -3.1 | -5 | 311.5243
2015-06-01 | 8:00 | 324.4 | 175.5 | 45.5 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -35.34 | 7.726 | -5.0949 | 0 | -5 | 324.4
2015-06-01 | 9:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -34.2902 | 14.0837 | -10.3964 | 0 | -5 | 343.3
2015-06-01 | 10:00 | 349.8 | 175.5 | 46 | 88.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -34.1346 | 15.4953 | -13.7694 | -6.8 | -5 | 349.8
2015-06-01 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 94.2 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -39.9385 | 13.4122 | -8.0004 | -4.3 | -5 | 356.3
2015-06-01 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -38.9179 | 9.7798 | -9.0508 | -7 | -5 | 337.7
2015-06-01 | 13:00 | 361.7 | 175.5 | 46.2 | 97.3 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -30.2814 | 10.2492 | -7.8413 | 0 | -5 | 361.7
2015-06-01 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 46.3 | 100.4 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -19.9995 | 10.1641 | -6.2238 | 0 | -5 | 362.8
2015-06-01 | 15:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -9.1503 | 8.4043 | -6.0902 | 0.7 | -5 | 360.9
2015-06-01 | 16:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -7.6685 | 7.6894 | -7.5041 | 23.7 | -5 | 363.2
2015-06-01 | 17:00 | 353 | 175.5 | 46.1 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -15.1878 | 21.3 | -5 | 353
2015-06-01 | 18:00 | 350 | 175.5 | 46 | 100.9 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -15.2013 | 21.3 | -5 | 350
2015-06-01 | 19:00 | 367.3 | 175.5 | 46.3 | 101.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -15.2363 | 38.5 | -5 | 367.3
2015-06-01 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 95.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -15.1612 | 21.4 | -5 | 343.8
2015-06-01 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 85.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -15.2182 | 15.1 | -5 | 326.6
2015-06-01 | 22:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -15.221 | 8.7 | -5 | 313.1
2015-06-01 | 23:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.3756 | 0 | -5 | 303.6615
2015-06-02 | 0:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 298.8619
2015-06-02 | 1:00 | 287 | 175.5 | 44.7 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 301.9529
2015-06-02 | 2:00 | 303 | 175.5 | 45.1 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 1.9 | -5 | 305.1521
2015-06-02 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 45.2 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | 6.3 | -5 | 309.653
2015-06-02 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | -0.2008 | 16.3656 | -16.3004 | 0 | -5 | 300.6982
2015-06-02 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 299.8222
2015-06-02 | 6:00 | 293.5 | 175.5 | 44.9 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 306.5608
2015-06-02 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 45.1 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | 0 | -5 | 314.2243
2015-06-02 | 8:00 | 331.9 | 175.5 | 45.6 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -26.505 | 7.726 | -6.4299 | 0 | -5 | 331.9
2015-06-02 | 9:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 83.8 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -24.493 | 14.0837 | -13.1936 | 0 | -5 | 350.3
2015-06-02 | 10:00 | 355.9 | 175.5 | 46.1 | 87.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -34.1346 | 15.4953 | -13.5694 | 0 | -5 | 355.9
2015-06-02 | 11:00 | 363 | 175.5 | 46.3 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -34.233 | 13.4122 | -10.8059 | 0 | -5 | 363
2015-06-02 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 45.9 | 83.5 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -38.9179 | 9.7798 | -8.8508 | 0 | -5 | 344.3
2015-06-02 | 13:00 | 363.1 | 175.5 | 46.3 | 96.6 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -30.2814 | 10.2492 | -5.8413 | 0 | -5 | 363.1
2015-06-02 | 14:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 99.7 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -15.9996 | 10.1641 | -9.1237 | 0 | -5 | 363.2
2015-06-02 | 15:00 | 362.9 | 175.5 | 46.3 | 100.6 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -9.1503 | 8.4043 | -6.0902 | 3.3 | -5 | 362.9
2015-06-02 | 16:00 | 364.1 | 175.5 | 46.3 | 100.6 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -7.6685 | 7.6894 | -7.5041 | 25.3 | -5 | 364.1
2015-06-02 | 17:00 | 357.8 | 175.5 | 46.2 | 100.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -15.1878 | 26.7 | -5 | 357.8
2015-06-02 | 18:00 | 359.5 | 175.5 | 46.2 | 100.6 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -15.2013 | 30.9 | -5 | 359.5
2015-06-02 | 19:00 | 373.4 | 175.5 | 46.5 | 100.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -15.2363 | 45.1 | -5 | 373.4
2015-06-02 | 20:00 | 350.6 | 175.5 | 46 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -15.1612 | 28.4 | -5 | 350.6
2015-06-02 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 45.6 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -15.2182 | 18.2 | -5 | 329.5
2015-06-02 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 45.4 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -15.221 | 17.6 | -5 | 321.6
2015-06-02 | 23:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.2371 | 6.5 | -5 | 310
2015-06-03 | 0:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | 3.2 | -5 | 306.0266
2015-06-03 | 1:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -6.5148 | 4.3 | -5 | 307.1261
2015-06-03 | 2:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | -6.448 | 15.5 | -5 | 318.5258
2015-06-03 | 3:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | -6.4956 | 23.3 | -5 | 326.526
2015-06-03 | 4:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | -0.3368 | 7.022 | -6.994 | 10.3 | -5 | 313.451
2015-06-03 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 77 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -3.8344 | 7.1935 | -7.1648 | 0 | -5 | 303.4641
2015-06-03 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -10.92 | 7.1983 | -7.1696 | 0 | -5 | 307.5499
2015-06-03 | 7:00 | 309.9 | 175.5 | 45.2 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -18.9848 | 7.1947 | -7.166 | 0 | -5 | 313.0825
2015-06-03 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -23.3835 | 7.2039 | -6.1158 | 0 | -5 | 326.2
2015-06-03 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 89.6 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -25.0758 | 7.3794 | -4.8469 | 0 | -5 | 347.6
2015-06-03 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 93.4 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | -27.5004 | 7.389 | -3.0022 | 0 | -5 | 356.3
2015-06-03 | 11:00 | 363 | 175.5 | 46.3 | 96.6 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | -23.922 | 7.4051 | -5.9684 | 0 | -5 | 363
2015-06-03 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 87.8 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -26.9106 | 7.3818 | -5.2787 | 0 | -5 | 347.6
2015-06-03 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 46.4 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | -7.9786 | 7.234 | -7.1734 | 0.9 | -5 | 371.6
2015-06-03 | 14:00 | 374.2 | 175.5 | 46.5 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | -9.7128 | 7.2698 | -5.4851 | 13.4 | -5 | 374.2
2015-06-03 | 15:00 | 372.1 | 175.5 | 46.4 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | -9.1556 | 7.0902 | -6.0545 | 24.2 | -5 | 372.1
2015-06-03 | 16:00 | 381.8 | 175.5 | 46.6 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | -8.4665 | 6.8023 | -6.7103 | 48.3 | -5 | 381.8
2015-06-03 | 17:00 | 367.3 | 175.5 | 46.3 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | -3.368 | 6.9212 | -6.8936 | 44.5 | -5 | 372.2548
2015-06-03 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 46.3 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | -0.3888 | 7.0513 | -7.0232 | 45.8 | -5 | 371.5855
2015-06-03 | 19:00 | 361.2 | 175.5 | 46.2 | 100.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | -6.8668 | 44.1 | -5 | 369.5275
2015-06-03 | 20:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 90.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | -6.5692 | 33.3 | -5 | 348.6263
2015-06-03 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 45.5 | 80.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | -6.6552 | 26.2 | -5 | 331.2266
2015-06-03 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | -6.6976 | 17.7 | -5 | 320.7268
2015-06-03 | 23:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | -6.6832 | 6.2 | -5 | 309.0267
2015-06-04 | 0:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | 0 | -5 | 300.9266
2015-06-04 | 1:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -6.5148 | 0 | -5 | 301.6261
2015-06-04 | 2:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | -6.448 | 6.4 | -5 | 309.1258
2015-06-04 | 3:00 | 310.7 | 175.5 | 45.2 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | -6.4956 | 16.5 | -5 | 319.426
2015-06-04 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | -0.3368 | 7.022 | -6.994 | 8.1 | -5 | 311.151
2015-06-04 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -3.8344 | 7.1935 | -7.1648 | 0 | -5 | 302.6641
2015-06-04 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 73 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -10.92 | 7.1983 | -7.1696 | 0 | -5 | 304.0499
2015-06-04 | 7:00 | 305 | 175.5 | 45.1 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -18.9848 | 7.1947 | -7.166 | 0 | -5 | 310.3825
2015-06-04 | 8:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 83.3 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -20.043 | 7.2039 | -7.0563 | 0 | -5 | 332.4
2015-06-04 | 9:00 | 356.1 | 175.5 | 46.1 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -20.8965 | 7.3794 | -4.8262 | 0 | -5 | 356.1
2015-06-04 | 10:00 | 360.1 | 175.5 | 46.2 | 96.5 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | -22.917 | 7.389 | -6.9856 | 0 | -5 | 360.1
2015-06-04 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 46.3 | 97.5 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | -23.922 | 7.4051 | -5.9684 | 0 | -5 | 363.9
2015-06-04 | 12:00 | 339.7 | 175.5 | 45.8 | 86 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -31.3957 | 7.3818 | -6.6936 | 0 | -5 | 339.7
2015-06-04 | 13:00 | 360.6 | 175.5 | 46.2 | 99.1 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | -19.9465 | 7.234 | -4.0055 | 0 | -5 | 360.6
2015-06-04 | 14:00 | 359.7 | 175.5 | 46.2 | 100 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | -9.7128 | 7.2698 | -6.0851 | 0 | -5 | 359.7
2015-06-04 | 15:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 97.3 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | -9.1556 | 7.0902 | -6.0545 | 10.1 | -5 | 354.8
2015-06-04 | 16:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 100 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | -8.4665 | 6.8023 | -6.7103 | 23.8 | -5 | 356.6
2015-06-04 | 17:00 | 351.6 | 175.5 | 46 | 96.8 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | -3.368 | 6.9212 | -6.8936 | 32.5 | -5 | 356.5548
2015-06-04 | 18:00 | 354 | 175.5 | 46.1 | 99.5 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | -0.3888 | 7.0513 | -7.0232 | 36.9 | -5 | 361.7855
2015-06-04 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 46.3 | 100 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | -6.8668 | 49.9 | -5 | 375.2275
2015-06-04 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | -6.5692 | 37.5 | -5 | 352.4263
2015-06-04 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 45.5 | 80 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | -6.6552 | 28.6 | -5 | 333.1266
2015-06-04 | 22:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | -6.6976 | 16.9 | -5 | 319.8268
2015-06-04 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | -6.6832 | 7.4 | -5 | 310.1267
2015-06-05 | 0:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 299.1619
2015-06-05 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 300.5529
2015-06-05 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 301.9521
2015-06-05 | 3:00 | 308.5 | 175.5 | 45.2 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | 8.3 | -5 | 310.453
2015-06-05 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -16.2994 | 0 | -5 | 302.3
2015-06-05 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 74.3 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 300.0222
2015-06-05 | 6:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 305.2608
2015-06-05 | 7:00 | 302 | 175.5 | 45 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | 0 | -5 | 312.9243
2015-06-05 | 8:00 | 330.4 | 175.5 | 45.6 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -35.34 | 7.726 | -4.6949 | 0 | -5 | 330.4
2015-06-05 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 89.4 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -29.3916 | 14.0837 | -11.695 | 0 | -5 | 352.5
2015-06-05 | 10:00 | 357.5 | 175.5 | 46.2 | 91.3 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -34.1346 | 15.4953 | -13.7694 | -2.2 | -5 | 357.5
2015-06-05 | 11:00 | 359.8 | 175.5 | 46.2 | 91.8 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -34.233 | 13.4122 | -12.2059 | 0 | -5 | 359.8
2015-06-05 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 45.8 | 81.8 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -38.9179 | 9.7798 | -9.0508 | -3.9 | -5 | 338.4
2015-06-05 | 13:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 92.7 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -30.2814 | 10.2492 | -8.2413 | 0 | -5 | 356.6
2015-06-05 | 14:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -19.9995 | 10.1641 | -9.9238 | 0 | -5 | 353.8
2015-06-05 | 15:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 98 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -18.3006 | 8.4043 | -5.4399 | 0 | -5 | 348.2
2015-06-05 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 46.1 | 98.9 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -7.6685 | 7.6894 | -7.5041 | 15.9 | -5 | 352.8
2015-06-05 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 45.9 | 94.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -15.1878 | 21.1 | -5 | 345.4
2015-06-05 | 18:00 | 346.3 | 175.5 | 45.9 | 93.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -15.2013 | 24.9 | -5 | 346.3
2015-06-05 | 19:00 | 361.4 | 175.5 | 46.2 | 98.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -15.2363 | 35.1 | -5 | 361.4
2015-06-05 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -15.1612 | 24.7 | -5 | 340.3
2015-06-05 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -15.2182 | 14 | -5 | 318.4
2015-06-05 | 22:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -15.221 | 12.1 | -5 | 314.8
2015-06-05 | 23:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.2371 | 1.8 | -5 | 304
2015-06-06 | 0:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 297.0619
2015-06-06 | 1:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 297.7529
2015-06-06 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0.6 | -5 | 301.7521
2015-06-06 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 84 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | 0.7 | -5 | 308.853
2015-06-06 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 45 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | -0.2008 | 16.3656 | -16.3004 | 0 | -5 | 298.9982
2015-06-06 | 5:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 295.5222
2015-06-06 | 6:00 | 274.3 | 175.5 | 44.5 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | -1.7 | -5 | 300.1608
2015-06-06 | 7:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -13.9 | -5 | 297.2243
2015-06-06 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -35.34 | 7.726 | -7.6952 | -11.8 | -5 | 314.5997
2015-06-06 | 9:00 | 323.4 | 175.5 | 45.5 | 85.2 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -34.2902 | 14.0837 | -13.6964 | -17.5 | -5 | 323.4
2015-06-06 | 10:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 87.3 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -39.8237 | 15.4953 | -12.1803 | -23 | -5 | 328
2015-06-06 | 11:00 | 335.8 | 175.5 | 45.7 | 87.7 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -39.9385 | 13.4122 | -8.0004 | -17.9 | -5 | 335.8
2015-06-06 | 12:00 | 319 | 175.5 | 45.4 | 84.9 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -44.4776 | 9.7798 | -6.4911 | -23 | -5 | 319
2015-06-06 | 13:00 | 327 | 175.5 | 45.5 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -40.3752 | 10.2492 | -7.5475 | -15.1 | -5 | 327
2015-06-06 | 14:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -31.9992 | 10.1641 | -10.1236 | -3.6 | -5 | 330.3005
2015-06-06 | 15:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 91.3 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -24.4008 | 8.4043 | -8.3708 | 0 | -5 | 331.8689
2015-06-06 | 16:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 94.4 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -12.2696 | 7.6894 | -7.6588 | 0 | -5 | 326.9442
2015-06-06 | 17:00 | 318.6 | 175.5 | 45.4 | 92.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | -2.6568 | 16.074 | -15.831 | 0 | -5 | 318.6
2015-06-06 | 18:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -15.2013 | 3.4 | -5 | 326
2015-06-06 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -15.2363 | 24.2 | -5 | 346.6
2015-06-06 | 20:00 | 332 | 175.5 | 45.6 | 95.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -15.1612 | 10.2 | -5 | 332
2015-06-06 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 45.4 | 94.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -15.2182 | 0.7 | -5 | 321.3
2015-06-06 | 22:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 83.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -15.6584 | 0 | -5 | 307.4626
2015-06-06 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.3756 | 0 | -5 | 297.8615
2015-06-07 | 0:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 297.5619
2015-06-07 | 1:00 | 282.4 | 175.5 | 44.6 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 300.4529
2015-06-07 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 310.7521
2015-06-07 | 3:00 | 301 | 175.5 | 45 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | 0 | -5 | 310.853
2015-06-07 | 4:00 | 290.1 | 175.5 | 44.8 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | -0.2008 | 16.3656 | -16.3004 | 0 | -5 | 304.1982
2015-06-07 | 5:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 295.7222
2015-06-07 | 6:00 | 259.9 | 175.5 | 44.2 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | -19.6 | -5 | 281.3608
2015-06-07 | 7:00 | 260.5 | 175.5 | 44.2 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -23 | -5 | 285.4243
2015-06-07 | 8:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -35.34 | 7.726 | -7.6952 | -23 | -5 | 290.3997
2015-06-07 | 9:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -39.1888 | 14.0837 | -14.0276 | -23 | -5 | 294.4702
2015-06-07 | 10:00 | 289.7 | 175.5 | 44.8 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -45.5128 | 15.4953 | -15.4336 | -23 | -5 | 304.1576
2015-06-07 | 11:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -45.644 | 13.4122 | -13.3588 | -23 | -5 | 310.8361
2015-06-07 | 12:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -44.4776 | 9.7798 | -9.7408 | -23 | -5 | 312.5503
2015-06-07 | 13:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 78.3 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -40.3752 | 10.2492 | -10.2084 | -23 | -5 | 305.8391
2015-06-07 | 14:00 | 285.4 | 175.5 | 44.7 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -31.9992 | 10.1641 | -10.1236 | -23 | -5 | 299.0005
2015-06-07 | 15:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -24.4008 | 8.4043 | -8.3708 | -23 | -5 | 294.9689
2015-06-07 | 16:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 87.3 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -12.2696 | 7.6894 | -7.6588 | -3.3 | -5 | 315.9442
2015-06-07 | 17:00 | 304.2 | 175.5 | 45.1 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | -2.6568 | 16.074 | -16.01 | 0 | -5 | 314.621
2015-06-07 | 18:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 91 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -15.7013 | 0 | -5 | 317.7
2015-06-07 | 19:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 94.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -11.2363 | 12 | -5 | 337.3
2015-06-07 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 94.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -11.1612 | 2.6 | -5 | 327.4
2015-06-07 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 45.3 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -15.7182 | 0 | -5 | 313.9
2015-06-07 | 22:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -15.6584 | 0 | -5 | 307.0626
2015-06-07 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 44.6 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.3756 | 0 | -5 | 296.8615
2015-06-08 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 44.3 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 289.9619
2015-06-08 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 290.5529
2015-06-08 | 2:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 294.0521
2015-06-08 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | 0 | -5 | 297.753
2015-06-08 | 4:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | -0.2008 | 16.3656 | -16.3004 | 0 | -5 | 289.9982
2015-06-08 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 291.8222
2015-06-08 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 301.0608
2015-06-08 | 7:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -9.7 | -5 | 309.1243
2015-06-08 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 45.5 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -35.34 | 7.726 | -7.6952 | -8.3 | -5 | 325.7997
2015-06-08 | 9:00 | 345.5 | 175.5 | 45.9 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -34.2902 | 14.0837 | -9.2964 | -1.2 | -5 | 345.5
2015-06-08 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -28.4455 | 15.4953 | -15.0585 | -9.1 | -5 | 349.7
2015-06-08 | 11:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -34.233 | 13.4122 | -9.3059 | -4.9 | -5 | 352.5
2015-06-08 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -38.9179 | 9.7798 | -4.6508 | -19 | -5 | 332.4
2015-06-08 | 13:00 | 351.2 | 175.5 | 46 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -30.2814 | 10.2492 | -7.5413 | 0 | -5 | 351.2
2015-06-08 | 14:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -15.9996 | 10.1641 | -6.7237 | 0 | -5 | 353.8
2015-06-08 | 15:00 | 348.3 | 175.5 | 46 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -9.1503 | 8.4043 | -6.8902 | 0 | -5 | 348.3
2015-06-08 | 16:00 | 351.9 | 175.5 | 46 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -4.6011 | 7.6894 | -6.5715 | 16.2 | -5 | 351.9
2015-06-08 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 45.9 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -11.1878 | 16.9 | -5 | 344.9
2015-06-08 | 18:00 | 346 | 175.5 | 45.9 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -11.2013 | 20.5 | -5 | 346
2015-06-08 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -11.2363 | 31.5 | -5 | 356.6
2015-06-08 | 20:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -11.1612 | 14.6 | -5 | 339.1
2015-06-08 | 21:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -11.2182 | 6.4 | -5 | 320.4
2015-06-08 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -11.221 | 0.5 | -5 | 303.3
2015-06-08 | 23:00 | 290 | 175.5 | 44.8 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.3756 | 0 | -5 | 290.4615
2015-06-09 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | 0 | -5 | 290.4266
2015-06-09 | 1:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 70.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -6.5148 | 0 | -5 | 293.7261
2015-06-09 | 2:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | -6.448 | 0 | -5 | 297.3258
2015-06-09 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | -6.4956 | 8.5 | -5 | 306.026
2015-06-09 | 4:00 | 296.5 | 175.5 | 44.9 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | -0.3368 | 7.022 | -6.994 | 4.7 | -5 | 300.351
2015-06-09 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -3.8344 | 7.1935 | -7.1648 | 0 | -5 | 292.7641
2015-06-09 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -10.92 | 7.1983 | -7.1696 | 0 | -5 | 297.5499
2015-06-09 | 7:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -18.9848 | 7.1947 | -7.166 | 0 | -5 | 313.7825
2015-06-09 | 8:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 90.1 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -20.043 | 7.2039 | -4.3563 | 0 | -5 | 342.1
2015-06-09 | 9:00 | 367.5 | 175.5 | 46.4 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -8.3586 | 7.3794 | -5.9641 | 0 | -5 | 367.5
2015-06-09 | 10:00 | 372.2 | 175.5 | 46.4 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | -9.1668 | 7.389 | -5.8358 | 0 | -5 | 372.2
2015-06-09 | 11:00 | 378 | 175.5 | 46.6 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | -4.7844 | 7.4051 | -7.306 | 0 | -5 | 378
2015-06-09 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 46 | 90.1 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -26.9106 | 7.3818 | -6.2787 | 0 | -5 | 348.9
2015-06-09 | 13:00 | 368.7 | 175.5 | 46.4 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | -3.9893 | 7.234 | -7.1627 | 0.7 | -5 | 368.7
2015-06-09 | 14:00 | 365.9 | 175.5 | 46.3 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | -6.4752 | 7.2698 | -4.7227 | 8 | -5 | 365.9
2015-06-09 | 15:00 | 359.4 | 175.5 | 46.2 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | -4.5778 | 7.0902 | -6.6323 | 14.4 | -5 | 359.4
2015-06-09 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 46.2 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | -4.838 | 6.8023 | -6.3388 | 29.5 | -5 | 359.9
2015-06-09 | 17:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | -3.368 | 6.9212 | -6.8936 | 33.5 | -5 | 354.3548
2015-06-09 | 18:00 | 356.1 | 175.5 | 46.1 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | -0.3888 | 7.0513 | -7.0232 | 41 | -5 | 359.8855
2015-06-09 | 19:00 | 360.6 | 175.5 | 46.2 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | -6.8668 | 46.2 | -5 | 364.9275
2015-06-09 | 20:00 | 340.2 | 175.5 | 45.8 | 93.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | -6.5692 | 26.5 | -5 | 344.8263
2015-06-09 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | -6.6552 | 17.7 | -5 | 328.1266
2015-06-09 | 22:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | -6.6976 | 12.3 | -5 | 312.4268
2015-06-09 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | -6.6832 | 0 | -5 | 297.3267
2015-06-10 | 0:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | 0 | -5 | 290.7266
2015-06-10 | 1:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -6.5148 | 0 | -5 | 293.9261
2015-06-10 | 2:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | -6.448 | 2.3 | -5 | 299.9258
2015-06-10 | 3:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | -6.4956 | 9.6 | -5 | 307.426
2015-06-10 | 4:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | -0.3368 | 7.022 | -6.994 | 3 | -5 | 300.851
2015-06-10 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -3.8344 | 7.1935 | -7.1648 | 0 | -5 | 296.8641
2015-06-10 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -10.92 | 7.1983 | -7.1696 | 0 | -5 | 297.1499
2015-06-10 | 7:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -18.9848 | 7.1947 | -7.166 | 0 | -5 | 312.2825
2015-06-10 | 8:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 85.6 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -26.724 | 7.2039 | -3.8753 | 0 | -5 | 331.2
2015-06-10 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 46 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -20.8965 | 7.3794 | -4.6262 | 0 | -5 | 349.1
2015-06-10 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | -18.3336 | 7.389 | -7.169 | 0 | -5 | 354.6
2015-06-10 | 11:00 | 357.8 | 175.5 | 46.2 | 86.7 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | -19.1376 | 7.4051 | -5.9528 | 0 | -5 | 357.8
2015-06-10 | 12:00 | 335.4 | 175.5 | 45.7 | 87.2 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -35.8808 | 7.3818 | -7.3524 | 0 | -5 | 335.6561
2015-06-10 | 13:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | -15.9572 | 7.234 | -5.5948 | 0 | -5 | 354.2
2015-06-10 | 14:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | -9.7128 | 7.2698 | -4.6851 | 0 | -5 | 354.8
2015-06-10 | 15:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | -4.5778 | 7.0902 | -6.6323 | 9.5 | -5 | 354.7
2015-06-10 | 16:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | -4.838 | 6.8023 | -6.3388 | 24.5 | -5 | 355.1
2015-06-10 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | -3.368 | 6.9212 | -6.8936 | 28.1 | -5 | 349.1548
2015-06-10 | 18:00 | 351.1 | 175.5 | 46 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | -0.3888 | 7.0513 | -7.0232 | 35.8 | -5 | 354.8855
2015-06-10 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 46.2 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | -6.8668 | 43.5 | -5 | 362.5275
2015-06-10 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 93.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | -6.5692 | 25.8 | -5 | 344.4263
2015-06-10 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 45.4 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | -6.6552 | 13 | -5 | 323.9266
2015-06-10 | 22:00 | 309.9 | 175.5 | 45.2 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | -6.6976 | 13 | -5 | 314.4268
2015-06-10 | 23:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | -6.6832 | 3.2 | -5 | 300.8267
2015-06-11 | 0:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 293.1619
2015-06-11 | 1:00 | 285.9 | 175.5 | 44.7 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 296.3529
2015-06-11 | 2:00 | 297.8 | 175.5 | 45 | 76 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 300.0521
2015-06-11 | 3:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 76 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -11.2126 | 2.5 | -5 | 304.7
2015-06-11 | 4:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 76 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -12.6994 | 0 | -5 | 304.1
2015-06-11 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 294.3222
2015-06-11 | 6:00 | 293.8 | 175.5 | 44.9 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 303.4608
2015-06-11 | 7:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | 0 | -5 | 311.2243
2015-06-11 | 8:00 | 333.8 | 175.5 | 45.7 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -26.505 | 7.726 | -6.0299 | 0 | -5 | 333.8
2015-06-11 | 9:00 | 353 | 175.5 | 46.1 | 85.2 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -24.493 | 14.0837 | -11.9936 | 0 | -5 | 353
2015-06-11 | 10:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 85.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -28.4455 | 15.4953 | -15.0585 | -3 | -5 | 355.1
2015-06-11 | 11:00 | 359.1 | 175.5 | 46.2 | 87.4 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -34.233 | 13.4122 | -8.5059 | 0 | -5 | 359.1
2015-06-11 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 45.7 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -38.9179 | 9.7798 | -4.6508 | -5.8 | -5 | 336.4
2015-06-11 | 13:00 | 359.8 | 175.5 | 46.2 | 87.9 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -25.2345 | 10.2492 | -5.3882 | 0 | -5 | 359.8
2015-06-11 | 14:00 | 356.2 | 175.5 | 46.1 | 91.1 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -15.9996 | 10.1641 | -7.3237 | 0 | -5 | 356.2
2015-06-11 | 15:00 | 351 | 175.5 | 46 | 92.8 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -9.1503 | 8.4043 | -6.5902 | 0 | -5 | 351
2015-06-11 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 46.1 | 94.5 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -4.6011 | 7.6894 | -6.5715 | 18.4 | -5 | 354.9
2015-06-11 | 17:00 | 348.8 | 175.5 | 46 | 92.8 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -11.1878 | 21.7 | -5 | 348.8
2015-06-11 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -11.2013 | 25.5 | -5 | 347.2
2015-06-11 | 19:00 | 359.2 | 175.5 | 46.2 | 94.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -11.2363 | 33.3 | -5 | 359.2
2015-06-11 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 45.9 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -11.1612 | 25.6 | -5 | 345.3
2015-06-11 | 21:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -11.2182 | 17.2 | -5 | 326
2015-06-11 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 76 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -11.221 | 3.5 | -5 | 308.2
2015-06-11 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.3756 | 0 | -5 | 299.1615
2015-06-12 | 0:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 292.3619
2015-06-12 | 1:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 295.5529
2015-06-12 | 2:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 299.2521
2015-06-12 | 3:00 | 307.8 | 175.5 | 45.2 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -11.2126 | 6.3 | -5 | 307.8
2015-06-12 | 4:00 | 301 | 175.5 | 45 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -14.8994 | 0 | -5 | 301
2015-06-12 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 293.4222
2015-06-12 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 302.5608
2015-06-12 | 7:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -0.1 | -5 | 310.1243
2015-06-12 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -35.34 | 7.726 | -4.6949 | 0 | -5 | 320.4
2015-06-12 | 9:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -29.3916 | 14.0837 | -12.295 | 0 | -5 | 341.9
2015-06-12 | 10:00 | 346 | 175.5 | 45.9 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -28.4455 | 15.4953 | -15.0585 | -8.2 | -5 | 346
2015-06-12 | 11:00 | 351.9 | 175.5 | 46 | 86.3 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -34.233 | 13.4122 | -9.3059 | -5.1 | -5 | 351.9
2015-06-12 | 12:00 | 329.5 | 175.5 | 45.6 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -38.9179 | 9.7798 | -4.6508 | -11.5 | -5 | 329.5
2015-06-12 | 13:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 86.8 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -30.2814 | 10.2492 | -7.9413 | 0 | -5 | 350.9
2015-06-12 | 14:00 | 351.8 | 175.5 | 46 | 90 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -19.9995 | 10.1641 | -6.5238 | 0 | -5 | 351.8
2015-06-12 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 92 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -9.1503 | 8.4043 | -6.5902 | 0 | -5 | 350.2
2015-06-12 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 46.1 | 93.4 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -4.6011 | 7.6894 | -6.5715 | 18.7 | -5 | 354.1
2015-06-12 | 17:00 | 347.5 | 175.5 | 46 | 93.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -11.1878 | 19.8 | -5 | 347.5
2015-06-12 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 45.9 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -11.2013 | 20.3 | -5 | 345.1
2015-06-12 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 46.1 | 93.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -11.2363 | 32.2 | -5 | 356.9
2015-06-12 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 45.8 | 91.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -11.1612 | 20.4 | -5 | 342.5
2015-06-12 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 45.4 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -11.2182 | 10.1 | -5 | 321.3
2015-06-12 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 45.2 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -11.221 | 8.2 | -5 | 312.1
2015-06-12 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -12.7371 | 0 | -5 | 301.9
2015-06-13 | 0:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | 0 | -5 | 292.0266
2015-06-13 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 71.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -6.5148 | 0 | -5 | 295.3261
2015-06-13 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | -6.448 | 0 | -5 | 298.8258
2015-06-13 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | -6.4956 | 5.6 | -5 | 304.626
2015-06-13 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | -0.3368 | 7.022 | -6.994 | 0 | -5 | 299.151
2015-06-13 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -3.8344 | 7.1935 | -7.1648 | 0 | -5 | 293.5641
2015-06-13 | 6:00 | 269.8 | 175.5 | 44.4 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -10.92 | 7.1983 | -7.1696 | -2.8 | -5 | 295.2499
2015-06-13 | 7:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -18.9848 | 7.1947 | -7.166 | 0 | -5 | 303.6825
2015-06-13 | 8:00 | 313 | 175.5 | 45.3 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -26.724 | 7.2039 | -4.8753 | 0 | -5 | 313
2015-06-13 | 9:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -25.0758 | 7.3794 | -6.9469 | 0 | -5 | 334.3
2015-06-13 | 10:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 86 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | -27.5004 | 7.389 | -4.7022 | 0 | -5 | 347
2015-06-13 | 11:00 | 350.5 | 175.5 | 46 | 86 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | -28.7064 | 7.4051 | -2.784 | 0 | -5 | 350.5
2015-06-13 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -31.3957 | 7.3818 | -4.7936 | 0 | -5 | 337.2
2015-06-13 | 13:00 | 342 | 175.5 | 45.8 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | -23.9358 | 7.234 | -5.6162 | 0 | -5 | 342
2015-06-13 | 14:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 87.2 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | -19.4256 | 7.2698 | -5.4723 | 0 | -5 | 337.3
2015-06-13 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 45.7 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | -9.1556 | 7.0902 | -6.5545 | 0 | -5 | 334.6
2015-06-13 | 16:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 87.6 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | -4.838 | 6.8023 | -6.3388 | 7.1 | -5 | 331
2015-06-13 | 17:00 | 333.6 | 175.5 | 45.7 | 91 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | -3.368 | 6.9212 | -6.8936 | 16.6 | -5 | 334.5548
2015-06-13 | 18:00 | 339.2 | 175.5 | 45.8 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | -0.3888 | 7.0513 | -7.0232 | 24.8 | -5 | 342.9855
2015-06-13 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 46 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | -6.8668 | 36.6 | -5 | 354.7275
2015-06-13 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 93.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | -6.5692 | 26.3 | -5 | 344.2263
2015-06-13 | 21:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | -6.6552 | 17.1 | -5 | 324.6266
2015-06-13 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | -6.6976 | 5.7 | -5 | 304.7268
2015-06-13 | 23:00 | 291.1 | 175.5 | 44.8 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | -6.6832 | 0 | -5 | 298.8267
2015-06-14 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 44.5 | 67 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 290.5619
2015-06-14 | 1:00 | 277 | 175.5 | 44.5 | 67 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 290.5529
2015-06-14 | 2:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 295.0521
2015-06-14 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 81.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | 0 | -5 | 305.253
2015-06-14 | 4:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | -0.2008 | 16.3656 | -16.3004 | 0 | -5 | 295.1982
2015-06-14 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 44.4 | 67 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | -3.6 | -5 | 288.8222
2015-06-14 | 6:00 | 266.5 | 175.5 | 44.3 | 67 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | -22.1 | -5 | 279.3608
2015-06-14 | 7:00 | 269.4 | 175.5 | 44.4 | 67 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -23 | -5 | 286.0243
2015-06-14 | 8:00 | 279.3 | 175.5 | 44.6 | 67 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -35.34 | 7.726 | -7.6952 | -23 | -5 | 290.9997
2015-06-14 | 9:00 | 290.5 | 175.5 | 44.8 | 67 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -39.1888 | 14.0837 | -14.0276 | -23 | -5 | 293.7702
2015-06-14 | 10:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -45.5128 | 15.4953 | -15.4336 | -23 | -5 | 298.6576
2015-06-14 | 11:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -45.644 | 13.4122 | -13.3588 | -23 | -5 | 308.3361
2015-06-14 | 12:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -44.4776 | 9.7798 | -9.7408 | -23 | -5 | 305.9503
2015-06-14 | 13:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -40.3752 | 10.2492 | -10.2084 | -23 | -5 | 307.6391
2015-06-14 | 14:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -31.9992 | 10.1641 | -10.1236 | -23 | -5 | 300.8005
2015-06-14 | 15:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 85.4 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -24.4008 | 8.4043 | -8.3708 | -21.6 | -5 | 303.9689
2015-06-14 | 16:00 | 303.4 | 175.5 | 45.1 | 85.9 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -12.2696 | 7.6894 | -7.6588 | 0 | -5 | 318.1442
2015-06-14 | 17:00 | 310.8 | 175.5 | 45.2 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | -2.6568 | 16.074 | -16.01 | 0 | -5 | 312.521
2015-06-14 | 18:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -12.0013 | 0 | -5 | 320.4
2015-06-14 | 19:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -9.3363 | 12 | -5 | 337.3
2015-06-14 | 20:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -9.3612 | 6.2 | -5 | 331
2015-06-14 | 21:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 87.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -11.3182 | 0 | -5 | 317
2015-06-14 | 22:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -15.6584 | 0 | -5 | 298.8626
2015-06-14 | 23:00 | 281 | 175.5 | 44.6 | 67 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.3756 | 0 | -5 | 290.6615
2015-06-15 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 44.4 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | -1.8 | -5 | 288.5619
2015-06-15 | 1:00 | 272.5 | 175.5 | 44.4 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 290.3529
2015-06-15 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 290.6521
2015-06-15 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -12.1126 | 0 | -5 | 292.8
2015-06-15 | 4:00 | 286.8 | 175.5 | 44.7 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | -0.2008 | 16.3656 | -16.3004 | 0 | -5 | 290.2982
2015-06-15 | 5:00 | 281 | 175.5 | 44.6 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 292.0222
2015-06-15 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | -4.2 | -5 | 297.0608
2015-06-15 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -10.4 | -5 | 298.6243
2015-06-15 | 8:00 | 323.2 | 175.5 | 45.5 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -26.505 | 7.726 | -7.6299 | 0 | -5 | 323.2
2015-06-15 | 9:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 75.5 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -24.493 | 14.0837 | -10.4936 | -2.4 | -5 | 342.1
2015-06-15 | 10:00 | 349.3 | 175.5 | 46 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -22.7564 | 15.4953 | -12.1476 | -12.5 | -5 | 349.3
2015-06-15 | 11:00 | 356.2 | 175.5 | 46.1 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -22.822 | 13.4122 | -12.1169 | -7.8 | -5 | 356.2
2015-06-15 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -27.7985 | 9.7798 | -7.1702 | -11.3 | -5 | 336.7
2015-06-15 | 13:00 | 360.5 | 175.5 | 46.2 | 85.1 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -20.1876 | 10.2492 | -6.9351 | 0 | -5 | 360.5
2015-06-15 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 46.2 | 88.3 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -7.9998 | 10.1641 | -9.5235 | 0 | -5 | 359.3
2015-06-15 | 15:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -3.0501 | 8.4043 | -6.2904 | 2.3 | -5 | 358.8
2015-06-15 | 16:00 | 360.2 | 175.5 | 46.2 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -3.0674 | 7.6894 | -6.3052 | 24.6 | -5 | 360.2
2015-06-15 | 17:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -9.2878 | 27.1 | -5 | 355.1
2015-06-15 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 46.1 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -9.3013 | 27.3 | -5 | 352.8
2015-06-15 | 19:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -9.3363 | 33.6 | -5 | 358.6
2015-06-15 | 20:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 91.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -9.3612 | 22.9 | -5 | 347
2015-06-15 | 21:00 | 327.5 | 175.5 | 45.6 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -9.3182 | 14.1 | -5 | 327.5
2015-06-15 | 22:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 74 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -9.321 | 4.6 | -5 | 309.2
2015-06-15 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -10.6371 | 0 | -5 | 297.7
2015-06-16 | 0:00 | 278.6 | 175.5 | 44.6 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 291.0619
2015-06-16 | 1:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 68 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 291.6529
2015-06-16 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | 0 | -5 | 295.4521
2015-06-16 | 3:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -9.3126 | 0.1 | -5 | 301.8
2015-06-16 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -12.0994 | 0 | -5 | 295.2
2015-06-16 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -2.972 | 14.3327 | -14.2756 | 0 | -5 | 292.1222
2015-06-16 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | -2.7 | -5 | 298.5608
2015-06-16 | 7:00 | 305 | 175.5 | 45.1 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -3.4 | -5 | 305.7243
2015-06-16 | 8:00 | 331.6 | 175.5 | 45.6 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -22.0875 | 7.726 | -6.1474 | 0 | -5 | 331.6
2015-06-16 | 9:00 | 352 | 175.5 | 46 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -19.5944 | 14.0837 | -11.8922 | 0 | -5 | 352
2015-06-16 | 10:00 | 358.2 | 175.5 | 46.2 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -22.7564 | 15.4953 | -12.1476 | -6.1 | -5 | 358.2
2015-06-16 | 11:00 | 363.7 | 175.5 | 46.3 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -22.822 | 13.4122 | -12.1169 | -0.5 | -5 | 363.7
2015-06-16 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 45.8 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -27.7985 | 9.7798 | -7.1702 | -8 | -5 | 340.6
2015-06-16 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 85.7 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -15.1407 | 10.2492 | -9.582 | 0 | -5 | 363.6
2015-06-16 | 14:00 | 367 | 175.5 | 46.3 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -3.9999 | 10.1641 | -6.8234 | 0 | -5 | 367
2015-06-16 | 15:00 | 364.5 | 175.5 | 46.3 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -3.0501 | 8.4043 | -6.2904 | 7.9 | -5 | 364.5
2015-06-16 | 16:00 | 366.5 | 175.5 | 46.3 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -3.0674 | 7.6894 | -6.3052 | 30.8 | -5 | 366.5
2015-06-16 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -9.2878 | 30.5 | -5 | 358.6
2015-06-16 | 18:00 | 355.5 | 175.5 | 46.1 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -9.3013 | 30 | -5 | 355.5
2015-06-16 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -9.3363 | 37.4 | -5 | 362.4
2015-06-16 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 46 | 87.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -9.3612 | 29.3 | -5 | 349.5
2015-06-16 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 45.6 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -9.3182 | 21 | -5 | 330.4
2015-06-16 | 22:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 74 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -9.321 | 8.8 | -5 | 313.5
2015-06-16 | 23:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -9.3371 | 0.1 | -5 | 299.6
2015-06-17 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | 0 | -5 | 283.9619
2015-06-17 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 44.6 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 287.1529
2015-06-17 | 2:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -9.3741 | 0.7 | -5 | 295.2
2015-06-17 | 3:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -9.3126 | 8.7 | -5 | 303.7
2015-06-17 | 4:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -9.2994 | 1.2 | -5 | 299.5
2015-06-17 | 5:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | 0 | 14.3327 | -12.8698 | 0 | -5 | 289.5
2015-06-17 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 294.1608
2015-06-17 | 7:00 | 305.2 | 175.5 | 45.1 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -4.2 | -5 | 305.9243
2015-06-17 | 8:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -26.505 | 7.726 | -4.5299 | 0 | -5 | 337.6
2015-06-17 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 46.2 | 85.4 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -19.5944 | 14.0837 | -9.8922 | 0 | -5 | 360.3
2015-06-17 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 46.3 | 85.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -22.7564 | 15.4953 | -11.6476 | 0 | -5 | 367.4
2015-06-17 | 11:00 | 371.4 | 175.5 | 46.4 | 85.4 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -17.1165 | 13.4122 | -11.5224 | 0 | -5 | 371.4
2015-06-17 | 12:00 | 348.3 | 175.5 | 46 | 85.4 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -27.7985 | 9.7798 | -7.1702 | -10.8 | -5 | 348.3
2015-06-17 | 13:00 | 371.2 | 175.5 | 46.4 | 89.1 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -15.1407 | 10.2492 | -5.482 | 0 | -5 | 371.2
2015-06-17 | 14:00 | 372.1 | 175.5 | 46.4 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | 0 | 10.1641 | -9.3233 | 0.2 | -5 | 372.1
2015-06-17 | 15:00 | 370.6 | 175.5 | 46.4 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -3.0501 | 8.4043 | -6.2904 | 13.1 | -5 | 370.6
2015-06-17 | 16:00 | 369.7 | 175.5 | 46.4 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -3.0674 | 7.6894 | -6.3052 | 33.1 | -5 | 369.7
2015-06-17 | 17:00 | 361.1 | 175.5 | 46.2 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -9.2878 | 32.2 | -5 | 361.1
2015-06-17 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -9.3013 | 30.9 | -5 | 357.2
2015-06-17 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 46.3 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -9.3363 | 39.6 | -5 | 365.5
2015-06-17 | 20:00 | 351.3 | 175.5 | 46 | 92.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -9.3612 | 26.1 | -5 | 351.3
2015-06-17 | 21:00 | 331.3 | 175.5 | 45.6 | 82.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -9.3182 | 16.9 | -5 | 331.3
2015-06-17 | 22:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -9.321 | 17.8 | -5 | 315.4
2015-06-17 | 23:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -9.3371 | 4.5 | -5 | 301.5
2015-06-18 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -14.8391 | 0 | -5 | 284.8
2015-06-18 | 1:00 | 286.1 | 175.5 | 44.7 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 287.5529
2015-06-18 | 2:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -9.3741 | 3.6 | -5 | 297.7
2015-06-18 | 3:00 | 305 | 175.5 | 45.1 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -9.3126 | 10.5 | -5 | 305
2015-06-18 | 4:00 | 303.1 | 175.5 | 45.1 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -9.2994 | 5.2 | -5 | 303.1
2015-06-18 | 5:00 | 291.1 | 175.5 | 44.8 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | 0 | 14.3327 | -12.1698 | 0 | -5 | 291.1
2015-06-18 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 44.8 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 293.7608
2015-06-18 | 7:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 65.5 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -2.7 | -5 | 305.5243
2015-06-18 | 8:00 | 332.9 | 175.5 | 45.7 | 75.5 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -26.505 | 7.726 | -7.2299 | 0 | -5 | 332.9
2015-06-18 | 9:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -24.493 | 14.0837 | -9.5936 | 0 | -5 | 354.8
2015-06-18 | 10:00 | 362.6 | 175.5 | 46.3 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -22.7564 | 15.4953 | -12.1476 | -3.5 | -5 | 362.6
2015-06-18 | 11:00 | 367.8 | 175.5 | 46.4 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -22.822 | 13.4122 | -8.6169 | 0 | -5 | 367.8
2015-06-18 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 45.9 | 83.8 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -27.7985 | 9.7798 | -7.1702 | -13.5 | -5 | 343.9
2015-06-18 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 46.3 | 85.7 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -15.1407 | 10.2492 | -5.782 | 0 | -5 | 367.4
2015-06-18 | 14:00 | 367 | 175.5 | 46.3 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -3.9999 | 10.1641 | -6.8234 | 0 | -5 | 367
2015-06-18 | 15:00 | 363.8 | 175.5 | 46.3 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -3.0501 | 8.4043 | -6.2904 | 7.2 | -5 | 363.8
2015-06-18 | 16:00 | 368.6 | 175.5 | 46.4 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -3.0674 | 7.6894 | -6.3052 | 32.8 | -5 | 368.6
2015-06-18 | 17:00 | 361.6 | 175.5 | 46.2 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -9.2878 | 33.5 | -5 | 361.6
2015-06-18 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 46.1 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -9.3013 | 30.2 | -5 | 355.7
2015-06-18 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 46.3 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -9.3363 | 41.5 | -5 | 366.6
2015-06-18 | 20:00 | 353.4 | 175.5 | 46.1 | 91.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -9.3612 | 28.9 | -5 | 353.4
2015-06-18 | 21:00 | 333.3 | 175.5 | 45.7 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -9.3182 | 19.6 | -5 | 333.3
2015-06-18 | 22:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -9.321 | 18 | -5 | 319.3
2015-06-18 | 23:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -9.3371 | 5.9 | -5 | 302.4
2015-06-19 | 0:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -14.9391 | 0 | -5 | 283.4
2015-06-19 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 286.0529
2015-06-19 | 2:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -9.3741 | 4.3 | -5 | 297.7
2015-06-19 | 3:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -9.3126 | 9.5 | -5 | 303.3
2015-06-19 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -9.2994 | 0.1 | -5 | 295.5
2015-06-19 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | 0 | 14.3327 | -13.7698 | 0 | -5 | 287.3
2015-06-19 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 293.0608
2015-06-19 | 7:00 | 305.2 | 175.5 | 45.1 | 66 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -2.8 | -5 | 305.9243
2015-06-19 | 8:00 | 334.2 | 175.5 | 45.7 | 76 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -26.505 | 7.726 | -6.4299 | 0 | -5 | 334.2
2015-06-19 | 9:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 83.3 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -19.5944 | 14.0837 | -12.7922 | 0 | -5 | 355.2
2015-06-19 | 10:00 | 361.8 | 175.5 | 46.2 | 83.3 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -22.7564 | 15.4953 | -12.1476 | -2.9 | -5 | 361.8
2015-06-19 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 46.3 | 83.3 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -22.822 | 13.4122 | -11.5169 | 0 | -5 | 363.5
2015-06-19 | 12:00 | 341 | 175.5 | 45.8 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -27.7985 | 9.7798 | -7.1702 | -12.7 | -5 | 341
2015-06-19 | 13:00 | 366.8 | 175.5 | 46.3 | 85.3 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -15.1407 | 10.2492 | -5.982 | 0 | -5 | 366.8
2015-06-19 | 14:00 | 367.6 | 175.5 | 46.4 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | 0 | 10.1641 | -9.3233 | 0.1 | -5 | 367.6
2015-06-19 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 46.3 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -3.0501 | 8.4043 | -6.2904 | 10.2 | -5 | 365.5
2015-06-19 | 16:00 | 367.3 | 175.5 | 46.3 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -3.0674 | 7.6894 | -6.3052 | 32.9 | -5 | 367.3
2015-06-19 | 17:00 | 358.2 | 175.5 | 46.2 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -9.2878 | 31.4 | -5 | 358.2
2015-06-19 | 18:00 | 352.3 | 175.5 | 46 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -9.3013 | 28.2 | -5 | 352.3
2015-06-19 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 46.2 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -9.3363 | 37.4 | -5 | 361.1
2015-06-19 | 20:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 90.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -9.3612 | 25.1 | -5 | 348.2
2015-06-19 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -9.3182 | 19.9 | -5 | 332.2
2015-06-19 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -9.321 | 16.9 | -5 | 316.3
2015-06-19 | 23:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -9.3371 | 8.2 | -5 | 304.1
2015-06-20 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -12.1391 | 0 | -5 | 288.3
2015-06-20 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 44.7 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | 0 | -5 | 288.1529
2015-06-20 | 2:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -9.3741 | 4.6 | -5 | 299.2
2015-06-20 | 3:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -9.3126 | 11 | -5 | 306
2015-06-20 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -9.2994 | 1.4 | -5 | 299.7
2015-06-20 | 5:00 | 288 | 175.5 | 44.8 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -0.3715 | 14.3327 | -13.9983 | 0 | -5 | 288
2015-06-20 | 6:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | 0 | -5 | 294.1608
2015-06-20 | 7:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -4.4 | -5 | 299.8243
2015-06-20 | 8:00 | 321.3 | 175.5 | 45.4 | 71.6 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -30.9225 | 7.726 | -4.0124 | -6.2 | -5 | 321.3
2015-06-20 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 45.8 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -24.493 | 14.0837 | -10.4936 | -11.9 | -5 | 338.5
2015-06-20 | 10:00 | 343.1 | 175.5 | 45.9 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -22.7564 | 15.4953 | -12.1476 | -20.4 | -5 | 343.1
2015-06-20 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 46 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -22.822 | 13.4122 | -12.1169 | -13.9 | -5 | 348.3
2015-06-20 | 12:00 | 332.9 | 175.5 | 45.7 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -27.7985 | 9.7798 | -7.1702 | -20.4 | -5 | 332.9
2015-06-20 | 13:00 | 341.5 | 175.5 | 45.8 | 82.9 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -25.2345 | 10.2492 | -9.6882 | -8.6 | -5 | 341.5
2015-06-20 | 14:00 | 335.5 | 175.5 | 45.7 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -27.9993 | 10.1641 | -6.924 | -1 | -5 | 335.5
2015-06-20 | 15:00 | 333.6 | 175.5 | 45.7 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -18.3006 | 8.4043 | -8.3399 | 0 | -5 | 333.6
2015-06-20 | 16:00 | 335.7 | 175.5 | 45.7 | 90 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -3.0674 | 7.6894 | -6.3052 | 2.3 | -5 | 335.7
2015-06-20 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 89 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -9.2878 | 9.4 | -5 | 334.3
2015-06-20 | 18:00 | 336.2 | 175.5 | 45.7 | 89.6 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -9.3013 | 13.2 | -5 | 336.2
2015-06-20 | 19:00 | 347.4 | 175.5 | 45.9 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | -9.3363 | 24.4 | -5 | 347.4
2015-06-20 | 20:00 | 338.6 | 175.5 | 45.8 | 90 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | -9.3612 | 16.1 | -5 | 338.6
2015-06-20 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 45.5 | 80 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -9.3182 | 12.6 | -5 | 324.4
2015-06-20 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -9.321 | 4.9 | -5 | 304.6
2015-06-20 | 23:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -9.3371 | 0.1 | -5 | 295
2015-06-21 | 0:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | -1.6 | -5 | 280.9619
2015-06-21 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | -2.8 | -5 | 281.0529
2015-06-21 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -13.022 | -1.6 | -5 | 292.4521
2015-06-21 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 44.9 | 77.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | -13.2596 | -1.6 | -5 | 300.053
2015-06-21 | 4:00 | 286.8 | 175.5 | 44.7 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -15.9994 | -5.3 | -5 | 286.8
2015-06-21 | 5:00 | 272 | 175.5 | 44.4 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | -1.8575 | 14.3327 | -14.2123 | -12.7 | -5 | 272
2015-06-21 | 6:00 | 264.9 | 175.5 | 44.3 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -16.8464 | 5.2698 | -5.2488 | -23 | -5 | 269.5608
2015-06-21 | 7:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -28.128 | 6.1501 | -6.1256 | -27.4 | -5 | 272.7243
2015-06-21 | 8:00 | 276.8 | 175.5 | 44.5 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -30.9225 | 7.726 | -7.4124 | -32.9 | -5 | 276.8
2015-06-21 | 9:00 | 288 | 175.5 | 44.8 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -24.493 | 14.0837 | -13.8936 | -37.8 | -5 | 288
2015-06-21 | 10:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -28.4455 | 15.4953 | -9.8585 | -48 | -5 | 291.9
2015-06-21 | 11:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -28.5275 | 13.4122 | -9.8114 | -47.5 | -5 | 300.7
2015-06-21 | 12:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -33.3582 | 9.7798 | -5.0105 | -45.8 | -5 | 298.1
2015-06-21 | 13:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -30.2814 | 10.2492 | -8.0413 | -40.2 | -5 | 297.5
2015-06-21 | 14:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -31.9992 | 10.1641 | -6.3241 | -27.7 | -5 | 298.2
2015-06-21 | 15:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 81 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | -21.3507 | 8.4043 | -6.0898 | -23 | -5 | 303.6
2015-06-21 | 16:00 | 309.3 | 175.5 | 45.2 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | -9.2022 | 7.6894 | -6.8704 | -8.4 | -5 | 309.3
2015-06-21 | 17:00 | 319 | 175.5 | 45.4 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | -7.9878 | 0 | -5 | 319
2015-06-21 | 18:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 85.6 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | -1.2013 | 0 | -5 | 326.9
2015-06-21 | 19:00 | 341.3 | 175.5 | 56.2637 | 88.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | 0 | 0.5 | -5 | 341.3
2015-06-21 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 53.5388 | 83 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | 0 | 0 | -5 | 332.6
2015-06-21 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 45.3 | 80.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -8.5182 | 0 | -5 | 312.9
2015-06-21 | 22:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | -15.6584 | -2.1 | -5 | 294.0626
2015-06-21 | 23:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | -15.3756 | -2.1 | -5 | 284.3615
2015-06-22 | 0:00 | 269 | 175.5 | 44.4 | 58 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | -3 | -5 | 278.4266
2015-06-22 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 44.4 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -6.5148 | -2.7 | -5 | 279.2261
2015-06-22 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | -5.7738 | 0 | -5 | 283.5
2015-06-22 | 3:00 | 292.3 | 175.5 | 46.7784 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 0 | -5 | 292.3
2015-06-22 | 4:00 | 289.4 | 175.5 | 45.3182 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | -5 | 289.4
2015-06-22 | 5:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -3.8344 | 7.1935 | -7.1648 | 0 | -5 | 283.6641
2015-06-22 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -9.555 | 7.1983 | -6.4845 | -2.5 | -5 | 288.1
2015-06-22 | 7:00 | 309.3 | 175.5 | 45.2 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -4.7462 | 7.1947 | -6.3871 | 0 | -5 | 309.3
2015-06-22 | 8:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 70 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -3.3405 | 7.2039 | -5.7588 | 0 | -5 | 337.2
2015-06-22 | 9:00 | 360 | 175.5 | 46.2 | 80 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -4.1793 | 7.3794 | -3.9434 | 0 | -5 | 360
2015-06-22 | 10:00 | 368.4 | 175.5 | 46.4 | 80 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | 0 | 7.389 | -5.3026 | 0 | -5 | 368.4
2015-06-22 | 11:00 | 377.8 | 175.5 | 47.3096 | 80.5 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2015-06-22 | 12:00 | 353 | 175.5 | 46.1 | 82 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -8.9702 | 7.3818 | -7.1191 | -5 | -5 | 353
2015-06-22 | 13:00 | 380.7 | 175.5 | 56.848 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2015-06-22 | 14:00 | 376.8 | 175.5 | 57.0021 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | 0 | 7.2698 | 0 | 3.4 | -5 | 376.8
2015-06-22 | 15:00 | 372.4 | 175.5 | 56.8899 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | 0 | 7.0902 | 0 | 11.9 | -5 | 372.4
2015-06-22 | 16:00 | 369.2 | 175.5 | 56.8232 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | 0 | 6.8023 | 0 | 23.4 | -5 | 369.2
2015-06-22 | 17:00 | 361.6 | 175.5 | 56.6836 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | 0 | 6.9212 | 0 | 26.3 | -5 | 361.6
2015-06-22 | 18:00 | 359.5 | 175.5 | 56.7025 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 29 | -5 | 359.5
2015-06-22 | 19:00 | 363.3 | 175.5 | 56.8057 | 87.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 33.5 | -5 | 363.3
2015-06-22 | 20:00 | 346 | 175.5 | 56.4045 | 87 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 17 | -5 | 346
2015-06-22 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 56.0182 | 77 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 7.9 | -5 | 326.6
2015-06-22 | 22:00 | 310.6 | 175.5 | 55.6756 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 4.1 | -5 | 310.6
2015-06-22 | 23:00 | 299.1 | 175.5 | 53.3901 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0 | -5 | 299.1
2015-06-23 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 44.7 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | 0 | -5 | 283.3266
2015-06-23 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -5.6409 | 0 | -5 | 284.8
2015-06-23 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 50.9262 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | 0 | 0 | -5 | 300.1
2015-06-23 | 3:00 | 311.5 | 175.5 | 55.6784 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 4.1 | -5 | 311.5
2015-06-23 | 4:00 | 303.8 | 175.5 | 55.6182 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | 0 | 0.4 | -5 | 303.8
2015-06-23 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 46.0367 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | 0 | 7.1935 | 0 | 0 | -5 | 297.8
2015-06-23 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -2.73 | 7.1983 | -6.7095 | 0 | -5 | 299.5
2015-06-23 | 7:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | 0 | 7.1947 | -2.8333 | 0 | -5 | 320.5
2015-06-23 | 8:00 | 351.3 | 175.5 | 47.7007 | 73 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | 0 | 7.2039 | 0 | 0 | -5 | 351.3
2015-06-23 | 9:00 | 378.6 | 175.5 | 53.6773 | 83 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | 0 | 7.3794 | 0 | 0 | -5 | 378.6
2015-06-23 | 10:00 | 384.9 | 175.5 | 52.7974 | 84.8 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | 0 | 7.389 | 0 | 0 | -5 | 384.9
2015-06-23 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 54.9096 | 84.8 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2015-06-23 | 12:00 | 364.3 | 175.5 | 46.3 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | 0 | 7.3818 | -4.4893 | 0 | -5 | 364.3
2015-06-23 | 13:00 | 385.2 | 175.5 | 57.148 | 88.3 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | 0 | 7.234 | 0 | 0.5 | -5 | 385.2
2015-06-23 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 57.2021 | 89.9 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | 0 | 7.2698 | 0 | 7.5 | -5 | 383.9
2015-06-23 | 15:00 | 376.5 | 175.5 | 56.9899 | 88.9 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | 0 | 7.0902 | 0 | 14.1 | -5 | 376.5
2015-06-23 | 16:00 | 373.6 | 175.5 | 56.9232 | 87.8 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | 0 | 6.8023 | 0 | 27 | -5 | 373.6
2015-06-23 | 17:00 | 363.6 | 175.5 | 56.7836 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | 0 | 6.9212 | 0 | 36.4 | -5 | 363.6
2015-06-23 | 18:00 | 362.1 | 175.5 | 56.7025 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 40.9 | -5 | 362.1
2015-06-23 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 56.8057 | 82.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 41.4 | -5 | 366.6
2015-06-23 | 20:00 | 349.4 | 175.5 | 56.5045 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 34.8 | -5 | 349.4
2015-06-23 | 21:00 | 330 | 175.5 | 56.1182 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 22 | -5 | 330
2015-06-23 | 22:00 | 318.6 | 175.5 | 55.8756 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 10.8 | -5 | 318.6
2015-06-23 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 55.5901 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0.4 | -5 | 306.2
2015-06-24 | 0:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -2.1686 | 0 | -5 | 288.5
2015-06-24 | 1:00 | 292 | 175.5 | 44.8591 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | 0 | 0 | -5 | 292
2015-06-24 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 55.5262 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | 0 | 0 | -5 | 304.7
2015-06-24 | 3:00 | 312.7 | 175.5 | 55.7784 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 5.2 | -5 | 312.7
2015-06-24 | 4:00 | 313 | 175.5 | 55.8182 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | 0 | 4.4 | -5 | 313
2015-06-24 | 5:00 | 303.9 | 175.5 | 50.2367 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | 0 | 7.1935 | 0 | 0 | -5 | 303.9
2015-06-24 | 6:00 | 302 | 175.5 | 45 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | 0 | 7.1983 | -5.9395 | 0 | -5 | 302
2015-06-24 | 7:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | 0 | 7.1947 | -1.3333 | 0 | -5 | 320.4
2015-06-24 | 8:00 | 348.7 | 175.5 | 49.9007 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | 0 | 7.2039 | 0 | 0 | -5 | 348.7
2015-06-24 | 9:00 | 370.6 | 175.5 | 50.4773 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | 0 | 7.3794 | 0 | 0 | -5 | 370.6
2015-06-24 | 10:00 | 375 | 175.5 | 46.5 | 82 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | 0 | 7.389 | -0.8026 | 0 | -5 | 375
2015-06-24 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 46.6096 | 83.3 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -5 | 379.9
2015-06-24 | 12:00 | 355 | 175.5 | 46.1 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -4.4851 | 7.3818 | -6.5042 | 0 | -5 | 355
2015-06-24 | 13:00 | 381.2 | 175.5 | 56.248 | 85.7 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | -5 | 381.2
2015-06-24 | 14:00 | 374.6 | 175.5 | 57.0021 | 87.9 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | 0 | 7.2698 | 0 | 0.4 | -5 | 374.6
2015-06-24 | 15:00 | 368.3 | 175.5 | 56.8899 | 85.8 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | 0 | 7.0902 | 0 | 9.1 | -5 | 368.3
2015-06-24 | 16:00 | 369.5 | 175.5 | 56.8232 | 88.7 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | 0 | 6.8023 | 0 | 22.1 | -5 | 369.5
2015-06-24 | 17:00 | 359.6 | 175.5 | 56.6836 | 80 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | 0 | 6.9212 | 0 | 31.4 | -5 | 359.6
2015-06-24 | 18:00 | 360.3 | 175.5 | 56.7025 | 81 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 35.9 | -5 | 360.3
2015-06-24 | 19:00 | 363.8 | 175.5 | 56.8057 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 36.5 | -5 | 363.8
2015-06-24 | 20:00 | 351.5 | 175.5 | 56.5045 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 34.8 | -5 | 351.5
2015-06-24 | 21:00 | 334.7 | 175.5 | 56.2182 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 26.6 | -5 | 334.7
2015-06-24 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 55.8756 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 9.7 | -5 | 317.5
2015-06-24 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 54.7901 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0 | -5 | 301.6
2015-06-25 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -3.7686 | 0 | -5 | 285.8
2015-06-25 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -0.8409 | 0 | -5 | 289.3
2015-06-25 | 2:00 | 299.7 | 175.5 | 50.9262 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | 0 | 0 | -5 | 299.7
2015-06-25 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 55.6784 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 2.4 | -5 | 309.4
2015-06-25 | 4:00 | 302.8 | 175.5 | 55.5182 | 60.7 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | -5 | 302.8
2015-06-25 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | 0 | 7.1935 | -1.2633 | 0 | -5 | 294.4
2015-06-25 | 6:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -2.73 | 7.1983 | -6.0095 | 0 | -5 | 298.8
2015-06-25 | 7:00 | 317.4 | 175.5 | 45.3 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | 0 | 7.1947 | -3.8333 | 0 | -5 | 317.4
2015-06-25 | 8:00 | 343.8 | 175.5 | 48.2007 | 65 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | 0 | 7.2039 | 0 | 0 | -5 | 343.8
2015-06-25 | 9:00 | 369.1 | 175.5 | 52.1773 | 75 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | 0 | 7.3794 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2015-06-25 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 47.3974 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | 0 | 7.389 | 0 | 0 | -5 | 374.1
2015-06-25 | 11:00 | 378.5 | 175.5 | 46.6 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | 0 | 7.4051 | -0.6904 | 0 | -5 | 378.5
2015-06-25 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -4.4851 | 7.3818 | -6.6042 | 0 | -5 | 354.2
2015-06-25 | 13:00 | 373.5 | 175.5 | 49.948 | 84.3 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2015-06-25 | 14:00 | 373.7 | 175.5 | 57.0021 | 87 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | 0 | 7.2698 | 0 | 0.4 | -5 | 373.7
2015-06-25 | 15:00 | 369.7 | 175.5 | 56.8899 | 85.5 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | 0 | 7.0902 | 0 | 10.8 | -5 | 369.7
2015-06-25 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 56.8232 | 89.2 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | 0 | 6.8023 | 0 | 24.2 | -5 | 372.1
2015-06-25 | 17:00 | 362.7 | 175.5 | 56.7836 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | 0 | 6.9212 | 0 | 33.1 | -5 | 362.7
2015-06-25 | 18:00 | 363.6 | 175.5 | 56.8025 | 82.5 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 37.6 | -5 | 363.6
2015-06-25 | 19:00 | 367.5 | 175.5 | 56.9057 | 86.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 38.1 | -5 | 367.5
2015-06-25 | 20:00 | 351.5 | 175.5 | 56.5045 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 32.8 | -5 | 351.5
2015-06-25 | 21:00 | 333 | 175.5 | 56.2182 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 25.3 | -5 | 333
2015-06-25 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 55.7756 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 10 | -5 | 317.3
2015-06-25 | 23:00 | 305 | 175.5 | 55.5901 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0.4 | -5 | 305
2015-06-26 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -1.8686 | 0 | -5 | 287.8
2015-06-26 | 1:00 | 291.3 | 175.5 | 45.7591 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | 0 | 0 | -5 | 291.3
2015-06-26 | 2:00 | 303.2 | 175.5 | 55.0262 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | 0 | 0 | -5 | 303.2
2015-06-26 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 55.7784 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 8.3 | -5 | 314.8
2015-06-26 | 4:00 | 311.3 | 175.5 | 55.7182 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | 0 | 3.8 | -5 | 311.3
2015-06-26 | 5:00 | 300.2 | 175.5 | 47.5367 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | 0 | 7.1935 | 0 | 0 | -5 | 300.2
2015-06-26 | 6:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -1.365 | 7.1983 | -6.1745 | 0 | -5 | 299.4
2015-06-26 | 7:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | 0 | 7.1947 | -6.6333 | 0 | -5 | 314
2015-06-26 | 8:00 | 337.5 | 175.5 | 46.6007 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | 0 | 7.2039 | 0 | 0 | -5 | 337.5
2015-06-26 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 49.5773 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | 0 | 7.3794 | 0 | 0 | -5 | 361.8
2015-06-26 | 10:00 | 370 | 175.5 | 46.4 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | 0 | 7.389 | -1.5026 | 0 | -5 | 370
2015-06-26 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 47.5096 | 81.6 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -5 | 379.1
2015-06-26 | 12:00 | 357.8 | 175.5 | 46.2 | 73.1 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -4.4851 | 7.3818 | -3.0042 | 0 | -5 | 357.8
2015-06-26 | 13:00 | 382.7 | 175.5 | 57.148 | 85.8 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | 0 | 7.234 | 0 | 0.5 | -5 | 382.7
2015-06-26 | 14:00 | 383.7 | 175.5 | 57.2021 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | 0 | 7.2698 | 0 | 9 | -5 | 383.7
2015-06-26 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 56.9899 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | 0 | 7.0902 | 0 | 14.2 | -5 | 375.9
2015-06-26 | 16:00 | 371.7 | 175.5 | 56.8232 | 88.2 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | 0 | 6.8023 | 0 | 24.8 | -5 | 371.7
2015-06-26 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 56.6836 | 81.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | 0 | 6.9212 | 0 | 30.7 | -5 | 360.5
2015-06-26 | 18:00 | 358 | 175.5 | 56.7025 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 35.1 | -5 | 358
2015-06-26 | 19:00 | 364.9 | 175.5 | 56.8057 | 86.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 35.7 | -5 | 364.9
2015-06-26 | 20:00 | 349.2 | 175.5 | 56.5045 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 30.6 | -5 | 349.2
2015-06-26 | 21:00 | 335.7 | 175.5 | 56.2182 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 28.6 | -5 | 335.7
2015-06-26 | 22:00 | 319.9 | 175.5 | 55.8756 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 13.1 | -5 | 319.9
2015-06-26 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 55.4901 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0 | -5 | 301.3
2015-06-27 | 0:00 | 288 | 175.5 | 45.8314 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | 0 | 0 | -5 | 288
2015-06-27 | 1:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -0.8409 | 0 | -5 | 285.7
2015-06-27 | 2:00 | 297.7 | 175.5 | 52.4262 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | 0 | 0 | -5 | 297.7
2015-06-27 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 55.5784 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 0.9 | -5 | 304.3
2015-06-27 | 4:00 | 299.9 | 175.5 | 55.5182 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | 0 | 0.4 | -5 | 299.9
2015-06-27 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 44.6 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -2.8758 | 7.1935 | -6.8875 | 0 | -5 | 282.1
2015-06-27 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -9.555 | 7.1983 | -6.4845 | -9.4 | -5 | 278.2
2015-06-27 | 7:00 | 296.6 | 175.5 | 44.9 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -9.4924 | 7.1947 | -6.5409 | -4.7 | -5 | 296.6
2015-06-27 | 8:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -10.0215 | 7.2039 | -5.9778 | -1.9 | -5 | 322.5
2015-06-27 | 9:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -12.5379 | 7.3794 | -3.4848 | -6.1 | -5 | 340
2015-06-27 | 10:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | -9.1668 | 7.389 | -6.8358 | -9.4 | -5 | 350.1
2015-06-27 | 11:00 | 354.3 | 175.5 | 46.1 | 82.7 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | -9.5688 | 7.4051 | -6.5216 | -8.4 | -5 | 354.3
2015-06-27 | 12:00 | 338.7 | 175.5 | 45.8 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -8.9702 | 7.3818 | -7.1191 | -10.2 | -5 | 338.7
2015-06-27 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 45.9 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | -11.9679 | 7.234 | -4.0841 | -4.3 | -5 | 345.6
2015-06-27 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 45.8 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | -6.4752 | 7.2698 | -5.3227 | 0 | -5 | 340.4
2015-06-27 | 15:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | 0 | 7.0902 | -1.1101 | 0 | -5 | 335
2015-06-27 | 16:00 | 332 | 175.5 | 53.9232 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | 0 | 6.8023 | 0 | 0 | -5 | 332
2015-06-27 | 17:00 | 331.8 | 175.5 | 56.0836 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | 0 | 6.9212 | 0 | 4.8 | -5 | 331.8
2015-06-27 | 18:00 | 336.9 | 175.5 | 56.2025 | 84.8 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 9.2 | -5 | 336.9
2015-06-27 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 56.5057 | 89.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 15.5 | -5 | 347.7
2015-06-27 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 56.2045 | 84.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 9.8 | -5 | 336.5
2015-06-27 | 21:00 | 320 | 175.5 | 55.9182 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 3.5 | -5 | 320
2015-06-27 | 22:00 | 304.1 | 175.5 | 55.5756 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 0.5 | -5 | 304.1
2015-06-27 | 23:00 | 291 | 175.5 | 48.0901 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0 | -5 | 291
2015-06-28 | 0:00 | 274.3 | 175.5 | 44.5 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -6.642 | 0 | -5 | 277.1266
2015-06-28 | 1:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -6.5148 | 0 | -5 | 277.1261
2015-06-28 | 2:00 | 287 | 175.5 | 44.7 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | -2.3738 | 0 | -5 | 287
2015-06-28 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 44.9 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | -2.4216 | 0 | -5 | 293.9
2015-06-28 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 44.8 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | -2.8818 | 0 | -5 | 291.1
2015-06-28 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | -3.8344 | 7.1935 | -7.1648 | 0 | -5 | 279.6641
2015-06-28 | 6:00 | 265.6 | 175.5 | 44.3 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -10.92 | 7.1983 | -6.9195 | -18.8 | -5 | 265.6
2015-06-28 | 7:00 | 272.1 | 175.5 | 44.4 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | -11.8655 | 7.1947 | -5.9678 | -25.8 | -5 | 272.1
2015-06-28 | 8:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | -13.362 | 7.2039 | -4.4373 | -27.9 | -5 | 283.2
2015-06-28 | 9:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | -12.5379 | 7.3794 | -5.2848 | -34.6 | -5 | 298.1
2015-06-28 | 10:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | -13.7502 | 7.389 | -4.0524 | -39.4 | -5 | 297.9
2015-06-28 | 11:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | -14.3532 | 7.4051 | -3.5372 | -41.7 | -5 | 302.7
2015-06-28 | 12:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | -13.4553 | 7.3818 | -4.434 | -38.2 | -5 | 298.4
2015-06-28 | 13:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | -11.9679 | 7.234 | -5.8841 | -32.3 | -5 | 302.4
2015-06-28 | 14:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 67 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | -12.9504 | 7.2698 | -4.9475 | -23.7 | -5 | 299.7
2015-06-28 | 15:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | -11.4445 | 7.0902 | -6.3656 | -12.5 | -5 | 298.4
2015-06-28 | 16:00 | 301.2 | 175.5 | 45 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | -9.676 | 6.8023 | -6.7752 | 0 | -5 | 302.1256
2015-06-28 | 17:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | -0.842 | 6.9212 | -6.7744 | 0 | -5 | 310.4
2015-06-28 | 18:00 | 321.4 | 175.5 | 52.2025 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 0.6 | -5 | 321.4
2015-06-28 | 19:00 | 335.4 | 175.5 | 52.5057 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 14.2 | -5 | 335.4
2015-06-28 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 52.3045 | 80.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 6.7 | -5 | 324.9
2015-06-28 | 21:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 80.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | -0.8818 | 0 | -5 | 310.3
2015-06-28 | 22:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | -6.6976 | 0 | -5 | 294.1268
2015-06-28 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 44.5 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | -6.6832 | 0 | -5 | 277.1267
2015-06-29 | 0:00 | 264.7 | 175.5 | 44.3 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5391 | -15.4772 | -9.4 | -5 | 267.0619
2015-06-29 | 1:00 | 268.4 | 175.5 | 44.4 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.2901 | -13.2372 | -3.5 | -5 | 273.0529
2015-06-29 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0741 | -7.8741 | 0 | -5 | 281.9
2015-06-29 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 47.3874 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3126 | 0 | 0 | -5 | 292.8
2015-06-29 | 4:00 | 289 | 175.5 | 44.8 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3338 | 0 | 16.3656 | -4.5994 | 0 | -5 | 289
2015-06-29 | 5:00 | 282.3 | 175.5 | 44.6 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9371 | 0 | 14.3327 | -13.6698 | 0 | -5 | 282.3
2015-06-29 | 6:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 27.9862 | -12.6348 | 5.2698 | -5.2212 | -9.9 | -5 | 282.2
2015-06-29 | 7:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 46.7278 | -14.064 | 6.1501 | -3.8139 | -8.9 | -5 | 303.3
2015-06-29 | 8:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 58.7089 | -13.2525 | 7.726 | -4.5824 | -3.7 | -5 | 331
2015-06-29 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 46 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 65.1029 | -4.8986 | 14.0837 | -12.988 | -8.7 | -5 | 349.1
2015-06-29 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 46 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 75.6087 | -5.6891 | 15.4953 | -12.1149 | -18.3 | -5 | 351.2
2015-06-29 | 11:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 75.8267 | -5.7055 | 13.4122 | -12.1334 | -18.9 | -5 | 355.2
2015-06-29 | 12:00 | 331.8 | 175.5 | 45.6 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 73.8889 | -11.1194 | 9.7798 | -6.7493 | -26.2 | -5 | 331.8
2015-06-29 | 13:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 67.0735 | -10.0938 | 10.2492 | -7.7289 | -11.1 | -5 | 350.9
2015-06-29 | 14:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 80 | 4.2 | 4.3 | 53.1592 | -7.9998 | 10.1641 | -8.8235 | 0 | -5 | 351.5
2015-06-29 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 46 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 40.5362 | 0 | 8.4043 | -6.1405 | 0 | -5 | 348.4
2015-06-29 | 16:00 | 354.4 | 175.5 | 52.9274 | 84.5 | 4.2 | 4.3 | 20.3832 | 0 | 7.6894 | 0 | 9.9 | -5 | 354.4
2015-06-29 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 52.8122 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4138 | 0 | 16.074 | 0 | 14.6 | -5 | 348.2
2015-06-29 | 18:00 | 344.9 | 175.5 | 52.6987 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 0.2048 | 0 | 17.7965 | 0 | 17.4 | -5 | 344.9
2015-06-29 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 53.0637 | 87 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.4363 | 0 | 23.1 | -5 | 359.6
2015-06-29 | 20:00 | 344 | 175.5 | 52.7388 | 77.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0612 | 0 | 17.5 | -5 | 344
2015-06-29 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 52.3818 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6182 | 0 | 14 | -5 | 324.6
2015-06-29 | 22:00 | 310.6 | 175.5 | 52.079 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.721 | 0 | 10.2 | -5 | 310.6
2015-06-29 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 45.6629 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.4371 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2015-06-30 | 0:00 | 277 | 175.5 | 44.5 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6686 | -4.4686 | 0 | -5 | 277
2015-06-30 | 1:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5409 | -3.0409 | 0 | -5 | 278.9
2015-06-30 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 51.7262 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4738 | 0 | 3.6 | -5 | 293.2
2015-06-30 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 51.8784 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 10 | -5 | 300.7
2015-06-30 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 51.8182 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 0.5598 | 0 | 7.022 | 0 | 7.6 | -5 | 298.4
2015-06-30 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 46.5367 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 6.3698 | 0 | 7.1935 | 0 | 0 | -5 | 289.9
2015-06-30 | 6:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 18.1412 | -1.365 | 7.1983 | -6.6745 | 0 | -5 | 291.9
2015-06-30 | 7:00 | 313 | 175.5 | 45.3 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5386 | 0 | 7.1947 | -0.8333 | 0 | -5 | 313
2015-06-30 | 8:00 | 346.8 | 175.5 | 49.5007 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 44.3954 | 0 | 7.2039 | 0 | 0 | -5 | 346.8
2015-06-30 | 9:00 | 372 | 175.5 | 53.2773 | 76.7 | 4.2 | 4.3 | 55.5433 | 0 | 7.3794 | 0 | 0.1 | -5 | 372
2015-06-30 | 10:00 | 381.7 | 175.5 | 53.3974 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 60.9136 | 0 | 7.389 | 0 | 3.5 | -5 | 381.7
2015-06-30 | 11:00 | 385.3 | 175.5 | 53.5096 | 78 | 4.2 | 4.3 | 63.5853 | 0 | 7.4051 | 0 | 3.8 | -5 | 385.3
2015-06-30 | 12:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 59.6075 | 0 | 7.3818 | -2.1893 | 0 | -5 | 358.6
2015-06-30 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 53.448 | 79 | 4.2 | 4.3 | 53.018 | 0 | 7.234 | 0 | 7.6 | -5 | 379.3
2015-06-30 | 14:00 | 375.3 | 175.5 | 53.3021 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 43.0281 | 0 | 7.2698 | 0 | 10.6 | -5 | 375.3
2015-06-30 | 15:00 | 369.8 | 175.5 | 53.1899 | 84.4 | 4.2 | 4.3 | 30.4199 | 0 | 7.0902 | 0 | 15.7 | -5 | 369.8
2015-06-30 | 16:00 | 368.7 | 175.5 | 53.2232 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 16.0745 | 0 | 6.8023 | 0 | 29 | -5 | 368.7
2015-06-30 | 17:00 | 364.2 | 175.5 | 53.1836 | 81.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5952 | 0 | 6.9212 | 0 | 37.9 | -5 | 364.2
2015-06-30 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 53.0025 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 0.6462 | 0 | 7.0513 | 0 | 42.5 | -5 | 361.3
2015-06-30 | 19:00 | 365 | 175.5 | 53.1057 | 83 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 43 | -5 | 365
2015-06-30 | 20:00 | 347.6 | 175.5 | 52.8045 | 73 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 36.2 | -5 | 347.6
2015-06-30 | 21:00 | 327 | 175.5 | 52.3182 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 30.6 | -5 | 327
2015-06-30 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 52.1756 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 17 | -5 | 313.3
2015-06-30 | 23:00 | 300.2 | 175.5 | 51.7901 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 9.4 | -5 | 300.2
2015-07-01 | 0:00 | 284.3 | 175.5 | 51.5579 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 1.9 | -5 | 284.3
2015-07-01 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 51.5893 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 4.4 | -5 | 288.4
2015-07-01 | 2:00 | 301.9 | 175.5 | 51.8772 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 14.6 | -5 | 301.9
2015-07-01 | 3:00 | 313.4 | 175.5 | 52.1519 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 23.6 | -5 | 313.4
2015-07-01 | 4:00 | 308.8 | 175.5 | 52.0234 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 19.1 | -5 | 308.8
2015-07-01 | 5:00 | 300 | 175.5 | 51.8243 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 11.2 | -5 | 300
2015-07-01 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 51.7936 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 3 | -5 | 300.4
2015-07-01 | 7:00 | 316.5 | 175.5 | 52.1469 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 4 | -5 | 316.5
2015-07-01 | 8:00 | 344.1 | 175.5 | 51.2178 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 344.1
2015-07-01 | 9:00 | 369.2 | 175.5 | 53.2544 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 1.3 | -5 | 369.2
2015-07-01 | 10:00 | 367.5 | 175.5 | 48.9745 | 72 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 367.5
2015-07-01 | 11:00 | 379.5 | 175.5 | 53.416 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0.2 | -5 | 379.5
2015-07-01 | 12:00 | 354.9 | 175.5 | 46.1 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | -5.5285 | 0 | -5 | 354.9
2015-07-01 | 13:00 | 374.5 | 175.5 | 53.2956 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 1.6 | -5 | 374.5
2015-07-01 | 14:00 | 374.4 | 175.5 | 53.37 | 79 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 9.8 | -5 | 374.4
2015-07-01 | 15:00 | 368 | 175.5 | 53.2605 | 80.3 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 14.6 | -5 | 368
2015-07-01 | 16:00 | 371.8 | 175.5 | 53.227 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 32.4 | -5 | 371.8
2015-07-01 | 17:00 | 362 | 175.5 | 53.0874 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 37.9 | -5 | 362
2015-07-01 | 18:00 | 361.1 | 175.5 | 53.0215 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 43.2 | -5 | 361.1
2015-07-01 | 19:00 | 364.6 | 175.5 | 53.135 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 43.8 | -5 | 364.6
2015-07-01 | 20:00 | 348.6 | 175.5 | 52.8519 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 38.2 | -5 | 348.6
2015-07-01 | 21:00 | 326.9 | 175.5 | 52.3595 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 32.5 | -5 | 326.9
2015-07-01 | 22:00 | 318 | 175.5 | 52.2828 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 28.4 | -5 | 318
2015-07-01 | 23:00 | 306.9 | 175.5 | 51.9483 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 17.7 | -5 | 306.9
2015-07-02 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 49.4408 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | 0 | 0 | -5 | 287.7
2015-07-02 | 1:00 | 288.9 | 175.5 | 49.6067 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | 0 | 0 | -5 | 288.9
2015-07-02 | 2:00 | 302.5 | 175.5 | 51.883 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 8.1 | -5 | 302.5
2015-07-02 | 3:00 | 311.9 | 175.5 | 52.0356 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 14.6 | -5 | 311.9
2015-07-02 | 4:00 | 308.1 | 175.5 | 52.0864 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 14.6 | -5 | 308.1
2015-07-02 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 51.8729 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | 0 | 0.5 | -5 | 298.4
2015-07-02 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 45.1 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | 0 | 10.7062 | -7.8023 | 0 | -5 | 303.4
2015-07-02 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 45.2 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -8.2386 | 11.0926 | -9.5997 | -6.8 | -5 | 310.2
2015-07-02 | 8:00 | 337.5 | 175.5 | 45.8 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -11.0934 | 11.4014 | -6.7239 | -11 | -5 | 337.5
2015-07-02 | 9:00 | 353.3 | 175.5 | 46.1 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -6.6681 | 11.5781 | -11.2295 | -20.5 | -5 | 353.3
2015-07-02 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 46.1 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -7.3093 | 12.3066 | -10.5385 | -28.2 | -5 | 353.3
2015-07-02 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 46.2 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -7.4806 | 12.4869 | -10.3243 | -30.8 | -5 | 358.1
2015-07-02 | 12:00 | 338.5 | 175.5 | 45.8 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -7.2938 | 12.6978 | -10.5395 | -42.2 | -5 | 338.5
2015-07-02 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 46.2 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -6.6208 | 12.2239 | -11.1942 | -20.5 | -5 | 361.2
2015-07-02 | 14:00 | 359.5 | 175.5 | 46.2 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -5.4766 | 12.9163 | -12.3245 | -7.4 | -5 | 359.5
2015-07-02 | 15:00 | 358.5 | 175.5 | 46.2 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -9.0304 | 0 | -5 | 358.5
2015-07-02 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 53.1051 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 14.3 | -5 | 366.7
2015-07-02 | 17:00 | 364.5 | 175.5 | 53.1375 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 25.4 | -5 | 364.5
2015-07-02 | 18:00 | 367.8 | 175.5 | 53.2855 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 38.3 | -5 | 367.8
2015-07-02 | 19:00 | 373.1 | 175.5 | 53.3384 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 44.3 | -5 | 373.1
2015-07-02 | 20:00 | 353.7 | 175.5 | 52.9038 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 26.9 | -5 | 353.7
2015-07-02 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 52.5645 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 17.9 | -5 | 333.9
2015-07-02 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 52.2327 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 24 | -5 | 320.3
2015-07-02 | 23:00 | 307.6 | 175.5 | 52.0749 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 14.6 | -5 | 307.6
2015-07-03 | 0:00 | 291.2 | 175.5 | 51.6408 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | 0 | 1.3 | -5 | 291.2
2015-07-03 | 1:00 | 292 | 175.5 | 51.6067 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | 0 | 1.1 | -5 | 292
2015-07-03 | 2:00 | 301.9 | 175.5 | 51.883 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 7.5 | -5 | 301.9
2015-07-03 | 3:00 | 310.7 | 175.5 | 52.0356 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 14.6 | -5 | 310.7
2015-07-03 | 4:00 | 306 | 175.5 | 51.9864 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 14.4 | -5 | 306
2015-07-03 | 5:00 | 296.8 | 175.5 | 50.7729 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | 0 | 0 | -5 | 296.8
2015-07-03 | 6:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -7.1322 | 10.7062 | -9.5701 | 0 | -5 | 294.3
2015-07-03 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -8.2386 | 11.0926 | -9.5997 | -14.7 | -5 | 302.1
2015-07-03 | 8:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -11.0934 | 11.4014 | -6.7239 | -18.4 | -5 | 329.1
2015-07-03 | 9:00 | 351.4 | 175.5 | 46 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -6.6681 | 11.5781 | -11.2295 | -21.5 | -5 | 351.4
2015-07-03 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 46.2 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -7.3093 | 12.3066 | -10.5385 | -29.2 | -5 | 358.3
2015-07-03 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 46.3 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -7.4806 | 12.4869 | -10.3243 | -31 | -5 | 363.5
2015-07-03 | 12:00 | 340.4 | 175.5 | 45.8 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -7.2938 | 12.6978 | -10.5395 | -41.3 | -5 | 340.4
2015-07-03 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 46.2 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -6.6208 | 12.2239 | -11.1942 | -21.5 | -5 | 360.8
2015-07-03 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 46.2 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -5.4766 | 12.9163 | -12.3245 | -8.2 | -5 | 360.5
2015-07-03 | 15:00 | 357.6 | 175.5 | 46.2 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -11.7304 | 0 | -5 | 357.6
2015-07-03 | 16:00 | 368 | 175.5 | 53.2051 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 14.6 | -5 | 368
2015-07-03 | 17:00 | 355 | 175.5 | 52.9375 | 78.5 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 19.8 | -5 | 355
2015-07-03 | 18:00 | 354.3 | 175.5 | 52.9855 | 82 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 25.3 | -5 | 354.3
2015-07-03 | 19:00 | 360 | 175.5 | 53.0384 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 31.5 | -5 | 360
2015-07-03 | 20:00 | 347.8 | 175.5 | 52.8038 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 25.9 | -5 | 347.8
2015-07-03 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 52.4645 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 18 | -5 | 329.1
2015-07-03 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 52.0327 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 14.6 | -5 | 309.7
2015-07-03 | 23:00 | 300.5 | 175.5 | 51.8749 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 10.3 | -5 | 300.5
2015-07-04 | 0:00 | 285 | 175.5 | 51.5579 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 2.9 | -5 | 285
2015-07-04 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 51.4893 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0.6 | -5 | 283.3
2015-07-04 | 2:00 | 293.9 | 175.5 | 51.7772 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 7.5 | -5 | 293.9
2015-07-04 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 51.9519 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 14.6 | -5 | 305.2
2015-07-04 | 4:00 | 299.9 | 175.5 | 51.8234 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 14.6 | -5 | 299.9
2015-07-04 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 51.5243 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 285.7
2015-07-04 | 6:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | -1.1913 | 5.5738 | -5.4151 | 0 | -5 | 283.4
2015-07-04 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | -6.8628 | 5.7505 | -4.4903 | 0 | -5 | 297.9
2015-07-04 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | -13.2784 | 5.4646 | -2.2038 | 0 | -5 | 321.2
2015-07-04 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 45.7 | 72.7 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | -12.4389 | 5.7409 | -5.4067 | -3.9 | -5 | 336.5
2015-07-04 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 45.7 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | -13.8462 | 6.1862 | -3.9793 | -9.5 | -5 | 336.2
2015-07-04 | 11:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | -14.5509 | 6.3228 | -3.3331 | -12.3 | -5 | 332.5
2015-07-04 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 57.8 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | -14.0493 | 6.4899 | -3.7792 | -17.4 | -5 | 315.6
2015-07-04 | 13:00 | 329.7 | 175.5 | 45.6 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | -12.8541 | 6.4601 | -4.9503 | -6.1 | -5 | 329.7
2015-07-04 | 14:00 | 329.5 | 175.5 | 45.6 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | -10.5993 | 6.2746 | -4.3307 | 0 | -5 | 329.5
2015-07-04 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 45.6 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | -4.4395 | 0 | -5 | 328.1
2015-07-04 | 16:00 | 333.5 | 175.5 | 52.527 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 3.2 | -5 | 333.5
2015-07-04 | 17:00 | 331.7 | 175.5 | 52.3874 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 10.1 | -5 | 331.7
2015-07-04 | 18:00 | 335.4 | 175.5 | 52.5215 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 15.3 | -5 | 335.4
2015-07-04 | 19:00 | 350 | 175.5 | 52.835 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 30.3 | -5 | 350
2015-07-04 | 20:00 | 339.4 | 175.5 | 52.6519 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 20 | -5 | 339.4
2015-07-04 | 21:00 | 320.4 | 175.5 | 52.2595 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 14.6 | -5 | 320.4
2015-07-04 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 51.8828 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 8 | -5 | 299.6
2015-07-04 | 23:00 | 288.4 | 175.5 | 51.6483 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 7.4 | -5 | 288.4
2015-07-05 | 0:00 | 273.8 | 175.5 | 44.5 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -7.9592 | 0 | -5 | 273.8
2015-07-05 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 44.5 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -7.3933 | 0 | -5 | 275.2
2015-07-05 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 53.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | -7.317 | 0 | -5 | 283.5
2015-07-05 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 63 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | -7.3644 | 0 | -5 | 293.6
2015-07-05 | 4:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | -7.7136 | 0 | -5 | 285.8
2015-07-05 | 5:00 | 270.6 | 175.5 | 44.4 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | -3.9952 | 15.5901 | -15.528 | 0 | -5 | 272.6039
2015-07-05 | 6:00 | 265.3 | 175.5 | 44.3 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -19.0192 | 10.7062 | -10.6636 | -13.2 | -5 | 267.5195
2015-07-05 | 7:00 | 270.4 | 175.5 | 44.4 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -32.9544 | 11.0926 | -7.6839 | -23 | -5 | 270.4
2015-07-05 | 8:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -38.8269 | 11.4014 | -7.8904 | -30.7 | -5 | 276
2015-07-05 | 9:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -40.0086 | 11.5781 | -6.789 | -40.3 | -5 | 288.5
2015-07-05 | 10:00 | 290.9 | 175.5 | 44.8 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -36.5465 | 12.3066 | -10.2013 | -48 | -5 | 290.9
2015-07-05 | 11:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 60 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -37.403 | 12.4869 | -9.3019 | -50.1 | -5 | 299.1
2015-07-05 | 12:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -36.469 | 12.6978 | -10.2643 | -47.9 | -5 | 297.7
2015-07-05 | 13:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -39.7248 | 12.2239 | -6.9902 | -40.3 | -5 | 301.4
2015-07-05 | 14:00 | 302 | 175.5 | 45 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -38.3362 | 12.9163 | -8.3649 | -26.7 | -5 | 302
2015-07-05 | 15:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | -20.0055 | 13.8556 | -12.7249 | -23 | -5 | 302.1
2015-07-05 | 16:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | -16.2744 | 13.5588 | -13.5048 | -0.7 | -5 | 309.1157
2015-07-05 | 17:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | -10.2625 | 0 | -5 | 315
2015-07-05 | 18:00 | 324.7 | 175.5 | 46.8855 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 4.1 | -5 | 324.7
2015-07-05 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 47.0384 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 14.6 | -5 | 337.1
2015-07-05 | 20:00 | 324.5 | 175.5 | 46.8038 | 78 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 7.5 | -5 | 324.5
2015-07-05 | 21:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | -2.4355 | 0 | -5 | 309.7
2015-07-05 | 22:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | -11.6673 | 0 | -5 | 289.6
2015-07-05 | 23:00 | 277.6 | 175.5 | 44.6 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | -9.3251 | 0 | -5 | 277.6
2015-07-06 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 44.2 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -13.4056 | 0 | -5 | 268.2536
2015-07-06 | 1:00 | 262.1 | 175.5 | 44.2 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -13.838 | 0 | -5 | 268.7553
2015-07-06 | 2:00 | 275 | 175.5 | 44.5 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | -8.217 | 0 | -5 | 275
2015-07-06 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 45.7356 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 285.8
2015-07-06 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 44.6 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | -2.4136 | 0 | -5 | 280.9
2015-07-06 | 5:00 | 274.2 | 175.5 | 44.5 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | -0.4994 | 15.5901 | -15.5277 | 0 | -5 | 274.2
2015-07-06 | 6:00 | 277 | 175.5 | 44.5 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -19.0192 | 10.7062 | -10.6636 | -1.4 | -5 | 279.2195
2015-07-06 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 45 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -24.7158 | 11.0926 | -7.2225 | -4.5 | -5 | 297.9
2015-07-06 | 8:00 | 329.3 | 175.5 | 45.6 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -22.1868 | 11.4014 | -9.7305 | -3.1 | -5 | 329.3
2015-07-06 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 46.1 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -26.6724 | 11.5781 | -5.3252 | -3.6 | -5 | 354.3
2015-07-06 | 10:00 | 357.8 | 175.5 | 46.2 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -21.9279 | 12.3066 | -10.0199 | -11.3 | -5 | 357.8
2015-07-06 | 11:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 71.1 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -22.4418 | 12.4869 | -9.4631 | -13.9 | -5 | 362.4
2015-07-06 | 12:00 | 340.2 | 175.5 | 45.8 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -21.8814 | 12.6978 | -10.4519 | -23 | -5 | 340.2
2015-07-06 | 13:00 | 358.5 | 175.5 | 46.2 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -12.0526 | -3.6 | -5 | 358.5
2015-07-06 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 46.2 | 72.9 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -10.9532 | 12.9163 | -11.4479 | 0 | -5 | 361.4
2015-07-06 | 15:00 | 362.2 | 175.5 | 46.2 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -7.8304 | 0 | -5 | 362.2
2015-07-06 | 16:00 | 369 | 175.5 | 47.7051 | 81.2 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 20.5 | -5 | 369
2015-07-06 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 47.5375 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 29.1 | -5 | 360.5
2015-07-06 | 18:00 | 357.8 | 175.5 | 47.5855 | 81.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 35 | -5 | 357.8
2015-07-06 | 19:00 | 363.3 | 175.5 | 47.6384 | 81.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 41.2 | -5 | 363.3
2015-07-06 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 47.3038 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 35.2 | -5 | 348.9
2015-07-06 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 46.9645 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 26.6 | -5 | 329.5
2015-07-06 | 22:00 | 309.4 | 175.5 | 46.5327 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 19.4 | -5 | 309.4
2015-07-06 | 23:00 | 292.5 | 175.5 | 46.1749 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 7.5 | -5 | 292.5
2015-07-07 | 0:00 | 271.9 | 175.5 | 44.4 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | -2.4421 | 0 | -5 | 271.9
2015-07-07 | 1:00 | 271.9 | 175.5 | 44.4 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | -3.1107 | 0 | -5 | 271.9
2015-07-07 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 46.0772 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 4.1 | -5 | 284.2
2015-07-07 | 3:00 | 295.8 | 175.5 | 46.2519 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 12.8 | -5 | 295.8
2015-07-07 | 4:00 | 290.1 | 175.5 | 46.1234 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 7.5 | -5 | 290.1
2015-07-07 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 45.0243 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 281.1
2015-07-07 | 6:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | -2.3826 | 5.5738 | -5.0238 | 0 | -5 | 281.9
2015-07-07 | 7:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | -2.2876 | 5.7505 | -4.9655 | 0 | -5 | 297.1
2015-07-07 | 8:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | -5.1822 | 0 | -5 | 326.6
2015-07-07 | 9:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | -1.4456 | 0 | -5 | 352.7
2015-07-07 | 10:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | -2.9255 | 0 | -5 | 363.6
2015-07-07 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 46.3 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | -3.684 | 0 | -5 | 366.1
2015-07-07 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 45.8 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | -14.0493 | 6.4899 | -2.3792 | 0 | -5 | 341.3
2015-07-07 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 46.1 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | -4.2044 | 0 | -5 | 354.9
2015-07-07 | 14:00 | 350.6 | 175.5 | 47.27 | 71.1 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | -5 | 350.6
2015-07-07 | 15:00 | 348.1 | 175.5 | 47.3605 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 8.4 | -5 | 348.1
2015-07-07 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 47.527 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 26.5 | -5 | 357.8
2015-07-07 | 17:00 | 350.9 | 175.5 | 47.2874 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 33.9 | -5 | 350.9
2015-07-07 | 18:00 | 347.5 | 175.5 | 47.3215 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 39.1 | -5 | 347.5
2015-07-07 | 19:00 | 354.5 | 175.5 | 47.435 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 41.8 | -5 | 354.5
2015-07-07 | 20:00 | 344.6 | 175.5 | 47.2519 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 39.7 | -5 | 344.6
2015-07-07 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 46.8595 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 30.7 | -5 | 325.3
2015-07-07 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 46.4828 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 22.4 | -5 | 305.3
2015-07-07 | 23:00 | 290 | 175.5 | 46.1483 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 7.5 | -5 | 290
2015-07-08 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 44.5 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -9.1592 | 0 | -5 | 273.4
2015-07-08 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -11.6933 | 0 | -5 | 271.8
2015-07-08 | 2:00 | 285 | 175.5 | 45.283 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 285
2015-07-08 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 46.2356 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 7.5 | -5 | 294.2
2015-07-08 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 46.1864 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 5.2 | -5 | 290.8
2015-07-08 | 5:00 | 281.7 | 175.5 | 44.6 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -8.7271 | 0 | -5 | 281.7
2015-07-08 | 6:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -19.0192 | 10.7062 | -8.4831 | 0 | -5 | 283.1
2015-07-08 | 7:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -24.7158 | 11.0926 | -7.2225 | -9.4 | -5 | 293
2015-07-08 | 8:00 | 321 | 175.5 | 45.4 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -22.1868 | 11.4014 | -9.7305 | -11.1 | -5 | 321
2015-07-08 | 9:00 | 341.1 | 175.5 | 45.8 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -26.6724 | 11.5781 | -5.3252 | -16.4 | -5 | 341.1
2015-07-08 | 10:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -21.9279 | 12.3066 | -11.1199 | -23 | -5 | 344
2015-07-08 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 46 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -29.9224 | 12.4869 | -5.6825 | -23 | -5 | 348.5
2015-07-08 | 12:00 | 322.4 | 175.5 | 45.4 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -36.469 | 12.6978 | -10.2643 | -25.1 | -5 | 322.4
2015-07-08 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -12.0526 | -16.4 | -5 | 341.9
2015-07-08 | 14:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -21.9064 | 12.9163 | -9.9947 | -3.3 | -5 | 343.6
2015-07-08 | 15:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | -8.0022 | 13.8556 | -11.0282 | 0 | -5 | 343.8
2015-07-08 | 16:00 | 353 | 175.5 | 47.4051 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 7.1 | -5 | 353
2015-07-08 | 17:00 | 347.2 | 175.5 | 47.2375 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 16.3 | -5 | 347.2
2015-07-08 | 18:00 | 344.2 | 175.5 | 47.2855 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 21.8 | -5 | 344.2
2015-07-08 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 47.4384 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 32.7 | -5 | 354.8
2015-07-08 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 47.2038 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 24.8 | -5 | 345.6
2015-07-08 | 21:00 | 326.8 | 175.5 | 46.8645 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 16.8 | -5 | 326.8
2015-07-08 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 46.4327 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 12.6 | -5 | 304.2
2015-07-08 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 46.1749 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 7.5 | -5 | 289.9
2015-07-09 | 0:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -12.9592 | 0 | -5 | 268.6
2015-07-09 | 1:00 | 267.7 | 175.5 | 44.4 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -13.838 | 0 | -5 | 268.6553
2015-07-09 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 44.6 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | -3.417 | 0 | -5 | 279.6
2015-07-09 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 46.1356 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 3.2 | -5 | 289.1
2015-07-09 | 4:00 | 283.8 | 175.5 | 44.7864 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 283.8
2015-07-09 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 44.5 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -14.8271 | 0 | -5 | 275.1
2015-07-09 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 44.6 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -19.0192 | 10.7062 | -10.6636 | 0 | -5 | 280.4195
2015-07-09 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -24.7158 | 11.0926 | -7.2225 | -5.9 | -5 | 296.1
2015-07-09 | 8:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -22.1868 | 11.4014 | -9.7305 | -5.7 | -5 | 323.3
2015-07-09 | 9:00 | 346.2 | 175.5 | 45.9 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -26.6724 | 11.5781 | -5.3252 | -8.2 | -5 | 346.2
2015-07-09 | 10:00 | 353 | 175.5 | 46.1 | 66.3 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -21.9279 | 12.3066 | -10.0199 | -15.9 | -5 | 353
2015-07-09 | 11:00 | 359 | 175.5 | 46.2 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -22.4418 | 12.4869 | -9.4631 | -18.5 | -5 | 359
2015-07-09 | 12:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -29.1752 | 12.6978 | -7.5581 | -23 | -5 | 336.9
2015-07-09 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 72 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -12.0526 | -8.2 | -5 | 357.2
2015-07-09 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 46.2 | 74.3 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -16.4298 | 12.9163 | -9.3713 | 0 | -5 | 359.4
2015-07-09 | 15:00 | 359.6 | 175.5 | 46.2 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -10.1304 | 0 | -5 | 359.6
2015-07-09 | 16:00 | 369.7 | 175.5 | 47.7051 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 21.5 | -5 | 369.7
2015-07-09 | 17:00 | 359.6 | 175.5 | 47.5375 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 27.4 | -5 | 359.6
2015-07-09 | 18:00 | 355.4 | 175.5 | 47.4855 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 33 | -5 | 355.4
2015-07-09 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 47.6384 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 41.1 | -5 | 362.9
2015-07-09 | 20:00 | 350.4 | 175.5 | 47.3038 | 80.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 30.6 | -5 | 350.4
2015-07-09 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 46.9645 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 20.6 | -5 | 329.6
2015-07-09 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 46.4327 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 16 | -5 | 305.6
2015-07-09 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 46.2749 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 7.5 | -5 | 295.4
2015-07-10 | 0:00 | 272.6 | 175.5 | 44.5 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -9.7592 | 0 | -5 | 272.6
2015-07-10 | 1:00 | 273.2 | 175.5 | 44.5 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -10.1933 | 0 | -5 | 273.2
2015-07-10 | 2:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | -1.217 | 0 | -5 | 283
2015-07-10 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 46.2356 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 7.5 | -5 | 294.7
2015-07-10 | 4:00 | 290.1 | 175.5 | 46.1864 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 4.7 | -5 | 290.1
2015-07-10 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -9.1271 | 0 | -5 | 281.1
2015-07-10 | 6:00 | 280.9 | 175.5 | 44.6 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -19.0192 | 10.7062 | -10.3831 | 0 | -5 | 280.9
2015-07-10 | 7:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -24.7158 | 11.0926 | -7.2225 | -5.3 | -5 | 296.9
2015-07-10 | 8:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 54.3 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -22.1868 | 11.4014 | -9.7305 | -5.4 | -5 | 326.6
2015-07-10 | 9:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -26.6724 | 11.5781 | -5.3252 | -2.5 | -5 | 355.1
2015-07-10 | 10:00 | 363.3 | 175.5 | 46.3 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -21.9279 | 12.3066 | -10.0199 | -10.7 | -5 | 363.3
2015-07-10 | 11:00 | 368.5 | 175.5 | 46.4 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -22.4418 | 12.4869 | -9.4631 | -11.1 | -5 | 368.5
2015-07-10 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -21.8814 | 12.6978 | -10.0519 | -19.5 | -5 | 347.3
2015-07-10 | 13:00 | 363 | 175.5 | 46.3 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -12.0526 | -3 | -5 | 363
2015-07-10 | 14:00 | 361.2 | 175.5 | 46.2 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -10.9532 | 12.9163 | -10.9479 | 0 | -5 | 361.2
2015-07-10 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 46.4 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -3.3304 | 0 | -5 | 367.9
2015-07-10 | 16:00 | 375.4 | 175.5 | 47.8051 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 26.7 | -5 | 375.4
2015-07-10 | 17:00 | 364.6 | 175.5 | 47.6375 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 31.9 | -5 | 364.6
2015-07-10 | 18:00 | 356.5 | 175.5 | 47.4855 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 35.7 | -5 | 356.5
2015-07-10 | 19:00 | 364.6 | 175.5 | 47.6384 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 42.4 | -5 | 364.6
2015-07-10 | 20:00 | 352.8 | 175.5 | 47.4038 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 36.3 | -5 | 352.8
2015-07-10 | 21:00 | 335.3 | 175.5 | 47.0645 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 29.6 | -5 | 335.3
2015-07-10 | 22:00 | 313.9 | 175.5 | 46.6327 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 23.9 | -5 | 313.9
2015-07-10 | 23:00 | 296.4 | 175.5 | 46.2749 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 7.5 | -5 | 296.4
2015-07-11 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 44.6 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -3.7592 | 0 | -5 | 279.4
2015-07-11 | 1:00 | 275.6 | 175.5 | 44.5 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -8.4933 | 0 | -5 | 275.6
2015-07-11 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 44.883 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 285.1
2015-07-11 | 3:00 | 294.1 | 175.5 | 46.2356 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 7.2 | -5 | 294.1
2015-07-11 | 4:00 | 287.4 | 175.5 | 46.0864 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 1.4 | -5 | 287.4
2015-07-11 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 44.5 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -15.4271 | 0 | -5 | 275.4
2015-07-11 | 6:00 | 269.1 | 175.5 | 44.4 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -19.0192 | 10.7062 | -10.6636 | -9.8 | -5 | 271.3195
2015-07-11 | 7:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -24.7158 | 11.0926 | -7.2225 | -19.5 | -5 | 283.2
2015-07-11 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -22.1868 | 11.4014 | -9.7305 | -16.4 | -5 | 306.7
2015-07-11 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -26.6724 | 11.5781 | -5.3252 | -21.6 | -5 | 326.9
2015-07-11 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 45.7 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -29.2372 | 12.3066 | -9.0106 | -23 | -5 | 336.2
2015-07-11 | 11:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 71 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -29.9224 | 12.4869 | -10.8825 | -23 | -5 | 344
2015-07-11 | 12:00 | 334.6 | 175.5 | 45.7 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -29.1752 | 12.6978 | -10.4581 | -23 | -5 | 334.6
2015-07-11 | 13:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 72.9 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -12.0526 | -21.6 | -5 | 344.5
2015-07-11 | 14:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -21.9064 | 12.9163 | -9.9947 | -7.9 | -5 | 347
2015-07-11 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 46 | 77.7 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | -8.0022 | 13.8556 | -11.9282 | 0 | -5 | 349.8
2015-07-11 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 47.4051 | 80.3 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 7 | -5 | 354.3
2015-07-11 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 47.4375 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 18.8 | -5 | 352.8
2015-07-11 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 47.4855 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 30.6 | -5 | 354.9
2015-07-11 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 47.6384 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 39.5 | -5 | 363.2
2015-07-11 | 20:00 | 352.9 | 175.5 | 47.4038 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 30.5 | -5 | 352.9
2015-07-11 | 21:00 | 334.2 | 175.5 | 47.0645 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 17.2 | -5 | 334.2
2015-07-11 | 22:00 | 310.8 | 175.5 | 46.5327 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 7.2 | -5 | 310.8
2015-07-11 | 23:00 | 298.7 | 175.5 | 46.3749 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 8.6 | -5 | 298.7
2015-07-12 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 44.5 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -6.8592 | 0 | -5 | 275.6
2015-07-12 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 44.4 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -11.5933 | 0 | -5 | 271.7
2015-07-12 | 2:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | -0.517 | 0 | -5 | 283.4
2015-07-12 | 3:00 | 292.3 | 175.5 | 51.7356 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 292.3
2015-07-12 | 4:00 | 287.2 | 175.5 | 48.5864 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 287.2
2015-07-12 | 5:00 | 272 | 175.5 | 44.4 | 45 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | -3.4958 | 15.5901 | -15.1313 | 0 | -5 | 272
2015-07-12 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 44.3 | 45 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -16.6418 | 10.7062 | -10.0605 | -16.8 | -5 | 267.1
2015-07-12 | 7:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 45 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -16.4772 | 11.0926 | -10.2611 | -29.9 | -5 | 277.8
2015-07-12 | 8:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -16.6401 | 11.4014 | -10.0772 | -33.6 | -5 | 295.3
2015-07-12 | 9:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -20.0043 | 11.5781 | -6.7933 | -37.5 | -5 | 316.8
2015-07-12 | 10:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -14.6186 | 12.3066 | -12.1292 | -45.2 | -5 | 324.2
2015-07-12 | 11:00 | 332.3 | 175.5 | 45.6 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -14.9612 | 12.4869 | -11.7437 | -47.3 | -5 | 332.3
2015-07-12 | 12:00 | 328.6 | 175.5 | 45.6 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -14.5876 | 12.6978 | -12.1457 | -45.6 | -5 | 328.6
2015-07-12 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 71.9 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -6.8526 | -37.5 | -5 | 332.5
2015-07-12 | 14:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 71 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -16.4298 | 12.9163 | -10.2713 | -23.9 | -5 | 330.7
2015-07-12 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 45.6 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | -16.0044 | 13.8556 | -10.726 | -6.7 | -5 | 328.1
2015-07-12 | 16:00 | 329.9 | 175.5 | 45.6 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | -10.4949 | 0 | -5 | 329.9
2015-07-12 | 17:00 | 335.6 | 175.5 | 53.4375 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 0 | -5 | 335.6
2015-07-12 | 18:00 | 339.6 | 175.5 | 65.3855 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 0 | -5 | 339.6
2015-07-12 | 19:00 | 355.1 | 175.5 | 68.0384 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 11.2 | -5 | 355.1
2015-07-12 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 67.9038 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 1.1 | -5 | 343.8
2015-07-12 | 21:00 | 327.6 | 175.5 | 58.5645 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 0 | -5 | 327.6
2015-07-12 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 48.5327 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 306.3
2015-07-12 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 51.7749 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | -5 | 290.3
2015-07-13 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | -2.3421 | 0 | -5 | 272.2
2015-07-13 | 1:00 | 269.4 | 175.5 | 44.4 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | -5.688 | 0 | -5 | 269.5227
2015-07-13 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 48.4772 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 279.3
2015-07-13 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 64.4519 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 294.3
2015-07-13 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 58.0234 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 287.9
2015-07-13 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 44.9243 | 45 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 279.2
2015-07-13 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | -3.9064 | 0 | -5 | 286.7
2015-07-13 | 7:00 | 310.1 | 175.5 | 48.8469 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 310.1
2015-07-13 | 8:00 | 348.6 | 175.5 | 60.1178 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 348.6
2015-07-13 | 9:00 | 376.9 | 175.5 | 66.0544 | 71 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 0 | -5 | 376.9
2015-07-13 | 10:00 | 386.3 | 175.5 | 63.3745 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 386.3
2015-07-13 | 11:00 | 391.9 | 175.5 | 65.716 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 391.9
2015-07-13 | 12:00 | 367.7 | 175.5 | 52.6715 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 367.7
2015-07-13 | 13:00 | 388.2 | 175.5 | 66.3956 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2015-07-13 | 14:00 | 388 | 175.5 | 68.77 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 5.5 | -5 | 388
2015-07-13 | 15:00 | 387.2 | 175.5 | 68.6605 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 17.2 | -5 | 387.2
2015-07-13 | 16:00 | 389.8 | 175.5 | 68.827 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 36.5 | -5 | 389.8
2015-07-13 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 68.8874 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 38.1 | -5 | 379.8
2015-07-13 | 18:00 | 377.6 | 175.5 | 71.6215 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 39.5 | -5 | 377.6
2015-07-13 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 71.635 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 42 | -5 | 379.6
2015-07-13 | 20:00 | 361.6 | 175.5 | 68.1519 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 37.6 | -5 | 361.6
2015-07-13 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 67.7595 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 31.2 | -5 | 339.3
2015-07-13 | 22:00 | 322.7 | 175.5 | 67.4828 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 18.6 | -5 | 322.7
2015-07-13 | 23:00 | 305.3 | 175.5 | 67.0483 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 1.7 | -5 | 305.3
2015-07-14 | 0:00 | 281.9 | 175.5 | 50.3579 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 281.9
2015-07-14 | 1:00 | 282.4 | 175.5 | 50.7893 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 282.4
2015-07-14 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 57.3772 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 291.5
2015-07-14 | 3:00 | 302 | 175.5 | 65.1519 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 302
2015-07-14 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 64.6234 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 299.7
2015-07-14 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 55.0243 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 291.2
2015-07-14 | 6:00 | 299.1 | 175.5 | 51.7936 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 299.1
2015-07-14 | 7:00 | 323 | 175.5 | 60.0469 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 323
2015-07-14 | 8:00 | 356.9 | 175.5 | 65.7178 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 356.9
2015-07-14 | 9:00 | 389.1 | 175.5 | 68.7544 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 5.6 | -5 | 389.1
2015-07-14 | 10:00 | 387.7 | 175.5 | 68.6745 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2015-07-14 | 11:00 | 399.5 | 175.5 | 68.416 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 399.5
2015-07-14 | 12:00 | 391.5 | 175.5 | 67.8715 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 391.5
2015-07-14 | 13:00 | 399.5 | 175.5 | 68.9956 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 6.8 | -5 | 399.5
2015-07-14 | 14:00 | 401.4 | 175.5 | 68.97 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 18.9 | -5 | 401.4
2015-07-14 | 15:00 | 399.5 | 175.5 | 68.9605 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 29.4 | -5 | 399.5
2015-07-14 | 16:00 | 412.3 | 175.5 | 72.227 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 55.8 | -5 | 412.3
2015-07-14 | 17:00 | 406.6 | 175.5 | 73.9874 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 60 | -5 | 406.6
2015-07-14 | 18:00 | 397.7 | 175.5 | 72.0215 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 59.2 | -5 | 397.7
2015-07-14 | 19:00 | 398.4 | 175.5 | 72.635 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 60 | -5 | 398.4
2015-07-14 | 20:00 | 378.3 | 175.5 | 71.5519 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 51.1 | -5 | 378.3
2015-07-14 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 71.0595 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 39.1 | -5 | 354.8
2015-07-14 | 22:00 | 332.8 | 175.5 | 67.6828 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 28.6 | -5 | 332.8
2015-07-14 | 23:00 | 316.3 | 175.5 | 67.2483 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 12.6 | -5 | 316.3
2015-07-15 | 0:00 | 289 | 175.5 | 49.5408 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | 0 | 0 | -5 | 289
2015-07-15 | 1:00 | 286 | 175.5 | 47.0067 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | 0 | 0 | -5 | 286
2015-07-15 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 53.183 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2015-07-15 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 64.8356 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2015-07-15 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 62.4864 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 301.8
2015-07-15 | 5:00 | 290 | 175.5 | 44.8 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -0.5271 | 0 | -5 | 290
2015-07-15 | 6:00 | 290.5 | 175.5 | 44.8 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -9.5096 | 10.7062 | -10.5927 | 0 | -5 | 290.5
2015-07-15 | 7:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -16.4772 | 11.0926 | -8.6611 | 0 | -5 | 309.4
2015-07-15 | 8:00 | 344.6 | 175.5 | 45.9 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -16.6401 | 11.4014 | -9.6772 | 0 | -5 | 344.6
2015-07-15 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -20.0043 | 11.5781 | -6.7933 | -6.4 | -5 | 363.2
2015-07-15 | 10:00 | 366.9 | 175.5 | 46.3 | 73 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -14.6186 | 12.3066 | -12.1292 | -14.1 | -5 | 366.9
2015-07-15 | 11:00 | 372.9 | 175.5 | 46.5 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -14.9612 | 12.4869 | -11.7437 | -12.2 | -5 | 372.9
2015-07-15 | 12:00 | 344.6 | 175.5 | 45.9 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -14.5876 | 12.6978 | -12.1457 | -27.6 | -5 | 344.6
2015-07-15 | 13:00 | 364.2 | 175.5 | 46.3 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -6.8526 | -6.4 | -5 | 364.2
2015-07-15 | 14:00 | 359.5 | 175.5 | 46.2 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -10.9532 | 12.9163 | -9.0479 | 0 | -5 | 359.5
2015-07-15 | 15:00 | 363.8 | 175.5 | 46.3 | 77 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -5.5304 | 0 | -5 | 363.8
2015-07-15 | 16:00 | 374.4 | 175.5 | 68.5051 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 4.8 | -5 | 374.4
2015-07-15 | 17:00 | 362.3 | 175.5 | 68.1375 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 10.9 | -5 | 362.3
2015-07-15 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 68.0855 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 16.4 | -5 | 356.6
2015-07-15 | 19:00 | 364.1 | 175.5 | 68.2384 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 21.1 | -5 | 364.1
2015-07-15 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 68.0038 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 16.9 | -5 | 350.3
2015-07-15 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 67.5645 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 8.7 | -5 | 331.2
2015-07-15 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 67.3327 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 2.5 | -5 | 313.3
2015-07-15 | 23:00 | 298.1 | 175.5 | 60.0749 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | -5 | 298.1
2015-07-16 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 44.5 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -6.3592 | 0 | -5 | 276.1
2015-07-16 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -5.3933 | 0 | -5 | 278.2
2015-07-16 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 48.683 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 288.2
2015-07-16 | 3:00 | 297.4 | 175.5 | 57.3356 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 297.4
2015-07-16 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 55.8864 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 295.2
2015-07-16 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 44.7 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -4.5271 | 0 | -5 | 285.9
2015-07-16 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -16.6418 | 10.7062 | -8.3605 | 0 | -5 | 285.5
2015-07-16 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -16.4772 | 11.0926 | -10.2611 | -11.2 | -5 | 296.3
2015-07-16 | 8:00 | 328.4 | 175.5 | 45.6 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -16.6401 | 11.4014 | -10.0772 | -8.7 | -5 | 328.4
2015-07-16 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 46 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -20.0043 | 11.5781 | -6.7933 | -13.4 | -5 | 349.1
2015-07-16 | 10:00 | 354.5 | 175.5 | 46.1 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -14.6186 | 12.3066 | -12.1292 | -21.1 | -5 | 354.5
2015-07-16 | 11:00 | 359 | 175.5 | 46.2 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -14.9612 | 12.4869 | -11.7437 | -23.7 | -5 | 359
2015-07-16 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 45.8 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -14.5876 | 12.6978 | -12.1457 | -29.5 | -5 | 340.5
2015-07-16 | 13:00 | 354.3 | 175.5 | 46.1 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -6.8526 | -13.4 | -5 | 354.3
2015-07-16 | 14:00 | 352.9 | 175.5 | 46.1 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -16.4298 | 12.9163 | -10.2713 | -0.3 | -5 | 352.9
2015-07-16 | 15:00 | 352.8 | 175.5 | 46.1 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -9.9304 | 0 | -5 | 352.8
2015-07-16 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 64.0051 | 79 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 0 | -5 | 362.6
2015-07-16 | 17:00 | 359.7 | 175.5 | 68.1375 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 6.3 | -5 | 359.7
2015-07-16 | 18:00 | 354.4 | 175.5 | 68.0855 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 10.8 | -5 | 354.4
2015-07-16 | 19:00 | 364.7 | 175.5 | 68.2384 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 21.7 | -5 | 364.7
2015-07-16 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 68.0038 | 81 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 9.9 | -5 | 351.1
2015-07-16 | 21:00 | 340.4 | 175.5 | 67.7645 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 9.9 | -5 | 340.4
2015-07-16 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 64.9327 | 57.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2015-07-16 | 23:00 | 298.7 | 175.5 | 62.6749 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | -5 | 298.7
2015-07-17 | 0:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -6.2592 | 0 | -5 | 276
2015-07-17 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 44.5 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -7.9933 | 0 | -5 | 275.2
2015-07-17 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 45.783 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 284.8
2015-07-17 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 55.3356 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 295.7
2015-07-17 | 4:00 | 295.9 | 175.5 | 56.2864 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 295.9
2015-07-17 | 5:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -3.0271 | 0 | -5 | 287.8
2015-07-17 | 6:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -14.2644 | 10.7062 | -10.1379 | 0 | -5 | 286.4
2015-07-17 | 7:00 | 301 | 175.5 | 45 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -16.4772 | 11.0926 | -10.2611 | -6.9 | -5 | 301
2015-07-17 | 8:00 | 330.9 | 175.5 | 45.6 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -16.6401 | 11.4014 | -10.0772 | -6.7 | -5 | 330.9
2015-07-17 | 9:00 | 358.7 | 175.5 | 46.2 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -20.0043 | 11.5781 | -6.7933 | -4.5 | -5 | 358.7
2015-07-17 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 46.3 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | -14.6186 | 12.3066 | -12.1292 | -12.7 | -5 | 363.8
2015-07-17 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 46.3 | 70.8 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | -14.9612 | 12.4869 | -11.7437 | -14.8 | -5 | 366.5
2015-07-17 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 46.1 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | -14.5876 | 12.6978 | -12.1457 | -17.3 | -5 | 354.1
2015-07-17 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 46.4 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | -19.8624 | 12.2239 | -6.8526 | -5 | -5 | 367.8
2015-07-17 | 14:00 | 369.9 | 175.5 | 46.4 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | -5.4766 | 12.9163 | -11.9245 | 0 | -5 | 369.9
2015-07-17 | 15:00 | 381.5 | 175.5 | 55.7696 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2015-07-17 | 16:00 | 388.8 | 175.5 | 68.8051 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 18.2 | -5 | 388.8
2015-07-17 | 17:00 | 375.5 | 175.5 | 68.4375 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 21.1 | -5 | 375.5
2015-07-17 | 18:00 | 367.9 | 175.5 | 68.3855 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 23.3 | -5 | 367.9
2015-07-17 | 19:00 | 373.6 | 175.5 | 68.4384 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 29.7 | -5 | 373.6
2015-07-17 | 20:00 | 359.4 | 175.5 | 68.2038 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 18.8 | -5 | 359.4
2015-07-17 | 21:00 | 335.7 | 175.5 | 67.6645 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 6.1 | -5 | 335.7
2015-07-17 | 22:00 | 319.7 | 175.5 | 67.4327 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 8.5 | -5 | 319.7
2015-07-17 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 64.6749 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | -5 | 303.7
2015-07-18 | 0:00 | 284.4 | 175.5 | 52.1579 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 284.4
2015-07-18 | 1:00 | 281 | 175.5 | 48.6893 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 281
2015-07-18 | 2:00 | 294.2 | 175.5 | 59.3772 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 294.2
2015-07-18 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 67.0519 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0.2 | -5 | 304.8
2015-07-18 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 65.0234 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 302.6
2015-07-18 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 51.8243 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 288.7
2015-07-18 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | -3.5064 | 0 | -5 | 286.7
2015-07-18 | 7:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | -2.4531 | 0 | -5 | 302.9
2015-07-18 | 8:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | -0.8822 | 0 | -5 | 329.8
2015-07-18 | 9:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 67 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | -2.1456 | 0 | -5 | 350.7
2015-07-18 | 10:00 | 357.6 | 175.5 | 46.2 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | -4.6154 | 6.1862 | -3.1101 | 0 | -5 | 357.6
2015-07-18 | 11:00 | 364.4 | 175.5 | 46.3 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | -4.8503 | 6.3228 | -2.5337 | 0 | -5 | 364.4
2015-07-18 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | -9.3662 | 6.4899 | -3.2623 | 0 | -5 | 347.2
2015-07-18 | 13:00 | 355.4 | 175.5 | 46.1 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | -4.9044 | 0 | -5 | 355.4
2015-07-18 | 14:00 | 353.3 | 175.5 | 49.97 | 71.1 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | -5 | 353.3
2015-07-18 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 57.5605 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 0 | -5 | 350.9
2015-07-18 | 16:00 | 356.1 | 175.5 | 68.127 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 2.2 | -5 | 356.1
2015-07-18 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 68.1874 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 16.8 | -5 | 359.1
2015-07-18 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 68.3215 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 30 | -5 | 366.3
2015-07-18 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 68.435 | 82.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 38 | -5 | 373.7
2015-07-18 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 67.9519 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 18.4 | -5 | 352.2
2015-07-18 | 21:00 | 333.6 | 175.5 | 67.6595 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 10 | -5 | 333.6
2015-07-18 | 22:00 | 317.6 | 175.5 | 67.3828 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 12.6 | -5 | 317.6
2015-07-18 | 23:00 | 307.3 | 175.5 | 67.0483 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 3.1 | -5 | 307.3
2015-07-19 | 0:00 | 287 | 175.5 | 57.5579 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 287
2015-07-19 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 55.0893 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 284.6
2015-07-19 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 63.2772 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 293.2
2015-07-19 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 65.2519 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-07-19 | 4:00 | 299 | 175.5 | 64.9234 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 299
2015-07-19 | 5:00 | 284.9 | 175.5 | 50.8243 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 284.9
2015-07-19 | 6:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | -7.1478 | 5.5738 | -4.8586 | 0 | -5 | 277.8
2015-07-19 | 7:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | -6.8628 | 5.7505 | -5.2903 | -9.6 | -5 | 282.9
2015-07-19 | 8:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | -9.9588 | 5.4646 | -2.2234 | -12.4 | -5 | 295.2
2015-07-19 | 9:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | -8.2926 | 5.7409 | -3.853 | -17.3 | -5 | 311.9
2015-07-19 | 10:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | -9.2308 | 6.1862 | -2.8947 | -22.9 | -5 | 318.2
2015-07-19 | 11:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | -9.7006 | 6.3228 | -2.4834 | -25.7 | -5 | 322.8
2015-07-19 | 12:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | -9.3662 | 6.4899 | -2.7623 | -23.8 | -5 | 317
2015-07-19 | 13:00 | 321.5 | 175.5 | 45.4 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | -8.5694 | 6.4601 | -3.535 | -19.5 | -5 | 321.5
2015-07-19 | 14:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | -7.0662 | 6.2746 | -5.0638 | -10.5 | -5 | 321.2
2015-07-19 | 15:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 70.1 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | -7.8417 | 6.1007 | -3.7978 | 0 | -5 | 323.8
2015-07-19 | 16:00 | 327.1 | 175.5 | 48.527 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 0 | -5 | 327.1
2015-07-19 | 17:00 | 331.7 | 175.5 | 64.1874 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 0 | -5 | 331.7
2015-07-19 | 18:00 | 339.8 | 175.5 | 74.9215 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 0 | -5 | 339.8
2015-07-19 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 83.735 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 6.5 | -5 | 356.9
2015-07-19 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 79.4519 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0.5 | -5 | 341.4
2015-07-19 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 67.2595 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 0 | -5 | 326.7
2015-07-19 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 59.4828 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 0 | -5 | 308.6
2015-07-19 | 23:00 | 296.2 | 175.5 | 63.0483 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | -5 | 296.2
2015-07-20 | 0:00 | 277.7 | 175.5 | 44.6 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | -3.9592 | 0 | -5 | 277.7
2015-07-20 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | -4.2933 | 0 | -5 | 277.8
2015-07-20 | 2:00 | 286.8 | 175.5 | 49.583 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 286.8
2015-07-20 | 3:00 | 297 | 175.5 | 59.3356 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 297
2015-07-20 | 4:00 | 295.1 | 175.5 | 58.1864 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 295.1
2015-07-20 | 5:00 | 281.7 | 175.5 | 44.6 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | -8.7271 | 0 | -5 | 281.7
2015-07-20 | 6:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | -2.3774 | 10.7062 | -9.7249 | -20 | -5 | 278.4
2015-07-20 | 7:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | -4.1193 | 11.0926 | -8.019 | -27.4 | -5 | 294.8
2015-07-20 | 8:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | -5.5467 | 11.4014 | -6.5706 | -28.6 | -5 | 313.3
2015-07-20 | 9:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | -6.6681 | 11.5781 | -5.5295 | -30.7 | -5 | 332.5
2015-07-20 | 10:00 | 344.7 | 175.5 | 45.9 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | 0 | 12.3066 | -12.1478 | -38.1 | -5 | 344.7
2015-07-20 | 11:00 | 352.2 | 175.5 | 46 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | 0 | 12.4869 | -12.1049 | -40.2 | -5 | 352.2
2015-07-20 | 12:00 | 343.4 | 175.5 | 45.9 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | 0 | 12.6978 | -12.1333 | -39.2 | -5 | 343.4
2015-07-20 | 13:00 | 353 | 175.5 | 46.1 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | 0 | 12.2239 | -12.115 | -30.4 | -5 | 353
2015-07-20 | 14:00 | 354.5 | 175.5 | 46.1 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | 0 | 12.9163 | -12.1011 | -16.8 | -5 | 354.5
2015-07-20 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | -10.6304 | 0 | -5 | 356.3
2015-07-20 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 66.7051 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 0 | -5 | 362.6
2015-07-20 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 79.9375 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 1.1 | -5 | 363.7
2015-07-20 | 18:00 | 367.4 | 175.5 | 85.4855 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 6.5 | -5 | 367.4
2015-07-20 | 19:00 | 380.7 | 175.5 | 88.4384 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 17.6 | -5 | 380.7
2015-07-20 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 82.2038 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 6.5 | -5 | 362.3
2015-07-20 | 21:00 | 342.7 | 175.5 | 79.5645 | 70.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 1 | -5 | 342.7
2015-07-20 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 67.5327 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 317.3
2015-07-20 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 64.4749 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | -5 | 300.6
2015-07-21 | 0:00 | 280 | 175.5 | 51.1579 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 280
2015-07-21 | 1:00 | 274.4 | 175.5 | 44.9893 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 274.4
2015-07-21 | 2:00 | 286.5 | 175.5 | 56.5772 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 286.5
2015-07-21 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 69.3519 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 300.4
2015-07-21 | 4:00 | 296.6 | 175.5 | 67.5234 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 296.6
2015-07-21 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 58.1243 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 291.6
2015-07-21 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 50.8936 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 295.5
2015-07-21 | 7:00 | 317.5 | 175.5 | 57.6469 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 317.5
2015-07-21 | 8:00 | 346.9 | 175.5 | 67.1178 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 346.9
2015-07-21 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 75.8544 | 62.1 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2015-07-21 | 10:00 | 386.5 | 175.5 | 70.2745 | 69.7 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2015-07-21 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 70.416 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2015-07-21 | 12:00 | 372.9 | 175.5 | 61.6715 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2015-07-21 | 13:00 | 392.7 | 175.5 | 73.2956 | 77 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 0 | -5 | 392.7
2015-07-21 | 14:00 | 397.6 | 175.5 | 80.67 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 5.2 | -5 | 397.6
2015-07-21 | 15:00 | 395.9 | 175.5 | 88.7605 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 7.8 | -5 | 395.9
2015-07-21 | 16:00 | 404.1 | 175.5 | 88.927 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 32.7 | -5 | 404.1
2015-07-21 | 17:00 | 397.9 | 175.5 | 88.7874 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 38.3 | -5 | 397.9
2015-07-21 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 88.7215 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 39.9 | -5 | 393.3
2015-07-21 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 88.735 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 41 | -5 | 393.7
2015-07-21 | 20:00 | 371.9 | 175.5 | 88.2519 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 29.8 | -5 | 371.9
2015-07-21 | 21:00 | 351.1 | 175.5 | 87.8595 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 21.4 | -5 | 351.1
2015-07-21 | 22:00 | 330.1 | 175.5 | 87.4828 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 6.8 | -5 | 330.1
2015-07-21 | 23:00 | 313.9 | 175.5 | 78.9483 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 1.9 | -5 | 313.9
2015-07-22 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 62.3579 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 291.4
2015-07-22 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 59.5893 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 289.3
2015-07-22 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 67.7772 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 298.3
2015-07-22 | 3:00 | 310 | 175.5 | 78.8519 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0.4 | -5 | 310
2015-07-22 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 78.9234 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 1.9 | -5 | 313.1
2015-07-22 | 5:00 | 301.2 | 175.5 | 66.7243 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 301.2
2015-07-22 | 6:00 | 305.6 | 175.5 | 60.1936 | 45 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 305.6
2015-07-22 | 7:00 | 327.9 | 175.5 | 67.3469 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 327.9
2015-07-22 | 8:00 | 363.7 | 175.5 | 78.7178 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 363.7
2015-07-22 | 9:00 | 390.9 | 175.5 | 80.4544 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 1.9 | -5 | 390.9
2015-07-22 | 10:00 | 397.8 | 175.5 | 80.6745 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 1.1 | -5 | 397.8
2015-07-22 | 11:00 | 403.3 | 175.5 | 79.816 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 403.3
2015-07-22 | 12:00 | 382.1 | 175.5 | 68.0715 | 66.3 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 382.1
2015-07-22 | 13:00 | 405.5 | 175.5 | 80.7956 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 3.5 | -5 | 405.5
2015-07-22 | 14:00 | 406.2 | 175.5 | 88.67 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 6.5 | -5 | 406.2
2015-07-22 | 15:00 | 403 | 175.5 | 88.9605 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 15.4 | -5 | 403
2015-07-22 | 16:00 | 406.7 | 175.5 | 88.927 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 36 | -5 | 406.7
2015-07-22 | 17:00 | 397.8 | 175.5 | 88.7874 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 38.9 | -5 | 397.8
2015-07-22 | 18:00 | 396.4 | 175.5 | 88.7215 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 43.7 | -5 | 396.4
2015-07-22 | 19:00 | 399.4 | 175.5 | 88.835 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 47.3 | -5 | 399.4
2015-07-22 | 20:00 | 376.9 | 175.5 | 88.3519 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 35.4 | -5 | 376.9
2015-07-22 | 21:00 | 355.1 | 175.5 | 87.9595 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 31.6 | -5 | 355.1
2015-07-22 | 22:00 | 337.3 | 175.5 | 87.5828 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 14.2 | -5 | 337.3
2015-07-22 | 23:00 | 317.9 | 175.5 | 79.0483 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 3.4 | -5 | 317.9
2015-07-23 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 66.0579 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 296.3
2015-07-23 | 1:00 | 291.1 | 175.5 | 60.1893 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 291.1
2015-07-23 | 2:00 | 299.8 | 175.5 | 68.0772 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 299.8
2015-07-23 | 3:00 | 313 | 175.5 | 78.9519 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 1.9 | -5 | 313
2015-07-23 | 4:00 | 311 | 175.5 | 78.8234 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0.2 | -5 | 311
2015-07-23 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 66.7243 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 301.6
2015-07-23 | 6:00 | 306.7 | 175.5 | 60.0936 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 306.7
2015-07-23 | 7:00 | 332.2 | 175.5 | 69.0469 | 48 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 332.2
2015-07-23 | 8:00 | 369.9 | 175.5 | 80.0178 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 1.9 | -5 | 369.9
2015-07-23 | 9:00 | 402.3 | 175.5 | 84.5544 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 6.5 | -5 | 402.3
2015-07-23 | 10:00 | 414 | 175.5 | 80.9745 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 5.1 | -5 | 414
2015-07-23 | 11:00 | 419.2 | 175.5 | 81.516 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 6.5 | -5 | 419.2
2015-07-23 | 12:00 | 395.1 | 175.5 | 78.4715 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 395.1
2015-07-23 | 13:00 | 417.7 | 175.5 | 87.3956 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 6.5 | -5 | 417.7
2015-07-23 | 14:00 | 419.5 | 175.5 | 89.27 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 16.6 | -5 | 419.5
2015-07-23 | 15:00 | 415.2 | 175.5 | 89.1605 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 24.8 | -5 | 415.2
2015-07-23 | 16:00 | 419.4 | 175.5 | 89.227 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 45.8 | -5 | 419.4
2015-07-23 | 17:00 | 406.4 | 175.5 | 88.8874 | 80 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 46.2 | -5 | 406.4
2015-07-23 | 18:00 | 401.9 | 175.5 | 88.8215 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 51.5 | -5 | 401.9
2015-07-23 | 19:00 | 408.8 | 175.5 | 89.035 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 53.9 | -5 | 408.8
2015-07-23 | 20:00 | 388.5 | 175.5 | 88.6519 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 44.1 | -5 | 388.5
2015-07-23 | 21:00 | 363 | 175.5 | 88.1595 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 37 | -5 | 363
2015-07-23 | 22:00 | 342 | 175.5 | 87.6828 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 17.6 | -5 | 342
2015-07-23 | 23:00 | 324.5 | 175.5 | 81.3483 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 6.5 | -5 | 324.5
2015-07-24 | 0:00 | 301.7 | 175.5 | 63.7408 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | 0 | 0 | -5 | 301.7
2015-07-24 | 1:00 | 296.7 | 175.5 | 57.7067 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | 0 | 0 | -5 | 296.7
2015-07-24 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 68.283 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 307.9
2015-07-24 | 3:00 | 317.9 | 175.5 | 77.8356 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 317.9
2015-07-24 | 4:00 | 318.2 | 175.5 | 78.8864 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2015-07-24 | 5:00 | 309.4 | 175.5 | 63.6729 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | 0 | 0 | -5 | 309.4
2015-07-24 | 6:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | 0 | 10.7062 | -0.7023 | 0 | -5 | 310.3
2015-07-24 | 7:00 | 331.7 | 175.5 | 45.6 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | 0 | 11.0926 | -3.2383 | 0 | -5 | 331.7
2015-07-24 | 8:00 | 366.1 | 175.5 | 46.3 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | 0 | 11.4014 | -2.0173 | 0 | -5 | 366.1
2015-07-24 | 9:00 | 401.6 | 175.5 | 54.2024 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | 0 | 11.5781 | 0 | 0 | -5 | 401.6
2015-07-24 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 47.2 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | 0 | 12.3066 | -0.1478 | 0 | -5 | 410.1
2015-07-24 | 11:00 | 420 | 175.5 | 54.4951 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | 0 | 12.4869 | 0 | 0 | -5 | 420
2015-07-24 | 12:00 | 398.9 | 175.5 | 47 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | 0 | 12.6978 | -1.8333 | 0 | -5 | 398.9
2015-07-24 | 13:00 | 420 | 175.5 | 65.085 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | 0 | 12.2239 | 0 | 0 | -5 | 420
2015-07-24 | 14:00 | 421.6 | 175.5 | 77.6989 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | 0 | 12.9163 | 0 | 0 | -5 | 421.6
2015-07-24 | 15:00 | 420.4 | 175.5 | 86.1696 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | 0 | 6.5 | -5 | 420.4
2015-07-24 | 16:00 | 421.7 | 175.5 | 89.2051 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 31.2 | -5 | 421.7
2015-07-24 | 17:00 | 408.9 | 175.5 | 89.0375 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 34.4 | -5 | 408.9
2015-07-24 | 18:00 | 400.7 | 175.5 | 88.8855 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 37.4 | -5 | 400.7
2015-07-24 | 19:00 | 406.3 | 175.5 | 88.9384 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 42.4 | -5 | 406.3
2015-07-24 | 20:00 | 386.2 | 175.5 | 88.5038 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 33.8 | -5 | 386.2
2015-07-24 | 21:00 | 363.4 | 175.5 | 88.1645 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 26 | -5 | 363.4
2015-07-24 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 87.8327 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 18.1 | -5 | 349.4
2015-07-24 | 23:00 | 334.7 | 175.5 | 85.0749 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 6.5 | -5 | 334.7
2015-07-25 | 0:00 | 309.6 | 175.5 | 77.8579 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 309.6
2015-07-25 | 1:00 | 306.7 | 175.5 | 74.8893 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 306.7
2015-07-25 | 2:00 | 314 | 175.5 | 78.9772 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0.7 | -5 | 314
2015-07-25 | 3:00 | 323.6 | 175.5 | 80.0519 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 6.5 | -5 | 323.6
2015-07-25 | 4:00 | 324.5 | 175.5 | 80.9234 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 6.5 | -5 | 324.5
2015-07-25 | 5:00 | 311.3 | 175.5 | 74.9243 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 311.3
2015-07-25 | 6:00 | 307.5 | 175.5 | 60.8936 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 307.5
2015-07-25 | 7:00 | 332.5 | 175.5 | 70.2469 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 332.5
2015-07-25 | 8:00 | 361.1 | 175.5 | 67.2178 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 361.1
2015-07-25 | 9:00 | 385.1 | 175.5 | 69.0544 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 0 | -5 | 385.1
2015-07-25 | 10:00 | 390.8 | 175.5 | 68.5745 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2015-07-25 | 11:00 | 394 | 175.5 | 68.616 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 394
2015-07-25 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 62.7715 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 376.4
2015-07-25 | 13:00 | 388.2 | 175.5 | 68.9956 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2015-07-25 | 14:00 | 382.8 | 175.5 | 73.77 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | -5 | 382.8
2015-07-25 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 80.2605 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 1.9 | -5 | 379.1
2015-07-25 | 16:00 | 380.5 | 175.5 | 88.427 | 80.3 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 8.8 | -5 | 380.5
2015-07-25 | 17:00 | 378.7 | 175.5 | 88.3874 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 19.2 | -5 | 378.7
2015-07-25 | 18:00 | 381 | 175.5 | 88.4215 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 25.5 | -5 | 381
2015-07-25 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 88.535 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 29.8 | -5 | 384.7
2015-07-25 | 20:00 | 362.7 | 175.5 | 88.1519 | 71.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 18.3 | -5 | 362.7
2015-07-25 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 87.7595 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 18.3 | -5 | 345.7
2015-07-25 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 79.9828 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 6.5 | -5 | 323.2
2015-07-25 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 78.8483 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0.7 | -5 | 311.1
2015-07-26 | 0:00 | 290.9 | 175.5 | 62.0579 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 290.9
2015-07-26 | 1:00 | 282 | 175.5 | 53.0893 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 282
2015-07-26 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 63.8772 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 292.7
2015-07-26 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 74.1519 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 303.2
2015-07-26 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 71.6234 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 300.7
2015-07-26 | 5:00 | 288 | 175.5 | 54.5243 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 288
2015-07-26 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 44.7936 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | -7.7 | -5 | 281.7
2015-07-26 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 45.0469 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | -10 | -5 | 294.4
2015-07-26 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 45.3178 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | -7.9 | -5 | 310.2
2015-07-26 | 9:00 | 323.4 | 175.5 | 45.6544 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | -15.7 | -5 | 323.4
2015-07-26 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 45.9745 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | -17.8 | -5 | 338.3
2015-07-26 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 46.016 | 70 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | -20.6 | -5 | 345.2
2015-07-26 | 12:00 | 342 | 175.5 | 45.9715 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | -19.2 | -5 | 342
2015-07-26 | 13:00 | 342.8 | 175.5 | 46.0956 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | -14.4 | -5 | 342.8
2015-07-26 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 45.97 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | -5.4 | -5 | 342.4
2015-07-26 | 15:00 | 342 | 175.5 | 51.0605 | 71.1 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 0 | -5 | 342
2015-07-26 | 16:00 | 347.5 | 175.5 | 69.627 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 0 | -5 | 347.5
2015-07-26 | 17:00 | 352.5 | 175.5 | 85.3874 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 0 | -5 | 352.5
2015-07-26 | 18:00 | 363.1 | 175.5 | 102.1215 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 0 | -5 | 363.1
2015-07-26 | 19:00 | 367.9 | 175.5 | 106.235 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | -5 | 367.9
2015-07-26 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 93.1519 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | -5 | 353.3
2015-07-26 | 21:00 | 338.6 | 175.5 | 83.3595 | 70.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 0 | -5 | 338.6
2015-07-26 | 22:00 | 312.9 | 175.5 | 67.5828 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 0 | -5 | 312.9
2015-07-26 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 67.4483 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | -5 | 296.1
2015-07-27 | 0:00 | 276.8 | 175.5 | 44.6408 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4592 | 0 | -4.9 | -5 | 276.8
2015-07-27 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 44.6067 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8933 | 0 | -7.4 | -5 | 274.7
2015-07-27 | 2:00 | 286.6 | 175.5 | 49.383 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | -5 | 286.6
2015-07-27 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 60.6356 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0644 | 0 | 0 | -5 | 298.3
2015-07-27 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 61.4864 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3961 | 0 | 12.9175 | 0 | 0 | -5 | 298.4
2015-07-27 | 5:00 | 291 | 175.5 | 45.1729 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 6.637 | 0 | 15.5901 | 0 | 0 | -5 | 291
2015-07-27 | 6:00 | 296 | 175.5 | 45.0977 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 31.5961 | 0 | 10.7062 | 0 | -15 | -5 | 296
2015-07-27 | 7:00 | 321.9 | 175.5 | 45.5617 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 54.7457 | 0 | 11.0926 | 0 | -13.1 | -5 | 321.9
2015-07-27 | 8:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9827 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 73.7159 | 0 | 11.4014 | 0 | 0 | -5 | 364.4
2015-07-27 | 9:00 | 396.1 | 175.5 | 53.3024 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 88.6195 | 0 | 11.5781 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2015-07-27 | 10:00 | 410.3 | 175.5 | 47.7522 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 97.1412 | 0 | 12.3066 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2015-07-27 | 11:00 | 422.4 | 175.5 | 56.6951 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 99.418 | 0 | 12.4869 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2015-07-27 | 12:00 | 403.3 | 175.5 | 47.7667 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 96.9355 | 0 | 12.6978 | 0 | 0 | -5 | 403.3
2015-07-27 | 13:00 | 419 | 175.5 | 64.485 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 87.9911 | 0 | 12.2239 | 0 | 0 | -5 | 419
2015-07-27 | 14:00 | 422.2 | 175.5 | 81.5989 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 72.7848 | 0 | 12.9163 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2015-07-27 | 15:00 | 422 | 175.5 | 96.5696 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 53.1748 | 0 | 13.8556 | 0 | 0 | -5 | 422
2015-07-27 | 16:00 | 423.1 | 175.5 | 108.0051 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 27.0361 | 0 | 13.5588 | 0 | 13.6 | -5 | 423.1
2015-07-27 | 17:00 | 413 | 175.5 | 107.8375 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 6.7604 | 0 | 18.0021 | 0 | 19.5 | -5 | 413
2015-07-27 | 18:00 | 408.2 | 175.5 | 107.6855 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 0.6099 | 0 | 14.4046 | 0 | 24.6 | -5 | 408.2
2015-07-27 | 19:00 | 413.1 | 175.5 | 107.8384 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 30.1 | -5 | 413.1
2015-07-27 | 20:00 | 393.5 | 175.5 | 107.4038 | 73.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 20.3 | -5 | 393.5
2015-07-27 | 21:00 | 369.9 | 175.5 | 106.9645 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7355 | 0 | 7.6 | -5 | 369.9
2015-07-27 | 22:00 | 346 | 175.5 | 105.7327 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3673 | 0 | 0 | -5 | 346
2015-07-27 | 23:00 | 330.4 | 175.5 | 92.2749 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | -5 | 330.4
2015-07-28 | 0:00 | 306.1 | 175.5 | 76.5579 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 306.1
2015-07-28 | 1:00 | 297.3 | 175.5 | 67.6893 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 297.3
2015-07-28 | 2:00 | 308.3 | 175.5 | 78.7772 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 308.3
2015-07-28 | 3:00 | 321.1 | 175.5 | 90.8519 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 321.1
2015-07-28 | 4:00 | 317.3 | 175.5 | 87.0234 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 317.3
2015-07-28 | 5:00 | 307.1 | 175.5 | 72.4243 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 307.1
2015-07-28 | 6:00 | 311.7 | 175.5 | 65.3936 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 311.7
2015-07-28 | 7:00 | 334.8 | 175.5 | 73.1469 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 334.8
2015-07-28 | 8:00 | 380.8 | 175.5 | 91.2178 | 61 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 380.8
2015-07-28 | 9:00 | 411.2 | 175.5 | 100.3544 | 71 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 0 | -5 | 411.2
2015-07-28 | 10:00 | 418.2 | 175.5 | 94.8745 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 418.2
2015-07-28 | 11:00 | 424.6 | 175.5 | 97.516 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 424.6
2015-07-28 | 12:00 | 407.4 | 175.5 | 92.3715 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 407.4
2015-07-28 | 13:00 | 422.4 | 175.5 | 100.0956 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2015-07-28 | 14:00 | 424.6 | 175.5 | 108.07 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 1.9 | -5 | 424.6
2015-07-28 | 15:00 | 420.9 | 175.5 | 107.9605 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 10.7 | -5 | 420.9
2015-07-28 | 16:00 | 427.4 | 175.5 | 108.027 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 34 | -5 | 427.4
2015-07-28 | 17:00 | 413.4 | 175.5 | 107.7874 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 31.9 | -5 | 413.4
2015-07-28 | 18:00 | 411.5 | 175.5 | 107.7215 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 36.5 | -5 | 411.5
2015-07-28 | 19:00 | 416.9 | 175.5 | 107.835 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 42.2 | -5 | 416.9
2015-07-28 | 20:00 | 395.9 | 175.5 | 107.4519 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 31.7 | -5 | 395.9
2015-07-28 | 21:00 | 374 | 175.5 | 107.0595 | 57 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 25.5 | -5 | 374
2015-07-28 | 22:00 | 349.3 | 175.5 | 106.4828 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 5.8 | -5 | 349.3
2015-07-28 | 23:00 | 326.1 | 175.5 | 94.2483 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | -5 | 326.1
2015-07-29 | 0:00 | 302.8 | 175.5 | 73.6579 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 302.8
2015-07-29 | 1:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9893 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 300.2
2015-07-29 | 2:00 | 306.8 | 175.5 | 77.6772 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 306.8
2015-07-29 | 3:00 | 319.2 | 175.5 | 89.3519 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 319.2
2015-07-29 | 4:00 | 316.4 | 175.5 | 86.5234 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 316.4
2015-07-29 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 73.1243 | 45 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 307.4
2015-07-29 | 6:00 | 310.1 | 175.5 | 64.1936 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 310.1
2015-07-29 | 7:00 | 335.7 | 175.5 | 74.4469 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 335.7
2015-07-29 | 8:00 | 381.9 | 175.5 | 90.9178 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 381.9
2015-07-29 | 9:00 | 419.7 | 175.5 | 107.2544 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 0 | -5 | 419.7
2015-07-29 | 10:00 | 426.1 | 175.5 | 102.9745 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 426.1
2015-07-29 | 11:00 | 434.4 | 175.5 | 107.516 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 434.4
2015-07-29 | 12:00 | 409.9 | 175.5 | 92.9715 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 409.9
2015-07-29 | 13:00 | 429.9 | 175.5 | 107.3956 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 0 | -5 | 429.9
2015-07-29 | 14:00 | 433.5 | 175.5 | 108.27 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 11.3 | -5 | 433.5
2015-07-29 | 15:00 | 429.9 | 175.5 | 108.1605 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 20.2 | -5 | 429.9
2015-07-29 | 16:00 | 433.5 | 175.5 | 108.227 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 40.6 | -5 | 433.5
2015-07-29 | 17:00 | 421.3 | 175.5 | 107.8874 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 40.4 | -5 | 421.3
2015-07-29 | 18:00 | 416.4 | 175.5 | 107.8215 | 80 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 43.4 | -5 | 416.4
2015-07-29 | 19:00 | 422.8 | 175.5 | 108.035 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 48.6 | -5 | 422.8
2015-07-29 | 20:00 | 399.3 | 175.5 | 107.5519 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 35.7 | -5 | 399.3
2015-07-29 | 21:00 | 377.2 | 175.5 | 107.0595 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 32.3 | -5 | 377.2
2015-07-29 | 22:00 | 352 | 175.5 | 106.4828 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 8.9 | -5 | 352
2015-07-29 | 23:00 | 334.5 | 175.5 | 103.0483 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | -5 | 334.5
2015-07-30 | 0:00 | 312.5 | 175.5 | 81.8579 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 312.5
2015-07-30 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 72.8893 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 304.2
2015-07-30 | 2:00 | 314.7 | 175.5 | 83.3772 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 314.7
2015-07-30 | 3:00 | 328.9 | 175.5 | 98.5519 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 328.9
2015-07-30 | 4:00 | 323.5 | 175.5 | 93.1234 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 323.5
2015-07-30 | 5:00 | 312.5 | 175.5 | 77.7243 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 312.5
2015-07-30 | 6:00 | 318 | 175.5 | 71.5936 | 46 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 318
2015-07-30 | 7:00 | 340 | 175.5 | 78.2469 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 340
2015-07-30 | 8:00 | 381.4 | 175.5 | 94.1178 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 381.4
2015-07-30 | 9:00 | 411.6 | 175.5 | 103.0544 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 0 | -5 | 411.6
2015-07-30 | 10:00 | 424.7 | 175.5 | 100.6745 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2015-07-30 | 11:00 | 431.3 | 175.5 | 104.016 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 431.3
2015-07-30 | 12:00 | 406.4 | 175.5 | 91.1715 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 406.4
2015-07-30 | 13:00 | 426.9 | 175.5 | 104.3956 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2015-07-30 | 14:00 | 431.3 | 175.5 | 108.17 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 8.3 | -5 | 431.3
2015-07-30 | 15:00 | 434.1 | 175.5 | 108.2605 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 23.4 | -5 | 434.1
2015-07-30 | 16:00 | 438.8 | 175.5 | 108.327 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 44.9 | -5 | 438.8
2015-07-30 | 17:00 | 426.7 | 175.5 | 107.9874 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 44.8 | -5 | 426.7
2015-07-30 | 18:00 | 420.7 | 175.5 | 107.9215 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 45 | -5 | 420.7
2015-07-30 | 19:00 | 426.9 | 175.5 | 108.035 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 51.8 | -5 | 426.9
2015-07-30 | 20:00 | 402.2 | 175.5 | 107.5519 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 37.7 | -5 | 402.2
2015-07-30 | 21:00 | 378.8 | 175.5 | 107.1595 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 26.7 | -5 | 378.8
2015-07-30 | 22:00 | 356.9 | 175.5 | 106.5828 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 13.2 | -5 | 356.9
2015-07-30 | 23:00 | 340.4 | 175.5 | 105.6483 | 50.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | -5 | 340.4
2015-07-31 | 0:00 | 316.7 | 175.5 | 84.3579 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | -5 | 316.7
2015-07-31 | 1:00 | 311 | 175.5 | 79.4893 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7107 | 0 | 0 | -5 | 311
2015-07-31 | 2:00 | 316.9 | 175.5 | 84.5772 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | -5 | 316.9
2015-07-31 | 3:00 | 330 | 175.5 | 97.4519 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | -5 | 330
2015-07-31 | 4:00 | 330.5 | 175.5 | 97.9234 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2646 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | -5 | 330.5
2015-07-31 | 5:00 | 319.2 | 175.5 | 83.4243 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 4.6886 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -5 | 319.2
2015-07-31 | 6:00 | 320.8 | 175.5 | 73.5936 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 15.8326 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | -5 | 320.8
2015-07-31 | 7:00 | 346 | 175.5 | 83.9469 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 30.4026 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -5 | 346
2015-07-31 | 8:00 | 386.3 | 175.5 | 96.7178 | 61 | 4.2 | 4.3 | 44.1176 | 0 | 5.4646 | 0 | 0 | -5 | 386.3
2015-07-31 | 9:00 | 419.2 | 175.5 | 107.2544 | 72.1 | 4.2 | 4.3 | 55.1047 | 0 | 5.7409 | 0 | 0 | -5 | 419.2
2015-07-31 | 10:00 | 429.7 | 175.5 | 105.0745 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 61.3393 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | -5 | 429.7
2015-07-31 | 11:00 | 430.8 | 175.5 | 102.916 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 64.4612 | 0 | 6.3228 | 0 | 0 | -5 | 430.8
2015-07-31 | 12:00 | 413.5 | 175.5 | 95.0715 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 62.2386 | 0 | 6.4899 | 0 | 0 | -5 | 413.5
2015-07-31 | 13:00 | 434.6 | 175.5 | 108.1956 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 56.9443 | 0 | 6.4601 | 0 | 0.8 | -5 | 434.6
2015-07-31 | 14:00 | 435.2 | 175.5 | 108.27 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 46.9554 | 0 | 6.2746 | 0 | 11.5 | -5 | 435.2
2015-07-31 | 15:00 | 434.4 | 175.5 | 108.2605 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 34.7388 | 0 | 6.1007 | 0 | 23.1 | -5 | 434.4
2015-07-31 | 16:00 | 440.3 | 175.5 | 108.327 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 17.9787 | 0 | 5.9943 | 0 | 45.8 | -5 | 440.3
2015-07-31 | 17:00 | 428.4 | 175.5 | 108.0874 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 6.5268 | 0 | 5.7858 | 0 | 45.8 | -5 | 428.4
2015-07-31 | 18:00 | 426.6 | 175.5 | 108.0215 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6232 | 0 | 5.5553 | 0 | 50.2 | -5 | 426.6
2015-07-31 | 19:00 | 427.8 | 175.5 | 108.135 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 52 | -5 | 427.8
2015-07-31 | 20:00 | 403.9 | 175.5 | 107.6519 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 38.7 | -5 | 403.9
2015-07-31 | 21:00 | 378.7 | 175.5 | 107.1595 | 57 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 30.1 | -5 | 378.7
2015-07-31 | 22:00 | 360.1 | 175.5 | 106.6828 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.5172 | 0 | 18.1 | -5 | 360.1
2015-07-31 | 23:00 | 344.1 | 175.5 | 106.4483 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 2.4 | -5 | 344.1
2015-08-01 | 0:00 | 321.2 | 175.5 | 81.0814 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 321.2
2015-08-01 | 1:00 | 311.2 | 175.5 | 70.5111 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2015-08-01 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 73.9693 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2015-08-01 | 3:00 | 326.3 | 175.5 | 84.628 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 326.3
2015-08-01 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 83.54 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 324.6
2015-08-01 | 5:00 | 312.4 | 175.5 | 71.729 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 312.4
2015-08-01 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 66.3609 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2015-08-01 | 7:00 | 333.7 | 175.5 | 61.2666 | 45 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | 0 | 0 | -5 | 333.7
2015-08-01 | 8:00 | 370.8 | 175.5 | 61.9263 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2015-08-01 | 9:00 | 394.5 | 175.5 | 67.0849 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 394.5
2015-08-01 | 10:00 | 397.1 | 175.5 | 61.917 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 397.1
2015-08-01 | 11:00 | 403.6 | 175.5 | 69.8557 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | -5 | 403.6
2015-08-01 | 12:00 | 385.5 | 175.5 | 56.8557 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2015-08-01 | 13:00 | 400.1 | 175.5 | 74.5802 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2015-08-01 | 14:00 | 394.6 | 175.5 | 81.6704 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2015-08-01 | 15:00 | 391 | 175.5 | 91.7961 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | -5 | 391
2015-08-01 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 106.6587 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2015-08-01 | 17:00 | 385.8 | 175.5 | 107.1811 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 9.1 | -5 | 385.8
2015-08-01 | 18:00 | 387 | 175.5 | 107.2504 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 10.5 | -5 | 387
2015-08-01 | 19:00 | 396.5 | 175.5 | 107.4456 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 12.1 | -5 | 396.5
2015-08-01 | 20:00 | 375.8 | 175.5 | 107.0392 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 2.3 | -5 | 375.8
2015-08-01 | 21:00 | 358.1 | 175.5 | 106.6982 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 3 | -5 | 358.1
2015-08-01 | 22:00 | 336.8 | 175.5 | 95.4802 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 336.8
2015-08-01 | 23:00 | 321.5 | 175.5 | 81.4352 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 321.5
2015-08-02 | 0:00 | 298.9 | 175.5 | 60.0814 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2015-08-02 | 1:00 | 291.3 | 175.5 | 52.4111 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | 0 | 0 | -5 | 291.3
2015-08-02 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 57.3693 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2015-08-02 | 3:00 | 306.3 | 175.5 | 67.928 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 306.3
2015-08-02 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 63.34 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 301.9
2015-08-02 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 50.929 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 290.8
2015-08-02 | 6:00 | 284.3 | 175.5 | 44.8609 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | -4.6 | -5 | 284.3
2015-08-02 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 45.0666 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | 0 | -22 | -5 | 294.4
2015-08-02 | 8:00 | 313.4 | 175.5 | 45.4263 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | -20 | -5 | 313.4
2015-08-02 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 45.9849 | 53.7 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | -14.6 | -5 | 337.7
2015-08-02 | 10:00 | 348.4 | 175.5 | 46.117 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | -20.5 | -5 | 348.4
2015-08-02 | 11:00 | 358 | 175.5 | 46.3557 | 72.7 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | -19.5 | -5 | 358
2015-08-02 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 46.1557 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | -21.1 | -5 | 348.9
2015-08-02 | 13:00 | 350.7 | 175.5 | 46.1802 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | -14.3 | -5 | 350.7
2015-08-02 | 14:00 | 356.9 | 175.5 | 46.7704 | 73.6 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | -5 | 356.9
2015-08-02 | 15:00 | 354.7 | 175.5 | 61.2961 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | -5 | 354.7
2015-08-02 | 16:00 | 358.9 | 175.5 | 80.3587 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | -5 | 358.9
2015-08-02 | 17:00 | 363.8 | 175.5 | 93.5811 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 363.8
2015-08-02 | 18:00 | 371 | 175.5 | 98.9504 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 0 | -5 | 371
2015-08-02 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 112.9456 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 0.2 | -5 | 386.8
2015-08-02 | 20:00 | 373 | 175.5 | 103.3392 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | -5 | 373
2015-08-02 | 21:00 | 353.4 | 175.5 | 91.0982 | 68.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 0 | -5 | 353.4
2015-08-02 | 22:00 | 329.6 | 175.5 | 79.8802 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 329.6
2015-08-02 | 23:00 | 313.4 | 175.5 | 74.1352 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 313.4
2015-08-03 | 0:00 | 290.3 | 175.5 | 51.6814 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 290.3
2015-08-03 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 46.6111 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | 0 | 0 | -5 | 285.3
2015-08-03 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 56.8693 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 295.1
2015-08-03 | 3:00 | 309.5 | 175.5 | 71.328 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 309.5
2015-08-03 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 73.14 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 311.5
2015-08-03 | 5:00 | 301.4 | 175.5 | 61.729 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 301.4
2015-08-03 | 6:00 | 305.4 | 175.5 | 61.0609 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-08-03 | 7:00 | 327.4 | 175.5 | 55.7666 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | 0 | 0 | -5 | 327.4
2015-08-03 | 8:00 | 366.7 | 175.5 | 64.3263 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 366.7
2015-08-03 | 9:00 | 406.9 | 175.5 | 85.4849 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 406.9
2015-08-03 | 10:00 | 415.8 | 175.5 | 81.517 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 415.8
2015-08-03 | 11:00 | 424.9 | 175.5 | 91.1557 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | -5 | 424.9
2015-08-03 | 12:00 | 400 | 175.5 | 77.5557 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | -5 | 400
2015-08-03 | 13:00 | 421.8 | 175.5 | 96.7802 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 421.8
2015-08-03 | 14:00 | 422.2 | 175.5 | 107.7704 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2015-08-03 | 15:00 | 425.6 | 175.5 | 113.7961 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 12.1 | -5 | 425.6
2015-08-03 | 16:00 | 427.2 | 175.5 | 113.7587 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 29.2 | -5 | 427.2
2015-08-03 | 17:00 | 418.6 | 175.5 | 113.6811 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 29.9 | -5 | 418.6
2015-08-03 | 18:00 | 417.8 | 175.5 | 113.6504 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 29.9 | -5 | 417.8
2015-08-03 | 19:00 | 422.4 | 175.5 | 113.6456 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 33.8 | -5 | 422.4
2015-08-03 | 20:00 | 397.4 | 175.5 | 113.1392 | 70.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 19.8 | -5 | 397.4
2015-08-03 | 21:00 | 373.7 | 175.5 | 112.6982 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 14.1 | -5 | 373.7
2015-08-03 | 22:00 | 348.2 | 175.5 | 107.8802 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 348.2
2015-08-03 | 23:00 | 329.2 | 175.5 | 88.6352 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 329.2
2015-08-04 | 0:00 | 305.2 | 175.5 | 65.9814 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 305.2
2015-08-04 | 1:00 | 298.5 | 175.5 | 59.2111 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | 0 | 0 | -5 | 298.5
2015-08-04 | 2:00 | 306.8 | 175.5 | 67.9693 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 306.8
2015-08-04 | 3:00 | 318.6 | 175.5 | 79.828 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 318.6
2015-08-04 | 4:00 | 319 | 175.5 | 79.54 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 319
2015-08-04 | 5:00 | 310.2 | 175.5 | 69.429 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 310.2
2015-08-04 | 6:00 | 315 | 175.5 | 70.0609 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | 0 | -5 | 315
2015-08-04 | 7:00 | 338.2 | 175.5 | 65.4666 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | 0 | 0 | -5 | 338.2
2015-08-04 | 8:00 | 387.4 | 175.5 | 85.9263 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 387.4
2015-08-04 | 9:00 | 421.6 | 175.5 | 100.6849 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 421.6
2015-08-04 | 10:00 | 435.8 | 175.5 | 99.317 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 435.8
2015-08-04 | 11:00 | 447.6 | 175.5 | 112.5557 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | -5 | 447.6
2015-08-04 | 12:00 | 427.5 | 175.5 | 92.3557 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | -5 | 427.5
2015-08-04 | 13:00 | 445.2 | 175.5 | 114.1802 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0.2 | -5 | 445.2
2015-08-04 | 14:00 | 449.6 | 175.5 | 114.2704 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 17.1 | -5 | 449.6
2015-08-04 | 15:00 | 445.2 | 175.5 | 114.1961 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 30 | -5 | 445.2
2015-08-04 | 16:00 | 446.3 | 175.5 | 114.1587 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 46.6 | -5 | 446.3
2015-08-04 | 17:00 | 435.6 | 175.5 | 113.9811 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 45.3 | -5 | 435.6
2015-08-04 | 18:00 | 432.5 | 175.5 | 113.8504 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 43.9 | -5 | 432.5
2015-08-04 | 19:00 | 439 | 175.5 | 114.0456 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 48.7 | -5 | 439
2015-08-04 | 20:00 | 413.3 | 175.5 | 113.5392 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 34 | -5 | 413.3
2015-08-04 | 21:00 | 387 | 175.5 | 112.8982 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 28 | -5 | 387
2015-08-04 | 22:00 | 358.4 | 175.5 | 112.4802 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0.2 | -5 | 358.4
2015-08-04 | 23:00 | 337.8 | 175.5 | 95.6352 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 337.8
2015-08-05 | 0:00 | 312.8 | 175.5 | 73.3814 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 312.8
2015-08-05 | 1:00 | 305.2 | 175.5 | 65.7111 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | 0 | 0 | -5 | 305.2
2015-08-05 | 2:00 | 311.7 | 175.5 | 72.6693 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 311.7
2015-08-05 | 3:00 | 320.8 | 175.5 | 81.328 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 320.8
2015-08-05 | 4:00 | 322.7 | 175.5 | 83.04 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 322.7
2015-08-05 | 5:00 | 313.6 | 175.5 | 72.629 | 45 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 313.6
2015-08-05 | 6:00 | 321.5 | 175.5 | 75.8609 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | 0 | -5 | 321.5
2015-08-05 | 7:00 | 352.6 | 175.5 | 79.0666 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | 0 | 0 | -5 | 352.6
2015-08-05 | 8:00 | 404.4 | 175.5 | 93.4263 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2015-08-05 | 9:00 | 443.9 | 175.5 | 114.1849 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0.2 | -5 | 443.9
2015-08-05 | 10:00 | 452.1 | 175.5 | 112.717 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 452.1
2015-08-05 | 11:00 | 459.8 | 175.5 | 114.4557 | 82 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 4.9 | -5 | 459.8
2015-08-05 | 12:00 | 433.4 | 175.5 | 103.5557 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | -5 | 433.4
2015-08-05 | 13:00 | 452.2 | 175.5 | 114.2802 | 82 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 6.2 | -5 | 452.2
2015-08-05 | 14:00 | 453.2 | 175.5 | 114.3704 | 82 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 20.3 | -5 | 453.2
2015-08-05 | 15:00 | 446.8 | 175.5 | 114.1961 | 82 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 31.3 | -5 | 446.8
2015-08-05 | 16:00 | 448.8 | 175.5 | 114.2587 | 82 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 48.7 | -5 | 448.8
2015-08-05 | 17:00 | 440.4 | 175.5 | 114.0811 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 53.6 | -5 | 440.4
2015-08-05 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 114.0504 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 55.1 | -5 | 441.4
2015-08-05 | 19:00 | 444 | 175.5 | 114.1456 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 55.1 | -5 | 444
2015-08-05 | 20:00 | 416.4 | 175.5 | 113.5392 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 38.6 | -5 | 416.4
2015-08-05 | 21:00 | 391.1 | 175.5 | 112.9982 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 31.8 | -5 | 391.1
2015-08-05 | 22:00 | 367.3 | 175.5 | 112.5802 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 10.5 | -5 | 367.3
2015-08-05 | 23:00 | 344.8 | 175.5 | 104.4352 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 344.8
2015-08-06 | 0:00 | 317.7 | 175.5 | 86.1194 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 317.7
2015-08-06 | 1:00 | 312.7 | 175.5 | 80.7953 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -5 | 312.7
2015-08-06 | 2:00 | 319 | 175.5 | 86.6158 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 319
2015-08-06 | 3:00 | 329.7 | 175.5 | 96.5298 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 329.7
2015-08-06 | 4:00 | 330.9 | 175.5 | 97.7032 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 330.9
2015-08-06 | 5:00 | 319.5 | 175.5 | 85.9197 | 46 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 319.5
2015-08-06 | 6:00 | 323.3 | 175.5 | 80.884 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 323.3
2015-08-06 | 7:00 | 351.4 | 175.5 | 94.8934 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 351.4
2015-08-06 | 8:00 | 401.4 | 175.5 | 112.6308 | 68 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 401.4
2015-08-06 | 9:00 | 429.1 | 175.5 | 113.8618 | 80.5 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 3 | -5 | 429.1
2015-08-06 | 10:00 | 437.4 | 175.5 | 113.9807 | 82.7 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0.2 | -5 | 437.4
2015-08-06 | 11:00 | 443.3 | 175.5 | 114.1127 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 3.7 | -5 | 443.3
2015-08-06 | 12:00 | 414.3 | 175.5 | 101.9533 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2015-08-06 | 13:00 | 437.4 | 175.5 | 113.9899 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 4.6 | -5 | 437.4
2015-08-06 | 14:00 | 438.9 | 175.5 | 114.0144 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 16.9 | -5 | 438.9
2015-08-06 | 15:00 | 434.9 | 175.5 | 113.9833 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 25 | -5 | 434.9
2015-08-06 | 16:00 | 435.4 | 175.5 | 113.9185 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 39.5 | -5 | 435.4
2015-08-06 | 17:00 | 426.6 | 175.5 | 113.7885 | 81.8 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 42.6 | -5 | 426.6
2015-08-06 | 18:00 | 427 | 175.5 | 113.7135 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 45.2 | -5 | 427
2015-08-06 | 19:00 | 427 | 175.5 | 113.7306 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 45.3 | -5 | 427
2015-08-06 | 20:00 | 400.8 | 175.5 | 113.2696 | 72.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 29.4 | -5 | 400.8
2015-08-06 | 21:00 | 372.3 | 175.5 | 112.6865 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 20.8 | -5 | 372.3
2015-08-06 | 22:00 | 350.4 | 175.5 | 112.223 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0.2 | -5 | 350.4
2015-08-06 | 23:00 | 330.3 | 175.5 | 96.8174 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 330.3
2015-08-07 | 0:00 | 305.4 | 175.5 | 75.2194 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-08-07 | 1:00 | 296.3 | 175.5 | 66.2953 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -5 | 296.3
2015-08-07 | 2:00 | 306.2 | 175.5 | 76.3158 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 306.2
2015-08-07 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 87.4298 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 317.7
2015-08-07 | 4:00 | 318.2 | 175.5 | 87.9032 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2015-08-07 | 5:00 | 306.4 | 175.5 | 74.2197 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 306.4
2015-08-07 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 65.984 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 306.9
2015-08-07 | 7:00 | 331.8 | 175.5 | 77.9934 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 331.8
2015-08-07 | 8:00 | 375.1 | 175.5 | 91.0308 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2015-08-07 | 9:00 | 408.1 | 175.5 | 103.0618 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 408.1
2015-08-07 | 10:00 | 416.7 | 175.5 | 99.9807 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 416.7
2015-08-07 | 11:00 | 426.5 | 175.5 | 107.9127 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 426.5
2015-08-07 | 12:00 | 401.3 | 175.5 | 93.3533 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 401.3
2015-08-07 | 13:00 | 416.9 | 175.5 | 102.3899 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 416.9
2015-08-07 | 14:00 | 422 | 175.5 | 113.6144 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 2.2 | -5 | 422
2015-08-07 | 15:00 | 418.3 | 175.5 | 113.6833 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 10.5 | -5 | 418.3
2015-08-07 | 16:00 | 421 | 175.5 | 113.6185 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 27.2 | -5 | 421
2015-08-07 | 17:00 | 409.7 | 175.5 | 113.4885 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 26.5 | -5 | 409.7
2015-08-07 | 18:00 | 405.8 | 175.5 | 113.3135 | 80 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 26.7 | -5 | 405.8
2015-08-07 | 19:00 | 406.7 | 175.5 | 113.3306 | 80.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 26.8 | -5 | 406.7
2015-08-07 | 20:00 | 381.9 | 175.5 | 112.8696 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 12.3 | -5 | 381.9
2015-08-07 | 21:00 | 358.7 | 175.5 | 112.4865 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 8.3 | -5 | 358.7
2015-08-07 | 22:00 | 338.1 | 175.5 | 105.423 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | -5 | 338.1
2015-08-07 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 88.4174 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 319.6
2015-08-08 | 0:00 | 298.4 | 175.5 | 67.3194 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 298.4
2015-08-08 | 1:00 | 291.2 | 175.5 | 60.2953 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -5 | 291.2
2015-08-08 | 2:00 | 298.8 | 175.5 | 68.0158 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 298.8
2015-08-08 | 3:00 | 309.3 | 175.5 | 78.6298 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 309.3
2015-08-08 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 79.8032 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 310.5
2015-08-08 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 66.1197 | 45 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 298.7
2015-08-08 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 53.984 | 45 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 294.8
2015-08-08 | 7:00 | 314.3 | 175.5 | 61.1934 | 45 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 314.3
2015-08-08 | 8:00 | 349 | 175.5 | 70.1308 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 349
2015-08-08 | 9:00 | 371.2 | 175.5 | 71.3618 | 68.1 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 371.2
2015-08-08 | 10:00 | 376.6 | 175.5 | 63.6807 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2015-08-08 | 11:00 | 380.2 | 175.5 | 61.8127 | 76 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 380.2
2015-08-08 | 12:00 | 366.6 | 175.5 | 58.8533 | 66 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 366.6
2015-08-08 | 13:00 | 377.8 | 175.5 | 67.9899 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2015-08-08 | 14:00 | 379.6 | 175.5 | 78.2144 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | -5 | 379.6
2015-08-08 | 15:00 | 378 | 175.5 | 88.0833 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 0 | -5 | 378
2015-08-08 | 16:00 | 379.4 | 175.5 | 102.5185 | 78 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 0 | -5 | 379.4
2015-08-08 | 17:00 | 372.3 | 175.5 | 108.4885 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 0 | -5 | 372.3
2015-08-08 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 110.1135 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 0 | -5 | 376.5
2015-08-08 | 19:00 | 386.3 | 175.5 | 112.9306 | 83.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 4.4 | -5 | 386.3
2015-08-08 | 20:00 | 366.5 | 175.5 | 111.0696 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 0 | -5 | 366.5
2015-08-08 | 21:00 | 345.2 | 175.5 | 99.5865 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 0 | -5 | 345.2
2015-08-08 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 89.723 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | -5 | 323.3
2015-08-08 | 23:00 | 308 | 175.5 | 77.0174 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 308
2015-08-09 | 0:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -1.5186 | 0 | -5 | 286.7
2015-08-09 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -6.9889 | 0 | -5 | 281.2
2015-08-09 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | -0.6307 | 0 | -5 | 287.2
2015-08-09 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 55.428 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 298.5
2015-08-09 | 4:00 | 299.6 | 175.5 | 56.34 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 299.6
2015-08-09 | 5:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | -7.571 | 0 | -5 | 281.6
2015-08-09 | 6:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | -5.8745 | 5.5244 | -4.6646 | -3.8 | -5 | 279
2015-08-09 | 7:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | -6.2938 | 6.6107 | -4.2396 | -21.9 | -5 | 288.4
2015-08-09 | 8:00 | 310.5 | 175.5 | 45.2 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | -8.91 | 5.8666 | -1.6637 | -16.8 | -5 | 310.5
2015-08-09 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 45.6 | 56 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | -10.3612 | 4.7646 | -0.1539 | -14.9 | -5 | 328.8
2015-08-09 | 10:00 | 338.6 | 175.5 | 45.8 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | -5.675 | 5.4618 | -4.908 | -20.8 | -5 | 338.6
2015-08-09 | 11:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | -5.5917 | 5.13 | -4.9526 | -20.3 | -5 | 345
2015-08-09 | 12:00 | 335.5 | 175.5 | 46.5195 | 64 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | -11.3638 | 3.5313 | 0 | -21.7 | -5 | 335.5
2015-08-09 | 13:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 74 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | -10.2336 | 2.7172 | -0.2862 | -14.6 | -5 | 344.5
2015-08-09 | 14:00 | 347.4 | 175.5 | 45.9 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | -8.26 | 2.6413 | -2.2696 | -0.2 | -5 | 347.4
2015-08-09 | 15:00 | 348 | 175.5 | 52.3961 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | -5 | 348
2015-08-09 | 16:00 | 353.4 | 175.5 | 71.4587 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | -5 | 353.4
2015-08-09 | 17:00 | 360.2 | 175.5 | 77.1811 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 8.2 | -5 | 360.2
2015-08-09 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 83.7504 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 9.5 | -5 | 369.4
2015-08-09 | 19:00 | 384.4 | 175.5 | 84.0456 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 23.5 | -5 | 384.4
2015-08-09 | 20:00 | 365.2 | 175.5 | 79.6392 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 9.2 | -5 | 365.2
2015-08-09 | 21:00 | 344.3 | 175.5 | 76.7982 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 3.1 | -5 | 344.3
2015-08-09 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 69.2802 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 321.6
2015-08-09 | 23:00 | 304 | 175.5 | 59.5352 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 304
2015-08-10 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 48.6194 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 284.8
2015-08-10 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | -2.9047 | 0 | -5 | 278.2
2015-08-10 | 2:00 | 286.3 | 175.5 | 49.3158 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 286.3
2015-08-10 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7298 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 298.5
2015-08-10 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 66.1032 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 303.9
2015-08-10 | 5:00 | 295.2 | 175.5 | 56.9197 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 295.2
2015-08-10 | 6:00 | 298.8 | 175.5 | 51.784 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 298.8
2015-08-10 | 7:00 | 324.6 | 175.5 | 61.7934 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 324.6
2015-08-10 | 8:00 | 370 | 175.5 | 77.3308 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 8.2 | -5 | 370
2015-08-10 | 9:00 | 410.2 | 175.5 | 84.5618 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 18.6 | -5 | 410.2
2015-08-10 | 10:00 | 423.7 | 175.5 | 84.8807 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 14.1 | -5 | 423.7
2015-08-10 | 11:00 | 433.7 | 175.5 | 85.0127 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 22.1 | -5 | 433.7
2015-08-10 | 12:00 | 414.9 | 175.5 | 84.6533 | 78.5 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 10 | -5 | 414.9
2015-08-10 | 13:00 | 430.8 | 175.5 | 84.8899 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 26 | -5 | 430.8
2015-08-10 | 14:00 | 427.9 | 175.5 | 84.9144 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 33.9 | -5 | 427.9
2015-08-10 | 15:00 | 421.7 | 175.5 | 84.6833 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 40 | -5 | 421.7
2015-08-10 | 16:00 | 424.6 | 175.5 | 84.8185 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 56.7 | -5 | 424.6
2015-08-10 | 17:00 | 415.5 | 175.5 | 84.5885 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 58.3 | -5 | 415.5
2015-08-10 | 18:00 | 418.1 | 175.5 | 88.1135 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 60 | -5 | 418.1
2015-08-10 | 19:00 | 418.2 | 175.5 | 88.1306 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 60 | -5 | 418.2
2015-08-10 | 20:00 | 389.3 | 175.5 | 84.1696 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 44.9 | -5 | 389.3
2015-08-10 | 21:00 | 367 | 175.5 | 83.5865 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 40 | -5 | 367
2015-08-10 | 22:00 | 342.5 | 175.5 | 83.123 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 16.1 | -5 | 342.5
2015-08-10 | 23:00 | 322.5 | 175.5 | 76.3174 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 8.1 | -5 | 322.5
2015-08-11 | 0:00 | 300 | 175.5 | 53.3814 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 300
2015-08-11 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 46.5111 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | 0 | 0 | -5 | 293.2
2015-08-11 | 2:00 | 298.8 | 175.5 | 52.5693 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 298.8
2015-08-11 | 3:00 | 311.3 | 175.5 | 64.628 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 311.3
2015-08-11 | 4:00 | 314 | 175.5 | 67.14 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 314
2015-08-11 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 56.129 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 304.3
2015-08-11 | 6:00 | 306.7 | 175.5 | 53.8609 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | 0 | -5 | 306.7
2015-08-11 | 7:00 | 333.6 | 175.5 | 52.8666 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | 0 | 0 | -5 | 333.6
2015-08-11 | 8:00 | 373.2 | 175.5 | 64.7263 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 373.2
2015-08-11 | 9:00 | 403 | 175.5 | 75.9849 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 403
2015-08-11 | 10:00 | 415.2 | 175.5 | 74.217 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 415.2
2015-08-11 | 11:00 | 419.3 | 175.5 | 78.3557 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 1.4 | -5 | 419.3
2015-08-11 | 12:00 | 398.7 | 175.5 | 69.5557 | 71.1 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2015-08-11 | 13:00 | 415.9 | 175.5 | 78.2802 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 4.2 | -5 | 415.9
2015-08-11 | 14:00 | 417.2 | 175.5 | 84.6704 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 9.8 | -5 | 417.2
2015-08-11 | 15:00 | 412.1 | 175.5 | 84.4961 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 22.1 | -5 | 412.1
2015-08-11 | 16:00 | 413.3 | 175.5 | 84.6587 | 86.2 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 38.6 | -5 | 413.3
2015-08-11 | 17:00 | 404.7 | 175.5 | 84.4811 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 47 | -5 | 404.7
2015-08-11 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 84.4504 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 48.4 | -5 | 403.6
2015-08-11 | 19:00 | 409 | 175.5 | 84.5456 | 81.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 48.4 | -5 | 409
2015-08-11 | 20:00 | 384.6 | 175.5 | 84.0392 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 35 | -5 | 384.6
2015-08-11 | 21:00 | 360.2 | 175.5 | 83.4982 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 23.2 | -5 | 360.2
2015-08-11 | 22:00 | 336.5 | 175.5 | 76.5802 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 8.3 | -5 | 336.5
2015-08-11 | 23:00 | 316.4 | 175.5 | 66.8352 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 316.4
2015-08-12 | 0:00 | 291.9 | 175.5 | 47.3814 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 291.9
2015-08-12 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 44.7 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -4.7889 | 0 | -5 | 284.5
2015-08-12 | 2:00 | 291.2 | 175.5 | 47.0693 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 291.2
2015-08-12 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 57.028 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 301.6
2015-08-12 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 57.74 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 302.5
2015-08-12 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 46.529 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 292.6
2015-08-12 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | -2.5391 | 0 | -5 | 292.6
2015-08-12 | 7:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | -4.6334 | 0 | -5 | 318.8
2015-08-12 | 8:00 | 356.4 | 175.5 | 47.8263 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 356.4
2015-08-12 | 9:00 | 388.4 | 175.5 | 60.3849 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 388.4
2015-08-12 | 10:00 | 396.7 | 175.5 | 58.617 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 396.7
2015-08-12 | 11:00 | 402.1 | 175.5 | 64.5557 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | -5 | 402.1
2015-08-12 | 12:00 | 387.5 | 175.5 | 55.3557 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | -5 | 387.5
2015-08-12 | 13:00 | 400 | 175.5 | 71.1802 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 400
2015-08-12 | 14:00 | 398.8 | 175.5 | 77.9704 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 2.6 | -5 | 398.8
2015-08-12 | 15:00 | 393.6 | 175.5 | 80.8961 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 9.2 | -5 | 393.6
2015-08-12 | 16:00 | 393.9 | 175.5 | 84.2587 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 21.6 | -5 | 393.9
2015-08-12 | 17:00 | 389.4 | 175.5 | 84.1811 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 31.7 | -5 | 389.4
2015-08-12 | 18:00 | 393.8 | 175.5 | 84.2504 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 33.1 | -5 | 393.8
2015-08-12 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 84.2456 | 81.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 33.1 | -5 | 393.7
2015-08-12 | 20:00 | 371 | 175.5 | 83.7392 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 21.4 | -5 | 371
2015-08-12 | 21:00 | 351.2 | 175.5 | 83.2982 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 16.5 | -5 | 351.2
2015-08-12 | 22:00 | 330.5 | 175.5 | 76.4802 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 7.8 | -5 | 330.5
2015-08-12 | 23:00 | 310.3 | 175.5 | 62.8352 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 310.3
2015-08-13 | 0:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -0.5186 | 0 | -5 | 289.2
2015-08-13 | 1:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -6.6889 | 0 | -5 | 283
2015-08-13 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 45.3693 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 289.9
2015-08-13 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 57.028 | 50.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2015-08-13 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 57.04 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2015-08-13 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 47.729 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 293.2
2015-08-13 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | -2.3498 | 5.5244 | -4.7893 | 0 | -5 | 287.2
2015-08-13 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | -6.2938 | 6.6107 | -4.2396 | -7.7 | -5 | 303.8
2015-08-13 | 8:00 | 328.8 | 175.5 | 45.6 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | -8.91 | 5.8666 | -1.6637 | -6.1 | -5 | 328.8
2015-08-13 | 9:00 | 354.5 | 175.5 | 46.4461 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | -10.3612 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-08-13 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | -5.675 | 5.4618 | -4.908 | -5.9 | -5 | 360.9
2015-08-13 | 11:00 | 369.6 | 175.5 | 46.4 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | -5.5917 | 5.13 | -4.9526 | -1.5 | -5 | 369.6
2015-08-13 | 12:00 | 360.5 | 175.5 | 47.0195 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | -11.3638 | 3.5313 | 0 | -6 | -5 | 360.5
2015-08-13 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 46.8138 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | -10.2336 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 363.6
2015-08-13 | 14:00 | 364.5 | 175.5 | 50.0704 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | -5 | 364.5
2015-08-13 | 15:00 | 366.4 | 175.5 | 65.6961 | 81.4 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | -5 | 366.4
2015-08-13 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 77.3587 | 83 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 8.2 | -5 | 372.4
2015-08-13 | 17:00 | 368 | 175.5 | 80.2811 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 9.2 | -5 | 368
2015-08-13 | 18:00 | 370.8 | 175.5 | 83.7504 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 9.3 | -5 | 370.8
2015-08-13 | 19:00 | 380.2 | 175.5 | 83.9456 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 17.8 | -5 | 380.2
2015-08-13 | 20:00 | 357.4 | 175.5 | 80.2392 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 9.2 | -5 | 357.4
2015-08-13 | 21:00 | 335.6 | 175.5 | 76.5982 | 57.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 7 | -5 | 335.6
2015-08-13 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 71.1802 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 317.3
2015-08-13 | 23:00 | 303.2 | 175.5 | 57.1352 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 303.2
2015-08-14 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 45.0814 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 289.4
2015-08-14 | 1:00 | 283.8 | 175.5 | 44.7 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -5.2889 | 0 | -5 | 283.8
2015-08-14 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | -2.9307 | 0 | -5 | 285.7
2015-08-14 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 51.828 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 295.7
2015-08-14 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 53.84 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 297.9
2015-08-14 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | -3.171 | 0 | -5 | 286.9
2015-08-14 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | -2.3498 | 5.5244 | -4.9893 | 0 | -5 | 286.9
2015-08-14 | 7:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | -6.2938 | 6.6107 | -4.2396 | -7.4 | -5 | 304
2015-08-14 | 8:00 | 327.2 | 175.5 | 45.5 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | -8.91 | 5.8666 | -1.6637 | -11.7 | -5 | 327.2
2015-08-14 | 9:00 | 348 | 175.5 | 46 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | -10.3612 | 4.7646 | -0.1539 | -10 | -5 | 348
2015-08-14 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | -5.675 | 5.4618 | -4.908 | -15.9 | -5 | 350.7
2015-08-14 | 11:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | -5.5917 | 5.13 | -4.9526 | -15.4 | -5 | 355.2
2015-08-14 | 12:00 | 345.8 | 175.5 | 46.7195 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | -11.3638 | 3.5313 | 0 | -16.5 | -5 | 345.8
2015-08-14 | 13:00 | 353.7 | 175.5 | 46.1 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | -10.2336 | 2.7172 | -0.2862 | -8.2 | -5 | 353.7
2015-08-14 | 14:00 | 354.4 | 175.5 | 46.1 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | -4.13 | 2.6413 | -1.1996 | 0 | -5 | 354.4
2015-08-14 | 15:00 | 349.1 | 175.5 | 52.0961 | 77.7 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | -5 | 349.1
2015-08-14 | 16:00 | 350.9 | 175.5 | 73.0587 | 74 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | -5 | 350.9
2015-08-14 | 17:00 | 352.3 | 175.5 | 76.9811 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 3.9 | -5 | 352.3
2015-08-14 | 18:00 | 362.7 | 175.5 | 77.2504 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 8.2 | -5 | 362.7
2015-08-14 | 19:00 | 372.9 | 175.5 | 83.8456 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 10.8 | -5 | 372.9
2015-08-14 | 20:00 | 349.3 | 175.5 | 76.9392 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 8 | -5 | 349.3
2015-08-14 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 76.4982 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 0.2 | -5 | 331.2
2015-08-14 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 63.6802 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 309.7
2015-08-14 | 23:00 | 297 | 175.5 | 52.2352 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 297
2015-08-15 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 44.6 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | -2.7806 | 0 | -5 | 277.6
2015-08-15 | 1:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | -6.8772 | 0 | -5 | 273.1275
2015-08-15 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | -3.5842 | 0 | -5 | 276.4
2015-08-15 | 3:00 | 287.1 | 175.5 | 51.7298 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 287.1
2015-08-15 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 51.2032 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 286.6
2015-08-15 | 5:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | -1.196 | 6.5935 | -6.5672 | 0 | -5 | 273.9171
2015-08-15 | 6:00 | 272.1 | 175.5 | 44.4 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | -4.731 | 6.3368 | -5.785 | -7.3 | -5 | 272.1
2015-08-15 | 7:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | -5.1468 | 6.3063 | -5.3598 | -10 | -5 | 281.9
2015-08-15 | 8:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | -5.3764 | 6.0429 | -5.1928 | -7.4 | -5 | 299.2
2015-08-15 | 9:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | -7.0702 | 5.7561 | -3.468 | -10.4 | -5 | 317.6
2015-08-15 | 10:00 | 324.3 | 175.5 | 45.5 | 67 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | -8.3678 | 5.9148 | -2.1515 | -18.2 | -5 | 324.3
2015-08-15 | 11:00 | 333.7 | 175.5 | 45.7 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | -8.6126 | 6.1561 | -1.9747 | -19.6 | -5 | 333.7
2015-08-15 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 45.6 | 71.9 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | -8.498 | 6.277 | -2.0487 | -19.4 | -5 | 329.3
2015-08-15 | 13:00 | 325.9 | 175.5 | 45.5 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | -7.589 | 6.281 | -2.9211 | -14 | -5 | 325.9
2015-08-15 | 14:00 | 322.7 | 175.5 | 45.5 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | -5.9752 | 6.1802 | -4.6104 | -4.3 | -5 | 322.7
2015-08-15 | 15:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 73 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | -4.6167 | 0 | -5 | 326.7
2015-08-15 | 16:00 | 328.5 | 175.5 | 53.1185 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 0 | -5 | 328.5
2015-08-15 | 17:00 | 335 | 175.5 | 67.2885 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 0 | -5 | 335
2015-08-15 | 18:00 | 351.7 | 175.5 | 76.9135 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 7.1 | -5 | 351.7
2015-08-15 | 19:00 | 361.7 | 175.5 | 82.2306 | 84.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 9.2 | -5 | 361.7
2015-08-15 | 20:00 | 344.7 | 175.5 | 76.8696 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 2.5 | -5 | 344.7
2015-08-15 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 64.2865 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 0 | -5 | 326.7
2015-08-15 | 22:00 | 307 | 175.5 | 56.223 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | -5 | 307
2015-08-15 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 56.9174 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 294.2
2015-08-16 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 44.5 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -2.0186 | -11.6 | -5 | 275.4
2015-08-16 | 1:00 | 270 | 175.5 | 44.4 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -2.0889 | -16.9 | -5 | 270
2015-08-16 | 2:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | -2.0307 | -9.3 | -5 | 277.3
2015-08-16 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | -1.372 | 0 | -5 | 287.5
2015-08-16 | 4:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | -2.06 | -0.4 | -5 | 286.5
2015-08-16 | 5:00 | 272.9 | 175.5 | 44.5 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | -2.071 | -15.1 | -5 | 272.9
2015-08-16 | 6:00 | 267.2 | 175.5 | 44.3 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | -3.8391 | -23 | -5 | 267.2
2015-08-16 | 7:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | -3.1469 | 6.6107 | -4.5865 | -37.8 | -5 | 276
2015-08-16 | 8:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | -4.455 | 5.8666 | -3.3187 | -41.9 | -5 | 289.3
2015-08-16 | 9:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | -5.1806 | 4.7646 | -2.5345 | -36.9 | -5 | 313.4
2015-08-16 | 10:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | -5.675 | 5.4618 | -2.108 | -42.8 | -5 | 320.3
2015-08-16 | 11:00 | 329.3 | 175.5 | 45.6 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | -5.5917 | 5.13 | -2.1526 | -41.8 | -5 | 329.3
2015-08-16 | 12:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | -5.6819 | 3.5313 | -2.0624 | -44.4 | -5 | 316
2015-08-16 | 13:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | -5.1168 | 2.7172 | -2.603 | -36.6 | -5 | 323.3
2015-08-16 | 14:00 | 325.7 | 175.5 | 46.0304 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | -8.26 | 2.6413 | 0 | -24.8 | -5 | 325.7
2015-08-16 | 15:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 72.9 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | -2.0039 | -15.1 | -5 | 320.5
2015-08-16 | 16:00 | 328.6 | 175.5 | 50.0587 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | -5 | 328.6
2015-08-16 | 17:00 | 336.6 | 175.5 | 63.7811 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 336.6
2015-08-16 | 18:00 | 350.4 | 175.5 | 74.8504 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2015-08-16 | 19:00 | 362.6 | 175.5 | 78.4456 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 5.4 | -5 | 362.6
2015-08-16 | 20:00 | 345.7 | 175.5 | 75.0392 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | -5 | 345.7
2015-08-16 | 21:00 | 330.5 | 175.5 | 62.8982 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 0 | -5 | 330.5
2015-08-16 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 50.5802 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 308.1
2015-08-16 | 23:00 | 295.8 | 175.5 | 50.8352 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2015-08-17 | 0:00 | 278.8 | 175.5 | 44.6 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | -1.0806 | 0 | -5 | 278.8
2015-08-17 | 1:00 | 271 | 175.5 | 44.4 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | -2.0047 | -6.5 | -5 | 271
2015-08-17 | 2:00 | 278.1 | 175.5 | 44.6 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | -1.4842 | 0 | -5 | 278.1
2015-08-17 | 3:00 | 295.8 | 175.5 | 60.9298 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2015-08-17 | 4:00 | 296.6 | 175.5 | 61.2032 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 296.6
2015-08-17 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 49.6197 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 286.9
2015-08-17 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | -2.016 | -0.2 | -5 | 288.1
2015-08-17 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 53.8934 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 312.2
2015-08-17 | 8:00 | 354.9 | 175.5 | 74.0308 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 354.9
2015-08-17 | 9:00 | 387.4 | 175.5 | 78.8618 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 4.5 | -5 | 387.4
2015-08-17 | 10:00 | 399.4 | 175.5 | 79.1807 | 78.3 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 1.4 | -5 | 399.4
2015-08-17 | 11:00 | 405.8 | 175.5 | 79.2127 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 4.5 | -5 | 405.8
2015-08-17 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 71.5533 | 70 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 383.3
2015-08-17 | 13:00 | 403.1 | 175.5 | 79.1899 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 4.8 | -5 | 403.1
2015-08-17 | 14:00 | 404.8 | 175.5 | 87.7144 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 8.8 | -5 | 404.8
2015-08-17 | 15:00 | 400.5 | 175.5 | 87.5833 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 16.7 | -5 | 400.5
2015-08-17 | 16:00 | 405.2 | 175.5 | 87.7185 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 35.2 | -5 | 405.2
2015-08-17 | 17:00 | 396.6 | 175.5 | 87.4885 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 37.3 | -5 | 396.6
2015-08-17 | 18:00 | 401.9 | 175.5 | 87.6135 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 45.1 | -5 | 401.9
2015-08-17 | 19:00 | 396.4 | 175.5 | 87.5306 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 39.6 | -5 | 396.4
2015-08-17 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 86.9696 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 24.1 | -5 | 370.5
2015-08-17 | 21:00 | 350.4 | 175.5 | 86.5865 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 20.8 | -5 | 350.4
2015-08-17 | 22:00 | 332.4 | 175.5 | 81.523 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 8 | -5 | 332.4
2015-08-17 | 23:00 | 312.4 | 175.5 | 75.9174 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 312.4
2015-08-18 | 0:00 | 292.7 | 175.5 | 57.6194 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 292.7
2015-08-18 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 53.4953 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -5 | 288.4
2015-08-18 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 59.6158 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 294.4
2015-08-18 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 70.2298 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-08-18 | 4:00 | 315.9 | 175.5 | 77.4032 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 3.3 | -5 | 315.9
2015-08-18 | 5:00 | 304.5 | 175.5 | 67.4197 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 304.5
2015-08-18 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 57.484 | 50 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 303.3
2015-08-18 | 7:00 | 324.2 | 175.5 | 65.4934 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 324.2
2015-08-18 | 8:00 | 364.9 | 175.5 | 77.0308 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 364.9
2015-08-18 | 9:00 | 391.3 | 175.5 | 78.9618 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 2.7 | -5 | 391.3
2015-08-18 | 10:00 | 394.6 | 175.5 | 77.5807 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2015-08-18 | 11:00 | 397 | 175.5 | 77.6127 | 77 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 397
2015-08-18 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 60.0533 | 67 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 368.8
2015-08-18 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 75.7899 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 388.9
2015-08-18 | 14:00 | 392 | 175.5 | 78.9144 | 83 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 5.2 | -5 | 392
2015-08-18 | 15:00 | 388.2 | 175.5 | 85.6833 | 81.7 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 8 | -5 | 388.2
2015-08-18 | 16:00 | 392.7 | 175.5 | 87.5185 | 83 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 23.3 | -5 | 392.7
2015-08-18 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 87.2885 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 28.7 | -5 | 385.3
2015-08-18 | 18:00 | 393.7 | 175.5 | 87.5135 | 83 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 37.4 | -5 | 393.7
2015-08-18 | 19:00 | 383.9 | 175.5 | 87.3306 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 31.3 | -5 | 383.9
2015-08-18 | 20:00 | 360.7 | 175.5 | 86.7696 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 18.5 | -5 | 360.7
2015-08-18 | 21:00 | 338.2 | 175.5 | 86.3865 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 9 | -5 | 338.2
2015-08-18 | 22:00 | 316.1 | 175.5 | 77.423 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 1.1 | -5 | 316.1
2015-08-18 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 65.9174 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 300.9
2015-08-19 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 44.9194 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 280.1
2015-08-19 | 1:00 | 276.3 | 175.5 | 44.5 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | -2.0047 | -1.2 | -5 | 276.3
2015-08-19 | 2:00 | 286.5 | 175.5 | 51.6158 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 286.5
2015-08-19 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 63.1298 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 297.9
2015-08-19 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 67.8032 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 302.6
2015-08-19 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 55.7197 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 292.4
2015-08-19 | 6:00 | 292.4 | 175.5 | 47.484 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 292.4
2015-08-19 | 7:00 | 311.2 | 175.5 | 53.9934 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2015-08-19 | 8:00 | 347.8 | 175.5 | 68.8308 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 347.8
2015-08-19 | 9:00 | 375.9 | 175.5 | 75.4618 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 375.9
2015-08-19 | 10:00 | 388.9 | 175.5 | 72.2807 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 388.9
2015-08-19 | 11:00 | 391.4 | 175.5 | 72.9127 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 391.4
2015-08-19 | 12:00 | 366.5 | 175.5 | 58.1533 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 366.5
2015-08-19 | 13:00 | 382.4 | 175.5 | 71.3899 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 382.4
2015-08-19 | 14:00 | 387.6 | 175.5 | 78.9144 | 80.7 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 3.1 | -5 | 387.6
2015-08-19 | 15:00 | 382 | 175.5 | 78.6833 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 7.3 | -5 | 382
2015-08-19 | 16:00 | 387.6 | 175.5 | 87.4185 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 18.1 | -5 | 387.6
2015-08-19 | 17:00 | 381.3 | 175.5 | 87.1885 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 22.5 | -5 | 381.3
2015-08-19 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 87.4135 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 33 | -5 | 389.4
2015-08-19 | 19:00 | 388.6 | 175.5 | 87.4306 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 32.1 | -5 | 388.6
2015-08-19 | 20:00 | 365.8 | 175.5 | 86.8696 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 19.7 | -5 | 365.8
2015-08-19 | 21:00 | 344.6 | 175.5 | 86.4865 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 12.6 | -5 | 344.6
2015-08-19 | 22:00 | 322 | 175.5 | 77.523 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 4.5 | -5 | 322
2015-08-19 | 23:00 | 304.6 | 175.5 | 69.5174 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 304.6
2015-08-20 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -2.0186 | -3.9 | -5 | 282.9
2015-08-20 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -2.0889 | -5.5 | -5 | 281.2
2015-08-20 | 2:00 | 291.2 | 175.5 | 47.4693 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 291.2
2015-08-20 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 62.028 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 305.7
2015-08-20 | 4:00 | 312.2 | 175.5 | 68.34 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 312.2
2015-08-20 | 5:00 | 299.5 | 175.5 | 54.329 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 299.5
2015-08-20 | 6:00 | 301.6 | 175.5 | 52.2609 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | 0 | -5 | 301.6
2015-08-20 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | -2.0334 | -3.3 | -5 | 316.6
2015-08-20 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 46.5263 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 350.3
2015-08-20 | 9:00 | 381.5 | 175.5 | 58.6849 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2015-08-20 | 10:00 | 386.6 | 175.5 | 52.917 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 386.6
2015-08-20 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 59.8557 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | -5 | 394.6
2015-08-20 | 12:00 | 368.5 | 175.5 | 46.4 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | -2.0443 | -0.7 | -5 | 368.5
2015-08-20 | 13:00 | 394.4 | 175.5 | 67.2802 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 394.4
2015-08-20 | 14:00 | 396.7 | 175.5 | 79.0704 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 0.2 | -5 | 396.7
2015-08-20 | 15:00 | 396.8 | 175.5 | 86.0961 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 8 | -5 | 396.8
2015-08-20 | 16:00 | 399.2 | 175.5 | 87.6587 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 24.3 | -5 | 399.2
2015-08-20 | 17:00 | 392.2 | 175.5 | 87.3811 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 26.8 | -5 | 392.2
2015-08-20 | 18:00 | 398.1 | 175.5 | 87.6504 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 33.2 | -5 | 398.1
2015-08-20 | 19:00 | 397.1 | 175.5 | 87.5456 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 31.6 | -5 | 397.1
2015-08-20 | 20:00 | 371.9 | 175.5 | 87.0392 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 17.4 | -5 | 371.9
2015-08-20 | 21:00 | 348.2 | 175.5 | 86.5982 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 10.6 | -5 | 348.2
2015-08-20 | 22:00 | 330.8 | 175.5 | 77.6802 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 4.5 | -5 | 330.8
2015-08-20 | 23:00 | 313.5 | 175.5 | 68.9352 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 313.5
2015-08-21 | 0:00 | 289.9 | 175.5 | 45.4814 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | -5 | 289.9
2015-08-21 | 1:00 | 284 | 175.5 | 44.7 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -2.0889 | -3.1 | -5 | 284
2015-08-21 | 2:00 | 292.8 | 175.5 | 48.7693 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 292.8
2015-08-21 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 64.928 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 308.9
2015-08-21 | 4:00 | 312.4 | 175.5 | 68.24 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 312.4
2015-08-21 | 5:00 | 297.9 | 175.5 | 52.429 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 297.9
2015-08-21 | 6:00 | 300 | 175.5 | 50.3609 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | 0 | 0 | -5 | 300
2015-08-21 | 7:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | -1.1334 | 0 | -5 | 321.2
2015-08-21 | 8:00 | 360.5 | 175.5 | 56.9263 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | -5 | 360.5
2015-08-21 | 9:00 | 389.3 | 175.5 | 66.6849 | 70 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 389.3
2015-08-21 | 10:00 | 398.5 | 175.5 | 61.817 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | -5 | 398.5
2015-08-21 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 66.4557 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | -5 | 401.7
2015-08-21 | 12:00 | 379.6 | 175.5 | 54.2557 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | 0 | 0 | -5 | 379.6
2015-08-21 | 13:00 | 401.8 | 175.5 | 71.5802 | 80.5 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2015-08-21 | 14:00 | 405 | 175.5 | 79.2704 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 5.3 | -5 | 405
2015-08-21 | 15:00 | 402 | 175.5 | 87.5961 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 11.2 | -5 | 402
2015-08-21 | 16:00 | 403.9 | 175.5 | 87.7587 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 28.4 | -5 | 403.9
2015-08-21 | 17:00 | 399 | 175.5 | 87.5811 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 32.9 | -5 | 399
2015-08-21 | 18:00 | 405.8 | 175.5 | 87.7504 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 40.3 | -5 | 405.8
2015-08-21 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 87.6456 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 34.1 | -5 | 399.7
2015-08-21 | 20:00 | 373 | 175.5 | 87.1392 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 18.4 | -5 | 373
2015-08-21 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 86.6982 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 17.9 | -5 | 355.9
2015-08-21 | 22:00 | 337 | 175.5 | 77.7802 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 8 | -5 | 337
2015-08-21 | 23:00 | 322.8 | 175.5 | 77.4352 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 322.8
2015-08-22 | 0:00 | 299 | 175.5 | 62.9194 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 299
2015-08-22 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 56.1953 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -5 | 292.1
2015-08-22 | 2:00 | 301.2 | 175.5 | 64.9158 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 301.2
2015-08-22 | 3:00 | 312.3 | 175.5 | 75.5298 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 312.3
2015-08-22 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 77.4032 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0.6 | -5 | 315.7
2015-08-22 | 5:00 | 303.3 | 175.5 | 66.2197 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 303.3
2015-08-22 | 6:00 | 298 | 175.5 | 52.684 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 298
2015-08-22 | 7:00 | 319.1 | 175.5 | 61.4934 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 319.1
2015-08-22 | 8:00 | 350.1 | 175.5 | 68.9308 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 350.1
2015-08-22 | 9:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4618 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2015-08-22 | 10:00 | 377.5 | 175.5 | 64.7807 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2015-08-22 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 65.1127 | 77 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2015-08-22 | 12:00 | 367.4 | 175.5 | 58.1533 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 367.4
2015-08-22 | 13:00 | 379.1 | 175.5 | 68.3899 | 75 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 379.1
2015-08-22 | 14:00 | 378.7 | 175.5 | 74.7144 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2015-08-22 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 78.5833 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 4.5 | -5 | 376.7
2015-08-22 | 16:00 | 381.8 | 175.5 | 87.2185 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 11.6 | -5 | 381.8
2015-08-22 | 17:00 | 378.7 | 175.5 | 87.1885 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 19 | -5 | 378.7
2015-08-22 | 18:00 | 391.4 | 175.5 | 87.4135 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 34.1 | -5 | 391.4
2015-08-22 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 87.5306 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 37.9 | -5 | 395.4
2015-08-22 | 20:00 | 370 | 175.5 | 86.9696 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 20.6 | -5 | 370
2015-08-22 | 21:00 | 350.8 | 175.5 | 86.5865 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 11.6 | -5 | 350.8
2015-08-22 | 22:00 | 332.4 | 175.5 | 81.223 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 8 | -5 | 332.4
2015-08-22 | 23:00 | 317.3 | 175.5 | 77.4174 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 1.9 | -5 | 317.3
2015-08-23 | 0:00 | 295.8 | 175.5 | 57.6194 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2015-08-23 | 1:00 | 288.3 | 175.5 | 49.7953 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -5 | 288.3
2015-08-23 | 2:00 | 291.3 | 175.5 | 52.3158 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 291.3
2015-08-23 | 3:00 | 304.9 | 175.5 | 65.1298 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2015-08-23 | 4:00 | 309 | 175.5 | 68.9032 | 54.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 309
2015-08-23 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 52.1197 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 291.3
2015-08-23 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | -0.016 | -10.4 | -5 | 281.6
2015-08-23 | 7:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | -0.0066 | -14.7 | -5 | 289.8
2015-08-23 | 8:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | -0.0692 | -11.8 | -5 | 305.6
2015-08-23 | 9:00 | 322.3 | 175.5 | 45.4 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | -0.0382 | -16 | -5 | 322.3
2015-08-23 | 10:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 61.8 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | -0.0193 | -23.8 | -5 | 324
2015-08-23 | 11:00 | 329 | 175.5 | 45.6 | 66.3 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | -0.0873 | -25.2 | -5 | 329
2015-08-23 | 12:00 | 324.9 | 175.5 | 45.5 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | -0.0467 | -25 | -5 | 324.9
2015-08-23 | 13:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 70.4 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | -0.0101 | -19.6 | -5 | 332.1
2015-08-23 | 14:00 | 329.6 | 175.5 | 45.6 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | -0.0856 | -9.9 | -5 | 329.6
2015-08-23 | 15:00 | 332.1 | 175.5 | 45.8833 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 0 | -5 | 332.1
2015-08-23 | 16:00 | 340.5 | 175.5 | 59.0185 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 0 | -5 | 340.5
2015-08-23 | 17:00 | 348.7 | 175.5 | 69.6885 | 86 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 4.6 | -5 | 348.7
2015-08-23 | 18:00 | 370 | 175.5 | 79.1135 | 86 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 19.1 | -5 | 370
2015-08-23 | 19:00 | 373.9 | 175.5 | 79.2306 | 86 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 22.8 | -5 | 373.9
2015-08-23 | 20:00 | 356.1 | 175.5 | 69.7696 | 86 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 14.3 | -5 | 356.1
2015-08-23 | 21:00 | 338.1 | 175.5 | 69.4865 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 1.5 | -5 | 338.1
2015-08-23 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 59.823 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | -5 | 314.3
2015-08-23 | 23:00 | 297.1 | 175.5 | 59.0174 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 297.1
2015-08-24 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 44.6 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | -0.0806 | -3.1 | -5 | 277.6
2015-08-24 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 44.4 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | -0.0047 | -9.1 | -5 | 271.3
2015-08-24 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 45.8158 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 282.2
2015-08-24 | 3:00 | 296.9 | 175.5 | 60.0298 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 296.9
2015-08-24 | 4:00 | 307 | 175.5 | 68.8032 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0.4 | -5 | 307
2015-08-24 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 59.9197 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 297.1
2015-08-24 | 6:00 | 299.7 | 175.5 | 54.284 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 299.7
2015-08-24 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 57.0934 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2015-08-24 | 8:00 | 343.2 | 175.5 | 63.5308 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 343.2
2015-08-24 | 9:00 | 369.1 | 175.5 | 68.4618 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2015-08-24 | 10:00 | 376.2 | 175.5 | 60.8807 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 376.2
2015-08-24 | 11:00 | 380.6 | 175.5 | 60.6127 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2015-08-24 | 12:00 | 358.3 | 175.5 | 48.3533 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | -5 | 358.3
2015-08-24 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 63.7899 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2015-08-24 | 14:00 | 390.1 | 175.5 | 70.5144 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 10.5 | -5 | 390.1
2015-08-24 | 15:00 | 385.3 | 175.5 | 71.8833 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 16.4 | -5 | 385.3
2015-08-24 | 16:00 | 390.9 | 175.5 | 79.5185 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 28.3 | -5 | 390.9
2015-08-24 | 17:00 | 384 | 175.5 | 79.3885 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 32 | -5 | 384
2015-08-24 | 18:00 | 393.2 | 175.5 | 79.6135 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 43.6 | -5 | 393.2
2015-08-24 | 19:00 | 387.3 | 175.5 | 79.4306 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 37.8 | -5 | 387.3
2015-08-24 | 20:00 | 361.9 | 175.5 | 78.8696 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 22.8 | -5 | 361.9
2015-08-24 | 21:00 | 339.5 | 175.5 | 74.4865 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 16.4 | -5 | 339.5
2015-08-24 | 22:00 | 314.5 | 175.5 | 69.023 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 2.2 | -5 | 314.5
2015-08-24 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 62.6174 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 298.2
2015-08-25 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 44.5 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -0.0186 | -11.9 | -5 | 276.3
2015-08-25 | 1:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -0.0889 | -11.8 | -5 | 276.4
2015-08-25 | 2:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | -0.0307 | -2 | -5 | 286
2015-08-25 | 3:00 | 297.4 | 175.5 | 54.128 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 297.4
2015-08-25 | 4:00 | 299 | 175.5 | 55.54 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 299
2015-08-25 | 5:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | -0.071 | -3.1 | -5 | 286.3
2015-08-25 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | -0.0391 | -8.1 | -5 | 285.5
2015-08-25 | 7:00 | 300 | 175.5 | 45 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | -0.0334 | -21.2 | -5 | 300
2015-08-25 | 8:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | -0.0737 | -9.9 | -5 | 336.9
2015-08-25 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | -0.0151 | -3.3 | -5 | 363.2
2015-08-25 | 10:00 | 372.9 | 175.5 | 46.5 | 75.5 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | -0.083 | -8.9 | -5 | 372.9
2015-08-25 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 46.5 | 75.5 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | -0.0443 | -4.6 | -5 | 375.8
2015-08-25 | 12:00 | 353.6 | 175.5 | 46.1 | 66 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | -0.0443 | -16.5 | -5 | 353.6
2015-08-25 | 13:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1802 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 375.5
2015-08-25 | 14:00 | 379.8 | 175.5 | 63.7704 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | -5 | 379.8
2015-08-25 | 15:00 | 380.9 | 175.5 | 70.2961 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 8.7 | -5 | 380.9
2015-08-25 | 16:00 | 386.9 | 175.5 | 79.4587 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 21 | -5 | 386.9
2015-08-25 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 79.2811 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 22.8 | -5 | 379.3
2015-08-25 | 18:00 | 392.9 | 175.5 | 79.6504 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 36.8 | -5 | 392.9
2015-08-25 | 19:00 | 387.7 | 175.5 | 79.5456 | 82.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 31 | -5 | 387.7
2015-08-25 | 20:00 | 361.2 | 175.5 | 78.1392 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 16.4 | -5 | 361.2
2015-08-25 | 21:00 | 339.7 | 175.5 | 69.6982 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 16.4 | -5 | 339.7
2015-08-25 | 22:00 | 315.5 | 175.5 | 68.9802 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 1.1 | -5 | 315.5
2015-08-25 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 51.7352 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 295.9
2015-08-26 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | -0.0806 | -5.5 | -5 | 274.1
2015-08-26 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | -0.0047 | -6.5 | -5 | 273.5
2015-08-26 | 2:00 | 281 | 175.5 | 45.6158 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 281
2015-08-26 | 3:00 | 296 | 175.5 | 60.7298 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 296
2015-08-26 | 4:00 | 301.1 | 175.5 | 64.8032 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2015-08-26 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 49.2197 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 285.9
2015-08-26 | 6:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | -0.016 | -7 | -5 | 282.5
2015-08-26 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | -0.0066 | -0.6 | -5 | 301.6
2015-08-26 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 60.7308 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 338.9
2015-08-26 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 65.8618 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 365.5
2015-08-26 | 10:00 | 373.5 | 175.5 | 58.3807 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2015-08-26 | 11:00 | 372.3 | 175.5 | 56.8127 | 73.1 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 372.3
2015-08-26 | 12:00 | 351.6 | 175.5 | 46 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | -0.0467 | -2.7 | -5 | 351.6
2015-08-26 | 13:00 | 374.8 | 175.5 | 59.2899 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 374.8
2015-08-26 | 14:00 | 380.6 | 175.5 | 70.3144 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 2.2 | -5 | 380.6
2015-08-26 | 15:00 | 372.9 | 175.5 | 70.1833 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 6.7 | -5 | 372.9
2015-08-26 | 16:00 | 379.8 | 175.5 | 79.3185 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 18.4 | -5 | 379.8
2015-08-26 | 17:00 | 376.2 | 175.5 | 79.1885 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 25.4 | -5 | 376.2
2015-08-26 | 18:00 | 394.3 | 175.5 | 79.6135 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 45.7 | -5 | 394.3
2015-08-26 | 19:00 | 384.3 | 175.5 | 79.4306 | 83.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 35.8 | -5 | 384.3
2015-08-26 | 20:00 | 360.3 | 175.5 | 78.8696 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 22.1 | -5 | 360.3
2015-08-26 | 21:00 | 334.6 | 175.5 | 69.3865 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 15.7 | -5 | 334.6
2015-08-26 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 69.023 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 7.3 | -5 | 317.1
2015-08-26 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 63.2174 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 298.8
2015-08-27 | 0:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | -0.0806 | -0.2 | -5 | 280.4
2015-08-27 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | -0.0047 | -2.8 | -5 | 278.2
2015-08-27 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 51.6158 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 288.5
2015-08-27 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 65.2298 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 0 | -5 | 302.9
2015-08-27 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 68.9032 | 52.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 2.2 | -5 | 309.7
2015-08-27 | 5:00 | 296.5 | 175.5 | 59.4197 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 296.5
2015-08-27 | 6:00 | 292.4 | 175.5 | 47.084 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 292.4
2015-08-27 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 55.8934 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 313.5
2015-08-27 | 8:00 | 347.4 | 175.5 | 65.7308 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 347.4
2015-08-27 | 9:00 | 372.6 | 175.5 | 70.1618 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2015-08-27 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 62.4807 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2015-08-27 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 61.5127 | 77 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 380.9
2015-08-27 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | -0.0467 | -0.1 | -5 | 355.2
2015-08-27 | 13:00 | 377.7 | 175.5 | 63.4899 | 78.5 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 377.7
2015-08-27 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 70.3144 | 83.9 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 2.2 | -5 | 381.3
2015-08-27 | 15:00 | 379.9 | 175.5 | 70.2833 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 12.7 | -5 | 379.9
2015-08-27 | 16:00 | 389.5 | 175.5 | 79.5185 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 27 | -5 | 389.5
2015-08-27 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 79.3885 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 34.8 | -5 | 386.7
2015-08-27 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 79.7135 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 50.3 | -5 | 399.9
2015-08-27 | 19:00 | 385 | 175.5 | 79.4306 | 84.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 35.6 | -5 | 385
2015-08-27 | 20:00 | 363.3 | 175.5 | 78.9696 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 24.2 | -5 | 363.3
2015-08-27 | 21:00 | 343.8 | 175.5 | 78.5865 | 62.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 16.9 | -5 | 343.8
2015-08-27 | 22:00 | 324.6 | 175.5 | 69.223 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 14.2 | -5 | 324.6
2015-08-27 | 23:00 | 307.8 | 175.5 | 68.9174 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 2.2 | -5 | 307.8
2015-08-28 | 0:00 | 287.2 | 175.5 | 51.2194 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -5 | 287.2
2015-08-28 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 46.1953 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -5 | 282.5
2015-08-28 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 56.7158 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | -5 | 293.5
2015-08-28 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 68.9298 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.6702 | 0 | 1.8 | -5 | 309.2
2015-08-28 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 68.9032 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0094 | 0 | 6.6874 | 0 | 2.2 | -5 | 311.9
2015-08-28 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 61.9197 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 1.9868 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2015-08-28 | 6:00 | 299 | 175.5 | 53.784 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 10.4792 | 0 | 6.3368 | 0 | 0 | -5 | 299
2015-08-28 | 7:00 | 313.4 | 175.5 | 55.8934 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 22.8003 | 0 | 6.3063 | 0 | 0 | -5 | 313.4
2015-08-28 | 8:00 | 345.6 | 175.5 | 63.6308 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 35.7263 | 0 | 6.0429 | 0 | 0 | -5 | 345.6
2015-08-28 | 9:00 | 369.5 | 175.5 | 66.0618 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 46.9821 | 0 | 5.7561 | 0 | 0 | -5 | 369.5
2015-08-28 | 10:00 | 374 | 175.5 | 58.4807 | 75 | 4.2 | 4.3 | 55.6045 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | -5 | 374
2015-08-28 | 11:00 | 380.5 | 175.5 | 61.5127 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 57.2312 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2015-08-28 | 12:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 56.4697 | 0 | 6.277 | -0.0467 | -0.2 | -5 | 354.7
2015-08-28 | 13:00 | 372.6 | 175.5 | 61.9899 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 50.4291 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2015-08-28 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 68.1144 | 80.8 | 4.2 | 4.3 | 39.7054 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2015-08-28 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 70.0833 | 82.7 | 4.2 | 4.3 | 27.7686 | 0 | 6.0481 | 0 | 6.2 | -5 | 371.8
2015-08-28 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 78.2185 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 13.621 | 0 | 6.2605 | 0 | 16.4 | -5 | 377.2
2015-08-28 | 17:00 | 371.9 | 175.5 | 79.0885 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 2.9028 | 0 | 6.5087 | 0 | 20.7 | -5 | 371.9
2015-08-28 | 18:00 | 387.5 | 175.5 | 79.5135 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0906 | 0 | 6.6959 | 0 | 38.5 | -5 | 387.5
2015-08-28 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 79.3306 | 83.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 29.9 | -5 | 378.8
2015-08-28 | 20:00 | 355.3 | 175.5 | 78.7696 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 16.8 | -5 | 355.3
2015-08-28 | 21:00 | 339.1 | 175.5 | 78.1865 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 16.4 | -5 | 339.1
2015-08-28 | 22:00 | 321.3 | 175.5 | 69.123 | 57 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 9.1 | -5 | 321.3
2015-08-28 | 23:00 | 302 | 175.5 | 64.8174 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -5 | 302
2015-08-29 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 44.7 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -0.0186 | -4 | -5 | 285.4
2015-08-29 | 1:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -0.0889 | -6.7 | -5 | 282.7
2015-08-29 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 45.7693 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | 0 | 0 | -5 | 290.1
2015-08-29 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 63.128 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 307.4
2015-08-29 | 4:00 | 308.8 | 175.5 | 64.34 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 308.8
2015-08-29 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 47.129 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | 0 | 0 | -5 | 292.9
2015-08-29 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 44.7 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | -0.0391 | -7.5 | -5 | 287.1
2015-08-29 | 7:00 | 302 | 175.5 | 45 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | -0.0334 | -20.2 | -5 | 302
2015-08-29 | 8:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | -0.0737 | -22.8 | -5 | 323.6
2015-08-29 | 9:00 | 345.2 | 175.5 | 45.9 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | -0.0151 | -20.2 | -5 | 345.2
2015-08-29 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | -0.083 | -26 | -5 | 354.7
2015-08-29 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | -0.0443 | -24.2 | -5 | 357.9
2015-08-29 | 12:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | 0 | 3.5313 | -0.0443 | -34.6 | -5 | 336.6
2015-08-29 | 13:00 | 348.7 | 175.5 | 46 | 72.9 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | -0.0198 | -19.9 | -5 | 348.7
2015-08-29 | 14:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | -0.0296 | -8.6 | -5 | 347.2
2015-08-29 | 15:00 | 348.2 | 175.5 | 51.2961 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | -5 | 348.2
2015-08-29 | 16:00 | 357.9 | 175.5 | 69.8587 | 82.1 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 2.1 | -5 | 357.9
2015-08-29 | 17:00 | 357.8 | 175.5 | 69.8811 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 9.1 | -5 | 357.8
2015-08-29 | 18:00 | 381.5 | 175.5 | 79.3504 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 23.7 | -5 | 381.5
2015-08-29 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 79.2456 | 84.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 17.2 | -5 | 375.6
2015-08-29 | 20:00 | 355.3 | 175.5 | 69.7392 | 81 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 10.5 | -5 | 355.3
2015-08-29 | 21:00 | 331.5 | 175.5 | 69.2982 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 2.1 | -5 | 331.5
2015-08-29 | 22:00 | 315 | 175.5 | 68.5802 | 52.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 315
2015-08-29 | 23:00 | 301.1 | 175.5 | 55.9352 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2015-08-30 | 0:00 | 281 | 175.5 | 44.6 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -4.7186 | -3 | -5 | 281
2015-08-30 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -4.7889 | -6.5 | -5 | 277.5
2015-08-30 | 2:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | -1.7307 | 0 | -5 | 286.7
2015-08-30 | 3:00 | 299.2 | 175.5 | 55.528 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 299.2
2015-08-30 | 4:00 | 304.3 | 175.5 | 56.34 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 304.3
2015-08-30 | 5:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | -4.771 | -0.7 | -5 | 284.4
2015-08-30 | 6:00 | 270.7 | 175.5 | 44.4 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | -4.7391 | -18.3 | -5 | 270.7
2015-08-30 | 7:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | -6.2938 | 6.6107 | -5.1396 | -31.4 | -5 | 278.4
2015-08-30 | 8:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | -8.91 | 5.8666 | -2.5637 | -35.3 | -5 | 294.8
2015-08-30 | 9:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | -10.3612 | 4.7646 | -1.0539 | -39.3 | -5 | 309.7
2015-08-30 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 45.3 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | -11.35 | 5.4618 | -0.133 | -45.1 | -5 | 312.8
2015-08-30 | 11:00 | 320.6 | 175.5 | 45.4 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | -11.1834 | 5.13 | -0.2609 | -44.2 | -5 | 320.6
2015-08-30 | 12:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | -11.3638 | 3.5313 | -0.0805 | -45.3 | -5 | 310.3
2015-08-30 | 13:00 | 312.8 | 175.5 | 45.3 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | -10.2336 | 2.7172 | -1.1862 | -39 | -5 | 312.8
2015-08-30 | 14:00 | 312.8 | 175.5 | 46.2604 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | -12.39 | 2.6413 | 0 | -27.2 | -5 | 312.8
2015-08-30 | 15:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | -2.8417 | 2.5373 | -1.8622 | -18.5 | -5 | 313.6
2015-08-30 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | -1.6413 | 0 | -5 | 324.5
2015-08-30 | 17:00 | 338.4 | 175.5 | 63.7811 | 80 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 0 | -5 | 338.4
2015-08-30 | 18:00 | 365.9 | 175.5 | 79.2504 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 9.4 | -5 | 365.9
2015-08-30 | 19:00 | 359.2 | 175.5 | 76.8456 | 83.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 4.4 | -5 | 359.2
2015-08-30 | 20:00 | 339.3 | 175.5 | 69.4392 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | -5 | 339.3
2015-08-30 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 56.6982 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 0 | -5 | 322.3
2015-08-30 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 46.0802 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 301.6
2015-08-30 | 23:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | -4.7648 | -1.1 | -5 | 283.4
2015-08-31 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9186 | -4.7186 | -14.7 | -5 | 268.5
2015-08-31 | 1:00 | 266 | 175.5 | 44.3 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.9889 | -4.7889 | -17.1 | -5 | 266
2015-08-31 | 2:00 | 276.1 | 175.5 | 44.5 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5307 | -4.7307 | -6.8 | -5 | 276.1
2015-08-31 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 50.228 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | -5 | 293.3
2015-08-31 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 53.64 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | -5 | 296.9
2015-08-31 | 5:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 2.2632 | 0 | 14.7078 | -2.671 | 0 | -5 | 286.6
2015-08-31 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 15.6147 | 0 | 5.5244 | -3.7391 | 0 | -5 | 289.8
2015-08-31 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 41.8227 | 0 | 6.6107 | -4.7334 | -7.7 | -5 | 308.8
2015-08-31 | 8:00 | 338.4 | 175.5 | 45.8 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 59.2071 | 0 | 5.8666 | -4.7737 | -2.2 | -5 | 338.4
2015-08-31 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 46.7849 | 65.5 | 4.2 | 4.3 | 68.8505 | 0 | 4.7646 | 0 | 0 | -5 | 364.9
2015-08-31 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 46.6 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 75.4212 | 0 | 5.4618 | -3.783 | 0 | -5 | 377.9
2015-08-31 | 11:00 | 385.5 | 175.5 | 51.8557 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 74.3143 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2015-08-31 | 12:00 | 363.7 | 175.5 | 47.2376 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 75.513 | -5.6819 | 3.5313 | 0 | -1.3 | -5 | 363.7
2015-08-31 | 13:00 | 385.2 | 175.5 | 59.7802 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 68.0026 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | -5 | 385.2
2015-08-31 | 14:00 | 388.1 | 175.5 | 72.6704 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 54.8883 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | -5 | 388.1
2015-08-31 | 15:00 | 385.2 | 175.5 | 77.3961 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 37.7666 | 0 | 2.5373 | 0 | 6.2 | -5 | 385.2
2015-08-31 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 83.7587 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 13.2266 | 0 | 11.6147 | 0 | 21.6 | -5 | 391.5
2015-08-31 | 17:00 | 388.7 | 175.5 | 83.7811 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 1.5762 | 0 | 14.0427 | 0 | 28 | -5 | 388.7
2015-08-31 | 18:00 | 406.5 | 175.5 | 84.0504 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8496 | 0 | 46.3 | -5 | 406.5
2015-08-31 | 19:00 | 391.6 | 175.5 | 83.7456 | 82.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 31 | -5 | 391.6
2015-08-31 | 20:00 | 366.6 | 175.5 | 83.3392 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 16.9 | -5 | 366.6
2015-08-31 | 21:00 | 343.1 | 175.5 | 78.0982 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 9.4 | -5 | 343.1
2015-08-31 | 22:00 | 320 | 175.5 | 76.0802 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1198 | 0 | 0 | -5 | 320
2015-08-31 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 59.3352 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 0 | -5 | 303.3
2015-09-01 | 0:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | -0.211 | 0 | -5 | 280.7
2015-09-01 | 1:00 | 280 | 175.5 | 44.6 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | -1.1724 | 0 | -5 | 280
2015-09-01 | 2:00 | 289 | 175.5 | 52.8436 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 289
2015-09-01 | 3:00 | 301.1 | 175.5 | 64.5633 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2015-09-01 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 69.0613 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 305.8
2015-09-01 | 5:00 | 289.8 | 175.5 | 53.0347 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 289.8
2015-09-01 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | -3.355 | 0 | -5 | 289.3
2015-09-01 | 7:00 | 309.3 | 175.5 | 45.2 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | -4.3096 | 0 | -5 | 309.3
2015-09-01 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 45.9102 | 55.4 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | 0 | 0 | -5 | 346.5
2015-09-01 | 9:00 | 380.2 | 175.5 | 57.0264 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | -5 | 380.2
2015-09-01 | 10:00 | 388 | 175.5 | 50.0216 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | 0 | 2.4706 | 0 | 0 | -5 | 388
2015-09-01 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 52.3794 | 73 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | 0 | -5 | 391.3
2015-09-01 | 12:00 | 377.5 | 175.5 | 50.1427 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2015-09-01 | 13:00 | 395.7 | 175.5 | 68.3025 | 76.7 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2015-09-01 | 14:00 | 398.9 | 175.5 | 77.6529 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 2.6 | -5 | 398.9
2015-09-01 | 15:00 | 394.6 | 175.5 | 83.8837 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 9.9 | -5 | 394.6
2015-09-01 | 16:00 | 399.8 | 175.5 | 83.9491 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 34.7 | -5 | 399.8
2015-09-01 | 17:00 | 396.4 | 175.5 | 83.8998 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 36.6 | -5 | 396.4
2015-09-01 | 18:00 | 416.6 | 175.5 | 84.3292 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 57.1 | -5 | 416.6
2015-09-01 | 19:00 | 404 | 175.5 | 84.1039 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 44 | -5 | 404
2015-09-01 | 20:00 | 376.4 | 175.5 | 83.4533 | 70.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 29 | -5 | 376.4
2015-09-01 | 21:00 | 351.7 | 175.5 | 83.0256 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 19.8 | -5 | 351.7
2015-09-01 | 22:00 | 331.8 | 175.5 | 78.8577 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 9.4 | -5 | 331.8
2015-09-01 | 23:00 | 315.6 | 175.5 | 75.9179 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0.8 | -5 | 315.6
2015-09-02 | 0:00 | 290.1 | 175.5 | 59.2254 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 290.1
2015-09-02 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 58.5009 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 289.3
2015-09-02 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 65.5049 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 296.4
2015-09-02 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 75.0045 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2015-09-02 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 75.9001 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 2.6 | -5 | 312.5
2015-09-02 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 66.8214 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2015-09-02 | 6:00 | 297.3 | 175.5 | 55.1726 | 46 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 297.3
2015-09-02 | 7:00 | 321.5 | 175.5 | 60.3647 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 321.5
2015-09-02 | 8:00 | 357.9 | 175.5 | 70.8202 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 357.9
2015-09-02 | 9:00 | 387.7 | 175.5 | 77.451 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 2.6 | -5 | 387.7
2015-09-02 | 10:00 | 396.4 | 175.5 | 75.0515 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 396.4
2015-09-02 | 11:00 | 403.4 | 175.5 | 77.7792 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 2.6 | -5 | 403.4
2015-09-02 | 12:00 | 379.4 | 175.5 | 71.4431 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | -5 | 379.4
2015-09-02 | 13:00 | 402.8 | 175.5 | 80.8046 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 9.4 | -5 | 402.8
2015-09-02 | 14:00 | 402.9 | 175.5 | 84.0603 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 16.1 | -5 | 402.9
2015-09-02 | 15:00 | 400.8 | 175.5 | 84.0263 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 30.4 | -5 | 400.8
2015-09-02 | 16:00 | 407.5 | 175.5 | 84.2139 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 51.8 | -5 | 407.5
2015-09-02 | 17:00 | 405.4 | 175.5 | 84.1296 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 56.7 | -5 | 405.4
2015-09-02 | 18:00 | 414.1 | 175.5 | 89.8941 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 60 | -5 | 414.1
2015-09-02 | 19:00 | 392.3 | 175.5 | 83.8407 | 78.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 44.3 | -5 | 392.3
2015-09-02 | 20:00 | 366.2 | 175.5 | 83.3017 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 29.1 | -5 | 366.2
2015-09-02 | 21:00 | 345.1 | 175.5 | 82.9033 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 23.9 | -5 | 345.1
2015-09-02 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 79.2479 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 9.4 | -5 | 327.2
2015-09-02 | 23:00 | 309.2 | 175.5 | 75.8768 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 2.1 | -5 | 309.2
2015-09-03 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 51.589 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 288.3
2015-09-03 | 1:00 | 286.3 | 175.5 | 49.3276 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 286.3
2015-09-03 | 2:00 | 296.2 | 175.5 | 59.1436 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 296.2
2015-09-03 | 3:00 | 310 | 175.5 | 71.9633 | 44 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 310
2015-09-03 | 4:00 | 314.6 | 175.5 | 75.9613 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 314.6
2015-09-03 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 64.1347 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2015-09-03 | 6:00 | 296.9 | 175.5 | 49.145 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | 0 | -5 | 296.9
2015-09-03 | 7:00 | 318.7 | 175.5 | 50.3904 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | 0 | 0 | -5 | 318.7
2015-09-03 | 8:00 | 353.9 | 175.5 | 53.3102 | 55.4 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | 0 | 0 | -5 | 353.9
2015-09-03 | 9:00 | 382.1 | 175.5 | 58.9264 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | -5 | 382.1
2015-09-03 | 10:00 | 394.7 | 175.5 | 56.7216 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | 0 | 2.4706 | 0 | 0 | -5 | 394.7
2015-09-03 | 11:00 | 400.1 | 175.5 | 61.3794 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2015-09-03 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 48.3427 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | 0 | 0 | -5 | 375.5
2015-09-03 | 13:00 | 400.7 | 175.5 | 75.2025 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2015-09-03 | 14:00 | 397 | 175.5 | 77.5529 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 2 | -5 | 397
2015-09-03 | 15:00 | 396.3 | 175.5 | 83.8837 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.8 | -5 | 396.3
2015-09-03 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 83.9491 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 36 | -5 | 400.9
2015-09-03 | 17:00 | 399 | 175.5 | 83.9998 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 39.3 | -5 | 399
2015-09-03 | 18:00 | 416.9 | 175.5 | 84.3292 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 57.6 | -5 | 416.9
2015-09-03 | 19:00 | 404.1 | 175.5 | 84.1039 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 44.3 | -5 | 404.1
2015-09-03 | 20:00 | 378.3 | 175.5 | 83.5533 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 31 | -5 | 378.3
2015-09-03 | 21:00 | 358.5 | 175.5 | 83.2256 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 26.5 | -5 | 358.5
2015-09-03 | 22:00 | 334.9 | 175.5 | 82.6577 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 10.8 | -5 | 334.9
2015-09-03 | 23:00 | 316.6 | 175.5 | 75.9179 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 2.7 | -5 | 316.6
2015-09-04 | 0:00 | 295.1 | 175.5 | 64.3254 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 295.1
2015-09-04 | 1:00 | 290.5 | 175.5 | 59.3009 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 290.5
2015-09-04 | 2:00 | 301 | 175.5 | 66.5049 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 301
2015-09-04 | 3:00 | 315.1 | 175.5 | 75.9045 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 2.7 | -5 | 315.1
2015-09-04 | 4:00 | 320.7 | 175.5 | 76.1001 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 8.5 | -5 | 320.7
2015-09-04 | 5:00 | 307.1 | 175.5 | 75.1214 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 307.1
2015-09-04 | 6:00 | 310 | 175.5 | 67.9726 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 310
2015-09-04 | 7:00 | 331.3 | 175.5 | 70.2647 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 331.3
2015-09-04 | 8:00 | 365.9 | 175.5 | 73.2202 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 365.9
2015-09-04 | 9:00 | 395.1 | 175.5 | 77.551 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 2.6 | -5 | 395.1
2015-09-04 | 10:00 | 398.6 | 175.5 | 77.6515 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 1.6 | -5 | 398.6
2015-09-04 | 11:00 | 401.4 | 175.5 | 77.6792 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 2.6 | -5 | 401.4
2015-09-04 | 12:00 | 372.4 | 175.5 | 64.6431 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | -5 | 372.4
2015-09-04 | 13:00 | 398 | 175.5 | 77.6046 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 8.2 | -5 | 398
2015-09-04 | 14:00 | 398.5 | 175.5 | 83.9603 | 78 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 12 | -5 | 398.5
2015-09-04 | 15:00 | 391.9 | 175.5 | 83.8263 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 25.1 | -5 | 391.9
2015-09-04 | 16:00 | 394.7 | 175.5 | 83.9139 | 78 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 39.5 | -5 | 394.7
2015-09-04 | 17:00 | 390.7 | 175.5 | 83.8296 | 76 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 44.5 | -5 | 390.7
2015-09-04 | 18:00 | 402.3 | 175.5 | 83.9941 | 78 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 54.3 | -5 | 402.3
2015-09-04 | 19:00 | 393.1 | 175.5 | 83.9407 | 78 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 45.2 | -5 | 393.1
2015-09-04 | 20:00 | 363.2 | 175.5 | 83.3017 | 68 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 26.3 | -5 | 363.2
2015-09-04 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 82.9033 | 53 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 25.8 | -5 | 346.9
2015-09-04 | 22:00 | 324.7 | 175.5 | 76.8479 | 53 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 9.4 | -5 | 324.7
2015-09-04 | 23:00 | 308.3 | 175.5 | 75.8768 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 308.3
2015-09-05 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 51.489 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 287.7
2015-09-05 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 47.8276 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 284.3
2015-09-05 | 2:00 | 294.7 | 175.5 | 58.6436 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 294.7
2015-09-05 | 3:00 | 305 | 175.5 | 68.5633 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 305
2015-09-05 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 74.9613 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 311.6
2015-09-05 | 5:00 | 292 | 175.5 | 55.3347 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 292
2015-09-05 | 6:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | -4.755 | -1.7 | -5 | 286
2015-09-05 | 7:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | -4.7096 | -10.1 | -5 | 298.5
2015-09-05 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -4.7735 | 2.7494 | -0.6163 | -23 | -5 | 322.8
2015-09-05 | 9:00 | 346.8 | 175.5 | 46.8214 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | -5.695 | 2.5863 | 0 | -22.1 | -5 | 346.8
2015-09-05 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -6.2985 | 2.4706 | -0.0799 | -23 | -5 | 354.2
2015-09-05 | 11:00 | 367.5 | 175.5 | 47.9843 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | -6.3049 | 3.1277 | 0 | -12.9 | -5 | 367.5
2015-09-05 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 46 | 66 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | -4.7573 | -20.6 | -5 | 350.5
2015-09-05 | 13:00 | 359.6 | 175.5 | 46.2 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | -4.7975 | -5.3 | -5 | 359.6
2015-09-05 | 14:00 | 352 | 175.5 | 46 | 69 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | -3.0471 | 0 | -5 | 352
2015-09-05 | 15:00 | 345.9 | 175.5 | 58.1837 | 67 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | -5 | 345.9
2015-09-05 | 16:00 | 348 | 175.5 | 74.4491 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 0 | -5 | 348
2015-09-05 | 17:00 | 350.9 | 175.5 | 76.6998 | 75.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 2.9 | -5 | 350.9
2015-09-05 | 18:00 | 371.3 | 175.5 | 83.4292 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 12.9 | -5 | 371.3
2015-09-05 | 19:00 | 364.8 | 175.5 | 79.7039 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 9.4 | -5 | 364.8
2015-09-05 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 76.5533 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 3 | -5 | 344.4
2015-09-05 | 21:00 | 328 | 175.5 | 76.2256 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 1.6 | -5 | 328
2015-09-05 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 71.0577 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 0 | -5 | 306.9
2015-09-05 | 23:00 | 294.3 | 175.5 | 58.0179 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 294.3
2015-09-06 | 0:00 | 273.9 | 175.5 | 46.8254 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 273.9
2015-09-06 | 1:00 | 269.4 | 175.5 | 44.4 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | -1.9991 | 0 | -5 | 269.4
2015-09-06 | 2:00 | 279 | 175.5 | 49.3049 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 279
2015-09-06 | 3:00 | 292.7 | 175.5 | 52.9045 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 292.7
2015-09-06 | 4:00 | 296.6 | 175.5 | 52.9001 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | -5 | 296.6
2015-09-06 | 5:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | -2.0786 | 0 | -5 | 277.1
2015-09-06 | 6:00 | 261.2 | 175.5 | 44.2 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | -3.3274 | -18 | -5 | 261.2
2015-09-06 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 44.3 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | -3.3353 | -31.1 | -5 | 266.7
2015-09-06 | 8:00 | 277.6 | 175.5 | 44.6 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | -3.3798 | -36.6 | -5 | 277.6
2015-09-06 | 9:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | -3.349 | -37.5 | -5 | 291.7
2015-09-06 | 10:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | -3.3485 | -42.5 | -5 | 297.5
2015-09-06 | 11:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | -3.3208 | -43 | -5 | 298.9
2015-09-06 | 12:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | -3.3569 | -40.2 | -5 | 298.7
2015-09-06 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 45.1 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | -3.3954 | -32.2 | -5 | 305.2
2015-09-06 | 14:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | -3.3397 | -23.2 | -5 | 308.1
2015-09-06 | 15:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | -3.3737 | -9.4 | -5 | 307.9
2015-09-06 | 16:00 | 318.9 | 175.5 | 49.6139 | 76 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 0 | -5 | 318.9
2015-09-06 | 17:00 | 338.8 | 175.5 | 72.4296 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 0.6 | -5 | 338.8
2015-09-06 | 18:00 | 364.6 | 175.5 | 81.4941 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 17.7 | -5 | 364.6
2015-09-06 | 19:00 | 353 | 175.5 | 74.2407 | 79.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 13.4 | -5 | 353
2015-09-06 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 72.2017 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 0 | -5 | 334.4
2015-09-06 | 21:00 | 318.7 | 175.5 | 61.7033 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 0 | -5 | 318.7
2015-09-06 | 22:00 | 297 | 175.5 | 49.7479 | 61.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 0 | -5 | 297
2015-09-06 | 23:00 | 283.7 | 175.5 | 49.7768 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 283.7
2015-09-07 | 0:00 | 264.3 | 175.5 | 44.3 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | -3.311 | -15.9 | -5 | 264.3
2015-09-07 | 1:00 | 261.9 | 175.5 | 44.2 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | -3.3724 | -18.4 | -5 | 261.9
2015-09-07 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 44.5 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | -3.3564 | -6.5 | -5 | 273.7
2015-09-07 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 50.1633 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 289.6
2015-09-07 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 56.6613 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 296.3
2015-09-07 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 44.8347 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 284.5
2015-09-07 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | -3.355 | -7.4 | -5 | 284.7
2015-09-07 | 7:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | -3.3096 | -13.8 | -5 | 299.2
2015-09-07 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 46.9837 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -4.7735 | 2.7494 | 0 | -6.4 | -5 | 329.9
2015-09-07 | 9:00 | 352.3 | 175.5 | 48.3214 | 60 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | -5.695 | 2.5863 | 0 | -7.6 | -5 | 352.3
2015-09-07 | 10:00 | 364.4 | 175.5 | 49.2201 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -6.2985 | 2.4706 | 0 | -14.2 | -5 | 364.4
2015-09-07 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 49.5843 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | -6.3049 | 3.1277 | 0 | -1.2 | -5 | 378.9
2015-09-07 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 46.1 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | -3.3573 | -10.4 | -5 | 357.1
2015-09-07 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 53.8025 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 375.9
2015-09-07 | 14:00 | 375.5 | 175.5 | 60.8529 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 375.5
2015-09-07 | 15:00 | 372.9 | 175.5 | 73.1837 | 78 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 1 | -5 | 372.9
2015-09-07 | 16:00 | 381.3 | 175.5 | 81.7491 | 78 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 20.5 | -5 | 381.3
2015-09-07 | 17:00 | 381.2 | 175.5 | 81.7998 | 78 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 25.6 | -5 | 381.2
2015-09-07 | 18:00 | 402.8 | 175.5 | 82.3292 | 78 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 47.4 | -5 | 402.8
2015-09-07 | 19:00 | 386.9 | 175.5 | 81.9039 | 78 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 31.2 | -5 | 386.9
2015-09-07 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 81.3533 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 15.5 | -5 | 361.7
2015-09-07 | 21:00 | 337 | 175.5 | 72.3256 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 9.4 | -5 | 337
2015-09-07 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 71.7577 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2015-09-07 | 23:00 | 296.5 | 175.5 | 57.2179 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 296.5
2015-09-08 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 44.5 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | -3.311 | -4.4 | -5 | 276.3
2015-09-08 | 1:00 | 270.8 | 175.5 | 44.4 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | -3.3724 | -10 | -5 | 270.8
2015-09-08 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 44.6 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | -1.8564 | 0 | -5 | 282.1
2015-09-08 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 60.6633 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 300.4
2015-09-08 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 64.7613 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 304.7
2015-09-08 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 48.2347 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 288.2
2015-09-08 | 6:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | -3.355 | -2.6 | -5 | 289.9
2015-09-08 | 7:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | -3.3096 | -4.8 | -5 | 308.7
2015-09-08 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 47.2837 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -4.7735 | 2.7494 | 0 | -0.7 | -5 | 343.4
2015-09-08 | 9:00 | 368.4 | 175.5 | 46.4 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | -1.6736 | 0 | -5 | 368.4
2015-09-08 | 10:00 | 374.2 | 175.5 | 49.4201 | 71.6 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -6.2985 | 2.4706 | 0 | -5.7 | -5 | 374.2
2015-09-08 | 11:00 | 385 | 175.5 | 47.4794 | 71.6 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | 0 | -5 | 385
2015-09-08 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 46.2 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | -3.3573 | -7.7 | -5 | 360.6
2015-09-08 | 13:00 | 381.4 | 175.5 | 58.6025 | 72.1 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 381.4
2015-09-08 | 14:00 | 377.9 | 175.5 | 65.4529 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 377.9
2015-09-08 | 15:00 | 376.4 | 175.5 | 73.1837 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 4.7 | -5 | 376.4
2015-09-08 | 16:00 | 383.8 | 175.5 | 81.8491 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 22.2 | -5 | 383.8
2015-09-08 | 17:00 | 388.1 | 175.5 | 81.9998 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 31.6 | -5 | 388.1
2015-09-08 | 18:00 | 405.8 | 175.5 | 82.3292 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 49.7 | -5 | 405.8
2015-09-08 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 82.0039 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 33.3 | -5 | 389.8
2015-09-08 | 20:00 | 364.8 | 175.5 | 81.4533 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 20.8 | -5 | 364.8
2015-09-08 | 21:00 | 342.3 | 175.5 | 78.8256 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 13.4 | -5 | 342.3
2015-09-08 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 71.9577 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 0 | -5 | 317.5
2015-09-08 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 59.8179 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 299.9
2015-09-09 | 0:00 | 278.3 | 175.5 | 47.3254 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 278.3
2015-09-09 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 46.3009 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 277.2
2015-09-09 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 57.8049 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 289.3
2015-09-09 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 69.8045 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 304.6
2015-09-09 | 4:00 | 312.3 | 175.5 | 71.9001 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 2.1 | -5 | 312.3
2015-09-09 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 64.2214 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 295.9
2015-09-09 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 51.5726 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 293.3
2015-09-09 | 7:00 | 310.3 | 175.5 | 50.0647 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 310.3
2015-09-09 | 8:00 | 344.1 | 175.5 | 60.1202 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 344.1
2015-09-09 | 9:00 | 365.9 | 175.5 | 62.851 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 365.9
2015-09-09 | 10:00 | 372.2 | 175.5 | 57.4515 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 372.2
2015-09-09 | 11:00 | 378.6 | 175.5 | 60.6792 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 378.6
2015-09-09 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 51.0431 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | -5 | 355.7
2015-09-09 | 13:00 | 374.6 | 175.5 | 65.6046 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 374.6
2015-09-09 | 14:00 | 374.8 | 175.5 | 72.9603 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | -5 | 374.8
2015-09-09 | 15:00 | 373.1 | 175.5 | 73.2263 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 13.1 | -5 | 373.1
2015-09-09 | 16:00 | 382.9 | 175.5 | 81.9139 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 29.1 | -5 | 382.9
2015-09-09 | 17:00 | 389.2 | 175.5 | 82.0296 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 42.2 | -5 | 389.2
2015-09-09 | 18:00 | 401.2 | 175.5 | 82.1941 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 54.4 | -5 | 401.2
2015-09-09 | 19:00 | 384.6 | 175.5 | 81.9407 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 38.1 | -5 | 384.6
2015-09-09 | 20:00 | 358.6 | 175.5 | 81.4017 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 22.6 | -5 | 358.6
2015-09-09 | 21:00 | 335.3 | 175.5 | 77.7033 | 59 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 13.4 | -5 | 335.3
2015-09-09 | 22:00 | 316.2 | 175.5 | 71.9479 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 5.6 | -5 | 316.2
2015-09-09 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 68.0768 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2015-09-10 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 49.1254 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 280.1
2015-09-10 | 1:00 | 277.1 | 175.5 | 46.2009 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 277.1
2015-09-10 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 57.6049 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 289.5
2015-09-10 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 71.5045 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 305.7
2015-09-10 | 4:00 | 309.2 | 175.5 | 71.8001 | 52.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | -5 | 309.2
2015-09-10 | 5:00 | 298.1 | 175.5 | 66.4214 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 298.1
2015-09-10 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 54.5726 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 296.3
2015-09-10 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 53.8647 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 314.1
2015-09-10 | 8:00 | 344 | 175.5 | 59.8202 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 344
2015-09-10 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 64.851 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 368.6
2015-09-10 | 10:00 | 371.9 | 175.5 | 59.8515 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 371.9
2015-09-10 | 11:00 | 377.4 | 175.5 | 59.4792 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2015-09-10 | 12:00 | 350.6 | 175.5 | 46 | 62 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | -0.5569 | 0 | -5 | 350.6
2015-09-10 | 13:00 | 375.1 | 175.5 | 67.0046 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2015-09-10 | 14:00 | 376 | 175.5 | 73.0603 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | -5 | 376
2015-09-10 | 15:00 | 378.1 | 175.5 | 77.9263 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 13.4 | -5 | 378.1
2015-09-10 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 82.0139 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 35.3 | -5 | 389.2
2015-09-10 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 82.0296 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 44.9 | -5 | 391.9
2015-09-10 | 18:00 | 406.9 | 175.5 | 82.2941 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 60 | -5 | 406.9
2015-09-10 | 19:00 | 388.1 | 175.5 | 82.0407 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 41.5 | -5 | 388.1
2015-09-10 | 20:00 | 363 | 175.5 | 81.5017 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 25 | -5 | 363
2015-09-10 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 81.1033 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 15.4 | -5 | 342.6
2015-09-10 | 22:00 | 322 | 175.5 | 72.0479 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 13.3 | -5 | 322
2015-09-10 | 23:00 | 309.4 | 175.5 | 71.8768 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 1.1 | -5 | 309.4
2015-09-11 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 58.0254 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 289.4
2015-09-11 | 1:00 | 285.9 | 175.5 | 54.1009 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 285.9
2015-09-11 | 2:00 | 297.2 | 175.5 | 62.1049 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 297.2
2015-09-11 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 71.9045 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 1.9 | -5 | 312.4
2015-09-11 | 4:00 | 317.6 | 175.5 | 72.1001 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 6.8 | -5 | 317.6
2015-09-11 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 68.6214 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 300.7
2015-09-11 | 6:00 | 297.2 | 175.5 | 55.0726 | 46 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 297.2
2015-09-11 | 7:00 | 317.2 | 175.5 | 56.5647 | 46 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 317.2
2015-09-11 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 63.1202 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2015-09-11 | 9:00 | 376.9 | 175.5 | 70.051 | 67 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 376.9
2015-09-11 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 65.1515 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2015-09-11 | 11:00 | 386.1 | 175.5 | 67.5792 | 72.1 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 386.1
2015-09-11 | 12:00 | 363 | 175.5 | 54.6431 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | -5 | 363
2015-09-11 | 13:00 | 384.4 | 175.5 | 73.2046 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 384.4
2015-09-11 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 73.3603 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 7.4 | -5 | 384.5
2015-09-11 | 15:00 | 381.2 | 175.5 | 80.4263 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 13.4 | -5 | 381.2
2015-09-11 | 16:00 | 388.3 | 175.5 | 82.0139 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 33.8 | -5 | 388.3
2015-09-11 | 17:00 | 388.1 | 175.5 | 82.0296 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 40.5 | -5 | 388.1
2015-09-11 | 18:00 | 407.1 | 175.5 | 82.2941 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 59.6 | -5 | 407.1
2015-09-11 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 81.9407 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 40.1 | -5 | 387.2
2015-09-11 | 20:00 | 361.8 | 175.5 | 81.4017 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 25.6 | -5 | 361.8
2015-09-11 | 21:00 | 341.7 | 175.5 | 81.0033 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 20.8 | -5 | 341.7
2015-09-11 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 72.1479 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 12.1 | -5 | 323.3
2015-09-11 | 23:00 | 306.5 | 175.5 | 71.5768 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 306.5
2015-09-12 | 0:00 | 284.2 | 175.5 | 53.2254 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 284.2
2015-09-12 | 1:00 | 283.1 | 175.5 | 52.2009 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 283.1
2015-09-12 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 61.2049 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 292.7
2015-09-12 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 70.7045 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 305.5
2015-09-12 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 72.0001 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 2.4 | -5 | 312.7
2015-09-12 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 62.2214 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 293.9
2015-09-12 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 46.3726 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 288.1
2015-09-12 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | -3.3353 | -0.4 | -5 | 301.5
2015-09-12 | 8:00 | 334.2 | 175.5 | 49.0202 | 54.4 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 334.2
2015-09-12 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 50.651 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 354.9
2015-09-12 | 10:00 | 363.9 | 175.5 | 46.7515 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 363.9
2015-09-12 | 11:00 | 366.7 | 175.5 | 48.7792 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 366.7
2015-09-12 | 12:00 | 345.6 | 175.5 | 45.9 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | -3.3569 | -1.6 | -5 | 345.6
2015-09-12 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 55.4046 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 357.4
2015-09-12 | 14:00 | 354.8 | 175.5 | 61.2603 | 69 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | -5 | 354.8
2015-09-12 | 15:00 | 349.7 | 175.5 | 72.6263 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 0 | -5 | 349.7
2015-09-12 | 16:00 | 359 | 175.5 | 73.7139 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 13.4 | -5 | 359
2015-09-12 | 17:00 | 369.4 | 175.5 | 81.6296 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 22.8 | -5 | 369.4
2015-09-12 | 18:00 | 391.5 | 175.5 | 81.9941 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 44.9 | -5 | 391.5
2015-09-12 | 19:00 | 372.8 | 175.5 | 81.7407 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 26.5 | -5 | 372.8
2015-09-12 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 78.5017 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 13.4 | -5 | 354.1
2015-09-12 | 21:00 | 335.1 | 175.5 | 72.4033 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 10.9 | -5 | 335.1
2015-09-12 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 71.8479 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 1.1 | -5 | 311.6
2015-09-12 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 68.5768 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 299.4
2015-09-13 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 52.5254 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 279.8
2015-09-13 | 1:00 | 276 | 175.5 | 48.8009 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 276
2015-09-13 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 57.2049 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 285.4
2015-09-13 | 3:00 | 299.2 | 175.5 | 61.2045 | 53 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 299.2
2015-09-13 | 4:00 | 302.9 | 175.5 | 61.3001 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | -5 | 302.9
2015-09-13 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 55.0214 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 285.7
2015-09-13 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 44.7726 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | -4.8 | -5 | 278.5
2015-09-13 | 7:00 | 286.4 | 175.5 | 44.8647 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | -15.5 | -5 | 286.4
2015-09-13 | 8:00 | 300 | 175.5 | 45.1202 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | -24.8 | -5 | 300
2015-09-13 | 9:00 | 313.3 | 175.5 | 45.451 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | -30.9 | -5 | 313.3
2015-09-13 | 10:00 | 316.2 | 175.5 | 45.4515 | 61 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | -35.9 | -5 | 316.2
2015-09-13 | 11:00 | 318.3 | 175.5 | 45.5792 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | -36.4 | -5 | 318.3
2015-09-13 | 12:00 | 316.8 | 175.5 | 45.4431 | 61.8 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | -33.6 | -5 | 316.8
2015-09-13 | 13:00 | 314.9 | 175.5 | 45.4046 | 60.7 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | -25.6 | -5 | 314.9
2015-09-13 | 14:00 | 309.6 | 175.5 | 45.3603 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | -16.6 | -5 | 309.6
2015-09-13 | 15:00 | 310.6 | 175.5 | 45.3263 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | -4.2 | -5 | 310.6
2015-09-13 | 16:00 | 320.5 | 175.5 | 52.7139 | 74.5 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 0 | -5 | 320.5
2015-09-13 | 17:00 | 343.2 | 175.5 | 73.2296 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 3.7 | -5 | 343.2
2015-09-13 | 18:00 | 362.8 | 175.5 | 81.4941 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 15.4 | -5 | 362.8
2015-09-13 | 19:00 | 348.9 | 175.5 | 73.2407 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 9.8 | -5 | 348.9
2015-09-13 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 73.0017 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 0.5 | -5 | 336.6
2015-09-13 | 21:00 | 320.6 | 175.5 | 61.6033 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 0 | -5 | 320.6
2015-09-13 | 22:00 | 301.9 | 175.5 | 54.5479 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 0 | -5 | 301.9
2015-09-13 | 23:00 | 286.3 | 175.5 | 57.6768 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 286.3
2015-09-14 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 44.589 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | -12.5 | -5 | 268.2
2015-09-14 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 44.4276 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | -14.5 | -5 | 266.3
2015-09-14 | 2:00 | 280.6 | 175.5 | 44.7436 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | -0.1 | -5 | 280.6
2015-09-14 | 3:00 | 292.7 | 175.5 | 55.4633 | 43.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 292.7
2015-09-14 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 61.1613 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 299.8
2015-09-14 | 5:00 | 286 | 175.5 | 49.4347 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 286
2015-09-14 | 6:00 | 286 | 175.5 | 44.845 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | -6.5 | -5 | 286
2015-09-14 | 7:00 | 301.2 | 175.5 | 45.1904 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | 0 | -12.2 | -5 | 301.2
2015-09-14 | 8:00 | 330.3 | 175.5 | 45.7102 | 54.3 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | 0 | -14.9 | -5 | 330.3
2015-09-14 | 9:00 | 357.3 | 175.5 | 46.2264 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | -10.5 | -5 | 357.3
2015-09-14 | 10:00 | 364.9 | 175.5 | 46.4216 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | 0 | 2.4706 | 0 | -18.2 | -5 | 364.9
2015-09-14 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 46.5794 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | -15.8 | -5 | 369.3
2015-09-14 | 12:00 | 345.9 | 175.5 | 46.0427 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | 0 | -26.6 | -5 | 345.9
2015-09-14 | 13:00 | 367.2 | 175.5 | 46.4025 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | -1.6 | -5 | 367.2
2015-09-14 | 14:00 | 372.8 | 175.5 | 56.6529 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 372.8
2015-09-14 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 73.7837 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 0.5 | -5 | 374.3
2015-09-14 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 81.7491 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 17.4 | -5 | 379.9
2015-09-14 | 17:00 | 383 | 175.5 | 81.8998 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 25.6 | -5 | 383
2015-09-14 | 18:00 | 406.2 | 175.5 | 82.3292 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 49.1 | -5 | 406.2
2015-09-14 | 19:00 | 382.9 | 175.5 | 81.9039 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 25.5 | -5 | 382.9
2015-09-14 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 81.3533 | 69.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 14.7 | -5 | 359.6
2015-09-14 | 21:00 | 335.6 | 175.5 | 73.0256 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 8.9 | -5 | 335.6
2015-09-14 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 72.5577 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 0.5 | -5 | 314.1
2015-09-14 | 23:00 | 300 | 175.5 | 61.2179 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 300
2015-09-15 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 44.689 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | -3.1 | -5 | 276.5
2015-09-15 | 1:00 | 274 | 175.5 | 44.6276 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | -5.8 | -5 | 274
2015-09-15 | 2:00 | 286 | 175.5 | 48.6436 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 286
2015-09-15 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 61.1633 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 300.1
2015-09-15 | 4:00 | 307 | 175.5 | 66.5613 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 307
2015-09-15 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 57.8347 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 293.2
2015-09-15 | 6:00 | 287.7 | 175.5 | 44.945 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | -3.7 | -5 | 287.7
2015-09-15 | 7:00 | 306.7 | 175.5 | 45.2904 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | 0 | -5.6 | -5 | 306.7
2015-09-15 | 8:00 | 337.4 | 175.5 | 45.8102 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | 0 | -2.2 | -5 | 337.4
2015-09-15 | 9:00 | 352.6 | 175.5 | 46.2264 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | -9.5 | -5 | 352.6
2015-09-15 | 10:00 | 361.8 | 175.5 | 46.3216 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | 0 | 2.4706 | 0 | -17.2 | -5 | 361.8
2015-09-15 | 11:00 | 370.2 | 175.5 | 46.5794 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | -12.2 | -5 | 370.2
2015-09-15 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 46.1427 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | 0 | -22.4 | -5 | 347.5
2015-09-15 | 13:00 | 368.1 | 175.5 | 47.0025 | 70.4 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 368.1
2015-09-15 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 59.2529 | 73.6 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2015-09-15 | 15:00 | 371.5 | 175.5 | 73.6837 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 0.5 | -5 | 371.5
2015-09-15 | 16:00 | 381.8 | 175.5 | 81.7491 | 77 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 22 | -5 | 381.8
2015-09-15 | 17:00 | 388 | 175.5 | 81.9998 | 77 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 33.2 | -5 | 388
2015-09-15 | 18:00 | 405.7 | 175.5 | 82.3292 | 77 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 51.3 | -5 | 405.7
2015-09-15 | 19:00 | 387.9 | 175.5 | 82.0039 | 77 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 33.1 | -5 | 387.9
2015-09-15 | 20:00 | 362.4 | 175.5 | 81.3533 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 16 | -5 | 362.4
2015-09-15 | 21:00 | 340.4 | 175.5 | 73.1256 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 11.8 | -5 | 340.4
2015-09-15 | 22:00 | 316.6 | 175.5 | 72.5577 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 1.9 | -5 | 316.6
2015-09-15 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 61.2179 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 300.8
2015-09-16 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 44.789 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | -0.7 | -5 | 280.1
2015-09-16 | 1:00 | 280.1 | 175.5 | 44.7276 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | -0.9 | -5 | 280.1
2015-09-16 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 53.0436 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 291.5
2015-09-16 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 64.0633 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-09-16 | 4:00 | 312.2 | 175.5 | 70.6613 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 312.2
2015-09-16 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 57.7347 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 294.2
2015-09-16 | 6:00 | 285.9 | 175.5 | 44.845 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | -6.5 | -5 | 285.9
2015-09-16 | 7:00 | 305 | 175.5 | 45.2904 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | 0 | -8.4 | -5 | 305
2015-09-16 | 8:00 | 336.4 | 175.5 | 45.8102 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | 0 | -8.4 | -5 | 336.4
2015-09-16 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 46.4264 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | -3.8 | -5 | 363.7
2015-09-16 | 10:00 | 369.7 | 175.5 | 46.5216 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | 0 | 2.4706 | 0 | -11.5 | -5 | 369.7
2015-09-16 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 46.6794 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | -8.7 | -5 | 376.4
2015-09-16 | 12:00 | 352.1 | 175.5 | 46.1427 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | 0 | -20.4 | -5 | 352.1
2015-09-16 | 13:00 | 376.8 | 175.5 | 52.2025 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 376.8
2015-09-16 | 14:00 | 379.2 | 175.5 | 62.7529 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 379.2
2015-09-16 | 15:00 | 376.4 | 175.5 | 73.7837 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 2.3 | -5 | 376.4
2015-09-16 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 81.8491 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 23.6 | -5 | 386.1
2015-09-16 | 17:00 | 392.6 | 175.5 | 82.0998 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 35.1 | -5 | 392.6
2015-09-16 | 18:00 | 410.1 | 175.5 | 82.4292 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 53 | -5 | 410.1
2015-09-16 | 19:00 | 391.7 | 175.5 | 82.0039 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 34.3 | -5 | 391.7
2015-09-16 | 20:00 | 367 | 175.5 | 81.4533 | 70 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 21.7 | -5 | 367
2015-09-16 | 21:00 | 347.5 | 175.5 | 80.4256 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 12.8 | -5 | 347.5
2015-09-16 | 22:00 | 323.7 | 175.5 | 72.7577 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 7.7 | -5 | 323.7
2015-09-16 | 23:00 | 308.2 | 175.5 | 66.5179 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 308.2
2015-09-17 | 0:00 | 289.6 | 175.5 | 53.089 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 289.6
2015-09-17 | 1:00 | 286.5 | 175.5 | 49.7276 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 286.5
2015-09-17 | 2:00 | 297 | 175.5 | 57.5436 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 297
2015-09-17 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 69.4633 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 312.4
2015-09-17 | 4:00 | 318.3 | 175.5 | 72.6613 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 1.6 | -5 | 318.3
2015-09-17 | 5:00 | 301.1 | 175.5 | 61.2347 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2015-09-17 | 6:00 | 296 | 175.5 | 48.445 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | 0 | -5 | 296
2015-09-17 | 7:00 | 310.7 | 175.5 | 45.3904 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | 0 | -2.8 | -5 | 310.7
2015-09-17 | 8:00 | 340.7 | 175.5 | 45.9102 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | 0 | -5.5 | -5 | 340.7
2015-09-17 | 9:00 | 365 | 175.5 | 46.4264 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | -3.8 | -5 | 365
2015-09-17 | 10:00 | 371.2 | 175.5 | 46.5216 | 71 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | 0 | 2.4706 | 0 | -11.5 | -5 | 371.2
2015-09-17 | 11:00 | 375.1 | 175.5 | 46.6794 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | -10 | -5 | 375.1
2015-09-17 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 46.2427 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | 0 | -19.2 | -5 | 353.4
2015-09-17 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 50.8025 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2015-09-17 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 62.6529 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 377.1
2015-09-17 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 73.8837 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 3.4 | -5 | 377.6
2015-09-17 | 16:00 | 388.8 | 175.5 | 81.9491 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 26.2 | -5 | 388.8
2015-09-17 | 17:00 | 396 | 175.5 | 82.0998 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 38.5 | -5 | 396
2015-09-17 | 18:00 | 414.2 | 175.5 | 82.5292 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 57 | -5 | 414.2
2015-09-17 | 19:00 | 392.3 | 175.5 | 82.0039 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 34.9 | -5 | 392.3
2015-09-17 | 20:00 | 366.8 | 175.5 | 81.4533 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 21.7 | -5 | 366.8
2015-09-17 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 78.8256 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 12.8 | -5 | 345.7
2015-09-17 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 73.1577 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 12.8 | -5 | 327.2
2015-09-17 | 23:00 | 308 | 175.5 | 66.3179 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 308
2015-09-18 | 0:00 | 290.4 | 175.5 | 61.0254 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 290.4
2015-09-18 | 1:00 | 285.4 | 175.5 | 54.5009 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 285.4
2015-09-18 | 2:00 | 296.2 | 175.5 | 62.1049 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 296.2
2015-09-18 | 3:00 | 308.5 | 175.5 | 72.5045 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0.9 | -5 | 308.5
2015-09-18 | 4:00 | 317.8 | 175.5 | 72.7001 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 9.9 | -5 | 317.8
2015-09-18 | 5:00 | 303.9 | 175.5 | 70.2214 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 303.9
2015-09-18 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 59.1726 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 297.8
2015-09-18 | 7:00 | 315.8 | 175.5 | 58.6647 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 315.8
2015-09-18 | 8:00 | 348 | 175.5 | 60.4202 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 348
2015-09-18 | 9:00 | 370.9 | 175.5 | 62.551 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 370.9
2015-09-18 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 59.7515 | 69 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 374.4
2015-09-18 | 11:00 | 378.5 | 175.5 | 59.3792 | 72.7 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2015-09-18 | 12:00 | 357 | 175.5 | 47.7431 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | -5 | 357
2015-09-18 | 13:00 | 380.4 | 175.5 | 66.8046 | 79.2 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 380.4
2015-09-18 | 14:00 | 380.3 | 175.5 | 73.8603 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 1.8 | -5 | 380.3
2015-09-18 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 78.6263 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 12.8 | -5 | 379.7
2015-09-18 | 16:00 | 389.9 | 175.5 | 82.0139 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 34.5 | -5 | 389.9
2015-09-18 | 17:00 | 401.2 | 175.5 | 82.2296 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 52.5 | -5 | 401.2
2015-09-18 | 18:00 | 405.8 | 175.5 | 82.2941 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 57.4 | -5 | 405.8
2015-09-18 | 19:00 | 385.7 | 175.5 | 81.9407 | 80.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 37.7 | -5 | 385.7
2015-09-18 | 20:00 | 359.9 | 175.5 | 81.4017 | 70.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 22.8 | -5 | 359.9
2015-09-18 | 21:00 | 341.7 | 175.5 | 81.0033 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 17.4 | -5 | 341.7
2015-09-18 | 22:00 | 324.6 | 175.5 | 78.2479 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 12.8 | -5 | 324.6
2015-09-18 | 23:00 | 314.6 | 175.5 | 72.5768 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 8.7 | -5 | 314.6
2015-09-19 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 61.4254 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 293.5
2015-09-19 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 60.3009 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 290.3
2015-09-19 | 2:00 | 301.1 | 175.5 | 67.9049 | 48.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2015-09-19 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 72.6045 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 7.4 | -5 | 314.2
2015-09-19 | 4:00 | 319.5 | 175.5 | 72.7001 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 12.5 | -5 | 319.5
2015-09-19 | 5:00 | 304 | 175.5 | 71.2214 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 304
2015-09-19 | 6:00 | 296 | 175.5 | 58.2726 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 296
2015-09-19 | 7:00 | 313 | 175.5 | 56.7647 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 313
2015-09-19 | 8:00 | 339.4 | 175.5 | 51.4202 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 339.4
2015-09-19 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 55.251 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 362.3
2015-09-19 | 10:00 | 369.1 | 175.5 | 52.4515 | 71 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2015-09-19 | 11:00 | 370.7 | 175.5 | 53.2792 | 71 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 370.7
2015-09-19 | 12:00 | 350.4 | 175.5 | 46.2431 | 61 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2015-09-19 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 57.4046 | 70.1 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 361.9
2015-09-19 | 14:00 | 358.8 | 175.5 | 63.3603 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | -5 | 358.8
2015-09-19 | 15:00 | 358.6 | 175.5 | 73.5263 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 3.2 | -5 | 358.6
2015-09-19 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 81.6139 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 15.9 | -5 | 368.9
2015-09-19 | 17:00 | 383 | 175.5 | 81.9296 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 36.6 | -5 | 383
2015-09-19 | 18:00 | 385.7 | 175.5 | 81.8941 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 39.7 | -5 | 385.7
2015-09-19 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 81.6407 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 23.4 | -5 | 369.1
2015-09-19 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 81.2017 | 70 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 15.1 | -5 | 351.9
2015-09-19 | 21:00 | 334.2 | 175.5 | 76.2033 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 12.8 | -5 | 334.2
2015-09-19 | 22:00 | 315.9 | 175.5 | 72.5479 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 8.7 | -5 | 315.9
2015-09-19 | 23:00 | 301 | 175.5 | 69.0768 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 301
2015-09-20 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 48.089 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 282.8
2015-09-20 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 45.6276 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 280.6
2015-09-20 | 2:00 | 291.2 | 175.5 | 56.3436 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 291.2
2015-09-20 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 57.6633 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 302.9
2015-09-20 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 57.6613 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 307.1
2015-09-20 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 50.7347 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 290.2
2015-09-20 | 6:00 | 274.7 | 175.5 | 44.5 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | -4.072 | 12.8259 | -11.983 | 0 | -5 | 274.7
2015-09-20 | 7:00 | 280 | 175.5 | 44.6 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | -7.8057 | 12.3303 | -10.2039 | -13.4 | -5 | 280
2015-09-20 | 8:00 | 288.5 | 175.5 | 45.8042 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -19.094 | 2.7494 | 0 | -33.8 | -5 | 288.5
2015-09-20 | 9:00 | 307.2 | 175.5 | 45.1 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | -17.085 | 2.5863 | -0.9886 | -37.5 | -5 | 307.2
2015-09-20 | 10:00 | 309.7 | 175.5 | 46.0171 | 62.1 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -18.8955 | 2.4706 | 0 | -44.7 | -5 | 309.7
2015-09-20 | 11:00 | 311.9 | 175.5 | 46.0941 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | -18.9147 | 3.1277 | 0 | -44.9 | -5 | 311.9
2015-09-20 | 12:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 53.7 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | -11.0676 | 11.3127 | -6.9897 | -37.6 | -5 | 307
2015-09-20 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | -14.6076 | 6.9854 | -3.4899 | -28.1 | -5 | 300.8
2015-09-20 | 14:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | -7.2528 | 12.8516 | -10.7943 | -13.3 | -5 | 301.5
2015-09-20 | 15:00 | 303.9 | 175.5 | 45.1 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | -6.8811 | 11.2331 | -11.1352 | -2.4 | -5 | 303.9
2015-09-20 | 16:00 | 319.2 | 175.5 | 48.2491 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 0 | -5 | 319.2
2015-09-20 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 72.5998 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 0 | -5 | 341.7
2015-09-20 | 18:00 | 364.5 | 175.5 | 82.3292 | 76.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 10.4 | -5 | 364.5
2015-09-20 | 19:00 | 351.9 | 175.5 | 75.7039 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 4.2 | -5 | 351.9
2015-09-20 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 72.9533 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 0 | -5 | 336.3
2015-09-20 | 21:00 | 319 | 175.5 | 57.9256 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 0 | -5 | 319
2015-09-20 | 22:00 | 300.1 | 175.5 | 49.8577 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 0 | -5 | 300.1
2015-09-20 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 51.3179 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 286.1
2015-09-21 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | -9.011 | 0 | -5 | 269.6
2015-09-21 | 1:00 | 267.7 | 175.5 | 44.4 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | -11.1724 | 0 | -5 | 267.7
2015-09-21 | 2:00 | 279 | 175.5 | 44.9436 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 279
2015-09-21 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 57.9633 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 292.4
2015-09-21 | 4:00 | 298.1 | 175.5 | 63.4613 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 298.1
2015-09-21 | 5:00 | 282.8 | 175.5 | 48.1347 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 282.8
2015-09-21 | 6:00 | 274.3 | 175.5 | 44.5 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | -4.072 | 12.8259 | -11.883 | 0 | -5 | 274.3
2015-09-21 | 7:00 | 285 | 175.5 | 44.7 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | -7.8057 | 12.3303 | -10.2039 | -8 | -5 | 285
2015-09-21 | 8:00 | 301.6 | 175.5 | 46.0042 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -19.094 | 2.7494 | 0 | -15.3 | -5 | 301.6
2015-09-21 | 9:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | -17.085 | 2.5863 | -0.9886 | -19.3 | -5 | 320.1
2015-09-21 | 10:00 | 326.3 | 175.5 | 46.3171 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -18.8955 | 2.4706 | 0 | -26.5 | -5 | 326.3
2015-09-21 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 46.4941 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | -18.9147 | 3.1277 | 0 | -26.7 | -5 | 327.9
2015-09-21 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | -11.0676 | 11.3127 | -6.9897 | -21 | -5 | 321.8
2015-09-21 | 13:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | -14.6076 | 6.9854 | -3.4899 | -9.9 | -5 | 327.6
2015-09-21 | 14:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | -3.6264 | 12.8516 | -9.5207 | 0 | -5 | 329.8
2015-09-21 | 15:00 | 334.8 | 175.5 | 45.7 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | -0.3163 | 0 | -5 | 334.8
2015-09-21 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 73.1491 | 73.1 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 0 | -5 | 347.3
2015-09-21 | 17:00 | 367.7 | 175.5 | 82.6998 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 13.9 | -5 | 367.7
2015-09-21 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 83.0292 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 31.3 | -5 | 384.7
2015-09-21 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 82.6039 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 13.4 | -5 | 367.1
2015-09-21 | 20:00 | 348 | 175.5 | 75.7533 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 4.2 | -5 | 348
2015-09-21 | 21:00 | 334.6 | 175.5 | 72.9256 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 0 | -5 | 334.6
2015-09-21 | 22:00 | 316.4 | 175.5 | 69.0577 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 0 | -5 | 316.4
2015-09-21 | 23:00 | 302.4 | 175.5 | 68.1179 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2015-09-22 | 0:00 | 284.1 | 175.5 | 49.989 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 284.1
2015-09-22 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 46.4276 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 280.8
2015-09-22 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 59.7436 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2015-09-22 | 3:00 | 305 | 175.5 | 68.0633 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 305
2015-09-22 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 72.4613 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 311.5
2015-09-22 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 60.5347 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 295.1
2015-09-22 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | -5.655 | 0 | -5 | 284.7
2015-09-22 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | -7.8057 | 12.3303 | -10.2039 | -0.2 | -5 | 292.9
2015-09-22 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 46.4042 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -19.094 | 2.7494 | 0 | -0.8 | -5 | 320.1
2015-09-22 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 45.7 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | -17.085 | 2.5863 | -0.9886 | -6.1 | -5 | 337.2
2015-09-22 | 10:00 | 342.5 | 175.5 | 46.6171 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -18.8955 | 2.4706 | 0 | -13.3 | -5 | 342.5
2015-09-22 | 11:00 | 345.1 | 175.5 | 46.7941 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | -18.9147 | 3.1277 | 0 | -13.5 | -5 | 345.1
2015-09-22 | 12:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | -11.0676 | 11.3127 | -6.9897 | -13.8 | -5 | 333
2015-09-22 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 45.8 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | -9.7384 | 6.9854 | -5.0591 | 0 | -5 | 342.5
2015-09-22 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 45.9529 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 344.2
2015-09-22 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 58.6837 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | -5 | 341.6
2015-09-22 | 16:00 | 352.7 | 175.5 | 75.8491 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 1.6 | -5 | 352.7
2015-09-22 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 82.6998 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 14.8 | -5 | 368.4
2015-09-22 | 18:00 | 390.7 | 175.5 | 83.1292 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 37.4 | -5 | 390.7
2015-09-22 | 19:00 | 371.5 | 175.5 | 82.7039 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 17.9 | -5 | 371.5
2015-09-22 | 20:00 | 355.5 | 175.5 | 76.1533 | 75.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 10.4 | -5 | 355.5
2015-09-22 | 21:00 | 339.7 | 175.5 | 75.5256 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 4.8 | -5 | 339.7
2015-09-22 | 22:00 | 320.2 | 175.5 | 75.1577 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 0.8 | -5 | 320.2
2015-09-22 | 23:00 | 304.9 | 175.5 | 70.2179 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2015-09-23 | 0:00 | 290.4 | 175.5 | 60.189 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 290.4
2015-09-23 | 1:00 | 286 | 175.5 | 55.5276 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 286
2015-09-23 | 2:00 | 295.9 | 175.5 | 62.7436 | 39.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 295.9
2015-09-23 | 3:00 | 310.8 | 175.5 | 74.1633 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2015-09-23 | 4:00 | 318.9 | 175.5 | 75.0613 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 6.1 | -5 | 318.9
2015-09-23 | 5:00 | 303.3 | 175.5 | 72.3347 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 303.3
2015-09-23 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 48.545 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | 0 | -5 | 289.8
2015-09-23 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | -5.3096 | 0 | -5 | 301.5
2015-09-23 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 44 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -14.3205 | 2.7494 | -0.1693 | 0 | -5 | 320.1
2015-09-23 | 9:00 | 340.3 | 175.5 | 46.1114 | 54 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | -17.085 | 2.5863 | 0 | 0 | -5 | 340.3
2015-09-23 | 10:00 | 348.1 | 175.5 | 46.8171 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -18.8955 | 2.4706 | 0 | -5.9 | -5 | 348.1
2015-09-23 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 46.9941 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | -18.9147 | 3.1277 | 0 | -6.6 | -5 | 353.5
2015-09-23 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 45.9 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | -11.0676 | 11.3127 | -6.9897 | -3.5 | -5 | 344.3
2015-09-23 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | -4.8692 | 6.9854 | -2.5283 | 0 | -5 | 354.7
2015-09-23 | 14:00 | 353.9 | 175.5 | 53.0529 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 353.9
2015-09-23 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 65.7837 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | -5 | 353.3
2015-09-23 | 16:00 | 363.1 | 175.5 | 76.0491 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 6.3 | -5 | 363.1
2015-09-23 | 17:00 | 381.2 | 175.5 | 82.8998 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 22.8 | -5 | 381.2
2015-09-23 | 18:00 | 397.9 | 175.5 | 83.3292 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 39.8 | -5 | 397.9
2015-09-23 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 82.9039 | 79.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 19.7 | -5 | 378.1
2015-09-23 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 79.5533 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 10.4 | -5 | 359.5
2015-09-23 | 21:00 | 337.2 | 175.5 | 75.4256 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 2.7 | -5 | 337.2
2015-09-23 | 22:00 | 323.7 | 175.5 | 76.3577 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 10.4 | -5 | 323.7
2015-09-23 | 23:00 | 309 | 175.5 | 74.1179 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 309
2015-09-24 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 58.889 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 292.6
2015-09-24 | 1:00 | 288.8 | 175.5 | 54.3276 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 288.8
2015-09-24 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 63.8436 | 43 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 300.5
2015-09-24 | 3:00 | 312.3 | 175.5 | 72.7633 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 312.3
2015-09-24 | 4:00 | 319.7 | 175.5 | 75.0613 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 4.3 | -5 | 319.7
2015-09-24 | 5:00 | 305.4 | 175.5 | 71.2347 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-09-24 | 6:00 | 296.9 | 175.5 | 51.645 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | 0 | -5 | 296.9
2015-09-24 | 7:00 | 311.7 | 175.5 | 45.8904 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | 0 | 0 | -5 | 311.7
2015-09-24 | 8:00 | 339 | 175.5 | 49.6102 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | 0 | 0 | -5 | 339
2015-09-24 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 50.7264 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | -5 | 363.2
2015-09-24 | 10:00 | 375.1 | 175.5 | 46.5 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | 0 | 2.4706 | -2.2784 | 0 | -5 | 375.1
2015-09-24 | 11:00 | 383.6 | 175.5 | 50.5794 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | 0 | 0 | -5 | 383.6
2015-09-24 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 46.2 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | -9.5573 | 0 | -5 | 357.6
2015-09-24 | 13:00 | 380.5 | 175.5 | 59.6025 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2015-09-24 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 73.9529 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 386.2
2015-09-24 | 15:00 | 380.4 | 175.5 | 76.2837 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 9.2 | -5 | 380.4
2015-09-24 | 16:00 | 391 | 175.5 | 83.1491 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 32.6 | -5 | 391
2015-09-24 | 17:00 | 409.7 | 175.5 | 83.4998 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 56.2 | -5 | 409.7
2015-09-24 | 18:00 | 413.1 | 175.5 | 83.8292 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 60 | -5 | 413.1
2015-09-24 | 19:00 | 395.1 | 175.5 | 83.2039 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 41.9 | -5 | 395.1
2015-09-24 | 20:00 | 367.7 | 175.5 | 82.7533 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 26.9 | -5 | 367.7
2015-09-24 | 21:00 | 345.4 | 175.5 | 82.2256 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 17.4 | -5 | 345.4
2015-09-24 | 22:00 | 325.8 | 175.5 | 75.1577 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 9.7 | -5 | 325.8
2015-09-24 | 23:00 | 308 | 175.5 | 72.4179 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 308
2015-09-25 | 0:00 | 286.7 | 175.5 | 51.889 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 286.7
2015-09-25 | 1:00 | 287 | 175.5 | 51.9276 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 287
2015-09-25 | 2:00 | 297.2 | 175.5 | 59.9436 | 43.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 297.2
2015-09-25 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 72.4633 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 312.2
2015-09-25 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 72.7613 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2015-09-25 | 5:00 | 304.2 | 175.5 | 68.9347 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 304.2
2015-09-25 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 53.145 | 41 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | 0 | -5 | 299.5
2015-09-25 | 7:00 | 315.8 | 175.5 | 48.8904 | 41 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | 0 | 0 | -5 | 315.8
2015-09-25 | 8:00 | 344.7 | 175.5 | 45.9 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | 0 | 2.7494 | -1.6898 | 0 | -5 | 344.7
2015-09-25 | 9:00 | 369.2 | 175.5 | 46.6264 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2015-09-25 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 47.2201 | 69.7 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -6.2985 | 2.4706 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2015-09-25 | 11:00 | 380.7 | 175.5 | 46.6 | 69.7 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | 0 | 3.1277 | -1.5206 | 0 | -5 | 380.7
2015-09-25 | 12:00 | 359.8 | 175.5 | 46.2 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | 0 | 11.3127 | -9.9573 | 0 | -5 | 359.8
2015-09-25 | 13:00 | 376.1 | 175.5 | 55.6025 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | -5 | 376.1
2015-09-25 | 14:00 | 376.2 | 175.5 | 67.2529 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 376.2
2015-09-25 | 15:00 | 380.4 | 175.5 | 76.2837 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 6.6 | -5 | 380.4
2015-09-25 | 16:00 | 389.6 | 175.5 | 83.1491 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 28.6 | -5 | 389.6
2015-09-25 | 17:00 | 405 | 175.5 | 83.3998 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 49 | -5 | 405
2015-09-25 | 18:00 | 405.4 | 175.5 | 83.4292 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 50.1 | -5 | 405.4
2015-09-25 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 83.1039 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 34.1 | -5 | 389.8
2015-09-25 | 20:00 | 365.2 | 175.5 | 82.6533 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 21.9 | -5 | 365.2
2015-09-25 | 21:00 | 345.2 | 175.5 | 82.2256 | 54.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 14.4 | -5 | 345.2
2015-09-25 | 22:00 | 327.7 | 175.5 | 77.2577 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 10.4 | -5 | 327.7
2015-09-25 | 23:00 | 310.8 | 175.5 | 72.4179 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2015-09-26 | 0:00 | 289.6 | 175.5 | 63.2254 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 289.6
2015-09-26 | 1:00 | 289 | 175.5 | 62.2009 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 289
2015-09-26 | 2:00 | 299.2 | 175.5 | 69.1049 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 299.2
2015-09-26 | 3:00 | 312.6 | 175.5 | 75.0045 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 4.2 | -5 | 312.6
2015-09-26 | 4:00 | 318.3 | 175.5 | 75.1001 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 9.5 | -5 | 318.3
2015-09-26 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 72.3214 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 304.4
2015-09-26 | 6:00 | 299.1 | 175.5 | 61.9726 | 41 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 299.1
2015-09-26 | 7:00 | 310.8 | 175.5 | 55.1647 | 41 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 310.8
2015-09-26 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 54.2202 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 335.2
2015-09-26 | 9:00 | 353.2 | 175.5 | 53.151 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 353.2
2015-09-26 | 10:00 | 354.8 | 175.5 | 48.1515 | 61 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 354.8
2015-09-26 | 11:00 | 364 | 175.5 | 47.8792 | 69.7 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 364
2015-09-26 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | -5.0569 | 0 | -5 | 343.7
2015-09-26 | 13:00 | 358.6 | 175.5 | 58.5046 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2015-09-26 | 14:00 | 358.7 | 175.5 | 64.4603 | 69.7 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | -5 | 358.7
2015-09-26 | 15:00 | 361 | 175.5 | 75.9263 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 1 | -5 | 361
2015-09-26 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 82.7139 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 16.1 | -5 | 368.9
2015-09-26 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 83.1296 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 43.5 | -5 | 389.8
2015-09-26 | 18:00 | 398.1 | 175.5 | 83.2941 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 52 | -5 | 398.1
2015-09-26 | 19:00 | 379.5 | 175.5 | 82.9407 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 33.8 | -5 | 379.5
2015-09-26 | 20:00 | 355.7 | 175.5 | 82.4017 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 12 | -5 | 355.7
2015-09-26 | 21:00 | 338.7 | 175.5 | 77.4033 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 10.4 | -5 | 338.7
2015-09-26 | 22:00 | 321.4 | 175.5 | 76.1479 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 10.4 | -5 | 321.4
2015-09-26 | 23:00 | 310.2 | 175.5 | 74.8768 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 4 | -5 | 310.2
2015-09-27 | 0:00 | 287.5 | 175.5 | 61.5254 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 287.5
2015-09-27 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 58.0009 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 283.9
2015-09-27 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 64.9049 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 292.4
2015-09-27 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 69.0045 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 306.6
2015-09-27 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 69.1001 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | -5 | 310.1
2015-09-27 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 57.9214 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 289.9
2015-09-27 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 44.6 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | -2.6274 | 0 | -5 | 279.2
2015-09-27 | 7:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | -8.9448 | 5.916 | -5.6905 | -2.8 | -5 | 283
2015-09-27 | 8:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | -10.2588 | 6.3332 | -4.421 | -7 | -5 | 297.4
2015-09-27 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | -8.1678 | 6.5738 | -6.4812 | -10.3 | -5 | 313.6
2015-09-27 | 10:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | -8.9958 | 6.871 | -5.6527 | -15.3 | -5 | 314.3
2015-09-27 | 11:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | -9.086 | 7.0437 | -5.5348 | -15.8 | -5 | 320.3
2015-09-27 | 12:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | -8.5394 | 7.4123 | -6.1175 | -12.5 | -5 | 316.6
2015-09-27 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 61.7 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | -10.8126 | 7.4951 | -3.8828 | -5 | -5 | 321.8
2015-09-27 | 14:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | -5.6894 | 7.7336 | -4.9503 | 0 | -5 | 315.1
2015-09-27 | 15:00 | 315 | 175.5 | 48.9263 | 57.9 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 0 | -5 | 315
2015-09-27 | 16:00 | 321.1 | 175.5 | 59.1139 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 0 | -5 | 321.1
2015-09-27 | 17:00 | 350 | 175.5 | 82.3296 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 5.4 | -5 | 350
2015-09-27 | 18:00 | 366.8 | 175.5 | 88.4941 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 15.5 | -5 | 366.8
2015-09-27 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 85.6407 | 74.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 5.4 | -5 | 351.3
2015-09-27 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 79.1017 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 0 | -5 | 333.9
2015-09-27 | 21:00 | 317.7 | 175.5 | 69.3033 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 0 | -5 | 317.7
2015-09-27 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 61.6479 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 0 | -5 | 300.3
2015-09-27 | 23:00 | 286.3 | 175.5 | 59.9768 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 286.3
2015-09-28 | 0:00 | 266.5 | 175.5 | 44.3 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | -4.2746 | 0 | -5 | 266.5
2015-09-28 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 44.3 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | -5.776 | 0 | -5 | 264.9231
2015-09-28 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 50.6049 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 277.1
2015-09-28 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 65.6045 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 292.2
2015-09-28 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 71.5001 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | -5 | 298.2
2015-09-28 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 61.7214 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 289.4
2015-09-28 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 50.8726 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 288.6
2015-09-28 | 7:00 | 307.6 | 175.5 | 51.3647 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 307.6
2015-09-28 | 8:00 | 342.4 | 175.5 | 58.5202 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 342.4
2015-09-28 | 9:00 | 364.5 | 175.5 | 61.551 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 364.5
2015-09-28 | 10:00 | 372.7 | 175.5 | 56.7515 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 372.7
2015-09-28 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 56.0792 | 71 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2015-09-28 | 12:00 | 351.1 | 175.5 | 46.9431 | 61 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | -5 | 351.1
2015-09-28 | 13:00 | 371.9 | 175.5 | 66.9046 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 371.9
2015-09-28 | 14:00 | 375.5 | 175.5 | 76.8603 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | -5 | 375.5
2015-09-28 | 15:00 | 368.4 | 175.5 | 81.1263 | 76.2 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 2.9 | -5 | 368.4
2015-09-28 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 88.7139 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 17.1 | -5 | 377.2
2015-09-28 | 17:00 | 394.7 | 175.5 | 89.1296 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 41.1 | -5 | 394.7
2015-09-28 | 18:00 | 400.6 | 175.5 | 89.1941 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 47.3 | -5 | 400.6
2015-09-28 | 19:00 | 380.8 | 175.5 | 88.8407 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 27.9 | -5 | 380.8
2015-09-28 | 20:00 | 355.4 | 175.5 | 88.3017 | 68.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 13.4 | -5 | 355.4
2015-09-28 | 21:00 | 336.4 | 175.5 | 87.9033 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 6.1 | -5 | 336.4
2015-09-28 | 22:00 | 323.4 | 175.5 | 85.5479 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 5.4 | -5 | 323.4
2015-09-28 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 79.8768 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 306.7
2015-09-29 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 55.6254 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8746 | 0 | 0 | -5 | 282.5
2015-09-29 | 1:00 | 281.1 | 175.5 | 54.3009 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | -5 | 281.1
2015-09-29 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 67.5049 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0 | -5 | 294.4
2015-09-29 | 3:00 | 308 | 175.5 | 78.4045 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -5 | 308
2015-09-29 | 4:00 | 319.5 | 175.5 | 81.9001 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 5.4 | -5 | 319.5
2015-09-29 | 5:00 | 307.7 | 175.5 | 79.6214 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0.7349 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -5 | 307.7
2015-09-29 | 6:00 | 301.5 | 175.5 | 63.3726 | 42 | 4.2 | 4.3 | 11.1303 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | -5 | 301.5
2015-09-29 | 7:00 | 312.6 | 175.5 | 55.9647 | 42 | 4.2 | 4.3 | 29.7193 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | -5 | 312.6
2015-09-29 | 8:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5202 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 45.4466 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | -5 | 341.8
2015-09-29 | 9:00 | 354.5 | 175.5 | 54.651 | 60 | 4.2 | 4.3 | 54.2752 | 0 | 6.5738 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-09-29 | 10:00 | 366 | 175.5 | 50.3515 | 70 | 4.2 | 4.3 | 59.7775 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | -5 | 366
2015-09-29 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 50.7792 | 71.9 | 4.2 | 4.3 | 60.3771 | 0 | 7.0437 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2015-09-29 | 12:00 | 341.1 | 175.5 | 45.8 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 56.7446 | -4.2697 | 7.4123 | -5.4872 | 0 | -5 | 341.1
2015-09-29 | 13:00 | 360.2 | 175.5 | 60.5046 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 47.9003 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | -5 | 360.2
2015-09-29 | 14:00 | 361.2 | 175.5 | 69.0603 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 37.8061 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | -5 | 361.2
2015-09-29 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 81.0263 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 21.9778 | 0 | 7.1959 | 0 | 0.3 | -5 | 365.1
2015-09-29 | 16:00 | 382.1 | 175.5 | 88.8139 | 79 | 4.2 | 4.3 | 7.336 | 0 | 6.9501 | 0 | 21 | -5 | 382.1
2015-09-29 | 17:00 | 398.4 | 175.5 | 89.2296 | 79 | 4.2 | 4.3 | 0.3577 | 0 | 7.0127 | 0 | 43.8 | -5 | 398.4
2015-09-29 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 89.1941 | 79 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 45.1 | -5 | 399.3
2015-09-29 | 19:00 | 384.5 | 175.5 | 88.9407 | 79 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 30.6 | -5 | 384.5
2015-09-29 | 20:00 | 360.2 | 175.5 | 88.4017 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 8.1 | -5 | 360.2
2015-09-29 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 83.1033 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 5.4 | -5 | 339.3
2015-09-29 | 22:00 | 322.3 | 175.5 | 84.3479 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 5.4 | -5 | 322.3
2015-09-29 | 23:00 | 305.4 | 175.5 | 78.1768 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-09-30 | 0:00 | 283.5 | 175.5 | 48.489 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | -5 | 283.5
2015-09-30 | 1:00 | 281.3 | 175.5 | 46.0276 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -5 | 281.3
2015-09-30 | 2:00 | 292 | 175.5 | 57.1436 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | -5 | 292
2015-09-30 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 71.1633 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | -5 | 306.4
2015-09-30 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 80.0613 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2387 | 0 | 1.1 | -5 | 316.6
2015-09-30 | 5:00 | 305.8 | 175.5 | 70.3347 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3973 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | -5 | 305.8
2015-09-30 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 52.345 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 13.5291 | 0 | 12.8259 | 0 | 0 | -5 | 298.9
2015-09-30 | 7:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 34.5793 | 0 | 12.3303 | -6.9096 | 0 | -5 | 305.3
2015-09-30 | 8:00 | 332.9 | 175.5 | 45.7 | 57 | 4.2 | 4.3 | 63.4404 | -14.3205 | 2.7494 | -0.3693 | -0.3 | -5 | 332.9
2015-09-30 | 9:00 | 354.2 | 175.5 | 48.5114 | 67 | 4.2 | 4.3 | 75.6873 | -17.085 | 2.5863 | 0 | -1.5 | -5 | 354.2
2015-09-30 | 10:00 | 351.6 | 175.5 | 46 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 83.7078 | -12.597 | 2.4706 | -2.0814 | -8.7 | -5 | 351.6
2015-09-30 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 46.3 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 83.7929 | -12.6098 | 3.1277 | -2.0108 | -0.6 | -5 | 367.3
2015-09-30 | 12:00 | 335.4 | 175.5 | 45.7 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 73.5446 | -5.5338 | 11.3127 | -9.1235 | -19.8 | -5 | 335.4
2015-09-30 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 46.2 | 68.1 | 4.2 | 4.3 | 64.7121 | 0 | 6.9854 | -6.7975 | 0 | -5 | 358.2
2015-09-30 | 14:00 | 351.1 | 175.5 | 52.4529 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 48.1955 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -5 | 351.1
2015-09-30 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 66.3837 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 30.4832 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-09-30 | 16:00 | 370.1 | 175.5 | 86.4491 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 8.6411 | 0 | 13.4098 | 0 | 5.4 | -5 | 370.1
2015-09-30 | 17:00 | 396.8 | 175.5 | 89.0998 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0651 | 0 | 16.7351 | 0 | 34.5 | -5 | 396.8
2015-09-30 | 18:00 | 399.1 | 175.5 | 89.2292 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 37.4 | -5 | 399.1
2015-09-30 | 19:00 | 382.4 | 175.5 | 88.8039 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.7961 | 0 | 20.4 | -5 | 382.4
2015-09-30 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 86.2533 | 74.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8467 | 0 | 5.4 | -5 | 359.8
2015-09-30 | 21:00 | 343.8 | 175.5 | 81.2256 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 5.4 | -5 | 343.8
2015-09-30 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 81.1577 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4423 | 0 | 5.4 | -5 | 326.8
2015-09-30 | 23:00 | 311 | 175.5 | 75.9179 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | -5 | 311
2015-10-01 | 0:00 | 291.1 | 175.5 | 49.3514 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 291.1
2015-10-01 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 51.1666 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 292.2
2015-10-01 | 2:00 | 304.1 | 175.5 | 62.5939 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 304.1
2015-10-01 | 3:00 | 315.9 | 175.5 | 71.9273 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | -5 | 315.9
2015-10-01 | 4:00 | 325.7 | 175.5 | 80.2236 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 1.9 | -5 | 325.7
2015-10-01 | 5:00 | 316 | 175.5 | 76.3843 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 0 | -5 | 316
2015-10-01 | 6:00 | 305.9 | 175.5 | 58.0653 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 305.9
2015-10-01 | 7:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | -10.2539 | 0 | -5 | 311.4
2015-10-01 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 45.7 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | -14.6043 | -2.7 | -5 | 334.8
2015-10-01 | 9:00 | 357.3 | 175.5 | 46.1 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | -13.4402 | 0 | -5 | 357.3
2015-10-01 | 10:00 | 358 | 175.5 | 46.2 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | -14.6841 | -6.2 | -5 | 358
2015-10-01 | 11:00 | 367.7 | 175.5 | 46.4 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | -14.6065 | -9.5 | -5 | 367.7
2015-10-01 | 12:00 | 342.7 | 175.5 | 45.9 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | -14.6829 | -17.3 | -5 | 342.7
2015-10-01 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 46.3 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | -7.4904 | 0 | -5 | 366.2
2015-10-01 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 52.1685 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 366.3
2015-10-01 | 15:00 | 369.1 | 175.5 | 72.863 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2015-10-01 | 16:00 | 388.1 | 175.5 | 89.0581 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 20.2 | -5 | 388.1
2015-10-01 | 17:00 | 416 | 175.5 | 89.5305 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 48.7 | -5 | 416
2015-10-01 | 18:00 | 409 | 175.5 | 89.4698 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 41.3 | -5 | 409
2015-10-01 | 19:00 | 388.9 | 175.5 | 89.0522 | 77.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 19.8 | -5 | 388.9
2015-10-01 | 20:00 | 365.8 | 175.5 | 86.367 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 5.4 | -5 | 365.8
2015-10-01 | 21:00 | 347.5 | 175.5 | 80.8004 | 62 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 3.5 | -5 | 347.5
2015-10-01 | 22:00 | 331.2 | 175.5 | 80.3819 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 3.4 | -5 | 331.2
2015-10-01 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 72.3935 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2015-10-02 | 0:00 | 295.8 | 175.5 | 53.9514 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 295.8
2015-10-02 | 1:00 | 294.3 | 175.5 | 53.1666 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 294.3
2015-10-02 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 66.2939 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 307.9
2015-10-02 | 3:00 | 325 | 175.5 | 80.2273 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0.7 | -5 | 325
2015-10-02 | 4:00 | 329.2 | 175.5 | 80.3236 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 3.6 | -5 | 329.2
2015-10-02 | 5:00 | 319.1 | 175.5 | 79.3843 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 0 | -5 | 319.1
2015-10-02 | 6:00 | 311.7 | 175.5 | 63.7653 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 311.7
2015-10-02 | 7:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | -5.0539 | 0 | -5 | 316.8
2015-10-02 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | -14.6043 | -4 | -5 | 337.7
2015-10-02 | 9:00 | 355.5 | 175.5 | 46.1 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | -14.6402 | -4.7 | -5 | 355.5
2015-10-02 | 10:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | -14.6841 | -12.2 | -5 | 362.4
2015-10-02 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 46.4 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | -14.6065 | -12.1 | -5 | 368.3
2015-10-02 | 12:00 | 337.5 | 175.5 | 45.8 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | -14.6829 | -25.6 | -5 | 337.5
2015-10-02 | 13:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | -13.4904 | 0 | -5 | 356.6
2015-10-02 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | -0.0315 | 0 | -5 | 357.2
2015-10-02 | 15:00 | 357.1 | 175.5 | 63.763 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 357.1
2015-10-02 | 16:00 | 372.2 | 175.5 | 87.5581 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 5.4 | -5 | 372.2
2015-10-02 | 17:00 | 397.7 | 175.5 | 89.2305 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 30.3 | -5 | 397.7
2015-10-02 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 89.3698 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 35.6 | -5 | 403.6
2015-10-02 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 88.8522 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 8.3 | -5 | 377.6
2015-10-02 | 20:00 | 353.8 | 175.5 | 80.867 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 5 | -5 | 353.8
2015-10-02 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 80.5004 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0.3 | -5 | 333.1
2015-10-02 | 22:00 | 317.6 | 175.5 | 75.1819 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 317.6
2015-10-02 | 23:00 | 304.8 | 175.5 | 63.9935 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 304.8
2015-10-03 | 0:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | -2.1486 | 0 | -5 | 284.4
2015-10-03 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 44.6 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | -3.6334 | 0 | -5 | 282.1
2015-10-03 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 49.0939 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 290.7
2015-10-03 | 3:00 | 303.4 | 175.5 | 61.9273 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | -5 | 303.4
2015-10-03 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 74.5236 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 0 | -5 | 314.7
2015-10-03 | 5:00 | 304.1 | 175.5 | 64.3843 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 0 | -5 | 304.1
2015-10-03 | 6:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | -0.6347 | 0 | -5 | 292.1
2015-10-03 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | -14.6539 | -4.5 | -5 | 302.4
2015-10-03 | 8:00 | 327.1 | 175.5 | 45.5 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | -14.6043 | -18.1 | -5 | 327.1
2015-10-03 | 9:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | -14.6402 | -19.3 | -5 | 344.5
2015-10-03 | 10:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | -14.6841 | -26.8 | -5 | 347.7
2015-10-03 | 11:00 | 349.5 | 175.5 | 46 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | -14.6065 | -29.5 | -5 | 349.5
2015-10-03 | 12:00 | 325.6 | 175.5 | 45.5 | 60 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | -14.6829 | -36.7 | -5 | 325.6
2015-10-03 | 13:00 | 330.3 | 175.5 | 45.6 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | -14.6904 | -13.4 | -5 | 330.3
2015-10-03 | 14:00 | 331.1 | 175.5 | 45.6 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | -14.1315 | 0 | -5 | 331.1
2015-10-03 | 15:00 | 331.8 | 175.5 | 48.563 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 331.8
2015-10-03 | 16:00 | 348.3 | 175.5 | 72.6581 | 74 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 0 | -5 | 348.3
2015-10-03 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 88.8305 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 11.1 | -5 | 377.9
2015-10-03 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 88.9698 | 77.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 17.3 | -5 | 384.7
2015-10-03 | 19:00 | 370.4 | 175.5 | 86.4522 | 75.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 5.4 | -5 | 370.4
2015-10-03 | 20:00 | 349 | 175.5 | 77.467 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | -5 | 349
2015-10-03 | 21:00 | 331.4 | 175.5 | 70.4004 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0 | -5 | 331.4
2015-10-03 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 70.1819 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 315.1
2015-10-03 | 23:00 | 304.9 | 175.5 | 64.0935 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2015-10-04 | 0:00 | 286.3 | 175.5 | 44.8514 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 286.3
2015-10-04 | 1:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | -0.0334 | -1.2 | -5 | 284.2
2015-10-04 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 46.4939 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2015-10-04 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 47.5273 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | -5 | 304.6
2015-10-04 | 4:00 | 307 | 175.5 | 47.5236 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 0 | -5 | 307
2015-10-04 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 45.5843 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 0 | -5 | 294.6
2015-10-04 | 6:00 | 273.9 | 175.5 | 44.5 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | -0.0347 | -18.1 | -5 | 273.9
2015-10-04 | 7:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | -2.8725 | 17.578 | -17.0814 | -25.9 | -5 | 274.8
2015-10-04 | 8:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | -4.4904 | 18.5262 | -15.4139 | -34 | -5 | 289.6
2015-10-04 | 9:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | -5.3693 | 15.0817 | -14.5709 | -41.8 | -5 | 300.2
2015-10-04 | 10:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | -5.9954 | 16.8049 | -13.9887 | -49.3 | -5 | 296.3
2015-10-04 | 11:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | -6.221 | 16.429 | -13.6855 | -52 | -5 | 302.9
2015-10-04 | 12:00 | 297.6 | 175.5 | 45 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | -5.6943 | 16.8049 | -14.2886 | -45.7 | -5 | 297.6
2015-10-04 | 13:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 52 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | -4.8335 | 17.4527 | -15.1569 | -35.4 | -5 | 302.3
2015-10-04 | 14:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 50 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | -18.4315 | -23 | -5 | 300.5
2015-10-04 | 15:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | -0.037 | -22.6 | -5 | 304.5
2015-10-04 | 16:00 | 324.1 | 175.5 | 52.8581 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 0 | -5 | 324.1
2015-10-04 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 85.6305 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 6.4 | -5 | 364.8
2015-10-04 | 18:00 | 375.5 | 175.5 | 86.3698 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 12.7 | -5 | 375.5
2015-10-04 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 80.4522 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 6.4 | -5 | 358.8
2015-10-04 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 70.567 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | -5 | 341.4
2015-10-04 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 55.0004 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0 | -5 | 325.3
2015-10-04 | 22:00 | 304.9 | 175.5 | 45.1819 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2015-10-04 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 46.3935 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 292.1
2015-10-05 | 0:00 | 279 | 175.5 | 49.9267 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 279
2015-10-05 | 1:00 | 279.7 | 175.5 | 50.7874 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 279.7
2015-10-05 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 65.0906 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 293.5
2015-10-05 | 3:00 | 307.6 | 175.5 | 78.862 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0.8 | -5 | 307.6
2015-10-05 | 4:00 | 313.8 | 175.5 | 79.6849 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 6.4 | -5 | 313.8
2015-10-05 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 78.8295 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 1.4 | -5 | 307.6
2015-10-05 | 6:00 | 302.1 | 175.5 | 67.101 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 302.1
2015-10-05 | 7:00 | 310.1 | 175.5 | 53.7847 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 310.1
2015-10-05 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 52.6794 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 333.9
2015-10-05 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 47.1728 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 349.3
2015-10-05 | 10:00 | 355.8 | 175.5 | 46.1 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | -0.0278 | -2.6 | -5 | 355.8
2015-10-05 | 11:00 | 361.8 | 175.5 | 46.2 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | -0.0463 | -4.1 | -5 | 361.8
2015-10-05 | 12:00 | 336.8 | 175.5 | 45.7 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | -0.0949 | -16.2 | -5 | 336.8
2015-10-05 | 13:00 | 363.2 | 175.5 | 53.8441 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 363.2
2015-10-05 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 66.9947 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | -5 | 363.4
2015-10-05 | 15:00 | 364.1 | 175.5 | 79.9992 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 1.8 | -5 | 364.1
2015-10-05 | 16:00 | 377.9 | 175.5 | 86.5397 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 15.6 | -5 | 377.9
2015-10-05 | 17:00 | 404.1 | 175.5 | 87.1508 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 42.2 | -5 | 404.1
2015-10-05 | 18:00 | 406.3 | 175.5 | 87.1842 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 44.2 | -5 | 406.3
2015-10-05 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 86.7348 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 25.3 | -5 | 387.5
2015-10-05 | 20:00 | 364.7 | 175.5 | 86.2336 | 75.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 9.2 | -5 | 364.7
2015-10-05 | 21:00 | 347 | 175.5 | 85.7858 | 60.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 7.1 | -5 | 347
2015-10-05 | 22:00 | 328.1 | 175.5 | 85.2617 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 6.4 | -5 | 328.1
2015-10-05 | 23:00 | 314.6 | 175.5 | 78.9038 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 6.4 | -5 | 314.6
2015-10-06 | 0:00 | 293 | 175.5 | 56.6514 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 293
2015-10-06 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 57.0666 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 292.7
2015-10-06 | 2:00 | 306.6 | 175.5 | 70.4939 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 306.6
2015-10-06 | 3:00 | 319.9 | 175.5 | 79.0273 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 4.9 | -5 | 319.9
2015-10-06 | 4:00 | 328.1 | 175.5 | 85.5236 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 7.9 | -5 | 328.1
2015-10-06 | 5:00 | 320.1 | 175.5 | 79.4843 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 6.4 | -5 | 320.1
2015-10-06 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 70.3653 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 312.8
2015-10-06 | 7:00 | 319.5 | 175.5 | 48.4461 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 319.5
2015-10-06 | 8:00 | 340.8 | 175.5 | 45.8 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | -0.0043 | -9.9 | -5 | 340.8
2015-10-06 | 9:00 | 357.9 | 175.5 | 46.2 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | -0.0402 | -11.4 | -5 | 357.9
2015-10-06 | 10:00 | 361 | 175.5 | 46.2 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | -0.0841 | -18.9 | -5 | 361
2015-10-06 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 46.3 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | -0.0065 | -22.1 | -5 | 364.5
2015-10-06 | 12:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | -8.1829 | -23 | -5 | 338.3
2015-10-06 | 13:00 | 360 | 175.5 | 46.2 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | -0.0904 | -5.5 | -5 | 360
2015-10-06 | 14:00 | 363.1 | 175.5 | 54.1685 | 62 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 363.1
2015-10-06 | 15:00 | 366.2 | 175.5 | 71.863 | 71.9 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 366.2
2015-10-06 | 16:00 | 385.9 | 175.5 | 86.5581 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 18.1 | -5 | 385.9
2015-10-06 | 17:00 | 410 | 175.5 | 87.2305 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 42.6 | -5 | 410
2015-10-06 | 18:00 | 412.9 | 175.5 | 87.3698 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 44.9 | -5 | 412.9
2015-10-06 | 19:00 | 391.9 | 175.5 | 86.6522 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 22.8 | -5 | 391.9
2015-10-06 | 20:00 | 368.2 | 175.5 | 86.267 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 9.3 | -5 | 368.2
2015-10-06 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 86.0004 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 8.2 | -5 | 352.7
2015-10-06 | 22:00 | 337 | 175.5 | 85.5819 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 8.2 | -5 | 337
2015-10-06 | 23:00 | 324.2 | 175.5 | 82.4935 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 6.4 | -5 | 324.2
2015-10-07 | 0:00 | 305.5 | 175.5 | 68.6514 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 305.5
2015-10-07 | 1:00 | 307.4 | 175.5 | 71.2666 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 307.4
2015-10-07 | 2:00 | 320.9 | 175.5 | 79.0939 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 5.2 | -5 | 320.9
2015-10-07 | 3:00 | 331.5 | 175.5 | 85.5273 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 9.2 | -5 | 331.5
2015-10-07 | 4:00 | 339 | 175.5 | 85.7236 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 9.2 | -5 | 339
2015-10-07 | 5:00 | 335.3 | 175.5 | 85.5843 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 9.3 | -5 | 335.3
2015-10-07 | 6:00 | 321 | 175.5 | 78.0653 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 321
2015-10-07 | 7:00 | 323.8 | 175.5 | 52.2461 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 323.8
2015-10-07 | 8:00 | 342.9 | 175.5 | 45.9 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | -0.0043 | -13.5 | -5 | 342.9
2015-10-07 | 9:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | -0.0402 | -14 | -5 | 360.9
2015-10-07 | 10:00 | 359.6 | 175.5 | 46.2 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | -0.0841 | -21.5 | -5 | 359.6
2015-10-07 | 11:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 63 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | -1.2065 | -23 | -5 | 363.2
2015-10-07 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 53.5 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | -10.1829 | -23 | -5 | 337.6
2015-10-07 | 13:00 | 356.1 | 175.5 | 46.1 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | -0.0904 | -8.1 | -5 | 356.1
2015-10-07 | 14:00 | 358.9 | 175.5 | 51.9685 | 60 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 358.9
2015-10-07 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 69.763 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 360.7
2015-10-07 | 16:00 | 378 | 175.5 | 86.4581 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 9.7 | -5 | 378
2015-10-07 | 17:00 | 405.2 | 175.5 | 87.1305 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 36.4 | -5 | 405.2
2015-10-07 | 18:00 | 408.4 | 175.5 | 87.2698 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 39 | -5 | 408.4
2015-10-07 | 19:00 | 385.9 | 175.5 | 86.5522 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 15.4 | -5 | 385.9
2015-10-07 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 86.067 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 9.3 | -5 | 362.3
2015-10-07 | 21:00 | 346.2 | 175.5 | 84.4004 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 6.4 | -5 | 346.2
2015-10-07 | 22:00 | 324.7 | 175.5 | 79.1819 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 6 | -5 | 324.7
2015-10-07 | 23:00 | 312.4 | 175.5 | 76.5935 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 312.4
2015-10-08 | 0:00 | 293.7 | 175.5 | 60.4267 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 293.7
2015-10-08 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 58.9874 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 292.1
2015-10-08 | 2:00 | 303.3 | 175.5 | 70.6906 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 303.3
2015-10-08 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 78.962 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 5.7 | -5 | 316.8
2015-10-08 | 4:00 | 327.9 | 175.5 | 85.4849 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 9.3 | -5 | 327.9
2015-10-08 | 5:00 | 322.6 | 175.5 | 84.6295 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 6.4 | -5 | 322.6
2015-10-08 | 6:00 | 323.5 | 175.5 | 79.201 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 5.1 | -5 | 323.5
2015-10-08 | 7:00 | 338.2 | 175.5 | 77.6847 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 338.2
2015-10-08 | 8:00 | 368.1 | 175.5 | 76.3794 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 368.1
2015-10-08 | 9:00 | 387.1 | 175.5 | 74.4728 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 387.1
2015-10-08 | 10:00 | 389.9 | 175.5 | 70.1722 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 389.9
2015-10-08 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 69.3537 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 393.4
2015-10-08 | 12:00 | 371.8 | 175.5 | 61.6051 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2015-10-08 | 13:00 | 393.2 | 175.5 | 80.5441 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 393.2
2015-10-08 | 14:00 | 394.7 | 175.5 | 86.7947 | 72.7 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 6.4 | -5 | 394.7
2015-10-08 | 15:00 | 392.2 | 175.5 | 86.6992 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 20.5 | -5 | 392.2
2015-10-08 | 16:00 | 408.3 | 175.5 | 87.2397 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 50.5 | -5 | 408.3
2015-10-08 | 17:00 | 421.7 | 175.5 | 92.1508 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 60 | -5 | 421.7
2015-10-08 | 18:00 | 409.7 | 175.5 | 87.2842 | 76.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 52.7 | -5 | 409.7
2015-10-08 | 19:00 | 388.9 | 175.5 | 86.8348 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 32.9 | -5 | 388.9
2015-10-08 | 20:00 | 363.9 | 175.5 | 86.2336 | 65 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 19 | -5 | 363.9
2015-10-08 | 21:00 | 347.7 | 175.5 | 85.8858 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 19.7 | -5 | 347.7
2015-10-08 | 22:00 | 319.1 | 175.5 | 79.0617 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 6.2 | -5 | 319.1
2015-10-08 | 23:00 | 305.7 | 175.5 | 72.2038 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | -5 | 305.7
2015-10-09 | 0:00 | 289.7 | 175.5 | 60.7267 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 289.7
2015-10-09 | 1:00 | 288.5 | 175.5 | 59.6874 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 288.5
2015-10-09 | 2:00 | 302.2 | 175.5 | 73.8906 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 302.2
2015-10-09 | 3:00 | 317.6 | 175.5 | 83.362 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 6.4 | -5 | 317.6
2015-10-09 | 4:00 | 323.5 | 175.5 | 85.3849 | 38 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 9.3 | -5 | 323.5
2015-10-09 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 84.5295 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 6.4 | -5 | 318.2
2015-10-09 | 6:00 | 310.9 | 175.5 | 76.001 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 310.9
2015-10-09 | 7:00 | 328.6 | 175.5 | 71.9847 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 328.6
2015-10-09 | 8:00 | 360.2 | 175.5 | 65.5794 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 360.2
2015-10-09 | 9:00 | 380.1 | 175.5 | 64.5728 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 380.1
2015-10-09 | 10:00 | 383 | 175.5 | 60.7722 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 383
2015-10-09 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 59.3537 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 383.3
2015-10-09 | 12:00 | 357.2 | 175.5 | 48.1051 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 357.2
2015-10-09 | 13:00 | 378.6 | 175.5 | 70.9441 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 378.6
2015-10-09 | 14:00 | 380.2 | 175.5 | 80.2947 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 1.2 | -5 | 380.2
2015-10-09 | 15:00 | 375.7 | 175.5 | 86.3992 | 70.6 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 9.8 | -5 | 375.7
2015-10-09 | 16:00 | 388.7 | 175.5 | 86.8397 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 26.5 | -5 | 388.7
2015-10-09 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 87.3508 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 51 | -5 | 412.7
2015-10-09 | 18:00 | 403.2 | 175.5 | 87.1842 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 41.5 | -5 | 403.2
2015-10-09 | 19:00 | 382.8 | 175.5 | 86.6348 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 23.2 | -5 | 382.8
2015-10-09 | 20:00 | 360 | 175.5 | 86.1336 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 12.3 | -5 | 360
2015-10-09 | 21:00 | 346.7 | 175.5 | 85.7858 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 20.5 | -5 | 346.7
2015-10-09 | 22:00 | 330.3 | 175.5 | 85.4617 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 10.2 | -5 | 330.3
2015-10-09 | 23:00 | 323 | 175.5 | 85.4038 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 8.4 | -5 | 323
2015-10-10 | 0:00 | 304.9 | 175.5 | 68.9514 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 304.9
2015-10-10 | 1:00 | 303.5 | 175.5 | 68.2666 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 303.5
2015-10-10 | 2:00 | 313.7 | 175.5 | 77.9939 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 313.7
2015-10-10 | 3:00 | 322.4 | 175.5 | 79.0273 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 1.7 | -5 | 322.4
2015-10-10 | 4:00 | 330.3 | 175.5 | 79.2236 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 1.7 | -5 | 330.3
2015-10-10 | 5:00 | 321.5 | 175.5 | 79.0843 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 1.7 | -5 | 321.5
2015-10-10 | 6:00 | 301.6 | 175.5 | 59.5653 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 301.6
2015-10-10 | 7:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | -0.0539 | -11 | -5 | 304.7
2015-10-10 | 8:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | -6.4043 | -23 | -5 | 317.8
2015-10-10 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | -5.8402 | -23 | -5 | 336.9
2015-10-10 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 45.8 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | -13.3841 | -23 | -5 | 341.2
2015-10-10 | 11:00 | 343 | 175.5 | 45.9 | 58 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | -16.0065 | -23 | -5 | 343
2015-10-10 | 12:00 | 324.9 | 175.5 | 45.5 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | -5.6943 | 16.8049 | -11.8886 | -23 | -5 | 324.9
2015-10-10 | 13:00 | 328.7 | 175.5 | 45.6 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | -0.0904 | -22.9 | -5 | 328.7
2015-10-10 | 14:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | -0.0315 | -9 | -5 | 333
2015-10-10 | 15:00 | 330.5 | 175.5 | 47.363 | 60.7 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 330.5
2015-10-10 | 16:00 | 350.4 | 175.5 | 74.8581 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2015-10-10 | 17:00 | 385.2 | 175.5 | 86.6305 | 78.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 19.5 | -5 | 385.2
2015-10-10 | 18:00 | 386.8 | 175.5 | 86.5698 | 78.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 20.7 | -5 | 386.8
2015-10-10 | 19:00 | 372.2 | 175.5 | 86.2522 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 9.3 | -5 | 372.2
2015-10-10 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 79.767 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 1.8 | -5 | 354.2
2015-10-10 | 21:00 | 341.8 | 175.5 | 79.5004 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0.2 | -5 | 341.8
2015-10-10 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 71.8819 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 321.9
2015-10-10 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 75.1935 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 310.1
2015-10-11 | 0:00 | 291.9 | 175.5 | 63.6267 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 291.9
2015-10-11 | 1:00 | 289.1 | 175.5 | 60.9874 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 289.1
2015-10-11 | 2:00 | 301.4 | 175.5 | 70.9906 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 301.4
2015-10-11 | 3:00 | 311.1 | 175.5 | 71.162 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0 | -5 | 311.1
2015-10-11 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 71.2849 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 0 | -5 | 314.7
2015-10-11 | 5:00 | 305.4 | 175.5 | 71.0295 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 0 | -5 | 305.4
2015-10-11 | 6:00 | 290.4 | 175.5 | 56.201 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 290.4
2015-10-11 | 7:00 | 291.3 | 175.5 | 44.9847 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | -9.2 | -5 | 291.3
2015-10-11 | 8:00 | 298.4 | 175.5 | 45.1794 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | -22.2 | -5 | 298.4
2015-10-11 | 9:00 | 312.7 | 175.5 | 45.4728 | 44 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | -27 | -5 | 312.7
2015-10-11 | 10:00 | 318.4 | 175.5 | 45.5722 | 48.2 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | -30.8 | -5 | 318.4
2015-10-11 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 45.6537 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | -31.8 | -5 | 325.2
2015-10-11 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 45.5051 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | -27.2 | -5 | 318.8
2015-10-11 | 13:00 | 320 | 175.5 | 45.5441 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | -20.1 | -5 | 320
2015-10-11 | 14:00 | 322.2 | 175.5 | 45.5947 | 54.3 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | -6.5 | -5 | 322.2
2015-10-11 | 15:00 | 325.5 | 175.5 | 55.2992 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 0 | -5 | 325.5
2015-10-11 | 16:00 | 336.4 | 175.5 | 70.6397 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 0 | -5 | 336.4
2015-10-11 | 17:00 | 369.2 | 175.5 | 94.2508 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 7.6 | -5 | 369.2
2015-10-11 | 18:00 | 375.9 | 175.5 | 94.2842 | 76.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 11.5 | -5 | 375.9
2015-10-11 | 19:00 | 356.8 | 175.5 | 89.3348 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 2 | -5 | 356.8
2015-10-11 | 20:00 | 342 | 175.5 | 77.0336 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 0 | -5 | 342
2015-10-11 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4858 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 0 | -5 | 326.5
2015-10-11 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 62.7617 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 0 | -5 | 307.1
2015-10-11 | 23:00 | 302.4 | 175.5 | 71.0038 | 39 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | -5 | 302.4
2015-10-12 | 0:00 | 286.2 | 175.5 | 57.6267 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 286.2
2015-10-12 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 56.3874 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 284.8
2015-10-12 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 67.4906 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 295.4
2015-10-12 | 3:00 | 308 | 175.5 | 77.162 | 39.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0 | -5 | 308
2015-10-12 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 77.2849 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 0 | -5 | 316.6
2015-10-12 | 5:00 | 309.8 | 175.5 | 77.1295 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 0 | -5 | 309.8
2015-10-12 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 56.101 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 290.6
2015-10-12 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 45.0847 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | -6.4 | -5 | 294.5
2015-10-12 | 8:00 | 310.7 | 175.5 | 45.3794 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | -16.2 | -5 | 310.7
2015-10-12 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 45.6728 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | -21 | -5 | 327.1
2015-10-12 | 10:00 | 334.8 | 175.5 | 45.8722 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | -24.8 | -5 | 334.8
2015-10-12 | 11:00 | 333.7 | 175.5 | 45.8537 | 57 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | -25.8 | -5 | 333.7
2015-10-12 | 12:00 | 323.5 | 175.5 | 45.6051 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | -21.7 | -5 | 323.5
2015-10-12 | 13:00 | 326.4 | 175.5 | 45.6441 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | -14.6 | -5 | 326.4
2015-10-12 | 14:00 | 324.3 | 175.5 | 45.6947 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | -1 | -5 | 324.3
2015-10-12 | 15:00 | 331.2 | 175.5 | 59.0992 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 0 | -5 | 331.2
2015-10-12 | 16:00 | 352.3 | 175.5 | 81.4397 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 0 | -5 | 352.3
2015-10-12 | 17:00 | 382 | 175.5 | 94.4508 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 14.3 | -5 | 382
2015-10-12 | 18:00 | 384.4 | 175.5 | 94.4842 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 16.5 | -5 | 384.4
2015-10-12 | 19:00 | 372.8 | 175.5 | 94.3348 | 75.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 9 | -5 | 372.8
2015-10-12 | 20:00 | 353.8 | 175.5 | 85.9336 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 2 | -5 | 353.8
2015-10-12 | 21:00 | 335.3 | 175.5 | 77.6858 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 0 | -5 | 335.3
2015-10-12 | 22:00 | 314.6 | 175.5 | 67.6617 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 0 | -5 | 314.6
2015-10-12 | 23:00 | 305.7 | 175.5 | 76.9038 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | -5 | 305.7
2015-10-13 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 60.9267 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 289.4
2015-10-13 | 1:00 | 290 | 175.5 | 61.6874 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 290
2015-10-13 | 2:00 | 301.8 | 175.5 | 73.9906 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 301.8
2015-10-13 | 3:00 | 317.5 | 175.5 | 88.162 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 2 | -5 | 317.5
2015-10-13 | 4:00 | 327.6 | 175.5 | 93.3849 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 7.1 | -5 | 327.6
2015-10-13 | 5:00 | 328.6 | 175.5 | 93.4295 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 8.4 | -5 | 328.6
2015-10-13 | 6:00 | 318 | 175.5 | 83.601 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 318
2015-10-13 | 7:00 | 323.6 | 175.5 | 67.8847 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 323.6
2015-10-13 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 66.9794 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 345.1
2015-10-13 | 9:00 | 360.9 | 175.5 | 61.8728 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 360.9
2015-10-13 | 10:00 | 371.1 | 175.5 | 58.1722 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 371.1
2015-10-13 | 11:00 | 377.6 | 175.5 | 56.9537 | 64 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 377.6
2015-10-13 | 12:00 | 353.3 | 175.5 | 47.5051 | 54 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 353.3
2015-10-13 | 13:00 | 375.7 | 175.5 | 68.5441 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 375.7
2015-10-13 | 14:00 | 379.6 | 175.5 | 81.7947 | 69 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | -5 | 379.6
2015-10-13 | 15:00 | 381.3 | 175.5 | 94.3992 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 2.1 | -5 | 381.3
2015-10-13 | 16:00 | 401.4 | 175.5 | 94.8397 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 32.5 | -5 | 401.4
2015-10-13 | 17:00 | 416.6 | 175.5 | 95.1508 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 48.4 | -5 | 416.6
2015-10-13 | 18:00 | 415.2 | 175.5 | 95.0842 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 46.9 | -5 | 415.2
2015-10-13 | 19:00 | 396.7 | 175.5 | 94.7348 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 28.2 | -5 | 396.7
2015-10-13 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 94.3336 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 13 | -5 | 375.7
2015-10-13 | 21:00 | 359.7 | 175.5 | 93.9858 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 10.1 | -5 | 359.7
2015-10-13 | 22:00 | 332.5 | 175.5 | 93.4617 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 4.7 | -5 | 332.5
2015-10-13 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 90.9038 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 2 | -5 | 321.6
2015-10-14 | 0:00 | 304.6 | 175.5 | 68.1514 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 304.6
2015-10-14 | 1:00 | 304.5 | 175.5 | 68.7666 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 304.5
2015-10-14 | 2:00 | 317.4 | 175.5 | 81.1939 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 317.4
2015-10-14 | 3:00 | 330.1 | 175.5 | 91.1273 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 2 | -5 | 330.1
2015-10-14 | 4:00 | 340.3 | 175.5 | 93.6236 | 39.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 9 | -5 | 340.3
2015-10-14 | 5:00 | 339.4 | 175.5 | 93.5843 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 9 | -5 | 339.4
2015-10-14 | 6:00 | 329.3 | 175.5 | 84.7653 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 2 | -5 | 329.3
2015-10-14 | 7:00 | 329 | 175.5 | 57.8461 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 329
2015-10-14 | 8:00 | 350.8 | 175.5 | 46.1957 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | -0.2 | -5 | 350.8
2015-10-14 | 9:00 | 368.3 | 175.5 | 46.5598 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | -1.3 | -5 | 368.3
2015-10-14 | 10:00 | 371.5 | 175.5 | 46.5159 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -8.7 | -5 | 371.5
2015-10-14 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 46.7935 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -12 | -5 | 377.7
2015-10-14 | 12:00 | 354.3 | 175.5 | 46.2171 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -18.2 | -5 | 354.3
2015-10-14 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 51.3096 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 374.7
2015-10-14 | 14:00 | 374.2 | 175.5 | 64.6685 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 374.2
2015-10-14 | 15:00 | 376.6 | 175.5 | 82.463 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2015-10-14 | 16:00 | 396.5 | 175.5 | 94.7581 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 20.3 | -5 | 396.5
2015-10-14 | 17:00 | 420.7 | 175.5 | 95.2305 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 45.1 | -5 | 420.7
2015-10-14 | 18:00 | 417.3 | 175.5 | 95.1698 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 41.3 | -5 | 417.3
2015-10-14 | 19:00 | 396.8 | 175.5 | 94.7522 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 19.4 | -5 | 396.8
2015-10-14 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 94.367 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 10.2 | -5 | 375.7
2015-10-14 | 21:00 | 360.7 | 175.5 | 94.0004 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 9 | -5 | 360.7
2015-10-14 | 22:00 | 343.7 | 175.5 | 93.6819 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 9 | -5 | 343.7
2015-10-14 | 23:00 | 330.9 | 175.5 | 93.3935 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 2.1 | -5 | 330.9
2015-10-15 | 0:00 | 312 | 175.5 | 75.6514 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 312
2015-10-15 | 1:00 | 313.1 | 175.5 | 77.4666 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 313.1
2015-10-15 | 2:00 | 324 | 175.5 | 85.8939 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 2 | -5 | 324
2015-10-15 | 3:00 | 338.1 | 175.5 | 93.6273 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 5.9 | -5 | 338.1
2015-10-15 | 4:00 | 347.7 | 175.5 | 93.8236 | 44 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 11.5 | -5 | 347.7
2015-10-15 | 5:00 | 345.6 | 175.5 | 93.6843 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 11.5 | -5 | 345.6
2015-10-15 | 6:00 | 335.3 | 175.5 | 90.8653 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 2 | -5 | 335.3
2015-10-15 | 7:00 | 339.8 | 175.5 | 67.5461 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 339.8
2015-10-15 | 8:00 | 361.9 | 175.5 | 53.8957 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | 0 | -5 | 361.9
2015-10-15 | 9:00 | 373.2 | 175.5 | 46.9598 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | 0 | -5 | 373.2
2015-10-15 | 10:00 | 375.6 | 175.5 | 46.6159 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -7.1 | -5 | 375.6
2015-10-15 | 11:00 | 378.5 | 175.5 | 46.7935 | 64 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -10.4 | -5 | 378.5
2015-10-15 | 12:00 | 353.6 | 175.5 | 46.2171 | 54 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -18.1 | -5 | 353.6
2015-10-15 | 13:00 | 370.5 | 175.5 | 52.8096 | 57 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 370.5
2015-10-15 | 14:00 | 372.8 | 175.5 | 66.2685 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 372.8
2015-10-15 | 15:00 | 377 | 175.5 | 84.063 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 377
2015-10-15 | 16:00 | 396.1 | 175.5 | 94.7581 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 20.1 | -5 | 396.1
2015-10-15 | 17:00 | 424.7 | 175.5 | 95.3305 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 49.2 | -5 | 424.7
2015-10-15 | 18:00 | 418.6 | 175.5 | 95.2698 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 42.7 | -5 | 418.6
2015-10-15 | 19:00 | 400 | 175.5 | 94.8522 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 22.7 | -5 | 400
2015-10-15 | 20:00 | 376.5 | 175.5 | 94.367 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 11.5 | -5 | 376.5
2015-10-15 | 21:00 | 360.8 | 175.5 | 94.0004 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 9 | -5 | 360.8
2015-10-15 | 22:00 | 341.3 | 175.5 | 93.5819 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 8.4 | -5 | 341.3
2015-10-15 | 23:00 | 336.7 | 175.5 | 93.4935 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 7.9 | -5 | 336.7
2015-10-16 | 0:00 | 314.8 | 175.5 | 78.6514 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2015-10-16 | 1:00 | 319.4 | 175.5 | 83.5666 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0.4 | -5 | 319.4
2015-10-16 | 2:00 | 333.6 | 175.5 | 93.0939 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 2 | -5 | 333.6
2015-10-16 | 3:00 | 344.3 | 175.5 | 93.7273 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 9 | -5 | 344.3
2015-10-16 | 4:00 | 351.7 | 175.5 | 93.8236 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 9 | -5 | 351.7
2015-10-16 | 5:00 | 351.7 | 175.5 | 93.7843 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 9 | -5 | 351.7
2015-10-16 | 6:00 | 338.7 | 175.5 | 93.6653 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 2.8 | -5 | 338.7
2015-10-16 | 7:00 | 337.7 | 175.5 | 64.2461 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 337.7
2015-10-16 | 8:00 | 360.3 | 175.5 | 51.1957 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | 0 | -5 | 360.3
2015-10-16 | 9:00 | 371.4 | 175.5 | 46.5598 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | -2.5 | -5 | 371.4
2015-10-16 | 10:00 | 370 | 175.5 | 46.5159 | 57.9 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -9.9 | -5 | 370
2015-10-16 | 11:00 | 370.5 | 175.5 | 46.5935 | 59 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -13.2 | -5 | 370.5
2015-10-16 | 12:00 | 344.2 | 175.5 | 46.0171 | 49 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -22.3 | -5 | 344.2
2015-10-16 | 13:00 | 366.3 | 175.5 | 49.9096 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 366.3
2015-10-16 | 14:00 | 369.5 | 175.5 | 63.3685 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 369.5
2015-10-16 | 15:00 | 371.3 | 175.5 | 81.163 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 371.3
2015-10-16 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 94.6581 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 15.2 | -5 | 390.4
2015-10-16 | 17:00 | 419.2 | 175.5 | 95.2305 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 44.5 | -5 | 419.2
2015-10-16 | 18:00 | 410.4 | 175.5 | 95.0698 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 35.4 | -5 | 410.4
2015-10-16 | 19:00 | 391.5 | 175.5 | 94.6522 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 15.1 | -5 | 391.5
2015-10-16 | 20:00 | 370.3 | 175.5 | 94.267 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 9 | -5 | 370.3
2015-10-16 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 93.9004 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 8.3 | -5 | 353.6
2015-10-16 | 22:00 | 337.5 | 175.5 | 93.5819 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 7.2 | -5 | 337.5
2015-10-16 | 23:00 | 329.5 | 175.5 | 92.3935 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 2 | -5 | 329.5
2015-10-17 | 0:00 | 312.8 | 175.5 | 76.6514 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 312.8
2015-10-17 | 1:00 | 316.3 | 175.5 | 80.8666 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 316.3
2015-10-17 | 2:00 | 327.2 | 175.5 | 89.2939 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 2 | -5 | 327.2
2015-10-17 | 3:00 | 338.4 | 175.5 | 93.6273 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 4.1 | -5 | 338.4
2015-10-17 | 4:00 | 343.8 | 175.5 | 93.7236 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 4.1 | -5 | 343.8
2015-10-17 | 5:00 | 340.3 | 175.5 | 93.5843 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 4.1 | -5 | 340.3
2015-10-17 | 6:00 | 325.9 | 175.5 | 83.6653 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 325.9
2015-10-17 | 7:00 | 324.3 | 175.5 | 53.4461 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 324.3
2015-10-17 | 8:00 | 342.6 | 175.5 | 46.0957 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | -10.3 | -5 | 342.6
2015-10-17 | 9:00 | 358.9 | 175.5 | 46.3598 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | -12.5 | -5 | 358.9
2015-10-17 | 10:00 | 358 | 175.5 | 46.3159 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -19.9 | -5 | 358
2015-10-17 | 11:00 | 361.4 | 175.5 | 46.3935 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -22.7 | -5 | 361.4
2015-10-17 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 45.9171 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -28.4 | -5 | 339.1
2015-10-17 | 13:00 | 352.8 | 175.5 | 46.2096 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | -6.5 | -5 | 352.8
2015-10-17 | 14:00 | 355.4 | 175.5 | 53.5685 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 355.4
2015-10-17 | 15:00 | 358.9 | 175.5 | 74.163 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 358.9
2015-10-17 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 94.4581 | 75.5 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 7.2 | -5 | 378.8
2015-10-17 | 17:00 | 413.1 | 175.5 | 95.1305 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 38.5 | -5 | 413.1
2015-10-17 | 18:00 | 401.9 | 175.5 | 94.8698 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 27.1 | -5 | 401.9
2015-10-17 | 19:00 | 384.9 | 175.5 | 94.5522 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 11.1 | -5 | 384.9
2015-10-17 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 94.167 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 4.1 | -5 | 363.8
2015-10-17 | 21:00 | 349.8 | 175.5 | 92.8004 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 2 | -5 | 349.8
2015-10-17 | 22:00 | 327.6 | 175.5 | 84.2819 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 2 | -5 | 327.6
2015-10-17 | 23:00 | 320.1 | 175.5 | 83.5935 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 1.4 | -5 | 320.1
2015-10-18 | 0:00 | 302.5 | 175.5 | 65.6514 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 302.5
2015-10-18 | 1:00 | 301.1 | 175.5 | 64.9666 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 301.1
2015-10-18 | 2:00 | 312.1 | 175.5 | 65.3939 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 312.1
2015-10-18 | 3:00 | 326.8 | 175.5 | 70.2273 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | -5 | 326.8
2015-10-18 | 4:00 | 330.7 | 175.5 | 70.3236 | 62 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 0 | -5 | 330.7
2015-10-18 | 5:00 | 321.4 | 175.5 | 70.0843 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 0 | -5 | 321.4
2015-10-18 | 6:00 | 302.1 | 175.5 | 52.5653 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 302.1
2015-10-18 | 7:00 | 294.3 | 175.5 | 45.0461 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | -22.3 | -5 | 294.3
2015-10-18 | 8:00 | 302 | 175.5 | 45.1957 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | -37.2 | -5 | 302
2015-10-18 | 9:00 | 308.4 | 175.5 | 45.3598 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | -39.7 | -5 | 308.4
2015-10-18 | 10:00 | 313.5 | 175.5 | 45.4159 | 39.7 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -47.1 | -5 | 313.5
2015-10-18 | 11:00 | 319.1 | 175.5 | 45.5935 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -49.9 | -5 | 319.1
2015-10-18 | 12:00 | 310 | 175.5 | 45.3171 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -43.6 | -5 | 310
2015-10-18 | 13:00 | 314.1 | 175.5 | 45.4096 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | -33.2 | -5 | 314.1
2015-10-18 | 14:00 | 318 | 175.5 | 45.5685 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | -27.6 | -5 | 318
2015-10-18 | 15:00 | 333 | 175.5 | 47.263 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 333
2015-10-18 | 16:00 | 360.5 | 175.5 | 82.9581 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 0 | -5 | 360.5
2015-10-18 | 17:00 | 388.9 | 175.5 | 102.2305 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 7.7 | -5 | 388.9
2015-10-18 | 18:00 | 381.9 | 175.5 | 102.0698 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 5.4 | -5 | 381.9
2015-10-18 | 19:00 | 369.5 | 175.5 | 90.6522 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 2.7 | -5 | 369.5
2015-10-18 | 20:00 | 354.5 | 175.5 | 79.467 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-10-18 | 21:00 | 340.2 | 175.5 | 70.5004 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0 | -5 | 340.2
2015-10-18 | 22:00 | 324.9 | 175.5 | 65.7819 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 324.9
2015-10-18 | 23:00 | 314.8 | 175.5 | 69.9935 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 314.8
2015-10-19 | 0:00 | 299.4 | 175.5 | 63.0514 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 299.4
2015-10-19 | 1:00 | 301.5 | 175.5 | 65.8666 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 301.5
2015-10-19 | 2:00 | 314 | 175.5 | 77.8939 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 314
2015-10-19 | 3:00 | 326.9 | 175.5 | 88.2273 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 2.7 | -5 | 326.9
2015-10-19 | 4:00 | 335.6 | 175.5 | 98.2236 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 2.7 | -5 | 335.6
2015-10-19 | 5:00 | 337.4 | 175.5 | 100.4843 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 2.7 | -5 | 337.4
2015-10-19 | 6:00 | 322.9 | 175.5 | 80.4653 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 322.9
2015-10-19 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 52.3461 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 323.4
2015-10-19 | 8:00 | 343.8 | 175.5 | 46.0957 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | -4.8 | -5 | 343.8
2015-10-19 | 9:00 | 360.2 | 175.5 | 46.3598 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | -6.9 | -5 | 360.2
2015-10-19 | 10:00 | 365.8 | 175.5 | 46.4159 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -14.3 | -5 | 365.8
2015-10-19 | 11:00 | 368.2 | 175.5 | 46.5935 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -17.1 | -5 | 368.2
2015-10-19 | 12:00 | 344 | 175.5 | 46.0171 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -24.6 | -5 | 344
2015-10-19 | 13:00 | 366.8 | 175.5 | 46.4096 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | -0.9 | -5 | 366.8
2015-10-19 | 14:00 | 369.2 | 175.5 | 59.4685 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2015-10-19 | 15:00 | 371.3 | 175.5 | 77.363 | 71.5 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 371.3
2015-10-19 | 16:00 | 393.6 | 175.5 | 102.3581 | 78.7 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 10.9 | -5 | 393.6
2015-10-19 | 17:00 | 423.2 | 175.5 | 102.9305 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 40.1 | -5 | 423.2
2015-10-19 | 18:00 | 411.7 | 175.5 | 102.6698 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 28.4 | -5 | 411.7
2015-10-19 | 19:00 | 391.9 | 175.5 | 102.2522 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 9.7 | -5 | 391.9
2015-10-19 | 20:00 | 372.6 | 175.5 | 101.367 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 2.7 | -5 | 372.6
2015-10-19 | 21:00 | 361.8 | 175.5 | 101.0004 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 2.7 | -5 | 361.8
2015-10-19 | 22:00 | 339.4 | 175.5 | 89.1819 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 2.7 | -5 | 339.4
2015-10-19 | 23:00 | 331 | 175.5 | 92.9935 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 2.7 | -5 | 331
2015-10-20 | 0:00 | 311.7 | 175.5 | 82.6267 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0.6 | -5 | 311.7
2015-10-20 | 1:00 | 313.2 | 175.5 | 82.7874 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 2.1 | -5 | 313.2
2015-10-20 | 2:00 | 325.6 | 175.5 | 92.4906 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 2.7 | -5 | 325.6
2015-10-20 | 3:00 | 337.5 | 175.5 | 101.262 | 39.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 5.4 | -5 | 337.5
2015-10-20 | 4:00 | 348.8 | 175.5 | 101.3849 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 15.2 | -5 | 348.8
2015-10-20 | 5:00 | 349.4 | 175.5 | 101.4295 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 16.1 | -5 | 349.4
2015-10-20 | 6:00 | 344.4 | 175.5 | 101.301 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 5.4 | -5 | 344.4
2015-10-20 | 7:00 | 354.7 | 175.5 | 86.7847 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 2.7 | -5 | 354.7
2015-10-20 | 8:00 | 386.1 | 175.5 | 84.1794 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 2.2 | -5 | 386.1
2015-10-20 | 9:00 | 402.4 | 175.5 | 81.7728 | 70.4 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 402.4
2015-10-20 | 10:00 | 396.1 | 175.5 | 77.7722 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2015-10-20 | 11:00 | 395.4 | 175.5 | 76.3537 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 395.4
2015-10-20 | 12:00 | 367.6 | 175.5 | 63.4051 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 367.6
2015-10-20 | 13:00 | 386.6 | 175.5 | 85.1441 | 55 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 2.7 | -5 | 386.6
2015-10-20 | 14:00 | 389.2 | 175.5 | 95.7947 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 2.7 | -5 | 389.2
2015-10-20 | 15:00 | 388.2 | 175.5 | 102.1992 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 8.4 | -5 | 388.2
2015-10-20 | 16:00 | 408.3 | 175.5 | 102.6397 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 31.6 | -5 | 408.3
2015-10-20 | 17:00 | 425.9 | 175.5 | 102.9508 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 49.9 | -5 | 425.9
2015-10-20 | 18:00 | 418.4 | 175.5 | 102.7842 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 42.4 | -5 | 418.4
2015-10-20 | 19:00 | 400.1 | 175.5 | 102.4348 | 79 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 24.5 | -5 | 400.1
2015-10-20 | 20:00 | 379.3 | 175.5 | 102.0336 | 68.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 15.5 | -5 | 379.3
2015-10-20 | 21:00 | 366.4 | 175.5 | 101.6858 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 22.2 | -5 | 366.4
2015-10-20 | 22:00 | 343 | 175.5 | 101.3617 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 7.5 | -5 | 343
2015-10-20 | 23:00 | 337 | 175.5 | 101.1038 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 5.4 | -5 | 337
2015-10-21 | 0:00 | 321 | 175.5 | 82.8514 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 2 | -5 | 321
2015-10-21 | 1:00 | 321.4 | 175.5 | 83.2666 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 2.7 | -5 | 321.4
2015-10-21 | 2:00 | 333.7 | 175.5 | 92.4939 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 2.7 | -5 | 333.7
2015-10-21 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 101.3273 | 39.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 5.4 | -5 | 346.1
2015-10-21 | 4:00 | 358.4 | 175.5 | 101.6236 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 9.6 | -5 | 358.4
2015-10-21 | 5:00 | 358.4 | 175.5 | 101.5843 | 49.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 9.6 | -5 | 358.4
2015-10-21 | 6:00 | 347.9 | 175.5 | 101.4653 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 4.2 | -5 | 347.9
2015-10-21 | 7:00 | 346.6 | 175.5 | 73.4461 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 346.6
2015-10-21 | 8:00 | 368.4 | 175.5 | 57.6957 | 53.5 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | 0 | -5 | 368.4
2015-10-21 | 9:00 | 381.4 | 175.5 | 52.4598 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | 0 | -5 | 381.4
2015-10-21 | 10:00 | 375.1 | 175.5 | 46.6159 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -1.7 | -5 | 375.1
2015-10-21 | 11:00 | 379.5 | 175.5 | 46.7935 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -5 | -5 | 379.5
2015-10-21 | 12:00 | 354.3 | 175.5 | 46.2171 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -13 | -5 | 354.3
2015-10-21 | 13:00 | 373.9 | 175.5 | 58.3096 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 373.9
2015-10-21 | 14:00 | 379.6 | 175.5 | 71.7685 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 379.6
2015-10-21 | 15:00 | 383.8 | 175.5 | 86.963 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 2.7 | -5 | 383.8
2015-10-21 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 102.7581 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 30.2 | -5 | 413.5
2015-10-21 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 103.0305 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 48.1 | -5 | 430.6
2015-10-21 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 102.8698 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 35.1 | -5 | 417.9
2015-10-21 | 19:00 | 398.8 | 175.5 | 102.4522 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 17.1 | -5 | 398.8
2015-10-21 | 20:00 | 377.7 | 175.5 | 102.067 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 7.5 | -5 | 377.7
2015-10-21 | 21:00 | 360.8 | 175.5 | 101.6004 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 5.4 | -5 | 360.8
2015-10-21 | 22:00 | 346.7 | 175.5 | 101.2819 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 5.4 | -5 | 346.7
2015-10-21 | 23:00 | 337.7 | 175.5 | 99.8935 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 2.7 | -5 | 337.7
2015-10-22 | 0:00 | 318.9 | 175.5 | 81.8514 | 37 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 318.9
2015-10-22 | 1:00 | 319.5 | 175.5 | 82.8666 | 37 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0.3 | -5 | 319.5
2015-10-22 | 2:00 | 334.1 | 175.5 | 94.5939 | 37 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 2.7 | -5 | 334.1
2015-10-22 | 3:00 | 344.4 | 175.5 | 101.3273 | 38 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 5.4 | -5 | 344.4
2015-10-22 | 4:00 | 354.7 | 175.5 | 101.5236 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 5.4 | -5 | 354.7
2015-10-22 | 5:00 | 355.6 | 175.5 | 101.4843 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 5.4 | -5 | 355.6
2015-10-22 | 6:00 | 344.5 | 175.5 | 98.0653 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 2.7 | -5 | 344.5
2015-10-22 | 7:00 | 342.4 | 175.5 | 70.6461 | 37 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 342.4
2015-10-22 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 52.2957 | 49.3 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | 0 | -5 | 358.8
2015-10-22 | 9:00 | 370.9 | 175.5 | 46.5598 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | -0.4 | -5 | 370.9
2015-10-22 | 10:00 | 368.8 | 175.5 | 46.5159 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -7.8 | -5 | 368.8
2015-10-22 | 11:00 | 370.5 | 175.5 | 46.5935 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -11.1 | -5 | 370.5
2015-10-22 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 46.0171 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -20.1 | -5 | 344.3
2015-10-22 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 52.0096 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 367.4
2015-10-22 | 14:00 | 371.2 | 175.5 | 65.4685 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 371.2
2015-10-22 | 15:00 | 376.4 | 175.5 | 83.963 | 69 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 1 | -5 | 376.4
2015-10-22 | 16:00 | 401 | 175.5 | 102.4581 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 24.5 | -5 | 401
2015-10-22 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 103.0305 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 52.3 | -5 | 428.3
2015-10-22 | 18:00 | 418.8 | 175.5 | 102.8698 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 42.5 | -5 | 418.8
2015-10-22 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 102.4522 | 72 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 22.2 | -5 | 399.5
2015-10-22 | 20:00 | 378.3 | 175.5 | 102.067 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 5.4 | -5 | 378.3
2015-10-22 | 21:00 | 362.4 | 175.5 | 101.6004 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 4.8 | -5 | 362.4
2015-10-22 | 22:00 | 346.6 | 175.5 | 101.2819 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 3.7 | -5 | 346.6
2015-10-22 | 23:00 | 337.2 | 175.5 | 98.4935 | 37 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 2.7 | -5 | 337.2
2015-10-23 | 0:00 | 317 | 175.5 | 80.4514 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 317
2015-10-23 | 1:00 | 318.2 | 175.5 | 82.3666 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 318.2
2015-10-23 | 2:00 | 326.4 | 175.5 | 87.3939 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 2.7 | -5 | 326.4
2015-10-23 | 3:00 | 336.6 | 175.5 | 97.7273 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 2.7 | -5 | 336.6
2015-10-23 | 4:00 | 346.1 | 175.5 | 101.3236 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 4.4 | -5 | 346.1
2015-10-23 | 5:00 | 349.1 | 175.5 | 101.3843 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 4.4 | -5 | 349.1
2015-10-23 | 6:00 | 341.2 | 175.5 | 93.7653 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 2.7 | -5 | 341.2
2015-10-23 | 7:00 | 335.6 | 175.5 | 62.8461 | 38 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 335.6
2015-10-23 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 46.2957 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | -0.8 | -5 | 357.4
2015-10-23 | 9:00 | 372.1 | 175.5 | 46.5598 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | -4.6 | -5 | 372.1
2015-10-23 | 10:00 | 369.2 | 175.5 | 46.5159 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -12 | -5 | 369.2
2015-10-23 | 11:00 | 369.8 | 175.5 | 46.5935 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -14.8 | -5 | 369.8
2015-10-23 | 12:00 | 345 | 175.5 | 46.0171 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -22.9 | -5 | 345
2015-10-23 | 13:00 | 365.2 | 175.5 | 47.8096 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 365.2
2015-10-23 | 14:00 | 367.9 | 175.5 | 61.7685 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 367.9
2015-10-23 | 15:00 | 373.1 | 175.5 | 79.763 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 373.1
2015-10-23 | 16:00 | 396.6 | 175.5 | 102.3581 | 79.3 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 13.3 | -5 | 396.6
2015-10-23 | 17:00 | 421.9 | 175.5 | 102.8305 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 38.3 | -5 | 421.9
2015-10-23 | 18:00 | 408.4 | 175.5 | 102.6698 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 24.5 | -5 | 408.4
2015-10-23 | 19:00 | 388.4 | 175.5 | 102.2522 | 77.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 5.6 | -5 | 388.4
2015-10-23 | 20:00 | 367.3 | 175.5 | 100.267 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 2.7 | -5 | 367.3
2015-10-23 | 21:00 | 353.4 | 175.5 | 100.1004 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 2.7 | -5 | 353.4
2015-10-23 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 95.9819 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 2.7 | -5 | 335.8
2015-10-23 | 23:00 | 330.7 | 175.5 | 92.4935 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 2.7 | -5 | 330.7
2015-10-24 | 0:00 | 315.6 | 175.5 | 84.1267 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 2.7 | -5 | 315.6
2015-10-24 | 1:00 | 316.3 | 175.5 | 84.9874 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 2.7 | -5 | 316.3
2015-10-24 | 2:00 | 324.2 | 175.5 | 92.4906 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 2.7 | -5 | 324.2
2015-10-24 | 3:00 | 337.3 | 175.5 | 101.162 | 39.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 5.4 | -5 | 337.3
2015-10-24 | 4:00 | 344.2 | 175.5 | 101.2849 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 5.4 | -5 | 344.2
2015-10-24 | 5:00 | 344.5 | 175.5 | 101.3295 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 5.4 | -5 | 344.5
2015-10-24 | 6:00 | 327.6 | 175.5 | 90.201 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 2.7 | -5 | 327.6
2015-10-24 | 7:00 | 330.1 | 175.5 | 72.8847 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 330.1
2015-10-24 | 8:00 | 355.6 | 175.5 | 60.4794 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 355.6
2015-10-24 | 9:00 | 375.4 | 175.5 | 59.3728 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 375.4
2015-10-24 | 10:00 | 377 | 175.5 | 55.4722 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 377
2015-10-24 | 11:00 | 378.8 | 175.5 | 54.6537 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 378.8
2015-10-24 | 12:00 | 356.7 | 175.5 | 46.9051 | 58 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 356.7
2015-10-24 | 13:00 | 363.1 | 175.5 | 65.5441 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 363.1
2015-10-24 | 14:00 | 358.6 | 175.5 | 79.0947 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2015-10-24 | 15:00 | 358.2 | 175.5 | 82.8992 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 0 | -5 | 358.2
2015-10-24 | 16:00 | 380.8 | 175.5 | 102.0397 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 5.4 | -5 | 380.8
2015-10-24 | 17:00 | 402.3 | 175.5 | 102.4508 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 26 | -5 | 402.3
2015-10-24 | 18:00 | 393.9 | 175.5 | 102.2842 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 20.1 | -5 | 393.9
2015-10-24 | 19:00 | 379.9 | 175.5 | 102.0348 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 5.8 | -5 | 379.9
2015-10-24 | 20:00 | 362.5 | 175.5 | 101.6336 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 4.4 | -5 | 362.5
2015-10-24 | 21:00 | 347.3 | 175.5 | 101.2858 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 5.4 | -5 | 347.3
2015-10-24 | 22:00 | 327.7 | 175.5 | 95.6617 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 2.7 | -5 | 327.7
2015-10-24 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 96.1038 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 2.7 | -5 | 327.8
2015-10-25 | 0:00 | 314.7 | 175.5 | 86.0267 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 314.7
2015-10-25 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 91.5874 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 320.1
2015-10-25 | 2:00 | 331.1 | 175.5 | 92.8906 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 331.1
2015-10-25 | 3:00 | 344.4 | 175.5 | 96.562 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0 | -5 | 344.4
2015-10-25 | 4:00 | 353.1 | 175.5 | 96.7849 | 65.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 0 | -5 | 353.1
2015-10-25 | 5:00 | 346.6 | 175.5 | 96.5295 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 0 | -5 | 346.6
2015-10-25 | 6:00 | 323.9 | 175.5 | 76.301 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 323.9
2015-10-25 | 7:00 | 317.8 | 175.5 | 61.8847 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 317.8
2015-10-25 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 50.6794 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 326.5
2015-10-25 | 9:00 | 334.4 | 175.5 | 45.8728 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | -2.2 | -5 | 334.4
2015-10-25 | 10:00 | 332.7 | 175.5 | 45.8722 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | -6.1 | -5 | 332.7
2015-10-25 | 11:00 | 329.6 | 175.5 | 45.7537 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | -9.3 | -5 | 329.6
2015-10-25 | 12:00 | 327.3 | 175.5 | 45.6051 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | -6.6 | -5 | 327.3
2015-10-25 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 50.5441 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 333.5
2015-10-25 | 14:00 | 337 | 175.5 | 62.9947 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | -5 | 337
2015-10-25 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 72.4992 | 65 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 0 | -5 | 346.4
2015-10-25 | 16:00 | 367.3 | 175.5 | 96.9397 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 0 | -5 | 367.3
2015-10-25 | 17:00 | 402.8 | 175.5 | 116.3508 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 15.5 | -5 | 402.8
2015-10-25 | 18:00 | 400.1 | 175.5 | 116.1842 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 12.8 | -5 | 400.1
2015-10-25 | 19:00 | 388.9 | 175.5 | 116.0348 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 1.2 | -5 | 388.9
2015-10-25 | 20:00 | 375.1 | 175.5 | 103.9336 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2015-10-25 | 21:00 | 358.7 | 175.5 | 96.8858 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 0 | -5 | 358.7
2015-10-25 | 22:00 | 336.5 | 175.5 | 85.4617 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 0 | -5 | 336.5
2015-10-25 | 23:00 | 331.2 | 175.5 | 96.2038 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | -5 | 331.2
2015-10-26 | 0:00 | 318.3 | 175.5 | 81.4514 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 318.3
2015-10-26 | 1:00 | 321.9 | 175.5 | 84.8666 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 321.9
2015-10-26 | 2:00 | 336.2 | 175.5 | 96.3939 | 40 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 336.2
2015-10-26 | 3:00 | 347.9 | 175.5 | 106.3273 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | -5 | 347.9
2015-10-26 | 4:00 | 360.7 | 175.5 | 112.9236 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 0 | -5 | 360.7
2015-10-26 | 5:00 | 364.1 | 175.5 | 112.9843 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 0 | -5 | 364.1
2015-10-26 | 6:00 | 358.7 | 175.5 | 103.7653 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 358.7
2015-10-26 | 7:00 | 351.8 | 175.5 | 77.8461 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 351.8
2015-10-26 | 8:00 | 370.9 | 175.5 | 59.4957 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | 0 | -5 | 370.9
2015-10-26 | 9:00 | 383.9 | 175.5 | 54.2598 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | 0 | -5 | 383.9
2015-10-26 | 10:00 | 385.3 | 175.5 | 46.8159 | 63 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | 0 | -5 | 385.3
2015-10-26 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 46.7935 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -2.8 | -5 | 378.9
2015-10-26 | 12:00 | 354.4 | 175.5 | 46.2171 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -10.6 | -5 | 354.4
2015-10-26 | 13:00 | 373.3 | 175.5 | 60.0096 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 373.3
2015-10-26 | 14:00 | 380.3 | 175.5 | 73.9685 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 380.3
2015-10-26 | 15:00 | 382.8 | 175.5 | 91.963 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 382.8
2015-10-26 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 116.4581 | 80 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 13.8 | -5 | 411.9
2015-10-26 | 17:00 | 433.4 | 175.5 | 116.9305 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 35 | -5 | 433.4
2015-10-26 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 116.6698 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 23.9 | -5 | 421.2
2015-10-26 | 19:00 | 402.7 | 175.5 | 116.3522 | 78.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 5.1 | -5 | 402.7
2015-10-26 | 20:00 | 381.8 | 175.5 | 111.667 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | -5 | 381.8
2015-10-26 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 106.5004 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0 | -5 | 364.4
2015-10-26 | 22:00 | 349.7 | 175.5 | 107.1819 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 349.7
2015-10-26 | 23:00 | 343.2 | 175.5 | 102.2935 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 343.2
2015-10-27 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 95.1267 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 326.7
2015-10-27 | 1:00 | 330 | 175.5 | 96.2874 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 330
2015-10-27 | 2:00 | 344.3 | 175.5 | 110.8906 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 344.3
2015-10-27 | 3:00 | 354.7 | 175.5 | 115.362 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 6.2 | -5 | 354.7
2015-10-27 | 4:00 | 366.7 | 175.5 | 115.4849 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 8.3 | -5 | 366.7
2015-10-27 | 5:00 | 370.1 | 175.5 | 115.6295 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 8.2 | -5 | 370.1
2015-10-27 | 6:00 | 360.6 | 175.5 | 115.401 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 1.3 | -5 | 360.6
2015-10-27 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 96.7847 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 354.9
2015-10-27 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 83.8794 | 44 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 367.2
2015-10-27 | 9:00 | 380.6 | 175.5 | 76.3728 | 54 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2015-10-27 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 72.5722 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 383.9
2015-10-27 | 11:00 | 388 | 175.5 | 71.2537 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 388
2015-10-27 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 62.6051 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 370.2
2015-10-27 | 13:00 | 392.6 | 175.5 | 83.0441 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 392.6
2015-10-27 | 14:00 | 391.6 | 175.5 | 93.4947 | 69.3 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | -5 | 391.6
2015-10-27 | 15:00 | 393.3 | 175.5 | 108.3992 | 76 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 0 | -5 | 393.3
2015-10-27 | 16:00 | 417.7 | 175.5 | 116.6397 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 25.5 | -5 | 417.7
2015-10-27 | 17:00 | 432.7 | 175.5 | 116.9508 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 41.2 | -5 | 432.7
2015-10-27 | 18:00 | 418.5 | 175.5 | 116.5842 | 81.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 27.2 | -5 | 418.5
2015-10-27 | 19:00 | 398.9 | 175.5 | 116.2348 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 9.9 | -5 | 398.9
2015-10-27 | 20:00 | 378.2 | 175.5 | 115.8336 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 0.1 | -5 | 378.2
2015-10-27 | 21:00 | 358.6 | 175.5 | 114.6858 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 0 | -5 | 358.6
2015-10-27 | 22:00 | 341.3 | 175.5 | 106.6617 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 0 | -5 | 341.3
2015-10-27 | 23:00 | 333.5 | 175.5 | 99.2038 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | -5 | 333.5
2015-10-28 | 0:00 | 316.5 | 175.5 | 79.9514 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 316.5
2015-10-28 | 1:00 | 318.8 | 175.5 | 82.9666 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 318.8
2015-10-28 | 2:00 | 331.6 | 175.5 | 92.6939 | 39.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 331.6
2015-10-28 | 3:00 | 344 | 175.5 | 102.7273 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | -5 | 344
2015-10-28 | 4:00 | 353.5 | 175.5 | 109.2236 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 0 | -5 | 353.5
2015-10-28 | 5:00 | 357.3 | 175.5 | 109.1843 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 0 | -5 | 357.3
2015-10-28 | 6:00 | 352.4 | 175.5 | 99.9653 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 352.4
2015-10-28 | 7:00 | 356.2 | 175.5 | 69.1461 | 52.3 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 356.2
2015-10-28 | 8:00 | 380.6 | 175.5 | 61.0957 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2015-10-28 | 9:00 | 388.5 | 175.5 | 50.7598 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | 0 | -5 | 388.5
2015-10-28 | 10:00 | 381.9 | 175.5 | 46.7159 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | -3.6 | -5 | 381.9
2015-10-28 | 11:00 | 376.7 | 175.5 | 46.6935 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | -6.4 | -5 | 376.7
2015-10-28 | 12:00 | 343.8 | 175.5 | 46.0171 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -22.5 | -5 | 343.8
2015-10-28 | 13:00 | 362.4 | 175.5 | 56.1096 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 362.4
2015-10-28 | 14:00 | 364.9 | 175.5 | 70.0685 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 364.9
2015-10-28 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 82.663 | 66 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 371.1
2015-10-28 | 16:00 | 402.5 | 175.5 | 116.2581 | 79.1 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 5.5 | -5 | 402.5
2015-10-28 | 17:00 | 426.5 | 175.5 | 116.7305 | 80 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 29.2 | -5 | 426.5
2015-10-28 | 18:00 | 411.8 | 175.5 | 116.4698 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 16.8 | -5 | 411.8
2015-10-28 | 19:00 | 390.8 | 175.5 | 110.4522 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2015-10-28 | 20:00 | 368.9 | 175.5 | 99.667 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | -5 | 368.9
2015-10-28 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 102.8004 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0 | -5 | 351.6
2015-10-28 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 96.3819 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 333.9
2015-10-28 | 23:00 | 327.3 | 175.5 | 91.7935 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 327.3
2015-10-29 | 0:00 | 312.4 | 175.5 | 83.8267 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 312.4
2015-10-29 | 1:00 | 314.3 | 175.5 | 84.9874 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 314.3
2015-10-29 | 2:00 | 327.3 | 175.5 | 96.1906 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 327.3
2015-10-29 | 3:00 | 340.9 | 175.5 | 108.362 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0 | -5 | 340.9
2015-10-29 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 115.2849 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 5.3 | -5 | 352.9
2015-10-29 | 5:00 | 357.5 | 175.5 | 115.4295 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 10.1 | -5 | 357.5
2015-10-29 | 6:00 | 351.8 | 175.5 | 112.201 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 351.8
2015-10-29 | 7:00 | 358.5 | 175.5 | 88.9847 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 358.5
2015-10-29 | 8:00 | 388.2 | 175.5 | 86.6794 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2015-10-29 | 9:00 | 402.5 | 175.5 | 80.0728 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2015-10-29 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7722 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 390.4
2015-10-29 | 11:00 | 392 | 175.5 | 74.4537 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 392
2015-10-29 | 12:00 | 365.9 | 175.5 | 62.7051 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 365.9
2015-10-29 | 13:00 | 380.5 | 175.5 | 84.5441 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2015-10-29 | 14:00 | 382.1 | 175.5 | 96.4947 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | -5 | 382.1
2015-10-29 | 15:00 | 385.6 | 175.5 | 108.3992 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 0 | -5 | 385.6
2015-10-29 | 16:00 | 413.7 | 175.5 | 116.5397 | 78.9 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 23.8 | -5 | 413.7
2015-10-29 | 17:00 | 434.2 | 175.5 | 116.9508 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 44 | -5 | 434.2
2015-10-29 | 18:00 | 421 | 175.5 | 116.5842 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 31 | -5 | 421
2015-10-29 | 19:00 | 402 | 175.5 | 116.2348 | 77.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 14.3 | -5 | 402
2015-10-29 | 20:00 | 380.3 | 175.5 | 115.8336 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 3.5 | -5 | 380.3
2015-10-29 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 115.4858 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 3.9 | -5 | 362.7
2015-10-29 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 106.4617 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 0 | -5 | 340.7
2015-10-29 | 23:00 | 338.4 | 175.5 | 104.5038 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | -5 | 338.4
2015-10-30 | 0:00 | 320 | 175.5 | 83.6514 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | -5 | 320
2015-10-30 | 1:00 | 324 | 175.5 | 85.7666 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3334 | 0 | 0 | -5 | 324
2015-10-30 | 2:00 | 337.3 | 175.5 | 96.3939 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8061 | 0 | 0 | -5 | 337.3
2015-10-30 | 3:00 | 349.7 | 175.5 | 108.6273 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | -5 | 349.7
2015-10-30 | 4:00 | 363.3 | 175.5 | 115.5236 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3764 | 0 | 3.8 | -5 | 363.3
2015-10-30 | 5:00 | 365 | 175.5 | 115.4843 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9157 | 0 | 3.8 | -5 | 365
2015-10-30 | 6:00 | 358.9 | 175.5 | 110.0653 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 10.1671 | 0 | 16.9676 | 0 | 0 | -5 | 358.9
2015-10-30 | 7:00 | 362.2 | 175.5 | 86.0461 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 38.1759 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | -5 | 362.2
2015-10-30 | 8:00 | 379.6 | 175.5 | 67.2957 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 59.6781 | 0 | 18.5262 | 0 | 0 | -5 | 379.6
2015-10-30 | 9:00 | 391.2 | 175.5 | 60.6598 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 71.3585 | 0 | 15.0817 | 0 | 0 | -5 | 391.2
2015-10-30 | 10:00 | 381.1 | 175.5 | 50.5159 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 79.6792 | 0 | 16.8049 | 0 | 0 | -5 | 381.1
2015-10-30 | 11:00 | 382.7 | 175.5 | 49.8935 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 82.6775 | 0 | 16.429 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2015-10-30 | 12:00 | 362.8 | 175.5 | 46.4171 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 75.678 | 0 | 16.8049 | 0 | -3.8 | -5 | 362.8
2015-10-30 | 13:00 | 385.9 | 175.5 | 66.5096 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 64.2377 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | -5 | 385.9
2015-10-30 | 14:00 | 393 | 175.5 | 79.1685 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 48.825 | 0 | 19.1065 | 0 | 0 | -5 | 393
2015-10-30 | 15:00 | 394.1 | 175.5 | 97.563 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 25.5518 | 0 | 17.8852 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2015-10-30 | 16:00 | 422.9 | 175.5 | 116.7581 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 2.5691 | 0 | 20.0728 | 0 | 24.9 | -5 | 422.9
2015-10-30 | 17:00 | 433.5 | 175.5 | 116.9305 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5695 | 0 | 36.4 | -5 | 433.5
2015-10-30 | 18:00 | 421.3 | 175.5 | 116.6698 | 79.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.0302 | 0 | 24 | -5 | 421.3
2015-10-30 | 19:00 | 401.9 | 175.5 | 116.2522 | 77.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 5.7 | -5 | 401.9
2015-10-30 | 20:00 | 381.8 | 175.5 | 112.967 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | -5 | 381.8
2015-10-30 | 21:00 | 365.7 | 175.5 | 114.1004 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0 | -5 | 365.7
2015-10-30 | 22:00 | 348.5 | 175.5 | 106.4819 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0 | -5 | 348.5
2015-10-30 | 23:00 | 348.8 | 175.5 | 108.3935 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0065 | 0 | 0 | -5 | 348.8
2015-10-31 | 0:00 | 329.3 | 175.5 | 96.2267 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0 | -5 | 329.3
2015-10-31 | 1:00 | 330.7 | 175.5 | 97.6874 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0126 | 0 | 0 | -5 | 330.7
2015-10-31 | 2:00 | 340.7 | 175.5 | 108.1906 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.5094 | 0 | 0 | -5 | 340.7
2015-10-31 | 3:00 | 351.2 | 175.5 | 115.262 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 3.9 | -5 | 351.2
2015-10-31 | 4:00 | 361.5 | 175.5 | 115.3849 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8151 | 0 | 12.5 | -5 | 361.5
2015-10-31 | 5:00 | 360 | 175.5 | 115.4295 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0466 | 0 | 11.4239 | 0 | 12.4 | -5 | 360
2015-10-31 | 6:00 | 341.3 | 175.5 | 102.201 | 41 | 4.2 | 4.3 | 7.4651 | 0 | 11.6339 | 0 | 0 | -5 | 341.3
2015-10-31 | 7:00 | 342.9 | 175.5 | 87.5847 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 28.3263 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | -5 | 342.9
2015-10-31 | 8:00 | 372.7 | 175.5 | 83.7794 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 48.0979 | 0 | 12.2227 | 0 | 0 | -5 | 372.7
2015-10-31 | 9:00 | 390.6 | 175.5 | 80.7728 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 58.6587 | 0 | 12.5685 | 0 | 0 | -5 | 390.6
2015-10-31 | 10:00 | 397 | 175.5 | 76.9722 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 62.9473 | 0 | 13.4805 | 0 | 0 | -5 | 397
2015-10-31 | 11:00 | 398 | 175.5 | 75.6537 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 64.0301 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | -5 | 398
2015-10-31 | 12:00 | 378.3 | 175.5 | 70.8051 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 59.016 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | -5 | 378.3
2015-10-31 | 13:00 | 390 | 175.5 | 86.2441 | 60 | 4.2 | 4.3 | 51.0208 | 0 | 13.7351 | 0 | 0 | -5 | 390
2015-10-31 | 14:00 | 389.1 | 175.5 | 97.4947 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 35.822 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | -5 | 389.1
2015-10-31 | 15:00 | 396.7 | 175.5 | 112.5992 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 15.9215 | 0 | 13.9793 | 0 | 0 | -5 | 396.7
2015-10-31 | 16:00 | 412.4 | 175.5 | 116.4397 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 1.2039 | 0 | 14.2564 | 0 | 23.9 | -5 | 412.4
2015-10-31 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 116.5508 | 78.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4492 | 0 | 24.4 | -5 | 412.7
2015-10-31 | 18:00 | 411.5 | 175.5 | 116.3842 | 77.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 24 | -5 | 411.5
2015-10-31 | 19:00 | 400.7 | 175.5 | 116.2348 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.1652 | 0 | 14.5 | -5 | 400.7
2015-10-31 | 20:00 | 378.2 | 175.5 | 115.8336 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 2.9 | -5 | 378.2
2015-10-31 | 21:00 | 362.3 | 175.5 | 115.3858 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 7.2 | -5 | 362.3
2015-10-31 | 22:00 | 343 | 175.5 | 109.2617 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 0 | -5 | 343
2015-10-31 | 23:00 | 343.4 | 175.5 | 110.0038 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3962 | 0 | 0 | -5 | 343.4
2015-11-01 | 0:00 | 325.2 | 175.5 | 84.4192 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 325.2
2015-11-01 | 1:00 | 328.4 | 175.5 | 84.5943 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 328.4
2015-11-01 | 2:00 | 338.7 | 175.5 | 83.5943 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 338.7
2015-11-01 | 3:00 | 349.7 | 175.5 | 85.3569 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 349.7
2015-11-01 | 4:00 | 356.5 | 175.5 | 92.1822 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0.7 | -5 | 356.5
2015-11-01 | 5:00 | 351.4 | 175.5 | 88.4075 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0.7 | -5 | 351.4
2015-11-01 | 6:00 | 326.5 | 175.5 | 72.9355 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 326.5
2015-11-01 | 7:00 | 311.8 | 175.5 | 57.6202 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 311.8
2015-11-01 | 8:00 | 312.9 | 175.5 | 45.4779 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | -14.1 | -5 | 312.9
2015-11-01 | 9:00 | 316.4 | 175.5 | 45.4287 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | -24.9 | -5 | 316.4
2015-11-01 | 10:00 | 312.3 | 175.5 | 45.3851 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | -39.1 | -5 | 312.3
2015-11-01 | 11:00 | 310.8 | 175.5 | 45.3886 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | -41.5 | -5 | 310.8
2015-11-01 | 12:00 | 301.6 | 175.5 | 45.1522 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | -44.6 | -5 | 301.6
2015-11-01 | 13:00 | 301.2 | 175.5 | 45.1067 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | -33.6 | -5 | 301.2
2015-11-01 | 14:00 | 301.4 | 175.5 | 45.1451 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | -10.5 | -5 | 301.4
2015-11-01 | 15:00 | 312.3 | 175.5 | 55.4233 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 312.3
2015-11-01 | 16:00 | 348.5 | 175.5 | 84.9192 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 0 | -5 | 348.5
2015-11-01 | 17:00 | 380.9 | 175.5 | 115.257 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 0.7 | -5 | 380.9
2015-11-01 | 18:00 | 381.2 | 175.5 | 114.9566 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 0.7 | -5 | 381.2
2015-11-01 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 105.9192 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0.7 | -5 | 372.1
2015-11-01 | 20:00 | 359.3 | 175.5 | 94.0068 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0.7 | -5 | 359.3
2015-11-01 | 21:00 | 347.9 | 175.5 | 84.9192 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 347.9
2015-11-01 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 73.1939 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 326.8
2015-11-01 | 23:00 | 323.5 | 175.5 | 84.4939 | 39.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 323.5
2015-11-02 | 0:00 | 309.6 | 175.5 | 82.7737 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 309.6
2015-11-02 | 1:00 | 315.5 | 175.5 | 87.8219 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0.7 | -5 | 315.5
2015-11-02 | 2:00 | 327.1 | 175.5 | 99.7415 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0.7 | -5 | 327.1
2015-11-02 | 3:00 | 340.8 | 175.5 | 113.472 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0.7 | -5 | 340.8
2015-11-02 | 4:00 | 354.1 | 175.5 | 118.1046 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 6.4 | -5 | 354.1
2015-11-02 | 5:00 | 361.8 | 175.5 | 118.1379 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 9.4 | -5 | 361.8
2015-11-02 | 6:00 | 350.9 | 175.5 | 118.0239 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 6.1 | -5 | 350.9
2015-11-02 | 7:00 | 345 | 175.5 | 107.477 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0.7 | -5 | 345
2015-11-02 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 98.6375 | 52 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0.7 | -5 | 367.2
2015-11-02 | 9:00 | 386.8 | 175.5 | 95.0019 | 62 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0.7 | -5 | 386.8
2015-11-02 | 10:00 | 386.5 | 175.5 | 88.8143 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0.7 | -5 | 386.5
2015-11-02 | 11:00 | 391.4 | 175.5 | 86.6564 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0.7 | -5 | 391.4
2015-11-02 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 81.6694 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 372.7
2015-11-02 | 13:00 | 394.1 | 175.5 | 103.9322 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0.7 | -5 | 394.1
2015-11-02 | 14:00 | 397.1 | 175.5 | 118.9158 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 3.6 | -5 | 397.1
2015-11-02 | 15:00 | 399.3 | 175.5 | 118.9498 | 73.3 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 16.7 | -5 | 399.3
2015-11-02 | 16:00 | 426.1 | 175.5 | 119.4548 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 45.2 | -5 | 426.1
2015-11-02 | 17:00 | 435.3 | 175.5 | 119.6817 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 53.9 | -5 | 435.3
2015-11-02 | 18:00 | 420.4 | 175.5 | 119.3732 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 39.2 | -5 | 420.4
2015-11-02 | 19:00 | 400 | 175.5 | 119.0186 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 21.4 | -5 | 400
2015-11-02 | 20:00 | 376.9 | 175.5 | 118.4712 | 61.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 8.7 | -5 | 376.9
2015-11-02 | 21:00 | 361 | 175.5 | 118.1399 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 8.1 | -5 | 361
2015-11-02 | 22:00 | 343.7 | 175.5 | 116.3062 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0.7 | -5 | 343.7
2015-11-02 | 23:00 | 342.5 | 175.5 | 114.8291 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0.7 | -5 | 342.5
2015-11-03 | 0:00 | 326.6 | 175.5 | 88.9192 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0.7 | -5 | 326.6
2015-11-03 | 1:00 | 330.1 | 175.5 | 93.2943 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0.7 | -5 | 330.1
2015-11-03 | 2:00 | 339.5 | 175.5 | 93.7943 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0.7 | -5 | 339.5
2015-11-03 | 3:00 | 351.5 | 175.5 | 96.5569 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0.7 | -5 | 351.5
2015-11-03 | 4:00 | 362.6 | 175.5 | 98.8822 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0.7 | -5 | 362.6
2015-11-03 | 5:00 | 362.2 | 175.5 | 99.8075 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0.7 | -5 | 362.2
2015-11-03 | 6:00 | 340.1 | 175.5 | 86.4355 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0.7 | -5 | 340.1
2015-11-03 | 7:00 | 328.1 | 175.5 | 74.2202 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 328.1
2015-11-03 | 8:00 | 332.5 | 175.5 | 48.8779 | 40 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 332.5
2015-11-03 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 46.0287 | 50 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | -9.8 | -5 | 344.2
2015-11-03 | 10:00 | 341.5 | 175.5 | 45.9851 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | -18.2 | -5 | 341.5
2015-11-03 | 11:00 | 338.6 | 175.5 | 45.9886 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | -18.9 | -5 | 338.6
2015-11-03 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 45.5522 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | -24.6 | -5 | 321.7
2015-11-03 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 45.7067 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | -2.7 | -5 | 332.4
2015-11-03 | 14:00 | 335.1 | 175.5 | 65.5451 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 335.1
2015-11-03 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 83.9233 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 341.6
2015-11-03 | 16:00 | 376.7 | 175.5 | 109.0192 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 0.7 | -5 | 376.7
2015-11-03 | 17:00 | 404.6 | 175.5 | 119.057 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 16.1 | -5 | 404.6
2015-11-03 | 18:00 | 393.4 | 175.5 | 118.8566 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 8.1 | -5 | 393.4
2015-11-03 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 115.3192 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0.7 | -5 | 380.9
2015-11-03 | 20:00 | 367.3 | 175.5 | 102.6068 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0.7 | -5 | 367.3
2015-11-03 | 21:00 | 359 | 175.5 | 96.7192 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0.7 | -5 | 359
2015-11-03 | 22:00 | 338.3 | 175.5 | 85.3939 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0.7 | -5 | 338.3
2015-11-03 | 23:00 | 335.3 | 175.5 | 96.2939 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0.7 | -5 | 335.3
2015-11-04 | 0:00 | 320.7 | 175.5 | 83.7192 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 320.7
2015-11-04 | 1:00 | 329.4 | 175.5 | 92.5943 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0.7 | -5 | 329.4
2015-11-04 | 2:00 | 341.4 | 175.5 | 104.1943 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0.7 | -5 | 341.4
2015-11-04 | 3:00 | 352.5 | 175.5 | 112.3569 | 41.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0.7 | -5 | 352.5
2015-11-04 | 4:00 | 363.9 | 175.5 | 114.1822 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0.7 | -5 | 363.9
2015-11-04 | 5:00 | 373 | 175.5 | 114.6075 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0.7 | -5 | 373
2015-11-04 | 6:00 | 361 | 175.5 | 111.3355 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0.7 | -5 | 361
2015-11-04 | 7:00 | 348.6 | 175.5 | 91.8202 | 39.8 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0.7 | -5 | 348.6
2015-11-04 | 8:00 | 361.8 | 175.5 | 67.6779 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 361.8
2015-11-04 | 9:00 | 372.9 | 175.5 | 54.4287 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2015-11-04 | 10:00 | 364.5 | 175.5 | 46.4851 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | -0.6 | -5 | 364.5
2015-11-04 | 11:00 | 365.6 | 175.5 | 46.4886 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | -1.3 | -5 | 365.6
2015-11-04 | 12:00 | 339.7 | 175.5 | 45.9522 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | -11.3 | -5 | 339.7
2015-11-04 | 13:00 | 363.4 | 175.5 | 62.3067 | 49.3 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 363.4
2015-11-04 | 14:00 | 366.9 | 175.5 | 82.1451 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 366.9
2015-11-04 | 15:00 | 377.5 | 175.5 | 105.7233 | 69 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0.7 | -5 | 377.5
2015-11-04 | 16:00 | 406.7 | 175.5 | 119.1192 | 72.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 16.7 | -5 | 406.7
2015-11-04 | 17:00 | 432.8 | 175.5 | 119.657 | 73 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 41.4 | -5 | 432.8
2015-11-04 | 18:00 | 415.4 | 175.5 | 119.2566 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 25.6 | -5 | 415.4
2015-11-04 | 19:00 | 395.5 | 175.5 | 118.9192 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 8.1 | -5 | 395.5
2015-11-04 | 20:00 | 374 | 175.5 | 114.6068 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0.7 | -5 | 374
2015-11-04 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 104.7192 | 50.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0.7 | -5 | 354.8
2015-11-04 | 22:00 | 337.8 | 175.5 | 99.7939 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0.7 | -5 | 337.8
2015-11-04 | 23:00 | 335.7 | 175.5 | 97.4939 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0.7 | -5 | 335.7
2015-11-05 | 0:00 | 316.4 | 175.5 | 79.6192 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 316.4
2015-11-05 | 1:00 | 322.1 | 175.5 | 85.4943 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0.7 | -5 | 322.1
2015-11-05 | 2:00 | 334.8 | 175.5 | 97.7943 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0.7 | -5 | 334.8
2015-11-05 | 3:00 | 344.7 | 175.5 | 108.4569 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0.7 | -5 | 344.7
2015-11-05 | 4:00 | 356.4 | 175.5 | 113.4822 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0.7 | -5 | 356.4
2015-11-05 | 5:00 | 362.3 | 175.5 | 113.5075 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0.7 | -5 | 362.3
2015-11-05 | 6:00 | 348.8 | 175.5 | 108.7355 | 42 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0.7 | -5 | 348.8
2015-11-05 | 7:00 | 340.8 | 175.5 | 86.4202 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0.7 | -5 | 340.8
2015-11-05 | 8:00 | 353.5 | 175.5 | 60.3779 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 353.5
2015-11-05 | 9:00 | 371 | 175.5 | 53.5287 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 371
2015-11-05 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 46.5851 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | -1.4 | -5 | 370.9
2015-11-05 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 46.5886 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | -2.6 | -5 | 371.7
2015-11-05 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 46.1522 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | -9.3 | -5 | 348.7
2015-11-05 | 13:00 | 370.8 | 175.5 | 61.6067 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2015-11-05 | 14:00 | 373.5 | 175.5 | 82.1451 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2015-11-05 | 15:00 | 380.8 | 175.5 | 108.8233 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0.7 | -5 | 380.8
2015-11-05 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 119.3192 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 26.7 | -5 | 417.4
2015-11-05 | 17:00 | 428.1 | 175.5 | 119.557 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 37.2 | -5 | 428.1
2015-11-05 | 18:00 | 414.1 | 175.5 | 119.2566 | 70.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 25.4 | -5 | 414.1
2015-11-05 | 19:00 | 393.8 | 175.5 | 118.9192 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 8.1 | -5 | 393.8
2015-11-05 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 113.7068 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0.7 | -5 | 370.5
2015-11-05 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 105.3192 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0.7 | -5 | 352.8
2015-11-05 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 96.0939 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0.7 | -5 | 333.9
2015-11-05 | 23:00 | 330.7 | 175.5 | 92.6939 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0.7 | -5 | 330.7
2015-11-06 | 0:00 | 319.6 | 175.5 | 82.6192 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 319.6
2015-11-06 | 1:00 | 327.2 | 175.5 | 90.3943 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0.7 | -5 | 327.2
2015-11-06 | 2:00 | 337.5 | 175.5 | 100.2943 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0.7 | -5 | 337.5
2015-11-06 | 3:00 | 348.4 | 175.5 | 111.9569 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0.7 | -5 | 348.4
2015-11-06 | 4:00 | 362.6 | 175.5 | 118.2822 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 8.1 | -5 | 362.6
2015-11-06 | 5:00 | 366.4 | 175.5 | 118.3075 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 8.1 | -5 | 366.4
2015-11-06 | 6:00 | 356.6 | 175.5 | 118.0355 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 3.6 | -5 | 356.6
2015-11-06 | 7:00 | 347.4 | 175.5 | 92.8202 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0.7 | -5 | 347.4
2015-11-06 | 8:00 | 369.7 | 175.5 | 73.2779 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 369.7
2015-11-06 | 9:00 | 387.7 | 175.5 | 66.9287 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2015-11-06 | 10:00 | 392.9 | 175.5 | 59.1851 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 392.9
2015-11-06 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 57.3886 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 391.3
2015-11-06 | 12:00 | 363 | 175.5 | 46.4522 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | -1.5 | -5 | 363
2015-11-06 | 13:00 | 385.5 | 175.5 | 74.9067 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2015-11-06 | 14:00 | 389.4 | 175.5 | 94.7451 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0.7 | -5 | 389.4
2015-11-06 | 15:00 | 397.7 | 175.5 | 119.0233 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 6.8 | -5 | 397.7
2015-11-06 | 16:00 | 428.5 | 175.5 | 119.6192 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 36.9 | -5 | 428.5
2015-11-06 | 17:00 | 435.7 | 175.5 | 119.657 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 44.1 | -5 | 435.7
2015-11-06 | 18:00 | 421.1 | 175.5 | 119.3566 | 73.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 29.2 | -5 | 421.1
2015-11-06 | 19:00 | 401.2 | 175.5 | 119.0192 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 12.2 | -5 | 401.2
2015-11-06 | 20:00 | 380.6 | 175.5 | 118.6068 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 8 | -5 | 380.6
2015-11-06 | 21:00 | 363.6 | 175.5 | 118.3192 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 1.6 | -5 | 363.6
2015-11-06 | 22:00 | 352 | 175.5 | 113.9939 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0.7 | -5 | 352
2015-11-06 | 23:00 | 347 | 175.5 | 108.7939 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0.7 | -5 | 347
2015-11-07 | 0:00 | 330.8 | 175.5 | 93.8192 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0.7 | -5 | 330.8
2015-11-07 | 1:00 | 333 | 175.5 | 96.8943 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0.7 | -5 | 333
2015-11-07 | 2:00 | 344.6 | 175.5 | 108.0943 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0.7 | -5 | 344.6
2015-11-07 | 3:00 | 354.6 | 175.5 | 115.2569 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0.7 | -5 | 354.6
2015-11-07 | 4:00 | 365.4 | 175.5 | 116.7822 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0.7 | -5 | 365.4
2015-11-07 | 5:00 | 368.5 | 175.5 | 116.8075 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0.7 | -5 | 368.5
2015-11-07 | 6:00 | 354.2 | 175.5 | 111.2355 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0.7 | -5 | 354.2
2015-11-07 | 7:00 | 347.4 | 175.5 | 86.2202 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0.7 | -5 | 347.4
2015-11-07 | 8:00 | 369 | 175.5 | 68.6779 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 369
2015-11-07 | 9:00 | 381.5 | 175.5 | 56.8287 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2015-11-07 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 48.3851 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 375.2
2015-11-07 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 47.5886 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 368.3
2015-11-07 | 12:00 | 347.1 | 175.5 | 46.0522 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | -4.3 | -5 | 347.1
2015-11-07 | 13:00 | 354.5 | 175.5 | 64.4067 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-11-07 | 14:00 | 358.9 | 175.5 | 84.3451 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 358.9
2015-11-07 | 15:00 | 368.6 | 175.5 | 99.4233 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0.7 | -5 | 368.6
2015-11-07 | 16:00 | 406.4 | 175.5 | 119.1192 | 79.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 9 | -5 | 406.4
2015-11-07 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 119.457 | 80.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 27.2 | -5 | 425.8
2015-11-07 | 18:00 | 416.4 | 175.5 | 119.2566 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 19.9 | -5 | 416.4
2015-11-07 | 19:00 | 401.1 | 175.5 | 119.0192 | 74.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 8.1 | -5 | 401.1
2015-11-07 | 20:00 | 383.5 | 175.5 | 117.1068 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0.7 | -5 | 383.5
2015-11-07 | 21:00 | 370 | 175.5 | 112.9192 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0.7 | -5 | 370
2015-11-07 | 22:00 | 352.2 | 175.5 | 108.3939 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0.7 | -5 | 352.2
2015-11-07 | 23:00 | 352.9 | 175.5 | 115.3939 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0.7 | -5 | 352.9
2015-11-08 | 0:00 | 338.1 | 175.5 | 111.8737 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 338.1
2015-11-08 | 1:00 | 341.7 | 175.5 | 115.3219 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 341.7
2015-11-08 | 2:00 | 350.6 | 175.5 | 120.2415 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 350.6
2015-11-08 | 3:00 | 361.7 | 175.5 | 121.372 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 361.7
2015-11-08 | 4:00 | 369.4 | 175.5 | 121.6046 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 369.4
2015-11-08 | 5:00 | 367.3 | 175.5 | 121.4379 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 367.3
2015-11-08 | 6:00 | 348.5 | 175.5 | 112.5239 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 348.5
2015-11-08 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 98.877 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 335.1
2015-11-08 | 8:00 | 350.6 | 175.5 | 92.0375 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 350.6
2015-11-08 | 9:00 | 365.8 | 175.5 | 84.0019 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 365.8
2015-11-08 | 10:00 | 364.9 | 175.5 | 77.8143 | 51 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 364.9
2015-11-08 | 11:00 | 367.1 | 175.5 | 76.0564 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2015-11-08 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 79.9694 | 50 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 363.9
2015-11-08 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 90.0322 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 358.8
2015-11-08 | 14:00 | 357.7 | 175.5 | 105.8158 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 357.7
2015-11-08 | 15:00 | 364.2 | 175.5 | 109.4498 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 364.2
2015-11-08 | 16:00 | 393.1 | 175.5 | 131.4548 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2015-11-08 | 17:00 | 409.9 | 175.5 | 147.5817 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 0.4 | -5 | 409.9
2015-11-08 | 18:00 | 404.1 | 175.5 | 142.0732 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | -5 | 404.1
2015-11-08 | 19:00 | 392 | 175.5 | 129.7186 | 74.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 392
2015-11-08 | 20:00 | 379.2 | 175.5 | 121.7712 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 379.2
2015-11-08 | 21:00 | 364.1 | 175.5 | 116.5399 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 364.1
2015-11-08 | 22:00 | 344.7 | 175.5 | 111.6062 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 344.7
2015-11-08 | 23:00 | 344.6 | 175.5 | 118.2291 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 344.6
2015-11-09 | 0:00 | 328.4 | 175.5 | 102.4737 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 328.4
2015-11-09 | 1:00 | 332 | 175.5 | 105.9219 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 332
2015-11-09 | 2:00 | 347.2 | 175.5 | 121.4415 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 347.2
2015-11-09 | 3:00 | 358.4 | 175.5 | 132.672 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 358.4
2015-11-09 | 4:00 | 370.4 | 175.5 | 144.3046 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 370.4
2015-11-09 | 5:00 | 372.9 | 175.5 | 144.6379 | 39.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2015-11-09 | 6:00 | 366.2 | 175.5 | 140.3239 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 366.2
2015-11-09 | 7:00 | 366.3 | 175.5 | 124.777 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 366.3
2015-11-09 | 8:00 | 388.2 | 175.5 | 115.6375 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2015-11-09 | 9:00 | 403.6 | 175.5 | 107.8019 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 403.6
2015-11-09 | 10:00 | 397.2 | 175.5 | 101.3143 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 397.2
2015-11-09 | 11:00 | 398.3 | 175.5 | 99.2564 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 398.3
2015-11-09 | 12:00 | 374.2 | 175.5 | 89.1694 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 374.2
2015-11-09 | 13:00 | 395.8 | 175.5 | 113.2322 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 395.8
2015-11-09 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 128.6158 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 400.8
2015-11-09 | 15:00 | 409.2 | 175.5 | 140.9498 | 77.9 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 409.2
2015-11-09 | 16:00 | 441.8 | 175.5 | 148.1548 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 25.1 | -5 | 441.8
2015-11-09 | 17:00 | 441.3 | 175.5 | 148.1817 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 24.3 | -5 | 441.3
2015-11-09 | 18:00 | 426.8 | 175.5 | 147.8732 | 78.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 12.5 | -5 | 426.8
2015-11-09 | 19:00 | 406.5 | 175.5 | 145.2186 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 406.5
2015-11-09 | 20:00 | 386 | 175.5 | 134.5712 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 386
2015-11-09 | 21:00 | 369.2 | 175.5 | 137.9399 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2015-11-09 | 22:00 | 353.5 | 175.5 | 127.7062 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 353.5
2015-11-09 | 23:00 | 351.1 | 175.5 | 125.0291 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 351.1
2015-11-10 | 0:00 | 333 | 175.5 | 106.6737 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 333
2015-11-10 | 1:00 | 338.8 | 175.5 | 112.3219 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 338.8
2015-11-10 | 2:00 | 351.6 | 175.5 | 125.4415 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 351.6
2015-11-10 | 3:00 | 363.7 | 175.5 | 137.572 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 363.7
2015-11-10 | 4:00 | 376.8 | 175.5 | 146.9046 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 3.4 | -5 | 376.8
2015-11-10 | 5:00 | 381.7 | 175.5 | 146.9379 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 8.4 | -5 | 381.7
2015-11-10 | 6:00 | 377.7 | 175.5 | 147.0239 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 4.4 | -5 | 377.7
2015-11-10 | 7:00 | 374.8 | 175.5 | 135.977 | 40.1 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 374.8
2015-11-10 | 8:00 | 402.9 | 175.5 | 129.1375 | 57.9 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 402.9
2015-11-10 | 9:00 | 422.2 | 175.5 | 125.2019 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2015-11-10 | 10:00 | 421.9 | 175.5 | 118.9143 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2015-11-10 | 11:00 | 421.2 | 175.5 | 116.7564 | 66.5 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 421.2
2015-11-10 | 12:00 | 397.4 | 175.5 | 106.9694 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 397.4
2015-11-10 | 13:00 | 418.9 | 175.5 | 130.8322 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2015-11-10 | 14:00 | 421.9 | 175.5 | 146.1158 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2015-11-10 | 15:00 | 426.5 | 175.5 | 157.1498 | 79 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 426.5
2015-11-10 | 16:00 | 455.3 | 175.5 | 158.9548 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 26.7 | -5 | 455.3
2015-11-10 | 17:00 | 454.2 | 175.5 | 158.9817 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 25.3 | -5 | 454.2
2015-11-10 | 18:00 | 440.1 | 175.5 | 158.6732 | 80.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 13.2 | -5 | 440.1
2015-11-10 | 19:00 | 418.8 | 175.5 | 158.3186 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 4.3 | -5 | 418.8
2015-11-10 | 20:00 | 398.6 | 175.5 | 147.3712 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 4.9 | -5 | 398.6
2015-11-10 | 21:00 | 381.2 | 175.5 | 146.9399 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 7.8 | -5 | 381.2
2015-11-10 | 22:00 | 363.3 | 175.5 | 137.1062 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 363.3
2015-11-10 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 134.7291 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 361.2
2015-11-11 | 0:00 | 342.4 | 175.5 | 116.5737 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 342.4
2015-11-11 | 1:00 | 349.1 | 175.5 | 123.1219 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 349.1
2015-11-11 | 2:00 | 361.1 | 175.5 | 135.4415 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 361.1
2015-11-11 | 3:00 | 372.4 | 175.5 | 145.872 | 38 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 372.4
2015-11-11 | 4:00 | 385.4 | 175.5 | 147.1046 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 8.4 | -5 | 385.4
2015-11-11 | 5:00 | 389.4 | 175.5 | 147.1379 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 8.4 | -5 | 389.4
2015-11-11 | 6:00 | 384.7 | 175.5 | 147.1239 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 8.4 | -5 | 384.7
2015-11-11 | 7:00 | 378.1 | 175.5 | 137.177 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 378.1
2015-11-11 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 126.0375 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 400.4
2015-11-11 | 9:00 | 418.3 | 175.5 | 120.7019 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 418.3
2015-11-11 | 10:00 | 414.4 | 175.5 | 114.4143 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 414.4
2015-11-11 | 11:00 | 412.6 | 175.5 | 112.1564 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2015-11-11 | 12:00 | 385.3 | 175.5 | 98.8694 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 385.3
2015-11-11 | 13:00 | 403.1 | 175.5 | 126.0322 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 403.1
2015-11-11 | 14:00 | 405.7 | 175.5 | 141.3158 | 60 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 405.7
2015-11-11 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 147.6498 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 3.5 | -5 | 413.2
2015-11-11 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 148.2548 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 29.7 | -5 | 446.1
2015-11-11 | 17:00 | 448.5 | 175.5 | 148.3817 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 31.7 | -5 | 448.5
2015-11-11 | 18:00 | 438.1 | 175.5 | 148.1732 | 80.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 21.4 | -5 | 438.1
2015-11-11 | 19:00 | 419 | 175.5 | 147.8186 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 8.4 | -5 | 419
2015-11-11 | 20:00 | 398.1 | 175.5 | 147.1712 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 398.1
2015-11-11 | 21:00 | 381.8 | 175.5 | 146.9399 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 4.4 | -5 | 381.8
2015-11-11 | 22:00 | 372.7 | 175.5 | 146.9062 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0.1 | -5 | 372.7
2015-11-11 | 23:00 | 365.8 | 175.5 | 139.8291 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 365.8
2015-11-12 | 0:00 | 348.8 | 175.5 | 111.2192 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 348.8
2015-11-12 | 1:00 | 355.3 | 175.5 | 118.5943 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 355.3
2015-11-12 | 2:00 | 365.7 | 175.5 | 128.5943 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 365.7
2015-11-12 | 3:00 | 376.2 | 175.5 | 129.8569 | 48.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 376.2
2015-11-12 | 4:00 | 393.9 | 175.5 | 138.2822 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 393.9
2015-11-12 | 5:00 | 397.1 | 175.5 | 138.2075 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 397.1
2015-11-12 | 6:00 | 388.4 | 175.5 | 136.9355 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 388.4
2015-11-12 | 7:00 | 372.6 | 175.5 | 112.2202 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2015-11-12 | 8:00 | 385.3 | 175.5 | 91.6779 | 50 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 385.3
2015-11-12 | 9:00 | 394 | 175.5 | 77.3287 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 394
2015-11-12 | 10:00 | 394.8 | 175.5 | 68.9851 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 394.8
2015-11-12 | 11:00 | 391.6 | 175.5 | 68.1886 | 54.4 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 391.6
2015-11-12 | 12:00 | 364.7 | 175.5 | 56.6522 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 364.7
2015-11-12 | 13:00 | 384.8 | 175.5 | 85.2067 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2015-11-12 | 14:00 | 390.7 | 175.5 | 104.1451 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 390.7
2015-11-12 | 15:00 | 401.4 | 175.5 | 128.5233 | 70.8 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 401.4
2015-11-12 | 16:00 | 439 | 175.5 | 148.2192 | 83.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 8.7 | -5 | 439
2015-11-12 | 17:00 | 451.3 | 175.5 | 148.357 | 84.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 20 | -5 | 451.3
2015-11-12 | 18:00 | 436 | 175.5 | 148.0566 | 80.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 8.4 | -5 | 436
2015-11-12 | 19:00 | 417.6 | 175.5 | 141.7192 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 417.6
2015-11-12 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 132.7068 | 66.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 397.7
2015-11-12 | 21:00 | 378.3 | 175.5 | 128.2192 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 378.3
2015-11-12 | 22:00 | 363.9 | 175.5 | 125.9939 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 363.9
2015-11-12 | 23:00 | 362.9 | 175.5 | 124.7939 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 362.9
2015-11-13 | 0:00 | 348.3 | 175.5 | 110.7192 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 348.3
2015-11-13 | 1:00 | 353.9 | 175.5 | 117.1943 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 353.9
2015-11-13 | 2:00 | 366 | 175.5 | 128.8943 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 366
2015-11-13 | 3:00 | 379.3 | 175.5 | 131.4569 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 379.3
2015-11-13 | 4:00 | 393 | 175.5 | 135.8822 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 393
2015-11-13 | 5:00 | 398.8 | 175.5 | 135.9075 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 398.8
2015-11-13 | 6:00 | 390.9 | 175.5 | 134.5355 | 59 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 390.9
2015-11-13 | 7:00 | 372.1 | 175.5 | 106.8202 | 49 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2015-11-13 | 8:00 | 383.7 | 175.5 | 88.6779 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2015-11-13 | 9:00 | 394.3 | 175.5 | 74.9287 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2015-11-13 | 10:00 | 389.5 | 175.5 | 66.4851 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 389.5
2015-11-13 | 11:00 | 386.5 | 175.5 | 65.6886 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2015-11-13 | 12:00 | 357.8 | 175.5 | 52.8522 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 357.8
2015-11-13 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 83.2067 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 379.3
2015-11-13 | 14:00 | 383.3 | 175.5 | 98.6451 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 383.3
2015-11-13 | 15:00 | 397 | 175.5 | 125.5233 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 397
2015-11-13 | 16:00 | 438.8 | 175.5 | 148.2192 | 81.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 9.9 | -5 | 438.8
2015-11-13 | 17:00 | 442.5 | 175.5 | 148.157 | 82.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 13.2 | -5 | 442.5
2015-11-13 | 18:00 | 432.1 | 175.5 | 147.9566 | 76.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 8.4 | -5 | 432.1
2015-11-13 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 136.1192 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 410.2
2015-11-13 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 126.9068 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 390.1
2015-11-13 | 21:00 | 376.1 | 175.5 | 131.0192 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 376.1
2015-11-13 | 22:00 | 362.4 | 175.5 | 124.4939 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 362.4
2015-11-13 | 23:00 | 360.3 | 175.5 | 122.1939 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 360.3
2015-11-14 | 0:00 | 345.8 | 175.5 | 119.2737 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 345.8
2015-11-14 | 1:00 | 351.2 | 175.5 | 124.5219 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 351.2
2015-11-14 | 2:00 | 362.1 | 175.5 | 135.4415 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 362.1
2015-11-14 | 3:00 | 369 | 175.5 | 135.672 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 369
2015-11-14 | 4:00 | 379.5 | 175.5 | 135.9046 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 379.5
2015-11-14 | 5:00 | 377.3 | 175.5 | 135.7379 | 53 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 377.3
2015-11-14 | 6:00 | 363.4 | 175.5 | 131.7239 | 43 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 363.4
2015-11-14 | 7:00 | 352.2 | 175.5 | 115.677 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 352.2
2015-11-14 | 8:00 | 373.5 | 175.5 | 106.7375 | 50.9 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2015-11-14 | 9:00 | 388.6 | 175.5 | 98.6019 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 388.6
2015-11-14 | 10:00 | 389 | 175.5 | 92.4143 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 389
2015-11-14 | 11:00 | 390.6 | 175.5 | 90.6564 | 62 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 390.6
2015-11-14 | 12:00 | 372.6 | 175.5 | 86.6694 | 52 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 372.6
2015-11-14 | 13:00 | 380.9 | 175.5 | 104.5322 | 54 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 380.9
2015-11-14 | 14:00 | 382.8 | 175.5 | 120.4158 | 58 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 382.8
2015-11-14 | 15:00 | 388.6 | 175.5 | 133.0498 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 388.6
2015-11-14 | 16:00 | 418.7 | 175.5 | 147.7548 | 77.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 5.9 | -5 | 418.7
2015-11-14 | 17:00 | 423.7 | 175.5 | 147.8817 | 79.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 8.4 | -5 | 423.7
2015-11-14 | 18:00 | 415.4 | 175.5 | 147.6732 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 4.9 | -5 | 415.4
2015-11-14 | 19:00 | 399.9 | 175.5 | 136.8186 | 75.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 399.9
2015-11-14 | 20:00 | 381.2 | 175.5 | 127.9712 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 381.2
2015-11-14 | 21:00 | 365.5 | 175.5 | 130.0399 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 365.5
2015-11-14 | 22:00 | 353.1 | 175.5 | 126.7062 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 353.1
2015-11-14 | 23:00 | 350.5 | 175.5 | 123.8291 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 350.5
2015-11-15 | 0:00 | 337.1 | 175.5 | 110.6737 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 337.1
2015-11-15 | 1:00 | 337.1 | 175.5 | 110.5219 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 337.1
2015-11-15 | 2:00 | 347.9 | 175.5 | 112.6415 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 347.9
2015-11-15 | 3:00 | 357.7 | 175.5 | 112.872 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 357.7
2015-11-15 | 4:00 | 366.6 | 175.5 | 113.0046 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 366.6
2015-11-15 | 5:00 | 366.3 | 175.5 | 112.9379 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 366.3
2015-11-15 | 6:00 | 347.4 | 175.5 | 103.9239 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 347.4
2015-11-15 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 96.377 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 332.8
2015-11-15 | 8:00 | 344.7 | 175.5 | 84.0375 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 344.7
2015-11-15 | 9:00 | 359.3 | 175.5 | 75.4019 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 359.3
2015-11-15 | 10:00 | 361 | 175.5 | 69.2143 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 361
2015-11-15 | 11:00 | 362.6 | 175.5 | 67.5564 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 362.6
2015-11-15 | 12:00 | 354.5 | 175.5 | 71.2694 | 49.3 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-11-15 | 13:00 | 350.4 | 175.5 | 81.3322 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2015-11-15 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 97.0158 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 345.3
2015-11-15 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 92.1498 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 346.2
2015-11-15 | 16:00 | 374.1 | 175.5 | 113.1548 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 0 | -5 | 374.1
2015-11-15 | 17:00 | 390.8 | 175.5 | 128.2817 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2015-11-15 | 18:00 | 388.2 | 175.5 | 125.5732 | 75 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2015-11-15 | 19:00 | 372 | 175.5 | 113.1186 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 372
2015-11-15 | 20:00 | 359.4 | 175.5 | 110.3712 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 359.4
2015-11-15 | 21:00 | 349.1 | 175.5 | 112.4399 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 349.1
2015-11-15 | 22:00 | 334.2 | 175.5 | 107.3062 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 334.2
2015-11-15 | 23:00 | 329.2 | 175.5 | 102.6291 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 329.2
2015-11-16 | 0:00 | 312.8 | 175.5 | 76.2192 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 312.8
2015-11-16 | 1:00 | 318 | 175.5 | 82.2943 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 318
2015-11-16 | 2:00 | 328.8 | 175.5 | 92.6943 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 328.8
2015-11-16 | 3:00 | 342.9 | 175.5 | 107.5569 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 342.9
2015-11-16 | 4:00 | 358.1 | 175.5 | 116.0822 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 358.1
2015-11-16 | 5:00 | 364.8 | 175.5 | 116.1075 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 364.8
2015-11-16 | 6:00 | 358.4 | 175.5 | 114.8355 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 358.4
2015-11-16 | 7:00 | 347 | 175.5 | 92.8202 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 347
2015-11-16 | 8:00 | 361.2 | 175.5 | 68.9779 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 361.2
2015-11-16 | 9:00 | 371.9 | 175.5 | 55.3287 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 371.9
2015-11-16 | 10:00 | 372.1 | 175.5 | 46.9851 | 57 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2015-11-16 | 11:00 | 373 | 175.5 | 46.6886 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | -0.3 | -5 | 373
2015-11-16 | 12:00 | 348.5 | 175.5 | 46.1522 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | -8.4 | -5 | 348.5
2015-11-16 | 13:00 | 370.3 | 175.5 | 63.9067 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 370.3
2015-11-16 | 14:00 | 375.7 | 175.5 | 83.1451 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 375.7
2015-11-16 | 15:00 | 386.8 | 175.5 | 110.1233 | 74.6 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 386.8
2015-11-16 | 16:00 | 427.5 | 175.5 | 150.8192 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 1.6 | -5 | 427.5
2015-11-16 | 17:00 | 430.1 | 175.5 | 150.757 | 78.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 2 | -5 | 430.1
2015-11-16 | 18:00 | 418.7 | 175.5 | 145.6566 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 0 | -5 | 418.7
2015-11-16 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 125.1192 | 73.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 398.1
2015-11-16 | 20:00 | 376.3 | 175.5 | 114.2068 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 376.3
2015-11-16 | 21:00 | 361.7 | 175.5 | 111.0192 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 361.7
2015-11-16 | 22:00 | 343.5 | 175.5 | 106.5939 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 343.5
2015-11-16 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 100.2939 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 337.4
2015-11-17 | 0:00 | 319.4 | 175.5 | 92.7737 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 319.4
2015-11-17 | 1:00 | 324.8 | 175.5 | 98.0219 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 324.8
2015-11-17 | 2:00 | 337.6 | 175.5 | 111.1415 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 337.6
2015-11-17 | 3:00 | 348 | 175.5 | 121.572 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 348
2015-11-17 | 4:00 | 361.8 | 175.5 | 135.0046 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 361.8
2015-11-17 | 5:00 | 368.5 | 175.5 | 138.3379 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 368.5
2015-11-17 | 6:00 | 363.1 | 175.5 | 136.5239 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 363.1
2015-11-17 | 7:00 | 356.9 | 175.5 | 115.477 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 356.9
2015-11-17 | 8:00 | 381.7 | 175.5 | 109.8375 | 56 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 381.7
2015-11-17 | 9:00 | 396.5 | 175.5 | 101.4019 | 66 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 396.5
2015-11-17 | 10:00 | 395.5 | 175.5 | 95.1143 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 395.5
2015-11-17 | 11:00 | 389.4 | 175.5 | 93.3564 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 389.4
2015-11-17 | 12:00 | 371.8 | 175.5 | 86.8694 | 51 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2015-11-17 | 13:00 | 390.8 | 175.5 | 107.4322 | 61 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2015-11-17 | 14:00 | 398.4 | 175.5 | 126.9158 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 398.4
2015-11-17 | 15:00 | 412.2 | 175.5 | 150.3498 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 2 | -5 | 412.2
2015-11-17 | 16:00 | 437.7 | 175.5 | 150.9548 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 28.2 | -5 | 437.7
2015-11-17 | 17:00 | 435.1 | 175.5 | 150.8817 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 25.4 | -5 | 435.1
2015-11-17 | 18:00 | 423.9 | 175.5 | 150.6732 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 14.3 | -5 | 423.9
2015-11-17 | 19:00 | 404.4 | 175.5 | 150.3186 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2015-11-17 | 20:00 | 382 | 175.5 | 137.7712 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 382
2015-11-17 | 21:00 | 362.9 | 175.5 | 129.3399 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 362.9
2015-11-17 | 22:00 | 348.6 | 175.5 | 122.1062 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 348.6
2015-11-17 | 23:00 | 342.3 | 175.5 | 115.5291 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 342.3
2015-11-18 | 0:00 | 328.4 | 175.5 | 101.9737 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 328.4
2015-11-18 | 1:00 | 333.9 | 175.5 | 107.3219 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 333.9
2015-11-18 | 2:00 | 345.2 | 175.5 | 118.9415 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 345.2
2015-11-18 | 3:00 | 358.5 | 175.5 | 132.272 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 358.5
2015-11-18 | 4:00 | 372.9 | 175.5 | 142.7046 | 41.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2015-11-18 | 5:00 | 380 | 175.5 | 142.7379 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 380
2015-11-18 | 6:00 | 369.9 | 175.5 | 142.0239 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 369.9
2015-11-18 | 7:00 | 359.8 | 175.5 | 123.377 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 359.8
2015-11-18 | 8:00 | 379.4 | 175.5 | 112.5375 | 51 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 379.4
2015-11-18 | 9:00 | 395.7 | 175.5 | 105.6019 | 61 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2015-11-18 | 10:00 | 391.2 | 175.5 | 99.2143 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 391.2
2015-11-18 | 11:00 | 393.1 | 175.5 | 97.6564 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2015-11-18 | 12:00 | 372.5 | 175.5 | 91.0694 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 372.5
2015-11-18 | 13:00 | 390.3 | 175.5 | 111.6322 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 390.3
2015-11-18 | 14:00 | 395.9 | 175.5 | 127.5158 | 64 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 395.9
2015-11-18 | 15:00 | 403.9 | 175.5 | 145.1498 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 403.9
2015-11-18 | 16:00 | 448.5 | 175.5 | 161.6548 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 28.7 | -5 | 448.5
2015-11-18 | 17:00 | 447 | 175.5 | 161.5817 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 27 | -5 | 447
2015-11-18 | 18:00 | 436.1 | 175.5 | 161.3732 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 16.2 | -5 | 436.1
2015-11-18 | 19:00 | 417 | 175.5 | 161.0186 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 1.9 | -5 | 417
2015-11-18 | 20:00 | 396.2 | 175.5 | 143.0712 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 396.2
2015-11-18 | 21:00 | 377 | 175.5 | 133.7399 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 377
2015-11-18 | 22:00 | 362.3 | 175.5 | 136.0062 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 362.3
2015-11-18 | 23:00 | 360.5 | 175.5 | 133.9291 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 360.5
2015-11-19 | 0:00 | 343.6 | 175.5 | 106.9192 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 343.6
2015-11-19 | 1:00 | 352.1 | 175.5 | 116.2943 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 352.1
2015-11-19 | 2:00 | 363.5 | 175.5 | 127.2943 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 363.5
2015-11-19 | 3:00 | 377.3 | 175.5 | 141.1569 | 38 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 377.3
2015-11-19 | 4:00 | 391.1 | 175.5 | 145.6822 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 391.1
2015-11-19 | 5:00 | 397.1 | 175.5 | 145.8075 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 397.1
2015-11-19 | 6:00 | 386.5 | 175.5 | 143.9355 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2015-11-19 | 7:00 | 376.6 | 175.5 | 118.6202 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2015-11-19 | 8:00 | 394.7 | 175.5 | 98.0779 | 53 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 394.7
2015-11-19 | 9:00 | 406.1 | 175.5 | 85.1287 | 63 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 406.1
2015-11-19 | 10:00 | 404.3 | 175.5 | 76.7851 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 404.3
2015-11-19 | 11:00 | 397.6 | 175.5 | 75.9886 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 397.6
2015-11-19 | 12:00 | 369.2 | 175.5 | 63.4522 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2015-11-19 | 13:00 | 394.8 | 175.5 | 93.5067 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 394.8
2015-11-19 | 14:00 | 401 | 175.5 | 114.5451 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 401
2015-11-19 | 15:00 | 412.5 | 175.5 | 143.0233 | 67.4 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 412.5
2015-11-19 | 16:00 | 452 | 175.5 | 161.7192 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 21.6 | -5 | 452
2015-11-19 | 17:00 | 451.2 | 175.5 | 161.657 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 20.9 | -5 | 451.2
2015-11-19 | 18:00 | 441.1 | 175.5 | 161.4566 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 10.4 | -5 | 441.1
2015-11-19 | 19:00 | 421.3 | 175.5 | 157.2192 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2015-11-19 | 20:00 | 400.7 | 175.5 | 145.9068 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2015-11-19 | 21:00 | 383.8 | 175.5 | 138.3192 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 383.8
2015-11-19 | 22:00 | 367.7 | 175.5 | 130.6939 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 367.7
2015-11-19 | 23:00 | 359.7 | 175.5 | 122.4939 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 359.7
2015-11-20 | 0:00 | 346.1 | 175.5 | 120.0737 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 346.1
2015-11-20 | 1:00 | 353.8 | 175.5 | 127.6219 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 353.8
2015-11-20 | 2:00 | 365.8 | 175.5 | 139.9415 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 365.8
2015-11-20 | 3:00 | 378.4 | 175.5 | 149.772 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0.2 | -5 | 378.4
2015-11-20 | 4:00 | 389.1 | 175.5 | 150.0046 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 2.7 | -5 | 389.1
2015-11-20 | 5:00 | 390.7 | 175.5 | 149.9379 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 2.7 | -5 | 390.7
2015-11-20 | 6:00 | 383.9 | 175.5 | 149.9239 | 43.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 2.1 | -5 | 383.9
2015-11-20 | 7:00 | 381.6 | 175.5 | 136.377 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 381.6
2015-11-20 | 8:00 | 405 | 175.5 | 132.6375 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 405
2015-11-20 | 9:00 | 414.3 | 175.5 | 120.8019 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2015-11-20 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 114.4143 | 58 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 408.5
2015-11-20 | 11:00 | 407.8 | 175.5 | 112.2564 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 407.8
2015-11-20 | 12:00 | 379.2 | 175.5 | 97.6694 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 379.2
2015-11-20 | 13:00 | 406 | 175.5 | 126.2322 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 406
2015-11-20 | 14:00 | 411.9 | 175.5 | 141.7158 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2015-11-20 | 15:00 | 419.5 | 175.5 | 160.1498 | 69 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 419.5
2015-11-20 | 16:00 | 454.7 | 175.5 | 161.7548 | 71.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 34.1 | -5 | 454.7
2015-11-20 | 17:00 | 452.3 | 175.5 | 161.6817 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 33.2 | -5 | 452.3
2015-11-20 | 18:00 | 438.6 | 175.5 | 161.4732 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 19.6 | -5 | 438.6
2015-11-20 | 19:00 | 416.1 | 175.5 | 161.0186 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 1.5 | -5 | 416.1
2015-11-20 | 20:00 | 396.7 | 175.5 | 150.0712 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 2 | -5 | 396.7
2015-11-20 | 21:00 | 379.8 | 175.5 | 149.7399 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 1.1 | -5 | 379.8
2015-11-20 | 22:00 | 365.3 | 175.5 | 139.4062 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 365.3
2015-11-20 | 23:00 | 367.2 | 175.5 | 141.0291 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 367.2
2015-11-21 | 0:00 | 356.1 | 175.5 | 118.6192 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 356.1
2015-11-21 | 1:00 | 358.8 | 175.5 | 122.1943 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 358.8
2015-11-21 | 2:00 | 371.9 | 175.5 | 129.8943 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 371.9
2015-11-21 | 3:00 | 380.7 | 175.5 | 130.0569 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2015-11-21 | 4:00 | 388.6 | 175.5 | 130.2822 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 388.6
2015-11-21 | 5:00 | 383.9 | 175.5 | 130.1075 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 383.9
2015-11-21 | 6:00 | 370.7 | 175.5 | 125.6355 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 370.7
2015-11-21 | 7:00 | 357 | 175.5 | 102.6202 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 357
2015-11-21 | 8:00 | 369.7 | 175.5 | 83.4779 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 369.7
2015-11-21 | 9:00 | 377.5 | 175.5 | 69.1287 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 377.5
2015-11-21 | 10:00 | 377 | 175.5 | 60.6851 | 48.2 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 377
2015-11-21 | 11:00 | 383.2 | 175.5 | 60.1886 | 54 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 383.2
2015-11-21 | 12:00 | 366.4 | 175.5 | 59.2522 | 44 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 366.4
2015-11-21 | 13:00 | 376.6 | 175.5 | 77.6067 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2015-11-21 | 14:00 | 383.4 | 175.5 | 97.8451 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 383.4
2015-11-21 | 15:00 | 397.5 | 175.5 | 126.1233 | 69.3 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 397.5
2015-11-21 | 16:00 | 430 | 175.5 | 150.8192 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 8.6 | -5 | 430
2015-11-21 | 17:00 | 436.9 | 175.5 | 150.857 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 15.5 | -5 | 436.9
2015-11-21 | 18:00 | 426.7 | 175.5 | 150.6566 | 71.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 4.9 | -5 | 426.7
2015-11-21 | 19:00 | 410.5 | 175.5 | 144.5192 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 410.5
2015-11-21 | 20:00 | 393.9 | 175.5 | 130.3068 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 393.9
2015-11-21 | 21:00 | 381.1 | 175.5 | 126.8192 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 381.1
2015-11-21 | 22:00 | 362.2 | 175.5 | 120.4939 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 362.2
2015-11-21 | 23:00 | 364.7 | 175.5 | 126.6939 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 364.7
2015-11-22 | 0:00 | 354.5 | 175.5 | 128.1737 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 354.5
2015-11-22 | 1:00 | 359.5 | 175.5 | 128.8219 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 359.5
2015-11-22 | 2:00 | 370.1 | 175.5 | 129.7415 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 370.1
2015-11-22 | 3:00 | 379 | 175.5 | 129.972 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 379
2015-11-22 | 4:00 | 387 | 175.5 | 132.7046 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 387
2015-11-22 | 5:00 | 383.7 | 175.5 | 130.0379 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2015-11-22 | 6:00 | 361.6 | 175.5 | 117.8239 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 361.6
2015-11-22 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 104.977 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 341.3
2015-11-22 | 8:00 | 343.7 | 175.5 | 90.2375 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 343.7
2015-11-22 | 9:00 | 352.6 | 175.5 | 85.9019 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 352.6
2015-11-22 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 80.4143 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 354.1
2015-11-22 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 73.7564 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 349.3
2015-11-22 | 12:00 | 340.7 | 175.5 | 69.1694 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 340.7
2015-11-22 | 13:00 | 339 | 175.5 | 79.0322 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 339
2015-11-22 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 99.9158 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 341.9
2015-11-22 | 15:00 | 358.4 | 175.5 | 112.6498 | 55.4 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 358.4
2015-11-22 | 16:00 | 395.7 | 175.5 | 143.0548 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2015-11-22 | 17:00 | 413.4 | 175.5 | 160.4817 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 0 | -5 | 413.4
2015-11-22 | 18:00 | 414.8 | 175.5 | 161.7732 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | -5 | 414.8
2015-11-22 | 19:00 | 401.4 | 175.5 | 148.1186 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 401.4
2015-11-22 | 20:00 | 390.9 | 175.5 | 137.4712 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 390.9
2015-11-22 | 21:00 | 381.2 | 175.5 | 129.9399 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 381.2
2015-11-22 | 22:00 | 360.4 | 175.5 | 118.7062 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 360.4
2015-11-22 | 23:00 | 371.4 | 175.5 | 129.7291 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2015-11-23 | 0:00 | 353.8 | 175.5 | 119.7192 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 353.8
2015-11-23 | 1:00 | 363.4 | 175.5 | 130.1943 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 363.4
2015-11-23 | 2:00 | 380 | 175.5 | 138.0943 | 43 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 380
2015-11-23 | 3:00 | 387.9 | 175.5 | 138.2569 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 387.9
2015-11-23 | 4:00 | 396.9 | 175.5 | 138.3822 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 396.9
2015-11-23 | 5:00 | 395.9 | 175.5 | 138.3075 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 395.9
2015-11-23 | 6:00 | 381.1 | 175.5 | 132.2355 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 381.1
2015-11-23 | 7:00 | 362.4 | 175.5 | 109.2202 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 362.4
2015-11-23 | 8:00 | 377.7 | 175.5 | 91.6779 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 377.7
2015-11-23 | 9:00 | 381.1 | 175.5 | 77.1287 | 46 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 381.1
2015-11-23 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 65.7851 | 36 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 369.9
2015-11-23 | 11:00 | 366 | 175.5 | 62.2886 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 366
2015-11-23 | 12:00 | 353.6 | 175.5 | 55.7522 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 353.6
2015-11-23 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 73.0067 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 359.5
2015-11-23 | 14:00 | 368.8 | 175.5 | 99.6451 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 368.8
2015-11-23 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 121.5233 | 60.7 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 384.3
2015-11-23 | 16:00 | 419.4 | 175.5 | 149.9192 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 0 | -5 | 419.4
2015-11-23 | 17:00 | 432.9 | 175.5 | 163.457 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 0 | -5 | 432.9
2015-11-23 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 151.6566 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 0 | -5 | 421.7
2015-11-23 | 19:00 | 410.6 | 175.5 | 140.6192 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 410.6
2015-11-23 | 20:00 | 402.8 | 175.5 | 138.5068 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 402.8
2015-11-23 | 21:00 | 391.2 | 175.5 | 136.2192 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 391.2
2015-11-23 | 22:00 | 371.5 | 175.5 | 127.8939 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 371.5
2015-11-23 | 23:00 | 373.8 | 175.5 | 137.9939 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2015-11-24 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 136.0737 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 361.5
2015-11-24 | 1:00 | 372.5 | 175.5 | 146.9219 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 372.5
2015-11-24 | 2:00 | 388.3 | 175.5 | 163.0415 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 388.3
2015-11-24 | 3:00 | 405.7 | 175.5 | 180.472 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | -5 | 405.7
2015-11-24 | 4:00 | 419.8 | 175.5 | 191.6046 | 39.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 0 | -5 | 419.8
2015-11-24 | 5:00 | 428.2 | 175.5 | 193.5379 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 5 | -5 | 428.2
2015-11-24 | 6:00 | 425.6 | 175.5 | 200.2239 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 0 | -5 | 425.6
2015-11-24 | 7:00 | 425.1 | 175.5 | 185.977 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 425.1
2015-11-24 | 8:00 | 453.4 | 175.5 | 184.3375 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 453.4
2015-11-24 | 9:00 | 480.5 | 175.5 | 188.2019 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 480.5
2015-11-24 | 10:00 | 487.1 | 175.5 | 187.8143 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 487.1
2015-11-24 | 11:00 | 491.7 | 175.5 | 190.0564 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 491.7
2015-11-24 | 12:00 | 465.8 | 175.5 | 170.6694 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 465.8
2015-11-24 | 13:00 | 483.8 | 175.5 | 197.7322 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 483.8
2015-11-24 | 14:00 | 478 | 175.5 | 205.0158 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 1.8 | -5 | 478
2015-11-24 | 15:00 | 476.3 | 175.5 | 204.9498 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 11.1 | -5 | 476.3
2015-11-24 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 205.3548 | 70.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 30.7 | -5 | 494.1
2015-11-24 | 17:00 | 490.7 | 175.5 | 205.2817 | 70.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 27.1 | -5 | 490.7
2015-11-24 | 18:00 | 479.2 | 175.5 | 205.0732 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 18.2 | -5 | 479.2
2015-11-24 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 204.5186 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 5 | -5 | 456.5
2015-11-24 | 20:00 | 444 | 175.5 | 204.3712 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 2.9 | -5 | 444
2015-11-24 | 21:00 | 433.5 | 175.5 | 193.6399 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 9.9 | -5 | 433.5
2015-11-24 | 22:00 | 415.8 | 175.5 | 190.5062 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 415.8
2015-11-24 | 23:00 | 417.3 | 175.5 | 191.7291 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 417.3
2015-11-25 | 0:00 | 403.6 | 175.5 | 167.3192 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 403.6
2015-11-25 | 1:00 | 413.4 | 175.5 | 177.9943 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 413.4
2015-11-25 | 2:00 | 425.9 | 175.5 | 190.0943 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 425.9
2015-11-25 | 3:00 | 435.8 | 175.5 | 193.6569 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 3.5 | -5 | 435.8
2015-11-25 | 4:00 | 446.7 | 175.5 | 193.8822 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 4.9 | -5 | 446.7
2015-11-25 | 5:00 | 445 | 175.5 | 193.8075 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 4.9 | -5 | 445
2015-11-25 | 6:00 | 439 | 175.5 | 197.4355 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 439
2015-11-25 | 7:00 | 435.8 | 175.5 | 166.4202 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 435.8
2015-11-25 | 8:00 | 459.4 | 175.5 | 152.6779 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 459.4
2015-11-25 | 9:00 | 478.6 | 175.5 | 156.8287 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 478.6
2015-11-25 | 10:00 | 465.2 | 175.5 | 133.2851 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 465.2
2015-11-25 | 11:00 | 454.5 | 175.5 | 128.9886 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 454.5
2015-11-25 | 12:00 | 423.9 | 175.5 | 114.2522 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 423.9
2015-11-25 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 146.3067 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2015-11-25 | 14:00 | 444.1 | 175.5 | 164.7451 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 444.1
2015-11-25 | 15:00 | 455.3 | 175.5 | 190.1233 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 455.3
2015-11-25 | 16:00 | 486.6 | 175.5 | 205.1192 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 13.8 | -5 | 486.6
2015-11-25 | 17:00 | 490.8 | 175.5 | 205.257 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 17.9 | -5 | 490.8
2015-11-25 | 18:00 | 476.8 | 175.5 | 204.9566 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 5 | -5 | 476.8
2015-11-25 | 19:00 | 455.4 | 175.5 | 198.9192 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 455.4
2015-11-25 | 20:00 | 444.2 | 175.5 | 198.6068 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 444.2
2015-11-25 | 21:00 | 431 | 175.5 | 193.5192 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 1.3 | -5 | 431
2015-11-25 | 22:00 | 415.5 | 175.5 | 178.8939 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2015-11-25 | 23:00 | 417.7 | 175.5 | 180.8939 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2015-11-26 | 0:00 | 404.1 | 175.5 | 178.5737 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 404.1
2015-11-26 | 1:00 | 414.6 | 175.5 | 188.9219 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 414.6
2015-11-26 | 2:00 | 424.2 | 175.5 | 193.4415 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 2.8 | -5 | 424.2
2015-11-26 | 3:00 | 436.5 | 175.5 | 193.672 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 10 | -5 | 436.5
2015-11-26 | 4:00 | 448.6 | 175.5 | 194.0046 | 54.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 11.4 | -5 | 448.6
2015-11-26 | 5:00 | 451.7 | 175.5 | 193.9379 | 57.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 11.4 | -5 | 451.7
2015-11-26 | 6:00 | 447.6 | 175.5 | 193.9239 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 10.9 | -5 | 447.6
2015-11-26 | 7:00 | 440.6 | 175.5 | 193.777 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 5 | -5 | 440.6
2015-11-26 | 8:00 | 453.9 | 175.5 | 184.4375 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 453.9
2015-11-26 | 9:00 | 467.3 | 175.5 | 174.6019 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 467.3
2015-11-26 | 10:00 | 459.4 | 175.5 | 166.9143 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 459.4
2015-11-26 | 11:00 | 456.3 | 175.5 | 164.6564 | 53.7 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 456.3
2015-11-26 | 12:00 | 430.2 | 175.5 | 152.5694 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 430.2
2015-11-26 | 13:00 | 454.7 | 175.5 | 178.2322 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 454.7
2015-11-26 | 14:00 | 464.3 | 175.5 | 192.7158 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 464.3
2015-11-26 | 15:00 | 479.1 | 175.5 | 205.0498 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 13.4 | -5 | 479.1
2015-11-26 | 16:00 | 500.7 | 175.5 | 205.4548 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 36.8 | -5 | 500.7
2015-11-26 | 17:00 | 490.5 | 175.5 | 205.2817 | 71.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 26.5 | -5 | 490.5
2015-11-26 | 18:00 | 475.8 | 175.5 | 204.9732 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 14.5 | -5 | 475.8
2015-11-26 | 19:00 | 455.1 | 175.5 | 204.5186 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 5 | -5 | 455.1
2015-11-26 | 20:00 | 438.9 | 175.5 | 204.1712 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 438.9
2015-11-26 | 21:00 | 423.7 | 175.5 | 193.4399 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 5 | -5 | 423.7
2015-11-26 | 22:00 | 408 | 175.5 | 182.6062 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 408
2015-11-26 | 23:00 | 416.2 | 175.5 | 190.5291 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 416.2
2015-11-27 | 0:00 | 404.6 | 175.5 | 179.0737 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2015-11-27 | 1:00 | 419.9 | 175.5 | 193.3219 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0.9 | -5 | 419.9
2015-11-27 | 2:00 | 428.7 | 175.5 | 193.5415 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 3.3 | -5 | 428.7
2015-11-27 | 3:00 | 445.5 | 175.5 | 193.872 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 7.3 | -5 | 445.5
2015-11-27 | 4:00 | 454.6 | 175.5 | 194.1046 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 7.3 | -5 | 454.6
2015-11-27 | 5:00 | 455.2 | 175.5 | 194.0379 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 7.3 | -5 | 455.2
2015-11-27 | 6:00 | 449.2 | 175.5 | 193.9239 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 6.8 | -5 | 449.2
2015-11-27 | 7:00 | 439.4 | 175.5 | 193.777 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 2 | -5 | 439.4
2015-11-27 | 8:00 | 451.7 | 175.5 | 180.9375 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 451.7
2015-11-27 | 9:00 | 462.1 | 175.5 | 169.4019 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 462.1
2015-11-27 | 10:00 | 459.2 | 175.5 | 162.8143 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 459.2
2015-11-27 | 11:00 | 455.3 | 175.5 | 161.0564 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 455.3
2015-11-27 | 12:00 | 416.5 | 175.5 | 136.2694 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 416.5
2015-11-27 | 13:00 | 436.2 | 175.5 | 174.7322 | 39.1 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 436.2
2015-11-27 | 14:00 | 442.1 | 175.5 | 190.6158 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 442.1
2015-11-27 | 15:00 | 450.7 | 175.5 | 201.0498 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 450.7
2015-11-27 | 16:00 | 482.9 | 175.5 | 205.1548 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 21.5 | -5 | 482.9
2015-11-27 | 17:00 | 475.5 | 175.5 | 204.9817 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 14.3 | -5 | 475.5
2015-11-27 | 18:00 | 461.1 | 175.5 | 204.6732 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 5 | -5 | 461.1
2015-11-27 | 19:00 | 438.2 | 175.5 | 196.7186 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 438.2
2015-11-27 | 20:00 | 422.4 | 175.5 | 193.3712 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 4.2 | -5 | 422.4
2015-11-27 | 21:00 | 413.5 | 175.5 | 188.5399 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | -5 | 413.5
2015-11-27 | 22:00 | 401.8 | 175.5 | 176.4062 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2015-11-27 | 23:00 | 405.1 | 175.5 | 179.4291 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 405.1
2015-11-28 | 0:00 | 394 | 175.5 | 160.1192 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 394
2015-11-28 | 1:00 | 402.6 | 175.5 | 169.1943 | 34.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 402.6
2015-11-28 | 2:00 | 416.8 | 175.5 | 172.9943 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 416.8
2015-11-28 | 3:00 | 424.6 | 175.5 | 170.8569 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 424.6
2015-11-28 | 4:00 | 436.4 | 175.5 | 173.3822 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 436.4
2015-11-28 | 5:00 | 438.3 | 175.5 | 173.4075 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 438.3
2015-11-28 | 6:00 | 419.9 | 175.5 | 163.7355 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 419.9
2015-11-28 | 7:00 | 398.8 | 175.5 | 141.8202 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 398.8
2015-11-28 | 8:00 | 417.3 | 175.5 | 126.5779 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 417.3
2015-11-28 | 9:00 | 418.1 | 175.5 | 112.1287 | 48 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2015-11-28 | 10:00 | 411.2 | 175.5 | 103.5851 | 39.5 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 411.2
2015-11-28 | 11:00 | 408.3 | 175.5 | 102.8886 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 408.3
2015-11-28 | 12:00 | 379.9 | 175.5 | 82.2522 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 379.9
2015-11-28 | 13:00 | 389.5 | 175.5 | 103.2067 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 389.5
2015-11-28 | 14:00 | 400.7 | 175.5 | 133.4451 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2015-11-28 | 15:00 | 417.2 | 175.5 | 154.9233 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 417.2
2015-11-28 | 16:00 | 451.2 | 175.5 | 182.2192 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 0 | -5 | 451.2
2015-11-28 | 17:00 | 457.8 | 175.5 | 188.857 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 0 | -5 | 457.8
2015-11-28 | 18:00 | 454.8 | 175.5 | 185.2566 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 0 | -5 | 454.8
2015-11-28 | 19:00 | 436.5 | 175.5 | 173.3192 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 436.5
2015-11-28 | 20:00 | 425.1 | 175.5 | 172.8068 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 425.1
2015-11-28 | 21:00 | 414.1 | 175.5 | 171.4192 | 43.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 414.1
2015-11-28 | 22:00 | 392.5 | 175.5 | 158.2939 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2015-11-28 | 23:00 | 395.7 | 175.5 | 161.2939 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 395.7
2015-11-29 | 0:00 | 386.5 | 175.5 | 152.0192 | 35.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3808 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2015-11-29 | 1:00 | 391.3 | 175.5 | 149.6943 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.5057 | 0 | 0 | -5 | 391.3
2015-11-29 | 2:00 | 404.4 | 175.5 | 150.7943 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2015-11-29 | 3:00 | 415.4 | 175.5 | 152.5569 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | 0 | -5 | 415.4
2015-11-29 | 4:00 | 425.7 | 175.5 | 158.4822 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0 | -5 | 425.7
2015-11-29 | 5:00 | 420.3 | 175.5 | 154.4075 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.0925 | 0 | 0 | -5 | 420.3
2015-11-29 | 6:00 | 394.8 | 175.5 | 137.6355 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 1.3901 | 0 | 16.9744 | 0 | 0 | -5 | 394.8
2015-11-29 | 7:00 | 368.7 | 175.5 | 115.9202 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 24.0644 | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | -5 | 368.7
2015-11-29 | 8:00 | 367.8 | 175.5 | 89.7779 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 51.5761 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | -5 | 367.8
2015-11-29 | 9:00 | 370.6 | 175.5 | 78.2287 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 67.6506 | 0 | 11.3207 | 0 | 0 | -5 | 370.6
2015-11-29 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 58.5851 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 76.9376 | 0 | 12.1773 | 0 | 0 | -5 | 361.1
2015-11-29 | 11:00 | 360.1 | 175.5 | 56.6886 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 77.6939 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -5 | 360.1
2015-11-29 | 12:00 | 353.9 | 175.5 | 56.3522 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 69.3448 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | -5 | 353.9
2015-11-29 | 13:00 | 353.8 | 175.5 | 67.6067 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 58.1546 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -5 | 353.8
2015-11-29 | 14:00 | 361.3 | 175.5 | 98.0451 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 34.8624 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -5 | 361.3
2015-11-29 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 123.5233 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 6.9252 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | -5 | 376.2
2015-11-29 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 152.5192 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2015-11-29 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 157.657 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.743 | 0 | 0 | -5 | 426.2
2015-11-29 | 18:00 | 426.6 | 175.5 | 157.4566 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 0 | -5 | 426.6
2015-11-29 | 19:00 | 421 | 175.5 | 152.7192 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2808 | 0 | 0 | -5 | 421
2015-11-29 | 20:00 | 410.6 | 175.5 | 152.5068 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | -5 | 410.6
2015-11-29 | 21:00 | 399.1 | 175.5 | 150.3192 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | -5 | 399.1
2015-11-29 | 22:00 | 379.5 | 175.5 | 142.0939 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7061 | 0 | 0 | -5 | 379.5
2015-11-29 | 23:00 | 384.5 | 175.5 | 150.1939 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.9061 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2015-11-30 | 0:00 | 376.6 | 175.5 | 153.7737 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | -5 | 376.6
2015-11-30 | 1:00 | 388.7 | 175.5 | 165.7219 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0 | -5 | 388.7
2015-11-30 | 2:00 | 402.9 | 175.5 | 180.2415 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 0 | -5 | 402.9
2015-11-30 | 3:00 | 418.7 | 175.5 | 184.672 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 5.1 | -5 | 418.7
2015-11-30 | 4:00 | 430.4 | 175.5 | 184.8046 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8954 | 0 | 5.1 | -5 | 430.4
2015-11-30 | 5:00 | 436.3 | 175.5 | 184.9379 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 5.1 | -5 | 436.3
2015-11-30 | 6:00 | 433.4 | 175.5 | 184.9239 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0.5662 | 0 | 9.1099 | 0 | 5.1 | -5 | 433.4
2015-11-30 | 7:00 | 416.3 | 175.5 | 174.777 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 10.9669 | 0 | 8.7561 | 0 | 0 | -5 | 416.3
2015-11-30 | 8:00 | 419.1 | 175.5 | 160.6375 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 28.2799 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | -5 | 419.1
2015-11-30 | 9:00 | 436.7 | 175.5 | 155.0019 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 41.626 | 0 | 8.4721 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2015-11-30 | 10:00 | 428.3 | 175.5 | 148.6143 | 43.6 | 4.2 | 4.3 | 48.5621 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 428.3
2015-11-30 | 11:00 | 421.9 | 175.5 | 146.2564 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 50.42 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2015-11-30 | 12:00 | 396.2 | 175.5 | 127.6694 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 46.1805 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | -5 | 396.2
2015-11-30 | 13:00 | 424.5 | 175.5 | 158.5322 | 43.6 | 4.2 | 4.3 | 34.8455 | 0 | 8.5223 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2015-11-30 | 14:00 | 434.4 | 175.5 | 170.8158 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 17.2534 | 0 | 8.1308 | 0 | 0 | -5 | 434.4
2015-11-30 | 15:00 | 448.6 | 175.5 | 185.8498 | 72.4 | 4.2 | 4.3 | 2.9985 | 0 | 8.3517 | 0 | 0 | -5 | 448.6
2015-11-30 | 16:00 | 481 | 175.5 | 196.3548 | 76.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 20.7 | -5 | 481
2015-11-30 | 17:00 | 478.8 | 175.5 | 196.3817 | 76.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 18.2 | -5 | 478.8
2015-11-30 | 18:00 | 473.6 | 175.5 | 196.2732 | 76.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 13 | -5 | 473.6
2015-11-30 | 19:00 | 450.8 | 175.5 | 193.8186 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | -5 | 450.8
2015-11-30 | 20:00 | 431.2 | 175.5 | 184.0712 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | -5 | 431.2
2015-11-30 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 184.5399 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.1601 | 0 | 1.8 | -5 | 415.3
2015-11-30 | 22:00 | 405.1 | 175.5 | 182.4062 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | -5 | 405.1
2015-11-30 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 182.9291 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 0 | -5 | 406.4
2015-12-01 | 0:00 | 396.3 | 175.5 | 158.8731 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 396.3
2015-12-01 | 1:00 | 406.8 | 175.5 | 169.837 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 406.8
2015-12-01 | 2:00 | 422.2 | 175.5 | 184.6012 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0.2 | -5 | 422.2
2015-12-01 | 3:00 | 432.8 | 175.5 | 184.9337 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 1.7 | -5 | 432.8
2015-12-01 | 4:00 | 447.7 | 175.5 | 185.2486 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 5.1 | -5 | 447.7
2015-12-01 | 5:00 | 451.2 | 175.5 | 185.2377 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 5.1 | -5 | 451.2
2015-12-01 | 6:00 | 447.2 | 175.5 | 185.112 | 54.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 5.1 | -5 | 447.2
2015-12-01 | 7:00 | 428.3 | 175.5 | 180.1166 | 40 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 428.3
2015-12-01 | 8:00 | 440.8 | 175.5 | 165.4615 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2015-12-01 | 9:00 | 450.4 | 175.5 | 142.6451 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 450.4
2015-12-01 | 10:00 | 445.3 | 175.5 | 134.1689 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 445.3
2015-12-01 | 11:00 | 447.9 | 175.5 | 131.338 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 447.9
2015-12-01 | 12:00 | 421.5 | 175.5 | 123.2513 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 421.5
2015-12-01 | 13:00 | 443.3 | 175.5 | 150.8643 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 443.3
2015-12-01 | 14:00 | 453 | 175.5 | 174.3328 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 453
2015-12-01 | 15:00 | 468.8 | 175.5 | 189.9837 | 72.5 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 468.8
2015-12-01 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 196.584 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 13.4 | -5 | 490.4
2015-12-01 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 196.4506 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 10.4 | -5 | 486.7
2015-12-01 | 18:00 | 475.5 | 175.5 | 196.2614 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 5.1 | -5 | 475.5
2015-12-01 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 193.339 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 454.7
2015-12-01 | 20:00 | 437.9 | 175.5 | 185.0578 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 3 | -5 | 437.9
2015-12-01 | 21:00 | 426.3 | 175.5 | 184.7024 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 5.1 | -5 | 426.3
2015-12-01 | 22:00 | 406.5 | 175.5 | 168.9832 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 406.5
2015-12-01 | 23:00 | 409.7 | 175.5 | 171.7069 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 409.7
2015-12-02 | 0:00 | 393.8 | 175.5 | 167.7283 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 393.8
2015-12-02 | 1:00 | 406.4 | 175.5 | 178.5645 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 406.4
2015-12-02 | 2:00 | 420 | 175.5 | 184.6107 | 38.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 4.7 | -5 | 420
2015-12-02 | 3:00 | 430.3 | 175.5 | 184.8842 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 5.1 | -5 | 430.3
2015-12-02 | 4:00 | 443.9 | 175.5 | 185.1207 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 7.4 | -5 | 443.9
2015-12-02 | 5:00 | 445.1 | 175.5 | 185.1637 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 7.4 | -5 | 445.1
2015-12-02 | 6:00 | 441.7 | 175.5 | 185.0524 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 7.4 | -5 | 441.7
2015-12-02 | 7:00 | 421.9 | 175.5 | 184.655 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 1.2 | -5 | 421.9
2015-12-02 | 8:00 | 441.5 | 175.5 | 175.895 | 52 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 441.5
2015-12-02 | 9:00 | 457.2 | 175.5 | 162.1692 | 62 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 457.2
2015-12-02 | 10:00 | 451.4 | 175.5 | 151.4165 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 451.4
2015-12-02 | 11:00 | 447.1 | 175.5 | 151.285 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 447.1
2015-12-02 | 12:00 | 412.1 | 175.5 | 133.0531 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 412.1
2015-12-02 | 13:00 | 436.5 | 175.5 | 167.4438 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 436.5
2015-12-02 | 14:00 | 441.5 | 175.5 | 180.7086 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 441.5
2015-12-02 | 15:00 | 455.4 | 175.5 | 194.446 | 66 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 0 | -5 | 455.4
2015-12-02 | 16:00 | 484.1 | 175.5 | 196.4504 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 16.8 | -5 | 484.1
2015-12-02 | 17:00 | 480.2 | 175.5 | 196.3336 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 13.1 | -5 | 480.2
2015-12-02 | 18:00 | 471.3 | 175.5 | 196.1902 | 77 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 5.1 | -5 | 471.3
2015-12-02 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 185.2613 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 5.1 | -5 | 449.9
2015-12-02 | 20:00 | 433.6 | 175.5 | 184.9259 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 5.1 | -5 | 433.6
2015-12-02 | 21:00 | 415 | 175.5 | 184.558 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 5 | -5 | 415
2015-12-02 | 22:00 | 402.6 | 175.5 | 177.4637 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | -5 | 402.6
2015-12-02 | 23:00 | 402.4 | 175.5 | 177.0789 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 0 | -5 | 402.4
2015-12-03 | 0:00 | 388.4 | 175.5 | 163.1283 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 388.4
2015-12-03 | 1:00 | 396.2 | 175.5 | 170.6645 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 396.2
2015-12-03 | 2:00 | 407.1 | 175.5 | 180.8107 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 0 | -5 | 407.1
2015-12-03 | 3:00 | 420.1 | 175.5 | 184.6842 | 39.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 3.8 | -5 | 420.1
2015-12-03 | 4:00 | 433.7 | 175.5 | 184.9207 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 5.1 | -5 | 433.7
2015-12-03 | 5:00 | 435.1 | 175.5 | 184.9637 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 5.1 | -5 | 435.1
2015-12-03 | 6:00 | 431.7 | 175.5 | 184.8524 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 5.1 | -5 | 431.7
2015-12-03 | 7:00 | 418.3 | 175.5 | 181.555 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | -5 | 418.3
2015-12-03 | 8:00 | 439.5 | 175.5 | 173.295 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 439.5
2015-12-03 | 9:00 | 454 | 175.5 | 158.3692 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 454
2015-12-03 | 10:00 | 451.1 | 175.5 | 147.1165 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 451.1
2015-12-03 | 11:00 | 448.5 | 175.5 | 147.585 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 448.5
2015-12-03 | 12:00 | 421.8 | 175.5 | 137.6531 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 421.8
2015-12-03 | 13:00 | 442.5 | 175.5 | 163.2438 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 442.5
2015-12-03 | 14:00 | 444.5 | 175.5 | 179.9086 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 444.5
2015-12-03 | 15:00 | 453.2 | 175.5 | 185.346 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 4.7 | -5 | 453.2
2015-12-03 | 16:00 | 474.1 | 175.5 | 185.7504 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 18.5 | -5 | 474.1
2015-12-03 | 17:00 | 467.2 | 175.5 | 185.5336 | 76.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 11.9 | -5 | 467.2
2015-12-03 | 18:00 | 457 | 175.5 | 185.3902 | 73.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 5.1 | -5 | 457
2015-12-03 | 19:00 | 435.4 | 175.5 | 184.9613 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 0.6 | -5 | 435.4
2015-12-03 | 20:00 | 415.8 | 175.5 | 184.5259 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 2.5 | -5 | 415.8
2015-12-03 | 21:00 | 405.9 | 175.5 | 180.758 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | -5 | 405.9
2015-12-03 | 22:00 | 394.5 | 175.5 | 169.1637 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | -5 | 394.5
2015-12-03 | 23:00 | 399.1 | 175.5 | 174.0789 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 0 | -5 | 399.1
2015-12-04 | 0:00 | 392 | 175.5 | 166.2283 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 392
2015-12-04 | 1:00 | 403 | 175.5 | 176.4645 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 403
2015-12-04 | 2:00 | 414.9 | 175.5 | 184.5107 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 0.4 | -5 | 414.9
2015-12-04 | 3:00 | 428.2 | 175.5 | 184.8842 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 7.9 | -5 | 428.2
2015-12-04 | 4:00 | 439.5 | 175.5 | 185.0207 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 8.9 | -5 | 439.5
2015-12-04 | 5:00 | 441.2 | 175.5 | 185.0637 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 8.9 | -5 | 441.2
2015-12-04 | 6:00 | 442.3 | 175.5 | 185.0524 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 8.9 | -5 | 442.3
2015-12-04 | 7:00 | 423.6 | 175.5 | 184.755 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 3.7 | -5 | 423.6
2015-12-04 | 8:00 | 438.3 | 175.5 | 180.895 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 438.3
2015-12-04 | 9:00 | 444.5 | 175.5 | 163.4692 | 48 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 444.5
2015-12-04 | 10:00 | 445 | 175.5 | 152.3165 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 445
2015-12-04 | 11:00 | 441.9 | 175.5 | 152.685 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 441.9
2015-12-04 | 12:00 | 421.3 | 175.5 | 146.7531 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2015-12-04 | 13:00 | 443.5 | 175.5 | 168.6438 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 443.5
2015-12-04 | 14:00 | 449.3 | 175.5 | 176.6086 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 449.3
2015-12-04 | 15:00 | 476.4 | 175.5 | 196.246 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 7.1 | -5 | 476.4
2015-12-04 | 16:00 | 496.6 | 175.5 | 196.6504 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 28.6 | -5 | 496.6
2015-12-04 | 17:00 | 491.3 | 175.5 | 196.5336 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 23.5 | -5 | 491.3
2015-12-04 | 18:00 | 484.6 | 175.5 | 196.4902 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 17 | -5 | 484.6
2015-12-04 | 19:00 | 464.4 | 175.5 | 196.0613 | 70.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 5 | -5 | 464.4
2015-12-04 | 20:00 | 448.1 | 175.5 | 192.0259 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | -5 | 448.1
2015-12-04 | 21:00 | 437 | 175.5 | 184.958 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 8 | -5 | 437
2015-12-04 | 22:00 | 427.9 | 175.5 | 184.8637 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 8.9 | -5 | 427.9
2015-12-04 | 23:00 | 433 | 175.5 | 184.9789 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 8.9 | -5 | 433
2015-12-05 | 0:00 | 416.8 | 175.5 | 178.4731 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 416.8
2015-12-05 | 1:00 | 423.7 | 175.5 | 178.637 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 423.7
2015-12-05 | 2:00 | 433.3 | 175.5 | 178.8012 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 433.3
2015-12-05 | 3:00 | 438.6 | 175.5 | 176.3337 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 438.6
2015-12-05 | 4:00 | 450.9 | 175.5 | 179.1486 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2015-12-05 | 5:00 | 450.6 | 175.5 | 179.1377 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 450.6
2015-12-05 | 6:00 | 442.1 | 175.5 | 178.912 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 442.1
2015-12-05 | 7:00 | 411.2 | 175.5 | 152.5166 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 411.2
2015-12-05 | 8:00 | 415.5 | 175.5 | 149.4615 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2015-12-05 | 9:00 | 418 | 175.5 | 126.6451 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 418
2015-12-05 | 10:00 | 412.2 | 175.5 | 113.0689 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 412.2
2015-12-05 | 11:00 | 412.2 | 175.5 | 109.838 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 412.2
2015-12-05 | 12:00 | 396.5 | 175.5 | 102.4513 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 396.5
2015-12-05 | 13:00 | 412.1 | 175.5 | 132.2643 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 412.1
2015-12-05 | 14:00 | 420.6 | 175.5 | 158.5328 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 420.6
2015-12-05 | 15:00 | 435.9 | 175.5 | 169.0837 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 435.9
2015-12-05 | 16:00 | 458.3 | 175.5 | 183.284 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 458.3
2015-12-05 | 17:00 | 461.4 | 175.5 | 185.4506 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 1.5 | -5 | 461.4
2015-12-05 | 18:00 | 455.8 | 175.5 | 182.1614 | 70.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 455.8
2015-12-05 | 19:00 | 438.7 | 175.5 | 175.139 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2015-12-05 | 20:00 | 427.9 | 175.5 | 178.3578 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 427.9
2015-12-05 | 21:00 | 423.4 | 175.5 | 178.6024 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 423.4
2015-12-05 | 22:00 | 411.2 | 175.5 | 173.4832 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 411.2
2015-12-05 | 23:00 | 418 | 175.5 | 178.5069 | 34.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 418
2015-12-06 | 0:00 | 406.9 | 175.5 | 167.5731 | 35.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 406.9
2015-12-06 | 1:00 | 413.3 | 175.5 | 167.737 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2015-12-06 | 2:00 | 422.9 | 175.5 | 165.8012 | 52.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 1.3 | -5 | 422.9
2015-12-06 | 3:00 | 431.6 | 175.5 | 165.9337 | 60.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 1.3 | -5 | 431.6
2015-12-06 | 4:00 | 439.5 | 175.5 | 166.0486 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 1.3 | -5 | 439.5
2015-12-06 | 5:00 | 433.1 | 175.5 | 165.9377 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 1.3 | -5 | 433.1
2015-12-06 | 6:00 | 412.6 | 175.5 | 157.612 | 52.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2015-12-06 | 7:00 | 382.4 | 175.5 | 140.8166 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 382.4
2015-12-06 | 8:00 | 384.2 | 175.5 | 120.9615 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 384.2
2015-12-06 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 105.5451 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2015-12-06 | 10:00 | 383.5 | 175.5 | 84.5689 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 383.5
2015-12-06 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 71.338 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 373.5
2015-12-06 | 12:00 | 371.8 | 175.5 | 77.9513 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 371.8
2015-12-06 | 13:00 | 369.6 | 175.5 | 89.9643 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 369.6
2015-12-06 | 14:00 | 371.5 | 175.5 | 118.7328 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 371.5
2015-12-06 | 15:00 | 391.9 | 175.5 | 140.4837 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 391.9
2015-12-06 | 16:00 | 427.7 | 175.5 | 163.184 | 60 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 427.7
2015-12-06 | 17:00 | 445.2 | 175.5 | 171.2506 | 70 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 445.2
2015-12-06 | 18:00 | 449.8 | 175.5 | 176.6614 | 70 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2015-12-06 | 19:00 | 440.8 | 175.5 | 168.239 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2015-12-06 | 20:00 | 436.1 | 175.5 | 168.1578 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 436.1
2015-12-06 | 21:00 | 431.6 | 175.5 | 167.6024 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-12-06 | 22:00 | 405.1 | 175.5 | 149.5832 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 405.1
2015-12-06 | 23:00 | 407.8 | 175.5 | 167.2069 | 36 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 407.8
2015-12-07 | 0:00 | 398.2 | 175.5 | 160.4731 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 398.2
2015-12-07 | 1:00 | 410.3 | 175.5 | 169.837 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2015-12-07 | 2:00 | 424.9 | 175.5 | 176.3012 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 4.8 | -5 | 424.9
2015-12-07 | 3:00 | 436.1 | 175.5 | 176.5337 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 12.5 | -5 | 436.1
2015-12-07 | 4:00 | 456.8 | 175.5 | 176.8486 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 23.4 | -5 | 456.8
2015-12-07 | 5:00 | 461.2 | 175.5 | 176.9377 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 23.4 | -5 | 461.2
2015-12-07 | 6:00 | 459.4 | 175.5 | 177.012 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 23.4 | -5 | 459.4
2015-12-07 | 7:00 | 448.9 | 175.5 | 176.8166 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 3.7 | -5 | 448.9
2015-12-07 | 8:00 | 471.7 | 175.5 | 177.1615 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 1.3 | -5 | 471.7
2015-12-07 | 9:00 | 480.7 | 175.5 | 156.4451 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 480.7
2015-12-07 | 10:00 | 469.4 | 175.5 | 145.7689 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 469.4
2015-12-07 | 11:00 | 455.2 | 175.5 | 139.938 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 455.2
2015-12-07 | 12:00 | 420.2 | 175.5 | 126.5513 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 420.2
2015-12-07 | 13:00 | 443.3 | 175.5 | 163.3643 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 443.3
2015-12-07 | 14:00 | 448.6 | 175.5 | 179.3328 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 448.6
2015-12-07 | 15:00 | 468.2 | 175.5 | 187.6837 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 8.8 | -5 | 468.2
2015-12-07 | 16:00 | 492.2 | 175.5 | 188.084 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 24.2 | -5 | 492.2
2015-12-07 | 17:00 | 488.8 | 175.5 | 188.0506 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 21.4 | -5 | 488.8
2015-12-07 | 18:00 | 482.6 | 175.5 | 187.9614 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 16.1 | -5 | 482.6
2015-12-07 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 187.439 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 4.7 | -5 | 460.6
2015-12-07 | 20:00 | 443.8 | 175.5 | 187.1578 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 6.6 | -5 | 443.8
2015-12-07 | 21:00 | 430.6 | 175.5 | 176.4024 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 11.3 | -5 | 430.6
2015-12-07 | 22:00 | 415 | 175.5 | 176.0832 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 1.1 | -5 | 415
2015-12-07 | 23:00 | 417 | 175.5 | 176.1069 | 35 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 1.3 | -5 | 417
2015-12-08 | 0:00 | 405.2 | 175.5 | 167.4731 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 405.2
2015-12-08 | 1:00 | 411 | 175.5 | 170.537 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 411
2015-12-08 | 2:00 | 423.8 | 175.5 | 176.3012 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 1.3 | -5 | 423.8
2015-12-08 | 3:00 | 435.4 | 175.5 | 176.5337 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 1.3 | -5 | 435.4
2015-12-08 | 4:00 | 443.4 | 175.5 | 176.6486 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 1.3 | -5 | 443.4
2015-12-08 | 5:00 | 444.4 | 175.5 | 176.6377 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 1.3 | -5 | 444.4
2015-12-08 | 6:00 | 445.3 | 175.5 | 176.712 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 1.3 | -5 | 445.3
2015-12-08 | 7:00 | 425.7 | 175.5 | 170.2166 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 425.7
2015-12-08 | 8:00 | 437.7 | 175.5 | 156.2615 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 437.7
2015-12-08 | 9:00 | 441.7 | 175.5 | 133.3451 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 441.7
2015-12-08 | 10:00 | 431.3 | 175.5 | 124.0689 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 431.3
2015-12-08 | 11:00 | 420.5 | 175.5 | 118.538 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 420.5
2015-12-08 | 12:00 | 395.3 | 175.5 | 101.6513 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 395.3
2015-12-08 | 13:00 | 419.7 | 175.5 | 140.2643 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 419.7
2015-12-08 | 14:00 | 427.9 | 175.5 | 163.3328 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 427.9
2015-12-08 | 15:00 | 443.9 | 175.5 | 175.5837 | 62 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 443.9
2015-12-08 | 16:00 | 478.9 | 175.5 | 187.884 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 11.1 | -5 | 478.9
2015-12-08 | 17:00 | 481 | 175.5 | 187.8506 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 13.8 | -5 | 481
2015-12-08 | 18:00 | 472.5 | 175.5 | 187.6614 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 6.3 | -5 | 472.5
2015-12-08 | 19:00 | 451.6 | 175.5 | 183.839 | 64.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 451.6
2015-12-08 | 20:00 | 437 | 175.5 | 176.4578 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 1.2 | -5 | 437
2015-12-08 | 21:00 | 425 | 175.5 | 176.3024 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 1.3 | -5 | 425
2015-12-08 | 22:00 | 404.6 | 175.5 | 167.7832 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2015-12-08 | 23:00 | 407.9 | 175.5 | 170.1069 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 407.9
2015-12-09 | 0:00 | 395 | 175.5 | 157.4731 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 395
2015-12-09 | 1:00 | 407.5 | 175.5 | 170.437 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 407.5
2015-12-09 | 2:00 | 419.8 | 175.5 | 176.2012 | 39.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0.4 | -5 | 419.8
2015-12-09 | 3:00 | 434 | 175.5 | 176.5337 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 1.3 | -5 | 434
2015-12-09 | 4:00 | 445.1 | 175.5 | 176.6486 | 64 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 1.3 | -5 | 445.1
2015-12-09 | 5:00 | 448.4 | 175.5 | 176.7377 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 1.3 | -5 | 448.4
2015-12-09 | 6:00 | 443.4 | 175.5 | 176.712 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 1.3 | -5 | 443.4
2015-12-09 | 7:00 | 426.6 | 175.5 | 169.5166 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 426.6
2015-12-09 | 8:00 | 434.4 | 175.5 | 152.6615 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 434.4
2015-12-09 | 9:00 | 438.7 | 175.5 | 129.7451 | 52.3 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2015-12-09 | 10:00 | 425.5 | 175.5 | 117.6689 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 425.5
2015-12-09 | 11:00 | 418.9 | 175.5 | 116.638 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2015-12-09 | 12:00 | 392.1 | 175.5 | 98.1513 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 392.1
2015-12-09 | 13:00 | 417.1 | 175.5 | 137.3643 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 417.1
2015-12-09 | 14:00 | 428 | 175.5 | 160.1328 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 428
2015-12-09 | 15:00 | 443.6 | 175.5 | 174.3837 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 443.6
2015-12-09 | 16:00 | 472.6 | 175.5 | 177.284 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 14.5 | -5 | 472.6
2015-12-09 | 17:00 | 470.2 | 175.5 | 177.1506 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 12.8 | -5 | 470.2
2015-12-09 | 18:00 | 464.8 | 175.5 | 177.0614 | 76.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 8.3 | -5 | 464.8
2015-12-09 | 19:00 | 440.2 | 175.5 | 176.539 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 1.3 | -5 | 440.2
2015-12-09 | 20:00 | 421.3 | 175.5 | 172.9578 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2015-12-09 | 21:00 | 407.9 | 175.5 | 172.3024 | 33 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 407.9
2015-12-09 | 22:00 | 393.5 | 175.5 | 156.3832 | 33 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 393.5
2015-12-09 | 23:00 | 396 | 175.5 | 157.9069 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 396
2015-12-10 | 0:00 | 385 | 175.5 | 147.2731 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 385
2015-12-10 | 1:00 | 393 | 175.5 | 155.737 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 393
2015-12-10 | 2:00 | 408.2 | 175.5 | 165.5012 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 1.3 | -5 | 408.2
2015-12-10 | 3:00 | 420 | 175.5 | 165.7337 | 49.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 1.3 | -5 | 420
2015-12-10 | 4:00 | 430.6 | 175.5 | 165.8486 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 1.3 | -5 | 430.6
2015-12-10 | 5:00 | 431.4 | 175.5 | 165.8377 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 1.3 | -5 | 431.4
2015-12-10 | 6:00 | 423.9 | 175.5 | 165.812 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 1.3 | -5 | 423.9
2015-12-10 | 7:00 | 406.4 | 175.5 | 157.2166 | 41 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 406.4
2015-12-10 | 8:00 | 421 | 175.5 | 141.1615 | 50 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 421
2015-12-10 | 9:00 | 431.5 | 175.5 | 118.3451 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 431.5
2015-12-10 | 10:00 | 423.4 | 175.5 | 109.8689 | 48 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 423.4
2015-12-10 | 11:00 | 421.1 | 175.5 | 106.838 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 421.1
2015-12-10 | 12:00 | 392.3 | 175.5 | 96.3513 | 35.5 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 392.3
2015-12-10 | 13:00 | 413.3 | 175.5 | 126.3643 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2015-12-10 | 14:00 | 415 | 175.5 | 146.7328 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 415
2015-12-10 | 15:00 | 432.5 | 175.5 | 162.7837 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2015-12-10 | 16:00 | 465.1 | 175.5 | 177.084 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 6.7 | -5 | 465.1
2015-12-10 | 17:00 | 463.1 | 175.5 | 177.0506 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 5.3 | -5 | 463.1
2015-12-10 | 18:00 | 451.1 | 175.5 | 176.7614 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 1.3 | -5 | 451.1
2015-12-10 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 169.539 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 431.8
2015-12-10 | 20:00 | 411.6 | 175.5 | 160.2578 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 411.6
2015-12-10 | 21:00 | 397.4 | 175.5 | 161.6024 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 397.4
2015-12-10 | 22:00 | 376.7 | 175.5 | 138.8832 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 376.7
2015-12-10 | 23:00 | 378.3 | 175.5 | 140.0069 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 378.3
2015-12-11 | 0:00 | 365.8 | 175.5 | 140.4283 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 365.8
2015-12-11 | 1:00 | 376.3 | 175.5 | 150.1645 | 34.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 376.3
2015-12-11 | 2:00 | 392.4 | 175.5 | 162.8107 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 0 | -5 | 392.4
2015-12-11 | 3:00 | 403.9 | 175.5 | 165.3842 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 5.4 | -5 | 403.9
2015-12-11 | 4:00 | 417.4 | 175.5 | 165.6207 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 13.3 | -5 | 417.4
2015-12-11 | 5:00 | 418.7 | 175.5 | 165.6637 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 13.4 | -5 | 418.7
2015-12-11 | 6:00 | 413.2 | 175.5 | 165.5524 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 13.4 | -5 | 413.2
2015-12-11 | 7:00 | 402.2 | 175.5 | 165.255 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 1.3 | -5 | 402.2
2015-12-11 | 8:00 | 427.3 | 175.5 | 161.695 | 52 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 427.3
2015-12-11 | 9:00 | 444 | 175.5 | 148.9692 | 62 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 444
2015-12-11 | 10:00 | 442.6 | 175.5 | 137.8165 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 442.6
2015-12-11 | 11:00 | 444 | 175.5 | 138.285 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 444
2015-12-11 | 12:00 | 419 | 175.5 | 130.0531 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 419
2015-12-11 | 13:00 | 438.8 | 175.5 | 154.0438 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 438.8
2015-12-11 | 14:00 | 440 | 175.5 | 168.9086 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 440
2015-12-11 | 15:00 | 446.9 | 175.5 | 176.646 | 74 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 1.3 | -5 | 446.9
2015-12-11 | 16:00 | 467.9 | 175.5 | 177.1504 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 20.7 | -5 | 467.9
2015-12-11 | 17:00 | 462.3 | 175.5 | 177.0336 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 15.3 | -5 | 462.3
2015-12-11 | 18:00 | 451.3 | 175.5 | 176.7902 | 76.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 4.7 | -5 | 451.3
2015-12-11 | 19:00 | 430 | 175.5 | 175.8613 | 61.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 0 | -5 | 430
2015-12-11 | 20:00 | 415.1 | 175.5 | 176.1259 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 1.2 | -5 | 415.1
2015-12-11 | 21:00 | 403.5 | 175.5 | 165.358 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 5.3 | -5 | 403.5
2015-12-11 | 22:00 | 389.8 | 175.5 | 162.3637 | 35.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | -5 | 389.8
2015-12-11 | 23:00 | 395.8 | 175.5 | 165.1789 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 1.3 | -5 | 395.8
2015-12-12 | 0:00 | 381.5 | 175.5 | 144.7731 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 381.5
2015-12-12 | 1:00 | 389.2 | 175.5 | 143.537 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2015-12-12 | 2:00 | 401.7 | 175.5 | 145.5012 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 401.7
2015-12-12 | 3:00 | 412.8 | 175.5 | 146.4337 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 412.8
2015-12-12 | 4:00 | 419.2 | 175.5 | 148.2486 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 419.2
2015-12-12 | 5:00 | 420.4 | 175.5 | 149.9377 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 420.4
2015-12-12 | 6:00 | 402.7 | 175.5 | 142.212 | 57.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 402.7
2015-12-12 | 7:00 | 377.2 | 175.5 | 125.2166 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 377.2
2015-12-12 | 8:00 | 376.9 | 175.5 | 114.3615 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 376.9
2015-12-12 | 9:00 | 382.8 | 175.5 | 93.4451 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 382.8
2015-12-12 | 10:00 | 378.4 | 175.5 | 80.1689 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 378.4
2015-12-12 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 74.938 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 376.4
2015-12-12 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 62.6513 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 355.8
2015-12-12 | 13:00 | 361.3 | 175.5 | 82.3643 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 361.3
2015-12-12 | 14:00 | 365.9 | 175.5 | 113.8328 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 365.9
2015-12-12 | 15:00 | 377.7 | 175.5 | 117.3837 | 54 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 377.7
2015-12-12 | 16:00 | 415 | 175.5 | 146.484 | 64 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 415
2015-12-12 | 17:00 | 424.9 | 175.5 | 153.1506 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 424.9
2015-12-12 | 18:00 | 421.9 | 175.5 | 150.9614 | 67.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2015-12-12 | 19:00 | 409.5 | 175.5 | 146.339 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 409.5
2015-12-12 | 20:00 | 398.7 | 175.5 | 145.7578 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2015-12-12 | 21:00 | 389.7 | 175.5 | 145.9024 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2015-12-12 | 22:00 | 378.5 | 175.5 | 141.6832 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2015-12-12 | 23:00 | 389.9 | 175.5 | 145.9069 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 389.9
2015-12-13 | 0:00 | 381.1 | 175.5 | 144.1731 | 32.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 381.1
2015-12-13 | 1:00 | 389 | 175.5 | 142.237 | 43.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 389
2015-12-13 | 2:00 | 401.3 | 175.5 | 144.6012 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 401.3
2015-12-13 | 3:00 | 407.4 | 175.5 | 144.6337 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 407.4
2015-12-13 | 4:00 | 414.9 | 175.5 | 144.8486 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 414.9
2015-12-13 | 5:00 | 412.4 | 175.5 | 144.7377 | 65 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 412.4
2015-12-13 | 6:00 | 394.5 | 175.5 | 136.812 | 55 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 394.5
2015-12-13 | 7:00 | 364.7 | 175.5 | 119.1166 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 364.7
2015-12-13 | 8:00 | 363.8 | 175.5 | 103.4615 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 363.8
2015-12-13 | 9:00 | 361.2 | 175.5 | 74.0451 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 361.2
2015-12-13 | 10:00 | 354 | 175.5 | 57.9689 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 354
2015-12-13 | 11:00 | 351.4 | 175.5 | 52.138 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 351.4
2015-12-13 | 12:00 | 345.8 | 175.5 | 54.8513 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 345.8
2015-12-13 | 13:00 | 349.5 | 175.5 | 72.7643 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 349.5
2015-12-13 | 14:00 | 350.9 | 175.5 | 101.0328 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 350.9
2015-12-13 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 117.5837 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 365.1
2015-12-13 | 16:00 | 400.3 | 175.5 | 137.884 | 57.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 400.3
2015-12-13 | 17:00 | 416.7 | 175.5 | 144.8506 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 416.7
2015-12-13 | 18:00 | 422.2 | 175.5 | 144.9614 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2015-12-13 | 19:00 | 410.9 | 175.5 | 143.739 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 410.9
2015-12-13 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 144.6578 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 405.1
2015-12-13 | 21:00 | 399.2 | 175.5 | 144.1024 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 399.2
2015-12-13 | 22:00 | 383.3 | 175.5 | 136.6832 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 383.3
2015-12-13 | 23:00 | 392.7 | 175.5 | 144.0069 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 392.7
2015-12-14 | 0:00 | 384.3 | 175.5 | 148.8731 | 31.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 384.3
2015-12-14 | 1:00 | 393.5 | 175.5 | 157.937 | 32 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 393.5
2015-12-14 | 2:00 | 407.3 | 175.5 | 171.2012 | 32.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2015-12-14 | 3:00 | 418.6 | 175.5 | 171.2337 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 418.6
2015-12-14 | 4:00 | 430.9 | 175.5 | 171.7486 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 430.9
2015-12-14 | 5:00 | 437 | 175.5 | 171.8377 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 437
2015-12-14 | 6:00 | 437 | 175.5 | 171.812 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 437
2015-12-14 | 7:00 | 415.7 | 175.5 | 159.0166 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 415.7
2015-12-14 | 8:00 | 426.4 | 175.5 | 146.6615 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 426.4
2015-12-14 | 9:00 | 427.8 | 175.5 | 123.7451 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2015-12-14 | 10:00 | 416.5 | 175.5 | 113.5689 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 416.5
2015-12-14 | 11:00 | 409.8 | 175.5 | 110.638 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 409.8
2015-12-14 | 12:00 | 383 | 175.5 | 92.1513 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 383
2015-12-14 | 13:00 | 402.6 | 175.5 | 125.9643 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 402.6
2015-12-14 | 14:00 | 409.1 | 175.5 | 155.6328 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 409.1
2015-12-14 | 15:00 | 424 | 175.5 | 150.7837 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 424
2015-12-14 | 16:00 | 464.5 | 175.5 | 182.984 | 77 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 464.5
2015-12-14 | 17:00 | 463.8 | 175.5 | 182.9506 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 463.8
2015-12-14 | 18:00 | 458.4 | 175.5 | 178.3614 | 76.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 458.4
2015-12-14 | 19:00 | 439 | 175.5 | 169.039 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 439
2015-12-14 | 20:00 | 424.1 | 175.5 | 170.6578 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 424.1
2015-12-14 | 21:00 | 413.3 | 175.5 | 174.5024 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 413.3
2015-12-14 | 22:00 | 396 | 175.5 | 160.9832 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 396
2015-12-14 | 23:00 | 401.5 | 175.5 | 165.5069 | 31.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 401.5
2015-12-15 | 0:00 | 393.8 | 175.5 | 170.5283 | 31.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 393.8
2015-12-15 | 1:00 | 406.3 | 175.5 | 179.5645 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 406.3
2015-12-15 | 2:00 | 417.5 | 175.5 | 182.8107 | 40.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 2.4 | -5 | 417.5
2015-12-15 | 3:00 | 427.2 | 175.5 | 182.9842 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 2.4 | -5 | 427.2
2015-12-15 | 4:00 | 435.3 | 175.5 | 183.1207 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 2.4 | -5 | 435.3
2015-12-15 | 5:00 | 439.3 | 175.5 | 183.2637 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 2.4 | -5 | 439.3
2015-12-15 | 6:00 | 436 | 175.5 | 183.1524 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 2.4 | -5 | 436
2015-12-15 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 182.155 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | -5 | 424.1
2015-12-15 | 8:00 | 441.1 | 175.5 | 172.595 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 441.1
2015-12-15 | 9:00 | 449.9 | 175.5 | 155.2692 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 449.9
2015-12-15 | 10:00 | 441.5 | 175.5 | 144.4165 | 52 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 441.5
2015-12-15 | 11:00 | 438.4 | 175.5 | 144.385 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 438.4
2015-12-15 | 12:00 | 412.2 | 175.5 | 134.9531 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 412.2
2015-12-15 | 13:00 | 430.6 | 175.5 | 160.5438 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 430.6
2015-12-15 | 14:00 | 425.3 | 175.5 | 177.5086 | 39.8 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 425.3
2015-12-15 | 15:00 | 435.2 | 175.5 | 173.146 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 0 | -5 | 435.2
2015-12-15 | 16:00 | 459.8 | 175.5 | 183.6504 | 80.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 2.4 | -5 | 459.8
2015-12-15 | 17:00 | 457.5 | 175.5 | 183.6336 | 78.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 2.4 | -5 | 457.5
2015-12-15 | 18:00 | 441.1 | 175.5 | 182.4902 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 0 | -5 | 441.1
2015-12-15 | 19:00 | 422.6 | 175.5 | 182.1613 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 0 | -5 | 422.6
2015-12-15 | 20:00 | 404.3 | 175.5 | 181.7259 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | -5 | 404.3
2015-12-15 | 21:00 | 390.6 | 175.5 | 168.558 | 30 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | -5 | 390.6
2015-12-15 | 22:00 | 378.7 | 175.5 | 156.9637 | 30 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | -5 | 378.7
2015-12-15 | 23:00 | 384.9 | 175.5 | 162.9789 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 0 | -5 | 384.9
2015-12-16 | 0:00 | 371 | 175.5 | 148.6283 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 371
2015-12-16 | 1:00 | 384.3 | 175.5 | 161.6645 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 384.3
2015-12-16 | 2:00 | 398.7 | 175.5 | 171.1107 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 0 | -5 | 398.7
2015-12-16 | 3:00 | 406.3 | 175.5 | 171.2842 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 0 | -5 | 406.3
2015-12-16 | 4:00 | 412.8 | 175.5 | 171.4207 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 0 | -5 | 412.8
2015-12-16 | 5:00 | 414 | 175.5 | 171.4637 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 0 | -5 | 414
2015-12-16 | 6:00 | 411.1 | 175.5 | 171.3524 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 0 | -5 | 411.1
2015-12-16 | 7:00 | 395 | 175.5 | 162.255 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | -5 | 395
2015-12-16 | 8:00 | 408.6 | 175.5 | 151.695 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2015-12-16 | 9:00 | 421.1 | 175.5 | 134.7692 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 421.1
2015-12-16 | 10:00 | 414 | 175.5 | 124.0165 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 414
2015-12-16 | 11:00 | 412.4 | 175.5 | 123.885 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 412.4
2015-12-16 | 12:00 | 387.5 | 175.5 | 115.7531 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 387.5
2015-12-16 | 13:00 | 410.5 | 175.5 | 140.2438 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 410.5
2015-12-16 | 14:00 | 411.3 | 175.5 | 157.8086 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 411.3
2015-12-16 | 15:00 | 417.7 | 175.5 | 152.546 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2015-12-16 | 16:00 | 451.6 | 175.5 | 172.9504 | 83.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 1.8 | -5 | 451.6
2015-12-16 | 17:00 | 449 | 175.5 | 172.2336 | 83.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 0 | -5 | 449
2015-12-16 | 18:00 | 439.1 | 175.5 | 171.9902 | 74.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 0 | -5 | 439.1
2015-12-16 | 19:00 | 422.7 | 175.5 | 167.5613 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 0 | -5 | 422.7
2015-12-16 | 20:00 | 407.3 | 175.5 | 168.1259 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2015-12-16 | 21:00 | 394.3 | 175.5 | 169.058 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2015-12-16 | 22:00 | 382.9 | 175.5 | 160.4637 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | -5 | 382.9
2015-12-16 | 23:00 | 394.7 | 175.5 | 171.9789 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 0 | -5 | 394.7
2015-12-17 | 0:00 | 385.4 | 175.5 | 162.8283 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 385.4
2015-12-17 | 1:00 | 397.9 | 175.5 | 171.8645 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 397.9
2015-12-17 | 2:00 | 423 | 175.5 | 182.9107 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 10.4 | -5 | 423
2015-12-17 | 3:00 | 436.4 | 175.5 | 183.1842 | 43.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 17.7 | -5 | 436.4
2015-12-17 | 4:00 | 447.1 | 175.5 | 183.3207 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 18.1 | -5 | 447.1
2015-12-17 | 5:00 | 450.8 | 175.5 | 183.4637 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 18.1 | -5 | 450.8
2015-12-17 | 6:00 | 447.8 | 175.5 | 183.4524 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 18.1 | -5 | 447.8
2015-12-17 | 7:00 | 435.3 | 175.5 | 183.155 | 48 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 7.7 | -5 | 435.3
2015-12-17 | 8:00 | 452.5 | 175.5 | 182.695 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 452.5
2015-12-17 | 9:00 | 457.4 | 175.5 | 170.5692 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 457.4
2015-12-17 | 10:00 | 449.8 | 175.5 | 159.8165 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2015-12-17 | 11:00 | 444.1 | 175.5 | 160.185 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 444.1
2015-12-17 | 12:00 | 422.9 | 175.5 | 150.8531 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 422.9
2015-12-17 | 13:00 | 448 | 175.5 | 172.9438 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 448
2015-12-17 | 14:00 | 452.4 | 175.5 | 183.4086 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 2.9 | -5 | 452.4
2015-12-17 | 15:00 | 463.2 | 175.5 | 183.746 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 12.3 | -5 | 463.2
2015-12-17 | 16:00 | 481.7 | 175.5 | 184.0504 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 22.2 | -5 | 481.7
2015-12-17 | 17:00 | 481.2 | 175.5 | 184.0336 | 82.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 21.8 | -5 | 481.2
2015-12-17 | 18:00 | 470.4 | 175.5 | 183.8902 | 75.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 18.1 | -5 | 470.4
2015-12-17 | 19:00 | 448.4 | 175.5 | 183.4613 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 7.1 | -5 | 448.4
2015-12-17 | 20:00 | 439.4 | 175.5 | 183.2259 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 18.1 | -5 | 439.4
2015-12-17 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 183.158 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 18.1 | -5 | 433.6
2015-12-17 | 22:00 | 423.8 | 175.5 | 182.9637 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 11.6 | -5 | 423.8
2015-12-17 | 23:00 | 434.4 | 175.5 | 183.1789 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 18.1 | -5 | 434.4
2015-12-18 | 0:00 | 423.2 | 175.5 | 182.1731 | 37 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 423.2
2015-12-18 | 1:00 | 434.1 | 175.5 | 183.137 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 6.7 | -5 | 434.1
2015-12-18 | 2:00 | 445.9 | 175.5 | 183.3012 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 8.4 | -5 | 445.9
2015-12-18 | 3:00 | 453.9 | 175.5 | 183.5337 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 8.4 | -5 | 453.9
2015-12-18 | 4:00 | 463.4 | 175.5 | 183.7486 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 8.3 | -5 | 463.4
2015-12-18 | 5:00 | 464.2 | 175.5 | 183.7377 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 8.3 | -5 | 464.2
2015-12-18 | 6:00 | 461.2 | 175.5 | 183.612 | 66.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 8.4 | -5 | 461.2
2015-12-18 | 7:00 | 434.8 | 175.5 | 177.7166 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 434.8
2015-12-18 | 8:00 | 445.6 | 175.5 | 170.3615 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 445.6
2015-12-18 | 9:00 | 452.6 | 175.5 | 147.5451 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 452.6
2015-12-18 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 135.4689 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 439.9
2015-12-18 | 11:00 | 432 | 175.5 | 132.738 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 432
2015-12-18 | 12:00 | 405.3 | 175.5 | 114.3513 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 405.3
2015-12-18 | 13:00 | 424.9 | 175.5 | 147.6643 | 31 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 424.9
2015-12-18 | 14:00 | 436.4 | 175.5 | 174.0328 | 43 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 436.4
2015-12-18 | 15:00 | 455.2 | 175.5 | 181.3837 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 455.2
2015-12-18 | 16:00 | 476.8 | 175.5 | 183.984 | 80 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 8.3 | -5 | 476.8
2015-12-18 | 17:00 | 473.8 | 175.5 | 183.9506 | 77.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 8.3 | -5 | 473.8
2015-12-18 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 183.7614 | 71.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 8.3 | -5 | 466.9
2015-12-18 | 19:00 | 447.1 | 175.5 | 182.539 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 447.1
2015-12-18 | 20:00 | 434.2 | 175.5 | 183.1578 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 5.8 | -5 | 434.2
2015-12-18 | 21:00 | 429.4 | 175.5 | 183.0024 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 6.2 | -5 | 429.4
2015-12-18 | 22:00 | 413.6 | 175.5 | 175.2832 | 34.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 413.6
2015-12-18 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 182.3069 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2015-12-19 | 0:00 | 409.7 | 175.5 | 181.8283 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 409.7
2015-12-19 | 1:00 | 422 | 175.5 | 182.8645 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 2.8 | -5 | 422
2015-12-19 | 2:00 | 434.5 | 175.5 | 183.1107 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 4.7 | -5 | 434.5
2015-12-19 | 3:00 | 444.9 | 175.5 | 183.3842 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 4.7 | -5 | 444.9
2015-12-19 | 4:00 | 455.2 | 175.5 | 183.5207 | 74.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 4.7 | -5 | 455.2
2015-12-19 | 5:00 | 460.5 | 175.5 | 183.6637 | 79.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 4.7 | -5 | 460.5
2015-12-19 | 6:00 | 445.2 | 175.5 | 183.3524 | 69.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 0 | -5 | 445.2
2015-12-19 | 7:00 | 419.6 | 175.5 | 175.655 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | -5 | 419.6
2015-12-19 | 8:00 | 434.2 | 175.5 | 174.795 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 434.2
2015-12-19 | 9:00 | 441.4 | 175.5 | 157.3692 | 51 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 441.4
2015-12-19 | 10:00 | 425.6 | 175.5 | 139.5165 | 41 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 425.6
2015-12-19 | 11:00 | 416.3 | 175.5 | 140.985 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 416.3
2015-12-19 | 12:00 | 396.3 | 175.5 | 127.7531 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 396.3
2015-12-19 | 13:00 | 402.2 | 175.5 | 143.8438 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 402.2
2015-12-19 | 14:00 | 404.4 | 175.5 | 165.7086 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2015-12-19 | 15:00 | 419.1 | 175.5 | 172.746 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 0 | -5 | 419.1
2015-12-19 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 183.3504 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 4.7 | -5 | 446.1
2015-12-19 | 17:00 | 455.3 | 175.5 | 183.5336 | 73.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 4.7 | -5 | 455.3
2015-12-19 | 18:00 | 451.2 | 175.5 | 183.4902 | 70 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 4.7 | -5 | 451.2
2015-12-19 | 19:00 | 431 | 175.5 | 181.0613 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 0 | -5 | 431
2015-12-19 | 20:00 | 420.5 | 175.5 | 182.8259 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 4.7 | -5 | 420.5
2015-12-19 | 21:00 | 414.8 | 175.5 | 182.758 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 2.7 | -5 | 414.8
2015-12-19 | 22:00 | 395.6 | 175.5 | 172.5637 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2015-12-19 | 23:00 | 406 | 175.5 | 181.7789 | 32.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 0 | -5 | 406
2015-12-20 | 0:00 | 397.8 | 175.5 | 152.8731 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 397.8
2015-12-20 | 1:00 | 407.7 | 175.5 | 152.037 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 407.7
2015-12-20 | 2:00 | 419 | 175.5 | 153.4012 | 62.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 419
2015-12-20 | 3:00 | 426.7 | 175.5 | 153.5337 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 426.7
2015-12-20 | 4:00 | 431.7 | 175.5 | 153.6486 | 74.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 431.7
2015-12-20 | 5:00 | 422.4 | 175.5 | 153.4377 | 66.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2015-12-20 | 6:00 | 400.7 | 175.5 | 141.712 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2015-12-20 | 7:00 | 369.4 | 175.5 | 126.2166 | 35 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 369.4
2015-12-20 | 8:00 | 372.7 | 175.5 | 112.8615 | 30 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 372.7
2015-12-20 | 9:00 | 378 | 175.5 | 91.3451 | 30 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 378
2015-12-20 | 10:00 | 369.8 | 175.5 | 74.2689 | 30 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 369.8
2015-12-20 | 11:00 | 367.7 | 175.5 | 68.938 | 30 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 367.7
2015-12-20 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 64.7513 | 30 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 355.2
2015-12-20 | 13:00 | 354.4 | 175.5 | 78.1643 | 30 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 354.4
2015-12-20 | 14:00 | 359.8 | 175.5 | 110.4328 | 30 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 359.8
2015-12-20 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 128.6837 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 371.1
2015-12-20 | 16:00 | 403.8 | 175.5 | 143.484 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 403.8
2015-12-20 | 17:00 | 423.3 | 175.5 | 153.5506 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 423.3
2015-12-20 | 18:00 | 425.3 | 175.5 | 153.5614 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 425.3
2015-12-20 | 19:00 | 411.8 | 175.5 | 150.139 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 411.8
2015-12-20 | 20:00 | 402.5 | 175.5 | 153.0578 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2015-12-20 | 21:00 | 395.4 | 175.5 | 152.9024 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 395.4
2015-12-20 | 22:00 | 374.7 | 175.5 | 140.0832 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 374.7
2015-12-20 | 23:00 | 383.7 | 175.5 | 148.6069 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2015-12-21 | 0:00 | 375.1 | 175.5 | 153.1283 | 30.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2015-12-21 | 1:00 | 389.1 | 175.5 | 166.3645 | 30.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 389.1
2015-12-21 | 2:00 | 402 | 175.5 | 175.8107 | 34 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 0 | -5 | 402
2015-12-21 | 3:00 | 413.1 | 175.5 | 182.1842 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 0 | -5 | 413.1
2015-12-21 | 4:00 | 424.8 | 175.5 | 183.6207 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 0.1 | -5 | 424.8
2015-12-21 | 5:00 | 429.7 | 175.5 | 183.6637 | 53.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 0.2 | -5 | 429.7
2015-12-21 | 6:00 | 430.6 | 175.5 | 183.6524 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 0.2 | -5 | 430.6
2015-12-21 | 7:00 | 417.5 | 175.5 | 181.155 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | -5 | 417.5
2015-12-21 | 8:00 | 432.6 | 175.5 | 168.495 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 0 | -5 | 432.6
2015-12-21 | 9:00 | 447 | 175.5 | 153.4692 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 447
2015-12-21 | 10:00 | 437.2 | 175.5 | 141.6165 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 437.2
2015-12-21 | 11:00 | 430.5 | 175.5 | 142.585 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 430.5
2015-12-21 | 12:00 | 402.7 | 175.5 | 131.5531 | 32.8 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 402.7
2015-12-21 | 13:00 | 418.6 | 175.5 | 158.6438 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 418.6
2015-12-21 | 14:00 | 424 | 175.5 | 176.1086 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | -5 | 424
2015-12-21 | 15:00 | 433.7 | 175.5 | 170.546 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 0 | -5 | 433.7
2015-12-21 | 16:00 | 466.2 | 175.5 | 184.3504 | 81.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 7 | -5 | 466.2
2015-12-21 | 17:00 | 471.9 | 175.5 | 184.4336 | 81.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 12.7 | -5 | 471.9
2015-12-21 | 18:00 | 463.7 | 175.5 | 184.3902 | 81.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 4.7 | -5 | 463.7
2015-12-21 | 19:00 | 438.1 | 175.5 | 177.4613 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2015-12-21 | 20:00 | 425.3 | 175.5 | 181.7259 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | -5 | 425.3
2015-12-21 | 21:00 | 417.6 | 175.5 | 183.458 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 0.2 | -5 | 417.6
2015-12-21 | 22:00 | 403 | 175.5 | 177.2637 | 34 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | -5 | 403
2015-12-21 | 23:00 | 409.1 | 175.5 | 180.9789 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 0 | -5 | 409.1
2015-12-22 | 0:00 | 392.1 | 175.5 | 157.3731 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 392.1
2015-12-22 | 1:00 | 404 | 175.5 | 168.237 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 404
2015-12-22 | 2:00 | 418.2 | 175.5 | 181.2012 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 418.2
2015-12-22 | 3:00 | 428.5 | 175.5 | 181.3337 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 428.5
2015-12-22 | 4:00 | 440 | 175.5 | 181.5486 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 440
2015-12-22 | 5:00 | 443 | 175.5 | 181.6377 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 443
2015-12-22 | 6:00 | 440.4 | 175.5 | 181.612 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 440.4
2015-12-22 | 7:00 | 424.9 | 175.5 | 175.9166 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 424.9
2015-12-22 | 8:00 | 438 | 175.5 | 157.9615 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 438
2015-12-22 | 9:00 | 448.7 | 175.5 | 135.2451 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 448.7
2015-12-22 | 10:00 | 439.4 | 175.5 | 126.6689 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 439.4
2015-12-22 | 11:00 | 427 | 175.5 | 120.538 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 427
2015-12-22 | 12:00 | 396.2 | 175.5 | 105.5513 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 396.2
2015-12-22 | 13:00 | 410.7 | 175.5 | 134.2643 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 410.7
2015-12-22 | 14:00 | 414.1 | 175.5 | 164.0328 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 414.1
2015-12-22 | 15:00 | 429.6 | 175.5 | 158.0837 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2015-12-22 | 16:00 | 464.7 | 175.5 | 182.084 | 78.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 464.7
2015-12-22 | 17:00 | 469.2 | 175.5 | 183.9506 | 81.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 469.2
2015-12-22 | 18:00 | 460.9 | 175.5 | 181.9614 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 460.9
2015-12-22 | 19:00 | 443.8 | 175.5 | 177.839 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 443.8
2015-12-22 | 20:00 | 431.6 | 175.5 | 181.3578 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 431.6
2015-12-22 | 21:00 | 425.8 | 175.5 | 181.3024 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 425.8
2015-12-22 | 22:00 | 409.6 | 175.5 | 173.2832 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 409.6
2015-12-22 | 23:00 | 420.4 | 175.5 | 181.2069 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 420.4
2015-12-23 | 0:00 | 413 | 175.5 | 177.0731 | 31.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 413
2015-12-23 | 1:00 | 426.4 | 175.5 | 179.337 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 426.4
2015-12-23 | 2:00 | 438.2 | 175.5 | 181.2012 | 53.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 438.2
2015-12-23 | 3:00 | 446.3 | 175.5 | 179.9337 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 446.3
2015-12-23 | 4:00 | 454.9 | 175.5 | 181.8486 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 454.9
2015-12-23 | 5:00 | 449.8 | 175.5 | 181.7377 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2015-12-23 | 6:00 | 436.9 | 175.5 | 179.012 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 436.9
2015-12-23 | 7:00 | 410.3 | 175.5 | 159.5166 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2015-12-23 | 8:00 | 419.9 | 175.5 | 152.3615 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 419.9
2015-12-23 | 9:00 | 421.9 | 175.5 | 129.4451 | 35.8 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 421.9
2015-12-23 | 10:00 | 413.4 | 175.5 | 118.4689 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 413.4
2015-12-23 | 11:00 | 401.8 | 175.5 | 103.638 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2015-12-23 | 12:00 | 384 | 175.5 | 94.1513 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 384
2015-12-23 | 13:00 | 390.8 | 175.5 | 115.1643 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 390.8
2015-12-23 | 14:00 | 395.3 | 175.5 | 146.5328 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 395.3
2015-12-23 | 15:00 | 410.3 | 175.5 | 160.0837 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2015-12-23 | 16:00 | 440.2 | 175.5 | 178.384 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 440.2
2015-12-23 | 17:00 | 454.8 | 175.5 | 181.8506 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 454.8
2015-12-23 | 18:00 | 447.4 | 175.5 | 181.6614 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 447.4
2015-12-23 | 19:00 | 433 | 175.5 | 177.539 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 433
2015-12-23 | 20:00 | 424.3 | 175.5 | 181.2578 | 40.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 424.3
2015-12-23 | 21:00 | 414.1 | 175.5 | 181.1024 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 414.1
2015-12-23 | 22:00 | 392.5 | 175.5 | 158.9832 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2015-12-23 | 23:00 | 397.3 | 175.5 | 163.3069 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 397.3
2015-12-24 | 0:00 | 387.7 | 175.5 | 154.3731 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2015-12-24 | 1:00 | 402.9 | 175.5 | 169.137 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 402.9
2015-12-24 | 2:00 | 414.8 | 175.5 | 170.6012 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 414.8
2015-12-24 | 3:00 | 422.2 | 175.5 | 170.6337 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2015-12-24 | 4:00 | 431.3 | 175.5 | 170.8486 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | -5 | 431.3
2015-12-24 | 5:00 | 433.3 | 175.5 | 170.9377 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 433.3
2015-12-24 | 6:00 | 430.6 | 175.5 | 170.912 | 57 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 430.6
2015-12-24 | 7:00 | 413.9 | 175.5 | 160.6166 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 413.9
2015-12-24 | 8:00 | 424.9 | 175.5 | 143.7615 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 424.9
2015-12-24 | 9:00 | 426.2 | 175.5 | 120.8451 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 426.2
2015-12-24 | 10:00 | 414.2 | 175.5 | 109.9689 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 414.2
2015-12-24 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 105.138 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 403.2
2015-12-24 | 12:00 | 375.6 | 175.5 | 85.8513 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 375.6
2015-12-24 | 13:00 | 393.8 | 175.5 | 118.2643 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 393.8
2015-12-24 | 14:00 | 401.6 | 175.5 | 151.5328 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 401.6
2015-12-24 | 15:00 | 417.7 | 175.5 | 155.2837 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2015-12-24 | 16:00 | 450.5 | 175.5 | 178.984 | 67 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 450.5
2015-12-24 | 17:00 | 453.7 | 175.5 | 181.8506 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 453.7
2015-12-24 | 18:00 | 440.1 | 175.5 | 173.0614 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 440.1
2015-12-24 | 19:00 | 423 | 175.5 | 166.039 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 423
2015-12-24 | 20:00 | 409.1 | 175.5 | 169.0578 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 409.1
2015-12-24 | 21:00 | 401.8 | 175.5 | 169.9024 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2015-12-24 | 22:00 | 384.8 | 175.5 | 150.8832 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2015-12-24 | 23:00 | 393.5 | 175.5 | 159.1069 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 393.5
2015-12-25 | 0:00 | 381.9 | 175.5 | 160.1283 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.6717 | 0 | 0 | -5 | 381.9
2015-12-25 | 1:00 | 392.5 | 175.5 | 169.9645 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9355 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2015-12-25 | 2:00 | 405.9 | 175.5 | 179.9107 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 0 | -5 | 405.9
2015-12-25 | 3:00 | 416.2 | 175.5 | 183.3842 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3158 | 0 | 3.3 | -5 | 416.2
2015-12-25 | 4:00 | 434.7 | 175.5 | 183.8207 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 21.2 | -5 | 434.7
2015-12-25 | 5:00 | 441.1 | 175.5 | 183.8637 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 26.5 | -5 | 441.1
2015-12-25 | 6:00 | 439.9 | 175.5 | 183.8524 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 26.5 | -5 | 439.9
2015-12-25 | 7:00 | 428.4 | 175.5 | 183.655 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 4.754 | 0 | 12.691 | 0 | 11.1 | -5 | 428.4
2015-12-25 | 8:00 | 448 | 175.5 | 184.095 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 22.9799 | 0 | 11.6251 | 0 | 5.2 | -5 | 448
2015-12-25 | 9:00 | 460.7 | 175.5 | 179.6692 | 48 | 4.2 | 4.3 | 42.478 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | -5 | 460.7
2015-12-25 | 10:00 | 465.3 | 175.5 | 169.1165 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 54.2383 | 0 | 11.8452 | 0 | 0 | -5 | 465.3
2015-12-25 | 11:00 | 470 | 175.5 | 169.685 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 53.7277 | 0 | 12.3873 | 0 | 0 | -5 | 470
2015-12-25 | 12:00 | 450.3 | 175.5 | 166.1531 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 46.5033 | 0 | 12.8436 | 0 | 0 | -5 | 450.3
2015-12-25 | 13:00 | 469.5 | 175.5 | 182.3438 | 59 | 4.2 | 4.3 | 35.6123 | 0 | 13.5439 | 0 | 0 | -5 | 469.5
2015-12-25 | 14:00 | 475.8 | 175.5 | 195.1086 | 70.7 | 4.2 | 4.3 | 15.5189 | 0 | 13.4725 | 0 | 2 | -5 | 475.8
2015-12-25 | 15:00 | 481.3 | 175.5 | 195.146 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 1.9153 | 0 | 14.0387 | 0 | 16.4 | -5 | 481.3
2015-12-25 | 16:00 | 480.5 | 175.5 | 195.1504 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.2496 | 0 | 17.3 | -5 | 480.5
2015-12-25 | 17:00 | 480 | 175.5 | 195.1336 | 74.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.1664 | 0 | 16.9 | -5 | 480
2015-12-25 | 18:00 | 476.8 | 175.5 | 195.0902 | 72.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 16 | -5 | 476.8
2015-12-25 | 19:00 | 460.5 | 175.5 | 194.7613 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4387 | 0 | 10.6 | -5 | 460.5
2015-12-25 | 20:00 | 452.1 | 175.5 | 194.6259 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 15.9 | -5 | 452.1
2015-12-25 | 21:00 | 450.7 | 175.5 | 184.058 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 26.5 | -5 | 450.7
2015-12-25 | 22:00 | 432.2 | 175.5 | 183.6637 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | 18.7 | -5 | 432.2
2015-12-25 | 23:00 | 441.8 | 175.5 | 183.8789 | 40 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.4211 | 0 | 26.5 | -5 | 441.8
2015-12-26 | 0:00 | 431.8 | 175.5 | 183.6731 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 2.1 | -5 | 431.8
2015-12-26 | 1:00 | 443.7 | 175.5 | 183.937 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 4.2 | -5 | 443.7
2015-12-26 | 2:00 | 452.6 | 175.5 | 184.2012 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 4.1 | -5 | 452.6
2015-12-26 | 3:00 | 461.7 | 175.5 | 184.2337 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 4.2 | -5 | 461.7
2015-12-26 | 4:00 | 465.5 | 175.5 | 184.3486 | 73.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 4.2 | -5 | 465.5
2015-12-26 | 5:00 | 461.3 | 175.5 | 184.2377 | 70.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 4.2 | -5 | 461.3
2015-12-26 | 6:00 | 445.6 | 175.5 | 182.712 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 445.6
2015-12-26 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 175.3166 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 420.7
2015-12-26 | 8:00 | 433.5 | 175.5 | 166.5615 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 433.5
2015-12-26 | 9:00 | 439.6 | 175.5 | 143.7451 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 439.6
2015-12-26 | 10:00 | 435.5 | 175.5 | 134.7689 | 35.2 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 435.5
2015-12-26 | 11:00 | 434.8 | 175.5 | 132.238 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 434.8
2015-12-26 | 12:00 | 417.2 | 175.5 | 126.9513 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 417.2
2015-12-26 | 13:00 | 427.8 | 175.5 | 151.2643 | 30.3 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2015-12-26 | 14:00 | 427.5 | 175.5 | 174.6328 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 427.5
2015-12-26 | 15:00 | 434.2 | 175.5 | 181.4837 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 434.2
2015-12-26 | 16:00 | 450.5 | 175.5 | 184.084 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 2.8 | -5 | 450.5
2015-12-26 | 17:00 | 461.5 | 175.5 | 184.2506 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 4.2 | -5 | 461.5
2015-12-26 | 18:00 | 464.3 | 175.5 | 184.3614 | 72.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 4.2 | -5 | 464.3
2015-12-26 | 19:00 | 449 | 175.5 | 183.339 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 449
2015-12-26 | 20:00 | 439.9 | 175.5 | 183.8578 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 4.2 | -5 | 439.9
2015-12-26 | 21:00 | 437.5 | 175.5 | 183.9024 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 4.1 | -5 | 437.5
2015-12-26 | 22:00 | 423.2 | 175.5 | 182.1832 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 423.2
2015-12-26 | 23:00 | 438.3 | 175.5 | 183.9069 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 4.1 | -5 | 438.3
2015-12-27 | 0:00 | 433.6 | 175.5 | 185.8731 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 433.6
2015-12-27 | 1:00 | 453.5 | 175.5 | 187.937 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 3.3 | -5 | 453.5
2015-12-27 | 2:00 | 465.2 | 175.5 | 188.1012 | 70.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 3.3 | -5 | 465.2
2015-12-27 | 3:00 | 470 | 175.5 | 188.2337 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 3.9 | -5 | 470
2015-12-27 | 4:00 | 471.5 | 175.5 | 188.2486 | 74.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 5.9 | -5 | 471.5
2015-12-27 | 5:00 | 462.2 | 175.5 | 188.0377 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 3.3 | -5 | 462.2
2015-12-27 | 6:00 | 438.4 | 175.5 | 185.012 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 438.4
2015-12-27 | 7:00 | 409.6 | 175.5 | 172.0166 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 409.6
2015-12-27 | 8:00 | 414 | 175.5 | 154.7615 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 414
2015-12-27 | 9:00 | 427 | 175.5 | 140.9451 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 427
2015-12-27 | 10:00 | 427.4 | 175.5 | 132.4689 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 427.4
2015-12-27 | 11:00 | 422.9 | 175.5 | 124.738 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 422.9
2015-12-27 | 12:00 | 411.4 | 175.5 | 121.0513 | 29.9 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 411.4
2015-12-27 | 13:00 | 411.5 | 175.5 | 135.3643 | 29.9 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 411.5
2015-12-27 | 14:00 | 411.9 | 175.5 | 162.6328 | 29.9 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2015-12-27 | 15:00 | 424.1 | 175.5 | 187.2837 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0.1 | -5 | 424.1
2015-12-27 | 16:00 | 437.9 | 175.5 | 186.584 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2015-12-27 | 17:00 | 455.3 | 175.5 | 187.9506 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 3.3 | -5 | 455.3
2015-12-27 | 18:00 | 462 | 175.5 | 187.9614 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 3.4 | -5 | 462
2015-12-27 | 19:00 | 448.2 | 175.5 | 187.839 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 3.1 | -5 | 448.2
2015-12-27 | 20:00 | 448.1 | 175.5 | 187.7578 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 3.4 | -5 | 448.1
2015-12-27 | 21:00 | 452.2 | 175.5 | 187.8024 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 3.3 | -5 | 452.2
2015-12-27 | 22:00 | 427.1 | 175.5 | 180.9832 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 427.1
2015-12-27 | 23:00 | 444.9 | 175.5 | 196.0069 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 444.9
2015-12-28 | 0:00 | 439.7 | 175.5 | 198.0731 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 3.3 | -5 | 439.7
2015-12-28 | 1:00 | 451.4 | 175.5 | 198.337 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 9.9 | -5 | 451.4
2015-12-28 | 2:00 | 461.1 | 175.5 | 198.5012 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 10 | -5 | 461.1
2015-12-28 | 3:00 | 465.3 | 175.5 | 198.6337 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 9.9 | -5 | 465.3
2015-12-28 | 4:00 | 466.5 | 175.5 | 198.6486 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 9.9 | -5 | 466.5
2015-12-28 | 5:00 | 465.4 | 175.5 | 198.6377 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 9.9 | -5 | 465.4
2015-12-28 | 6:00 | 466.2 | 175.5 | 198.612 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 10 | -5 | 466.2
2015-12-28 | 7:00 | 451.6 | 175.5 | 198.3166 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 3.3 | -5 | 451.6
2015-12-28 | 8:00 | 464.7 | 175.5 | 184.9615 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 464.7
2015-12-28 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 164.5451 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 481.1
2015-12-28 | 10:00 | 474.9 | 175.5 | 155.5689 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 474.9
2015-12-28 | 11:00 | 466.3 | 175.5 | 152.938 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 466.3
2015-12-28 | 12:00 | 444.2 | 175.5 | 149.1513 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 444.2
2015-12-28 | 13:00 | 448.4 | 175.5 | 171.7643 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 448.4
2015-12-28 | 14:00 | 450.2 | 175.5 | 194.4328 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 450.2
2015-12-28 | 15:00 | 462.7 | 175.5 | 198.5837 | 54.5 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 3.3 | -5 | 462.7
2015-12-28 | 16:00 | 479 | 175.5 | 198.884 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 10 | -5 | 479
2015-12-28 | 17:00 | 476.2 | 175.5 | 198.8506 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 9.9 | -5 | 476.2
2015-12-28 | 18:00 | 474.7 | 175.5 | 198.7614 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 10 | -5 | 474.7
2015-12-28 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 198.539 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 3.3 | -5 | 457.6
2015-12-28 | 20:00 | 452.1 | 175.5 | 198.2578 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 10 | -5 | 452.1
2015-12-28 | 21:00 | 449 | 175.5 | 198.3024 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 10 | -5 | 449
2015-12-28 | 22:00 | 428.9 | 175.5 | 193.5832 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2015-12-28 | 23:00 | 444.3 | 175.5 | 198.2069 | 34.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 7.3 | -5 | 444.3
2015-12-29 | 0:00 | 434.9 | 175.5 | 197.9731 | 29.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 3.3 | -5 | 434.9
2015-12-29 | 1:00 | 446.8 | 175.5 | 198.237 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0.2 | -5 | 446.8
2015-12-29 | 2:00 | 461.7 | 175.5 | 198.5012 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 3.3 | -5 | 461.7
2015-12-29 | 3:00 | 468.7 | 175.5 | 198.7337 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 2.6 | -5 | 468.7
2015-12-29 | 4:00 | 471 | 175.5 | 198.7486 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 3.3 | -5 | 471
2015-12-29 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 198.6377 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 3.3 | -5 | 463.7
2015-12-29 | 6:00 | 453.3 | 175.5 | 198.412 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 3.3 | -5 | 453.3
2015-12-29 | 7:00 | 429.9 | 175.5 | 185.8166 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 429.9
2015-12-29 | 8:00 | 435.5 | 175.5 | 175.3615 | 30.3 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 435.5
2015-12-29 | 9:00 | 433.8 | 175.5 | 150.3451 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 433.8
2015-12-29 | 10:00 | 425.5 | 175.5 | 132.6689 | 27.3 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 425.5
2015-12-29 | 11:00 | 428.3 | 175.5 | 132.238 | 27.3 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 428.3
2015-12-29 | 12:00 | 413.2 | 175.5 | 125.4513 | 27.3 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 413.2
2015-12-29 | 13:00 | 417.2 | 175.5 | 143.1643 | 27.8 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 417.2
2015-12-29 | 14:00 | 420.9 | 175.5 | 172.2328 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 420.9
2015-12-29 | 15:00 | 434.9 | 175.5 | 187.4837 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 3.2 | -5 | 434.9
2015-12-29 | 16:00 | 452 | 175.5 | 187.784 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 4 | -5 | 452
2015-12-29 | 17:00 | 467 | 175.5 | 188.1506 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 9.2 | -5 | 467
2015-12-29 | 18:00 | 467.2 | 175.5 | 188.0614 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 9.3 | -5 | 467.2
2015-12-29 | 19:00 | 451.4 | 175.5 | 187.839 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 3.8 | -5 | 451.4
2015-12-29 | 20:00 | 444.2 | 175.5 | 187.6578 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 9.3 | -5 | 444.2
2015-12-29 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 187.6024 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 9.2 | -5 | 441.2
2015-12-29 | 22:00 | 421.1 | 175.5 | 185.9832 | 31 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 421.1
2015-12-29 | 23:00 | 439.1 | 175.5 | 187.6069 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 9.2 | -5 | 439.1
2015-12-30 | 0:00 | 433.9 | 175.5 | 187.4731 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 3 | -5 | 433.9
2015-12-30 | 1:00 | 446.3 | 175.5 | 187.737 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 3.3 | -5 | 446.3
2015-12-30 | 2:00 | 457 | 175.5 | 187.9012 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 3.1 | -5 | 457
2015-12-30 | 3:00 | 462.9 | 175.5 | 188.1337 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 3.6 | -5 | 462.9
2015-12-30 | 4:00 | 462.9 | 175.5 | 188.1486 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 4.1 | -5 | 462.9
2015-12-30 | 5:00 | 457.1 | 175.5 | 187.9377 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 3.3 | -5 | 457.1
2015-12-30 | 6:00 | 443.2 | 175.5 | 187.712 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 3.3 | -5 | 443.2
2015-12-30 | 7:00 | 414.9 | 175.5 | 171.4166 | 35.3 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 414.9
2015-12-30 | 8:00 | 427.5 | 175.5 | 165.9615 | 31.7 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 427.5
2015-12-30 | 9:00 | 425.7 | 175.5 | 142.9451 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 425.7
2015-12-30 | 10:00 | 414 | 175.5 | 123.2689 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 414
2015-12-30 | 11:00 | 397.5 | 175.5 | 103.538 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 397.5
2015-12-30 | 12:00 | 382.9 | 175.5 | 96.7513 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 382.9
2015-12-30 | 13:00 | 375.6 | 175.5 | 103.6643 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 375.6
2015-12-30 | 14:00 | 378.4 | 175.5 | 133.3328 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 378.4
2015-12-30 | 15:00 | 397.9 | 175.5 | 165.3837 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 397.9
2015-12-30 | 16:00 | 424.7 | 175.5 | 182.084 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2015-12-30 | 17:00 | 444.8 | 175.5 | 187.7506 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 3.3 | -5 | 444.8
2015-12-30 | 18:00 | 447.1 | 175.5 | 187.6614 | 52.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 3.4 | -5 | 447.1
2015-12-30 | 19:00 | 434.6 | 175.5 | 187.539 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 2.8 | -5 | 434.6
2015-12-30 | 20:00 | 428.2 | 175.5 | 187.3578 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 3.4 | -5 | 428.2
2015-12-30 | 21:00 | 428.1 | 175.5 | 187.4024 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 3.3 | -5 | 428.1
2015-12-30 | 22:00 | 410.4 | 175.5 | 178.5832 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 410.4
2015-12-30 | 23:00 | 428.1 | 175.5 | 187.4069 | 32.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 3.3 | -5 | 428.1
2015-12-31 | 0:00 | 421.6 | 175.5 | 170.5731 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.0269 | 0 | 0 | -5 | 421.6
2015-12-31 | 1:00 | 430.7 | 175.5 | 170.737 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | -5 | 430.7
2015-12-31 | 2:00 | 441.2 | 175.5 | 181.1012 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.4988 | 0 | 0 | -5 | 441.2
2015-12-31 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 187.8337 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.6663 | 0 | 0.3 | -5 | 448.4
2015-12-31 | 4:00 | 449.5 | 175.5 | 187.8486 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 1.9 | -5 | 449.5
2015-12-31 | 5:00 | 441.6 | 175.5 | 182.3377 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | -5 | 441.6
2015-12-31 | 6:00 | 419.7 | 175.5 | 170.412 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.688 | 0 | 0 | -5 | 419.7
2015-12-31 | 7:00 | 387.5 | 175.5 | 142.8166 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 10.4476 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | -5 | 387.5
2015-12-31 | 8:00 | 385.5 | 175.5 | 131.1615 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 32.1898 | 0 | 18.6487 | 0 | 0 | -5 | 385.5
2015-12-31 | 9:00 | 382.6 | 175.5 | 101.4451 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 57.7082 | 0 | 19.9467 | 0 | 0 | -5 | 382.6
2015-12-31 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 87.6689 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 66.966 | 0 | 19.5651 | 0 | 0 | -5 | 377.7
2015-12-31 | 11:00 | 362.6 | 175.5 | 69.338 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 69.7503 | 0 | 20.0117 | 0 | 0 | -5 | 362.6
2015-12-31 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 73.5513 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 57.5395 | 0 | 23.9092 | 0 | 0 | -5 | 358.5
2015-12-31 | 13:00 | 359.2 | 175.5 | 88.4643 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 47.8738 | 0 | 19.3619 | 0 | 0 | -5 | 359.2
2015-12-31 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 118.9328 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 16.4319 | 0 | 23.9353 | 0 | 0 | -5 | 362.8
2015-12-31 | 15:00 | 380.5 | 175.5 | 149.6837 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 2.2183 | 0 | 25.098 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2015-12-31 | 16:00 | 404.8 | 175.5 | 170.284 | 30 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | -5 | 404.8
2015-12-31 | 17:00 | 412.1 | 175.5 | 170.3506 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.9494 | 0 | 0 | -5 | 412.1
2015-12-31 | 18:00 | 403.8 | 175.5 | 170.2614 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.1386 | 0 | 0 | -5 | 403.8
2015-12-31 | 19:00 | 389.4 | 175.5 | 161.839 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | -5 | 389.4
2015-12-31 | 20:00 | 384.4 | 175.5 | 157.0578 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | -5 | 384.4
2015-12-31 | 21:00 | 392.5 | 175.5 | 165.4024 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5976 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2015-12-31 | 22:00 | 386.1 | 175.5 | 147.2832 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1168 | 0 | 0 | -5 | 386.1
2015-12-31 | 23:00 | 419.8 | 175.5 | 170.5069 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.5931 | 0 | 0 | -5 | 419.8
2016-01-01 | 0:00 | 415.1 | 175.5 | 162.2341 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 415.1
2016-01-01 | 1:00 | 424.8 | 175.5 | 164.8317 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 424.8
2016-01-01 | 2:00 | 429.8 | 175.5 | 168.3188 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2016-01-01 | 3:00 | 432.7 | 175.5 | 170.1803 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 432.7
2016-01-01 | 4:00 | 434.4 | 175.5 | 171.4317 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 434.4
2016-01-01 | 5:00 | 425 | 175.5 | 162.4393 | 60.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 425
2016-01-01 | 6:00 | 398.8 | 175.5 | 146.5727 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 398.8
2016-01-01 | 7:00 | 371.2 | 175.5 | 139.4524 | 24.7 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 371.2
2016-01-01 | 8:00 | 372 | 175.5 | 120.5089 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 372
2016-01-01 | 9:00 | 359.1 | 175.5 | 76.574 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 359.1
2016-01-01 | 10:00 | 344.8 | 175.5 | 51.5679 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 344.8
2016-01-01 | 11:00 | 341.1 | 175.5 | 45.9967 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | -2.6 | -5 | 341.1
2016-01-01 | 12:00 | 337.4 | 175.5 | 49.3303 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 337.4
2016-01-01 | 13:00 | 333.6 | 175.5 | 52.599 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 333.6
2016-01-01 | 14:00 | 336 | 175.5 | 78.7031 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 336
2016-01-01 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 108.9697 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 345.2
2016-01-01 | 16:00 | 366.5 | 175.5 | 141.0494 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 366.5
2016-01-01 | 17:00 | 385.2 | 175.5 | 159.5575 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 385.2
2016-01-01 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 161.7727 | 21.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 387.6
2016-01-01 | 19:00 | 377.8 | 175.5 | 153.8241 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 377.8
2016-01-01 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 155.7779 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 378.6
2016-01-01 | 21:00 | 385.3 | 175.5 | 161.6008 | 21.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 385.3
2016-01-01 | 22:00 | 372 | 175.5 | 150.5751 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 372
2016-01-01 | 23:00 | 388.7 | 175.5 | 161.6855 | 25.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 388.7
2016-01-02 | 0:00 | 380.2 | 175.5 | 167.44 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 380.2
2016-01-02 | 1:00 | 390.4 | 175.5 | 167.8834 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 0 | -5 | 390.4
2016-01-02 | 2:00 | 402.5 | 175.5 | 169.5179 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2016-01-02 | 3:00 | 410 | 175.5 | 169.6504 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -5 | 410
2016-01-02 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 169.7826 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 0 | -5 | 414.8
2016-01-02 | 5:00 | 408.7 | 175.5 | 169.6641 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 0 | -5 | 408.7
2016-01-02 | 6:00 | 395.6 | 175.5 | 167.2388 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2016-01-02 | 7:00 | 365.2 | 175.5 | 144.7055 | 24.4 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 365.2
2016-01-02 | 8:00 | 365.8 | 175.5 | 126.843 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 365.8
2016-01-02 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 105.0401 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 368.2
2016-01-02 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 86.6876 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 362.9
2016-01-02 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 77.459 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 356.3
2016-01-02 | 12:00 | 349.4 | 175.5 | 78.3724 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 349.4
2016-01-02 | 13:00 | 350.4 | 175.5 | 89.6436 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 350.4
2016-01-02 | 14:00 | 352.1 | 175.5 | 109.6341 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 352.1
2016-01-02 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 143.767 | 20.9 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 366.7
2016-01-02 | 16:00 | 387 | 175.5 | 161.8317 | 31.5 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -5 | 387
2016-01-02 | 17:00 | 404.6 | 175.5 | 169.5657 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2016-01-02 | 18:00 | 411 | 175.5 | 169.6396 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 0 | -5 | 411
2016-01-02 | 19:00 | 401.1 | 175.5 | 169.4569 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2016-01-02 | 20:00 | 398.3 | 175.5 | 169.5271 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 0 | -5 | 398.3
2016-01-02 | 21:00 | 403 | 175.5 | 169.5605 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 0 | -5 | 403
2016-01-02 | 22:00 | 382.7 | 175.5 | 159.4388 | 30.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2016-01-02 | 23:00 | 396.4 | 175.5 | 169.3548 | 34.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 396.4
2016-01-03 | 0:00 | 388.2 | 175.5 | 170.84 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2016-01-03 | 1:00 | 398.5 | 175.5 | 171.0834 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 0 | -5 | 398.5
2016-01-03 | 2:00 | 409.2 | 175.5 | 171.3179 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 0 | -5 | 409.2
2016-01-03 | 3:00 | 414.6 | 175.5 | 171.3504 | 50.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -5 | 414.6
2016-01-03 | 4:00 | 416.4 | 175.5 | 171.3826 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 0 | -5 | 416.4
2016-01-03 | 5:00 | 407.1 | 175.5 | 171.1641 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 0 | -5 | 407.1
2016-01-03 | 6:00 | 386.3 | 175.5 | 161.0388 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 0 | -5 | 386.3
2016-01-03 | 7:00 | 358 | 175.5 | 140.9055 | 21 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 358
2016-01-03 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 125.143 | 21 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 364.2
2016-01-03 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 100.4401 | 21 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 363.7
2016-01-03 | 10:00 | 353.5 | 175.5 | 77.1876 | 21 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 353.5
2016-01-03 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 69.359 | 21 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 348.3
2016-01-03 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 70.5724 | 21 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 341.7
2016-01-03 | 13:00 | 341.1 | 175.5 | 80.2436 | 21 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 341.1
2016-01-03 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 102.7341 | 21 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 345.3
2016-01-03 | 15:00 | 359.9 | 175.5 | 136.867 | 21 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 359.9
2016-01-03 | 16:00 | 389.4 | 175.5 | 158.5317 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -5 | 389.4
2016-01-03 | 17:00 | 412 | 175.5 | 171.2657 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 0 | -5 | 412
2016-01-03 | 18:00 | 413.2 | 175.5 | 171.3396 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 0 | -5 | 413.2
2016-01-03 | 19:00 | 403.2 | 175.5 | 171.1569 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 403.2
2016-01-03 | 20:00 | 398.5 | 175.5 | 171.1271 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 0 | -5 | 398.5
2016-01-03 | 21:00 | 399.1 | 175.5 | 171.0605 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 0 | -5 | 399.1
2016-01-03 | 22:00 | 380.4 | 175.5 | 162.5388 | 25.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 380.4
2016-01-03 | 23:00 | 396.1 | 175.5 | 170.9548 | 33 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2016-01-04 | 0:00 | 388 | 175.5 | 173.54 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 388
2016-01-04 | 1:00 | 398.2 | 175.5 | 183.5834 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 0 | -5 | 398.2
2016-01-04 | 2:00 | 409.6 | 175.5 | 188.6179 | 28.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 0 | -5 | 409.6
2016-01-04 | 3:00 | 417.7 | 175.5 | 188.8504 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2016-01-04 | 4:00 | 424.5 | 175.5 | 188.9826 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2016-01-04 | 5:00 | 422.1 | 175.5 | 188.8641 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 0 | -5 | 422.1
2016-01-04 | 6:00 | 411.9 | 175.5 | 188.6388 | 31.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2016-01-04 | 7:00 | 389.8 | 175.5 | 171.1055 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 389.8
2016-01-04 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 159.743 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 400.4
2016-01-04 | 9:00 | 404.4 | 175.5 | 139.5401 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2016-01-04 | 10:00 | 395.2 | 175.5 | 117.2876 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 395.2
2016-01-04 | 11:00 | 399.5 | 175.5 | 118.959 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 399.5
2016-01-04 | 12:00 | 394.1 | 175.5 | 121.3724 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2016-01-04 | 13:00 | 396.6 | 175.5 | 134.1436 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2016-01-04 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 153.6341 | 22.6 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 397.8
2016-01-04 | 15:00 | 412.6 | 175.5 | 171.967 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2016-01-04 | 16:00 | 431.2 | 175.5 | 188.9317 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -5 | 431.2
2016-01-04 | 17:00 | 446.3 | 175.5 | 195.1657 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 0.3 | -5 | 446.3
2016-01-04 | 18:00 | 451.7 | 175.5 | 195.2396 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 3.6 | -5 | 451.7
2016-01-04 | 19:00 | 434 | 175.5 | 189.1569 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 434
2016-01-04 | 20:00 | 430 | 175.5 | 188.5271 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 0 | -5 | 430
2016-01-04 | 21:00 | 428.1 | 175.5 | 188.5605 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 0 | -5 | 428.1
2016-01-04 | 22:00 | 409.6 | 175.5 | 180.2388 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 409.6
2016-01-04 | 23:00 | 422.3 | 175.5 | 187.8548 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 422.3
2016-01-05 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 202.14 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 423.1
2016-01-05 | 1:00 | 436.8 | 175.5 | 205.4834 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 6.8 | -5 | 436.8
2016-01-05 | 2:00 | 448.7 | 175.5 | 205.7179 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 13.3 | -5 | 448.7
2016-01-05 | 3:00 | 456.4 | 175.5 | 205.8504 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 13.3 | -5 | 456.4
2016-01-05 | 4:00 | 466.3 | 175.5 | 206.0826 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 13.2 | -5 | 466.3
2016-01-05 | 5:00 | 476.7 | 175.5 | 206.2641 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 13.3 | -5 | 476.7
2016-01-05 | 6:00 | 467.8 | 175.5 | 206.1388 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 13.3 | -5 | 467.8
2016-01-05 | 7:00 | 446.7 | 175.5 | 205.7055 | 41.3 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 3.6 | -5 | 446.7
2016-01-05 | 8:00 | 456.2 | 175.5 | 203.143 | 35 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 456.2
2016-01-05 | 9:00 | 464.2 | 175.5 | 182.0401 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 464.2
2016-01-05 | 10:00 | 451.4 | 175.5 | 166.1876 | 29.9 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 451.4
2016-01-05 | 11:00 | 449 | 175.5 | 165.659 | 25.4 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 449
2016-01-05 | 12:00 | 429.7 | 175.5 | 154.1724 | 25.4 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 429.7
2016-01-05 | 13:00 | 439.3 | 175.5 | 174.0436 | 25.4 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 439.3
2016-01-05 | 14:00 | 445.7 | 175.5 | 197.0341 | 27.1 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2016-01-05 | 15:00 | 457.6 | 175.5 | 202.067 | 53.5 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 457.6
2016-01-05 | 16:00 | 480.1 | 175.5 | 206.3317 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 13.2 | -5 | 480.1
2016-01-05 | 17:00 | 486.5 | 175.5 | 206.4657 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 19.6 | -5 | 486.5
2016-01-05 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 206.4396 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 18.2 | -5 | 484.9
2016-01-05 | 19:00 | 470.5 | 175.5 | 206.1569 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 13.3 | -5 | 470.5
2016-01-05 | 20:00 | 461.2 | 175.5 | 205.9271 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 13.3 | -5 | 461.2
2016-01-05 | 21:00 | 455.8 | 175.5 | 205.8605 | 44 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 13.3 | -5 | 455.8
2016-01-05 | 22:00 | 432.2 | 175.5 | 205.3388 | 30.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 3.6 | -5 | 432.2
2016-01-05 | 23:00 | 438.8 | 175.5 | 205.5548 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 8.6 | -5 | 438.8
2016-01-06 | 0:00 | 431.7 | 175.5 | 205.34 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 3.6 | -5 | 431.7
2016-01-06 | 1:00 | 444.3 | 175.5 | 205.6834 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 12.5 | -5 | 444.3
2016-01-06 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 205.8179 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 11.2 | -5 | 455.1
2016-01-06 | 3:00 | 466.7 | 175.5 | 206.0504 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 12.7 | -5 | 466.7
2016-01-06 | 4:00 | 469.4 | 175.5 | 206.1826 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 12.7 | -5 | 469.4
2016-01-06 | 5:00 | 465.4 | 175.5 | 206.0641 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 12.7 | -5 | 465.4
2016-01-06 | 6:00 | 470.1 | 175.5 | 206.1388 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 12.7 | -5 | 470.1
2016-01-06 | 7:00 | 448.1 | 175.5 | 205.8055 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 3.6 | -5 | 448.1
2016-01-06 | 8:00 | 458.9 | 175.5 | 202.643 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 458.9
2016-01-06 | 9:00 | 464.9 | 175.5 | 181.4401 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 464.9
2016-01-06 | 10:00 | 453.1 | 175.5 | 166.5876 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 453.1
2016-01-06 | 11:00 | 451.3 | 175.5 | 167.359 | 26 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 451.3
2016-01-06 | 12:00 | 429.2 | 175.5 | 153.1724 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 429.2
2016-01-06 | 13:00 | 440.1 | 175.5 | 174.3436 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 440.1
2016-01-06 | 14:00 | 447.4 | 175.5 | 195.8341 | 30 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 447.4
2016-01-06 | 15:00 | 459.9 | 175.5 | 202.667 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 459.9
2016-01-06 | 16:00 | 484.6 | 175.5 | 206.4317 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 15.9 | -5 | 484.6
2016-01-06 | 17:00 | 488.1 | 175.5 | 206.5657 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 19.4 | -5 | 488.1
2016-01-06 | 18:00 | 483.2 | 175.5 | 206.4396 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 14.8 | -5 | 483.2
2016-01-06 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 206.0569 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 5.3 | -5 | 462.8
2016-01-06 | 20:00 | 452.7 | 175.5 | 205.8271 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 12.7 | -5 | 452.7
2016-01-06 | 21:00 | 446.3 | 175.5 | 205.6605 | 35.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 12.7 | -5 | 446.3
2016-01-06 | 22:00 | 431.1 | 175.5 | 205.3388 | 29.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 3.6 | -5 | 431.1
2016-01-06 | 23:00 | 438.5 | 175.5 | 205.5548 | 33 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 7.8 | -5 | 438.5
2016-01-07 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 200.3341 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2016-01-07 | 1:00 | 439.7 | 175.5 | 205.5317 | 30.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 3.6 | -5 | 439.7
2016-01-07 | 2:00 | 449.7 | 175.5 | 205.7188 | 39.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 3.6 | -5 | 449.7
2016-01-07 | 3:00 | 463.5 | 175.5 | 206.0803 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 3.6 | -5 | 463.5
2016-01-07 | 4:00 | 474.7 | 175.5 | 206.2317 | 62 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 3.7 | -5 | 474.7
2016-01-07 | 5:00 | 468.2 | 175.5 | 206.1393 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 3.7 | -5 | 468.2
2016-01-07 | 6:00 | 460.1 | 175.5 | 205.9727 | 48.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 3.7 | -5 | 460.1
2016-01-07 | 7:00 | 438.1 | 175.5 | 196.3524 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2016-01-07 | 8:00 | 458.2 | 175.5 | 182.9089 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 458.2
2016-01-07 | 9:00 | 468 | 175.5 | 155.574 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 468
2016-01-07 | 10:00 | 457.5 | 175.5 | 144.3679 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 457.5
2016-01-07 | 11:00 | 447.1 | 175.5 | 140.8967 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 447.1
2016-01-07 | 12:00 | 425 | 175.5 | 130.8303 | 27 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 425
2016-01-07 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 153.799 | 27 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2016-01-07 | 14:00 | 449.1 | 175.5 | 180.1031 | 32.6 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 449.1
2016-01-07 | 15:00 | 460.7 | 175.5 | 193.8697 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 460.7
2016-01-07 | 16:00 | 479.1 | 175.5 | 206.3494 | 64.6 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 3.6 | -5 | 479.1
2016-01-07 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 206.4575 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 5.3 | -5 | 485.9
2016-01-07 | 18:00 | 479.2 | 175.5 | 206.3727 | 65 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 3.7 | -5 | 479.2
2016-01-07 | 19:00 | 458.4 | 175.5 | 202.8241 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 458.4
2016-01-07 | 20:00 | 446.6 | 175.5 | 205.6779 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 3.6 | -5 | 446.6
2016-01-07 | 21:00 | 436.8 | 175.5 | 205.5008 | 27 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 2.3 | -5 | 436.8
2016-01-07 | 22:00 | 423 | 175.5 | 195.4751 | 27 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 423
2016-01-07 | 23:00 | 434.1 | 175.5 | 205.4855 | 27 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 434.1
2016-01-08 | 0:00 | 426.2 | 175.5 | 197.9341 | 28.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 426.2
2016-01-08 | 1:00 | 445.6 | 175.5 | 205.6317 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 3.4 | -5 | 445.6
2016-01-08 | 2:00 | 463 | 175.5 | 206.0188 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 5.5 | -5 | 463
2016-01-08 | 3:00 | 471.4 | 175.5 | 206.1803 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 5.5 | -5 | 471.4
2016-01-08 | 4:00 | 478.4 | 175.5 | 206.3317 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 5.5 | -5 | 478.4
2016-01-08 | 5:00 | 473.9 | 175.5 | 206.2393 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 5.5 | -5 | 473.9
2016-01-08 | 6:00 | 463.9 | 175.5 | 206.0727 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 5.5 | -5 | 463.9
2016-01-08 | 7:00 | 442 | 175.5 | 201.4524 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 442
2016-01-08 | 8:00 | 461.3 | 175.5 | 187.2089 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 461.3
2016-01-08 | 9:00 | 470.9 | 175.5 | 159.874 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 470.9
2016-01-08 | 10:00 | 460.8 | 175.5 | 149.0679 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 460.8
2016-01-08 | 11:00 | 455.6 | 175.5 | 144.9967 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 455.6
2016-01-08 | 12:00 | 438.6 | 175.5 | 144.7303 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 438.6
2016-01-08 | 13:00 | 454 | 175.5 | 167.199 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 454
2016-01-08 | 14:00 | 450.4 | 175.5 | 183.9031 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 450.4
2016-01-08 | 15:00 | 459.4 | 175.5 | 192.2697 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 459.4
2016-01-08 | 16:00 | 481.4 | 175.5 | 206.3494 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 5.3 | -5 | 481.4
2016-01-08 | 17:00 | 483.9 | 175.5 | 206.4575 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 5.5 | -5 | 483.9
2016-01-08 | 18:00 | 479.4 | 175.5 | 206.3727 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 5.5 | -5 | 479.4
2016-01-08 | 19:00 | 456 | 175.5 | 204.5241 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 456
2016-01-08 | 20:00 | 444 | 175.5 | 205.6779 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 5.1 | -5 | 444
2016-01-08 | 21:00 | 437.8 | 175.5 | 205.6008 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 3.5 | -5 | 437.8
2016-01-08 | 22:00 | 419.6 | 175.5 | 189.7751 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 419.6
2016-01-08 | 23:00 | 433 | 175.5 | 194.9855 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 4.6 | -5 | 433
2016-01-09 | 0:00 | 425.3 | 175.5 | 194.74 | 35.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 3.6 | -5 | 425.3
2016-01-09 | 1:00 | 439.2 | 175.5 | 195.0834 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 4.1 | -5 | 439.2
2016-01-09 | 2:00 | 451.5 | 175.5 | 195.2179 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 5.1 | -5 | 451.5
2016-01-09 | 3:00 | 460.9 | 175.5 | 195.4504 | 68 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 5.1 | -5 | 460.9
2016-01-09 | 4:00 | 470.1 | 175.5 | 195.6826 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 12.6 | -5 | 470.1
2016-01-09 | 5:00 | 460.7 | 175.5 | 195.4641 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 5.1 | -5 | 460.7
2016-01-09 | 6:00 | 445.4 | 175.5 | 195.1388 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 3.6 | -5 | 445.4
2016-01-09 | 7:00 | 420.3 | 175.5 | 188.2055 | 36 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 420.3
2016-01-09 | 8:00 | 424.5 | 175.5 | 179.943 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2016-01-09 | 9:00 | 429.1 | 175.5 | 160.3401 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 429.1
2016-01-09 | 10:00 | 424.2 | 175.5 | 142.3876 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 424.2
2016-01-09 | 11:00 | 422.5 | 175.5 | 138.059 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 422.5
2016-01-09 | 12:00 | 405.4 | 175.5 | 128.2724 | 27 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 405.4
2016-01-09 | 13:00 | 414.1 | 175.5 | 147.2436 | 27 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 414.1
2016-01-09 | 14:00 | 417.1 | 175.5 | 168.5341 | 27 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 417.1
2016-01-09 | 15:00 | 424 | 175.5 | 189.467 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 424
2016-01-09 | 16:00 | 442.5 | 175.5 | 195.0317 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 0.6 | -5 | 442.5
2016-01-09 | 17:00 | 460.4 | 175.5 | 195.4657 | 66.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 5.1 | -5 | 460.4
2016-01-09 | 18:00 | 458.9 | 175.5 | 195.4396 | 65 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 5.1 | -5 | 458.9
2016-01-09 | 19:00 | 441.5 | 175.5 | 195.0569 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 1.7 | -5 | 441.5
2016-01-09 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 194.9271 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 5.1 | -5 | 435.3
2016-01-09 | 21:00 | 435.5 | 175.5 | 194.9605 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 5.1 | -5 | 435.5
2016-01-09 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 194.7388 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 2.2 | -5 | 423.9
2016-01-09 | 23:00 | 439.9 | 175.5 | 195.0548 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 5.1 | -5 | 439.9
2016-01-10 | 0:00 | 438.8 | 175.5 | 195.2341 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 438.8
2016-01-10 | 1:00 | 452.9 | 175.5 | 199.7317 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 452.9
2016-01-10 | 2:00 | 461.9 | 175.5 | 199.3188 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 461.9
2016-01-10 | 3:00 | 470.7 | 175.5 | 203.8803 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 470.7
2016-01-10 | 4:00 | 479.4 | 175.5 | 210.2317 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 479.4
2016-01-10 | 5:00 | 461.9 | 175.5 | 200.3393 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 461.9
2016-01-10 | 6:00 | 433.4 | 175.5 | 182.1727 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 433.4
2016-01-10 | 7:00 | 406.2 | 175.5 | 172.4524 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 406.2
2016-01-10 | 8:00 | 409 | 175.5 | 151.7089 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 409
2016-01-10 | 9:00 | 404.2 | 175.5 | 115.874 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2016-01-10 | 10:00 | 399.6 | 175.5 | 100.5679 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 399.6
2016-01-10 | 11:00 | 408.7 | 175.5 | 105.1967 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 408.7
2016-01-10 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 111.3303 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 405.2
2016-01-10 | 13:00 | 408.1 | 175.5 | 121.299 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 408.1
2016-01-10 | 14:00 | 400.5 | 175.5 | 137.4031 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 400.5
2016-01-10 | 15:00 | 412.6 | 175.5 | 170.5697 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 412.6
2016-01-10 | 16:00 | 425.4 | 175.5 | 182.7494 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 425.4
2016-01-10 | 17:00 | 453.1 | 175.5 | 199.1575 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 453.1
2016-01-10 | 18:00 | 457.3 | 175.5 | 199.1727 | 54 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 457.3
2016-01-10 | 19:00 | 445.4 | 175.5 | 199.0241 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 445.4
2016-01-10 | 20:00 | 441.3 | 175.5 | 198.8779 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2016-01-10 | 21:00 | 442.5 | 175.5 | 198.9008 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 442.5
2016-01-10 | 22:00 | 436.2 | 175.5 | 197.5751 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 436.2
2016-01-10 | 23:00 | 449.8 | 175.5 | 199.5855 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2016-01-11 | 0:00 | 439.2 | 175.5 | 207.7341 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 439.2
2016-01-11 | 1:00 | 452.4 | 175.5 | 209.6317 | 43 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 452.4
2016-01-11 | 2:00 | 464.5 | 175.5 | 209.9188 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 464.5
2016-01-11 | 3:00 | 475.6 | 175.5 | 209.8803 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 475.6
2016-01-11 | 4:00 | 482.4 | 175.5 | 210.2317 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 482.4
2016-01-11 | 5:00 | 476.4 | 175.5 | 210.0393 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 476.4
2016-01-11 | 6:00 | 460.5 | 175.5 | 206.7727 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 460.5
2016-01-11 | 7:00 | 435 | 175.5 | 191.6524 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 435
2016-01-11 | 8:00 | 438.8 | 175.5 | 179.8089 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 438.8
2016-01-11 | 9:00 | 440.3 | 175.5 | 151.474 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 440.3
2016-01-11 | 10:00 | 431.7 | 175.5 | 132.1679 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 431.7
2016-01-11 | 11:00 | 429.9 | 175.5 | 125.8967 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 429.9
2016-01-11 | 12:00 | 420.2 | 175.5 | 125.8303 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 420.2
2016-01-11 | 13:00 | 422 | 175.5 | 134.699 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 422
2016-01-11 | 14:00 | 418.1 | 175.5 | 154.5031 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2016-01-11 | 15:00 | 433.5 | 175.5 | 189.3697 | 28.8 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 433.5
2016-01-11 | 16:00 | 455.1 | 175.5 | 200.3494 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 455.1
2016-01-11 | 17:00 | 477.3 | 175.5 | 210.0575 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 477.3
2016-01-11 | 18:00 | 477.9 | 175.5 | 210.1727 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 477.9
2016-01-11 | 19:00 | 462.3 | 175.5 | 207.9241 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 462.3
2016-01-11 | 20:00 | 456.9 | 175.5 | 209.6779 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 456.9
2016-01-11 | 21:00 | 459.9 | 175.5 | 209.8008 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 459.9
2016-01-11 | 22:00 | 436.3 | 175.5 | 198.8751 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 436.3
2016-01-11 | 23:00 | 447.3 | 175.5 | 207.4855 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 447.3
2016-01-12 | 0:00 | 437.9 | 175.5 | 211.54 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2016-01-12 | 1:00 | 451.9 | 175.5 | 221.1834 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 4.2 | -5 | 451.9
2016-01-12 | 2:00 | 469.5 | 175.5 | 221.6179 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 20.9 | -5 | 469.5
2016-01-12 | 3:00 | 479.6 | 175.5 | 221.7504 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 21.3 | -5 | 479.6
2016-01-12 | 4:00 | 487 | 175.5 | 221.8826 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 21.3 | -5 | 487
2016-01-12 | 5:00 | 483 | 175.5 | 221.8641 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 21.3 | -5 | 483
2016-01-12 | 6:00 | 478.8 | 175.5 | 221.7388 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 21.3 | -5 | 478.8
2016-01-12 | 7:00 | 460.6 | 175.5 | 221.4055 | 39.3 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 3.8 | -5 | 460.6
2016-01-12 | 8:00 | 486.9 | 175.5 | 212.343 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 486.9
2016-01-12 | 9:00 | 507.4 | 175.5 | 205.7401 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 507.4
2016-01-12 | 10:00 | 501.9 | 175.5 | 193.9876 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 501.9
2016-01-12 | 11:00 | 497.8 | 175.5 | 192.359 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 497.8
2016-01-12 | 12:00 | 471.7 | 175.5 | 183.5724 | 38 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 471.7
2016-01-12 | 13:00 | 485.2 | 175.5 | 206.7436 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 485.2
2016-01-12 | 14:00 | 486 | 175.5 | 220.6341 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 486
2016-01-12 | 15:00 | 493.4 | 175.5 | 232.567 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 1.5 | -5 | 493.4
2016-01-12 | 16:00 | 504.4 | 175.5 | 232.8317 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 10.6 | -5 | 504.4
2016-01-12 | 17:00 | 509.4 | 175.5 | 232.8657 | 71.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 11.9 | -5 | 509.4
2016-01-12 | 18:00 | 506.3 | 175.5 | 232.7396 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 10.8 | -5 | 506.3
2016-01-12 | 19:00 | 482.4 | 175.5 | 230.1569 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 482.4
2016-01-12 | 20:00 | 474.1 | 175.5 | 232.2271 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 10.7 | -5 | 474.1
2016-01-12 | 21:00 | 470.2 | 175.5 | 221.5605 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 21.3 | -5 | 470.2
2016-01-12 | 22:00 | 445.8 | 175.5 | 218.8388 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 445.8
2016-01-12 | 23:00 | 457.8 | 175.5 | 221.3548 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 9.8 | -5 | 457.8
2016-01-13 | 0:00 | 446.8 | 175.5 | 211.8341 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 446.8
2016-01-13 | 1:00 | 463.1 | 175.5 | 221.5317 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 2.2 | -5 | 463.1
2016-01-13 | 2:00 | 474.2 | 175.5 | 221.7188 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 2.2 | -5 | 474.2
2016-01-13 | 3:00 | 480.3 | 175.5 | 221.7803 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 2.3 | -5 | 480.3
2016-01-13 | 4:00 | 489.2 | 175.5 | 222.0317 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 2.2 | -5 | 489.2
2016-01-13 | 5:00 | 482.3 | 175.5 | 221.7393 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 2.3 | -5 | 482.3
2016-01-13 | 6:00 | 482 | 175.5 | 221.7727 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 2.3 | -5 | 482
2016-01-13 | 7:00 | 462.2 | 175.5 | 209.7524 | 45.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 462.2
2016-01-13 | 8:00 | 485.1 | 175.5 | 199.9089 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 485.1
2016-01-13 | 9:00 | 492.7 | 175.5 | 172.574 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 492.7
2016-01-13 | 10:00 | 481.4 | 175.5 | 160.0679 | 49 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 481.4
2016-01-13 | 11:00 | 474 | 175.5 | 157.5967 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 474
2016-01-13 | 12:00 | 442.8 | 175.5 | 146.0303 | 29.6 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 442.8
2016-01-13 | 13:00 | 460.9 | 175.5 | 172.599 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 460.9
2016-01-13 | 14:00 | 466.1 | 175.5 | 193.2031 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 466.1
2016-01-13 | 15:00 | 471.3 | 175.5 | 209.9697 | 46 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 471.3
2016-01-13 | 16:00 | 486.1 | 175.5 | 221.8494 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0.2 | -5 | 486.1
2016-01-13 | 17:00 | 498.7 | 175.5 | 222.1575 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 2.3 | -5 | 498.7
2016-01-13 | 18:00 | 493.3 | 175.5 | 222.0727 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 2.3 | -5 | 493.3
2016-01-13 | 19:00 | 472.2 | 175.5 | 214.3241 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 472.2
2016-01-13 | 20:00 | 462 | 175.5 | 221.3779 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 2.3 | -5 | 462
2016-01-13 | 21:00 | 454.1 | 175.5 | 217.3008 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 454.1
2016-01-13 | 22:00 | 436.4 | 175.5 | 206.1751 | 29.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 436.4
2016-01-13 | 23:00 | 454.3 | 175.5 | 220.1855 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 454.3
2016-01-14 | 0:00 | 459.5 | 175.5 | 231.84 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 1.3 | -5 | 459.5
2016-01-14 | 1:00 | 472.2 | 175.5 | 232.0834 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 10 | -5 | 472.2
2016-01-14 | 2:00 | 489 | 175.5 | 232.5179 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 14.9 | -5 | 489
2016-01-14 | 3:00 | 500.1 | 175.5 | 232.6504 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 16 | -5 | 500.1
2016-01-14 | 4:00 | 505.1 | 175.5 | 232.7826 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 16 | -5 | 505.1
2016-01-14 | 5:00 | 504.1 | 175.5 | 232.7641 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 16 | -5 | 504.1
2016-01-14 | 6:00 | 497.1 | 175.5 | 232.5388 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 16 | -5 | 497.1
2016-01-14 | 7:00 | 474 | 175.5 | 231.2055 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 474
2016-01-14 | 8:00 | 497.6 | 175.5 | 224.843 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 497.6
2016-01-14 | 9:00 | 510.9 | 175.5 | 211.0401 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 510.9
2016-01-14 | 10:00 | 500.6 | 175.5 | 197.6876 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 500.6
2016-01-14 | 11:00 | 490.3 | 175.5 | 196.259 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 490.3
2016-01-14 | 12:00 | 455.8 | 175.5 | 177.7724 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 455.8
2016-01-14 | 13:00 | 471 | 175.5 | 200.0436 | 31.1 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 471
2016-01-14 | 14:00 | 480.8 | 175.5 | 222.0341 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 480.8
2016-01-14 | 15:00 | 490.3 | 175.5 | 232.467 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 7.4 | -5 | 490.3
2016-01-14 | 16:00 | 500.6 | 175.5 | 232.7317 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 15.8 | -5 | 500.6
2016-01-14 | 17:00 | 510.8 | 175.5 | 232.8657 | 68.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 16 | -5 | 510.8
2016-01-14 | 18:00 | 507.2 | 175.5 | 232.7396 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 16 | -5 | 507.2
2016-01-14 | 19:00 | 483.8 | 175.5 | 232.3569 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 3.5 | -5 | 483.8
2016-01-14 | 20:00 | 470 | 175.5 | 232.1271 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 10.8 | -5 | 470
2016-01-14 | 21:00 | 466.4 | 175.5 | 221.4605 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 17.8 | -5 | 466.4
2016-01-14 | 22:00 | 447.1 | 175.5 | 220.1388 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 447.1
2016-01-14 | 23:00 | 463.5 | 175.5 | 221.4548 | 34.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 15.4 | -5 | 463.5
2016-01-15 | 0:00 | 453.4 | 175.5 | 218.9341 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 453.4
2016-01-15 | 1:00 | 465.5 | 175.5 | 221.5317 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 6.4 | -5 | 465.5
2016-01-15 | 2:00 | 482 | 175.5 | 221.8188 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 11.1 | -5 | 482
2016-01-15 | 3:00 | 490.5 | 175.5 | 221.9803 | 55 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 11.2 | -5 | 490.5
2016-01-15 | 4:00 | 497 | 175.5 | 222.1317 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 11.1 | -5 | 497
2016-01-15 | 5:00 | 494.6 | 175.5 | 222.0393 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 11.2 | -5 | 494.6
2016-01-15 | 6:00 | 489.2 | 175.5 | 221.9727 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 11.2 | -5 | 489.2
2016-01-15 | 7:00 | 470.4 | 175.5 | 216.1524 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 470.4
2016-01-15 | 8:00 | 489.1 | 175.5 | 208.9089 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 489.1
2016-01-15 | 9:00 | 500.2 | 175.5 | 181.574 | 57 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 500.2
2016-01-15 | 10:00 | 494.3 | 175.5 | 171.3679 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 494.3
2016-01-15 | 11:00 | 480.9 | 175.5 | 163.4967 | 40.6 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 480.9
2016-01-15 | 12:00 | 451.7 | 175.5 | 157.0303 | 27.5 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 451.7
2016-01-15 | 13:00 | 462.2 | 175.5 | 174.399 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 462.2
2016-01-15 | 14:00 | 465.5 | 175.5 | 200.8031 | 28.3 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 465.5
2016-01-15 | 15:00 | 475.4 | 175.5 | 219.4697 | 40.6 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 475.4
2016-01-15 | 16:00 | 491.4 | 175.5 | 228.5494 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 491.4
2016-01-15 | 17:00 | 506.5 | 175.5 | 232.7575 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0.7 | -5 | 506.5
2016-01-15 | 18:00 | 503.3 | 175.5 | 232.7727 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0.7 | -5 | 503.3
2016-01-15 | 19:00 | 479.7 | 175.5 | 220.9241 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 479.7
2016-01-15 | 20:00 | 470.2 | 175.5 | 232.0779 | 35.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0.7 | -5 | 470.2
2016-01-15 | 21:00 | 464.2 | 175.5 | 221.5008 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 6.4 | -5 | 464.2
2016-01-15 | 22:00 | 450.7 | 175.5 | 215.8751 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 450.7
2016-01-15 | 23:00 | 461.9 | 175.5 | 221.3855 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 4.6 | -5 | 461.9
2016-01-16 | 0:00 | 459.5 | 175.5 | 211.5341 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 459.5
2016-01-16 | 1:00 | 473.2 | 175.5 | 212.4317 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2016-01-16 | 2:00 | 488.2 | 175.5 | 215.9188 | 71 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 488.2
2016-01-16 | 3:00 | 495.3 | 175.5 | 220.7803 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 495.3
2016-01-16 | 4:00 | 496.8 | 175.5 | 221.8317 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 496.8
2016-01-16 | 5:00 | 491.4 | 175.5 | 216.7393 | 72.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 491.4
2016-01-16 | 6:00 | 470.7 | 175.5 | 209.9727 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 470.7
2016-01-16 | 7:00 | 446.6 | 175.5 | 204.1524 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 446.6
2016-01-16 | 8:00 | 452.7 | 175.5 | 191.0089 | 31.1 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 452.7
2016-01-16 | 9:00 | 460.9 | 175.5 | 163.474 | 35.8 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 460.9
2016-01-16 | 10:00 | 452.2 | 175.5 | 152.6679 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 452.2
2016-01-16 | 11:00 | 440.6 | 175.5 | 136.5967 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 440.6
2016-01-16 | 12:00 | 417.5 | 175.5 | 122.6303 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 417.5
2016-01-16 | 13:00 | 424.5 | 175.5 | 136.699 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2016-01-16 | 14:00 | 428.4 | 175.5 | 164.3031 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 428.4
2016-01-16 | 15:00 | 432.1 | 175.5 | 188.5697 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 432.1
2016-01-16 | 16:00 | 449 | 175.5 | 204.9494 | 39.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 449
2016-01-16 | 17:00 | 473.3 | 175.5 | 215.6575 | 52.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 473.3
2016-01-16 | 18:00 | 477.2 | 175.5 | 215.6727 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 477.2
2016-01-16 | 19:00 | 463.6 | 175.5 | 213.1241 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 463.6
2016-01-16 | 20:00 | 459.5 | 175.5 | 215.3779 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 459.5
2016-01-16 | 21:00 | 467.4 | 175.5 | 215.4008 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 467.4
2016-01-16 | 22:00 | 454.4 | 175.5 | 210.7751 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 454.4
2016-01-16 | 23:00 | 470.2 | 175.5 | 215.4855 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 470.2
2016-01-17 | 0:00 | 463.7 | 175.5 | 210.9341 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 463.7
2016-01-17 | 1:00 | 477.3 | 175.5 | 213.7317 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 477.3
2016-01-17 | 2:00 | 488.3 | 175.5 | 213.6188 | 73.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 488.3
2016-01-17 | 3:00 | 492.1 | 175.5 | 213.9803 | 75.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 492.1
2016-01-17 | 4:00 | 495.8 | 175.5 | 217.1317 | 75.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 495.8
2016-01-17 | 5:00 | 488.7 | 175.5 | 213.9393 | 72.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 488.7
2016-01-17 | 6:00 | 465 | 175.5 | 202.0727 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 465
2016-01-17 | 7:00 | 428.7 | 175.5 | 183.5524 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 428.7
2016-01-17 | 8:00 | 433.6 | 175.5 | 175.8089 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 433.6
2016-01-17 | 9:00 | 430.9 | 175.5 | 142.074 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 430.9
2016-01-17 | 10:00 | 421.5 | 175.5 | 121.9679 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 421.5
2016-01-17 | 11:00 | 417.1 | 175.5 | 113.0967 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 417.1
2016-01-17 | 12:00 | 401.8 | 175.5 | 107.4303 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2016-01-17 | 13:00 | 401.3 | 175.5 | 113.999 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 401.3
2016-01-17 | 14:00 | 399.2 | 175.5 | 135.6031 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 399.2
2016-01-17 | 15:00 | 409.9 | 175.5 | 167.3697 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 409.9
2016-01-17 | 16:00 | 432.5 | 175.5 | 194.7494 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2016-01-17 | 17:00 | 462.7 | 175.5 | 213.4575 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 462.7
2016-01-17 | 18:00 | 469.4 | 175.5 | 213.5727 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 469.4
2016-01-17 | 19:00 | 453.6 | 175.5 | 210.1241 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 453.6
2016-01-17 | 20:00 | 450.4 | 175.5 | 213.1779 | 35.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 450.4
2016-01-17 | 21:00 | 455.6 | 175.5 | 213.3008 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 455.6
2016-01-17 | 22:00 | 437.8 | 175.5 | 207.6751 | 29.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 437.8
2016-01-17 | 23:00 | 453.5 | 175.5 | 210.8855 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 453.5
2016-01-18 | 0:00 | 447.6 | 175.5 | 223.64 | 32.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 447.6
2016-01-18 | 1:00 | 463.3 | 175.5 | 236.6834 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 0 | -5 | 463.3
2016-01-18 | 2:00 | 481.1 | 175.5 | 238.2179 | 35.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 14.9 | -5 | 481.1
2016-01-18 | 3:00 | 489.4 | 175.5 | 238.3504 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 15 | -5 | 489.4
2016-01-18 | 4:00 | 496.7 | 175.5 | 238.4826 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 15 | -5 | 496.7
2016-01-18 | 5:00 | 496.1 | 175.5 | 238.4641 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 15 | -5 | 496.1
2016-01-18 | 6:00 | 493.3 | 175.5 | 238.4388 | 48 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 15 | -5 | 493.3
2016-01-18 | 7:00 | 473.7 | 175.5 | 238.1055 | 38 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 1.5 | -5 | 473.7
2016-01-18 | 8:00 | 494.6 | 175.5 | 227.143 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 494.6
2016-01-18 | 9:00 | 513.1 | 175.5 | 216.0401 | 54.8 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 513.1
2016-01-18 | 10:00 | 510 | 175.5 | 204.2876 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 510
2016-01-18 | 11:00 | 511.2 | 175.5 | 202.659 | 50.6 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 511.2
2016-01-18 | 12:00 | 485.6 | 175.5 | 194.3724 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 485.6
2016-01-18 | 13:00 | 499.7 | 175.5 | 215.4436 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 499.7
2016-01-18 | 14:00 | 499.5 | 175.5 | 228.5341 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 499.5
2016-01-18 | 15:00 | 502.7 | 175.5 | 238.667 | 54.4 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 7.6 | -5 | 502.7
2016-01-18 | 16:00 | 508.1 | 175.5 | 238.8317 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 14.8 | -5 | 508.1
2016-01-18 | 17:00 | 515.3 | 175.5 | 238.8657 | 67.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 15 | -5 | 515.3
2016-01-18 | 18:00 | 513.4 | 175.5 | 238.8396 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 15 | -5 | 513.4
2016-01-18 | 19:00 | 493.7 | 175.5 | 238.4569 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 6.2 | -5 | 493.7
2016-01-18 | 20:00 | 485.2 | 175.5 | 238.3271 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 14.9 | -5 | 485.2
2016-01-18 | 21:00 | 488.2 | 175.5 | 238.3605 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 15 | -5 | 488.2
2016-01-18 | 22:00 | 472.2 | 175.5 | 237.9388 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 7.2 | -5 | 472.2
2016-01-18 | 23:00 | 485.3 | 175.5 | 238.2548 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 15 | -5 | 485.3
2016-01-19 | 0:00 | 475.7 | 175.5 | 238.04 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 7.4 | -5 | 475.7
2016-01-19 | 1:00 | 491.8 | 175.5 | 238.3834 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 12.7 | -5 | 491.8
2016-01-19 | 2:00 | 502.9 | 175.5 | 238.7179 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 13 | -5 | 502.9
2016-01-19 | 3:00 | 510.9 | 175.5 | 238.7504 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 13 | -5 | 510.9
2016-01-19 | 4:00 | 513.4 | 175.5 | 238.8826 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 13 | -5 | 513.4
2016-01-19 | 5:00 | 509.9 | 175.5 | 238.7641 | 65.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 13 | -5 | 509.9
2016-01-19 | 6:00 | 503.4 | 175.5 | 238.6388 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 13 | -5 | 503.4
2016-01-19 | 7:00 | 476.7 | 175.5 | 230.7055 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 476.7
2016-01-19 | 8:00 | 493.8 | 175.5 | 228.243 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 493.8
2016-01-19 | 9:00 | 509.1 | 175.5 | 214.4401 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 509.1
2016-01-19 | 10:00 | 508 | 175.5 | 202.3876 | 50.3 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 508
2016-01-19 | 11:00 | 504.5 | 175.5 | 200.659 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 504.5
2016-01-19 | 12:00 | 483.1 | 175.5 | 197.0724 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 483.1
2016-01-19 | 13:00 | 494.7 | 175.5 | 214.0436 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 494.7
2016-01-19 | 14:00 | 489.4 | 175.5 | 227.2341 | 40.6 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 489.4
2016-01-19 | 15:00 | 487.8 | 175.5 | 238.367 | 41.7 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 5.7 | -5 | 487.8
2016-01-19 | 16:00 | 487.4 | 175.5 | 238.3317 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 12.8 | -5 | 487.4
2016-01-19 | 17:00 | 496.9 | 175.5 | 238.4657 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 13 | -5 | 496.9
2016-01-19 | 18:00 | 489.7 | 175.5 | 238.3396 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 13 | -5 | 489.7
2016-01-19 | 19:00 | 465.9 | 175.5 | 237.8569 | 35 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0.2 | -5 | 465.9
2016-01-19 | 20:00 | 453 | 175.5 | 227.0271 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 0 | -5 | 453
2016-01-19 | 21:00 | 446.8 | 175.5 | 219.8605 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 0 | -5 | 446.8
2016-01-19 | 22:00 | 425.9 | 175.5 | 203.6388 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 425.9
2016-01-19 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 213.2548 | 32.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 437.7
2016-01-20 | 0:00 | 426.9 | 175.5 | 204.94 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2016-01-20 | 1:00 | 441.3 | 175.5 | 214.3834 | 34.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2016-01-20 | 2:00 | 455.3 | 175.5 | 216.5179 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 0 | -5 | 455.3
2016-01-20 | 3:00 | 466.2 | 175.5 | 217.3504 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -5 | 466.2
2016-01-20 | 4:00 | 468.9 | 175.5 | 217.4826 | 59 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 0 | -5 | 468.9
2016-01-20 | 5:00 | 468.3 | 175.5 | 217.4641 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 0 | -5 | 468.3
2016-01-20 | 6:00 | 465.6 | 175.5 | 217.3388 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 0 | -5 | 465.6
2016-01-20 | 7:00 | 446.9 | 175.5 | 211.3055 | 39.5 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 446.9
2016-01-20 | 8:00 | 461.9 | 175.5 | 199.443 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 461.9
2016-01-20 | 9:00 | 476.2 | 175.5 | 179.5401 | 54.4 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 476.2
2016-01-20 | 10:00 | 467.7 | 175.5 | 167.7876 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 467.7
2016-01-20 | 11:00 | 460 | 175.5 | 165.959 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 460
2016-01-20 | 12:00 | 438.6 | 175.5 | 160.9724 | 27.5 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 438.6
2016-01-20 | 13:00 | 447.9 | 175.5 | 180.5436 | 27.5 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 447.9
2016-01-20 | 14:00 | 446.3 | 175.5 | 197.2341 | 27.5 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 446.3
2016-01-20 | 15:00 | 454.4 | 175.5 | 209.467 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 454.4
2016-01-20 | 16:00 | 467.1 | 175.5 | 213.5317 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -5 | 467.1
2016-01-20 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 220.9657 | 71.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 0 | -5 | 485.9
2016-01-20 | 18:00 | 481.8 | 175.5 | 217.6396 | 70.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 0 | -5 | 481.8
2016-01-20 | 19:00 | 461.3 | 175.5 | 212.0569 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 461.3
2016-01-20 | 20:00 | 449.2 | 175.5 | 216.7271 | 39.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 0 | -5 | 449.2
2016-01-20 | 21:00 | 444.8 | 175.5 | 218.2605 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 0 | -5 | 444.8
2016-01-20 | 22:00 | 426.9 | 175.5 | 204.3388 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2016-01-20 | 23:00 | 436.8 | 175.5 | 212.8548 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 436.8
2016-01-21 | 0:00 | 430.9 | 175.5 | 208.14 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 430.9
2016-01-21 | 1:00 | 445.7 | 175.5 | 219.3834 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2016-01-21 | 2:00 | 459.6 | 175.5 | 227.3179 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 3.6 | -5 | 459.6
2016-01-21 | 3:00 | 471.2 | 175.5 | 227.4504 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 5.2 | -5 | 471.2
2016-01-21 | 4:00 | 479.9 | 175.5 | 227.6826 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 5.2 | -5 | 479.9
2016-01-21 | 5:00 | 485 | 175.5 | 227.7641 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 5.2 | -5 | 485
2016-01-21 | 6:00 | 487.6 | 175.5 | 227.8388 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 5.2 | -5 | 487.6
2016-01-21 | 7:00 | 470.4 | 175.5 | 221.6055 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 470.4
2016-01-21 | 8:00 | 488.4 | 175.5 | 213.943 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 488.4
2016-01-21 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 195.9401 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 498.7
2016-01-21 | 10:00 | 487.5 | 175.5 | 181.1876 | 51 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 487.5
2016-01-21 | 11:00 | 482.6 | 175.5 | 181.859 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 482.6
2016-01-21 | 12:00 | 450.7 | 175.5 | 167.7724 | 32.8 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 450.7
2016-01-21 | 13:00 | 465.9 | 175.5 | 197.6436 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 465.9
2016-01-21 | 14:00 | 463.2 | 175.5 | 210.7341 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 463.2
2016-01-21 | 15:00 | 469.5 | 175.5 | 223.567 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 469.5
2016-01-21 | 16:00 | 480.3 | 175.5 | 227.1317 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -5 | 480.3
2016-01-21 | 17:00 | 496.2 | 175.5 | 227.9657 | 69.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 5.2 | -5 | 496.2
2016-01-21 | 18:00 | 491.5 | 175.5 | 227.8396 | 65.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 5.2 | -5 | 491.5
2016-01-21 | 19:00 | 469.6 | 175.5 | 221.6569 | 55.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 469.6
2016-01-21 | 20:00 | 458.2 | 175.5 | 227.3271 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 4 | -5 | 458.2
2016-01-21 | 21:00 | 457.6 | 175.5 | 227.2605 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 3.4 | -5 | 457.6
2016-01-21 | 22:00 | 435.4 | 175.5 | 212.6388 | 30.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 435.4
2016-01-21 | 23:00 | 442.4 | 175.5 | 216.8548 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 442.4
2016-01-22 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 207.04 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2016-01-22 | 1:00 | 445.6 | 175.5 | 219.4834 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 0 | -5 | 445.6
2016-01-22 | 2:00 | 461.7 | 175.5 | 227.3179 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 7.8 | -5 | 461.7
2016-01-22 | 3:00 | 472.8 | 175.5 | 227.5504 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 10.4 | -5 | 472.8
2016-01-22 | 4:00 | 481.5 | 175.5 | 227.6826 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 10.2 | -5 | 481.5
2016-01-22 | 5:00 | 492 | 175.5 | 227.8641 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 10.4 | -5 | 492
2016-01-22 | 6:00 | 492.7 | 175.5 | 227.9388 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 10.4 | -5 | 492.7
2016-01-22 | 7:00 | 474.8 | 175.5 | 226.2055 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 474.8
2016-01-22 | 8:00 | 492.8 | 175.5 | 217.243 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 492.8
2016-01-22 | 9:00 | 503.9 | 175.5 | 201.2401 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 503.9
2016-01-22 | 10:00 | 496.9 | 175.5 | 188.8876 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 496.9
2016-01-22 | 11:00 | 488.9 | 175.5 | 187.159 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 488.9
2016-01-22 | 12:00 | 462.2 | 175.5 | 178.2724 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 462.2
2016-01-22 | 13:00 | 475.1 | 175.5 | 200.4436 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 475.1
2016-01-22 | 14:00 | 470.3 | 175.5 | 213.7341 | 35 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 470.3
2016-01-22 | 15:00 | 476.8 | 175.5 | 227.567 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 3 | -5 | 476.8
2016-01-22 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 227.8317 | 59 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 4.4 | -5 | 484.9
2016-01-22 | 17:00 | 501 | 175.5 | 228.0657 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 10.4 | -5 | 501
2016-01-22 | 18:00 | 493.7 | 175.5 | 227.9396 | 62 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 10.4 | -5 | 493.7
2016-01-22 | 19:00 | 468.8 | 175.5 | 223.9569 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 468.8
2016-01-22 | 20:00 | 455.2 | 175.5 | 227.2271 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 1.3 | -5 | 455.2
2016-01-22 | 21:00 | 451.3 | 175.5 | 224.5605 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 0 | -5 | 451.3
2016-01-22 | 22:00 | 430.2 | 175.5 | 208.6388 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 430.2
2016-01-22 | 23:00 | 440.5 | 175.5 | 216.7548 | 31.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2016-01-23 | 0:00 | 435.2 | 175.5 | 192.8341 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 435.2
2016-01-23 | 1:00 | 451.9 | 175.5 | 199.2317 | 52.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 451.9
2016-01-23 | 2:00 | 464.8 | 175.5 | 200.6188 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 464.8
2016-01-23 | 3:00 | 472.5 | 175.5 | 207.2803 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 472.5
2016-01-23 | 4:00 | 477.1 | 175.5 | 211.4317 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 477.1
2016-01-23 | 5:00 | 463.1 | 175.5 | 200.2393 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 463.1
2016-01-23 | 6:00 | 445.8 | 175.5 | 193.2727 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 445.8
2016-01-23 | 7:00 | 422.6 | 175.5 | 181.7524 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 422.6
2016-01-23 | 8:00 | 430.1 | 175.5 | 167.7089 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 430.1
2016-01-23 | 9:00 | 435.6 | 175.5 | 140.174 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 435.6
2016-01-23 | 10:00 | 425.8 | 175.5 | 126.7679 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 425.8
2016-01-23 | 11:00 | 412 | 175.5 | 108.4967 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 412
2016-01-23 | 12:00 | 393.7 | 175.5 | 99.8303 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 393.7
2016-01-23 | 13:00 | 393 | 175.5 | 106.199 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 393
2016-01-23 | 14:00 | 399 | 175.5 | 135.9031 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 399
2016-01-23 | 15:00 | 408.6 | 175.5 | 166.5697 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2016-01-23 | 16:00 | 423.9 | 175.5 | 179.2494 | 40.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 423.9
2016-01-23 | 17:00 | 454.9 | 175.5 | 200.0575 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 454.9
2016-01-23 | 18:00 | 457.2 | 175.5 | 200.0727 | 53 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 457.2
2016-01-23 | 19:00 | 444.2 | 175.5 | 198.1241 | 43 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 444.2
2016-01-23 | 20:00 | 437.3 | 175.5 | 199.6779 | 35.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 437.3
2016-01-23 | 21:00 | 435.3 | 175.5 | 199.6008 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 435.3
2016-01-23 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 199.5751 | 29.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2016-01-23 | 23:00 | 439.6 | 175.5 | 199.6855 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 439.6
2016-01-24 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 194.3341 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 433.7
2016-01-24 | 1:00 | 450.4 | 175.5 | 199.9317 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 450.4
2016-01-24 | 2:00 | 463.7 | 175.5 | 199.1188 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 463.7
2016-01-24 | 3:00 | 477.3 | 175.5 | 208.2803 | 66.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 477.3
2016-01-24 | 4:00 | 483.4 | 175.5 | 212.3317 | 68.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 483.4
2016-01-24 | 5:00 | 472.6 | 175.5 | 206.9393 | 63.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 472.6
2016-01-24 | 6:00 | 450.9 | 175.5 | 195.5727 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 450.9
2016-01-24 | 7:00 | 418.8 | 175.5 | 174.4524 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 418.8
2016-01-24 | 8:00 | 422.4 | 175.5 | 165.0089 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2016-01-24 | 9:00 | 426 | 175.5 | 137.574 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 426
2016-01-24 | 10:00 | 416.7 | 175.5 | 117.5679 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 416.7
2016-01-24 | 11:00 | 406.6 | 175.5 | 102.9967 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 406.6
2016-01-24 | 12:00 | 394.8 | 175.5 | 100.8303 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 394.8
2016-01-24 | 13:00 | 383.9 | 175.5 | 96.999 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 383.9
2016-01-24 | 14:00 | 380.6 | 175.5 | 117.4031 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 380.6
2016-01-24 | 15:00 | 390 | 175.5 | 147.8697 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 390
2016-01-24 | 16:00 | 413.8 | 175.5 | 169.8494 | 39.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 413.8
2016-01-24 | 17:00 | 453.1 | 175.5 | 197.3575 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 453.1
2016-01-24 | 18:00 | 462.7 | 175.5 | 197.5727 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 462.7
2016-01-24 | 19:00 | 446.9 | 175.5 | 194.4241 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 446.9
2016-01-24 | 20:00 | 445.2 | 175.5 | 197.1779 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 445.2
2016-01-24 | 21:00 | 444.2 | 175.5 | 197.1008 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 444.2
2016-01-24 | 22:00 | 421.2 | 175.5 | 189.2751 | 31.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 421.2
2016-01-24 | 23:00 | 439 | 175.5 | 200.1855 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 439
2016-01-25 | 0:00 | 429.5 | 175.5 | 198.6341 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 429.5
2016-01-25 | 1:00 | 446.5 | 175.5 | 212.8317 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0.5 | -5 | 446.5
2016-01-25 | 2:00 | 463.1 | 175.5 | 213.2188 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 14.5 | -5 | 463.1
2016-01-25 | 3:00 | 475.8 | 175.5 | 213.4803 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 20.4 | -5 | 475.8
2016-01-25 | 4:00 | 486.5 | 175.5 | 213.6317 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 20.5 | -5 | 486.5
2016-01-25 | 5:00 | 489.5 | 175.5 | 213.7393 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 20.5 | -5 | 489.5
2016-01-25 | 6:00 | 489.6 | 175.5 | 213.7727 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 20.4 | -5 | 489.6
2016-01-25 | 7:00 | 472.2 | 175.5 | 213.3524 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0.5 | -5 | 472.2
2016-01-25 | 8:00 | 496.5 | 175.5 | 208.6089 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 496.5
2016-01-25 | 9:00 | 510.6 | 175.5 | 186.874 | 62.1 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 510.6
2016-01-25 | 10:00 | 502.6 | 175.5 | 173.1679 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 502.6
2016-01-25 | 11:00 | 501.3 | 175.5 | 167.9967 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 501.3
2016-01-25 | 12:00 | 465.9 | 175.5 | 152.2303 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 465.9
2016-01-25 | 13:00 | 475.8 | 175.5 | 188.699 | 27 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 475.8
2016-01-25 | 14:00 | 472.5 | 175.5 | 203.8031 | 32.3 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 472.5
2016-01-25 | 15:00 | 479.2 | 175.5 | 223.5697 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 479.2
2016-01-25 | 16:00 | 489.8 | 175.5 | 224.2494 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 5 | -5 | 489.8
2016-01-25 | 17:00 | 505.2 | 175.5 | 224.5575 | 66 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 9.9 | -5 | 505.2
2016-01-25 | 18:00 | 500.2 | 175.5 | 224.4727 | 61.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 9.9 | -5 | 500.2
2016-01-25 | 19:00 | 477 | 175.5 | 223.1241 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 477
2016-01-25 | 20:00 | 468.8 | 175.5 | 223.8779 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 8.9 | -5 | 468.8
2016-01-25 | 21:00 | 463.3 | 175.5 | 213.2008 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 14 | -5 | 463.3
2016-01-25 | 22:00 | 445.3 | 175.5 | 211.5751 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 445.3
2016-01-25 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 213.0855 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 5.1 | -5 | 453.9
2016-01-26 | 0:00 | 445.3 | 175.5 | 212.84 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 6.5 | -5 | 445.3
2016-01-26 | 1:00 | 457.3 | 175.5 | 213.0834 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 7.6 | -5 | 457.3
2016-01-26 | 2:00 | 468.9 | 175.5 | 213.3179 | 54.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4821 | 0 | 8.5 | -5 | 468.9
2016-01-26 | 3:00 | 477.7 | 175.5 | 213.5504 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 8.5 | -5 | 477.7
2016-01-26 | 4:00 | 480.7 | 175.5 | 213.5826 | 66.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4174 | 0 | 8.5 | -5 | 480.7
2016-01-26 | 5:00 | 475.8 | 175.5 | 213.4641 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5359 | 0 | 8.5 | -5 | 475.8
2016-01-26 | 6:00 | 471.1 | 175.5 | 213.3388 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 8.5 | -5 | 471.1
2016-01-26 | 7:00 | 452.1 | 175.5 | 211.1055 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 4.528 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -5 | 452.1
2016-01-26 | 8:00 | 467.6 | 175.5 | 205.843 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 26.2424 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | -5 | 467.6
2016-01-26 | 9:00 | 477.8 | 175.5 | 184.7401 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 49.9613 | 0 | 13.2986 | 0 | 0 | -5 | 477.8
2016-01-26 | 10:00 | 468.8 | 175.5 | 172.6876 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 62.8158 | 0 | 13.4966 | 0 | 0 | -5 | 468.8
2016-01-26 | 11:00 | 461.2 | 175.5 | 171.059 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 64.6284 | 0 | 14.3126 | 0 | 0 | -5 | 461.2
2016-01-26 | 12:00 | 425.2 | 175.5 | 148.0724 | 27 | 4.2 | 4.3 | 56.4805 | 0 | 14.6471 | 0 | 0 | -5 | 425.2
2016-01-26 | 13:00 | 442.1 | 175.5 | 175.2436 | 27 | 4.2 | 4.3 | 46.0836 | 0 | 14.7728 | 0 | 0 | -5 | 442.1
2016-01-26 | 14:00 | 435.7 | 175.5 | 187.1341 | 27 | 4.2 | 4.3 | 27.8147 | 0 | 14.7512 | 0 | 0 | -5 | 435.7
2016-01-26 | 15:00 | 443.7 | 175.5 | 206.167 | 35.5 | 4.2 | 4.3 | 8.1814 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | -5 | 443.7
2016-01-26 | 16:00 | 464.8 | 175.5 | 213.1317 | 58 | 4.2 | 4.3 | 0.1183 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -5 | 464.8
2016-01-26 | 17:00 | 484.6 | 175.5 | 213.6657 | 68.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 8.5 | -5 | 484.6
2016-01-26 | 18:00 | 479.2 | 175.5 | 213.5396 | 63.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 14.3604 | 0 | 8.5 | -5 | 479.2
2016-01-26 | 19:00 | 456.9 | 175.5 | 211.1569 | 52.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 0 | -5 | 456.9
2016-01-26 | 20:00 | 443.3 | 175.5 | 212.8271 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.5729 | 0 | 3.8 | -5 | 443.3
2016-01-26 | 21:00 | 437.6 | 175.5 | 212.7605 | 31.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 0.5 | -5 | 437.6
2016-01-26 | 22:00 | 415.9 | 175.5 | 196.9388 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -5 | 415.9
2016-01-26 | 23:00 | 426.4 | 175.5 | 207.2548 | 27 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 13.1452 | 0 | 0 | -5 | 426.4
2016-01-27 | 0:00 | 421.3 | 175.5 | 193.2341 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 421.3
2016-01-27 | 1:00 | 437.3 | 175.5 | 207.4317 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 437.3
2016-01-27 | 2:00 | 453.9 | 175.5 | 211.0188 | 41.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 453.9
2016-01-27 | 3:00 | 468.4 | 175.5 | 213.3803 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0.5 | -5 | 468.4
2016-01-27 | 4:00 | 478.9 | 175.5 | 213.5317 | 62.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0.5 | -5 | 478.9
2016-01-27 | 5:00 | 485.1 | 175.5 | 213.6393 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0.5 | -5 | 485.1
2016-01-27 | 6:00 | 477.3 | 175.5 | 213.4727 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0.5 | -5 | 477.3
2016-01-27 | 7:00 | 453.2 | 175.5 | 201.6524 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 453.2
2016-01-27 | 8:00 | 469.5 | 175.5 | 188.7089 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 469.5
2016-01-27 | 9:00 | 470.4 | 175.5 | 161.174 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 470.4
2016-01-27 | 10:00 | 460.1 | 175.5 | 150.1679 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 460.1
2016-01-27 | 11:00 | 450.5 | 175.5 | 146.6967 | 27 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 450.5
2016-01-27 | 12:00 | 419.7 | 175.5 | 126.0303 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 419.7
2016-01-27 | 13:00 | 437.2 | 175.5 | 150.099 | 27 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 437.2
2016-01-27 | 14:00 | 447 | 175.5 | 183.6031 | 27 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 447
2016-01-27 | 15:00 | 456.5 | 175.5 | 207.8697 | 33.3 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 456.5
2016-01-27 | 16:00 | 466.1 | 175.5 | 206.1494 | 55.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 466.1
2016-01-27 | 17:00 | 487.5 | 175.5 | 213.7575 | 68.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0.5 | -5 | 487.5
2016-01-27 | 18:00 | 483.7 | 175.5 | 213.6727 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0.5 | -5 | 483.7
2016-01-27 | 19:00 | 465.3 | 175.5 | 208.0241 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 465.3
2016-01-27 | 20:00 | 456.9 | 175.5 | 213.0779 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0.5 | -5 | 456.9
2016-01-27 | 21:00 | 453.4 | 175.5 | 213.0008 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0.5 | -5 | 453.4
2016-01-27 | 22:00 | 436.7 | 175.5 | 207.0751 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2016-01-27 | 23:00 | 447.6 | 175.5 | 212.9855 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0.5 | -5 | 447.6
2016-01-28 | 0:00 | 433 | 175.5 | 202.7341 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 433
2016-01-28 | 1:00 | 443.6 | 175.5 | 210.6317 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 443.6
2016-01-28 | 2:00 | 453.6 | 175.5 | 213.0188 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 5.2 | -5 | 453.6
2016-01-28 | 3:00 | 461.8 | 175.5 | 213.1803 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 9 | -5 | 461.8
2016-01-28 | 4:00 | 470.1 | 175.5 | 213.3317 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 9 | -5 | 470.1
2016-01-28 | 5:00 | 471.9 | 175.5 | 213.3393 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 9 | -5 | 471.9
2016-01-28 | 6:00 | 469.2 | 175.5 | 213.3727 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 9 | -5 | 469.2
2016-01-28 | 7:00 | 452.7 | 175.5 | 207.8524 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 452.7
2016-01-28 | 8:00 | 474 | 175.5 | 197.1089 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 474
2016-01-28 | 9:00 | 488.9 | 175.5 | 170.974 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 488.9
2016-01-28 | 10:00 | 478.4 | 175.5 | 159.7679 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 478.4
2016-01-28 | 11:00 | 478.7 | 175.5 | 156.6967 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 478.7
2016-01-28 | 12:00 | 448.1 | 175.5 | 145.2303 | 35.7 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 448.1
2016-01-28 | 13:00 | 466.6 | 175.5 | 175.699 | 30.8 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 466.6
2016-01-28 | 14:00 | 472.8 | 175.5 | 195.6031 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 472.8
2016-01-28 | 15:00 | 482.8 | 175.5 | 216.2697 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 482.8
2016-01-28 | 16:00 | 490.9 | 175.5 | 223.4494 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 490.9
2016-01-28 | 17:00 | 509.3 | 175.5 | 224.6575 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 10.5 | -5 | 509.3
2016-01-28 | 18:00 | 504.3 | 175.5 | 224.5727 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 6.2 | -5 | 504.3
2016-01-28 | 19:00 | 479.5 | 175.5 | 218.8241 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 479.5
2016-01-28 | 20:00 | 469.3 | 175.5 | 213.3779 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 9 | -5 | 469.3
2016-01-28 | 21:00 | 467.4 | 175.5 | 213.2008 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 9.1 | -5 | 467.4
2016-01-28 | 22:00 | 443.5 | 175.5 | 209.7751 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 443.5
2016-01-28 | 23:00 | 454.6 | 175.5 | 213.0855 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 5.8 | -5 | 454.6
2016-01-29 | 0:00 | 441.2 | 175.5 | 207.9341 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 441.2
2016-01-29 | 1:00 | 455.1 | 175.5 | 213.0317 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 6.2 | -5 | 455.1
2016-01-29 | 2:00 | 468.6 | 175.5 | 213.3188 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 7.9 | -5 | 468.6
2016-01-29 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 213.5803 | 54.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 7.9 | -5 | 478.2
2016-01-29 | 4:00 | 483.7 | 175.5 | 213.6317 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 7.9 | -5 | 483.7
2016-01-29 | 5:00 | 482.4 | 175.5 | 213.5393 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 7.9 | -5 | 482.4
2016-01-29 | 6:00 | 480.3 | 175.5 | 213.5727 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 7.9 | -5 | 480.3
2016-01-29 | 7:00 | 459.9 | 175.5 | 208.6524 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 459.9
2016-01-29 | 8:00 | 473.2 | 175.5 | 197.1089 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 473.2
2016-01-29 | 9:00 | 483.9 | 175.5 | 169.774 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 483.9
2016-01-29 | 10:00 | 475.2 | 175.5 | 159.9679 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 475.2
2016-01-29 | 11:00 | 468.3 | 175.5 | 155.3967 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 468.3
2016-01-29 | 12:00 | 436.6 | 175.5 | 142.5303 | 26.9 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 436.6
2016-01-29 | 13:00 | 454.3 | 175.5 | 167.299 | 26.9 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 454.3
2016-01-29 | 14:00 | 455.6 | 175.5 | 189.7031 | 29.5 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 455.6
2016-01-29 | 15:00 | 461.4 | 175.5 | 209.4697 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 461.4
2016-01-29 | 16:00 | 473.8 | 175.5 | 210.9494 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 473.8
2016-01-29 | 17:00 | 497.6 | 175.5 | 213.9575 | 69.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 9.7 | -5 | 497.6
2016-01-29 | 18:00 | 493 | 175.5 | 213.8727 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 7.9 | -5 | 493
2016-01-29 | 19:00 | 471.3 | 175.5 | 212.0241 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 471.3
2016-01-29 | 20:00 | 462.6 | 175.5 | 213.2779 | 39.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 7.9 | -5 | 462.6
2016-01-29 | 21:00 | 464.4 | 175.5 | 213.2008 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 8 | -5 | 464.4
2016-01-29 | 22:00 | 446.6 | 175.5 | 212.8751 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0.5 | -5 | 446.6
2016-01-29 | 23:00 | 458.1 | 175.5 | 213.1855 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 9.9 | -5 | 458.1
2016-01-30 | 0:00 | 444.9 | 175.5 | 206.4341 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 444.9
2016-01-30 | 1:00 | 463.4 | 175.5 | 213.4317 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 463.4
2016-01-30 | 2:00 | 477 | 175.5 | 212.4188 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 477
2016-01-30 | 3:00 | 491 | 175.5 | 220.9803 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 491
2016-01-30 | 4:00 | 504.6 | 175.5 | 224.5317 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 8.7 | -5 | 504.6
2016-01-30 | 5:00 | 496.5 | 175.5 | 224.3393 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 1.1 | -5 | 496.5
2016-01-30 | 6:00 | 481.8 | 175.5 | 218.6727 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 481.8
2016-01-30 | 7:00 | 458.6 | 175.5 | 200.5524 | 51 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 458.6
2016-01-30 | 8:00 | 459.8 | 175.5 | 183.9089 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 459.8
2016-01-30 | 9:00 | 454.2 | 175.5 | 156.174 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 454.2
2016-01-30 | 10:00 | 440.4 | 175.5 | 141.6679 | 26.4 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 440.4
2016-01-30 | 11:00 | 429.2 | 175.5 | 126.1967 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 429.2
2016-01-30 | 12:00 | 401.6 | 175.5 | 108.2303 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 401.6
2016-01-30 | 13:00 | 404.4 | 175.5 | 118.099 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 404.4
2016-01-30 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 139.9031 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2016-01-30 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 170.3697 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2016-01-30 | 16:00 | 426.9 | 175.5 | 186.5494 | 35.8 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 426.9
2016-01-30 | 17:00 | 463.8 | 175.5 | 210.7575 | 48.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 463.8
2016-01-30 | 18:00 | 467.5 | 175.5 | 210.8727 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 467.5
2016-01-30 | 19:00 | 452.9 | 175.5 | 207.8241 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 452.9
2016-01-30 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 210.3779 | 31.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 443.7
2016-01-30 | 21:00 | 441.4 | 175.5 | 208.1008 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 441.4
2016-01-30 | 22:00 | 428.9 | 175.5 | 199.5751 | 28.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2016-01-30 | 23:00 | 448.4 | 175.5 | 210.3855 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 448.4
2016-01-31 | 0:00 | 450.2 | 175.5 | 198.9341 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.1659 | 0 | 0 | -5 | 450.2
2016-01-31 | 1:00 | 466 | 175.5 | 203.4317 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7683 | 0 | 0 | -5 | 466
2016-01-31 | 2:00 | 470.7 | 175.5 | 203.5188 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.2812 | 0 | 0 | -5 | 470.7
2016-01-31 | 3:00 | 478.5 | 175.5 | 209.2803 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0 | -5 | 478.5
2016-01-31 | 4:00 | 480.1 | 175.5 | 210.4317 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0 | -5 | 480.1
2016-01-31 | 5:00 | 472.8 | 175.5 | 203.5393 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.4607 | 0 | 0 | -5 | 472.8
2016-01-31 | 6:00 | 449.1 | 175.5 | 195.1727 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 23.1273 | 0 | 0 | -5 | 449.1
2016-01-31 | 7:00 | 414.2 | 175.5 | 177.6524 | 29.5 | 4.2 | 4.3 | 5.2761 | 0 | 22.7715 | 0 | 0 | -5 | 414.2
2016-01-31 | 8:00 | 411.4 | 175.5 | 154.3089 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 35.3849 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -5 | 411.4
2016-01-31 | 9:00 | 409.8 | 175.5 | 121.674 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 66.0343 | 0 | 16.5917 | 0 | 0 | -5 | 409.8
2016-01-31 | 10:00 | 402.3 | 175.5 | 103.4679 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 76.6268 | 0 | 16.7053 | 0 | 0 | -5 | 402.3
2016-01-31 | 11:00 | 400.1 | 175.5 | 96.7967 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 81.6293 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | -5 | 400.1
2016-01-31 | 12:00 | 391.2 | 175.5 | 97.5303 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 69.0102 | 0 | 19.1595 | 0 | 0 | -5 | 391.2
2016-01-31 | 13:00 | 389.8 | 175.5 | 103.199 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 56.3476 | 0 | 24.7534 | 0 | 0 | -5 | 389.8
2016-01-31 | 14:00 | 386.7 | 175.5 | 123.8031 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 37.7253 | 0 | 19.6716 | 0 | 0 | -5 | 386.7
2016-01-31 | 15:00 | 396.1 | 175.5 | 154.2697 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 11.5825 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -5 | 396.1
2016-01-31 | 16:00 | 410.3 | 175.5 | 170.6494 | 35.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2273 | 0 | 25.3233 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2016-01-31 | 17:00 | 454.8 | 175.5 | 203.1575 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0 | -5 | 454.8
2016-01-31 | 18:00 | 465 | 175.5 | 203.3727 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 25.1273 | 0 | 0 | -5 | 465
2016-01-31 | 19:00 | 452.4 | 175.5 | 203.1241 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | -5 | 452.4
2016-01-31 | 20:00 | 447.8 | 175.5 | 203.0779 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -5 | 447.8
2016-01-31 | 21:00 | 449.7 | 175.5 | 203.1008 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.9992 | 0 | 0 | -5 | 449.7
2016-01-31 | 22:00 | 427.3 | 175.5 | 195.0751 | 31.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5249 | 0 | 0 | -5 | 427.3
2016-01-31 | 23:00 | 444.6 | 175.5 | 202.9855 | 40 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | -5 | 444.6
2016-02-01 | 0:00 | 441.1 | 175.5 | 211.5421 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 441.1
2016-02-01 | 1:00 | 458.5 | 175.5 | 217.6666 | 38.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 3.6 | -5 | 458.5
2016-02-01 | 2:00 | 475.5 | 175.5 | 217.9565 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 11.1 | -5 | 475.5
2016-02-01 | 3:00 | 484.3 | 175.5 | 218.2212 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 11.1 | -5 | 484.3
2016-02-01 | 4:00 | 491.4 | 175.5 | 218.263 | 61.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 11.1 | -5 | 491.4
2016-02-01 | 5:00 | 492 | 175.5 | 218.316 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 11.1 | -5 | 492
2016-02-01 | 6:00 | 489.5 | 175.5 | 218.2911 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 11.1 | -5 | 489.5
2016-02-01 | 7:00 | 466.9 | 175.5 | 203.4235 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 466.9
2016-02-01 | 8:00 | 474.9 | 175.5 | 182.6069 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 474.9
2016-02-01 | 9:00 | 484.9 | 175.5 | 170.3061 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 484.9
2016-02-01 | 10:00 | 477.2 | 175.5 | 160.6933 | 45.7 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 477.2
2016-02-01 | 11:00 | 469.9 | 175.5 | 166.9134 | 31.7 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 469.9
2016-02-01 | 12:00 | 439.9 | 175.5 | 148.8697 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 439.9
2016-02-01 | 13:00 | 452.8 | 175.5 | 166.2694 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 452.8
2016-02-01 | 14:00 | 451 | 175.5 | 173.8631 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 451
2016-02-01 | 15:00 | 460.7 | 175.5 | 203.3224 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 460.7
2016-02-01 | 16:00 | 470.6 | 175.5 | 210.9548 | 56 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 470.6
2016-02-01 | 17:00 | 498.4 | 175.5 | 218.5197 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 11.1 | -5 | 498.4
2016-02-01 | 18:00 | 497 | 175.5 | 218.3863 | 67.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 11.1 | -5 | 497
2016-02-01 | 19:00 | 475.1 | 175.5 | 217.9437 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0.6 | -5 | 475.1
2016-02-01 | 20:00 | 464.8 | 175.5 | 217.7835 | 37 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 9.5 | -5 | 464.8
2016-02-01 | 21:00 | 459.3 | 175.5 | 217.6614 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 8.5 | -5 | 459.3
2016-02-01 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 208.418 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 439.4
2016-02-01 | 23:00 | 453 | 175.5 | 217.5995 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 4.5 | -5 | 453
2016-02-02 | 0:00 | 445.8 | 175.5 | 215.6421 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 445.8
2016-02-02 | 1:00 | 461.9 | 175.5 | 217.6666 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 8.9 | -5 | 461.9
2016-02-02 | 2:00 | 476.8 | 175.5 | 217.9565 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 14.3 | -5 | 476.8
2016-02-02 | 3:00 | 486.1 | 175.5 | 218.2212 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 14.3 | -5 | 486.1
2016-02-02 | 4:00 | 492.6 | 175.5 | 218.363 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 14.3 | -5 | 492.6
2016-02-02 | 5:00 | 489.3 | 175.5 | 218.316 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 14.3 | -5 | 489.3
2016-02-02 | 6:00 | 487.4 | 175.5 | 218.1911 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 14.3 | -5 | 487.4
2016-02-02 | 7:00 | 464.8 | 175.5 | 205.8235 | 40.6 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 464.8
2016-02-02 | 8:00 | 479.4 | 175.5 | 189.3069 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 479.4
2016-02-02 | 9:00 | 484.4 | 175.5 | 173.5061 | 52 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 484.4
2016-02-02 | 10:00 | 474.6 | 175.5 | 161.7933 | 42 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 474.6
2016-02-02 | 11:00 | 469.3 | 175.5 | 170.3134 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 469.3
2016-02-02 | 12:00 | 440.5 | 175.5 | 149.7697 | 26 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2016-02-02 | 13:00 | 450.8 | 175.5 | 164.5694 | 26 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 450.8
2016-02-02 | 14:00 | 448.4 | 175.5 | 172.7631 | 27.4 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 448.4
2016-02-02 | 15:00 | 458.1 | 175.5 | 203.3224 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 458.1
2016-02-02 | 16:00 | 473.6 | 175.5 | 215.2548 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 473.6
2016-02-02 | 17:00 | 500.2 | 175.5 | 218.5197 | 65.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 14.3 | -5 | 500.2
2016-02-02 | 18:00 | 502.1 | 175.5 | 218.4863 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 14.8 | -5 | 502.1
2016-02-02 | 19:00 | 482.6 | 175.5 | 218.1437 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 6.6 | -5 | 482.6
2016-02-02 | 20:00 | 475.9 | 175.5 | 217.9835 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 14.3 | -5 | 475.9
2016-02-02 | 21:00 | 477.9 | 175.5 | 218.0614 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 14.3 | -5 | 477.9
2016-02-02 | 22:00 | 459.9 | 175.5 | 217.718 | 35.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 7.9 | -5 | 459.9
2016-02-02 | 23:00 | 472.9 | 175.5 | 217.9995 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 14.3 | -5 | 472.9
2016-02-03 | 0:00 | 464.4 | 175.5 | 217.7421 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 12 | -5 | 464.4
2016-02-03 | 1:00 | 481.7 | 175.5 | 228.5666 | 49 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 5.4 | -5 | 481.7
2016-02-03 | 2:00 | 492.6 | 175.5 | 228.8565 | 59 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 6.8 | -5 | 492.6
2016-02-03 | 3:00 | 501.1 | 175.5 | 229.0212 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 6.7 | -5 | 501.1
2016-02-03 | 4:00 | 507.2 | 175.5 | 229.063 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 9 | -5 | 507.2
2016-02-03 | 5:00 | 505.4 | 175.5 | 229.116 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 6.8 | -5 | 505.4
2016-02-03 | 6:00 | 495.5 | 175.5 | 228.8911 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 6 | -5 | 495.5
2016-02-03 | 7:00 | 470.8 | 175.5 | 212.0235 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 470.8
2016-02-03 | 8:00 | 487.4 | 175.5 | 192.4069 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 487.4
2016-02-03 | 9:00 | 492.6 | 175.5 | 176.7061 | 57 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 492.6
2016-02-03 | 10:00 | 483.4 | 175.5 | 165.5933 | 47 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 483.4
2016-02-03 | 11:00 | 468.2 | 175.5 | 165.4134 | 31.5 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 468.2
2016-02-03 | 12:00 | 434.3 | 175.5 | 143.5697 | 26 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 434.3
2016-02-03 | 13:00 | 453.6 | 175.5 | 167.3694 | 26 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 453.6
2016-02-03 | 14:00 | 458.4 | 175.5 | 184.1631 | 26 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 458.4
2016-02-03 | 15:00 | 462.7 | 175.5 | 209.3224 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 462.7
2016-02-03 | 16:00 | 469.5 | 175.5 | 221.5548 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 469.5
2016-02-03 | 17:00 | 492.7 | 175.5 | 228.9197 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 6.7 | -5 | 492.7
2016-02-03 | 18:00 | 486.2 | 175.5 | 228.6863 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 6.8 | -5 | 486.2
2016-02-03 | 19:00 | 462.7 | 175.5 | 225.4437 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 462.7
2016-02-03 | 20:00 | 451.3 | 175.5 | 217.4835 | 31.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 2.2 | -5 | 451.3
2016-02-03 | 21:00 | 441.3 | 175.5 | 210.4614 | 31.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 441.3
2016-02-03 | 22:00 | 418.6 | 175.5 | 191.518 | 28.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 418.6
2016-02-03 | 23:00 | 432.5 | 175.5 | 203.3995 | 31.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2016-02-04 | 0:00 | 426.6 | 175.5 | 204.6713 | 32.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 426.6
2016-02-04 | 1:00 | 440.9 | 175.5 | 215.2966 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2016-02-04 | 2:00 | 456.4 | 175.5 | 217.5845 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 2.8 | -5 | 456.4
2016-02-04 | 3:00 | 467.3 | 175.5 | 217.8239 | 56.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 2.9 | -5 | 467.3
2016-02-04 | 4:00 | 471.7 | 175.5 | 217.8524 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 3 | -5 | 471.7
2016-02-04 | 5:00 | 470.3 | 175.5 | 217.8994 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 3 | -5 | 470.3
2016-02-04 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 217.8389 | 60.2 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 2.5 | -5 | 472.2
2016-02-04 | 7:00 | 453.6 | 175.5 | 203.1963 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 453.6
2016-02-04 | 8:00 | 467.2 | 175.5 | 190.8976 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 467.2
2016-02-04 | 9:00 | 473.6 | 175.5 | 176.0511 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 473.6
2016-02-04 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 166.2118 | 39.1 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 466.4
2016-02-04 | 11:00 | 459.8 | 175.5 | 163.8822 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 459.8
2016-02-04 | 12:00 | 431 | 175.5 | 150.1108 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 431
2016-02-04 | 13:00 | 442 | 175.5 | 165.5787 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 442
2016-02-04 | 14:00 | 444 | 175.5 | 183.7796 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 444
2016-02-04 | 15:00 | 449 | 175.5 | 197.8942 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 449
2016-02-04 | 16:00 | 463.5 | 175.5 | 211.4025 | 58.2 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 463.5
2016-02-04 | 17:00 | 492 | 175.5 | 218.2677 | 69.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 13.6 | -5 | 492
2016-02-04 | 18:00 | 481.2 | 175.5 | 218.0536 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 3 | -5 | 481.2
2016-02-04 | 19:00 | 460.4 | 175.5 | 210.9171 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 460.4
2016-02-04 | 20:00 | 448.6 | 175.5 | 217.4657 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 1.5 | -5 | 448.6
2016-02-04 | 21:00 | 439.1 | 175.5 | 217.1383 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 439.1
2016-02-04 | 22:00 | 420.6 | 175.5 | 201.4628 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 420.6
2016-02-04 | 23:00 | 428.6 | 175.5 | 207.0484 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 428.6
2016-02-05 | 0:00 | 424.8 | 175.5 | 198.5421 | 29.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 424.8
2016-02-05 | 1:00 | 444.5 | 175.5 | 213.4666 | 32.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 444.5
2016-02-05 | 2:00 | 454.9 | 175.5 | 214.8565 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 0 | -5 | 454.9
2016-02-05 | 3:00 | 464.6 | 175.5 | 215.1212 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 0 | -5 | 464.6
2016-02-05 | 4:00 | 466.3 | 175.5 | 215.063 | 50.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 0 | -5 | 466.3
2016-02-05 | 5:00 | 465.1 | 175.5 | 215.116 | 49.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | -5 | 465.1
2016-02-05 | 6:00 | 466.7 | 175.5 | 215.0911 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 466.7
2016-02-05 | 7:00 | 460.2 | 175.5 | 194.5235 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 460.2
2016-02-05 | 8:00 | 475.7 | 175.5 | 171.8069 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 475.7
2016-02-05 | 9:00 | 484 | 175.5 | 163.6061 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 484
2016-02-05 | 10:00 | 468.8 | 175.5 | 146.4933 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 468.8
2016-02-05 | 11:00 | 462.9 | 175.5 | 153.4134 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 462.9
2016-02-05 | 12:00 | 431.5 | 175.5 | 138.0697 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 431.5
2016-02-05 | 13:00 | 446.7 | 175.5 | 154.8694 | 31.6 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 446.7
2016-02-05 | 14:00 | 446.4 | 175.5 | 172.0631 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 446.4
2016-02-05 | 15:00 | 452 | 175.5 | 191.8224 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 452
2016-02-05 | 16:00 | 461.8 | 175.5 | 203.2548 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 461.8
2016-02-05 | 17:00 | 484.7 | 175.5 | 215.5197 | 67.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 0 | -5 | 484.7
2016-02-05 | 18:00 | 479.1 | 175.5 | 215.3863 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 0 | -5 | 479.1
2016-02-05 | 19:00 | 458.1 | 175.5 | 207.5437 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 458.1
2016-02-05 | 20:00 | 445.6 | 175.5 | 213.1835 | 31.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 0 | -5 | 445.6
2016-02-05 | 21:00 | 439 | 175.5 | 208.5614 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 439
2016-02-05 | 22:00 | 424.3 | 175.5 | 197.618 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 424.3
2016-02-05 | 23:00 | 435.9 | 175.5 | 207.6995 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 435.9
2016-02-06 | 0:00 | 434.5 | 175.5 | 205.9421 | 31.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 434.5
2016-02-06 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 205.5666 | 43.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 447.9
2016-02-06 | 2:00 | 459.4 | 175.5 | 205.5565 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 0 | -5 | 459.4
2016-02-06 | 3:00 | 473.7 | 175.5 | 208.1212 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 0 | -5 | 473.7
2016-02-06 | 4:00 | 478.6 | 175.5 | 212.263 | 66 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 0 | -5 | 478.6
2016-02-06 | 5:00 | 472.9 | 175.5 | 208.116 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | -5 | 472.9
2016-02-06 | 6:00 | 459.4 | 175.5 | 203.4911 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 459.4
2016-02-06 | 7:00 | 432.2 | 175.5 | 179.2235 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 432.2
2016-02-06 | 8:00 | 436.1 | 175.5 | 161.4069 | 28.1 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 436.1
2016-02-06 | 9:00 | 443.1 | 175.5 | 146.1061 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 443.1
2016-02-06 | 10:00 | 430.8 | 175.5 | 131.8933 | 28.1 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 430.8
2016-02-06 | 11:00 | 435.9 | 175.5 | 139.1134 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 435.9
2016-02-06 | 12:00 | 418.4 | 175.5 | 128.1697 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 418.4
2016-02-06 | 13:00 | 416.1 | 175.5 | 130.3694 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 416.1
2016-02-06 | 14:00 | 415.7 | 175.5 | 141.9631 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 415.7
2016-02-06 | 15:00 | 418.6 | 175.5 | 168.8224 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 418.6
2016-02-06 | 16:00 | 428.5 | 175.5 | 181.0548 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 428.5
2016-02-06 | 17:00 | 466.1 | 175.5 | 207.9197 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 0 | -5 | 466.1
2016-02-06 | 18:00 | 470.5 | 175.5 | 208.0863 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 0 | -5 | 470.5
2016-02-06 | 19:00 | 454.4 | 175.5 | 203.1437 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 454.4
2016-02-06 | 20:00 | 449 | 175.5 | 207.6835 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 0 | -5 | 449
2016-02-06 | 21:00 | 446.2 | 175.5 | 207.5614 | 38.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 446.2
2016-02-06 | 22:00 | 432.8 | 175.5 | 200.318 | 34 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 432.8
2016-02-06 | 23:00 | 451.7 | 175.5 | 207.6995 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 451.7
2016-02-07 | 0:00 | 448.2 | 175.5 | 204.4421 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 448.2
2016-02-07 | 1:00 | 462 | 175.5 | 204.8666 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 462
2016-02-07 | 2:00 | 475.1 | 175.5 | 208.1565 | 69 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 0 | -5 | 475.1
2016-02-07 | 3:00 | 485.9 | 175.5 | 211.7212 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 4.6 | -5 | 485.9
2016-02-07 | 4:00 | 487.9 | 175.5 | 211.763 | 69.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 5.9 | -5 | 487.9
2016-02-07 | 5:00 | 478.3 | 175.5 | 209.416 | 68.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | -5 | 478.3
2016-02-07 | 6:00 | 453.7 | 175.5 | 194.9911 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 453.7
2016-02-07 | 7:00 | 418.9 | 175.5 | 170.7235 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2016-02-07 | 8:00 | 417 | 175.5 | 144.6069 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 417
2016-02-07 | 9:00 | 414.1 | 175.5 | 129.4061 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 414.1
2016-02-07 | 10:00 | 405.5 | 175.5 | 108.8933 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 405.5
2016-02-07 | 11:00 | 405.5 | 175.5 | 108.4134 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 405.5
2016-02-07 | 12:00 | 396.7 | 175.5 | 106.1697 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 396.7
2016-02-07 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 114.8694 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 400.9
2016-02-07 | 14:00 | 408.6 | 175.5 | 134.5631 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 408.6
2016-02-07 | 15:00 | 419.1 | 175.5 | 169.0224 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 419.1
2016-02-07 | 16:00 | 419.7 | 175.5 | 176.9548 | 39.1 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 419.7
2016-02-07 | 17:00 | 460.5 | 175.5 | 205.3197 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 0 | -5 | 460.5
2016-02-07 | 18:00 | 470.6 | 175.5 | 207.2863 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 0 | -5 | 470.6
2016-02-07 | 19:00 | 454.6 | 175.5 | 201.7437 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 454.6
2016-02-07 | 20:00 | 449.8 | 175.5 | 206.3835 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 0 | -5 | 449.8
2016-02-07 | 21:00 | 444.8 | 175.5 | 206.2614 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 444.8
2016-02-07 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 197.418 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 429.8
2016-02-07 | 23:00 | 447.2 | 175.5 | 205.1995 | 44.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 447.2
2016-02-08 | 0:00 | 448.6 | 175.5 | 210.9421 | 33.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 7.3 | -5 | 448.6
2016-02-08 | 1:00 | 460.8 | 175.5 | 211.1666 | 45.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 5.1 | -5 | 460.8
2016-02-08 | 2:00 | 473 | 175.5 | 211.4565 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 7.8 | -5 | 473
2016-02-08 | 3:00 | 482.4 | 175.5 | 211.6212 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 7.7 | -5 | 482.4
2016-02-08 | 4:00 | 485.8 | 175.5 | 211.663 | 66 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 7.8 | -5 | 485.8
2016-02-08 | 5:00 | 485.3 | 175.5 | 211.716 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 7.7 | -5 | 485.3
2016-02-08 | 6:00 | 478.1 | 175.5 | 211.5911 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 7.8 | -5 | 478.1
2016-02-08 | 7:00 | 457.5 | 175.5 | 195.1235 | 44 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 457.5
2016-02-08 | 8:00 | 469.3 | 175.5 | 175.0069 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 469.3
2016-02-08 | 9:00 | 476.9 | 175.5 | 160.3061 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 476.9
2016-02-08 | 10:00 | 457.8 | 175.5 | 139.2933 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 457.8
2016-02-08 | 11:00 | 447.8 | 175.5 | 150.8134 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 447.8
2016-02-08 | 12:00 | 425 | 175.5 | 134.0697 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 425
2016-02-08 | 13:00 | 432.6 | 175.5 | 146.1694 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 432.6
2016-02-08 | 14:00 | 427.7 | 175.5 | 153.2631 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 427.7
2016-02-08 | 15:00 | 435.4 | 175.5 | 181.8224 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 435.4
2016-02-08 | 16:00 | 450.3 | 175.5 | 198.6548 | 48 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 450.3
2016-02-08 | 17:00 | 480.1 | 175.5 | 211.6197 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 7.7 | -5 | 480.1
2016-02-08 | 18:00 | 482.4 | 175.5 | 211.5863 | 63 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 7.8 | -5 | 482.4
2016-02-08 | 19:00 | 462.9 | 175.5 | 210.8437 | 53 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 462.9
2016-02-08 | 20:00 | 450.5 | 175.5 | 210.9835 | 32.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 6.2 | -5 | 450.5
2016-02-08 | 21:00 | 441.6 | 175.5 | 210.5614 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 441.6
2016-02-08 | 22:00 | 418 | 175.5 | 190.718 | 28.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 418
2016-02-08 | 23:00 | 428.4 | 175.5 | 199.0995 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 428.4
2016-02-09 | 0:00 | 423.9 | 175.5 | 202.0713 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 423.9
2016-02-09 | 1:00 | 444.5 | 175.5 | 210.8966 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 2.4 | -5 | 444.5
2016-02-09 | 2:00 | 459.6 | 175.5 | 211.1845 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 7 | -5 | 459.6
2016-02-09 | 3:00 | 463.6 | 175.5 | 211.3239 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 6.9 | -5 | 463.6
2016-02-09 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 211.3524 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 7 | -5 | 469.2
2016-02-09 | 5:00 | 469.5 | 175.5 | 211.3994 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 7 | -5 | 469.5
2016-02-09 | 6:00 | 471.8 | 175.5 | 211.4389 | 62.3 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 6.4 | -5 | 471.8
2016-02-09 | 7:00 | 460.3 | 175.5 | 203.8963 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 460.3
2016-02-09 | 8:00 | 469.6 | 175.5 | 188.4976 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 469.6
2016-02-09 | 9:00 | 468.3 | 175.5 | 173.4511 | 45.1 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 468.3
2016-02-09 | 10:00 | 459.2 | 175.5 | 163.0118 | 35.1 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 459.2
2016-02-09 | 11:00 | 453.7 | 175.5 | 161.2822 | 29 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 453.7
2016-02-09 | 12:00 | 426 | 175.5 | 145.2108 | 26 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 426
2016-02-09 | 13:00 | 434.1 | 175.5 | 157.7787 | 26 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 434.1
2016-02-09 | 14:00 | 436.3 | 175.5 | 175.2796 | 26.9 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 436.3
2016-02-09 | 15:00 | 437.4 | 175.5 | 194.5942 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 437.4
2016-02-09 | 16:00 | 447.8 | 175.5 | 197.2025 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 447.8
2016-02-09 | 17:00 | 477.1 | 175.5 | 211.4677 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 7 | -5 | 477.1
2016-02-09 | 18:00 | 477.2 | 175.5 | 211.4536 | 67.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 7 | -5 | 477.2
2016-02-09 | 19:00 | 458.6 | 175.5 | 209.6171 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 458.6
2016-02-09 | 20:00 | 442.2 | 175.5 | 210.7657 | 39 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 1.1 | -5 | 442.2
2016-02-09 | 21:00 | 434.6 | 175.5 | 210.7383 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 434.6
2016-02-09 | 22:00 | 422.5 | 175.5 | 199.8628 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 422.5
2016-02-09 | 23:00 | 436.1 | 175.5 | 210.6484 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 2 | -5 | 436.1
2016-02-10 | 0:00 | 432.4 | 175.5 | 203.0421 | 32.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 432.4
2016-02-10 | 1:00 | 449.9 | 175.5 | 210.9666 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 7 | -5 | 449.9
2016-02-10 | 2:00 | 464.5 | 175.5 | 211.2565 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 16.7 | -5 | 464.5
2016-02-10 | 3:00 | 472.5 | 175.5 | 211.4212 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 16.6 | -5 | 472.5
2016-02-10 | 4:00 | 478.8 | 175.5 | 211.563 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 16.7 | -5 | 478.8
2016-02-10 | 5:00 | 480.1 | 175.5 | 211.616 | 51.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 16.6 | -5 | 480.1
2016-02-10 | 6:00 | 474 | 175.5 | 211.4911 | 44 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 16.7 | -5 | 474
2016-02-10 | 7:00 | 459 | 175.5 | 196.9235 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 459
2016-02-10 | 8:00 | 480.3 | 175.5 | 182.2069 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 480.3
2016-02-10 | 9:00 | 495.8 | 175.5 | 175.4061 | 61.5 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 495.8
2016-02-10 | 10:00 | 486.9 | 175.5 | 163.9933 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 486.9
2016-02-10 | 11:00 | 472.7 | 175.5 | 158.8134 | 42.6 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 472.7
2016-02-10 | 12:00 | 442.9 | 175.5 | 149.4697 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 442.9
2016-02-10 | 13:00 | 467.4 | 175.5 | 168.4694 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 467.4
2016-02-10 | 14:00 | 466.3 | 175.5 | 183.3631 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 466.3
2016-02-10 | 15:00 | 472.8 | 175.5 | 200.7224 | 47.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 472.8
2016-02-10 | 16:00 | 471.4 | 175.5 | 211.3548 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 4.2 | -5 | 471.4
2016-02-10 | 17:00 | 492.5 | 175.5 | 211.8197 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 16.6 | -5 | 492.5
2016-02-10 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 211.8863 | 68.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 16.7 | -5 | 497.3
2016-02-10 | 19:00 | 475.6 | 175.5 | 211.4437 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 6.4 | -5 | 475.6
2016-02-10 | 20:00 | 464.3 | 175.5 | 211.2835 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 14.1 | -5 | 464.3
2016-02-10 | 21:00 | 463.3 | 175.5 | 211.2614 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 16.7 | -5 | 463.3
2016-02-10 | 22:00 | 440.6 | 175.5 | 208.918 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 440.6
2016-02-10 | 23:00 | 456 | 175.5 | 211.0995 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 14.2 | -5 | 456
2016-02-11 | 0:00 | 442 | 175.5 | 196.8421 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 442
2016-02-11 | 1:00 | 455.7 | 175.5 | 198.8666 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 455.7
2016-02-11 | 2:00 | 464.6 | 175.5 | 201.8565 | 64.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 0 | -5 | 464.6
2016-02-11 | 3:00 | 469.4 | 175.5 | 204.4212 | 65.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 0 | -5 | 469.4
2016-02-11 | 4:00 | 475.5 | 175.5 | 209.263 | 65.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 0 | -5 | 475.5
2016-02-11 | 5:00 | 465.8 | 175.5 | 200.816 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | -5 | 465.8
2016-02-11 | 6:00 | 444.8 | 175.5 | 193.7911 | 49.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 444.8
2016-02-11 | 7:00 | 415.9 | 175.5 | 168.8235 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 415.9
2016-02-11 | 8:00 | 422.4 | 175.5 | 151.0069 | 24.8 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2016-02-11 | 9:00 | 431.1 | 175.5 | 137.4061 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 431.1
2016-02-11 | 10:00 | 419.2 | 175.5 | 123.5933 | 24.8 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 419.2
2016-02-11 | 11:00 | 405.5 | 175.5 | 110.0134 | 24.2 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 405.5
2016-02-11 | 12:00 | 385.4 | 175.5 | 96.4697 | 24.2 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 385.4
2016-02-11 | 13:00 | 385.2 | 175.5 | 100.7694 | 24.2 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 385.2
2016-02-11 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 108.8631 | 24.2 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 381.3
2016-02-11 | 15:00 | 390.2 | 175.5 | 141.7224 | 24.2 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 390.2
2016-02-11 | 16:00 | 404 | 175.5 | 166.7548 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 404
2016-02-11 | 17:00 | 447.1 | 175.5 | 196.3197 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 0 | -5 | 447.1
2016-02-11 | 18:00 | 457.9 | 175.5 | 198.9863 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 0 | -5 | 457.9
2016-02-11 | 19:00 | 444.1 | 175.5 | 196.1437 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 444.1
2016-02-11 | 20:00 | 437.8 | 175.5 | 198.0835 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 0 | -5 | 437.8
2016-02-11 | 21:00 | 437.3 | 175.5 | 197.9614 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 437.3
2016-02-11 | 22:00 | 414.7 | 175.5 | 185.918 | 30.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 414.7
2016-02-11 | 23:00 | 431.9 | 175.5 | 197.2995 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 431.9
2016-02-12 | 0:00 | 427 | 175.5 | 199.9713 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 4 | -5 | 427
2016-02-12 | 1:00 | 443 | 175.5 | 209.3966 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 443
2016-02-12 | 2:00 | 455.9 | 175.5 | 211.0845 | 54.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 1 | -5 | 455.9
2016-02-12 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 211.3239 | 61.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 1 | -5 | 464.3
2016-02-12 | 4:00 | 473.3 | 175.5 | 211.4524 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 1.8 | -5 | 473.3
2016-02-12 | 5:00 | 474.1 | 175.5 | 211.4994 | 69.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 2.5 | -5 | 474.1
2016-02-12 | 6:00 | 467.3 | 175.5 | 211.3389 | 63.9 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 0.4 | -5 | 467.3
2016-02-12 | 7:00 | 439.4 | 175.5 | 186.4963 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 439.4
2016-02-12 | 8:00 | 451.2 | 175.5 | 182.0976 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 451.2
2016-02-12 | 9:00 | 459.2 | 175.5 | 167.2511 | 42.2 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 459.2
2016-02-12 | 10:00 | 461.1 | 175.5 | 157.7118 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 461.1
2016-02-12 | 11:00 | 448.1 | 175.5 | 151.8822 | 32.8 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 448.1
2016-02-12 | 12:00 | 425.6 | 175.5 | 144.5108 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 425.6
2016-02-12 | 13:00 | 438.4 | 175.5 | 161.7787 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 438.4
2016-02-12 | 14:00 | 435.7 | 175.5 | 172.1796 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 435.7
2016-02-12 | 15:00 | 438.9 | 175.5 | 191.4942 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 438.9
2016-02-12 | 16:00 | 447.9 | 175.5 | 198.3025 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 447.9
2016-02-12 | 17:00 | 469.8 | 175.5 | 200.8677 | 66.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 11.5 | -5 | 469.8
2016-02-12 | 18:00 | 464.3 | 175.5 | 200.7536 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 11.5 | -5 | 464.3
2016-02-12 | 19:00 | 444.7 | 175.5 | 200.4171 | 50.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 2 | -5 | 444.7
2016-02-12 | 20:00 | 428.1 | 175.5 | 200.0657 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 3.3 | -5 | 428.1
2016-02-12 | 21:00 | 414.3 | 175.5 | 192.6383 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2016-02-12 | 22:00 | 398 | 175.5 | 179.1628 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 398
2016-02-12 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 185.1484 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 406.4
2016-02-13 | 0:00 | 402.4 | 175.5 | 178.7713 | 34 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 402.4
2016-02-13 | 1:00 | 415.8 | 175.5 | 180.2966 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 415.8
2016-02-13 | 2:00 | 428.4 | 175.5 | 182.6845 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -5 | 428.4
2016-02-13 | 3:00 | 437.1 | 175.5 | 181.7239 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | -5 | 437.1
2016-02-13 | 4:00 | 446.4 | 175.5 | 188.2524 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 0 | -5 | 446.4
2016-02-13 | 5:00 | 436 | 175.5 | 182.8994 | 62.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 0 | -5 | 436
2016-02-13 | 6:00 | 414.8 | 175.5 | 170.5389 | 52.6 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 0 | -5 | 414.8
2016-02-13 | 7:00 | 389.9 | 175.5 | 151.8963 | 31.4 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 389.9
2016-02-13 | 8:00 | 404.6 | 175.5 | 138.8976 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2016-02-13 | 9:00 | 422.4 | 175.5 | 129.9511 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 422.4
2016-02-13 | 10:00 | 420.6 | 175.5 | 120.3118 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 420.6
2016-02-13 | 11:00 | 418.3 | 175.5 | 118.0822 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 418.3
2016-02-13 | 12:00 | 395.2 | 175.5 | 113.6108 | 26.8 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 395.2
2016-02-13 | 13:00 | 394.4 | 175.5 | 118.1787 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 394.4
2016-02-13 | 14:00 | 389.2 | 175.5 | 129.1796 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 389.2
2016-02-13 | 15:00 | 386.2 | 175.5 | 146.5942 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 386.2
2016-02-13 | 16:00 | 395.8 | 175.5 | 158.2025 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 395.8
2016-02-13 | 17:00 | 424.7 | 175.5 | 177.4677 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | -5 | 424.7
2016-02-13 | 18:00 | 427.4 | 175.5 | 177.4536 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 0 | -5 | 427.4
2016-02-13 | 19:00 | 414.9 | 175.5 | 174.7171 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 414.9
2016-02-13 | 20:00 | 402.4 | 175.5 | 174.7657 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 0 | -5 | 402.4
2016-02-13 | 21:00 | 393.5 | 175.5 | 172.8383 | 29.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 393.5
2016-02-13 | 22:00 | 378.1 | 175.5 | 161.7628 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 378.1
2016-02-13 | 23:00 | 390.2 | 175.5 | 172.6484 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 390.2
2016-02-14 | 0:00 | 381.8 | 175.5 | 166.3713 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 381.8
2016-02-14 | 1:00 | 394.1 | 175.5 | 172.4966 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2016-02-14 | 2:00 | 408.9 | 175.5 | 174.5845 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -5 | 408.9
2016-02-14 | 3:00 | 418.6 | 175.5 | 174.8239 | 53.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | -5 | 418.6
2016-02-14 | 4:00 | 426.6 | 175.5 | 174.8524 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 0 | -5 | 426.6
2016-02-14 | 5:00 | 414 | 175.5 | 174.6994 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 0 | -5 | 414
2016-02-14 | 6:00 | 389.7 | 175.5 | 164.3389 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2016-02-14 | 7:00 | 370.1 | 175.5 | 137.6963 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 370.1
2016-02-14 | 8:00 | 384.1 | 175.5 | 125.2976 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 384.1
2016-02-14 | 9:00 | 394.1 | 175.5 | 118.5511 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2016-02-14 | 10:00 | 395.4 | 175.5 | 108.5118 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 395.4
2016-02-14 | 11:00 | 395 | 175.5 | 105.7822 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 395
2016-02-14 | 12:00 | 387.2 | 175.5 | 106.6108 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 387.2
2016-02-14 | 13:00 | 383.4 | 175.5 | 107.2787 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 383.4
2016-02-14 | 14:00 | 380.7 | 175.5 | 120.7796 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2016-02-14 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 145.1942 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 384.7
2016-02-14 | 16:00 | 394 | 175.5 | 151.4025 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 394
2016-02-14 | 17:00 | 427.1 | 175.5 | 174.8677 | 61.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | -5 | 427.1
2016-02-14 | 18:00 | 436 | 175.5 | 177.7536 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 0 | -5 | 436
2016-02-14 | 19:00 | 428.9 | 175.5 | 175.0171 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2016-02-14 | 20:00 | 426.8 | 175.5 | 174.8657 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 0 | -5 | 426.8
2016-02-14 | 21:00 | 430 | 175.5 | 179.5383 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 430
2016-02-14 | 22:00 | 418.4 | 175.5 | 178.2628 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 418.4
2016-02-14 | 23:00 | 427.8 | 175.5 | 178.1484 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2016-02-15 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 195.8421 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 423.1
2016-02-15 | 1:00 | 440.2 | 175.5 | 208.2666 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0.1 | -5 | 440.2
2016-02-15 | 2:00 | 449.4 | 175.5 | 208.4565 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 9.9 | -5 | 449.4
2016-02-15 | 3:00 | 456.1 | 175.5 | 208.6212 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 9 | -5 | 456.1
2016-02-15 | 4:00 | 468.2 | 175.5 | 208.863 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 10.2 | -5 | 468.2
2016-02-15 | 5:00 | 473.9 | 175.5 | 209.016 | 54 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 10.2 | -5 | 473.9
2016-02-15 | 6:00 | 467.3 | 175.5 | 208.7911 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 10.2 | -5 | 467.3
2016-02-15 | 7:00 | 444.4 | 175.5 | 196.3235 | 29.7 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 444.4
2016-02-15 | 8:00 | 459.8 | 175.5 | 171.1069 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 459.8
2016-02-15 | 9:00 | 471.1 | 175.5 | 160.1061 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 471.1
2016-02-15 | 10:00 | 461.7 | 175.5 | 148.7933 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 461.7
2016-02-15 | 11:00 | 456.1 | 175.5 | 156.9134 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 456.1
2016-02-15 | 12:00 | 431.1 | 175.5 | 138.5697 | 27.8 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 431.1
2016-02-15 | 13:00 | 457.3 | 175.5 | 159.2694 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 457.3
2016-02-15 | 14:00 | 462.5 | 175.5 | 168.2631 | 46 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 462.5
2016-02-15 | 15:00 | 477.8 | 175.5 | 194.3224 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 477.8
2016-02-15 | 16:00 | 473.2 | 175.5 | 208.9548 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 1.8 | -5 | 473.2
2016-02-15 | 17:00 | 495.4 | 175.5 | 209.4197 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 15.3 | -5 | 495.4
2016-02-15 | 18:00 | 495 | 175.5 | 209.3863 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 16.8 | -5 | 495
2016-02-15 | 19:00 | 475.7 | 175.5 | 208.9437 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 8.9 | -5 | 475.7
2016-02-15 | 20:00 | 464.4 | 175.5 | 208.7835 | 47.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 7.6 | -5 | 464.4
2016-02-15 | 21:00 | 461 | 175.5 | 208.6614 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 10.2 | -5 | 461
2016-02-15 | 22:00 | 437.7 | 175.5 | 206.518 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 437.7
2016-02-15 | 23:00 | 452.1 | 175.5 | 208.4995 | 35.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 10.2 | -5 | 452.1
2016-02-16 | 0:00 | 441.4 | 175.5 | 208.2421 | 32.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 3.2 | -5 | 441.4
2016-02-16 | 1:00 | 456 | 175.5 | 208.5666 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 6.7 | -5 | 456
2016-02-16 | 2:00 | 469.8 | 175.5 | 208.8565 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 11 | -5 | 469.8
2016-02-16 | 3:00 | 478.3 | 175.5 | 209.1212 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 11 | -5 | 478.3
2016-02-16 | 4:00 | 484.8 | 175.5 | 209.163 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 11 | -5 | 484.8
2016-02-16 | 5:00 | 483.1 | 175.5 | 209.216 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 11 | -5 | 483.1
2016-02-16 | 6:00 | 477.4 | 175.5 | 208.9911 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 11 | -5 | 477.4
2016-02-16 | 7:00 | 449.2 | 175.5 | 192.8235 | 38 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 449.2
2016-02-16 | 8:00 | 458.8 | 175.5 | 176.1069 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 458.8
2016-02-16 | 9:00 | 465.8 | 175.5 | 160.8061 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 465.8
2016-02-16 | 10:00 | 461.6 | 175.5 | 154.6933 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 461.6
2016-02-16 | 11:00 | 460.1 | 175.5 | 158.3134 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 460.1
2016-02-16 | 12:00 | 437.9 | 175.5 | 147.3697 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 437.9
2016-02-16 | 13:00 | 453.6 | 175.5 | 160.0694 | 33.3 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 453.6
2016-02-16 | 14:00 | 451.9 | 175.5 | 177.8631 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 451.9
2016-02-16 | 15:00 | 454.3 | 175.5 | 195.2224 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 454.3
2016-02-16 | 16:00 | 458.4 | 175.5 | 202.5548 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 458.4
2016-02-16 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 209.2197 | 63.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 11 | -5 | 485.2
2016-02-16 | 18:00 | 487.4 | 175.5 | 209.1863 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 11 | -5 | 487.4
2016-02-16 | 19:00 | 467.4 | 175.5 | 208.7437 | 57.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 2.4 | -5 | 467.4
2016-02-16 | 20:00 | 454 | 175.5 | 208.5835 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 6.3 | -5 | 454
2016-02-16 | 21:00 | 448.9 | 175.5 | 208.4614 | 32.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 7.8 | -5 | 448.9
2016-02-16 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 195.918 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 424.5
2016-02-16 | 23:00 | 438.3 | 175.5 | 207.8995 | 32.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 438.3
2016-02-17 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 200.3421 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2016-02-17 | 1:00 | 452.2 | 175.5 | 208.4666 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 6.3 | -5 | 452.2
2016-02-17 | 2:00 | 470.5 | 175.5 | 208.8565 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 15 | -5 | 470.5
2016-02-17 | 3:00 | 481.5 | 175.5 | 209.1212 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 15 | -5 | 481.5
2016-02-17 | 4:00 | 488 | 175.5 | 209.263 | 63.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 15 | -5 | 488
2016-02-17 | 5:00 | 480.8 | 175.5 | 209.116 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 15 | -5 | 480.8
2016-02-17 | 6:00 | 466.6 | 175.5 | 208.7911 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 10 | -5 | 466.6
2016-02-17 | 7:00 | 448.3 | 175.5 | 199.3235 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 448.3
2016-02-17 | 8:00 | 460.1 | 175.5 | 178.7069 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 460.1
2016-02-17 | 9:00 | 468.6 | 175.5 | 164.9061 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 468.6
2016-02-17 | 10:00 | 468.4 | 175.5 | 159.4933 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 468.4
2016-02-17 | 11:00 | 470.7 | 175.5 | 162.5134 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 470.7
2016-02-17 | 12:00 | 451 | 175.5 | 157.3697 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 451
2016-02-17 | 13:00 | 461.8 | 175.5 | 164.1694 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 461.8
2016-02-17 | 14:00 | 462.2 | 175.5 | 183.9631 | 30 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 462.2
2016-02-17 | 15:00 | 464.2 | 175.5 | 196.9224 | 43 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 464.2
2016-02-17 | 16:00 | 465.9 | 175.5 | 206.3548 | 55.9 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 465.9
2016-02-17 | 17:00 | 493.1 | 175.5 | 209.4197 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 15 | -5 | 493.1
2016-02-17 | 18:00 | 498.8 | 175.5 | 209.4863 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 20.5 | -5 | 498.8
2016-02-17 | 19:00 | 479.4 | 175.5 | 209.0437 | 58.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 12.5 | -5 | 479.4
2016-02-17 | 20:00 | 470.1 | 175.5 | 208.8835 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 14.4 | -5 | 470.1
2016-02-17 | 21:00 | 464.9 | 175.5 | 208.7614 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 15 | -5 | 464.9
2016-02-17 | 22:00 | 447.7 | 175.5 | 208.518 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 7.6 | -5 | 447.7
2016-02-17 | 23:00 | 454.8 | 175.5 | 208.5995 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 15 | -5 | 454.8
2016-02-18 | 0:00 | 440.3 | 175.5 | 207.1421 | 36.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 440.3
2016-02-18 | 1:00 | 453.4 | 175.5 | 208.5666 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 453.4
2016-02-18 | 2:00 | 461.6 | 175.5 | 208.6565 | 55 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 0 | -5 | 461.6
2016-02-18 | 3:00 | 468.2 | 175.5 | 208.9212 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 0 | -5 | 468.2
2016-02-18 | 4:00 | 473.3 | 175.5 | 208.963 | 64 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 0 | -5 | 473.3
2016-02-18 | 5:00 | 470.9 | 175.5 | 208.916 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | -5 | 470.9
2016-02-18 | 6:00 | 461 | 175.5 | 207.8911 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 461
2016-02-18 | 7:00 | 439 | 175.5 | 187.7235 | 32.9 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 439
2016-02-18 | 8:00 | 452.3 | 175.5 | 159.2069 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 452.3
2016-02-18 | 9:00 | 465.2 | 175.5 | 149.8061 | 56.5 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 465.2
2016-02-18 | 10:00 | 450.7 | 175.5 | 133.3933 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 450.7
2016-02-18 | 11:00 | 446.2 | 175.5 | 147.0134 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 446.2
2016-02-18 | 12:00 | 419.8 | 175.5 | 129.1697 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 419.8
2016-02-18 | 13:00 | 429.5 | 175.5 | 143.3694 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 429.5
2016-02-18 | 14:00 | 436.7 | 175.5 | 162.5631 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2016-02-18 | 15:00 | 440.7 | 175.5 | 186.5224 | 29.9 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 440.7
2016-02-18 | 16:00 | 443.1 | 175.5 | 193.9548 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 443.1
2016-02-18 | 17:00 | 469.7 | 175.5 | 208.9197 | 58.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 0 | -5 | 469.7
2016-02-18 | 18:00 | 473.5 | 175.5 | 208.9863 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 0 | -5 | 473.5
2016-02-18 | 19:00 | 453.9 | 175.5 | 202.8437 | 52 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 453.9
2016-02-18 | 20:00 | 437.6 | 175.5 | 203.2835 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 0 | -5 | 437.6
2016-02-18 | 21:00 | 426.7 | 175.5 | 195.6614 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 426.7
2016-02-18 | 22:00 | 402.3 | 175.5 | 175.818 | 28 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 402.3
2016-02-18 | 23:00 | 412.4 | 175.5 | 185.0995 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 412.4
2016-02-19 | 0:00 | 403.6 | 175.5 | 184.9713 | 29 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 403.6
2016-02-19 | 1:00 | 418.7 | 175.5 | 193.8966 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 418.7
2016-02-19 | 2:00 | 430.6 | 175.5 | 194.9845 | 46 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -5 | 430.6
2016-02-19 | 3:00 | 441.9 | 175.5 | 195.7239 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | -5 | 441.9
2016-02-19 | 4:00 | 449.2 | 175.5 | 195.9524 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 0 | -5 | 449.2
2016-02-19 | 5:00 | 449.3 | 175.5 | 195.9994 | 62.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 0 | -5 | 449.3
2016-02-19 | 6:00 | 440.9 | 175.5 | 195.1389 | 54.1 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 0 | -5 | 440.9
2016-02-19 | 7:00 | 418.1 | 175.5 | 172.4963 | 39 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 418.1
2016-02-19 | 8:00 | 432.4 | 175.5 | 160.6976 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 432.4
2016-02-19 | 9:00 | 446.9 | 175.5 | 148.4511 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 446.9
2016-02-19 | 10:00 | 429.6 | 175.5 | 129.8118 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 429.6
2016-02-19 | 11:00 | 423.5 | 175.5 | 134.5822 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 423.5
2016-02-19 | 12:00 | 399.8 | 175.5 | 119.5108 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 399.8
2016-02-19 | 13:00 | 413.9 | 175.5 | 137.5787 | 26 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 413.9
2016-02-19 | 14:00 | 414.8 | 175.5 | 154.6796 | 26 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 414.8
2016-02-19 | 15:00 | 417.6 | 175.5 | 175.6942 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 417.6
2016-02-19 | 16:00 | 429.7 | 175.5 | 181.8025 | 54 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 429.7
2016-02-19 | 17:00 | 452.5 | 175.5 | 194.3677 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | -5 | 452.5
2016-02-19 | 18:00 | 458.2 | 175.5 | 198.1536 | 68.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 0.1 | -5 | 458.2
2016-02-19 | 19:00 | 440.4 | 175.5 | 192.7171 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 440.4
2016-02-19 | 20:00 | 425 | 175.5 | 190.3657 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 0 | -5 | 425
2016-02-19 | 21:00 | 415.5 | 175.5 | 194.1383 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2016-02-19 | 22:00 | 393.1 | 175.5 | 174.5628 | 28.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2016-02-19 | 23:00 | 406.8 | 175.5 | 185.8484 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 406.8
2016-02-20 | 0:00 | 399.8 | 175.5 | 183.7713 | 26.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 399.8
2016-02-20 | 1:00 | 414.6 | 175.5 | 184.4966 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 414.6
2016-02-20 | 2:00 | 429.7 | 175.5 | 186.7845 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -5 | 429.7
2016-02-20 | 3:00 | 440.5 | 175.5 | 187.0239 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | -5 | 440.5
2016-02-20 | 4:00 | 445.7 | 175.5 | 188.9524 | 66.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 0 | -5 | 445.7
2016-02-20 | 5:00 | 438 | 175.5 | 187.0994 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 0 | -5 | 438
2016-02-20 | 6:00 | 415.9 | 175.5 | 178.9389 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 0 | -5 | 415.9
2016-02-20 | 7:00 | 384.5 | 175.5 | 152.3963 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 384.5
2016-02-20 | 8:00 | 399.1 | 175.5 | 140.5976 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 399.1
2016-02-20 | 9:00 | 403.7 | 175.5 | 128.4511 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 403.7
2016-02-20 | 10:00 | 391.8 | 175.5 | 105.2118 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 391.8
2016-02-20 | 11:00 | 390 | 175.5 | 101.0822 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 390
2016-02-20 | 12:00 | 370.8 | 175.5 | 90.5108 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 370.8
2016-02-20 | 13:00 | 373.9 | 175.5 | 98.0787 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 373.9
2016-02-20 | 14:00 | 371.3 | 175.5 | 111.6796 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 371.3
2016-02-20 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 137.4942 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 376.7
2016-02-20 | 16:00 | 391.6 | 175.5 | 159.4025 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 391.6
2016-02-20 | 17:00 | 428.7 | 175.5 | 186.8677 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | -5 | 428.7
2016-02-20 | 18:00 | 437.4 | 175.5 | 186.9536 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 0 | -5 | 437.4
2016-02-20 | 19:00 | 425.5 | 175.5 | 185.4171 | 48.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 425.5
2016-02-20 | 20:00 | 419.1 | 175.5 | 184.4657 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 0 | -5 | 419.1
2016-02-20 | 21:00 | 433.5 | 175.5 | 186.9383 | 55.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 433.5
2016-02-20 | 22:00 | 431.9 | 175.5 | 185.4628 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 431.9
2016-02-20 | 23:00 | 443.6 | 175.5 | 187.1484 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 443.6
2016-02-21 | 0:00 | 437.2 | 175.5 | 203.7713 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 437.2
2016-02-21 | 1:00 | 448.7 | 175.5 | 205.4966 | 53.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 448.7
2016-02-21 | 2:00 | 456.9 | 175.5 | 205.5845 | 61.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -5 | 456.9
2016-02-21 | 3:00 | 468.1 | 175.5 | 213.6239 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | -5 | 468.1
2016-02-21 | 4:00 | 473.3 | 175.5 | 217.3524 | 65.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 0 | -5 | 473.3
2016-02-21 | 5:00 | 465.5 | 175.5 | 213.2994 | 61.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 0 | -5 | 465.5
2016-02-21 | 6:00 | 436.8 | 175.5 | 193.4389 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 0 | -5 | 436.8
2016-02-21 | 7:00 | 403.6 | 175.5 | 166.3963 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 403.6
2016-02-21 | 8:00 | 404.8 | 175.5 | 146.0976 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 404.8
2016-02-21 | 9:00 | 409.1 | 175.5 | 133.6511 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 409.1
2016-02-21 | 10:00 | 402 | 175.5 | 115.2118 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 402
2016-02-21 | 11:00 | 388.8 | 175.5 | 99.6822 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 388.8
2016-02-21 | 12:00 | 381.3 | 175.5 | 100.8108 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 381.3
2016-02-21 | 13:00 | 373.1 | 175.5 | 97.0787 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 373.1
2016-02-21 | 14:00 | 370.4 | 175.5 | 110.5796 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 370.4
2016-02-21 | 15:00 | 386.6 | 175.5 | 147.1942 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 386.6
2016-02-21 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 173.0025 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 392.6
2016-02-21 | 17:00 | 427.1 | 175.5 | 197.8677 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | -5 | 427.1
2016-02-21 | 18:00 | 444.7 | 175.5 | 205.3536 | 48.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 0 | -5 | 444.7
2016-02-21 | 19:00 | 434.6 | 175.5 | 205.0171 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 434.6
2016-02-21 | 20:00 | 431.4 | 175.5 | 201.7657 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 0 | -5 | 431.4
2016-02-21 | 21:00 | 444.4 | 175.5 | 205.3383 | 48.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 444.4
2016-02-21 | 22:00 | 424.8 | 175.5 | 196.0628 | 38.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 424.8
2016-02-21 | 23:00 | 439.4 | 175.5 | 205.2484 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 439.4
2016-02-22 | 0:00 | 431.4 | 175.5 | 213.8713 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 431.4
2016-02-22 | 1:00 | 445.9 | 175.5 | 216.7966 | 39.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 445.9
2016-02-22 | 2:00 | 456.9 | 175.5 | 216.9845 | 50.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -5 | 456.9
2016-02-22 | 3:00 | 465.7 | 175.5 | 217.1239 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | -5 | 465.7
2016-02-22 | 4:00 | 475.6 | 175.5 | 219.7524 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 0 | -5 | 475.6
2016-02-22 | 5:00 | 473.6 | 175.5 | 217.6994 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 0 | -5 | 473.6
2016-02-22 | 6:00 | 459.6 | 175.5 | 217.0389 | 50.9 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 0 | -5 | 459.6
2016-02-22 | 7:00 | 439.1 | 175.5 | 195.4963 | 37 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 439.1
2016-02-22 | 8:00 | 451.4 | 175.5 | 182.7976 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 451.4
2016-02-22 | 9:00 | 464.5 | 175.5 | 169.1511 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 464.5
2016-02-22 | 10:00 | 450.5 | 175.5 | 153.8118 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 450.5
2016-02-22 | 11:00 | 445.3 | 175.5 | 156.5822 | 25.3 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 445.3
2016-02-22 | 12:00 | 422.1 | 175.5 | 142.0108 | 25.3 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 422.1
2016-02-22 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 154.7787 | 25.3 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 430.4
2016-02-22 | 14:00 | 427.1 | 175.5 | 167.6796 | 25.3 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 427.1
2016-02-22 | 15:00 | 434.2 | 175.5 | 195.1942 | 25.3 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 434.2
2016-02-22 | 16:00 | 440.2 | 175.5 | 198.4025 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 440.2
2016-02-22 | 17:00 | 468.1 | 175.5 | 217.2677 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | -5 | 468.1
2016-02-22 | 18:00 | 477 | 175.5 | 220.4536 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 0 | -5 | 477
2016-02-22 | 19:00 | 456.9 | 175.5 | 215.2171 | 50.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 0 | -5 | 456.9
2016-02-22 | 20:00 | 443.8 | 175.5 | 215.7657 | 36.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 0 | -5 | 443.8
2016-02-22 | 21:00 | 436.9 | 175.5 | 216.5383 | 29.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 0 | -5 | 436.9
2016-02-22 | 22:00 | 416.8 | 175.5 | 200.5628 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 416.8
2016-02-22 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 212.7484 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2016-02-23 | 0:00 | 419.6 | 175.5 | 203.9713 | 26 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 419.6
2016-02-23 | 1:00 | 434.9 | 175.5 | 216.5966 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 434.9
2016-02-23 | 2:00 | 448.9 | 175.5 | 221.0845 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 1.4 | -5 | 448.9
2016-02-23 | 3:00 | 458.7 | 175.5 | 221.2239 | 45.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 1.4 | -5 | 458.7
2016-02-23 | 4:00 | 463.1 | 175.5 | 221.3524 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 1.4 | -5 | 463.1
2016-02-23 | 5:00 | 466.4 | 175.5 | 221.3994 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 1.4 | -5 | 466.4
2016-02-23 | 6:00 | 465.9 | 175.5 | 221.3389 | 51.5 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 1.4 | -5 | 465.9
2016-02-23 | 7:00 | 451.8 | 175.5 | 210.3963 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 451.8
2016-02-23 | 8:00 | 466.7 | 175.5 | 192.5976 | 41.1 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 466.7
2016-02-23 | 9:00 | 469.4 | 175.5 | 177.6511 | 42 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 469.4
2016-02-23 | 10:00 | 459.2 | 175.5 | 166.1118 | 32 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 459.2
2016-02-23 | 11:00 | 453 | 175.5 | 165.4822 | 24.1 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 453
2016-02-23 | 12:00 | 434.3 | 175.5 | 154.9108 | 24.6 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 434.3
2016-02-23 | 13:00 | 454.6 | 175.5 | 176.9787 | 27.3 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 454.6
2016-02-23 | 14:00 | 454.6 | 175.5 | 191.1796 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 454.6
2016-02-23 | 15:00 | 459.8 | 175.5 | 208.7942 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 459.8
2016-02-23 | 16:00 | 458.8 | 175.5 | 211.8025 | 53.1 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 458.8
2016-02-23 | 17:00 | 481.1 | 175.5 | 221.6677 | 66.5 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 1.9 | -5 | 481.1
2016-02-23 | 18:00 | 490.4 | 175.5 | 221.8536 | 66.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 10.9 | -5 | 490.4
2016-02-23 | 19:00 | 472.9 | 175.5 | 221.5171 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 1.4 | -5 | 472.9
2016-02-23 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 221.3657 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 1.4 | -5 | 464.2
2016-02-23 | 21:00 | 460.4 | 175.5 | 221.2383 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 1.4 | -5 | 460.4
2016-02-23 | 22:00 | 444.4 | 175.5 | 217.5628 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 444.4
2016-02-23 | 23:00 | 454.2 | 175.5 | 221.1484 | 41.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 1.4 | -5 | 454.2
2016-02-24 | 0:00 | 448.6 | 175.5 | 220.6421 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 448.6
2016-02-24 | 1:00 | 460.7 | 175.5 | 221.2666 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 8.2 | -5 | 460.7
2016-02-24 | 2:00 | 474.8 | 175.5 | 221.5565 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 12.8 | -5 | 474.8
2016-02-24 | 3:00 | 486.8 | 175.5 | 221.7212 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 12.9 | -5 | 486.8
2016-02-24 | 4:00 | 496 | 175.5 | 221.963 | 60.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 12.8 | -5 | 496
2016-02-24 | 5:00 | 496 | 175.5 | 221.916 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 12.9 | -5 | 496
2016-02-24 | 6:00 | 485.5 | 175.5 | 221.7911 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 11.4 | -5 | 485.5
2016-02-24 | 7:00 | 465.3 | 175.5 | 215.4235 | 31.5 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 465.3
2016-02-24 | 8:00 | 475.7 | 175.5 | 185.2069 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 475.7
2016-02-24 | 9:00 | 488.5 | 175.5 | 175.7061 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 488.5
2016-02-24 | 10:00 | 480.8 | 175.5 | 166.0933 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 480.8
2016-02-24 | 11:00 | 482.6 | 175.5 | 173.2134 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 482.6
2016-02-24 | 12:00 | 451.9 | 175.5 | 158.5697 | 28.6 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 451.9
2016-02-24 | 13:00 | 465 | 175.5 | 174.6694 | 30.1 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 465
2016-02-24 | 14:00 | 466.2 | 175.5 | 193.2631 | 24.7 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 466.2
2016-02-24 | 15:00 | 470.5 | 175.5 | 209.9224 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 470.5
2016-02-24 | 16:00 | 465.5 | 175.5 | 219.7548 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 465.5
2016-02-24 | 17:00 | 489.6 | 175.5 | 221.8197 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 9.1 | -5 | 489.6
2016-02-24 | 18:00 | 502.8 | 175.5 | 222.1863 | 66.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 13.8 | -5 | 502.8
2016-02-24 | 19:00 | 483.9 | 175.5 | 221.7437 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 6.3 | -5 | 483.9
2016-02-24 | 20:00 | 475.3 | 175.5 | 221.5835 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 12.8 | -5 | 475.3
2016-02-24 | 21:00 | 471.7 | 175.5 | 221.4614 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 12.8 | -5 | 471.7
2016-02-24 | 22:00 | 449.5 | 175.5 | 220.118 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 449.5
2016-02-24 | 23:00 | 463.8 | 175.5 | 221.3995 | 32.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 12.8 | -5 | 463.8
2016-02-25 | 0:00 | 455.2 | 175.5 | 221.1713 | 33 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 11.4 | -5 | 455.2
2016-02-25 | 1:00 | 468 | 175.5 | 221.4966 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 10 | -5 | 468
2016-02-25 | 2:00 | 482.5 | 175.5 | 221.6845 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 14.1 | -5 | 482.5
2016-02-25 | 3:00 | 489.8 | 175.5 | 221.8239 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 14.1 | -5 | 489.8
2016-02-25 | 4:00 | 498.4 | 175.5 | 222.0524 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 18.8 | -5 | 498.4
2016-02-25 | 5:00 | 495.4 | 175.5 | 221.9994 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 15.8 | -5 | 495.4
2016-02-25 | 6:00 | 485.4 | 175.5 | 221.7389 | 58.5 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 13.5 | -5 | 485.4
2016-02-25 | 7:00 | 459.8 | 175.5 | 212.2963 | 40.9 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 459.8
2016-02-25 | 8:00 | 469.7 | 175.5 | 205.6976 | 31 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 469.7
2016-02-25 | 9:00 | 476.9 | 175.5 | 190.7511 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 476.9
2016-02-25 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 178.9118 | 26.4 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 466.4
2016-02-25 | 11:00 | 460.8 | 175.5 | 172.6822 | 24.7 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 460.8
2016-02-25 | 12:00 | 436.7 | 175.5 | 157.2108 | 24.7 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 436.7
2016-02-25 | 13:00 | 454.4 | 175.5 | 179.3787 | 24.7 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 454.4
2016-02-25 | 14:00 | 460.3 | 175.5 | 198.3796 | 27.8 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 460.3
2016-02-25 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 217.2942 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 469.1
2016-02-25 | 16:00 | 464.6 | 175.5 | 221.4025 | 47.6 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 1.7 | -5 | 464.6
2016-02-25 | 17:00 | 484.5 | 175.5 | 221.7677 | 57.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 14.1 | -5 | 484.5
2016-02-25 | 18:00 | 495 | 175.5 | 221.9536 | 67.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 14.8 | -5 | 495
2016-02-25 | 19:00 | 476.2 | 175.5 | 221.5171 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 6.2 | -5 | 476.2
2016-02-25 | 20:00 | 467.7 | 175.5 | 221.4657 | 40.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 14.1 | -5 | 467.7
2016-02-25 | 21:00 | 460.1 | 175.5 | 221.2383 | 34 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 14.1 | -5 | 460.1
2016-02-25 | 22:00 | 440.6 | 175.5 | 219.2628 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 440.6
2016-02-25 | 23:00 | 455.9 | 175.5 | 221.1484 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 12.6 | -5 | 455.9
2016-02-26 | 0:00 | 452.2 | 175.5 | 220.5421 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 452.2
2016-02-26 | 1:00 | 467.4 | 175.5 | 221.3666 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 467.4
2016-02-26 | 2:00 | 479 | 175.5 | 221.6565 | 58 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 1.4 | -5 | 479
2016-02-26 | 3:00 | 488.7 | 175.5 | 221.8212 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 1.4 | -5 | 488.7
2016-02-26 | 4:00 | 491.3 | 175.5 | 221.863 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 1.4 | -5 | 491.3
2016-02-26 | 5:00 | 491.1 | 175.5 | 221.816 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 1.4 | -5 | 491.1
2016-02-26 | 6:00 | 477.4 | 175.5 | 220.6911 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 477.4
2016-02-26 | 7:00 | 452.1 | 175.5 | 198.5235 | 35.2 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 452.1
2016-02-26 | 8:00 | 459.8 | 175.5 | 177.0069 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 459.8
2016-02-26 | 9:00 | 468.8 | 175.5 | 163.7061 | 46.2 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 468.8
2016-02-26 | 10:00 | 458 | 175.5 | 150.9933 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 458
2016-02-26 | 11:00 | 460.4 | 175.5 | 161.1134 | 28 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 460.4
2016-02-26 | 12:00 | 441.8 | 175.5 | 151.7697 | 25.3 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 441.8
2016-02-26 | 13:00 | 457.9 | 175.5 | 162.9694 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 457.9
2016-02-26 | 14:00 | 461 | 175.5 | 185.0631 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 461
2016-02-26 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 201.3224 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 463.3
2016-02-26 | 16:00 | 455.5 | 175.5 | 214.7548 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 455.5
2016-02-26 | 17:00 | 475.7 | 175.5 | 221.5197 | 50.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 1.4 | -5 | 475.7
2016-02-26 | 18:00 | 484.8 | 175.5 | 221.7863 | 61.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 1.4 | -5 | 484.8
2016-02-26 | 19:00 | 467.4 | 175.5 | 219.0437 | 49.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 467.4
2016-02-26 | 20:00 | 457 | 175.5 | 221.1835 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 1.4 | -5 | 457
2016-02-26 | 21:00 | 452.7 | 175.5 | 221.1614 | 31.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0.4 | -5 | 452.7
2016-02-26 | 22:00 | 440 | 175.5 | 212.018 | 29.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 440
2016-02-26 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 221.1995 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 1.4 | -5 | 453.2
2016-02-27 | 0:00 | 450.5 | 175.5 | 202.3421 | 51.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 450.5
2016-02-27 | 1:00 | 478.3 | 175.5 | 215.2666 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 478.3
2016-02-27 | 2:00 | 491 | 175.5 | 221.8565 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 3.5 | -5 | 491
2016-02-27 | 3:00 | 497 | 175.5 | 221.9212 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 7.7 | -5 | 497
2016-02-27 | 4:00 | 500 | 175.5 | 222.063 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 9.9 | -5 | 500
2016-02-27 | 5:00 | 491.7 | 175.5 | 221.816 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 1.5 | -5 | 491.7
2016-02-27 | 6:00 | 466.4 | 175.5 | 211.5911 | 53 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 466.4
2016-02-27 | 7:00 | 436.1 | 175.5 | 174.7235 | 43 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 436.1
2016-02-27 | 8:00 | 445.6 | 175.5 | 160.5069 | 38.5 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 445.6
2016-02-27 | 9:00 | 446.7 | 175.5 | 144.6061 | 43.2 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 446.7
2016-02-27 | 10:00 | 431.5 | 175.5 | 127.4933 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 431.5
2016-02-27 | 11:00 | 424.2 | 175.5 | 127.7134 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 424.2
2016-02-27 | 12:00 | 407.3 | 175.5 | 117.3697 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2016-02-27 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 114.4694 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 399.9
2016-02-27 | 14:00 | 393.4 | 175.5 | 119.9631 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 393.4
2016-02-27 | 15:00 | 396.7 | 175.5 | 147.2224 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 396.7
2016-02-27 | 16:00 | 401.1 | 175.5 | 172.2548 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2016-02-27 | 17:00 | 436.6 | 175.5 | 196.8197 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 0 | -5 | 436.6
2016-02-27 | 18:00 | 456.7 | 175.5 | 206.4863 | 50.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 0 | -5 | 456.7
2016-02-27 | 19:00 | 444.9 | 175.5 | 206.2437 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 444.9
2016-02-27 | 20:00 | 437 | 175.5 | 206.0835 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 0 | -5 | 437
2016-02-27 | 21:00 | 430.7 | 175.5 | 205.7614 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 430.7
2016-02-27 | 22:00 | 414.6 | 175.5 | 190.918 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 414.6
2016-02-27 | 23:00 | 429 | 175.5 | 205.9995 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 429
2016-02-28 | 0:00 | 426.3 | 175.5 | 180.9421 | 48.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0579 | 0 | 0 | -5 | 426.3
2016-02-28 | 1:00 | 443.8 | 175.5 | 186.7666 | 58.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | -5 | 443.8
2016-02-28 | 2:00 | 455.8 | 175.5 | 198.0565 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 0 | -5 | 455.8
2016-02-28 | 3:00 | 465.3 | 175.5 | 203.2212 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 0 | -5 | 465.3
2016-02-28 | 4:00 | 469.9 | 175.5 | 204.663 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 0 | -5 | 469.9
2016-02-28 | 5:00 | 459.6 | 175.5 | 199.116 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | -5 | 459.6
2016-02-28 | 6:00 | 432.8 | 175.5 | 181.1911 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8089 | 0 | 0 | -5 | 432.8
2016-02-28 | 7:00 | 391.7 | 175.5 | 138.9235 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 26.5972 | 0 | 12.7793 | 0 | 0 | -5 | 391.7
2016-02-28 | 8:00 | 384 | 175.5 | 112.2069 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 56.3206 | 0 | 11.2725 | 0 | 0 | -5 | 384
2016-02-28 | 9:00 | 378.1 | 175.5 | 94.0061 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 73.9289 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | -5 | 378.1
2016-02-28 | 10:00 | 376.3 | 175.5 | 80.2933 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 79.992 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | -5 | 376.3
2016-02-28 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 72.7134 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 76.6306 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | -5 | 369.2
2016-02-28 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 65.5697 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 81.3874 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | -5 | 355.5
2016-02-28 | 13:00 | 347.8 | 175.5 | 62.3694 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 73.9833 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | -5 | 347.8
2016-02-28 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 70.2631 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 48.5103 | 0 | 20.7266 | 0 | 0 | -5 | 343.7
2016-02-28 | 15:00 | 349.7 | 175.5 | 100.2224 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 31.5136 | 0 | 13.764 | 0 | 0 | -5 | 349.7
2016-02-28 | 16:00 | 363.8 | 175.5 | 134.9548 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 2.093 | 0 | 22.5522 | 0 | 0 | -5 | 363.8
2016-02-28 | 17:00 | 412.3 | 175.5 | 167.6197 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 22.8803 | 0 | 0 | -5 | 412.3
2016-02-28 | 18:00 | 439.5 | 175.5 | 186.6863 | 52.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.0137 | 0 | 0 | -5 | 439.5
2016-02-28 | 19:00 | 429 | 175.5 | 186.4437 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | -5 | 429
2016-02-28 | 20:00 | 425.7 | 175.5 | 186.3835 | 38.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.5165 | 0 | 0 | -5 | 425.7
2016-02-28 | 21:00 | 418.4 | 175.5 | 186.2614 | 32.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0 | -5 | 418.4
2016-02-28 | 22:00 | 401.5 | 175.5 | 177.318 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 0 | -5 | 401.5
2016-02-28 | 23:00 | 417.4 | 175.5 | 185.6995 | 34.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -5 | 417.4
2016-02-29 | 0:00 | 414.5 | 175.5 | 200.9713 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6287 | 0 | 0 | -5 | 414.5
2016-02-29 | 1:00 | 428 | 175.5 | 211.5966 | 27 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.4034 | 0 | 0 | -5 | 428
2016-02-29 | 2:00 | 443.4 | 175.5 | 220.5845 | 32.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0.7 | -5 | 443.4
2016-02-29 | 3:00 | 466.5 | 175.5 | 220.9239 | 47 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 8.4 | -5 | 466.5
2016-02-29 | 4:00 | 480.6 | 175.5 | 221.2524 | 57 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4476 | 0 | 11.9 | -5 | 480.6
2016-02-29 | 5:00 | 488.2 | 175.5 | 221.4994 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.5006 | 0 | 12.5 | -5 | 488.2
2016-02-29 | 6:00 | 484.3 | 175.5 | 231.8389 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0.638 | 0 | 12.0231 | 0 | 3.4 | -5 | 484.3
2016-02-29 | 7:00 | 473.8 | 175.5 | 221.0963 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 15.3714 | 0 | 12.2323 | 0 | 0 | -5 | 473.8
2016-02-29 | 8:00 | 499.7 | 175.5 | 210.5976 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 41.6484 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | -5 | 499.7
2016-02-29 | 9:00 | 513 | 175.5 | 207.1511 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 58.3768 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | -5 | 513
2016-02-29 | 10:00 | 511.1 | 175.5 | 193.9118 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 69.0366 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | -5 | 511.1
2016-02-29 | 11:00 | 502.2 | 175.5 | 182.6822 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 71.5232 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | -5 | 502.2
2016-02-29 | 12:00 | 462.4 | 175.5 | 161.0108 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 62.9219 | 0 | 12.8673 | 0 | 0 | -5 | 462.4
2016-02-29 | 13:00 | 463.9 | 175.5 | 187.5787 | 26 | 4.2 | 4.3 | 58.2067 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | -5 | 463.9
2016-02-29 | 14:00 | 455.3 | 175.5 | 197.2796 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 42.3796 | 0 | 12.7408 | 0 | 0 | -5 | 455.3
2016-02-29 | 15:00 | 445.4 | 175.5 | 206.3942 | 25.3 | 4.2 | 4.3 | 22.4016 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -5 | 445.4
2016-02-29 | 16:00 | 436.1 | 175.5 | 214.5025 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 2.8748 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | -5 | 436.1
2016-02-29 | 17:00 | 457 | 175.5 | 220.7677 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0012 | 0 | 12.0311 | 0 | 10.4 | -5 | 457
2016-02-29 | 18:00 | 468.9 | 175.5 | 221.0536 | 44.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.1464 | 0 | 11.9 | -5 | 468.9
2016-02-29 | 19:00 | 451.5 | 175.5 | 220.6171 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3829 | 0 | 6.8 | -5 | 451.5
2016-02-29 | 20:00 | 441.7 | 175.5 | 220.4657 | 28.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 12.3343 | 0 | 1.4 | -5 | 441.7
2016-02-29 | 21:00 | 442 | 175.5 | 220.4383 | 28.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.7617 | 0 | 2.3 | -5 | 442
2016-02-29 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 202.9628 | 26 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 0 | -5 | 419.4
2016-02-29 | 23:00 | 432.1 | 175.5 | 214.3484 | 27.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | -5 | 432.1
2016-03-01 | 0:00 | 428.1 | 175.5 | 207.1027 | 26.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 428.1
2016-03-01 | 1:00 | 444.4 | 175.5 | 219.4778 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 444.4
2016-03-01 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 220.8336 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 6.3 | -5 | 459.7
2016-03-01 | 3:00 | 470.4 | 175.5 | 221.0405 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 1.9 | -5 | 470.4
2016-03-01 | 4:00 | 484.3 | 175.5 | 221.3874 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 5.2 | -5 | 484.3
2016-03-01 | 5:00 | 488.8 | 175.5 | 221.4718 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 8.3 | -5 | 488.8
2016-03-01 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 217.222 | 51.7 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 474.5
2016-03-01 | 7:00 | 466.9 | 175.5 | 186.698 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 466.9
2016-03-01 | 8:00 | 489.9 | 175.5 | 175.8358 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 489.9
2016-03-01 | 9:00 | 488.5 | 175.5 | 164.6152 | 53 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 488.5
2016-03-01 | 10:00 | 472.7 | 175.5 | 149.7767 | 43 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 472.7
2016-03-01 | 11:00 | 463.3 | 175.5 | 148.5274 | 26.4 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 463.3
2016-03-01 | 12:00 | 449.7 | 175.5 | 138.3127 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 449.7
2016-03-01 | 13:00 | 455.2 | 175.5 | 157.363 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 455.2
2016-03-01 | 14:00 | 454.4 | 175.5 | 176.8981 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 454.4
2016-03-01 | 15:00 | 456.6 | 175.5 | 193.933 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 456.6
2016-03-01 | 16:00 | 449.3 | 175.5 | 207.4027 | 30.3 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 449.3
2016-03-01 | 17:00 | 469.5 | 175.5 | 221.0126 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 4.7 | -5 | 469.5
2016-03-01 | 18:00 | 483.9 | 175.5 | 221.361 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 6.8 | -5 | 483.9
2016-03-01 | 19:00 | 467.9 | 175.5 | 221.0682 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 3.2 | -5 | 467.9
2016-03-01 | 20:00 | 459.7 | 175.5 | 220.8565 | 35 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 6.8 | -5 | 459.7
2016-03-01 | 21:00 | 460.7 | 175.5 | 220.8694 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 6.8 | -5 | 460.7
2016-03-01 | 22:00 | 443.9 | 175.5 | 220.232 | 28.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 443.9
2016-03-01 | 23:00 | 458.5 | 175.5 | 220.8384 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 6.8 | -5 | 458.5
2016-03-02 | 0:00 | 448.2 | 175.5 | 220.6853 | 36.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 4 | -5 | 448.2
2016-03-02 | 1:00 | 462.3 | 175.5 | 220.8511 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 6.8 | -5 | 462.3
2016-03-02 | 2:00 | 470.5 | 175.5 | 221.0628 | 55.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 6.6 | -5 | 470.5
2016-03-02 | 3:00 | 477 | 175.5 | 221.1648 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 6.6 | -5 | 477
2016-03-02 | 4:00 | 480.6 | 175.5 | 221.2768 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 9.7 | -5 | 480.6
2016-03-02 | 5:00 | 478 | 175.5 | 221.2636 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 7.2 | -5 | 478
2016-03-02 | 6:00 | 463 | 175.5 | 216.2933 | 50.8 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 0 | -5 | 463
2016-03-02 | 7:00 | 449.2 | 175.5 | 198.7198 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 0 | -5 | 449.2
2016-03-02 | 8:00 | 467.3 | 175.5 | 185.3331 | 40.5 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0 | -5 | 467.3
2016-03-02 | 9:00 | 464.7 | 175.5 | 170.3873 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 464.7
2016-03-02 | 10:00 | 450.4 | 175.5 | 159.3376 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 450.4
2016-03-02 | 11:00 | 449.6 | 175.5 | 159.8217 | 23.3 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 449.6
2016-03-02 | 12:00 | 427.8 | 175.5 | 141.2528 | 23.3 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 427.8
2016-03-02 | 13:00 | 444.8 | 175.5 | 165.7512 | 23.3 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 444.8
2016-03-02 | 14:00 | 445.1 | 175.5 | 182.0388 | 23.3 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 0 | -5 | 445.1
2016-03-02 | 15:00 | 434.4 | 175.5 | 190.5881 | 23.3 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 0 | -5 | 434.4
2016-03-02 | 16:00 | 435 | 175.5 | 203.1298 | 31.8 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 0 | -5 | 435
2016-03-02 | 17:00 | 461.3 | 175.5 | 220.885 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 0.9 | -5 | 461.3
2016-03-02 | 18:00 | 477 | 175.5 | 221.158 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 6.8 | -5 | 477
2016-03-02 | 19:00 | 461.3 | 175.5 | 220.8768 | 50.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 2.8 | -5 | 461.3
2016-03-02 | 20:00 | 450 | 175.5 | 220.6186 | 35.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 6.8 | -5 | 450
2016-03-02 | 21:00 | 446 | 175.5 | 220.6078 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 7.1 | -5 | 446
2016-03-02 | 22:00 | 426.5 | 175.5 | 213.5371 | 26.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0 | -5 | 426.5
2016-03-02 | 23:00 | 438.4 | 175.5 | 220.4539 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 2.6 | -5 | 438.4
2016-03-03 | 0:00 | 428.2 | 175.5 | 214.0853 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 0 | -5 | 428.2
2016-03-03 | 1:00 | 443 | 175.5 | 220.5511 | 30.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 4.9 | -5 | 443
2016-03-03 | 2:00 | 456.7 | 175.5 | 220.7628 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 9.4 | -5 | 456.7
2016-03-03 | 3:00 | 466.3 | 175.5 | 220.9648 | 49.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 9.4 | -5 | 466.3
2016-03-03 | 4:00 | 475.6 | 175.5 | 221.1768 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 9.4 | -5 | 475.6
2016-03-03 | 5:00 | 473.6 | 175.5 | 221.1636 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 9.3 | -5 | 473.6
2016-03-03 | 6:00 | 461.6 | 175.5 | 220.8933 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 0.4 | -5 | 461.6
2016-03-03 | 7:00 | 444.4 | 175.5 | 199.5198 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 0 | -5 | 444.4
2016-03-03 | 8:00 | 463.2 | 175.5 | 189.5331 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0 | -5 | 463.2
2016-03-03 | 9:00 | 473.7 | 175.5 | 174.7873 | 40.2 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 473.7
2016-03-03 | 10:00 | 458.8 | 175.5 | 163.1376 | 30.2 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 458.8
2016-03-03 | 11:00 | 459.2 | 175.5 | 168.2217 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 459.2
2016-03-03 | 12:00 | 444.6 | 175.5 | 148.6528 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 444.6
2016-03-03 | 13:00 | 476.5 | 175.5 | 178.0512 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 476.5
2016-03-03 | 14:00 | 481.8 | 175.5 | 192.3388 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 0 | -5 | 481.8
2016-03-03 | 15:00 | 475 | 175.5 | 207.9881 | 46.5 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 0 | -5 | 475
2016-03-03 | 16:00 | 458 | 175.5 | 214.9298 | 43 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 0 | -5 | 458
2016-03-03 | 17:00 | 475.3 | 175.5 | 221.185 | 56.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 8.9 | -5 | 475.3
2016-03-03 | 18:00 | 487.9 | 175.5 | 221.458 | 64.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 14.3 | -5 | 487.9
2016-03-03 | 19:00 | 467.1 | 175.5 | 220.9768 | 53.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 5.5 | -5 | 467.1
2016-03-03 | 20:00 | 454.9 | 175.5 | 220.7186 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 7.7 | -5 | 454.9
2016-03-03 | 21:00 | 450.8 | 175.5 | 220.7078 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 9.4 | -5 | 450.8
2016-03-03 | 22:00 | 433.7 | 175.5 | 218.4371 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0 | -5 | 433.7
2016-03-03 | 23:00 | 442.6 | 175.5 | 220.5539 | 29.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 6.4 | -5 | 442.6
2016-03-04 | 0:00 | 437.3 | 175.5 | 214.5027 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 437.3
2016-03-04 | 1:00 | 454 | 175.5 | 214.8778 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 454
2016-03-04 | 2:00 | 472.1 | 175.5 | 221.0336 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0.2 | -5 | 472.1
2016-03-04 | 3:00 | 484.6 | 175.5 | 221.3405 | 64.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 2.2 | -5 | 484.6
2016-03-04 | 4:00 | 489.8 | 175.5 | 221.4874 | 64.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 6.8 | -5 | 489.8
2016-03-04 | 5:00 | 488.8 | 175.5 | 221.4718 | 65 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 7.5 | -5 | 488.8
2016-03-04 | 6:00 | 476 | 175.5 | 215.222 | 55.2 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 476
2016-03-04 | 7:00 | 460.6 | 175.5 | 180.398 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 460.6
2016-03-04 | 8:00 | 484.1 | 175.5 | 170.0358 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 484.1
2016-03-04 | 9:00 | 486.4 | 175.5 | 158.9152 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 486.4
2016-03-04 | 10:00 | 470 | 175.5 | 143.4767 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 470
2016-03-04 | 11:00 | 447.6 | 175.5 | 129.8274 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 447.6
2016-03-04 | 12:00 | 413.2 | 175.5 | 101.6127 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 413.2
2016-03-04 | 13:00 | 428.4 | 175.5 | 130.363 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 428.4
2016-03-04 | 14:00 | 428.2 | 175.5 | 150.4981 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 428.2
2016-03-04 | 15:00 | 427.3 | 175.5 | 164.433 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 427.3
2016-03-04 | 16:00 | 428.9 | 175.5 | 191.0027 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2016-03-04 | 17:00 | 452.2 | 175.5 | 218.6126 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 452.2
2016-03-04 | 18:00 | 467.8 | 175.5 | 221.061 | 44.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 1.2 | -5 | 467.8
2016-03-04 | 19:00 | 450.1 | 175.5 | 216.6682 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -5 | 450.1
2016-03-04 | 20:00 | 438.8 | 175.5 | 214.5565 | 27.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 438.8
2016-03-04 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 212.3694 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | -5 | 431.7
2016-03-04 | 22:00 | 419.2 | 175.5 | 197.832 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 419.2
2016-03-04 | 23:00 | 432.5 | 175.5 | 209.3384 | 28.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 432.5
2016-03-05 | 0:00 | 426.3 | 175.5 | 187.0027 | 44.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 426.3
2016-03-05 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 190.4778 | 54.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 441.2
2016-03-05 | 2:00 | 452.6 | 175.5 | 196.4336 | 60.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0 | -5 | 452.6
2016-03-05 | 3:00 | 464 | 175.5 | 204.5405 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0 | -5 | 464
2016-03-05 | 4:00 | 467.1 | 175.5 | 207.4874 | 63 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | -5 | 467.1
2016-03-05 | 5:00 | 466.5 | 175.5 | 208.6718 | 63 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 0 | -5 | 466.5
2016-03-05 | 6:00 | 440.8 | 175.5 | 180.222 | 55 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 440.8
2016-03-05 | 7:00 | 411.8 | 175.5 | 133.198 | 45 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 411.8
2016-03-05 | 8:00 | 421.5 | 175.5 | 132.4358 | 31.6 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 421.5
2016-03-05 | 9:00 | 420.3 | 175.5 | 121.3152 | 28.1 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 420.3
2016-03-05 | 10:00 | 409.4 | 175.5 | 105.5767 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2016-03-05 | 11:00 | 405.6 | 175.5 | 93.3274 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 405.6
2016-03-05 | 12:00 | 381.3 | 175.5 | 69.5127 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 381.3
2016-03-05 | 13:00 | 376.5 | 175.5 | 78.263 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 376.5
2016-03-05 | 14:00 | 368.6 | 175.5 | 90.6981 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 368.6
2016-03-05 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 104.433 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 367.5
2016-03-05 | 16:00 | 377 | 175.5 | 141.5027 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 377
2016-03-05 | 17:00 | 417.7 | 175.5 | 180.7126 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 417.7
2016-03-05 | 18:00 | 439.4 | 175.5 | 190.461 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 0 | -5 | 439.4
2016-03-05 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 190.2682 | 39.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -5 | 428.8
2016-03-05 | 20:00 | 418.7 | 175.5 | 190.0565 | 31.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 418.7
2016-03-05 | 21:00 | 410.6 | 175.5 | 189.8694 | 25.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | -5 | 410.6
2016-03-05 | 22:00 | 395.6 | 175.5 | 176.632 | 23.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 395.6
2016-03-05 | 23:00 | 411.1 | 175.5 | 189.8384 | 26.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 411.1
2016-03-06 | 0:00 | 401.3 | 175.5 | 171.6853 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 0 | -5 | 401.3
2016-03-06 | 1:00 | 414.9 | 175.5 | 172.3511 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0 | -5 | 414.9
2016-03-06 | 2:00 | 421.8 | 175.5 | 170.3628 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 1.6 | -5 | 421.8
2016-03-06 | 3:00 | 428.3 | 175.5 | 170.5648 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 8.4 | -5 | 428.3
2016-03-06 | 4:00 | 429.6 | 175.5 | 170.5768 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 10.2 | -5 | 429.6
2016-03-06 | 5:00 | 420.7 | 175.5 | 170.3636 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 1.6 | -5 | 420.7
2016-03-06 | 6:00 | 394.1 | 175.5 | 150.7933 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 0 | -5 | 394.1
2016-03-06 | 7:00 | 373.8 | 175.5 | 131.4198 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2016-03-06 | 8:00 | 382.6 | 175.5 | 117.4331 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0 | -5 | 382.6
2016-03-06 | 9:00 | 392.7 | 175.5 | 110.2873 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 392.7
2016-03-06 | 10:00 | 391.4 | 175.5 | 102.2376 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 391.4
2016-03-06 | 11:00 | 390.2 | 175.5 | 100.0217 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 390.2
2016-03-06 | 12:00 | 380.7 | 175.5 | 93.7528 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 380.7
2016-03-06 | 13:00 | 380.3 | 175.5 | 100.8512 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 380.3
2016-03-06 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 110.3388 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2016-03-06 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 133.3881 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 0 | -5 | 377.6
2016-03-06 | 16:00 | 375.4 | 175.5 | 139.9298 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 0 | -5 | 375.4
2016-03-06 | 17:00 | 407.9 | 175.5 | 168.885 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | -5 | 407.9
2016-03-06 | 18:00 | 423 | 175.5 | 170.458 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 2.3 | -5 | 423
2016-03-06 | 19:00 | 409.4 | 175.5 | 169.7768 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2016-03-06 | 20:00 | 396.6 | 175.5 | 168.7186 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2016-03-06 | 21:00 | 388.8 | 175.5 | 169.4078 | 32.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | -5 | 388.8
2016-03-06 | 22:00 | 370.4 | 175.5 | 157.5371 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0 | -5 | 370.4
2016-03-06 | 23:00 | 383.7 | 175.5 | 168.5539 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 0 | -5 | 383.7
2016-03-07 | 0:00 | 375.8 | 175.5 | 157.9027 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2016-03-07 | 1:00 | 387.4 | 175.5 | 164.1778 | 27.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 387.4
2016-03-07 | 2:00 | 400.7 | 175.5 | 167.6336 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2016-03-07 | 3:00 | 409.7 | 175.5 | 167.7405 | 45 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0 | -5 | 409.7
2016-03-07 | 4:00 | 419.7 | 175.5 | 168.0874 | 55 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | -5 | 419.7
2016-03-07 | 5:00 | 420.5 | 175.5 | 169.0718 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 0 | -5 | 420.5
2016-03-07 | 6:00 | 401 | 175.5 | 148.822 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 401
2016-03-07 | 7:00 | 388.2 | 175.5 | 126.598 | 28 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2016-03-07 | 8:00 | 402.5 | 175.5 | 110.0358 | 35 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 402.5
2016-03-07 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 99.1152 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 411.9
2016-03-07 | 10:00 | 409 | 175.5 | 91.1767 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 409
2016-03-07 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 86.6274 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 403.2
2016-03-07 | 12:00 | 379.4 | 175.5 | 68.0127 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 379.4
2016-03-07 | 13:00 | 394.3 | 175.5 | 96.463 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2016-03-07 | 14:00 | 392 | 175.5 | 114.4981 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 392
2016-03-07 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 129.433 | 24.5 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 393.1
2016-03-07 | 16:00 | 399.5 | 175.5 | 142.6027 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 399.5
2016-03-07 | 17:00 | 422.2 | 175.5 | 165.4126 | 57.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2016-03-07 | 18:00 | 441.6 | 175.5 | 180.161 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 0 | -5 | 441.6
2016-03-07 | 19:00 | 414.1 | 175.5 | 167.9682 | 47.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -5 | 414.1
2016-03-07 | 20:00 | 399.4 | 175.5 | 164.9565 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 399.4
2016-03-07 | 21:00 | 391 | 175.5 | 167.4694 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | -5 | 391
2016-03-07 | 22:00 | 369.9 | 175.5 | 151.332 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 369.9
2016-03-07 | 23:00 | 376.9 | 175.5 | 159.0384 | 23.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 376.9
2016-03-08 | 0:00 | 367.6 | 175.5 | 154.7853 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 0 | -5 | 367.6
2016-03-08 | 1:00 | 384.2 | 175.5 | 168.5511 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0 | -5 | 384.2
2016-03-08 | 2:00 | 395.6 | 175.5 | 169.8628 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 4.8 | -5 | 395.6
2016-03-08 | 3:00 | 402.3 | 175.5 | 169.9648 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 4.8 | -5 | 402.3
2016-03-08 | 4:00 | 410.2 | 175.5 | 170.1768 | 48.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 4.8 | -5 | 410.2
2016-03-08 | 5:00 | 413.4 | 175.5 | 170.2636 | 52.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 4.7 | -5 | 413.4
2016-03-08 | 6:00 | 398.6 | 175.5 | 165.5933 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 0 | -5 | 398.6
2016-03-08 | 7:00 | 385.1 | 175.5 | 143.1198 | 23.3 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 0 | -5 | 385.1
2016-03-08 | 8:00 | 404.2 | 175.5 | 129.4331 | 33.3 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0 | -5 | 404.2
2016-03-08 | 9:00 | 418.9 | 175.5 | 116.8873 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 418.9
2016-03-08 | 10:00 | 407.8 | 175.5 | 109.0376 | 33.3 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 407.8
2016-03-08 | 11:00 | 400.7 | 175.5 | 110.2217 | 24 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 400.7
2016-03-08 | 12:00 | 385.8 | 175.5 | 99.2528 | 23.3 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 385.8
2016-03-08 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 120.2512 | 24.9 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 400.9
2016-03-08 | 14:00 | 400.3 | 175.5 | 134.4388 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 0 | -5 | 400.3
2016-03-08 | 15:00 | 400.3 | 175.5 | 151.5881 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 0 | -5 | 400.3
2016-03-08 | 16:00 | 406.8 | 175.5 | 160.3298 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 0 | -5 | 406.8
2016-03-08 | 17:00 | 426.5 | 175.5 | 179.385 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | -5 | 426.5
2016-03-08 | 18:00 | 442.4 | 175.5 | 181.258 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 12.6 | -5 | 442.4
2016-03-08 | 19:00 | 428.3 | 175.5 | 180.5768 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 0 | -5 | 428.3
2016-03-08 | 20:00 | 418 | 175.5 | 179.7186 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 0 | -5 | 418
2016-03-08 | 21:00 | 409.1 | 175.5 | 179.6078 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | -5 | 409.1
2016-03-08 | 22:00 | 385.1 | 175.5 | 166.6371 | 31.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0 | -5 | 385.1
2016-03-08 | 23:00 | 391.8 | 175.5 | 179.1539 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 0 | -5 | 391.8
2016-03-09 | 0:00 | 385 | 175.5 | 168.3027 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 385
2016-03-09 | 1:00 | 399.2 | 175.5 | 178.4778 | 24.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 399.2
2016-03-09 | 2:00 | 411.4 | 175.5 | 179.5336 | 36.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0 | -5 | 411.4
2016-03-09 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 179.7405 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0 | -5 | 418.8
2016-03-09 | 4:00 | 429 | 175.5 | 179.9874 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | -5 | 429
2016-03-09 | 5:00 | 430.1 | 175.5 | 179.9718 | 55.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 0 | -5 | 430.1
2016-03-09 | 6:00 | 411.7 | 175.5 | 164.722 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 411.7
2016-03-09 | 7:00 | 394.4 | 175.5 | 137.898 | 22.9 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 394.4
2016-03-09 | 8:00 | 410.3 | 175.5 | 122.1358 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 410.3
2016-03-09 | 9:00 | 426.6 | 175.5 | 115.0152 | 40.7 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 426.6
2016-03-09 | 10:00 | 416.2 | 175.5 | 105.5767 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 416.2
2016-03-09 | 11:00 | 425.8 | 175.5 | 102.6274 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 425.8
2016-03-09 | 12:00 | 403.7 | 175.5 | 91.0127 | 24.8 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 403.7
2016-03-09 | 13:00 | 409.8 | 175.5 | 113.163 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 409.8
2016-03-09 | 14:00 | 409.6 | 175.5 | 132.4981 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 409.6
2016-03-09 | 15:00 | 408.3 | 175.5 | 145.333 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 408.3
2016-03-09 | 16:00 | 409.1 | 175.5 | 155.4027 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 409.1
2016-03-09 | 17:00 | 432.2 | 175.5 | 179.9126 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 432.2
2016-03-09 | 18:00 | 452.4 | 175.5 | 181.461 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 6.5 | -5 | 452.4
2016-03-09 | 19:00 | 435.9 | 175.5 | 180.0682 | 57.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -5 | 435.9
2016-03-09 | 20:00 | 423.5 | 175.5 | 179.8565 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 423.5
2016-03-09 | 21:00 | 414.3 | 175.5 | 179.6694 | 39 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | -5 | 414.3
2016-03-09 | 22:00 | 396 | 175.5 | 173.232 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 396
2016-03-09 | 23:00 | 405.9 | 175.5 | 179.4384 | 32.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 405.9
2016-03-10 | 0:00 | 398.2 | 175.5 | 178.1027 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 398.2
2016-03-10 | 1:00 | 415.3 | 175.5 | 180.7778 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 10.5 | -5 | 415.3
2016-03-10 | 2:00 | 424.8 | 175.5 | 180.9336 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 10.7 | -5 | 424.8
2016-03-10 | 3:00 | 435.4 | 175.5 | 181.1405 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 10.7 | -5 | 435.4
2016-03-10 | 4:00 | 444.4 | 175.5 | 181.3874 | 55.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 10.7 | -5 | 444.4
2016-03-10 | 5:00 | 445.3 | 175.5 | 181.3718 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 10.7 | -5 | 445.3
2016-03-10 | 6:00 | 428.9 | 175.5 | 179.922 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 428.9
2016-03-10 | 7:00 | 407.2 | 175.5 | 146.898 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 407.2
2016-03-10 | 8:00 | 419 | 175.5 | 138.4358 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 419
2016-03-10 | 9:00 | 428.2 | 175.5 | 128.1152 | 29.2 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 428.2
2016-03-10 | 10:00 | 419.5 | 175.5 | 116.4767 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 419.5
2016-03-10 | 11:00 | 422 | 175.5 | 110.5274 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 422
2016-03-10 | 12:00 | 398.9 | 175.5 | 87.9127 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 398.9
2016-03-10 | 13:00 | 422.9 | 175.5 | 124.963 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 422.9
2016-03-10 | 14:00 | 429.4 | 175.5 | 145.3981 | 30 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 429.4
2016-03-10 | 15:00 | 432.8 | 175.5 | 158.333 | 35.3 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 432.8
2016-03-10 | 16:00 | 435.3 | 175.5 | 175.5027 | 48.2 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 435.3
2016-03-10 | 17:00 | 455.2 | 175.5 | 192.0126 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 3 | -5 | 455.2
2016-03-10 | 18:00 | 475.4 | 175.5 | 192.461 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 19.9 | -5 | 475.4
2016-03-10 | 19:00 | 453.3 | 175.5 | 192.0682 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 2.8 | -5 | 453.3
2016-03-10 | 20:00 | 438.1 | 175.5 | 191.3565 | 49.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 438.1
2016-03-10 | 21:00 | 429.9 | 175.5 | 181.0694 | 43 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 10.2 | -5 | 429.9
2016-03-10 | 22:00 | 409.9 | 175.5 | 180.632 | 33 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 1.2 | -5 | 409.9
2016-03-10 | 23:00 | 419.2 | 175.5 | 180.8384 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 10.2 | -5 | 419.2
2016-03-11 | 0:00 | 409.6 | 175.5 | 180.7027 | 29.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 5.3 | -5 | 409.6
2016-03-11 | 1:00 | 425.2 | 175.5 | 180.9778 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 12 | -5 | 425.2
2016-03-11 | 2:00 | 436.7 | 175.5 | 181.1336 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 12.6 | -5 | 436.7
2016-03-11 | 3:00 | 448.7 | 175.5 | 181.4405 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 12.6 | -5 | 448.7
2016-03-11 | 4:00 | 456.4 | 175.5 | 181.5874 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 15.7 | -5 | 456.4
2016-03-11 | 5:00 | 456.6 | 175.5 | 181.5718 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 17.7 | -5 | 456.6
2016-03-11 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 181.222 | 50 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 3.7 | -5 | 440.5
2016-03-11 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 153.398 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 420.7
2016-03-11 | 8:00 | 430.8 | 175.5 | 143.6358 | 29.7 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 430.8
2016-03-11 | 9:00 | 443 | 175.5 | 132.8152 | 39.3 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 443
2016-03-11 | 10:00 | 440.7 | 175.5 | 124.7767 | 36 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 440.7
2016-03-11 | 11:00 | 444.2 | 175.5 | 120.4274 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 444.2
2016-03-11 | 12:00 | 412.2 | 175.5 | 98.9127 | 25.4 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 412.2
2016-03-11 | 13:00 | 430.3 | 175.5 | 132.363 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 430.3
2016-03-11 | 14:00 | 431.7 | 175.5 | 149.7981 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 431.7
2016-03-11 | 15:00 | 428.5 | 175.5 | 162.633 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 428.5
2016-03-11 | 16:00 | 422.2 | 175.5 | 177.4027 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 422.2
2016-03-11 | 17:00 | 439.9 | 175.5 | 181.2126 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 8.2 | -5 | 439.9
2016-03-11 | 18:00 | 458.7 | 175.5 | 181.661 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 13.7 | -5 | 458.7
2016-03-11 | 19:00 | 443.1 | 175.5 | 181.3682 | 51.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 11.4 | -5 | 443.1
2016-03-11 | 20:00 | 431 | 175.5 | 181.0565 | 40.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 12.6 | -5 | 431
2016-03-11 | 21:00 | 423.1 | 175.5 | 180.9694 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 12.6 | -5 | 423.1
2016-03-11 | 22:00 | 404.5 | 175.5 | 180.532 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0.7 | -5 | 404.5
2016-03-11 | 23:00 | 417.6 | 175.5 | 180.8384 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 13.7 | -5 | 417.6
2016-03-12 | 0:00 | 409.4 | 175.5 | 179.6027 | 35.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 409.4
2016-03-12 | 1:00 | 424.6 | 175.5 | 178.8778 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 424.6
2016-03-12 | 2:00 | 438.7 | 175.5 | 180.1336 | 62.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0 | -5 | 438.7
2016-03-12 | 3:00 | 446.3 | 175.5 | 181.3405 | 65.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 2.8 | -5 | 446.3
2016-03-12 | 4:00 | 456.9 | 175.5 | 181.5874 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 12.6 | -5 | 456.9
2016-03-12 | 5:00 | 451.5 | 175.5 | 181.4718 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 11.6 | -5 | 451.5
2016-03-12 | 6:00 | 419.9 | 175.5 | 165.822 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 419.9
2016-03-12 | 7:00 | 395.2 | 175.5 | 131.098 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 395.2
2016-03-12 | 8:00 | 404.6 | 175.5 | 124.8358 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2016-03-12 | 9:00 | 404.3 | 175.5 | 111.1152 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 404.3
2016-03-12 | 10:00 | 402.6 | 175.5 | 100.3767 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 402.6
2016-03-12 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 90.4274 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 401.1
2016-03-12 | 12:00 | 390.2 | 175.5 | 80.0127 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 390.2
2016-03-12 | 13:00 | 396.4 | 175.5 | 99.763 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 396.4
2016-03-12 | 14:00 | 384.4 | 175.5 | 108.0981 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 384.4
2016-03-12 | 15:00 | 383.4 | 175.5 | 121.933 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 383.4
2016-03-12 | 16:00 | 384.3 | 175.5 | 150.4027 | 22.3 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 384.3
2016-03-12 | 17:00 | 409.9 | 175.5 | 169.0126 | 42 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 409.9
2016-03-12 | 18:00 | 434.6 | 175.5 | 180.061 | 53.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 0 | -5 | 434.6
2016-03-12 | 19:00 | 422.8 | 175.5 | 179.8682 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -5 | 422.8
2016-03-12 | 20:00 | 414.5 | 175.5 | 179.6565 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 414.5
2016-03-12 | 21:00 | 409.8 | 175.5 | 179.5694 | 34.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | -5 | 409.8
2016-03-12 | 22:00 | 392.4 | 175.5 | 172.432 | 24.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 392.4
2016-03-12 | 23:00 | 408.2 | 175.5 | 179.5384 | 34.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 408.2
2016-03-13 | 0:00 | 400.3 | 175.5 | 159.0027 | 46.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 400.3
2016-03-13 | 1:00 | 415.5 | 175.5 | 162.2778 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 415.5
2016-03-13 | 2:00 | 425.3 | 175.5 | 164.4336 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 3.9 | -5 | 425.3
2016-03-13 | 3:00 | 438.8 | 175.5 | 164.7405 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 14.9 | -5 | 438.8
2016-03-13 | 4:00 | 441.3 | 175.5 | 164.7874 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 17.7 | -5 | 441.3
2016-03-13 | 5:00 | 433.5 | 175.5 | 164.6718 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 11.8 | -5 | 433.5
2016-03-13 | 6:00 | 396.4 | 175.5 | 146.222 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 396.4
2016-03-13 | 7:00 | 359.1 | 175.5 | 102.398 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 359.1
2016-03-13 | 8:00 | 355.3 | 175.5 | 74.7358 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 355.3
2016-03-13 | 9:00 | 359.9 | 175.5 | 65.9152 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 359.9
2016-03-13 | 10:00 | 353.4 | 175.5 | 50.3767 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 353.4
2016-03-13 | 11:00 | 349.5 | 175.5 | 46.1274 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | -8.1 | -5 | 349.5
2016-03-13 | 12:00 | 335.7 | 175.5 | 45.8127 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | -21.1 | -5 | 335.7
2016-03-13 | 13:00 | 337.2 | 175.5 | 45.863 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | -6.6 | -5 | 337.2
2016-03-13 | 14:00 | 338.8 | 175.5 | 61.1981 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 338.8
2016-03-13 | 15:00 | 347.5 | 175.5 | 84.733 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 347.5
2016-03-13 | 16:00 | 357.4 | 175.5 | 119.1027 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 357.4
2016-03-13 | 17:00 | 394.3 | 175.5 | 144.1126 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 394.3
2016-03-13 | 18:00 | 424.2 | 175.5 | 153.961 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 8 | -5 | 424.2
2016-03-13 | 19:00 | 411.7 | 175.5 | 153.6682 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 8 | -5 | 411.7
2016-03-13 | 20:00 | 402.2 | 175.5 | 153.4565 | 42.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 9 | -5 | 402.2
2016-03-13 | 21:00 | 396.2 | 175.5 | 153.3694 | 38.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 9 | -5 | 396.2
2016-03-13 | 22:00 | 376.8 | 175.5 | 152.932 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0.1 | -5 | 376.8
2016-03-13 | 23:00 | 387.7 | 175.5 | 153.2384 | 32.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 8 | -5 | 387.7
2016-03-14 | 0:00 | 381.4 | 175.5 | 153.0027 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 5.1 | -5 | 381.4
2016-03-14 | 1:00 | 393.2 | 175.5 | 153.3778 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 14.2 | -5 | 393.2
2016-03-14 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 153.5336 | 38.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 17.3 | -5 | 405.1
2016-03-14 | 3:00 | 415 | 175.5 | 153.7405 | 48.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 15.9 | -5 | 415
2016-03-14 | 4:00 | 426.3 | 175.5 | 153.9874 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 17.3 | -5 | 426.3
2016-03-14 | 5:00 | 427.1 | 175.5 | 153.9718 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 17.3 | -5 | 427.1
2016-03-14 | 6:00 | 411 | 175.5 | 153.622 | 48.5 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 3.3 | -5 | 411
2016-03-14 | 7:00 | 397 | 175.5 | 136.298 | 27.1 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 397
2016-03-14 | 8:00 | 412.7 | 175.5 | 121.0358 | 34.2 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 412.7
2016-03-14 | 9:00 | 415.6 | 175.5 | 109.9152 | 34.8 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 415.6
2016-03-14 | 10:00 | 411.2 | 175.5 | 101.8767 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 411.2
2016-03-14 | 11:00 | 398.8 | 175.5 | 88.2274 | 22.2 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 398.8
2016-03-14 | 12:00 | 363.6 | 175.5 | 53.0127 | 22.7 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 363.6
2016-03-14 | 13:00 | 386.9 | 175.5 | 89.863 | 22.7 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 386.9
2016-03-14 | 14:00 | 390.5 | 175.5 | 113.7981 | 22.7 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 390.5
2016-03-14 | 15:00 | 398.4 | 175.5 | 134.233 | 25 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 398.4
2016-03-14 | 16:00 | 410.1 | 175.5 | 146.1027 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 410.1
2016-03-14 | 17:00 | 438.1 | 175.5 | 164.7126 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 8.7 | -5 | 438.1
2016-03-14 | 18:00 | 455.6 | 175.5 | 165.061 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 23.9 | -5 | 455.6
2016-03-14 | 19:00 | 431.1 | 175.5 | 164.5682 | 59.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 8 | -5 | 431.1
2016-03-14 | 20:00 | 415.7 | 175.5 | 164.2565 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 4.3 | -5 | 415.7
2016-03-14 | 21:00 | 402.6 | 175.5 | 153.5694 | 37.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 15.8 | -5 | 402.6
2016-03-14 | 22:00 | 378.3 | 175.5 | 153.032 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 1.3 | -5 | 378.3
2016-03-14 | 23:00 | 386.6 | 175.5 | 153.1384 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 9.3 | -5 | 386.6
2016-03-15 | 0:00 | 381.1 | 175.5 | 153.0027 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 4.8 | -5 | 381.1
2016-03-15 | 1:00 | 397.7 | 175.5 | 153.4778 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 12 | -5 | 397.7
2016-03-15 | 2:00 | 405.2 | 175.5 | 153.5336 | 44 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 12 | -5 | 405.2
2016-03-15 | 3:00 | 413.4 | 175.5 | 153.7405 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 12 | -5 | 413.4
2016-03-15 | 4:00 | 422.2 | 175.5 | 153.8874 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 12 | -5 | 422.2
2016-03-15 | 5:00 | 420.4 | 175.5 | 153.8718 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 12 | -5 | 420.4
2016-03-15 | 6:00 | 401.8 | 175.5 | 149.022 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 401.8
2016-03-15 | 7:00 | 381.6 | 175.5 | 124.598 | 23.4 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 381.6
2016-03-15 | 8:00 | 398.5 | 175.5 | 115.4358 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 398.5
2016-03-15 | 9:00 | 406.3 | 175.5 | 104.4152 | 31 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 406.3
2016-03-15 | 10:00 | 405.6 | 175.5 | 96.4767 | 29.2 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 405.6
2016-03-15 | 11:00 | 404.6 | 175.5 | 92.0274 | 24.2 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 404.6
2016-03-15 | 12:00 | 377.7 | 175.5 | 67.6127 | 22.2 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 377.7
2016-03-15 | 13:00 | 399 | 175.5 | 101.963 | 22.7 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 399
2016-03-15 | 14:00 | 396.6 | 175.5 | 119.8981 | 22.7 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 396.6
2016-03-15 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 133.333 | 22.7 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 395.2
2016-03-15 | 16:00 | 401.7 | 175.5 | 146.5027 | 43.6 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 401.7
2016-03-15 | 17:00 | 422.3 | 175.5 | 164.3126 | 56.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 2.4 | -5 | 422.3
2016-03-15 | 18:00 | 440.9 | 175.5 | 164.761 | 65.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 9.5 | -5 | 440.9
2016-03-15 | 19:00 | 429.6 | 175.5 | 164.5682 | 63.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 3 | -5 | 429.6
2016-03-15 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 164.2565 | 53.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 1.3 | -5 | 416.5
2016-03-15 | 21:00 | 403.5 | 175.5 | 153.5694 | 43.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 10.6 | -5 | 403.5
2016-03-15 | 22:00 | 379.9 | 175.5 | 153.032 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 2 | -5 | 379.9
2016-03-15 | 23:00 | 392.9 | 175.5 | 153.3384 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 14 | -5 | 392.9
2016-03-16 | 0:00 | 383.7 | 175.5 | 153.1027 | 33.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 3 | -5 | 383.7
2016-03-16 | 1:00 | 398.8 | 175.5 | 153.4778 | 44.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 5.3 | -5 | 398.8
2016-03-16 | 2:00 | 409.8 | 175.5 | 153.6336 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 5.8 | -5 | 409.8
2016-03-16 | 3:00 | 415.1 | 175.5 | 153.7405 | 59.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 5.2 | -5 | 415.1
2016-03-16 | 4:00 | 424.1 | 175.5 | 153.9874 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 11.3 | -5 | 424.1
2016-03-16 | 5:00 | 422.9 | 175.5 | 153.9718 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 11.9 | -5 | 422.9
2016-03-16 | 6:00 | 398.6 | 175.5 | 144.222 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 398.6
2016-03-16 | 7:00 | 380.5 | 175.5 | 118.998 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 380.5
2016-03-16 | 8:00 | 399.3 | 175.5 | 107.7358 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 399.3
2016-03-16 | 9:00 | 406.7 | 175.5 | 96.7152 | 39.1 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 406.7
2016-03-16 | 10:00 | 397.1 | 175.5 | 88.0767 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 397.1
2016-03-16 | 11:00 | 389.6 | 175.5 | 78.1274 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 389.6
2016-03-16 | 12:00 | 366.4 | 175.5 | 55.4127 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 366.4
2016-03-16 | 13:00 | 377.4 | 175.5 | 79.463 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2016-03-16 | 14:00 | 381.9 | 175.5 | 104.2981 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 381.9
2016-03-16 | 15:00 | 382.1 | 175.5 | 119.333 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 382.1
2016-03-16 | 16:00 | 389.4 | 175.5 | 142.0027 | 35.8 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 389.4
2016-03-16 | 17:00 | 406.5 | 175.5 | 153.5126 | 51.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 2.8 | -5 | 406.5
2016-03-16 | 18:00 | 425.9 | 175.5 | 153.961 | 62.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 8.9 | -5 | 425.9
2016-03-16 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 153.6682 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 6.8 | -5 | 410.2
2016-03-16 | 20:00 | 393 | 175.5 | 153.3565 | 41 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 1.6 | -5 | 393
2016-03-16 | 21:00 | 380.3 | 175.5 | 153.0694 | 28.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 3.4 | -5 | 380.3
2016-03-16 | 22:00 | 356.9 | 175.5 | 138.732 | 23.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 356.9
2016-03-16 | 23:00 | 362.5 | 175.5 | 143.4384 | 24.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 362.5
2016-03-17 | 0:00 | 353.8 | 175.5 | 135.1027 | 24.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 353.8
2016-03-17 | 1:00 | 368 | 175.5 | 143.6778 | 28.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 368
2016-03-17 | 2:00 | 378.5 | 175.5 | 143.8336 | 39 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0 | -5 | 378.5
2016-03-17 | 3:00 | 388.2 | 175.5 | 142.6405 | 48.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0 | -5 | 388.2
2016-03-17 | 4:00 | 400.6 | 175.5 | 144.2874 | 59.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | -5 | 400.6
2016-03-17 | 5:00 | 397.7 | 175.5 | 144.2718 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 0 | -5 | 397.7
2016-03-17 | 6:00 | 378.9 | 175.5 | 128.022 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 378.9
2016-03-17 | 7:00 | 360.1 | 175.5 | 100.098 | 26.4 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 360.1
2016-03-17 | 8:00 | 378.1 | 175.5 | 87.5358 | 33.1 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 378.1
2016-03-17 | 9:00 | 392.7 | 175.5 | 78.7152 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 392.7
2016-03-17 | 10:00 | 385.8 | 175.5 | 70.5767 | 35.3 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 385.8
2016-03-17 | 11:00 | 383.2 | 175.5 | 66.1274 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 383.2
2016-03-17 | 12:00 | 358.9 | 175.5 | 47.6127 | 23.4 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 358.9
2016-03-17 | 13:00 | 372.9 | 175.5 | 75.163 | 23.4 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 372.9
2016-03-17 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 93.0981 | 23.4 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 370.5
2016-03-17 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 105.333 | 23.4 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 367.9
2016-03-17 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 126.7027 | 37.5 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2016-03-17 | 17:00 | 392.9 | 175.5 | 144.1126 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 392.9
2016-03-17 | 18:00 | 417.7 | 175.5 | 153.861 | 61.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 1.9 | -5 | 417.7
2016-03-17 | 19:00 | 401.7 | 175.5 | 144.2682 | 58.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -5 | 401.7
2016-03-17 | 20:00 | 386.5 | 175.5 | 143.1565 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 386.5
2016-03-17 | 21:00 | 374.6 | 175.5 | 143.7694 | 35.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | -5 | 374.6
2016-03-17 | 22:00 | 352 | 175.5 | 133.532 | 23.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 352
2016-03-17 | 23:00 | 358.1 | 175.5 | 140.3384 | 23.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 358.1
2016-03-18 | 0:00 | 347.9 | 175.5 | 129.8027 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -5 | 347.9
2016-03-18 | 1:00 | 358.2 | 175.5 | 138.6778 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0 | -5 | 358.2
2016-03-18 | 2:00 | 365.9 | 175.5 | 140.9336 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0 | -5 | 365.9
2016-03-18 | 3:00 | 374.2 | 175.5 | 140.1405 | 37.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0 | -5 | 374.2
2016-03-18 | 4:00 | 385.1 | 175.5 | 141.3874 | 47.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | -5 | 385.1
2016-03-18 | 5:00 | 387.7 | 175.5 | 141.4718 | 51.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 0 | -5 | 387.7
2016-03-18 | 6:00 | 373.7 | 175.5 | 126.722 | 41.4 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0 | -5 | 373.7
2016-03-18 | 7:00 | 360.4 | 175.5 | 95.598 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 360.4
2016-03-18 | 8:00 | 382.3 | 175.5 | 83.6358 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 382.3
2016-03-18 | 9:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7152 | 48.2 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 391.8
2016-03-18 | 10:00 | 391 | 175.5 | 64.7767 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 391
2016-03-18 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 60.3274 | 41 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 389.7
2016-03-18 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 46.3127 | 31 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | -6.5 | -5 | 358.7
2016-03-18 | 13:00 | 371.4 | 175.5 | 73.363 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2016-03-18 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 87.5981 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 365.3
2016-03-18 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 101.233 | 27.1 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 367.5
2016-03-18 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 125.8027 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 375.8
2016-03-18 | 17:00 | 388.7 | 175.5 | 138.8126 | 51 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -5 | 388.7
2016-03-18 | 18:00 | 409.8 | 175.5 | 146.461 | 62.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 0 | -5 | 409.8
2016-03-18 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 141.5682 | 53.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -5 | 393.7
2016-03-18 | 20:00 | 377.4 | 175.5 | 136.9565 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0 | -5 | 377.4
2016-03-18 | 21:00 | 363.8 | 175.5 | 138.9694 | 29.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | -5 | 363.8
2016-03-18 | 22:00 | 342.9 | 175.5 | 124.132 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | -5 | 342.9
2016-03-18 | 23:00 | 348.9 | 175.5 | 130.8384 | 23.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0 | -5 | 348.9
2016-03-19 | 0:00 | 339.9 | 175.5 | 128.8853 | 24.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 0 | -5 | 339.9
2016-03-19 | 1:00 | 350.6 | 175.5 | 139.2511 | 24.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0 | -5 | 350.6
2016-03-19 | 2:00 | 359.7 | 175.5 | 141.5628 | 30.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 0 | -5 | 359.7
2016-03-19 | 3:00 | 366.2 | 175.5 | 141.6648 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 0 | -5 | 366.2
2016-03-19 | 4:00 | 371.5 | 175.5 | 141.7768 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 0 | -5 | 371.5
2016-03-19 | 5:00 | 369.1 | 175.5 | 141.6636 | 41.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | -5 | 369.1
2016-03-19 | 6:00 | 349.6 | 175.5 | 122.4933 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 0 | -5 | 349.6
2016-03-19 | 7:00 | 341.4 | 175.5 | 98.6198 | 24.1 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 0 | -5 | 341.4
2016-03-19 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 84.2331 | 37.2 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0 | -5 | 362.9
2016-03-19 | 9:00 | 384.6 | 175.5 | 78.6873 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 384.6
2016-03-19 | 10:00 | 385 | 175.5 | 72.8376 | 46.7 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 385
2016-03-19 | 11:00 | 384.2 | 175.5 | 72.4217 | 45.3 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 384.2
2016-03-19 | 12:00 | 369.3 | 175.5 | 70.7528 | 35.3 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 369.3
2016-03-19 | 13:00 | 371.4 | 175.5 | 82.1512 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 371.4
2016-03-19 | 14:00 | 366.9 | 175.5 | 96.2388 | 30.9 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 0 | -5 | 366.9
2016-03-19 | 15:00 | 364.5 | 175.5 | 113.3881 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 0 | -5 | 364.5
2016-03-19 | 16:00 | 367.1 | 175.5 | 124.9298 | 42.1 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 0 | -5 | 367.1
2016-03-19 | 17:00 | 382.7 | 175.5 | 138.985 | 54.7 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | -5 | 382.7
2016-03-19 | 18:00 | 404.9 | 175.5 | 152.958 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 0 | -5 | 404.9
2016-03-19 | 19:00 | 384.8 | 175.5 | 142.0768 | 55.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 0 | -5 | 384.8
2016-03-19 | 20:00 | 372.1 | 175.5 | 139.6186 | 45.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 0 | -5 | 372.1
2016-03-19 | 21:00 | 361.3 | 175.5 | 140.7078 | 33.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | -5 | 361.3
2016-03-19 | 22:00 | 346.6 | 175.5 | 135.9371 | 24.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0 | -5 | 346.6
2016-03-19 | 23:00 | 359.2 | 175.5 | 141.5539 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 0 | -5 | 359.2
2016-03-20 | 0:00 | 353.2 | 175.5 | 132.0027 | 26.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0.4 | -5 | 353.2
2016-03-20 | 1:00 | 366 | 175.5 | 133.3778 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0.4 | -5 | 366
2016-03-20 | 2:00 | 373.4 | 175.5 | 133.5336 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0.4 | -5 | 373.4
2016-03-20 | 3:00 | 380.9 | 175.5 | 133.6405 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0.4 | -5 | 380.9
2016-03-20 | 4:00 | 387.9 | 175.5 | 133.8874 | 57 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0.4 | -5 | 387.9
2016-03-20 | 5:00 | 380.7 | 175.5 | 133.6718 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 0.4 | -5 | 380.7
2016-03-20 | 6:00 | 354.5 | 175.5 | 106.722 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0.4 | -5 | 354.5
2016-03-20 | 7:00 | 327.7 | 175.5 | 70.298 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 327.7
2016-03-20 | 8:00 | 329 | 175.5 | 47.7358 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 329
2016-03-20 | 9:00 | 331.7 | 175.5 | 45.7152 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | -8.7 | -5 | 331.7
2016-03-20 | 10:00 | 324.1 | 175.5 | 45.6767 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | -25.3 | -5 | 324.1
2016-03-20 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 45.6274 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | -31.1 | -5 | 326.7
2016-03-20 | 12:00 | 318 | 175.5 | 45.5127 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | -39.2 | -5 | 318
2016-03-20 | 13:00 | 309.1 | 175.5 | 45.363 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | -34.4 | -5 | 309.1
2016-03-20 | 14:00 | 308.3 | 175.5 | 45.3981 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | -14.9 | -5 | 308.3
2016-03-20 | 15:00 | 307.9 | 175.5 | 45.333 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | -0.4 | -5 | 307.9
2016-03-20 | 16:00 | 327.6 | 175.5 | 90.8027 | 24.8 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0.4 | -5 | 327.6
2016-03-20 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 120.5126 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0.4 | -5 | 367.5
2016-03-20 | 18:00 | 404.1 | 175.5 | 145.161 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 0.4 | -5 | 404.1
2016-03-20 | 19:00 | 391.9 | 175.5 | 135.0682 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0.4 | -5 | 391.9
2016-03-20 | 20:00 | 383.3 | 175.5 | 133.7565 | 52.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0.4 | -5 | 383.3
2016-03-20 | 21:00 | 376 | 175.5 | 133.5694 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0.4 | -5 | 376
2016-03-20 | 22:00 | 360.8 | 175.5 | 128.932 | 36.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0.4 | -5 | 360.8
2016-03-20 | 23:00 | 372.5 | 175.5 | 133.4384 | 44.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0.4 | -5 | 372.5
2016-03-21 | 0:00 | 362.5 | 175.5 | 138.1027 | 29.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0.4 | -5 | 362.5
2016-03-21 | 1:00 | 379.6 | 175.5 | 141.5778 | 41.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0.4 | -5 | 379.6
2016-03-21 | 2:00 | 391.9 | 175.5 | 144.0336 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 0.4 | -5 | 391.9
2016-03-21 | 3:00 | 396.7 | 175.5 | 141.4405 | 57.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0.4 | -5 | 396.7
2016-03-21 | 4:00 | 407.1 | 175.5 | 145.5874 | 60.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 4.1 | -5 | 407.1
2016-03-21 | 5:00 | 405.1 | 175.5 | 145.5718 | 60.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 4.1 | -5 | 405.1
2016-03-21 | 6:00 | 376.8 | 175.5 | 124.022 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0.4 | -5 | 376.8
2016-03-21 | 7:00 | 353.1 | 175.5 | 91.698 | 27.4 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0.4 | -5 | 353.1
2016-03-21 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 71.0358 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 352.1
2016-03-21 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 67.2152 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 361.7
2016-03-21 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 59.3767 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 362.9
2016-03-21 | 11:00 | 366.4 | 175.5 | 54.4274 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 366.4
2016-03-21 | 12:00 | 350.6 | 175.5 | 46.1127 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | -7 | -5 | 350.6
2016-03-21 | 13:00 | 349.6 | 175.5 | 51.663 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 349.6
2016-03-21 | 14:00 | 339 | 175.5 | 61.3981 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 339
2016-03-21 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 72.633 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | -5 | 335.4
2016-03-21 | 16:00 | 342.4 | 175.5 | 106.8027 | 23.6 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0.4 | -5 | 342.4
2016-03-21 | 17:00 | 371.9 | 175.5 | 125.8126 | 46.8 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0.4 | -5 | 371.9
2016-03-21 | 18:00 | 405.2 | 175.5 | 145.561 | 56.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 2 | -5 | 405.2
2016-03-21 | 19:00 | 395.9 | 175.5 | 144.0682 | 52.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 0.4 | -5 | 395.9
2016-03-21 | 20:00 | 384.9 | 175.5 | 143.8565 | 43.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 0.4 | -5 | 384.9
2016-03-21 | 21:00 | 377.5 | 175.5 | 143.7694 | 37.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 0.4 | -5 | 377.5
2016-03-21 | 22:00 | 361.5 | 175.5 | 138.332 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0.4 | -5 | 361.5
2016-03-21 | 23:00 | 372.4 | 175.5 | 143.5384 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 0.4 | -5 | 372.4
2016-03-22 | 0:00 | 364.9 | 175.5 | 143.4027 | 26.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0.4 | -5 | 364.9
2016-03-22 | 1:00 | 378.4 | 175.5 | 145.0778 | 33.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 4.1 | -5 | 378.4
2016-03-22 | 2:00 | 389.2 | 175.5 | 145.2336 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 4.8 | -5 | 389.2
2016-03-22 | 3:00 | 396.3 | 175.5 | 145.3405 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 4.1 | -5 | 396.3
2016-03-22 | 4:00 | 407.5 | 175.5 | 145.6874 | 60.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 4.8 | -5 | 407.5
2016-03-22 | 5:00 | 404.3 | 175.5 | 145.5718 | 59.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 4.8 | -5 | 404.3
2016-03-22 | 6:00 | 381.5 | 175.5 | 131.522 | 44 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0.4 | -5 | 381.5
2016-03-22 | 7:00 | 363.6 | 175.5 | 105.498 | 24.1 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0.4 | -5 | 363.6
2016-03-22 | 8:00 | 375.7 | 175.5 | 91.3358 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0.4 | -5 | 375.7
2016-03-22 | 9:00 | 393.9 | 175.5 | 86.5152 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 393.9
2016-03-22 | 10:00 | 396.3 | 175.5 | 78.5767 | 37.8 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 396.3
2016-03-22 | 11:00 | 398.4 | 175.5 | 74.2274 | 35.8 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 398.4
2016-03-22 | 12:00 | 373.6 | 175.5 | 59.9127 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 373.6
2016-03-22 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 88.663 | 24.4 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0.4 | -5 | 387.8
2016-03-22 | 14:00 | 384.2 | 175.5 | 103.6981 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0.4 | -5 | 384.2
2016-03-22 | 15:00 | 385.4 | 175.5 | 116.533 | 29.3 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0.4 | -5 | 385.4
2016-03-22 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 132.2027 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0.4 | -5 | 387.1
2016-03-22 | 17:00 | 404.6 | 175.5 | 145.5126 | 55.4 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 4.8 | -5 | 404.6
2016-03-22 | 18:00 | 426.8 | 175.5 | 145.961 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 15.8 | -5 | 426.8
2016-03-22 | 19:00 | 414.7 | 175.5 | 145.7682 | 64.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 6 | -5 | 414.7
2016-03-22 | 20:00 | 399.9 | 175.5 | 145.4565 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 4.1 | -5 | 399.9
2016-03-22 | 21:00 | 388.6 | 175.5 | 145.2694 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 4.8 | -5 | 388.6
2016-03-22 | 22:00 | 369.7 | 175.5 | 143.832 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0.4 | -5 | 369.7
2016-03-22 | 23:00 | 376 | 175.5 | 144.9384 | 31.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 4.8 | -5 | 376
2016-03-23 | 0:00 | 360.3 | 175.5 | 139.5027 | 26 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0.4 | -5 | 360.3
2016-03-23 | 1:00 | 372.2 | 175.5 | 144.8778 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 3.8 | -5 | 372.2
2016-03-23 | 2:00 | 381.3 | 175.5 | 145.0336 | 30.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 9.9 | -5 | 381.3
2016-03-23 | 3:00 | 391.8 | 175.5 | 145.2405 | 43.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 6.3 | -5 | 391.8
2016-03-23 | 4:00 | 405.4 | 175.5 | 145.5874 | 53.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 9.9 | -5 | 405.4
2016-03-23 | 5:00 | 410.7 | 175.5 | 145.6718 | 60.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 9.9 | -5 | 410.7
2016-03-23 | 6:00 | 391.4 | 175.5 | 140.222 | 45.2 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 0.4 | -5 | 391.4
2016-03-23 | 7:00 | 376.8 | 175.5 | 116.998 | 25.8 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0.4 | -5 | 376.8
2016-03-23 | 8:00 | 391.1 | 175.5 | 102.2358 | 31 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0.4 | -5 | 391.1
2016-03-23 | 9:00 | 401.8 | 175.5 | 91.3152 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0.4 | -5 | 401.8
2016-03-23 | 10:00 | 407.3 | 175.5 | 83.8767 | 43.5 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 407.3
2016-03-23 | 11:00 | 406.2 | 175.5 | 79.4274 | 38.4 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 406.2
2016-03-23 | 12:00 | 375.1 | 175.5 | 58.8127 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 375.1
2016-03-23 | 13:00 | 387.7 | 175.5 | 87.363 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0.4 | -5 | 387.7
2016-03-23 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 104.4981 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0.4 | -5 | 384.5
2016-03-23 | 15:00 | 389.1 | 175.5 | 121.233 | 28.3 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0.4 | -5 | 389.1
2016-03-23 | 16:00 | 395.7 | 175.5 | 140.3027 | 43.4 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0.4 | -5 | 395.7
2016-03-23 | 17:00 | 411.9 | 175.5 | 156.0126 | 56.6 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 0.4 | -5 | 411.9
2016-03-23 | 18:00 | 441.3 | 175.5 | 156.761 | 67 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 16.7 | -5 | 441.3
2016-03-23 | 19:00 | 424.8 | 175.5 | 156.4682 | 64.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 5.1 | -5 | 424.8
2016-03-23 | 20:00 | 412.1 | 175.5 | 156.1565 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 1.4 | -5 | 412.1
2016-03-23 | 21:00 | 400.3 | 175.5 | 145.4694 | 50 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 9.2 | -5 | 400.3
2016-03-23 | 22:00 | 378.5 | 175.5 | 145.032 | 37.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 1.1 | -5 | 378.5
2016-03-23 | 23:00 | 382.6 | 175.5 | 145.1384 | 34.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 8.9 | -5 | 382.6
2016-03-24 | 0:00 | 371.6 | 175.5 | 144.8853 | 31.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 7.9 | -5 | 371.6
2016-03-24 | 1:00 | 385.7 | 175.5 | 145.1511 | 35.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 17.8 | -5 | 385.7
2016-03-24 | 2:00 | 398.1 | 175.5 | 145.4628 | 45.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 19.8 | -5 | 398.1
2016-03-24 | 3:00 | 405.9 | 175.5 | 145.5648 | 53.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 19.8 | -5 | 405.9
2016-03-24 | 4:00 | 413.3 | 175.5 | 145.7768 | 61.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 19.8 | -5 | 413.3
2016-03-24 | 5:00 | 414.1 | 175.5 | 145.7636 | 62.4 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 19.7 | -5 | 414.1
2016-03-24 | 6:00 | 400.1 | 175.5 | 145.4933 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 8.8 | -5 | 400.1
2016-03-24 | 7:00 | 382.3 | 175.5 | 133.5198 | 29.7 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 0.4 | -5 | 382.3
2016-03-24 | 8:00 | 394.7 | 175.5 | 123.3331 | 29.5 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0.4 | -5 | 394.7
2016-03-24 | 9:00 | 407.9 | 175.5 | 109.2873 | 39.5 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0.4 | -5 | 407.9
2016-03-24 | 10:00 | 399.9 | 175.5 | 103.2376 | 30.8 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0.4 | -5 | 399.9
2016-03-24 | 11:00 | 404.2 | 175.5 | 102.9217 | 34.4 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0.4 | -5 | 404.2
2016-03-24 | 12:00 | 368.1 | 175.5 | 79.6528 | 25.2 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 368.1
2016-03-24 | 13:00 | 392 | 175.5 | 110.1512 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0.4 | -5 | 392
2016-03-24 | 14:00 | 390 | 175.5 | 124.1388 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 0.4 | -5 | 390
2016-03-24 | 15:00 | 392.7 | 175.5 | 141.9881 | 29.8 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 0.4 | -5 | 392.7
2016-03-24 | 16:00 | 402.3 | 175.5 | 155.4298 | 46.4 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 0.4 | -5 | 402.3
2016-03-24 | 17:00 | 414.5 | 175.5 | 156.285 | 59.5 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 9.7 | -5 | 414.5
2016-03-24 | 18:00 | 437.9 | 175.5 | 156.758 | 67.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 26.2 | -5 | 437.9
2016-03-24 | 19:00 | 424.6 | 175.5 | 156.4768 | 65.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 15.3 | -5 | 424.6
2016-03-24 | 20:00 | 408.7 | 175.5 | 156.1186 | 56.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 9.4 | -5 | 408.7
2016-03-24 | 21:00 | 402.6 | 175.5 | 145.5078 | 50.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 19.9 | -5 | 402.6
2016-03-24 | 22:00 | 376.3 | 175.5 | 144.9371 | 39.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 5.6 | -5 | 376.3
2016-03-24 | 23:00 | 380.8 | 175.5 | 145.0539 | 32.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 16.5 | -5 | 380.8
2016-03-25 | 0:00 | 374.6 | 175.5 | 145.0027 | 31.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 4.1 | -5 | 374.6
2016-03-25 | 1:00 | 384.2 | 175.5 | 145.1778 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 11 | -5 | 384.2
2016-03-25 | 2:00 | 391.6 | 175.5 | 145.2336 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 16 | -5 | 391.6
2016-03-25 | 3:00 | 401.9 | 175.5 | 145.4405 | 49.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 10 | -5 | 401.9
2016-03-25 | 4:00 | 418.1 | 175.5 | 145.8874 | 59.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 16 | -5 | 418.1
2016-03-25 | 5:00 | 422.1 | 175.5 | 145.8718 | 65.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 16 | -5 | 422.1
2016-03-25 | 6:00 | 405.9 | 175.5 | 145.522 | 50.7 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 4.1 | -5 | 405.9
2016-03-25 | 7:00 | 387.7 | 175.5 | 121.498 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0.4 | -5 | 387.7
2016-03-25 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 107.9358 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0.4 | -5 | 402.1
2016-03-25 | 9:00 | 417 | 175.5 | 99.4152 | 46.3 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0.4 | -5 | 417
2016-03-25 | 10:00 | 424.5 | 175.5 | 91.6767 | 52.5 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0.4 | -5 | 424.5
2016-03-25 | 11:00 | 415.2 | 175.5 | 84.3274 | 42.5 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 415.2
2016-03-25 | 12:00 | 399.7 | 175.5 | 82.4127 | 29.4 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | 0 | -5 | 399.7
2016-03-25 | 13:00 | 406.6 | 175.5 | 101.363 | 30.5 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0.4 | -5 | 406.6
2016-03-25 | 14:00 | 399.2 | 175.5 | 116.3981 | 28.4 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0.4 | -5 | 399.2
2016-03-25 | 15:00 | 397.2 | 175.5 | 126.533 | 31.1 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 0.4 | -5 | 397.2
2016-03-25 | 16:00 | 403.6 | 175.5 | 145.6027 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 4.1 | -5 | 403.6
2016-03-25 | 17:00 | 414.4 | 175.5 | 145.7126 | 57.7 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 12.1 | -5 | 414.4
2016-03-25 | 18:00 | 435.3 | 175.5 | 146.161 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 19.7 | -5 | 435.3
2016-03-25 | 19:00 | 420.5 | 175.5 | 145.8682 | 59.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 16 | -5 | 420.5
2016-03-25 | 20:00 | 408 | 175.5 | 145.6565 | 49.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 15.5 | -5 | 408
2016-03-25 | 21:00 | 400 | 175.5 | 145.4694 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 16 | -5 | 400
2016-03-25 | 22:00 | 384.3 | 175.5 | 145.132 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 12.9 | -5 | 384.3
2016-03-25 | 23:00 | 390.5 | 175.5 | 145.2384 | 33.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 17.2 | -5 | 390.5
2016-03-26 | 0:00 | 379.3 | 175.5 | 145.0853 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 1.2 | -5 | 379.3
2016-03-26 | 1:00 | 392.6 | 175.5 | 145.3511 | 56.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 3.9 | -5 | 392.6
2016-03-26 | 2:00 | 397.9 | 175.5 | 145.4628 | 64.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 0.8 | -5 | 397.9
2016-03-26 | 3:00 | 409.2 | 175.5 | 145.6648 | 67.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 9 | -5 | 409.2
2016-03-26 | 4:00 | 417.9 | 175.5 | 145.8768 | 68.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 17.1 | -5 | 417.9
2016-03-26 | 5:00 | 405 | 175.5 | 145.5636 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 7.1 | -5 | 405
2016-03-26 | 6:00 | 380.3 | 175.5 | 132.9933 | 51 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 0.4 | -5 | 380.3
2016-03-26 | 7:00 | 359 | 175.5 | 106.6198 | 33.3 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 0.4 | -5 | 359
2016-03-26 | 8:00 | 367.4 | 175.5 | 100.0331 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0.4 | -5 | 367.4
2016-03-26 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 86.0873 | 29.1 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 373.9
2016-03-26 | 10:00 | 366.8 | 175.5 | 75.8376 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 366.8
2016-03-26 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 65.1217 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 357.1
2016-03-26 | 12:00 | 353.9 | 175.5 | 65.1528 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 353.9
2016-03-26 | 13:00 | 348.9 | 175.5 | 67.6512 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 348.9
2016-03-26 | 14:00 | 343.4 | 175.5 | 78.1388 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 0 | -5 | 343.4
2016-03-26 | 15:00 | 338.1 | 175.5 | 91.6881 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 0.4 | -5 | 338.1
2016-03-26 | 16:00 | 346.1 | 175.5 | 120.1298 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 0.4 | -5 | 346.1
2016-03-26 | 17:00 | 366.2 | 175.5 | 128.685 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 0.4 | -5 | 366.2
2016-03-26 | 18:00 | 395.6 | 175.5 | 145.358 | 58.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 4.1 | -5 | 395.6
2016-03-26 | 19:00 | 386 | 175.5 | 145.1768 | 49.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 4.1 | -5 | 386
2016-03-26 | 20:00 | 373.5 | 175.5 | 144.9186 | 39.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 2.4 | -5 | 373.5
2016-03-26 | 21:00 | 367.1 | 175.5 | 144.7078 | 31.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 4.2 | -5 | 367.1
2016-03-26 | 22:00 | 352.7 | 175.5 | 140.2371 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0.4 | -5 | 352.7
2016-03-26 | 23:00 | 364.2 | 175.5 | 144.7539 | 28.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 4.1 | -5 | 364.2
2016-03-27 | 0:00 | 356 | 175.5 | 110.8027 | 47.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 3.6 | -5 | 356
2016-03-27 | 1:00 | 364.1 | 175.5 | 110.9778 | 53.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 3.6 | -5 | 364.1
2016-03-27 | 2:00 | 373.8 | 175.5 | 112.9336 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 4.2 | -5 | 373.8
2016-03-27 | 3:00 | 376.8 | 175.5 | 112.6405 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 3.6 | -5 | 376.8
2016-03-27 | 4:00 | 386.1 | 175.5 | 113.1874 | 66.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 10.2 | -5 | 386.1
2016-03-27 | 5:00 | 374 | 175.5 | 112.9718 | 61 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 5.2 | -5 | 374
2016-03-27 | 6:00 | 340.9 | 175.5 | 82.322 | 51 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 2 | -5 | 340.9
2016-03-27 | 7:00 | 311.2 | 175.5 | 52.098 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 311.2
2016-03-27 | 8:00 | 311.2 | 175.5 | 45.3358 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | -17.1 | -5 | 311.2
2016-03-27 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 45.5152 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | -23.3 | -5 | 318.6
2016-03-27 | 10:00 | 315.4 | 175.5 | 45.4767 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | -35.5 | -5 | 315.4
2016-03-27 | 11:00 | 314.8 | 175.5 | 45.4274 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | -44.5 | -5 | 314.8
2016-03-27 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 45.2127 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | -52.9 | -5 | 305.7
2016-03-27 | 13:00 | 300.1 | 175.5 | 45.163 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | -44.9 | -5 | 300.1
2016-03-27 | 14:00 | 297.7 | 175.5 | 45.1981 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | -27 | -5 | 297.7
2016-03-27 | 15:00 | 296.3 | 175.5 | 45.033 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | -13.4 | -5 | 296.3
2016-03-27 | 16:00 | 311 | 175.5 | 73.9027 | 25.5 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -5 | 311
2016-03-27 | 17:00 | 340.2 | 175.5 | 89.6126 | 48.1 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 3.6 | -5 | 340.2
2016-03-27 | 18:00 | 373.7 | 175.5 | 111.161 | 58.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 3.6 | -5 | 373.7
2016-03-27 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 110.9682 | 51.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 3.6 | -5 | 365.1
2016-03-27 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 110.7565 | 42.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 3.6 | -5 | 354.2
2016-03-27 | 21:00 | 346.1 | 175.5 | 110.5694 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 3.6 | -5 | 346.1
2016-03-27 | 22:00 | 330 | 175.5 | 105.032 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 3.6 | -5 | 330
2016-03-27 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 110.3384 | 27.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 3.6 | -5 | 336.2
2016-03-28 | 0:00 | 330 | 175.5 | 105.7027 | 26.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 3.6 | -5 | 330
2016-03-28 | 1:00 | 343.7 | 175.5 | 112.3778 | 28 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 7.5 | -5 | 343.7
2016-03-28 | 2:00 | 352.9 | 175.5 | 112.5336 | 35.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 9.1 | -5 | 352.9
2016-03-28 | 3:00 | 362.9 | 175.5 | 112.7405 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 9.1 | -5 | 362.9
2016-03-28 | 4:00 | 371 | 175.5 | 112.8874 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 9.1 | -5 | 371
2016-03-28 | 5:00 | 368.7 | 175.5 | 112.8718 | 51.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 9.1 | -5 | 368.7
2016-03-28 | 6:00 | 352.2 | 175.5 | 106.222 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 3.6 | -5 | 352.2
2016-03-28 | 7:00 | 346 | 175.5 | 82.498 | 27.8 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 2.1 | -5 | 346
2016-03-28 | 8:00 | 364.6 | 175.5 | 69.2358 | 37.9 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 364.6
2016-03-28 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 58.4152 | 47.9 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 377.2
2016-03-28 | 10:00 | 376.5 | 175.5 | 50.4767 | 46.1 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 376.5
2016-03-28 | 11:00 | 374.8 | 175.5 | 46.6274 | 40.4 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | -0.6 | -5 | 374.8
2016-03-28 | 12:00 | 349 | 175.5 | 46.1127 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | -15.4 | -5 | 349
2016-03-28 | 13:00 | 358 | 175.5 | 57.763 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 358
2016-03-28 | 14:00 | 353.3 | 175.5 | 73.3981 | 25.9 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 353.3
2016-03-28 | 15:00 | 351.6 | 175.5 | 82.533 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 2.2 | -5 | 351.6
2016-03-28 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 103.3027 | 43.1 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 3.6 | -5 | 361.6
2016-03-28 | 17:00 | 375.5 | 175.5 | 112.9126 | 56 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 7.7 | -5 | 375.5
2016-03-28 | 18:00 | 400.9 | 175.5 | 113.461 | 68 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 18.6 | -5 | 400.9
2016-03-28 | 19:00 | 396.7 | 175.5 | 113.3682 | 66 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 18.6 | -5 | 396.7
2016-03-28 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 113.0565 | 59.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 9.1 | -5 | 378.6
2016-03-28 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 112.8694 | 49.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 9.1 | -5 | 367.5
2016-03-28 | 22:00 | 350.8 | 175.5 | 112.432 | 37.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 5.9 | -5 | 350.8
2016-03-28 | 23:00 | 352.2 | 175.5 | 112.4384 | 36.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 9.1 | -5 | 352.2
2016-03-29 | 0:00 | 341.3 | 175.5 | 112.3027 | 28.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 6.3 | -5 | 341.3
2016-03-29 | 1:00 | 349.3 | 175.5 | 112.4778 | 31.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 9.5 | -5 | 349.3
2016-03-29 | 2:00 | 359.6 | 175.5 | 112.6336 | 41.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6664 | 0 | 9.8 | -5 | 359.6
2016-03-29 | 3:00 | 366.2 | 175.5 | 112.7405 | 48.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 7.7 | -5 | 366.2
2016-03-29 | 4:00 | 378.8 | 175.5 | 113.0874 | 59.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 9.8 | -5 | 378.8
2016-03-29 | 5:00 | 375.1 | 175.5 | 112.9718 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.8282 | 0 | 9.8 | -5 | 375.1
2016-03-29 | 6:00 | 354.8 | 175.5 | 103.222 | 42.4 | 4.2 | 4.3 | 11.3578 | 0 | 15.2202 | 0 | 3.6 | -5 | 354.8
2016-03-29 | 7:00 | 338.6 | 175.5 | 79.298 | 25.7 | 4.2 | 4.3 | 41.8038 | 0 | 12.7982 | 0 | 0 | -5 | 338.6
2016-03-29 | 8:00 | 359.8 | 175.5 | 68.5358 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 64.0158 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | -5 | 359.8
2016-03-29 | 9:00 | 373.8 | 175.5 | 59.1152 | 43.8 | 4.2 | 4.3 | 76.3505 | 0 | 15.5343 | 0 | 0 | -5 | 373.8
2016-03-29 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 51.1767 | 42.3 | 4.2 | 4.3 | 85.2348 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -5 | 373.4
2016-03-29 | 11:00 | 377 | 175.5 | 46.7274 | 41.9 | 4.2 | 4.3 | 90.1918 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | -5 | 377
2016-03-29 | 12:00 | 353.2 | 175.5 | 46.2127 | 31.9 | 4.2 | 4.3 | 88.1198 | 0 | 20.7675 | 0 | -12.8 | -5 | 353.2
2016-03-29 | 13:00 | 366 | 175.5 | 61.063 | 30.6 | 4.2 | 4.3 | 73.4848 | 0 | 21.8522 | 0 | 0 | -5 | 366
2016-03-29 | 14:00 | 356.5 | 175.5 | 75.9981 | 26.5 | 4.2 | 4.3 | 56.5998 | 0 | 18.4021 | 0 | 0 | -5 | 356.5
2016-03-29 | 15:00 | 359.3 | 175.5 | 83.633 | 32.9 | 4.2 | 4.3 | 42.3717 | 0 | 17.7953 | 0 | 3.6 | -5 | 359.3
2016-03-29 | 16:00 | 367.7 | 175.5 | 106.5027 | 46 | 4.2 | 4.3 | 15.661 | 0 | 16.9363 | 0 | 3.6 | -5 | 367.7
2016-03-29 | 17:00 | 376.8 | 175.5 | 112.9126 | 57.3 | 4.2 | 4.3 | 0.0118 | 0 | 19.8756 | 0 | 7.7 | -5 | 376.8
2016-03-29 | 18:00 | 403.5 | 175.5 | 113.561 | 69.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 19.7 | -5 | 403.5
2016-03-29 | 19:00 | 389 | 175.5 | 113.2682 | 66.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 19.7318 | 0 | 10.1 | -5 | 389
2016-03-29 | 20:00 | 375.2 | 175.5 | 112.9565 | 56.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 8.3 | -5 | 375.2
2016-03-29 | 21:00 | 360.4 | 175.5 | 112.6694 | 44.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.6306 | 0 | 7.7 | -5 | 360.4
2016-03-29 | 22:00 | 336.8 | 175.5 | 110.432 | 27.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 3.6 | -5 | 336.8
2016-03-29 | 23:00 | 338.6 | 175.5 | 112.2384 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 15.3616 | 0 | 5.8 | -5 | 338.6
2016-03-30 | 0:00 | 328.1 | 175.5 | 109.9853 | 27.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 3.6 | -5 | 328.1
2016-03-30 | 1:00 | 337.6 | 175.5 | 112.2511 | 30.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 7.7 | -5 | 337.6
2016-03-30 | 2:00 | 345.5 | 175.5 | 112.3628 | 32.9 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 12.9 | -5 | 345.5
2016-03-30 | 3:00 | 352.2 | 175.5 | 112.4648 | 33.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 19.1 | -5 | 352.2
2016-03-30 | 4:00 | 361 | 175.5 | 112.6768 | 39.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 22.4 | -5 | 361
2016-03-30 | 5:00 | 358.1 | 175.5 | 112.6636 | 36.9 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 22.3 | -5 | 358.1
2016-03-30 | 6:00 | 342.5 | 175.5 | 112.2933 | 26.6 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 7.7 | -5 | 342.5
2016-03-30 | 7:00 | 330.9 | 175.5 | 82.4198 | 26.2 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 3.6 | -5 | 330.9
2016-03-30 | 8:00 | 355.8 | 175.5 | 82.6331 | 30 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 1.7 | -5 | 355.8
2016-03-30 | 9:00 | 378.4 | 175.5 | 79.6873 | 40 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 378.4
2016-03-30 | 10:00 | 386 | 175.5 | 73.9376 | 46.6 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 386
2016-03-30 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 73.6217 | 52.4 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 392.5
2016-03-30 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 67.5528 | 42.9 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 373.7
2016-03-30 | 13:00 | 389.3 | 175.5 | 83.1512 | 50.4 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 389.3
2016-03-30 | 14:00 | 395.8 | 175.5 | 93.8388 | 58.6 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 3.6 | -5 | 395.8
2016-03-30 | 15:00 | 389.4 | 175.5 | 107.7881 | 57.5 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 3.6 | -5 | 389.4
2016-03-30 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 113.2298 | 61.9 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 13.4 | -5 | 388.6
2016-03-30 | 17:00 | 387.7 | 175.5 | 113.285 | 63.5 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 21.9 | -5 | 387.7
2016-03-30 | 18:00 | 407.3 | 175.5 | 113.558 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 34.7 | -5 | 407.3
2016-03-30 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 113.3768 | 71.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 23.5 | -5 | 395.3
2016-03-30 | 20:00 | 380 | 175.5 | 113.0186 | 61.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 18.8 | -5 | 380
2016-03-30 | 21:00 | 367 | 175.5 | 112.8078 | 47.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 19.4 | -5 | 367
2016-03-30 | 22:00 | 342.3 | 175.5 | 112.2371 | 32.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 11.3 | -5 | 342.3
2016-03-30 | 23:00 | 347.7 | 175.5 | 112.4539 | 31.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 17.5 | -5 | 347.7
2016-03-31 | 0:00 | 335.5 | 175.5 | 113.3853 | 28.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.9147 | 0 | 6.5 | -5 | 335.5
2016-03-31 | 1:00 | 344.1 | 175.5 | 113.5511 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 12.1 | -5 | 344.1
2016-03-31 | 2:00 | 353.7 | 175.5 | 113.7628 | 38.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.3372 | 0 | 13.9 | -5 | 353.7
2016-03-31 | 3:00 | 359.9 | 175.5 | 113.8648 | 47.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 11.9 | -5 | 359.9
2016-03-31 | 4:00 | 371.7 | 175.5 | 114.0768 | 57.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.3232 | 0 | 13.9 | -5 | 371.7
2016-03-31 | 5:00 | 367.3 | 175.5 | 113.9636 | 53.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1594 | 0 | 7.077 | 0 | 13.9 | -5 | 367.3
2016-03-31 | 6:00 | 349.7 | 175.5 | 112.9933 | 38.1 | 4.2 | 4.3 | 9.2936 | 0 | 7.6131 | 0 | 2.7 | -5 | 349.7
2016-03-31 | 7:00 | 335.7 | 175.5 | 88.2198 | 26.1 | 4.2 | 4.3 | 31.9651 | 0 | 7.7151 | 0 | 2.7 | -5 | 335.7
2016-03-31 | 8:00 | 358.1 | 175.5 | 82.7331 | 33.9 | 4.2 | 4.3 | 53.765 | 0 | 8.7019 | 0 | 0 | -5 | 358.1
2016-03-31 | 9:00 | 372.4 | 175.5 | 69.7873 | 43.9 | 4.2 | 4.3 | 70.3723 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | -5 | 372.4
2016-03-31 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 64.0376 | 44.6 | 4.2 | 4.3 | 76.8963 | 0 | 9.5661 | 0 | 0 | -5 | 374.1
2016-03-31 | 11:00 | 374.2 | 175.5 | 63.6217 | 44.1 | 4.2 | 4.3 | 77.3777 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | -5 | 374.2
2016-03-31 | 12:00 | 359.5 | 175.5 | 62.1528 | 34.1 | 4.2 | 4.3 | 73.7598 | 0 | 10.4874 | 0 | 0 | -5 | 359.5
2016-03-31 | 13:00 | 365.2 | 175.5 | 72.9512 | 36.5 | 4.2 | 4.3 | 66.1964 | 0 | 10.5524 | 0 | 0 | -5 | 365.2
2016-03-31 | 14:00 | 359.8 | 175.5 | 84.3388 | 33 | 4.2 | 4.3 | 50.465 | 0 | 10.2962 | 0 | 2.7 | -5 | 359.8
2016-03-31 | 15:00 | 357.3 | 175.5 | 101.3881 | 32.7 | 4.2 | 4.3 | 31.3872 | 0 | 10.1247 | 0 | 2.7 | -5 | 357.3
2016-03-31 | 16:00 | 361.2 | 175.5 | 113.8298 | 41 | 4.2 | 4.3 | 11.031 | 0 | 10.0392 | 0 | 6.3 | -5 | 361.2
2016-03-31 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 114.085 | 63.6 | 4.2 | 4.3 | 0.5115 | 0 | 9.5035 | 0 | 5 | -5 | 371.7
2016-03-31 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 114.658 | 77 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 19.9 | -5 | 399.3
2016-03-31 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 114.4768 | 72.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.1232 | 0 | 13.9 | -5 | 388.3
2016-03-31 | 20:00 | 372.3 | 175.5 | 114.0186 | 62.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.8814 | 0 | 8.7 | -5 | 372.3
2016-03-31 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 114.0078 | 49.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 13.9 | -5 | 364.4
2016-03-31 | 22:00 | 338 | 175.5 | 111.9371 | 36.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 2.7 | -5 | 338
2016-03-31 | 23:00 | 343.1 | 175.5 | 113.5539 | 31.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 11.9 | -5 | 343.1
合計（百万kWh） |  | 32755.925 | 15415.92 | 9061.1408 | 5141.549 | 368.928 | 377.712 | 1924.3585 | -248.7109 | 1228.6433 | -220.1112 | 293.571 | -439.2 | 32903.8005