## 連系線活用100%
北海道電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2018年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2017年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去5年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2017年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（29万kW）を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2017-04-01 | 0:00 | 368 | 175.5 | 180.0791 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 7.4 | -61 | 368
2017-04-01 | 1:00 | 381.2 | 175.5 | 190.8249 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0.9 | -61 | 381.2
2017-04-01 | 2:00 | 392.8 | 175.5 | 191.102 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 3.2 | -61 | 392.8
2017-04-01 | 3:00 | 398.9 | 175.5 | 191.2591 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 6.9 | -61 | 398.9
2017-04-01 | 4:00 | 406 | 175.5 | 191.3153 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 11.3 | -61 | 406
2017-04-01 | 5:00 | 400.3 | 175.5 | 191.2312 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 0.5158 | 0 | 0.753 | 0 | 7.4 | -61 | 400.3
2017-04-01 | 6:00 | 373.6 | 175.5 | 168.6268 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 18.4664 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -61 | 373.6
2017-04-01 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 131.015 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 47.6131 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -61 | 342.7
2017-04-01 | 8:00 | 343 | 175.5 | 104.9386 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 72.8827 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | -61 | 343
2017-04-01 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 93.5817 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 90.2886 | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | -61 | 349.3
2017-04-01 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 83.5114 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 99.0698 | 0 | 2.4188 | 0 | 0 | -61 | 347.6
2017-04-01 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 75.0465 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 101.7435 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -61 | 341.9
2017-04-01 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 65.7889 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 91.2115 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 321.7
2017-04-01 | 13:00 | 323 | 175.5 | 75.6941 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 82.3348 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -61 | 323
2017-04-01 | 14:00 | 323.4 | 175.5 | 91.2829 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 67.4312 | 0 | 1.5859 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-04-01 | 15:00 | 332.9 | 175.5 | 123.297 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 44.6203 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | -61 | 332.9
2017-04-01 | 16:00 | 355 | 175.5 | 168.4317 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 18.0864 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -61 | 355
2017-04-01 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 177.6269 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 1.143 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -61 | 370.8
2017-04-01 | 18:00 | 396.5 | 175.5 | 180.6269 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 11.3 | -61 | 396.5
2017-04-01 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 180.5274 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 7.4 | -61 | 390.6
2017-04-01 | 20:00 | 378.9 | 175.5 | 180.3571 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | 7.4 | -61 | 378.9
2017-04-01 | 21:00 | 367.2 | 175.5 | 180.0462 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 7.4 | -61 | 367.2
2017-04-01 | 22:00 | 356.7 | 175.5 | 179.8286 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 7.4 | -61 | 356.7
2017-04-01 | 23:00 | 364.3 | 175.5 | 180.0001 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 7.4 | -61 | 364.3
2017-04-02 | 0:00 | 349.9 | 175.5 | 153.4205 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 11 | -61 | 349.9
2017-04-02 | 1:00 | 360.4 | 175.5 | 153.6896 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 10.9 | -61 | 360.4
2017-04-02 | 2:00 | 371.3 | 175.5 | 153.8366 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 10.5 | -61 | 371.3
2017-04-02 | 3:00 | 376.8 | 175.5 | 153.8905 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 13.6 | -61 | 376.8
2017-04-02 | 4:00 | 384 | 175.5 | 154.1194 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 18.3 | -61 | 384
2017-04-02 | 5:00 | 372.7 | 175.5 | 153.9434 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7375 | 0 | 9.2191 | 0 | 11.5 | -61 | 372.7
2017-04-02 | 6:00 | 339.5 | 175.5 | 130.7441 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 17.0288 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -61 | 339.5
2017-04-02 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 90.7603 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 44.3158 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -61 | 307.8
2017-04-02 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6345 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 77.2167 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | -61 | 298.1
2017-04-02 | 9:00 | 302 | 175.5 | 45.189 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 84.2779 | 0 | 11.0331 | 0 | -1.4 | -61 | 302
2017-04-02 | 10:00 | 300.8 | 175.5 | 45.1338 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 90.1893 | 0 | 12.2769 | 0 | -9.7 | -61 | 300.8
2017-04-02 | 11:00 | 299 | 175.5 | 45.1398 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 89.4914 | 0 | 13.6688 | 0 | -12.2 | -61 | 299
2017-04-02 | 12:00 | 296.4 | 175.5 | 45.0994 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 94.1298 | 0 | 14.1708 | 0 | -19.9 | -61 | 296.4
2017-04-02 | 13:00 | 295.6 | 175.5 | 45.0374 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 84.1978 | 0 | 14.3648 | 0 | -10.9 | -61 | 295.6
2017-04-02 | 14:00 | 303.6 | 175.5 | 61.0652 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 65.7607 | 0 | 13.8741 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-04-02 | 15:00 | 312.4 | 175.5 | 94.7005 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 41.9198 | 0 | 12.3797 | 0 | 0 | -61 | 312.4
2017-04-02 | 16:00 | 321.6 | 175.5 | 130.4492 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 17.596 | 0 | 10.1548 | 0 | 0 | -61 | 321.6
2017-04-02 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 148.0584 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6172 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | -61 | 346.8
2017-04-02 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 154.0824 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6176 | 0 | 18.3 | -61 | 381.4
2017-04-02 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 153.8925 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 14.6 | -61 | 375.7
2017-04-02 | 20:00 | 365 | 175.5 | 153.7053 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 11.5 | -61 | 365
2017-04-02 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 153.5495 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 11.5 | -61 | 355.9
2017-04-02 | 22:00 | 338.1 | 175.5 | 153.2728 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 3.6 | -61 | 338.1
2017-04-02 | 23:00 | 344.9 | 175.5 | 153.2909 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 11.5 | -61 | 344.9
2017-04-03 | 0:00 | 337.4 | 175.5 | 153.1664 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2336 | 0 | 8.6 | -61 | 337.4
2017-04-03 | 1:00 | 348.9 | 175.5 | 153.4278 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 15.7 | -61 | 348.9
2017-04-03 | 2:00 | 359.8 | 175.5 | 153.6648 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 16.5 | -61 | 359.8
2017-04-03 | 3:00 | 368.9 | 175.5 | 153.8764 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 16.4 | -61 | 368.9
2017-04-03 | 4:00 | 378.7 | 175.5 | 154.0326 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 16.5 | -61 | 378.7
2017-04-03 | 5:00 | 378.1 | 175.5 | 154.0736 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4679 | 0 | 6.0585 | 0 | 16.5 | -61 | 378.1
2017-04-03 | 6:00 | 363.6 | 175.5 | 153.2983 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 13.5853 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -61 | 363.6
2017-04-03 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 135.7621 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 36.8067 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -61 | 341.3
2017-04-03 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 123.7511 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 61.6743 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -61 | 353.7
2017-04-03 | 9:00 | 356 | 175.5 | 105.849 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 81.3286 | 0 | 5.5224 | 0 | 0 | -61 | 356
2017-04-03 | 10:00 | 350.5 | 175.5 | 90.2538 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 91.6748 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | -61 | 350.5
2017-04-03 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 95.726 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 92.5162 | 0 | 4.7578 | 0 | 0 | -61 | 356.3
2017-04-03 | 12:00 | 341.9 | 175.5 | 93.4685 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 80.8757 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | -61 | 341.9
2017-04-03 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 123.611 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 65.7131 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | -61 | 355.6
2017-04-03 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 145.9184 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 48.3415 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | -61 | 359.6
2017-04-03 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 151.8313 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 38.2567 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | -61 | 357.2
2017-04-03 | 16:00 | 368.2 | 175.5 | 159.5629 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 16.0251 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | -61 | 368.2
2017-04-03 | 17:00 | 376.7 | 175.5 | 164.4756 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 1.4923 | 0 | 1.2321 | 0 | 5.1 | -61 | 376.7
2017-04-03 | 18:00 | 399.8 | 175.5 | 164.9422 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 28.2 | -61 | 399.8
2017-04-03 | 19:00 | 389.2 | 175.5 | 164.7538 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3462 | 0 | 18.3 | -61 | 389.2
2017-04-03 | 20:00 | 373.1 | 175.5 | 164.4161 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 6 | -61 | 373.1
2017-04-03 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 153.7671 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 16.5 | -61 | 364.4
2017-04-03 | 22:00 | 343.5 | 175.5 | 153.3839 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 6.2 | -61 | 343.5
2017-04-03 | 23:00 | 345.8 | 175.5 | 153.3442 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8558 | 0 | 16 | -61 | 345.8
2017-04-04 | 0:00 | 335.8 | 175.5 | 153.0952 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 2.5 | -61 | 335.8
2017-04-04 | 1:00 | 348 | 175.5 | 153.4502 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 3.9 | -61 | 348
2017-04-04 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 153.6354 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 7 | -61 | 359.2
2017-04-04 | 3:00 | 365.4 | 175.5 | 153.7072 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 12.3 | -61 | 365.4
2017-04-04 | 4:00 | 379.1 | 175.5 | 154.002 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 24.6 | -61 | 379.1
2017-04-04 | 5:00 | 373.5 | 175.5 | 153.9698 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0.7242 | 0 | 1.506 | 0 | 18.3 | -61 | 373.5
2017-04-04 | 6:00 | 355.9 | 175.5 | 151.3305 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 16.6514 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -61 | 355.9
2017-04-04 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 127.4958 | 38 | 5.9 | 7.3 | 43.1753 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | -61 | 337.9
2017-04-04 | 8:00 | 347.3 | 175.5 | 112.6294 | 38 | 5.9 | 7.3 | 67.5216 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 347.3
2017-04-04 | 9:00 | 352.3 | 175.5 | 99.5967 | 38 | 5.9 | 7.3 | 85.2347 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -61 | 352.3
2017-04-04 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 81.2158 | 38 | 5.9 | 7.3 | 94.7425 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | -61 | 345.8
2017-04-04 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 79.7629 | 38 | 5.9 | 7.3 | 94.7039 | 0 | 7.6332 | 0 | 0 | -61 | 347.8
2017-04-04 | 12:00 | 326.3 | 175.5 | 61.7274 | 38 | 5.9 | 7.3 | 89.8133 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -61 | 326.3
2017-04-04 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 84.3625 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 76.7742 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -61 | 337.4
2017-04-04 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 105.6124 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 58.7026 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | -61 | 341.4
2017-04-04 | 15:00 | 347.5 | 175.5 | 129.1769 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 40.7819 | 0 | 11.3412 | 0 | 0 | -61 | 347.5
2017-04-04 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 149.9164 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 17.2918 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | -61 | 362.8
2017-04-04 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 161.0207 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6956 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | -61 | 370.3
2017-04-04 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 164.8339 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1661 | 0 | 21.2 | -61 | 395.5
2017-04-04 | 19:00 | 386.1 | 175.5 | 164.6178 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 15.6 | -61 | 386.1
2017-04-04 | 20:00 | 369.9 | 175.5 | 164.1889 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9111 | 0 | 0 | -61 | 369.9
2017-04-04 | 21:00 | 361.6 | 175.5 | 153.6046 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5954 | 0 | 4.4 | -61 | 361.6
2017-04-04 | 22:00 | 341.2 | 175.5 | 148.895 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.805 | 0 | 0 | -61 | 341.2
2017-04-04 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 153.362 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 4.4 | -61 | 343.5
2017-04-05 | 0:00 | 333.6 | 175.5 | 147.2444 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -61 | 333.6
2017-04-05 | 1:00 | 343.9 | 175.5 | 147.3822 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4178 | 0 | 0 | -61 | 343.9
2017-04-05 | 2:00 | 356.6 | 175.5 | 148.9279 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3721 | 0 | 0 | -61 | 356.6
2017-04-05 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 151.74 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -61 | 362.3
2017-04-05 | 4:00 | 369.7 | 175.5 | 153.803 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.897 | 0 | 5.2 | -61 | 369.7
2017-04-05 | 5:00 | 367.6 | 175.5 | 153.8814 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 1.1867 | 0 | 13.5319 | 0 | 2.2 | -61 | 367.6
2017-04-05 | 6:00 | 345.7 | 175.5 | 132.476 | 54 | 5.9 | 7.3 | 18.7909 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | -61 | 345.7
2017-04-05 | 7:00 | 326 | 175.5 | 101.3928 | 38 | 5.9 | 7.3 | 46.9954 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -61 | 326
2017-04-05 | 8:00 | 331.6 | 175.5 | 81.9441 | 38 | 5.9 | 7.3 | 72.8428 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -61 | 331.6
2017-04-05 | 9:00 | 336.7 | 175.5 | 69.5209 | 38 | 5.9 | 7.3 | 91.1419 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -61 | 336.7
2017-04-05 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 52.7587 | 38 | 5.9 | 7.3 | 100.4973 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | -61 | 332.1
2017-04-05 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 47.8422 | 38 | 5.9 | 7.3 | 102.0042 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | -61 | 329.9
2017-04-05 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 45.3824 | 38 | 5.9 | 7.3 | 98.756 | 0 | 14.6616 | 0 | -14.8 | -61 | 309.7
2017-04-05 | 13:00 | 322.1 | 175.5 | 52.708 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 89.3292 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | -61 | 322.1
2017-04-05 | 14:00 | 327.5 | 175.5 | 74.5516 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 73.1024 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -61 | 327.5
2017-04-05 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 108.6031 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 48.1541 | 0 | 12.2428 | 0 | 0 | -61 | 335.2
2017-04-05 | 16:00 | 351.9 | 175.5 | 139.1008 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 19.0102 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | -61 | 351.9
2017-04-05 | 17:00 | 360 | 175.5 | 150.9105 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 1.8327 | 0 | 10.6568 | 0 | 0 | -61 | 360
2017-04-05 | 18:00 | 383.9 | 175.5 | 154.1146 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 20 | -61 | 383.9
2017-04-05 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 153.8929 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 13.9 | -61 | 374.2
2017-04-05 | 20:00 | 356.7 | 175.5 | 151.0688 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8312 | 0 | 0 | -61 | 356.7
2017-04-05 | 21:00 | 347.6 | 175.5 | 147.5515 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6485 | 0 | 0 | -61 | 347.6
2017-04-05 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 139.2171 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -61 | 332.7
2017-04-05 | 23:00 | 326.7 | 175.5 | 146.7151 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -61 | 326.7
2017-04-06 | 0:00 | 319.2 | 175.5 | 137.5974 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 0 | -61 | 319.2
2017-04-06 | 1:00 | 333.8 | 175.5 | 141.5472 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 0 | -61 | 333.8
2017-04-06 | 2:00 | 343.5 | 175.5 | 141.7151 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -61 | 343.5
2017-04-06 | 3:00 | 351 | 175.5 | 144.25 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | -61 | 351
2017-04-06 | 4:00 | 360.4 | 175.5 | 150.9103 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0 | -61 | 360.4
2017-04-06 | 5:00 | 353.9 | 175.5 | 145.8634 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 1.9139 | 0 | 14.0227 | 0 | 0 | -61 | 353.9
2017-04-06 | 6:00 | 338.2 | 175.5 | 128.0143 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 17.9537 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | -61 | 338.2
2017-04-06 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 95.1982 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 44.4566 | 0 | 12.3452 | 0 | 0 | -61 | 317.9
2017-04-06 | 8:00 | 327.8 | 175.5 | 83.8045 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 65.3965 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | -61 | 327.8
2017-04-06 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 74.4562 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 83.8151 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | -61 | 336.3
2017-04-06 | 10:00 | 331 | 175.5 | 63.1568 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 89.8145 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | -61 | 331
2017-04-06 | 11:00 | 342.3 | 175.5 | 87.9869 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 76.1591 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | -61 | 342.3
2017-04-06 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 76.9551 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 70.7632 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | -61 | 324.8
2017-04-06 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 101.2429 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 63.1332 | 0 | 13.2239 | 0 | 0 | -61 | 343.5
2017-04-06 | 14:00 | 342 | 175.5 | 105.2008 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 55.5075 | 0 | 15.3917 | 0 | 0 | -61 | 342
2017-04-06 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 121.5313 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 31.9348 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -61 | 350.1
2017-04-06 | 16:00 | 364.7 | 175.5 | 148.9388 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 8.9232 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | -61 | 364.7
2017-04-06 | 17:00 | 369.3 | 175.5 | 153.7946 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0.2647 | 0 | 13.4407 | 0 | 4.1 | -61 | 369.3
2017-04-06 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 154.1171 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7829 | 0 | 18.3 | -61 | 384.7
2017-04-06 | 19:00 | 373.2 | 175.5 | 153.893 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 9.1 | -61 | 373.2
2017-04-06 | 20:00 | 354.3 | 175.5 | 149.0219 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 0 | -61 | 354.3
2017-04-06 | 21:00 | 343.6 | 175.5 | 141.7513 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4487 | 0 | 0 | -61 | 343.6
2017-04-06 | 22:00 | 329.4 | 175.5 | 136.1935 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8065 | 0 | 0 | -61 | 329.4
2017-04-06 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 141.3847 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 0 | -61 | 327.7
2017-04-07 | 0:00 | 319.9 | 175.5 | 134.9814 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1186 | 0 | 0 | -61 | 319.9
2017-04-07 | 1:00 | 326.6 | 175.5 | 141.7955 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | -61 | 326.6
2017-04-07 | 2:00 | 336.3 | 175.5 | 142.422 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.378 | 0 | 0 | -61 | 336.3
2017-04-07 | 3:00 | 344.8 | 175.5 | 142.5995 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | -61 | 344.8
2017-04-07 | 4:00 | 350.5 | 175.5 | 142.6907 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3093 | 0 | 0 | -61 | 350.5
2017-04-07 | 5:00 | 348.9 | 175.5 | 142.7617 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0028 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -61 | 348.9
2017-04-07 | 6:00 | 346 | 175.5 | 142.636 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 4.6743 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | -61 | 346
2017-04-07 | 7:00 | 337.2 | 175.5 | 131.1208 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2983 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-04-07 | 8:00 | 359.2 | 175.5 | 143.118 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 33.4469 | 0 | 11.5351 | 0 | 0 | -61 | 359.2
2017-04-07 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 141.9616 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 48.0743 | 0 | 11.3641 | 0 | 0 | -61 | 368.2
2017-04-07 | 10:00 | 352 | 175.5 | 107.3462 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 68.0415 | 0 | 9.8123 | 0 | 0 | -61 | 352
2017-04-07 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 88.1263 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 87.1284 | 0 | 7.2453 | 0 | 0 | -61 | 349.3
2017-04-07 | 12:00 | 318.7 | 175.5 | 55.2167 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 88.4682 | 0 | 8.2151 | 0 | 0 | -61 | 318.7
2017-04-07 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 74.861 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 82.5195 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -61 | 333.5
2017-04-07 | 14:00 | 341.1 | 175.5 | 111.2291 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 56.1132 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -61 | 341.1
2017-04-07 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 129.748 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 35.1537 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | -61 | 349.8
2017-04-07 | 16:00 | 355.4 | 175.5 | 139.3204 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 19.6788 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | -61 | 355.4
2017-04-07 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 153.6554 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 3.0539 | 0 | 2.1907 | 0 | 2.1 | -61 | 361.9
2017-04-07 | 18:00 | 385 | 175.5 | 154.135 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 27 | -61 | 385
2017-04-07 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 154.0402 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 20.4 | -61 | 378.1
2017-04-07 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 153.6101 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 8.4 | -61 | 362.2
2017-04-07 | 21:00 | 355 | 175.5 | 153.5723 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6277 | 0 | 1.5 | -61 | 355
2017-04-07 | 22:00 | 341.8 | 175.5 | 146.653 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | -61 | 341.8
2017-04-07 | 23:00 | 341.9 | 175.5 | 144.5394 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | -61 | 341.9
2017-04-08 | 0:00 | 333.4 | 175.5 | 150.4551 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | -61 | 333.4
2017-04-08 | 1:00 | 336.8 | 175.5 | 150.4013 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -61 | 336.8
2017-04-08 | 2:00 | 346.3 | 175.5 | 150.6476 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -61 | 346.3
2017-04-08 | 3:00 | 351.2 | 175.5 | 150.693 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | -61 | 351.2
2017-04-08 | 4:00 | 356.7 | 175.5 | 150.8437 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | -61 | 356.7
2017-04-08 | 5:00 | 349.5 | 175.5 | 150.7839 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4787 | 0 | 18.8374 | 0 | 0 | -61 | 349.5
2017-04-08 | 6:00 | 337 | 175.5 | 138.698 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 10.0939 | 0 | 19.4081 | 0 | 0 | -61 | 337
2017-04-08 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 112.9968 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 24.079 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-04-08 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 109.0573 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 42.3648 | 0 | 22.0779 | 0 | 0 | -61 | 339.8
2017-04-08 | 9:00 | 347.5 | 175.5 | 108.5369 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 52.194 | 0 | 20.4691 | 0 | 0 | -61 | 347.5
2017-04-08 | 10:00 | 349 | 175.5 | 112.6064 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 51.8951 | 0 | 18.1985 | 0 | 0 | -61 | 349
2017-04-08 | 11:00 | 355.1 | 175.5 | 127.1099 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 45.1346 | 0 | 16.5555 | 0 | 0 | -61 | 355.1
2017-04-08 | 12:00 | 348.4 | 175.5 | 132.5137 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 33.0536 | 0 | 16.5327 | 0 | 0 | -61 | 348.4
2017-04-08 | 13:00 | 358.5 | 175.5 | 144.0786 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 25.2285 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | -61 | 358.5
2017-04-08 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 151.0837 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 15.1788 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | -61 | 365.3
2017-04-08 | 15:00 | 364 | 175.5 | 151.0819 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 8.1071 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | -61 | 364
2017-04-08 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 149.0393 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 2.7007 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -61 | 361.8
2017-04-08 | 17:00 | 374.9 | 175.5 | 153.9336 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0264 | 0 | 12.14 | 0 | 1.7 | -61 | 374.9
2017-04-08 | 18:00 | 391.2 | 175.5 | 154.2829 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1171 | 0 | 17.7 | -61 | 391.2
2017-04-08 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 153.9978 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 7.4 | -61 | 380.9
2017-04-08 | 20:00 | 366.6 | 175.5 | 151.089 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | -61 | 366.6
2017-04-08 | 21:00 | 356.1 | 175.5 | 150.8038 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -61 | 356.1
2017-04-08 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 140.297 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | -61 | 334.3
2017-04-08 | 23:00 | 339 | 175.5 | 150.499 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | -61 | 339
2017-04-09 | 0:00 | 327.1 | 175.5 | 134.7298 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 0.1 | -61 | 327.1
2017-04-09 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 134.9668 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0.1 | -61 | 332.6
2017-04-09 | 2:00 | 340.7 | 175.5 | 134.5864 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6136 | 0 | 0.1 | -61 | 340.7
2017-04-09 | 3:00 | 345.5 | 175.5 | 135.1591 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5409 | 0 | 0.1 | -61 | 345.5
2017-04-09 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 138.4952 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 2.7 | -61 | 352.9
2017-04-09 | 5:00 | 338.3 | 175.5 | 135.0111 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0.8291 | 0 | 3.5598 | 0 | 0.1 | -61 | 338.3
2017-04-09 | 6:00 | 315.8 | 175.5 | 111.6554 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 11.3178 | 0 | 4.4268 | 0 | 0.1 | -61 | 315.8
2017-04-09 | 7:00 | 290.8 | 175.5 | 87.6258 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 31.0406 | 0 | 5.5336 | 0 | 0.1 | -61 | 290.8
2017-04-09 | 8:00 | 295.2 | 175.5 | 69.8776 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 49.4434 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | -61 | 295.2
2017-04-09 | 9:00 | 297.5 | 175.5 | 53.3605 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 65.0204 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -61 | 297.5
2017-04-09 | 10:00 | 296.3 | 175.5 | 48.851 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 66.299 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | -61 | 296.3
2017-04-09 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 44.9201 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 74.5814 | 0 | 14.7985 | 0 | -9.4 | -61 | 291.4
2017-04-09 | 12:00 | 286.5 | 175.5 | 44.8619 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 77.6874 | 0 | 15.9507 | 0 | -18.5 | -61 | 286.5
2017-04-09 | 13:00 | 280.3 | 175.5 | 44.7908 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 69.6693 | 0 | 15.5399 | 0 | -16.2 | -61 | 280.3
2017-04-09 | 14:00 | 291.7 | 175.5 | 57.3256 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 49.847 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -61 | 291.7
2017-04-09 | 15:00 | 299.1 | 175.5 | 85.4512 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 29.2953 | 0 | 17.7535 | 0 | 0.1 | -61 | 299.1
2017-04-09 | 16:00 | 311.1 | 175.5 | 106.3226 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 18.7391 | 0 | 16.7383 | 0 | 0.1 | -61 | 311.1
2017-04-09 | 17:00 | 331.3 | 175.5 | 119.2402 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 2.007 | 0 | 14.7528 | 0 | 0.1 | -61 | 331.3
2017-04-09 | 18:00 | 365.8 | 175.5 | 138.6673 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8327 | 0 | 4.6 | -61 | 365.8
2017-04-09 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 138.6058 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0942 | 0 | 4.5 | -61 | 362.9
2017-04-09 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 135.2922 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 0.1 | -61 | 348.9
2017-04-09 | 21:00 | 337.8 | 175.5 | 132.938 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 0.1 | -61 | 337.8
2017-04-09 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 128.5424 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0.1 | -61 | 320.3
2017-04-09 | 23:00 | 323.6 | 175.5 | 134.7123 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 0.1 | -61 | 323.6
2017-04-10 | 0:00 | 314.1 | 175.5 | 129.5071 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5929 | 0 | 0.1 | -61 | 314.1
2017-04-10 | 1:00 | 326.2 | 175.5 | 134.7372 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0.1 | -61 | 326.2
2017-04-10 | 2:00 | 336.9 | 175.5 | 134.9272 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 0.1 | -61 | 336.9
2017-04-10 | 3:00 | 344.3 | 175.5 | 135.1252 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 0.1 | -61 | 344.3
2017-04-10 | 4:00 | 352.6 | 175.5 | 135.3324 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0.1 | -61 | 352.6
2017-04-10 | 5:00 | 350 | 175.5 | 135.2529 | 73 | 5.9 | 7.3 | 2.7883 | 0 | 11.1588 | 0 | 0.1 | -61 | 350
2017-04-10 | 6:00 | 338.6 | 175.5 | 116.8098 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 26.1241 | 0 | 8.4661 | 0 | 0.1 | -61 | 338.6
2017-04-10 | 7:00 | 320.7 | 175.5 | 89.3653 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 56.8605 | 0 | 7.0742 | 0 | 0.1 | -61 | 320.7
2017-04-10 | 8:00 | 327.8 | 175.5 | 74.1165 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 79.0812 | 0 | 7.3023 | 0 | 0 | -61 | 327.8
2017-04-10 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 70.0433 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 94.7026 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | -61 | 339.2
2017-04-10 | 10:00 | 336.3 | 175.5 | 59.1547 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 102.3832 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -61 | 336.3
2017-04-10 | 11:00 | 335 | 175.5 | 61.5243 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 99.0216 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | -61 | 335
2017-04-10 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 45.3418 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 99.9655 | 0 | 6.0927 | 0 | -7 | -61 | 311.7
2017-04-10 | 13:00 | 326.9 | 175.5 | 62.9909 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 91.4425 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -61 | 326.9
2017-04-10 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 75.1159 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 79.5653 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | -61 | 326.6
2017-04-10 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 99.0121 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 57.7161 | 0 | 3.1718 | 0 | 0.1 | -61 | 334.6
2017-04-10 | 16:00 | 351 | 175.5 | 124.6686 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 24.9335 | 0 | 2.8979 | 0 | 0.1 | -61 | 351
2017-04-10 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 138.5731 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 2.888 | 0 | 4.0389 | 0 | 4.9 | -61 | 361.9
2017-04-10 | 18:00 | 383.5 | 175.5 | 139.0362 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5638 | 0 | 27.5 | -61 | 383.5
2017-04-10 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 138.9334 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 23.1 | -61 | 379.1
2017-04-10 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 138.6053 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 11 | -61 | 364.4
2017-04-10 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 136.2065 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0.1 | -61 | 353.6
2017-04-10 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 127.1885 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 0.1 | -61 | 333.2
2017-04-10 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 134.9616 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 0.1 | -61 | 336.2
2017-04-11 | 0:00 | 324.2 | 175.5 | 135.5492 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 0.1 | -61 | 324.2
2017-04-11 | 1:00 | 331.7 | 175.5 | 137.9609 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 1.9 | -61 | 331.7
2017-04-11 | 2:00 | 343.1 | 175.5 | 138.2492 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 1.9 | -61 | 343.1
2017-04-11 | 3:00 | 351.2 | 175.5 | 138.3003 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3997 | 0 | 2 | -61 | 351.2
2017-04-11 | 4:00 | 357.3 | 175.5 | 138.4469 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 1.9 | -61 | 357.3
2017-04-11 | 5:00 | 355.8 | 175.5 | 138.4275 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 3.97 | 0 | 20.9025 | 0 | 2 | -61 | 355.8
2017-04-11 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 121.0356 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 25.4254 | 0 | 19.739 | 0 | 0.1 | -61 | 341.7
2017-04-11 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 80.3892 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 48.8449 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | -61 | 322.6
2017-04-11 | 8:00 | 339.3 | 175.5 | 79.9117 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 65.3951 | 0 | 21.3932 | 0 | 0 | -61 | 339.3
2017-04-11 | 9:00 | 348.1 | 175.5 | 78.0208 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 77.4097 | 0 | 20.0695 | 0 | 0 | -61 | 348.1
2017-04-11 | 10:00 | 344.4 | 175.5 | 68.7069 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 81.5172 | 0 | 21.5759 | 0 | 0 | -61 | 344.4
2017-04-11 | 11:00 | 355.1 | 175.5 | 89.9721 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 70.6925 | 0 | 21.7354 | 0 | 0.1 | -61 | 355.1
2017-04-11 | 12:00 | 334.1 | 175.5 | 80.4385 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 60.1245 | 0 | 20.937 | 0 | 0 | -61 | 334.1
2017-04-11 | 13:00 | 362.7 | 175.5 | 121.3892 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 41.4995 | 0 | 19.1113 | 0 | 0.1 | -61 | 362.7
2017-04-11 | 14:00 | 373.1 | 175.5 | 136.2634 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 22.4534 | 0 | 17.1832 | 0 | 0.1 | -61 | 373.1
2017-04-11 | 15:00 | 376 | 175.5 | 138.804 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 10.6027 | 0 | 17.9933 | 0 | 1.5 | -61 | 376
2017-04-11 | 16:00 | 382.4 | 175.5 | 138.9163 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 4.2222 | 0 | 19.7615 | 0 | 11.6 | -61 | 382.4
2017-04-11 | 17:00 | 386.5 | 175.5 | 139.0568 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2259 | 0 | 20.6173 | 0 | 18.1 | -61 | 386.5
2017-04-11 | 18:00 | 399.8 | 175.5 | 139.3846 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4154 | 0 | 32.6 | -61 | 399.8
2017-04-11 | 19:00 | 388 | 175.5 | 139.1264 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 23.5 | -61 | 388
2017-04-11 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 138.7914 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 11.1 | -61 | 370.7
2017-04-11 | 21:00 | 358.4 | 175.5 | 138.5046 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5954 | 0 | 3.4 | -61 | 358.4
2017-04-11 | 22:00 | 341.7 | 175.5 | 135.0982 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0.1 | -61 | 341.7
2017-04-11 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 138.1415 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 1.9 | -61 | 340.5
2017-04-12 | 0:00 | 328.1 | 175.5 | 137.9279 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 2.7 | -61 | 328.1
2017-04-12 | 1:00 | 339.2 | 175.5 | 138.1696 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 14.3 | -61 | 339.2
2017-04-12 | 2:00 | 350.6 | 175.5 | 138.3239 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2761 | 0 | 17.2 | -61 | 350.6
2017-04-12 | 3:00 | 359.2 | 175.5 | 138.5435 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 15.9 | -61 | 359.2
2017-04-12 | 4:00 | 367.1 | 175.5 | 138.6117 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4883 | 0 | 17.2 | -61 | 367.1
2017-04-12 | 5:00 | 363.8 | 175.5 | 138.693 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0412 | 0 | 5.0658 | 0 | 17.2 | -61 | 363.8
2017-04-12 | 6:00 | 361.7 | 175.5 | 138.578 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 3.3506 | 0 | 5.2714 | 0 | 17.2 | -61 | 361.7
2017-04-12 | 7:00 | 360.3 | 175.5 | 149.0796 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 9.6603 | 0 | 10.3601 | 0 | 0.6 | -61 | 360.3
2017-04-12 | 8:00 | 387.4 | 175.5 | 149.5573 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 14.2522 | 0 | 16.1905 | 0 | 6.8 | -61 | 387.4
2017-04-12 | 9:00 | 401.3 | 175.5 | 149.8493 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2338 | 0 | 21.0169 | 0 | 6.8 | -61 | 401.3
2017-04-12 | 10:00 | 398.6 | 175.5 | 146.7813 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 39.5006 | 0 | 23.6181 | 0 | 0.1 | -61 | 398.6
2017-04-12 | 11:00 | 398.1 | 175.5 | 149.8696 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 35.1151 | 0 | 21.8153 | 0 | 6.9 | -61 | 398.1
2017-04-12 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 110.6443 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 55.0236 | 0 | 23.7321 | 0 | 0.1 | -61 | 361.9
2017-04-12 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 117.6655 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 58.6068 | 0 | 24.8277 | 0 | 0.1 | -61 | 374.1
2017-04-12 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 111.114 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 55.5539 | 0 | 25.4321 | 0 | 0.1 | -61 | 365.1
2017-04-12 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 113.576 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 47.6184 | 0 | 26.1056 | 0 | 0.1 | -61 | 360.3
2017-04-12 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 134.047 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 25.0012 | 0 | 25.7518 | 0 | 0.1 | -61 | 374.2
2017-04-12 | 17:00 | 385.1 | 175.5 | 149.5065 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 3.4168 | 0 | 24.5767 | 0 | 5.2 | -61 | 385.1
2017-04-12 | 18:00 | 404.7 | 175.5 | 149.9498 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1502 | 0 | 22.3 | -61 | 404.7
2017-04-12 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 149.8256 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6744 | 0 | 20.3 | -61 | 398.7
2017-04-12 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 149.5325 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 6.7 | -61 | 382.6
2017-04-12 | 21:00 | 371.2 | 175.5 | 138.7899 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2101 | 0 | 17.2 | -61 | 371.2
2017-04-12 | 22:00 | 355.6 | 175.5 | 138.4714 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 12.9 | -61 | 355.6
2017-04-12 | 23:00 | 358.9 | 175.5 | 138.5886 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7114 | 0 | 17.2 | -61 | 358.9
2017-04-13 | 0:00 | 345.2 | 175.5 | 138.2947 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6053 | 0 | 10.8 | -61 | 345.2
2017-04-13 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 138.5228 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 12.3 | -61 | 358.4
2017-04-13 | 2:00 | 368.6 | 175.5 | 138.7457 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 12.3 | -61 | 368.6
2017-04-13 | 3:00 | 373.2 | 175.5 | 138.8658 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1342 | 0 | 12.3 | -61 | 373.2
2017-04-13 | 4:00 | 381.1 | 175.5 | 138.9389 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 12.3 | -61 | 381.1
2017-04-13 | 5:00 | 380.6 | 175.5 | 149.4409 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 1.7169 | 0 | 22.8422 | 0 | 1.8 | -61 | 380.6
2017-04-13 | 6:00 | 377 | 175.5 | 146.2504 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 14.6897 | 0 | 22.6599 | 0 | 0.1 | -61 | 377
2017-04-13 | 7:00 | 363.8 | 175.5 | 128.4734 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 37.8635 | 0 | 24.0631 | 0 | 0.1 | -61 | 363.8
2017-04-13 | 8:00 | 390.5 | 175.5 | 133.9548 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 57.7585 | 0 | 25.3867 | 0 | 0.1 | -61 | 390.5
2017-04-13 | 9:00 | 396.3 | 175.5 | 134.6426 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 63.0189 | 0 | 25.2385 | 0 | 0.1 | -61 | 396.3
2017-04-13 | 10:00 | 395.9 | 175.5 | 132.2515 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 64.4967 | 0 | 25.7518 | 0 | 0.1 | -61 | 395.9
2017-04-13 | 11:00 | 400.8 | 175.5 | 129.291 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 72.3231 | 0 | 25.7859 | 0 | 0.1 | -61 | 400.8
2017-04-13 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 126.241 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 61.3698 | 0 | 23.7892 | 0 | 0.1 | -61 | 384.8
2017-04-13 | 13:00 | 403.3 | 175.5 | 143.9175 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 57.3018 | 0 | 25.5807 | 0 | 0.1 | -61 | 403.3
2017-04-13 | 14:00 | 407.9 | 175.5 | 150.0473 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 42.6238 | 0 | 25.7289 | 0 | 0.6 | -61 | 407.9
2017-04-13 | 15:00 | 402 | 175.5 | 149.8126 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 25.4995 | 0 | 26.2879 | 0 | 1.5 | -61 | 402
2017-04-13 | 16:00 | 400.6 | 175.5 | 149.8684 | 81 | 5.9 | 7.3 | 15.5625 | 0 | 25.5691 | 0 | 0.9 | -61 | 400.6
2017-04-13 | 17:00 | 402.7 | 175.5 | 149.9663 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 1.9189 | 0 | 25.6148 | 0 | 15 | -61 | 402.7
2017-04-13 | 18:00 | 420.9 | 175.5 | 150.2542 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 33.6 | -61 | 420.9
2017-04-13 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 150.0113 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8887 | 0 | 23.2 | -61 | 410.2
2017-04-13 | 20:00 | 393.5 | 175.5 | 149.7992 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5008 | 0 | 9.6 | -61 | 393.5
2017-04-13 | 21:00 | 378 | 175.5 | 149.4052 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6948 | 0 | 1.8 | -61 | 378
2017-04-13 | 22:00 | 363.3 | 175.5 | 138.655 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.645 | 0 | 8.9 | -61 | 363.3
2017-04-13 | 23:00 | 364.7 | 175.5 | 138.6382 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 11.8 | -61 | 364.7
2017-04-14 | 0:00 | 354.7 | 175.5 | 135.3052 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9948 | 0 | 0.1 | -61 | 354.7
2017-04-14 | 1:00 | 362.4 | 175.5 | 134.5927 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5073 | 0 | 0.1 | -61 | 362.4
2017-04-14 | 2:00 | 376.7 | 175.5 | 138.8666 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 7.2 | -61 | 376.7
2017-04-14 | 3:00 | 381.2 | 175.5 | 138.9778 | 84 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 12.7 | -61 | 381.2
2017-04-14 | 4:00 | 387.3 | 175.5 | 139.0553 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 20.3 | -61 | 387.3
2017-04-14 | 5:00 | 378.2 | 175.5 | 138.9858 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 3.6828 | 0 | 17.3314 | 0 | 8.1 | -61 | 378.2
2017-04-14 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 122.5574 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 25.359 | 0 | 18.4836 | 0 | 0.1 | -61 | 361.5
2017-04-14 | 7:00 | 335.3 | 175.5 | 87.507 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 55.9736 | 0 | 17.7194 | 0 | 0.1 | -61 | 335.3
2017-04-14 | 8:00 | 338.8 | 175.5 | 67.4557 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 79.2141 | 0 | 18.1302 | 0 | 0 | -61 | 338.8
2017-04-14 | 9:00 | 343.8 | 175.5 | 54.4039 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 95.0868 | 0 | 20.3093 | 0 | 0 | -61 | 343.8
2017-04-14 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 45.9897 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 101.4231 | 0 | 19.8872 | 0 | -1.9 | -61 | 339.4
2017-04-14 | 11:00 | 342 | 175.5 | 47.4283 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 98.4596 | 0 | 22.1121 | 0 | 0 | -61 | 342
2017-04-14 | 12:00 | 323.8 | 175.5 | 45.6512 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 90.5882 | 0 | 23.9606 | 0 | -10.4 | -61 | 323.8
2017-04-14 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 71.2772 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 74.1678 | 0 | 23.755 | 0 | 0 | -61 | 343.2
2017-04-14 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 93.0989 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 54.5942 | 0 | 21.9069 | 0 | 0.1 | -61 | 343.7
2017-04-14 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 116.4383 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 34.5315 | 0 | 21.5302 | 0 | 0.1 | -61 | 346.6
2017-04-14 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 125.1121 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0778 | 0 | 19.9101 | 0 | 0.1 | -61 | 357.8
2017-04-14 | 17:00 | 363 | 175.5 | 135.1849 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 2.9013 | 0 | 17.5138 | 0 | 0.1 | -61 | 363
2017-04-14 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 139.0975 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 18.1 | -61 | 384.8
2017-04-14 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 138.9188 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 10.5 | -61 | 377.9
2017-04-14 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 135.4746 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2254 | 0 | 0.1 | -61 | 359.6
2017-04-14 | 21:00 | 348.2 | 175.5 | 135.2184 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | 0.1 | -61 | 348.2
2017-04-14 | 22:00 | 340.6 | 175.5 | 135.0723 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0.1 | -61 | 340.6
2017-04-14 | 23:00 | 337.9 | 175.5 | 135.092 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.508 | 0 | 0.1 | -61 | 337.9
2017-04-15 | 0:00 | 327.8 | 175.5 | 115.5044 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2956 | 0 | 0.1 | -61 | 327.8
2017-04-15 | 1:00 | 332.4 | 175.5 | 115.2261 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0.1 | -61 | 332.4
2017-04-15 | 2:00 | 340.4 | 175.5 | 115.7249 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9751 | 0 | 0.1 | -61 | 340.4
2017-04-15 | 3:00 | 347.6 | 175.5 | 122.9008 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 0.1 | -61 | 347.6
2017-04-15 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 125.5317 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5683 | 0 | 0.1 | -61 | 351.6
2017-04-15 | 5:00 | 344.6 | 175.5 | 119.1947 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6759 | 0 | 20.2294 | 0 | 0.1 | -61 | 344.6
2017-04-15 | 6:00 | 328.6 | 175.5 | 98.8772 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 12.5818 | 0 | 23.641 | 0 | 0.1 | -61 | 328.6
2017-04-15 | 7:00 | 317.8 | 175.5 | 92.5589 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 26.4792 | 0 | 21.4619 | 0 | 0.1 | -61 | 317.8
2017-04-15 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 92.8115 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 42.8061 | 0 | 19.2824 | 0 | 0.1 | -61 | 332.2
2017-04-15 | 9:00 | 337.6 | 175.5 | 80.7578 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 60.6907 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -61 | 337.6
2017-04-15 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 53.9991 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 75.3546 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | -61 | 325.3
2017-04-15 | 11:00 | 317.6 | 175.5 | 45.5435 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 89.7653 | 0 | 19.1912 | 0 | -14.1 | -61 | 317.6
2017-04-15 | 12:00 | 297.5 | 175.5 | 45.1067 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 86.7088 | 0 | 16.3845 | 0 | -27.9 | -61 | 297.5
2017-04-15 | 13:00 | 302.5 | 175.5 | 45.1829 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 82.7322 | 0 | 14.2849 | 0 | -16.9 | -61 | 302.5
2017-04-15 | 14:00 | 305.3 | 175.5 | 48.2654 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 67.124 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -61 | 305.3
2017-04-15 | 15:00 | 309.8 | 175.5 | 73.2935 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 47.1894 | 0 | 12.1171 | 0 | 0 | -61 | 309.8
2017-04-15 | 16:00 | 322.3 | 175.5 | 98.8078 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 20.8723 | 0 | 12.2199 | 0 | 0.1 | -61 | 322.3
2017-04-15 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 112.9441 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 3.0621 | 0 | 12.4938 | 0 | 0.1 | -61 | 331.5
2017-04-15 | 18:00 | 357.1 | 175.5 | 137.3528 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0.1 | -61 | 357.1
2017-04-15 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 137.0612 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | 0 | 0.1 | -61 | 356.9
2017-04-15 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 121.2894 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7106 | 0 | 0.1 | -61 | 337.5
2017-04-15 | 21:00 | 328 | 175.5 | 115.5203 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 0.1 | -61 | 328
2017-04-15 | 22:00 | 312.6 | 175.5 | 111.0444 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 0.1 | -61 | 312.6
2017-04-15 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 115.2882 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6118 | 0 | 0.1 | -61 | 312.6
2017-04-16 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 99.6962 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6038 | 0 | 1 | -61 | 301.3
2017-04-16 | 1:00 | 309.4 | 175.5 | 99.9789 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1211 | 0 | 1 | -61 | 309.4
2017-04-16 | 2:00 | 318.5 | 175.5 | 100.1155 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3845 | 0 | 1 | -61 | 318.5
2017-04-16 | 3:00 | 324.5 | 175.5 | 103.1862 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8138 | 0 | 1 | -61 | 324.5
2017-04-16 | 4:00 | 325.1 | 175.5 | 101.5613 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 1 | -61 | 325.1
2017-04-16 | 5:00 | 313.9 | 175.5 | 97.3094 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 3.6909 | 0 | 17.3997 | 0 | 1 | -61 | 313.9
2017-04-16 | 6:00 | 291.6 | 175.5 | 70.4588 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 22.9455 | 0 | 16.3957 | 0 | 0 | -61 | 291.6
2017-04-16 | 7:00 | 268.7 | 175.5 | 44.5991 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 47.3554 | 0 | 17.4455 | 0 | -18.5 | -61 | 268.7
2017-04-16 | 8:00 | 274.4 | 175.5 | 44.7003 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 63.7249 | 0 | 16.8748 | 0 | -28.7 | -61 | 274.4
2017-04-16 | 9:00 | 285.7 | 175.5 | 44.8723 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 66.436 | 0 | 17.0917 | 0 | -20.5 | -61 | 285.7
2017-04-16 | 10:00 | 288.6 | 175.5 | 44.9241 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 66.8011 | 0 | 16.8748 | 0 | -17.8 | -61 | 288.6
2017-04-16 | 11:00 | 282.5 | 175.5 | 44.7202 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 72.6383 | 0 | 18.1415 | 0 | -30.8 | -61 | 282.5
2017-04-16 | 12:00 | 269.6 | 175.5 | 44.5624 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 83.9773 | 0 | 18.8603 | 0 | -55.6 | -61 | 269.6
2017-04-16 | 13:00 | 266.5 | 175.5 | 44.4262 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 76.7423 | 0 | 15.6315 | 0 | -48.1 | -61 | 266.5
2017-04-16 | 14:00 | 264.3 | 175.5 | 44.4335 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 64.974 | 0 | 18.3925 | 0 | -41.3 | -61 | 264.3
2017-04-16 | 15:00 | 268.6 | 175.5 | 44.5281 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8228 | 0 | 18.8491 | 0 | -20.4 | -61 | 268.6
2017-04-16 | 16:00 | 287.5 | 175.5 | 67.0617 | 51 | 5.9 | 7.3 | 23.8249 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -61 | 287.5
2017-04-16 | 17:00 | 308.2 | 175.5 | 94.101 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 3.5952 | 0 | 15.0038 | 0 | 1 | -61 | 308.2
2017-04-16 | 18:00 | 339.4 | 175.5 | 118.0533 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 1 | -61 | 339.4
2017-04-16 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 119.3292 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8708 | 0 | 1 | -61 | 343.5
2017-04-16 | 20:00 | 333.8 | 175.5 | 114.848 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.452 | 0 | 1 | -61 | 333.8
2017-04-16 | 21:00 | 328.8 | 175.5 | 112.358 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.942 | 0 | 1 | -61 | 328.8
2017-04-16 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 100.3214 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 1 | -61 | 311.8
2017-04-16 | 23:00 | 312.1 | 175.5 | 103.7591 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 1 | -61 | 312.1
2017-04-17 | 0:00 | 306.5 | 175.5 | 118.5711 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 1 | -61 | 306.5
2017-04-17 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 118.7394 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1 | -61 | 313.8
2017-04-17 | 2:00 | 324.3 | 175.5 | 118.9482 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 1 | -61 | 324.3
2017-04-17 | 3:00 | 328.3 | 175.5 | 117.9233 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 1 | -61 | 328.3
2017-04-17 | 4:00 | 334.1 | 175.5 | 121.1912 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 1 | -61 | 334.1
2017-04-17 | 5:00 | 333.3 | 175.5 | 119.1252 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 4.6672 | 0 | 2.4076 | 0 | 1 | -61 | 333.3
2017-04-17 | 6:00 | 322 | 175.5 | 94.7922 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 28.2279 | 0 | 3.4799 | 0 | 1 | -61 | 322
2017-04-17 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 67.1829 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 54.2674 | 0 | 6.1497 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-04-17 | 8:00 | 313.9 | 175.5 | 53.013 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 76.0124 | 0 | 6.6746 | 0 | 0 | -61 | 313.9
2017-04-17 | 9:00 | 322.1 | 175.5 | 46.5427 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 91.618 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | -61 | 322.1
2017-04-17 | 10:00 | 322.8 | 175.5 | 45.6099 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 97.1705 | 0 | 5.4196 | 0 | -3.6 | -61 | 322.8
2017-04-17 | 11:00 | 325.5 | 175.5 | 46.5277 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 97.1438 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | -61 | 325.5
2017-04-17 | 12:00 | 304.3 | 175.5 | 45.2674 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 99.2479 | 0 | 2.3847 | 0 | -20.8 | -61 | 304.3
2017-04-17 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 45.5035 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 93.6246 | 0 | 1.4719 | 0 | -0.4 | -61 | 318.4
2017-04-17 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 64.1921 | 51 | 5.9 | 7.3 | 76.1232 | 0 | 0.6847 | 0 | 0 | -61 | 319.7
2017-04-17 | 15:00 | 325.9 | 175.5 | 81.602 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 49.8659 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | -61 | 325.9
2017-04-17 | 16:00 | 345 | 175.5 | 117.8118 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 18.9051 | 0 | 1.4831 | 0 | 1 | -61 | 345
2017-04-17 | 17:00 | 350.5 | 175.5 | 131.612 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 2.5491 | 0 | 4.0389 | 0 | 1 | -61 | 350.5
2017-04-17 | 18:00 | 371.2 | 175.5 | 137.9575 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1425 | 0 | 14.2 | -61 | 371.2
2017-04-17 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 137.799 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 8.7 | -61 | 366.6
2017-04-17 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 122.5813 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 1 | -61 | 346.9
2017-04-17 | 21:00 | 332.4 | 175.5 | 118.8802 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 1 | -61 | 332.4
2017-04-17 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 113.3634 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2366 | 0 | 1 | -61 | 317.1
2017-04-17 | 23:00 | 316 | 175.5 | 117.4718 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3282 | 0 | 1 | -61 | 316
2017-04-18 | 0:00 | 305.2 | 175.5 | 105.9578 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 1 | -61 | 305.2
2017-04-18 | 1:00 | 310.9 | 175.5 | 108.2365 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2635 | 0 | 1 | -61 | 310.9
2017-04-18 | 2:00 | 322.8 | 175.5 | 118.9778 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 1 | -61 | 322.8
2017-04-18 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 128.2103 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 1 | -61 | 330.2
2017-04-18 | 4:00 | 340.6 | 175.5 | 137.2982 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8018 | 0 | 6.1 | -61 | 340.6
2017-04-18 | 5:00 | 342.6 | 175.5 | 137.3998 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 8.9 | -61 | 342.6
2017-04-18 | 6:00 | 347.6 | 175.5 | 137.4956 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 12.1287 | 0 | 13 | -61 | 347.6
2017-04-18 | 7:00 | 357.7 | 175.5 | 137.7734 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7308 | 0 | 12.9958 | 0 | 8.3 | -61 | 357.7
2017-04-18 | 8:00 | 383.4 | 175.5 | 138.2546 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 2.4163 | 0 | 11.7291 | 0 | 22.2 | -61 | 383.4
2017-04-18 | 9:00 | 400.6 | 175.5 | 138.5614 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 6.5866 | 0 | 11.752 | 0 | 29.8 | -61 | 400.6
2017-04-18 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 138.4434 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 11.6898 | 0 | 13.1668 | 0 | 22.3 | -61 | 394.5
2017-04-18 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 138.4717 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 11.9903 | 0 | 11.638 | 0 | 22.2 | -61 | 394.6
2017-04-18 | 12:00 | 373 | 175.5 | 138.0761 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 11.2221 | 0 | 11.1018 | 0 | 13.2 | -61 | 373
2017-04-18 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 138.3327 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 10.7743 | 0 | 11.193 | 0 | 22.3 | -61 | 390.1
2017-04-18 | 14:00 | 389 | 175.5 | 138.3461 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 8.5986 | 0 | 9.7553 | 0 | 22.2 | -61 | 389
2017-04-18 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 138.2297 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 6.3564 | 0 | 10.7139 | 0 | 22.3 | -61 | 386.1
2017-04-18 | 16:00 | 393.6 | 175.5 | 138.4164 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6745 | 0 | 10.1091 | 0 | 29.5 | -61 | 393.6
2017-04-18 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 138.3411 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0.1659 | 0 | 12.893 | 0 | 26.5 | -61 | 391.8
2017-04-18 | 18:00 | 400.8 | 175.5 | 138.5513 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4487 | 0 | 32.9 | -61 | 400.8
2017-04-18 | 19:00 | 387 | 175.5 | 138.2472 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 22.2 | -61 | 387
2017-04-18 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 137.9252 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 14.2 | -61 | 370.5
2017-04-18 | 21:00 | 356.2 | 175.5 | 137.6545 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 14.7 | -61 | 356.2
2017-04-18 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 137.3272 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 3.1 | -61 | 340.7
2017-04-18 | 23:00 | 343.7 | 175.5 | 137.4685 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 6.7 | -61 | 343.7
2017-04-19 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 126.2802 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 1 | -61 | 330.4
2017-04-19 | 1:00 | 341.1 | 175.5 | 137.3364 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8636 | 0 | 1.1 | -61 | 341.1
2017-04-19 | 2:00 | 350.5 | 175.5 | 137.5894 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1106 | 0 | 1.2 | -61 | 350.5
2017-04-19 | 3:00 | 354.7 | 175.5 | 137.6766 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 1.2 | -61 | 354.7
2017-04-19 | 4:00 | 359.2 | 175.5 | 137.6962 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0038 | 0 | 1.3 | -61 | 359.2
2017-04-19 | 5:00 | 352.1 | 175.5 | 137.4954 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 4.2876 | 0 | 13.817 | 0 | 1.3 | -61 | 352.1
2017-04-19 | 6:00 | 343.3 | 175.5 | 125.7471 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 18.3391 | 0 | 12.4138 | 0 | 1 | -61 | 343.3
2017-04-19 | 7:00 | 339.4 | 175.5 | 111.7873 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 34.0253 | 0 | 9.2874 | 0 | 1 | -61 | 339.4
2017-04-19 | 8:00 | 356.9 | 175.5 | 119.515 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 43.2169 | 0 | 8.9681 | 0 | 1 | -61 | 356.9
2017-04-19 | 9:00 | 375.2 | 175.5 | 124.2941 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 55.8225 | 0 | 8.2834 | 0 | 1 | -61 | 375.2
2017-04-19 | 10:00 | 375.9 | 175.5 | 125.8011 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 54.8786 | 0 | 8.4203 | 0 | 1 | -61 | 375.9
2017-04-19 | 11:00 | 377.8 | 175.5 | 134.1602 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 48.1685 | 0 | 8.6713 | 0 | 1 | -61 | 377.8
2017-04-19 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 119.9893 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 33.8976 | 0 | 9.4131 | 0 | 1 | -61 | 361.6
2017-04-19 | 13:00 | 380 | 175.5 | 137.9828 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 24.3728 | 0 | 9.3444 | 0 | 1 | -61 | 380
2017-04-19 | 14:00 | 379 | 175.5 | 137.9201 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 21.0568 | 0 | 10.2231 | 0 | 1 | -61 | 379
2017-04-19 | 15:00 | 375.1 | 175.5 | 137.38 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 19.7772 | 0 | 10.5428 | 0 | 1 | -61 | 375.1
2017-04-19 | 16:00 | 382.5 | 175.5 | 138.1045 | 87 | 5.9 | 7.3 | 7.4809 | 0 | 13.7146 | 0 | 8.5 | -61 | 382.5
2017-04-19 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 138.2297 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0.4135 | 0 | 15.7568 | 0 | 14.2 | -61 | 384.1
2017-04-19 | 18:00 | 399.4 | 175.5 | 138.5497 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7503 | 0 | 25.5 | -61 | 399.4
2017-04-19 | 19:00 | 388.5 | 175.5 | 138.3566 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 14.2 | -61 | 388.5
2017-04-19 | 20:00 | 371.1 | 175.5 | 137.9256 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6744 | 0 | 1.2 | -61 | 371.1
2017-04-19 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 136.4646 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0354 | 0 | 1 | -61 | 358.8
2017-04-19 | 22:00 | 345.3 | 175.5 | 135.4573 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0427 | 0 | 1 | -61 | 345.3
2017-04-19 | 23:00 | 345.5 | 175.5 | 137.4047 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7953 | 0 | 1.2 | -61 | 345.5
2017-04-20 | 0:00 | 333.2 | 175.5 | 129.9175 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 1 | -61 | 333.2
2017-04-20 | 1:00 | 341.2 | 175.5 | 137.3296 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 1.2 | -61 | 341.2
2017-04-20 | 2:00 | 352.5 | 175.5 | 137.5376 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6624 | 0 | 1.2 | -61 | 352.5
2017-04-20 | 3:00 | 358.4 | 175.5 | 137.7826 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2174 | 0 | 1.2 | -61 | 358.4
2017-04-20 | 4:00 | 363.8 | 175.5 | 137.8352 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 1.2 | -61 | 363.8
2017-04-20 | 5:00 | 362.1 | 175.5 | 137.7254 | 76 | 5.9 | 7.3 | 3.1472 | 0 | 16.3274 | 0 | 1.2 | -61 | 362.1
2017-04-20 | 6:00 | 357.3 | 175.5 | 131.4277 | 66 | 5.9 | 7.3 | 17.4006 | 0 | 13.7717 | 0 | 1 | -61 | 357.3
2017-04-20 | 7:00 | 345.6 | 175.5 | 112.0294 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 35.6865 | 0 | 12.9841 | 0 | 1 | -61 | 345.6
2017-04-20 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 119.7593 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 50.3096 | 0 | 10.5311 | 0 | 1 | -61 | 367.2
2017-04-20 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 125.8186 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 55.7185 | 0 | 10.4629 | 0 | 1 | -61 | 379.4
2017-04-20 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 119.8961 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 61.9675 | 0 | 10.7364 | 0 | 1 | -61 | 375.7
2017-04-20 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 112.3647 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 65.366 | 0 | 11.5693 | 0 | 1 | -61 | 371.6
2017-04-20 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 91.8567 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 63.4415 | 0 | 11.1018 | 0 | 1 | -61 | 348.7
2017-04-20 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 112.088 | 55 | 5.9 | 7.3 | 62.211 | 0 | 9.801 | 0 | 1 | -61 | 367.8
2017-04-20 | 14:00 | 367 | 175.5 | 119.7614 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 52.8705 | 0 | 8.9681 | 0 | 1 | -61 | 367
2017-04-20 | 15:00 | 364.6 | 175.5 | 122.8634 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 34.7403 | 0 | 7.4963 | 0 | 1 | -61 | 364.6
2017-04-20 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 137.2198 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 16.1835 | 0 | 7.0967 | 0 | 1 | -61 | 370.5
2017-04-20 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 138.0449 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 2.8468 | 0 | 5.4083 | 0 | 14.2 | -61 | 376.3
2017-04-20 | 18:00 | 398.2 | 175.5 | 138.5422 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 38.2 | -61 | 398.2
2017-04-20 | 19:00 | 393 | 175.5 | 138.4475 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 33.3 | -61 | 393
2017-04-20 | 20:00 | 376.4 | 175.5 | 138.0194 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7806 | 0 | 16.9 | -61 | 376.4
2017-04-20 | 21:00 | 363.8 | 175.5 | 137.8302 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 9.1 | -61 | 363.8
2017-04-20 | 22:00 | 349 | 175.5 | 137.5201 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 1.2 | -61 | 349
2017-04-20 | 23:00 | 349.5 | 175.5 | 137.5181 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 1.2 | -61 | 349.5
2017-04-21 | 0:00 | 336 | 175.5 | 137.2531 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 3.4 | -61 | 336
2017-04-21 | 1:00 | 342.2 | 175.5 | 134.531 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 1 | -61 | 342.2
2017-04-21 | 2:00 | 356.9 | 175.5 | 137.6294 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 3.4 | -61 | 356.9
2017-04-21 | 3:00 | 367 | 175.5 | 137.8703 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 13.4 | -61 | 367
2017-04-21 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 137.8739 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 13.3 | -61 | 367.2
2017-04-21 | 5:00 | 363.7 | 175.5 | 137.8452 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0179 | 0 | 1.8369 | 0 | 3.4 | -61 | 363.7
2017-04-21 | 6:00 | 347.6 | 175.5 | 114.4476 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 30.2906 | 0 | 2.3618 | 0 | 1 | -61 | 347.6
2017-04-21 | 7:00 | 330.2 | 175.5 | 87.1815 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 54.7499 | 0 | 1.7686 | 0 | 1 | -61 | 330.2
2017-04-21 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 75.504 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 76.082 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | -61 | 338.9
2017-04-21 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 64.944 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 92.0472 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | -61 | 344.1
2017-04-21 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 51.934 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 100.8941 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -61 | 339.8
2017-04-21 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 50.0778 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 102.4531 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | -61 | 339.4
2017-04-21 | 12:00 | 316.1 | 175.5 | 45.4856 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 100.5048 | 0 | 1.2096 | 0 | -16.6 | -61 | 316.1
2017-04-21 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 54.5786 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 88.9668 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-04-21 | 14:00 | 332.3 | 175.5 | 70.0168 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 73.6816 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -61 | 332.3
2017-04-21 | 15:00 | 339.4 | 175.5 | 97.2484 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 48.889 | 0 | 3.6626 | 0 | 1 | -61 | 339.4
2017-04-21 | 16:00 | 355.3 | 175.5 | 130.9869 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 20.8786 | 0 | 5.1345 | 0 | 1 | -61 | 355.3
2017-04-21 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 137.7179 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9336 | 0 | 6.9485 | 0 | 1.9 | -61 | 358.4
2017-04-21 | 18:00 | 379 | 175.5 | 138.1487 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 16.7 | -61 | 379
2017-04-21 | 19:00 | 375.8 | 175.5 | 138.0379 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 14.2 | -61 | 375.8
2017-04-21 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 137.7286 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 3.4 | -61 | 358.8
2017-04-21 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 137.6178 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 3.4 | -61 | 352.8
2017-04-21 | 22:00 | 337.7 | 175.5 | 134.2676 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | 0 | 1 | -61 | 337.7
2017-04-21 | 23:00 | 344 | 175.5 | 137.4258 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 3.4 | -61 | 344
2017-04-22 | 0:00 | 331.5 | 175.5 | 132.5788 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 1 | -61 | 331.5
2017-04-22 | 1:00 | 341.8 | 175.5 | 137.3427 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 7.7 | -61 | 341.8
2017-04-22 | 2:00 | 349.1 | 175.5 | 137.4993 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 8.3 | -61 | 349.1
2017-04-22 | 3:00 | 356.3 | 175.5 | 137.6876 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 8.2 | -61 | 356.3
2017-04-22 | 4:00 | 359 | 175.5 | 137.7567 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7433 | 0 | 8.2 | -61 | 359
2017-04-22 | 5:00 | 354.1 | 175.5 | 137.6242 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7454 | 0 | 7.5304 | 0 | 8.3 | -61 | 354.1
2017-04-22 | 6:00 | 346.2 | 175.5 | 137.4787 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3877 | 0 | 7.2336 | 0 | 2.5 | -61 | 346.2
2017-04-22 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 129.8141 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 13.6463 | 0 | 7.0396 | 0 | 1 | -61 | 343.1
2017-04-22 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 135.475 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 21.5673 | 0 | 6.4577 | 0 | 1 | -61 | 356.1
2017-04-22 | 9:00 | 372.7 | 175.5 | 138.0841 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 22.7923 | 0 | 4.7236 | 0 | 8.3 | -61 | 372.7
2017-04-22 | 10:00 | 378.9 | 175.5 | 138.1106 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 23.2778 | 0 | 5.1116 | 0 | 8.4 | -61 | 378.9
2017-04-22 | 11:00 | 379.6 | 175.5 | 138.1868 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 18.525 | 0 | 7.1882 | 0 | 8.3 | -61 | 379.6
2017-04-22 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 130.5073 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 19.5711 | 0 | 7.6216 | 0 | 1 | -61 | 356.1
2017-04-22 | 13:00 | 364 | 175.5 | 137.8793 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 15.7754 | 0 | 7.2453 | 0 | 7.8 | -61 | 364
2017-04-22 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 137.7665 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 10.5818 | 0 | 6.6517 | 0 | 7.8 | -61 | 362.2
2017-04-22 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 137.7773 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 7.7722 | 0 | 5.7505 | 0 | 7.8 | -61 | 360.1
2017-04-22 | 16:00 | 363.9 | 175.5 | 137.8795 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 2.7551 | 0 | 5.4654 | 0 | 7.2 | -61 | 363.9
2017-04-22 | 17:00 | 372 | 175.5 | 137.9542 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1182 | 0 | 5.7276 | 0 | 10.4 | -61 | 372
2017-04-22 | 18:00 | 388.6 | 175.5 | 138.3033 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3967 | 0 | 26.2 | -61 | 388.6
2017-04-22 | 19:00 | 380.1 | 175.5 | 138.1266 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 19.2 | -61 | 380.1
2017-04-22 | 20:00 | 367.7 | 175.5 | 137.945 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 10.6 | -61 | 367.7
2017-04-22 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 137.6053 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 8.3 | -61 | 355.9
2017-04-22 | 22:00 | 337.7 | 175.5 | 137.1274 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 1 | -61 | 337.7
2017-04-22 | 23:00 | 341.9 | 175.5 | 137.3185 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 8.3 | -61 | 341.9
2017-04-23 | 0:00 | 330.8 | 175.5 | 114.443 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0.4 | -61 | 330.8
2017-04-23 | 1:00 | 339.3 | 175.5 | 115.8619 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 7.7 | -61 | 339.3
2017-04-23 | 2:00 | 346.6 | 175.5 | 115.943 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 13.6 | -61 | 346.6
2017-04-23 | 3:00 | 350.6 | 175.5 | 116.051 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 16.9 | -61 | 350.6
2017-04-23 | 4:00 | 354.4 | 175.5 | 116.1884 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 20.3 | -61 | 354.4
2017-04-23 | 5:00 | 345.3 | 175.5 | 115.9976 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0.6474 | 0 | 1.255 | 0 | 13.7 | -61 | 345.3
2017-04-23 | 6:00 | 321.9 | 175.5 | 105.4559 | 76 | 5.9 | 7.3 | 11.0204 | 0 | 1.3237 | 0 | 0.4 | -61 | 321.9
2017-04-23 | 7:00 | 305.4 | 175.5 | 88.0816 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3353 | 0 | 1.4831 | 0 | 0.4 | -61 | 305.4
2017-04-23 | 8:00 | 311.7 | 175.5 | 83.2989 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 36.2951 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | -61 | 311.7
2017-04-23 | 9:00 | 312.1 | 175.5 | 66.718 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 53.5724 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | -61 | 312.1
2017-04-23 | 10:00 | 305.1 | 175.5 | 52.2604 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 66.0159 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | -61 | 305.1
2017-04-23 | 11:00 | 301.5 | 175.5 | 48.0745 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 65.5067 | 0 | 2.4188 | 0 | 0 | -61 | 301.5
2017-04-23 | 12:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 64.5978 | -4.8606 | 2.6016 | -0.8388 | 0 | -61 | 291.8
2017-04-23 | 13:00 | 283.5 | 175.5 | 45.2479 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 66.9858 | -10.0806 | 2.6469 | 0 | -6.8 | -61 | 283.5
2017-04-23 | 14:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 53.7105 | -8.0828 | 2.8867 | -0.1144 | 0 | -61 | 279
2017-04-23 | 15:00 | 284.2 | 175.5 | 50.134 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 41.9062 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | -61 | 284.2
2017-04-23 | 16:00 | 297.1 | 175.5 | 80.8589 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0721 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | -61 | 297.1
2017-04-23 | 17:00 | 316.3 | 175.5 | 105.8677 | 77 | 5.9 | 7.3 | 3.7347 | 0 | 1.5976 | 0 | 0.4 | -61 | 316.3
2017-04-23 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 115.996 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 14.8 | -61 | 347.1
2017-04-23 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 116.147 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 20.8 | -61 | 353.9
2017-04-23 | 20:00 | 342 | 175.5 | 115.847 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 11.7 | -61 | 342
2017-04-23 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 115.6321 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 2.7 | -61 | 332.5
2017-04-23 | 22:00 | 319 | 175.5 | 108.0378 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 0.4 | -61 | 319
2017-04-23 | 23:00 | 322.1 | 175.5 | 108.0631 | 85.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1369 | 0 | 0.4 | -61 | 322.1
2017-04-24 | 0:00 | 311.4 | 175.5 | 110.9088 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0.4 | -61 | 311.4
2017-04-24 | 1:00 | 321.6 | 175.5 | 111.0859 | 82.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1141 | 0 | 0.4 | -61 | 321.6
2017-04-24 | 2:00 | 330.8 | 175.5 | 114.3149 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | 0.4 | -61 | 330.8
2017-04-24 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 115.8349 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 9.3 | -61 | 341.3
2017-04-24 | 4:00 | 345.5 | 175.5 | 115.9839 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 13.1 | -61 | 345.5
2017-04-24 | 5:00 | 343.6 | 175.5 | 115.9415 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 3.7718 | 0 | 1.1867 | 0 | 6.9 | -61 | 343.6
2017-04-24 | 6:00 | 340.6 | 175.5 | 111.6106 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 17.9175 | 0 | 1.4719 | 0 | 0.4 | -61 | 340.6
2017-04-24 | 7:00 | 330.1 | 175.5 | 94.319 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 34.869 | 0 | 1.312 | 0 | 0.4 | -61 | 330.1
2017-04-24 | 8:00 | 337.2 | 175.5 | 79.4592 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 64.7252 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-04-24 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 59.8159 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 90.9853 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -61 | 338.5
2017-04-24 | 10:00 | 334.7 | 175.5 | 53.1671 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 101.0991 | -7.6071 | 1.1409 | 0 | 0 | -61 | 334.7
2017-04-24 | 11:00 | 335.4 | 175.5 | 50.5575 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 104.8629 | -7.8903 | 0.9699 | 0 | 0 | -61 | 335.4
2017-04-24 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 51.0542 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 102.1518 | -15.3726 | 1.2666 | 0 | -14.3 | -61 | 311.7
2017-04-24 | 13:00 | 327.4 | 175.5 | 49.3901 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 93.6658 | -7.0478 | 1.3919 | 0 | 0 | -61 | 327.4
2017-04-24 | 14:00 | 335.6 | 175.5 | 69.7577 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 71.3572 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | -61 | 335.6
2017-04-24 | 15:00 | 336.1 | 175.5 | 80.369 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 53.7744 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | -61 | 336.1
2017-04-24 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 110.7817 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 25.0184 | 0 | 3.3999 | 0 | 0.4 | -61 | 349.9
2017-04-24 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 116.1319 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 4.6035 | 0 | 4.1646 | 0 | 12.6 | -61 | 354.9
2017-04-24 | 18:00 | 373.4 | 175.5 | 116.5442 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 34.3 | -61 | 373.4
2017-04-24 | 19:00 | 376.2 | 175.5 | 116.5876 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 36.6 | -61 | 376.2
2017-04-24 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 116.2065 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 14.7 | -61 | 354.1
2017-04-24 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 115.9503 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1497 | 0 | 5.8 | -61 | 343.7
2017-04-24 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 109.4017 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0.4 | -61 | 321.9
2017-04-24 | 23:00 | 321 | 175.5 | 111.1375 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 0.4 | -61 | 321
2017-04-25 | 0:00 | 309.7 | 175.5 | 105.5781 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3219 | 0 | 0.4 | -61 | 309.7
2017-04-25 | 1:00 | 319.6 | 175.5 | 105.4415 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 0.4 | -61 | 319.6
2017-04-25 | 2:00 | 330.7 | 175.5 | 105.9596 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 0.4 | -61 | 330.7
2017-04-25 | 3:00 | 339.2 | 175.5 | 112.1957 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0.4 | -61 | 339.2
2017-04-25 | 4:00 | 342.5 | 175.5 | 115.9166 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2834 | 0 | 1.2 | -61 | 342.5
2017-04-25 | 5:00 | 335.3 | 175.5 | 106.0838 | 88.3 | 5.9 | 7.3 | 4.6581 | 0 | 8.1581 | 0 | 0.4 | -61 | 335.3
2017-04-25 | 6:00 | 323.6 | 175.5 | 87.1035 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 22.6689 | 0 | 7.4276 | 0 | 0.4 | -61 | 323.6
2017-04-25 | 7:00 | 313.4 | 175.5 | 75.1819 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 41.1194 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -61 | 313.4
2017-04-25 | 8:00 | 323.3 | 175.5 | 64.9794 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 61.5183 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -61 | 323.3
2017-04-25 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 60.1236 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 75.6311 | 0 | 7.2453 | 0 | 0 | -61 | 329.1
2017-04-25 | 10:00 | 331.7 | 175.5 | 55.5417 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 82.3681 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -61 | 331.7
2017-04-25 | 11:00 | 335.3 | 175.5 | 60.937 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 80.1447 | 0 | 7.9183 | 0 | 0 | -61 | 335.3
2017-04-25 | 12:00 | 312.5 | 175.5 | 49.1743 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 77.1435 | -11.6092 | 8.5914 | 0 | 0 | -61 | 312.5
2017-04-25 | 13:00 | 333.8 | 175.5 | 64.7123 | 64 | 5.9 | 7.3 | 68.7392 | 0 | 8.6485 | 0 | 0 | -61 | 333.8
2017-04-25 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6951 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 45.3589 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | -61 | 340.2
2017-04-25 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 107.685 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 17.7662 | 0 | 10.3488 | 0 | 0.4 | -61 | 354.3
2017-04-25 | 16:00 | 361.2 | 175.5 | 116.2283 | 91 | 5.9 | 7.3 | 8.3646 | 0 | 9.6071 | 0 | 8.3 | -61 | 361.2
2017-04-25 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 116.3538 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 0.8384 | 0 | 12.6078 | 0 | 16 | -61 | 364.8
2017-04-25 | 18:00 | 381.5 | 175.5 | 116.6608 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 34.4 | -61 | 381.5
2017-04-25 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 116.5508 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 28 | -61 | 374.1
2017-04-25 | 20:00 | 355.8 | 175.5 | 116.1673 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4327 | 0 | 11.1 | -61 | 355.8
2017-04-25 | 21:00 | 338.7 | 175.5 | 107.8621 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 0.4 | -61 | 338.7
2017-04-25 | 22:00 | 323.6 | 175.5 | 101.9749 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0.4 | -61 | 323.6
2017-04-25 | 23:00 | 319.9 | 175.5 | 105.787 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0.4 | -61 | 319.9
2017-04-26 | 0:00 | 307.4 | 175.5 | 102.7412 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8588 | 0 | 0.4 | -61 | 307.4
2017-04-26 | 1:00 | 317.7 | 175.5 | 107.6291 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7709 | 0 | 0.4 | -61 | 317.7
2017-04-26 | 2:00 | 327.1 | 175.5 | 108.7865 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 0.4 | -61 | 327.1
2017-04-26 | 3:00 | 336.1 | 175.5 | 111.7965 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0.4 | -61 | 336.1
2017-04-26 | 4:00 | 344.2 | 175.5 | 115.9728 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 4.7 | -61 | 344.2
2017-04-26 | 5:00 | 337.6 | 175.5 | 111.022 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6323 | 0 | 5.1457 | 0 | 0.4 | -61 | 337.6
2017-04-26 | 6:00 | 332.6 | 175.5 | 105.2004 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 14.3282 | 0 | 5.2714 | 0 | 0.4 | -61 | 332.6
2017-04-26 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 96.661 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 26.5058 | 0 | 5.9332 | 0 | 0.4 | -61 | 323.1
2017-04-26 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 109.3521 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 29.9745 | 0 | 7.4734 | 0 | 0.4 | -61 | 346.2
2017-04-26 | 9:00 | 356.7 | 175.5 | 109.6118 | 68 | 5.9 | 7.3 | 43.5261 | 0 | 7.4621 | 0 | 0.4 | -61 | 356.7
2017-04-26 | 10:00 | 347.4 | 175.5 | 89.5022 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 58.3847 | 0 | 7.7131 | 0 | 0.4 | -61 | 347.4
2017-04-26 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 97.5516 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 53.2293 | 0 | 9.2191 | 0 | 0.4 | -61 | 351.8
2017-04-26 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 68.7832 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3615 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | -61 | 327.8
2017-04-26 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 89.8268 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 49.0854 | 0 | 10.9878 | 0 | 0.4 | -61 | 342.2
2017-04-26 | 14:00 | 345.7 | 175.5 | 100.4489 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 36.1079 | 0 | 10.1432 | 0 | 0.4 | -61 | 345.7
2017-04-26 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 108.364 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 24.0325 | 0 | 8.2035 | 0 | 0.4 | -61 | 350.1
2017-04-26 | 16:00 | 360.1 | 175.5 | 116.3096 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 10.6853 | 0 | 7.4051 | 0 | 6.7 | -61 | 360.1
2017-04-26 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 116.253 | 91.4 | 5.9 | 7.3 | 2.7615 | 0 | 5.3855 | 0 | 16 | -61 | 359.5
2017-04-26 | 18:00 | 374.6 | 175.5 | 116.5511 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 35 | -61 | 374.6
2017-04-26 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 116.5542 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 35.5 | -61 | 373.7
2017-04-26 | 20:00 | 357.1 | 175.5 | 116.1711 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 19.5 | -61 | 357.1
2017-04-26 | 21:00 | 341 | 175.5 | 115.9061 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 5.8 | -61 | 341
2017-04-26 | 22:00 | 327.8 | 175.5 | 108.8699 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0.4 | -61 | 327.8
2017-04-26 | 23:00 | 322.3 | 175.5 | 108.6286 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 0.4 | -61 | 322.3
2017-04-27 | 0:00 | 311.3 | 175.5 | 108.7704 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0.4 | -61 | 311.3
2017-04-27 | 1:00 | 321.7 | 175.5 | 108.4214 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2786 | 0 | 0.4 | -61 | 321.7
2017-04-27 | 2:00 | 333.7 | 175.5 | 110.3643 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0.4 | -61 | 333.7
2017-04-27 | 3:00 | 339.6 | 175.5 | 114.1423 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 0.4 | -61 | 339.6
2017-04-27 | 4:00 | 342.7 | 175.5 | 116.0126 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 0.5 | -61 | 342.7
2017-04-27 | 5:00 | 339.2 | 175.5 | 109.8637 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7039 | 0 | 8.0324 | 0 | 0.4 | -61 | 339.2
2017-04-27 | 6:00 | 330.7 | 175.5 | 94.927 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 22.1028 | 0 | 6.0702 | 0 | 0.4 | -61 | 330.7
2017-04-27 | 7:00 | 313.4 | 175.5 | 62.6454 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 52.5732 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -61 | 313.4
2017-04-27 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 59.7622 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 70.1094 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -61 | 323.9
2017-04-27 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 58.9775 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 82.7961 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -61 | 339.6
2017-04-27 | 10:00 | 346.6 | 175.5 | 70.3471 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 77.0787 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -61 | 346.6
2017-04-27 | 11:00 | 351.2 | 175.5 | 80.1255 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 72.4481 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -61 | 351.2
2017-04-27 | 12:00 | 330 | 175.5 | 62.4017 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 67.5707 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -61 | 330
2017-04-27 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 87.9675 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 61.0053 | 0 | 7.8272 | 0 | 0.4 | -61 | 349.8
2017-04-27 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 95.0689 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 46.2666 | 0 | 7.5645 | 0 | 0.4 | -61 | 349.1
2017-04-27 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 109.2438 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 27.0029 | 0 | 7.5533 | 0 | 0.4 | -61 | 354.5
2017-04-27 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 116.2571 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 12.8237 | 0 | 7.5192 | 0 | 3.9 | -61 | 360.7
2017-04-27 | 17:00 | 362.6 | 175.5 | 116.364 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 2.0654 | 0 | 7.3706 | 0 | 16 | -61 | 362.6
2017-04-27 | 18:00 | 377.6 | 175.5 | 116.7214 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 32.1 | -61 | 377.6
2017-04-27 | 19:00 | 376.3 | 175.5 | 116.5375 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 29.9 | -61 | 376.3
2017-04-27 | 20:00 | 356.1 | 175.5 | 116.1278 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 13.1 | -61 | 356.1
2017-04-27 | 21:00 | 344.6 | 175.5 | 115.9298 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 2.3 | -61 | 344.6
2017-04-27 | 22:00 | 325.8 | 175.5 | 109.4744 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9256 | 0 | 0.4 | -61 | 325.8
2017-04-27 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 109.5644 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0356 | 0 | 0.4 | -61 | 327.2
2017-04-28 | 0:00 | 316.7 | 175.5 | 111.4744 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 0.4 | -61 | 316.7
2017-04-28 | 1:00 | 328.9 | 175.5 | 115.7017 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 1.7 | -61 | 328.9
2017-04-28 | 2:00 | 339.6 | 175.5 | 115.9134 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2866 | 0 | 2.2 | -61 | 339.6
2017-04-28 | 3:00 | 345.6 | 175.5 | 115.9507 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 5.1 | -61 | 345.6
2017-04-28 | 4:00 | 346.8 | 175.5 | 116.0166 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 6.2 | -61 | 346.8
2017-04-28 | 5:00 | 348.4 | 175.5 | 116.1169 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 7.174 | 0 | 6.7091 | 0 | 2.2 | -61 | 348.4
2017-04-28 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 92.8599 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 30.3506 | 0 | 4.6895 | 0 | 0.4 | -61 | 334.5
2017-04-28 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 61.4612 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 57.3401 | 0 | 4.1987 | 0 | 0 | -61 | 322.6
2017-04-28 | 8:00 | 334 | 175.5 | 55.3531 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 78.4434 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -61 | 334
2017-04-28 | 9:00 | 351.1 | 175.5 | 61.1812 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 87.9779 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -61 | 351.1
2017-04-28 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 52.5308 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 94.0725 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | -61 | 346.5
2017-04-28 | 11:00 | 347.2 | 175.5 | 49.6215 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 96.4951 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -61 | 347.2
2017-04-28 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 49.4483 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 81.7222 | -6.1491 | 7.6786 | 0 | 0 | -61 | 329.8
2017-04-28 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 66.7005 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 69.3864 | 0 | 9.4131 | 0 | 0 | -61 | 345.6
2017-04-28 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 80.7521 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 55.3215 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -61 | 344.4
2017-04-28 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 97.1388 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 34.6127 | 0 | 8.6485 | 0 | 0.4 | -61 | 348.4
2017-04-28 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 116.2663 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 16.8294 | 0 | 6.1043 | 0 | 1.3 | -61 | 358.6
2017-04-28 | 17:00 | 357.8 | 175.5 | 116.3112 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 3.1792 | 0 | 4.6096 | 0 | 14.1 | -61 | 357.8
2017-04-28 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 116.5226 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 30.2 | -61 | 372.3
2017-04-28 | 19:00 | 370 | 175.5 | 116.4764 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 26.6 | -61 | 370
2017-04-28 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 116.2125 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8875 | 0 | 13.8 | -61 | 353.9
2017-04-28 | 21:00 | 341.4 | 175.5 | 115.8423 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 2.3 | -61 | 341.4
2017-04-28 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 110.1057 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2943 | 0 | 0.4 | -61 | 322.6
2017-04-28 | 23:00 | 317.9 | 175.5 | 111.1338 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0.4 | -61 | 317.9
2017-04-29 | 0:00 | 303.7 | 175.5 | 88.9865 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3135 | 0 | 0.4 | -61 | 303.7
2017-04-29 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 89.0624 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0.4 | -61 | 309.7
2017-04-29 | 2:00 | 319.5 | 175.5 | 96.2394 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 0.4 | -61 | 319.5
2017-04-29 | 3:00 | 324.3 | 175.5 | 100.6057 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2943 | 0 | 0.4 | -61 | 324.3
2017-04-29 | 4:00 | 326.8 | 175.5 | 102.7178 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 0.4 | -61 | 326.8
2017-04-29 | 5:00 | 316.9 | 175.5 | 89.1992 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 3.8941 | 0 | 6.2067 | 0 | 0.4 | -61 | 316.9
2017-04-29 | 6:00 | 298.3 | 175.5 | 65.5082 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 18.5064 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -61 | 298.3
2017-04-29 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 47.4459 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 39.4251 | -2.9665 | 6.1955 | 0 | 0 | -61 | 284.6
2017-04-29 | 8:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 59.7866 | -4.4986 | 7.8842 | -5.0722 | -10.1 | -61 | 287.2
2017-04-29 | 9:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 81.8843 | -6.1613 | 7.9983 | -3.4213 | -27.7 | -61 | 291.9
2017-04-29 | 10:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 93.0614 | -7.0023 | 6.1955 | -2.5546 | -38 | -61 | 291
2017-04-29 | 11:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 86.5584 | -6.513 | 5.1228 | -3.0682 | -30.4 | -61 | 291
2017-04-29 | 12:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 77.2899 | -5.8156 | 4.7124 | -3.6867 | -34.4 | -61 | 277.1
2017-04-29 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 58.4194 | -4.3957 | 5.2027 | -5.1264 | -4 | -61 | 289.4
2017-04-29 | 14:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 59.072 | -4.4448 | 8.6372 | -5.0644 | -12.3 | -61 | 285.1
2017-04-29 | 15:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 43.6847 | -3.287 | 9.1163 | -6.214 | -3.4 | -61 | 281.6
2017-04-29 | 16:00 | 295.4 | 175.5 | 67.3274 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 22.1972 | 0 | 6.2754 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-04-29 | 17:00 | 308.7 | 175.5 | 89.0689 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1067 | 0 | 6.0244 | 0 | 0.4 | -61 | 308.7
2017-04-29 | 18:00 | 330.4 | 175.5 | 108.2121 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7879 | 0 | 0.4 | -61 | 330.4
2017-04-29 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 114.7611 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0.4 | -61 | 335.5
2017-04-29 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 105.2563 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9437 | 0 | 0.4 | -61 | 326.6
2017-04-29 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 95.7262 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 0.4 | -61 | 317.8
2017-04-29 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 88.8531 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0.4 | -61 | 300.7
2017-04-29 | 23:00 | 301.5 | 175.5 | 88.8759 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0.4 | -61 | 301.5
2017-04-30 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 71.1957 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 7.3 | -61 | 290.2
2017-04-30 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 71.3684 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0316 | 0 | 7.2 | -61 | 296.5
2017-04-30 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 71.6872 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0128 | 0 | 11.7 | -61 | 308.7
2017-04-30 | 3:00 | 312 | 175.5 | 72.5535 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | 0 | 13.7 | -61 | 312
2017-04-30 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 71.6704 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0534 | 0 | 7.5762 | 0 | 13 | -61 | 311.6
2017-04-30 | 5:00 | 299 | 175.5 | 71.445 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 6.8804 | 0 | 6.6746 | 0 | 4.7 | -61 | 299
2017-04-30 | 6:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 28.5154 | 0 | 7.5874 | -0.4028 | 0 | -61 | 280.8
2017-04-30 | 7:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 36.5758 | -5.5042 | 8.2035 | -7.3751 | 0 | -61 | 276.9
2017-04-30 | 8:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 55.376 | -20.8335 | 9.1504 | -8.9929 | 0 | -61 | 279.8
2017-04-30 | 9:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 73.4794 | -38.7023 | 9.1733 | -8.7504 | 0 | -61 | 280.3
2017-04-30 | 10:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8029 | -36.239 | 11.2042 | -6.2681 | 0 | -61 | 282.7
2017-04-30 | 11:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 67.0803 | -30.2844 | 15.5628 | -12.9587 | 0 | -61 | 284.6
2017-04-30 | 12:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 75.6074 | -45.512 | 19.2025 | -19.126 | 0 | -61 | 275.0719
2017-04-30 | 13:00 | 269 | 175.5 | 44.4 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 75.602 | -45.5088 | 16.8865 | -16.8192 | 0 | -61 | 275.5605
2017-04-30 | 14:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 43.2366 | -9.7599 | 15.3234 | -13.7001 | 0 | -61 | 280.7
2017-04-30 | 15:00 | 294.3 | 175.5 | 55.7858 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 22.5787 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-04-30 | 16:00 | 308.1 | 175.5 | 71.6032 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 10.7131 | 0 | 15.0837 | 0 | 0.4 | -61 | 308.1
2017-04-30 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 71.7713 | 93.2 | 5.9 | 7.3 | 3.2149 | 0 | 12.4138 | 0 | 7.9 | -61 | 316.2
2017-04-30 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 73.3925 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 29.8 | -61 | 334.2
2017-04-30 | 19:00 | 340 | 175.5 | 73.5584 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 37.1 | -61 | 340
2017-04-30 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 73.2234 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 25.2 | -61 | 327.4
2017-04-30 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 73.1395 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2605 | 0 | 16.3 | -61 | 317.6
2017-04-30 | 22:00 | 300.1 | 175.5 | 71.4415 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 7.2 | -61 | 300.1
2017-04-30 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 71.3536 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8464 | 0 | 7.2 | -61 | 297.4
2017-05-01 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 71.2307 | 79 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | 0 | 1.1 | -61 | 288.9
2017-05-01 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 71.35 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 1.1 | -61 | 297.1
2017-05-01 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 71.6138 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0862 | 0 | 5.9 | -61 | 309.6
2017-05-01 | 3:00 | 314.4 | 175.5 | 71.7319 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6681 | 0 | 10 | -61 | 314.4
2017-05-01 | 4:00 | 318.8 | 175.5 | 72.9071 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0268 | 0 | 10.1661 | 0 | 13.7 | -61 | 318.8
2017-05-01 | 5:00 | 315.1 | 175.5 | 71.7686 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 6.8709 | 0 | 8.2605 | 0 | 6.2 | -61 | 315.1
2017-05-01 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 62.2732 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 28.1365 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -61 | 308.4
2017-05-01 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 74 | 5.9 | 7.3 | 52.5091 | 0 | 5.8762 | -3.4853 | 0 | -61 | 301.6
2017-05-01 | 8:00 | 326 | 175.5 | 58.3119 | 74 | 5.9 | 7.3 | 59.3589 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | -61 | 326
2017-05-01 | 9:00 | 340.9 | 175.5 | 72.1962 | 75 | 5.9 | 7.3 | 58.6481 | 0 | 5.9557 | 0 | 1.4 | -61 | 340.9
2017-05-01 | 10:00 | 342.2 | 175.5 | 72.2786 | 74 | 5.9 | 7.3 | 63.2809 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | -61 | 342.2
2017-05-01 | 11:00 | 345 | 175.5 | 72.3804 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 66.5542 | 0 | 3.7654 | 0 | 0.1 | -61 | 345
2017-05-01 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 58.3378 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 63.2582 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | -61 | 326.5
2017-05-01 | 13:00 | 341.6 | 175.5 | 72.253 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 58.8739 | 0 | 2.3731 | 0 | 0.9 | -61 | 341.6
2017-05-01 | 14:00 | 335.9 | 175.5 | 72.1524 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 56.479 | 0 | 3.4686 | 0 | 0.4 | -61 | 335.9
2017-05-01 | 15:00 | 330.7 | 175.5 | 68.902 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 44.1591 | 0 | 4.0389 | 0 | 0 | -61 | 330.7
2017-05-01 | 16:00 | 345.9 | 175.5 | 73.6185 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 24.1691 | 0 | 4.7124 | 0 | 18.9 | -61 | 345.9
2017-05-01 | 17:00 | 353.5 | 175.5 | 73.8253 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 5.041 | 0 | 3.8337 | 0 | 46.3 | -61 | 353.5
2017-05-01 | 18:00 | 369.2 | 175.5 | 80.5429 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0038 | 0 | 4.1533 | 0 | 60 | -61 | 369.2
2017-05-01 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 78.8856 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5144 | 0 | 60 | -61 | 366.9
2017-05-01 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 73.7482 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 51 | -61 | 352.5
2017-05-01 | 21:00 | 339.9 | 175.5 | 73.5141 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 38.6 | -61 | 339.9
2017-05-01 | 22:00 | 318.5 | 175.5 | 73.1852 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 17.7 | -61 | 318.5
2017-05-01 | 23:00 | 312.9 | 175.5 | 72.5422 | 95.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 13.7 | -61 | 312.9
2017-05-02 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 72.7796 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 16.3 | -61 | 301.3
2017-05-02 | 1:00 | 306.5 | 175.5 | 72.8053 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 15.1 | -61 | 306.5
2017-05-02 | 2:00 | 318.8 | 175.5 | 73.1322 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8678 | 0 | 16.3 | -61 | 318.8
2017-05-02 | 3:00 | 324.2 | 175.5 | 73.2663 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 20 | -61 | 324.2
2017-05-02 | 4:00 | 328.7 | 175.5 | 73.3032 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 24.6 | -61 | 328.7
2017-05-02 | 5:00 | 324.9 | 175.5 | 73.2412 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 4.9279 | 0 | 2.0309 | 0 | 16.3 | -61 | 324.9
2017-05-02 | 6:00 | 318 | 175.5 | 71.7976 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 21.0518 | 0 | 2.3506 | 0 | 6.5 | -61 | 318
2017-05-02 | 7:00 | 308.6 | 175.5 | 56.3308 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 44.0966 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | -61 | 308.6
2017-05-02 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 69.8553 | -5.2562 | 2.5899 | -2.289 | 0 | -61 | 315.6
2017-05-02 | 9:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 92.984 | -27.986 | 3.2176 | -2.6156 | 0 | -61 | 316.3
2017-05-02 | 10:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 102.8401 | -38.6905 | 3.4457 | -3.2953 | 0 | -61 | 315
2017-05-02 | 11:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 105.1752 | -39.569 | 4.0164 | -2.5226 | 0 | -61 | 317.9
2017-05-02 | 12:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 102.9064 | -54.2017 | 5.7505 | -5.4552 | 0 | -61 | 299.9
2017-05-02 | 13:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 94.2956 | -35.476 | 7.1882 | -7.1078 | 0 | -61 | 310
2017-05-02 | 14:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 78.7371 | -23.698 | 9.3219 | -4.461 | 0 | -61 | 311
2017-05-02 | 15:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 54.8856 | 0 | 10.4283 | -0.2139 | 0 | -61 | 316.8
2017-05-02 | 16:00 | 335.8 | 175.5 | 72.1622 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 26.1376 | 0 | 10.2002 | 0 | 9.4 | -61 | 335.8
2017-05-02 | 17:00 | 339.9 | 175.5 | 73.5347 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 5.7691 | 0 | 10.8962 | 0 | 20.9 | -61 | 339.9
2017-05-02 | 18:00 | 351.1 | 175.5 | 73.7624 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0197 | 0 | 11.7179 | 0 | 36.8 | -61 | 351.1
2017-05-02 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 73.9809 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 42.3 | -61 | 357.7
2017-05-02 | 20:00 | 343.7 | 175.5 | 73.687 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 28.4 | -61 | 343.7
2017-05-02 | 21:00 | 330.9 | 175.5 | 73.3299 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8701 | 0 | 16.3 | -61 | 330.9
2017-05-02 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 71.5982 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5018 | 0 | 7.3 | -61 | 309.7
2017-05-02 | 23:00 | 305.4 | 175.5 | 71.8211 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4789 | 0 | 13.7 | -61 | 305.4
2017-05-03 | 0:00 | 293.9 | 175.5 | 66.0203 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 0 | -61 | 293.9
2017-05-03 | 1:00 | 299.2 | 175.5 | 66.1364 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4636 | 0 | 0 | -61 | 299.2
2017-05-03 | 2:00 | 308.8 | 175.5 | 68.9641 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 0 | -61 | 308.8
2017-05-03 | 3:00 | 316.5 | 175.5 | 71.7782 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4218 | 0 | 3.3 | -61 | 316.5
2017-05-03 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 71.7188 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1264 | 0 | 15.2548 | 0 | 0.6 | -61 | 314.7
2017-05-03 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 62.3242 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 7.9142 | 0 | 16.3616 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-05-03 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 27.226 | 0 | 16.6238 | -9.1498 | 0 | -61 | 285.2
2017-05-03 | 7:00 | 267.5 | 175.5 | 44.4 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 49.4195 | -29.748 | 18.0615 | -17.9896 | 0 | -61 | 269.9434
2017-05-03 | 8:00 | 265.4 | 175.5 | 44.3 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 75.4438 | -45.4136 | 17.9933 | -17.9216 | 0 | -61 | 280.2019
2017-05-03 | 9:00 | 265.2 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 92.6905 | -55.7952 | 19.7961 | -19.7172 | -10.2 | -61 | 271.7742
2017-05-03 | 10:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 101.4155 | -61.0472 | 20.241 | -20.1604 | -21.3 | -61 | 264.1489
2017-05-03 | 11:00 | 265.1 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 104.2065 | -62.7272 | 21.1992 | -19.2785 | -23.3 | -61 | 265.1
2017-05-03 | 12:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 73 | 5.9 | 7.3 | 102.0333 | -61.4192 | 21.2792 | -20.5933 | -26.2 | -61 | 260
2017-05-03 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 44.2 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 93.7321 | -56.4224 | 21.7812 | -21.6944 | -20.7 | -61 | 264.1965
2017-05-03 | 14:00 | 266.7 | 175.5 | 44.3 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 77.8 | -46.832 | 21.4502 | -21.3648 | 0 | -61 | 280.1534
2017-05-03 | 15:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 54.432 | -28.6699 | 19.3165 | -17.2786 | 0 | -61 | 278.7
2017-05-03 | 16:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 25.3548 | 0 | 18.7692 | -0.224 | 0 | -61 | 300.7
2017-05-03 | 17:00 | 311.1 | 175.5 | 65.408 | 94.6 | 5.9 | 7.3 | 5.1819 | 0 | 18.2101 | 0 | 0 | -61 | 311.1
2017-05-03 | 18:00 | 329 | 175.5 | 72.0653 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 11.3 | -61 | 329
2017-05-03 | 19:00 | 343.6 | 175.5 | 73.6384 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6616 | 0 | 25.8 | -61 | 343.6
2017-05-03 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 73.1922 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 13.9 | -61 | 326.7
2017-05-03 | 21:00 | 317.4 | 175.5 | 71.7472 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3528 | 0 | 7.3 | -61 | 317.4
2017-05-03 | 22:00 | 298 | 175.5 | 66.1729 | 94.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -61 | 298
2017-05-03 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 66.0407 | 90.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -61 | 293.6
2017-05-04 | 0:00 | 283.7 | 175.5 | 59.7247 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6753 | 0 | 0 | -61 | 283.7
2017-05-04 | 1:00 | 288.1 | 175.5 | 58.7468 | 90.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9532 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-05-04 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 60.809 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -61 | 299.9
2017-05-04 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 64.8958 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | 0 | 0 | -61 | 304.5
2017-05-04 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 63.9674 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1344 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | -61 | 303.9
2017-05-04 | 5:00 | 296 | 175.5 | 56.8961 | 90.7 | 5.9 | 7.3 | 8.8832 | 0 | 11.8207 | 0 | 0 | -61 | 296
2017-05-04 | 6:00 | 273.8 | 175.5 | 44.5 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 34.2683 | -12.8925 | 9.7324 | -8.6082 | 0 | -61 | 273.8
2017-05-04 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 44.2 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 62.7693 | -37.784 | 10.9191 | -10.8756 | 0 | -61 | 276.0288
2017-05-04 | 8:00 | 254 | 175.5 | 44.1 | 74 | 5.9 | 7.3 | 83.0485 | -49.9912 | 10.4741 | -10.4324 | -3.3 | -61 | 275.599
2017-05-04 | 9:00 | 261.8 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 97.8042 | -58.8736 | 10.3942 | -10.3528 | -10.2 | -61 | 274.672
2017-05-04 | 10:00 | 261.3 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 104.0334 | -62.6232 | 9.9263 | -9.8868 | -16.5 | -61 | 270.8497
2017-05-04 | 11:00 | 265.5 | 175.5 | 44.3 | 74 | 5.9 | 7.3 | 105.6308 | -63.5848 | 10.2231 | -10.1824 | -14.3 | -61 | 273.7867
2017-05-04 | 12:00 | 258 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 102.2006 | -61.52 | 11.0103 | -10.9664 | -19.1 | -61 | 267.5245
2017-05-04 | 13:00 | 258.1 | 175.5 | 44.2 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 91.8213 | -55.272 | 13.2351 | -13.1824 | -11.7 | -61 | 271.702
2017-05-04 | 14:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 78.5589 | -47.2888 | 13.3837 | -13.3304 | 0 | -61 | 281.0234
2017-05-04 | 15:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 56.4455 | -33.9776 | 13.7375 | -13.6828 | 0 | -61 | 274.2226
2017-05-04 | 16:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 26.8607 | 0 | 11.8548 | -10.3155 | 0 | -61 | 292.1
2017-05-04 | 17:00 | 304.7 | 175.5 | 59.214 | 101.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5777 | 0 | 10.5083 | 0 | 0 | -61 | 304.7
2017-05-04 | 18:00 | 317.2 | 175.5 | 71.7842 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0228 | 0 | 9.493 | 0 | 5.9 | -61 | 317.2
2017-05-04 | 19:00 | 331.4 | 175.5 | 73.3588 | 103.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 17.5 | -61 | 331.4
2017-05-04 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 71.8347 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 7.3 | -61 | 318.1
2017-05-04 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 69.6146 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 0 | -61 | 308.5
2017-05-04 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 59.8729 | 92.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -61 | 290.9
2017-05-04 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 59.7528 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | -61 | 285.4
2017-05-05 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 54.0299 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -61 | 276.5
2017-05-05 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 54.2415 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | -61 | 283.4
2017-05-05 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 54.4909 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 0 | -61 | 293.3
2017-05-05 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 54.4869 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -61 | 294.2
2017-05-05 | 4:00 | 291 | 175.5 | 54.3703 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1199 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | -61 | 291
2017-05-05 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 44.6 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2585 | 0 | 11.5809 | -0.3394 | 0 | -61 | 279.2
2017-05-05 | 6:00 | 261.9 | 175.5 | 44.2 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 33.1375 | -19.9472 | 11.4898 | -11.444 | 0 | -61 | 264.4361
2017-05-05 | 7:00 | 248.8 | 175.5 | 44 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 60.1309 | -36.196 | 12.1171 | -12.0688 | 0 | -61 | 274.9832
2017-05-05 | 8:00 | 251.7 | 175.5 | 44 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 77.5213 | -46.664 | 11.1472 | -11.1028 | -0.8 | -61 | 276.0017
2017-05-05 | 9:00 | 262.5 | 175.5 | 44.2 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 85.9032 | -51.7096 | 11.1243 | -11.08 | -1.2 | -61 | 281.7379
2017-05-05 | 10:00 | 267.3 | 175.5 | 44.3 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 83.6251 | -50.3384 | 12.391 | -12.3416 | 0 | -61 | 284.6361
2017-05-05 | 11:00 | 268.1 | 175.5 | 44.4 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 84.368 | -50.7856 | 14.8439 | -14.7848 | 0 | -61 | 284.1415
2017-05-05 | 12:00 | 267.6 | 175.5 | 44.4 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 73.8767 | -44.4704 | 15.7684 | -15.7056 | 0 | -61 | 280.8691
2017-05-05 | 13:00 | 268.7 | 175.5 | 44.4 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 65.5602 | -39.464 | 16.4298 | -16.3644 | 0 | -61 | 277.5616
2017-05-05 | 14:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 45.9227 | -24.1878 | 15.1636 | -14.8985 | 0 | -61 | 273.5
2017-05-05 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 33.5311 | -10.092 | 16.2359 | -14.575 | 0 | -61 | 276.6
2017-05-05 | 16:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 19.2667 | 0 | 16.8407 | -9.7074 | 0 | -61 | 286.6
2017-05-05 | 17:00 | 299.5 | 175.5 | 54.5268 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 4.6634 | 0 | 14.8098 | 0 | 0 | -61 | 299.5
2017-05-05 | 18:00 | 315.6 | 175.5 | 71.738 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 2.6 | -61 | 315.6
2017-05-05 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 73.3508 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 14.2 | -61 | 327.9
2017-05-05 | 20:00 | 316 | 175.5 | 71.6918 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 3.4 | -61 | 316
2017-05-05 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 67.5251 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | 0 | 0 | -61 | 306.3
2017-05-05 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 54.3058 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 0 | -61 | 291.6
2017-05-05 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 54.2925 | 95.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | -61 | 286.4
2017-05-06 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 52.6656 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | -61 | 274.1
2017-05-06 | 1:00 | 281 | 175.5 | 52.7488 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | -61 | 281
2017-05-06 | 2:00 | 292 | 175.5 | 57.3737 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9263 | 0 | 0 | -61 | 292
2017-05-06 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 62.1728 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | -61 | 294.7
2017-05-06 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 58.3694 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0.1846 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | -61 | 291.8
2017-05-06 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 50.4274 | 87 | 5.9 | 7.3 | 7.3547 | 0 | 10.0179 | 0 | 0 | -61 | 282.5
2017-05-06 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 44.4 | 82 | 5.9 | 7.3 | 17.906 | -2.6946 | 8.9681 | -8.0795 | 0 | -61 | 270.2
2017-05-06 | 7:00 | 274.6 | 175.5 | 44.5 | 82 | 5.9 | 7.3 | 21.7185 | -1.6342 | 8.5685 | -8.2528 | 0 | -61 | 274.6
2017-05-06 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 53.1261 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 17.8564 | 0 | 8.3175 | 0 | 0 | -61 | 295.1
2017-05-06 | 9:00 | 306.7 | 175.5 | 53.3306 | 96.1 | 5.9 | 7.3 | 19.3692 | 0 | 10.2002 | 0 | 0 | -61 | 306.7
2017-05-06 | 10:00 | 301.7 | 175.5 | 50.589 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 23.2883 | 0 | 14.0227 | 0 | 0 | -61 | 301.7
2017-05-06 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 82 | 5.9 | 7.3 | 37.8421 | -2.8474 | 15.3118 | -13.4065 | 0 | -61 | 291.4
2017-05-06 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 82 | 5.9 | 7.3 | 27.7406 | 0 | 15.1295 | -1.6701 | 0 | -61 | 295.8
2017-05-06 | 13:00 | 299.9 | 175.5 | 46.2155 | 82 | 5.9 | 7.3 | 27.2808 | 0 | 16.7037 | 0 | 0 | -61 | 299.9
2017-05-06 | 14:00 | 299.5 | 175.5 | 46.3749 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 26.3808 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -61 | 299.5
2017-05-06 | 15:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 24.7689 | 0 | 18.0274 | -4.8963 | 0 | -61 | 293
2017-05-06 | 16:00 | 298.7 | 175.5 | 48.7753 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 18.0439 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-05-06 | 17:00 | 304.8 | 175.5 | 56.6886 | 98 | 5.9 | 7.3 | 6.5518 | 0 | 15.8596 | 0 | 0 | -61 | 304.8
2017-05-06 | 18:00 | 320.4 | 175.5 | 71.8273 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1898 | 0 | 15.4829 | 0 | 6.6 | -61 | 320.4
2017-05-06 | 19:00 | 331 | 175.5 | 73.3641 | 99.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5359 | 0 | 16.3 | -61 | 331
2017-05-06 | 20:00 | 317.2 | 175.5 | 71.7055 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | 0 | 7 | -61 | 317.2
2017-05-06 | 21:00 | 305.1 | 175.5 | 68.26 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | -61 | 305.1
2017-05-06 | 22:00 | 287.9 | 175.5 | 52.9801 | 96.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | 0 | 0 | -61 | 287.9
2017-05-06 | 23:00 | 283.6 | 175.5 | 52.9042 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | 0 | 0 | -61 | 283.6
2017-05-07 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 44.5 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8516 | -10.8516 | 0 | -61 | 272.9
2017-05-07 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | -5.9379 | 0 | -61 | 277.3
2017-05-07 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 50.6504 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -61 | 289.4
2017-05-07 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 54.2545 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-05-07 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 47.9859 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0786 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -61 | 288.4
2017-05-07 | 5:00 | 275.5 | 175.5 | 44.5 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 7.3137 | 0 | 15.3576 | -11.5713 | 0 | -61 | 275.5
2017-05-07 | 6:00 | 253 | 175.5 | 44.1 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 31.4539 | -18.9336 | 14.9467 | -14.8872 | -8.6 | -61 | 258.2798
2017-05-07 | 7:00 | 242.2 | 175.5 | 43.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 57.0823 | -34.3608 | 16.7837 | -16.7168 | -23 | -61 | 248.6884
2017-05-07 | 8:00 | 242 | 175.5 | 43.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 75.3959 | -45.3848 | 17.9933 | -17.9216 | -34.6 | -61 | 244.3828
2017-05-07 | 9:00 | 248.3 | 175.5 | 44 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 91.9396 | -48.4253 | 22.0438 | -17.2581 | -49.1 | -61 | 248.3
2017-05-07 | 10:00 | 256 | 175.5 | 44.1 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 92.4617 | -48.7004 | 23.4358 | -16.9971 | -43.4 | -61 | 256
2017-05-07 | 11:00 | 257.7 | 175.5 | 44.2 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 94.3237 | -42.5838 | 25.1357 | -23.0756 | -45.4 | -61 | 257.7
2017-05-07 | 12:00 | 252.5 | 175.5 | 44 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 90.7286 | -40.9608 | 26.1168 | -24.6846 | -47.8 | -61 | 252.5
2017-05-07 | 13:00 | 247.6 | 175.5 | 44 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 77.4226 | -40.7792 | 26.9955 | -24.8389 | -40.8 | -61 | 247.6
2017-05-07 | 14:00 | 252.5 | 175.5 | 44 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 57.2628 | -34.4696 | 26.9955 | -26.4887 | -23 | -61 | 252.5
2017-05-07 | 15:00 | 262.3 | 175.5 | 44.2 | 83 | 5.9 | 7.3 | 36.0561 | -13.565 | 26.208 | -25.5991 | -15.7 | -61 | 262.3
2017-05-07 | 16:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 17.3318 | -1.3041 | 25.1357 | -24.6634 | 0 | -61 | 277.5
2017-05-07 | 17:00 | 299.9 | 175.5 | 47.1683 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 3.4369 | 0 | 22.2948 | 0 | 0 | -61 | 299.9
2017-05-07 | 18:00 | 317 | 175.5 | 67.3759 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7241 | 0 | 0 | -61 | 317
2017-05-07 | 19:00 | 320.2 | 175.5 | 70.914 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.686 | 0 | 0.7 | -61 | 320.2
2017-05-07 | 20:00 | 308.2 | 175.5 | 60.4469 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | -61 | 308.2
2017-05-07 | 21:00 | 294.4 | 175.5 | 50.2216 | 98.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2784 | 0 | 0 | -61 | 294.4
2017-05-07 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2443 | -12.0443 | 0 | -61 | 273.5
2017-05-07 | 23:00 | 270.4 | 175.5 | 44.4 | 95.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | -12.1275 | 0 | -61 | 270.4
2017-05-08 | 0:00 | 263.2 | 175.5 | 44.3 | 84 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | -8.3628 | 0 | -61 | 263.2
2017-05-08 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 48.4849 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -61 | 272.4
2017-05-08 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 58.2669 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-05-08 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 58.4284 | 93.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4716 | 0 | 0 | -61 | 294.9
2017-05-08 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 58.3713 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | -61 | 293.1
2017-05-08 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 58.2681 | 89.9 | 5.9 | 7.3 | 3.2228 | 0 | 10.1091 | 0 | 0 | -61 | 289.2
2017-05-08 | 6:00 | 289.5 | 175.5 | 56.1813 | 84 | 5.9 | 7.3 | 12.7875 | 0 | 8.8312 | 0 | 0 | -61 | 289.5
2017-05-08 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 47.3985 | 89.9 | 5.9 | 7.3 | 21.7387 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | -61 | 298.9
2017-05-08 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 66.5246 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 23.094 | 0 | 9.4814 | 0 | 0 | -61 | 327.6
2017-05-08 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 59.2436 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 42.4405 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | -61 | 336.3
2017-05-08 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 61.3854 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 51.9614 | 0 | 10.9532 | 0 | 0 | -61 | 338.3
2017-05-08 | 11:00 | 327.7 | 175.5 | 47.7354 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 55.2098 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | -61 | 327.7
2017-05-08 | 12:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 73.3014 | -22.062 | 15.1066 | -10.946 | 0 | -61 | 311.8
2017-05-08 | 13:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 84 | 5.9 | 7.3 | 71.6803 | -5.3935 | 14.9925 | -12.4793 | 0 | -61 | 326
2017-05-08 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 53.0991 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 51.5228 | 0 | 13.1781 | 0 | 0 | -61 | 330.1
2017-05-08 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 59.1255 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 38.5586 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | -61 | 331.5
2017-05-08 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 71.348 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 22.1867 | 0 | 10.5653 | 0 | 11 | -61 | 343.6
2017-05-08 | 17:00 | 344.5 | 175.5 | 76.4602 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 5.4488 | 0 | 8.991 | 0 | 25.1 | -61 | 344.5
2017-05-08 | 18:00 | 350.2 | 175.5 | 76.6327 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2088 | 0 | 9.4585 | 0 | 35.4 | -61 | 350.2
2017-05-08 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 76.8234 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 46.3 | -61 | 358.8
2017-05-08 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 76.4141 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 31.4 | -61 | 339.6
2017-05-08 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 76.1864 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9136 | 0 | 19.7 | -61 | 328.3
2017-05-08 | 22:00 | 305.1 | 175.5 | 69.9025 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6975 | 0 | 0 | -61 | 305.1
2017-05-08 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 62.1258 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | 0 | 0 | -61 | 299.4
2017-05-09 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 60.9636 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0364 | 0 | 0 | -61 | 285.1
2017-05-09 | 1:00 | 292.9 | 175.5 | 61.1897 | 96.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -61 | 292.9
2017-05-09 | 2:00 | 303.6 | 175.5 | 66.9949 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-05-09 | 3:00 | 311 | 175.5 | 70.7073 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | 0 | 5 | -61 | 311
2017-05-09 | 4:00 | 309.8 | 175.5 | 70.6703 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2354 | 0 | 5.2943 | 0 | 4.4 | -61 | 309.8
2017-05-09 | 5:00 | 304.1 | 175.5 | 61.4415 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 9.9027 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | -61 | 304.1
2017-05-09 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 88.3 | 5.9 | 7.3 | 34.4984 | -7.7874 | 5.0204 | -2.7314 | 0 | -61 | 289.8
2017-05-09 | 7:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 62.0127 | -32.6627 | 8.238 | -6.488 | -6.6 | -61 | 280.4
2017-05-09 | 8:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 81.3657 | -30.6115 | 10.7364 | -8.4906 | -15 | -61 | 294.2
2017-05-09 | 9:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 94.9858 | -28.5884 | 11.4781 | -10.5755 | -17.2 | -61 | 306.5
2017-05-09 | 10:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 100.1768 | -30.1508 | 13.8857 | -9.0117 | -20.8 | -61 | 307.4
2017-05-09 | 11:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 102.5477 | -30.8644 | 13.8287 | -8.312 | -20.8 | -61 | 308.8
2017-05-09 | 12:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 100.9543 | -45.5772 | 14.6845 | -11.8616 | -23 | -61 | 289.3
2017-05-09 | 13:00 | 307.1 | 175.5 | 45.1 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 93.3987 | -28.1108 | 15.6198 | -11.0077 | -19.7 | -61 | 307.1
2017-05-09 | 14:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 77.0921 | -29.0035 | 14.5817 | -8.7703 | 0 | -61 | 311.4
2017-05-09 | 15:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 53.8636 | 0 | 11.5922 | -11.3558 | 0 | -61 | 317.8
2017-05-09 | 16:00 | 332.2 | 175.5 | 67.1807 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 27.8668 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | -61 | 332.2
2017-05-09 | 17:00 | 335.3 | 175.5 | 76.2813 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 6.0494 | 0 | 8.1693 | 0 | 15.6 | -61 | 335.3
2017-05-09 | 18:00 | 339.8 | 175.5 | 76.3582 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0508 | 0 | 8.991 | 0 | 25.2 | -61 | 339.8
2017-05-09 | 19:00 | 351.9 | 175.5 | 76.6086 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 35.8 | -61 | 351.9
2017-05-09 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 76.1897 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0103 | 0 | 15.7 | -61 | 332.1
2017-05-09 | 21:00 | 315.9 | 175.5 | 70.7612 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | 0 | 4.7 | -61 | 315.9
2017-05-09 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 61.348 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | -61 | 300.2
2017-05-09 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 61.2291 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 0 | -61 | 292.6
2017-05-10 | 0:00 | 282.4 | 175.5 | 56.5781 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -61 | 282.4
2017-05-10 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 66.7942 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 0 | -61 | 294.6
2017-05-10 | 2:00 | 307.3 | 175.5 | 70.2846 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7154 | 0 | 0 | -61 | 307.3
2017-05-10 | 3:00 | 315.8 | 175.5 | 70.4706 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | -61 | 315.8
2017-05-10 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 70.5466 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0.4131 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -61 | 314.4
2017-05-10 | 5:00 | 298.5 | 175.5 | 58.4973 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 9.7949 | 0 | 16.0078 | 0 | 0 | -61 | 298.5
2017-05-10 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 30.9197 | 0 | 15.6997 | -15.3194 | 0 | -61 | 287.6
2017-05-10 | 7:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 51.636 | -23.3118 | 14.8785 | -13.9027 | 0 | -61 | 285.5
2017-05-10 | 8:00 | 298 | 175.5 | 45 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 70.306 | -26.4505 | 14.2849 | -12.7404 | -4.4 | -61 | 298
2017-05-10 | 9:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 67.6943 | -10.1872 | 16.4644 | -12.0715 | 0 | -61 | 319.3
2017-05-10 | 10:00 | 327.1 | 175.5 | 45.5 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 63.956 | 0 | 17.2286 | -11.5846 | 0 | -61 | 327.1
2017-05-10 | 11:00 | 335.5 | 175.5 | 45.7 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 61.2285 | 0 | 16.9664 | -0.8949 | 0 | -61 | 335.5
2017-05-10 | 12:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 55.6494 | 0 | 15.5399 | -14.4893 | 0 | -61 | 315.1
2017-05-10 | 13:00 | 339.3 | 175.5 | 66.7721 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 37.796 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | -61 | 339.3
2017-05-10 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 71.3917 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 25.9636 | 0 | 14.4447 | 0 | 2.9 | -61 | 344.2
2017-05-10 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 71.5199 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 17.7502 | 0 | 13.0299 | 0 | 14.6 | -61 | 346.4
2017-05-10 | 16:00 | 352.5 | 175.5 | 76.5893 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 7.6908 | 0 | 10.5199 | 0 | 28.2 | -61 | 352.5
2017-05-10 | 17:00 | 353.7 | 175.5 | 76.7442 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 1.7186 | 0 | 10.3372 | 0 | 35.4 | -61 | 353.7
2017-05-10 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 76.805 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.295 | 0 | 47.8 | -61 | 362.4
2017-05-10 | 19:00 | 361.7 | 175.5 | 76.7857 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 46.8 | -61 | 361.7
2017-05-10 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 76.4154 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 29.7 | -61 | 341.4
2017-05-10 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 76.1611 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 19.4 | -61 | 329.1
2017-05-10 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 70.7543 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 9.6 | -61 | 313.3
2017-05-10 | 23:00 | 304.6 | 175.5 | 70.3487 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | -61 | 304.6
2017-05-11 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 70.3527 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0.1 | -61 | 292.6
2017-05-11 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 70.4756 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | 0 | 7.7 | -61 | 300.3
2017-05-11 | 2:00 | 312.2 | 175.5 | 75.4415 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 14.6 | -61 | 312.2
2017-05-11 | 3:00 | 319.8 | 175.5 | 76.0443 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9557 | 0 | 21.7 | -61 | 319.8
2017-05-11 | 4:00 | 319 | 175.5 | 75.9668 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 21 | -61 | 319
2017-05-11 | 5:00 | 310.4 | 175.5 | 72.9696 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1012 | 0 | 6.6292 | 0 | 14.6 | -61 | 310.4
2017-05-11 | 6:00 | 309 | 175.5 | 70.7074 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 1.708 | 0 | 7.4846 | 0 | 13 | -61 | 309
2017-05-11 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 72.0437 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 5.356 | 0 | 8.5003 | 0 | 14.6 | -61 | 316.6
2017-05-11 | 8:00 | 342.4 | 175.5 | 76.4008 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 10.3969 | 0 | 9.0023 | 0 | 24.8 | -61 | 342.4
2017-05-11 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 76.743 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 16.9198 | 0 | 8.6372 | 0 | 24.8 | -61 | 356.3
2017-05-11 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 76.7288 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 17.5083 | 0 | 10.4629 | 0 | 24.9 | -61 | 354.7
2017-05-11 | 11:00 | 361.4 | 175.5 | 76.8297 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 16.9464 | 0 | 9.8239 | 0 | 27.7 | -61 | 361.4
2017-05-11 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 76.5249 | 93.9 | 5.9 | 7.3 | 11.811 | 0 | 9.6641 | 0 | 24.8 | -61 | 344.4
2017-05-11 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 76.9195 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2971 | 0 | 8.2834 | 0 | 42.1 | -61 | 365.7
2017-05-11 | 14:00 | 362.4 | 175.5 | 76.7688 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 8.6731 | 0 | 8.1581 | 0 | 38.7 | -61 | 362.4
2017-05-11 | 15:00 | 364.1 | 175.5 | 76.9266 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 5.1394 | 0 | 8.934 | 0 | 43 | -61 | 364.1
2017-05-11 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 77.0024 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 1.7102 | 0 | 9.2874 | 0 | 50.8 | -61 | 368.9
2017-05-11 | 17:00 | 365.2 | 175.5 | 76.9267 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3441 | 0 | 8.3292 | 0 | 49.5 | -61 | 365.2
2017-05-11 | 18:00 | 366.2 | 175.5 | 76.8528 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4472 | 0 | 49.8 | -61 | 366.2
2017-05-11 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 76.8909 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 48.5 | -61 | 365.6
2017-05-11 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 76.4608 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 27.5 | -61 | 343.2
2017-05-11 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 76.0781 | 92.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3219 | 0 | 21.1 | -61 | 326.6
2017-05-11 | 22:00 | 310.1 | 175.5 | 70.7186 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4814 | 0 | 13.8 | -61 | 310.1
2017-05-11 | 23:00 | 302.3 | 175.5 | 70.521 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.379 | 0 | 6.3 | -61 | 302.3
2017-05-12 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 64.4761 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -61 | 291.4
2017-05-12 | 1:00 | 296.2 | 175.5 | 64.5821 | 93.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 0 | -61 | 296.2
2017-05-12 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 69.5279 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 0 | -61 | 309.6
2017-05-12 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 70.8315 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5685 | 0 | 6.9 | -61 | 316.4
2017-05-12 | 4:00 | 311.3 | 175.5 | 70.7291 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2739 | 0 | 8.797 | 0 | 1.4 | -61 | 311.3
2017-05-12 | 5:00 | 307.7 | 175.5 | 64.9762 | 101 | 5.9 | 7.3 | 5.3866 | 0 | 8.6372 | 0 | 0 | -61 | 307.7
2017-05-12 | 6:00 | 299.4 | 175.5 | 57.6827 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 16.7773 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | -61 | 299.4
2017-05-12 | 7:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 33.2863 | 0 | 8.2035 | -0.7898 | 0 | -61 | 299.3
2017-05-12 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 47.7241 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 50.1198 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -61 | 319.1
2017-05-12 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 46.1333 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 64.1953 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | -61 | 330.9
2017-05-12 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 45.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 70.7034 | 0 | 6.8003 | -5.3037 | 0 | -61 | 331.9
2017-05-12 | 11:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 74.1176 | -11.1538 | 6.4806 | -1.1444 | 0 | -61 | 328
2017-05-12 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 79.3272 | -35.8134 | 7.0742 | -3.288 | -4 | -61 | 302.4
2017-05-12 | 13:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 69.6665 | -5.242 | 7.0967 | -5.0212 | 0 | -61 | 326.6
2017-05-12 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 59.0451 | 0 | 7.4276 | -2.7727 | 0 | -61 | 324.4
2017-05-12 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 63.5426 | 92.4 | 5.9 | 7.3 | 39.2218 | 0 | 7.7356 | 0 | 0 | -61 | 330.6
2017-05-12 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 75.3041 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 17.3527 | 0 | 8.4432 | 0 | 14.6 | -61 | 345.8
2017-05-12 | 17:00 | 344 | 175.5 | 76.5499 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1579 | 0 | 9.8922 | 0 | 24.3 | -61 | 344
2017-05-12 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 76.6102 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4898 | 0 | 33.3 | -61 | 351.5
2017-05-12 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 76.7175 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | 0 | 35.6 | -61 | 356.6
2017-05-12 | 20:00 | 337.6 | 175.5 | 76.401 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.399 | 0 | 16.7 | -61 | 337.6
2017-05-12 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 70.9802 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6198 | 0 | 9.8 | -61 | 326.5
2017-05-12 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 64.8087 | 97.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | -61 | 307.3
2017-05-12 | 23:00 | 302.9 | 175.5 | 64.7855 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8145 | 0 | 0 | -61 | 302.9
2017-05-13 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 58.3859 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2141 | 0 | 0 | -61 | 295.7
2017-05-13 | 1:00 | 300.7 | 175.5 | 58.5144 | 95.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9856 | 0 | 0 | -61 | 300.7
2017-05-13 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 58.7288 | 102.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | 0 | 0 | -61 | 307.9
2017-05-13 | 3:00 | 316 | 175.5 | 66.1349 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 0 | -61 | 316
2017-05-13 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 65.1168 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | -61 | 314.4
2017-05-13 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 58.5567 | 97.6 | 5.9 | 7.3 | 2.6476 | 0 | 18.0957 | 0 | 0 | -61 | 304.6
2017-05-13 | 6:00 | 297 | 175.5 | 54.8151 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4744 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-05-13 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 55.169 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 14.9923 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -61 | 303.7
2017-05-13 | 8:00 | 318.2 | 175.5 | 58.8799 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 23.4357 | 0 | 18.0844 | 0 | 0 | -61 | 318.2
2017-05-13 | 9:00 | 323.6 | 175.5 | 55.7479 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 35.6279 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 323.6
2017-05-13 | 10:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 46.6643 | 0 | 18.9744 | -10.3387 | 0 | -61 | 314.5
2017-05-13 | 11:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 51.0967 | -3.8447 | 18.2784 | -15.6304 | 0 | -61 | 309.5
2017-05-13 | 12:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 58.8368 | -22.1355 | 17.4226 | -17.0239 | -3 | -61 | 293.4
2017-05-13 | 13:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 50.9462 | -7.6668 | 17.8447 | -16.9241 | 0 | -61 | 303.7
2017-05-13 | 14:00 | 309.1 | 175.5 | 45.2 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 36.3831 | 0 | 19.0772 | -6.4603 | 0 | -61 | 309.1
2017-05-13 | 15:00 | 309.6 | 175.5 | 47.2787 | 89.8 | 5.9 | 7.3 | 25.0252 | 0 | 19.7961 | 0 | 0 | -61 | 309.6
2017-05-13 | 16:00 | 317.9 | 175.5 | 58.8578 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0522 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | -61 | 317.9
2017-05-13 | 17:00 | 326 | 175.5 | 70.9613 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 2.4744 | 0 | 19.8643 | 0 | 2.3 | -61 | 326
2017-05-13 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 72.1827 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | 0 | 14.6 | -61 | 337.8
2017-05-13 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 76.4626 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5374 | 0 | 17 | -61 | 344.4
2017-05-13 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 71.1357 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8643 | 0 | 11 | -61 | 332.4
2017-05-13 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 70.8819 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2181 | 0 | 0.4 | -61 | 321.9
2017-05-13 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 58.6309 | 99.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4691 | 0 | 0 | -61 | 306.6
2017-05-13 | 23:00 | 298.1 | 175.5 | 58.5409 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -61 | 298.1
2017-05-14 | 0:00 | 291.2 | 175.5 | 48.912 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 0 | -61 | 291.2
2017-05-14 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 48.4397 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8603 | 0 | 0 | -61 | 293.7
2017-05-14 | 2:00 | 308.2 | 175.5 | 58.3196 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7804 | 0 | 0 | -61 | 308.2
2017-05-14 | 3:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9698 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 0 | -61 | 311.9
2017-05-14 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 56.4985 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2444 | 0 | 20.8571 | 0 | 0 | -61 | 308.7
2017-05-14 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 50.0387 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 5.4608 | 0 | 20.4005 | 0 | 0 | -61 | 295.8
2017-05-14 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 14.6551 | 0 | 20.4691 | -17.5242 | 0 | -61 | 276.6
2017-05-14 | 7:00 | 264.4 | 175.5 | 44.3 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 25.6858 | -15.4616 | 20.1382 | -20.058 | 0 | -61 | 269.1044
2017-05-14 | 8:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 32.986 | -17.374 | 19.5451 | -17.2571 | 0 | -61 | 276.9
2017-05-14 | 9:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 42.6759 | -22.4777 | 19.6932 | -16.7914 | 0 | -61 | 282.2
2017-05-14 | 10:00 | 275.6 | 175.5 | 44.5 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 54.0187 | -28.4522 | 19.8073 | -18.4738 | -5.2 | -61 | 275.6
2017-05-14 | 11:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 57.6176 | -30.3478 | 19.3852 | -16.555 | -7.4 | -61 | 276.6
2017-05-14 | 12:00 | 274.2 | 175.5 | 44.5 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 51.2305 | -30.8384 | 19.4194 | -16.1115 | -6.5 | -61 | 274.2
2017-05-14 | 13:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 45.6982 | -27.508 | 19.1796 | -19.1032 | -1.4 | -61 | 276.3666
2017-05-14 | 14:00 | 276.3 | 175.5 | 44.5 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 38.0894 | -22.928 | 19.0884 | -17.4498 | 0 | -61 | 276.3
2017-05-14 | 15:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 30.4729 | -11.4645 | 19.0314 | -17.0398 | 0 | -61 | 281.1
2017-05-14 | 16:00 | 298 | 175.5 | 45.9231 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 13.2676 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | -61 | 298
2017-05-14 | 17:00 | 315.4 | 175.5 | 61.0696 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 4.4958 | 0 | 18.7346 | 0 | 0 | -61 | 315.4
2017-05-14 | 18:00 | 332.2 | 175.5 | 79.4814 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.084 | 0 | 18.7346 | 0 | 2.8 | -61 | 332.2
2017-05-14 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 81.9457 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 6.2 | -61 | 338.3
2017-05-14 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 79.4308 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7692 | 0 | 1.6 | -61 | 328.9
2017-05-14 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 67.7417 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3583 | 0 | 0 | -61 | 315.2
2017-05-14 | 22:00 | 296.8 | 175.5 | 49.5244 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1756 | 0 | 0 | -61 | 296.8
2017-05-14 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 48.9726 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3274 | 0 | 0 | -61 | 290.8
2017-05-15 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 47.8645 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -61 | 278.4
2017-05-15 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 54.1075 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -61 | 285.6
2017-05-15 | 2:00 | 298 | 175.5 | 65.1955 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3045 | 0 | 0 | -61 | 298
2017-05-15 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 75.9392 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | -61 | 309.2
2017-05-15 | 4:00 | 309.4 | 175.5 | 75.6597 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -61 | 309.4
2017-05-15 | 5:00 | 306.6 | 175.5 | 74.5109 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3456 | 0 | 15.2435 | 0 | 0 | -61 | 306.6
2017-05-15 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 73.7218 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 2.9636 | 0 | 13.7146 | 0 | 0 | -61 | 306.9
2017-05-15 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 79.2249 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 8.0962 | 0 | 11.0789 | 0 | 3.2 | -61 | 318.9
2017-05-15 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 84.1121 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 12.1271 | 0 | 11.6608 | 0 | 9.9 | -61 | 345.1
2017-05-15 | 9:00 | 359 | 175.5 | 84.3672 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 18.8916 | 0 | 11.3412 | 0 | 13.9 | -61 | 359
2017-05-15 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 84.246 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 27.3442 | 0 | 11.4098 | 0 | 10.1 | -61 | 353.7
2017-05-15 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 84.3874 | 97 | 5.9 | 7.3 | 26.1056 | 0 | 13.007 | 0 | 10 | -61 | 358.2
2017-05-15 | 12:00 | 343 | 175.5 | 80.1081 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 24.7592 | 0 | 11.4327 | 0 | 6.2 | -61 | 343
2017-05-15 | 13:00 | 366 | 175.5 | 84.4346 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 17.7861 | 0 | 10.6793 | 0 | 22.6 | -61 | 366
2017-05-15 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 84.4894 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 11.1345 | 0 | 10.9761 | 0 | 29.2 | -61 | 366.3
2017-05-15 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 84.3619 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 8.709 | 0 | 11.7291 | 0 | 26.6 | -61 | 361.9
2017-05-15 | 16:00 | 366.5 | 175.5 | 84.4551 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 2.6339 | 0 | 12.311 | 0 | 36.6 | -61 | 366.5
2017-05-15 | 17:00 | 364.5 | 175.5 | 84.5036 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0.4757 | 0 | 11.8207 | 0 | 37.2 | -61 | 364.5
2017-05-15 | 18:00 | 369.1 | 175.5 | 84.5918 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 41.8 | -61 | 369.1
2017-05-15 | 19:00 | 368.6 | 175.5 | 84.6082 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9918 | 0 | 41.5 | -61 | 368.6
2017-05-15 | 20:00 | 349.2 | 175.5 | 84.1862 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 22.1 | -61 | 349.2
2017-05-15 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 83.7239 | 98.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 10 | -61 | 332.2
2017-05-15 | 22:00 | 313.5 | 175.5 | 79.1159 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 4.9 | -61 | 313.5
2017-05-15 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 77.6857 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | 0 | 0 | -61 | 306.2
2017-05-16 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 67.607 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -61 | 293.5
2017-05-16 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 73.9962 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | -61 | 300.3
2017-05-16 | 2:00 | 312.4 | 175.5 | 80.1018 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 6.2 | -61 | 312.4
2017-05-16 | 3:00 | 319 | 175.5 | 83.5455 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 10.6 | -61 | 319
2017-05-16 | 4:00 | 317.2 | 175.5 | 83.4909 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 8.9 | -61 | 317.2
2017-05-16 | 5:00 | 313.4 | 175.5 | 82.2317 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3688 | 0 | 7.1995 | 0 | 6.2 | -61 | 313.4
2017-05-16 | 6:00 | 313.4 | 175.5 | 81.5205 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6547 | 0 | 5.6248 | 0 | 6.2 | -61 | 313.4
2017-05-16 | 7:00 | 321 | 175.5 | 83.5399 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 8.8674 | 0 | 4.3927 | 0 | 7.8 | -61 | 321
2017-05-16 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 84.1129 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 11.9904 | 0 | 3.6967 | 0 | 24.6 | -61 | 346.2
2017-05-16 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 84.4828 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 15.5855 | 0 | 3.3317 | 0 | 29.4 | -61 | 363.2
2017-05-16 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 84.4152 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 20.2981 | 0 | 2.8867 | 0 | 24.7 | -61 | 360.7
2017-05-16 | 11:00 | 361.3 | 175.5 | 84.3966 | 96.5 | 5.9 | 7.3 | 25.7444 | 0 | 2.259 | 0 | 24.7 | -61 | 361.3
2017-05-16 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 84.0006 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 21.5288 | 0 | 2.2706 | 0 | 11.6 | -61 | 339.6
2017-05-16 | 13:00 | 360 | 175.5 | 84.3466 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 18.5514 | 0 | 2.202 | 0 | 24.7 | -61 | 360
2017-05-16 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 84.3779 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 17.951 | 0 | 1.8711 | 0 | 25 | -61 | 359.6
2017-05-16 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 84.2403 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 13.1228 | 0 | 1.8369 | 0 | 25.9 | -61 | 355.5
2017-05-16 | 16:00 | 363.2 | 175.5 | 84.5002 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8657 | 0 | 1.7341 | 0 | 39.7 | -61 | 363.2
2017-05-16 | 17:00 | 359.9 | 175.5 | 84.3496 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1388 | 0 | 1.7116 | 0 | 42.3 | -61 | 359.9
2017-05-16 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 84.502 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 48.3 | -61 | 364.4
2017-05-16 | 19:00 | 366.3 | 175.5 | 84.4671 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 50.6 | -61 | 366.3
2017-05-16 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 84.1181 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5819 | 0 | 35.4 | -61 | 350.5
2017-05-16 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 83.8759 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 24.6 | -61 | 333.9
2017-05-16 | 22:00 | 313.7 | 175.5 | 83.4599 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 12.3 | -61 | 313.7
2017-05-16 | 23:00 | 307.3 | 175.5 | 82.4294 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 6.2 | -61 | 307.3
2017-05-17 | 0:00 | 291.7 | 175.5 | 68.69 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -61 | 291.7
2017-05-17 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 68.9105 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | -61 | 298.9
2017-05-17 | 2:00 | 312.6 | 175.5 | 79.0334 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | -61 | 312.6
2017-05-17 | 3:00 | 319.7 | 175.5 | 79.3631 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5369 | 0 | 6.2 | -61 | 319.7
2017-05-17 | 4:00 | 319.8 | 175.5 | 79.3049 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0414 | 0 | 5.4537 | 0 | 4.4 | -61 | 319.8
2017-05-17 | 5:00 | 313 | 175.5 | 69.6918 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 5.4517 | 0 | 7.2565 | 0 | 0 | -61 | 313
2017-05-17 | 6:00 | 302.1 | 175.5 | 51.6567 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 21.7583 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | -61 | 302.1
2017-05-17 | 7:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 46.5659 | -14.0152 | 10.2344 | -6.7851 | 0 | -61 | 295
2017-05-17 | 8:00 | 305.2 | 175.5 | 45.1 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 74.1668 | -33.4836 | 7.2111 | -1.8943 | 0 | -61 | 305.2
2017-05-17 | 9:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 89.3466 | -33.614 | 7.3023 | -4.1349 | 0 | -61 | 318.4
2017-05-17 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 100.9593 | -45.5796 | 7.987 | -1.3667 | -3.4 | -61 | 313.3
2017-05-17 | 11:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 100.1836 | -37.691 | 9.493 | -9.2856 | -3.8 | -61 | 313.7
2017-05-17 | 12:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 84.4 | 5.9 | 7.3 | 96.8794 | -43.7376 | 9.4701 | -3.2119 | -21.6 | -61 | 294.8
2017-05-17 | 13:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 87.7627 | -39.6216 | 8.4091 | -2.9502 | 0 | -61 | 313.5
2017-05-17 | 14:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 69.8353 | -15.7641 | 7.6445 | -6.4157 | 0 | -61 | 315.7
2017-05-17 | 15:00 | 319.7 | 175.5 | 45.4 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 56.8628 | 0 | 8.295 | -7.8578 | 0 | -61 | 319.7
2017-05-17 | 16:00 | 338 | 175.5 | 69.8623 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 28.6455 | 0 | 11.5922 | 0 | 0 | -61 | 338
2017-05-17 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 84.117 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 6.694 | 0 | 11.889 | 0 | 10.3 | -61 | 343.6
2017-05-17 | 18:00 | 343.1 | 175.5 | 84.0607 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0.17 | 0 | 11.5693 | 0 | 16.7 | -61 | 343.1
2017-05-17 | 19:00 | 356.8 | 175.5 | 84.305 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 30.2 | -61 | 356.8
2017-05-17 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 83.9183 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 12 | -61 | 337.7
2017-05-17 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 79.3086 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 1.3 | -61 | 321.5
2017-05-17 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 68.952 | 95.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-05-17 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 67.3347 | 88.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | -61 | 292.8
2017-05-18 | 0:00 | 280.7 | 175.5 | 53.4572 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | -61 | 280.7
2017-05-18 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 57.2022 | 93.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7978 | 0 | 0 | -61 | 290.3
2017-05-18 | 2:00 | 302.2 | 175.5 | 58.6781 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -61 | 302.2
2017-05-18 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 65.2809 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -61 | 308.7
2017-05-18 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 62.3869 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4161 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-05-18 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 54.3041 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 10.7278 | 0 | 12.3681 | 0 | 0 | -61 | 298.2
2017-05-18 | 6:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 36.1839 | -8.1678 | 11.8777 | -11.0938 | 0 | -61 | 287.8
2017-05-18 | 7:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 82.7 | 5.9 | 7.3 | 62.7904 | -37.7968 | 12.7901 | -9.1837 | -3.4 | -61 | 280.2
2017-05-18 | 8:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 81.7763 | -36.9192 | 10.3259 | -9.983 | -3.4 | -61 | 299.3
2017-05-18 | 9:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 93.7657 | -42.3318 | 10.7821 | -4.616 | -2.5 | -61 | 314.6
2017-05-18 | 10:00 | 314.9 | 175.5 | 45.3 | 84 | 5.9 | 7.3 | 99.8017 | -37.5475 | 10.8508 | -9.405 | -5.8 | -61 | 314.9
2017-05-18 | 11:00 | 322.2 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 99.1651 | -37.308 | 11.3753 | -9.6324 | -1.5 | -61 | 322.2
2017-05-18 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 98.203 | -36.946 | 12.6877 | -10.0447 | -20.4 | -61 | 300.7
2017-05-18 | 13:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 89.272 | -33.586 | 14.65 | -10.136 | 0 | -61 | 320.3
2017-05-18 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 74.1479 | -11.1584 | 15.7909 | -14.3804 | 0 | -61 | 325.1
2017-05-18 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 45.6 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 54.6979 | 0 | 16.2704 | -6.2683 | 0 | -61 | 330.2
2017-05-18 | 16:00 | 347 | 175.5 | 72.8851 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 27.5011 | 0 | 15.8138 | 0 | 0 | -61 | 347
2017-05-18 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 84.1665 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 6.5121 | 0 | 14.8214 | 0 | 14.5 | -61 | 350.8
2017-05-18 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 84.1007 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1646 | 0 | 15.3347 | 0 | 15.7 | -61 | 346.1
2017-05-18 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 84.3633 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8367 | 0 | 27.2 | -61 | 358.2
2017-05-18 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 83.8404 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8596 | 0 | 6.3 | -61 | 336.8
2017-05-18 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 75.7031 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0 | -61 | 322.1
2017-05-18 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 58.3922 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 0 | -61 | 303.5
2017-05-18 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 57.2809 | 99.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -61 | 297.4
2017-05-19 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 54.715 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | -61 | 282.8
2017-05-19 | 1:00 | 288.6 | 175.5 | 56.9267 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -61 | 288.6
2017-05-19 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 59.25 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | -61 | 301.3
2017-05-19 | 3:00 | 307.9 | 175.5 | 65.1701 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3299 | 0 | 0 | -61 | 307.9
2017-05-19 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 59.184 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.4029 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -61 | 301.8
2017-05-19 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 52.0629 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 10.5578 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -61 | 294.4
2017-05-19 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 87 | 5.9 | 7.3 | 35.1019 | -13.206 | 9.242 | -6.8379 | 0 | -61 | 283.7
2017-05-19 | 7:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 87 | 5.9 | 7.3 | 61.2569 | -36.8736 | 9.4131 | -9.3756 | -2.3 | -61 | 281.4208
2017-05-19 | 8:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 80.6802 | -42.4949 | 9.9263 | -4.4116 | -3.4 | -61 | 297
2017-05-19 | 9:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 94.3677 | -42.6036 | 9.6641 | -4.3282 | -3.4 | -61 | 311.9
2017-05-19 | 10:00 | 316.5 | 175.5 | 45.3 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 100.0891 | -37.6555 | 10.1091 | -9.3427 | -4.2 | -61 | 316.5
2017-05-19 | 11:00 | 322 | 175.5 | 45.4 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 101.6017 | -38.2245 | 9.8352 | -8.7124 | -3.1 | -61 | 322
2017-05-19 | 12:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 85 | 5.9 | 7.3 | 100.0263 | -37.632 | 11.2729 | -9.2672 | -20.3 | -61 | 301.8
2017-05-19 | 13:00 | 323 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 91.8253 | -34.5465 | 9.9038 | -4.8826 | 0 | -61 | 323
2017-05-19 | 14:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 88 | 5.9 | 7.3 | 77.67 | -11.6884 | 9.8239 | -9.1055 | 0 | -61 | 328
2017-05-19 | 15:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3307 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 56.5932 | 0 | 9.2761 | 0 | 0 | -61 | 334.7
2017-05-19 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 79.8455 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 28.0474 | 0 | 9.6071 | 0 | 0.8 | -61 | 349.7
2017-05-19 | 17:00 | 350.4 | 175.5 | 84.1969 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 6.6382 | 0 | 9.2649 | 0 | 18.9 | -61 | 350.4
2017-05-19 | 18:00 | 346.6 | 175.5 | 84.0199 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0.23 | 0 | 7.8501 | 0 | 23.1 | -61 | 346.6
2017-05-19 | 19:00 | 357.2 | 175.5 | 84.2238 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | 0 | 35.7 | -61 | 357.2
2017-05-19 | 20:00 | 337 | 175.5 | 83.8708 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 15.1 | -61 | 337
2017-05-19 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 79.2696 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 2.9 | -61 | 319.4
2017-05-19 | 22:00 | 306 | 175.5 | 66.2025 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3975 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-05-19 | 23:00 | 299 | 175.5 | 59.256 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0 | -61 | 299
2017-05-20 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 51.8641 | 91.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 0 | -61 | 283.9
2017-05-20 | 1:00 | 287.9 | 175.5 | 51.9709 | 94.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 0 | -61 | 287.9
2017-05-20 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 53.5633 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 0 | -61 | 299.4
2017-05-20 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 58.8934 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | 0 | 0 | -61 | 305.7
2017-05-20 | 4:00 | 298.5 | 175.5 | 52.1942 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.437 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | -61 | 298.5
2017-05-20 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 9.4601 | 0 | 17.6624 | -3.9225 | 0 | -61 | 284.2
2017-05-20 | 6:00 | 269.7 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 28.5578 | -17.1904 | 15.0608 | -15.0008 | 0 | -61 | 270.7274
2017-05-20 | 7:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 52.5385 | -31.6256 | 14.399 | -14.3416 | -5 | -61 | 270.1703
2017-05-20 | 8:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 75.3096 | -39.6662 | 12.4821 | -7.3255 | -8.8 | -61 | 286.5
2017-05-20 | 9:00 | 299 | 175.5 | 45 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 88.1559 | -39.7992 | 10.4171 | -7.1738 | -7.4 | -61 | 299
2017-05-20 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 97.8255 | -44.1648 | 9.0822 | -2.7429 | -16.5 | -61 | 298.3
2017-05-20 | 11:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 98.6472 | -44.5356 | 7.7131 | -2.4247 | -10.8 | -61 | 304
2017-05-20 | 12:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 94.9523 | -42.8676 | 6.0702 | -4.0549 | -22.7 | -61 | 286.4
2017-05-20 | 13:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 85.6068 | -45.0898 | 4.4839 | -1.9009 | -5.4 | -61 | 295.5
2017-05-20 | 14:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 73.2857 | -38.6001 | 4.1076 | -2.1932 | 0 | -61 | 297.4
2017-05-20 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 50.8001 | -15.2896 | 3.7309 | -1.4414 | 0 | -61 | 303.7
2017-05-20 | 16:00 | 317.7 | 175.5 | 57.8853 | 104 | 5.9 | 7.3 | 25.7071 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | -61 | 317.7
2017-05-20 | 17:00 | 322.5 | 175.5 | 79.294 | 104 | 5.9 | 7.3 | 7.6791 | 0 | 2.7269 | 0 | 1.1 | -61 | 322.5
2017-05-20 | 18:00 | 326 | 175.5 | 83.6791 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0.343 | 0 | 2.9779 | 0 | 7.3 | -61 | 326
2017-05-20 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 83.9442 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 21.4 | -61 | 339.6
2017-05-20 | 20:00 | 324 | 175.5 | 83.6394 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 7.2 | -61 | 324
2017-05-20 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 77.3703 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -61 | 310.2
2017-05-20 | 22:00 | 292.6 | 175.5 | 60.1012 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -61 | 292.6
2017-05-20 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 52.6301 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -61 | 285.3
2017-05-21 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 44.6819 | 101.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | -1.7 | -61 | 273.5
2017-05-21 | 1:00 | 276 | 175.5 | 45.6213 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | -61 | 276
2017-05-21 | 2:00 | 287.1 | 175.5 | 56.1394 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | -61 | 287.1
2017-05-21 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 60.096 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | -61 | 292.8
2017-05-21 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 53.0299 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.6284 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | -61 | 285.6
2017-05-21 | 5:00 | 269.8 | 175.5 | 44.5404 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 10.7199 | 0 | 1.9397 | 0 | -6.9 | -61 | 269.8
2017-05-21 | 6:00 | 252.9 | 175.5 | 44.1447 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 29.9041 | -13.5006 | 1.5518 | 0 | -23 | -61 | 252.9
2017-05-21 | 7:00 | 246.3 | 175.5 | 43.9 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 52.5865 | -31.6544 | 1.5976 | -1.5912 | -23.9 | -61 | 251.0385
2017-05-21 | 8:00 | 245 | 175.5 | 45.8438 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 75.6696 | -39.8559 | 2.0425 | 0 | -48.8 | -61 | 245
2017-05-21 | 9:00 | 249.5 | 175.5 | 46.6845 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 89.9222 | -40.5966 | 2.5899 | 0 | -59.2 | -61 | 249.5
2017-05-21 | 10:00 | 259.9 | 175.5 | 44.2 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 93.4359 | -35.1525 | 3.0349 | -2.8183 | -52.9 | -61 | 259.9
2017-05-21 | 11:00 | 268.6 | 175.5 | 47.6371 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 91.1818 | -41.1654 | 3.0465 | 0 | -42.2 | -61 | 268.6
2017-05-21 | 12:00 | 265.3 | 175.5 | 44.3 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 81.8283 | -36.9426 | 1.2779 | -0.9636 | -34.3 | -61 | 265.3
2017-05-21 | 13:00 | 265.7 | 175.5 | 45.318 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 64.2736 | -33.8534 | 2.3618 | 0 | -23 | -61 | 265.7
2017-05-21 | 14:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 49.6119 | -14.932 | 2.8409 | -0.7208 | -23 | -61 | 271.4
2017-05-21 | 15:00 | 274.6 | 175.5 | 44.6521 | 88 | 5.9 | 7.3 | 27.666 | 0 | 2.2819 | 0 | -15.7 | -61 | 274.6
2017-05-21 | 16:00 | 282.6 | 175.5 | 44.8383 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 17.8501 | 0 | 1.7116 | 0 | -2.6 | -61 | 282.6
2017-05-21 | 17:00 | 294.2 | 175.5 | 53.34 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 7.501 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -61 | 294.2
2017-05-21 | 18:00 | 307 | 175.5 | 67.1399 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4144 | 0 | 3.4457 | 0 | 4 | -61 | 307
2017-05-21 | 19:00 | 322.4 | 175.5 | 69.3334 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 18.1 | -61 | 322.4
2017-05-21 | 20:00 | 307 | 175.5 | 67.143 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 4.4 | -61 | 307
2017-05-21 | 21:00 | 290.6 | 175.5 | 57.7113 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | -61 | 290.6
2017-05-21 | 22:00 | 271.4 | 175.5 | 44.5274 | 98.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | -1.7 | -61 | 271.4
2017-05-21 | 23:00 | 263.3 | 175.5 | 44.4454 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | -1.7 | -61 | 263.3
2017-05-22 | 0:00 | 254 | 175.5 | 44.2321 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | -5.6 | -61 | 254
2017-05-22 | 1:00 | 259.4 | 175.5 | 44.3149 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | -0.1 | -61 | 259.4
2017-05-22 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 57.5321 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -61 | 272.9
2017-05-22 | 3:00 | 281.8 | 175.5 | 66.0121 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -61 | 281.8
2017-05-22 | 4:00 | 274.5 | 175.5 | 58.3749 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4054 | 0 | 0.3197 | 0 | 0 | -61 | 274.5
2017-05-22 | 5:00 | 269.3 | 175.5 | 47.2942 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1267 | 0 | 0.4791 | 0 | 0 | -61 | 269.3
2017-05-22 | 6:00 | 265 | 175.5 | 44.4444 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.2299 | 0 | 0.1257 | 0 | -13.7 | -61 | 265
2017-05-22 | 7:00 | 284.2 | 175.5 | 44.859 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 22.8189 | 0 | 0.4221 | 0 | -0.4 | -61 | 284.2
2017-05-22 | 8:00 | 314.4 | 175.5 | 67.3992 | 93.7 | 5.9 | 7.3 | 24.9759 | 0 | 0.5249 | 0 | 0.1 | -61 | 314.4
2017-05-22 | 9:00 | 335.5 | 175.5 | 67.7479 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 32.1264 | 0 | 0.1257 | 0 | 4.1 | -61 | 335.5
2017-05-22 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 68.0333 | 104 | 5.9 | 7.3 | 27.7326 | 0 | 0.0341 | 0 | 15.7 | -61 | 343.2
2017-05-22 | 11:00 | 340 | 175.5 | 67.8803 | 104 | 5.9 | 7.3 | 31.6968 | 0 | 0.0229 | 0 | 8.7 | -61 | 340
2017-05-22 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 67.0376 | 94 | 5.9 | 7.3 | 29.9825 | 0 | 0.0799 | 0 | 0 | -61 | 318.8
2017-05-22 | 13:00 | 332.2 | 175.5 | 67.7141 | 94.8 | 5.9 | 7.3 | 37.7148 | 0 | 0.1711 | 0 | 4.1 | -61 | 332.2
2017-05-22 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 67.7437 | 104 | 5.9 | 7.3 | 25.5025 | 0 | 0.3538 | 0 | 11.5 | -61 | 336.8
2017-05-22 | 15:00 | 340.3 | 175.5 | 69.7337 | 104 | 5.9 | 7.3 | 13.2354 | 0 | 0.3309 | 0 | 25.3 | -61 | 340.3
2017-05-22 | 16:00 | 346.2 | 175.5 | 69.8272 | 104 | 5.9 | 7.3 | 4.8587 | 0 | 0.1141 | 0 | 39.7 | -61 | 346.2
2017-05-22 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 69.8291 | 104 | 5.9 | 7.3 | 1.0099 | 0 | 1.061 | 0 | 41.1 | -61 | 344.7
2017-05-22 | 18:00 | 347.3 | 175.5 | 69.7896 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 41.6 | -61 | 347.3
2017-05-22 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 69.7696 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 39.1 | -61 | 346.4
2017-05-22 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 69.4475 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 18.5 | -61 | 327.6
2017-05-22 | 21:00 | 307.9 | 175.5 | 67.2347 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 4 | -61 | 307.9
2017-05-22 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 63.6668 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3332 | 0 | 0 | -61 | 290.8
2017-05-22 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 57.9307 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | 0 | 0 | -61 | 282.7
2017-05-23 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 44.5066 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | -0.2 | -61 | 268.3
2017-05-23 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 46.4829 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | -61 | 271.8
2017-05-23 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 56.56 | 92.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -61 | 287.4
2017-05-23 | 3:00 | 295.2 | 175.5 | 56.7407 | 100 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 0 | -61 | 295.2
2017-05-23 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 56.5828 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0.1274 | 0 | 11.4898 | 0 | 0 | -61 | 289.9
2017-05-23 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 50.8885 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 3.7077 | 0 | 11.6038 | 0 | 0 | -61 | 281.1
2017-05-23 | 6:00 | 279.4 | 175.5 | 44.7121 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3379 | 0 | 9.55 | 0 | -3.1 | -61 | 279.4
2017-05-23 | 7:00 | 291.3 | 175.5 | 45.0007 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 22.7392 | 0 | 8.6601 | 0 | 0 | -61 | 291.3
2017-05-23 | 8:00 | 314.6 | 175.5 | 56.5992 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 35.8672 | 0 | 7.2336 | 0 | 0 | -61 | 314.6
2017-05-23 | 9:00 | 323.8 | 175.5 | 56.9019 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 46.1793 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -61 | 323.8
2017-05-23 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 49.131 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 51.7052 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -61 | 322.5
2017-05-23 | 11:00 | 331.2 | 175.5 | 57.1645 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 50.4372 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-05-23 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 45.3106 | 88 | 5.9 | 7.3 | 42.9682 | 0 | 6.3212 | 0 | -0.2 | -61 | 310.1
2017-05-23 | 13:00 | 326.5 | 175.5 | 56.5223 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 36.1332 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -61 | 326.5
2017-05-23 | 14:00 | 327.9 | 175.5 | 56.0273 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 32.5327 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | -61 | 327.9
2017-05-23 | 15:00 | 332.5 | 175.5 | 67.6931 | 104 | 5.9 | 7.3 | 21.1154 | 0 | 6.8915 | 0 | 5.1 | -61 | 332.5
2017-05-23 | 16:00 | 344.9 | 175.5 | 69.7585 | 104 | 5.9 | 7.3 | 8.8709 | 0 | 5.6706 | 0 | 28.9 | -61 | 344.9
2017-05-23 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 69.7889 | 104 | 5.9 | 7.3 | 1.7425 | 0 | 5.1686 | 0 | 34.2 | -61 | 342.6
2017-05-23 | 18:00 | 346.8 | 175.5 | 69.7772 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 40.2 | -61 | 346.8
2017-05-23 | 19:00 | 349 | 175.5 | 69.9226 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 42.3 | -61 | 349
2017-05-23 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 69.4973 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | 21.7 | -61 | 329.8
2017-05-23 | 21:00 | 314.6 | 175.5 | 67.3728 | 102 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 9.7 | -61 | 314.6
2017-05-23 | 22:00 | 293.7 | 175.5 | 56.2697 | 98.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | -61 | 293.7
2017-05-23 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 56.0098 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | -61 | 285.1
2017-05-24 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 49.6689 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -61 | 275.8
2017-05-24 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 58.0407 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -61 | 283.3
2017-05-24 | 2:00 | 298 | 175.5 | 67.0965 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2035 | 0 | 5.6 | -61 | 298
2017-05-24 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 67.2258 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | 0 | 12.7 | -61 | 305.8
2017-05-24 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 67.2186 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 10.5 | -61 | 302.6
2017-05-24 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 67.0212 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0034 | 0 | 6.2754 | 0 | 3.5 | -61 | 294.9
2017-05-24 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 66.9939 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 4.0283 | 0 | 4.6778 | 0 | 2.1 | -61 | 294.9
2017-05-24 | 7:00 | 308.1 | 175.5 | 67.3232 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 10.7981 | 0 | 2.5787 | 0 | 6.2 | -61 | 308.1
2017-05-24 | 8:00 | 335.3 | 175.5 | 68.4248 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 15.5186 | 0 | 2.1566 | 0 | 18 | -61 | 335.3
2017-05-24 | 9:00 | 350.7 | 175.5 | 69.8532 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 21.1697 | 0 | 1.6771 | 0 | 26.8 | -61 | 350.7
2017-05-24 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 67.8472 | 98.2 | 5.9 | 7.3 | 31.6372 | 0 | 1.0156 | 0 | 15.7 | -61 | 342.1
2017-05-24 | 11:00 | 339.7 | 175.5 | 67.9089 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 44.5843 | 0 | 1.1068 | 0 | 9 | -61 | 339.7
2017-05-24 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 67.7049 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 38.9361 | 0 | 0.559 | 0 | 4.8 | -61 | 329.1
2017-05-24 | 13:00 | 343.7 | 175.5 | 67.9995 | 96.6 | 5.9 | 7.3 | 34.5596 | 0 | 1.1409 | 0 | 15.7 | -61 | 343.7
2017-05-24 | 14:00 | 341.2 | 175.5 | 67.9129 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 27.9185 | 0 | 1.7686 | 0 | 15.6 | -61 | 341.2
2017-05-24 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 69.6569 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 20.513 | 0 | 0.7301 | 0 | 19.3 | -61 | 341.4
2017-05-24 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 69.8398 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 12.3494 | 0 | 0.4108 | 0 | 35.8 | -61 | 349.6
2017-05-24 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 69.8109 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7092 | 0 | 0.0799 | 0 | 39.9 | -61 | 344.7
2017-05-24 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 69.9125 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0823 | 0 | 0.2052 | 0 | 46.8 | -61 | 348.2
2017-05-24 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 69.9859 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1141 | 0 | 53.9 | -61 | 355.2
2017-05-24 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 69.543 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 34.9 | -61 | 335.7
2017-05-24 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 69.3743 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 23.5 | -61 | 324.2
2017-05-24 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 67.1751 | 96.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5249 | 0 | 15.5 | -61 | 307.1
2017-05-24 | 23:00 | 298.4 | 175.5 | 67.0852 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 12.8 | -61 | 298.4
2017-05-25 | 0:00 | 280.7 | 175.5 | 62.2089 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -61 | 280.7
2017-05-25 | 1:00 | 285.7 | 175.5 | 62.2984 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -61 | 285.7
2017-05-25 | 2:00 | 305.6 | 175.5 | 67.1984 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 5 | -61 | 305.6
2017-05-25 | 3:00 | 313.1 | 175.5 | 67.4261 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 12.9 | -61 | 313.1
2017-05-25 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 67.1691 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 6.7 | -61 | 306.7
2017-05-25 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 66.9823 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 3.0117 | 0 | 1.506 | 0 | 2.8 | -61 | 297.1
2017-05-25 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 60.6238 | 89 | 5.9 | 7.3 | 12.4834 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | -61 | 290.8
2017-05-25 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 58.5102 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 24.2689 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | -61 | 298.2
2017-05-25 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 65.9098 | 87 | 5.9 | 7.3 | 38.0216 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -61 | 320.4
2017-05-25 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 61.9928 | 87 | 5.9 | 7.3 | 47.8004 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -61 | 327.3
2017-05-25 | 10:00 | 323.9 | 175.5 | 50.1279 | 87 | 5.9 | 7.3 | 56.3794 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | -61 | 323.9
2017-05-25 | 11:00 | 328 | 175.5 | 54.1023 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 56.2676 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -61 | 328
2017-05-25 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 45.4943 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 51.168 | 0 | 3.1377 | 0 | -1.3 | -61 | 314.3
2017-05-25 | 13:00 | 336.3 | 175.5 | 67.7478 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 44.4077 | 0 | 4.2445 | 0 | 1.3 | -61 | 336.3
2017-05-25 | 14:00 | 337.3 | 175.5 | 67.8202 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 32.3775 | 0 | 5.6023 | 0 | 2.9 | -61 | 337.3
2017-05-25 | 15:00 | 331.1 | 175.5 | 67.6476 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 33.4923 | 0 | 6.9601 | 0 | 2.2 | -61 | 331.1
2017-05-25 | 16:00 | 341.2 | 175.5 | 67.8598 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 21.162 | 0 | 8.0782 | 0 | 13.3 | -61 | 341.2
2017-05-25 | 17:00 | 342 | 175.5 | 69.6882 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3505 | 0 | 9.5613 | 0 | 26.6 | -61 | 342
2017-05-25 | 18:00 | 342.6 | 175.5 | 69.7854 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3586 | 0 | 11.056 | 0 | 30.6 | -61 | 342.6
2017-05-25 | 19:00 | 352.7 | 175.5 | 69.9958 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | 0 | 40.7 | -61 | 352.7
2017-05-25 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 69.5857 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3143 | 0 | 23.7 | -61 | 334.4
2017-05-25 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 67.5299 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4701 | 0 | 14 | -61 | 321.8
2017-05-25 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 67.2319 | 98.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 2.8 | -61 | 305.5
2017-05-25 | 23:00 | 294.3 | 175.5 | 66.9616 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 1.1 | -61 | 294.3
2017-05-26 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 56.9861 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | -61 | 282.5
2017-05-26 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 57.8267 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -61 | 287.6
2017-05-26 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 60.2122 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9878 | 0 | 0 | -61 | 300.7
2017-05-26 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 67.2717 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4283 | 0 | 2.5 | -61 | 310.4
2017-05-26 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 66.6265 | 100.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3431 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | -61 | 304.4
2017-05-26 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 61.898 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 4.499 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-05-26 | 6:00 | 292.5 | 175.5 | 54.4419 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 12.1314 | 0 | 11.6267 | 0 | 0 | -61 | 292.5
2017-05-26 | 7:00 | 295.4 | 175.5 | 45.9141 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 22.6142 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-05-26 | 8:00 | 318.3 | 175.5 | 56.716 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 34.626 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | -61 | 318.3
2017-05-26 | 9:00 | 333.5 | 175.5 | 60.935 | 92.7 | 5.9 | 7.3 | 40.7552 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | -61 | 333.5
2017-05-26 | 10:00 | 337.7 | 175.5 | 61.57 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 49.5643 | 0 | 12.2657 | 0 | 0 | -61 | 337.7
2017-05-26 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 45.8243 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 61.739 | 0 | 12.4367 | 0 | -0.4 | -61 | 333.9
2017-05-26 | 12:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 65.6728 | 0 | 12.6191 | -6.7919 | -23 | -61 | 308
2017-05-26 | 13:00 | 332.1 | 175.5 | 50.2865 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 54.2117 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -61 | 332.1
2017-05-26 | 14:00 | 332.4 | 175.5 | 60.3483 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 44.1126 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | -61 | 332.4
2017-05-26 | 15:00 | 331.4 | 175.5 | 60.7811 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 37.5978 | 0 | 13.1211 | 0 | 0 | -61 | 331.4
2017-05-26 | 16:00 | 342.9 | 175.5 | 67.9636 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 19.2575 | 0 | 14.4789 | 0 | 11 | -61 | 342.9
2017-05-26 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 69.7309 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5585 | 0 | 14.4106 | 0 | 20.8 | -61 | 341.7
2017-05-26 | 18:00 | 344.8 | 175.5 | 69.7706 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3919 | 0 | 15.4375 | 0 | 29 | -61 | 344.8
2017-05-26 | 19:00 | 350.3 | 175.5 | 69.8946 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9054 | 0 | 34.3 | -61 | 350.3
2017-05-26 | 20:00 | 335 | 175.5 | 69.6111 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 19.9 | -61 | 335
2017-05-26 | 21:00 | 323.8 | 175.5 | 67.6195 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 10.6 | -61 | 323.8
2017-05-26 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 62.7822 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | -61 | 308.1
2017-05-26 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 60.0645 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -61 | 294.5
2017-05-27 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 54.1553 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4447 | 0 | 0 | -61 | 282.8
2017-05-27 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 55.4633 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 0 | -61 | 284.4
2017-05-27 | 2:00 | 297 | 175.5 | 66.091 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-05-27 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 67.1975 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 5.6 | -61 | 305.4
2017-05-27 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 67.0773 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0227 | 0 | 5.6 | -61 | 302.4
2017-05-27 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 60.8487 | 88 | 5.9 | 7.3 | 1.3226 | 0 | 13.8287 | 0 | 0 | -61 | 291.7
2017-05-27 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 52.8881 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 5.0438 | 0 | 12.3681 | 0 | 0 | -61 | 285.1
2017-05-27 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 60.0773 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 6.8856 | 0 | 12.0371 | 0 | 0 | -61 | 294.5
2017-05-27 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 66.9355 | 88 | 5.9 | 7.3 | 15.5522 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -61 | 309.7
2017-05-27 | 9:00 | 320.6 | 175.5 | 67.4908 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 21.0821 | 0 | 9.5271 | 0 | 5.7 | -61 | 320.6
2017-05-27 | 10:00 | 323.5 | 175.5 | 67.5838 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 24.018 | 0 | 9.6982 | 0 | 2.7 | -61 | 323.5
2017-05-27 | 11:00 | 337 | 175.5 | 67.7492 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 15.4526 | 0 | 11.3982 | 0 | 12.9 | -61 | 337
2017-05-27 | 12:00 | 332.1 | 175.5 | 67.7008 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 8.8138 | 0 | 8.7854 | 0 | 17.3 | -61 | 332.1
2017-05-27 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 69.5379 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 9.5289 | 0 | 7.6332 | 0 | 19 | -61 | 335.2
2017-05-27 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 67.6427 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 6.9361 | 0 | 8.0212 | 0 | 16.4 | -61 | 328.5
2017-05-27 | 15:00 | 325.1 | 175.5 | 67.6087 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 8.822 | 0 | 8.1693 | 0 | 11 | -61 | 325.1
2017-05-27 | 16:00 | 323.3 | 175.5 | 67.5636 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 9.0052 | 0 | 8.8312 | 0 | 8.4 | -61 | 323.3
2017-05-27 | 17:00 | 326.1 | 175.5 | 68.5805 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1012 | 0 | 7.9183 | 0 | 18 | -61 | 326.1
2017-05-27 | 18:00 | 331 | 175.5 | 69.4535 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0145 | 0 | 8.432 | 0 | 23.6 | -61 | 331
2017-05-27 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 69.6576 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8424 | 0 | 30.1 | -61 | 338.1
2017-05-27 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 68.4078 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 18 | -61 | 324.1
2017-05-27 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 67.262 | 101.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 5.6 | -61 | 310.1
2017-05-27 | 22:00 | 295.4 | 175.5 | 66.9889 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 2.2 | -61 | 295.4
2017-05-27 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 61.8997 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | -61 | 284.4
2017-05-28 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 51.2045 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -61 | 275.4
2017-05-28 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 51.1856 | 95 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5144 | 0 | 0 | -61 | 277.4
2017-05-28 | 2:00 | 286.3 | 175.5 | 55.9382 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | -61 | 286.3
2017-05-28 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 68.551 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 2.6 | -61 | 301.2
2017-05-28 | 4:00 | 296 | 175.5 | 67.7591 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0.214 | 0 | 1.0269 | 0 | 0 | -61 | 296
2017-05-28 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 51.9954 | 97.2 | 5.9 | 7.3 | 4.5159 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | -61 | 283.1
2017-05-28 | 6:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 83.9 | 5.9 | 7.3 | 14.1206 | 0 | 1.7116 | -0.0322 | 0 | -61 | 271.8
2017-05-28 | 7:00 | 271.7 | 175.5 | 44.4 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 26.745 | -6.0372 | 1.4948 | -1.3026 | 0 | -61 | 271.7
2017-05-28 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 35.4658 | -10.6744 | 2.2136 | -0.605 | 0 | -61 | 277.3
2017-05-28 | 9:00 | 273.9 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 48.5327 | -10.9554 | 2.9325 | -2.3098 | -15.2 | -61 | 273.9
2017-05-28 | 10:00 | 273.1 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 58.5586 | -13.2186 | 3.3088 | -0.0488 | -26.4 | -61 | 273.1
2017-05-28 | 11:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2308 | -11.5644 | 3.3775 | -1.6439 | -11.1 | -61 | 281.3
2017-05-28 | 12:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2211 | -11.5623 | 3.5939 | -1.6527 | -11.4 | -61 | 281.2
2017-05-28 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 40.2262 | -9.0804 | 4.7349 | -4.1807 | -0.2 | -61 | 283.1
2017-05-28 | 14:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 28.8341 | 0 | 5.0545 | -1.3886 | 0 | -61 | 286.7
2017-05-28 | 15:00 | 287.4 | 175.5 | 49.845 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 18.0214 | 0 | 5.5336 | 0 | 0 | -61 | 287.4
2017-05-28 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 51.1645 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5107 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | -61 | 294.8
2017-05-28 | 17:00 | 309 | 175.5 | 68.8464 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 3.5324 | 0 | 6.3212 | 0 | 1.7 | -61 | 309
2017-05-28 | 18:00 | 320.6 | 175.5 | 68.9941 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1394 | 0 | 8.0665 | 0 | 13.9 | -61 | 320.6
2017-05-28 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 72.0247 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3753 | 0 | 19.2 | -61 | 332.1
2017-05-28 | 20:00 | 317.7 | 175.5 | 69.0079 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2921 | 0 | 5.9 | -61 | 317.7
2017-05-28 | 21:00 | 306 | 175.5 | 68.7078 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | 0 | 0.4 | -61 | 306
2017-05-28 | 22:00 | 291.3 | 175.5 | 54.2709 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0291 | 0 | 0 | -61 | 291.3
2017-05-28 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 51.7797 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | -61 | 280.1
2017-05-29 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | -0.0042 | 0 | -61 | 270.5
2017-05-29 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 44.5 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1171 | -0.0171 | 0 | -61 | 272.7
2017-05-29 | 2:00 | 286 | 175.5 | 45.7231 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | -61 | 286
2017-05-29 | 3:00 | 301.1 | 175.5 | 60.538 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -61 | 301.1
2017-05-29 | 4:00 | 294 | 175.5 | 51.8549 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6245 | 0 | 15.2206 | 0 | 0 | -61 | 294
2017-05-29 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6733 | 0 | 16.5555 | -1.1288 | 0 | -61 | 281.9
2017-05-29 | 6:00 | 272.8 | 175.5 | 44.5 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 34.9399 | 0 | 16.5668 | -13.2067 | -15.8 | -61 | 272.8
2017-05-29 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 58.1176 | 0 | 17.2174 | -13.235 | -37.5 | -61 | 274.9
2017-05-29 | 8:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 75.9447 | 0 | 17.6395 | -13.2842 | -38.9 | -61 | 292
2017-05-29 | 9:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 89.0811 | 0 | 17.3198 | -13.2009 | -38.8 | -61 | 305.3
2017-05-29 | 10:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 95.4749 | 0 | 17.8792 | -13.2541 | -39.2 | -61 | 311.9
2017-05-29 | 11:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 99.0284 | 0 | 16.9547 | -13.2831 | -37 | -61 | 317.3
2017-05-29 | 12:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 95.0187 | 0 | 18.6322 | -13.2509 | -53.3 | -61 | 298.4
2017-05-29 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 83.5271 | 0 | 18.9402 | -13.2673 | -15.2 | -61 | 325.8
2017-05-29 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 80 | 5.9 | 7.3 | 71.0619 | 0 | 17.5483 | -13.2102 | -1.9 | -61 | 326.7
2017-05-29 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 45.6 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 51.6414 | 0 | 15.7226 | -0.064 | 0 | -61 | 330.1
2017-05-29 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 69.5472 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 24.9217 | 0 | 13.9311 | 0 | 12 | -61 | 349.2
2017-05-29 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 72.2711 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 7.5942 | 0 | 13.6347 | 0 | 23.1 | -61 | 345.4
2017-05-29 | 18:00 | 347.6 | 175.5 | 72.3684 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2989 | 0 | 11.4327 | 0 | 34.7 | -61 | 347.6
2017-05-29 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 72.5206 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2794 | 0 | 46 | -61 | 354.6
2017-05-29 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 72.0515 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 25.3 | -61 | 333.1
2017-05-29 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 68.9098 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 11.8 | -61 | 317.2
2017-05-29 | 22:00 | 296.9 | 175.5 | 62.362 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | -61 | 296.9
2017-05-29 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 51.7206 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2794 | 0 | 0 | -61 | 285.3
2017-05-30 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 52.1178 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | -61 | 270.5
2017-05-30 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 48.8909 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 0 | -61 | 271.8
2017-05-30 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 54.6608 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4392 | 0 | 0 | -61 | 288.3
2017-05-30 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 62.0828 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 0 | -61 | 295.5
2017-05-30 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 54.9779 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3628 | 0 | 7.3593 | 0 | 0 | -61 | 289.1
2017-05-30 | 5:00 | 281.7 | 175.5 | 52.41 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 6.0668 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | -61 | 281.7
2017-05-30 | 6:00 | 272.1 | 175.5 | 44.4 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 23.0583 | -1.735 | 6.2525 | -5.7758 | 0 | -61 | 272.1
2017-05-30 | 7:00 | 279.1 | 175.5 | 44.6 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 47.9416 | -10.8219 | 5.8075 | -2.4272 | -11.9 | -61 | 279.1
2017-05-30 | 8:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 70.2327 | -10.5692 | 6.0702 | -2.6337 | -10.3 | -61 | 303.8
2017-05-30 | 9:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 86.1464 | -12.964 | 5.9445 | -0.3269 | -14.2 | -61 | 315.8
2017-05-30 | 10:00 | 316.4 | 175.5 | 45.3 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 96.8606 | -7.2882 | 6.5264 | -5.9988 | -24.9 | -61 | 316.4
2017-05-30 | 11:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 99.2369 | -7.467 | 7.6561 | -5.826 | -23.6 | -61 | 321.8
2017-05-30 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 93.4028 | -7.028 | 9.2075 | -6.1823 | -35 | -61 | 305.9
2017-05-30 | 13:00 | 328.2 | 175.5 | 45.6 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 81.8048 | -6.1553 | 9.6412 | -7.0907 | -4.6 | -61 | 328.2
2017-05-30 | 14:00 | 333.4 | 175.5 | 45.7 | 85.1 | 5.9 | 7.3 | 64.9712 | 0 | 9.938 | -0.0092 | 0 | -61 | 333.4
2017-05-30 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 54.234 | 97.3 | 5.9 | 7.3 | 48.4557 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -61 | 335.3
2017-05-30 | 16:00 | 346.9 | 175.5 | 69.5199 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 27.2328 | 0 | 6.0473 | 0 | 15.2 | -61 | 346.9
2017-05-30 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 72.2836 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 9.0317 | 0 | 4.0847 | 0 | 32.5 | -61 | 346.8
2017-05-30 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 72.249 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7402 | 0 | 3.8108 | 0 | 38.1 | -61 | 343.8
2017-05-30 | 19:00 | 357 | 175.5 | 72.5105 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 50.9 | -61 | 357
2017-05-30 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 72.1395 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5605 | 0 | 28.8 | -61 | 336.4
2017-05-30 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 68.8487 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 11.8 | -61 | 316.6
2017-05-30 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 67.7105 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 0 | -61 | 298.8
2017-05-30 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 60.7711 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | -61 | 290.4
2017-05-31 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 62.2113 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | -61 | 274.7
2017-05-31 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 57.2133 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | -61 | 274.8
2017-05-31 | 2:00 | 291.7 | 175.5 | 65.5052 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 0 | -61 | 291.7
2017-05-31 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 68.6 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | -61 | 298.2
2017-05-31 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 65.5242 | 96.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0128 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | -61 | 292.2
2017-05-31 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 54.9254 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 11.0321 | 0 | 2.0425 | 0 | 0 | -61 | 282.1
2017-05-31 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 44.5 | 78 | 5.9 | 7.3 | 28.1097 | -6.3453 | 2.6128 | -0.8772 | 0 | -61 | 273.7
2017-05-31 | 7:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 78 | 5.9 | 7.3 | 51.1894 | -11.5551 | 1.9851 | -1.7194 | -12 | -61 | 278.2
2017-05-31 | 8:00 | 299.3 | 175.5 | 47.4496 | 78 | 5.9 | 7.3 | 69.3317 | -15.6504 | 1.3691 | 0 | -8.9 | -61 | 299.3
2017-05-31 | 9:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 78 | 5.9 | 7.3 | 80.5874 | -12.1274 | 2.5445 | -1.1045 | -3 | -61 | 318
2017-05-31 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 78 | 5.9 | 7.3 | 86.1811 | -12.9692 | 2.9325 | -0.2444 | -0.9 | -61 | 326.2
2017-05-31 | 11:00 | 333.1 | 175.5 | 48.1131 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 81.8045 | -6.1553 | 3.1377 | 0 | 0 | -61 | 333.1
2017-05-31 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 48.6633 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 73.5647 | -16.6059 | 1.2779 | 0 | -0.1 | -61 | 315.6
2017-05-31 | 13:00 | 334 | 175.5 | 51.6711 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 67.4233 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -61 | 334
2017-05-31 | 14:00 | 333 | 175.5 | 58.334 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 56.0512 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | -61 | 333
2017-05-31 | 15:00 | 338 | 175.5 | 69.3585 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 38.8455 | 0 | 0.696 | 0 | 1.3 | -61 | 338
2017-05-31 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 72.3261 | 101 | 5.9 | 7.3 | 23.9659 | 0 | 0.308 | 0 | 18.3 | -61 | 343.6
2017-05-31 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 72.3163 | 101 | 5.9 | 7.3 | 9.101 | 0 | 0.1827 | 0 | 32.6 | -61 | 342.9
2017-05-31 | 18:00 | 343.7 | 175.5 | 72.2817 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0.4585 | 0 | 0.1598 | 0 | 42.1 | -61 | 343.7
2017-05-31 | 19:00 | 354.5 | 175.5 | 72.4972 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 53.2 | -61 | 354.5
2017-05-31 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 72.106 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 34.7 | -61 | 335.7
2017-05-31 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 71.8209 | 99 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4791 | 0 | 20.6 | -61 | 319.6
2017-05-31 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 68.6791 | 99 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 6.7 | -61 | 303.3
2017-05-31 | 23:00 | 293 | 175.5 | 65.1229 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | -61 | 293
2017-06-01 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 67.3173 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | -61 | 276.5
2017-06-01 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 67.2896 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -61 | 277.7
2017-06-01 | 2:00 | 290.3 | 175.5 | 68.3824 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2176 | 0 | 11.6 | -61 | 290.3
2017-06-01 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 71.4234 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | 0 | 16.7 | -61 | 300.7
2017-06-01 | 4:00 | 299.6 | 175.5 | 71.2684 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1594 | 0 | 6.5722 | 0 | 16.5 | -61 | 299.6
2017-06-01 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 68.3581 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3227 | 0 | 7.5192 | 0 | 7 | -61 | 291.3
2017-06-01 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 56.1231 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 13.7008 | 0 | 9.2761 | 0 | 0 | -61 | 284.2
2017-06-01 | 7:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 30.6429 | 0 | 11.501 | -3.3439 | 0 | -61 | 286.6
2017-06-01 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 63.633 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 35.462 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | -61 | 319.5
2017-06-01 | 9:00 | 345.3 | 175.5 | 72.3079 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 30.8 | 0 | 13.2921 | 0 | 18.1 | -61 | 345.3
2017-06-01 | 10:00 | 350.9 | 175.5 | 72.4276 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 28.8991 | 0 | 10.8733 | 0 | 18.1 | -61 | 350.9
2017-06-01 | 11:00 | 356 | 175.5 | 72.4881 | 101 | 5.9 | 7.3 | 20.3486 | 0 | 10.0633 | 0 | 24.4 | -61 | 356
2017-06-01 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 69.1628 | 91 | 5.9 | 7.3 | 21.2563 | 0 | 11.5809 | 0 | 9.1 | -61 | 329.8
2017-06-01 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 72.4834 | 101 | 5.9 | 7.3 | 12.8433 | 0 | 10.8733 | 0 | 30.9 | -61 | 355.8
2017-06-01 | 14:00 | 363.9 | 175.5 | 72.6516 | 101 | 5.9 | 7.3 | 3.5044 | 0 | 11.444 | 0 | 47.6 | -61 | 363.9
2017-06-01 | 15:00 | 360.9 | 175.5 | 72.6311 | 101 | 5.9 | 7.3 | 1.9539 | 0 | 13.315 | 0 | 44.3 | -61 | 360.9
2017-06-01 | 16:00 | 365.7 | 175.5 | 72.7074 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0.274 | 0 | 14.7186 | 0 | 49.3 | -61 | 365.7
2017-06-01 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 72.6894 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | 0 | 49.8 | -61 | 365.6
2017-06-01 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 72.5814 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | 0 | 42.6 | -61 | 358.6
2017-06-01 | 19:00 | 356.3 | 175.5 | 72.45 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 40.5 | -61 | 356.3
2017-06-01 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 72.1171 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7829 | 0 | 19.1 | -61 | 333.7
2017-06-01 | 21:00 | 315 | 175.5 | 68.8581 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 13.1 | -61 | 315
2017-06-01 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 68.6103 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8897 | 0 | 8.3 | -61 | 298.9
2017-06-01 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 68.3987 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6013 | 0 | 2.2 | -61 | 291.8
2017-06-02 | 0:00 | 278 | 175.5 | 56.4176 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5824 | 0 | 0 | -61 | 278
2017-06-02 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 56.8244 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -61 | 280.7
2017-06-02 | 2:00 | 295.3 | 175.5 | 68.4859 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 1.9 | -61 | 295.3
2017-06-02 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 68.7148 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0852 | 0 | 10.2 | -61 | 305.5
2017-06-02 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 68.7041 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0.0946 | 0 | 20.0013 | 0 | 10.2 | -61 | 304.7
2017-06-02 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 65.5569 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 3.2229 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | -61 | 292.3
2017-06-02 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 57.3313 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 8.1843 | 0 | 18.0844 | 0 | 0 | -61 | 288.6
2017-06-02 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 63.2141 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 15.5573 | 0 | 17.2286 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-06-02 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 69.06 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 17.5616 | 0 | 18.2784 | 0 | 8.3 | -61 | 327.4
2017-06-02 | 9:00 | 337.3 | 175.5 | 69.3028 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 27.3935 | 0 | 18.4037 | 0 | 8.3 | -61 | 337.3
2017-06-02 | 10:00 | 342.4 | 175.5 | 69.3626 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 34.4 | 0 | 18.8374 | 0 | 8.4 | -61 | 342.4
2017-06-02 | 11:00 | 346.2 | 175.5 | 69.4739 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 37.6537 | 0 | 18.4724 | 0 | 8.4 | -61 | 346.2
2017-06-02 | 12:00 | 325.5 | 175.5 | 53.0414 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 39.6071 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -61 | 325.5
2017-06-02 | 13:00 | 349 | 175.5 | 69.6023 | 97.1 | 5.9 | 7.3 | 28.159 | 0 | 18.0387 | 0 | 8.4 | -61 | 349
2017-06-02 | 14:00 | 344 | 175.5 | 69.4817 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 19.6708 | 0 | 16.2475 | 0 | 10.7 | -61 | 344
2017-06-02 | 15:00 | 338.5 | 175.5 | 69.3505 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 16.6538 | 0 | 16.3957 | 0 | 8.3 | -61 | 338.5
2017-06-02 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 72.3202 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4054 | 0 | 15.5744 | 0 | 22.1 | -61 | 347.3
2017-06-02 | 17:00 | 342.2 | 175.5 | 72.1796 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 2.7668 | 0 | 14.3536 | 0 | 25 | -61 | 342.2
2017-06-02 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 72.254 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0772 | 0 | 15.3688 | 0 | 28.2 | -61 | 343.8
2017-06-02 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 72.4099 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 34.6 | -61 | 347.7
2017-06-02 | 20:00 | 330 | 175.5 | 71.9922 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 17.5 | -61 | 330
2017-06-02 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 68.903 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.197 | 0 | 8.2 | -61 | 315.5
2017-06-02 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 68.5902 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 4.1 | -61 | 300.3
2017-06-02 | 23:00 | 294.8 | 175.5 | 68.5347 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 8.2 | -61 | 294.8
2017-06-03 | 0:00 | 283.2 | 175.5 | 67.9207 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -61 | 283.2
2017-06-03 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 67.7412 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1588 | 0 | 0 | -61 | 284.1
2017-06-03 | 2:00 | 293.6 | 175.5 | 68.5371 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | 0 | 2.6 | -61 | 293.6
2017-06-03 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 68.617 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 2.6 | -61 | 300.5
2017-06-03 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 68.6212 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0.5328 | 0 | 10.246 | 0 | 2.6 | -61 | 298.4
2017-06-03 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 62.8224 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 6.9625 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -61 | 284.3
2017-06-03 | 6:00 | 273 | 175.5 | 44.5 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 23.4728 | 0 | 9.4585 | -2.9313 | 0 | -61 | 273
2017-06-03 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 35.0024 | 0 | 8.2722 | -5.2746 | 0 | -61 | 281.1
2017-06-03 | 8:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 49.3118 | -3.7104 | 6.9372 | -6.5386 | 0 | -61 | 289.8
2017-06-03 | 9:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1179 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5549 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-06-03 | 10:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 52.1266 | 0 | 9.63 | -6.4566 | 0 | -61 | 301.9
2017-06-03 | 11:00 | 314.3 | 175.5 | 58.5985 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 41.1406 | 0 | 9.9609 | 0 | 0 | -61 | 314.3
2017-06-03 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 56.1711 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 33.1307 | 0 | 9.6982 | 0 | 0 | -61 | 305.6
2017-06-03 | 13:00 | 315.2 | 175.5 | 68.9352 | 89.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3445 | 0 | 8.4203 | 0 | 2.6 | -61 | 315.2
2017-06-03 | 14:00 | 316.6 | 175.5 | 68.9232 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0123 | 0 | 7.5645 | 0 | 2.6 | -61 | 316.6
2017-06-03 | 15:00 | 317.2 | 175.5 | 68.8783 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5813 | 0 | 10.0404 | 0 | 4.4 | -61 | 317.2
2017-06-03 | 16:00 | 327 | 175.5 | 69.2911 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 3.0127 | 0 | 10.8962 | 0 | 16.5 | -61 | 327
2017-06-03 | 17:00 | 331.4 | 175.5 | 72.0027 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3204 | 0 | 10.5769 | 0 | 21.2 | -61 | 331.4
2017-06-03 | 18:00 | 338.8 | 175.5 | 72.193 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.307 | 0 | 28 | -61 | 338.8
2017-06-03 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 72.3379 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 36.4 | -61 | 346.9
2017-06-03 | 20:00 | 328.2 | 175.5 | 72.0078 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | 0 | 19 | -61 | 328.2
2017-06-03 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 68.8949 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 10.1 | -61 | 315.4
2017-06-03 | 22:00 | 298.2 | 175.5 | 68.5548 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | 0 | 2.6 | -61 | 298.2
2017-06-03 | 23:00 | 291.4 | 175.5 | 68.3459 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8541 | 0 | 2.7 | -61 | 291.4
2017-06-04 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 68.9535 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | -61 | 275.7
2017-06-04 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 66.2636 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3364 | 0 | 0 | -61 | 276.8
2017-06-04 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 68.3399 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | 0 | 0 | -61 | 289.4
2017-06-04 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 72.0567 | 95.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7433 | 0 | 0 | -61 | 301.7
2017-06-04 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 71.1901 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3032 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -61 | 297.2
2017-06-04 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 65.6319 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 4.9774 | 0 | 5.5907 | 0 | 0 | -61 | 285.7
2017-06-04 | 6:00 | 269.6 | 175.5 | 53.3183 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 12.3822 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -61 | 269.6
2017-06-04 | 7:00 | 266.3 | 175.5 | 44.4544 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 20.0469 | 0 | 5.8987 | 0 | -2.5 | -61 | 266.3
2017-06-04 | 8:00 | 277.2 | 175.5 | 48.9406 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 23.8691 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -61 | 277.2
2017-06-04 | 9:00 | 285.1 | 175.5 | 56.6309 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 25.7563 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -61 | 285.1
2017-06-04 | 10:00 | 284.5 | 175.5 | 54.4968 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 27.1077 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -61 | 284.5
2017-06-04 | 11:00 | 286.2 | 175.5 | 53.0637 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 30.3095 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | -61 | 286.2
2017-06-04 | 12:00 | 284.8 | 175.5 | 53.8586 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 27.5688 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -61 | 284.8
2017-06-04 | 13:00 | 283.3 | 175.5 | 54.6339 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 25.8983 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | -61 | 283.3
2017-06-04 | 14:00 | 283.6 | 175.5 | 62.4963 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 18.4042 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | -61 | 283.6
2017-06-04 | 15:00 | 289.2 | 175.5 | 64.6345 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 12.9447 | 0 | 4.6208 | 0 | 0 | -61 | 289.2
2017-06-04 | 16:00 | 297.8 | 175.5 | 65.3334 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 6.984 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -61 | 297.8
2017-06-04 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 73.6313 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 2.7443 | 0 | 6.0244 | 0 | 0.1 | -61 | 309.6
2017-06-04 | 18:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3043 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0.089 | 0 | 6.2067 | 0 | 11.7 | -61 | 323.4
2017-06-04 | 19:00 | 329.7 | 175.5 | 79.2715 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 19.7 | -61 | 329.7
2017-06-04 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 79.0482 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 12.3 | -61 | 321.7
2017-06-04 | 21:00 | 304.2 | 175.5 | 73.5731 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0.8 | -61 | 304.2
2017-06-04 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 69.249 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-06-04 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 68.5892 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | -61 | 278.2
2017-06-05 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 69.8061 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 0 | -61 | 270.7
2017-06-05 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 70.8193 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | -61 | 275.8
2017-06-05 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 71.851 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 288.5
2017-06-05 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 71.9703 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-06-05 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 71.9264 | 93.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3668 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-06-05 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 71.888 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 6.4313 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | -61 | 291.6
2017-06-05 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 71.9846 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 16.1463 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | -61 | 296.6
2017-06-05 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 66.4058 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 31.7352 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | -61 | 296.3
2017-06-05 | 8:00 | 313.2 | 175.5 | 67.6024 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 47.4269 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -61 | 313.2
2017-06-05 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 63.7198 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 59.481 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | -61 | 321.2
2017-06-05 | 10:00 | 315.4 | 175.5 | 45.4939 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 78.3929 | 0 | 0.5132 | 0 | -6.6 | -61 | 315.4
2017-06-05 | 11:00 | 315.3 | 175.5 | 45.4736 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 90.2132 | 0 | 0.5132 | 0 | -19 | -61 | 315.3
2017-06-05 | 12:00 | 296.1 | 175.5 | 47.4656 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 92.2291 | -6.9397 | 0.445 | 0 | -35.2 | -61 | 296.1
2017-06-05 | 13:00 | 314.6 | 175.5 | 45.4704 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 88.0959 | 0 | 0.4337 | 0 | -17.5 | -61 | 314.6
2017-06-05 | 14:00 | 316.7 | 175.5 | 45.4592 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 73.9846 | 0 | 0.4562 | 0 | -1.8 | -61 | 316.7
2017-06-05 | 15:00 | 320.5 | 175.5 | 52.7256 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9692 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | -61 | 320.5
2017-06-05 | 16:00 | 337.1 | 175.5 | 74.1351 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 28.5167 | 0 | 0.1482 | 0 | 8.3 | -61 | 337.1
2017-06-05 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 79.3858 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 8.2291 | 0 | 0.2851 | 0 | 23.4 | -61 | 337.3
2017-06-05 | 18:00 | 335.1 | 175.5 | 79.3341 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4358 | 0 | 0.7301 | 0 | 28.6 | -61 | 335.1
2017-06-05 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 79.5735 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 34.8 | -61 | 343.5
2017-06-05 | 20:00 | 330 | 175.5 | 79.2362 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5638 | 0 | 20.2 | -61 | 330
2017-06-05 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 73.7644 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0356 | 0 | 8.4 | -61 | 314.2
2017-06-05 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 72.0499 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8501 | 0 | 0 | -61 | 299.5
2017-06-05 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 71.8347 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | -61 | 288.6
2017-06-06 | 0:00 | 272.6 | 175.5 | 57.7676 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -61 | 272.6
2017-06-06 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 57.8877 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 0 | -61 | 277.5
2017-06-06 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 66.1488 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | -61 | 291.6
2017-06-06 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 72.1042 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | 0 | 0 | -61 | 300.1
2017-06-06 | 4:00 | 297 | 175.5 | 70.9575 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3174 | 0 | 10.7251 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-06-06 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 58.1235 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 5.7454 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -61 | 288.7
2017-06-06 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 53.8096 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 17.099 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -61 | 285.5
2017-06-06 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 53.0109 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 38.019 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | -61 | 295.1
2017-06-06 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 45.302 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 58.2251 | 0 | 9.5729 | 0 | -0.1 | -61 | 307.6
2017-06-06 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 45.5471 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 75.1876 | 0 | 10.5653 | 0 | -7.7 | -61 | 318.2
2017-06-06 | 10:00 | 316 | 175.5 | 45.4407 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 88.2025 | 0 | 10.6568 | 0 | -22.9 | -61 | 316
2017-06-06 | 11:00 | 320.4 | 175.5 | 45.598 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 88.5532 | 0 | 12.0488 | 0 | -20.9 | -61 | 320.4
2017-06-06 | 12:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 85.7489 | 0 | 13.1098 | -4.3587 | -35.2 | -61 | 299.4
2017-06-06 | 13:00 | 319.6 | 175.5 | 45.5133 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 80.7066 | 0 | 11.9801 | 0 | -13.7 | -61 | 319.6
2017-06-06 | 14:00 | 319.5 | 175.5 | 50.7707 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 60.4074 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -61 | 319.5
2017-06-06 | 15:00 | 321.1 | 175.5 | 53.3804 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 44.2917 | 0 | 14.2279 | 0 | 0 | -61 | 321.1
2017-06-06 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 74.183 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 24.8032 | 0 | 12.4138 | 0 | 2.6 | -61 | 336.6
2017-06-06 | 17:00 | 338.3 | 175.5 | 79.4576 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 8.6426 | 0 | 10.5998 | 0 | 17 | -61 | 338.3
2017-06-06 | 18:00 | 333.7 | 175.5 | 79.3844 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0.6856 | 0 | 9.63 | 0 | 21.4 | -61 | 333.7
2017-06-06 | 19:00 | 347.9 | 175.5 | 79.6616 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 36.1 | -61 | 347.9
2017-06-06 | 20:00 | 334.9 | 175.5 | 79.3287 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 24.3 | -61 | 334.9
2017-06-06 | 21:00 | 321 | 175.5 | 78.211 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 11.7 | -61 | 321
2017-06-06 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 73.5648 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 2.3 | -61 | 304.6
2017-06-06 | 23:00 | 293 | 175.5 | 68.7728 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | -61 | 293
2017-06-07 | 0:00 | 276.7 | 175.5 | 71.5499 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8501 | 0 | 0 | -61 | 276.7
2017-06-07 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 66.8475 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | -61 | 277.8
2017-06-07 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 70.3728 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | -61 | 294.4
2017-06-07 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 72.6616 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 0 | -61 | 302.2
2017-06-07 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 72.007 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 1.3248 | 0 | 7.2682 | 0 | 0 | -61 | 296.2
2017-06-07 | 5:00 | 286.6 | 175.5 | 65.0309 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 11.7459 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | -61 | 286.6
2017-06-07 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 48.2548 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 29.4999 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | -61 | 277.3
2017-06-07 | 7:00 | 283 | 175.5 | 44.8574 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 47.2651 | 0 | 3.3775 | 0 | -6.5 | -61 | 283
2017-06-07 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 61.1782 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 52.6941 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -61 | 310.2
2017-06-07 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 72.6278 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 56.7726 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 327.7
2017-06-07 | 10:00 | 323.3 | 175.5 | 55.5181 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 71.8783 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | -61 | 323.3
2017-06-07 | 11:00 | 326.2 | 175.5 | 52.0883 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 77.9916 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -61 | 326.2
2017-06-07 | 12:00 | 307.5 | 175.5 | 45.3819 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 67.2334 | 0 | 2.3847 | 0 | -2.5 | -61 | 307.5
2017-06-07 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 66.6658 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 55.2282 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | -61 | 331.7
2017-06-07 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 72.8988 | 93.6 | 5.9 | 7.3 | 41.8185 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | -61 | 337.9
2017-06-07 | 15:00 | 341.1 | 175.5 | 79.454 | 94 | 5.9 | 7.3 | 24.4203 | 0 | 1.8257 | 0 | 13.7 | -61 | 341.1
2017-06-07 | 16:00 | 343.3 | 175.5 | 79.6135 | 94 | 5.9 | 7.3 | 14.6058 | 0 | 3.0807 | 0 | 24.3 | -61 | 343.3
2017-06-07 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 79.5329 | 94 | 5.9 | 7.3 | 4.7045 | 0 | 3.6626 | 0 | 33 | -61 | 342.6
2017-06-07 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 79.6855 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0.3668 | 0 | 3.9477 | 0 | 43.6 | -61 | 349.3
2017-06-07 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 79.7703 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8297 | 0 | 50.4 | -61 | 354.7
2017-06-07 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 79.4021 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8979 | 0 | 32.3 | -61 | 336.3
2017-06-07 | 21:00 | 316.8 | 175.5 | 78.3912 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | 0 | 11.7 | -61 | 316.8
2017-06-07 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 73.5218 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 4 | -61 | 305.6
2017-06-07 | 23:00 | 299.3 | 175.5 | 71.4957 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | -61 | 299.3
2017-06-08 | 0:00 | 282.6 | 175.5 | 72.6066 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -61 | 282.6
2017-06-08 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 72.2568 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | -61 | 283.3
2017-06-08 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 77.4648 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | 0 | 11.7 | -61 | 299.9
2017-06-08 | 3:00 | 310.3 | 175.5 | 78.8689 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 12.3 | -61 | 310.3
2017-06-08 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 78.8593 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 12.3 | -61 | 309.7
2017-06-08 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 75.2349 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3734 | 0 | 13.6917 | 0 | 11.7 | -61 | 301.9
2017-06-08 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 73.4604 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 2.4961 | 0 | 15.2435 | 0 | 6.8 | -61 | 298.9
2017-06-08 | 7:00 | 313.7 | 175.5 | 73.7674 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 4.124 | 0 | 15.6086 | 0 | 9.4 | -61 | 313.7
2017-06-08 | 8:00 | 340.2 | 175.5 | 79.4259 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 6.2213 | 0 | 13.0528 | 0 | 20.7 | -61 | 340.2
2017-06-08 | 9:00 | 359.6 | 175.5 | 79.9138 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 9.2422 | 0 | 11.444 | 0 | 38.2 | -61 | 359.6
2017-06-08 | 10:00 | 363.3 | 175.5 | 80.0153 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 11.3909 | 0 | 12.4938 | 0 | 38.6 | -61 | 363.3
2017-06-08 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 79.9865 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 14.9274 | 0 | 11.7861 | 0 | 35.4 | -61 | 362.9
2017-06-08 | 12:00 | 338.3 | 175.5 | 79.4758 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.4983 | 0 | 12.0259 | 0 | 12.4 | -61 | 338.3
2017-06-08 | 13:00 | 355.9 | 175.5 | 79.7381 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 23.4452 | 0 | 12.5167 | 0 | 19.4 | -61 | 355.9
2017-06-08 | 14:00 | 355.1 | 175.5 | 79.7725 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 20.6036 | 0 | 11.5239 | 0 | 22.4 | -61 | 355.1
2017-06-08 | 15:00 | 351.5 | 175.5 | 79.6755 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 18.2167 | 0 | 12.6078 | 0 | 20.2 | -61 | 351.5
2017-06-08 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 79.6585 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 16.5168 | 0 | 14.5247 | 0 | 18.2 | -61 | 349.7
2017-06-08 | 17:00 | 349.4 | 175.5 | 79.6644 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3773 | 0 | 20.0583 | 0 | 23.5 | -61 | 349.4
2017-06-08 | 18:00 | 353.8 | 175.5 | 79.7549 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3511 | 0 | 22.694 | 0 | 30.2 | -61 | 353.8
2017-06-08 | 19:00 | 350.9 | 175.5 | 79.6686 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3314 | 0 | 33.1 | -61 | 350.9
2017-06-08 | 20:00 | 332.3 | 175.5 | 79.2437 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8563 | 0 | 14.4 | -61 | 332.3
2017-06-08 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 76.5762 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | 0 | 11.7 | -61 | 315.7
2017-06-08 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 73.3995 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | 7.4 | -61 | 298.7
2017-06-08 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 71.7826 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 0 | -61 | 287.4
2017-06-09 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 53.2221 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0779 | 0 | 0 | -61 | 273.6
2017-06-09 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 51.9699 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2301 | 0 | 0 | -61 | 278.1
2017-06-09 | 2:00 | 289.1 | 175.5 | 53.4602 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | -61 | 289.1
2017-06-09 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 64.212 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | -61 | 300.3
2017-06-09 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 61.158 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8106 | 0 | 22.4314 | 0 | 0 | -61 | 297.6
2017-06-09 | 5:00 | 288.5 | 175.5 | 53.3242 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 11.2898 | 0 | 20.686 | 0 | 0 | -61 | 288.5
2017-06-09 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 44.7836 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 35.8259 | 0 | 17.8905 | 0 | -13.1 | -61 | 278.7
2017-06-09 | 7:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 61.4017 | 0 | 16.1564 | -4.3581 | -34.6 | -61 | 276.4
2017-06-09 | 8:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 81.1053 | 0 | 14.4447 | -4.35 | -33.7 | -61 | 295.7
2017-06-09 | 9:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 94.7252 | 0 | 14.4905 | -4.3157 | -33.1 | -61 | 310.3
2017-06-09 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 45.3 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 101.0114 | 0 | 14.57 | -4.3814 | -37.5 | -61 | 312.8
2017-06-09 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 101.9791 | 0 | 14.3536 | -4.3327 | -32.4 | -61 | 318.8
2017-06-09 | 12:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 98.6403 | 0 | 15.0608 | -4.3011 | -48.3 | -61 | 299.9
2017-06-09 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 87.4556 | 0 | 14.4905 | -1.1461 | -23 | -61 | 323.1
2017-06-09 | 14:00 | 334.4 | 175.5 | 50.5069 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 59.1182 | 0 | 11.7749 | 0 | 0 | -61 | 334.4
2017-06-09 | 15:00 | 346.1 | 175.5 | 74.3775 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 31.8512 | 0 | 8.6713 | 0 | 10.4 | -61 | 346.1
2017-06-09 | 16:00 | 353.2 | 175.5 | 79.7766 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 17.4031 | 0 | 10.1203 | 0 | 25.1 | -61 | 353.2
2017-06-09 | 17:00 | 346 | 175.5 | 79.5868 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 4.4149 | 0 | 7.9983 | 0 | 33.2 | -61 | 346
2017-06-09 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 79.4539 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0.594 | 0 | 8.3521 | 0 | 29.9 | -61 | 339.1
2017-06-09 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 79.6905 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 42.1 | -61 | 350.6
2017-06-09 | 20:00 | 330.9 | 175.5 | 79.2925 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5075 | 0 | 23.3 | -61 | 330.9
2017-06-09 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 76.9595 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 11.7 | -61 | 316.1
2017-06-09 | 22:00 | 301 | 175.5 | 73.4346 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4654 | 0 | 1.3 | -61 | 301
2017-06-09 | 23:00 | 294 | 175.5 | 70.8724 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 0 | -61 | 294
2017-06-10 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 72.0603 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -61 | 280.2
2017-06-10 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 72.0896 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -61 | 281.2
2017-06-10 | 2:00 | 290.3 | 175.5 | 72.2812 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | -61 | 290.3
2017-06-10 | 3:00 | 296.9 | 175.5 | 73.3575 | 91.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 1 | -61 | 296.9
2017-06-10 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 73.3962 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2593 | 0 | 4.2445 | 0 | 1 | -61 | 292.8
2017-06-10 | 5:00 | 278.5 | 175.5 | 69.1749 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 3.8047 | 0 | 6.7204 | 0 | 0 | -61 | 278.5
2017-06-10 | 6:00 | 269.2 | 175.5 | 54.45 | 67 | 5.9 | 7.3 | 12.2798 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -61 | 269.2
2017-06-10 | 7:00 | 277.1 | 175.5 | 55.4657 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 19.7067 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | -61 | 277.1
2017-06-10 | 8:00 | 304.4 | 175.5 | 72.7583 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 22.298 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | -61 | 304.4
2017-06-10 | 9:00 | 316 | 175.5 | 72.8925 | 86 | 5.9 | 7.3 | 25.6537 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -61 | 316
2017-06-10 | 10:00 | 322.4 | 175.5 | 73.8104 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 20.2929 | 0 | 3.6967 | 0 | 3.4 | -61 | 322.4
2017-06-10 | 11:00 | 324.5 | 175.5 | 73.9918 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 21.9565 | 0 | 4.9517 | 0 | 2.4 | -61 | 324.5
2017-06-10 | 12:00 | 310 | 175.5 | 72.228 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 23.5102 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -61 | 310
2017-06-10 | 13:00 | 313.8 | 175.5 | 72.8425 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 17.4632 | 0 | 6.9943 | 0 | 0 | -61 | 313.8
2017-06-10 | 14:00 | 315.1 | 175.5 | 72.8712 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 16.8065 | 0 | 10.6223 | 0 | 0 | -61 | 315.1
2017-06-10 | 15:00 | 309.4 | 175.5 | 72.7817 | 83 | 5.9 | 7.3 | 13.8695 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -61 | 309.4
2017-06-10 | 16:00 | 309 | 175.5 | 72.7253 | 83.9 | 5.9 | 7.3 | 12.7175 | 0 | 11.9572 | 0 | 0 | -61 | 309
2017-06-10 | 17:00 | 313.1 | 175.5 | 73.7856 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 4.2913 | 0 | 10.2231 | 0 | 3.6 | -61 | 313.1
2017-06-10 | 18:00 | 320.1 | 175.5 | 79.0887 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7749 | 0 | 7.3364 | 0 | 11.7 | -61 | 320.1
2017-06-10 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 79.2953 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7047 | 0 | 25.9 | -61 | 332.1
2017-06-10 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 75.1909 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 11.7 | -61 | 314.8
2017-06-10 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 73.5664 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5336 | 0 | 4.2 | -61 | 304.5
2017-06-10 | 22:00 | 289.1 | 175.5 | 72.1154 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 0 | -61 | 289.1
2017-06-10 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 72.0695 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | -61 | 280.5
2017-06-11 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 49.6503 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -61 | 266.1
2017-06-11 | 1:00 | 268.2 | 175.5 | 50.6141 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | -61 | 268.2
2017-06-11 | 2:00 | 278.4 | 175.5 | 60.6655 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1345 | 0 | 0 | -61 | 278.4
2017-06-11 | 3:00 | 287.6 | 175.5 | 66.9676 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | -61 | 287.6
2017-06-11 | 4:00 | 283.3 | 175.5 | 62.7293 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0636 | 0 | 7.9071 | 0 | 0 | -61 | 283.3
2017-06-11 | 5:00 | 269.1 | 175.5 | 49.758 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 4.31 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | -61 | 269.1
2017-06-11 | 6:00 | 253.9 | 175.5 | 44.1 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 10.1511 | 0 | 9.6641 | -6.6152 | 0 | -61 | 253.9
2017-06-11 | 7:00 | 253.9 | 175.5 | 44.1 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 22.0309 | 0 | 10.2573 | -8.5882 | -6.8 | -61 | 253.9
2017-06-11 | 8:00 | 272.2 | 175.5 | 46.3301 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 21.8797 | 0 | 11.0902 | 0 | 0 | -61 | 272.2
2017-06-11 | 9:00 | 279.3 | 175.5 | 50.1122 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 27.7446 | 0 | 8.4432 | 0 | 0 | -61 | 279.3
2017-06-11 | 10:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 42.0287 | -3.1624 | 7.0172 | -5.3835 | -3.8 | -61 | 274.1
2017-06-11 | 11:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 46.4449 | 0 | 9.3561 | -8.501 | -11.1 | -61 | 273.6
2017-06-11 | 12:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 50.1051 | 0 | 8.7171 | -8.5222 | -19.1 | -61 | 268.5
2017-06-11 | 13:00 | 267.8 | 175.5 | 44.4 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 54.965 | 0 | 8.5914 | -8.5564 | -25 | -61 | 267.8
2017-06-11 | 14:00 | 278.9 | 175.5 | 45.726 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 30.1099 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -61 | 278.9
2017-06-11 | 15:00 | 281.3 | 175.5 | 46.41 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 22.2516 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | -61 | 281.3
2017-06-11 | 16:00 | 289.9 | 175.5 | 53.4814 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 12.1963 | 0 | 10.6223 | 0 | 0 | -61 | 289.9
2017-06-11 | 17:00 | 297.7 | 175.5 | 65.1945 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 6.1784 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-06-11 | 18:00 | 307.2 | 175.5 | 71.6828 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7788 | 0 | 9.5384 | 0 | 5 | -61 | 307.2
2017-06-11 | 19:00 | 321.4 | 175.5 | 78.5837 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 13.5 | -61 | 321.4
2017-06-11 | 20:00 | 309.1 | 175.5 | 71.7467 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 7.9 | -61 | 309.1
2017-06-11 | 21:00 | 293.6 | 175.5 | 71.3247 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6753 | 0 | 0 | -61 | 293.6
2017-06-11 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 56.866 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -61 | 278.4
2017-06-11 | 23:00 | 268.5 | 175.5 | 49.756 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | -61 | 268.5
2017-06-12 | 0:00 | 254.1 | 175.5 | 51.9455 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7545 | 0 | 0 | -61 | 254.1
2017-06-12 | 1:00 | 259.1 | 175.5 | 57.7784 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9216 | 0 | 0 | -61 | 259.1
2017-06-12 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 62.5475 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | -61 | 269.8
2017-06-12 | 3:00 | 280.8 | 175.5 | 64.0266 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -61 | 280.8
2017-06-12 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 64.0015 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5729 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -61 | 280.4
2017-06-12 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 61.343 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 7.841 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | -61 | 273.8
2017-06-12 | 6:00 | 266.1 | 175.5 | 44.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 25.3934 | 0 | 3.0807 | -2.0741 | 0 | -61 | 266.1
2017-06-12 | 7:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 44.6188 | -6.7146 | 3.069 | -1.8732 | -4.2 | -61 | 274.8
2017-06-12 | 8:00 | 286.7 | 175.5 | 46.7485 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 70.2223 | -10.5676 | 1.9968 | 0 | -17.1 | -61 | 286.7
2017-06-12 | 9:00 | 296.1 | 175.5 | 49.0538 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 84.6312 | -12.736 | 1.951 | 0 | -22.2 | -61 | 296.1
2017-06-12 | 10:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 90.2009 | -6.7871 | 2.1337 | -1.7475 | -23.8 | -61 | 300.4
2017-06-12 | 11:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 96.7771 | -7.2819 | 2.6128 | -1.308 | -25.3 | -61 | 306.5
2017-06-12 | 12:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 97.2198 | -7.3152 | 3.1265 | -1.2311 | -46.9 | -61 | 285.5
2017-06-12 | 13:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 95.0947 | -7.1553 | 3.3887 | -1.4281 | -33.8 | -61 | 296.9
2017-06-12 | 14:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 80.5194 | -6.0586 | 2.8409 | -2.5017 | -17.4 | -61 | 298.8
2017-06-12 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 45.2 | 80.1 | 5.9 | 7.3 | 59.5487 | -4.4807 | 2.1221 | -1.8901 | 0 | -61 | 308.3
2017-06-12 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 72.1929 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9983 | 0 | 1.6088 | 0 | 3.6 | -61 | 330.6
2017-06-12 | 17:00 | 338 | 175.5 | 79.912 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 9.5013 | 0 | 1.1867 | 0 | 26.2 | -61 | 338
2017-06-12 | 18:00 | 333.9 | 175.5 | 79.7325 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0.6607 | 0 | 1.1068 | 0 | 31.2 | -61 | 333.9
2017-06-12 | 19:00 | 340.9 | 175.5 | 79.896 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 38.8 | -61 | 340.9
2017-06-12 | 20:00 | 329 | 175.5 | 79.6811 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7189 | 0 | 27.4 | -61 | 329
2017-06-12 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 79.402 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 13.7 | -61 | 315.5
2017-06-12 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 71.4759 | 91.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 4.3 | -61 | 295.9
2017-06-12 | 23:00 | 284.3 | 175.5 | 69.698 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | -61 | 284.3
2017-06-13 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 69.755 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | -61 | 265.6
2017-06-13 | 1:00 | 273 | 175.5 | 69.0149 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | -61 | 273
2017-06-13 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 69.1462 | 89.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -61 | 286.4
2017-06-13 | 3:00 | 295.1 | 175.5 | 71.5008 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 2.6 | -61 | 295.1
2017-06-13 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 71.3608 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0312 | 0 | 0.308 | 0 | 1.4 | -61 | 292.1
2017-06-13 | 5:00 | 285.8 | 175.5 | 70.8112 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 11.5209 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -61 | 285.8
2017-06-13 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 45.0491 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1409 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | -61 | 274.9
2017-06-13 | 7:00 | 277.2 | 175.5 | 44.9091 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 59.6073 | -8.9702 | 2.0538 | 0 | -15.3 | -61 | 277.2
2017-06-13 | 8:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 77.8998 | -5.8615 | 2.8409 | -2.6792 | -19.2 | -61 | 292.8
2017-06-13 | 9:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 94.967 | -7.1457 | 4.2329 | -1.3542 | -23.8 | -61 | 306.9
2017-06-13 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 102.1861 | -7.6889 | 7.2682 | -0.8654 | -34 | -61 | 306.9
2017-06-13 | 11:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 104.197 | 0 | 9.3444 | -8.5414 | -33.9 | -61 | 311.7
2017-06-13 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 100.844 | 0 | 10.0179 | -8.5619 | -47.9 | -61 | 294.7
2017-06-13 | 13:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 87.461 | 0 | 10.2573 | -8.5183 | -12.9 | -61 | 317
2017-06-13 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 45.4127 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 68.477 | 0 | 11.0103 | 0 | 0 | -61 | 320.8
2017-06-13 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 58.0223 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 47.1309 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -61 | 325.6
2017-06-13 | 16:00 | 336.9 | 175.5 | 72.2486 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 28.7516 | 0 | 13.9998 | 0 | 1.4 | -61 | 336.9
2017-06-13 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 79.9026 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 8.7808 | 0 | 14.2166 | 0 | 15.2 | -61 | 338.7
2017-06-13 | 18:00 | 335.1 | 175.5 | 79.8264 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0.816 | 0 | 13.6576 | 0 | 20.2 | -61 | 335.1
2017-06-13 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 79.842 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 26.5 | -61 | 341.9
2017-06-13 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 79.6782 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1218 | 0 | 14.7 | -61 | 331.1
2017-06-13 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 71.8742 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4258 | 0 | 7.8 | -61 | 315.7
2017-06-13 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 71.4396 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4604 | 0 | 1.4 | -61 | 296.4
2017-06-13 | 23:00 | 285.6 | 175.5 | 71.2633 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8367 | 0 | 1.1 | -61 | 285.6
2017-06-14 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 60.6914 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 0 | -61 | 269.1
2017-06-14 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 62.7789 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1211 | 0 | 0 | -61 | 270.4
2017-06-14 | 2:00 | 286.7 | 175.5 | 69.6833 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | -61 | 286.7
2017-06-14 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 69.9038 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -61 | 294.7
2017-06-14 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 69.7654 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6726 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | -61 | 292.4
2017-06-14 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 66.7957 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 8.7475 | 0 | 12.3568 | 0 | 0 | -61 | 287.3
2017-06-14 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 54.3206 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 22.0113 | 0 | 12.3681 | 0 | 0 | -61 | 283.2
2017-06-14 | 7:00 | 284.1 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 48.3546 | 0 | 12.3568 | -8.5114 | -7.3 | -61 | 284.1
2017-06-14 | 8:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 65.1638 | 0 | 11.501 | -8.5648 | -5.7 | -61 | 301.9
2017-06-14 | 9:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 84.5501 | 0 | 11.9918 | -8.5419 | -16.4 | -61 | 311.3
2017-06-14 | 10:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 86.8681 | 0 | 11.9231 | -8.5912 | -16 | -61 | 314
2017-06-14 | 11:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 91.9183 | 0 | 11.889 | -8.5073 | -17.5 | -61 | 318.2
2017-06-14 | 12:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 89.7067 | 0 | 11.2159 | -8.5226 | -32.7 | -61 | 299.7
2017-06-14 | 13:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 84.9027 | 0 | 9.5729 | -8.5756 | -7 | -61 | 319.3
2017-06-14 | 14:00 | 325.4 | 175.5 | 52.7491 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 68.4796 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | -61 | 325.4
2017-06-14 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 59.5253 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 54.3644 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -61 | 328.1
2017-06-14 | 16:00 | 342.8 | 175.5 | 76.077 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 28.0432 | 0 | 5.1798 | 0 | 13.5 | -61 | 342.8
2017-06-14 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 80.0041 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 7.4622 | 0 | 2.1337 | 0 | 35.3 | -61 | 344.9
2017-06-14 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 79.8895 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0567 | 0 | 0.3538 | 0 | 38.8 | -61 | 340.1
2017-06-14 | 19:00 | 345.2 | 175.5 | 79.9699 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 44.5 | -61 | 345.2
2017-06-14 | 20:00 | 336.7 | 175.5 | 79.7623 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 35.5 | -61 | 336.7
2017-06-14 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 79.4454 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 17.3 | -61 | 318.4
2017-06-14 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 71.6799 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 9.4 | -61 | 302.7
2017-06-14 | 23:00 | 295 | 175.5 | 71.4799 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.9 | -61 | 295
2017-06-15 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 71.0482 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 1.4 | -61 | 275.2
2017-06-15 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 71.1663 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 5.3 | -61 | 282.1
2017-06-15 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 75.9161 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 13.5 | -61 | 295.7
2017-06-15 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 79.1997 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 17.7 | -61 | 303.8
2017-06-15 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 79.0788 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2647 | 0 | 5.5565 | 0 | 15.1 | -61 | 301.8
2017-06-15 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 71.3663 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 4.5491 | 0 | 7.4846 | 0 | 7.3 | -61 | 292.5
2017-06-15 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 67.8646 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 13.2142 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | -61 | 287.5
2017-06-15 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 71.6143 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 18.8043 | 0 | 7.7814 | 0 | 1.9 | -61 | 301.9
2017-06-15 | 8:00 | 325.8 | 175.5 | 79.601 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 23.2284 | 0 | 7.3706 | 0 | 13.5 | -61 | 325.8
2017-06-15 | 9:00 | 342.3 | 175.5 | 79.8788 | 84.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3567 | 0 | 7.5645 | 0 | 18.4 | -61 | 342.3
2017-06-15 | 10:00 | 345.5 | 175.5 | 80.0252 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 21.9512 | 0 | 8.1236 | 0 | 18.4 | -61 | 345.5
2017-06-15 | 11:00 | 344.6 | 175.5 | 79.9866 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 26.8621 | 0 | 8.7513 | 0 | 18.4 | -61 | 344.6
2017-06-15 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 79.2891 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 16.55 | 0 | 9.9609 | 0 | 13.5 | -61 | 328.8
2017-06-15 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 80.0643 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 15.3817 | 0 | 10.554 | 0 | 23.7 | -61 | 349.2
2017-06-15 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 80.1133 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 13.7487 | 0 | 9.938 | 0 | 25.8 | -61 | 349.1
2017-06-15 | 15:00 | 348.7 | 175.5 | 80.1104 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 9.2235 | 0 | 10.1661 | 0 | 29.7 | -61 | 348.7
2017-06-15 | 16:00 | 355.2 | 175.5 | 80.2124 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 4.7404 | 0 | 9.4472 | 0 | 41.3 | -61 | 355.2
2017-06-15 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 80.1766 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1485 | 0 | 10.0749 | 0 | 41.9 | -61 | 352.8
2017-06-15 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 80.1761 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 44.7 | -61 | 354.2
2017-06-15 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 80.103 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 43.7 | -61 | 352.1
2017-06-15 | 20:00 | 334.1 | 175.5 | 79.809 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 25.8 | -61 | 334.1
2017-06-15 | 21:00 | 320.1 | 175.5 | 79.4267 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 18.3 | -61 | 320.1
2017-06-15 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 76.0387 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | 0 | 13.5 | -61 | 300.6
2017-06-15 | 23:00 | 295.3 | 175.5 | 71.4917 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8083 | 0 | 13.2 | -61 | 295.3
2017-06-16 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 71.1339 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 1.4 | -61 | 281.6
2017-06-16 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 71.4226 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 7.9 | -61 | 289.2
2017-06-16 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 71.5379 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 10.3 | -61 | 302.4
2017-06-16 | 3:00 | 310.3 | 175.5 | 71.7286 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 12.2 | -61 | 310.3
2017-06-16 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 71.6403 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1104 | 0 | 6.5493 | 0 | 10.3 | -61 | 305.7
2017-06-16 | 5:00 | 299.1 | 175.5 | 71.5376 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 3.7143 | 0 | 7.3481 | 0 | 9.4 | -61 | 299.1
2017-06-16 | 6:00 | 291 | 175.5 | 71.3337 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 11.2118 | 0 | 6.7545 | 0 | 1.4 | -61 | 291
2017-06-16 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 62.4811 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 29.7086 | 0 | 5.9103 | 0 | 0 | -61 | 292.2
2017-06-16 | 8:00 | 300.2 | 175.5 | 48.5725 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5031 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -61 | 300.2
2017-06-16 | 9:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 68.985 | 0 | 4.7349 | -2.1199 | 0 | -61 | 310.9
2017-06-16 | 10:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 83.358 | -6.2722 | 3.5827 | -2.2685 | -11.8 | -61 | 306.3
2017-06-16 | 11:00 | 318.7 | 175.5 | 45.4 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 88.5771 | -6.6649 | 2.9208 | -1.933 | -4.2 | -61 | 318.7
2017-06-16 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 85.991 | -6.4703 | 2.4301 | -2.0508 | -17.2 | -61 | 302.3
2017-06-16 | 13:00 | 323.9 | 175.5 | 48.6092 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 77.8177 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | -61 | 323.9
2017-06-16 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 65.4212 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 60.8339 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -61 | 326.7
2017-06-16 | 15:00 | 333.5 | 175.5 | 72.3055 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 41.3254 | 0 | 1.3691 | 0 | 9.1 | -61 | 333.5
2017-06-16 | 16:00 | 345 | 175.5 | 79.9306 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9136 | 0 | 0.8558 | 0 | 26.9 | -61 | 345
2017-06-16 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 79.8895 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8949 | 0 | 1.0156 | 0 | 33.3 | -61 | 340.5
2017-06-16 | 18:00 | 337 | 175.5 | 79.7875 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8053 | 0 | 0.7072 | 0 | 36.3 | -61 | 337
2017-06-16 | 19:00 | 340.7 | 175.5 | 79.8699 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 40.7 | -61 | 340.7
2017-06-16 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 79.747 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 33 | -61 | 332.9
2017-06-16 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 79.404 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 15.9 | -61 | 315.4
2017-06-16 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 71.6241 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 10.6 | -61 | 302.4
2017-06-16 | 23:00 | 296.6 | 175.5 | 71.4378 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 10.3 | -61 | 296.6
2017-06-17 | 0:00 | 283 | 175.5 | 71.2699 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 1.4 | -61 | 283
2017-06-17 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 71.2213 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0.7 | -61 | 279.8
2017-06-17 | 2:00 | 291 | 175.5 | 71.3619 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0.8 | -61 | 291
2017-06-17 | 3:00 | 301.9 | 175.5 | 71.5249 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 8.9 | -61 | 301.9
2017-06-17 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 71.4517 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5234 | 0 | 0.5249 | 0 | 1.5 | -61 | 294.3
2017-06-17 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 71.2679 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 7.3124 | 0 | 0.3197 | 0 | 1.4 | -61 | 283.3
2017-06-17 | 6:00 | 272 | 175.5 | 57.8 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 22.798 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | -61 | 272
2017-06-17 | 7:00 | 275.9 | 175.5 | 45.7504 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 42.4789 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -61 | 275.9
2017-06-17 | 8:00 | 283.6 | 175.5 | 46.055 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 65.9042 | -9.9178 | 0.9586 | 0 | -6.5 | -61 | 283.6
2017-06-17 | 9:00 | 292.9 | 175.5 | 48.8011 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 82.4623 | -12.4096 | 1.3462 | 0 | -14.4 | -61 | 292.9
2017-06-17 | 10:00 | 291.5 | 175.5 | 44.8 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 97.0377 | -7.3015 | 1.7116 | -1.2478 | -30.6 | -61 | 291.5
2017-06-17 | 11:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 102.787 | -7.7341 | 1.9168 | -0.7697 | -31.6 | -61 | 297.1
2017-06-17 | 12:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 100.4746 | -7.5601 | 1.757 | -0.9715 | -39.1 | -61 | 286.9
2017-06-17 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 93.1861 | -7.0117 | 1.6088 | -1.5832 | -22.9 | -61 | 295.8
2017-06-17 | 14:00 | 295.7 | 175.5 | 48.2519 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 78.9524 | -11.8814 | 1.6771 | 0 | -9.4 | -61 | 295.7
2017-06-17 | 15:00 | 307.3 | 175.5 | 46.7363 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 57.6354 | -4.3367 | 2.065 | 0 | 0 | -61 | 307.3
2017-06-17 | 16:00 | 324.3 | 175.5 | 72.0581 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 30.7733 | 0 | 1.7686 | 0 | 1.4 | -61 | 324.3
2017-06-17 | 17:00 | 329.4 | 175.5 | 79.7078 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 9.6143 | 0 | 1.2779 | 0 | 18.5 | -61 | 329.4
2017-06-17 | 18:00 | 327.6 | 175.5 | 79.63 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0.8612 | 0 | 1.6088 | 0 | 25.2 | -61 | 327.6
2017-06-17 | 19:00 | 337.5 | 175.5 | 79.8434 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1566 | 0 | 35.2 | -61 | 337.5
2017-06-17 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 79.5844 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 24.8 | -61 | 327.4
2017-06-17 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 74.6691 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 13.5 | -61 | 312.2
2017-06-17 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 71.4912 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | 0 | 1.4 | -61 | 293.3
2017-06-17 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 71.2844 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 1.4 | -61 | 286.1
2017-06-18 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 57.0631 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5369 | 0 | 0 | -61 | 269.6
2017-06-18 | 1:00 | 270.6 | 175.5 | 57.0691 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 0 | -61 | 270.6
2017-06-18 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 66.7294 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 0 | -61 | 282.6
2017-06-18 | 3:00 | 290.4 | 175.5 | 74.7804 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -61 | 290.4
2017-06-18 | 4:00 | 284.4 | 175.5 | 68.1228 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7375 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | -61 | 284.4
2017-06-18 | 5:00 | 272.3 | 175.5 | 57.1058 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 9.4224 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -61 | 272.3
2017-06-18 | 6:00 | 254.8 | 175.5 | 44.2696 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 29.8537 | 0 | 2.0767 | 0 | -14 | -61 | 254.8
2017-06-18 | 7:00 | 250.7 | 175.5 | 44.5467 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 49.2864 | -7.417 | 2.7839 | 0 | -25.1 | -61 | 250.7
2017-06-18 | 8:00 | 256.4 | 175.5 | 46.8029 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 63.6571 | -9.5796 | 2.0196 | 0 | -33.1 | -61 | 256.4
2017-06-18 | 9:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 81.2597 | -6.1143 | 2.3389 | -0.6843 | -44.4 | -61 | 263.3
2017-06-18 | 10:00 | 269.5 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 91.5393 | -6.8878 | 2.453 | -0.0045 | -48.6 | -61 | 269.5
2017-06-18 | 11:00 | 272.4 | 175.5 | 44.7905 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 96.6693 | -7.2738 | 1.814 | 0 | -50.2 | -61 | 272.4
2017-06-18 | 12:00 | 272.5 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 90.0776 | -6.7778 | 2.7269 | -0.0267 | -44.5 | -61 | 272.5
2017-06-18 | 13:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 78.6107 | -5.915 | 3.9477 | -0.9434 | -33.7 | -61 | 273.6
2017-06-18 | 14:00 | 274 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 71.4622 | -5.3771 | 5.2826 | -1.4677 | -27.5 | -61 | 274
2017-06-18 | 15:00 | 280.1 | 175.5 | 44.8009 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 52.8229 | 0 | 5.8762 | 0 | -19.3 | -61 | 280.1
2017-06-18 | 16:00 | 297.7 | 175.5 | 56.7859 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 28.5126 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-06-18 | 17:00 | 310.7 | 175.5 | 78.9464 | 85.8 | 5.9 | 7.3 | 10.712 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | -61 | 310.7
2017-06-18 | 18:00 | 314.7 | 175.5 | 86.0486 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 1.4644 | 0 | 7.987 | 0 | 2.2 | -61 | 314.7
2017-06-18 | 19:00 | 329.1 | 175.5 | 94.9749 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 5.6 | -61 | 329.1
2017-06-18 | 20:00 | 323.1 | 175.5 | 91.7817 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6183 | 0 | 2.2 | -61 | 323.1
2017-06-18 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 83.1901 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 1.4 | -61 | 308.7
2017-06-18 | 22:00 | 288 | 175.5 | 66.2419 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | -61 | 288
2017-06-18 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 57.1729 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -61 | 274.9
2017-06-19 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 67.7708 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0 | -61 | 261.9
2017-06-19 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 69.8359 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -61 | 265.3
2017-06-19 | 2:00 | 280.7 | 175.5 | 82.5058 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 0.7 | -61 | 280.7
2017-06-19 | 3:00 | 292.1 | 175.5 | 82.7327 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3673 | 0 | 0.7 | -61 | 292.1
2017-06-19 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 82.7886 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3802 | 0 | 8.8312 | 0 | 0.7 | -61 | 289.9
2017-06-19 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 79.819 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 6.496 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | -61 | 281.9
2017-06-19 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 63.2908 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 18.5359 | 0 | 9.1733 | 0 | 0 | -61 | 277.3
2017-06-19 | 7:00 | 287.6 | 175.5 | 60.6957 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 32.549 | 0 | 8.0553 | 0 | 0 | -61 | 287.6
2017-06-19 | 8:00 | 311.9 | 175.5 | 69.2565 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 35.0874 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -61 | 311.9
2017-06-19 | 9:00 | 338 | 175.5 | 83.7146 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 35.6349 | 0 | 7.4505 | 0 | 0.7 | -61 | 338
2017-06-19 | 10:00 | 339.7 | 175.5 | 83.7297 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 38.8443 | 0 | 8.626 | 0 | 1.3 | -61 | 339.7
2017-06-19 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 83.7739 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 48.0049 | 0 | 8.0212 | 0 | 0.7 | -61 | 337.7
2017-06-19 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 65.0428 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 53.6067 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | -61 | 312.7
2017-06-19 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 70.2084 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 55.9391 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-06-19 | 14:00 | 340.3 | 175.5 | 83.7832 | 80 | 5.9 | 7.3 | 40.0455 | 0 | 8.6713 | 0 | 0.1 | -61 | 340.3
2017-06-19 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 83.7106 | 88 | 5.9 | 7.3 | 30.9181 | 0 | 8.6713 | 0 | 1.8 | -61 | 340.8
2017-06-19 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 95.3628 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 20.2397 | 0 | 6.6975 | 0 | 7.9 | -61 | 348.4
2017-06-19 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 95.2738 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 7.8809 | 0 | 5.5453 | 0 | 18.7 | -61 | 345.6
2017-06-19 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 95.2315 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 1.3637 | 0 | 4.0048 | 0 | 25 | -61 | 343.8
2017-06-19 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 95.3832 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 32.9 | -61 | 350.1
2017-06-19 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 95.0603 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 17.3 | -61 | 334.2
2017-06-19 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 94.7245 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 3.7 | -61 | 319.5
2017-06-19 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 82.9683 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0.7 | -61 | 298.3
2017-06-19 | 23:00 | 287.8 | 175.5 | 82.7555 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0.7 | -61 | 287.8
2017-06-20 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 78.2322 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -61 | 269.9
2017-06-20 | 1:00 | 275 | 175.5 | 77.2731 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -61 | 275
2017-06-20 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 78.6434 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 0 | -61 | 287.5
2017-06-20 | 3:00 | 299 | 175.5 | 82.9222 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0.7 | -61 | 299
2017-06-20 | 4:00 | 294.4 | 175.5 | 78.8628 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2738 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | -61 | 294.4
2017-06-20 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5857 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5718 | 0 | 2.0425 | 0 | 0 | -61 | 286.5
2017-06-20 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 73.0972 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 17.4711 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | -61 | 283.2
2017-06-20 | 7:00 | 295.4 | 175.5 | 75.8234 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 32.8585 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-06-20 | 8:00 | 311 | 175.5 | 67.9957 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 56.9706 | 0 | 0.4337 | 0 | 0 | -61 | 311
2017-06-20 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 57.823 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 76.9521 | 0 | 0.5249 | 0 | 0 | -61 | 320.9
2017-06-20 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 45.511 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 88.6199 | 0 | 1.3691 | 0 | -0.2 | -61 | 320.9
2017-06-20 | 11:00 | 327.5 | 175.5 | 50.1613 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 89.299 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -61 | 327.5
2017-06-20 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 45.3667 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7767 | 0 | 2.1566 | 0 | -9 | -61 | 308.4
2017-06-20 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 68.1072 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 75.133 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-06-20 | 14:00 | 337.3 | 175.5 | 73.0469 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 61.5041 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 337.3
2017-06-20 | 15:00 | 341.5 | 175.5 | 81.0744 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 44.8875 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-06-20 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 95.4666 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 25.4973 | 0 | 0.5361 | 0 | 13.4 | -61 | 352.8
2017-06-20 | 17:00 | 349.9 | 175.5 | 95.3834 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 9.7628 | 0 | 0.3538 | 0 | 26.5 | -61 | 349.9
2017-06-20 | 18:00 | 347.8 | 175.5 | 95.3031 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.9941 | 0 | 0.1028 | 0 | 33.5 | -61 | 347.8
2017-06-20 | 19:00 | 355.1 | 175.5 | 95.449 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 41.5 | -61 | 355.1
2017-06-20 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 95.1129 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 28 | -61 | 341.8
2017-06-20 | 21:00 | 325.7 | 175.5 | 94.8422 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 11.6 | -61 | 325.7
2017-06-20 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 88.5571 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 2.2 | -61 | 306.2
2017-06-20 | 23:00 | 291.1 | 175.5 | 77.641 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -61 | 291.1
2017-06-21 | 0:00 | 271.9 | 175.5 | 81.4422 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | -61 | 271.9
2017-06-21 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 82.4776 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0.7 | -61 | 274.5
2017-06-21 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 87.0591 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5409 | 0 | 2.2 | -61 | 285.6
2017-06-21 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 88.4025 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 2.2 | -61 | 298.4
2017-06-21 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 88.339 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 0.6217 | 0 | 5.7393 | 0 | 2.2 | -61 | 297.1
2017-06-21 | 5:00 | 285 | 175.5 | 82.6571 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 8.2956 | 0 | 6.0473 | 0 | 0.8 | -61 | 285
2017-06-21 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 61.95 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 23.7015 | 0 | 6.9485 | 0 | 0 | -61 | 278.9
2017-06-21 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 54.1544 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 40.1453 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | -61 | 287.4
2017-06-21 | 8:00 | 310.3 | 175.5 | 61.298 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 56.1318 | 0 | 6.0702 | 0 | 0 | -61 | 310.3
2017-06-21 | 9:00 | 326.6 | 175.5 | 67.3675 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 66.0479 | 0 | 5.7846 | 0 | 0 | -61 | 326.6
2017-06-21 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 83.7424 | 62 | 5.9 | 7.3 | 58.9842 | 0 | 5.7734 | 0 | 1.6 | -61 | 339.8
2017-06-21 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 89.4194 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 50.759 | 0 | 5.9216 | 0 | 2.2 | -61 | 349.3
2017-06-21 | 12:00 | 333 | 175.5 | 81.7431 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 39.8996 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | -61 | 333
2017-06-21 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 95.5556 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 25.9221 | 0 | 8.9223 | 0 | 14.6 | -61 | 360.9
2017-06-21 | 14:00 | 363.5 | 175.5 | 95.6678 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3669 | 0 | 7.1653 | 0 | 26.4 | -61 | 363.5
2017-06-21 | 15:00 | 359.4 | 175.5 | 95.5416 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 12.2642 | 0 | 8.6942 | 0 | 27 | -61 | 359.4
2017-06-21 | 16:00 | 364.7 | 175.5 | 95.6567 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 6.5201 | 0 | 8.5232 | 0 | 38.1 | -61 | 364.7
2017-06-21 | 17:00 | 360.1 | 175.5 | 95.5567 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 1.4419 | 0 | 9.4014 | 0 | 37.8 | -61 | 360.1
2017-06-21 | 18:00 | 361.8 | 175.5 | 95.589 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 38 | -61 | 361.8
2017-06-21 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 95.5372 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 38.5 | -61 | 362.1
2017-06-21 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 95.1641 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 17 | -61 | 340.9
2017-06-21 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 94.8609 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 2.8 | -61 | 326.1
2017-06-21 | 22:00 | 315.6 | 175.5 | 88.7098 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3902 | 0 | 2.2 | -61 | 315.6
2017-06-21 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 88.5848 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 2.2 | -61 | 302.8
2017-06-22 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 87.0515 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2485 | 0 | 2.2 | -61 | 283.3
2017-06-22 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 87.6884 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1116 | 0 | 2.2 | -61 | 285.5
2017-06-22 | 2:00 | 302.6 | 175.5 | 94.4154 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 5.9 | -61 | 302.6
2017-06-22 | 3:00 | 316.3 | 175.5 | 94.6865 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3135 | 0 | 7.8 | -61 | 316.3
2017-06-22 | 4:00 | 314.1 | 175.5 | 94.6965 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 7.8 | -61 | 314.1
2017-06-22 | 5:00 | 302.3 | 175.5 | 94.3149 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0.5434 | 0 | 5.8417 | 0 | 6.5 | -61 | 302.3
2017-06-22 | 6:00 | 300.6 | 175.5 | 94.3115 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 3.6669 | 0 | 5.9216 | 0 | 3.7 | -61 | 300.6
2017-06-22 | 7:00 | 307.9 | 175.5 | 92.9648 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 12.2389 | 0 | 7.4963 | 0 | 2.2 | -61 | 307.9
2017-06-22 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 94.8013 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 25.9607 | 0 | 8.238 | 0 | 3 | -61 | 327.4
2017-06-22 | 9:00 | 346.8 | 175.5 | 95.2095 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 29.8272 | 0 | 8.3633 | 0 | 8 | -61 | 346.8
2017-06-22 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 95.4492 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 29.0799 | 0 | 9.0709 | 0 | 8 | -61 | 355.2
2017-06-22 | 11:00 | 359.4 | 175.5 | 95.5628 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 26.8992 | 0 | 8.238 | 0 | 13.6 | -61 | 359.4
2017-06-22 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 93.8729 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 25.3228 | 0 | 7.8043 | 0 | 2.2 | -61 | 334.3
2017-06-22 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 95.3771 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 27.5716 | 0 | 7.0513 | 0 | 7.9 | -61 | 348.2
2017-06-22 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 95.2552 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 32.2606 | 0 | 7.8842 | 0 | 5.7 | -61 | 345.3
2017-06-22 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 95.3585 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 26.2982 | 0 | 6.7433 | 0 | 8 | -61 | 350.6
2017-06-22 | 16:00 | 352.4 | 175.5 | 95.3172 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 17.1644 | 0 | 6.2184 | 0 | 18.6 | -61 | 352.4
2017-06-22 | 17:00 | 346.3 | 175.5 | 95.2766 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 7.8436 | 0 | 5.1798 | 0 | 22.9 | -61 | 346.3
2017-06-22 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 95.2707 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 1.4354 | 0 | 3.5939 | 0 | 30.7 | -61 | 346.1
2017-06-22 | 19:00 | 354.4 | 175.5 | 95.4784 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5216 | 0 | 41.3 | -61 | 354.4
2017-06-22 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 95.1651 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 24.4 | -61 | 337.7
2017-06-22 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 94.7045 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 7.9 | -61 | 319.4
2017-06-22 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 94.4691 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 5.3 | -61 | 305.8
2017-06-22 | 23:00 | 294.7 | 175.5 | 94.2081 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 4.4 | -61 | 294.7
2017-06-23 | 0:00 | 277 | 175.5 | 82.8675 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 2.2 | -61 | 277
2017-06-23 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 84.3422 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 2.2 | -61 | 278.6
2017-06-23 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 88.2302 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 2.2 | -61 | 290.7
2017-06-23 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 88.4924 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 2.2 | -61 | 298.5
2017-06-23 | 4:00 | 298 | 175.5 | 88.4463 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7112 | 0 | 2.0425 | 0 | 2.2 | -61 | 298
2017-06-23 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 85.0948 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9562 | 0 | 1.449 | 0 | 2.2 | -61 | 288.9
2017-06-23 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 79.9308 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 18.2395 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -61 | 285.8
2017-06-23 | 7:00 | 292.3 | 175.5 | 68.6864 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 36.1666 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | -61 | 292.3
2017-06-23 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 70.1617 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 54.7287 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | -61 | 312.6
2017-06-23 | 9:00 | 323.8 | 175.5 | 68.8943 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 66.8081 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -61 | 323.8
2017-06-23 | 10:00 | 320.3 | 175.5 | 51.4891 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 80.9989 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | -61 | 320.3
2017-06-23 | 11:00 | 323 | 175.5 | 45.6806 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 93.3455 | 0 | 1.9739 | 0 | -5 | -61 | 323
2017-06-23 | 12:00 | 306.1 | 175.5 | 45.3008 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 93.5434 | 0 | 2.5558 | 0 | -22.3 | -61 | 306.1
2017-06-23 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 57.8729 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 83.1573 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -61 | 330.7
2017-06-23 | 14:00 | 332.5 | 175.5 | 71.3589 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 71.1311 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -61 | 332.5
2017-06-23 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 81.4283 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 50.4147 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | -61 | 339.8
2017-06-23 | 16:00 | 352 | 175.5 | 95.3367 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 28.1975 | 0 | 5.0658 | 0 | 5.5 | -61 | 352
2017-06-23 | 17:00 | 347.7 | 175.5 | 95.3224 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 9.7243 | 0 | 4.1533 | 0 | 20.6 | -61 | 347.7
2017-06-23 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 95.2357 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6989 | 0 | 3.7654 | 0 | 26 | -61 | 343.6
2017-06-23 | 19:00 | 354.4 | 175.5 | 95.484 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 38.7 | -61 | 354.4
2017-06-23 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 95.0892 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 21.4 | -61 | 336.5
2017-06-23 | 21:00 | 320.8 | 175.5 | 94.7012 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4988 | 0 | 5.7 | -61 | 320.8
2017-06-23 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 88.7382 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 2.2 | -61 | 311.2
2017-06-23 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 88.3133 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 2.2 | -61 | 297.3
2017-06-24 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 88.0992 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 2.2 | -61 | 285.5
2017-06-24 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 88.1346 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7654 | 0 | 2.2 | -61 | 283.7
2017-06-24 | 2:00 | 294.1 | 175.5 | 86.8161 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 2.2 | -61 | 294.1
2017-06-24 | 3:00 | 308.1 | 175.5 | 88.6917 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 2.2 | -61 | 308.1
2017-06-24 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 88.445 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0.4402 | 0 | 4.8148 | 0 | 2.2 | -61 | 300.6
2017-06-24 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 83.3276 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 6.5628 | 0 | 4.6096 | 0 | 2.2 | -61 | 287.3
2017-06-24 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 68.3286 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 18.2341 | 0 | 5.2373 | 0 | 0 | -61 | 278.8
2017-06-24 | 7:00 | 289.6 | 175.5 | 69.4995 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 27.715 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -61 | 289.6
2017-06-24 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 75.3736 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 38.3526 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -61 | 304.9
2017-06-24 | 9:00 | 318.5 | 175.5 | 79.7172 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 47.8202 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | -61 | 318.5
2017-06-24 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 88.9143 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 40.0472 | 0 | 2.7385 | 0 | 2.2 | -61 | 325.2
2017-06-24 | 11:00 | 321.1 | 175.5 | 79.9784 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 50.5409 | 0 | 3.0807 | 0 | 0 | -61 | 321.1
2017-06-24 | 12:00 | 308.5 | 175.5 | 64.9479 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 51.7554 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -61 | 308.5
2017-06-24 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 85.3652 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 36.863 | 0 | 3.1718 | 0 | 2.2 | -61 | 316.6
2017-06-24 | 14:00 | 319.2 | 175.5 | 85.9908 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 29.8056 | 0 | 3.1036 | 0 | 2.2 | -61 | 319.2
2017-06-24 | 15:00 | 321.9 | 175.5 | 88.832 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 19.7704 | 0 | 1.5976 | 0 | 2.2 | -61 | 321.9
2017-06-24 | 16:00 | 322.6 | 175.5 | 88.5717 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 16.6962 | 0 | 1.2321 | 0 | 2.2 | -61 | 322.6
2017-06-24 | 17:00 | 322.1 | 175.5 | 93.5354 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 7.198 | 0 | 1.2666 | 0 | 2.2 | -61 | 322.1
2017-06-24 | 18:00 | 329.7 | 175.5 | 94.9683 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.5317 | 0 | 1.7 | 0 | 14.6 | -61 | 329.7
2017-06-24 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 95.1884 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 25.1 | -61 | 339.9
2017-06-24 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 94.9731 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 12 | -61 | 327.6
2017-06-24 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 88.6972 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 2.2 | -61 | 312.2
2017-06-24 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 85.1892 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 2.2 | -61 | 294.9
2017-06-24 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 88.2872 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 2.2 | -61 | 290.1
2017-06-25 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 79.9603 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -61 | 271.4
2017-06-25 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 81.1732 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | -61 | 273.6
2017-06-25 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 83.4523 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -61 | 287.4
2017-06-25 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 84.1362 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-06-25 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 83.9053 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0012 | 0 | 5.6935 | 0 | 0 | -61 | 291.5
2017-06-25 | 5:00 | 279 | 175.5 | 78.3312 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2195 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -61 | 279
2017-06-25 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 68.8591 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 7.3004 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | -61 | 268.9
2017-06-25 | 7:00 | 273.4 | 175.5 | 69.061 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 11.6327 | 0 | 6.6063 | 0 | 0 | -61 | 273.4
2017-06-25 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 76.5178 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 20.7538 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -61 | 290.4
2017-06-25 | 9:00 | 301.5 | 175.5 | 80.9766 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 27.1211 | 0 | 7.3023 | 0 | 0 | -61 | 301.5
2017-06-25 | 10:00 | 300.6 | 175.5 | 74.3016 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 32.3483 | 0 | 7.8501 | 0 | 0 | -61 | 300.6
2017-06-25 | 11:00 | 301.8 | 175.5 | 64.0163 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 43.7654 | 0 | 7.9183 | 0 | 0 | -61 | 301.8
2017-06-25 | 12:00 | 301.9 | 175.5 | 70.4882 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 37.3613 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | -61 | 301.9
2017-06-25 | 13:00 | 300.9 | 175.5 | 81.9767 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 26.4246 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -61 | 300.9
2017-06-25 | 14:00 | 300.9 | 175.5 | 83.6461 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 18.0693 | 0 | 5.7846 | 0 | 0 | -61 | 300.9
2017-06-25 | 15:00 | 300.6 | 175.5 | 83.1431 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 9.5783 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | -61 | 300.6
2017-06-25 | 16:00 | 301.3 | 175.5 | 81.6149 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 4.0985 | 0 | 6.2866 | 0 | 0 | -61 | 301.3
2017-06-25 | 17:00 | 312.4 | 175.5 | 91.3429 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0993 | 0 | 4.7578 | 0 | 0 | -61 | 312.4
2017-06-25 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 96.1894 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0902 | 0 | 3.3204 | 0 | 1 | -61 | 317.9
2017-06-25 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 96.2021 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8979 | 0 | 8.3 | -61 | 324.7
2017-06-25 | 20:00 | 312.3 | 175.5 | 92.0105 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | -61 | 312.3
2017-06-25 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 84.4852 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -61 | 297.3
2017-06-25 | 22:00 | 276.9 | 175.5 | 74.7354 | 72 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | -61 | 276.9
2017-06-25 | 23:00 | 264.8 | 175.5 | 77.753 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | -61 | 264.8
2017-06-26 | 0:00 | 251 | 175.5 | 65.0462 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -61 | 251
2017-06-26 | 1:00 | 255.2 | 175.5 | 68.7101 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 0 | -61 | 255.2
2017-06-26 | 2:00 | 266.5 | 175.5 | 80.0213 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | -61 | 266.5
2017-06-26 | 3:00 | 278.1 | 175.5 | 83.0932 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -61 | 278.1
2017-06-26 | 4:00 | 278.3 | 175.5 | 83.0535 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3746 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -61 | 278.3
2017-06-26 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 76.4845 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 5.7814 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -61 | 269.6
2017-06-26 | 6:00 | 268.2 | 175.5 | 63.1674 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0367 | 0 | 2.3959 | 0 | 0 | -61 | 268.2
2017-06-26 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 60.2452 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 35.0633 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | -61 | 284.4
2017-06-26 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 75.2746 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 46.0516 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -61 | 310.6
2017-06-26 | 9:00 | 329.3 | 175.5 | 83.6996 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 56.2238 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -61 | 329.3
2017-06-26 | 10:00 | 329.3 | 175.5 | 73.1855 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 65.6997 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | -61 | 329.3
2017-06-26 | 11:00 | 333.6 | 175.5 | 73.2906 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 69.2348 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -61 | 333.6
2017-06-26 | 12:00 | 310.2 | 175.5 | 52.7808 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 65.386 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -61 | 310.2
2017-06-26 | 13:00 | 325.7 | 175.5 | 64.6989 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 69.9606 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | -61 | 325.7
2017-06-26 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 66.3258 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 57.9819 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -61 | 328.9
2017-06-26 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 80.8921 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 36.7044 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -61 | 335.4
2017-06-26 | 16:00 | 344 | 175.5 | 96.6128 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 18.5463 | 0 | 4.5409 | 0 | 7.9 | -61 | 344
2017-06-26 | 17:00 | 341.2 | 175.5 | 96.578 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 6.6835 | 0 | 4.4385 | 0 | 17.1 | -61 | 341.2
2017-06-26 | 18:00 | 340.4 | 175.5 | 96.5808 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0.5305 | 0 | 3.3887 | 0 | 23.5 | -61 | 340.4
2017-06-26 | 19:00 | 344.1 | 175.5 | 96.5912 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 27.8 | -61 | 344.1
2017-06-26 | 20:00 | 329.2 | 175.5 | 96.3013 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 12.3 | -61 | 329.2
2017-06-26 | 21:00 | 312.7 | 175.5 | 93.8503 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -61 | 312.7
2017-06-26 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 84.8173 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-06-26 | 23:00 | 281.8 | 175.5 | 79.4193 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0807 | 0 | 0 | -61 | 281.8
2017-06-27 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 78.8462 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -61 | 267.2
2017-06-27 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 79.6478 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 | -61 | 268.6
2017-06-27 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 90.7081 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -61 | 282.5
2017-06-27 | 3:00 | 291.3 | 175.5 | 90.9651 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | -61 | 291.3
2017-06-27 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 90.9067 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0.4042 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | -61 | 289.7
2017-06-27 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 89.222 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1828 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | -61 | 283.9
2017-06-27 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 73.0601 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 21.2311 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | -61 | 281.2
2017-06-27 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 63.3464 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 39.3119 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | -61 | 290.4
2017-06-27 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 66.9061 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 56.169 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | -61 | 310.6
2017-06-27 | 9:00 | 325.5 | 175.5 | 67.4681 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 70.144 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | -61 | 325.5
2017-06-27 | 10:00 | 329.5 | 175.5 | 64.7145 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 76.6349 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | -61 | 329.5
2017-06-27 | 11:00 | 337 | 175.5 | 72.6849 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 74.8525 | 0 | 3.6626 | 0 | 0 | -61 | 337
2017-06-27 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 58.2975 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 70.258 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | -61 | 317.4
2017-06-27 | 13:00 | 337.2 | 175.5 | 83.1532 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 64.1232 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-06-27 | 14:00 | 340.3 | 175.5 | 87.7386 | 75 | 5.9 | 7.3 | 46.6667 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -61 | 340.3
2017-06-27 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 96.6233 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 27.2209 | 0 | 2.5558 | 0 | 1.2 | -61 | 343.5
2017-06-27 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 96.7723 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 10.7996 | 0 | 1.9281 | 0 | 24.4 | -61 | 349.8
2017-06-27 | 17:00 | 343.3 | 175.5 | 96.6702 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 4.1812 | 0 | 1.8486 | 0 | 24.7 | -61 | 343.3
2017-06-27 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 96.5363 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0.477 | 0 | 1.1867 | 0 | 27.7 | -61 | 341.8
2017-06-27 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 96.7382 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 35.3 | -61 | 348.6
2017-06-27 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 96.4008 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 20.2 | -61 | 332.9
2017-06-27 | 21:00 | 318.9 | 175.5 | 96.1462 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 6.5 | -61 | 318.9
2017-06-27 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 91.1803 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3197 | 0 | 0 | -61 | 305.6
2017-06-27 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 89.9173 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1827 | 0 | 0 | -61 | 290.9
2017-06-28 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 89.9631 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1369 | 0 | 0 | -61 | 274.2
2017-06-28 | 1:00 | 275 | 175.5 | 86.4743 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 0 | -61 | 275
2017-06-28 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 90.9518 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1482 | 0 | 0 | -61 | 291.5
2017-06-28 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 91.0972 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | -61 | 301.4
2017-06-28 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 91.0031 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6286 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | -61 | 293.1
2017-06-28 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 90.9748 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6453 | 0 | 0.0799 | 0 | 0 | -61 | 289.9
2017-06-28 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 76.1538 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 25.9691 | 0 | -0.0229 | 0 | 0 | -61 | 283.7
2017-06-28 | 7:00 | 291 | 175.5 | 63.6257 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 45.7855 | 0 | -0.0112 | 0 | 0 | -61 | 291
2017-06-28 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 64.6863 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 63.2025 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | -61 | 309.5
2017-06-28 | 9:00 | 324.5 | 175.5 | 67.1815 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 75.6844 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | -61 | 324.5
2017-06-28 | 10:00 | 325.8 | 175.5 | 57.5898 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.0532 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | -61 | 325.8
2017-06-28 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 59.3686 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.3402 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | -61 | 327.9
2017-06-28 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 45.3345 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.4828 | 0 | 0.1827 | 0 | -4.4 | -61 | 309.7
2017-06-28 | 13:00 | 332.9 | 175.5 | 71.1857 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 78.7492 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | -61 | 332.9
2017-06-28 | 14:00 | 338.2 | 175.5 | 76.2761 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 64.393 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | -61 | 338.2
2017-06-28 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 91.9841 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 41.085 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | -61 | 343.2
2017-06-28 | 16:00 | 351.7 | 175.5 | 96.757 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 23.6298 | 0 | 0.5132 | 0 | 14.6 | -61 | 351.7
2017-06-28 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 96.7598 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6041 | 0 | 0.5361 | 0 | 26.2 | -61 | 348.3
2017-06-28 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 96.6655 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8385 | 0 | 0.696 | 0 | 31.7 | -61 | 346.1
2017-06-28 | 19:00 | 352.3 | 175.5 | 96.7048 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 38.3 | -61 | 352.3
2017-06-28 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 96.4253 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 22.7 | -61 | 336.9
2017-06-28 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 96.184 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 5.6 | -61 | 320.3
2017-06-28 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 91.0912 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | -61 | 301.8
2017-06-28 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 90.8872 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | -61 | 291.8
2017-06-29 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 90.7221 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | -61 | 279.4
2017-06-29 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 87.8193 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | -61 | 279.1
2017-06-29 | 2:00 | 293.9 | 175.5 | 91.0289 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -61 | 293.9
2017-06-29 | 3:00 | 303.5 | 175.5 | 91.2101 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | -61 | 303.5
2017-06-29 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 91.7186 | 79 | 5.9 | 7.3 | 0.4465 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | -61 | 301.9
2017-06-29 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 88.365 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0684 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -61 | 290.7
2017-06-29 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 85.0522 | 54 | 5.9 | 7.3 | 14.7451 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -61 | 286.7
2017-06-29 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 82.5284 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 29.4231 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -61 | 299.4
2017-06-29 | 8:00 | 319.6 | 175.5 | 86.6013 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 44.8249 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | -61 | 319.6
2017-06-29 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 91.8515 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 54.4759 | 0 | 6.1726 | 0 | 0 | -61 | 336.9
2017-06-29 | 10:00 | 340.2 | 175.5 | 86.336 | 54 | 5.9 | 7.3 | 64.9874 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -61 | 340.2
2017-06-29 | 11:00 | 342.6 | 175.5 | 80.7196 | 54 | 5.9 | 7.3 | 72.0111 | 0 | 8.1693 | 0 | 0 | -61 | 342.6
2017-06-29 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 67.9746 | 54 | 5.9 | 7.3 | 64.7585 | 0 | 9.7669 | 0 | 0 | -61 | 324.2
2017-06-29 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 89.495 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 59.9477 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | -61 | 341.9
2017-06-29 | 14:00 | 338 | 175.5 | 88.6208 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9971 | 0 | 10.7821 | 0 | 0 | -61 | 338
2017-06-29 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 87.8544 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 42.9948 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | -61 | 344.3
2017-06-29 | 16:00 | 355 | 175.5 | 96.8071 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 23.0276 | 0 | 10.5653 | 0 | 9.1 | -61 | 355
2017-06-29 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 96.8595 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 8.3367 | 0 | 9.9038 | 0 | 23.8 | -61 | 354.4
2017-06-29 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 96.7178 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0.9848 | 0 | 10.0974 | 0 | 25.4 | -61 | 348.7
2017-06-29 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 96.8415 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 32.8 | -61 | 354.6
2017-06-29 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 96.556 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 18.5 | -61 | 340.3
2017-06-29 | 21:00 | 324.1 | 175.5 | 96.2676 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | 0 | 4.3 | -61 | 324.1
2017-06-29 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 91.3439 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -61 | 308.3
2017-06-29 | 23:00 | 298.5 | 175.5 | 91.0789 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0 | -61 | 298.5
2017-06-30 | 0:00 | 282.2 | 175.5 | 89.0817 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -61 | 282.2
2017-06-30 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 88.744 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | -61 | 281.8
2017-06-30 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 90.2889 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -61 | 293.3
2017-06-30 | 3:00 | 304 | 175.5 | 90.5159 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | -61 | 304
2017-06-30 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 90.4434 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3387 | 0 | 10.0179 | 0 | 0 | -61 | 302.1
2017-06-30 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 88.0753 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 6.3686 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -61 | 292.6
2017-06-30 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 77.1215 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 19.4831 | 0 | 9.5954 | 0 | 0 | -61 | 286.6
2017-06-30 | 7:00 | 290.6 | 175.5 | 61.3653 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 38.1666 | 0 | 10.6681 | 0 | 0 | -61 | 290.6
2017-06-30 | 8:00 | 312.1 | 175.5 | 59.4154 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 61.2968 | 0 | 10.9878 | 0 | 0 | -61 | 312.1
2017-06-30 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 60.5871 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 75.0798 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | -61 | 327.1
2017-06-30 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 50.3641 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 85.7847 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | -61 | 328.7
2017-06-30 | 11:00 | 335.7 | 175.5 | 53.1707 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 88.8962 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | -61 | 335.7
2017-06-30 | 12:00 | 317.3 | 175.5 | 45.4829 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 89.7491 | 0 | 14.068 | 0 | -12.9 | -61 | 317.3
2017-06-30 | 13:00 | 339.4 | 175.5 | 59.7963 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 85.3316 | 0 | 13.3721 | 0 | 0 | -61 | 339.4
2017-06-30 | 14:00 | 345.9 | 175.5 | 77.3099 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 73.5554 | 0 | 13.6347 | 0 | 0 | -61 | 345.9
2017-06-30 | 15:00 | 352.3 | 175.5 | 84.0769 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 54.1225 | 0 | 13.6006 | 0 | 0 | -61 | 352.3
2017-06-30 | 16:00 | 365.7 | 175.5 | 97.0763 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 29.4826 | 0 | 13.0411 | 0 | 12.2 | -61 | 365.7
2017-06-30 | 17:00 | 363.1 | 175.5 | 97.0346 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 10.4937 | 0 | 12.0717 | 0 | 29.6 | -61 | 363.1
2017-06-30 | 18:00 | 354.5 | 175.5 | 96.7978 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 1.3301 | 0 | 11.6721 | 0 | 30.8 | -61 | 354.5
2017-06-30 | 19:00 | 360.2 | 175.5 | 96.9179 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 38.6 | -61 | 360.2
2017-06-30 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 96.611 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.189 | 0 | 25.8 | -61 | 346.5
2017-06-30 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 96.1917 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 6 | -61 | 326.6
2017-06-30 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 91.2801 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | 0 | 0 | -61 | 312.5
2017-06-30 | 23:00 | 296.6 | 175.5 | 87.199 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 0 | -61 | 296.6
2017-07-01 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 90.4673 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 0 | -61 | 281.1
2017-07-01 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 89.444 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | -61 | 277.8
2017-07-01 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 89.142 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | -61 | 287.2
2017-07-01 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 90.8078 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5922 | 0 | 0 | -61 | 299.8
2017-07-01 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 90.6949 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5808 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | -61 | 294.6
2017-07-01 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 82.7598 | 52 | 5.9 | 7.3 | 8.3251 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -61 | 282.4
2017-07-01 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 68.6024 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 23.6588 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | -61 | 276.6
2017-07-01 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 66.8595 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 41.1953 | 0 | 8.9452 | 0 | 0 | -61 | 290.1
2017-07-01 | 8:00 | 311.7 | 175.5 | 71.3194 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 59.8185 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -61 | 311.7
2017-07-01 | 9:00 | 329.6 | 175.5 | 71.8247 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 78.3316 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -61 | 329.6
2017-07-01 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 66.3277 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 89.7347 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 336.2
2017-07-01 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 73.4352 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 90.1894 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | -61 | 345.2
2017-07-01 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 67.6765 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3931 | 0 | 7.5304 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-07-01 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 84.7485 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 71.789 | 0 | 7.0625 | 0 | 0 | -61 | 342.6
2017-07-01 | 14:00 | 347.1 | 175.5 | 84.7596 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 57.0558 | 0 | 7.4846 | 0 | 0 | -61 | 347.1
2017-07-01 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 93.5098 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 38.3939 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | -61 | 348.9
2017-07-01 | 16:00 | 355.8 | 175.5 | 96.8329 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 19.2013 | 0 | 3.3658 | 0 | 25.2 | -61 | 355.8
2017-07-01 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 96.8482 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 6.3314 | 0 | 3.3204 | 0 | 37.6 | -61 | 355.3
2017-07-01 | 18:00 | 354.8 | 175.5 | 96.8418 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0.4667 | 0 | 3.4915 | 0 | 42.8 | -61 | 354.8
2017-07-01 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 96.9266 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 48.9 | -61 | 361.1
2017-07-01 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 96.7615 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 38.5 | -61 | 350.9
2017-07-01 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 96.3836 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 19 | -61 | 330.6
2017-07-01 | 22:00 | 309.5 | 175.5 | 95.5502 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 309.5
2017-07-01 | 23:00 | 298.3 | 175.5 | 90.8543 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -61 | 298.3
2017-07-02 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 92.0611 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | -61 | 280.9
2017-07-02 | 1:00 | 277.6 | 175.5 | 89.8113 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | -61 | 277.6
2017-07-02 | 2:00 | 290.6 | 175.5 | 92.2635 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -61 | 290.6
2017-07-02 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 93.7141 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -61 | 299.3
2017-07-02 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 92.4365 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0.67 | 0 | 5.6935 | 0 | 0 | -61 | 294.1
2017-07-02 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 80.3989 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 6.6265 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -61 | 277.3
2017-07-02 | 6:00 | 266.9 | 175.5 | 71.823 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 17.9445 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -61 | 266.9
2017-07-02 | 7:00 | 274.1 | 175.5 | 67.2474 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 30.3478 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -61 | 274.1
2017-07-02 | 8:00 | 287.7 | 175.5 | 68.4881 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 42.4445 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-07-02 | 9:00 | 310 | 175.5 | 85.8803 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 46.474 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -61 | 310
2017-07-02 | 10:00 | 306.7 | 175.5 | 66.2229 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 62.5459 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -61 | 306.7
2017-07-02 | 11:00 | 304.3 | 175.5 | 58.1263 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 69.224 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -61 | 304.3
2017-07-02 | 12:00 | 301.2 | 175.5 | 51.4165 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 71.9458 | 0 | 4.8377 | 0 | 0 | -61 | 301.2
2017-07-02 | 13:00 | 299.1 | 175.5 | 54.9219 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 66.5914 | 0 | 4.5867 | 0 | 0 | -61 | 299.1
2017-07-02 | 14:00 | 304.2 | 175.5 | 83.532 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 41.9954 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -61 | 304.2
2017-07-02 | 15:00 | 309.4 | 175.5 | 88.5136 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 28.8475 | 0 | 4.0389 | 0 | 0 | -61 | 309.4
2017-07-02 | 16:00 | 314.2 | 175.5 | 91.2756 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 20.9357 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | -61 | 314.2
2017-07-02 | 17:00 | 325.2 | 175.5 | 108.618 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5985 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -61 | 325.2
2017-07-02 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 123.5829 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8902 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -61 | 334.6
2017-07-02 | 19:00 | 341 | 175.5 | 125.6081 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 2.4 | -61 | 341
2017-07-02 | 20:00 | 328.3 | 175.5 | 121.4691 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | -61 | 328.3
2017-07-02 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 107.6824 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -61 | 311.5
2017-07-02 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 91.8161 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0 | -61 | 292.1
2017-07-02 | 23:00 | 278 | 175.5 | 87.8072 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | -61 | 278
2017-07-03 | 0:00 | 262.2 | 175.5 | 88.147 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | -61 | 262.2
2017-07-03 | 1:00 | 260 | 175.5 | 85.7321 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -61 | 260
2017-07-03 | 2:00 | 275 | 175.5 | 100.3378 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -61 | 275
2017-07-03 | 3:00 | 287.7 | 175.5 | 112.1149 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-07-03 | 4:00 | 286.5 | 175.5 | 110.3878 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.105 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | -61 | 286.5
2017-07-03 | 5:00 | 280 | 175.5 | 102.5759 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1562 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -61 | 280
2017-07-03 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 98.899 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 8.0789 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | -61 | 281.8
2017-07-03 | 7:00 | 297.7 | 175.5 | 107.5492 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 14.8862 | 0 | 0.7646 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-07-03 | 8:00 | 322.1 | 175.5 | 114.9314 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 24.6385 | 0 | 0.7301 | 0 | 0 | -61 | 322.1
2017-07-03 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 115.3066 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 37.5496 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | -61 | 333.4
2017-07-03 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 110.5977 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 41.3907 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | -61 | 343.2
2017-07-03 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 115.6211 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 32.2854 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | -61 | 349.7
2017-07-03 | 12:00 | 335 | 175.5 | 108.8016 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 27.9968 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -61 | 335
2017-07-03 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 124.132 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 21.4464 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | -61 | 356.3
2017-07-03 | 14:00 | 362.4 | 175.5 | 126.0354 | 83 | 5.9 | 7.3 | 15.4831 | 0 | 2.6815 | 0 | 7.5 | -61 | 362.4
2017-07-03 | 15:00 | 360.4 | 175.5 | 125.9797 | 83 | 5.9 | 7.3 | 7.2854 | 0 | 3.0349 | 0 | 13.4 | -61 | 360.4
2017-07-03 | 16:00 | 364.9 | 175.5 | 126.1276 | 83 | 5.9 | 7.3 | 2.6966 | 0 | 4.1758 | 0 | 21.2 | -61 | 364.9
2017-07-03 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 126.0389 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0.5407 | 0 | 5.0204 | 0 | 16.4 | -61 | 358.7
2017-07-03 | 18:00 | 357 | 175.5 | 125.8731 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0.0374 | 0 | 4.6895 | 0 | 15.7 | -61 | 357
2017-07-03 | 19:00 | 358.3 | 175.5 | 126.0222 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 16.9 | -61 | 358.3
2017-07-03 | 20:00 | 339.4 | 175.5 | 125.6487 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 0.2 | -61 | 339.4
2017-07-03 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 114.8443 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9557 | 0 | 0 | -61 | 321.9
2017-07-03 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 109.4712 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | -61 | 305.5
2017-07-03 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 113.5422 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | -61 | 292.7
2017-07-04 | 0:00 | 273.7 | 175.5 | 97.8719 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -61 | 273.7
2017-07-04 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 95.7301 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -61 | 271.2
2017-07-04 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 107.1671 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | -61 | 283.3
2017-07-04 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 122.2293 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -61 | 298.2
2017-07-04 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 123.0121 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -61 | 298.8
2017-07-04 | 5:00 | 290.5 | 175.5 | 113.289 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 1.4231 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -61 | 290.5
2017-07-04 | 6:00 | 290.5 | 175.5 | 108.71 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 6.0362 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -61 | 290.5
2017-07-04 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 113.4511 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 13.7208 | 0 | 0.2281 | 0 | 0 | -61 | 308.5
2017-07-04 | 8:00 | 341.3 | 175.5 | 125.6085 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2694 | 0 | 0.4221 | 0 | 2.2 | -61 | 341.3
2017-07-04 | 9:00 | 358.5 | 175.5 | 125.9898 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 21.7082 | 0 | 0.502 | 0 | 4.5 | -61 | 358.5
2017-07-04 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 126.0154 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 28.7224 | 0 | 0.2622 | 0 | 4.5 | -61 | 359.7
2017-07-04 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 126.0023 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 32.715 | 0 | 0.1827 | 0 | 4.5 | -61 | 359.7
2017-07-04 | 12:00 | 338 | 175.5 | 114.0017 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 29.8244 | 0 | 0.2739 | 0 | 0 | -61 | 338
2017-07-04 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 125.971 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 24.3583 | 0 | 0.5707 | 0 | 4.5 | -61 | 361.8
2017-07-04 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 126.0227 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 21.2962 | 0 | 0.9811 | 0 | 4.4 | -61 | 361.7
2017-07-04 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 125.9935 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 20.0909 | 0 | 1.0156 | 0 | 4.4 | -61 | 359.8
2017-07-04 | 16:00 | 365 | 175.5 | 126.1289 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 15.504 | 0 | 0.8671 | 0 | 11.7 | -61 | 365
2017-07-04 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 126.0304 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 5.1419 | 0 | 0.6277 | 0 | 16.5 | -61 | 359.1
2017-07-04 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 126.047 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0.294 | 0 | 0.559 | 0 | 21.5 | -61 | 359.2
2017-07-04 | 19:00 | 362 | 175.5 | 126.0342 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 23.5 | -61 | 362
2017-07-04 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 125.7133 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 6.8 | -61 | 344.5
2017-07-04 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 125.3329 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0.4 | -61 | 327.4
2017-07-04 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 123.7004 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 307.6
2017-07-04 | 23:00 | 292.5 | 175.5 | 115.2173 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | -61 | 292.5
2017-07-05 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 100.9494 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | -61 | 276.1
2017-07-05 | 1:00 | 275.3 | 175.5 | 100.1723 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -61 | 275.3
2017-07-05 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 98.845 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -61 | 286.4
2017-07-05 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 102.0221 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | -61 | 299.6
2017-07-05 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 101.9983 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1102 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | -61 | 298.2
2017-07-05 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 97.9333 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 4.1358 | 0 | 3.7309 | 0 | 0 | -61 | 288.4
2017-07-05 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 96.1668 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 13.7967 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | -61 | 286.7
2017-07-05 | 7:00 | 299.1 | 175.5 | 91.794 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 29.6796 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -61 | 299.1
2017-07-05 | 8:00 | 326.7 | 175.5 | 98.1613 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 52.0532 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 326.7
2017-07-05 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 89.8593 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 72.2158 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | -61 | 337.1
2017-07-05 | 10:00 | 346.9 | 175.5 | 88.9149 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 83.2361 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 346.9
2017-07-05 | 11:00 | 356.4 | 175.5 | 95.6422 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 86.9329 | 0 | 0.5249 | 0 | 0 | -61 | 356.4
2017-07-05 | 12:00 | 335 | 175.5 | 75.156 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 86.0308 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | -61 | 335
2017-07-05 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 100.7446 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 73.4157 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -61 | 354.7
2017-07-05 | 14:00 | 357.3 | 175.5 | 96.5143 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 64.8026 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | -61 | 357.3
2017-07-05 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 109.7399 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 42.871 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | -61 | 361.9
2017-07-05 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 126.3189 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 22.492 | 0 | 1.2891 | 0 | 13.6 | -61 | 374.2
2017-07-05 | 17:00 | 367 | 175.5 | 126.1267 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 7.6087 | 0 | 2.4646 | 0 | 20.3 | -61 | 367
2017-07-05 | 18:00 | 360 | 175.5 | 126.0306 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1775 | 0 | 3.0919 | 0 | 19.2 | -61 | 360
2017-07-05 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 126.0952 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 25.4 | -61 | 364.3
2017-07-05 | 20:00 | 349.9 | 175.5 | 125.8161 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 10.8 | -61 | 349.9
2017-07-05 | 21:00 | 332 | 175.5 | 123.8615 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -61 | 332
2017-07-05 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 106.0972 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | -61 | 312.5
2017-07-05 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 102.0507 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -61 | 303.3
2017-07-06 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 103.1917 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | -61 | 284.8
2017-07-06 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 98.3997 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | 0 | 0 | -61 | 280.8
2017-07-06 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 103.3885 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 0 | -61 | 295.8
2017-07-06 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 103.65 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | -61 | 306.5
2017-07-06 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 103.4732 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2338 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -61 | 301.4
2017-07-06 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 103.4781 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7614 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -61 | 295.9
2017-07-06 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 98.3454 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 16.0423 | 0 | 8.1123 | 0 | 0 | -61 | 294.5
2017-07-06 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 78.4107 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 43.5794 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -61 | 303.7
2017-07-06 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 88.8898 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 57.671 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -61 | 329.4
2017-07-06 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 100.6344 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 66.0329 | 0 | 11.4327 | 0 | 0 | -61 | 350.1
2017-07-06 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 100.2927 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8906 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | -61 | 354.2
2017-07-06 | 11:00 | 354.8 | 175.5 | 91.9496 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 77.2635 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | -61 | 354.8
2017-07-06 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 69.416 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 82.0493 | 0 | 13.6347 | 0 | 0 | -61 | 337.6
2017-07-06 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 95.939 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 77.2592 | 0 | 14.5018 | 0 | 0 | -61 | 365.1
2017-07-06 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 98.9178 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 66.3322 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | -61 | 372.7
2017-07-06 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 109.7214 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 47.2596 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | -61 | 377.6
2017-07-06 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 126.5547 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 28.4158 | 0 | 15.1295 | 0 | 7.9 | -61 | 386.8
2017-07-06 | 17:00 | 381.4 | 175.5 | 126.4066 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 10.2149 | 0 | 14.8785 | 0 | 21.1 | -61 | 381.4
2017-07-06 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 126.2127 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 1.1562 | 0 | 13.9311 | 0 | 22.4 | -61 | 372.5
2017-07-06 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 126.3179 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4821 | 0 | 28 | -61 | 375.6
2017-07-06 | 20:00 | 362 | 175.5 | 126.052 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 14.7 | -61 | 362
2017-07-06 | 21:00 | 346 | 175.5 | 125.6609 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 0.2 | -61 | 346
2017-07-06 | 22:00 | 330.2 | 175.5 | 113.7211 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7789 | 0 | 0 | -61 | 330.2
2017-07-06 | 23:00 | 314.7 | 175.5 | 103.8532 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -61 | 314.7
2017-07-07 | 0:00 | 294.3 | 175.5 | 107.4352 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-07-07 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 106.3392 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | -61 | 294.2
2017-07-07 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 107.4585 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 0 | -61 | 300.5
2017-07-07 | 3:00 | 309 | 175.5 | 107.6573 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | -61 | 309
2017-07-07 | 4:00 | 306 | 175.5 | 107.6121 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6419 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-07-07 | 5:00 | 299.1 | 175.5 | 103.4132 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 9.4521 | 0 | 13.6347 | 0 | 0 | -61 | 299.1
2017-07-07 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 82.8428 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 29.31 | 0 | 12.8472 | 0 | 0 | -61 | 296.8
2017-07-07 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 74.0072 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 49.899 | 0 | 12.4938 | 0 | 0 | -61 | 308.2
2017-07-07 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 81.7837 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0201 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -61 | 336.2
2017-07-07 | 9:00 | 365.2 | 175.5 | 100.663 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 80.0264 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -61 | 365.2
2017-07-07 | 10:00 | 374.8 | 175.5 | 98.4784 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 91.0945 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | -61 | 374.8
2017-07-07 | 11:00 | 383.7 | 175.5 | 104.567 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 93.5633 | 0 | 13.2697 | 0 | 0 | -61 | 383.7
2017-07-07 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 90.4177 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 91.9592 | 0 | 13.6231 | 0 | 0 | -61 | 368.3
2017-07-07 | 13:00 | 390.8 | 175.5 | 101.082 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 83.77 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | -61 | 390.8
2017-07-07 | 14:00 | 399.2 | 175.5 | 112.5401 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 71.3441 | 0 | 12.9158 | 0 | 0 | -61 | 399.2
2017-07-07 | 15:00 | 404.1 | 175.5 | 132.6642 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 52.2091 | 0 | 13.3267 | 0 | 0 | -61 | 404.1
2017-07-07 | 16:00 | 410.7 | 175.5 | 137.4971 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 28.9232 | 0 | 12.3797 | 0 | 23.5 | -61 | 410.7
2017-07-07 | 17:00 | 404.3 | 175.5 | 137.408 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 10.1789 | 0 | 11.1131 | 0 | 37.2 | -61 | 404.3
2017-07-07 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 137.1176 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1693 | 0 | 11.1131 | 0 | 31.8 | -61 | 389.6
2017-07-07 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 137.0721 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 33.4 | -61 | 389.7
2017-07-07 | 20:00 | 375.4 | 175.5 | 126.2669 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 29.7 | -61 | 375.4
2017-07-07 | 21:00 | 355.4 | 175.5 | 125.9371 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | 0 | 10.6 | -61 | 355.4
2017-07-07 | 22:00 | 337.9 | 175.5 | 124.0689 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -61 | 337.9
2017-07-07 | 23:00 | 325.2 | 175.5 | 110.4448 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | -61 | 325.2
2017-07-08 | 0:00 | 300.2 | 175.5 | 106.1159 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | -61 | 300.2
2017-07-08 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 106.0038 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | -61 | 293.6
2017-07-08 | 2:00 | 303.5 | 175.5 | 106.2347 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -61 | 303.5
2017-07-08 | 3:00 | 313.3 | 175.5 | 106.3427 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | -61 | 313.3
2017-07-08 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 106.182 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6206 | 0 | 10.0974 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-07-08 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 99.0615 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 9.6182 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-07-08 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 75.6439 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 30.494 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-07-08 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 60.761 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 53.7637 | 0 | 9.6753 | 0 | 0 | -61 | 296.1
2017-07-08 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 65.1193 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 73.4624 | 0 | 9.6183 | 0 | 0 | -61 | 320.1
2017-07-08 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 74.0514 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 86.5516 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | -61 | 341.3
2017-07-08 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 72.7271 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 94.8449 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -61 | 348.6
2017-07-08 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 76.1944 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 97.3672 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | -61 | 355.5
2017-07-08 | 12:00 | 343.8 | 175.5 | 66.3182 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 95.1555 | 0 | 9.9263 | 0 | 0 | -61 | 343.8
2017-07-08 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 85.2776 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 85.825 | 0 | 10.0974 | 0 | 0 | -61 | 353.6
2017-07-08 | 14:00 | 358.1 | 175.5 | 91.9924 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 74.1736 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -61 | 358.1
2017-07-08 | 15:00 | 362.2 | 175.5 | 103.3456 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 54.3939 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -61 | 362.2
2017-07-08 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 126.3034 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 29.1064 | 0 | 7.6902 | 0 | 4.1 | -61 | 375.8
2017-07-08 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 126.4247 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 9.2927 | 0 | 6.9826 | 0 | 26.5 | -61 | 377.8
2017-07-08 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 126.1819 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0.8676 | 0 | 7.4505 | 0 | 28.7 | -61 | 371.8
2017-07-08 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 126.3857 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9143 | 0 | 37.2 | -61 | 379.1
2017-07-08 | 20:00 | 366.2 | 175.5 | 126.1326 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 25.5 | -61 | 366.2
2017-07-08 | 21:00 | 347.3 | 175.5 | 125.7555 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 7 | -61 | 347.3
2017-07-08 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 112.3495 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -61 | 321.6
2017-07-08 | 23:00 | 311.4 | 175.5 | 106.3322 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -61 | 311.4
2017-07-09 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 96.7688 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -61 | 290.2
2017-07-09 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 96.3696 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 0 | -61 | 280.2
2017-07-09 | 2:00 | 288.7 | 175.5 | 96.7447 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -61 | 288.7
2017-07-09 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 96.9423 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -61 | 298.8
2017-07-09 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 96.8509 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0.5797 | 0 | 6.4694 | 0 | 0 | -61 | 293.7
2017-07-09 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 91.5278 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 9.1145 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -61 | 286.9
2017-07-09 | 6:00 | 273.5 | 175.5 | 66.6791 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 29.4495 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | -61 | 273.5
2017-07-09 | 7:00 | 272.2 | 175.5 | 44.5584 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 52.6473 | 0 | 5.2943 | 0 | -2.4 | -61 | 272.2
2017-07-09 | 8:00 | 289 | 175.5 | 44.9753 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 67.8272 | 0 | 4.9975 | 0 | -0.9 | -61 | 289
2017-07-09 | 9:00 | 305 | 175.5 | 46.3038 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 81.5188 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -61 | 305
2017-07-09 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 45.7126 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 89.659 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -61 | 312.8
2017-07-09 | 11:00 | 322.9 | 175.5 | 52.0364 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 93.8119 | 0 | 4.9517 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-07-09 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 50.8067 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 92.7677 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 321.4
2017-07-09 | 13:00 | 326.6 | 175.5 | 64.3267 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 84.6645 | 0 | 5.0088 | 0 | 0 | -61 | 326.6
2017-07-09 | 14:00 | 332.4 | 175.5 | 79.2458 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 70.8085 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -61 | 332.4
2017-07-09 | 15:00 | 340.3 | 175.5 | 92.2904 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 50.4069 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -61 | 340.3
2017-07-09 | 16:00 | 355.7 | 175.5 | 118.4982 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 26.7754 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -61 | 355.7
2017-07-09 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 142.7825 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 9.4268 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -61 | 365.1
2017-07-09 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 152.2649 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0.7853 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 364.8
2017-07-09 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 153.1294 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 8.9 | -61 | 373.3
2017-07-09 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 152.4269 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | -61 | 363.8
2017-07-09 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 136.5635 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -61 | 346.5
2017-07-09 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 121.3032 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | -61 | 325.2
2017-07-09 | 23:00 | 305.9 | 175.5 | 102.2771 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -61 | 305.9
2017-07-10 | 0:00 | 285.3 | 175.5 | 111.1852 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | -61 | 285.3
2017-07-10 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 104.7012 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -61 | 278.7
2017-07-10 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 117.9839 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 0 | -61 | 292.4
2017-07-10 | 3:00 | 303.1 | 175.5 | 128.092 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | -61 | 303.1
2017-07-10 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 126.558 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0.4079 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | -61 | 300.9
2017-07-10 | 5:00 | 300 | 175.5 | 119.6287 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 8.1255 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -61 | 300
2017-07-10 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 108.9096 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 21.7824 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | -61 | 303.2
2017-07-10 | 7:00 | 330.2 | 175.5 | 119.1091 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 38.2861 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | -61 | 330.2
2017-07-10 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 130.6453 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 60.9419 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | -61 | 364.7
2017-07-10 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 132.8053 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 76.0658 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | -61 | 390.2
2017-07-10 | 10:00 | 404.6 | 175.5 | 133.1761 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 88.0918 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | -61 | 404.6
2017-07-10 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 133.371 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 90.8828 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | -61 | 413.1
2017-07-10 | 12:00 | 391.9 | 175.5 | 122.97 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 82.5541 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | -61 | 391.9
2017-07-10 | 13:00 | 409.5 | 175.5 | 132.169 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 79.819 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | -61 | 409.5
2017-07-10 | 14:00 | 416.2 | 175.5 | 145.5478 | 79 | 5.9 | 7.3 | 60.9057 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | -61 | 416.2
2017-07-10 | 15:00 | 420 | 175.5 | 164.5376 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 37.6998 | 0 | 3.6626 | 0 | 4.9 | -61 | 420
2017-07-10 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 164.6149 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 18.1783 | 0 | 4.5068 | 0 | 27 | -61 | 423.5
2017-07-10 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 164.4489 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2713 | 0 | 5.1798 | 0 | 24.6 | -61 | 412.7
2017-07-10 | 18:00 | 404 | 175.5 | 164.2055 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8291 | 0 | 5.4654 | 0 | 24.3 | -61 | 404
2017-07-10 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 164.2407 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 25.5 | -61 | 404.6
2017-07-10 | 20:00 | 384 | 175.5 | 163.7712 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 6.1 | -61 | 384
2017-07-10 | 21:00 | 363 | 175.5 | 149.4985 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -61 | 363
2017-07-10 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 131.2896 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -61 | 335.8
2017-07-10 | 23:00 | 317 | 175.5 | 123.631 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | -61 | 317
2017-07-11 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 117.4892 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | -61 | 292.8
2017-07-11 | 1:00 | 290.8 | 175.5 | 115.3089 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -61 | 290.8
2017-07-11 | 2:00 | 301.6 | 175.5 | 125.3719 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-07-11 | 3:00 | 314.6 | 175.5 | 136.0213 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | -61 | 314.6
2017-07-11 | 4:00 | 314.6 | 175.5 | 136.0034 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1717 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | -61 | 314.6
2017-07-11 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 122.1393 | 46 | 5.9 | 7.3 | 5.627 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-07-11 | 6:00 | 305.7 | 175.5 | 112.5172 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 17.1258 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | -61 | 305.7
2017-07-11 | 7:00 | 338.6 | 175.5 | 135.2461 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 24.3792 | 0 | 1.5747 | 0 | 0 | -61 | 338.6
2017-07-11 | 8:00 | 382 | 175.5 | 152.4781 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 33.6267 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | -61 | 382
2017-07-11 | 9:00 | 411 | 175.5 | 164.0509 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 41.1792 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -61 | 411
2017-07-11 | 10:00 | 414.2 | 175.5 | 164.1728 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 42.5694 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | -61 | 414.2
2017-07-11 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 164.1857 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 43.5914 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -61 | 413.1
2017-07-11 | 12:00 | 400.2 | 175.5 | 163.5145 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 34.7654 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -61 | 400.2
2017-07-11 | 13:00 | 414.8 | 175.5 | 164.4567 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 31.8522 | 0 | 1.7911 | 0 | 6.4 | -61 | 414.8
2017-07-11 | 14:00 | 412.1 | 175.5 | 164.2737 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 22.4524 | 0 | 1.9739 | 0 | 13.1 | -61 | 412.1
2017-07-11 | 15:00 | 411 | 175.5 | 164.3685 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 11.1227 | 0 | 3.3088 | 0 | 21.9 | -61 | 411
2017-07-11 | 16:00 | 414.3 | 175.5 | 164.4598 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 6.6479 | 0 | 4.7923 | 0 | 28.1 | -61 | 414.3
2017-07-11 | 17:00 | 404.2 | 175.5 | 164.2542 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 1.866 | 0 | 5.1798 | 0 | 22.6 | -61 | 404.2
2017-07-11 | 18:00 | 396.8 | 175.5 | 163.9874 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1954 | 0 | 7.0172 | 0 | 15.3 | -61 | 396.8
2017-07-11 | 19:00 | 395.9 | 175.5 | 153.566 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 23.1 | -61 | 395.9
2017-07-11 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 153.1379 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 10 | -61 | 375.3
2017-07-11 | 21:00 | 358.3 | 175.5 | 152.8452 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 2.3 | -61 | 358.3
2017-07-11 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 142.3151 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | -61 | 333.2
2017-07-11 | 23:00 | 316.4 | 175.5 | 131.9159 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | -61 | 316.4
2017-07-12 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 111.4532 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | -61 | 295.7
2017-07-12 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 106.5392 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6608 | 0 | 0 | -61 | 291.4
2017-07-12 | 2:00 | 303.2 | 175.5 | 117.648 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | -61 | 303.2
2017-07-12 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 130.6669 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | -61 | 316.4
2017-07-12 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 130.1972 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0.3748 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -61 | 314.4
2017-07-12 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 123.036 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 3.0489 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -61 | 309.2
2017-07-12 | 6:00 | 310 | 175.5 | 114.3328 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.0091 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | -61 | 310
2017-07-12 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 131.8495 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 23.3402 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -61 | 337.9
2017-07-12 | 8:00 | 369.9 | 175.5 | 128.3079 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 37.3786 | 0 | 7.3135 | 0 | 0 | -61 | 369.9
2017-07-12 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 138.8354 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 45.6008 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | -61 | 398.4
2017-07-12 | 10:00 | 402.1 | 175.5 | 140.7321 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 53.4873 | 0 | 4.7806 | 0 | 0 | -61 | 402.1
2017-07-12 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 118.5166 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 77.2221 | 0 | 6.1613 | 0 | 0 | -61 | 393.5
2017-07-12 | 12:00 | 378.5 | 175.5 | 125.8149 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 73.0663 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -61 | 378.5
2017-07-12 | 13:00 | 395.1 | 175.5 | 140.7272 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 68.5183 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -61 | 395.1
2017-07-12 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 128.032 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 67.7914 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -61 | 391.8
2017-07-12 | 15:00 | 400.7 | 175.5 | 138.1955 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 51.442 | 0 | 8.7625 | 0 | 0 | -61 | 400.7
2017-07-12 | 16:00 | 416 | 175.5 | 164.4125 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 27.0985 | 0 | 8.489 | 0 | 6.6 | -61 | 416
2017-07-12 | 17:00 | 412.2 | 175.5 | 164.3551 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 9.0398 | 0 | 9.1051 | 0 | 20.3 | -61 | 412.2
2017-07-12 | 18:00 | 397.9 | 175.5 | 164.0844 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6913 | 0 | 9.4243 | 0 | 14.3 | -61 | 397.9
2017-07-12 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 164.0909 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 15.9 | -61 | 399.5
2017-07-12 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 153.2239 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9761 | 0 | 8.5 | -61 | 382.1
2017-07-12 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 142.6207 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -61 | 362.7
2017-07-12 | 22:00 | 342.4 | 175.5 | 136.0629 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0371 | 0 | 0 | -61 | 342.4
2017-07-12 | 23:00 | 322.9 | 175.5 | 128.3139 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-07-13 | 0:00 | 299 | 175.5 | 114.5299 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8701 | 0 | 0 | -61 | 299
2017-07-13 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 109.6621 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 0 | -61 | 294.6
2017-07-13 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 120.3669 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | -61 | 304.7
2017-07-13 | 3:00 | 316 | 175.5 | 125.489 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | -61 | 316
2017-07-13 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 125.5038 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0.3615 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -61 | 314.4
2017-07-13 | 5:00 | 311.6 | 175.5 | 120.3941 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 8.3101 | 0 | 11.2958 | 0 | 0 | -61 | 311.6
2017-07-13 | 6:00 | 309.6 | 175.5 | 97.3804 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 29.8033 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -61 | 309.6
2017-07-13 | 7:00 | 325.2 | 175.5 | 88.72 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 53.1167 | 0 | 11.7633 | 0 | 0 | -61 | 325.2
2017-07-13 | 8:00 | 363.7 | 175.5 | 108.4168 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 73.7452 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | -61 | 363.7
2017-07-13 | 9:00 | 394.7 | 175.5 | 127.52 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 86.5994 | 0 | 8.1806 | 0 | 0 | -61 | 394.7
2017-07-13 | 10:00 | 403 | 175.5 | 125.9058 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 94.422 | 0 | 8.2722 | 0 | 0 | -61 | 403
2017-07-13 | 11:00 | 418.3 | 175.5 | 127.5724 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 97.0057 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -61 | 418.3
2017-07-13 | 12:00 | 392.3 | 175.5 | 108.4898 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 94.6602 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | -61 | 392.3
2017-07-13 | 13:00 | 414.1 | 175.5 | 123.7669 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 86.7843 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -61 | 414.1
2017-07-13 | 14:00 | 420.2 | 175.5 | 131.9127 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 74.3554 | 0 | 11.8319 | 0 | 0 | -61 | 420.2
2017-07-13 | 15:00 | 421.5 | 175.5 | 149.6506 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 54.4745 | 0 | 11.7749 | 0 | 0 | -61 | 421.5
2017-07-13 | 16:00 | 440.3 | 175.5 | 175.4284 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 28.9698 | 0 | 11.1018 | 0 | 16.7 | -61 | 440.3
2017-07-13 | 17:00 | 428.8 | 175.5 | 175.2053 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 9.5354 | 0 | 10.7593 | 0 | 25.2 | -61 | 428.8
2017-07-13 | 18:00 | 414.3 | 175.5 | 174.9698 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0.779 | 0 | 10.4512 | 0 | 20 | -61 | 414.3
2017-07-13 | 19:00 | 413.9 | 175.5 | 164.3909 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 31.3 | -61 | 413.9
2017-07-13 | 20:00 | 395.1 | 175.5 | 164.0588 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 11.6 | -61 | 395.1
2017-07-13 | 21:00 | 372.6 | 175.5 | 153.3757 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | -61 | 372.6
2017-07-13 | 22:00 | 347 | 175.5 | 133.4572 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | -61 | 347
2017-07-13 | 23:00 | 333.7 | 175.5 | 124.254 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | -61 | 333.7
2017-07-14 | 0:00 | 310.9 | 175.5 | 126.803 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | -61 | 310.9
2017-07-14 | 1:00 | 304.4 | 175.5 | 120.3492 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | -61 | 304.4
2017-07-14 | 2:00 | 313.8 | 175.5 | 129.9789 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0 | -61 | 313.8
2017-07-14 | 3:00 | 322.9 | 175.5 | 133.3287 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-07-14 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 133.4192 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3055 | 0 | 11.3753 | 0 | 0 | -61 | 323.3
2017-07-14 | 5:00 | 321.3 | 175.5 | 127.7217 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9885 | 0 | 11.4898 | 0 | 0 | -61 | 321.3
2017-07-14 | 6:00 | 319 | 175.5 | 111.6128 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 25.6552 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | -61 | 319
2017-07-14 | 7:00 | 337.8 | 175.5 | 105.0331 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 50.453 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | -61 | 337.8
2017-07-14 | 8:00 | 376.1 | 175.5 | 119.985 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 71.2799 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | -61 | 376.1
2017-07-14 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 137.7543 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 83.7849 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | -61 | 406.5
2017-07-14 | 10:00 | 419 | 175.5 | 137.699 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 92.3422 | 0 | 12.8588 | 0 | 0 | -61 | 419
2017-07-14 | 11:00 | 427.6 | 175.5 | 137.9035 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 94.5469 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -61 | 427.6
2017-07-14 | 12:00 | 411.3 | 175.5 | 119.4435 | 57 | 5.9 | 7.3 | 92.7688 | 0 | 14.3877 | 0 | 0 | -61 | 411.3
2017-07-14 | 13:00 | 431.3 | 175.5 | 137.38 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 84.1725 | 0 | 14.5475 | 0 | 0 | -61 | 431.3
2017-07-14 | 14:00 | 435.2 | 175.5 | 144.276 | 77 | 5.9 | 7.3 | 71.7451 | 0 | 14.4789 | 0 | 0 | -61 | 435.2
2017-07-14 | 15:00 | 437.4 | 175.5 | 163.1115 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 52.7365 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | -61 | 437.4
2017-07-14 | 16:00 | 448.7 | 175.5 | 175.6605 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 28.1337 | 0 | 13.8058 | 0 | 23 | -61 | 448.7
2017-07-14 | 17:00 | 436 | 175.5 | 175.32 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 9.4083 | 0 | 13.7717 | 0 | 29.4 | -61 | 436
2017-07-14 | 18:00 | 415.8 | 175.5 | 174.9023 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0.7666 | 0 | 13.9311 | 0 | 18.1 | -61 | 415.8
2017-07-14 | 19:00 | 413.4 | 175.5 | 174.8721 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5279 | 0 | 17.9 | -61 | 413.4
2017-07-14 | 20:00 | 393.5 | 175.5 | 163.9761 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 9.9 | -61 | 393.5
2017-07-14 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 155.9331 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4669 | 0 | 0 | -61 | 375.5
2017-07-14 | 22:00 | 354.4 | 175.5 | 136.8211 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | -61 | 354.4
2017-07-14 | 23:00 | 338.2 | 175.5 | 135.7038 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | -61 | 338.2
2017-07-15 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 127.7837 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -61 | 318.8
2017-07-15 | 1:00 | 309.8 | 175.5 | 126.3183 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | -61 | 309.8
2017-07-15 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 127.005 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | -61 | 319.9
2017-07-15 | 3:00 | 329.2 | 175.5 | 127.2014 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 0 | -61 | 329.2
2017-07-15 | 4:00 | 324.3 | 175.5 | 127.1215 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3426 | 0 | 12.8359 | 0 | 0 | -61 | 324.3
2017-07-15 | 5:00 | 320.1 | 175.5 | 126.9473 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 7.7469 | 0 | 12.1058 | 0 | 0 | -61 | 320.1
2017-07-15 | 6:00 | 322.6 | 175.5 | 113.1495 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 26.4234 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -61 | 322.6
2017-07-15 | 7:00 | 339.1 | 175.5 | 107.9126 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 49.0273 | 0 | 10.3601 | 0 | 0 | -61 | 339.1
2017-07-15 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 113.945 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 69.907 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | -61 | 364.7
2017-07-15 | 9:00 | 394.5 | 175.5 | 129.6533 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 83.0404 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | -61 | 394.5
2017-07-15 | 10:00 | 404.1 | 175.5 | 129.9265 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 91.0825 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -61 | 404.1
2017-07-15 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 130.102 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 93.391 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | -61 | 408.6
2017-07-15 | 12:00 | 394.6 | 175.5 | 118.8503 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 91.2869 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | -61 | 394.6
2017-07-15 | 13:00 | 401.8 | 175.5 | 122.8877 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 82.9025 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | -61 | 401.8
2017-07-15 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 128.7241 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 68.8761 | 0 | 10.5998 | 0 | 0 | -61 | 403.4
2017-07-15 | 15:00 | 403.1 | 175.5 | 136.6112 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 50.2496 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -61 | 403.1
2017-07-15 | 16:00 | 409.9 | 175.5 | 164.3677 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 25.173 | 0 | 10.7593 | 0 | 1.2 | -61 | 409.9
2017-07-15 | 17:00 | 406.8 | 175.5 | 164.1937 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 8.4049 | 0 | 9.4014 | 0 | 16.4 | -61 | 406.8
2017-07-15 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 164.0509 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 1.099 | 0 | 7.8501 | 0 | 15.5 | -61 | 396.9
2017-07-15 | 19:00 | 402.6 | 175.5 | 164.1977 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 24.4 | -61 | 402.6
2017-07-15 | 20:00 | 387.1 | 175.5 | 163.7824 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 10 | -61 | 387.1
2017-07-15 | 21:00 | 367.8 | 175.5 | 154.7675 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -61 | 367.8
2017-07-15 | 22:00 | 347.8 | 175.5 | 136.6684 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0316 | 0 | 0 | -61 | 347.8
2017-07-15 | 23:00 | 333.6 | 175.5 | 127.2944 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -61 | 333.6
2017-07-16 | 0:00 | 311.9 | 175.5 | 127.2342 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 1.6 | -61 | 311.9
2017-07-16 | 1:00 | 305 | 175.5 | 127.0992 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 1.7 | -61 | 305
2017-07-16 | 2:00 | 309.1 | 175.5 | 127.1799 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.7 | -61 | 309.1
2017-07-16 | 3:00 | 319.2 | 175.5 | 127.3555 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 1.7 | -61 | 319.2
2017-07-16 | 4:00 | 317.4 | 175.5 | 127.2762 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1331 | 0 | 2.1907 | 0 | 3.7 | -61 | 317.4
2017-07-16 | 5:00 | 306.7 | 175.5 | 124.843 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 5.5205 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -61 | 306.7
2017-07-16 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 99.7842 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 19.9669 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -61 | 295.3
2017-07-16 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 99.6631 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 31.1454 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | -61 | 307.2
2017-07-16 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 109.4691 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 36.08 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -61 | 327.4
2017-07-16 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 128.0699 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 33.2253 | 0 | 4.0048 | 0 | 1.9 | -61 | 356.3
2017-07-16 | 10:00 | 358.5 | 175.5 | 128.1609 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 30.7372 | 0 | 3.9019 | 0 | 1.9 | -61 | 358.5
2017-07-16 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 128.2862 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 25.0982 | 0 | 4.4156 | 0 | 2.6 | -61 | 366.5
2017-07-16 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 128.1885 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 16.6192 | 0 | 4.7923 | 0 | 3.8 | -61 | 360.6
2017-07-16 | 13:00 | 348.4 | 175.5 | 128.0128 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 12.4198 | 0 | 5.9674 | 0 | 1.7 | -61 | 348.4
2017-07-16 | 14:00 | 335.5 | 175.5 | 127.6465 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 9.7259 | 0 | 7.4276 | 0 | 0.4 | -61 | 335.5
2017-07-16 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 127.5757 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 10.2268 | 0 | 6.6975 | 0 | 1.8 | -61 | 329.2
2017-07-16 | 16:00 | 334.7 | 175.5 | 126.4581 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 11.2994 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -61 | 334.7
2017-07-16 | 17:00 | 342.8 | 175.5 | 127.9253 | 73 | 5.9 | 7.3 | 5.7756 | 0 | 7.5991 | 0 | 0.8 | -61 | 342.8
2017-07-16 | 18:00 | 346.3 | 175.5 | 127.9403 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3361 | 0 | 8.1236 | 0 | 3.8 | -61 | 346.3
2017-07-16 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 128.0805 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 7.7 | -61 | 353.2
2017-07-16 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 127.9347 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 3.3 | -61 | 343.6
2017-07-16 | 21:00 | 329.7 | 175.5 | 127.5287 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | -61 | 329.7
2017-07-16 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 120.0768 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -61 | 310.3
2017-07-16 | 23:00 | 300 | 175.5 | 119.5234 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -61 | 300
2017-07-17 | 0:00 | 284.6 | 175.5 | 103.1809 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 0 | -61 | 284.6
2017-07-17 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 96.0435 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -61 | 277.2
2017-07-17 | 2:00 | 284.4 | 175.5 | 103.6315 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5685 | 0 | 0 | -61 | 284.4
2017-07-17 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 111.8809 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 0 | -61 | 299.6
2017-07-17 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 111.8375 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0.145 | 0 | 8.3175 | 0 | 0 | -61 | 298.2
2017-07-17 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 104.8428 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 5.171 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-07-17 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 82.7919 | 45 | 5.9 | 7.3 | 18.9199 | 0 | 7.1882 | 0 | 0 | -61 | 281.6
2017-07-17 | 7:00 | 293.9 | 175.5 | 82.7463 | 45 | 5.9 | 7.3 | 30.7522 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -61 | 293.9
2017-07-17 | 8:00 | 324 | 175.5 | 109.6455 | 45 | 5.9 | 7.3 | 34.2723 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | -61 | 324
2017-07-17 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 111.8576 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 42.4951 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | -61 | 341.3
2017-07-17 | 10:00 | 347.4 | 175.5 | 104.7752 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 41.2326 | 0 | 8.1922 | 0 | 0 | -61 | 347.4
2017-07-17 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 121.2992 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 26.9857 | 0 | 8.2151 | 0 | 0 | -61 | 360.6
2017-07-17 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 110.8836 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 32.6511 | 0 | 7.1653 | 0 | 0 | -61 | 342.8
2017-07-17 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 112.2275 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 33.7541 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | -61 | 336.5
2017-07-17 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 112.0806 | 63 | 5.9 | 7.3 | 24.0898 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 333.1
2017-07-17 | 15:00 | 333.7 | 175.5 | 111.6037 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 14.6896 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -61 | 333.7
2017-07-17 | 16:00 | 340.1 | 175.5 | 118.8178 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 12.4116 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -61 | 340.1
2017-07-17 | 17:00 | 345.8 | 175.5 | 127.896 | 79 | 5.9 | 7.3 | 2.7206 | 0 | 6.5834 | 0 | 1.9 | -61 | 345.8
2017-07-17 | 18:00 | 347.5 | 175.5 | 127.9759 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0065 | 0 | 6.6176 | 0 | 3.8 | -61 | 347.5
2017-07-17 | 19:00 | 352.7 | 175.5 | 128.0724 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 9.7 | -61 | 352.7
2017-07-17 | 20:00 | 341.1 | 175.5 | 127.7435 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 3.7 | -61 | 341.1
2017-07-17 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 117.5688 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -61 | 324.6
2017-07-17 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 105.6503 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1497 | 0 | 0 | -61 | 303.4
2017-07-17 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 106.8884 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1116 | 0 | 0 | -61 | 287.3
2017-07-18 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 93.6952 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -61 | 269.9
2017-07-18 | 1:00 | 267.1 | 175.5 | 89.7543 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -61 | 267.1
2017-07-18 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 100.2603 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -61 | 277.8
2017-07-18 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 114.9202 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | -61 | 292.8
2017-07-18 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 116.1463 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-07-18 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 109.97 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0.5172 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | -61 | 289.2
2017-07-18 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 108.6499 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8004 | 0 | 6.1497 | 0 | 0 | -61 | 290.8
2017-07-18 | 7:00 | 307.6 | 175.5 | 118.3898 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 9.1806 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 307.6
2017-07-18 | 8:00 | 336.7 | 175.5 | 126.2233 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 16.1302 | 0 | 4.7465 | 0 | 0 | -61 | 336.7
2017-07-18 | 9:00 | 361.1 | 175.5 | 128.2183 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 22.4191 | 0 | 3.6626 | 0 | 4.7 | -61 | 361.1
2017-07-18 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 128.2425 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 25.9118 | 0 | 3.4457 | 0 | 4.8 | -61 | 362.9
2017-07-18 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 128.3887 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 25.1158 | 0 | 4.4955 | 0 | 4.7 | -61 | 371.2
2017-07-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 121.5472 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 25.4003 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | -61 | 347.5
2017-07-18 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 128.2917 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 26.5349 | 0 | 4.0734 | 0 | 4.7 | -61 | 365.8
2017-07-18 | 14:00 | 368.9 | 175.5 | 128.4329 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 24.6093 | 0 | 4.7578 | 0 | 4.7 | -61 | 368.9
2017-07-18 | 15:00 | 362.7 | 175.5 | 128.2941 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 20.0373 | 0 | 5.1686 | 0 | 4.7 | -61 | 362.7
2017-07-18 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 128.3787 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 10.1246 | 0 | 5.3967 | 0 | 17.2 | -61 | 370.5
2017-07-18 | 17:00 | 363.1 | 175.5 | 128.3009 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 2.6538 | 0 | 5.5453 | 0 | 17.2 | -61 | 363.1
2017-07-18 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 128.1757 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0356 | 0 | 5.0887 | 0 | 19.7 | -61 | 362.4
2017-07-18 | 19:00 | 364.7 | 175.5 | 128.2985 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 21 | -61 | 364.7
2017-07-18 | 20:00 | 346.8 | 175.5 | 127.8957 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1043 | 0 | 4.6 | -61 | 346.8
2017-07-18 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 127.5844 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 3.8 | -61 | 330.7
2017-07-18 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 126.439 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | -61 | 308.2
2017-07-18 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 117.6474 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -61 | 292.7
2017-07-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 99.739 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | -61 | 274.7
2017-07-19 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 96.8759 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -61 | 271.7
2017-07-19 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 110.9004 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 285.2
2017-07-19 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 119.5181 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -61 | 300.5
2017-07-19 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 119.4494 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | -61 | 301.4
2017-07-19 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 114.9088 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8443 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -61 | 292.6
2017-07-19 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 102.5061 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6811 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -61 | 289.7
2017-07-19 | 7:00 | 307.5 | 175.5 | 108.7142 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 22.1931 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | -61 | 307.5
2017-07-19 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 115.4366 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 35.2611 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -61 | 336.2
2017-07-19 | 9:00 | 364.6 | 175.5 | 120.7806 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 45.9452 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -61 | 364.6
2017-07-19 | 10:00 | 367 | 175.5 | 120.8372 | 55 | 5.9 | 7.3 | 56.4456 | 0 | 7.0172 | 0 | 0 | -61 | 367
2017-07-19 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 120.8708 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 55.057 | 0 | 6.5722 | 0 | 0 | -61 | 371.6
2017-07-19 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 103.6363 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 53.506 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -61 | 348.7
2017-07-19 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 120.2412 | 68 | 5.9 | 7.3 | 48.1967 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -61 | 371.6
2017-07-19 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 123.2959 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 37.5071 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | -61 | 373.9
2017-07-19 | 15:00 | 370.5 | 175.5 | 128.1612 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 27.0413 | 0 | 8.3975 | 0 | 0 | -61 | 370.5
2017-07-19 | 16:00 | 375.6 | 175.5 | 128.5342 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 16.4929 | 0 | 9.5729 | 0 | 11.6 | -61 | 375.6
2017-07-19 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 128.3638 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7319 | 0 | 9.5043 | 0 | 16.7 | -61 | 369.7
2017-07-19 | 18:00 | 366.6 | 175.5 | 128.2532 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1674 | 0 | 8.9794 | 0 | 19.8 | -61 | 366.6
2017-07-19 | 19:00 | 368.5 | 175.5 | 128.3412 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1588 | 0 | 19.6 | -61 | 368.5
2017-07-19 | 20:00 | 351 | 175.5 | 127.9757 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 3.8 | -61 | 351
2017-07-19 | 21:00 | 329 | 175.5 | 120.0488 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | -61 | 329
2017-07-19 | 22:00 | 312.7 | 175.5 | 115.1447 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | -61 | 312.7
2017-07-19 | 23:00 | 301.4 | 175.5 | 117.6159 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | -61 | 301.4
2017-07-20 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 98.8271 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | -61 | 282.1
2017-07-20 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 96.836 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | -61 | 281.9
2017-07-20 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 103.8203 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 0 | -61 | 289.9
2017-07-20 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 118.4139 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | -61 | 304.4
2017-07-20 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 118.3325 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0159 | 0 | 13.8516 | 0 | 0 | -61 | 304.7
2017-07-20 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 114.984 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1841 | 0 | 13.5319 | 0 | 0 | -61 | 302.2
2017-07-20 | 6:00 | 304.2 | 175.5 | 112.755 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 5.4834 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | -61 | 304.2
2017-07-20 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 115.6779 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 14.9115 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -61 | 316.9
2017-07-20 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 127.9149 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 23.1218 | 0 | 11.7633 | 0 | 1.3 | -61 | 346.2
2017-07-20 | 9:00 | 368.3 | 175.5 | 128.4355 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 30.9992 | 0 | 10.5653 | 0 | 3.8 | -61 | 368.3
2017-07-20 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 128.4623 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 41.5194 | 0 | 11.3183 | 0 | 3.4 | -61 | 375.7
2017-07-20 | 11:00 | 389.5 | 175.5 | 128.8319 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 41.6048 | 0 | 11.7633 | 0 | 3.8 | -61 | 389.5
2017-07-20 | 12:00 | 357.4 | 175.5 | 106.0804 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 48.6005 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -61 | 357.4
2017-07-20 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 128.7864 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 43.7018 | 0 | 11.9118 | 0 | 3.8 | -61 | 387.6
2017-07-20 | 14:00 | 394 | 175.5 | 128.888 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 31.0138 | 0 | 11.3982 | 0 | 14.2 | -61 | 394
2017-07-20 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 128.8335 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 18.4185 | 0 | 10.748 | 0 | 24.7 | -61 | 391.2
2017-07-20 | 16:00 | 393.5 | 175.5 | 128.9179 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 9.3228 | 0 | 10.7593 | 0 | 36 | -61 | 393.5
2017-07-20 | 17:00 | 380.4 | 175.5 | 128.6007 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 3.7131 | 0 | 10.0862 | 0 | 29.5 | -61 | 380.4
2017-07-20 | 18:00 | 379 | 175.5 | 128.5501 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0986 | 0 | 8.7513 | 0 | 33.1 | -61 | 379
2017-07-20 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 128.5809 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 34.6 | -61 | 380.9
2017-07-20 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 128.1596 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 15 | -61 | 361.7
2017-07-20 | 21:00 | 340.9 | 175.5 | 127.744 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 3.8 | -61 | 340.9
2017-07-20 | 22:00 | 327.5 | 175.5 | 127.5428 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 3.8 | -61 | 327.5
2017-07-20 | 23:00 | 310.3 | 175.5 | 122.154 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -61 | 310.3
2017-07-21 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 108.7183 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | -61 | 292.8
2017-07-21 | 1:00 | 288.6 | 175.5 | 105.4882 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -61 | 288.6
2017-07-21 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 118.803 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | -61 | 300.5
2017-07-21 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 127.2761 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 3.4 | -61 | 313.9
2017-07-21 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 126.0966 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0.0956 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -61 | 310.5
2017-07-21 | 5:00 | 301.2 | 175.5 | 111.8162 | 44 | 5.9 | 7.3 | 4.7567 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | -61 | 301.2
2017-07-21 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 103.1218 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5744 | 0 | 13.3038 | 0 | 0 | -61 | 302.2
2017-07-21 | 7:00 | 320.1 | 175.5 | 109.445 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 24.152 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | -61 | 320.1
2017-07-21 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 127.5498 | 46 | 5.9 | 7.3 | 35.8062 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | -61 | 350.2
2017-07-21 | 9:00 | 373 | 175.5 | 128.4585 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 54.3208 | 0 | 11.8207 | 0 | 3.8 | -61 | 373
2017-07-21 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 126.5833 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 65.1016 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -61 | 386.7
2017-07-21 | 11:00 | 402.6 | 175.5 | 129.0797 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 60.0366 | 0 | 13.3837 | 0 | 4.2 | -61 | 402.6
2017-07-21 | 12:00 | 384.9 | 175.5 | 129.2397 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 60.9164 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | -61 | 384.9
2017-07-21 | 13:00 | 398.8 | 175.5 | 131.1187 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 58.2808 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | -61 | 398.8
2017-07-21 | 14:00 | 407.4 | 175.5 | 139.5674 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 42.9228 | 0 | 16.5098 | 0 | 3.8 | -61 | 407.4
2017-07-21 | 15:00 | 407 | 175.5 | 139.6225 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 32.5765 | 0 | 14.901 | 0 | 13 | -61 | 407
2017-07-21 | 16:00 | 411.3 | 175.5 | 139.6498 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 18.7445 | 0 | 17.2057 | 0 | 28.8 | -61 | 411.3
2017-07-21 | 17:00 | 402.2 | 175.5 | 139.4966 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 4.7767 | 0 | 15.0267 | 0 | 36 | -61 | 402.2
2017-07-21 | 18:00 | 394.8 | 175.5 | 139.4054 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0547 | 0 | 13.8399 | 0 | 34.6 | -61 | 394.8
2017-07-21 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 139.438 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 33.6 | -61 | 394.2
2017-07-21 | 20:00 | 373.7 | 175.5 | 128.4709 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 26.6 | -61 | 373.7
2017-07-21 | 21:00 | 360.2 | 175.5 | 128.2294 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 17.7 | -61 | 360.2
2017-07-21 | 22:00 | 341.5 | 175.5 | 127.8238 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 3.8 | -61 | 341.5
2017-07-21 | 23:00 | 329 | 175.5 | 127.5671 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 3.9 | -61 | 329
2017-07-22 | 0:00 | 308.5 | 175.5 | 127.1844 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 3.4 | -61 | 308.5
2017-07-22 | 1:00 | 298.3 | 175.5 | 119.7342 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | -61 | 298.3
2017-07-22 | 2:00 | 307 | 175.5 | 127.1274 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 1 | -61 | 307
2017-07-22 | 3:00 | 320.9 | 175.5 | 127.396 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 8.2 | -61 | 320.9
2017-07-22 | 4:00 | 322.2 | 175.5 | 127.4241 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 8.2 | -61 | 322.2
2017-07-22 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 127.1115 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0014 | 0 | 0.7871 | 0 | 3.8 | -61 | 306.9
2017-07-22 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 123.5164 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1595 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | -61 | 300.1
2017-07-22 | 7:00 | 315.2 | 175.5 | 127.2613 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 8.5829 | 0 | 0.8558 | 0 | 2.4 | -61 | 315.2
2017-07-22 | 8:00 | 343.7 | 175.5 | 127.8961 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 20.322 | 0 | 0.5819 | 0 | 8.3 | -61 | 343.7
2017-07-22 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 128.4113 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 35.7437 | 0 | 0.445 | 0 | 8.4 | -61 | 367.6
2017-07-22 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 128.4277 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 54.0414 | 0 | 0.3309 | 0 | 3.8 | -61 | 370.1
2017-07-22 | 11:00 | 376.5 | 175.5 | 128.4975 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 64.6575 | 0 | 0.445 | 0 | 4.3 | -61 | 376.5
2017-07-22 | 12:00 | 370 | 175.5 | 124.4882 | 64 | 5.9 | 7.3 | 53.401 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | -61 | 370
2017-07-22 | 13:00 | 380.9 | 175.5 | 128.5904 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 39.4927 | 0 | 0.2169 | 0 | 8.4 | -61 | 380.9
2017-07-22 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 128.5118 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 42.6083 | 0 | 0.0799 | 0 | 7.5 | -61 | 372.9
2017-07-22 | 15:00 | 371 | 175.5 | 128.3953 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 31.722 | 0 | 0.1827 | 0 | 8.4 | -61 | 371
2017-07-22 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 128.5157 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 15.0112 | 0 | 0.6731 | 0 | 24.6 | -61 | 375.1
2017-07-22 | 17:00 | 371.8 | 175.5 | 128.3643 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 4.5759 | 0 | 0.1598 | 0 | 32.4 | -61 | 371.8
2017-07-22 | 18:00 | 370.4 | 175.5 | 128.4299 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0649 | 0 | 0.2052 | 0 | 35.4 | -61 | 370.4
2017-07-22 | 19:00 | 374.9 | 175.5 | 128.49 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 39.3 | -61 | 374.9
2017-07-22 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 128.1763 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 25.9 | -61 | 361.7
2017-07-22 | 21:00 | 347.5 | 175.5 | 127.9884 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 11.5 | -61 | 347.5
2017-07-22 | 22:00 | 324.7 | 175.5 | 127.4659 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 1.7 | -61 | 324.7
2017-07-22 | 23:00 | 314.2 | 175.5 | 127.3253 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 6.7 | -61 | 314.2
2017-07-23 | 0:00 | 295.4 | 175.5 | 111.6149 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-07-23 | 1:00 | 291 | 175.5 | 111.5081 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | -61 | 291
2017-07-23 | 2:00 | 299 | 175.5 | 107.2824 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | -61 | 299
2017-07-23 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 112.0832 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 314.2
2017-07-23 | 4:00 | 312.4 | 175.5 | 111.9836 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -61 | 312.4
2017-07-23 | 5:00 | 294.5 | 175.5 | 101.3556 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 1.9521 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -61 | 294.5
2017-07-23 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 99.583 | 44 | 5.9 | 7.3 | 8.3516 | 0 | 5.4654 | 0 | 0 | -61 | 285.1
2017-07-23 | 7:00 | 294.6 | 175.5 | 99.6221 | 44 | 5.9 | 7.3 | 17.6756 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -61 | 294.6
2017-07-23 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 107.8162 | 44 | 5.9 | 7.3 | 22.1851 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -61 | 307.6
2017-07-23 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 112.4342 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 35.7635 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -61 | 327.3
2017-07-23 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 112.7471 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 43.4044 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -61 | 338.5
2017-07-23 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 112.84 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 48.7906 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-07-23 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 112.2681 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 49.4806 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | -61 | 341.2
2017-07-23 | 13:00 | 338.3 | 175.5 | 107.1905 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 53.2959 | 0 | 5.6136 | 0 | 0 | -61 | 338.3
2017-07-23 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 112.1771 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 43.3374 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -61 | 334.3
2017-07-23 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 97.9229 | 64 | 5.9 | 7.3 | 35.7916 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -61 | 330.8
2017-07-23 | 16:00 | 343.1 | 175.5 | 112.8956 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 21.9487 | 0 | 5.9557 | 0 | 0 | -61 | 343.1
2017-07-23 | 17:00 | 350.9 | 175.5 | 128.8801 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 9.9333 | 0 | 6.2866 | 0 | 0 | -61 | 350.9
2017-07-23 | 18:00 | 350.6 | 175.5 | 135.3307 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0.4317 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 350.6
2017-07-23 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 138.4507 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 9.9 | -61 | 363.2
2017-07-23 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 134.0025 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6975 | 0 | 0 | -61 | 346.7
2017-07-23 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 122.2836 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-07-23 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 111.9635 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -61 | 311.8
2017-07-23 | 23:00 | 292.9 | 175.5 | 102.7326 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 0 | -61 | 292.9
2017-07-24 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 99.9917 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -61 | 277.4
2017-07-24 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 96.8824 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -61 | 273.8
2017-07-24 | 2:00 | 283.8 | 175.5 | 107.9093 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -61 | 283.8
2017-07-24 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 124.647 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -61 | 299.6
2017-07-24 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 123.9526 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0494 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-07-24 | 5:00 | 287.8 | 175.5 | 109.8688 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 4.0734 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | -61 | 287.8
2017-07-24 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 106.3719 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 11.961 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | -61 | 292.2
2017-07-24 | 7:00 | 309.8 | 175.5 | 110.9731 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 24.1201 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -61 | 309.8
2017-07-24 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 128.3895 | 54 | 5.9 | 7.3 | 36.1226 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -61 | 346.6
2017-07-24 | 9:00 | 372.5 | 175.5 | 128.9952 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 56.5907 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | -61 | 372.5
2017-07-24 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 129.3371 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 69.3119 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | -61 | 381.2
2017-07-24 | 11:00 | 387.3 | 175.5 | 129.4518 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 75.6603 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -61 | 387.3
2017-07-24 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 115.2799 | 65 | 5.9 | 7.3 | 66.9952 | 0 | 0.5249 | 0 | 0 | -61 | 375.5
2017-07-24 | 13:00 | 391.4 | 175.5 | 129.4672 | 75 | 5.9 | 7.3 | 58.628 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | -61 | 391.4
2017-07-24 | 14:00 | 388.3 | 175.5 | 133.7028 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 47.7952 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | -61 | 388.3
2017-07-24 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 138.829 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 32.3401 | 0 | 0.3309 | 0 | 6.6 | -61 | 386.9
2017-07-24 | 16:00 | 396.7 | 175.5 | 138.9724 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 16.2766 | 0 | 0.251 | 0 | 32.4 | -61 | 396.7
2017-07-24 | 17:00 | 384.2 | 175.5 | 138.8187 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 6.7275 | 0 | 0.3538 | 0 | 29.5 | -61 | 384.2
2017-07-24 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 138.7495 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3854 | 0 | 0.3651 | 0 | 30.5 | -61 | 378.8
2017-07-24 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 138.8378 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 35.2 | -61 | 383.1
2017-07-24 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 138.4008 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 16.8 | -61 | 364.4
2017-07-24 | 21:00 | 345.6 | 175.5 | 136.3779 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | -61 | 345.6
2017-07-24 | 22:00 | 320.2 | 175.5 | 127.9639 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 0 | -61 | 320.2
2017-07-24 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 122.8189 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | -61 | 303.7
2017-07-25 | 0:00 | 280.6 | 175.5 | 106.0402 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | -61 | 280.6
2017-07-25 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 100.9699 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -61 | 276.6
2017-07-25 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 111.3394 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | -61 | 288.3
2017-07-25 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 125.4121 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | -61 | 302.2
2017-07-25 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 124.2633 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0.0038 | 0 | 2.5329 | 0 | 0 | -61 | 301.5
2017-07-25 | 5:00 | 293 | 175.5 | 112.8444 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 2.8147 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | -61 | 293
2017-07-25 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 105.1836 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 14.0289 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | -61 | 296.6
2017-07-25 | 7:00 | 313 | 175.5 | 96.1743 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 36.933 | 0 | 6.0927 | 0 | 0 | -61 | 313
2017-07-25 | 8:00 | 359.1 | 175.5 | 124.5164 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 49.3994 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | -61 | 359.1
2017-07-25 | 9:00 | 386.9 | 175.5 | 135.4619 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 56.9306 | 0 | 7.5075 | 0 | 0 | -61 | 386.9
2017-07-25 | 10:00 | 394.7 | 175.5 | 135.0407 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 63.0032 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -61 | 394.7
2017-07-25 | 11:00 | 402.3 | 175.5 | 135.7987 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 60.4978 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | -61 | 402.3
2017-07-25 | 12:00 | 378.9 | 175.5 | 110.2009 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 66.243 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -61 | 378.9
2017-07-25 | 13:00 | 405 | 175.5 | 135.8428 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 53.1417 | 0 | 7.8155 | 0 | 0 | -61 | 405
2017-07-25 | 14:00 | 401.4 | 175.5 | 139.1433 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 43.1147 | 0 | 9.242 | 0 | 0.7 | -61 | 401.4
2017-07-25 | 15:00 | 395.9 | 175.5 | 138.9839 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 39.6548 | 0 | 7.8613 | 0 | 0.2 | -61 | 395.9
2017-07-25 | 16:00 | 404.4 | 175.5 | 139.1955 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 21.6934 | 0 | 7.2111 | 0 | 27.1 | -61 | 404.4
2017-07-25 | 17:00 | 397.2 | 175.5 | 139.0244 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 8.2399 | 0 | 4.3357 | 0 | 36.4 | -61 | 397.2
2017-07-25 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 138.8943 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.476 | 0 | 2.8297 | 0 | 37.8 | -61 | 389.2
2017-07-25 | 19:00 | 391.1 | 175.5 | 139.3101 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 40 | -61 | 391.1
2017-07-25 | 20:00 | 373.8 | 175.5 | 138.6502 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 23.2 | -61 | 373.8
2017-07-25 | 21:00 | 355.8 | 175.5 | 138.2551 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 4.5 | -61 | 355.8
2017-07-25 | 22:00 | 332.6 | 175.5 | 133.8234 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -61 | 332.6
2017-07-25 | 23:00 | 316.2 | 175.5 | 132.2844 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -61 | 316.2
2017-07-26 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 119.2326 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -61 | 298.5
2017-07-26 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 112.7474 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -61 | 289.4
2017-07-26 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 115.4864 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | -61 | 299.3
2017-07-26 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 119.5699 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -61 | 313.6
2017-07-26 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 119.4671 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1052 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -61 | 312.5
2017-07-26 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 114.1766 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 6.9106 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | -61 | 304.3
2017-07-26 | 6:00 | 301.6 | 175.5 | 97.9664 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 29.52 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-07-26 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 85.5034 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 54.5147 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -61 | 314.2
2017-07-26 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 99.1994 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 74.7978 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -61 | 347.7
2017-07-26 | 9:00 | 371.4 | 175.5 | 108.8553 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 88.5451 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 371.4
2017-07-26 | 10:00 | 383.2 | 175.5 | 112.8023 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 94.8488 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -61 | 383.2
2017-07-26 | 11:00 | 393.9 | 175.5 | 123.6074 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 93.3589 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | -61 | 393.9
2017-07-26 | 12:00 | 369.3 | 175.5 | 95.0192 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 97.8644 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -61 | 369.3
2017-07-26 | 13:00 | 390 | 175.5 | 109.8138 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 86.9638 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -61 | 390
2017-07-26 | 14:00 | 395.4 | 175.5 | 122.4654 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 70.2648 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -61 | 395.4
2017-07-26 | 15:00 | 395.1 | 175.5 | 139.2967 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 47.2158 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | -61 | 395.1
2017-07-26 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 149.7463 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 24.8088 | 0 | 2.1449 | 0 | 20.1 | -61 | 405.4
2017-07-26 | 17:00 | 392.7 | 175.5 | 149.5419 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 9.1513 | 0 | 1.1068 | 0 | 24.3 | -61 | 392.7
2017-07-26 | 18:00 | 380.5 | 175.5 | 149.2119 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7323 | 0 | 0.8558 | 0 | 21.1 | -61 | 380.5
2017-07-26 | 19:00 | 385.2 | 175.5 | 138.7739 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 36.4 | -61 | 385.2
2017-07-26 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 138.4571 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 15.9 | -61 | 364.6
2017-07-26 | 21:00 | 349.3 | 175.5 | 138.1422 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 1.2 | -61 | 349.3
2017-07-26 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 119.7884 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | -61 | 323.8
2017-07-26 | 23:00 | 306.8 | 175.5 | 113.3591 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | -61 | 306.8
2017-07-27 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 112.6824 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -61 | 287.8
2017-07-27 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 107.2651 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | -61 | 282.1
2017-07-27 | 2:00 | 288.6 | 175.5 | 112.435 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | -61 | 288.6
2017-07-27 | 3:00 | 302 | 175.5 | 122.6474 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -61 | 302
2017-07-27 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 124.7331 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0.1171 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 305.5
2017-07-27 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 112.7459 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 6.4485 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -61 | 295.8
2017-07-27 | 6:00 | 292.5 | 175.5 | 88.9183 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 25.8468 | 0 | 4.7349 | 0 | 0 | -61 | 292.5
2017-07-27 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 82.6142 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 50.0144 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | -61 | 309.7
2017-07-27 | 8:00 | 348.4 | 175.5 | 108.2353 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 63.1322 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | -61 | 348.4
2017-07-27 | 9:00 | 376 | 175.5 | 124.4608 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 72.9894 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 376
2017-07-27 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 123.0271 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 80.2203 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -61 | 387.9
2017-07-27 | 11:00 | 395.7 | 175.5 | 124.8948 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 75.6394 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -61 | 395.7
2017-07-27 | 12:00 | 375.3 | 175.5 | 110.2928 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 70.6635 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | -61 | 375.3
2017-07-27 | 13:00 | 393.3 | 175.5 | 124.8135 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 63.003 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -61 | 393.3
2017-07-27 | 14:00 | 394.8 | 175.5 | 131.5805 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 50.7308 | 0 | 5.0887 | 0 | 0 | -61 | 394.8
2017-07-27 | 15:00 | 391.5 | 175.5 | 138.9086 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 31.5638 | 0 | 5.7276 | 0 | 5.4 | -61 | 391.5
2017-07-27 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 138.9869 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 14.8518 | 0 | 6.1613 | 0 | 26.4 | -61 | 396.3
2017-07-27 | 17:00 | 387.9 | 175.5 | 138.9583 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 4.4254 | 0 | 7.4163 | 0 | 27.2 | -61 | 387.9
2017-07-27 | 18:00 | 384.2 | 175.5 | 138.803 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 26.7 | -61 | 384.2
2017-07-27 | 19:00 | 387.9 | 175.5 | 138.8985 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 31.4 | -61 | 387.9
2017-07-27 | 20:00 | 364.7 | 175.5 | 138.4286 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 9.4 | -61 | 364.7
2017-07-27 | 21:00 | 349.1 | 175.5 | 134.0716 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -61 | 349.1
2017-07-27 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 123.0624 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 326.8
2017-07-27 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 117.4575 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -61 | 311.8
2017-07-28 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 110.3945 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | -61 | 291.5
2017-07-28 | 1:00 | 286.6 | 175.5 | 106.3892 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | -61 | 286.6
2017-07-28 | 2:00 | 297.8 | 175.5 | 116.7463 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | -61 | 297.8
2017-07-28 | 3:00 | 313.3 | 175.5 | 130.4218 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 0 | -61 | 313.3
2017-07-28 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 133.4113 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | -61 | 315.2
2017-07-28 | 5:00 | 302.9 | 175.5 | 123.0419 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 1.0063 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -61 | 302.9
2017-07-28 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 118.8804 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 5.5462 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -61 | 304.1
2017-07-28 | 7:00 | 321.4 | 175.5 | 130.3548 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 10.0726 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | -61 | 321.4
2017-07-28 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 138.2976 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 14.3346 | 0 | 2.1678 | 0 | 8.9 | -61 | 358.6
2017-07-28 | 9:00 | 384.2 | 175.5 | 138.8481 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 17.9881 | 0 | 1.1638 | 0 | 21.3 | -61 | 384.2
2017-07-28 | 10:00 | 392.2 | 175.5 | 138.8733 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 12.0167 | 0 | 0.81 | 0 | 29.3 | -61 | 392.2
2017-07-28 | 11:00 | 399 | 175.5 | 139.1338 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 11.8333 | 0 | 0.8329 | 0 | 36 | -61 | 399
2017-07-28 | 12:00 | 373.4 | 175.5 | 138.5813 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 14.2151 | 0 | 1.4036 | 0 | 18 | -61 | 373.4
2017-07-28 | 13:00 | 390.3 | 175.5 | 138.8788 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5915 | 0 | 1.1297 | 0 | 25.5 | -61 | 390.3
2017-07-28 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 138.9139 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2391 | 0 | 0.947 | 0 | 31.8 | -61 | 392.1
2017-07-28 | 15:00 | 387.2 | 175.5 | 138.8111 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 7.1419 | 0 | 0.947 | 0 | 29.1 | -61 | 387.2
2017-07-28 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 138.9188 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 3.3053 | 0 | 0.7759 | 0 | 36.4 | -61 | 390.6
2017-07-28 | 17:00 | 384.3 | 175.5 | 138.7618 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7282 | 0 | 0.81 | 0 | 32.8 | -61 | 384.3
2017-07-28 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 138.7382 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 28.2 | -61 | 378.8
2017-07-28 | 19:00 | 375.8 | 175.5 | 138.6414 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 25 | -61 | 375.8
2017-07-28 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 138.2133 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 13.3 | -61 | 353.9
2017-07-28 | 21:00 | 342.3 | 175.5 | 137.9141 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5859 | 0 | 19.6 | -61 | 342.3
2017-07-28 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 137.6269 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 2.6 | -61 | 323.3
2017-07-28 | 23:00 | 308.4 | 175.5 | 130.6209 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | -61 | 308.4
2017-07-29 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 110.6209 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-07-29 | 1:00 | 281.4 | 175.5 | 106.2294 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | -61 | 281.4
2017-07-29 | 2:00 | 294.3 | 175.5 | 109.3185 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-07-29 | 3:00 | 306.3 | 175.5 | 110.988 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | -61 | 306.3
2017-07-29 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 110.937 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | -61 | 306.9
2017-07-29 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 108.9751 | 55 | 5.9 | 7.3 | 3.6081 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 298.9
2017-07-29 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 106.9688 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 13.7168 | 0 | 3.5144 | 0 | 0 | -61 | 297.1
2017-07-29 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 104.6883 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 27.9041 | 0 | 4.1076 | 0 | 0 | -61 | 309.6
2017-07-29 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 111.0636 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 43.4441 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -61 | 334.8
2017-07-29 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 112.3337 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 54.8298 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -61 | 358.3
2017-07-29 | 10:00 | 357 | 175.5 | 101.8596 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 73.9698 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -61 | 357
2017-07-29 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 103.4859 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 81.8523 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -61 | 364.5
2017-07-29 | 12:00 | 345.9 | 175.5 | 84.2712 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 82.2044 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -61 | 345.9
2017-07-29 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 95.8945 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 80.1112 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | -61 | 354.7
2017-07-29 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 93.2635 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 69.4008 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -61 | 357.5
2017-07-29 | 15:00 | 365.4 | 175.5 | 108.2283 | 76 | 5.9 | 7.3 | 50.9729 | 0 | 2.4988 | 0 | 0 | -61 | 365.4
2017-07-29 | 16:00 | 375.7 | 175.5 | 137.0077 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 25.7586 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -61 | 375.7
2017-07-29 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 138.5069 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 8.0815 | 0 | 1.7116 | 0 | 10.6 | -61 | 369.7
2017-07-29 | 18:00 | 364.3 | 175.5 | 138.4294 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2819 | 0 | 1.6887 | 0 | 13.1 | -61 | 364.3
2017-07-29 | 19:00 | 373.5 | 175.5 | 138.6551 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 21.9 | -61 | 373.5
2017-07-29 | 20:00 | 355 | 175.5 | 138.184 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 3.7 | -61 | 355
2017-07-29 | 21:00 | 337.2 | 175.5 | 128.3282 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-07-29 | 22:00 | 318.3 | 175.5 | 111.9165 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -61 | 318.3
2017-07-29 | 23:00 | 306 | 175.5 | 109.7764 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-07-30 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 100.1266 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -61 | 288.3
2017-07-30 | 1:00 | 282.7 | 175.5 | 99.9651 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7349 | 0 | 0 | -61 | 282.7
2017-07-30 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 99.1017 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | -61 | 291.4
2017-07-30 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 100.3997 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | -61 | 303.2
2017-07-30 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 100.4294 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -61 | 304.4
2017-07-30 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 93.8748 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 3.7968 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -61 | 291.3
2017-07-30 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 84.3529 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5347 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -61 | 278.8
2017-07-30 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 80.8099 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 27.8853 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-07-30 | 8:00 | 299 | 175.5 | 70.873 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 47.8536 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -61 | 299
2017-07-30 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 67.8034 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 68.6818 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2017-07-30 | 10:00 | 322.2 | 175.5 | 58.6974 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 82.5103 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -61 | 322.2
2017-07-30 | 11:00 | 330.1 | 175.5 | 67.0036 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 82.8916 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -61 | 330.1
2017-07-30 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 71.6005 | 49 | 5.9 | 7.3 | 78.0658 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | -61 | 330.2
2017-07-30 | 13:00 | 329.9 | 175.5 | 70.4773 | 49 | 5.9 | 7.3 | 79.1742 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | -61 | 329.9
2017-07-30 | 14:00 | 330.9 | 175.5 | 75.4522 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 66.1623 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 330.9
2017-07-30 | 15:00 | 336.2 | 175.5 | 100.224 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 36.3616 | 0 | 3.5144 | 0 | 0 | -61 | 336.2
2017-07-30 | 16:00 | 343.7 | 175.5 | 119.3333 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 17.6149 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -61 | 343.7
2017-07-30 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 131.1129 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 4.9333 | 0 | 3.7538 | 0 | 1 | -61 | 347.8
2017-07-30 | 18:00 | 354.5 | 175.5 | 131.2739 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2218 | 0 | 4.4043 | 0 | 9.1 | -61 | 354.5
2017-07-30 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 131.2917 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1083 | 0 | 13.7 | -61 | 361.6
2017-07-30 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 131.0507 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2493 | 0 | 3 | -61 | 346.7
2017-07-30 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 117.97 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | -61 | 329.5
2017-07-30 | 22:00 | 307.7 | 175.5 | 100.4729 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -61 | 307.7
2017-07-30 | 23:00 | 292.3 | 175.5 | 95.2668 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3332 | 0 | 0 | -61 | 292.3
2017-07-31 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 91.8648 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | -61 | 276.4
2017-07-31 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 87.4797 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | -61 | 272.3
2017-07-31 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 99.2917 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -61 | 281.6
2017-07-31 | 3:00 | 296.9 | 175.5 | 114.9226 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -61 | 296.9
2017-07-31 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 118.9567 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 0 | -61 | 300.9
2017-07-31 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 114.277 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7905 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-07-31 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 111.4561 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 5.2906 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -61 | 298.9
2017-07-31 | 7:00 | 320.3 | 175.5 | 122.3417 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 14.4158 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -61 | 320.3
2017-07-31 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 131.2946 | 63 | 5.9 | 7.3 | 25.1778 | 0 | 4.0276 | 0 | 6.6 | -61 | 357.8
2017-07-31 | 9:00 | 392.9 | 175.5 | 132.0078 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7457 | 0 | 4.7465 | 0 | 25.2 | -61 | 392.9
2017-07-31 | 10:00 | 398.4 | 175.5 | 132.0958 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 33.3874 | 0 | 5.3168 | 0 | 25.2 | -61 | 398.4
2017-07-31 | 11:00 | 400.9 | 175.5 | 132.1372 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4252 | 0 | 6.5376 | 0 | 27 | -61 | 400.9
2017-07-31 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 131.7318 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4747 | 0 | 5.6935 | 0 | 19.6 | -61 | 382.3
2017-07-31 | 13:00 | 397.1 | 175.5 | 132.0193 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 20.3483 | 0 | 6.3324 | 0 | 28.6 | -61 | 397.1
2017-07-31 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 131.9861 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 18.9943 | 0 | 5.4196 | 0 | 27.6 | -61 | 393.8
2017-07-31 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 131.9625 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 13.8219 | 0 | 4.4156 | 0 | 31.8 | -61 | 391.8
2017-07-31 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 133.4643 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 6.3502 | 0 | 3.6855 | 0 | 40 | -61 | 393.3
2017-07-31 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 131.8694 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0.9451 | 0 | 3.6855 | 0 | 38.5 | -61 | 384.8
2017-07-31 | 18:00 | 383.6 | 175.5 | 131.837 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 38.7 | -61 | 383.6
2017-07-31 | 19:00 | 383.7 | 175.5 | 131.7964 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | 39 | -61 | 383.7
2017-07-31 | 20:00 | 360.9 | 175.5 | 131.3342 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 25 | -61 | 360.9
2017-07-31 | 21:00 | 339.6 | 175.5 | 130.9543 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 14 | -61 | 339.6
2017-07-31 | 22:00 | 316.4 | 175.5 | 130.4414 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 4.4 | -61 | 316.4
2017-07-31 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 119.1542 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | -61 | 297.3
2017-08-01 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 100.8932 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -61 | 279.4
2017-08-01 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 98.0274 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | -61 | 276.5
2017-08-01 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 106.5133 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | -61 | 285.1
2017-08-01 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 118.4832 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 298.3
2017-08-01 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 122.5623 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -61 | 301.9
2017-08-01 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 111.1006 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8918 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | -61 | 292.6
2017-08-01 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 100.7558 | 49 | 5.9 | 7.3 | 13.7101 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -61 | 292.9
2017-08-01 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 112.6193 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 24.5466 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -61 | 316.2
2017-08-01 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 127.566 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 37.0513 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | -61 | 351.8
2017-08-01 | 9:00 | 374.1 | 175.5 | 128.1791 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 52.6912 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -61 | 374.1
2017-08-01 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 128.4178 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 62.6441 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | -61 | 383.9
2017-08-01 | 11:00 | 395.1 | 175.5 | 128.6606 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 71.9844 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | -61 | 395.1
2017-08-01 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 123.5621 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 67.0138 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -61 | 376.4
2017-08-01 | 13:00 | 394.7 | 175.5 | 127.0907 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0668 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -61 | 394.7
2017-08-01 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 127.1848 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 62.3904 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | -61 | 399.9
2017-08-01 | 15:00 | 401.8 | 175.5 | 132.1318 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 38.8578 | 0 | 4.2104 | 0 | 17.7 | -61 | 401.8
2017-08-01 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 133.3831 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 16.0676 | 0 | 4.8493 | 0 | 40 | -61 | 403.2
2017-08-01 | 17:00 | 388.8 | 175.5 | 131.8856 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 5.0478 | 0 | 4.6666 | 0 | 38.3 | -61 | 388.8
2017-08-01 | 18:00 | 382.8 | 175.5 | 131.8466 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0928 | 0 | 4.8606 | 0 | 37.1 | -61 | 382.8
2017-08-01 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 131.7776 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5224 | 0 | 39.4 | -61 | 385.6
2017-08-01 | 20:00 | 366 | 175.5 | 131.4607 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 19.9 | -61 | 366
2017-08-01 | 21:00 | 342.8 | 175.5 | 130.9772 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 2.9 | -61 | 342.8
2017-08-01 | 22:00 | 319.1 | 175.5 | 122.9985 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -61 | 319.1
2017-08-01 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 121.9804 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -61 | 301.9
2017-08-02 | 0:00 | 283.4 | 175.5 | 107.5165 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -61 | 283.4
2017-08-02 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 101.7635 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -61 | 277.2
2017-08-02 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 111.5153 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-08-02 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 123.6032 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | -61 | 300.3
2017-08-02 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 126.8442 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -61 | 305.5
2017-08-02 | 5:00 | 294.3 | 175.5 | 117.6149 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0205 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-08-02 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 110.3214 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 9.3417 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -61 | 295.3
2017-08-02 | 7:00 | 319.3 | 175.5 | 121.8674 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 20.6768 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -61 | 319.3
2017-08-02 | 8:00 | 353.5 | 175.5 | 128.018 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 39.9604 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | -61 | 353.5
2017-08-02 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 128.557 | 62 | 5.9 | 7.3 | 57.1061 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -61 | 377.2
2017-08-02 | 10:00 | 384.8 | 175.5 | 128.784 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 69.0791 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -61 | 384.8
2017-08-02 | 11:00 | 396.2 | 175.5 | 129.0589 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 78.013 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -61 | 396.2
2017-08-02 | 12:00 | 374.9 | 175.5 | 104.7903 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 79.682 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -61 | 374.9
2017-08-02 | 13:00 | 399.5 | 175.5 | 130.008 | 71 | 5.9 | 7.3 | 68.282 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -61 | 399.5
2017-08-02 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 142.6733 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 49.532 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -61 | 402.6
2017-08-02 | 15:00 | 401.4 | 175.5 | 142.6576 | 82 | 5.9 | 7.3 | 26.7625 | 0 | 3.4799 | 0 | 18.8 | -61 | 401.4
2017-08-02 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 142.8149 | 82 | 5.9 | 7.3 | 9.9514 | 0 | 3.8337 | 0 | 40 | -61 | 406.3
2017-08-02 | 17:00 | 395.3 | 175.5 | 142.5146 | 82 | 5.9 | 7.3 | 2.1385 | 0 | 4.3469 | 0 | 36.6 | -61 | 395.3
2017-08-02 | 18:00 | 390.8 | 175.5 | 142.3973 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 33.5 | -61 | 390.8
2017-08-02 | 19:00 | 391.7 | 175.5 | 136.2266 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 40 | -61 | 391.7
2017-08-02 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 131.5744 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9256 | 0 | 19.9 | -61 | 368.1
2017-08-02 | 21:00 | 345.5 | 175.5 | 131.0038 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1962 | 0 | 0.7 | -61 | 345.5
2017-08-02 | 22:00 | 324.3 | 175.5 | 122.2986 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | -61 | 324.3
2017-08-02 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 126.023 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -61 | 310.5
2017-08-03 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 108.6985 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-08-03 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 103.2973 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | 0 | -61 | 283.2
2017-08-03 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 112.9736 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -61 | 293.1
2017-08-03 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 124.6105 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3895 | 0 | 0 | -61 | 305.5
2017-08-03 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 130.3407 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0.1 | -61 | 310.6
2017-08-03 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 118.702 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4985 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-08-03 | 6:00 | 301.3 | 175.5 | 116.1084 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 5.4873 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | -61 | 301.3
2017-08-03 | 7:00 | 323 | 175.5 | 119.361 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 12.7556 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -61 | 323
2017-08-03 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 131.3943 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 19.7821 | 0 | 6.4236 | 0 | 6.8 | -61 | 363.6
2017-08-03 | 9:00 | 387.9 | 175.5 | 131.8952 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 29.4732 | 0 | 6.7316 | 0 | 10.5 | -61 | 387.9
2017-08-03 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 131.8878 | 75 | 5.9 | 7.3 | 38.8031 | 0 | 6.7091 | 0 | 8.5 | -61 | 388.6
2017-08-03 | 11:00 | 388.4 | 175.5 | 131.8856 | 66 | 5.9 | 7.3 | 47.6651 | 0 | 6.5493 | 0 | 8.6 | -61 | 388.4
2017-08-03 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 128.8998 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 48.0798 | 0 | 6.7204 | 0 | 0 | -61 | 368.3
2017-08-03 | 13:00 | 390.6 | 175.5 | 131.9564 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 46.6084 | 0 | 6.4352 | 0 | 8.5 | -61 | 390.6
2017-08-03 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 131.8938 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 40.8951 | 0 | 7.2111 | 0 | 8.5 | -61 | 392.1
2017-08-03 | 15:00 | 391.7 | 175.5 | 131.963 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 29.1387 | 0 | 7.9983 | 0 | 13.3 | -61 | 391.7
2017-08-03 | 16:00 | 399.5 | 175.5 | 132.1013 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 13.9093 | 0 | 8.0894 | 0 | 36.1 | -61 | 399.5
2017-08-03 | 17:00 | 388.5 | 175.5 | 131.8866 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5019 | 0 | 8.5115 | 0 | 35.3 | -61 | 388.5
2017-08-03 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 131.872 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 32.3 | -61 | 382.6
2017-08-03 | 19:00 | 386.2 | 175.5 | 131.8439 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 35.7 | -61 | 386.2
2017-08-03 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 131.4287 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 14.4 | -61 | 363.8
2017-08-03 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 131.0078 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 6.8 | -61 | 343.2
2017-08-03 | 22:00 | 324.8 | 175.5 | 130.6009 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 6 | -61 | 324.8
2017-08-03 | 23:00 | 306.1 | 175.5 | 123.9555 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -61 | 306.1
2017-08-04 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 105.5318 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2682 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-08-04 | 1:00 | 284 | 175.5 | 101.8198 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -61 | 284
2017-08-04 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 109.6423 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -61 | 291.4
2017-08-04 | 3:00 | 307.2 | 175.5 | 125.4214 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | -61 | 307.2
2017-08-04 | 4:00 | 309.5 | 175.5 | 127.5158 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 0 | -61 | 309.5
2017-08-04 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 116.3076 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0.7961 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-08-04 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 110.2099 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5589 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -61 | 298.5
2017-08-04 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 117.7178 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 15.8566 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 316.2
2017-08-04 | 8:00 | 351.4 | 175.5 | 126.9413 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 26.1789 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | -61 | 351.4
2017-08-04 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 131.7382 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 33.8804 | 0 | 6.0814 | 0 | 3 | -61 | 377.8
2017-08-04 | 10:00 | 379.1 | 175.5 | 129.9135 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 49.3661 | 0 | 6.7204 | 0 | 0 | -61 | 379.1
2017-08-04 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 131.1806 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 58.64 | 0 | 7.2794 | 0 | 0 | -61 | 377.7
2017-08-04 | 12:00 | 361.4 | 175.5 | 118.6784 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 53.5723 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -61 | 361.4
2017-08-04 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 131.7964 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 51.2692 | 0 | 6.8344 | 0 | 0.7 | -61 | 384.1
2017-08-04 | 14:00 | 383.8 | 175.5 | 129.8987 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 43.1211 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -61 | 383.8
2017-08-04 | 15:00 | 383.2 | 175.5 | 131.8487 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 29.8707 | 0 | 6.4806 | 0 | 6.8 | -61 | 383.2
2017-08-04 | 16:00 | 384.4 | 175.5 | 131.8094 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 13.8361 | 0 | 6.7545 | 0 | 23.8 | -61 | 384.4
2017-08-04 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 131.7578 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 4.4708 | 0 | 6.9714 | 0 | 26.5 | -61 | 377.9
2017-08-04 | 18:00 | 377.6 | 175.5 | 131.6768 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 29.2 | -61 | 377.6
2017-08-04 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 131.7749 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 29.1 | -61 | 378.1
2017-08-04 | 20:00 | 359.7 | 175.5 | 131.3307 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | 0 | 10.3 | -61 | 359.7
2017-08-04 | 21:00 | 338.9 | 175.5 | 130.9435 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 0.4 | -61 | 338.9
2017-08-04 | 22:00 | 318.3 | 175.5 | 121.8439 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -61 | 318.3
2017-08-04 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 121.5339 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-08-05 | 0:00 | 286.2 | 175.5 | 102.4339 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | -61 | 286.2
2017-08-05 | 1:00 | 283 | 175.5 | 99.9985 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -61 | 283
2017-08-05 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 109.5736 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -61 | 293.1
2017-08-05 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 121.6234 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -61 | 308.6
2017-08-05 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 121.6266 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -61 | 310.4
2017-08-05 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 118.1043 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.654 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | -61 | 299.9
2017-08-05 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 112.3667 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 3.4888 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | -61 | 297.1
2017-08-05 | 7:00 | 310.7 | 175.5 | 113.9212 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 9.9926 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | -61 | 310.7
2017-08-05 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 122.2355 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 20.577 | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | -61 | 339.6
2017-08-05 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 122.6347 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 35.5047 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | -61 | 360.5
2017-08-05 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 122.6311 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 42.3156 | 0 | 5.8533 | 0 | 0 | -61 | 360.2
2017-08-05 | 11:00 | 365.1 | 175.5 | 122.7148 | 59 | 5.9 | 7.3 | 51.2013 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -61 | 365.1
2017-08-05 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 116.5356 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 52.246 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -61 | 349.1
2017-08-05 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 122.7256 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 53.348 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -61 | 365.5
2017-08-05 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 122.2943 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 47.6652 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | -61 | 365.3
2017-08-05 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 122.0021 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 36.4213 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | -61 | 364.9
2017-08-05 | 16:00 | 365.5 | 175.5 | 131.4128 | 78 | 5.9 | 7.3 | 18.558 | 0 | 6.6292 | 0 | 3.2 | -61 | 365.5
2017-08-05 | 17:00 | 362.5 | 175.5 | 131.318 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 5.1046 | 0 | 6.7774 | 0 | 11.1 | -61 | 362.5
2017-08-05 | 18:00 | 362.6 | 175.5 | 131.3817 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0.073 | 0 | 7.2453 | 0 | 15.7 | -61 | 362.6
2017-08-05 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 131.4905 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 22.4 | -61 | 370.1
2017-08-05 | 20:00 | 351.4 | 175.5 | 131.111 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 6.8 | -61 | 351.4
2017-08-05 | 21:00 | 336 | 175.5 | 124.4797 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | -61 | 336
2017-08-05 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 116.1427 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | -61 | 315.3
2017-08-05 | 23:00 | 302.4 | 175.5 | 119.1929 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 0 | -61 | 302.4
2017-08-06 | 0:00 | 284.2 | 175.5 | 94.0917 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1083 | 0 | 0 | -61 | 284.2
2017-08-06 | 1:00 | 275.7 | 175.5 | 93.4937 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 0 | -61 | 275.7
2017-08-06 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 91.3093 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5907 | 0 | 0 | -61 | 285.2
2017-08-06 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 94.3543 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -61 | 297.8
2017-08-06 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 94.4141 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | -61 | 298.8
2017-08-06 | 5:00 | 284.6 | 175.5 | 89.724 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0.9464 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -61 | 284.6
2017-08-06 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 88.4382 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 8.3434 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -61 | 276.9
2017-08-06 | 7:00 | 283.8 | 175.5 | 82.9732 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 21.4502 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -61 | 283.8
2017-08-06 | 8:00 | 298.6 | 175.5 | 81.8111 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 37.5833 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -61 | 298.6
2017-08-06 | 9:00 | 309.5 | 175.5 | 69.259 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 61.7085 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | -61 | 309.5
2017-08-06 | 10:00 | 317.9 | 175.5 | 62.986 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 76.2904 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -61 | 317.9
2017-08-06 | 11:00 | 322.8 | 175.5 | 55.4951 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 88.1584 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | -61 | 322.8
2017-08-06 | 12:00 | 325.4 | 175.5 | 55.2269 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 90.5133 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | -61 | 325.4
2017-08-06 | 13:00 | 325.7 | 175.5 | 63.5243 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 81.6942 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | -61 | 325.7
2017-08-06 | 14:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3317 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 65.8828 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -61 | 326.2
2017-08-06 | 15:00 | 332.1 | 175.5 | 88.0359 | 65 | 5.9 | 7.3 | 45.1345 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 332.1
2017-08-06 | 16:00 | 342.2 | 175.5 | 106.522 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 22.3926 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -61 | 342.2
2017-08-06 | 17:00 | 351 | 175.5 | 121.6589 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 5.9011 | 0 | 8.74 | 0 | 6.8 | -61 | 351
2017-08-06 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 121.7607 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0.166 | 0 | 9.1733 | 0 | 15.9 | -61 | 355.7
2017-08-06 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 121.9897 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 25.5 | -61 | 365.5
2017-08-06 | 20:00 | 349.2 | 175.5 | 121.609 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 9.9 | -61 | 349.2
2017-08-06 | 21:00 | 332.6 | 175.5 | 119.062 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | -61 | 332.6
2017-08-06 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 98.9126 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | -61 | 309.8
2017-08-06 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 91.4749 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7251 | 0 | 0 | -61 | 293.8
2017-08-07 | 0:00 | 278 | 175.5 | 93.2283 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -61 | 278
2017-08-07 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 88.8781 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -61 | 274.8
2017-08-07 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 96.246 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | -61 | 282.3
2017-08-07 | 3:00 | 297 | 175.5 | 109.293 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-08-07 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 113.9292 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0 | -61 | 300.8
2017-08-07 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 100.9571 | 45 | 5.9 | 7.3 | 4.354 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | -61 | 291.6
2017-08-07 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 81.2207 | 45 | 5.9 | 7.3 | 19.9217 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | -61 | 287.5
2017-08-07 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 78.6705 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 40.7739 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-08-07 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 101.0528 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 54.5065 | 0 | 13.4407 | 0 | 0 | -61 | 352.4
2017-08-07 | 9:00 | 387.4 | 175.5 | 122.3318 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 54.5958 | 0 | 15.0724 | 0 | 1.1 | -61 | 387.4
2017-08-07 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 122.0172 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2421 | 0 | 15.1407 | 0 | 0 | -61 | 394.2
2017-08-07 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 122.7754 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 65.3381 | 0 | 15.1865 | 0 | 1.1 | -61 | 403.2
2017-08-07 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 108.3342 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 70.2303 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -61 | 382.3
2017-08-07 | 13:00 | 397.1 | 175.5 | 118.2403 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 68.3788 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | -61 | 397.1
2017-08-07 | 14:00 | 407.2 | 175.5 | 122.7904 | 80.1 | 5.9 | 7.3 | 54.452 | 0 | 15.3576 | 0 | 6.8 | -61 | 407.2
2017-08-07 | 15:00 | 402.3 | 175.5 | 122.6092 | 82 | 5.9 | 7.3 | 34.271 | 0 | 15.6198 | 0 | 20.1 | -61 | 402.3
2017-08-07 | 16:00 | 405.5 | 175.5 | 122.781 | 82 | 5.9 | 7.3 | 18.3205 | 0 | 16.4985 | 0 | 38.2 | -61 | 405.5
2017-08-07 | 17:00 | 394.1 | 175.5 | 122.5537 | 82 | 5.9 | 7.3 | 4.3048 | 0 | 18.1415 | 0 | 39.4 | -61 | 394.1
2017-08-07 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 122.3218 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0.0319 | 0 | 18.7463 | 0 | 35.9 | -61 | 386.7
2017-08-07 | 19:00 | 388.6 | 175.5 | 122.4666 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 36.9 | -61 | 388.6
2017-08-07 | 20:00 | 363.2 | 175.5 | 121.9935 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2065 | 0 | 11.3 | -61 | 363.2
2017-08-07 | 21:00 | 341.1 | 175.5 | 121.4875 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 0.7 | -61 | 341.1
2017-08-07 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 108.1385 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0 | -61 | 316.8
2017-08-07 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 107.3754 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6246 | 0 | 0 | -61 | 299.7
2017-08-08 | 0:00 | 280.8 | 175.5 | 84.3875 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 0 | -61 | 280.8
2017-08-08 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 80.6798 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | -61 | 276.1
2017-08-08 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 89.4798 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | -61 | 285.4
2017-08-08 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 103.6678 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6322 | 0 | 0 | -61 | 299.8
2017-08-08 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 109.3304 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | -61 | 306.1
2017-08-08 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 101.7422 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 2.0561 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -61 | 298.6
2017-08-08 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 92.9516 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 9.6977 | 0 | 17.6507 | 0 | 0 | -61 | 297.8
2017-08-08 | 7:00 | 321.3 | 175.5 | 107.5789 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9097 | 0 | 17.4114 | 0 | 0 | -61 | 321.3
2017-08-08 | 8:00 | 362.2 | 175.5 | 120.3534 | 69 | 5.9 | 7.3 | 28.1232 | 0 | 17.0234 | 0 | 0 | -61 | 362.2
2017-08-08 | 9:00 | 389.6 | 175.5 | 122.4326 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9307 | 0 | 15.8367 | 0 | 10.2 | -61 | 389.6
2017-08-08 | 10:00 | 392.5 | 175.5 | 122.4362 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 44.0432 | 0 | 15.2206 | 0 | 6.8 | -61 | 392.5
2017-08-08 | 11:00 | 394.4 | 175.5 | 122.5696 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 54.3166 | 0 | 14.1138 | 0 | 6.8 | -61 | 394.4
2017-08-08 | 12:00 | 374.1 | 175.5 | 118.6158 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 53.2615 | 0 | 14.0227 | 0 | 0 | -61 | 374.1
2017-08-08 | 13:00 | 389.1 | 175.5 | 122.4907 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 45.9148 | 0 | 13.7945 | 0 | 6.8 | -61 | 389.1
2017-08-08 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 122.4755 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 46.3878 | 0 | 14.1367 | 0 | 6.8 | -61 | 391.3
2017-08-08 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 122.4793 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 28.927 | 0 | 15.8937 | 0 | 11.6 | -61 | 388.1
2017-08-08 | 16:00 | 398.9 | 175.5 | 122.6938 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 13.4828 | 0 | 15.3234 | 0 | 38.2 | -61 | 398.9
2017-08-08 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 122.4241 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 3.3942 | 0 | 16.2817 | 0 | 38.5 | -61 | 389.8
2017-08-08 | 18:00 | 387.5 | 175.5 | 122.4256 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2744 | 0 | 38.6 | -61 | 387.5
2017-08-08 | 19:00 | 386.9 | 175.5 | 122.3967 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 38.2 | -61 | 386.9
2017-08-08 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 121.8405 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5595 | 0 | 13.7 | -61 | 362.3
2017-08-08 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 121.4396 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1604 | 0 | 6.8 | -61 | 341.3
2017-08-08 | 22:00 | 316 | 175.5 | 120.9701 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7299 | 0 | 0.7 | -61 | 316
2017-08-08 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 111.64 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -61 | 301.8
2017-08-09 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 93.5271 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | -61 | 281.8
2017-08-09 | 1:00 | 274.3 | 175.5 | 85.5729 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -61 | 274.3
2017-08-09 | 2:00 | 286.3 | 175.5 | 96.7789 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4211 | 0 | 0 | -61 | 286.3
2017-08-09 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 110.6789 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0 | -61 | 299.4
2017-08-09 | 4:00 | 304 | 175.5 | 115.815 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | -61 | 304
2017-08-09 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 103.9615 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 1.1122 | 0 | 9.9263 | 0 | 0 | -61 | 293.9
2017-08-09 | 6:00 | 296 | 175.5 | 100.5673 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 6.1626 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -61 | 296
2017-08-09 | 7:00 | 317.5 | 175.5 | 115.6579 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 10.9074 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2017-08-09 | 8:00 | 352.2 | 175.5 | 121.6305 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 17.2348 | 0 | 11.9347 | 0 | 5.9 | -61 | 352.2
2017-08-09 | 9:00 | 379.5 | 175.5 | 122.2476 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 19.2562 | 0 | 10.8962 | 0 | 19.1 | -61 | 379.5
2017-08-09 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 122.295 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 31.4738 | 0 | 8.8312 | 0 | 17.5 | -61 | 378.1
2017-08-09 | 11:00 | 388.1 | 175.5 | 122.4575 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 32.998 | 0 | 7.6445 | 0 | 19.1 | -61 | 388.1
2017-08-09 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 121.9143 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 35.0525 | 0 | 7.6332 | 0 | 3.9 | -61 | 366.3
2017-08-09 | 13:00 | 385 | 175.5 | 122.3767 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 19.9447 | 0 | 7.6786 | 0 | 24.7 | -61 | 385
2017-08-09 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 122.3559 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 13.9001 | 0 | 8.044 | 0 | 29.9 | -61 | 384.5
2017-08-09 | 15:00 | 380 | 175.5 | 122.2277 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 9.609 | 0 | 8.3633 | 0 | 29.5 | -61 | 380
2017-08-09 | 16:00 | 385 | 175.5 | 122.3588 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5739 | 0 | 9.3673 | 0 | 39.4 | -61 | 385
2017-08-09 | 17:00 | 378.1 | 175.5 | 122.2164 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7123 | 0 | 8.6713 | 0 | 36.2 | -61 | 378.1
2017-08-09 | 18:00 | 379.8 | 175.5 | 122.268 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.132 | 0 | 37.1 | -61 | 379.8
2017-08-09 | 19:00 | 376.7 | 175.5 | 122.1347 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 33.7 | -61 | 376.7
2017-08-09 | 20:00 | 353 | 175.5 | 121.7817 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 19 | -61 | 353
2017-08-09 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 121.3881 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 14 | -61 | 336.5
2017-08-09 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 120.9925 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5075 | 0 | 6.7 | -61 | 314.2
2017-08-09 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 112.0218 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 0 | -61 | 297.4
2017-08-10 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 90.1475 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | -61 | 277.1
2017-08-10 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 84.6997 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | 0 | 0 | -61 | 272.2
2017-08-10 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 96.2286 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | -61 | 282.2
2017-08-10 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 109.7688 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -61 | 296.4
2017-08-10 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 115.0407 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3593 | 0 | 0 | -61 | 301.9
2017-08-10 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 101.7353 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9444 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | -61 | 291.6
2017-08-10 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 90.0302 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 10.0675 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | -61 | 289.1
2017-08-10 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 102.0482 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 17.3238 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -61 | 309.1
2017-08-10 | 8:00 | 344.6 | 175.5 | 121.5639 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 24.0431 | 0 | 9.493 | 0 | 5.4 | -61 | 344.6
2017-08-10 | 9:00 | 366.8 | 175.5 | 121.9681 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 32.8108 | 0 | 9.7211 | 0 | 6.8 | -61 | 366.8
2017-08-10 | 10:00 | 376.7 | 175.5 | 122.161 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 37.05 | 0 | 10.189 | 0 | 6.8 | -61 | 376.7
2017-08-10 | 11:00 | 380.3 | 175.5 | 122.2329 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 36.695 | 0 | 9.9721 | 0 | 6.8 | -61 | 380.3
2017-08-10 | 12:00 | 359.1 | 175.5 | 116.5642 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 32.1328 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | -61 | 359.1
2017-08-10 | 13:00 | 377.3 | 175.5 | 122.2002 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 25.4968 | 0 | 10.303 | 0 | 6.8 | -61 | 377.3
2017-08-10 | 14:00 | 378.9 | 175.5 | 122.2984 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 19.0793 | 0 | 10.6223 | 0 | 13.8 | -61 | 378.9
2017-08-10 | 15:00 | 378.4 | 175.5 | 122.2269 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 11.3323 | 0 | 11.7408 | 0 | 20 | -61 | 378.4
2017-08-10 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 122.2518 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 5.8344 | 0 | 12.4138 | 0 | 27.9 | -61 | 381.5
2017-08-10 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 122.0184 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0.9995 | 0 | 12.4821 | 0 | 22.8 | -61 | 371.4
2017-08-10 | 18:00 | 373.2 | 175.5 | 122.1103 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1897 | 0 | 24.8 | -61 | 373.2
2017-08-10 | 19:00 | 370.5 | 175.5 | 122.0954 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9046 | 0 | 22.4 | -61 | 370.5
2017-08-10 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 121.6323 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7677 | 0 | 6.8 | -61 | 348.9
2017-08-10 | 21:00 | 331.7 | 175.5 | 121.2592 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7408 | 0 | 5.9 | -61 | 331.7
2017-08-10 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 116.8407 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 0 | -61 | 309.1
2017-08-10 | 23:00 | 296 | 175.5 | 103.9661 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -61 | 296
2017-08-11 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 85.3661 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -61 | 277.4
2017-08-11 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 82.3633 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | -61 | 274.5
2017-08-11 | 2:00 | 281.3 | 175.5 | 90.1331 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4669 | 0 | 0 | -61 | 281.3
2017-08-11 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 103.9902 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | -61 | 295.3
2017-08-11 | 4:00 | 298.1 | 175.5 | 104.06 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -61 | 298.1
2017-08-11 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 96.9775 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0.5275 | 0 | 9.995 | 0 | 0 | -61 | 287.2
2017-08-11 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 85.3659 | 52 | 5.9 | 7.3 | 4.907 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -61 | 281.2
2017-08-11 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 93.3662 | 52 | 5.9 | 7.3 | 12.4288 | 0 | 10.805 | 0 | 0 | -61 | 296.3
2017-08-11 | 8:00 | 319.6 | 175.5 | 104.4206 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 19.5021 | 0 | 10.1773 | 0 | 0 | -61 | 319.6
2017-08-11 | 9:00 | 334.6 | 175.5 | 104.8001 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 26.0977 | 0 | 10.7022 | 0 | 0 | -61 | 334.6
2017-08-11 | 10:00 | 339 | 175.5 | 104.8376 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 31.026 | 0 | 10.7364 | 0 | 0 | -61 | 339
2017-08-11 | 11:00 | 342.3 | 175.5 | 104.8971 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 31.726 | 0 | 10.5769 | 0 | 0 | -61 | 342.3
2017-08-11 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 104.7599 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 27.678 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -61 | 336.5
2017-08-11 | 13:00 | 341 | 175.5 | 104.8732 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 21.7491 | 0 | 11.8777 | 0 | 0 | -61 | 341
2017-08-11 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 104.6492 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 17.0699 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | -61 | 336.8
2017-08-11 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 103.9745 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 11.4707 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -61 | 332.8
2017-08-11 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 106.4566 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 4.6846 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | -61 | 336.6
2017-08-11 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 115.6941 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5355 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -61 | 341.7
2017-08-11 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 121.6641 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 4.4 | -61 | 351.5
2017-08-11 | 19:00 | 352 | 175.5 | 121.6083 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0917 | 0 | 4.1 | -61 | 352
2017-08-11 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 106.9907 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | -61 | 334.8
2017-08-11 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 104.014 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.686 | 0 | 0 | -61 | 321.4
2017-08-11 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 94.7445 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9555 | 0 | 0 | -61 | 300.2
2017-08-11 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 88.6549 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 0 | -61 | 287.9
2017-08-12 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 72.2184 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | 0 | -61 | 270.9
2017-08-12 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 65.8385 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0 | -61 | 264.6
2017-08-12 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 76.2638 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | -61 | 274.9
2017-08-12 | 3:00 | 287.7 | 175.5 | 88.961 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-08-12 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 91.6268 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | -61 | 291.1
2017-08-12 | 5:00 | 277 | 175.5 | 78.9677 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3547 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | -61 | 277
2017-08-12 | 6:00 | 271.9 | 175.5 | 70.7633 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 4.5543 | 0 | 17.5824 | 0 | 0 | -61 | 271.9
2017-08-12 | 7:00 | 286 | 175.5 | 80.6484 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 9.8531 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -61 | 286
2017-08-12 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 89.0451 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 17.9431 | 0 | 15.3118 | 0 | 0 | -61 | 305.5
2017-08-12 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 92.3119 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 19.6004 | 0 | 16.0877 | 0 | 0 | -61 | 321.2
2017-08-12 | 10:00 | 325.8 | 175.5 | 92.4622 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 20.7935 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -61 | 325.8
2017-08-12 | 11:00 | 326.6 | 175.5 | 92.4234 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 22.1721 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | -61 | 326.6
2017-08-12 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 92.1843 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 18.981 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | -61 | 316.7
2017-08-12 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 91.8217 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 14.8384 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | -61 | 318.5
2017-08-12 | 14:00 | 315.1 | 175.5 | 91.7209 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 12.1922 | 0 | 14.7869 | 0 | 0 | -61 | 315.1
2017-08-12 | 15:00 | 312.9 | 175.5 | 91.6074 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 7.1286 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -61 | 312.9
2017-08-12 | 16:00 | 317.1 | 175.5 | 92.678 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 3.215 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | -61 | 317.1
2017-08-12 | 17:00 | 324 | 175.5 | 102.1468 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.7534 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | -61 | 324
2017-08-12 | 18:00 | 334.7 | 175.5 | 112.7231 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | -61 | 334.7
2017-08-12 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 115.2143 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 0 | -61 | 337.1
2017-08-12 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 102.0653 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6347 | 0 | 0 | -61 | 321.2
2017-08-12 | 21:00 | 305 | 175.5 | 91.9533 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | -61 | 305
2017-08-12 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 84.9043 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6957 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-08-12 | 23:00 | 275.7 | 175.5 | 82.244 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -61 | 275.7
2017-08-13 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 67.3452 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | -61 | 259.8
2017-08-13 | 1:00 | 255.4 | 175.5 | 63.0251 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4749 | 0 | 0 | -61 | 255.4
2017-08-13 | 2:00 | 265.1 | 175.5 | 67.5994 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6006 | 0 | 0 | -61 | 265.1
2017-08-13 | 3:00 | 278.2 | 175.5 | 71.407 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | -61 | 278.2
2017-08-13 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 71.3259 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1741 | 0 | 0 | -61 | 280.9
2017-08-13 | 5:00 | 268.5 | 175.5 | 70.7328 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4521 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -61 | 268.5
2017-08-13 | 6:00 | 260 | 175.5 | 65.63 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 4.973 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | -61 | 260
2017-08-13 | 7:00 | 264.3 | 175.5 | 64.385 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 10.6549 | 0 | 10.3601 | 0 | 0 | -61 | 264.3
2017-08-13 | 8:00 | 274.4 | 175.5 | 68.8142 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 17.3755 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -61 | 274.4
2017-08-13 | 9:00 | 284.6 | 175.5 | 71.6058 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 23.5662 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -61 | 284.6
2017-08-13 | 10:00 | 279.5 | 175.5 | 57.9537 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1689 | 0 | 8.4774 | 0 | 0 | -61 | 279.5
2017-08-13 | 11:00 | 285.9 | 175.5 | 66.3275 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 32.8795 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -61 | 285.9
2017-08-13 | 12:00 | 287.3 | 175.5 | 70.7727 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 30.5989 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -61 | 287.3
2017-08-13 | 13:00 | 285.6 | 175.5 | 69.4839 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 29.3523 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -61 | 285.6
2017-08-13 | 14:00 | 287.7 | 175.5 | 71.1626 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 19.454 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-08-13 | 15:00 | 286.3 | 175.5 | 70.1478 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9246 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -61 | 286.3
2017-08-13 | 16:00 | 293.6 | 175.5 | 71.4792 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 7.0808 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | -61 | 293.6
2017-08-13 | 17:00 | 303.6 | 175.5 | 86.8728 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 1.2812 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-08-13 | 18:00 | 318.1 | 175.5 | 100.8997 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | 0 | 0 | -61 | 318.1
2017-08-13 | 19:00 | 324.6 | 175.5 | 104.3596 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 2.3 | -61 | 324.6
2017-08-13 | 20:00 | 309.5 | 175.5 | 93.2198 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5802 | 0 | 0 | -61 | 309.5
2017-08-13 | 21:00 | 298.6 | 175.5 | 84.9025 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3975 | 0 | 0 | -61 | 298.6
2017-08-13 | 22:00 | 280.8 | 175.5 | 71.3427 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | -61 | 280.8
2017-08-13 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 71.2808 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 0 | -61 | 274.4
2017-08-14 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 74.1399 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | 0 | 0 | -61 | 259.7
2017-08-14 | 1:00 | 261.1 | 175.5 | 76.2704 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 261.1
2017-08-14 | 2:00 | 270.5 | 175.5 | 82.7527 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -61 | 270.5
2017-08-14 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 85.8728 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -61 | 283.7
2017-08-14 | 4:00 | 287.1 | 175.5 | 85.9005 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 0 | -61 | 287.1
2017-08-14 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 83.6878 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0.783 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | -61 | 275.1
2017-08-14 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 79.4407 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 7.061 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -61 | 271.4
2017-08-14 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 80.7416 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 14.9091 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -61 | 280.8
2017-08-14 | 8:00 | 299 | 175.5 | 86.3065 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 25.849 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | -61 | 299
2017-08-14 | 9:00 | 311.4 | 175.5 | 86.6184 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 36.299 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -61 | 311.4
2017-08-14 | 10:00 | 310.8 | 175.5 | 82.3015 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 44.3307 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -61 | 310.8
2017-08-14 | 11:00 | 309.7 | 175.5 | 77.8089 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8735 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -61 | 309.7
2017-08-14 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 82.4916 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 36.831 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -61 | 303.5
2017-08-14 | 13:00 | 308.2 | 175.5 | 86.068 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 29.0626 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -61 | 308.2
2017-08-14 | 14:00 | 308 | 175.5 | 85.5664 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 24.604 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -61 | 308
2017-08-14 | 15:00 | 306.3 | 175.5 | 84.815 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 18.7353 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -61 | 306.3
2017-08-14 | 16:00 | 314.8 | 175.5 | 93.3586 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 10.1575 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -61 | 314.8
2017-08-14 | 17:00 | 321.7 | 175.5 | 104.2045 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 2.141 | 0 | 5.0545 | 0 | 0.4 | -61 | 321.7
2017-08-14 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 104.4234 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | 0 | 10.2 | -61 | 332.5
2017-08-14 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 104.5186 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 14.4 | -61 | 337.4
2017-08-14 | 20:00 | 321.1 | 175.5 | 104.1977 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 2.3 | -61 | 321.1
2017-08-14 | 21:00 | 308 | 175.5 | 95.8965 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -61 | 308
2017-08-14 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 86.0266 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -61 | 290.2
2017-08-14 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 85.7965 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | -61 | 281.1
2017-08-15 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 80.9595 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | -61 | 266.9
2017-08-15 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 75.9628 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 0 | -61 | 263.3
2017-08-15 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 79.552 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | -61 | 271.6
2017-08-15 | 3:00 | 283.5 | 175.5 | 81.2925 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | -61 | 283.5
2017-08-15 | 4:00 | 287 | 175.5 | 81.2937 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | -61 | 287
2017-08-15 | 5:00 | 273.3 | 175.5 | 77.0095 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0.9264 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -61 | 273.3
2017-08-15 | 6:00 | 267 | 175.5 | 73.3345 | 51 | 5.9 | 7.3 | 6.956 | 0 | 8.0095 | 0 | 0 | -61 | 267
2017-08-15 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 81.2993 | 51 | 5.9 | 7.3 | 15.2241 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -61 | 282.4
2017-08-15 | 8:00 | 292.9 | 175.5 | 75.7731 | 51 | 5.9 | 7.3 | 31.2503 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -61 | 292.9
2017-08-15 | 9:00 | 298 | 175.5 | 60.2441 | 51 | 5.9 | 7.3 | 51.3886 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | -61 | 298
2017-08-15 | 10:00 | 298.7 | 175.5 | 46.4754 | 51 | 5.9 | 7.3 | 64.9103 | 0 | 8.6143 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-08-15 | 11:00 | 301 | 175.5 | 45.1841 | 51 | 5.9 | 7.3 | 68.8586 | 0 | 8.5573 | 0 | -0.3 | -61 | 301
2017-08-15 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 73.5553 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 51.1404 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | -61 | 313.4
2017-08-15 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 81.7154 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 43.0225 | 0 | 9.1621 | 0 | 0 | -61 | 321.8
2017-08-15 | 14:00 | 317 | 175.5 | 77.0907 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 35.3689 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -61 | 317
2017-08-15 | 15:00 | 319.4 | 175.5 | 81.1602 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 22.4006 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -61 | 319.4
2017-08-15 | 16:00 | 322.9 | 175.5 | 92.9511 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 12.0049 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-08-15 | 17:00 | 325 | 175.5 | 100.8038 | 82.3 | 5.9 | 7.3 | 3.2771 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | -61 | 325
2017-08-15 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 104.5002 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5998 | 0 | 8.2 | -61 | 335.8
2017-08-15 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 104.6371 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | 0 | 10.7 | -61 | 338.3
2017-08-15 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 104.3616 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 2 | -61 | 323.3
2017-08-15 | 21:00 | 304.8 | 175.5 | 89.4942 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4058 | 0 | 0 | -61 | 304.8
2017-08-15 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 81.4219 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4781 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-08-15 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 80.3689 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | -61 | 277.8
2017-08-16 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 70.1343 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | 0 | -61 | 261.2
2017-08-16 | 1:00 | 256.3 | 175.5 | 66.866 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 0 | -61 | 256.3
2017-08-16 | 2:00 | 266.9 | 175.5 | 73.7889 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -61 | 266.9
2017-08-16 | 3:00 | 279.1 | 175.5 | 76.4797 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | -61 | 279.1
2017-08-16 | 4:00 | 282 | 175.5 | 76.509 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -61 | 282
2017-08-16 | 5:00 | 270 | 175.5 | 71.6667 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 2.5913 | 0 | 10.942 | 0 | 0 | -61 | 270
2017-08-16 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 65.4347 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 13.5892 | 0 | 9.2761 | 0 | 0 | -61 | 267.1
2017-08-16 | 7:00 | 278.5 | 175.5 | 62.26 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 28.1526 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | -61 | 278.5
2017-08-16 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 65.1864 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 47.4122 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | -61 | 300.8
2017-08-16 | 9:00 | 322.5 | 175.5 | 75.9026 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 58.5441 | 0 | 9.2533 | 0 | 0 | -61 | 322.5
2017-08-16 | 10:00 | 323.1 | 175.5 | 66.6919 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 68.7428 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | -61 | 323.1
2017-08-16 | 11:00 | 323.1 | 175.5 | 54.668 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 79.1599 | 0 | 9.9721 | 0 | 0 | -61 | 323.1
2017-08-16 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 49.0559 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 79.625 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | -61 | 318.9
2017-08-16 | 13:00 | 328.6 | 175.5 | 66.0949 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 71.3161 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | -61 | 328.6
2017-08-16 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 64.2523 | 65 | 5.9 | 7.3 | 57.5395 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | -61 | 326.7
2017-08-16 | 15:00 | 330 | 175.5 | 76.0983 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 38.0055 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -61 | 330
2017-08-16 | 16:00 | 341.5 | 175.5 | 100.5151 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 17.8008 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-08-16 | 17:00 | 342.5 | 175.5 | 104.6286 | 85 | 5.9 | 7.3 | 3.9527 | 0 | 13.0187 | 0 | 8.2 | -61 | 342.5
2017-08-16 | 18:00 | 352.3 | 175.5 | 104.8103 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1897 | 0 | 21.6 | -61 | 352.3
2017-08-16 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 104.9725 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | 0 | 21.5 | -61 | 353.8
2017-08-16 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 104.5143 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 2.3 | -61 | 335.1
2017-08-16 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 94.1661 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2017-08-16 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 76.2995 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3005 | 0 | 0 | -61 | 296.3
2017-08-16 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 72.0725 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | 0 | 0 | -61 | 281.4
2017-08-17 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 73.2709 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 0 | -61 | 265.9
2017-08-17 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 68.8307 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -61 | 260.1
2017-08-17 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 81.2407 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -61 | 270.6
2017-08-17 | 3:00 | 283.9 | 175.5 | 93.8805 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -61 | 283.9
2017-08-17 | 4:00 | 288.1 | 175.5 | 98.8335 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-08-17 | 5:00 | 278.6 | 175.5 | 91.3264 | 52 | 5.9 | 7.3 | 1.2641 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | -61 | 278.6
2017-08-17 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 82.6349 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 8.2146 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -61 | 276.9
2017-08-17 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 90.2804 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 16.2578 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -61 | 295.3
2017-08-17 | 8:00 | 329 | 175.5 | 104.4219 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 25.8477 | 0 | 5.8304 | 0 | 5.9 | -61 | 329
2017-08-17 | 9:00 | 354.8 | 175.5 | 104.925 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 32.1594 | 0 | 6.1156 | 0 | 14.6 | -61 | 354.8
2017-08-17 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 105.0169 | 71 | 5.9 | 7.3 | 37.8475 | 0 | 6.0356 | 0 | 14.6 | -61 | 362.2
2017-08-17 | 11:00 | 364.9 | 175.5 | 105.0859 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 36.8403 | 0 | 5.3738 | 0 | 14.6 | -61 | 364.9
2017-08-17 | 12:00 | 344.2 | 175.5 | 104.6815 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 33.7833 | 0 | 6.4352 | 0 | 2.3 | -61 | 344.2
2017-08-17 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 105.1476 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 32.6947 | 0 | 6.4577 | 0 | 14.6 | -61 | 366.4
2017-08-17 | 14:00 | 362.9 | 175.5 | 105.169 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3644 | 0 | 6.3666 | 0 | 14.5 | -61 | 362.9
2017-08-17 | 15:00 | 358 | 175.5 | 105.0054 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 19.4939 | 0 | 6.4007 | 0 | 14.6 | -61 | 358
2017-08-17 | 16:00 | 368.5 | 175.5 | 105.193 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 9.1236 | 0 | 6.5834 | 0 | 35.1 | -61 | 368.5
2017-08-17 | 17:00 | 363.3 | 175.5 | 105.099 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9296 | 0 | 6.9714 | 0 | 36.8 | -61 | 363.3
2017-08-17 | 18:00 | 369.7 | 175.5 | 110.3314 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 40 | -61 | 369.7
2017-08-17 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 105.1495 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 40 | -61 | 365.1
2017-08-17 | 20:00 | 342.6 | 175.5 | 104.6776 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2224 | 0 | 18.2 | -61 | 342.6
2017-08-17 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 104.3057 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9943 | 0 | 11.1 | -61 | 324.9
2017-08-17 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 103.9708 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 5 | -61 | 302.8
2017-08-17 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 102.2266 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-08-18 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 83.6535 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | 0 | 0 | -61 | 269.6
2017-08-18 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 81.0266 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -61 | 266.8
2017-08-18 | 2:00 | 278.9 | 175.5 | 91.7523 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -61 | 278.9
2017-08-18 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 103.7005 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 1.6 | -61 | 294.9
2017-08-18 | 4:00 | 299.9 | 175.5 | 103.8487 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 4.1 | -61 | 299.9
2017-08-18 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 101.0216 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7267 | 0 | 4.9517 | 0 | 0 | -61 | 288.2
2017-08-18 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 92.7433 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 6.9881 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | -61 | 284.7
2017-08-18 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 96.6179 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 17.0046 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -61 | 301.1
2017-08-18 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 104.4782 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 29.1652 | 0 | 3.8566 | 0 | 11.1 | -61 | 335.2
2017-08-18 | 9:00 | 353.6 | 175.5 | 104.913 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 50.2312 | 0 | 4.2558 | 0 | 7.6 | -61 | 353.6
2017-08-18 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 105.1095 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 51.7877 | 0 | 3.5028 | 0 | 7.2 | -61 | 363.8
2017-08-18 | 11:00 | 372 | 175.5 | 105.1824 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 43.949 | 0 | 3.4686 | 0 | 13.2 | -61 | 372
2017-08-18 | 12:00 | 351.7 | 175.5 | 104.8144 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 38.5371 | 0 | 3.5485 | 0 | 8.6 | -61 | 351.7
2017-08-18 | 13:00 | 360.7 | 175.5 | 105.0412 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 39.1099 | 0 | 3.1489 | 0 | 13.1 | -61 | 360.7
2017-08-18 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 105.1116 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 36.0628 | 0 | 3.5256 | 0 | 13.1 | -61 | 365.2
2017-08-18 | 15:00 | 363.6 | 175.5 | 105.1376 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 26.3849 | 0 | 3.3775 | 0 | 15.6 | -61 | 363.6
2017-08-18 | 16:00 | 369.6 | 175.5 | 105.2755 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 15.7619 | 0 | 3.6626 | 0 | 31.8 | -61 | 369.6
2017-08-18 | 17:00 | 367.3 | 175.5 | 107.7629 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1167 | 0 | 3.3204 | 0 | 40 | -61 | 367.3
2017-08-18 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 118.7254 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2746 | 0 | 40.2 | -61 | 375.3
2017-08-18 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 114.0792 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 40 | -61 | 370.1
2017-08-18 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 104.739 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 25 | -61 | 345.6
2017-08-18 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 104.4611 | 85.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 12.9 | -61 | 332.5
2017-08-18 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 103.9952 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 2.3 | -61 | 309.3
2017-08-18 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 103.8699 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 7.9 | -61 | 300.8
2017-08-19 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 102.0121 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | -61 | 285.8
2017-08-19 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 97.5832 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | -61 | 281.2
2017-08-19 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 100.386 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | -61 | 293.1
2017-08-19 | 3:00 | 306 | 175.5 | 103.286 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-08-19 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 104.0229 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 1.4 | -61 | 311.5
2017-08-19 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 95.5597 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 2.8945 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | -61 | 294.6
2017-08-19 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 85.7538 | 52 | 5.9 | 7.3 | 17.8153 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | -61 | 285.3
2017-08-19 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 80.8991 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 38.2728 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -61 | 301.3
2017-08-19 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 86.3978 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 58.0685 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -61 | 327.4
2017-08-19 | 9:00 | 350.5 | 175.5 | 96.676 | 54 | 5.9 | 7.3 | 70.2184 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -61 | 350.5
2017-08-19 | 10:00 | 354.5 | 175.5 | 87.0685 | 52 | 5.9 | 7.3 | 85.9857 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | -61 | 354.5
2017-08-19 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 88.7424 | 52 | 5.9 | 7.3 | 89.397 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | -61 | 359.3
2017-08-19 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 69.215 | 52 | 5.9 | 7.3 | 87.1192 | 0 | 1.6658 | 0 | 0 | -61 | 337.7
2017-08-19 | 13:00 | 351.2 | 175.5 | 88.3952 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 80.5739 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | -61 | 351.2
2017-08-19 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 93.8021 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 67.81 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | -61 | 351.7
2017-08-19 | 15:00 | 349.7 | 175.5 | 101.8843 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 43.5888 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -61 | 349.7
2017-08-19 | 16:00 | 355.2 | 175.5 | 104.9181 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 21.696 | 0 | 3.2859 | 0 | 11.9 | -61 | 355.2
2017-08-19 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 104.8965 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6999 | 0 | 3.1036 | 0 | 30.8 | -61 | 355.9
2017-08-19 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 105.4173 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 40 | -61 | 362.4
2017-08-19 | 19:00 | 358.9 | 175.5 | 105.0234 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 36.7 | -61 | 358.9
2017-08-19 | 20:00 | 340.7 | 175.5 | 104.6583 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 18.5 | -61 | 340.7
2017-08-19 | 21:00 | 327.9 | 175.5 | 104.4675 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 5.4 | -61 | 327.9
2017-08-19 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 103.3467 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -61 | 306.6
2017-08-19 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 102.4093 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-08-20 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 92.3041 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | -61 | 280.2
2017-08-20 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 92.1101 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | -61 | 277.2
2017-08-20 | 2:00 | 285.8 | 175.5 | 92.3495 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | -61 | 285.8
2017-08-20 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 92.5736 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -61 | 296.7
2017-08-20 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 92.6643 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-08-20 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 83.9394 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 1.6478 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -61 | 284.5
2017-08-20 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 82.7743 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 9.0201 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -61 | 274.9
2017-08-20 | 7:00 | 281.9 | 175.5 | 80.3693 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 19.3492 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -61 | 281.9
2017-08-20 | 8:00 | 302.5 | 175.5 | 92.0907 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 28.7756 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -61 | 302.5
2017-08-20 | 9:00 | 312.3 | 175.5 | 92.0367 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 38.6983 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | -61 | 312.3
2017-08-20 | 10:00 | 312.2 | 175.5 | 86.8193 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 43.496 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -61 | 312.2
2017-08-20 | 11:00 | 321.1 | 175.5 | 90.0787 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 49.3647 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | -61 | 321.1
2017-08-20 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 83.7743 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 53.7346 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -61 | 318.8
2017-08-20 | 13:00 | 321.6 | 175.5 | 85.3729 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 54.5042 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -61 | 321.6
2017-08-20 | 14:00 | 314.4 | 175.5 | 80.5691 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 51.7542 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | -61 | 314.4
2017-08-20 | 15:00 | 315.7 | 175.5 | 85.1226 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 31.5096 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -61 | 315.7
2017-08-20 | 16:00 | 324.1 | 175.5 | 99.7117 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 14.3414 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -61 | 324.1
2017-08-20 | 17:00 | 332 | 175.5 | 116.1231 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 2.4243 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -61 | 332
2017-08-20 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 128.1515 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | -61 | 345.1
2017-08-20 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 132.0551 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2017-08-20 | 20:00 | 330.8 | 175.5 | 119.7262 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -61 | 330.8
2017-08-20 | 21:00 | 313.7 | 175.5 | 103.9001 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -61 | 313.7
2017-08-20 | 22:00 | 292.9 | 175.5 | 92.5735 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | -61 | 292.9
2017-08-20 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 92.0563 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | -61 | 283.9
2017-08-21 | 0:00 | 271.1 | 175.5 | 85.6206 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | -61 | 271.1
2017-08-21 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 81.2077 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 0 | -61 | 267.6
2017-08-21 | 2:00 | 278.3 | 175.5 | 92.1017 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -61 | 278.3
2017-08-21 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 102.4547 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2453 | 0 | 0 | -61 | 293.3
2017-08-21 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 102.468 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | -61 | 294.3
2017-08-21 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 95.4678 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0.8681 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -61 | 285.9
2017-08-21 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 90.4086 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 9.247 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-08-21 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 102.9297 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 19.3957 | 0 | 8.3746 | 0 | 0 | -61 | 311.5
2017-08-21 | 8:00 | 339 | 175.5 | 103.574 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 41.1767 | 0 | 8.2493 | 0 | 0 | -61 | 339
2017-08-21 | 9:00 | 362.1 | 175.5 | 104.1289 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 63.1238 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | -61 | 362.1
2017-08-21 | 10:00 | 364.1 | 175.5 | 95.9774 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 80.6693 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | -61 | 364.1
2017-08-21 | 11:00 | 369.6 | 175.5 | 92.1778 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 89.081 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -61 | 369.6
2017-08-21 | 12:00 | 351.4 | 175.5 | 79.2617 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 84.0027 | 0 | 7.7356 | 0 | 0 | -61 | 351.4
2017-08-21 | 13:00 | 372.3 | 175.5 | 103.6073 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 72.9482 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -61 | 372.3
2017-08-21 | 14:00 | 374.7 | 175.5 | 103.4491 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 66.0675 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -61 | 374.7
2017-08-21 | 15:00 | 377.5 | 175.5 | 115.7475 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 44.3369 | 0 | 6.1156 | 0 | 0 | -61 | 377.5
2017-08-21 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 151.522 | 87 | 5.9 | 7.3 | 20.3443 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | -61 | 390.4
2017-08-21 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 152.6572 | 87 | 5.9 | 7.3 | 3.393 | 0 | 2.7498 | 0 | 11.8 | -61 | 385.3
2017-08-21 | 18:00 | 391.7 | 175.5 | 152.7872 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 21.6 | -61 | 391.7
2017-08-21 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 152.6643 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 14.2 | -61 | 384.2
2017-08-21 | 20:00 | 360.3 | 175.5 | 142.337 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | -61 | 360.3
2017-08-21 | 21:00 | 341.5 | 175.5 | 127.4732 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-08-21 | 22:00 | 316.5 | 175.5 | 104.4161 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -61 | 316.5
2017-08-21 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 99.9125 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | -61 | 301.7
2017-08-22 | 0:00 | 283.7 | 175.5 | 100.0852 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -61 | 283.7
2017-08-22 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 92.8495 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | -61 | 277.9
2017-08-22 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 103.8804 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -61 | 289.2
2017-08-22 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 120.1282 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-08-22 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 127.0282 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -61 | 312.7
2017-08-22 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 117.453 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0691 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | -61 | 302.1
2017-08-22 | 6:00 | 306.4 | 175.5 | 117.187 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 1.2492 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -61 | 306.4
2017-08-22 | 7:00 | 330.9 | 175.5 | 135.1443 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 4.1851 | 0 | 3.9706 | 0 | 0 | -61 | 330.9
2017-08-22 | 8:00 | 366.2 | 175.5 | 152.2327 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 6.4445 | 0 | 5.1228 | 0 | 6.8 | -61 | 366.2
2017-08-22 | 9:00 | 389.3 | 175.5 | 152.7657 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 11.0296 | 0 | 5.7047 | 0 | 14.2 | -61 | 389.3
2017-08-22 | 10:00 | 397.4 | 175.5 | 152.8914 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 11.6633 | 0 | 7.2453 | 0 | 14.2 | -61 | 397.4
2017-08-22 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 152.9564 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 14.2192 | 0 | 7.7244 | 0 | 14.2 | -61 | 401.7
2017-08-22 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 152.5864 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 10.0844 | 0 | 6.6292 | 0 | 7.3 | -61 | 380.5
2017-08-22 | 13:00 | 396 | 175.5 | 152.8173 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4491 | 0 | 5.5336 | 0 | 14.3 | -61 | 396
2017-08-22 | 14:00 | 393.2 | 175.5 | 152.9078 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 11.3429 | 0 | 4.8493 | 0 | 14.2 | -61 | 393.2
2017-08-22 | 15:00 | 387.9 | 175.5 | 152.7882 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 8.1123 | 0 | 3.7995 | 0 | 14.2 | -61 | 387.9
2017-08-22 | 16:00 | 392.4 | 175.5 | 152.784 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 4.6622 | 0 | 3.7538 | 0 | 16.4 | -61 | 392.4
2017-08-22 | 17:00 | 391.4 | 175.5 | 152.7924 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2619 | 0 | 3.4457 | 0 | 20.1 | -61 | 391.4
2017-08-22 | 18:00 | 395.2 | 175.5 | 152.8294 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 23.6 | -61 | 395.2
2017-08-22 | 19:00 | 383 | 175.5 | 152.6603 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 14.2 | -61 | 383
2017-08-22 | 20:00 | 361.4 | 175.5 | 152.1691 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 3 | -61 | 361.4
2017-08-22 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 151.9061 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5939 | 0 | 0.6 | -61 | 343.7
2017-08-22 | 22:00 | 321.3 | 175.5 | 129.9462 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -61 | 321.3
2017-08-22 | 23:00 | 306 | 175.5 | 120.6591 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-08-23 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 100.5229 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | -61 | 285.5
2017-08-23 | 1:00 | 284.9 | 175.5 | 100.2992 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | -61 | 284.9
2017-08-23 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 107.1289 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -61 | 292.3
2017-08-23 | 3:00 | 309.6 | 175.5 | 123.8944 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -61 | 309.6
2017-08-23 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 126.3771 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -61 | 311.9
2017-08-23 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 110.6609 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1881 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | -61 | 299.6
2017-08-23 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 95.3003 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 15.423 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | -61 | 297.1
2017-08-23 | 7:00 | 318.3 | 175.5 | 97.3337 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1607 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -61 | 318.3
2017-08-23 | 8:00 | 358.5 | 175.5 | 126.213 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 43.1212 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -61 | 358.5
2017-08-23 | 9:00 | 384.4 | 175.5 | 128.894 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 57.6591 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -61 | 384.4
2017-08-23 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 120.7219 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 75.3895 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | -61 | 386.7
2017-08-23 | 11:00 | 390.6 | 175.5 | 115.6807 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 83.5431 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -61 | 390.6
2017-08-23 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 92.0054 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 87.3212 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -61 | 370.6
2017-08-23 | 13:00 | 393.5 | 175.5 | 110.7934 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 79.7473 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -61 | 393.5
2017-08-23 | 14:00 | 410.7 | 175.5 | 127.8626 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 67.6596 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -61 | 410.7
2017-08-23 | 15:00 | 404.2 | 175.5 | 139.8527 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 47.5518 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -61 | 404.2
2017-08-23 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 163.7246 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 20.6795 | 0 | 4.0959 | 0 | 15 | -61 | 417.4
2017-08-23 | 17:00 | 409.8 | 175.5 | 163.6468 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 3.1766 | 0 | 5.4766 | 0 | 23.6 | -61 | 409.8
2017-08-23 | 18:00 | 416.3 | 175.5 | 163.7186 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 32.6 | -61 | 416.3
2017-08-23 | 19:00 | 405 | 175.5 | 163.5527 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 21.5 | -61 | 405
2017-08-23 | 20:00 | 378.9 | 175.5 | 158.4624 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 378.9
2017-08-23 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 138.6736 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -61 | 359.1
2017-08-23 | 22:00 | 334.9 | 175.5 | 127.9186 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -61 | 334.9
2017-08-23 | 23:00 | 319.3 | 175.5 | 124.8744 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 319.3
2017-08-24 | 0:00 | 293.4 | 175.5 | 107.5085 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | -61 | 293.4
2017-08-24 | 1:00 | 288.9 | 175.5 | 101.1166 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-08-24 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 107.201 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | -61 | 298.3
2017-08-24 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 124.2266 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -61 | 313.6
2017-08-24 | 4:00 | 317.9 | 175.5 | 127.6282 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | -61 | 317.9
2017-08-24 | 5:00 | 306.6 | 175.5 | 119.208 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 2.1186 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -61 | 306.6
2017-08-24 | 6:00 | 307.3 | 175.5 | 111.084 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 11.5293 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | -61 | 307.3
2017-08-24 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 120.709 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 20.7922 | 0 | 2.4988 | 0 | 0 | -61 | 329.3
2017-08-24 | 8:00 | 377.1 | 175.5 | 152.4683 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 19.4342 | 0 | 3.2975 | 0 | 7 | -61 | 377.1
2017-08-24 | 9:00 | 406.2 | 175.5 | 153.0597 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 14.6444 | 0 | 4.0959 | 0 | 29.5 | -61 | 406.2
2017-08-24 | 10:00 | 409.2 | 175.5 | 153.1603 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 15.0683 | 0 | 5.2714 | 0 | 29.5 | -61 | 409.2
2017-08-24 | 11:00 | 410.9 | 175.5 | 153.1337 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0378 | 0 | 3.6285 | 0 | 29.5 | -61 | 410.9
2017-08-24 | 12:00 | 389.6 | 175.5 | 152.7951 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 14.8612 | 0 | 2.9437 | 0 | 13.8 | -61 | 389.6
2017-08-24 | 13:00 | 414 | 175.5 | 163.7329 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 10.9551 | 0 | 1.312 | 0 | 22.8 | -61 | 414
2017-08-24 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 163.6784 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 7.7999 | 0 | 0.8217 | 0 | 21.2 | -61 | 408.7
2017-08-24 | 15:00 | 406.3 | 175.5 | 163.5476 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 5.6653 | 0 | 0.7871 | 0 | 21.1 | -61 | 406.3
2017-08-24 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 163.7854 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 1.199 | 0 | 1.0156 | 0 | 32.3 | -61 | 413.5
2017-08-24 | 17:00 | 408.4 | 175.5 | 163.641 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 29 | -61 | 408.4
2017-08-24 | 18:00 | 414.5 | 175.5 | 163.7599 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 34 | -61 | 414.5
2017-08-24 | 19:00 | 396.9 | 175.5 | 163.4061 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 18.9 | -61 | 396.9
2017-08-24 | 20:00 | 370.2 | 175.5 | 162.882 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 1.8 | -61 | 370.2
2017-08-24 | 21:00 | 349.1 | 175.5 | 152.0085 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 5.8 | -61 | 349.1
2017-08-24 | 22:00 | 326 | 175.5 | 134.5715 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | -61 | 326
2017-08-24 | 23:00 | 308.6 | 175.5 | 122.7852 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -61 | 308.6
2017-08-25 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 105.1704 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -61 | 288.8
2017-08-25 | 1:00 | 284.2 | 175.5 | 98.3909 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 0 | -61 | 284.2
2017-08-25 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 109.8668 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -61 | 294.9
2017-08-25 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 115.2812 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -61 | 308.4
2017-08-25 | 4:00 | 315.9 | 175.5 | 115.3604 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | -61 | 315.9
2017-08-25 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 115.1601 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6284 | 0 | 6.8115 | 0 | 0 | -61 | 306.9
2017-08-25 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 105.728 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 11.4227 | 0 | 8.2493 | 0 | 0 | -61 | 304.5
2017-08-25 | 7:00 | 320.5 | 175.5 | 99.0875 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 34.8504 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -61 | 320.5
2017-08-25 | 8:00 | 345 | 175.5 | 96.3247 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 61.3947 | 0 | 8.1806 | 0 | 0 | -61 | 345
2017-08-25 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 107.868 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 77.7563 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -61 | 377.8
2017-08-25 | 10:00 | 387 | 175.5 | 108.3022 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 88.496 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -61 | 387
2017-08-25 | 11:00 | 394 | 175.5 | 116.8718 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 83.6955 | 0 | 11.4327 | 0 | 0 | -61 | 394
2017-08-25 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 97.1676 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 81.9226 | 0 | 13.1098 | 0 | 0 | -61 | 375.5
2017-08-25 | 13:00 | 397.9 | 175.5 | 116.9543 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 74.9696 | 0 | 12.6761 | 0 | 0 | -61 | 397.9
2017-08-25 | 14:00 | 391.4 | 175.5 | 116.1499 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1049 | 0 | 12.3452 | 0 | 0 | -61 | 391.4
2017-08-25 | 15:00 | 388.3 | 175.5 | 117.2232 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8019 | 0 | 13.4749 | 0 | 0 | -61 | 388.3
2017-08-25 | 16:00 | 398.3 | 175.5 | 152.9789 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 18.2711 | 0 | 12.95 | 0 | 0.9 | -61 | 398.3
2017-08-25 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 152.6414 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 2.9769 | 0 | 12.8817 | 0 | 5.1 | -61 | 386.8
2017-08-25 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 152.7508 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 12.2 | -61 | 389.8
2017-08-25 | 19:00 | 384 | 175.5 | 152.644 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 7.1 | -61 | 384
2017-08-25 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 135.5548 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | 0 | 0 | -61 | 357.7
2017-08-25 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 125.1439 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -61 | 342.6
2017-08-25 | 22:00 | 323.4 | 175.5 | 115.5548 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-08-25 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 105.409 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -61 | 303.3
2017-08-26 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 96.0841 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-08-26 | 1:00 | 282.2 | 175.5 | 95.5949 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -61 | 282.2
2017-08-26 | 2:00 | 288 | 175.5 | 90.1274 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1726 | 0 | 0 | -61 | 288
2017-08-26 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 96.3226 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | -61 | 304.8
2017-08-26 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 96.3724 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 0 | -61 | 306.7
2017-08-26 | 5:00 | 290.3 | 175.5 | 88.7871 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 1.0367 | 0 | 5.8762 | 0 | 0 | -61 | 290.3
2017-08-26 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 96.0235 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 7.3601 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -61 | 288.3
2017-08-26 | 7:00 | 297 | 175.5 | 84.4697 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 27.6938 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-08-26 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 77.8437 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 55.5219 | 0 | 6.8344 | 0 | 0 | -61 | 319.4
2017-08-26 | 9:00 | 339.7 | 175.5 | 75.2247 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 74.6185 | 0 | 10.6568 | 0 | 0 | -61 | 339.7
2017-08-26 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 62.2158 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 91.4852 | 0 | 10.999 | 0 | 0 | -61 | 343.9
2017-08-26 | 11:00 | 353.1 | 175.5 | 68.6063 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 94.1349 | 0 | 11.1588 | 0 | 0 | -61 | 353.1
2017-08-26 | 12:00 | 347.9 | 175.5 | 75.5024 | 52 | 5.9 | 7.3 | 83.1363 | 0 | 9.5613 | 0 | 0 | -61 | 347.9
2017-08-26 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 95.0046 | 52 | 5.9 | 7.3 | 70.0603 | 0 | 11.5351 | 0 | 0 | -61 | 356.3
2017-08-26 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 97.1172 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 59.4308 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | -61 | 351.4
2017-08-26 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 84.7376 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 43.5438 | 0 | 18.1186 | 0 | 0 | -61 | 343.2
2017-08-26 | 16:00 | 350.2 | 175.5 | 103.0432 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 21.0105 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | -61 | 350.2
2017-08-26 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 117.9713 | 83.2 | 5.9 | 7.3 | 2.8094 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -61 | 352.8
2017-08-26 | 18:00 | 363.9 | 175.5 | 129.4718 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0282 | 0 | 0 | -61 | 363.9
2017-08-26 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 128.4284 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | -61 | 359.7
2017-08-26 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 114.8826 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 0 | -61 | 339.6
2017-08-26 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 101.1204 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4796 | 0 | 0 | -61 | 324.4
2017-08-26 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 92.5634 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2366 | 0 | 0 | -61 | 307.6
2017-08-26 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 93.4758 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 293.7
2017-08-27 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 77.8943 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2057 | 0 | 0 | -61 | 274.4
2017-08-27 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 73.2055 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1945 | 0 | 0 | -61 | 269.7
2017-08-27 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 76.3585 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4415 | 0 | 0 | -61 | 277.6
2017-08-27 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 79.2846 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -61 | 289.1
2017-08-27 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 79.3283 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7717 | 0 | 0 | -61 | 293.4
2017-08-27 | 5:00 | 278 | 175.5 | 72.7806 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 3.1445 | 0 | 11.7749 | 0 | 0 | -61 | 278
2017-08-27 | 6:00 | 262 | 175.5 | 50.921 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 22.1719 | 0 | 9.6071 | 0 | 0 | -61 | 262
2017-08-27 | 7:00 | 265.8 | 175.5 | 44.4216 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 50.8175 | 0 | 9.9609 | 0 | -18.7 | -61 | 265.8
2017-08-27 | 8:00 | 283.8 | 175.5 | 44.8719 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 70.6592 | 0 | 10.2689 | 0 | -21.3 | -61 | 283.8
2017-08-27 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 45.2692 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.3575 | 0 | 10.8733 | 0 | -5.9 | -61 | 302.9
2017-08-27 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 45.1754 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.5143 | 0 | 11.0103 | 0 | -9.2 | -61 | 299.8
2017-08-27 | 11:00 | 310.8 | 175.5 | 48.0377 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.0452 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | -61 | 310.8
2017-08-27 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 45.2531 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 79.1848 | 0 | 9.1621 | 0 | -7.8 | -61 | 305.6
2017-08-27 | 13:00 | 305.1 | 175.5 | 45.2869 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 76.2867 | 0 | 8.2264 | 0 | -4.5 | -61 | 305.1
2017-08-27 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 48.5516 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1011 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | -61 | 302.2
2017-08-27 | 15:00 | 311.2 | 175.5 | 63.672 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 42.8948 | 0 | 7.6332 | 0 | 0 | -61 | 311.2
2017-08-27 | 16:00 | 325 | 175.5 | 91.9501 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 19.1761 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | -61 | 325
2017-08-27 | 17:00 | 336.8 | 175.5 | 117.9677 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 2.94 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -61 | 336.8
2017-08-27 | 18:00 | 355.5 | 175.5 | 126.7756 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 10.8 | -61 | 355.5
2017-08-27 | 19:00 | 351.1 | 175.5 | 126.6125 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 6.7 | -61 | 351.1
2017-08-27 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 117.9274 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -61 | 333.4
2017-08-27 | 21:00 | 317.7 | 175.5 | 107.0334 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -61 | 317.7
2017-08-27 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 88.5816 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -61 | 299.1
2017-08-27 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 79.2145 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 282.9
2017-08-28 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 83.2699 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -61 | 264.9
2017-08-28 | 1:00 | 262.7 | 175.5 | 80.8872 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | -61 | 262.7
2017-08-28 | 2:00 | 273.3 | 175.5 | 91.1334 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | -61 | 273.3
2017-08-28 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 103.2892 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -61 | 286.3
2017-08-28 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 110.9475 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | -61 | 295.2
2017-08-28 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 102.3016 | 52 | 5.9 | 7.3 | 1.478 | 0 | 3.3204 | 0 | 0 | -61 | 286.8
2017-08-28 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 90.6629 | 52 | 5.9 | 7.3 | 10.7106 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | -61 | 284.2
2017-08-28 | 7:00 | 306 | 175.5 | 97.251 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 25.594 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-08-28 | 8:00 | 335.1 | 175.5 | 111.9639 | 56 | 5.9 | 7.3 | 36.6406 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -61 | 335.1
2017-08-28 | 9:00 | 367.7 | 175.5 | 124.7722 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 43.8427 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | -61 | 367.7
2017-08-28 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 124.6615 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2506 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | -61 | 367.4
2017-08-28 | 11:00 | 372.5 | 175.5 | 124.7794 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 46.9616 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -61 | 372.5
2017-08-28 | 12:00 | 352.9 | 175.5 | 109.4102 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 40.8882 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -61 | 352.9
2017-08-28 | 13:00 | 375.1 | 175.5 | 125.2675 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 33.6715 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | -61 | 375.1
2017-08-28 | 14:00 | 378.7 | 175.5 | 127.2384 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 23.3375 | 0 | 2.6241 | 0 | 12.1 | -61 | 378.7
2017-08-28 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 127.1736 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 14.9835 | 0 | 1.6429 | 0 | 19.5 | -61 | 376.7
2017-08-28 | 16:00 | 382.3 | 175.5 | 127.2701 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 7.3042 | 0 | 1.8257 | 0 | 32.5 | -61 | 382.3
2017-08-28 | 17:00 | 379 | 175.5 | 127.2119 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7813 | 0 | 2.8068 | 0 | 34.8 | -61 | 379
2017-08-28 | 18:00 | 389.3 | 175.5 | 127.4414 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 44.1 | -61 | 389.3
2017-08-28 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 127.1302 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3698 | 0 | 29.2 | -61 | 374.1
2017-08-28 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 126.6174 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 5.8 | -61 | 351.1
2017-08-28 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 122.8527 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -61 | 332.3
2017-08-28 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 116.0788 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | -61 | 308.6
2017-08-28 | 23:00 | 289.8 | 175.5 | 103.6764 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | -61 | 289.8
2017-08-29 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 83.5985 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -61 | 271.4
2017-08-29 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 83.8933 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -61 | 270.2
2017-08-29 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 93.7435 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | -61 | 279.9
2017-08-29 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 108.8764 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | -61 | 296.5
2017-08-29 | 4:00 | 305 | 175.5 | 117.3547 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | -61 | 305
2017-08-29 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 106.974 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | -61 | 296.2
2017-08-29 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 110.2545 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1794 | 0 | 10.1661 | 0 | 0 | -61 | 304.4
2017-08-29 | 7:00 | 320.2 | 175.5 | 122.9557 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 1.7609 | 0 | 8.2834 | 0 | 0 | -61 | 320.2
2017-08-29 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 126.6987 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 5.5725 | 0 | 4.9288 | 0 | 17.9 | -61 | 356.1
2017-08-29 | 9:00 | 376.9 | 175.5 | 127.1216 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0536 | 0 | 3.9248 | 0 | 23.8 | -61 | 376.9
2017-08-29 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 127.2184 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 14.4491 | 0 | 4.6325 | 0 | 23.8 | -61 | 378.5
2017-08-29 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 127.232 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 16.0717 | 0 | 5.7963 | 0 | 23.8 | -61 | 380.9
2017-08-29 | 12:00 | 357.3 | 175.5 | 126.6987 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 18.5066 | 0 | 6.5947 | 0 | 7.5 | -61 | 357.3
2017-08-29 | 13:00 | 378.3 | 175.5 | 127.2023 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 14.5604 | 0 | 5.2373 | 0 | 23.8 | -61 | 378.3
2017-08-29 | 14:00 | 381.1 | 175.5 | 127.2141 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9105 | 0 | 4.5754 | 0 | 27.3 | -61 | 381.1
2017-08-29 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 127.1461 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 5.9511 | 0 | 3.5028 | 0 | 26.1 | -61 | 376.8
2017-08-29 | 16:00 | 380.2 | 175.5 | 127.2431 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 3.6481 | 0 | 3.3088 | 0 | 31.9 | -61 | 380.2
2017-08-29 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 127.114 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2351 | 0 | 3.6509 | 0 | 31.4 | -61 | 376.5
2017-08-29 | 18:00 | 383.8 | 175.5 | 127.3455 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 37.3 | -61 | 383.8
2017-08-29 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 127.0399 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 23.7 | -61 | 368.7
2017-08-29 | 20:00 | 344.7 | 175.5 | 126.574 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 10.2 | -61 | 344.7
2017-08-29 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 126.1548 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | 0 | 1.3 | -61 | 323.6
2017-08-29 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 115.9467 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | -61 | 303.4
2017-08-29 | 23:00 | 284.6 | 175.5 | 99.1925 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -61 | 284.6
2017-08-30 | 0:00 | 262.6 | 175.5 | 79.8033 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -61 | 262.6
2017-08-30 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 78.843 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | -61 | 261.4
2017-08-30 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 89.49 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -61 | 271.1
2017-08-30 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 103.4249 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | -61 | 283.7
2017-08-30 | 4:00 | 293 | 175.5 | 113.0558 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8442 | 0 | 0 | -61 | 293
2017-08-30 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 100.6791 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0.853 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -61 | 281.1
2017-08-30 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 88.219 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 11.5159 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | -61 | 279.2
2017-08-30 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 82.2463 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 32.0569 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 | -61 | 293.7
2017-08-30 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 94.8286 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 40.1176 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -61 | 329.9
2017-08-30 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 115.6956 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 40.9482 | 0 | 0.4562 | 0 | 0 | -61 | 361.7
2017-08-30 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 114.4397 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 47.7222 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | -61 | 358.3
2017-08-30 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 115.2407 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 49.8686 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | -61 | 358.6
2017-08-30 | 12:00 | 333.4 | 175.5 | 93.6019 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 55.1435 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | -61 | 333.4
2017-08-30 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 107.7141 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 54.3844 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -61 | 352.3
2017-08-30 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 112.3267 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 40.4605 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -61 | 355.2
2017-08-30 | 15:00 | 356.7 | 175.5 | 118.0388 | 83 | 5.9 | 7.3 | 23.1235 | 0 | 4.8377 | 0 | 0 | -61 | 356.7
2017-08-30 | 16:00 | 363 | 175.5 | 126.9511 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 8.7606 | 0 | 5.4883 | 0 | 8.6 | -61 | 363
2017-08-30 | 17:00 | 358.5 | 175.5 | 126.8392 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0063 | 0 | 6.7545 | 0 | 10.7 | -61 | 358.5
2017-08-30 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 127.0428 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 20.3 | -61 | 372.5
2017-08-30 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 126.8821 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 12.3 | -61 | 362.4
2017-08-30 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 118.0211 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | -61 | 338.2
2017-08-30 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 114.791 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -61 | 324.6
2017-08-30 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 106.24 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -61 | 306.3
2017-08-30 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 98.1673 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 0 | -61 | 290.4
2017-08-31 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 87.748 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.052 | 0 | 0 | -61 | 274.9
2017-08-31 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 82.4865 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 0 | -61 | 268.6
2017-08-31 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 90.5925 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | -61 | 277.5
2017-08-31 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 101.8925 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | -61 | 298.8
2017-08-31 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 102.0258 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | 0 | 0 | -61 | 306.8
2017-08-31 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 101.7859 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1543 | 0 | 5.2598 | 0 | 0 | -61 | 293.2
2017-08-31 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 96.8078 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 6.0497 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -61 | 283.7
2017-08-31 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 97.589 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 19.1087 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -61 | 299.4
2017-08-31 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 102.6052 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 37.4543 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | -61 | 324.9
2017-08-31 | 9:00 | 346.1 | 175.5 | 103.1311 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 49.4722 | 0 | 7.0967 | 0 | 0 | -61 | 346.1
2017-08-31 | 10:00 | 347.2 | 175.5 | 100.2137 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 62.7438 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -61 | 347.2
2017-08-31 | 11:00 | 353 | 175.5 | 98.8665 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 69.1059 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -61 | 353
2017-08-31 | 12:00 | 335 | 175.5 | 82.9107 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 67.3926 | 0 | 7.0967 | 0 | 0 | -61 | 335
2017-08-31 | 13:00 | 357.3 | 175.5 | 102.101 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 61.0164 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -61 | 357.3
2017-08-31 | 14:00 | 356 | 175.5 | 102.2454 | 70 | 5.9 | 7.3 | 49.9961 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -61 | 356
2017-08-31 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 108.7747 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 33.6226 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -61 | 355.7
2017-08-31 | 16:00 | 367.5 | 175.5 | 126.9912 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 12.7201 | 0 | 3.3887 | 0 | 12.9 | -61 | 367.5
2017-08-31 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 126.9274 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 1.175 | 0 | 1.5976 | 0 | 22.5 | -61 | 363.7
2017-08-31 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 127.2349 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 38.8 | -61 | 377.9
2017-08-31 | 19:00 | 367.6 | 175.5 | 127.0088 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 29 | -61 | 367.6
2017-08-31 | 20:00 | 343.1 | 175.5 | 126.5691 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3309 | 0 | 4.7 | -61 | 343.1
2017-08-31 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 116.806 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-08-31 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 102.0317 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | -61 | 303.3
2017-08-31 | 23:00 | 292.9 | 175.5 | 101.6771 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | -61 | 292.9
2017-09-01 | 0:00 | 276 | 175.5 | 102.2542 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -61 | 276
2017-09-01 | 1:00 | 272 | 175.5 | 98.243 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | -61 | 272
2017-09-01 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 104.2402 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 0 | -61 | 282.8
2017-09-01 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 110.7008 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | -61 | 299.5
2017-09-01 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 110.7892 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | -61 | 303.5
2017-09-01 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 102.5475 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 1.0593 | 0 | 0.5932 | 0 | 0 | -61 | 286.5
2017-09-01 | 6:00 | 275.6 | 175.5 | 85.6708 | 46 | 5.9 | 7.3 | 15.9441 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | -61 | 275.6
2017-09-01 | 7:00 | 285.8 | 175.5 | 68.796 | 46 | 5.9 | 7.3 | 43.2128 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | -61 | 285.8
2017-09-01 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 77.7204 | 46 | 5.9 | 7.3 | 65.1226 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | -61 | 316.6
2017-09-01 | 9:00 | 343.5 | 175.5 | 93.1688 | 46 | 5.9 | 7.3 | 76.369 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -61 | 343.5
2017-09-01 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 107.7405 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 71.7463 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | -61 | 354.2
2017-09-01 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 105.6942 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 73.4078 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -61 | 354.5
2017-09-01 | 12:00 | 329 | 175.5 | 74.5643 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 78.5699 | 0 | 1.6658 | 0 | 0 | -61 | 329
2017-09-01 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 104.3222 | 55 | 5.9 | 7.3 | 65.8867 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -61 | 354.7
2017-09-01 | 14:00 | 358.4 | 175.5 | 110.5416 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 53.0408 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -61 | 358.4
2017-09-01 | 15:00 | 355.8 | 175.5 | 115.0578 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 35.2442 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -61 | 355.8
2017-09-01 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 126.7891 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 15.5069 | 0 | 1.004 | 0 | 11.4 | -61 | 361.5
2017-09-01 | 17:00 | 360.1 | 175.5 | 126.8548 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 2.1781 | 0 | 0.8671 | 0 | 23.4 | -61 | 360.1
2017-09-01 | 18:00 | 374.5 | 175.5 | 127.1699 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 39.8 | -61 | 374.5
2017-09-01 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 126.9012 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 28.6 | -61 | 363.1
2017-09-01 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 126.4502 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 5.2 | -61 | 339.5
2017-09-01 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 117.7109 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | -61 | 325.3
2017-09-01 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 110.3309 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | -61 | 309.1
2017-09-01 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 110.1872 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | -61 | 301.3
2017-09-02 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 112.6329 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | -61 | 287.7
2017-09-02 | 1:00 | 282.6 | 175.5 | 106.9189 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | -61 | 282.6
2017-09-02 | 2:00 | 289 | 175.5 | 112.6301 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -61 | 289
2017-09-02 | 3:00 | 306 | 175.5 | 117.3759 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-09-02 | 4:00 | 313 | 175.5 | 117.5679 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | -61 | 313
2017-09-02 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 114.0364 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3576 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | -61 | 297.2
2017-09-02 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 111.8896 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 5.9076 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -61 | 294.9
2017-09-02 | 7:00 | 309.5 | 175.5 | 116.0597 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 11.8002 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | -61 | 309.5
2017-09-02 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 117.8548 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 18.7814 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | -61 | 330.2
2017-09-02 | 9:00 | 347.9 | 175.5 | 118.2851 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 28.3571 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | -61 | 347.9
2017-09-02 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 113.1996 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 40.4338 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 342.3
2017-09-02 | 11:00 | 344.1 | 175.5 | 118.1724 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 46.4328 | 0 | 1.4948 | 0 | 0 | -61 | 344.1
2017-09-02 | 12:00 | 333.8 | 175.5 | 109.824 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 38.2784 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -61 | 333.8
2017-09-02 | 13:00 | 347.6 | 175.5 | 118.2071 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 30.9901 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -61 | 347.6
2017-09-02 | 14:00 | 339.1 | 175.5 | 118.0119 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 25.6392 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -61 | 339.1
2017-09-02 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 117.844 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 17.9802 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -61 | 331.5
2017-09-02 | 16:00 | 334.5 | 175.5 | 116.8833 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 9.7059 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -61 | 334.5
2017-09-02 | 17:00 | 336.5 | 175.5 | 123.7713 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 2.1292 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | -61 | 336.5
2017-09-02 | 18:00 | 361.5 | 175.5 | 126.7964 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | 24.8 | -61 | 361.5
2017-09-02 | 19:00 | 350.8 | 175.5 | 126.6386 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 12.9 | -61 | 350.8
2017-09-02 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 120.7643 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -61 | 331.9
2017-09-02 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 117.3282 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | -61 | 313.9
2017-09-02 | 22:00 | 295.8 | 175.5 | 113.7816 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -61 | 295.8
2017-09-02 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 109.3643 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -61 | 287.4
2017-09-03 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 80.3242 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -61 | 272.3
2017-09-03 | 1:00 | 264.7 | 175.5 | 80.1475 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | -61 | 264.7
2017-09-03 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 80.3945 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -61 | 275.7
2017-09-03 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 84.3897 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 0.3 | -61 | 290.2
2017-09-03 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 90.6105 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 0.6 | -61 | 295.5
2017-09-03 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 79.677 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 1.1496 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -61 | 274.5
2017-09-03 | 6:00 | 260.5 | 175.5 | 60.2116 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 17.1668 | 0 | 4.2216 | 0 | 0 | -61 | 260.5
2017-09-03 | 7:00 | 259.6 | 175.5 | 44.3108 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 40.3857 | 0 | 4.8035 | 0 | -3.8 | -61 | 259.6
2017-09-03 | 8:00 | 266.7 | 175.5 | 44.4653 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 63.4191 | 0 | 6.1156 | 0 | -21.2 | -61 | 266.7
2017-09-03 | 9:00 | 270.6 | 175.5 | 44.5139 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 83.0778 | 0 | 7.1083 | 0 | -38 | -61 | 270.6
2017-09-03 | 10:00 | 280.3 | 175.5 | 44.7664 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 86.4305 | 0 | 8.6031 | 0 | -33.4 | -61 | 280.3
2017-09-03 | 11:00 | 284.8 | 175.5 | 44.8546 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 91.0251 | 0 | 10.1203 | 0 | -35.1 | -61 | 284.8
2017-09-03 | 12:00 | 282.6 | 175.5 | 44.8794 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 90.7075 | 0 | 11.1131 | 0 | -38 | -61 | 282.6
2017-09-03 | 13:00 | 282.9 | 175.5 | 44.8283 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 84.7056 | 0 | 11.8661 | 0 | -32.9 | -61 | 282.9
2017-09-03 | 14:00 | 284.3 | 175.5 | 44.8467 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 66.9796 | 0 | 12.5737 | 0 | -14.5 | -61 | 284.3
2017-09-03 | 15:00 | 288.3 | 175.5 | 54.5127 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 44.3385 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -61 | 288.3
2017-09-03 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 77.2478 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 18.5781 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | -61 | 296.9
2017-09-03 | 17:00 | 314.5 | 175.5 | 100.5356 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 1.7143 | 0 | 7.8501 | 0 | 0.6 | -61 | 314.5
2017-09-03 | 18:00 | 341.9 | 175.5 | 119.8065 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 7.5 | -61 | 341.9
2017-09-03 | 19:00 | 333.6 | 175.5 | 119.7977 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 1 | -61 | 333.6
2017-09-03 | 20:00 | 319.4 | 175.5 | 114.2937 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9063 | 0 | 0.6 | -61 | 319.4
2017-09-03 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 98.7997 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0.6 | -61 | 304.1
2017-09-03 | 22:00 | 283.3 | 175.5 | 80.5925 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -61 | 283.3
2017-09-03 | 23:00 | 268.8 | 175.5 | 77.5872 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -61 | 268.8
2017-09-04 | 0:00 | 252.9 | 175.5 | 75.7033 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -61 | 252.9
2017-09-04 | 1:00 | 251.4 | 175.5 | 74.5001 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -61 | 251.4
2017-09-04 | 2:00 | 263.8 | 175.5 | 82.9442 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | -61 | 263.8
2017-09-04 | 3:00 | 280.5 | 175.5 | 89.7402 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5598 | 0 | 0.6 | -61 | 280.5
2017-09-04 | 4:00 | 288.7 | 175.5 | 89.9752 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9248 | 0 | 0.6 | -61 | 288.7
2017-09-04 | 5:00 | 273.1 | 175.5 | 82.7627 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 2.5317 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -61 | 273.1
2017-09-04 | 6:00 | 267.7 | 175.5 | 67.4284 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 23.6339 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -61 | 267.7
2017-09-04 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 51.3998 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 52.8456 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | -61 | 281.1
2017-09-04 | 8:00 | 311.4 | 175.5 | 59.2304 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 74.9042 | 0 | 3.7654 | 0 | 0 | -61 | 311.4
2017-09-04 | 9:00 | 334.1 | 175.5 | 66.1702 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 89.9114 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -61 | 334.1
2017-09-04 | 10:00 | 346.1 | 175.5 | 70.0137 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 97.3607 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 346.1
2017-09-04 | 11:00 | 357 | 175.5 | 83.5503 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 92.9004 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -61 | 357
2017-09-04 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 68.0797 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 84.553 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | -61 | 334.3
2017-09-04 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 91.1811 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 77.3098 | 0 | 8.4091 | 0 | 0.6 | -61 | 357.1
2017-09-04 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 87.0035 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 66.1714 | 0 | 9.0251 | 0 | 0.6 | -61 | 352.7
2017-09-04 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 102.1047 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 42.6782 | 0 | 8.7171 | 0 | 0.6 | -61 | 357.2
2017-09-04 | 16:00 | 366 | 175.5 | 120.3944 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 16.9475 | 0 | 8.1581 | 0 | 14 | -61 | 366
2017-09-04 | 17:00 | 365.9 | 175.5 | 120.32 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1697 | 0 | 5.9103 | 0 | 32 | -61 | 365.9
2017-09-04 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 121.4394 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 49.8 | -61 | 382.6
2017-09-04 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 120.3073 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 34.5 | -61 | 365.7
2017-09-04 | 20:00 | 345 | 175.5 | 119.9382 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7618 | 0 | 12.8 | -61 | 345
2017-09-04 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 116.7764 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0.6 | -61 | 326.5
2017-09-04 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 95.2238 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | 0 | 0.6 | -61 | 300.6
2017-09-04 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 89.9804 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1196 | 0 | 0.6 | -61 | 287.9
2017-09-05 | 0:00 | 270 | 175.5 | 88.9294 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 0.6 | -61 | 270
2017-09-05 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 85.1985 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0.6 | -61 | 266.6
2017-09-05 | 2:00 | 280 | 175.5 | 94.8515 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6485 | 0 | 0.6 | -61 | 280
2017-09-05 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 101.9527 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 0.6 | -61 | 296.2
2017-09-05 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 102.1078 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 0.6 | -61 | 303.4
2017-09-05 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 93.2869 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 2.4349 | 0 | 8.0782 | 0 | 0.6 | -61 | 286.9
2017-09-05 | 6:00 | 279.4 | 175.5 | 76.0567 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3446 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -61 | 279.4
2017-09-05 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 64.2032 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 53.3692 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | -61 | 294.7
2017-09-05 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 69.5932 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 75.335 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-09-05 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 77.0077 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 89.7149 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -61 | 344.9
2017-09-05 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 77.0315 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 98.5582 | 0 | 5.9103 | 0 | 0 | -61 | 354.6
2017-09-05 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 82.771 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 100.0147 | 0 | 6.9143 | 0 | 0 | -61 | 363.3
2017-09-05 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 63.2087 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 97.2661 | 0 | 7.3252 | 0 | 0 | -61 | 341.4
2017-09-05 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 88.5317 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 85.103 | 0 | 7.1653 | 0 | 0.6 | -61 | 360.4
2017-09-05 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 102.6921 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 63.8534 | 0 | 6.7545 | 0 | 0.6 | -61 | 363.4
2017-09-05 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 112.6411 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 43.7032 | 0 | 5.9557 | 0 | 0.6 | -61 | 365.3
2017-09-05 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 120.506 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 18.5728 | 0 | 6.3212 | 0 | 25.7 | -61 | 376.9
2017-09-05 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 121.1803 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 1.131 | 0 | 5.0887 | 0 | 42.2 | -61 | 375.4
2017-09-05 | 18:00 | 392.8 | 175.5 | 123.543 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 60 | -61 | 392.8
2017-09-05 | 19:00 | 374.6 | 175.5 | 121.2482 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 44.3 | -61 | 374.6
2017-09-05 | 20:00 | 351.4 | 175.5 | 120.0992 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 22.5 | -61 | 351.4
2017-09-05 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 119.7981 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9019 | 0 | 3.6 | -61 | 333.1
2017-09-05 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 108.1242 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0.6 | -61 | 311.6
2017-09-05 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 101.4985 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 0.6 | -61 | 299.7
2017-09-06 | 0:00 | 285 | 175.5 | 105.6832 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3168 | 0 | 0.6 | -61 | 285
2017-09-06 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 98.7278 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 0.6 | -61 | 279.8
2017-09-06 | 2:00 | 291 | 175.5 | 106.6708 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0.6 | -61 | 291
2017-09-06 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 116.3214 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0.6 | -61 | 306.4
2017-09-06 | 4:00 | 316 | 175.5 | 117.8885 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 0.6 | -61 | 316
2017-09-06 | 5:00 | 299.8 | 175.5 | 114.5283 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 1.0048 | 0 | 9.7669 | 0 | 0.6 | -61 | 299.8
2017-09-06 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 101.1861 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 12.7558 | 0 | 8.1581 | 0 | 0.6 | -61 | 296.1
2017-09-06 | 7:00 | 305.9 | 175.5 | 92.2891 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 33.7941 | 0 | 5.3168 | 0 | 0.6 | -61 | 305.9
2017-09-06 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 105.1124 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5339 | 0 | 5.4537 | 0 | 0.6 | -61 | 339.8
2017-09-06 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 117.5588 | 54 | 5.9 | 7.3 | 60.0276 | 0 | 5.6136 | 0 | 0.6 | -61 | 365.5
2017-09-06 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 117.8422 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 69.9872 | 0 | 5.6706 | 0 | 0.6 | -61 | 377.7
2017-09-06 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 117.9311 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 69.2292 | 0 | 5.3397 | 0 | 0.6 | -61 | 383.9
2017-09-06 | 12:00 | 359.7 | 175.5 | 108.4255 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 67.7597 | 0 | 4.8148 | 0 | 0.6 | -61 | 359.7
2017-09-06 | 13:00 | 377 | 175.5 | 117.7989 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 61.0775 | 0 | 4.7236 | 0 | 0.6 | -61 | 377
2017-09-06 | 14:00 | 382.6 | 175.5 | 120.74 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 47.5801 | 0 | 3.4799 | 0 | 5.5 | -61 | 382.6
2017-09-06 | 15:00 | 383 | 175.5 | 131.2155 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 32.4689 | 0 | 2.7156 | 0 | 11.3 | -61 | 383
2017-09-06 | 16:00 | 388.2 | 175.5 | 131.3996 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 10.6414 | 0 | 2.259 | 0 | 38.6 | -61 | 388.2
2017-09-06 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 131.874 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.061 | 0 | 2.065 | 0 | 45.6 | -61 | 384.9
2017-09-06 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 132.2241 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 59.3 | -61 | 399.3
2017-09-06 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 131.8354 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 42.6 | -61 | 382.2
2017-09-06 | 20:00 | 359.2 | 175.5 | 130.792 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 21.1 | -61 | 359.2
2017-09-06 | 21:00 | 341.8 | 175.5 | 119.8603 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 14.7 | -61 | 341.8
2017-09-06 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 116.6663 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 0.6 | -61 | 321.9
2017-09-06 | 23:00 | 310.7 | 175.5 | 116.4354 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0.6 | -61 | 310.7
2017-09-07 | 0:00 | 289.9 | 175.5 | 113.7382 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0.6 | -61 | 289.9
2017-09-07 | 1:00 | 286.1 | 175.5 | 109.8024 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5976 | 0 | 0.6 | -61 | 286.1
2017-09-07 | 2:00 | 298.2 | 175.5 | 116.2229 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0.6 | -61 | 298.2
2017-09-07 | 3:00 | 313.8 | 175.5 | 119.3932 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 1 | -61 | 313.8
2017-09-07 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 119.4362 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 1 | -61 | 318.1
2017-09-07 | 5:00 | 302 | 175.5 | 116.2601 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3708 | 0 | 1.3691 | 0 | 0.6 | -61 | 302
2017-09-07 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 115.588 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 7.6751 | 0 | 1.8369 | 0 | 0.6 | -61 | 299.9
2017-09-07 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 113.4111 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 22.052 | 0 | 1.8369 | 0 | 0.6 | -61 | 315.3
2017-09-07 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 118.57 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 43.8851 | 0 | 2.1449 | 0 | 0.6 | -61 | 346.2
2017-09-07 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 120.4309 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 62.2772 | 0 | 3.0919 | 0 | 1.3 | -61 | 369.7
2017-09-07 | 10:00 | 370.8 | 175.5 | 113.8927 | 46 | 5.9 | 7.3 | 78.8993 | 0 | 3.708 | 0 | 0.6 | -61 | 370.8
2017-09-07 | 11:00 | 378.4 | 175.5 | 117.8399 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3935 | 0 | 2.9666 | 0 | 0.6 | -61 | 378.4
2017-09-07 | 12:00 | 356.5 | 175.5 | 92.718 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 85.3423 | 0 | 3.6397 | 0 | 0.6 | -61 | 356.5
2017-09-07 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 113.2917 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 72.6304 | 0 | 2.9779 | 0 | 0.6 | -61 | 377.1
2017-09-07 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 119.2701 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 54.0962 | 0 | 2.1337 | 0 | 0.6 | -61 | 377.1
2017-09-07 | 15:00 | 379 | 175.5 | 131.1406 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 33.0072 | 0 | 1.1522 | 0 | 7.7 | -61 | 379
2017-09-07 | 16:00 | 386.7 | 175.5 | 131.2959 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 14.1752 | 0 | 1.5289 | 0 | 33.7 | -61 | 386.7
2017-09-07 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 131.9213 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4546 | 0 | 0.9241 | 0 | 47.9 | -61 | 387.2
2017-09-07 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 136.653 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 60 | -61 | 403.6
2017-09-07 | 19:00 | 383 | 175.5 | 131.9213 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 44.2 | -61 | 383
2017-09-07 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 130.7189 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 21.9 | -61 | 359.6
2017-09-07 | 21:00 | 341 | 175.5 | 119.8072 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 14.2 | -61 | 341
2017-09-07 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 117.8759 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 0.6 | -61 | 321.7
2017-09-07 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 116.453 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0.6 | -61 | 309.6
2017-09-08 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 116.1072 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0.6 | -61 | 294.8
2017-09-08 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 110.3101 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 0.6 | -61 | 287.6
2017-09-08 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 116.1129 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 0.6 | -61 | 296.7
2017-09-08 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 119.2671 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 1 | -61 | 312.4
2017-09-08 | 4:00 | 318.6 | 175.5 | 119.4213 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 1.1 | -61 | 318.6
2017-09-08 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 116.3642 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0.594 | 0 | 0.7418 | 0 | 0.6 | -61 | 302.8
2017-09-08 | 6:00 | 297.7 | 175.5 | 111.1457 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 11.9812 | 0 | 0.6731 | 0 | 0.6 | -61 | 297.7
2017-09-08 | 7:00 | 314.4 | 175.5 | 108.9462 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 30.9036 | 0 | 0.6502 | 0 | 0.6 | -61 | 314.4
2017-09-08 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 110.1066 | 47 | 5.9 | 7.3 | 55.5115 | 0 | 0.5819 | 0 | 0.6 | -61 | 341.5
2017-09-08 | 9:00 | 366.3 | 175.5 | 117.5278 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 70.4762 | 0 | 0.696 | 0 | 0.6 | -61 | 366.3
2017-09-08 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 117.731 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 79.8534 | 0 | 1.0156 | 0 | 0.6 | -61 | 374.4
2017-09-08 | 11:00 | 378.1 | 175.5 | 117.8876 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 83.2518 | 0 | 1.4606 | 0 | 0.6 | -61 | 378.1
2017-09-08 | 12:00 | 361.5 | 175.5 | 100.2019 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 71.276 | 0 | 2.1221 | 0 | 0.6 | -61 | 361.5
2017-09-08 | 13:00 | 383.4 | 175.5 | 120.7983 | 73 | 5.9 | 7.3 | 58.3539 | 0 | 2.2478 | 0 | 1.3 | -61 | 383.4
2017-09-08 | 14:00 | 388.8 | 175.5 | 120.8512 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 43.9211 | 0 | 2.3277 | 0 | 15.6 | -61 | 388.8
2017-09-08 | 15:00 | 383 | 175.5 | 131.2675 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 28.5655 | 0 | 2.567 | 0 | 14.5 | -61 | 383
2017-09-08 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 131.3572 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 9.8212 | 0 | 2.5216 | 0 | 39.4 | -61 | 389.2
2017-09-08 | 17:00 | 386.1 | 175.5 | 131.8566 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.5093 | 0 | 1.7341 | 0 | 45.9 | -61 | 386.1
2017-09-08 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 132.2089 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 59.8 | -61 | 399.9
2017-09-08 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 131.7731 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 41.5 | -61 | 380.4
2017-09-08 | 20:00 | 355.1 | 175.5 | 130.6362 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 17.2 | -61 | 355.1
2017-09-08 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 119.7514 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 8.8 | -61 | 336.5
2017-09-08 | 22:00 | 321 | 175.5 | 119.4511 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 1.1 | -61 | 321
2017-09-08 | 23:00 | 305.2 | 175.5 | 116.3832 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0.6 | -61 | 305.2
2017-09-09 | 0:00 | 290 | 175.5 | 110.7234 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0.6 | -61 | 290
2017-09-09 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 106.1326 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0.6 | -61 | 284.3
2017-09-09 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 100.2957 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0.6 | -61 | 289.7
2017-09-09 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 111.137 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0.6 | -61 | 309.4
2017-09-09 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 111.2932 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5068 | 0 | 0.6 | -61 | 314.2
2017-09-09 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 96.1381 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4677 | 0 | 8.6942 | 0 | 0.6 | -61 | 293.7
2017-09-09 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 95.8244 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 9.7339 | 0 | 5.8417 | 0 | 0.6 | -61 | 285.3
2017-09-09 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 109.2148 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 18.0374 | 0 | 2.2478 | 0 | 0.6 | -61 | 303.6
2017-09-09 | 8:00 | 330 | 175.5 | 111.6954 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 32.3335 | 0 | 1.8711 | 0 | 0.6 | -61 | 330
2017-09-09 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 112.2172 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 49.3672 | 0 | 2.7156 | 0 | 0.6 | -61 | 349.5
2017-09-09 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 102.2385 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 66.0796 | 0 | 3.9819 | 0 | 0.6 | -61 | 347.5
2017-09-09 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 92.198 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 77.1635 | 0 | 4.4385 | 0 | 0.6 | -61 | 348.2
2017-09-09 | 12:00 | 333.5 | 175.5 | 78.491 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 76.4966 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -61 | 333.5
2017-09-09 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 90.9783 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1631 | 0 | 4.3586 | 0 | 0.6 | -61 | 335.9
2017-09-09 | 14:00 | 341 | 175.5 | 104.7054 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 49.22 | 0 | 4.9746 | 0 | 0.6 | -61 | 341
2017-09-09 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 107.7146 | 67 | 5.9 | 7.3 | 31.4417 | 0 | 4.6437 | 0 | 0.6 | -61 | 339.1
2017-09-09 | 16:00 | 341.3 | 175.5 | 118.5098 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 11.6859 | 0 | 4.4043 | 0 | 0.6 | -61 | 341.3
2017-09-09 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 120.0771 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.9832 | 0 | 3.6397 | 0 | 17.6 | -61 | 348.4
2017-09-09 | 18:00 | 371 | 175.5 | 121.0543 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 40.4 | -61 | 371
2017-09-09 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 120.2274 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 29.1 | -61 | 358.2
2017-09-09 | 20:00 | 338.4 | 175.5 | 119.8535 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 9.4 | -61 | 338.4
2017-09-09 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 116.6992 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 0.6 | -61 | 319.4
2017-09-09 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 106.8494 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0.6 | -61 | 298.3
2017-09-09 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 107.6093 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0.6 | -61 | 284.8
2017-09-10 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 87.7924 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | -61 | 270.1
2017-09-10 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 84.8763 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | -61 | 265.9
2017-09-10 | 2:00 | 279 | 175.5 | 88.0334 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 279
2017-09-10 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 93.3591 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | -61 | 293.2
2017-09-10 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 95.9683 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | -61 | 296.3
2017-09-10 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 87.9711 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | -61 | 279.7
2017-09-10 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 85.1006 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 2.0934 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | -61 | 268.9
2017-09-10 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 82.2714 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 10.874 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | -61 | 268.2
2017-09-10 | 8:00 | 279.2 | 175.5 | 80.2496 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 24.1014 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 279.2
2017-09-10 | 9:00 | 282.4 | 175.5 | 55.0149 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 51.612 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | -61 | 282.4
2017-09-10 | 10:00 | 281.6 | 175.5 | 44.7877 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 71.3786 | 0 | 3.8337 | 0 | -11.8 | -61 | 281.6
2017-09-10 | 11:00 | 293.2 | 175.5 | 45.0685 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 81.152 | 0 | 3.8795 | 0 | -10.3 | -61 | 293.2
2017-09-10 | 12:00 | 295.3 | 175.5 | 49.0805 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 68.0959 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | -61 | 295.3
2017-09-10 | 13:00 | 295.1 | 175.5 | 46.3263 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 69.6481 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 295.1
2017-09-10 | 14:00 | 287.8 | 175.5 | 50.4845 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 58.03 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -61 | 287.8
2017-09-10 | 15:00 | 292.8 | 175.5 | 64.6391 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 35.8831 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -61 | 292.8
2017-09-10 | 16:00 | 303.2 | 175.5 | 86.6642 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 13.1889 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -61 | 303.2
2017-09-10 | 17:00 | 317.4 | 175.5 | 109.7206 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7746 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -61 | 317.4
2017-09-10 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 129.2057 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9943 | 0 | 2.8 | -61 | 345.3
2017-09-10 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 117.5086 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0 | -61 | 332.4
2017-09-10 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 110.0897 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -61 | 316.6
2017-09-10 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 95.1788 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | -61 | 300.2
2017-09-10 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 87.7186 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -61 | 282.5
2017-09-10 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 84.7045 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -61 | 267.6
2017-09-11 | 0:00 | 250.9 | 175.5 | 73.9314 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | -61 | 250.9
2017-09-11 | 1:00 | 248.9 | 175.5 | 71.8173 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | -61 | 248.9
2017-09-11 | 2:00 | 263 | 175.5 | 85.8491 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -61 | 263
2017-09-11 | 3:00 | 278.9 | 175.5 | 97.2005 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | -61 | 278.9
2017-09-11 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 97.3776 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -61 | 288.6
2017-09-11 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 92.7825 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7336 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -61 | 275.4
2017-09-11 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 82.5732 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 15.459 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | -61 | 275.4
2017-09-11 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 81.6413 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 33.8419 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 292.6
2017-09-11 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 97.8258 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 46.3706 | 0 | 3.1036 | 0 | 0 | -61 | 322.8
2017-09-11 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 93.3709 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 65.6344 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -61 | 336.2
2017-09-11 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 80.4395 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 78.2228 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -61 | 335.8
2017-09-11 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 90.3721 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 79.0324 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -61 | 346.7
2017-09-11 | 12:00 | 334.2 | 175.5 | 72.3541 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 65.5054 | 0 | 3.2405 | 0 | 0 | -61 | 334.2
2017-09-11 | 13:00 | 365 | 175.5 | 115.9052 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 38.6354 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 365
2017-09-11 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 128.8894 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 24.7689 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | -61 | 364.3
2017-09-11 | 15:00 | 364.3 | 175.5 | 129.6318 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 12.1124 | 0 | 4.2558 | 0 | 11.8 | -61 | 364.3
2017-09-11 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 129.7081 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 2.6594 | 0 | 4.6325 | 0 | 28.9 | -61 | 372.4
2017-09-11 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 129.7824 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 35.3 | -61 | 376.5
2017-09-11 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 130.0535 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | 0 | 43.6 | -61 | 386.6
2017-09-11 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 129.6118 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 20.9 | -61 | 365.9
2017-09-11 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 123.4789 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4211 | 0 | 0 | -61 | 341.4
2017-09-11 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 110.2532 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -61 | 322.8
2017-09-11 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 97.5456 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -61 | 302.2
2017-09-11 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 92.8545 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-09-12 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 81.3573 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 0 | -61 | 270.5
2017-09-12 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 79.0625 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | -61 | 266.3
2017-09-12 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 93.7857 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | 0 | 0 | -61 | 279.8
2017-09-12 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 106.8271 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | -61 | 295.3
2017-09-12 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 115.25 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | -61 | 305.4
2017-09-12 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 109.6982 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -61 | 295.4
2017-09-12 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 104.6786 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1686 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -61 | 295.1
2017-09-12 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 122.4937 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0.8386 | 0 | 12.7677 | 0 | 0 | -61 | 316.7
2017-09-12 | 8:00 | 350.7 | 175.5 | 129.306 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 2.9171 | 0 | 10.5769 | 0 | 12.3 | -61 | 350.7
2017-09-12 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 129.8044 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 4.6821 | 0 | 9.0135 | 0 | 25.8 | -61 | 374.9
2017-09-12 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 129.9313 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 6.8897 | 0 | 9.379 | 0 | 25.9 | -61 | 377.7
2017-09-12 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 129.927 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 9.739 | 0 | 10.634 | 0 | 23.2 | -61 | 379.1
2017-09-12 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 129.4388 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 8.7582 | 0 | 13.703 | 0 | 7.7 | -61 | 355.2
2017-09-12 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 129.7851 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 9.1874 | 0 | 14.6275 | 0 | 22.1 | -61 | 374.7
2017-09-12 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 129.8795 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7119 | 0 | 13.9086 | 0 | 22 | -61 | 376.9
2017-09-12 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 129.7487 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7877 | 0 | 13.4636 | 0 | 22 | -61 | 372.2
2017-09-12 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 129.9698 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0.6272 | 0 | 10.303 | 0 | 32.7 | -61 | 379.2
2017-09-12 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 129.9789 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 36.2 | -61 | 381.5
2017-09-12 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 130.072 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 42.3 | -61 | 387.1
2017-09-12 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 129.6319 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 22 | -61 | 365.8
2017-09-12 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 129.2118 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 11.2 | -61 | 344.5
2017-09-12 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 128.805 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.995 | 0 | 5.1 | -61 | 324.5
2017-09-12 | 22:00 | 306 | 175.5 | 114.7207 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -61 | 306
2017-09-12 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 107.9809 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | -61 | 291.9
2017-09-13 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 93.6998 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 0 | -61 | 275.5
2017-09-13 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 90.0922 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -61 | 272.6
2017-09-13 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 96.3813 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 0 | -61 | 281.9
2017-09-13 | 3:00 | 301 | 175.5 | 111.491 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -61 | 301
2017-09-13 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 111.6653 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -61 | 309.3
2017-09-13 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 110.5285 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3617 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-09-13 | 6:00 | 294.7 | 175.5 | 103.7963 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 11.5677 | 0 | 9.436 | 0 | 0 | -61 | 294.7
2017-09-13 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 95.0741 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 35.8859 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | -61 | 309.6
2017-09-13 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 94.6977 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0189 | 0 | 8.2834 | 0 | 0 | -61 | 333.9
2017-09-13 | 9:00 | 360.2 | 175.5 | 98.6313 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 67.6596 | 0 | 8.4091 | 0 | 0 | -61 | 360.2
2017-09-13 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 112.9171 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 50.7814 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -61 | 369.4
2017-09-13 | 11:00 | 372 | 175.5 | 112.8696 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 53.4061 | 0 | 9.4243 | 0 | 0 | -61 | 372
2017-09-13 | 12:00 | 342.1 | 175.5 | 90.9382 | 54 | 5.9 | 7.3 | 58.8965 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -61 | 342.1
2017-09-13 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 102.1944 | 66 | 5.9 | 7.3 | 53.9524 | 0 | 12.6532 | 0 | 0 | -61 | 362.5
2017-09-13 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 122.1689 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 29.6623 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | -61 | 372.6
2017-09-13 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 129.8307 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 17.8527 | 0 | 14.2166 | 0 | 5.2 | -61 | 374.2
2017-09-13 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 129.8241 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4533 | 0 | 15.7226 | 0 | 17.1 | -61 | 377.2
2017-09-13 | 17:00 | 377 | 175.5 | 129.8707 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3971 | 0 | 16.9322 | 0 | 22.7 | -61 | 377
2017-09-13 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 130.1296 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 34.4 | -61 | 389.6
2017-09-13 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 129.7023 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1977 | 0 | 17.1 | -61 | 369.1
2017-09-13 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 124.3063 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1937 | 0 | 0 | -61 | 345.6
2017-09-13 | 21:00 | 328.7 | 175.5 | 112.0653 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3347 | 0 | 0 | -61 | 328.7
2017-09-13 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 107.6272 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 0 | -61 | 308.2
2017-09-13 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 109.687 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.513 | 0 | 0 | -61 | 295.2
2017-09-14 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 93.4713 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8287 | 0 | 0 | -61 | 277.3
2017-09-14 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 90.8918 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | -61 | 273.1
2017-09-14 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 96.9809 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -61 | 280.5
2017-09-14 | 3:00 | 298 | 175.5 | 109.7661 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -61 | 298
2017-09-14 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 109.8693 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | -61 | 307.3
2017-09-14 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 109.6871 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4425 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -61 | 297.2
2017-09-14 | 6:00 | 296.5 | 175.5 | 97.9004 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0401 | 0 | 17.5595 | 0 | 0 | -61 | 296.5
2017-09-14 | 7:00 | 312.6 | 175.5 | 100.3346 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 23.93 | 0 | 18.3354 | 0 | 0 | -61 | 312.6
2017-09-14 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 110.6222 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 31.9323 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | -61 | 344.8
2017-09-14 | 9:00 | 365 | 175.5 | 111.0641 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 39.1764 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | -61 | 365
2017-09-14 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 111.1502 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 44.4594 | 0 | 19.5904 | 0 | 0 | -61 | 368.1
2017-09-14 | 11:00 | 364.4 | 175.5 | 111.0626 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 52.4482 | 0 | 18.6892 | 0 | 0 | -61 | 364.4
2017-09-14 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 95.0433 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 50.3855 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -61 | 336.4
2017-09-14 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 103.9516 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 43.1901 | 0 | 18.3583 | 0 | 0 | -61 | 358.8
2017-09-14 | 14:00 | 365.6 | 175.5 | 112.0902 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 27.1543 | 0 | 19.9555 | 0 | 0 | -61 | 365.6
2017-09-14 | 15:00 | 365.2 | 175.5 | 123.9467 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 13.5412 | 0 | 20.4121 | 0 | 0 | -61 | 365.2
2017-09-14 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 129.8747 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 2.0799 | 0 | 20.8454 | 0 | 13.7 | -61 | 373.8
2017-09-14 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 129.912 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 22.6 | -61 | 379.3
2017-09-14 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 129.9875 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3125 | 0 | 29.2 | -61 | 384.8
2017-09-14 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 129.6452 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 13.1 | -61 | 365.3
2017-09-14 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 120.0352 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | -61 | 341.7
2017-09-14 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 110.2456 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -61 | 325.2
2017-09-14 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 102.7942 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | -61 | 304.5
2017-09-14 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 104.0095 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | -61 | 288.5
2017-09-15 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 87.036 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -61 | 270.6
2017-09-15 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 84.9862 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | -61 | 266.2
2017-09-15 | 2:00 | 279 | 175.5 | 99.9881 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -61 | 279
2017-09-15 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 109.472 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -61 | 297.5
2017-09-15 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 109.9447 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 0 | -61 | 308.9
2017-09-15 | 5:00 | 296.6 | 175.5 | 109.6591 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2286 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -61 | 296.6
2017-09-15 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 109.6526 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 10.0049 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | -61 | 295.5
2017-09-15 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 104.8853 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 28.369 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -61 | 307.2
2017-09-15 | 8:00 | 325.9 | 175.5 | 101.5378 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 50.1197 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | -61 | 325.9
2017-09-15 | 9:00 | 339.1 | 175.5 | 104.1324 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 61.6038 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | -61 | 339.1
2017-09-15 | 10:00 | 343.4 | 175.5 | 97.3782 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 72.1122 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -61 | 343.4
2017-09-15 | 11:00 | 350.3 | 175.5 | 110.7445 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 64.7279 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | -61 | 350.3
2017-09-15 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 87.7595 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 61.7859 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | -61 | 327.4
2017-09-15 | 13:00 | 348.4 | 175.5 | 109.6764 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 47.055 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | -61 | 348.4
2017-09-15 | 14:00 | 351.2 | 175.5 | 109.5717 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 36.6115 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 351.2
2017-09-15 | 15:00 | 349.3 | 175.5 | 113.7264 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 27.8186 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -61 | 349.3
2017-09-15 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 129.5668 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 9.9541 | 0 | 2.1791 | 0 | 13.3 | -61 | 359.8
2017-09-15 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 129.5906 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1066 | 0 | 1.8028 | 0 | 29.3 | -61 | 365.6
2017-09-15 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 129.9309 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 43.6 | -61 | 379.7
2017-09-15 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 129.5502 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 23.9 | -61 | 359.3
2017-09-15 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 129.0213 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 1.9 | -61 | 336.6
2017-09-15 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 117.8679 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | -61 | 323.9
2017-09-15 | 22:00 | 309.4 | 175.5 | 109.9703 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -61 | 309.4
2017-09-15 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 109.7213 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | -61 | 300.1
2017-09-16 | 0:00 | 285.2 | 175.5 | 109.4382 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | -61 | 285.2
2017-09-16 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 108.9952 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | -61 | 283.4
2017-09-16 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 109.6498 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 0 | -61 | 293.7
2017-09-16 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 111.6209 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4791 | 0 | 0 | -61 | 308.4
2017-09-16 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 111.7233 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | -61 | 315.7
2017-09-16 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 109.7945 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4147 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | -61 | 299.7
2017-09-16 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 105.4679 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 12.1699 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -61 | 290.8
2017-09-16 | 7:00 | 298.4 | 175.5 | 95.9766 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 28.9551 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | -61 | 298.4
2017-09-16 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 98.4643 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 49.0245 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | -61 | 320.9
2017-09-16 | 9:00 | 339.3 | 175.5 | 108.9358 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 54.2273 | 0 | 0.1369 | 0 | 0 | -61 | 339.3
2017-09-16 | 10:00 | 347.9 | 175.5 | 112.4567 | 52 | 5.9 | 7.3 | 55.6975 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -61 | 347.9
2017-09-16 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 112.5606 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 53.0342 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | -61 | 352.7
2017-09-16 | 12:00 | 333 | 175.5 | 102.2168 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 54.3021 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | -61 | 333
2017-09-16 | 13:00 | 340.3 | 175.5 | 112.2718 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 43.582 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | -61 | 340.3
2017-09-16 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 104.961 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 42.135 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | -61 | 338.7
2017-09-16 | 15:00 | 341.5 | 175.5 | 111.4563 | 76 | 5.9 | 7.3 | 25.2939 | 0 | 1.0498 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-09-16 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 129.2221 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 8.4129 | 0 | 2.065 | 0 | 1.3 | -61 | 346.3
2017-09-16 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 129.4869 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0862 | 0 | 2.7269 | 0 | 21.1 | -61 | 358.7
2017-09-16 | 18:00 | 373.3 | 175.5 | 129.8543 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 34.7 | -61 | 373.3
2017-09-16 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 129.5764 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7236 | 0 | 18.8 | -61 | 358.4
2017-09-16 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 129.0973 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 1.2 | -61 | 340.8
2017-09-16 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 111.9194 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-09-16 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 109.9065 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | -61 | 308.6
2017-09-16 | 23:00 | 298.5 | 175.5 | 111.4973 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | 0 | -61 | 298.5
2017-09-17 | 0:00 | 283.8 | 175.5 | 96.7937 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3063 | 0 | 0 | -61 | 283.8
2017-09-17 | 1:00 | 279.2 | 175.5 | 96.6447 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 0 | -61 | 279.2
2017-09-17 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 93.407 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-09-17 | 3:00 | 306.7 | 175.5 | 101.0588 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -61 | 306.7
2017-09-17 | 4:00 | 311.7 | 175.5 | 105.0206 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | -61 | 311.7
2017-09-17 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 97.0224 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.8493 | 0 | 10.4283 | 0 | 0 | -61 | 296.4
2017-09-17 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 74.0292 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 18.3866 | 0 | 9.5842 | 0 | 0 | -61 | 280.1
2017-09-17 | 7:00 | 276.9 | 175.5 | 54.0556 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 41.3759 | 0 | 8.5685 | 0 | 0 | -61 | 276.9
2017-09-17 | 8:00 | 284.1 | 175.5 | 44.8585 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 60.4834 | 0 | 9.8581 | 0 | -4 | -61 | 284.1
2017-09-17 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 60.378 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 58.5772 | 0 | 11.0448 | 0 | 0 | -61 | 302.9
2017-09-17 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 45.4377 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 68.3814 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -61 | 298.3
2017-09-17 | 11:00 | 294.5 | 175.5 | 45.0467 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 67.5724 | 0 | 11.5809 | 0 | -2.6 | -61 | 294.5
2017-09-17 | 12:00 | 286.3 | 175.5 | 44.8135 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 61.7417 | 0 | 12.7448 | 0 | -6.4 | -61 | 286.3
2017-09-17 | 13:00 | 287.5 | 175.5 | 44.9397 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 68.5995 | 0 | 11.6608 | 0 | -11.1 | -61 | 287.5
2017-09-17 | 14:00 | 301 | 175.5 | 67.8036 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 48.2271 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -61 | 301
2017-09-17 | 15:00 | 308.1 | 175.5 | 81.41 | 61 | 5.9 | 7.3 | 25.9412 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -61 | 308.1
2017-09-17 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 95.6392 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 7.5779 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -61 | 317.2
2017-09-17 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 120.9551 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1792 | 0 | 12.2657 | 0 | 0 | -61 | 338.7
2017-09-17 | 18:00 | 360.6 | 175.5 | 128.4882 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 14.9 | -61 | 360.6
2017-09-17 | 19:00 | 349.4 | 175.5 | 128.2239 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 3.2 | -61 | 349.4
2017-09-17 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 115.0613 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -61 | 333.3
2017-09-17 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 107.652 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | -61 | 319.5
2017-09-17 | 22:00 | 301 | 175.5 | 96.6163 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3837 | 0 | 0 | -61 | 301
2017-09-17 | 23:00 | 289.3 | 175.5 | 94.1974 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 0 | -61 | 289.3
2017-09-18 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 88.4119 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 0 | -61 | 274.2
2017-09-18 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 90.0146 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -61 | 271.1
2017-09-18 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 100.0415 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -61 | 283.3
2017-09-18 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 113.7198 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-09-18 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 113.9266 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -61 | 309.3
2017-09-18 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 113.0467 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 0 | -61 | 299.9
2017-09-18 | 6:00 | 295.7 | 175.5 | 111.9676 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -61 | 295.7
2017-09-18 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 103.4842 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3244 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -61 | 306.1
2017-09-18 | 8:00 | 332 | 175.5 | 115.6948 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1271 | 0 | 9.7781 | 0 | 0 | -61 | 332
2017-09-18 | 9:00 | 348.4 | 175.5 | 128.2245 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 2.2966 | 0 | 11.0789 | 0 | 1.4 | -61 | 348.4
2017-09-18 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 128.3175 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6176 | 0 | 10.9649 | 0 | 5.8 | -61 | 354.1
2017-09-18 | 11:00 | 354.9 | 175.5 | 128.3671 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 7.2938 | 0 | 12.5391 | 0 | 1.3 | -61 | 354.9
2017-09-18 | 12:00 | 337.9 | 175.5 | 116.5131 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 12.7281 | 0 | 11.1588 | 0 | 0 | -61 | 337.9
2017-09-18 | 13:00 | 324.4 | 175.5 | 96.3303 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 35.6293 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -61 | 324.4
2017-09-18 | 14:00 | 314.1 | 175.5 | 86.105 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 44.5912 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | -61 | 314.1
2017-09-18 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 102.208 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 29.4031 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-09-18 | 16:00 | 337.8 | 175.5 | 113.8686 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 10.1972 | 0 | 20.8342 | 0 | 0 | -61 | 337.8
2017-09-18 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 128.3272 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0386 | 0 | 17.4342 | 0 | 3.7 | -61 | 354.9
2017-09-18 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 128.6887 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1113 | 0 | 16.2 | -61 | 369.4
2017-09-18 | 19:00 | 356.3 | 175.5 | 128.3674 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 4.3 | -61 | 356.3
2017-09-18 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 115.6433 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4567 | 0 | 0 | -61 | 338.5
2017-09-18 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 113.5493 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9507 | 0 | 0 | -61 | 322.8
2017-09-18 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 113.0103 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0 | -61 | 304.7
2017-09-18 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 98.4521 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -61 | 287.3
2017-09-19 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 83.3473 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4527 | 0 | 0 | -61 | 269.2
2017-09-19 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 80.3136 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | -61 | 268.3
2017-09-19 | 2:00 | 280.1 | 175.5 | 89.8088 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -61 | 280.1
2017-09-19 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 101.7008 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 0 | -61 | 295.5
2017-09-19 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 101.7718 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0282 | 0 | 0 | -61 | 302.3
2017-09-19 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 99.2154 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3653 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -61 | 290.2
2017-09-19 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 82.3085 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 13.9694 | 0 | 21.2221 | 0 | 0 | -61 | 286.9
2017-09-19 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 84.2045 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 32.7533 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-09-19 | 8:00 | 322.3 | 175.5 | 74.7847 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 57.8401 | 0 | 20.2752 | 0 | 0 | -61 | 322.3
2017-09-19 | 9:00 | 345.5 | 175.5 | 78.2272 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 76.6414 | 0 | 20.7314 | 0 | 0 | -61 | 345.5
2017-09-19 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 102.9183 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 63.0214 | 0 | 22.2603 | 0 | 0 | -61 | 363.8
2017-09-19 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 102.8375 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 58.5922 | 0 | 23.0703 | 0 | 0 | -61 | 364.8
2017-09-19 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 64.6735 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 59.8783 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | -61 | 336.7
2017-09-19 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 100.1385 | 75 | 5.9 | 7.3 | 35.0844 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -61 | 360.4
2017-09-19 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 119.0331 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 21.356 | 0 | 21.2109 | 0 | 0 | -61 | 367.7
2017-09-19 | 15:00 | 367.8 | 175.5 | 128.6659 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 10.6308 | 0 | 20.5033 | 0 | 1.9 | -61 | 367.8
2017-09-19 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 128.692 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1465 | 0 | 19.7615 | 0 | 13.4 | -61 | 372.1
2017-09-19 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 128.8671 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0384 | 0 | 17.1945 | 0 | 27.4 | -61 | 379.6
2017-09-19 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 128.9678 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9322 | 0 | 34.9 | -61 | 386.9
2017-09-19 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 128.5914 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6086 | 0 | 14.8 | -61 | 365.1
2017-09-19 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 121.785 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | -61 | 341.2
2017-09-19 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 111.0874 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2126 | 0 | 0 | -61 | 322.8
2017-09-19 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 101.3452 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -61 | 306.2
2017-09-19 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 98.1661 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | -61 | 293.5
2017-09-20 | 0:00 | 276.7 | 175.5 | 93.1693 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | -61 | 276.7
2017-09-20 | 1:00 | 272 | 175.5 | 90.1713 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | -61 | 272
2017-09-20 | 2:00 | 286.8 | 175.5 | 103.46 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -61 | 286.8
2017-09-20 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 112.974 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | -61 | 296.5
2017-09-20 | 4:00 | 307.6 | 175.5 | 115.2535 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | -61 | 307.6
2017-09-20 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 113.0365 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0.7644 | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | -61 | 293.2
2017-09-20 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 91.5073 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 16.5515 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -61 | 285.2
2017-09-20 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 81.8762 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 39.9436 | 0 | 8.5802 | 0 | 0 | -61 | 299.6
2017-09-20 | 8:00 | 325.9 | 175.5 | 91.6321 | 42 | 5.9 | 7.3 | 55.303 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | -61 | 325.9
2017-09-20 | 9:00 | 349.7 | 175.5 | 101.6589 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0629 | 0 | 8.0782 | 0 | 0 | -61 | 349.7
2017-09-20 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 116.5841 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 59.1144 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -61 | 360.9
2017-09-20 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 116.6588 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 57.8397 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -61 | 364.7
2017-09-20 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 97.0867 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 50.7338 | 0 | 3.8795 | 0 | 0 | -61 | 342.8
2017-09-20 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 124.0015 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 38.1704 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -61 | 368.6
2017-09-20 | 14:00 | 375.7 | 175.5 | 128.7746 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 23.2455 | 0 | 1.7799 | 0 | 17.4 | -61 | 375.7
2017-09-20 | 15:00 | 373.2 | 175.5 | 128.7663 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 11.9928 | 0 | 1.1409 | 0 | 26.8 | -61 | 373.2
2017-09-20 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 135.5809 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1472 | 0 | 1.4719 | 0 | 40 | -61 | 382.7
2017-09-20 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 136.6599 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 44.5 | -61 | 387.2
2017-09-20 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 136.6904 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2096 | 0 | 46.1 | -61 | 388.5
2017-09-20 | 19:00 | 368.2 | 175.5 | 128.6201 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 33.3 | -61 | 368.2
2017-09-20 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 128.1619 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 10.7 | -61 | 344.4
2017-09-20 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 123.4868 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | -61 | 328.5
2017-09-20 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 115.3691 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | -61 | 315.1
2017-09-20 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 113.239 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | -61 | 301.7
2017-09-21 | 0:00 | 283 | 175.5 | 112.5731 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0 | -61 | 283
2017-09-21 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 112.839 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | -61 | 285.6
2017-09-21 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 111.2113 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | -61 | 298.3
2017-09-21 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 113.3932 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -61 | 314.3
2017-09-21 | 4:00 | 320.1 | 175.5 | 114.3651 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | -61 | 320.1
2017-09-21 | 5:00 | 306.2 | 175.5 | 113.2007 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2897 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -61 | 306.2
2017-09-21 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 109.2119 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 12.5195 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-09-21 | 7:00 | 302.5 | 175.5 | 99.3759 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 32.1233 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | -61 | 302.5
2017-09-21 | 8:00 | 323 | 175.5 | 107.9258 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 43.7538 | 0 | 3.3204 | 0 | 0 | -61 | 323
2017-09-21 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 105.1808 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 59.2434 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -61 | 339.2
2017-09-21 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 114.1813 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 61.5862 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -61 | 352.7
2017-09-21 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 114.336 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 69.8075 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | -61 | 359.7
2017-09-21 | 12:00 | 334.6 | 175.5 | 87.7892 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 72.0695 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | -61 | 334.6
2017-09-21 | 13:00 | 344.5 | 175.5 | 99.9761 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 69.1096 | 0 | 6.9143 | 0 | 0 | -61 | 344.5
2017-09-21 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 98.1925 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 62.4128 | 0 | 6.5947 | 0 | 0 | -61 | 344.4
2017-09-21 | 15:00 | 349.9 | 175.5 | 114.0766 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 40.395 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2017-09-21 | 16:00 | 368.3 | 175.5 | 128.6981 | 75 | 5.9 | 7.3 | 12.3333 | 0 | 3.4686 | 0 | 21.1 | -61 | 368.3
2017-09-21 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 135.0368 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0.0584 | 0 | 2.3048 | 0 | 40 | -61 | 380.1
2017-09-21 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 136.6181 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 45.3 | -61 | 386.9
2017-09-21 | 19:00 | 369.6 | 175.5 | 128.6422 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 35.2 | -61 | 369.6
2017-09-21 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 128.1161 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 11.2 | -61 | 344.8
2017-09-21 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 122.7691 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 0 | -61 | 329.2
2017-09-21 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 113.2234 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -61 | 305.6
2017-09-21 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 112.8531 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -61 | 291.5
2017-09-22 | 0:00 | 279.7 | 175.5 | 108.0812 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | -61 | 279.7
2017-09-22 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 101.6254 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -61 | 274.1
2017-09-22 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 103.3523 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -61 | 285.1
2017-09-22 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 111.5892 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | -61 | 303.2
2017-09-22 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 111.7607 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | -61 | 308.4
2017-09-22 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 106.3033 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6952 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -61 | 293.9
2017-09-22 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 87.529 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 21.0237 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -61 | 282.1
2017-09-22 | 7:00 | 287 | 175.5 | 62.8841 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 51.5843 | 0 | 5.0316 | 0 | 0 | -61 | 287
2017-09-22 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 65.5819 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 75.1025 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -61 | 312.6
2017-09-22 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 71.8446 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 90.039 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -61 | 333.4
2017-09-22 | 10:00 | 339.3 | 175.5 | 69.7699 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 97.8446 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 339.3
2017-09-22 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 76.2803 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 98.837 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | -61 | 346.7
2017-09-22 | 12:00 | 325 | 175.5 | 58.6187 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 94.6958 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 325
2017-09-22 | 13:00 | 345.1 | 175.5 | 91.6863 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 81.4338 | 0 | 3.4799 | 0 | 0 | -61 | 345.1
2017-09-22 | 14:00 | 349.4 | 175.5 | 92.3249 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 65.7715 | 0 | 3.1036 | 0 | 0 | -61 | 349.4
2017-09-22 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 114.1476 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 39.1075 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -61 | 355.5
2017-09-22 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 128.685 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 10.907 | 0 | 2.008 | 0 | 27.4 | -61 | 370.6
2017-09-22 | 17:00 | 380.3 | 175.5 | 136.1652 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0132 | 0 | 2.5216 | 0 | 40 | -61 | 380.3
2017-09-22 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 136.6342 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 43.2 | -61 | 384.8
2017-09-22 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 128.5101 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2899 | 0 | 32.1 | -61 | 366.5
2017-09-22 | 20:00 | 342 | 175.5 | 128.0238 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | 0 | 6.5 | -61 | 342
2017-09-22 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 114.2808 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-09-22 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 111.654 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | -61 | 307.4
2017-09-22 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 104.9199 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 0 | -61 | 292.4
2017-09-23 | 0:00 | 276 | 175.5 | 102.1432 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6568 | 0 | 0 | -61 | 276
2017-09-23 | 1:00 | 270.5 | 175.5 | 96.4608 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -61 | 270.5
2017-09-23 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 104.366 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 0 | -61 | 278.2
2017-09-23 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 112.7777 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6223 | 0 | 0 | -61 | 294.2
2017-09-23 | 4:00 | 301.1 | 175.5 | 112.9608 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | -61 | 301.1
2017-09-23 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 105.5991 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0476 | 0 | 9.2533 | 0 | 0 | -61 | 283.9
2017-09-23 | 6:00 | 272.7 | 175.5 | 93.4276 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 7.5609 | 0 | 8.5115 | 0 | 0 | -61 | 272.7
2017-09-23 | 7:00 | 283.7 | 175.5 | 93.6768 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 18.7908 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | -61 | 283.7
2017-09-23 | 8:00 | 302.3 | 175.5 | 98.8315 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 33.7991 | 0 | 6.4694 | 0 | 0 | -61 | 302.3
2017-09-23 | 9:00 | 310.9 | 175.5 | 102.0588 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 39.0236 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -61 | 310.9
2017-09-23 | 10:00 | 315.5 | 175.5 | 107.7969 | 36 | 5.9 | 7.3 | 38.0016 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -61 | 315.5
2017-09-23 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 113.1747 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 37.1258 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -61 | 328.3
2017-09-23 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 111.8325 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 35.4579 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -61 | 322.8
2017-09-23 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 108.6152 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 29.864 | 0 | 4.6208 | 0 | 0 | -61 | 328.5
2017-09-23 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 109.4449 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 18.9716 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | -61 | 331.9
2017-09-23 | 15:00 | 333 | 175.5 | 114.8602 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 6.6491 | 0 | 5.5907 | 0 | 0 | -61 | 333
2017-09-23 | 16:00 | 339.6 | 175.5 | 127.9033 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0.4 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | -61 | 339.6
2017-09-23 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 128.4688 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 19.7 | -61 | 359.5
2017-09-23 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 128.5118 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1882 | 0 | 23.2 | -61 | 364.8
2017-09-23 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 128.2475 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 7.7 | -61 | 349.8
2017-09-23 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 118.2788 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | -61 | 330.5
2017-09-23 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 113.2415 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 0 | -61 | 314.8
2017-09-23 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 109.9945 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | -61 | 300.8
2017-09-23 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 110.5724 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-09-24 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 98.8246 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2754 | 0 | 0 | -61 | 275.2
2017-09-24 | 1:00 | 273.3 | 175.5 | 98.8141 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | -61 | 273.3
2017-09-24 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 93.3607 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | -61 | 281.1
2017-09-24 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 99.2222 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -61 | 295.9
2017-09-24 | 4:00 | 299.6 | 175.5 | 102.2776 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -61 | 299.6
2017-09-24 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 93.5907 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0636 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -61 | 280.6
2017-09-24 | 6:00 | 267.6 | 175.5 | 89.312 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 7.4065 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -61 | 267.6
2017-09-24 | 7:00 | 266.8 | 175.5 | 67.112 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 31.1784 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | -61 | 266.8
2017-09-24 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 58.4994 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 50.291 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | -61 | 277.3
2017-09-24 | 9:00 | 283.5 | 175.5 | 47.8842 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 66.958 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | -61 | 283.5
2017-09-24 | 10:00 | 295.5 | 175.5 | 62.6651 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 63.6863 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | -61 | 295.5
2017-09-24 | 11:00 | 296.6 | 175.5 | 58.3649 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 69.1552 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | -61 | 296.6
2017-09-24 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 58.5007 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2327 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 295.8
2017-09-24 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 62.8145 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 58.2835 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | -61 | 289.4
2017-09-24 | 14:00 | 286.7 | 175.5 | 67.574 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 50.9039 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | -61 | 286.7
2017-09-24 | 15:00 | 297.7 | 175.5 | 80.0021 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 32.6389 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-09-24 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 103.8217 | 70 | 5.9 | 7.3 | 8.5735 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | -61 | 310.7
2017-09-24 | 17:00 | 337.8 | 175.5 | 136.0611 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6389 | 0 | 0 | -61 | 337.8
2017-09-24 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 141.6233 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 11.8 | -61 | 354.9
2017-09-24 | 19:00 | 339.7 | 175.5 | 137.904 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | -61 | 339.7
2017-09-24 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 124.851 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 324.9
2017-09-24 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 113.2723 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -61 | 309.8
2017-09-24 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 99.1274 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | -61 | 288.9
2017-09-24 | 23:00 | 274.1 | 175.5 | 94.4531 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -61 | 274.1
2017-09-25 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 87.2711 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | -61 | 259.2
2017-09-25 | 1:00 | 257.5 | 175.5 | 85.5482 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -61 | 257.5
2017-09-25 | 2:00 | 271.2 | 175.5 | 98.2214 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | -61 | 271.2
2017-09-25 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 106.9326 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -61 | 286.6
2017-09-25 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 107.2085 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | -61 | 294.1
2017-09-25 | 5:00 | 283.4 | 175.5 | 105.8641 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0.0171 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -61 | 283.4
2017-09-25 | 6:00 | 278.6 | 175.5 | 93.6502 | 41 | 5.9 | 7.3 | 10.6133 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -61 | 278.6
2017-09-25 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 94.2022 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 27.6091 | 0 | 5.0887 | 0 | 0 | -61 | 296.3
2017-09-25 | 8:00 | 331 | 175.5 | 108.0644 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 37.6481 | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | -61 | 331
2017-09-25 | 9:00 | 350.2 | 175.5 | 108.533 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 45.3708 | 0 | 9.1962 | 0 | 0 | -61 | 350.2
2017-09-25 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 108.6703 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 58.6134 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | -61 | 353.7
2017-09-25 | 11:00 | 354.2 | 175.5 | 108.1995 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 68.5608 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -61 | 354.2
2017-09-25 | 12:00 | 335 | 175.5 | 90.8437 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 68.6126 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -61 | 335
2017-09-25 | 13:00 | 350 | 175.5 | 99.5275 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 62.7281 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -61 | 350
2017-09-25 | 14:00 | 355.8 | 175.5 | 105.0555 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 49.7515 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -61 | 355.8
2017-09-25 | 15:00 | 363.8 | 175.5 | 127.8856 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 25.335 | 0 | 7.2794 | 0 | 0 | -61 | 363.8
2017-09-25 | 16:00 | 371.6 | 175.5 | 141.8993 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5345 | 0 | 6.7662 | 0 | 12.2 | -61 | 371.6
2017-09-25 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 142.2555 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 32.5 | -61 | 386.6
2017-09-25 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 142.2817 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 34 | -61 | 388.4
2017-09-25 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 141.8078 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 12.3 | -61 | 366.5
2017-09-25 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 132.3335 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | -61 | 342.8
2017-09-25 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 115.2266 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -61 | 322.7
2017-09-25 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 103.9314 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -61 | 297.4
2017-09-25 | 23:00 | 281.9 | 175.5 | 102.5756 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -61 | 281.9
2017-09-26 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 88.2624 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 263.5
2017-09-26 | 1:00 | 259.5 | 175.5 | 84.7073 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | 0 | 0 | -61 | 259.5
2017-09-26 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 94.5145 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -61 | 271.6
2017-09-26 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 100.6073 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | -61 | 286.7
2017-09-26 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 100.8053 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -61 | 294.5
2017-09-26 | 5:00 | 283.6 | 175.5 | 100.3055 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3415 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -61 | 283.6
2017-09-26 | 6:00 | 274 | 175.5 | 81.7275 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 19.3569 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | -61 | 274
2017-09-26 | 7:00 | 282.5 | 175.5 | 60.6367 | 41 | 5.9 | 7.3 | 50.4477 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | -61 | 282.5
2017-09-26 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 63.1842 | 41 | 5.9 | 7.3 | 74.7809 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | -61 | 309.7
2017-09-26 | 9:00 | 330 | 175.5 | 68.1453 | 41 | 5.9 | 7.3 | 89.4809 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -61 | 330
2017-09-26 | 10:00 | 338.4 | 175.5 | 70.0746 | 41 | 5.9 | 7.3 | 95.4721 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -61 | 338.4
2017-09-26 | 11:00 | 347.3 | 175.5 | 77.76 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 96.2095 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | -61 | 347.3
2017-09-26 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 65.1923 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 87.7439 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | -61 | 326.7
2017-09-26 | 13:00 | 342.8 | 175.5 | 90.8363 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 78.1312 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -61 | 342.8
2017-09-26 | 14:00 | 347.2 | 175.5 | 91.5805 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 62.3489 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -61 | 347.2
2017-09-26 | 15:00 | 353.7 | 175.5 | 112.5135 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 36.085 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -61 | 353.7
2017-09-26 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 142.0671 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5731 | 0 | 3.5598 | 0 | 25.1 | -61 | 381.5
2017-09-26 | 17:00 | 382.7 | 175.5 | 142.184 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 34 | -61 | 382.7
2017-09-26 | 18:00 | 388.3 | 175.5 | 142.8109 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 40 | -61 | 388.3
2017-09-26 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 141.9241 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 22 | -61 | 368.9
2017-09-26 | 20:00 | 344.2 | 175.5 | 139.247 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | -61 | 344.2
2017-09-26 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 125.3852 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | -61 | 328.5
2017-09-26 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 103.7719 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -61 | 302.3
2017-09-26 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 98.5201 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4799 | 0 | 0 | -61 | 288.6
2017-09-27 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 94.0338 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -61 | 269.2
2017-09-27 | 1:00 | 263.6 | 175.5 | 88.2399 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | 0 | 0 | -61 | 263.6
2017-09-27 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 101.3298 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -61 | 277.5
2017-09-27 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 112.9616 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 0 | -61 | 293.2
2017-09-27 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 113.0704 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-09-27 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 111.2002 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2208 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | -61 | 291.2
2017-09-27 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 100.1491 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 10.6229 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -61 | 288.3
2017-09-27 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 101.5298 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 21.9949 | 0 | 9.6753 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-09-27 | 8:00 | 328.2 | 175.5 | 113.6777 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6923 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | -61 | 328.2
2017-09-27 | 9:00 | 344.6 | 175.5 | 111.2209 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 53.503 | 0 | 10.9761 | 0 | 0 | -61 | 344.6
2017-09-27 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 108.5272 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 56.1469 | 0 | 12.0259 | 0 | 0 | -61 | 345.6
2017-09-27 | 11:00 | 346.9 | 175.5 | 105.4254 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 59.9784 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -61 | 346.9
2017-09-27 | 12:00 | 325.7 | 175.5 | 68.1716 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 63.3644 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | -61 | 325.7
2017-09-27 | 13:00 | 356 | 175.5 | 110.3883 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 38.544 | 0 | 12.7677 | 0 | 0 | -61 | 356
2017-09-27 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 132.8359 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 19.7559 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | -61 | 367.7
2017-09-27 | 15:00 | 372.9 | 175.5 | 141.9935 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 5.3585 | 0 | 9.048 | 0 | 13 | -61 | 372.9
2017-09-27 | 16:00 | 391.8 | 175.5 | 142.348 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3325 | 0 | 8.8195 | 0 | 36.8 | -61 | 391.8
2017-09-27 | 17:00 | 395.4 | 175.5 | 142.3761 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 39.7 | -61 | 395.4
2017-09-27 | 18:00 | 390.9 | 175.5 | 142.2974 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 31 | -61 | 390.9
2017-09-27 | 19:00 | 370.8 | 175.5 | 141.9023 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1977 | 0 | 10.2 | -61 | 370.8
2017-09-27 | 20:00 | 346.1 | 175.5 | 132.2697 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | -61 | 346.1
2017-09-27 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 118.5805 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -61 | 328.4
2017-09-27 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 113.2624 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 309.6
2017-09-27 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 104.3696 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 0 | -61 | 291.5
2017-09-28 | 0:00 | 273.9 | 175.5 | 98.3166 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -61 | 273.9
2017-09-28 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 95.8812 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -61 | 270.7
2017-09-28 | 2:00 | 284 | 175.5 | 108.1784 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 0 | -61 | 284
2017-09-28 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 121.4414 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-09-28 | 4:00 | 306.2 | 175.5 | 129.6603 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -61 | 306.2
2017-09-28 | 5:00 | 297.9 | 175.5 | 120.8583 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | -61 | 297.9
2017-09-28 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 120.3861 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3774 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -61 | 298.1
2017-09-28 | 7:00 | 313.1 | 175.5 | 130.103 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 4.2874 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | -61 | 313.1
2017-09-28 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 141.4273 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 8.8073 | 0 | 3.7654 | 0 | 1.8 | -61 | 346.3
2017-09-28 | 9:00 | 365.4 | 175.5 | 141.8154 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5252 | 0 | 3.9594 | 0 | 5.6 | -61 | 365.4
2017-09-28 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 141.8737 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 12.9657 | 0 | 4.8606 | 0 | 6.5 | -61 | 371.4
2017-09-28 | 11:00 | 375.7 | 175.5 | 141.994 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 13.3993 | 0 | 6.2067 | 0 | 8.9 | -61 | 375.7
2017-09-28 | 12:00 | 349.6 | 175.5 | 135.0888 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 11.0507 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -61 | 349.6
2017-09-28 | 13:00 | 368.3 | 175.5 | 141.899 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 9.5517 | 0 | 8.2493 | 0 | 5.6 | -61 | 368.3
2017-09-28 | 14:00 | 366.8 | 175.5 | 141.8492 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 7.6553 | 0 | 7.8955 | 0 | 5.6 | -61 | 366.8
2017-09-28 | 15:00 | 361.6 | 175.5 | 141.703 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 5.0224 | 0 | 8.3746 | 0 | 5.6 | -61 | 361.6
2017-09-28 | 16:00 | 366.6 | 175.5 | 141.7848 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 3.692 | 0 | 6.8232 | 0 | 9.1 | -61 | 366.6
2017-09-28 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 142.1072 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0174 | 0 | 4.5754 | 0 | 26.5 | -61 | 378.4
2017-09-28 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 142.1744 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 36 | -61 | 386.9
2017-09-28 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 141.8462 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 16.5 | -61 | 365.6
2017-09-28 | 20:00 | 344 | 175.5 | 141.4394 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 5.5 | -61 | 344
2017-09-28 | 21:00 | 324.8 | 175.5 | 137.8193 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | -61 | 324.8
2017-09-28 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 128.998 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | -61 | 305.3
2017-09-28 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 112.9382 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -61 | 290.5
2017-09-29 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 95.7214 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | -61 | 271.3
2017-09-29 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 99.0972 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | -61 | 272.2
2017-09-29 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 108.4105 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 0 | -61 | 285.3
2017-09-29 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 113.0615 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -61 | 300.7
2017-09-29 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 113.3282 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -61 | 310.4
2017-09-29 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 113.0732 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.359 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | -61 | 300.7
2017-09-29 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 97.579 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 18.8801 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -61 | 293.4
2017-09-29 | 7:00 | 310.9 | 175.5 | 97.2105 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 33.2197 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -61 | 310.9
2017-09-29 | 8:00 | 344.3 | 175.5 | 113.9669 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 38.8801 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -61 | 344.3
2017-09-29 | 9:00 | 360.4 | 175.5 | 114.282 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 48.5422 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -61 | 360.4
2017-09-29 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 95.0014 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 66.5144 | 0 | 9.5842 | 0 | 0 | -61 | 353.3
2017-09-29 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 114.3641 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 50.1092 | 0 | 11.6267 | 0 | 0 | -61 | 367.3
2017-09-29 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 83.3713 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9611 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-09-29 | 13:00 | 335.5 | 175.5 | 85.6067 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 60.2029 | 0 | 19.5904 | 0 | 0 | -61 | 335.5
2017-09-29 | 14:00 | 341.5 | 175.5 | 102.0236 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 43.6234 | 0 | 23.253 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-09-29 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 104.7452 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 22.6303 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | -61 | 346.6
2017-09-29 | 16:00 | 360.1 | 175.5 | 120.9942 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 6.0629 | 0 | 27.5429 | 0 | 0 | -61 | 360.1
2017-09-29 | 17:00 | 376.4 | 175.5 | 142.0085 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6915 | 0 | 0.3 | -61 | 376.4
2017-09-29 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 142.0635 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4365 | 0 | 4.8 | -61 | 379.7
2017-09-29 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 129.3522 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4478 | 0 | 0 | -61 | 359.7
2017-09-29 | 20:00 | 340.2 | 175.5 | 113.9502 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9498 | 0 | 0 | -61 | 340.2
2017-09-29 | 21:00 | 324.3 | 175.5 | 113.3429 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | -61 | 324.3
2017-09-29 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 108.4457 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | -61 | 304.7
2017-09-29 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 107.1987 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6013 | 0 | 0 | -61 | 293.4
2017-09-30 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 92.9175 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -61 | 277.6
2017-09-30 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 90.6211 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | -61 | 277.3
2017-09-30 | 2:00 | 288.1 | 175.5 | 93.0387 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-09-30 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 98.6479 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3521 | 0 | 0 | -61 | 304.2
2017-09-30 | 4:00 | 307.9 | 175.5 | 101.9716 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 0 | -61 | 307.9
2017-09-30 | 5:00 | 296.3 | 175.5 | 94.7266 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1354 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | -61 | 296.3
2017-09-30 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 80.9685 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 12.9843 | 0 | 9.4472 | 0 | 0 | -61 | 286.6
2017-09-30 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 70.9866 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 39.2204 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -61 | 288.5
2017-09-30 | 8:00 | 310.4 | 175.5 | 64.9608 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 65.047 | 0 | 11.5922 | 0 | 0 | -61 | 310.4
2017-09-30 | 9:00 | 321.7 | 175.5 | 57.3099 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 79.8562 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | -61 | 321.7
2017-09-30 | 10:00 | 324 | 175.5 | 58.8217 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 77.6208 | 0 | 18.7575 | 0 | 0 | -61 | 324
2017-09-30 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 67.3171 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3057 | 0 | 20.7772 | 0 | 0 | -61 | 334.2
2017-09-30 | 12:00 | 314 | 175.5 | 53.7401 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 67.8647 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | -61 | 314
2017-09-30 | 13:00 | 314.1 | 175.5 | 55.9401 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 65.2968 | 0 | 24.0631 | 0 | 0 | -61 | 314.1
2017-09-30 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 66.9104 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 52.2446 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | -61 | 312.6
2017-09-30 | 15:00 | 318.1 | 175.5 | 80.5738 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 25.2591 | 0 | 25.0671 | 0 | 0 | -61 | 318.1
2017-09-30 | 16:00 | 334 | 175.5 | 105.0088 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 4.3406 | 0 | 24.8506 | 0 | 0 | -61 | 334
2017-09-30 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 128.6281 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9719 | 0 | 0 | -61 | 354.9
2017-09-30 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 132.6141 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | -61 | 359.7
2017-09-30 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 117.6811 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0 | -61 | 343.2
2017-09-30 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 107.4289 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6711 | 0 | 0 | -61 | 327.3
2017-09-30 | 21:00 | 314 | 175.5 | 96.1827 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | 0 | 0 | -61 | 314
2017-09-30 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 87.7778 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | -61 | 294.5
2017-09-30 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 94.5163 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7837 | 0 | 0 | -61 | 284.8
2017-10-01 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 89.2171 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 0.5 | -61 | 272.7
2017-10-01 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 84.5078 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | 0 | 0.5 | -61 | 269.3
2017-10-01 | 2:00 | 283 | 175.5 | 87.2287 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 0.5 | -61 | 283
2017-10-01 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 93.7852 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8148 | 0 | 0.5 | -61 | 295.7
2017-10-01 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 103.639 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0.5 | -61 | 303.5
2017-10-01 | 5:00 | 282.6 | 175.5 | 89.4882 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2392 | 0 | 4.4726 | 0 | 0.5 | -61 | 282.6
2017-10-01 | 6:00 | 261.7 | 175.5 | 60.5716 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3108 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -61 | 261.7
2017-10-01 | 7:00 | 257.9 | 175.5 | 44.3649 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 49.2918 | 0 | 6.7433 | 0 | -11.5 | -61 | 257.9
2017-10-01 | 8:00 | 266.1 | 175.5 | 44.4837 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 74.2959 | 0 | 6.7204 | 0 | -28.4 | -61 | 266.1
2017-10-01 | 9:00 | 273.9 | 175.5 | 44.6254 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 89.8053 | 0 | 9.8693 | 0 | -39.4 | -61 | 273.9
2017-10-01 | 10:00 | 277.1 | 175.5 | 44.6206 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 96.7957 | 0 | 13.3837 | 0 | -46.7 | -61 | 277.1
2017-10-01 | 11:00 | 280.5 | 175.5 | 44.7699 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 98.2962 | 0 | 14.0339 | 0 | -45.6 | -61 | 280.5
2017-10-01 | 12:00 | 278.8 | 175.5 | 44.7996 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 90.6384 | 0 | 14.262 | 0 | -39.9 | -61 | 278.8
2017-10-01 | 13:00 | 283.2 | 175.5 | 44.866 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 70.719 | 0 | 13.315 | 0 | -14.7 | -61 | 283.2
2017-10-01 | 14:00 | 285.2 | 175.5 | 51.2256 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 50.5409 | 0 | 14.4335 | 0 | 0 | -61 | 285.2
2017-10-01 | 15:00 | 288.1 | 175.5 | 71.2816 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 19.8777 | 0 | 13.4407 | 0 | 0 | -61 | 288.1
2017-10-01 | 16:00 | 299.6 | 175.5 | 89.8051 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 2.5598 | 0 | 13.2351 | 0 | 0.5 | -61 | 299.6
2017-10-01 | 17:00 | 333 | 175.5 | 120.7934 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | 0 | 0.5 | -61 | 333
2017-10-01 | 18:00 | 343.5 | 175.5 | 128.6577 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 0.5 | -61 | 343.5
2017-10-01 | 19:00 | 331.9 | 175.5 | 117.0577 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 0.5 | -61 | 331.9
2017-10-01 | 20:00 | 315 | 175.5 | 102.6681 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2319 | 0 | 0.5 | -61 | 315
2017-10-01 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 95.0814 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | 0 | 0.5 | -61 | 306.9
2017-10-01 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 86.3645 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0.5 | -61 | 288.4
2017-10-01 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 87.4111 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 0.5 | -61 | 276.6
2017-10-02 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 79.5673 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5327 | 0 | 0 | -61 | 265.6
2017-10-02 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 80.5449 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | -61 | 268.7
2017-10-02 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 94.8268 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | 0 | 0.5 | -61 | 284.6
2017-10-02 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 107.3911 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4089 | 0 | 0.5 | -61 | 299.8
2017-10-02 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 109.057 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.743 | 0 | 0.5 | -61 | 305.5
2017-10-02 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 104.3666 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0.5 | -61 | 293.9
2017-10-02 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 85.017 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 12.6644 | 0 | 18.1186 | 0 | 0.5 | -61 | 285.8
2017-10-02 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 77.3193 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 34.993 | 0 | 17.7877 | 0 | 0 | -61 | 299.6
2017-10-02 | 8:00 | 328.9 | 175.5 | 88.8839 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 54.0883 | 0 | 15.9278 | 0 | 0.5 | -61 | 328.9
2017-10-02 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 94.847 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 67.7585 | 0 | 13.7945 | 0 | 0.5 | -61 | 346.4
2017-10-02 | 10:00 | 354 | 175.5 | 101.4415 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 68.9025 | 0 | 12.756 | 0 | 0.5 | -61 | 354
2017-10-02 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 109.9709 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 59.198 | 0 | 12.2311 | 0 | 0.5 | -61 | 362.8
2017-10-02 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 101.9644 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 43.5009 | 0 | 11.9347 | 0 | 0.5 | -61 | 345.2
2017-10-02 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 109.856 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 41.7068 | 0 | 10.3372 | 0 | 0.5 | -61 | 359.7
2017-10-02 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 109.1568 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 41.0719 | 0 | 8.6713 | 0 | 0.5 | -61 | 348.3
2017-10-02 | 15:00 | 356.5 | 175.5 | 126.2609 | 74 | 5.9 | 7.3 | 19.8698 | 0 | 8.1693 | 0 | 0.5 | -61 | 356.5
2017-10-02 | 16:00 | 371 | 175.5 | 135.694 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 2.5395 | 0 | 8.0665 | 0 | 19.6 | -61 | 371
2017-10-02 | 17:00 | 391.2 | 175.5 | 136.1073 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | 0 | 43.9 | -61 | 391.2
2017-10-02 | 18:00 | 385.5 | 175.5 | 135.9812 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 38.6 | -61 | 385.5
2017-10-02 | 19:00 | 366 | 175.5 | 135.5772 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 20.2 | -61 | 366
2017-10-02 | 20:00 | 344 | 175.5 | 135.1354 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 2.1 | -61 | 344
2017-10-02 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 125.5045 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0.5 | -61 | 326.3
2017-10-02 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 108.9723 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0.5 | -61 | 303.5
2017-10-02 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 103.5382 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0.5 | -61 | 288.1
2017-10-03 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 98.3065 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0.5 | -61 | 270.8
2017-10-03 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 101.0065 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0.5 | -61 | 273.5
2017-10-03 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 113.2522 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 0.5 | -61 | 285.7
2017-10-03 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 122.3663 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 0.5 | -61 | 298.5
2017-10-03 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 122.6012 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 0.5 | -61 | 307.4
2017-10-03 | 5:00 | 301 | 175.5 | 122.5233 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0.5 | -61 | 301
2017-10-03 | 6:00 | 299.4 | 175.5 | 122.5133 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7787 | 0 | 0.308 | 0 | 0.5 | -61 | 299.4
2017-10-03 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 122.8494 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 5.5077 | 0 | 1.6429 | 0 | 0.5 | -61 | 315.4
2017-10-03 | 8:00 | 335.6 | 175.5 | 123.3298 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 17.6386 | 0 | 5.0316 | 0 | 0.5 | -61 | 335.6
2017-10-03 | 9:00 | 346.3 | 175.5 | 120.3148 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 37.5882 | 0 | 8.797 | 0 | 0.5 | -61 | 346.3
2017-10-03 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 123.8521 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 43.0597 | 0 | 10.5882 | 0 | 0.5 | -61 | 356.3
2017-10-03 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 123.5603 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 54.1118 | 0 | 10.8279 | 0 | 0.5 | -61 | 366.5
2017-10-03 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 100.8239 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 54.1293 | 0 | 13.2468 | 0 | 0.5 | -61 | 338.9
2017-10-03 | 13:00 | 351.9 | 175.5 | 115.9532 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 51.3952 | 0 | 13.8516 | 0 | 0.5 | -61 | 351.9
2017-10-03 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 108.0158 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 42.3146 | 0 | 14.9696 | 0 | 0.5 | -61 | 348.6
2017-10-03 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 119.5838 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 22.4747 | 0 | 14.7415 | 0 | 0.5 | -61 | 353.3
2017-10-03 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 135.7068 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 3.9248 | 0 | 15.7684 | 0 | 6.9 | -61 | 367.8
2017-10-03 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 135.9195 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 29.9 | -61 | 386.7
2017-10-03 | 18:00 | 385.8 | 175.5 | 135.9983 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 28.1 | -61 | 385.8
2017-10-03 | 19:00 | 367.6 | 175.5 | 135.6601 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5399 | 0 | 10.9 | -61 | 367.6
2017-10-03 | 20:00 | 347.6 | 175.5 | 130.6593 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 0.5 | -61 | 347.6
2017-10-03 | 21:00 | 333.4 | 175.5 | 124.617 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 0.5 | -61 | 333.4
2017-10-03 | 22:00 | 312.3 | 175.5 | 113.6427 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2573 | 0 | 0.5 | -61 | 312.3
2017-10-03 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 116.807 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 0.5 | -61 | 298.2
2017-10-04 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 97.595 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.505 | 0 | 0.5 | -61 | 279.8
2017-10-04 | 1:00 | 282.3 | 175.5 | 99.7641 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 0.5 | -61 | 282.3
2017-10-04 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 114.5387 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 0.5 | -61 | 293.8
2017-10-04 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 122.8628 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 0.5 | -61 | 307.4
2017-10-04 | 4:00 | 320.7 | 175.5 | 126.0716 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 0.5 | -61 | 320.7
2017-10-04 | 5:00 | 313.1 | 175.5 | 125.9773 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1433 | 0 | 8.9794 | 0 | 0.5 | -61 | 313.1
2017-10-04 | 6:00 | 301.5 | 175.5 | 104.512 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 17.3729 | 0 | 9.9151 | 0 | 0.5 | -61 | 301.5
2017-10-04 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 82.0036 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 45.9745 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -61 | 306.5
2017-10-04 | 8:00 | 336.1 | 175.5 | 95.1002 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 61.3389 | 0 | 9.9609 | 0 | 0.5 | -61 | 336.1
2017-10-04 | 9:00 | 358.7 | 175.5 | 113.0494 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 65.1335 | 0 | 10.4171 | 0 | 0.5 | -61 | 358.7
2017-10-04 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 127.2934 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 50.5128 | 0 | 12.4938 | 0 | 0.5 | -61 | 370.4
2017-10-04 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 126.8303 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 53.0077 | 0 | 12.562 | 0 | 0.5 | -61 | 371.1
2017-10-04 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 100.2226 | 42 | 5.9 | 7.3 | 55.6017 | 0 | 13.0757 | 0 | 0.5 | -61 | 339.1
2017-10-04 | 13:00 | 360.1 | 175.5 | 111.821 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 47.5744 | 0 | 14.6046 | 0 | 0.5 | -61 | 360.1
2017-10-04 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 123.5432 | 71 | 5.9 | 7.3 | 32.7988 | 0 | 11.558 | 0 | 0.5 | -61 | 367.1
2017-10-04 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 131.8462 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 18.4427 | 0 | 8.9111 | 0 | 0.5 | -61 | 363.3
2017-10-04 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 135.7621 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 3.4477 | 0 | 7.6902 | 0 | 21.4 | -61 | 372.8
2017-10-04 | 17:00 | 393.1 | 175.5 | 136.2138 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6862 | 0 | 45.7 | -61 | 393.1
2017-10-04 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 136.1656 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 49.4 | -61 | 396.9
2017-10-04 | 19:00 | 372.2 | 175.5 | 135.6892 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 26.5 | -61 | 372.2
2017-10-04 | 20:00 | 352.3 | 175.5 | 135.3097 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 6.5 | -61 | 352.3
2017-10-04 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 130.0407 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3593 | 0 | 0.5 | -61 | 334.8
2017-10-04 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 122.8675 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0.5 | -61 | 314.9
2017-10-04 | 23:00 | 302 | 175.5 | 123.1704 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0.5 | -61 | 302
2017-10-05 | 0:00 | 284.5 | 175.5 | 114.7675 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0.5 | -61 | 284.5
2017-10-05 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 113.0933 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0.5 | -61 | 285.3
2017-10-05 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 117.1065 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6935 | 0 | 0.5 | -61 | 299.4
2017-10-05 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 117.8154 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 0.5 | -61 | 310.2
2017-10-05 | 4:00 | 320.1 | 175.5 | 118.107 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 0.5 | -61 | 320.1
2017-10-05 | 5:00 | 313.6 | 175.5 | 117.9695 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1343 | 0 | 10.8962 | 0 | 0.5 | -61 | 313.6
2017-10-05 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 101.1225 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 15.5243 | 0 | 10.9532 | 0 | 0.5 | -61 | 302.2
2017-10-05 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 101.9295 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 35.7635 | 0 | 11.307 | 0 | 0.5 | -61 | 314.1
2017-10-05 | 8:00 | 340.7 | 175.5 | 111.2098 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 54.2012 | 0 | 10.189 | 0 | 0.5 | -61 | 340.7
2017-10-05 | 9:00 | 350.8 | 175.5 | 105.1578 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.2548 | 0 | 9.2874 | 0 | 0.5 | -61 | 350.8
2017-10-05 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 116.7491 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.2045 | 0 | 9.8464 | 0 | 0.5 | -61 | 362.9
2017-10-05 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 114.9612 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 66.8611 | 0 | 11.8777 | 0 | 0.5 | -61 | 359.3
2017-10-05 | 12:00 | 332.5 | 175.5 | 97.5568 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 58.4924 | 0 | 10.8508 | 0 | 0.5 | -61 | 332.5
2017-10-05 | 13:00 | 345 | 175.5 | 102.1906 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 67.8192 | 0 | 9.3902 | 0 | 0.5 | -61 | 345
2017-10-05 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 90.6597 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 64.2481 | 0 | 9.8922 | 0 | 0.5 | -61 | 340.6
2017-10-05 | 15:00 | 346.5 | 175.5 | 107.6254 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 33.0366 | 0 | 9.938 | 0 | 0.5 | -61 | 346.5
2017-10-05 | 16:00 | 366.6 | 175.5 | 135.6003 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 5.3995 | 0 | 11.9002 | 0 | 5.7 | -61 | 366.6
2017-10-05 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 136.0641 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 34.2 | -61 | 391.9
2017-10-05 | 18:00 | 391.2 | 175.5 | 136.0613 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 33.4 | -61 | 391.2
2017-10-05 | 19:00 | 374.3 | 175.5 | 135.7492 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 17.2 | -61 | 374.3
2017-10-05 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 133.6219 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4781 | 0 | 0.5 | -61 | 351.9
2017-10-05 | 21:00 | 337 | 175.5 | 124.6207 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0.5 | -61 | 337
2017-10-05 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 113.2512 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0.5 | -61 | 315.3
2017-10-05 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 114.6709 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0291 | 0 | 0.5 | -61 | 301.7
2017-10-06 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 118.2872 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0128 | 0 | 0.5 | -61 | 288.9
2017-10-06 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 118.1824 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6176 | 0 | 0.5 | -61 | 289.4
2017-10-06 | 2:00 | 301.4 | 175.5 | 125.4668 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6332 | 0 | 0.5 | -61 | 301.4
2017-10-06 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 125.7279 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 0.5 | -61 | 313.7
2017-10-06 | 4:00 | 323.2 | 175.5 | 125.9733 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6267 | 0 | 0.5 | -61 | 323.2
2017-10-06 | 5:00 | 319.2 | 175.5 | 125.8633 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0.065 | 0 | 12.0717 | 0 | 0.5 | -61 | 319.2
2017-10-06 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 107.9261 | 43 | 5.9 | 7.3 | 14.7279 | 0 | 11.946 | 0 | 0.5 | -61 | 305.8
2017-10-06 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 88.6183 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 43.2658 | 0 | 11.2159 | 0 | 0.5 | -61 | 307.7
2017-10-06 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 82.8628 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.8691 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | -61 | 324.8
2017-10-06 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 79.7994 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7064 | 0 | 8.6942 | 0 | 0 | -61 | 336.3
2017-10-06 | 10:00 | 337.8 | 175.5 | 73.2364 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 91.5184 | 0 | 8.9452 | 0 | 0 | -61 | 337.8
2017-10-06 | 11:00 | 340 | 175.5 | 73.3282 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 93.0467 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | -61 | 340
2017-10-06 | 12:00 | 318.5 | 175.5 | 57.9185 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 86.8311 | 0 | 9.1504 | 0 | 0 | -61 | 318.5
2017-10-06 | 13:00 | 345.5 | 175.5 | 97.695 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 64.8369 | 0 | 8.9681 | 0 | 0.5 | -61 | 345.5
2017-10-06 | 14:00 | 356.7 | 175.5 | 119.0225 | 63 | 5.9 | 7.3 | 38.7644 | 0 | 7.7131 | 0 | 0.5 | -61 | 356.7
2017-10-06 | 15:00 | 358 | 175.5 | 129.372 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 17.1426 | 0 | 7.0854 | 0 | 0.5 | -61 | 358
2017-10-06 | 16:00 | 370.1 | 175.5 | 135.6452 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 1.7252 | 0 | 6.2296 | 0 | 19.2 | -61 | 370.1
2017-10-06 | 17:00 | 391 | 175.5 | 136.0527 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 39.9 | -61 | 391
2017-10-06 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 135.9347 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 35 | -61 | 387.1
2017-10-06 | 19:00 | 367.8 | 175.5 | 135.6367 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 16.5 | -61 | 367.8
2017-10-06 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 134.5909 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 0.5 | -61 | 348.3
2017-10-06 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 126.113 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0.5 | -61 | 332.9
2017-10-06 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 116.7086 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0.5 | -61 | 314.1
2017-10-06 | 23:00 | 301 | 175.5 | 122.5399 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 0.5 | -61 | 301
2017-10-07 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 109.815 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 0.5 | -61 | 283.9
2017-10-07 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 109.9467 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 0.5 | -61 | 284.1
2017-10-07 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 119.9379 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 0.5 | -61 | 296.6
2017-10-07 | 3:00 | 309 | 175.5 | 129.656 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0.5 | -61 | 309
2017-10-07 | 4:00 | 316.3 | 175.5 | 129.7219 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7781 | 0 | 0.5 | -61 | 316.3
2017-10-07 | 5:00 | 308 | 175.5 | 129.66 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0.5 | -61 | 308
2017-10-07 | 6:00 | 299.1 | 175.5 | 121.0722 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 2.0376 | 0 | 11.0902 | 0 | 0.5 | -61 | 299.1
2017-10-07 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 127.4183 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 8.2413 | 0 | 10.0404 | 0 | 0.5 | -61 | 310.6
2017-10-07 | 8:00 | 327 | 175.5 | 126.7774 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 16.7601 | 0 | 8.7625 | 0 | 0.5 | -61 | 327
2017-10-07 | 9:00 | 346.7 | 175.5 | 130.3553 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 20.1927 | 0 | 10.052 | 0 | 0.5 | -61 | 346.7
2017-10-07 | 10:00 | 351.4 | 175.5 | 130.4458 | 59 | 5.9 | 7.3 | 22.3901 | 0 | 11.3641 | 0 | 0.5 | -61 | 351.4
2017-10-07 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 130.4945 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 25.2977 | 0 | 10.9078 | 0 | 0.5 | -61 | 352.1
2017-10-07 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 119.0132 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 25.0705 | 0 | 10.8163 | 0 | 0.5 | -61 | 328.5
2017-10-07 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 130.2241 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 16.6696 | 0 | 10.0063 | 0 | 0.5 | -61 | 341.9
2017-10-07 | 14:00 | 343.5 | 175.5 | 130.4124 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 10.4564 | 0 | 7.1312 | 0 | 0.5 | -61 | 343.5
2017-10-07 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 128.9378 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 5.3213 | 0 | 4.5409 | 0 | 0.5 | -61 | 341.6
2017-10-07 | 16:00 | 351.8 | 175.5 | 135.2952 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4732 | 0 | 5.0316 | 0 | 3.6 | -61 | 351.8
2017-10-07 | 17:00 | 372 | 175.5 | 135.6635 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6365 | 0 | 22.4 | -61 | 372
2017-10-07 | 18:00 | 369.6 | 175.5 | 135.7154 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 19.8 | -61 | 369.6
2017-10-07 | 19:00 | 354 | 175.5 | 135.3262 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3738 | 0 | 5.7 | -61 | 354
2017-10-07 | 20:00 | 334.3 | 175.5 | 130.2085 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0.5 | -61 | 334.3
2017-10-07 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 129.9764 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0.5 | -61 | 323.4
2017-10-07 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 125.5245 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.5 | -61 | 306.6
2017-10-07 | 23:00 | 296.2 | 175.5 | 127.1583 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0.5 | -61 | 296.2
2017-10-08 | 0:00 | 280 | 175.5 | 107.8141 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -61 | 280
2017-10-08 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 105.9603 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | -61 | 279.8
2017-10-08 | 2:00 | 293 | 175.5 | 107.7093 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -61 | 293
2017-10-08 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 109.1836 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -61 | 304.6
2017-10-08 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 109.2093 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -61 | 307.7
2017-10-08 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 109.0362 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -61 | 298.9
2017-10-08 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 92.1411 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 6.1694 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | -61 | 278.3
2017-10-08 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 78.5697 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 24.5548 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | -61 | 274.9
2017-10-08 | 8:00 | 285.5 | 175.5 | 67.3631 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 46.5671 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -61 | 285.5
2017-10-08 | 9:00 | 294.1 | 175.5 | 64.2432 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 58.5151 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | -61 | 294.1
2017-10-08 | 10:00 | 288.9 | 175.5 | 44.9196 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 74.9893 | 0 | 1.7911 | 0 | -1.7 | -61 | 288.9
2017-10-08 | 11:00 | 296.1 | 175.5 | 52.3179 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 73.1592 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -61 | 296.1
2017-10-08 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 58.697 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 64.7002 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -61 | 294.1
2017-10-08 | 13:00 | 303.3 | 175.5 | 90.1831 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 42.1631 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -61 | 303.3
2017-10-08 | 14:00 | 304.4 | 175.5 | 106.1042 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 21.5978 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -61 | 304.4
2017-10-08 | 15:00 | 304.9 | 175.5 | 108.5214 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 8.5015 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | -61 | 304.9
2017-10-08 | 16:00 | 320.9 | 175.5 | 122.5786 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8548 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 320.9
2017-10-08 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 148.688 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 4 | -61 | 352.8
2017-10-08 | 18:00 | 358 | 175.5 | 148.8498 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 7 | -61 | 358
2017-10-08 | 19:00 | 343.9 | 175.5 | 147.2092 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | -61 | 343.9
2017-10-08 | 20:00 | 325.9 | 175.5 | 127.7149 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | -61 | 325.9
2017-10-08 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 116.8804 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0196 | 0 | 0 | -61 | 315.1
2017-10-08 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 109.0289 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -61 | 297.8
2017-10-08 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 108.8514 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | -61 | 287.9
2017-10-09 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 107.0314 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -61 | 273.5
2017-10-09 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 103.1631 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -61 | 269.7
2017-10-09 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 113.5751 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | -61 | 280.5
2017-10-09 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 126.2322 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -61 | 293.8
2017-10-09 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 126.3354 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | -61 | 300.8
2017-10-09 | 5:00 | 297 | 175.5 | 126.2535 | 40 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-10-09 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 116.1025 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0.9237 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -61 | 285.4
2017-10-09 | 7:00 | 298 | 175.5 | 117.0215 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 3.0328 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -61 | 298
2017-10-09 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 122.6321 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 7.0651 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -61 | 320.1
2017-10-09 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 127.0643 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 10.7598 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-10-09 | 10:00 | 337.5 | 175.5 | 127.2239 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 15.8629 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | -61 | 337.5
2017-10-09 | 11:00 | 334.1 | 175.5 | 125.0209 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 24.0952 | 0 | 1.0839 | 0 | 0 | -61 | 334.1
2017-10-09 | 12:00 | 320.6 | 175.5 | 120.845 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 27.2819 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 | -61 | 320.6
2017-10-09 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 115.2223 | 37 | 5.9 | 7.3 | 34.8291 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | -61 | 316.6
2017-10-09 | 14:00 | 316.9 | 175.5 | 117.5061 | 40 | 5.9 | 7.3 | 27.1185 | 0 | 4.5754 | 0 | 0 | -61 | 316.9
2017-10-09 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 113.1737 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 13.1786 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-10-09 | 16:00 | 338.2 | 175.5 | 129.0595 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0.7707 | 0 | 4.3698 | 0 | 0 | -61 | 338.2
2017-10-09 | 17:00 | 366.2 | 175.5 | 148.9447 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 7 | -61 | 366.2
2017-10-09 | 18:00 | 364.6 | 175.5 | 148.9025 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 7 | -61 | 364.6
2017-10-09 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 143.4972 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | -61 | 348.4
2017-10-09 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 127.9844 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | -61 | 332.1
2017-10-09 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 120.1145 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 315.2
2017-10-09 | 22:00 | 292.7 | 175.5 | 110.5889 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 0 | -61 | 292.7
2017-10-09 | 23:00 | 281.3 | 175.5 | 107.6206 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | -61 | 281.3
2017-10-10 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 95.4556 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -61 | 268.8
2017-10-10 | 1:00 | 268.8 | 175.5 | 95.0106 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7894 | 0 | 0 | -61 | 268.8
2017-10-10 | 2:00 | 283 | 175.5 | 112.2114 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | -61 | 283
2017-10-10 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 128.0575 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | -61 | 297.5
2017-10-10 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 139.1784 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 0 | -61 | 307.4
2017-10-10 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 137.1623 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -61 | 304.3
2017-10-10 | 6:00 | 307.9 | 175.5 | 142.3341 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1169 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 307.9
2017-10-10 | 7:00 | 326.2 | 175.5 | 145.4893 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 1.575 | 0 | 0.9357 | 0 | 0 | -61 | 326.2
2017-10-10 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 148.6158 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 4.4256 | 0 | 0.9586 | 0 | 5.9 | -61 | 350.3
2017-10-10 | 9:00 | 368 | 175.5 | 149.0473 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 9.1198 | 0 | 0.8329 | 0 | 7 | -61 | 368
2017-10-10 | 10:00 | 367.2 | 175.5 | 148.8985 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 13.8228 | 0 | 0.8787 | 0 | 7 | -61 | 367.2
2017-10-10 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 148.9128 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 17.3145 | 0 | 1.0727 | 0 | 7 | -61 | 363.5
2017-10-10 | 12:00 | 335 | 175.5 | 131.4684 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 23.8107 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | -61 | 335
2017-10-10 | 13:00 | 354 | 175.5 | 148.7155 | 40 | 5.9 | 7.3 | 28.8845 | 0 | 1.7 | 0 | 7 | -61 | 354
2017-10-10 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 148.7625 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 21.8275 | 0 | 2.51 | 0 | 2.6 | -61 | 357.5
2017-10-10 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 148.7568 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 9.8987 | 0 | 2.5445 | 0 | 4 | -61 | 360.2
2017-10-10 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 148.9853 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 1.022 | 0 | 2.6927 | 0 | 12.3 | -61 | 372.1
2017-10-10 | 17:00 | 393.1 | 175.5 | 149.5053 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 33.3 | -61 | 393.1
2017-10-10 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 149.2691 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 28.3 | -61 | 386.7
2017-10-10 | 19:00 | 369.5 | 175.5 | 149.0061 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 11.5 | -61 | 369.5
2017-10-10 | 20:00 | 347.5 | 175.5 | 148.594 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 6.2 | -61 | 347.5
2017-10-10 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 148.2735 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 3.9 | -61 | 332.9
2017-10-10 | 22:00 | 310.6 | 175.5 | 144.9683 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | -61 | 310.6
2017-10-10 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 134.3201 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | -61 | 300.1
2017-10-11 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 115.8442 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -61 | 282.5
2017-10-11 | 1:00 | 282.8 | 175.5 | 116.6804 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0196 | 0 | 0 | -61 | 282.8
2017-10-11 | 2:00 | 297 | 175.5 | 131.0289 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-10-11 | 3:00 | 312.6 | 175.5 | 145.3643 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 0 | -61 | 312.6
2017-10-11 | 4:00 | 322.7 | 175.5 | 148.0699 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 7 | -61 | 322.7
2017-10-11 | 5:00 | 319.2 | 175.5 | 148.0085 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 3.1 | -61 | 319.2
2017-10-11 | 6:00 | 316 | 175.5 | 146.9915 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6567 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -61 | 316
2017-10-11 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 148.276 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 4.3871 | 0 | 3.5369 | 0 | 2.4 | -61 | 332.8
2017-10-11 | 8:00 | 360.9 | 175.5 | 148.8422 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4731 | 0 | 2.3847 | 0 | 10.1 | -61 | 360.9
2017-10-11 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 149.1813 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 10.4661 | 0 | 2.8526 | 0 | 14.7 | -61 | 379.3
2017-10-11 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 149.1783 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 13.8627 | 0 | 2.259 | 0 | 14.7 | -61 | 379.5
2017-10-11 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 149.0817 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 18.0015 | 0 | 3.6168 | 0 | 14.7 | -61 | 375.2
2017-10-11 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 147.8553 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 14.2962 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -61 | 355.2
2017-10-11 | 13:00 | 381 | 175.5 | 149.1662 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 8.8484 | 0 | 7.0854 | 0 | 14.7 | -61 | 381
2017-10-11 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 159.7117 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 4.5162 | 0 | 9.9721 | 0 | 7 | -61 | 382.4
2017-10-11 | 15:00 | 383.6 | 175.5 | 159.8346 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 1.1202 | 0 | 10.6452 | 0 | 7 | -61 | 383.6
2017-10-11 | 16:00 | 396 | 175.5 | 160.0271 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9729 | 0 | 15.5 | -61 | 396
2017-10-11 | 17:00 | 410.4 | 175.5 | 160.3364 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1636 | 0 | 27.4 | -61 | 410.4
2017-10-11 | 18:00 | 400.7 | 175.5 | 160.1123 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 17 | -61 | 400.7
2017-10-11 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 159.6573 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 7 | -61 | 382.2
2017-10-11 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 148.8545 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 6.2 | -61 | 358.5
2017-10-11 | 21:00 | 343.6 | 175.5 | 148.4585 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1415 | 0 | 7 | -61 | 343.6
2017-10-11 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 140.9995 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | -61 | 323.8
2017-10-11 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 128.9895 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5105 | 0 | 0 | -61 | 312.6
2017-10-12 | 0:00 | 298.7 | 175.5 | 113.8855 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-10-12 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 113.8758 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | -61 | 298.2
2017-10-12 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 128.0842 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | -61 | 308.7
2017-10-12 | 3:00 | 326.2 | 175.5 | 146.5653 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3347 | 0 | 0 | -61 | 326.2
2017-10-12 | 4:00 | 335 | 175.5 | 148.3432 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7568 | 0 | 6.6 | -61 | 335
2017-10-12 | 5:00 | 329.8 | 175.5 | 147.9288 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -61 | 329.8
2017-10-12 | 6:00 | 326.1 | 175.5 | 142.028 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3414 | 0 | 19.4306 | 0 | 0 | -61 | 326.1
2017-10-12 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 144.775 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 4.3646 | 0 | 17.1604 | 0 | 0 | -61 | 341.3
2017-10-12 | 8:00 | 370.5 | 175.5 | 149.0135 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 9.9996 | 0 | 16.4869 | 0 | 7 | -61 | 370.5
2017-10-12 | 9:00 | 383.6 | 175.5 | 149.3303 | 62 | 5.9 | 7.3 | 19.7134 | 0 | 17.8563 | 0 | 7 | -61 | 383.6
2017-10-12 | 10:00 | 384.8 | 175.5 | 149.343 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 21.4806 | 0 | 16.0764 | 0 | 7 | -61 | 384.8
2017-10-12 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 149.3172 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4783 | 0 | 16.3045 | 0 | 7 | -61 | 383.9
2017-10-12 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 126.603 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 33.1639 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | -61 | 355.7
2017-10-12 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 149.3397 | 68 | 5.9 | 7.3 | 21.0103 | 0 | 11.25 | 0 | 7 | -61 | 384.3
2017-10-12 | 14:00 | 379.4 | 175.5 | 155.493 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 18.0145 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -61 | 379.4
2017-10-12 | 15:00 | 385.1 | 175.5 | 157.6879 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 7.1674 | 0 | 16.1447 | 0 | 0 | -61 | 385.1
2017-10-12 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 160.0739 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3312 | 0 | 15.0949 | 0 | 14.1 | -61 | 397.5
2017-10-12 | 17:00 | 410.5 | 175.5 | 160.3272 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 27.6 | -61 | 410.5
2017-10-12 | 18:00 | 400.3 | 175.5 | 160.1485 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2515 | 0 | 15 | -61 | 400.3
2017-10-12 | 19:00 | 380.8 | 175.5 | 159.6673 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 5.1 | -61 | 380.8
2017-10-12 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 148.807 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.493 | 0 | 7 | -61 | 359.5
2017-10-12 | 21:00 | 346.2 | 175.5 | 148.4973 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 7 | -61 | 346.2
2017-10-12 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 148.0595 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 1.9 | -61 | 323.2
2017-10-12 | 23:00 | 313.9 | 175.5 | 146.6563 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | -61 | 313.9
2017-10-13 | 0:00 | 297 | 175.5 | 130.4302 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-10-13 | 1:00 | 299 | 175.5 | 133.2402 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | -61 | 299
2017-10-13 | 2:00 | 315.3 | 175.5 | 139.8374 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | -61 | 315.3
2017-10-13 | 3:00 | 329.9 | 175.5 | 143.2153 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -61 | 329.9
2017-10-13 | 4:00 | 341 | 175.5 | 144.2241 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | -61 | 341
2017-10-13 | 5:00 | 339.1 | 175.5 | 144.1952 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 0 | -61 | 339.1
2017-10-13 | 6:00 | 329.7 | 175.5 | 136.1233 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 7.6338 | 0 | 3.3429 | 0 | 0 | -61 | 329.7
2017-10-13 | 7:00 | 326.9 | 175.5 | 131.8402 | 37 | 5.9 | 7.3 | 26.2639 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | -61 | 326.9
2017-10-13 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 111.5385 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 54.3351 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -61 | 334.6
2017-10-13 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 105.7257 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 74.5298 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | -61 | 350.1
2017-10-13 | 10:00 | 363.9 | 175.5 | 120.5703 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 72.3555 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -61 | 363.9
2017-10-13 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 133.9398 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 60.9459 | 0 | 8.6143 | 0 | 0 | -61 | 367.9
2017-10-13 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 108.3196 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 58.9774 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | -61 | 343.7
2017-10-13 | 13:00 | 364.8 | 175.5 | 141.9628 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 46.2972 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | -61 | 364.8
2017-10-13 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 129.2304 | 57 | 5.9 | 7.3 | 33.8513 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -61 | 359.1
2017-10-13 | 15:00 | 362.2 | 175.5 | 140.5032 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 11.7139 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -61 | 362.2
2017-10-13 | 16:00 | 379.3 | 175.5 | 149.2499 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 1.2295 | 0 | 15.2206 | 0 | 7 | -61 | 379.3
2017-10-13 | 17:00 | 399 | 175.5 | 149.593 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 29.5 | -61 | 399
2017-10-13 | 18:00 | 390.3 | 175.5 | 149.3681 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8319 | 0 | 22.2 | -61 | 390.3
2017-10-13 | 19:00 | 373.4 | 175.5 | 149.1419 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8581 | 0 | 7.5 | -61 | 373.4
2017-10-13 | 20:00 | 353.7 | 175.5 | 145.2608 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | -61 | 353.7
2017-10-13 | 21:00 | 339.1 | 175.5 | 138.8809 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | -61 | 339.1
2017-10-13 | 22:00 | 320 | 175.5 | 138.4355 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5645 | 0 | 0 | -61 | 320
2017-10-13 | 23:00 | 313 | 175.5 | 142.5624 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 313
2017-10-14 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 125.9527 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | -61 | 297.9
2017-10-14 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 125.6716 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -61 | 298.2
2017-10-14 | 2:00 | 311.8 | 175.5 | 124.4656 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | -61 | 311.8
2017-10-14 | 3:00 | 324.3 | 175.5 | 124.0062 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 0 | -61 | 324.3
2017-10-14 | 4:00 | 337.8 | 175.5 | 126.9247 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3753 | 0 | 0 | -61 | 337.8
2017-10-14 | 5:00 | 328 | 175.5 | 126.4861 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | -61 | 328
2017-10-14 | 6:00 | 309.8 | 175.5 | 108.5219 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 12.2746 | 0 | 8.2035 | 0 | 0 | -61 | 309.8
2017-10-14 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 86.4102 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 44.826 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -61 | 301.5
2017-10-14 | 8:00 | 308 | 175.5 | 67.8477 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 70.5387 | 0 | 5.6136 | 0 | 0 | -61 | 308
2017-10-14 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 58.6948 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 86.823 | 0 | 5.6822 | 0 | 0 | -61 | 315.2
2017-10-14 | 10:00 | 316.1 | 175.5 | 54.5872 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 91.9221 | 0 | 5.5907 | 0 | 0 | -61 | 316.1
2017-10-14 | 11:00 | 315.9 | 175.5 | 55.6835 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 91.3559 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | -61 | 315.9
2017-10-14 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 45.0398 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 86.0173 | 0 | 3.3429 | 0 | -3.1 | -61 | 295.8
2017-10-14 | 13:00 | 304 | 175.5 | 63.0438 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 74.3795 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | -61 | 304
2017-10-14 | 14:00 | 310.4 | 175.5 | 88.245 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 55.5101 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -61 | 310.4
2017-10-14 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 103.37 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 23.6525 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -61 | 320.9
2017-10-14 | 16:00 | 341.3 | 175.5 | 131.8213 | 76 | 5.9 | 7.3 | 1.329 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -61 | 341.3
2017-10-14 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 149.0154 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 8.9 | -61 | 370.8
2017-10-14 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 149.0339 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 7 | -61 | 367.6
2017-10-14 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 148.5226 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | -61 | 354.8
2017-10-14 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 130.6347 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 0 | -61 | 337.3
2017-10-14 | 21:00 | 327.6 | 175.5 | 126.4724 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -61 | 327.6
2017-10-14 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 111.103 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-10-14 | 23:00 | 294.8 | 175.5 | 118.8998 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 0 | -61 | 294.8
2017-10-15 | 0:00 | 280.5 | 175.5 | 103.887 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | -61 | 280.5
2017-10-15 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 104.2894 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | 0 | 0 | -61 | 282.5
2017-10-15 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 102.1685 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -61 | 294.6
2017-10-15 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 105.2521 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -61 | 308.3
2017-10-15 | 4:00 | 317 | 175.5 | 105.8002 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | -61 | 317
2017-10-15 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 105.4432 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7568 | 0 | 0 | -61 | 308.4
2017-10-15 | 6:00 | 283.9 | 175.5 | 82.2828 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 7.1605 | 0 | 17.4567 | 0 | 0 | -61 | 283.9
2017-10-15 | 7:00 | 270.3 | 175.5 | 48.1832 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 38.5665 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | -61 | 270.3
2017-10-15 | 8:00 | 274.9 | 175.5 | 44.6927 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 63.7193 | 0 | 22.888 | 0 | -20.2 | -61 | 274.9
2017-10-15 | 9:00 | 285.5 | 175.5 | 44.8834 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 71.2736 | 0 | 24.143 | 0 | -18.6 | -61 | 285.5
2017-10-15 | 10:00 | 296.9 | 175.5 | 45.0372 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 74.6889 | 0 | 24.4739 | 0 | -11.1 | -61 | 296.9
2017-10-15 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 50.8145 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 66.5955 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | -61 | 304.6
2017-10-15 | 12:00 | 293.2 | 175.5 | 45.0865 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 62.7304 | 0 | 23.9831 | 0 | -2.4 | -61 | 293.2
2017-10-15 | 13:00 | 296 | 175.5 | 62.7555 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 44.7196 | 0 | 24.7249 | 0 | 0 | -61 | 296
2017-10-15 | 14:00 | 287 | 175.5 | 60.7504 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 38.2954 | 0 | 24.1542 | 0 | 0 | -61 | 287
2017-10-15 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 66.7634 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 20.8655 | 0 | 22.6711 | 0 | 0 | -61 | 293.8
2017-10-15 | 16:00 | 319.9 | 175.5 | 105.8334 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7934 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | -61 | 319.9
2017-10-15 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 137.4304 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | -61 | 354.6
2017-10-15 | 18:00 | 355 | 175.5 | 137.8758 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 355
2017-10-15 | 19:00 | 344.5 | 175.5 | 130.4223 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2777 | 0 | 0 | -61 | 344.5
2017-10-15 | 20:00 | 332.3 | 175.5 | 119.0665 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4335 | 0 | 0 | -61 | 332.3
2017-10-15 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 106.8216 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5784 | 0 | 0 | -61 | 322.2
2017-10-15 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 100.1316 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | -61 | 304.7
2017-10-15 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 105.4565 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9435 | 0 | 0 | -61 | 297.7
2017-10-16 | 0:00 | 282.3 | 175.5 | 102.3641 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -61 | 282.3
2017-10-16 | 1:00 | 284.7 | 175.5 | 105.0151 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9849 | 0 | 0 | -61 | 284.7
2017-10-16 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 117.8055 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1945 | 0 | 0 | -61 | 298.7
2017-10-16 | 3:00 | 312 | 175.5 | 125.4445 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5555 | 0 | 0 | -61 | 312
2017-10-16 | 4:00 | 328.4 | 175.5 | 131.0228 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3772 | 0 | 0 | -61 | 328.4
2017-10-16 | 5:00 | 330.2 | 175.5 | 131.0573 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 0 | -61 | 330.2
2017-10-16 | 6:00 | 317.5 | 175.5 | 118.8837 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 9.7017 | 0 | 15.4146 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2017-10-16 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 85.8513 | 36 | 5.9 | 7.3 | 44.6787 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | -61 | 308.8
2017-10-16 | 8:00 | 323.1 | 175.5 | 77.1787 | 36 | 5.9 | 7.3 | 69.4765 | 0 | 12.7448 | 0 | 0 | -61 | 323.1
2017-10-16 | 9:00 | 341.1 | 175.5 | 85.3997 | 36 | 5.9 | 7.3 | 79.9174 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -61 | 341.1
2017-10-16 | 10:00 | 339.2 | 175.5 | 73.8386 | 36 | 5.9 | 7.3 | 88.7913 | 0 | 12.8701 | 0 | 0 | -61 | 339.2
2017-10-16 | 11:00 | 340.4 | 175.5 | 74.7122 | 36 | 5.9 | 7.3 | 88.2503 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | -61 | 340.4
2017-10-16 | 12:00 | 322.2 | 175.5 | 67.4609 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 77.8172 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -61 | 322.2
2017-10-16 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 107.1341 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 63.1159 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | -61 | 345.7
2017-10-16 | 14:00 | 350.3 | 175.5 | 105.0073 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 46.7226 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | -61 | 350.3
2017-10-16 | 15:00 | 360.8 | 175.5 | 130.0709 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 19.926 | 0 | 8.6031 | 0 | 0 | -61 | 360.8
2017-10-16 | 16:00 | 382.1 | 175.5 | 162.2255 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7654 | 0 | 8.4091 | 0 | 5.4 | -61 | 382.1
2017-10-16 | 17:00 | 405.8 | 175.5 | 162.7098 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 29.2 | -61 | 405.8
2017-10-16 | 18:00 | 398.8 | 175.5 | 162.6965 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 23.4 | -61 | 398.8
2017-10-16 | 19:00 | 379.5 | 175.5 | 162.2937 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 6.3 | -61 | 379.5
2017-10-16 | 20:00 | 359.3 | 175.5 | 151.3294 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6706 | 0 | 3.3 | -61 | 359.3
2017-10-16 | 21:00 | 343.4 | 175.5 | 139.0724 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 0 | -61 | 343.4
2017-10-16 | 22:00 | 323.6 | 175.5 | 130.0141 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | -61 | 323.6
2017-10-16 | 23:00 | 316.3 | 175.5 | 130.7093 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | -61 | 316.3
2017-10-17 | 0:00 | 296.4 | 175.5 | 131.2964 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | -61 | 296.4
2017-10-17 | 1:00 | 300.7 | 175.5 | 135.5281 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -61 | 300.7
2017-10-17 | 2:00 | 311.1 | 175.5 | 146.145 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | -61 | 311.1
2017-10-17 | 3:00 | 326.1 | 175.5 | 150.6273 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0727 | 0 | 3.3 | -61 | 326.1
2017-10-17 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 150.8852 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 3.3 | -61 | 336.3
2017-10-17 | 5:00 | 336 | 175.5 | 150.8763 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 3.3 | -61 | 336
2017-10-17 | 6:00 | 329.6 | 175.5 | 150.8041 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 3.4048 | 0 | 1.7911 | 0 | 3.3 | -61 | 329.6
2017-10-17 | 7:00 | 336.6 | 175.5 | 149.0647 | 36 | 5.9 | 7.3 | 21.1084 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -61 | 336.6
2017-10-17 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 147.1083 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 33.4058 | 0 | 1.5859 | 0 | 0 | -61 | 362.3
2017-10-17 | 9:00 | 382.1 | 175.5 | 151.7271 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6978 | 0 | 1.1751 | 0 | 3.3 | -61 | 382.1
2017-10-17 | 10:00 | 385.3 | 175.5 | 151.8313 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 43.6551 | 0 | 2.2136 | 0 | 3.3 | -61 | 385.3
2017-10-17 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 115.5959 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 70.9918 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -61 | 366.8
2017-10-17 | 12:00 | 338.6 | 175.5 | 90.411 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 70.9133 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -61 | 338.6
2017-10-17 | 13:00 | 362.8 | 175.5 | 139.6185 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 45.5637 | 0 | 13.4178 | 0 | 0 | -61 | 362.8
2017-10-17 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 139.1155 | 52 | 5.9 | 7.3 | 35.6823 | 0 | 10.7022 | 0 | 0 | -61 | 365.2
2017-10-17 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 151.5329 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 16.8251 | 0 | 10.942 | 0 | 0 | -61 | 372.2
2017-10-17 | 16:00 | 397.6 | 175.5 | 162.6791 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3098 | 0 | 10.6111 | 0 | 17.8 | -61 | 397.6
2017-10-17 | 17:00 | 414.7 | 175.5 | 162.9347 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 35 | -61 | 414.7
2017-10-17 | 18:00 | 403.5 | 175.5 | 162.7344 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 20.6 | -61 | 403.5
2017-10-17 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 162.4733 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3267 | 0 | 6.3 | -61 | 387.5
2017-10-17 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 155.6002 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | -61 | 368.1
2017-10-17 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 150.0789 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0 | -61 | 348.3
2017-10-17 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 144.8977 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | -61 | 327.2
2017-10-17 | 23:00 | 318.3 | 175.5 | 145.3351 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | -61 | 318.3
2017-10-18 | 0:00 | 305.8 | 175.5 | 133.5359 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9641 | 0 | 0 | -61 | 305.8
2017-10-18 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 139.0407 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -61 | 312.4
2017-10-18 | 2:00 | 321.7 | 175.5 | 149.4017 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9983 | 0 | 0 | -61 | 321.7
2017-10-18 | 3:00 | 334.8 | 175.5 | 150.7266 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -61 | 334.8
2017-10-18 | 4:00 | 347.8 | 175.5 | 151.1595 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 3.3 | -61 | 347.8
2017-10-18 | 5:00 | 347.3 | 175.5 | 151.1009 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 3.3 | -61 | 347.3
2017-10-18 | 6:00 | 336.9 | 175.5 | 145.4039 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 8.0697 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -61 | 336.9
2017-10-18 | 7:00 | 340 | 175.5 | 139.0156 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 31.6186 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | -61 | 340
2017-10-18 | 8:00 | 357.3 | 175.5 | 136.2953 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 52.9052 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | -61 | 357.3
2017-10-18 | 9:00 | 373.3 | 175.5 | 141.9552 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 63.8272 | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | -61 | 373.3
2017-10-18 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 139.8603 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 64.2389 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | -61 | 371.4
2017-10-18 | 11:00 | 370 | 175.5 | 130.7225 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 71.6137 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -61 | 370
2017-10-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 118.066 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 60.4236 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -61 | 347.5
2017-10-18 | 13:00 | 363.1 | 175.5 | 135.6542 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 58.3101 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -61 | 363.1
2017-10-18 | 14:00 | 366 | 175.5 | 127.4021 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 44.0514 | 0 | 4.7465 | 0 | 0 | -61 | 366
2017-10-18 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 150.9549 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 17.5335 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | -61 | 374.9
2017-10-18 | 16:00 | 396.6 | 175.5 | 162.5671 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.4719 | 0 | 2.761 | 0 | 22.9 | -61 | 396.6
2017-10-18 | 17:00 | 416.8 | 175.5 | 162.9751 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 43.7 | -61 | 416.8
2017-10-18 | 18:00 | 407.6 | 175.5 | 162.8562 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 35.6 | -61 | 407.6
2017-10-18 | 19:00 | 389.3 | 175.5 | 162.4892 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 18.5 | -61 | 389.3
2017-10-18 | 20:00 | 372.8 | 175.5 | 162.1892 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 4.8 | -61 | 372.8
2017-10-18 | 21:00 | 357.7 | 175.5 | 151.349 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 3.3 | -61 | 357.7
2017-10-18 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 146.4438 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-10-18 | 23:00 | 328.9 | 175.5 | 150.7438 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 3.3 | -61 | 328.9
2017-10-19 | 0:00 | 310.9 | 175.5 | 146.2354 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 0 | -61 | 310.9
2017-10-19 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 147.6783 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8217 | 0 | 0 | -61 | 312.4
2017-10-19 | 2:00 | 327.3 | 175.5 | 150.6498 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 3.3 | -61 | 327.3
2017-10-19 | 3:00 | 342.6 | 175.5 | 151.0699 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 3.1 | -61 | 342.6
2017-10-19 | 4:00 | 356.7 | 175.5 | 151.3048 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 4.1 | -61 | 356.7
2017-10-19 | 5:00 | 358 | 175.5 | 151.3454 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 4.1 | -61 | 358
2017-10-19 | 6:00 | 347 | 175.5 | 150.6329 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 8.1254 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | -61 | 347
2017-10-19 | 7:00 | 338.4 | 175.5 | 133.2844 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 37.2016 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | -61 | 338.4
2017-10-19 | 8:00 | 353.1 | 175.5 | 127.1083 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0877 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | -61 | 353.1
2017-10-19 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 119.7188 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 78.1403 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | -61 | 362.9
2017-10-19 | 10:00 | 360.6 | 175.5 | 106.4262 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 88.3112 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | -61 | 360.6
2017-10-19 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 96.2327 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 94.4184 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -61 | 358.2
2017-10-19 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 81.0071 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 82.642 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -61 | 331.7
2017-10-19 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 126.2814 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 62.2082 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -61 | 357.1
2017-10-19 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 139.9308 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 38.7098 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 362.8
2017-10-19 | 15:00 | 369.3 | 175.5 | 156.6139 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 15.2384 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | -61 | 369.3
2017-10-19 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 162.4839 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2475 | 0 | 3.4686 | 0 | 17.7 | -61 | 390.8
2017-10-19 | 17:00 | 416.6 | 175.5 | 162.992 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 43 | -61 | 416.6
2017-10-19 | 18:00 | 407.5 | 175.5 | 162.9017 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 33.1 | -61 | 407.5
2017-10-19 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 162.3165 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8835 | 0 | 12.7 | -61 | 386.8
2017-10-19 | 20:00 | 367.8 | 175.5 | 161.4158 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 0 | -61 | 367.8
2017-10-19 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 151.1897 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 3.3 | -61 | 351.6
2017-10-19 | 22:00 | 335.6 | 175.5 | 150.8627 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 1.6 | -61 | 335.6
2017-10-19 | 23:00 | 329.4 | 175.5 | 150.7286 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2714 | 0 | 3.7 | -61 | 329.4
2017-10-20 | 0:00 | 312 | 175.5 | 140.4515 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 0 | -61 | 312
2017-10-20 | 1:00 | 317 | 175.5 | 144.1519 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3481 | 0 | 0 | -61 | 317
2017-10-20 | 2:00 | 330.1 | 175.5 | 150.7828 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 3.3 | -61 | 330.1
2017-10-20 | 3:00 | 345.2 | 175.5 | 151.0892 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 3.3 | -61 | 345.2
2017-10-20 | 4:00 | 357.9 | 175.5 | 151.3503 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 6.3 | -61 | 357.9
2017-10-20 | 5:00 | 360.4 | 175.5 | 151.3543 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 6.3 | -61 | 360.4
2017-10-20 | 6:00 | 351.5 | 175.5 | 161.6743 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 3.5113 | 0 | 5.2144 | 0 | 0.5 | -61 | 351.5
2017-10-20 | 7:00 | 352.1 | 175.5 | 161.6135 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 16.234 | 0 | 4.5525 | 0 | 1.4 | -61 | 352.1
2017-10-20 | 8:00 | 368 | 175.5 | 162.0776 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 29.0976 | 0 | 3.9248 | 0 | 3 | -61 | 368
2017-10-20 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 162.3059 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 41.0636 | 0 | 4.1305 | 0 | 3 | -61 | 379.4
2017-10-20 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 162.2351 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 44.2465 | 0 | 4.5184 | 0 | 3.1 | -61 | 379.5
2017-10-20 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 162.2356 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 42.8087 | 0 | 5.9557 | 0 | 2.6 | -61 | 381.8
2017-10-20 | 12:00 | 362.4 | 175.5 | 158.3942 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 31.0445 | 0 | 6.1613 | 0 | 0 | -61 | 362.4
2017-10-20 | 13:00 | 378.9 | 175.5 | 155.0317 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 31.7435 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | -61 | 378.9
2017-10-20 | 14:00 | 381.6 | 175.5 | 161.5245 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 14.7479 | 0 | 5.7276 | 0 | 0 | -61 | 381.6
2017-10-20 | 15:00 | 385.4 | 175.5 | 162.3572 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 4.7843 | 0 | 6.0585 | 0 | 5.8 | -61 | 385.4
2017-10-20 | 16:00 | 402.6 | 175.5 | 162.7085 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8915 | 0 | 25.7 | -61 | 402.6
2017-10-20 | 17:00 | 415.7 | 175.5 | 162.9949 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 36.3 | -61 | 415.7
2017-10-20 | 18:00 | 404.5 | 175.5 | 162.7146 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 24 | -61 | 404.5
2017-10-20 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 162.3472 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0528 | 0 | 4 | -61 | 384.2
2017-10-20 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 157.142 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | -61 | 364.4
2017-10-20 | 21:00 | 350.5 | 175.5 | 151.1083 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3917 | 0 | 4.3 | -61 | 350.5
2017-10-20 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 150.9055 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | 0 | 3.3 | -61 | 336.2
2017-10-20 | 23:00 | 328 | 175.5 | 150.5392 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | -61 | 328
2017-10-21 | 0:00 | 303.1 | 175.5 | 126.644 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | -61 | 303.1
2017-10-21 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 126.8283 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7717 | 0 | 0 | -61 | 304.3
2017-10-21 | 2:00 | 315.3 | 175.5 | 130.8151 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -61 | 315.3
2017-10-21 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 131.3191 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | -61 | 326.5
2017-10-21 | 4:00 | 336.4 | 175.5 | 131.5031 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0 | -61 | 336.4
2017-10-21 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 131.3942 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | -61 | 332.4
2017-10-21 | 6:00 | 311.5 | 175.5 | 117.2919 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 3.6015 | 0 | 15.1066 | 0 | 0 | -61 | 311.5
2017-10-21 | 7:00 | 301.8 | 175.5 | 101.1809 | 36 | 5.9 | 7.3 | 24.1173 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -61 | 301.8
2017-10-21 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 112.2922 | 36 | 5.9 | 7.3 | 37.4526 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | -61 | 324.9
2017-10-21 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 126.1445 | 36 | 5.9 | 7.3 | 39.5846 | 0 | 10.7709 | 0 | 0 | -61 | 340.2
2017-10-21 | 10:00 | 334.2 | 175.5 | 111.3344 | 36 | 5.9 | 7.3 | 48.8626 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | -61 | 334.2
2017-10-21 | 11:00 | 336.5 | 175.5 | 117.2186 | 36 | 5.9 | 7.3 | 45.7804 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | -61 | 336.5
2017-10-21 | 12:00 | 318 | 175.5 | 91.8744 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 53.1402 | 0 | 8.7854 | 0 | 0 | -61 | 318
2017-10-21 | 13:00 | 333.1 | 175.5 | 122.3462 | 38 | 5.9 | 7.3 | 35.8805 | 0 | 9.1733 | 0 | 0 | -61 | 333.1
2017-10-21 | 14:00 | 336 | 175.5 | 120.5572 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 20.9506 | 0 | 8.1922 | 0 | 0 | -61 | 336
2017-10-21 | 15:00 | 340.1 | 175.5 | 130.6415 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 5.5843 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -61 | 340.1
2017-10-21 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 149.6328 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0119 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -61 | 358.8
2017-10-21 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 151.7362 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 17.6 | -61 | 381.8
2017-10-21 | 18:00 | 372.1 | 175.5 | 151.5837 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4163 | 0 | 6.9 | -61 | 372.1
2017-10-21 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 151.3595 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 2.2 | -61 | 358.8
2017-10-21 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 136.6017 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-10-21 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 131.4547 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | -61 | 329.2
2017-10-21 | 22:00 | 311.4 | 175.5 | 122.4114 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | -61 | 311.4
2017-10-21 | 23:00 | 308.7 | 175.5 | 131.0708 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | -61 | 308.7
2017-10-22 | 0:00 | 291 | 175.5 | 120.1587 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | -61 | 291
2017-10-22 | 1:00 | 294 | 175.5 | 124.0993 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 0 | -61 | 294
2017-10-22 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 122.9852 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -61 | 304.2
2017-10-22 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 126.2342 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -61 | 317.7
2017-10-22 | 4:00 | 327.9 | 175.5 | 132.0462 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -61 | 327.9
2017-10-22 | 5:00 | 322.9 | 175.5 | 127.982 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-10-22 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 114.9818 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3853 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | -61 | 301.7
2017-10-22 | 7:00 | 295 | 175.5 | 121.4676 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 5.1899 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -61 | 295
2017-10-22 | 8:00 | 300.3 | 175.5 | 117.2963 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 14.6841 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -61 | 300.3
2017-10-22 | 9:00 | 308.5 | 175.5 | 115.2746 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 24.9058 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -61 | 308.5
2017-10-22 | 10:00 | 309.7 | 175.5 | 114.2139 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 26.9725 | 0 | 3.9136 | 0 | 0 | -61 | 309.7
2017-10-22 | 11:00 | 312.9 | 175.5 | 114.7774 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 27.7151 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -61 | 312.9
2017-10-22 | 12:00 | 310.6 | 175.5 | 120.2628 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 20.055 | 0 | 5.6822 | 0 | 0 | -61 | 310.6
2017-10-22 | 13:00 | 313.2 | 175.5 | 126.1655 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 11.9506 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -61 | 313.2
2017-10-22 | 14:00 | 306.6 | 175.5 | 125.1393 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4013 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 306.6
2017-10-22 | 15:00 | 312 | 175.5 | 123.9733 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 1.4541 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -61 | 312
2017-10-22 | 16:00 | 332.5 | 175.5 | 132.7567 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 0 | -61 | 332.5
2017-10-22 | 17:00 | 358.8 | 175.5 | 155.3944 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 2.6 | -61 | 358.8
2017-10-22 | 18:00 | 355.8 | 175.5 | 155.0173 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | -61 | 355.8
2017-10-22 | 19:00 | 345.4 | 175.5 | 144.6061 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5939 | 0 | 0 | -61 | 345.4
2017-10-22 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 135.8583 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | -61 | 332.1
2017-10-22 | 21:00 | 323 | 175.5 | 127.2145 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 323
2017-10-22 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 117.4382 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-10-22 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 125.8306 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -61 | 298.9
2017-10-23 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 118.3547 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | -61 | 287.8
2017-10-23 | 1:00 | 290.4 | 175.5 | 119.6427 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 0 | -61 | 290.4
2017-10-23 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 129.9668 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -61 | 302.4
2017-10-23 | 3:00 | 321.6 | 175.5 | 144.5584 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | -61 | 321.6
2017-10-23 | 4:00 | 335.3 | 175.5 | 154.242 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | -61 | 335.3
2017-10-23 | 5:00 | 339.4 | 175.5 | 156.391 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -61 | 339.4
2017-10-23 | 6:00 | 336.3 | 175.5 | 153.1673 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 0 | -61 | 336.3
2017-10-23 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 165.6701 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1169 | 0 | 12.813 | 0 | 0.6 | -61 | 349.8
2017-10-23 | 8:00 | 387.6 | 175.5 | 166.4762 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6152 | 0 | 13.9086 | 0 | 18.5 | -61 | 387.6
2017-10-23 | 9:00 | 415.4 | 175.5 | 166.9862 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0337 | 0 | 13.6801 | 0 | 35.6 | -61 | 415.4
2017-10-23 | 10:00 | 423 | 175.5 | 167.2025 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 1.3728 | 0 | 12.8247 | 0 | 35.6 | -61 | 423
2017-10-23 | 11:00 | 426.7 | 175.5 | 167.1599 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 1.5375 | 0 | 14.1026 | 0 | 37 | -61 | 426.7
2017-10-23 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 166.811 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 1.1603 | 0 | 13.8287 | 0 | 26.5 | -61 | 405.2
2017-10-23 | 13:00 | 422.3 | 175.5 | 177.5679 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 1.0701 | 0 | 14.262 | 0 | 25.1 | -61 | 422.3
2017-10-23 | 14:00 | 420.3 | 175.5 | 177.5714 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6485 | 0 | 13.6801 | 0 | 25.1 | -61 | 420.3
2017-10-23 | 15:00 | 418.1 | 175.5 | 177.6003 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1208 | 0 | 12.7789 | 0 | 25.1 | -61 | 418.1
2017-10-23 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 177.856 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 37.7 | -61 | 433.9
2017-10-23 | 17:00 | 437.9 | 175.5 | 179.5902 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 40 | -61 | 437.9
2017-10-23 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 177.5721 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 25.9 | -61 | 421.2
2017-10-23 | 19:00 | 399.3 | 175.5 | 177.2138 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0862 | 0 | 15.1 | -61 | 399.3
2017-10-23 | 20:00 | 383 | 175.5 | 166.3452 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 27.9 | -61 | 383
2017-10-23 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 165.9673 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 13.9 | -61 | 362.7
2017-10-23 | 22:00 | 336.1 | 175.5 | 154.0701 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0299 | 0 | 0 | -61 | 336.1
2017-10-23 | 23:00 | 331 | 175.5 | 150.0311 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9689 | 0 | 0 | -61 | 331
2017-10-24 | 0:00 | 315.4 | 175.5 | 138.3387 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 0 | -61 | 315.4
2017-10-24 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 138.4058 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3942 | 0 | 0 | -61 | 320.1
2017-10-24 | 2:00 | 332.4 | 175.5 | 139.1656 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | -61 | 332.4
2017-10-24 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 139.391 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | -61 | 342.5
2017-10-24 | 4:00 | 354.7 | 175.5 | 139.6794 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2206 | 0 | 0 | -61 | 354.7
2017-10-24 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 139.7894 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | 0 | 0 | -61 | 357.9
2017-10-24 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 132.4451 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 7.6708 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -61 | 341.7
2017-10-24 | 7:00 | 329 | 175.5 | 111.871 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 39.2308 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | -61 | 329
2017-10-24 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 98.5328 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.9634 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | -61 | 341.5
2017-10-24 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 90.1901 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 84.933 | 0 | 10.5769 | 0 | 0 | -61 | 349.8
2017-10-24 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 76.6657 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 92.0815 | 0 | 11.3528 | 0 | 0 | -61 | 344.2
2017-10-24 | 11:00 | 342 | 175.5 | 72.7443 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 93.0386 | 0 | 12.1171 | 0 | 0 | -61 | 342
2017-10-24 | 12:00 | 326.2 | 175.5 | 62.5922 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 85.1908 | 0 | 13.817 | 0 | 0 | -61 | 326.2
2017-10-24 | 13:00 | 337.1 | 175.5 | 84.5971 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 73.618 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -61 | 337.1
2017-10-24 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 111.6293 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 49.4737 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | -61 | 345.6
2017-10-24 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 131.7447 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 18.7326 | 0 | 14.0227 | 0 | 0 | -61 | 357.8
2017-10-24 | 16:00 | 384.1 | 175.5 | 163.7382 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2472 | 0 | 13.7146 | 0 | 0 | -61 | 384.1
2017-10-24 | 17:00 | 405 | 175.5 | 166.7633 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 16.8 | -61 | 405
2017-10-24 | 18:00 | 396 | 175.5 | 166.5456 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 9 | -61 | 396
2017-10-24 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 156.2352 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 0 | -61 | 377.1
2017-10-24 | 20:00 | 359 | 175.5 | 139.8043 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3957 | 0 | 0 | -61 | 359
2017-10-24 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 138.8565 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2435 | 0 | 0 | -61 | 344.2
2017-10-24 | 22:00 | 322.2 | 175.5 | 134.9641 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 0 | -61 | 322.2
2017-10-24 | 23:00 | 316.9 | 175.5 | 138.2741 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 0 | -61 | 316.9
2017-10-25 | 0:00 | 303.1 | 175.5 | 126.0613 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -61 | 303.1
2017-10-25 | 1:00 | 308.6 | 175.5 | 131.858 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | -61 | 308.6
2017-10-25 | 2:00 | 321.5 | 175.5 | 138.038 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | -61 | 321.5
2017-10-25 | 3:00 | 336.1 | 175.5 | 137.5159 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -61 | 336.1
2017-10-25 | 4:00 | 348.5 | 175.5 | 139.0042 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | -61 | 348.5
2017-10-25 | 5:00 | 349.1 | 175.5 | 138.9918 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | -61 | 349.1
2017-10-25 | 6:00 | 339.6 | 175.5 | 136.6018 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1161 | 0 | 12.4821 | 0 | 0 | -61 | 339.6
2017-10-25 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 116.7438 | 41 | 5.9 | 7.3 | 33.0114 | 0 | 12.7448 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-10-25 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 107.0204 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 61.7987 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | -61 | 346.2
2017-10-25 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 107.0818 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 73.1606 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | -61 | 359.7
2017-10-25 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 73.8837 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 86.956 | 0 | 18.8603 | 0 | 0 | -61 | 343.8
2017-10-25 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 68.212 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 88.6968 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -61 | 341.9
2017-10-25 | 12:00 | 317.5 | 175.5 | 48.8364 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 82.9555 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2017-10-25 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 84.7582 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 70.6474 | 0 | 20.5944 | 0 | 0 | -61 | 340.6
2017-10-25 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 110.7248 | 44 | 5.9 | 7.3 | 48.033 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2017-10-25 | 15:00 | 361 | 175.5 | 130.6705 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 17.6214 | 0 | 19.4081 | 0 | 0 | -61 | 361
2017-10-25 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 161.9748 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2046 | 0 | 18.6206 | 0 | 0 | -61 | 387.2
2017-10-25 | 17:00 | 407 | 175.5 | 166.7698 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 13.9 | -61 | 407
2017-10-25 | 18:00 | 396.4 | 175.5 | 166.5714 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9286 | 0 | 6.1 | -61 | 396.4
2017-10-25 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 157.3091 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | -61 | 377.9
2017-10-25 | 20:00 | 359 | 175.5 | 141.6833 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | -61 | 359
2017-10-25 | 21:00 | 345.4 | 175.5 | 138.8512 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | -61 | 345.4
2017-10-25 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 129.8078 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 0 | -61 | 323.3
2017-10-25 | 23:00 | 317.2 | 175.5 | 138.2684 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7316 | 0 | 0 | -61 | 317.2
2017-10-26 | 0:00 | 304.2 | 175.5 | 134.6973 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -61 | 304.2
2017-10-26 | 1:00 | 306.5 | 175.5 | 135.0704 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -61 | 306.5
2017-10-26 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 140.7198 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -61 | 319.9
2017-10-26 | 3:00 | 336.8 | 175.5 | 144.1555 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -61 | 336.8
2017-10-26 | 4:00 | 349.9 | 175.5 | 147.1298 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2017-10-26 | 5:00 | 350.4 | 175.5 | 147.1555 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | -61 | 350.4
2017-10-26 | 6:00 | 337.4 | 175.5 | 138.7483 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 5.8064 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | -61 | 337.4
2017-10-26 | 7:00 | 328.3 | 175.5 | 126.1749 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 33.5922 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | -61 | 328.3
2017-10-26 | 8:00 | 342.5 | 175.5 | 113.5509 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 60.3022 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -61 | 342.5
2017-10-26 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 105.2345 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 76.3037 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2017-10-26 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 97.6195 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 80.046 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | -61 | 345.4
2017-10-26 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 100.4994 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 80.3308 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -61 | 348.3
2017-10-26 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 90.0612 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 68.775 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -61 | 326.5
2017-10-26 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 113.1814 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 61.7231 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -61 | 342.5
2017-10-26 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 126.6563 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 39.2747 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | -61 | 354.1
2017-10-26 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 148.3411 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 12.9421 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 363.2
2017-10-26 | 16:00 | 392 | 175.5 | 166.5165 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.049 | 0 | 3.4345 | 0 | 14.1 | -61 | 392
2017-10-26 | 17:00 | 409.1 | 175.5 | 166.9161 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 29.8 | -61 | 409.1
2017-10-26 | 18:00 | 399.5 | 175.5 | 166.6615 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 22.2 | -61 | 399.5
2017-10-26 | 19:00 | 382.4 | 175.5 | 166.2582 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7418 | 0 | 10 | -61 | 382.4
2017-10-26 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 155.5402 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 2 | -61 | 363.1
2017-10-26 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 147.1402 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2017-10-26 | 22:00 | 328.6 | 175.5 | 138.1121 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -61 | 328.6
2017-10-26 | 23:00 | 318.2 | 175.5 | 145.5133 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | -61 | 318.2
2017-10-27 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 136.5281 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -61 | 303.2
2017-10-27 | 1:00 | 306.6 | 175.5 | 138.0711 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | -61 | 306.6
2017-10-27 | 2:00 | 321.8 | 175.5 | 146.3635 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -61 | 321.8
2017-10-27 | 3:00 | 336.5 | 175.5 | 148.4932 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -61 | 336.5
2017-10-27 | 4:00 | 350 | 175.5 | 152.541 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | -61 | 350
2017-10-27 | 5:00 | 353.2 | 175.5 | 152.592 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | -61 | 353.2
2017-10-27 | 6:00 | 343.9 | 175.5 | 149.3676 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 3.9473 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | -61 | 343.9
2017-10-27 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 120.3028 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 33.935 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -61 | 326.6
2017-10-27 | 8:00 | 339.4 | 175.5 | 110.0457 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 64.9631 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | -61 | 339.4
2017-10-27 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 99.8655 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 81.7116 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | -61 | 345.9
2017-10-27 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 89.1638 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 90.245 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | -61 | 343.8
2017-10-27 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 85.391 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 92.3383 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -61 | 343.1
2017-10-27 | 12:00 | 319.8 | 175.5 | 70.0618 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 84.0254 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | -61 | 319.8
2017-10-27 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 102.7362 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 72.265 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -61 | 340.6
2017-10-27 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 120.8854 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 47.6608 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2017-10-27 | 15:00 | 362.5 | 175.5 | 149.7352 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 16.8797 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | -61 | 362.5
2017-10-27 | 16:00 | 389.8 | 175.5 | 166.4883 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0888 | 0 | 0.0229 | 0 | 15.3 | -61 | 389.8
2017-10-27 | 17:00 | 407.9 | 175.5 | 166.9 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | -61 | 407.9
2017-10-27 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 166.5972 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 20.9 | -61 | 395.5
2017-10-27 | 19:00 | 379 | 175.5 | 166.2671 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 6.5 | -61 | 379
2017-10-27 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 152.7 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -61 | 358.8
2017-10-27 | 21:00 | 350.5 | 175.5 | 152.5414 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0 | -61 | 350.5
2017-10-27 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 146.3872 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | -61 | 334.3
2017-10-27 | 23:00 | 334.8 | 175.5 | 152.2242 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -61 | 334.8
2017-10-28 | 0:00 | 317.5 | 175.5 | 138.3897 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2017-10-28 | 1:00 | 320.2 | 175.5 | 137.3583 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | -61 | 320.2
2017-10-28 | 2:00 | 333.4 | 175.5 | 138.6415 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -61 | 333.4
2017-10-28 | 3:00 | 346.7 | 175.5 | 138.8857 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 0 | -61 | 346.7
2017-10-28 | 4:00 | 354.8 | 175.5 | 139.8962 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | -61 | 354.8
2017-10-28 | 5:00 | 350.9 | 175.5 | 138.9697 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | -61 | 350.9
2017-10-28 | 6:00 | 335.7 | 175.5 | 134.0843 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1207 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | -61 | 335.7
2017-10-28 | 7:00 | 327.8 | 175.5 | 126.9009 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 21.7519 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | -61 | 327.8
2017-10-28 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 126.5794 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 39.9967 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -61 | 340.5
2017-10-28 | 9:00 | 343.5 | 175.5 | 120.2233 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 49.6038 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | -61 | 343.5
2017-10-28 | 10:00 | 336.8 | 175.5 | 99.7498 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 62.0994 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | -61 | 336.8
2017-10-28 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 95.3083 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 66.4875 | 0 | 11.2042 | 0 | 0 | -61 | 337.1
2017-10-28 | 12:00 | 314.8 | 175.5 | 70.3887 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.6392 | 0 | 11.6721 | 0 | 0 | -61 | 314.8
2017-10-28 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 107.0215 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 46.4703 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | -61 | 329.8
2017-10-28 | 14:00 | 330.7 | 175.5 | 123.2913 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 31.0206 | 0 | 12.2881 | 0 | 0 | -61 | 330.7
2017-10-28 | 15:00 | 335.6 | 175.5 | 119.4435 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 11.3455 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | -61 | 335.6
2017-10-28 | 16:00 | 363 | 175.5 | 145.5633 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | -61 | 363
2017-10-28 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 155.9042 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 10.2 | -61 | 384.1
2017-10-28 | 18:00 | 378 | 175.5 | 155.8099 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 4.4 | -61 | 378
2017-10-28 | 19:00 | 360.7 | 175.5 | 142.944 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | -61 | 360.7
2017-10-28 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 138.9038 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -61 | 346.7
2017-10-28 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 136.73 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | -61 | 332.3
2017-10-28 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 132.1982 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5018 | 0 | 0 | -61 | 311.6
2017-10-28 | 23:00 | 313.8 | 175.5 | 135.3693 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | -61 | 313.8
2017-10-29 | 0:00 | 298.9 | 175.5 | 122.3978 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 | -61 | 298.9
2017-10-29 | 1:00 | 301.6 | 175.5 | 126.5351 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 0 | -61 | 301.6
2017-10-29 | 2:00 | 310.1 | 175.5 | 128.8347 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -61 | 310.1
2017-10-29 | 3:00 | 320.4 | 175.5 | 124.9307 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -61 | 320.4
2017-10-29 | 4:00 | 332.2 | 175.5 | 129.2407 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -61 | 332.2
2017-10-29 | 5:00 | 327.3 | 175.5 | 129.1455 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 0 | -61 | 327.3
2017-10-29 | 6:00 | 305.3 | 175.5 | 117.0752 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0.3896 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | -61 | 305.3
2017-10-29 | 7:00 | 297 | 175.5 | 119.5113 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 5.6643 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | -61 | 297
2017-10-29 | 8:00 | 303.6 | 175.5 | 118.3919 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 14.8785 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 303.6
2017-10-29 | 9:00 | 315.5 | 175.5 | 123.2847 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 21.623 | 0 | 6.4923 | 0 | 0 | -61 | 315.5
2017-10-29 | 10:00 | 318.6 | 175.5 | 128.3968 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 21.1286 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -61 | 318.6
2017-10-29 | 11:00 | 323.4 | 175.5 | 129.2311 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 15.4774 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | -61 | 323.4
2017-10-29 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 128.9344 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 10.6681 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -61 | 315.5
2017-10-29 | 13:00 | 316.3 | 175.5 | 128.9085 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3317 | 0 | 5.2598 | 0 | 0 | -61 | 316.3
2017-10-29 | 14:00 | 315 | 175.5 | 128.96 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 2.2405 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -61 | 315
2017-10-29 | 15:00 | 316.6 | 175.5 | 121.0701 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3244 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -61 | 316.6
2017-10-29 | 16:00 | 341.6 | 175.5 | 132.5395 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | -61 | 341.6
2017-10-29 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 152.2186 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -61 | 361.9
2017-10-29 | 18:00 | 359.8 | 175.5 | 152.2407 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -61 | 359.8
2017-10-29 | 19:00 | 347.1 | 175.5 | 141.9627 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 0 | -61 | 347.1
2017-10-29 | 20:00 | 336 | 175.5 | 129.3535 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | -61 | 336
2017-10-29 | 21:00 | 322.9 | 175.5 | 122.4428 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-10-29 | 22:00 | 304.8 | 175.5 | 115.8625 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1375 | 0 | 0 | -61 | 304.8
2017-10-29 | 23:00 | 299 | 175.5 | 112.0008 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8992 | 0 | 0 | -61 | 299
2017-10-30 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 99.2887 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | -61 | 285.9
2017-10-30 | 1:00 | 293.4 | 175.5 | 106.6859 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6141 | 0 | 0 | -61 | 293.4
2017-10-30 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 119.7229 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -61 | 306.3
2017-10-30 | 3:00 | 318.1 | 175.5 | 131.112 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | -61 | 318.1
2017-10-30 | 4:00 | 331.5 | 175.5 | 141.6711 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 0 | -61 | 331.5
2017-10-30 | 5:00 | 335.7 | 175.5 | 144.8671 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | -61 | 335.7
2017-10-30 | 6:00 | 335.2 | 175.5 | 146.1854 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 24.8389 | 0 | 0 | -61 | 335.2
2017-10-30 | 7:00 | 343.3 | 175.5 | 146.4123 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 5.2415 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | -61 | 343.3
2017-10-30 | 8:00 | 374.7 | 175.5 | 147.154 | 62 | 5.9 | 7.3 | 13.5203 | 0 | 24.3257 | 0 | 0 | -61 | 374.7
2017-10-30 | 9:00 | 397 | 175.5 | 160.1602 | 72 | 5.9 | 7.3 | 16.9674 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -61 | 397
2017-10-30 | 10:00 | 393.1 | 175.5 | 151.1212 | 62 | 5.9 | 7.3 | 29.7217 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | -61 | 393.1
2017-10-30 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 159.5263 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 29.8893 | 0 | 21.4844 | 0 | 0 | -61 | 393.5
2017-10-30 | 12:00 | 358.4 | 175.5 | 121.2262 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 39.4288 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | -61 | 358.4
2017-10-30 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 145.6426 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 42.4486 | 0 | 25.8088 | 0 | 0 | -61 | 379.9
2017-10-30 | 14:00 | 387.6 | 175.5 | 144.7535 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 28.2867 | 0 | 24.3598 | 0 | 0 | -61 | 387.6
2017-10-30 | 15:00 | 397.2 | 175.5 | 161.0109 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 6.8405 | 0 | 26.0486 | 0 | 0 | -61 | 397.2
2017-10-30 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 164.6985 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.5015 | 0 | 23.2 | -61 | 422.8
2017-10-30 | 17:00 | 429.6 | 175.5 | 164.7615 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9385 | 0 | 30.6 | -61 | 429.6
2017-10-30 | 18:00 | 417.1 | 175.5 | 164.4309 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5691 | 0 | 22.3 | -61 | 417.1
2017-10-30 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 163.4784 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 0 | -61 | 393.7
2017-10-30 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 156.3542 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 0 | -61 | 375.7
2017-10-30 | 21:00 | 362.1 | 175.5 | 152.8807 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8193 | 0 | 0.5 | -61 | 362.1
2017-10-30 | 22:00 | 336.7 | 175.5 | 142.3333 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | -61 | 336.7
2017-10-30 | 23:00 | 331.2 | 175.5 | 139.7852 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3148 | 0 | 0 | -61 | 331.2
2017-10-31 | 0:00 | 316.3 | 175.5 | 126.4233 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2767 | 0 | 0 | -61 | 316.3
2017-10-31 | 1:00 | 321.5 | 175.5 | 132.3193 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 0 | -61 | 321.5
2017-10-31 | 2:00 | 336 | 175.5 | 144.743 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.957 | 0 | 0 | -61 | 336
2017-10-31 | 3:00 | 345.9 | 175.5 | 143.8792 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1208 | 0 | 0 | -61 | 345.9
2017-10-31 | 4:00 | 357.9 | 175.5 | 145.1832 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.8168 | 0 | 0 | -61 | 357.9
2017-10-31 | 5:00 | 359.9 | 175.5 | 145.2242 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.3758 | 0 | 0 | -61 | 359.9
2017-10-31 | 6:00 | 353 | 175.5 | 145.1286 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6405 | 0 | 27.9309 | 0 | 0 | -61 | 353
2017-10-31 | 7:00 | 352.1 | 175.5 | 144.1962 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 10.9922 | 0 | 27.6116 | 0 | 0 | -61 | 352.1
2017-10-31 | 8:00 | 372.2 | 175.5 | 145.5489 | 41 | 5.9 | 7.3 | 31.2066 | 0 | 26.7445 | 0 | 0 | -61 | 372.2
2017-10-31 | 9:00 | 374.5 | 175.5 | 128.6192 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 57.7386 | 0 | 24.5422 | 0 | 0 | -61 | 374.5
2017-10-31 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 127.1972 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 60.967 | 0 | 23.4358 | 0 | 0 | -61 | 375.2
2017-10-31 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 123.748 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 61.0668 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | -61 | 371.2
2017-10-31 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 95.9729 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 59.2231 | 0 | 23.504 | 0 | 0 | -61 | 342.8
2017-10-31 | 13:00 | 363 | 175.5 | 122.1986 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 52.9347 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | -61 | 363
2017-10-31 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 120.3963 | 61 | 5.9 | 7.3 | 34.1105 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | -61 | 366.3
2017-10-31 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 145.6049 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 9.7429 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | -61 | 379.1
2017-10-31 | 16:00 | 408 | 175.5 | 164.3919 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 17.6 | -61 | 408
2017-10-31 | 17:00 | 417.8 | 175.5 | 164.5269 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4731 | 0 | 26.8 | -61 | 417.8
2017-10-31 | 18:00 | 407 | 175.5 | 164.265 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 19 | -61 | 407
2017-10-31 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 163.9349 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 3.4 | -61 | 390.1
2017-10-31 | 20:00 | 371.2 | 175.5 | 152.1999 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8001 | 0 | 0 | -61 | 371.2
2017-10-31 | 21:00 | 357.1 | 175.5 | 145.12 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | -61 | 357.1
2017-10-31 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 134.6839 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-10-31 | 23:00 | 332.6 | 175.5 | 144.6899 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | -61 | 332.6
2017-11-01 | 0:00 | 313.7 | 175.5 | 125.7968 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2032 | 0 | 0 | -61 | 313.7
2017-11-01 | 1:00 | 318 | 175.5 | 130.553 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 0 | -61 | 318
2017-11-01 | 2:00 | 332.8 | 175.5 | 147.1815 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8185 | 0 | 0 | -61 | 332.8
2017-11-01 | 3:00 | 345.7 | 175.5 | 151.5846 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -61 | 345.7
2017-11-01 | 4:00 | 355.9 | 175.5 | 152.1123 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | -61 | 355.9
2017-11-01 | 5:00 | 358 | 175.5 | 152.2697 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | -61 | 358
2017-11-01 | 6:00 | 345.9 | 175.5 | 150.0774 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 1.212 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -61 | 345.9
2017-11-01 | 7:00 | 339.6 | 175.5 | 144.8012 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 16.46 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | -61 | 339.6
2017-11-01 | 8:00 | 361.9 | 175.5 | 150.1067 | 38 | 5.9 | 7.3 | 32.5273 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -61 | 361.9
2017-11-01 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 155.7265 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 40.8685 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | -61 | 379.4
2017-11-01 | 10:00 | 379.7 | 175.5 | 151.3489 | 38 | 5.9 | 7.3 | 46.0956 | 0 | 16.5555 | 0 | 0 | -61 | 379.7
2017-11-01 | 11:00 | 380.1 | 175.5 | 155.7435 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 39.0062 | 0 | 18.0503 | 0 | 0 | -61 | 380.1
2017-11-01 | 12:00 | 356.4 | 175.5 | 136.3221 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 28.187 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | -61 | 356.4
2017-11-01 | 13:00 | 381 | 175.5 | 154.2302 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 22.9745 | 0 | 16.7953 | 0 | 0 | -61 | 381
2017-11-01 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 163.1563 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 11.1359 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -61 | 383.9
2017-11-01 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 163.7659 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 1.7399 | 0 | 12.0942 | 0 | 4.1 | -61 | 381.7
2017-11-01 | 16:00 | 405.8 | 175.5 | 164.2123 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 26.6 | -61 | 405.8
2017-11-01 | 17:00 | 410.5 | 175.5 | 164.3492 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 30.4 | -61 | 410.5
2017-11-01 | 18:00 | 402.8 | 175.5 | 164.2525 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5475 | 0 | 25 | -61 | 402.8
2017-11-01 | 19:00 | 381.7 | 175.5 | 163.7272 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 2.6 | -61 | 381.7
2017-11-01 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 155.742 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | -61 | 364.6
2017-11-01 | 21:00 | 350.1 | 175.5 | 150.6372 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0 | -61 | 350.1
2017-11-01 | 22:00 | 331.6 | 175.5 | 143.6987 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | -61 | 331.6
2017-11-01 | 23:00 | 323.5 | 175.5 | 136.0988 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -61 | 323.5
2017-11-02 | 0:00 | 303.5 | 175.5 | 117.0457 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -61 | 303.5
2017-11-02 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 123.6352 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7648 | 0 | 0 | -61 | 307.1
2017-11-02 | 2:00 | 320.6 | 175.5 | 138.7436 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1564 | 0 | 0 | -61 | 320.6
2017-11-02 | 3:00 | 336 | 175.5 | 137.3834 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6166 | 0 | 0 | -61 | 336
2017-11-02 | 4:00 | 349.8 | 175.5 | 145.5874 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2126 | 0 | 0 | -61 | 349.8
2017-11-02 | 5:00 | 351.8 | 175.5 | 147.6367 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -61 | 351.8
2017-11-02 | 6:00 | 338 | 175.5 | 145.202 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 1.8977 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | -61 | 338
2017-11-02 | 7:00 | 330.5 | 175.5 | 129.1146 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 23.526 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 330.5
2017-11-02 | 8:00 | 346.4 | 175.5 | 127.4444 | 38 | 5.9 | 7.3 | 49.73 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -61 | 346.4
2017-11-02 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 107.9543 | 38 | 5.9 | 7.3 | 71.0048 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -61 | 349.2
2017-11-02 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 90.5065 | 38 | 5.9 | 7.3 | 81.6611 | 0 | 6.3324 | 0 | 0 | -61 | 344.2
2017-11-02 | 11:00 | 343.5 | 175.5 | 87.4613 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 83.5749 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -61 | 343.5
2017-11-02 | 12:00 | 325.2 | 175.5 | 80.19 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 74.4057 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -61 | 325.2
2017-11-02 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 116.8449 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 59.5266 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | -61 | 346.2
2017-11-02 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 130.7975 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 33.5905 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | -61 | 352.5
2017-11-02 | 15:00 | 365 | 175.5 | 156.355 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 8.645 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -61 | 365
2017-11-02 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 164.1109 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 29.2 | -61 | 396.3
2017-11-02 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 164.2619 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 38.3 | -61 | 405.3
2017-11-02 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 164.1065 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 26.8 | -61 | 394.5
2017-11-02 | 19:00 | 377 | 175.5 | 163.6635 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9365 | 0 | 10.2 | -61 | 377
2017-11-02 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 152.8892 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0.1 | -61 | 357.7
2017-11-02 | 21:00 | 348.1 | 175.5 | 145.566 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -61 | 348.1
2017-11-02 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 137.2837 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -61 | 331.7
2017-11-02 | 23:00 | 327.1 | 175.5 | 145.0448 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | -61 | 327.1
2017-11-03 | 0:00 | 311.8 | 175.5 | 134.1151 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | -61 | 311.8
2017-11-03 | 1:00 | 314 | 175.5 | 137.6729 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -61 | 314
2017-11-03 | 2:00 | 323.8 | 175.5 | 149.3897 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -61 | 323.8
2017-11-03 | 3:00 | 334.4 | 175.5 | 147.8238 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -61 | 334.4
2017-11-03 | 4:00 | 349 | 175.5 | 152.0704 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 349
2017-11-03 | 5:00 | 345.7 | 175.5 | 151.9623 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 0 | -61 | 345.7
2017-11-03 | 6:00 | 323.8 | 175.5 | 142.6984 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5687 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | -61 | 323.8
2017-11-03 | 7:00 | 324.6 | 175.5 | 143.0405 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 7.9354 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -61 | 324.6
2017-11-03 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 152.0525 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 13.5279 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -61 | 352.1
2017-11-03 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 152.326 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 22.1532 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | -61 | 363.2
2017-11-03 | 10:00 | 362 | 175.5 | 152.2466 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 29.5904 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | -61 | 362
2017-11-03 | 11:00 | 355.8 | 175.5 | 152.1768 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 31.5734 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 355.8
2017-11-03 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 144.2949 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 29.4055 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 341.4
2017-11-03 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 145.4408 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 28.9456 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | -61 | 342.2
2017-11-03 | 14:00 | 340.5 | 175.5 | 137.6702 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 19.0632 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 340.5
2017-11-03 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 151.0214 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 2.3216 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | -61 | 350.7
2017-11-03 | 16:00 | 375.3 | 175.5 | 153.1739 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 21.5 | -61 | 375.3
2017-11-03 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 153.237 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 27.4 | -61 | 382.3
2017-11-03 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 153.2121 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 26.8 | -61 | 379.9
2017-11-03 | 19:00 | 365.4 | 175.5 | 152.9719 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 12.9 | -61 | 365.4
2017-11-03 | 20:00 | 351.8 | 175.5 | 152.041 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -61 | 351.8
2017-11-03 | 21:00 | 343 | 175.5 | 152.0013 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -61 | 343
2017-11-03 | 22:00 | 327.4 | 175.5 | 148.2407 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -61 | 327.4
2017-11-03 | 23:00 | 326 | 175.5 | 151.5186 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -61 | 326
2017-11-04 | 0:00 | 312.4 | 175.5 | 139.5788 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | -61 | 312.4
2017-11-04 | 1:00 | 321.3 | 175.5 | 146.4037 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4963 | 0 | 0 | -61 | 321.3
2017-11-04 | 2:00 | 335.5 | 175.5 | 151.7246 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5754 | 0 | 0 | -61 | 335.5
2017-11-04 | 3:00 | 345.2 | 175.5 | 151.9543 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -61 | 345.2
2017-11-04 | 4:00 | 355.4 | 175.5 | 152.8081 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 2.5 | -61 | 355.4
2017-11-04 | 5:00 | 353.8 | 175.5 | 152.7245 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 1.2 | -61 | 353.8
2017-11-04 | 6:00 | 336 | 175.5 | 149.7967 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0.5965 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -61 | 336
2017-11-04 | 7:00 | 333.2 | 175.5 | 151.7798 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 9.7817 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -61 | 333.2
2017-11-04 | 8:00 | 344.9 | 175.5 | 147.2215 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 29.3071 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | -61 | 344.9
2017-11-04 | 9:00 | 351.7 | 175.5 | 133.4995 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.3492 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | -61 | 351.7
2017-11-04 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 137.1394 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 44.8423 | 0 | 7.9183 | 0 | 0 | -61 | 354.7
2017-11-04 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 147.5042 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 36.7393 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -61 | 360.6
2017-11-04 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 152.1166 | 44 | 5.9 | 7.3 | 18.9595 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -61 | 352.6
2017-11-04 | 13:00 | 350.9 | 175.5 | 146.9885 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 29.3125 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | -61 | 350.9
2017-11-04 | 14:00 | 351 | 175.5 | 138.9713 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 24.2144 | 0 | 6.9143 | 0 | 0 | -61 | 351
2017-11-04 | 15:00 | 358.3 | 175.5 | 152.2761 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 5.7027 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | -61 | 358.3
2017-11-04 | 16:00 | 381.2 | 175.5 | 153.2335 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 21.3 | -61 | 381.2
2017-11-04 | 17:00 | 394.3 | 175.5 | 153.5616 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 33.4 | -61 | 394.3
2017-11-04 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 153.4347 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 29.1 | -61 | 389.2
2017-11-04 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 153.207 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 15.3 | -61 | 373.3
2017-11-04 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 152.8808 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 2.2 | -61 | 359.6
2017-11-04 | 21:00 | 350.3 | 175.5 | 152.0186 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -61 | 350.3
2017-11-04 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 149.1844 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -61 | 333.9
2017-11-04 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 151.7704 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 334.4
2017-11-05 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 135.9158 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | -61 | 318.8
2017-11-05 | 1:00 | 323.9 | 175.5 | 135.962 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | -61 | 323.9
2017-11-05 | 2:00 | 336.1 | 175.5 | 136.1837 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -61 | 336.1
2017-11-05 | 3:00 | 343.6 | 175.5 | 138.3882 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | -61 | 343.6
2017-11-05 | 4:00 | 355.4 | 175.5 | 150.8271 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9729 | 0 | 0 | -61 | 355.4
2017-11-05 | 5:00 | 353 | 175.5 | 144.3653 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | -61 | 353
2017-11-05 | 6:00 | 330.4 | 175.5 | 129.0368 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0.5491 | 0 | 19.2141 | 0 | 0 | -61 | 330.4
2017-11-05 | 7:00 | 319.8 | 175.5 | 128.6105 | 37 | 5.9 | 7.3 | 7.0131 | 0 | 19.4764 | 0 | 0 | -61 | 319.8
2017-11-05 | 8:00 | 323.6 | 175.5 | 116.2355 | 37 | 5.9 | 7.3 | 24.6941 | 0 | 17.9704 | 0 | 0 | -61 | 323.6
2017-11-05 | 9:00 | 332.2 | 175.5 | 109.773 | 37 | 5.9 | 7.3 | 37.3836 | 0 | 20.3434 | 0 | 0 | -61 | 332.2
2017-11-05 | 10:00 | 330.7 | 175.5 | 106.2043 | 37 | 5.9 | 7.3 | 39.3266 | 0 | 20.4691 | 0 | 0 | -61 | 330.7
2017-11-05 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 95.5614 | 37 | 5.9 | 7.3 | 44.8064 | 0 | 20.3322 | 0 | 0 | -61 | 325.4
2017-11-05 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 100.2782 | 37 | 5.9 | 7.3 | 38.4137 | 0 | 19.4081 | 0 | 0 | -61 | 322.8
2017-11-05 | 13:00 | 323 | 175.5 | 109.3673 | 37 | 5.9 | 7.3 | 28.3836 | 0 | 20.5491 | 0 | 0 | -61 | 323
2017-11-05 | 14:00 | 323.9 | 175.5 | 121.9483 | 37 | 5.9 | 7.3 | 15.8127 | 0 | 21.439 | 0 | 0 | -61 | 323.9
2017-11-05 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 121.2215 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 4.6303 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | -61 | 330.1
2017-11-05 | 16:00 | 356 | 175.5 | 140.0518 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3482 | 0 | 0 | -61 | 356
2017-11-05 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 160.506 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.394 | 0 | 0 | -61 | 376.5
2017-11-05 | 18:00 | 375.7 | 175.5 | 159.4434 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6566 | 0 | 0 | -61 | 375.7
2017-11-05 | 19:00 | 363.5 | 175.5 | 145.7944 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | -61 | 363.5
2017-11-05 | 20:00 | 352.7 | 175.5 | 136.6289 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0711 | 0 | 0 | -61 | 352.7
2017-11-05 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 134.5864 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7136 | 0 | 0 | -61 | 339.3
2017-11-05 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 131.3952 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8048 | 0 | 0 | -61 | 324.5
2017-11-05 | 23:00 | 322.2 | 175.5 | 132.5129 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9871 | 0 | 0 | -61 | 322.2
2017-11-06 | 0:00 | 308 | 175.5 | 116.7261 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1739 | 0 | 0 | -61 | 308
2017-11-06 | 1:00 | 316 | 175.5 | 125.0683 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8317 | 0 | 0 | -61 | 316
2017-11-06 | 2:00 | 328.6 | 175.5 | 134.0964 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6036 | 0 | 0 | -61 | 328.6
2017-11-06 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 139.402 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | -61 | 342.5
2017-11-06 | 4:00 | 354.3 | 175.5 | 140.255 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | -61 | 354.3
2017-11-06 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 140.3225 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | -61 | 357.9
2017-11-06 | 6:00 | 348.5 | 175.5 | 140.1098 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9641 | 0 | 23.9261 | 0 | 0 | -61 | 348.5
2017-11-06 | 7:00 | 336.9 | 175.5 | 117.3792 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 24.0646 | 0 | 22.9562 | 0 | 0 | -61 | 336.9
2017-11-06 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 106.8633 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 56.1387 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | -61 | 351.8
2017-11-06 | 9:00 | 357.2 | 175.5 | 96.5115 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 73.7162 | 0 | 21.8723 | 0 | 0 | -61 | 357.2
2017-11-06 | 10:00 | 354.3 | 175.5 | 88.5766 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 79.1161 | 0 | 21.5073 | 0 | 0 | -61 | 354.3
2017-11-06 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 97.446 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 73.36 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | -61 | 358.6
2017-11-06 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 96.9518 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 57.2273 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | -61 | 341.3
2017-11-06 | 13:00 | 367.9 | 175.5 | 138.701 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 39.1431 | 0 | 21.6559 | 0 | 0 | -61 | 367.9
2017-11-06 | 14:00 | 368.2 | 175.5 | 136.5227 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 27.9664 | 0 | 21.2109 | 0 | 0 | -61 | 368.2
2017-11-06 | 15:00 | 372.1 | 175.5 | 150.1994 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 7.4837 | 0 | 21.0169 | 0 | 0 | -61 | 372.1
2017-11-06 | 16:00 | 404.6 | 175.5 | 176.6028 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 12.2 | -61 | 404.6
2017-11-06 | 17:00 | 412.3 | 175.5 | 176.706 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 17 | -61 | 412.3
2017-11-06 | 18:00 | 402 | 175.5 | 176.512 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.188 | 0 | 11.8 | -61 | 402
2017-11-06 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 171.0794 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6206 | 0 | 0 | -61 | 382.2
2017-11-06 | 20:00 | 361.8 | 175.5 | 153.3264 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 0 | -61 | 361.8
2017-11-06 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 140.0243 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | -61 | 346.8
2017-11-06 | 22:00 | 323.5 | 175.5 | 126.9183 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | -61 | 323.5
2017-11-06 | 23:00 | 317.5 | 175.5 | 139.497 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2017-11-07 | 0:00 | 302.6 | 175.5 | 126.8251 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | 0 | 0 | -61 | 302.6
2017-11-07 | 1:00 | 308.5 | 175.5 | 133.25 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | -61 | 308.5
2017-11-07 | 2:00 | 321.9 | 175.5 | 144.9158 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | -61 | 321.9
2017-11-07 | 3:00 | 338.1 | 175.5 | 149.9338 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -61 | 338.1
2017-11-07 | 4:00 | 350.7 | 175.5 | 152.4656 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 0 | -61 | 350.7
2017-11-07 | 5:00 | 354.3 | 175.5 | 153.9362 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -61 | 354.3
2017-11-07 | 6:00 | 346.3 | 175.5 | 152.4193 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6181 | 0 | 5.3626 | 0 | 0 | -61 | 346.3
2017-11-07 | 7:00 | 342.8 | 175.5 | 147.1898 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3633 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -61 | 342.8
2017-11-07 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 148.9552 | 38 | 5.9 | 7.3 | 39.1633 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | -61 | 358.2
2017-11-07 | 9:00 | 361.4 | 175.5 | 127.6732 | 38 | 5.9 | 7.3 | 64.2044 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -61 | 361.4
2017-11-07 | 10:00 | 354.8 | 175.5 | 111.1554 | 38 | 5.9 | 7.3 | 73.4491 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -61 | 354.8
2017-11-07 | 11:00 | 355.6 | 175.5 | 107.8997 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 75.396 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | -61 | 355.6
2017-11-07 | 12:00 | 335.5 | 175.5 | 96.1201 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 66.2884 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | -61 | 335.5
2017-11-07 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 131.0891 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 53.1604 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -61 | 356.9
2017-11-07 | 14:00 | 362.7 | 175.5 | 144.231 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 28.0635 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -61 | 362.7
2017-11-07 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 164.833 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 5.1554 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | -61 | 371.7
2017-11-07 | 16:00 | 403.1 | 175.5 | 176.6065 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 22.5 | -61 | 403.1
2017-11-07 | 17:00 | 409.3 | 175.5 | 176.6651 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 29.6 | -61 | 409.3
2017-11-07 | 18:00 | 400.5 | 175.5 | 176.4679 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 22.5 | -61 | 400.5
2017-11-07 | 19:00 | 380.5 | 175.5 | 176.049 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 8.4 | -61 | 380.5
2017-11-07 | 20:00 | 361.1 | 175.5 | 163.0065 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 0 | -61 | 361.1
2017-11-07 | 21:00 | 345.9 | 175.5 | 152.3892 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -61 | 345.9
2017-11-07 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 140.3615 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -61 | 324.5
2017-11-07 | 23:00 | 317.3 | 175.5 | 147.2185 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | -61 | 317.3
2017-11-08 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 132.6635 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | -61 | 301.3
2017-11-08 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 138.0153 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -61 | 306.8
2017-11-08 | 2:00 | 318.1 | 175.5 | 149.3382 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -61 | 318.1
2017-11-08 | 3:00 | 333.1 | 175.5 | 162.6836 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -61 | 333.1
2017-11-08 | 4:00 | 345.6 | 175.5 | 164.8515 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 2.7 | -61 | 345.6
2017-11-08 | 5:00 | 347.2 | 175.5 | 164.8997 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8003 | 0 | 2.7 | -61 | 347.2
2017-11-08 | 6:00 | 341.3 | 175.5 | 164.7616 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0172 | 0 | 6.3212 | 0 | 2.7 | -61 | 341.3
2017-11-08 | 7:00 | 346.8 | 175.5 | 163.44 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 2.7204 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | -61 | 346.8
2017-11-08 | 8:00 | 370.3 | 175.5 | 168.0827 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 9.307 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -61 | 370.3
2017-11-08 | 9:00 | 385.9 | 175.5 | 168.4649 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 22.4682 | 0 | 9.7669 | 0 | 0 | -61 | 385.9
2017-11-08 | 10:00 | 386.3 | 175.5 | 165.9714 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 34.1183 | 0 | 11.0103 | 0 | 0 | -61 | 386.3
2017-11-08 | 11:00 | 386.1 | 175.5 | 168.5576 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 34.5691 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -61 | 386.1
2017-11-08 | 12:00 | 363.7 | 175.5 | 138.4605 | 60 | 5.9 | 7.3 | 28.0011 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | -61 | 363.7
2017-11-08 | 13:00 | 389 | 175.5 | 168.0012 | 70 | 5.9 | 7.3 | 13.8058 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -61 | 389
2017-11-08 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 167.8842 | 73 | 5.9 | 7.3 | 8.7926 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -61 | 385.9
2017-11-08 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 172.7071 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5609 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | -61 | 385.9
2017-11-08 | 16:00 | 410 | 175.5 | 176.6749 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 17 | -61 | 410
2017-11-08 | 17:00 | 415.4 | 175.5 | 176.774 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 22.5 | -61 | 415.4
2017-11-08 | 18:00 | 399.5 | 175.5 | 176.4801 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2199 | 0 | 10.2 | -61 | 399.5
2017-11-08 | 19:00 | 380 | 175.5 | 168.244 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -61 | 380
2017-11-08 | 20:00 | 360.5 | 175.5 | 158.1621 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | -61 | 360.5
2017-11-08 | 21:00 | 344.8 | 175.5 | 162.1846 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -61 | 344.8
2017-11-08 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 139.6143 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 0 | -61 | 321.6
2017-11-08 | 23:00 | 315.1 | 175.5 | 128.8357 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5643 | 0 | 0 | -61 | 315.1
2017-11-09 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 106.7984 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.1016 | 0 | 0 | -61 | 296.5
2017-11-09 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 112.6113 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8887 | 0 | 0 | -61 | 303.1
2017-11-09 | 2:00 | 320.3 | 175.5 | 129.7085 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9915 | 0 | 0 | -61 | 320.3
2017-11-09 | 3:00 | 334.9 | 175.5 | 143.5784 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 0 | -61 | 334.9
2017-11-09 | 4:00 | 350.1 | 175.5 | 152.2723 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | -61 | 350.1
2017-11-09 | 5:00 | 355.3 | 175.5 | 152.3779 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -61 | 355.3
2017-11-09 | 6:00 | 349.4 | 175.5 | 152.2615 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7614 | 0 | 24.1771 | 0 | 0 | -61 | 349.4
2017-11-09 | 7:00 | 344.3 | 175.5 | 134.4835 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 19.2137 | 0 | 26.0028 | 0 | 0 | -61 | 344.3
2017-11-09 | 8:00 | 369.4 | 175.5 | 140.2984 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 39.8225 | 0 | 24.6791 | 0 | 0 | -61 | 369.4
2017-11-09 | 9:00 | 392.9 | 175.5 | 153.374 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 41.977 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | -61 | 392.9
2017-11-09 | 10:00 | 390 | 175.5 | 153.2487 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 44.4794 | 0 | 23.9719 | 0 | 0 | -61 | 390
2017-11-09 | 11:00 | 392.8 | 175.5 | 153.3592 | 45 | 5.9 | 7.3 | 44.1496 | 0 | 22.5912 | 0 | 0 | -61 | 392.8
2017-11-09 | 12:00 | 367.1 | 175.5 | 134.7639 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 43.8212 | 0 | 23.9149 | 0 | 0 | -61 | 367.1
2017-11-09 | 13:00 | 382.9 | 175.5 | 143.8964 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 43.7494 | 0 | 22.4542 | 0 | 0 | -61 | 382.9
2017-11-09 | 14:00 | 382.7 | 175.5 | 144.7945 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 25.2392 | 0 | 22.0663 | 0 | 0 | -61 | 382.7
2017-11-09 | 15:00 | 390.3 | 175.5 | 159.4909 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 5.8279 | 0 | 21.7812 | 0 | 0 | -61 | 390.3
2017-11-09 | 16:00 | 422.7 | 175.5 | 176.9389 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 19.4 | -61 | 422.7
2017-11-09 | 17:00 | 424.9 | 175.5 | 177.0365 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 22.5 | -61 | 424.9
2017-11-09 | 18:00 | 416.6 | 175.5 | 176.8183 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2817 | 0 | 18.3 | -61 | 416.6
2017-11-09 | 19:00 | 394.8 | 175.5 | 176.3793 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 4.8 | -61 | 394.8
2017-11-09 | 20:00 | 377.9 | 175.5 | 168.5351 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | -61 | 377.9
2017-11-09 | 21:00 | 361.5 | 175.5 | 154.3258 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -61 | 361.5
2017-11-09 | 22:00 | 342 | 175.5 | 147.1306 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -61 | 342
2017-11-09 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 151.9125 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | -61 | 336.2
2017-11-10 | 0:00 | 319.1 | 175.5 | 150.4085 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | -61 | 319.1
2017-11-10 | 1:00 | 324.9 | 175.5 | 156.996 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | -61 | 324.9
2017-11-10 | 2:00 | 337.5 | 175.5 | 164.7555 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 5 | -61 | 337.5
2017-11-10 | 3:00 | 352 | 175.5 | 165.0289 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 6.7 | -61 | 352
2017-11-10 | 4:00 | 365.7 | 175.5 | 165.2575 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 10 | -61 | 365.7
2017-11-10 | 5:00 | 371.7 | 175.5 | 175.4261 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | -61 | 371.7
2017-11-10 | 6:00 | 363.6 | 175.5 | 175.2857 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7746 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -61 | 363.6
2017-11-10 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 160.7553 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 18.6528 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -61 | 356.4
2017-11-10 | 8:00 | 380.5 | 175.5 | 175.7394 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 36.8787 | 0 | 0.5819 | 0 | 0 | -61 | 380.5
2017-11-10 | 9:00 | 390.6 | 175.5 | 175.9756 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 44.3264 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -61 | 390.6
2017-11-10 | 10:00 | 378.4 | 175.5 | 158.7651 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 53.1112 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | -61 | 378.4
2017-11-10 | 11:00 | 383 | 175.5 | 158.7554 | 38 | 5.9 | 7.3 | 56.7077 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -61 | 383
2017-11-10 | 12:00 | 358.6 | 175.5 | 137.018 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 49.5483 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -61 | 358.6
2017-11-10 | 13:00 | 387.9 | 175.5 | 162.9583 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 29.8948 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -61 | 387.9
2017-11-10 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 176.4426 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 8.7157 | 0 | 4.1417 | 0 | 2.7 | -61 | 397.5
2017-11-10 | 15:00 | 402.3 | 175.5 | 176.4595 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1583 | 0 | 5.6822 | 0 | 13 | -61 | 402.3
2017-11-10 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 176.9877 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 33.6 | -61 | 426.5
2017-11-10 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 176.9616 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 31.9 | -61 | 426.2
2017-11-10 | 18:00 | 409.5 | 175.5 | 176.7018 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 16.1 | -61 | 409.5
2017-11-10 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 175.8131 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | -61 | 390.1
2017-11-10 | 20:00 | 372.1 | 175.5 | 164.5497 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3503 | 0 | 0 | -61 | 372.1
2017-11-10 | 21:00 | 358.2 | 175.5 | 165.2143 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 5.3 | -61 | 358.2
2017-11-10 | 22:00 | 342.1 | 175.5 | 157.2296 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6704 | 0 | 0 | -61 | 342.1
2017-11-10 | 23:00 | 339.8 | 175.5 | 153.0128 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5872 | 0 | 0 | -61 | 339.8
2017-11-11 | 0:00 | 320.3 | 175.5 | 135.573 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | -61 | 320.3
2017-11-11 | 1:00 | 325.8 | 175.5 | 141.0048 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -61 | 325.8
2017-11-11 | 2:00 | 337.2 | 175.5 | 147.2807 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -61 | 337.2
2017-11-11 | 3:00 | 350.6 | 175.5 | 149.655 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | -61 | 350.6
2017-11-11 | 4:00 | 359.8 | 175.5 | 150.7606 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | -61 | 359.8
2017-11-11 | 5:00 | 353 | 175.5 | 150.6561 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | -61 | 353
2017-11-11 | 6:00 | 337.6 | 175.5 | 141.2168 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | -61 | 337.6
2017-11-11 | 7:00 | 324.4 | 175.5 | 129.352 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 11.7017 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | -61 | 324.4
2017-11-11 | 8:00 | 343 | 175.5 | 130.8961 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 30.8343 | 0 | 16.6696 | 0 | 0 | -61 | 343
2017-11-11 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 115.0487 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 49.4604 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | -61 | 344.9
2017-11-11 | 10:00 | 336.5 | 175.5 | 84.9445 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.324 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -61 | 336.5
2017-11-11 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 96.1831 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 68.6035 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | -61 | 345.6
2017-11-11 | 12:00 | 329.5 | 175.5 | 90.9339 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 56.3608 | 0 | 17.6053 | 0 | 0 | -61 | 329.5
2017-11-11 | 13:00 | 347.7 | 175.5 | 126.1195 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 36.7964 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -61 | 347.7
2017-11-11 | 14:00 | 360.2 | 175.5 | 142.2847 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 13.6955 | 0 | 13.9198 | 0 | 0 | -61 | 360.2
2017-11-11 | 15:00 | 370 | 175.5 | 153.7052 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 3.8091 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -61 | 370
2017-11-11 | 16:00 | 395.3 | 175.5 | 176.2553 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 0 | -61 | 395.3
2017-11-11 | 17:00 | 409 | 175.5 | 176.6541 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 13 | -61 | 409
2017-11-11 | 18:00 | 400.6 | 175.5 | 176.4605 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9395 | 0 | 7.9 | -61 | 400.6
2017-11-11 | 19:00 | 386.1 | 175.5 | 169.7007 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0993 | 0 | 0 | -61 | 386.1
2017-11-11 | 20:00 | 371.9 | 175.5 | 155.2842 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | -61 | 371.9
2017-11-11 | 21:00 | 355 | 175.5 | 149.3312 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3688 | 0 | 0 | -61 | 355
2017-11-11 | 22:00 | 340 | 175.5 | 146.236 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -61 | 340
2017-11-11 | 23:00 | 338.9 | 175.5 | 150.3236 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | -61 | 338.9
2017-11-12 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 143.6115 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3885 | 0 | 0 | -61 | 326.7
2017-11-12 | 1:00 | 333.1 | 175.5 | 146.5862 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5138 | 0 | 0 | -61 | 333.1
2017-11-12 | 2:00 | 343.9 | 175.5 | 141.5766 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 0 | -61 | 343.9
2017-11-12 | 3:00 | 361 | 175.5 | 148.1288 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -61 | 361
2017-11-12 | 4:00 | 365.2 | 175.5 | 148.2533 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3467 | 0 | 0 | -61 | 365.2
2017-11-12 | 5:00 | 359.3 | 175.5 | 148.2248 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2752 | 0 | 0 | -61 | 359.3
2017-11-12 | 6:00 | 338.2 | 175.5 | 136.8001 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0.6328 | 0 | 19.9671 | 0 | 0 | -61 | 338.2
2017-11-12 | 7:00 | 318.8 | 175.5 | 117.1666 | 38 | 5.9 | 7.3 | 17.0843 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | -61 | 318.8
2017-11-12 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 92.1463 | 38 | 5.9 | 7.3 | 43.3443 | 0 | 16.9094 | 0 | 0 | -61 | 318.1
2017-11-12 | 9:00 | 323.1 | 175.5 | 89.2351 | 38 | 5.9 | 7.3 | 52.6591 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | -61 | 323.1
2017-11-12 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 89.2671 | 38 | 5.9 | 7.3 | 54.6062 | 0 | 13.3267 | 0 | 0 | -61 | 322.9
2017-11-12 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 86.881 | 38 | 5.9 | 7.3 | 55.073 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | -61 | 319.6
2017-11-12 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 77.9459 | 38 | 5.9 | 7.3 | 53.6639 | 0 | 11.0902 | 0 | 0 | -61 | 308.4
2017-11-12 | 13:00 | 300.1 | 175.5 | 67.2163 | 38 | 5.9 | 7.3 | 55.7397 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -61 | 300.1
2017-11-12 | 14:00 | 297.6 | 175.5 | 87.7754 | 38 | 5.9 | 7.3 | 33.5135 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -61 | 297.6
2017-11-12 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 113.416 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 7.1235 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -61 | 317.3
2017-11-12 | 16:00 | 353.4 | 175.5 | 148.0543 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8457 | 0 | 0 | -61 | 353.4
2017-11-12 | 17:00 | 376.7 | 175.5 | 167.8005 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -61 | 376.7
2017-11-12 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 169.1764 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | -61 | 377.3
2017-11-12 | 19:00 | 365.2 | 175.5 | 157.7495 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | -61 | 365.2
2017-11-12 | 20:00 | 357.8 | 175.5 | 151.0683 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | -61 | 357.8
2017-11-12 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 147.841 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -61 | 345.7
2017-11-12 | 22:00 | 327 | 175.5 | 139.4032 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | -61 | 327
2017-11-12 | 23:00 | 328 | 175.5 | 147.5912 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | -61 | 328
2017-11-13 | 0:00 | 318 | 175.5 | 151.188 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | -61 | 318
2017-11-13 | 1:00 | 327.4 | 175.5 | 160.3599 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | -61 | 327.4
2017-11-13 | 2:00 | 340.2 | 175.5 | 172.4294 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | -61 | 340.2
2017-11-13 | 3:00 | 354 | 175.5 | 176.2302 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -61 | 354
2017-11-13 | 4:00 | 366.9 | 175.5 | 179.1759 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -61 | 366.9
2017-11-13 | 5:00 | 371.8 | 175.5 | 179.2932 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -61 | 371.8
2017-11-13 | 6:00 | 372.6 | 175.5 | 179.3898 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 1.0604 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 372.6
2017-11-13 | 7:00 | 357.6 | 175.5 | 152.0196 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2708 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | -61 | 357.6
2017-11-13 | 8:00 | 369.4 | 175.5 | 146.8752 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 55.0622 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | -61 | 369.4
2017-11-13 | 9:00 | 377.5 | 175.5 | 141.4018 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8866 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | -61 | 377.5
2017-11-13 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 132.1936 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 73.6566 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 374.1
2017-11-13 | 11:00 | 379.8 | 175.5 | 144.7202 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 64.9381 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | -61 | 379.8
2017-11-13 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 149.057 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 44.4367 | 0 | 4.9063 | 0 | 0 | -61 | 364.8
2017-11-13 | 13:00 | 392.1 | 175.5 | 162.3482 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 31.0804 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | -61 | 392.1
2017-11-13 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 178.967 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 11.1568 | 0 | 5.8762 | 0 | 0 | -61 | 400.8
2017-11-13 | 15:00 | 409.2 | 175.5 | 192.832 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.9062 | 0 | 5.7618 | 0 | 2.6 | -61 | 409.2
2017-11-13 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 193.3832 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3168 | 0 | 24.5 | -61 | 433.4
2017-11-13 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 193.2386 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 24.5 | -61 | 430.6
2017-11-13 | 18:00 | 419 | 175.5 | 193.0872 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 13.6 | -61 | 419
2017-11-13 | 19:00 | 397.7 | 175.5 | 189.7342 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | -61 | 397.7
2017-11-13 | 20:00 | 377.9 | 175.5 | 179.4366 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | -61 | 377.9
2017-11-13 | 21:00 | 362.4 | 175.5 | 174.5531 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -61 | 362.4
2017-11-13 | 22:00 | 340.8 | 175.5 | 169.1531 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -61 | 340.8
2017-11-13 | 23:00 | 340.7 | 175.5 | 171.4804 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -61 | 340.7
2017-11-14 | 0:00 | 324.4 | 175.5 | 155.4603 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | -61 | 324.4
2017-11-14 | 1:00 | 332.8 | 175.5 | 161.2467 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -61 | 332.8
2017-11-14 | 2:00 | 343.4 | 175.5 | 156.7326 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -61 | 343.4
2017-11-14 | 3:00 | 359 | 175.5 | 162.0816 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -61 | 359
2017-11-14 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 162.2459 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | -61 | 368.8
2017-11-14 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 162.2977 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | -61 | 369.4
2017-11-14 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 162.0675 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0134 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | -61 | 361.5
2017-11-14 | 7:00 | 353.1 | 175.5 | 150.0076 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0801 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -61 | 353.1
2017-11-14 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 140.5389 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 42.7236 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | -61 | 362.3
2017-11-14 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 148.352 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 51.329 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | -61 | 379.3
2017-11-14 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 139.738 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 53.5217 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -61 | 375.8
2017-11-14 | 11:00 | 377.3 | 175.5 | 140.2825 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 50.5753 | 0 | 21.1422 | 0 | 0 | -61 | 377.3
2017-11-14 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 102.607 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 55.7239 | 0 | 23.8691 | 0 | 0 | -61 | 347.5
2017-11-14 | 13:00 | 378 | 175.5 | 151.4961 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 32.5886 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | -61 | 378
2017-11-14 | 14:00 | 381.5 | 175.5 | 154.6712 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 14.6139 | 0 | 22.2149 | 0 | 0 | -61 | 381.5
2017-11-14 | 15:00 | 387.3 | 175.5 | 162.5729 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 2.0443 | 0 | 22.6828 | 0 | 0 | -61 | 387.3
2017-11-14 | 16:00 | 413.1 | 175.5 | 185.5615 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2385 | 0 | 0 | -61 | 413.1
2017-11-14 | 17:00 | 413.8 | 175.5 | 185.3603 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 0 | -61 | 413.8
2017-11-14 | 18:00 | 402.9 | 175.5 | 174.0723 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | -61 | 402.9
2017-11-14 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 162.5562 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7438 | 0 | 0 | -61 | 384.7
2017-11-14 | 20:00 | 365.6 | 175.5 | 154.6771 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0 | -61 | 365.6
2017-11-14 | 21:00 | 351 | 175.5 | 157.3148 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | -61 | 351
2017-11-14 | 22:00 | 330.7 | 175.5 | 141.8502 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5498 | 0 | 0 | -61 | 330.7
2017-11-14 | 23:00 | 328.4 | 175.5 | 138.2494 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8506 | 0 | 0 | -61 | 328.4
2017-11-15 | 0:00 | 312.1 | 175.5 | 119.6731 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9269 | 0 | 0 | -61 | 312.1
2017-11-15 | 1:00 | 320.7 | 175.5 | 128.8892 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3108 | 0 | 0 | -61 | 320.7
2017-11-15 | 2:00 | 337.7 | 175.5 | 145.9575 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2425 | 0 | 0 | -61 | 337.7
2017-11-15 | 3:00 | 352.2 | 175.5 | 158.549 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0 | -61 | 352.2
2017-11-15 | 4:00 | 365.5 | 175.5 | 163.7771 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0 | -61 | 365.5
2017-11-15 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 163.8357 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5643 | 0 | 0 | -61 | 369.4
2017-11-15 | 6:00 | 364.7 | 175.5 | 163.7739 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4068 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -61 | 364.7
2017-11-15 | 7:00 | 354.8 | 175.5 | 147.3817 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9829 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | -61 | 354.8
2017-11-15 | 8:00 | 367.3 | 175.5 | 133.0593 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 49.0816 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -61 | 367.3
2017-11-15 | 9:00 | 385.4 | 175.5 | 144.4412 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 57.8306 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -61 | 385.4
2017-11-15 | 10:00 | 389.1 | 175.5 | 148.1974 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 56.5535 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | -61 | 389.1
2017-11-15 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 158.8551 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 51.5215 | 0 | 18.7234 | 0 | 0 | -61 | 394.6
2017-11-15 | 12:00 | 371.7 | 175.5 | 144.3965 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 45.3166 | 0 | 16.4869 | 0 | 0 | -61 | 371.7
2017-11-15 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 148.7047 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 42.0936 | 0 | 16.2017 | 0 | 0 | -61 | 387.8
2017-11-15 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 162.3741 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 22.3085 | 0 | 15.5174 | 0 | 0 | -61 | 393.1
2017-11-15 | 15:00 | 408.7 | 175.5 | 185.8521 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 2.7433 | 0 | 14.6046 | 0 | 0 | -61 | 408.7
2017-11-15 | 16:00 | 437.6 | 175.5 | 203.9344 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 11.7 | -61 | 437.6
2017-11-15 | 17:00 | 437.2 | 175.5 | 203.8813 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 12.3 | -61 | 437.2
2017-11-15 | 18:00 | 430.7 | 175.5 | 203.752 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 6.5 | -61 | 430.7
2017-11-15 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 192.7472 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -61 | 408.7
2017-11-15 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 176.9512 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | -61 | 390.2
2017-11-15 | 21:00 | 373.8 | 175.5 | 163.9889 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -61 | 373.8
2017-11-15 | 22:00 | 354.7 | 175.5 | 156.6347 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | -61 | 354.7
2017-11-15 | 23:00 | 349.8 | 175.5 | 163.4527 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -61 | 349.8
2017-11-16 | 0:00 | 335.9 | 175.5 | 166.1957 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -61 | 335.9
2017-11-16 | 1:00 | 342.3 | 175.5 | 172.3675 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -61 | 342.3
2017-11-16 | 2:00 | 356.1 | 175.5 | 185.2185 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | -61 | 356.1
2017-11-16 | 3:00 | 371.6 | 175.5 | 190.0495 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | -61 | 371.6
2017-11-16 | 4:00 | 383 | 175.5 | 191.3924 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 0 | -61 | 383
2017-11-16 | 5:00 | 386 | 175.5 | 191.4065 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 0 | -61 | 386
2017-11-16 | 6:00 | 384.2 | 175.5 | 191.4242 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2446 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -61 | 384.2
2017-11-16 | 7:00 | 377.7 | 175.5 | 180.9081 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 14.4093 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -61 | 377.7
2017-11-16 | 8:00 | 385.5 | 175.5 | 170.2057 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 43.4679 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -61 | 385.5
2017-11-16 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 157.6976 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 64.627 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | -61 | 395.6
2017-11-16 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 154.1107 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 64.3717 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -61 | 390.4
2017-11-16 | 11:00 | 396.7 | 175.5 | 168.8919 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 55.3905 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -61 | 396.7
2017-11-16 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 149.8038 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 48.614 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | -61 | 373.3
2017-11-16 | 13:00 | 395.5 | 175.5 | 177.9811 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 40.0287 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -61 | 395.5
2017-11-16 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 177.8789 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 23.0807 | 0 | 8.3404 | 0 | 0 | -61 | 402.6
2017-11-16 | 15:00 | 413.7 | 175.5 | 193.6433 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 5.5127 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | -61 | 413.7
2017-11-16 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 204.0507 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2493 | 0 | 24.5 | -61 | 446.1
2017-11-16 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 204.0748 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 26 | -61 | 447.3
2017-11-16 | 18:00 | 435 | 175.5 | 203.8286 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 16.8 | -61 | 435
2017-11-16 | 19:00 | 418.1 | 175.5 | 203.5596 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 3.1 | -61 | 418.1
2017-11-16 | 20:00 | 401.9 | 175.5 | 191.6768 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -61 | 401.9
2017-11-16 | 21:00 | 385.7 | 175.5 | 185.2945 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 0 | -61 | 385.7
2017-11-16 | 22:00 | 365.8 | 175.5 | 181.0837 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | -61 | 365.8
2017-11-16 | 23:00 | 369.8 | 175.5 | 191.0487 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | -61 | 369.8
2017-11-17 | 0:00 | 353 | 175.5 | 176.7592 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7408 | 0 | 0 | -61 | 353
2017-11-17 | 1:00 | 359.9 | 175.5 | 184.4922 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -61 | 359.9
2017-11-17 | 2:00 | 375.6 | 175.5 | 192.2118 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 3.1 | -61 | 375.6
2017-11-17 | 3:00 | 387.6 | 175.5 | 192.4897 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 3.1 | -61 | 387.6
2017-11-17 | 4:00 | 397.8 | 175.5 | 192.6656 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 3.1 | -61 | 397.8
2017-11-17 | 5:00 | 398.9 | 175.5 | 192.6929 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 3.1 | -61 | 398.9
2017-11-17 | 6:00 | 396.8 | 175.5 | 192.5481 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0.3175 | 0 | 10.2344 | 0 | 3.1 | -61 | 396.8
2017-11-17 | 7:00 | 381.7 | 175.5 | 171.5785 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 20.3775 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -61 | 381.7
2017-11-17 | 8:00 | 386.4 | 175.5 | 156.8835 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 54.0745 | 0 | 10.942 | 0 | 0 | -61 | 386.4
2017-11-17 | 9:00 | 396 | 175.5 | 149.5473 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 71.0449 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -61 | 396
2017-11-17 | 10:00 | 393 | 175.5 | 140.0464 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 77.8425 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -61 | 393
2017-11-17 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 138.5205 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 77.1142 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -61 | 391.2
2017-11-17 | 12:00 | 364 | 175.5 | 122.589 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 65.3779 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | -61 | 364
2017-11-17 | 13:00 | 386.7 | 175.5 | 156.489 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 55.2959 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -61 | 386.7
2017-11-17 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 164.5306 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 28.8423 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -61 | 393.8
2017-11-17 | 15:00 | 410.5 | 175.5 | 194.0376 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 5.7561 | 0 | 6.6063 | 0 | 0 | -61 | 410.5
2017-11-17 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 203.9563 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3437 | 0 | 24.5 | -61 | 442.1
2017-11-17 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 203.9764 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 24.5 | -61 | 441.7
2017-11-17 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 203.8226 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 14 | -61 | 427.9
2017-11-17 | 19:00 | 410 | 175.5 | 203.4234 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 2 | -61 | 410
2017-11-17 | 20:00 | 394.6 | 175.5 | 192.5751 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 3.1 | -61 | 394.6
2017-11-17 | 21:00 | 383 | 175.5 | 192.3643 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 3.1 | -61 | 383
2017-11-17 | 22:00 | 364.4 | 175.5 | 185.0338 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -61 | 364.4
2017-11-17 | 23:00 | 362.8 | 175.5 | 188.3849 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -61 | 362.8
2017-11-18 | 0:00 | 352 | 175.5 | 175.6231 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 0 | -61 | 352
2017-11-18 | 1:00 | 361.2 | 175.5 | 184.8917 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 0 | -61 | 361.2
2017-11-18 | 2:00 | 382.5 | 175.5 | 192.2977 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 1.2 | -61 | 382.5
2017-11-18 | 3:00 | 396.7 | 175.5 | 192.6226 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 3.1 | -61 | 396.7
2017-11-18 | 4:00 | 402.6 | 175.5 | 192.754 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 3.1 | -61 | 402.6
2017-11-18 | 5:00 | 397.7 | 175.5 | 192.6857 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 3.1 | -61 | 397.7
2017-11-18 | 6:00 | 387.2 | 175.5 | 192.3432 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3568 | 0 | 2.6 | -61 | 387.2
2017-11-18 | 7:00 | 382.5 | 175.5 | 192.2647 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2496 | 0 | 13.8857 | 0 | 1.8 | -61 | 382.5
2017-11-18 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 192.7234 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 3.7198 | 0 | 14.0568 | 0 | 3.1 | -61 | 400.4
2017-11-18 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 192.9319 | 69 | 5.9 | 7.3 | 9.9651 | 0 | 13.703 | 0 | 3.1 | -61 | 416.4
2017-11-18 | 10:00 | 401.1 | 175.5 | 185.6844 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 17.7251 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | -61 | 401.1
2017-11-18 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 151.0279 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 45.3045 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | -61 | 378.3
2017-11-18 | 12:00 | 351.5 | 175.5 | 112.6669 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 52.1077 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | -61 | 351.5
2017-11-18 | 13:00 | 358.1 | 175.5 | 126.7526 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 42.7052 | 0 | 22.8422 | 0 | 0 | -61 | 358.1
2017-11-18 | 14:00 | 369.2 | 175.5 | 157.7229 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 22.5494 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | -61 | 369.2
2017-11-18 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 170.4674 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 4.1675 | 0 | 24.5651 | 0 | 0 | -61 | 386.1
2017-11-18 | 16:00 | 416.8 | 175.5 | 192.9261 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7739 | 0 | 3.1 | -61 | 416.8
2017-11-18 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 193.2915 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3085 | 0 | 18.3 | -61 | 428.3
2017-11-18 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 193.0733 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3267 | 0 | 15.4 | -61 | 421.2
2017-11-18 | 19:00 | 408 | 175.5 | 192.87 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 6.1 | -61 | 408
2017-11-18 | 20:00 | 394.4 | 175.5 | 192.5439 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 3.1 | -61 | 394.4
2017-11-18 | 21:00 | 386.6 | 175.5 | 192.3492 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 3.1 | -61 | 386.6
2017-11-18 | 22:00 | 369.7 | 175.5 | 191.0038 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | -61 | 369.7
2017-11-18 | 23:00 | 376.1 | 175.5 | 192.1279 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6721 | 0 | 3.1 | -61 | 376.1
2017-11-19 | 0:00 | 365.4 | 175.5 | 189.7199 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 0 | -61 | 365.4
2017-11-19 | 1:00 | 373.7 | 175.5 | 189.3704 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | -61 | 373.7
2017-11-19 | 2:00 | 388.2 | 175.5 | 195.2736 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -61 | 388.2
2017-11-19 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 198.813 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | -61 | 400.1
2017-11-19 | 4:00 | 407.7 | 175.5 | 205.8427 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | -61 | 407.7
2017-11-19 | 5:00 | 401.1 | 175.5 | 197.4628 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -61 | 401.1
2017-11-19 | 6:00 | 381.8 | 175.5 | 188.3621 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0517 | 0 | 10.0862 | 0 | 0 | -61 | 381.8
2017-11-19 | 7:00 | 360.4 | 175.5 | 169.5342 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 14.8756 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | -61 | 360.4
2017-11-19 | 8:00 | 357.7 | 175.5 | 137.3576 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 43.2816 | 0 | 11.6608 | 0 | 0 | -61 | 357.7
2017-11-19 | 9:00 | 365.3 | 175.5 | 130.2435 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 55.6455 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | -61 | 365.3
2017-11-19 | 10:00 | 381 | 175.5 | 146.4497 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 56.0975 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -61 | 381
2017-11-19 | 11:00 | 386.9 | 175.5 | 163.7133 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 46.2174 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -61 | 386.9
2017-11-19 | 12:00 | 386.1 | 175.5 | 175.2146 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 34.4065 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | -61 | 386.1
2017-11-19 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 176.3436 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 31.3405 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | -61 | 384.3
2017-11-19 | 14:00 | 378.3 | 175.5 | 182.9873 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 18.4229 | 0 | 11.4898 | 0 | 0 | -61 | 378.3
2017-11-19 | 15:00 | 383.9 | 175.5 | 183.1958 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 5.3442 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | -61 | 383.9
2017-11-19 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 199.2741 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 0 | -61 | 406.3
2017-11-19 | 17:00 | 424 | 175.5 | 211.2003 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6997 | 0 | 3.8 | -61 | 424
2017-11-19 | 18:00 | 426.7 | 175.5 | 211.1332 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 4 | -61 | 426.7
2017-11-19 | 19:00 | 415.6 | 175.5 | 203.9646 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 0 | -61 | 415.6
2017-11-19 | 20:00 | 407.2 | 175.5 | 197.9035 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | -61 | 407.2
2017-11-19 | 21:00 | 399.6 | 175.5 | 195.3995 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | -61 | 399.6
2017-11-19 | 22:00 | 378 | 175.5 | 185.6252 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 0 | -61 | 378
2017-11-19 | 23:00 | 384.2 | 175.5 | 195.1822 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0 | -61 | 384.2
2017-11-20 | 0:00 | 374.3 | 175.5 | 191.2376 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | -61 | 374.3
2017-11-20 | 1:00 | 387 | 175.5 | 203.0365 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -61 | 387
2017-11-20 | 2:00 | 398.1 | 175.5 | 211.2457 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -61 | 398.1
2017-11-20 | 3:00 | 411.9 | 175.5 | 211.3879 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4121 | 0 | 0 | -61 | 411.9
2017-11-20 | 4:00 | 426 | 175.5 | 215.7048 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -61 | 426
2017-11-20 | 5:00 | 431.1 | 175.5 | 216.1441 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6559 | 0 | 0 | -61 | 431.1
2017-11-20 | 6:00 | 429.7 | 175.5 | 215.8476 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1411 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | -61 | 429.7
2017-11-20 | 7:00 | 421.7 | 175.5 | 199.5482 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 18.4176 | 0 | 22.5342 | 0 | 0 | -61 | 421.7
2017-11-20 | 8:00 | 437 | 175.5 | 198.1949 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 51.1561 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | -61 | 437
2017-11-20 | 9:00 | 446.9 | 175.5 | 188.5852 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 71.6015 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | -61 | 446.9
2017-11-20 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 168.3773 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 82.4054 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -61 | 438.5
2017-11-20 | 11:00 | 443.9 | 175.5 | 180.4809 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 76.968 | 0 | 21.0511 | 0 | 0 | -61 | 443.9
2017-11-20 | 12:00 | 416.1 | 175.5 | 162.2119 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 66.9808 | 0 | 21.5073 | 0 | 0 | -61 | 416.1
2017-11-20 | 13:00 | 432.1 | 175.5 | 182.8121 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 59.0228 | 0 | 21.1651 | 0 | 0 | -61 | 432.1
2017-11-20 | 14:00 | 442.6 | 175.5 | 211.1293 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7485 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | -61 | 442.6
2017-11-20 | 15:00 | 455.8 | 175.5 | 232.7816 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 4.1729 | 0 | 19.1455 | 0 | 3.8 | -61 | 455.8
2017-11-20 | 16:00 | 479.5 | 175.5 | 233.3028 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 27.1 | -61 | 479.5
2017-11-20 | 17:00 | 477.3 | 175.5 | 233.2039 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7961 | 0 | 25.9 | -61 | 477.3
2017-11-20 | 18:00 | 467.7 | 175.5 | 233.012 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 16.8 | -61 | 467.7
2017-11-20 | 19:00 | 448.4 | 175.5 | 232.6305 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0695 | 0 | 2.4 | -61 | 448.4
2017-11-20 | 20:00 | 435.4 | 175.5 | 221.3341 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | -61 | 435.4
2017-11-20 | 21:00 | 421.2 | 175.5 | 215.5726 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7274 | 0 | 0 | -61 | 421.2
2017-11-20 | 22:00 | 399.2 | 175.5 | 203.5497 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | -61 | 399.2
2017-11-20 | 23:00 | 400 | 175.5 | 215.2405 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | -61 | 400
2017-11-21 | 0:00 | 390.2 | 175.5 | 202.8542 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5458 | 0 | 0 | -61 | 390.2
2017-11-21 | 1:00 | 401.3 | 175.5 | 211.2731 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2269 | 0 | 0 | -61 | 401.3
2017-11-21 | 2:00 | 417.1 | 175.5 | 221.4085 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9915 | 0 | 2.4 | -61 | 417.1
2017-11-21 | 3:00 | 429.5 | 175.5 | 221.7703 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0297 | 0 | 0.4 | -61 | 429.5
2017-11-21 | 4:00 | 441.6 | 175.5 | 221.9201 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9799 | 0 | 3.4 | -61 | 441.6
2017-11-21 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 221.949 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 3.4 | -61 | 438.8
2017-11-21 | 6:00 | 435.7 | 175.5 | 221.8119 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0.2564 | 0 | 24.1317 | 0 | 3.5 | -61 | 435.7
2017-11-21 | 7:00 | 421.6 | 175.5 | 205.2974 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 16.9809 | 0 | 23.3217 | 0 | 0 | -61 | 421.6
2017-11-21 | 8:00 | 428.8 | 175.5 | 193.983 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.7069 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | -61 | 428.8
2017-11-21 | 9:00 | 435.2 | 175.5 | 185.2953 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 64.9552 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -61 | 435.2
2017-11-21 | 10:00 | 428.9 | 175.5 | 175.0893 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 71.2801 | 0 | 17.7306 | 0 | 0 | -61 | 428.9
2017-11-21 | 11:00 | 425.5 | 175.5 | 175.3687 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0536 | 0 | 15.2777 | 0 | 0 | -61 | 425.5
2017-11-21 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 153.965 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 65.5453 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | -61 | 399.2
2017-11-21 | 13:00 | 421.3 | 175.5 | 190.5096 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 52.5954 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | -61 | 421.3
2017-11-21 | 14:00 | 428.9 | 175.5 | 199.5123 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 27.4746 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -61 | 428.9
2017-11-21 | 15:00 | 448.3 | 175.5 | 230.2988 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 4.3323 | 0 | 10.2689 | 0 | 0 | -61 | 448.3
2017-11-21 | 16:00 | 473.5 | 175.5 | 233.1849 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9151 | 0 | 24.5 | -61 | 473.5
2017-11-21 | 17:00 | 474.2 | 175.5 | 233.1616 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 25.6 | -61 | 474.2
2017-11-21 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 232.9106 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7894 | 0 | 17 | -61 | 465.6
2017-11-21 | 19:00 | 444.7 | 175.5 | 232.5841 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 1.8 | -61 | 444.7
2017-11-21 | 20:00 | 431.9 | 175.5 | 221.7696 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 3.4 | -61 | 431.9
2017-11-21 | 21:00 | 416 | 175.5 | 219.4748 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 0 | -61 | 416
2017-11-21 | 22:00 | 395.6 | 175.5 | 214.2238 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -61 | 395.6
2017-11-21 | 23:00 | 400.3 | 175.5 | 221.1756 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 3.4 | -61 | 400.3
2017-11-22 | 0:00 | 386.8 | 175.5 | 212.2319 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | -61 | 386.8
2017-11-22 | 1:00 | 395.8 | 175.5 | 221.1017 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9983 | 0 | 0.2 | -61 | 395.8
2017-11-22 | 2:00 | 410 | 175.5 | 221.3865 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 2.6 | -61 | 410
2017-11-22 | 3:00 | 422.3 | 175.5 | 221.5118 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5882 | 0 | 3.2 | -61 | 422.3
2017-11-22 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 221.7528 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 3.5 | -61 | 430.1
2017-11-22 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 221.7291 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 3.3 | -61 | 431.2
2017-11-22 | 6:00 | 427.9 | 175.5 | 224.8476 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1579 | 0 | 15.4945 | 0 | 0 | -61 | 427.9
2017-11-22 | 7:00 | 416.7 | 175.5 | 211.5686 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 12.271 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -61 | 416.7
2017-11-22 | 8:00 | 436.6 | 175.5 | 225.1169 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 26.4553 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -61 | 436.6
2017-11-22 | 9:00 | 449.3 | 175.5 | 225.4709 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 34.2474 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | -61 | 449.3
2017-11-22 | 10:00 | 440.8 | 175.5 | 217.9871 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 40.5774 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -61 | 440.8
2017-11-22 | 11:00 | 441.8 | 175.5 | 225.2902 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 30.0093 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | -61 | 441.8
2017-11-22 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 201.917 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 23.3785 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | -61 | 417.7
2017-11-22 | 13:00 | 439.6 | 175.5 | 225.1469 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 12.9273 | 0 | 17.1258 | 0 | 0 | -61 | 439.6
2017-11-22 | 14:00 | 440.5 | 175.5 | 228.7878 | 66 | 5.9 | 7.3 | 3.0197 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -61 | 440.5
2017-11-22 | 15:00 | 445.7 | 175.5 | 232.5384 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3616 | 0 | 0.5 | -61 | 445.7
2017-11-22 | 16:00 | 463.5 | 175.5 | 232.9886 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4114 | 0 | 14.3 | -61 | 463.5
2017-11-22 | 17:00 | 454.6 | 175.5 | 232.7196 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4804 | 0 | 4 | -61 | 454.6
2017-11-22 | 18:00 | 443 | 175.5 | 232.5103 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0.2 | -61 | 443
2017-11-22 | 19:00 | 422 | 175.5 | 221.5452 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 1.5 | -61 | 422
2017-11-22 | 20:00 | 404.3 | 175.5 | 217.9492 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | -61 | 404.3
2017-11-22 | 21:00 | 395.1 | 175.5 | 218.9689 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -61 | 395.1
2017-11-22 | 22:00 | 374.6 | 175.5 | 202.1314 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -61 | 374.6
2017-11-22 | 23:00 | 382.8 | 175.5 | 210.3965 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0.3 | -61 | 382.8
2017-11-23 | 0:00 | 369.3 | 175.5 | 199.5997 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | -61 | 369.3
2017-11-23 | 1:00 | 374.7 | 175.5 | 202.345 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -61 | 374.7
2017-11-23 | 2:00 | 389.2 | 175.5 | 205.8772 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 0 | -61 | 389.2
2017-11-23 | 3:00 | 402.9 | 175.5 | 206.6447 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -61 | 402.9
2017-11-23 | 4:00 | 406.9 | 175.5 | 210.7462 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 1 | -61 | 406.9
2017-11-23 | 5:00 | 404 | 175.5 | 208.7205 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 0 | -61 | 404
2017-11-23 | 6:00 | 386.7 | 175.5 | 203.7824 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -61 | 386.7
2017-11-23 | 7:00 | 374.7 | 175.5 | 200.517 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 3.834 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -61 | 374.7
2017-11-23 | 8:00 | 393.7 | 175.5 | 206.4837 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 10.6003 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | -61 | 393.7
2017-11-23 | 9:00 | 400.8 | 175.5 | 206.7178 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 22.2264 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | -61 | 400.8
2017-11-23 | 10:00 | 396.4 | 175.5 | 198.2178 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 26.6638 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -61 | 396.4
2017-11-23 | 11:00 | 407.4 | 175.5 | 206.7729 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 17.9565 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -61 | 407.4
2017-11-23 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 206.5821 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 12.0847 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -61 | 392.6
2017-11-23 | 13:00 | 397.7 | 175.5 | 206.5847 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 9.1367 | 0 | 7.6786 | 0 | 0 | -61 | 397.7
2017-11-23 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 205.7627 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 6.6941 | 0 | 8.4432 | 0 | 0 | -61 | 392.9
2017-11-23 | 15:00 | 398.8 | 175.5 | 206.5518 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0.6753 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | -61 | 398.8
2017-11-23 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 221.6969 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6031 | 0 | 0.2 | -61 | 422.8
2017-11-23 | 17:00 | 429.2 | 175.5 | 221.7757 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4243 | 0 | 4 | -61 | 429.2
2017-11-23 | 18:00 | 428.5 | 175.5 | 221.7267 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 4 | -61 | 428.5
2017-11-23 | 19:00 | 411.2 | 175.5 | 207.5689 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | -61 | 411.2
2017-11-23 | 20:00 | 402.2 | 175.5 | 204.3702 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4298 | 0 | 0 | -61 | 402.2
2017-11-23 | 21:00 | 394 | 175.5 | 206.5075 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | -61 | 394
2017-11-23 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 193.1276 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 0 | -61 | 374.5
2017-11-23 | 23:00 | 383.3 | 175.5 | 201.3686 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3314 | 0 | 0 | -61 | 383.3
2017-11-24 | 0:00 | 376 | 175.5 | 192.4738 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -61 | 376
2017-11-24 | 1:00 | 391.1 | 175.5 | 206.9349 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 0 | -61 | 391.1
2017-11-24 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 221.2513 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1487 | 0 | 1.8 | -61 | 404.9
2017-11-24 | 3:00 | 415.6 | 175.5 | 221.4838 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0162 | 0 | 4 | -61 | 415.6
2017-11-24 | 4:00 | 424.7 | 175.5 | 221.6517 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 4 | -61 | 424.7
2017-11-24 | 5:00 | 432 | 175.5 | 221.802 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 4 | -61 | 432
2017-11-24 | 6:00 | 435.9 | 175.5 | 226.4301 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -61 | 435.9
2017-11-24 | 7:00 | 426.8 | 175.5 | 218.0987 | 50 | 5.9 | 7.3 | 10.6691 | 0 | 20.3322 | 0 | 0 | -61 | 426.8
2017-11-24 | 8:00 | 434 | 175.5 | 208.8721 | 37 | 5.9 | 7.3 | 40.7688 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -61 | 434
2017-11-24 | 9:00 | 442.8 | 175.5 | 200.0508 | 37 | 5.9 | 7.3 | 57.6712 | 0 | 20.378 | 0 | 0 | -61 | 442.8
2017-11-24 | 10:00 | 435.3 | 175.5 | 181.3179 | 37 | 5.9 | 7.3 | 64.3745 | 0 | 24.9076 | 0 | 0 | -61 | 435.3
2017-11-24 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 201.1852 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 49.6228 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | -61 | 439.9
2017-11-24 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 172.9362 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 57.473 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | -61 | 418.6
2017-11-24 | 13:00 | 437.7 | 175.5 | 193.8379 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 46.3573 | 0 | 23.1048 | 0 | 0 | -61 | 437.7
2017-11-24 | 14:00 | 453.4 | 175.5 | 223.3854 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 20.5624 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | -61 | 453.4
2017-11-24 | 15:00 | 466.7 | 175.5 | 232.9406 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 1.8076 | 0 | 22.3518 | 0 | 11.3 | -61 | 466.7
2017-11-24 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 233.3542 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5458 | 0 | 31.6 | -61 | 485.9
2017-11-24 | 17:00 | 481.9 | 175.5 | 233.2703 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6297 | 0 | 28.3 | -61 | 481.9
2017-11-24 | 18:00 | 471.1 | 175.5 | 233.0229 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1771 | 0 | 17.2 | -61 | 471.1
2017-11-24 | 19:00 | 451.4 | 175.5 | 232.6108 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7892 | 0 | 3.4 | -61 | 451.4
2017-11-24 | 20:00 | 438.9 | 175.5 | 226.5787 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -61 | 438.9
2017-11-24 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 221.8228 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7772 | 0 | 4 | -61 | 435.6
2017-11-24 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 219.7321 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2679 | 0 | 0 | -61 | 419.4
2017-11-24 | 23:00 | 426.1 | 175.5 | 221.6751 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3249 | 0 | 4 | -61 | 426.1
2017-11-25 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 221.4036 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0964 | 0 | 2.3 | -61 | 410.9
2017-11-25 | 1:00 | 419.9 | 175.5 | 221.5389 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 0.5 | -61 | 419.9
2017-11-25 | 2:00 | 431.1 | 175.5 | 221.506 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | -61 | 431.1
2017-11-25 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 222.0711 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 4 | -61 | 444.6
2017-11-25 | 4:00 | 454.2 | 175.5 | 222.2819 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6181 | 0 | 11.1 | -61 | 454.2
2017-11-25 | 5:00 | 449.1 | 175.5 | 222.1719 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4281 | 0 | 5.3 | -61 | 449.1
2017-11-25 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 221.8716 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0107 | 0 | 24.0177 | 0 | 2.4 | -61 | 436.5
2017-11-25 | 7:00 | 417.2 | 175.5 | 205.3685 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6066 | 0 | 23.0249 | 0 | 0 | -61 | 417.2
2017-11-25 | 8:00 | 412.7 | 175.5 | 179.6325 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 44.5723 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | -61 | 412.7
2017-11-25 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 163.0146 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 65.4605 | 0 | 23.0249 | 0 | 0 | -61 | 416.4
2017-11-25 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 156.4911 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 65.1479 | 0 | 25.261 | 0 | 0 | -61 | 411.8
2017-11-25 | 11:00 | 410.9 | 175.5 | 160.0272 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 60.7001 | 0 | 25.2727 | 0 | 0 | -61 | 410.9
2017-11-25 | 12:00 | 395.9 | 175.5 | 145.6867 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 60.0977 | 0 | 25.2156 | 0 | 0 | -61 | 395.9
2017-11-25 | 13:00 | 412.9 | 175.5 | 181.4306 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 40.0417 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | -61 | 412.9
2017-11-25 | 14:00 | 417.5 | 175.5 | 193.6837 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 26.0935 | 0 | 27.6228 | 0 | 0 | -61 | 417.5
2017-11-25 | 15:00 | 435.6 | 175.5 | 221.3206 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 4.261 | 0 | 27.0184 | 0 | 0 | -61 | 435.6
2017-11-25 | 16:00 | 458.3 | 175.5 | 232.8454 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.5546 | 0 | 3.2 | -61 | 458.3
2017-11-25 | 17:00 | 464.4 | 175.5 | 232.9354 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6646 | 0 | 7.6 | -61 | 464.4
2017-11-25 | 18:00 | 453.2 | 175.5 | 232.7542 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2458 | 0 | 4 | -61 | 453.2
2017-11-25 | 19:00 | 437.7 | 175.5 | 227.5613 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -61 | 437.7
2017-11-25 | 20:00 | 426.7 | 175.5 | 221.6962 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0038 | 0 | 2.3 | -61 | 426.7
2017-11-25 | 21:00 | 416.3 | 175.5 | 221.4954 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6046 | 0 | 2.3 | -61 | 416.3
2017-11-25 | 22:00 | 394.4 | 175.5 | 213.687 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | -61 | 394.4
2017-11-25 | 23:00 | 401.6 | 175.5 | 221.1942 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 1.7 | -61 | 401.6
2017-11-26 | 0:00 | 390.3 | 175.5 | 203.6533 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | -61 | 390.3
2017-11-26 | 1:00 | 403.6 | 175.5 | 209.0508 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -61 | 403.6
2017-11-26 | 2:00 | 429.5 | 175.5 | 223.9415 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | -61 | 429.5
2017-11-26 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 228.0009 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 11.6 | -61 | 446.7
2017-11-26 | 4:00 | 445.3 | 175.5 | 228.0098 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 10.1 | -61 | 445.3
2017-11-26 | 5:00 | 428.4 | 175.5 | 225.9347 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -61 | 428.4
2017-11-26 | 6:00 | 404.9 | 175.5 | 210.7372 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | -61 | 404.9
2017-11-26 | 7:00 | 381.1 | 175.5 | 194.9782 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0.9662 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -61 | 381.1
2017-11-26 | 8:00 | 390.7 | 175.5 | 206.6379 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 6.4603 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -61 | 390.7
2017-11-26 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 210.4305 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 11.7725 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | -61 | 399.2
2017-11-26 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 199.8067 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 17.5136 | 0 | 12.3797 | 0 | 0 | -61 | 394.5
2017-11-26 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 191.9079 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2518 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -61 | 391.2
2017-11-26 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 179.2407 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 19.1641 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -61 | 383.4
2017-11-26 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 185.0074 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9926 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -61 | 385.3
2017-11-26 | 14:00 | 390 | 175.5 | 197.0707 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 5.812 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -61 | 390
2017-11-26 | 15:00 | 407.4 | 175.5 | 202.5882 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6009 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -61 | 407.4
2017-11-26 | 16:00 | 426.1 | 175.5 | 211.0791 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7209 | 0 | 0 | -61 | 426.1
2017-11-26 | 17:00 | 438.5 | 175.5 | 222.3201 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2799 | 0 | 0 | -61 | 438.5
2017-11-26 | 18:00 | 442.7 | 175.5 | 225.1852 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6148 | 0 | 0 | -61 | 442.7
2017-11-26 | 19:00 | 427.5 | 175.5 | 211.1751 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4249 | 0 | 0 | -61 | 427.5
2017-11-26 | 20:00 | 422.6 | 175.5 | 211.0711 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 0 | -61 | 422.6
2017-11-26 | 21:00 | 414.8 | 175.5 | 210.8715 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1285 | 0 | 0 | -61 | 414.8
2017-11-26 | 22:00 | 396 | 175.5 | 201.3414 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8586 | 0 | 0 | -61 | 396
2017-11-26 | 23:00 | 407.7 | 175.5 | 210.7731 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9269 | 0 | 0 | -61 | 407.7
2017-11-27 | 0:00 | 399.7 | 175.5 | 208.4522 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4478 | 0 | 0 | -61 | 399.7
2017-11-27 | 1:00 | 408.6 | 175.5 | 217.6261 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1739 | 0 | 0 | -61 | 408.6
2017-11-27 | 2:00 | 426.8 | 175.5 | 227.5699 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9301 | 0 | 1.4 | -61 | 426.8
2017-11-27 | 3:00 | 439.3 | 175.5 | 227.951 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 4.5 | -61 | 439.3
2017-11-27 | 4:00 | 446.5 | 175.5 | 228.0482 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3518 | 0 | 4.5 | -61 | 446.5
2017-11-27 | 5:00 | 444.9 | 175.5 | 228.0019 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2981 | 0 | 4.7 | -61 | 444.9
2017-11-27 | 6:00 | 443 | 175.5 | 228.0135 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8865 | 0 | 5.6 | -61 | 443
2017-11-27 | 7:00 | 430.3 | 175.5 | 218.2715 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 13.5159 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | -61 | 430.3
2017-11-27 | 8:00 | 433.1 | 175.5 | 205.0492 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.8663 | 0 | 16.3845 | 0 | 0 | -61 | 433.1
2017-11-27 | 9:00 | 434.6 | 175.5 | 182.3533 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 70.2064 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -61 | 434.6
2017-11-27 | 10:00 | 420 | 175.5 | 158.2872 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 79.8095 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | -61 | 420
2017-11-27 | 11:00 | 410.7 | 175.5 | 148.1481 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 80.6164 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -61 | 410.7
2017-11-27 | 12:00 | 385.2 | 175.5 | 132.8478 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 71.6946 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | -61 | 385.2
2017-11-27 | 13:00 | 404.6 | 175.5 | 164.2633 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 59.6791 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | -61 | 404.6
2017-11-27 | 14:00 | 420.5 | 175.5 | 193.5116 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 28.6626 | 0 | 15.4258 | 0 | 0 | -61 | 420.5
2017-11-27 | 15:00 | 444.8 | 175.5 | 228.5025 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 4.007 | 0 | 16.1905 | 0 | 0 | -61 | 444.8
2017-11-27 | 16:00 | 476.1 | 175.5 | 239.1188 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 19.1 | -61 | 476.1
2017-11-27 | 17:00 | 474.5 | 175.5 | 239.1365 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 17.3 | -61 | 474.5
2017-11-27 | 18:00 | 464.3 | 175.5 | 238.9123 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 9.8 | -61 | 464.3
2017-11-27 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 238.5882 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3118 | 0 | 3.6 | -61 | 449.4
2017-11-27 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 232.3649 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | -61 | 435.3
2017-11-27 | 21:00 | 422.9 | 175.5 | 227.6119 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 3.3 | -61 | 422.9
2017-11-27 | 22:00 | 405.6 | 175.5 | 225.7588 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 0 | -61 | 405.6
2017-11-27 | 23:00 | 408.2 | 175.5 | 227.3359 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3641 | 0 | 4.5 | -61 | 408.2
2017-11-28 | 0:00 | 397.6 | 175.5 | 221.1171 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -61 | 397.6
2017-11-28 | 1:00 | 407.3 | 175.5 | 223.8239 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 0 | -61 | 407.3
2017-11-28 | 2:00 | 419.3 | 175.5 | 225.6982 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -61 | 419.3
2017-11-28 | 3:00 | 432.3 | 175.5 | 226.6231 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2769 | 0 | 0 | -61 | 432.3
2017-11-28 | 4:00 | 440.7 | 175.5 | 227.9223 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8777 | 0 | 5.6 | -61 | 440.7
2017-11-28 | 5:00 | 438.2 | 175.5 | 227.8869 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | 0 | 5.6 | -61 | 438.2
2017-11-28 | 6:00 | 436.4 | 175.5 | 227.848 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 5.6 | -61 | 436.4
2017-11-28 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 221.7476 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5683 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -61 | 424.1
2017-11-28 | 8:00 | 438.6 | 175.5 | 226.1949 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 22.7804 | 0 | 12.8247 | 0 | 0 | -61 | 438.6
2017-11-28 | 9:00 | 430.5 | 175.5 | 205.0546 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 47.1331 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -61 | 430.5
2017-11-28 | 10:00 | 433.1 | 175.5 | 211.6417 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 44.4963 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | -61 | 433.1
2017-11-28 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 209.1907 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 42.9007 | 0 | 13.9086 | 0 | 0 | -61 | 430.9
2017-11-28 | 12:00 | 408.5 | 175.5 | 195.8615 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 34.3777 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | -61 | 408.5
2017-11-28 | 13:00 | 424.3 | 175.5 | 216.863 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7509 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | -61 | 424.3
2017-11-28 | 14:00 | 427.5 | 175.5 | 219.8197 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 12.6335 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -61 | 427.5
2017-11-28 | 15:00 | 436.2 | 175.5 | 227.0114 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0446 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | -61 | 436.2
2017-11-28 | 16:00 | 463 | 175.5 | 238.8793 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 12.2 | -61 | 463
2017-11-28 | 17:00 | 455 | 175.5 | 238.732 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 5.6 | -61 | 455
2017-11-28 | 18:00 | 443.6 | 175.5 | 236.3585 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4415 | 0 | 0 | -61 | 443.6
2017-11-28 | 19:00 | 426.3 | 175.5 | 225.8087 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | -61 | 426.3
2017-11-28 | 20:00 | 408 | 175.5 | 217.5658 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4342 | 0 | 0 | -61 | 408
2017-11-28 | 21:00 | 392.6 | 175.5 | 210.2296 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 0 | -61 | 392.6
2017-11-28 | 22:00 | 376.4 | 175.5 | 193.6188 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 0 | -61 | 376.4
2017-11-28 | 23:00 | 375.8 | 175.5 | 192.5738 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -61 | 375.8
2017-11-29 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 179.3417 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0583 | 0 | 0 | -61 | 361.5
2017-11-29 | 1:00 | 372.9 | 175.5 | 191.8485 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -61 | 372.9
2017-11-29 | 2:00 | 387.9 | 175.5 | 205.3035 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | -61 | 387.9
2017-11-29 | 3:00 | 400.7 | 175.5 | 206.107 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | -61 | 400.7
2017-11-29 | 4:00 | 412.3 | 175.5 | 211.3696 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | -61 | 412.3
2017-11-29 | 5:00 | 409.5 | 175.5 | 211.4159 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -61 | 409.5
2017-11-29 | 6:00 | 406.3 | 175.5 | 211.3175 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -61 | 406.3
2017-11-29 | 7:00 | 395.8 | 175.5 | 199.5778 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 8.7755 | 0 | 18.3467 | 0 | 0 | -61 | 395.8
2017-11-29 | 8:00 | 393.9 | 175.5 | 178.8779 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 31.2209 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -61 | 393.9
2017-11-29 | 9:00 | 398.9 | 175.5 | 157.4059 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 52.4785 | 0 | 26.9156 | 0 | 0 | -61 | 398.9
2017-11-29 | 10:00 | 392.7 | 175.5 | 142.7162 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 60.5232 | 0 | 27.3606 | 0 | 0 | -61 | 392.7
2017-11-29 | 11:00 | 399.8 | 175.5 | 152.9575 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 55.8872 | 0 | 28.8553 | 0 | 0 | -61 | 399.8
2017-11-29 | 12:00 | 389 | 175.5 | 151.232 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8512 | 0 | 27.8168 | 0 | 0 | -61 | 389
2017-11-29 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 188.2416 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 36.0107 | 0 | 28.1477 | 0 | 0 | -61 | 414.5
2017-11-29 | 14:00 | 423.1 | 175.5 | 199.1406 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 12.1659 | 0 | 28.1935 | 0 | 0 | -61 | 423.1
2017-11-29 | 15:00 | 434.3 | 175.5 | 209.3122 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 1.1192 | 0 | 27.6686 | 0 | 0 | -61 | 434.3
2017-11-29 | 16:00 | 462.7 | 175.5 | 228.3796 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.5204 | 0 | 5.6 | -61 | 462.7
2017-11-29 | 17:00 | 461 | 175.5 | 228.2595 | 72 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.4405 | 0 | 5.6 | -61 | 461
2017-11-29 | 18:00 | 456.6 | 175.5 | 228.1623 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3377 | 0 | 3.6 | -61 | 456.6
2017-11-29 | 19:00 | 442.2 | 175.5 | 216.2326 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.4674 | 0 | 0 | -61 | 442.2
2017-11-29 | 20:00 | 427.6 | 175.5 | 211.8133 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | -61 | 427.6
2017-11-29 | 21:00 | 419.5 | 175.5 | 211.5772 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6228 | 0 | 0 | -61 | 419.5
2017-11-29 | 22:00 | 401.6 | 175.5 | 203.1406 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1594 | 0 | 0 | -61 | 401.6
2017-11-29 | 23:00 | 405.5 | 175.5 | 211.2426 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 0 | -61 | 405.5
2017-11-30 | 0:00 | 395.1 | 175.5 | 205.7623 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3377 | 0 | 0 | -61 | 395.1
2017-11-30 | 1:00 | 402.6 | 175.5 | 212.8631 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7369 | 0 | 0 | -61 | 402.6
2017-11-30 | 2:00 | 420.1 | 175.5 | 227.5406 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1594 | 0 | 1.5 | -61 | 420.1
2017-11-30 | 3:00 | 433.7 | 175.5 | 227.8097 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.4903 | 0 | 5.6 | -61 | 433.7
2017-11-30 | 4:00 | 442.7 | 175.5 | 228.0141 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.4859 | 0 | 5.6 | -61 | 442.7
2017-11-30 | 5:00 | 444.8 | 175.5 | 236.9884 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6116 | 0 | 0 | -61 | 444.8
2017-11-30 | 6:00 | 451.4 | 175.5 | 237.135 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.265 | 0 | 0 | -61 | 451.4
2017-11-30 | 7:00 | 438.3 | 175.5 | 224.0709 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 10.3745 | 0 | 25.8546 | 0 | 0 | -61 | 438.3
2017-11-30 | 8:00 | 442.8 | 175.5 | 222.2985 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 32.7268 | 0 | 25.7747 | 0 | 0 | -61 | 442.8
2017-11-30 | 9:00 | 442.3 | 175.5 | 200.3022 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 56.2199 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | -61 | 442.3
2017-11-30 | 10:00 | 433.2 | 175.5 | 184.4463 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 66.5926 | 0 | 20.1611 | 0 | 0 | -61 | 433.2
2017-11-30 | 11:00 | 427.5 | 175.5 | 177.274 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 68.4665 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | -61 | 427.5
2017-11-30 | 12:00 | 405.9 | 175.5 | 163.3528 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 62.1909 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | -61 | 405.9
2017-11-30 | 13:00 | 433.4 | 175.5 | 205.5223 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 47.225 | 0 | 18.1527 | 0 | 0 | -61 | 433.4
2017-11-30 | 14:00 | 447.1 | 175.5 | 217.9784 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 21.4541 | 0 | 19.5675 | 0 | 0 | -61 | 447.1
2017-11-30 | 15:00 | 462.3 | 175.5 | 238.8593 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5482 | 0 | 18.3925 | 0 | 0.2 | -61 | 462.3
2017-11-30 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 239.3095 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8905 | 0 | 23 | -61 | 484.9
2017-11-30 | 17:00 | 484.3 | 175.5 | 239.2955 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 22.3 | -61 | 484.3
2017-11-30 | 18:00 | 476.7 | 175.5 | 239.0815 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8185 | 0 | 13.1 | -61 | 476.7
2017-11-30 | 19:00 | 461.8 | 175.5 | 238.8578 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 5.6 | -61 | 461.8
2017-11-30 | 20:00 | 448.9 | 175.5 | 237.1027 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | -61 | 448.9
2017-11-30 | 21:00 | 433.7 | 175.5 | 233.3425 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0575 | 0 | 0 | -61 | 433.7
2017-11-30 | 22:00 | 414.6 | 175.5 | 226.8087 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | -61 | 414.6
2017-11-30 | 23:00 | 420.3 | 175.5 | 235.9822 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0 | -61 | 420.3
2017-12-01 | 0:00 | 410.5 | 175.5 | 230.3658 | 35 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4342 | 0 | 0 | -61 | 410.5
2017-12-01 | 1:00 | 424.7 | 175.5 | 238.1553 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 5.4 | -61 | 424.7
2017-12-01 | 2:00 | 438 | 175.5 | 238.3955 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 5.6 | -61 | 438
2017-12-01 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 238.5646 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 8 | -61 | 451.9
2017-12-01 | 4:00 | 457.9 | 175.5 | 238.8325 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 7.9 | -61 | 457.9
2017-12-01 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 238.7854 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1146 | 0 | 7.9 | -61 | 459.7
2017-12-01 | 6:00 | 462 | 175.5 | 238.8268 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 7.9 | -61 | 462
2017-12-01 | 7:00 | 442.1 | 175.5 | 230.5328 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 11.8402 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | -61 | 442.1
2017-12-01 | 8:00 | 444.7 | 175.5 | 219.8272 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 41.2419 | 0 | 22.8309 | 0 | 0 | -61 | 444.7
2017-12-01 | 9:00 | 441.1 | 175.5 | 194.1847 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 64.3 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | -61 | 441.1
2017-12-01 | 10:00 | 436.9 | 175.5 | 181.6916 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 71.1325 | 0 | 23.2759 | 0 | 0 | -61 | 436.9
2017-12-01 | 11:00 | 432.8 | 175.5 | 173.5651 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 74.2369 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | -61 | 432.8
2017-12-01 | 12:00 | 412.5 | 175.5 | 164.9256 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 63.5916 | 0 | 22.6828 | 0 | 0 | -61 | 412.5
2017-12-01 | 13:00 | 439.3 | 175.5 | 215.975 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 39.0571 | 0 | 22.9679 | 0 | 0 | -61 | 439.3
2017-12-01 | 14:00 | 456.5 | 175.5 | 227.2568 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 20.593 | 0 | 21.4502 | 0 | 0 | -61 | 456.5
2017-12-01 | 15:00 | 475.1 | 175.5 | 249.6305 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 2.2936 | 0 | 21.5759 | 0 | 1.2 | -61 | 475.1
2017-12-01 | 16:00 | 497 | 175.5 | 250.0241 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2759 | 0 | 19.9 | -61 | 497
2017-12-01 | 17:00 | 493.5 | 175.5 | 249.9907 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0093 | 0 | 17.7 | -61 | 493.5
2017-12-01 | 18:00 | 483.3 | 175.5 | 249.7899 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 6.4 | -61 | 483.3
2017-12-01 | 19:00 | 466.4 | 175.5 | 238.9052 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2948 | 0 | 7.9 | -61 | 466.4
2017-12-01 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 238.6787 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 7.9 | -61 | 455.6
2017-12-01 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 238.508 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 7.9 | -61 | 444.9
2017-12-01 | 22:00 | 432.2 | 175.5 | 238.2016 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5984 | 0 | 5.6 | -61 | 432.2
2017-12-01 | 23:00 | 438.9 | 175.5 | 238.3879 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8121 | 0 | 7.9 | -61 | 438.9
2017-12-02 | 0:00 | 428.1 | 175.5 | 238.237 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.763 | 0 | 1.6 | -61 | 428.1
2017-12-02 | 1:00 | 439.7 | 175.5 | 231.8133 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | -61 | 439.7
2017-12-02 | 2:00 | 458.5 | 175.5 | 238.7904 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1096 | 0 | 1.8 | -61 | 458.5
2017-12-02 | 3:00 | 467.4 | 175.5 | 238.9161 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9839 | 0 | 3.4 | -61 | 467.4
2017-12-02 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 239.0531 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8469 | 0 | 5.2 | -61 | 469.2
2017-12-02 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 238.8631 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0369 | 0 | 1.8 | -61 | 463.7
2017-12-02 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 238.735 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.265 | 0 | 1.7 | -61 | 454.4
2017-12-02 | 7:00 | 429.9 | 175.5 | 218.2798 | 50 | 5.9 | 7.3 | 9.7086 | 0 | 24.2116 | 0 | 0 | -61 | 429.9
2017-12-02 | 8:00 | 427.2 | 175.5 | 205.4482 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 37.6466 | 0 | 22.7052 | 0 | 0 | -61 | 427.2
2017-12-02 | 9:00 | 422.6 | 175.5 | 179.2155 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 59.0507 | 0 | 22.9338 | 0 | 0 | -61 | 422.6
2017-12-02 | 10:00 | 412.2 | 175.5 | 155.2527 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 73.5035 | 0 | 22.0438 | 0 | 0 | -61 | 412.2
2017-12-02 | 11:00 | 416.4 | 175.5 | 161.5902 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 69.919 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | -61 | 416.4
2017-12-02 | 12:00 | 407.5 | 175.5 | 170.5093 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 51.1987 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | -61 | 407.5
2017-12-02 | 13:00 | 425.2 | 175.5 | 203.0288 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 35.6945 | 0 | 24.5767 | 0 | 0 | -61 | 425.2
2017-12-02 | 14:00 | 432.9 | 175.5 | 220.994 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 17.6614 | 0 | 25.0446 | 0 | 0 | -61 | 432.9
2017-12-02 | 15:00 | 444.5 | 175.5 | 227.9731 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 1.4048 | 0 | 24.6221 | 0 | 4.1 | -61 | 444.5
2017-12-02 | 16:00 | 457.5 | 175.5 | 228.2751 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7249 | 0 | 5.6 | -61 | 457.5
2017-12-02 | 17:00 | 459.5 | 175.5 | 228.3273 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2727 | 0 | 5.6 | -61 | 459.5
2017-12-02 | 18:00 | 453.5 | 175.5 | 228.1968 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 5.6 | -61 | 453.5
2017-12-02 | 19:00 | 439.2 | 175.5 | 227.9377 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7623 | 0 | 5.2 | -61 | 439.2
2017-12-02 | 20:00 | 429.7 | 175.5 | 227.7586 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 5.6 | -61 | 429.7
2017-12-02 | 21:00 | 423.2 | 175.5 | 227.5774 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1226 | 0 | 5.6 | -61 | 423.2
2017-12-02 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 227.3942 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 5.2 | -61 | 415.7
2017-12-02 | 23:00 | 426.2 | 175.5 | 227.5841 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 5.6 | -61 | 426.2
2017-12-03 | 0:00 | 417.2 | 175.5 | 237.2877 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -61 | 417.2
2017-12-03 | 1:00 | 431.9 | 175.5 | 236.1508 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -61 | 431.9
2017-12-03 | 2:00 | 449 | 175.5 | 242.2352 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6648 | 0 | 0 | -61 | 449
2017-12-03 | 3:00 | 456.4 | 175.5 | 244.881 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | -61 | 456.4
2017-12-03 | 4:00 | 458.2 | 175.5 | 248.7343 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | 0 | -61 | 458.2
2017-12-03 | 5:00 | 452.4 | 175.5 | 248.9816 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | -61 | 452.4
2017-12-03 | 6:00 | 436.8 | 175.5 | 241.9326 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -61 | 436.8
2017-12-03 | 7:00 | 404.7 | 175.5 | 213.559 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 6.2624 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | -61 | 404.7
2017-12-03 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 219.4583 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 24.1321 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -61 | 409.3
2017-12-03 | 9:00 | 425.2 | 175.5 | 224.7431 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 35.9911 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -61 | 425.2
2017-12-03 | 10:00 | 420.9 | 175.5 | 215.2644 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 41.4091 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | -61 | 420.9
2017-12-03 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 218.7246 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 31.4136 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | -61 | 413.6
2017-12-03 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 206.2519 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 29.1666 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -61 | 399.2
2017-12-03 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 216.062 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 16.2035 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | -61 | 396.8
2017-12-03 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 223.7205 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 5.3627 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 393.8
2017-12-03 | 15:00 | 400.2 | 175.5 | 226.0146 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2007 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -61 | 400.2
2017-12-03 | 16:00 | 427.4 | 175.5 | 238.9495 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -61 | 427.4
2017-12-03 | 17:00 | 441.4 | 175.5 | 242.0708 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | -61 | 441.4
2017-12-03 | 18:00 | 443.6 | 175.5 | 242.2194 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 0 | -61 | 443.6
2017-12-03 | 19:00 | 433.7 | 175.5 | 239.6608 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -61 | 433.7
2017-12-03 | 20:00 | 426.3 | 175.5 | 241.795 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.805 | 0 | 0 | -61 | 426.3
2017-12-03 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 241.6669 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | -61 | 421.7
2017-12-03 | 22:00 | 400.1 | 175.5 | 230.2945 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 0 | -61 | 400.1
2017-12-03 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 232.9191 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -61 | 405.6
2017-12-04 | 0:00 | 396.6 | 175.5 | 222.9283 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -61 | 396.6
2017-12-04 | 1:00 | 409.9 | 175.5 | 238.1568 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | -61 | 409.9
2017-12-04 | 2:00 | 426.6 | 175.5 | 253.4287 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 0 | -61 | 426.6
2017-12-04 | 3:00 | 437.2 | 175.5 | 252.811 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | -61 | 437.2
2017-12-04 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 253.7897 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0103 | 0 | 0 | -61 | 447.3
2017-12-04 | 5:00 | 448 | 175.5 | 253.8841 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | -61 | 448
2017-12-04 | 6:00 | 450.7 | 175.5 | 253.9395 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -61 | 450.7
2017-12-04 | 7:00 | 440.6 | 175.5 | 248.2166 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 8.1216 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -61 | 440.6
2017-12-04 | 8:00 | 448.5 | 175.5 | 245.5219 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 34.7525 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 448.5
2017-12-04 | 9:00 | 446.8 | 175.5 | 218.3647 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 61.6555 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | -61 | 446.8
2017-12-04 | 10:00 | 431.3 | 175.5 | 191.5977 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 72.5229 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | -61 | 431.3
2017-12-04 | 11:00 | 427.4 | 175.5 | 185.4851 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 74.3953 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | -61 | 427.4
2017-12-04 | 12:00 | 402.9 | 175.5 | 171.8079 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 64.7135 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | -61 | 402.9
2017-12-04 | 13:00 | 423.2 | 175.5 | 208.5137 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 47.9996 | 0 | 4.5867 | 0 | 0 | -61 | 423.2
2017-12-04 | 14:00 | 436.3 | 175.5 | 224.2916 | 59 | 5.9 | 7.3 | 21.1779 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | -61 | 436.3
2017-12-04 | 15:00 | 455.1 | 175.5 | 251.5578 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 1.8965 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -61 | 455.1
2017-12-04 | 16:00 | 484.7 | 175.5 | 274.8101 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 3.7 | -61 | 484.7
2017-12-04 | 17:00 | 483.3 | 175.5 | 274.7482 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 3.7 | -61 | 483.3
2017-12-04 | 18:00 | 473.5 | 175.5 | 273.3562 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | -61 | 473.5
2017-12-04 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 257.6249 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | -61 | 457.7
2017-12-04 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 253.0872 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | -61 | 442.9
2017-12-04 | 21:00 | 432 | 175.5 | 252.5241 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | -61 | 432
2017-12-04 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 246.3241 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | -61 | 415.3
2017-12-04 | 23:00 | 428.3 | 175.5 | 253.0362 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | -61 | 428.3
2017-12-05 | 0:00 | 422.2 | 175.5 | 257.5551 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -61 | 422.2
2017-12-05 | 1:00 | 437.8 | 175.5 | 270.4454 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | -61 | 437.8
2017-12-05 | 2:00 | 454.5 | 175.5 | 274.1699 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 3.7 | -61 | 454.5
2017-12-05 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 274.4447 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 4.3 | -61 | 467.7
2017-12-05 | 4:00 | 476.6 | 175.5 | 274.6214 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 4.2 | -61 | 476.6
2017-12-05 | 5:00 | 477.2 | 175.5 | 274.5696 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 4.3 | -61 | 477.2
2017-12-05 | 6:00 | 481.7 | 175.5 | 285.1809 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 1.4 | -61 | 481.7
2017-12-05 | 7:00 | 468.7 | 175.5 | 278.415 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | -61 | 468.7
2017-12-05 | 8:00 | 490.9 | 175.5 | 285.4196 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 3.4621 | 0 | 11.3183 | 0 | 1.3 | -61 | 490.9
2017-12-05 | 9:00 | 502.3 | 175.5 | 285.5775 | 56 | 5.9 | 7.3 | 18.9834 | 0 | 12.5391 | 0 | 1.5 | -61 | 502.3
2017-12-05 | 10:00 | 485.8 | 175.5 | 275.7038 | 46 | 5.9 | 7.3 | 22.0655 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | -61 | 485.8
2017-12-05 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 246.7404 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 36.6197 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | -61 | 460.9
2017-12-05 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 202.3253 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 38.9292 | 0 | 17.4455 | 0 | 0 | -61 | 420.7
2017-12-05 | 13:00 | 439.8 | 175.5 | 221.3461 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 40.1722 | 0 | 16.2817 | 0 | 0 | -61 | 439.8
2017-12-05 | 14:00 | 463.7 | 175.5 | 249.9745 | 51 | 5.9 | 7.3 | 21.4478 | 0 | 13.5777 | 0 | 0 | -61 | 463.7
2017-12-05 | 15:00 | 492.9 | 175.5 | 283.6715 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 2.8681 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -61 | 492.9
2017-12-05 | 16:00 | 507 | 175.5 | 285.7191 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 3.7 | -61 | 507
2017-12-05 | 17:00 | 506.2 | 175.5 | 285.6359 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6641 | 0 | 4.9 | -61 | 506.2
2017-12-05 | 18:00 | 499 | 175.5 | 285.5865 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 3.7 | -61 | 499
2017-12-05 | 19:00 | 481.4 | 175.5 | 283.8989 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1011 | 0 | 0 | -61 | 481.4
2017-12-05 | 20:00 | 467.1 | 175.5 | 277.109 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | -61 | 467.1
2017-12-05 | 21:00 | 459.7 | 175.5 | 274.2817 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 4.3 | -61 | 459.7
2017-12-05 | 22:00 | 435.8 | 175.5 | 262.1713 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | -61 | 435.8
2017-12-05 | 23:00 | 439.8 | 175.5 | 259.4738 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -61 | 439.8
2017-12-06 | 0:00 | 431.6 | 175.5 | 250.1188 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -61 | 431.6
2017-12-06 | 1:00 | 442.9 | 175.5 | 262.4457 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | -61 | 442.9
2017-12-06 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 272.657 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.443 | 0 | 0 | -61 | 459.7
2017-12-06 | 3:00 | 470.8 | 175.5 | 273.7341 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | -61 | 470.8
2017-12-06 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 273.8899 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | -61 | 476.5
2017-12-06 | 5:00 | 479.9 | 175.5 | 273.9723 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | -61 | 479.9
2017-12-06 | 6:00 | 487.2 | 175.5 | 274.0208 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2792 | 0 | 0 | -61 | 487.2
2017-12-06 | 7:00 | 477.6 | 175.5 | 267.0157 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 8.1469 | 0 | 20.5374 | 0 | 0 | -61 | 477.6
2017-12-06 | 8:00 | 486 | 175.5 | 266.9372 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 34.9716 | 0 | 19.1912 | 0 | 0 | -61 | 486
2017-12-06 | 9:00 | 492.2 | 175.5 | 252.5395 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 59.2632 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | -61 | 492.2
2017-12-06 | 10:00 | 477 | 175.5 | 230.0906 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 66.5579 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -61 | 477
2017-12-06 | 11:00 | 480.9 | 175.5 | 236.726 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 62.7518 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | -61 | 480.9
2017-12-06 | 12:00 | 454 | 175.5 | 213.8274 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 58.1002 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -61 | 454
2017-12-06 | 13:00 | 472.7 | 175.5 | 244.3411 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 44.0846 | 0 | 22.3743 | 0 | 0 | -61 | 472.7
2017-12-06 | 14:00 | 479.3 | 175.5 | 252.6409 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 14.8583 | 0 | 23.8008 | 0 | 0 | -61 | 479.3
2017-12-06 | 15:00 | 495.5 | 175.5 | 272.6258 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 1.4433 | 0 | 22.8309 | 0 | 0 | -61 | 495.5
2017-12-06 | 16:00 | 514.7 | 175.5 | 285.8498 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1502 | 0 | 3.7 | -61 | 514.7
2017-12-06 | 17:00 | 511 | 175.5 | 285.7526 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3474 | 0 | 3.7 | -61 | 511
2017-12-06 | 18:00 | 499.6 | 175.5 | 283.3814 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1186 | 0 | 0 | -61 | 499.6
2017-12-06 | 19:00 | 485.1 | 175.5 | 274.0485 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | -61 | 485.1
2017-12-06 | 20:00 | 474.5 | 175.5 | 273.8215 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8785 | 0 | 0 | -61 | 474.5
2017-12-06 | 21:00 | 463.4 | 175.5 | 273.6131 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | -61 | 463.4
2017-12-06 | 22:00 | 448.6 | 175.5 | 267.3091 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0909 | 0 | 0 | -61 | 448.6
2017-12-06 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 272.987 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.513 | 0 | 0 | -61 | 453.4
2017-12-07 | 0:00 | 443.4 | 175.5 | 267.6324 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | -61 | 443.4
2017-12-07 | 1:00 | 457.5 | 175.5 | 280.3083 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3917 | 0 | 0 | -61 | 457.5
2017-12-07 | 2:00 | 471 | 175.5 | 284.9942 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 3.7 | -61 | 471
2017-12-07 | 3:00 | 481.8 | 175.5 | 285.1954 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6046 | 0 | 3.7 | -61 | 481.8
2017-12-07 | 4:00 | 486.4 | 175.5 | 285.3014 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 3.7 | -61 | 486.4
2017-12-07 | 5:00 | 489.3 | 175.5 | 285.3741 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3259 | 0 | 3.7 | -61 | 489.3
2017-12-07 | 6:00 | 494.4 | 175.5 | 285.4387 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 3.7 | -61 | 494.4
2017-12-07 | 7:00 | 476.2 | 175.5 | 278.2106 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 7.663 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -61 | 476.2
2017-12-07 | 8:00 | 484.2 | 175.5 | 282.0112 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 35.3532 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | -61 | 484.2
2017-12-07 | 9:00 | 484.4 | 175.5 | 259.5557 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 59.6058 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -61 | 484.4
2017-12-07 | 10:00 | 473.3 | 175.5 | 237.3223 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 69.3264 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | -61 | 473.3
2017-12-07 | 11:00 | 464.4 | 175.5 | 227.7483 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 69.898 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | -61 | 464.4
2017-12-07 | 12:00 | 444.3 | 175.5 | 222.8866 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 54.9906 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -61 | 444.3
2017-12-07 | 13:00 | 475.4 | 175.5 | 271.788 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 32.8454 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -61 | 475.4
2017-12-07 | 14:00 | 481.9 | 175.5 | 278.9455 | 61 | 5.9 | 7.3 | 10.5007 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -61 | 481.9
2017-12-07 | 15:00 | 493 | 175.5 | 285.5315 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0.4585 | 0 | 2.51 | 0 | 3.2 | -61 | 493
2017-12-07 | 16:00 | 510 | 175.5 | 285.7542 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 18.7 | -61 | 510
2017-12-07 | 17:00 | 507.7 | 175.5 | 285.7799 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 16.5 | -61 | 507.7
2017-12-07 | 18:00 | 498.7 | 175.5 | 285.5571 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 7.7 | -61 | 498.7
2017-12-07 | 19:00 | 483.4 | 175.5 | 285.2422 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 3.7 | -61 | 483.4
2017-12-07 | 20:00 | 471.1 | 175.5 | 284.947 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 3.7 | -61 | 471.1
2017-12-07 | 21:00 | 463 | 175.5 | 284.8582 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7418 | 0 | 3.7 | -61 | 463
2017-12-07 | 22:00 | 451.9 | 175.5 | 284.5362 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 3.7 | -61 | 451.9
2017-12-07 | 23:00 | 461.4 | 175.5 | 284.7844 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 3.7 | -61 | 461.4
2017-12-08 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 284.696 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 2.8 | -61 | 453.6
2017-12-08 | 1:00 | 468.9 | 175.5 | 285.0322 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 8.9 | -61 | 468.9
2017-12-08 | 2:00 | 488.3 | 175.5 | 285.3671 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 15.9 | -61 | 488.3
2017-12-08 | 3:00 | 500.1 | 175.5 | 285.6158 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 15.9 | -61 | 500.1
2017-12-08 | 4:00 | 506.8 | 175.5 | 285.6495 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 15.9 | -61 | 506.8
2017-12-08 | 5:00 | 502.1 | 175.5 | 285.6298 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 15.9 | -61 | 502.1
2017-12-08 | 6:00 | 503.8 | 175.5 | 285.6885 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 15.9 | -61 | 503.8
2017-12-08 | 7:00 | 483.9 | 175.5 | 285.3298 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6009 | 0 | 8.1693 | 0 | 4.4 | -61 | 483.9
2017-12-08 | 8:00 | 500.3 | 175.5 | 285.6221 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 10.3929 | 0 | 9.185 | 0 | 15.9 | -61 | 500.3
2017-12-08 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 285.6083 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 33.8035 | 0 | 10.5882 | 0 | 3.7 | -61 | 501.3
2017-12-08 | 10:00 | 481.8 | 175.5 | 260.7925 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 49.0936 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | -61 | 481.8
2017-12-08 | 11:00 | 476.1 | 175.5 | 259.8758 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 44.9722 | 0 | 10.052 | 0 | 0 | -61 | 476.1
2017-12-08 | 12:00 | 460.7 | 175.5 | 251.3752 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 38.5294 | 0 | 9.5954 | 0 | 0 | -61 | 460.7
2017-12-08 | 13:00 | 488 | 175.5 | 285.4143 | 34 | 5.9 | 7.3 | 30.1248 | 0 | 9.9609 | 0 | 0.8 | -61 | 488
2017-12-08 | 14:00 | 499.4 | 175.5 | 285.6297 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 13.5849 | 0 | 8.7854 | 0 | 1.3 | -61 | 499.4
2017-12-08 | 15:00 | 514.5 | 175.5 | 285.8708 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 1.4687 | 0 | 6.5605 | 0 | 17.1 | -61 | 514.5
2017-12-08 | 16:00 | 522.6 | 175.5 | 286.0836 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 27.3 | -61 | 522.6
2017-12-08 | 17:00 | 517.9 | 175.5 | 286.0306 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4694 | 0 | 21.9 | -61 | 517.9
2017-12-08 | 18:00 | 508.8 | 175.5 | 285.7615 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 15.9 | -61 | 508.8
2017-12-08 | 19:00 | 490.4 | 175.5 | 285.3796 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 9 | -61 | 490.4
2017-12-08 | 20:00 | 481.5 | 175.5 | 285.2254 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 15.9 | -61 | 481.5
2017-12-08 | 21:00 | 475 | 175.5 | 285.0342 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 15.9 | -61 | 475
2017-12-08 | 22:00 | 454.7 | 175.5 | 284.6933 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -61 | 454.7
2017-12-08 | 23:00 | 464 | 175.5 | 284.8933 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 6.6 | -61 | 464
2017-12-09 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 261.2234 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | -61 | 453.6
2017-12-09 | 1:00 | 466.2 | 175.5 | 264.0993 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 0 | -61 | 466.2
2017-12-09 | 2:00 | 482.3 | 175.5 | 274.6531 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 2.4 | -61 | 482.3
2017-12-09 | 3:00 | 490.4 | 175.5 | 274.9085 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8915 | 0 | 4.3 | -61 | 490.4
2017-12-09 | 4:00 | 494.7 | 175.5 | 274.9507 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 8.9 | -61 | 494.7
2017-12-09 | 5:00 | 490.6 | 175.5 | 274.8905 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 5.1 | -61 | 490.6
2017-12-09 | 6:00 | 482.2 | 175.5 | 274.6953 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7047 | 0 | 3.7 | -61 | 482.2
2017-12-09 | 7:00 | 454.7 | 175.5 | 250.3133 | 59 | 5.9 | 7.3 | 10.2133 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -61 | 454.7
2017-12-09 | 8:00 | 465.8 | 175.5 | 265.1881 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3417 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -61 | 465.8
2017-12-09 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 245.1329 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 53.4475 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -61 | 466.6
2017-12-09 | 10:00 | 451.3 | 175.5 | 212.1967 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 70.342 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | -61 | 451.3
2017-12-09 | 11:00 | 440.1 | 175.5 | 193.0543 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 77.2234 | 0 | 8.9223 | 0 | 0 | -61 | 440.1
2017-12-09 | 12:00 | 425.8 | 175.5 | 191.5304 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 62.8156 | 0 | 10.554 | 0 | 0 | -61 | 425.8
2017-12-09 | 13:00 | 428.7 | 175.5 | 205.9631 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 48.3279 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -61 | 428.7
2017-12-09 | 14:00 | 431.9 | 175.5 | 228.1593 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 25.3723 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -61 | 431.9
2017-12-09 | 15:00 | 447.7 | 175.5 | 257.0682 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 2.5293 | 0 | 19.2025 | 0 | 0 | -61 | 447.7
2017-12-09 | 16:00 | 464.4 | 175.5 | 265.065 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | -61 | 464.4
2017-12-09 | 17:00 | 470.1 | 175.5 | 265.1651 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | -61 | 470.1
2017-12-09 | 18:00 | 470.9 | 175.5 | 265.104 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | -61 | 470.9
2017-12-09 | 19:00 | 461.1 | 175.5 | 264.9839 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1161 | 0 | 0 | -61 | 461.1
2017-12-09 | 20:00 | 453.5 | 175.5 | 264.8831 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7169 | 0 | 0 | -61 | 453.5
2017-12-09 | 21:00 | 445.6 | 175.5 | 262.3369 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3631 | 0 | 0 | -61 | 445.6
2017-12-09 | 22:00 | 434.1 | 175.5 | 250.4602 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | -61 | 434.1
2017-12-09 | 23:00 | 444.7 | 175.5 | 262.0301 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -61 | 444.7
2017-12-10 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 243.6529 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0471 | 0 | 0 | -61 | 436.7
2017-12-10 | 1:00 | 452.1 | 175.5 | 247.0606 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | -61 | 452.1
2017-12-10 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 250.1075 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3925 | 0 | 0 | -61 | 464.2
2017-12-10 | 3:00 | 470.4 | 175.5 | 256.0854 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1146 | 0 | 0 | -61 | 470.4
2017-12-10 | 4:00 | 469.9 | 175.5 | 256.7035 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | -61 | 469.9
2017-12-10 | 5:00 | 459.9 | 175.5 | 249.9733 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0 | -61 | 459.9
2017-12-10 | 6:00 | 446 | 175.5 | 246.6553 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4447 | 0 | 0 | -61 | 446
2017-12-10 | 7:00 | 415.1 | 175.5 | 221.8721 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 8.7888 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | -61 | 415.1
2017-12-10 | 8:00 | 410 | 175.5 | 201.1235 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 36.3325 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -61 | 410
2017-12-10 | 9:00 | 404.6 | 175.5 | 171.8765 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 61.7084 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -61 | 404.6
2017-12-10 | 10:00 | 395.6 | 175.5 | 153.5475 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 72.0643 | 0 | 8.8882 | 0 | 0 | -61 | 395.6
2017-12-10 | 11:00 | 383.2 | 175.5 | 138.8226 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 76.7398 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -61 | 383.2
2017-12-10 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 153.8981 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 60.7783 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | -61 | 380.5
2017-12-10 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 172.4247 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 44.5404 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | -61 | 381.1
2017-12-10 | 14:00 | 382.3 | 175.5 | 198.9073 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0108 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -61 | 382.3
2017-12-10 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 235.4958 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3464 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | -61 | 401.3
2017-12-10 | 16:00 | 427.9 | 175.5 | 244.7487 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | -61 | 427.9
2017-12-10 | 17:00 | 447.5 | 175.5 | 249.7962 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6038 | 0 | 0 | -61 | 447.5
2017-12-10 | 18:00 | 452 | 175.5 | 249.7613 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -61 | 452
2017-12-10 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 249.6581 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 0 | -61 | 443.3
2017-12-10 | 20:00 | 442.1 | 175.5 | 249.5673 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8327 | 0 | 0 | -61 | 442.1
2017-12-10 | 21:00 | 446.2 | 175.5 | 249.2123 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 0 | -61 | 446.2
2017-12-10 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 244.2396 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -61 | 430.6
2017-12-10 | 23:00 | 440.6 | 175.5 | 249.1212 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1788 | 0 | 0 | -61 | 440.6
2017-12-11 | 0:00 | 434.4 | 175.5 | 252.5385 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0 | -61 | 434.4
2017-12-11 | 1:00 | 448 | 175.5 | 258.5264 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3736 | 0 | 0 | -61 | 448
2017-12-11 | 2:00 | 462.4 | 175.5 | 260.6203 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7797 | 0 | 3.9 | -61 | 462.4
2017-12-11 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 260.8143 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 3.9 | -61 | 467.7
2017-12-11 | 4:00 | 469.5 | 175.5 | 260.7621 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 3.9 | -61 | 469.5
2017-12-11 | 5:00 | 469 | 175.5 | 260.7733 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 3.9 | -61 | 469
2017-12-11 | 6:00 | 467.1 | 175.5 | 260.6633 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 3.9 | -61 | 467.1
2017-12-11 | 7:00 | 451.4 | 175.5 | 260.395 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2872 | 0 | 13.4178 | 0 | 0.9 | -61 | 451.4
2017-12-11 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 260.7778 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 2.9212 | 0 | 14.901 | 0 | 3.9 | -61 | 470.8
2017-12-11 | 9:00 | 479.2 | 175.5 | 260.9685 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 9.9438 | 0 | 17.7877 | 0 | 3.9 | -61 | 479.2
2017-12-11 | 10:00 | 469.5 | 175.5 | 259.2639 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 17.3236 | 0 | 20.0125 | 0 | 0 | -61 | 469.5
2017-12-11 | 11:00 | 458.5 | 175.5 | 250.8214 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 27.4122 | 0 | 18.6664 | 0 | 0 | -61 | 458.5
2017-12-11 | 12:00 | 422.2 | 175.5 | 201.9849 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 39.7319 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | -61 | 422.2
2017-12-11 | 13:00 | 441.6 | 175.5 | 233.5293 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 27.0401 | 0 | 19.4306 | 0 | 0 | -61 | 441.6
2017-12-11 | 14:00 | 451.7 | 175.5 | 260.3781 | 38 | 5.9 | 7.3 | 11.2342 | 0 | 14.3877 | 0 | 0 | -61 | 451.7
2017-12-11 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 251.3545 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 1.2056 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | -61 | 459.5
2017-12-11 | 16:00 | 487.6 | 175.5 | 261.183 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.817 | 0 | 7.8 | -61 | 487.6
2017-12-11 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 261.0303 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2697 | 0 | 7.6 | -61 | 486.7
2017-12-11 | 18:00 | 476 | 175.5 | 260.8585 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 3.9 | -61 | 476
2017-12-11 | 19:00 | 461.8 | 175.5 | 260.5319 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3681 | 0 | 3.9 | -61 | 461.8
2017-12-11 | 20:00 | 448.1 | 175.5 | 260.4272 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 1.7 | -61 | 448.1
2017-12-11 | 21:00 | 434.9 | 175.5 | 256.5963 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7037 | 0 | 0 | -61 | 434.9
2017-12-11 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 237.0685 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -61 | 414.3
2017-12-11 | 23:00 | 421.7 | 175.5 | 242.8714 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 0 | -61 | 421.7
2017-12-12 | 0:00 | 410.2 | 175.5 | 230.6156 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0844 | 0 | 0 | -61 | 410.2
2017-12-12 | 1:00 | 426.3 | 175.5 | 247.7256 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5744 | 0 | 0 | -61 | 426.3
2017-12-12 | 2:00 | 445.7 | 175.5 | 260.2814 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 3.4 | -61 | 445.7
2017-12-12 | 3:00 | 457 | 175.5 | 260.4693 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 4.3 | -61 | 457
2017-12-12 | 4:00 | 465.5 | 175.5 | 260.7232 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6768 | 0 | 4.3 | -61 | 465.5
2017-12-12 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 271.1605 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9395 | 0 | 0.1 | -61 | 466.9
2017-12-12 | 6:00 | 476.1 | 175.5 | 271.4223 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5777 | 0 | 1.4 | -61 | 476.1
2017-12-12 | 7:00 | 467.5 | 175.5 | 268.6932 | 52 | 5.9 | 7.3 | 3.7609 | 0 | 15.3459 | 0 | 0 | -61 | 467.5
2017-12-12 | 8:00 | 485.1 | 175.5 | 271.5703 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 16.324 | 0 | 17.2057 | 0 | 1.5 | -61 | 485.1
2017-12-12 | 9:00 | 489.7 | 175.5 | 264.2925 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 36.9291 | 0 | 19.9784 | 0 | 0 | -61 | 489.7
2017-12-12 | 10:00 | 473.5 | 175.5 | 230.1344 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 59.1808 | 0 | 23.1848 | 0 | 0 | -61 | 473.5
2017-12-12 | 11:00 | 475.5 | 175.5 | 234.9535 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 56.2477 | 0 | 23.2988 | 0 | 0 | -61 | 475.5
2017-12-12 | 12:00 | 445.7 | 175.5 | 209.2439 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 51.7011 | 0 | 23.755 | 0 | 0 | -61 | 445.7
2017-12-12 | 13:00 | 471.3 | 175.5 | 245.6947 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 41.4571 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | -61 | 471.3
2017-12-12 | 14:00 | 484.9 | 175.5 | 249.0966 | 62 | 5.9 | 7.3 | 22.4512 | 0 | 23.6522 | 0 | 0 | -61 | 484.9
2017-12-12 | 15:00 | 508.6 | 175.5 | 272.1103 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 2.6395 | 0 | 21.4502 | 0 | 9.3 | -61 | 508.6
2017-12-12 | 16:00 | 518 | 175.5 | 272.3168 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2832 | 0 | 20.3 | -61 | 518
2017-12-12 | 17:00 | 511.2 | 175.5 | 272.0422 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5578 | 0 | 10.5 | -61 | 511.2
2017-12-12 | 18:00 | 504.9 | 175.5 | 271.9723 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 3.9 | -61 | 504.9
2017-12-12 | 19:00 | 491.5 | 175.5 | 271.7221 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1779 | 0 | 0.4 | -61 | 491.5
2017-12-12 | 20:00 | 480.8 | 175.5 | 267.7426 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 0 | -61 | 480.8
2017-12-12 | 21:00 | 470.5 | 175.5 | 260.796 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.904 | 0 | 4.3 | -61 | 470.5
2017-12-12 | 22:00 | 448.1 | 175.5 | 259.051 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.649 | 0 | 0 | -61 | 448.1
2017-12-12 | 23:00 | 454.3 | 175.5 | 260.4382 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 3.9 | -61 | 454.3
2017-12-13 | 0:00 | 447 | 175.5 | 259.0354 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9646 | 0 | 0 | -61 | 447
2017-12-13 | 1:00 | 458 | 175.5 | 260.6209 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6791 | 0 | 3.3 | -61 | 458
2017-12-13 | 2:00 | 471.1 | 175.5 | 260.79 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 3.9 | -61 | 471.1
2017-12-13 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 260.9382 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 3.9 | -61 | 479.8
2017-12-13 | 4:00 | 484.6 | 175.5 | 261.057 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 3.9 | -61 | 484.6
2017-12-13 | 5:00 | 479.6 | 175.5 | 271.5253 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0747 | 0 | 0.4 | -61 | 479.6
2017-12-13 | 6:00 | 482.8 | 175.5 | 271.6269 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8731 | 0 | 0.4 | -61 | 482.8
2017-12-13 | 7:00 | 468.5 | 175.5 | 259.4689 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 7.6761 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | -61 | 468.5
2017-12-13 | 8:00 | 476.4 | 175.5 | 256.9853 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 33.5509 | 0 | 25.3638 | 0 | 0 | -61 | 476.4
2017-12-13 | 9:00 | 483.7 | 175.5 | 249.3107 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 47.7383 | 0 | 26.151 | 0 | 0 | -61 | 483.7
2017-12-13 | 10:00 | 479 | 175.5 | 242.7487 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 50.9465 | 0 | 24.8048 | 0 | 0 | -61 | 479
2017-12-13 | 11:00 | 480.4 | 175.5 | 251.0953 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 45.0975 | 0 | 23.2072 | 0 | 0 | -61 | 480.4
2017-12-13 | 12:00 | 454.5 | 175.5 | 231.2215 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 38.1813 | 0 | 24.0972 | 0 | 0 | -61 | 454.5
2017-12-13 | 13:00 | 477.7 | 175.5 | 261.1514 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 21.9008 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -61 | 477.7
2017-12-13 | 14:00 | 480.8 | 175.5 | 265.2313 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6715 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | -61 | 480.8
2017-12-13 | 15:00 | 491.2 | 175.5 | 269.5247 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8251 | 0 | 21.4502 | 0 | 0 | -61 | 491.2
2017-12-13 | 16:00 | 504.6 | 175.5 | 271.9429 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8571 | 0 | 9 | -61 | 504.6
2017-12-13 | 17:00 | 501.8 | 175.5 | 271.8799 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7201 | 0 | 6.4 | -61 | 501.8
2017-12-13 | 18:00 | 489 | 175.5 | 271.6409 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 2.5 | -61 | 489
2017-12-13 | 19:00 | 473.9 | 175.5 | 267.8786 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2214 | 0 | 0 | -61 | 473.9
2017-12-13 | 20:00 | 460.9 | 175.5 | 260.5943 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2057 | 0 | 3.9 | -61 | 460.9
2017-12-13 | 21:00 | 447.7 | 175.5 | 260.3541 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 4.2 | -61 | 447.7
2017-12-13 | 22:00 | 428.5 | 175.5 | 254.4243 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2017-12-13 | 23:00 | 435.7 | 175.5 | 260.099 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 0.9 | -61 | 435.7
2017-12-14 | 0:00 | 422.8 | 175.5 | 247.5661 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -61 | 422.8
2017-12-14 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 260.1347 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 3.2 | -61 | 437.7
2017-12-14 | 2:00 | 452.7 | 175.5 | 260.5194 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 5.2 | -61 | 452.7
2017-12-14 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 260.6829 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 6.1 | -61 | 464.3
2017-12-14 | 4:00 | 471.8 | 175.5 | 260.7897 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 6.1 | -61 | 471.8
2017-12-14 | 5:00 | 466.7 | 175.5 | 260.6427 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 6.1 | -61 | 466.7
2017-12-14 | 6:00 | 475.5 | 175.5 | 260.8716 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3284 | 0 | 6.7 | -61 | 475.5
2017-12-14 | 7:00 | 458.1 | 175.5 | 260.6095 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 6.2332 | 0 | 5.1573 | 0 | 1.1 | -61 | 458.1
2017-12-14 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 260.5597 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 30.6388 | 0 | 4.3015 | 0 | 2 | -61 | 459.9
2017-12-14 | 9:00 | 453.9 | 175.5 | 234.0095 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 56.6608 | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | -61 | 453.9
2017-12-14 | 10:00 | 441.2 | 175.5 | 211.2194 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0497 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | -61 | 441.2
2017-12-14 | 11:00 | 431.8 | 175.5 | 196.5659 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 71.1394 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -61 | 431.8
2017-12-14 | 12:00 | 407.6 | 175.5 | 185.7448 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3838 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | -61 | 407.6
2017-12-14 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 220.8019 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 45.1516 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | -61 | 430.4
2017-12-14 | 14:00 | 443.2 | 175.5 | 243.4854 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 23.2737 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | -61 | 443.2
2017-12-14 | 15:00 | 461 | 175.5 | 260.5664 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 3.1007 | 0 | 2.5329 | 0 | 3.9 | -61 | 461
2017-12-14 | 16:00 | 488.4 | 175.5 | 261.1779 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 22.5 | -61 | 488.4
2017-12-14 | 17:00 | 488.3 | 175.5 | 261.147 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 22.1 | -61 | 488.3
2017-12-14 | 18:00 | 482.5 | 175.5 | 260.998 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 16.7 | -61 | 482.5
2017-12-14 | 19:00 | 467.3 | 175.5 | 260.6924 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 6.1 | -61 | 467.3
2017-12-14 | 20:00 | 453.8 | 175.5 | 260.5241 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 3.9 | -61 | 453.8
2017-12-14 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 260.145 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 3.9 | -61 | 439.6
2017-12-14 | 22:00 | 422.3 | 175.5 | 258.2165 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -61 | 422.3
2017-12-14 | 23:00 | 427.7 | 175.5 | 260.0045 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 3.9 | -61 | 427.7
2017-12-15 | 0:00 | 421.1 | 175.5 | 257.0427 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 0 | -61 | 421.1
2017-12-15 | 1:00 | 436.1 | 175.5 | 260.0515 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 2.1 | -61 | 436.1
2017-12-15 | 2:00 | 450.7 | 175.5 | 260.3487 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7513 | 0 | 3.9 | -61 | 450.7
2017-12-15 | 3:00 | 460.7 | 175.5 | 260.6083 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 3.9 | -61 | 460.7
2017-12-15 | 4:00 | 468.2 | 175.5 | 260.7312 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 3.9 | -61 | 468.2
2017-12-15 | 5:00 | 470.9 | 175.5 | 266.9413 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 0 | -61 | 470.9
2017-12-15 | 6:00 | 474.9 | 175.5 | 266.9545 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | -61 | 474.9
2017-12-15 | 7:00 | 466.9 | 175.5 | 266.4797 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 3.9696 | 0 | 17.6507 | 0 | 0 | -61 | 466.9
2017-12-15 | 8:00 | 473.8 | 175.5 | 259.6938 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 28.9936 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | -61 | 473.8
2017-12-15 | 9:00 | 473.8 | 175.5 | 261.7424 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 37.6932 | 0 | 16.4644 | 0 | 0 | -61 | 473.8
2017-12-15 | 10:00 | 461.2 | 175.5 | 234.2808 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 52.1556 | 0 | 16.8636 | 0 | 0 | -61 | 461.2
2017-12-15 | 11:00 | 457.3 | 175.5 | 236.7342 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 43.1914 | 0 | 18.9744 | 0 | 0 | -61 | 457.3
2017-12-15 | 12:00 | 440.8 | 175.5 | 232.7067 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 32.841 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -61 | 440.8
2017-12-15 | 13:00 | 455.2 | 175.5 | 252.5961 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 28.2761 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -61 | 455.2
2017-12-15 | 14:00 | 452.9 | 175.5 | 246.8273 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 19.2416 | 0 | 13.9311 | 0 | 0 | -61 | 452.9
2017-12-15 | 15:00 | 465 | 175.5 | 251.4008 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 3.0753 | 0 | 13.2239 | 0 | 0 | -61 | 465
2017-12-15 | 16:00 | 489.3 | 175.5 | 261.2022 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4978 | 0 | 3.9 | -61 | 489.3
2017-12-15 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 261.0746 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 3.9 | -61 | 485.9
2017-12-15 | 18:00 | 474.1 | 175.5 | 260.8762 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 3.8 | -61 | 474.1
2017-12-15 | 19:00 | 461 | 175.5 | 260.5918 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 3.9 | -61 | 461
2017-12-15 | 20:00 | 449.3 | 175.5 | 260.3572 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 3.9 | -61 | 449.3
2017-12-15 | 21:00 | 438.9 | 175.5 | 260.1729 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | 3.9 | -61 | 438.9
2017-12-15 | 22:00 | 416.9 | 175.5 | 247.3299 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -61 | 416.9
2017-12-15 | 23:00 | 429.7 | 175.5 | 259.9528 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0.2 | -61 | 429.7
2017-12-16 | 0:00 | 419.3 | 175.5 | 250.4881 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -61 | 419.3
2017-12-16 | 1:00 | 435 | 175.5 | 259.4922 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -61 | 435
2017-12-16 | 2:00 | 456.8 | 175.5 | 255.3387 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | -61 | 456.8
2017-12-16 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 261.0133 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5867 | 0 | 7.2 | -61 | 479.8
2017-12-16 | 4:00 | 482.9 | 175.5 | 261.0494 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 8.2 | -61 | 482.9
2017-12-16 | 5:00 | 481.4 | 175.5 | 260.9309 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 7.8 | -61 | 481.4
2017-12-16 | 6:00 | 478.5 | 175.5 | 260.9651 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 7.3 | -61 | 478.5
2017-12-16 | 7:00 | 452 | 175.5 | 249.5448 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0067 | 0 | 8.6485 | 0 | 0 | -61 | 452
2017-12-16 | 8:00 | 469.9 | 175.5 | 260.8095 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 2.6051 | 0 | 10.4854 | 0 | 4.6 | -61 | 469.9
2017-12-16 | 9:00 | 485.5 | 175.5 | 261.0565 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1252 | 0 | 9.6183 | 0 | 7.3 | -61 | 485.5
2017-12-16 | 10:00 | 469 | 175.5 | 260.7971 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 10.3147 | 0 | 10.5882 | 0 | 3.5 | -61 | 469
2017-12-16 | 11:00 | 454 | 175.5 | 260.494 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 12.405 | 0 | 13.201 | 0 | 3.9 | -61 | 454
2017-12-16 | 12:00 | 426.6 | 175.5 | 228.8605 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 23.7707 | 0 | 15.3688 | 0 | 0 | -61 | 426.6
2017-12-16 | 13:00 | 427 | 175.5 | 223.9683 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 26.8035 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -61 | 427
2017-12-16 | 14:00 | 428.5 | 175.5 | 234.8839 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 16.8879 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2017-12-16 | 15:00 | 441.9 | 175.5 | 259.7395 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 2.1648 | 0 | 16.3957 | 0 | 0 | -61 | 441.9
2017-12-16 | 16:00 | 459.6 | 175.5 | 260.5814 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | 0 | 7.3 | -61 | 459.6
2017-12-16 | 17:00 | 464.5 | 175.5 | 260.7199 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 7.2 | -61 | 464.5
2017-12-16 | 18:00 | 461.5 | 175.5 | 260.5444 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 7.3 | -61 | 461.5
2017-12-16 | 19:00 | 448.8 | 175.5 | 260.3998 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2002 | 0 | 7.2 | -61 | 448.8
2017-12-16 | 20:00 | 443.3 | 175.5 | 260.2716 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 7.3 | -61 | 443.3
2017-12-16 | 21:00 | 430.2 | 175.5 | 259.9508 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 2.2 | -61 | 430.2
2017-12-16 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 247.7689 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | -61 | 418.1
2017-12-16 | 23:00 | 432.3 | 175.5 | 259.9448 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 2.8 | -61 | 432.3
2017-12-17 | 0:00 | 420.6 | 175.5 | 245.5291 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 0 | -61 | 420.6
2017-12-17 | 1:00 | 440.4 | 175.5 | 251.554 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -61 | 440.4
2017-12-17 | 2:00 | 455.9 | 175.5 | 254.4641 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -61 | 455.9
2017-12-17 | 3:00 | 465.6 | 175.5 | 254.5923 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7077 | 0 | 0 | -61 | 465.6
2017-12-17 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 254.7465 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4535 | 0 | 0 | -61 | 471.6
2017-12-17 | 5:00 | 463.3 | 175.5 | 254.6389 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 0 | -61 | 463.3
2017-12-17 | 6:00 | 452.7 | 175.5 | 252.6016 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5984 | 0 | 0 | -61 | 452.7
2017-12-17 | 7:00 | 423.7 | 175.5 | 230.8741 | 39 | 5.9 | 7.3 | 6.2158 | 0 | 19.9101 | 0 | 0 | -61 | 423.7
2017-12-17 | 8:00 | 413.5 | 175.5 | 209.1797 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 28.8579 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | -61 | 413.5
2017-12-17 | 9:00 | 418.2 | 175.5 | 197.3726 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 49.5296 | 0 | 13.4978 | 0 | 0 | -61 | 418.2
2017-12-17 | 10:00 | 404.4 | 175.5 | 172.3485 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 62.6706 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -61 | 404.4
2017-12-17 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 159.365 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 63.5601 | 0 | 11.7749 | 0 | 0 | -61 | 392.5
2017-12-17 | 12:00 | 393 | 175.5 | 170.9041 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 54.5065 | 0 | 9.7894 | 0 | 0 | -61 | 393
2017-12-17 | 13:00 | 407.3 | 175.5 | 199.5801 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 39.7879 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | -61 | 407.3
2017-12-17 | 14:00 | 411 | 175.5 | 224.8424 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 17.4843 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -61 | 411
2017-12-17 | 15:00 | 424.7 | 175.5 | 244.7562 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 2.5106 | 0 | 9.3332 | 0 | 0 | -61 | 424.7
2017-12-17 | 16:00 | 441.2 | 175.5 | 248.666 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -61 | 441.2
2017-12-17 | 17:00 | 457.5 | 175.5 | 250.7769 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2231 | 0 | 1.6 | -61 | 457.5
2017-12-17 | 18:00 | 464 | 175.5 | 250.9351 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 1.6 | -61 | 464
2017-12-17 | 19:00 | 455.3 | 175.5 | 250.6861 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 1.6 | -61 | 455.3
2017-12-17 | 20:00 | 450.7 | 175.5 | 250.5709 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 1.6 | -61 | 450.7
2017-12-17 | 21:00 | 442.5 | 175.5 | 250.43 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 1.6 | -61 | 442.5
2017-12-17 | 22:00 | 421.2 | 175.5 | 241.0975 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 0 | -61 | 421.2
2017-12-17 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 253.4356 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4644 | 0 | 0 | -61 | 431.5
2017-12-18 | 0:00 | 427 | 175.5 | 250.5706 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | -61 | 427
2017-12-18 | 1:00 | 443 | 175.5 | 260.9545 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 1 | -61 | 443
2017-12-18 | 2:00 | 460.1 | 175.5 | 261.2955 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 11.4 | -61 | 460.1
2017-12-18 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 261.4778 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 11.5 | -61 | 470.5
2017-12-18 | 4:00 | 472.6 | 175.5 | 261.6184 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | 11.4 | -61 | 472.6
2017-12-18 | 5:00 | 475.9 | 175.5 | 271.7123 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7877 | 0 | 0 | -61 | 475.9
2017-12-18 | 6:00 | 489.4 | 175.5 | 272.4296 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 1.6 | -61 | 489.4
2017-12-18 | 7:00 | 478 | 175.5 | 272.2011 | 55 | 5.9 | 7.3 | 6.2783 | 0 | 15.2206 | 0 | 1.6 | -61 | 478
2017-12-18 | 8:00 | 486.2 | 175.5 | 271.8316 | 38 | 5.9 | 7.3 | 32.8317 | 0 | 15.8367 | 0 | 0 | -61 | 486.2
2017-12-18 | 9:00 | 490 | 175.5 | 258.8787 | 30 | 5.9 | 7.3 | 55.9417 | 0 | 17.4796 | 0 | 0 | -61 | 490
2017-12-18 | 10:00 | 475.1 | 175.5 | 231.2635 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 66.7533 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | -61 | 475.1
2017-12-18 | 11:00 | 473.2 | 175.5 | 237.2682 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 58.9401 | 0 | 18.7917 | 0 | 0 | -61 | 473.2
2017-12-18 | 12:00 | 448.6 | 175.5 | 215.4428 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 52.0692 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | -61 | 448.6
2017-12-18 | 13:00 | 469 | 175.5 | 249.2697 | 31 | 5.9 | 7.3 | 36.5223 | 0 | 24.508 | 0 | 0 | -61 | 469
2017-12-18 | 14:00 | 485.4 | 175.5 | 260.2561 | 56 | 5.9 | 7.3 | 17.8258 | 0 | 23.6181 | 0 | 0 | -61 | 485.4
2017-12-18 | 15:00 | 497.1 | 175.5 | 272.4983 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 1.7198 | 0 | 23.0819 | 0 | 1.6 | -61 | 497.1
2017-12-18 | 16:00 | 511.4 | 175.5 | 272.8409 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 9 | -61 | 511.4
2017-12-18 | 17:00 | 508.6 | 175.5 | 272.8405 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5595 | 0 | 8.3 | -61 | 508.6
2017-12-18 | 18:00 | 500.6 | 175.5 | 272.6208 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 1.6 | -61 | 500.6
2017-12-18 | 19:00 | 486.4 | 175.5 | 272.3188 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 1.6 | -61 | 486.4
2017-12-18 | 20:00 | 473.8 | 175.5 | 272.1288 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | 0 | 1 | -61 | 473.8
2017-12-18 | 21:00 | 467.8 | 175.5 | 271.9566 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 1.6 | -61 | 467.8
2017-12-18 | 22:00 | 447.9 | 175.5 | 264.9606 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | -61 | 447.9
2017-12-18 | 23:00 | 458.5 | 175.5 | 271.763 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.937 | 0 | 1.6 | -61 | 458.5
2017-12-19 | 0:00 | 449.2 | 175.5 | 266.506 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | -61 | 449.2
2017-12-19 | 1:00 | 465.6 | 175.5 | 271.8791 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 6.6 | -61 | 465.6
2017-12-19 | 2:00 | 477.8 | 175.5 | 272.1984 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.1016 | 0 | 7.3 | -61 | 477.8
2017-12-19 | 3:00 | 485.9 | 175.5 | 272.3092 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6908 | 0 | 7.3 | -61 | 485.9
2017-12-19 | 4:00 | 487.1 | 175.5 | 272.2859 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 7.3 | -61 | 487.1
2017-12-19 | 5:00 | 486 | 175.5 | 272.2887 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1113 | 0 | 7.3 | -61 | 486
2017-12-19 | 6:00 | 490.6 | 175.5 | 282.9429 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1571 | 0 | 1.6 | -61 | 490.6
2017-12-19 | 7:00 | 476.4 | 175.5 | 277.752 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 4.3909 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | -61 | 476.4
2017-12-19 | 8:00 | 490 | 175.5 | 282.9231 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 19.8648 | 0 | 20.4121 | 0 | 1.6 | -61 | 490
2017-12-19 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 283.1215 | 33 | 5.9 | 7.3 | 34.521 | 0 | 18.7575 | 0 | 1.6 | -61 | 498.7
2017-12-19 | 10:00 | 497.2 | 175.5 | 278.7922 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 39.6535 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -61 | 497.2
2017-12-19 | 11:00 | 497.1 | 175.5 | 281.2218 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 35.6998 | 0 | 21.6784 | 0 | 0 | -61 | 497.1
2017-12-19 | 12:00 | 477.2 | 175.5 | 265.901 | 34 | 5.9 | 7.3 | 27.1102 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | -61 | 477.2
2017-12-19 | 13:00 | 497.4 | 175.5 | 272.4927 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 18.5145 | 0 | 25.1928 | 0 | 7.4 | -61 | 497.4
2017-12-19 | 14:00 | 492.6 | 175.5 | 271.5351 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 11.4693 | 0 | 25.2956 | 0 | 0 | -61 | 492.6
2017-12-19 | 15:00 | 504 | 175.5 | 272.685 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 1.4074 | 0 | 24.9076 | 0 | 6 | -61 | 504
2017-12-19 | 16:00 | 515.4 | 175.5 | 272.8892 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6108 | 0 | 8.9 | -61 | 515.4
2017-12-19 | 17:00 | 515.8 | 175.5 | 272.8562 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.4438 | 0 | 8.5 | -61 | 515.8
2017-12-19 | 18:00 | 512.8 | 175.5 | 272.902 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.398 | 0 | 7.3 | -61 | 512.8
2017-12-19 | 19:00 | 497.6 | 175.5 | 272.6225 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 1.9 | -61 | 497.6
2017-12-19 | 20:00 | 489 | 175.5 | 272.4422 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5578 | 0 | 7.2 | -61 | 489
2017-12-19 | 21:00 | 477 | 175.5 | 272.1225 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 5.2 | -61 | 477
2017-12-19 | 22:00 | 457.1 | 175.5 | 270.6522 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -61 | 457.1
2017-12-19 | 23:00 | 466.1 | 175.5 | 271.9241 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9759 | 0 | 4.1 | -61 | 466.1
2017-12-20 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 271.7751 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4249 | 0 | 1.6 | -61 | 461.9
2017-12-20 | 1:00 | 480.2 | 175.5 | 272.2434 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3566 | 0 | 5.9 | -61 | 480.2
2017-12-20 | 2:00 | 496.6 | 175.5 | 272.4671 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.0329 | 0 | 13.1 | -61 | 496.6
2017-12-20 | 3:00 | 507.3 | 175.5 | 272.696 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 13.4 | -61 | 507.3
2017-12-20 | 4:00 | 506.4 | 175.5 | 272.7362 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.3638 | 0 | 13.3 | -61 | 506.4
2017-12-20 | 5:00 | 507.6 | 175.5 | 272.8322 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3678 | 0 | 13.3 | -61 | 507.6
2017-12-20 | 6:00 | 516.3 | 175.5 | 283.3651 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5349 | 0 | 2.9 | -61 | 516.3
2017-12-20 | 7:00 | 500.3 | 175.5 | 283.0609 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 4.3499 | 0 | 23.7892 | 0 | 1.6 | -61 | 500.3
2017-12-20 | 8:00 | 500.5 | 175.5 | 278.7772 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 28.1128 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | -61 | 500.5
2017-12-20 | 9:00 | 508.6 | 175.5 | 275.684 | 30 | 5.9 | 7.3 | 50.8678 | 0 | 24.3482 | 0 | 0 | -61 | 508.6
2017-12-20 | 10:00 | 487.6 | 175.5 | 241.9775 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 64.0438 | 0 | 23.3787 | 0 | 0 | -61 | 487.6
2017-12-20 | 11:00 | 483.8 | 175.5 | 240.9026 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 61.5355 | 0 | 23.1619 | 0 | 0 | -61 | 483.8
2017-12-20 | 12:00 | 459.6 | 175.5 | 219.792 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 58.5148 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | -61 | 459.6
2017-12-20 | 13:00 | 469.6 | 175.5 | 238.1057 | 31 | 5.9 | 7.3 | 50.1344 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | -61 | 469.6
2017-12-20 | 14:00 | 479.8 | 175.5 | 262.795 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 22.9961 | 0 | 22.4089 | 0 | 0 | -61 | 479.8
2017-12-20 | 15:00 | 497.3 | 175.5 | 272.4489 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 3.3808 | 0 | 23.0703 | 0 | 2.6 | -61 | 497.3
2017-12-20 | 16:00 | 515.7 | 175.5 | 272.859 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.641 | 0 | 13.4 | -61 | 515.7
2017-12-20 | 17:00 | 514 | 175.5 | 272.8595 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7405 | 0 | 13.4 | -61 | 514
2017-12-20 | 18:00 | 506.7 | 175.5 | 272.6603 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 13.4 | -61 | 506.7
2017-12-20 | 19:00 | 492.8 | 175.5 | 272.5044 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2956 | 0 | 10.5 | -61 | 492.8
2017-12-20 | 20:00 | 482.7 | 175.5 | 272.3394 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6606 | 0 | 13.1 | -61 | 482.7
2017-12-20 | 21:00 | 465.1 | 175.5 | 271.851 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.249 | 0 | 7.7 | -61 | 465.1
2017-12-20 | 22:00 | 443.6 | 175.5 | 262.398 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | -61 | 443.6
2017-12-20 | 23:00 | 457.5 | 175.5 | 271.8289 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3711 | 0 | 1.6 | -61 | 457.5
2017-12-21 | 0:00 | 450.3 | 175.5 | 267.2173 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3827 | 0 | 0 | -61 | 450.3
2017-12-21 | 1:00 | 462.4 | 175.5 | 268.2321 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6679 | 0 | 0 | -61 | 462.4
2017-12-21 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 272.2072 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4928 | 0 | 1.6 | -61 | 480.1
2017-12-21 | 3:00 | 490.5 | 175.5 | 272.3912 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1088 | 0 | 1.6 | -61 | 490.5
2017-12-21 | 4:00 | 490.9 | 175.5 | 272.3743 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 1.6 | -61 | 490.9
2017-12-21 | 5:00 | 488.4 | 175.5 | 272.3631 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3369 | 0 | 1.6 | -61 | 488.4
2017-12-21 | 6:00 | 497.3 | 175.5 | 272.4623 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6377 | 0 | 1.6 | -61 | 497.3
2017-12-21 | 7:00 | 484 | 175.5 | 269.2816 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 6.8698 | 0 | 26.0486 | 0 | 0 | -61 | 484
2017-12-21 | 8:00 | 481.4 | 175.5 | 259.2826 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 34.0415 | 0 | 26.6759 | 0 | 0 | -61 | 481.4
2017-12-21 | 9:00 | 477.9 | 175.5 | 236.083 | 30 | 5.9 | 7.3 | 57.8745 | 0 | 26.2425 | 0 | 0 | -61 | 477.9
2017-12-21 | 10:00 | 466.6 | 175.5 | 214.2491 | 30 | 5.9 | 7.3 | 68.8762 | 0 | 25.7747 | 0 | 0 | -61 | 466.6
2017-12-21 | 11:00 | 465 | 175.5 | 212.5443 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 67.2718 | 0 | 26.9839 | 0 | 0 | -61 | 465
2017-12-21 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 193.5234 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 63.4152 | 0 | 26.9614 | 0 | 0 | -61 | 442.1
2017-12-21 | 13:00 | 470 | 175.5 | 243.9339 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 41.3043 | 0 | 26.5618 | 0 | 0 | -61 | 470
2017-12-21 | 14:00 | 483.1 | 175.5 | 257.2282 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 21.304 | 0 | 26.3678 | 0 | 0 | -61 | 483.1
2017-12-21 | 15:00 | 496.4 | 175.5 | 272.5093 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 2.5691 | 0 | 26.7216 | 0 | 1 | -61 | 496.4
2017-12-21 | 16:00 | 508.6 | 175.5 | 272.7852 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3148 | 0 | 1.6 | -61 | 508.6
2017-12-21 | 17:00 | 505.5 | 175.5 | 272.6547 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.0453 | 0 | 1.6 | -61 | 505.5
2017-12-21 | 18:00 | 497.8 | 175.5 | 272.6374 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.8626 | 0 | 1.6 | -61 | 497.8
2017-12-21 | 19:00 | 481.2 | 175.5 | 272.2302 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8698 | 0 | 1.2 | -61 | 481.2
2017-12-21 | 20:00 | 467.1 | 175.5 | 271.8711 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 1.6 | -61 | 467.1
2017-12-21 | 21:00 | 450.5 | 175.5 | 261.1458 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1542 | 0 | 1.9 | -61 | 450.5
2017-12-21 | 22:00 | 427.3 | 175.5 | 245.71 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | -61 | 427.3
2017-12-21 | 23:00 | 436.2 | 175.5 | 257.816 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.184 | 0 | 0 | -61 | 436.2
2017-12-22 | 0:00 | 427 | 175.5 | 250.2726 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -61 | 427
2017-12-22 | 1:00 | 439.9 | 175.5 | 257.8782 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1218 | 0 | 0 | -61 | 439.9
2017-12-22 | 2:00 | 455.6 | 175.5 | 261.2372 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 1.6 | -61 | 455.6
2017-12-22 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 261.3862 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 1.6 | -61 | 464.3
2017-12-22 | 4:00 | 468.8 | 175.5 | 261.4648 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | 0 | 1.6 | -61 | 468.8
2017-12-22 | 5:00 | 459.2 | 175.5 | 261.2849 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2151 | 0 | 1.6 | -61 | 459.2
2017-12-22 | 6:00 | 466.7 | 175.5 | 261.3616 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 1.6 | -61 | 466.7
2017-12-22 | 7:00 | 456.4 | 175.5 | 261.2339 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 2.5357 | 0 | 7.5304 | 0 | 1.6 | -61 | 456.4
2017-12-22 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 261.3557 | 50 | 5.9 | 7.3 | 18.6938 | 0 | 7.4505 | 0 | 1.6 | -61 | 466.8
2017-12-22 | 9:00 | 468.7 | 175.5 | 261.5157 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 36.5467 | 0 | 6.5376 | 0 | 1.6 | -61 | 468.7
2017-12-22 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 225.8869 | 30 | 5.9 | 7.3 | 55.5369 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -61 | 446.7
2017-12-22 | 11:00 | 429.8 | 175.5 | 195.7686 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 66.3271 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | -61 | 429.8
2017-12-22 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 176.2545 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 61.4694 | 0 | 10.9761 | 0 | 0 | -61 | 406.9
2017-12-22 | 13:00 | 432.7 | 175.5 | 219.0056 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 43.5597 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -61 | 432.7
2017-12-22 | 14:00 | 439.6 | 175.5 | 252.1185 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 17.8644 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | -61 | 439.6
2017-12-22 | 15:00 | 450.6 | 175.5 | 245.5328 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 3.3051 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -61 | 450.6
2017-12-22 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 261.7327 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0673 | 0 | 1.6 | -61 | 478.3
2017-12-22 | 17:00 | 476.6 | 175.5 | 261.5515 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 1.6 | -61 | 476.6
2017-12-22 | 18:00 | 471.4 | 175.5 | 261.4587 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 1.6 | -61 | 471.4
2017-12-22 | 19:00 | 459.4 | 175.5 | 261.3005 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 1.6 | -61 | 459.4
2017-12-22 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 259.6596 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -61 | 443.4
2017-12-22 | 21:00 | 432.9 | 175.5 | 260.7532 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 1.6 | -61 | 432.9
2017-12-22 | 22:00 | 416.8 | 175.5 | 247.154 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | -61 | 416.8
2017-12-22 | 23:00 | 426.4 | 175.5 | 257.0849 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -61 | 426.4
2017-12-23 | 0:00 | 414.5 | 175.5 | 243.0299 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | -61 | 414.5
2017-12-23 | 1:00 | 424.6 | 175.5 | 239.3905 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 0 | -61 | 424.6
2017-12-23 | 2:00 | 437.5 | 175.5 | 244.8917 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -61 | 437.5
2017-12-23 | 3:00 | 448.1 | 175.5 | 249.1406 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 448.1
2017-12-23 | 4:00 | 450.6 | 175.5 | 250.6241 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 1.6 | -61 | 450.6
2017-12-23 | 5:00 | 440.1 | 175.5 | 244.9575 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -61 | 440.1
2017-12-23 | 6:00 | 433.5 | 175.5 | 244.8563 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | -61 | 433.5
2017-12-23 | 7:00 | 415.4 | 175.5 | 233.8071 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 2.4243 | 0 | 5.1686 | 0 | 0 | -61 | 415.4
2017-12-23 | 8:00 | 418.9 | 175.5 | 235.2595 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 20.302 | 0 | 6.1385 | 0 | 0 | -61 | 418.9
2017-12-23 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 200.8861 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 44.5987 | 0 | 6.5152 | 0 | 0 | -61 | 409.2
2017-12-23 | 10:00 | 402.3 | 175.5 | 191.964 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 47.8534 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -61 | 402.3
2017-12-23 | 11:00 | 396.1 | 175.5 | 175.6998 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 56.6967 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | -61 | 396.1
2017-12-23 | 12:00 | 380.2 | 175.5 | 160.9572 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 54.4325 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -61 | 380.2
2017-12-23 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 181.8185 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 39.2684 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -61 | 389.4
2017-12-23 | 14:00 | 396.5 | 175.5 | 212.2572 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 16.0438 | 0 | 10.999 | 0 | 0 | -61 | 396.5
2017-12-23 | 15:00 | 408.8 | 175.5 | 227.113 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 2.1169 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | -61 | 408.8
2017-12-23 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 244.7768 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -61 | 433.4
2017-12-23 | 17:00 | 441.3 | 175.5 | 244.9086 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0 | -61 | 441.3
2017-12-23 | 18:00 | 438.5 | 175.5 | 244.9045 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | -61 | 438.5
2017-12-23 | 19:00 | 430.6 | 175.5 | 244.7696 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 0 | -61 | 430.6
2017-12-23 | 20:00 | 421 | 175.5 | 244.5145 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -61 | 421
2017-12-23 | 21:00 | 405.9 | 175.5 | 240.5671 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | -61 | 405.9
2017-12-23 | 22:00 | 390.5 | 175.5 | 230.7555 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | -61 | 390.5
2017-12-23 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 244.2221 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | -61 | 405.6
2017-12-24 | 0:00 | 403.3 | 175.5 | 226.2615 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -61 | 403.3
2017-12-24 | 1:00 | 419.5 | 175.5 | 233.0551 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -61 | 419.5
2017-12-24 | 2:00 | 431.5 | 175.5 | 236.1281 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -61 | 431.5
2017-12-24 | 3:00 | 441.9 | 175.5 | 246.802 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -61 | 441.9
2017-12-24 | 4:00 | 445.3 | 175.5 | 249.3004 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 445.3
2017-12-24 | 5:00 | 436.9 | 175.5 | 240.2731 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -61 | 436.9
2017-12-24 | 6:00 | 426.9 | 175.5 | 233.1932 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -61 | 426.9
2017-12-24 | 7:00 | 396.7 | 175.5 | 209.1298 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9204 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 396.7
2017-12-24 | 8:00 | 395.9 | 175.5 | 217.401 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 18.3641 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | -61 | 395.9
2017-12-24 | 9:00 | 395.4 | 175.5 | 200.327 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 35.2345 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -61 | 395.4
2017-12-24 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 167.6049 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 56.4566 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -61 | 383.9
2017-12-24 | 11:00 | 386.5 | 175.5 | 176.7063 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 50.1379 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -61 | 386.5
2017-12-24 | 12:00 | 382.6 | 175.5 | 193.6854 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 28.6428 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -61 | 382.6
2017-12-24 | 13:00 | 383.1 | 175.5 | 207.8459 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 14.7654 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | -61 | 383.1
2017-12-24 | 14:00 | 381 | 175.5 | 213.2863 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 5.2853 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -61 | 381
2017-12-24 | 15:00 | 387.9 | 175.5 | 222.0519 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0.1197 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -61 | 387.9
2017-12-24 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 230.5139 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | -61 | 413.5
2017-12-24 | 17:00 | 427.6 | 175.5 | 233.3243 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -61 | 427.6
2017-12-24 | 18:00 | 429.1 | 175.5 | 233.338 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -61 | 429.1
2017-12-24 | 19:00 | 424 | 175.5 | 233.2075 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -61 | 424
2017-12-24 | 20:00 | 414.7 | 175.5 | 232.9842 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 0 | -61 | 414.7
2017-12-24 | 21:00 | 400.1 | 175.5 | 230.0159 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -61 | 400.1
2017-12-24 | 22:00 | 383 | 175.5 | 212.14 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -61 | 383
2017-12-24 | 23:00 | 392.5 | 175.5 | 221.7199 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 0 | -61 | 392.5
2017-12-25 | 0:00 | 386.7 | 175.5 | 215.532 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 0 | -61 | 386.7
2017-12-25 | 1:00 | 401.3 | 175.5 | 230.2344 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 0 | -61 | 401.3
2017-12-25 | 2:00 | 416.5 | 175.5 | 244.7613 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -61 | 416.5
2017-12-25 | 3:00 | 422.6 | 175.5 | 248.2027 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2973 | 0 | 0 | -61 | 422.6
2017-12-25 | 4:00 | 423.8 | 175.5 | 246.0369 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6631 | 0 | 0 | -61 | 423.8
2017-12-25 | 5:00 | 423.1 | 175.5 | 246.3409 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -61 | 423.1
2017-12-25 | 6:00 | 428 | 175.5 | 252.1879 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 0 | -61 | 428
2017-12-25 | 7:00 | 417.4 | 175.5 | 242.7633 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | -61 | 417.4
2017-12-25 | 8:00 | 437.3 | 175.5 | 254.6621 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 1.3651 | 0 | 16.3728 | 0 | 0 | -61 | 437.3
2017-12-25 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 254.9715 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 10.1098 | 0 | 13.0187 | 0 | 0 | -61 | 451.3
2017-12-25 | 10:00 | 439.3 | 175.5 | 240.6696 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 26.4964 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -61 | 439.3
2017-12-25 | 11:00 | 435.7 | 175.5 | 231.088 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 34.4729 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | -61 | 435.7
2017-12-25 | 12:00 | 415.9 | 175.5 | 212.3508 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 31.5956 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | -61 | 415.9
2017-12-25 | 13:00 | 446.2 | 175.5 | 245.7338 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 25.3134 | 0 | 14.7528 | 0 | 0 | -61 | 446.2
2017-12-25 | 14:00 | 454.1 | 175.5 | 234.2871 | 63 | 5.9 | 7.3 | 16.0372 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -61 | 454.1
2017-12-25 | 15:00 | 481.8 | 175.5 | 259.6174 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6588 | 0 | 16.6238 | 0 | 0 | -61 | 481.8
2017-12-25 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 270.6316 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 0.4 | -61 | 494.1
2017-12-25 | 17:00 | 492.5 | 175.5 | 270.5031 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0.3 | -61 | 492.5
2017-12-25 | 18:00 | 483.9 | 175.5 | 266.3778 | 72 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 0 | -61 | 483.9
2017-12-25 | 19:00 | 467.8 | 175.5 | 255.3449 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | -61 | 467.8
2017-12-25 | 20:00 | 462.3 | 175.5 | 254.6377 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -61 | 462.3
2017-12-25 | 21:00 | 457.7 | 175.5 | 254.655 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | -61 | 457.7
2017-12-25 | 22:00 | 439.7 | 175.5 | 247.0088 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -61 | 439.7
2017-12-25 | 23:00 | 450.7 | 175.5 | 253.961 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | -61 | 450.7
2017-12-26 | 0:00 | 447.9 | 175.5 | 267.4228 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | -61 | 447.9
2017-12-26 | 1:00 | 463.4 | 175.5 | 280.4734 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4266 | 0 | 0.3 | -61 | 463.4
2017-12-26 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 280.7762 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | 0 | 13.3 | -61 | 479.6
2017-12-26 | 3:00 | 488 | 175.5 | 281.0003 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6997 | 0 | 13.3 | -61 | 488
2017-12-26 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 280.9934 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | 0 | 13.3 | -61 | 489.1
2017-12-26 | 5:00 | 491.7 | 175.5 | 281.032 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 13.3 | -61 | 491.7
2017-12-26 | 6:00 | 498.3 | 175.5 | 291.6625 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7375 | 0 | 2.8 | -61 | 498.3
2017-12-26 | 7:00 | 485.3 | 175.5 | 291.4267 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 4.4643 | 0 | 15.209 | 0 | 0.3 | -61 | 485.3
2017-12-26 | 8:00 | 492.2 | 175.5 | 291.4858 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 27.9293 | 0 | 14.2849 | 0 | 0.3 | -61 | 492.2
2017-12-26 | 9:00 | 503.4 | 175.5 | 281.4787 | 30 | 5.9 | 7.3 | 49.8565 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | -61 | 503.4
2017-12-26 | 10:00 | 501.4 | 175.5 | 276.8643 | 30 | 5.9 | 7.3 | 54.6158 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | -61 | 501.4
2017-12-26 | 11:00 | 491.9 | 175.5 | 262.1526 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 59.8637 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | -61 | 491.9
2017-12-26 | 12:00 | 471.9 | 175.5 | 247.7118 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 55.1763 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -61 | 471.9
2017-12-26 | 13:00 | 504.1 | 175.5 | 280.1651 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 31.4708 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -61 | 504.1
2017-12-26 | 14:00 | 514.2 | 175.5 | 281.5494 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 13.9415 | 0 | 10.1091 | 0 | 11 | -61 | 514.2
2017-12-26 | 15:00 | 530.7 | 175.5 | 281.8083 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 1.9871 | 0 | 12.9046 | 0 | 26.4 | -61 | 530.7
2017-12-26 | 16:00 | 524.5 | 175.5 | 281.6922 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 20.9 | -61 | 524.5
2017-12-26 | 17:00 | 519.8 | 175.5 | 281.6151 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9849 | 0 | 14.6 | -61 | 519.8
2017-12-26 | 18:00 | 514.4 | 175.5 | 281.4902 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 13.3 | -61 | 514.4
2017-12-26 | 19:00 | 499.1 | 175.5 | 281.2067 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9933 | 0 | 6.8 | -61 | 499.1
2017-12-26 | 20:00 | 491.8 | 175.5 | 280.9835 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 13.3 | -61 | 491.8
2017-12-26 | 21:00 | 486.1 | 175.5 | 280.8666 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 13.3 | -61 | 486.1
2017-12-26 | 22:00 | 464.9 | 175.5 | 280.4859 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0.3 | -61 | 464.9
2017-12-26 | 23:00 | 478.2 | 175.5 | 280.808 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 12.1 | -61 | 478.2
2017-12-27 | 0:00 | 470.7 | 175.5 | 280.5979 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 4.1 | -61 | 470.7
2017-12-27 | 1:00 | 483.3 | 175.5 | 280.869 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 2.4 | -61 | 483.3
2017-12-27 | 2:00 | 496.2 | 175.5 | 281.0979 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6021 | 0 | 6.6 | -61 | 496.2
2017-12-27 | 3:00 | 502.8 | 175.5 | 281.3023 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5977 | 0 | 6.6 | -61 | 502.8
2017-12-27 | 4:00 | 504.4 | 175.5 | 281.3565 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6435 | 0 | 6.5 | -61 | 504.4
2017-12-27 | 5:00 | 499 | 175.5 | 281.2103 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2897 | 0 | 6.5 | -61 | 499
2017-12-27 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 281.3413 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 6.5 | -61 | 502.7
2017-12-27 | 7:00 | 484.9 | 175.5 | 280.9265 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 1.4951 | 0 | 18.2784 | 0 | 0.3 | -61 | 484.9
2017-12-27 | 8:00 | 504.2 | 175.5 | 291.8351 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 12.0556 | 0 | 18.6093 | 0 | 0.3 | -61 | 504.2
2017-12-27 | 9:00 | 510.3 | 175.5 | 291.9271 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 20.1957 | 0 | 19.0772 | 0 | 0.3 | -61 | 510.3
2017-12-27 | 10:00 | 505.1 | 175.5 | 291.8211 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4877 | 0 | 20.8912 | 0 | 0.1 | -61 | 505.1
2017-12-27 | 11:00 | 499.6 | 175.5 | 291.7261 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 26.349 | 0 | 21.3249 | 0 | 0.3 | -61 | 499.6
2017-12-27 | 12:00 | 474.4 | 175.5 | 264.7314 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 30.4674 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -61 | 474.4
2017-12-27 | 13:00 | 485.7 | 175.5 | 275.7938 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 29.2463 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | -61 | 485.7
2017-12-27 | 14:00 | 484.8 | 175.5 | 278.4379 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 15.232 | 0 | 23.2301 | 0 | 0 | -61 | 484.8
2017-12-27 | 15:00 | 495 | 175.5 | 281.0927 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 2.2981 | 0 | 23.7092 | 0 | 5.6 | -61 | 495
2017-12-27 | 16:00 | 503.7 | 175.5 | 281.2731 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5269 | 0 | 6.6 | -61 | 503.7
2017-12-27 | 17:00 | 502.3 | 175.5 | 281.2558 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3442 | 0 | 6.5 | -61 | 502.3
2017-12-27 | 18:00 | 495.1 | 175.5 | 281.1216 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9784 | 0 | 6.5 | -61 | 495.1
2017-12-27 | 19:00 | 483.9 | 175.5 | 280.9397 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8603 | 0 | 6.5 | -61 | 483.9
2017-12-27 | 20:00 | 475.9 | 175.5 | 280.7284 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8716 | 0 | 6.5 | -61 | 475.9
2017-12-27 | 21:00 | 470.8 | 175.5 | 280.5899 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6101 | 0 | 4 | -61 | 470.8
2017-12-27 | 22:00 | 445.9 | 175.5 | 265.0538 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | -61 | 445.9
2017-12-27 | 23:00 | 457.1 | 175.5 | 274.8181 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 0 | -61 | 457.1
2017-12-28 | 0:00 | 449.1 | 175.5 | 266.2261 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | -61 | 449.1
2017-12-28 | 1:00 | 468 | 175.5 | 264.8458 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1542 | 0 | 0 | -61 | 468
2017-12-28 | 2:00 | 489.3 | 175.5 | 275.3032 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4968 | 0 | 0 | -61 | 489.3
2017-12-28 | 3:00 | 498.7 | 175.5 | 280.3618 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5382 | 0 | 0 | -61 | 498.7
2017-12-28 | 4:00 | 501.3 | 175.5 | 281.2152 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1848 | 0 | 0.3 | -61 | 501.3
2017-12-28 | 5:00 | 494.6 | 175.5 | 279.8229 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -61 | 494.6
2017-12-28 | 6:00 | 495.8 | 175.5 | 281.069 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 0.3 | -61 | 495.8
2017-12-28 | 7:00 | 478.3 | 175.5 | 270.2363 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 4.1878 | 0 | 21.5759 | 0 | 0 | -61 | 478.3
2017-12-28 | 8:00 | 484.5 | 175.5 | 271.6483 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 24.0774 | 0 | 22.3743 | 0 | 0 | -61 | 484.5
2017-12-28 | 9:00 | 483.6 | 175.5 | 257.9763 | 29 | 5.9 | 7.3 | 46.2297 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | -61 | 483.6
2017-12-28 | 10:00 | 473.3 | 175.5 | 230.9966 | 29 | 5.9 | 7.3 | 62.8411 | 0 | 22.7623 | 0 | 0 | -61 | 473.3
2017-12-28 | 11:00 | 458.4 | 175.5 | 212.6489 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 67.0551 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -61 | 458.4
2017-12-28 | 12:00 | 431.8 | 175.5 | 195.5221 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 58.1867 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -61 | 431.8
2017-12-28 | 13:00 | 443.8 | 175.5 | 223.7404 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 40.2343 | 0 | 22.6253 | 0 | 0 | -61 | 443.8
2017-12-28 | 14:00 | 449.9 | 175.5 | 249.6454 | 30 | 5.9 | 7.3 | 18.7538 | 0 | 23.8008 | 0 | 0 | -61 | 449.9
2017-12-28 | 15:00 | 461.3 | 175.5 | 265.1239 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 2.605 | 0 | 24.3711 | 0 | 0 | -61 | 461.3
2017-12-28 | 16:00 | 475 | 175.5 | 270.2281 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2719 | 0 | 0.3 | -61 | 475
2017-12-28 | 17:00 | 480 | 175.5 | 270.3337 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3663 | 0 | 0.3 | -61 | 480
2017-12-28 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 270.1786 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9214 | 0 | 0.3 | -61 | 475.1
2017-12-28 | 19:00 | 464.8 | 175.5 | 269.9726 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7274 | 0 | 0.3 | -61 | 464.8
2017-12-28 | 20:00 | 458.6 | 175.5 | 269.865 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 0.3 | -61 | 458.6
2017-12-28 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 269.6658 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1342 | 0 | 0.3 | -61 | 448.5
2017-12-28 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 253.5698 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 0 | -61 | 430.6
2017-12-28 | 23:00 | 445.1 | 175.5 | 268.5489 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3511 | 0 | 0 | -61 | 445.1
2017-12-29 | 0:00 | 437.4 | 175.5 | 263.8208 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 0 | -61 | 437.4
2017-12-29 | 1:00 | 449.9 | 175.5 | 266.7802 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -61 | 449.9
2017-12-29 | 2:00 | 464.7 | 175.5 | 269.9774 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0.3 | -61 | 464.7
2017-12-29 | 3:00 | 470.7 | 175.5 | 270.1505 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4495 | 0 | 0.3 | -61 | 470.7
2017-12-29 | 4:00 | 469.8 | 175.5 | 270.0855 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0.3 | -61 | 469.8
2017-12-29 | 5:00 | 464.1 | 175.5 | 269.9895 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0.3 | -61 | 464.1
2017-12-29 | 6:00 | 459.2 | 175.5 | 269.8694 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7306 | 0 | 0.3 | -61 | 459.2
2017-12-29 | 7:00 | 443.1 | 175.5 | 266.1811 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 2.4682 | 0 | 15.9507 | 0 | 0 | -61 | 443.1
2017-12-29 | 8:00 | 451.9 | 175.5 | 262.9377 | 27 | 5.9 | 7.3 | 20.0457 | 0 | 14.2166 | 0 | 0 | -61 | 451.9
2017-12-29 | 9:00 | 447.7 | 175.5 | 241.7005 | 27 | 5.9 | 7.3 | 37.5166 | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | -61 | 447.7
2017-12-29 | 10:00 | 432.2 | 175.5 | 208.2403 | 27 | 5.9 | 7.3 | 54.678 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | -61 | 432.2
2017-12-29 | 11:00 | 426.1 | 175.5 | 203.0271 | 27 | 5.9 | 7.3 | 52.1595 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | -61 | 426.1
2017-12-29 | 12:00 | 411.6 | 175.5 | 179.0029 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 63.0323 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | -61 | 411.6
2017-12-29 | 13:00 | 415.3 | 175.5 | 213.9702 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 32.3469 | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | -61 | 415.3
2017-12-29 | 14:00 | 419.2 | 175.5 | 237.2677 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 15.414 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -61 | 419.2
2017-12-29 | 15:00 | 431 | 175.5 | 258.258 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 3.4847 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | -61 | 431
2017-12-29 | 16:00 | 448.6 | 175.5 | 267.8957 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 0 | -61 | 448.6
2017-12-29 | 17:00 | 459.7 | 175.5 | 269.9145 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0.3 | -61 | 459.7
2017-12-29 | 18:00 | 463.7 | 175.5 | 269.9663 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 0.3 | -61 | 463.7
2017-12-29 | 19:00 | 464.7 | 175.5 | 269.9804 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0.3 | -61 | 464.7
2017-12-29 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 270.0093 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0.3 | -61 | 463.2
2017-12-29 | 21:00 | 454 | 175.5 | 269.7896 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0.3 | -61 | 454
2017-12-29 | 22:00 | 434.8 | 175.5 | 262.1242 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -61 | 434.8
2017-12-29 | 23:00 | 450.2 | 175.5 | 269.6764 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0.3 | -61 | 450.2
2017-12-30 | 0:00 | 442.5 | 175.5 | 265.3611 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | -61 | 442.5
2017-12-30 | 1:00 | 448.2 | 175.5 | 263.9699 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -61 | 448.2
2017-12-30 | 2:00 | 466.2 | 175.5 | 269.9611 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0.3 | -61 | 466.2
2017-12-30 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 270.3542 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 10.4 | -61 | 478.2
2017-12-30 | 4:00 | 479 | 175.5 | 270.3113 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 11.3 | -61 | 479
2017-12-30 | 5:00 | 469.1 | 175.5 | 270.1551 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 1.1 | -61 | 469.1
2017-12-30 | 6:00 | 453.1 | 175.5 | 266.6462 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -61 | 453.1
2017-12-30 | 7:00 | 421.8 | 175.5 | 240.8174 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 4.483 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 421.8
2017-12-30 | 8:00 | 415.7 | 175.5 | 239.1188 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 19.8303 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -61 | 415.7
2017-12-30 | 9:00 | 402.7 | 175.5 | 198.3347 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 47.5573 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | -61 | 402.7
2017-12-30 | 10:00 | 386.9 | 175.5 | 167.5052 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 60.8981 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | -61 | 386.9
2017-12-30 | 11:00 | 371.3 | 175.5 | 148.4728 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 64.5245 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -61 | 371.3
2017-12-30 | 12:00 | 351.8 | 175.5 | 129.2677 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 66.3653 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | -61 | 351.8
2017-12-30 | 13:00 | 352.4 | 175.5 | 143.7157 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 52.7908 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | -61 | 352.4
2017-12-30 | 14:00 | 361.6 | 175.5 | 179.8489 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 25.7893 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | -61 | 361.6
2017-12-30 | 15:00 | 385.3 | 175.5 | 224.0862 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 4.5239 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | -61 | 385.3
2017-12-30 | 16:00 | 410.3 | 175.5 | 248.0462 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -61 | 410.3
2017-12-30 | 17:00 | 432.7 | 175.5 | 258.9434 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1566 | 0 | 0.3 | -61 | 432.7
2017-12-30 | 18:00 | 436 | 175.5 | 258.9 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | -61 | 436
2017-12-30 | 19:00 | 434.2 | 175.5 | 258.937 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0.3 | -61 | 434.2
2017-12-30 | 20:00 | 431.6 | 175.5 | 258.8241 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0.3 | -61 | 431.6
2017-12-30 | 21:00 | 420.5 | 175.5 | 258.6462 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 0.3 | -61 | 420.5
2017-12-30 | 22:00 | 404.9 | 175.5 | 247.3032 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 | -61 | 404.9
2017-12-30 | 23:00 | 424.1 | 175.5 | 258.7269 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6731 | 0 | 0.3 | -61 | 424.1
2017-12-31 | 0:00 | 420.1 | 175.5 | 239.9322 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -61 | 420.1
2017-12-31 | 1:00 | 435.1 | 175.5 | 244.9447 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 0 | -61 | 435.1
2017-12-31 | 2:00 | 447.8 | 175.5 | 251.3695 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 3.6 | -61 | 447.8
2017-12-31 | 3:00 | 453.3 | 175.5 | 251.433 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 7.2 | -61 | 453.3
2017-12-31 | 4:00 | 453.5 | 175.5 | 251.4133 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 8.8 | -61 | 453.5
2017-12-31 | 5:00 | 441.4 | 175.5 | 251.1743 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8257 | 0 | 3.9 | -61 | 441.4
2017-12-31 | 6:00 | 426.6 | 175.5 | 240.5101 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | -61 | 426.6
2017-12-31 | 7:00 | 391.3 | 175.5 | 209.628 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 4.6464 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -61 | 391.3
2017-12-31 | 8:00 | 377.8 | 175.5 | 194.8443 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 27.2698 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -61 | 377.8
2017-12-31 | 9:00 | 373.1 | 175.5 | 169.0211 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 47.7195 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 373.1
2017-12-31 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 153.3532 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 55.873 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -61 | 365.3
2017-12-31 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 142.5909 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 58.7646 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | -61 | 356.3
2017-12-31 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 145.8241 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9093 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | -61 | 354.1
2017-12-31 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 158.4796 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 40.6345 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -61 | 354.8
2017-12-31 | 14:00 | 358.5 | 175.5 | 185.0971 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 17.3062 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -61 | 358.5
2017-12-31 | 15:00 | 375.2 | 175.5 | 215.8554 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 1.7873 | 0 | 5.1573 | 0 | 0 | -61 | 375.2
2017-12-31 | 16:00 | 400.8 | 175.5 | 239.8166 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 0.2 | -61 | 400.8
2017-12-31 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 240.0644 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 0.1 | -61 | 410.7
2017-12-31 | 18:00 | 404.4 | 175.5 | 239.9066 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | 0.2 | -61 | 404.4
2017-12-31 | 19:00 | 393.1 | 175.5 | 229.9179 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 0 | -61 | 393.1
2017-12-31 | 20:00 | 390.9 | 175.5 | 226.9532 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | -61 | 390.9
2017-12-31 | 21:00 | 387.6 | 175.5 | 225.57 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | -61 | 387.6
2017-12-31 | 22:00 | 381 | 175.5 | 214.2271 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | -61 | 381
2017-12-31 | 23:00 | 417.2 | 175.5 | 240.1018 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 0.2 | -61 | 417.2
2018-01-01 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 236.009 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -61 | 428.8
2018-01-01 | 1:00 | 441 | 175.5 | 238.7452 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | -61 | 441
2018-01-01 | 2:00 | 449 | 175.5 | 240.7975 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 1.1 | -61 | 449
2018-01-01 | 3:00 | 452.9 | 175.5 | 240.9468 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6532 | 0 | 6.3 | -61 | 452.9
2018-01-01 | 4:00 | 454.6 | 175.5 | 240.9713 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8287 | 0 | 6.3 | -61 | 454.6
2018-01-01 | 5:00 | 440.8 | 175.5 | 236.2095 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1905 | 0 | 0 | -61 | 440.8
2018-01-01 | 6:00 | 422.8 | 175.5 | 226.5095 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8905 | 0 | 0 | -61 | 422.8
2018-01-01 | 7:00 | 390.1 | 175.5 | 212.4996 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1168 | 0 | 18.4836 | 0 | 0 | -61 | 390.1
2018-01-01 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 217.0288 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 3.7611 | 0 | 18.2101 | 0 | 0 | -61 | 387.8
2018-01-01 | 9:00 | 380.6 | 175.5 | 204.1967 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 9.2791 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 380.6
2018-01-01 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 173.9014 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 20.6912 | 0 | 16.4074 | 0 | 0 | -61 | 359.8
2018-01-01 | 11:00 | 345 | 175.5 | 151.6385 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 29.1011 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -61 | 345
2018-01-01 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 161.5252 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 17.1152 | 0 | 15.8596 | 0 | 0 | -61 | 343.3
2018-01-01 | 13:00 | 349.1 | 175.5 | 173.1866 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 10.9458 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | -61 | 349.1
2018-01-01 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 173.5567 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 6.2279 | 0 | 16.7154 | 0 | 0 | -61 | 345.3
2018-01-01 | 15:00 | 354.4 | 175.5 | 190.4589 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2855 | 0 | 14.8556 | 0 | 0 | -61 | 354.4
2018-01-01 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 205.1473 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4527 | 0 | 0 | -61 | 370.4
2018-01-01 | 17:00 | 387.5 | 175.5 | 223.2284 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4716 | 0 | 0 | -61 | 387.5
2018-01-01 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 225.9055 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | 0 | 0 | -61 | 388.5
2018-01-01 | 19:00 | 391.3 | 175.5 | 228.1581 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 0 | -61 | 391.3
2018-01-01 | 20:00 | 387.6 | 175.5 | 222.1645 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -61 | 387.6
2018-01-01 | 21:00 | 383 | 175.5 | 216.1726 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -61 | 383
2018-01-01 | 22:00 | 368.7 | 175.5 | 202.0895 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -61 | 368.7
2018-01-01 | 23:00 | 384.7 | 175.5 | 218.8312 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | -61 | 384.7
2018-01-02 | 0:00 | 378.3 | 175.5 | 212.3392 | 21.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | -61 | 378.3
2018-01-02 | 1:00 | 386 | 175.5 | 209.1573 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 0 | -61 | 386
2018-01-02 | 2:00 | 398.2 | 175.5 | 212.8175 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -61 | 398.2
2018-01-02 | 3:00 | 405.2 | 175.5 | 212.8545 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | -61 | 405.2
2018-01-02 | 4:00 | 409.3 | 175.5 | 212.9681 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | -61 | 409.3
2018-01-02 | 5:00 | 408.6 | 175.5 | 212.9533 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | -61 | 408.6
2018-01-02 | 6:00 | 397.6 | 175.5 | 211.0521 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -61 | 397.6
2018-01-02 | 7:00 | 375.6 | 175.5 | 198.6866 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -61 | 375.6
2018-01-02 | 8:00 | 386.4 | 175.5 | 212.4562 | 22.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3863 | 0 | 20.4575 | 0 | 0 | -61 | 386.4
2018-01-02 | 9:00 | 393.5 | 175.5 | 212.7219 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 9.0981 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | -61 | 393.5
2018-01-02 | 10:00 | 374 | 175.5 | 182.4685 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 21.7491 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | -61 | 374
2018-01-02 | 11:00 | 364 | 175.5 | 161.3895 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 32.7253 | 0 | 21.0852 | 0 | 0 | -61 | 364
2018-01-02 | 12:00 | 349 | 175.5 | 140.1953 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 38.8283 | 0 | 21.1764 | 0 | 0 | -61 | 349
2018-01-02 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 143.1939 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 29.588 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -61 | 343.5
2018-01-02 | 14:00 | 337.8 | 175.5 | 148.9979 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 17.3422 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | -61 | 337.8
2018-01-02 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 182.3251 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 4.46 | 0 | 22.2149 | 0 | 0 | -61 | 357.8
2018-01-02 | 16:00 | 384.3 | 175.5 | 205.5711 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 0 | -61 | 384.3
2018-01-02 | 17:00 | 402.3 | 175.5 | 212.7269 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1731 | 0 | 0 | -61 | 402.3
2018-01-02 | 18:00 | 405.2 | 175.5 | 212.8329 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.0671 | 0 | 0 | -61 | 405.2
2018-01-02 | 19:00 | 400.4 | 175.5 | 212.7329 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 0 | -61 | 400.4
2018-01-02 | 20:00 | 399.7 | 175.5 | 212.7389 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 0 | -61 | 399.7
2018-01-02 | 21:00 | 393.6 | 175.5 | 212.6666 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | -61 | 393.6
2018-01-02 | 22:00 | 379.2 | 175.5 | 204.0814 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 0 | -61 | 379.2
2018-01-02 | 23:00 | 395 | 175.5 | 212.6424 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | -61 | 395
2018-01-03 | 0:00 | 389.3 | 175.5 | 229.9146 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 0 | -61 | 389.3
2018-01-03 | 1:00 | 402.3 | 175.5 | 234.4508 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 0 | -61 | 402.3
2018-01-03 | 2:00 | 418.7 | 175.5 | 239.6909 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 0 | -61 | 418.7
2018-01-03 | 3:00 | 430.4 | 175.5 | 240.4005 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 2.2 | -61 | 430.4
2018-01-03 | 4:00 | 431.3 | 175.5 | 240.4367 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6633 | 0 | 2.2 | -61 | 431.3
2018-01-03 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 240.4226 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 2.2 | -61 | 431.2
2018-01-03 | 6:00 | 420.8 | 175.5 | 240.2086 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 1.9 | -61 | 420.8
2018-01-03 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 221.054 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0.969 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -61 | 390.7
2018-01-03 | 8:00 | 397 | 175.5 | 229.1379 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 9.5607 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | -61 | 397
2018-01-03 | 9:00 | 406.6 | 175.5 | 225.895 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 24.1148 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -61 | 406.6
2018-01-03 | 10:00 | 383 | 175.5 | 193.1917 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 36.6979 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -61 | 383
2018-01-03 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 165.3511 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 44.0715 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -61 | 363.4
2018-01-03 | 12:00 | 359.7 | 175.5 | 169.5664 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 36.8293 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -61 | 359.7
2018-01-03 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 173.7491 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 27.961 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | -61 | 354.9
2018-01-03 | 14:00 | 359.5 | 175.5 | 194.0346 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 13.1996 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -61 | 359.5
2018-01-03 | 15:00 | 374 | 175.5 | 214.8638 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 3.3676 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -61 | 374
2018-01-03 | 16:00 | 398.5 | 175.5 | 234.5555 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -61 | 398.5
2018-01-03 | 17:00 | 416.4 | 175.5 | 240.107 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 2.2 | -61 | 416.4
2018-01-03 | 18:00 | 420.2 | 175.5 | 240.1986 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 2.2 | -61 | 420.2
2018-01-03 | 19:00 | 419.1 | 175.5 | 240.2452 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1548 | 0 | 2.2 | -61 | 419.1
2018-01-03 | 20:00 | 415.9 | 175.5 | 240.1058 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 2.2 | -61 | 415.9
2018-01-03 | 21:00 | 408.4 | 175.5 | 240.0045 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 2.2 | -61 | 408.4
2018-01-03 | 22:00 | 393.6 | 175.5 | 225.0764 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1236 | 0 | 0 | -61 | 393.6
2018-01-03 | 23:00 | 419.1 | 175.5 | 241.9226 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | -61 | 419.1
2018-01-04 | 0:00 | 416.4 | 175.5 | 250.6628 | 26 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 3.4 | -61 | 416.4
2018-01-04 | 1:00 | 424.9 | 175.5 | 250.8447 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 6.3 | -61 | 424.9
2018-01-04 | 2:00 | 433 | 175.5 | 251.0869 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4131 | 0 | 6.3 | -61 | 433
2018-01-04 | 3:00 | 442.7 | 175.5 | 251.2294 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 6.3 | -61 | 442.7
2018-01-04 | 4:00 | 451.4 | 175.5 | 251.3744 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 6.3 | -61 | 451.4
2018-01-04 | 5:00 | 446.3 | 175.5 | 251.2792 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 6.3 | -61 | 446.3
2018-01-04 | 6:00 | 440.6 | 175.5 | 251.1354 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 6.3 | -61 | 440.6
2018-01-04 | 7:00 | 416.3 | 175.5 | 247.1134 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 2.5702 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -61 | 416.3
2018-01-04 | 8:00 | 424.2 | 175.5 | 246.5315 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 22.2079 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | -61 | 424.2
2018-01-04 | 9:00 | 419 | 175.5 | 217.4437 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 44.8978 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -61 | 419
2018-01-04 | 10:00 | 413.2 | 175.5 | 200.126 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 53.4489 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | -61 | 413.2
2018-01-04 | 11:00 | 411.9 | 175.5 | 195.8585 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9786 | 0 | 10.4629 | 0 | 0 | -61 | 411.9
2018-01-04 | 12:00 | 404.3 | 175.5 | 193.8769 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 48.849 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | -61 | 404.3
2018-01-04 | 13:00 | 416.8 | 175.5 | 217.1591 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 37.8158 | 0 | 10.7251 | 0 | 0 | -61 | 416.8
2018-01-04 | 14:00 | 428.3 | 175.5 | 245.4516 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 19.1112 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -61 | 428.3
2018-01-04 | 15:00 | 439.7 | 175.5 | 251.137 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 3.1736 | 0 | 9.7894 | 0 | 4.1 | -61 | 439.7
2018-01-04 | 16:00 | 451.1 | 175.5 | 251.3837 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 6.3 | -61 | 451.1
2018-01-04 | 17:00 | 460.1 | 175.5 | 251.5158 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 8 | -61 | 460.1
2018-01-04 | 18:00 | 460.5 | 175.5 | 251.5415 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 8.5 | -61 | 460.5
2018-01-04 | 19:00 | 450.3 | 175.5 | 251.3547 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2453 | 0 | 6.3 | -61 | 450.3
2018-01-04 | 20:00 | 439 | 175.5 | 251.1877 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 6.3 | -61 | 439
2018-01-04 | 21:00 | 425.6 | 175.5 | 250.8077 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 6.3 | -61 | 425.6
2018-01-04 | 22:00 | 404.1 | 175.5 | 247.8752 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | -61 | 404.1
2018-01-04 | 23:00 | 414.5 | 175.5 | 250.6013 | 24 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 6.3 | -61 | 414.5
2018-01-05 | 0:00 | 408.1 | 175.5 | 247.7194 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0 | -61 | 408.1
2018-01-05 | 1:00 | 422.1 | 175.5 | 250.7214 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 5.5 | -61 | 422.1
2018-01-05 | 2:00 | 434.5 | 175.5 | 251.0808 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 6.3 | -61 | 434.5
2018-01-05 | 3:00 | 443.4 | 175.5 | 251.2367 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 6.3 | -61 | 443.4
2018-01-05 | 4:00 | 448.6 | 175.5 | 251.3178 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 6.3 | -61 | 448.6
2018-01-05 | 5:00 | 441.3 | 175.5 | 251.1496 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 6.3 | -61 | 441.3
2018-01-05 | 6:00 | 442.6 | 175.5 | 251.2186 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 6.3 | -61 | 442.6
2018-01-05 | 7:00 | 430.7 | 175.5 | 250.8994 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 1.079 | 0 | 5.9216 | 0 | 6.3 | -61 | 430.7
2018-01-05 | 8:00 | 446.3 | 175.5 | 251.2051 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 12.7942 | 0 | 4.7007 | 0 | 6.3 | -61 | 446.3
2018-01-05 | 9:00 | 452.7 | 175.5 | 251.4808 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 32.4306 | 0 | 6.7886 | 0 | 4.8 | -61 | 452.7
2018-01-05 | 10:00 | 447.2 | 175.5 | 242.6162 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 41.9314 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -61 | 447.2
2018-01-05 | 11:00 | 440.1 | 175.5 | 229.4938 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 45.3084 | 0 | 11.7978 | 0 | 0 | -61 | 440.1
2018-01-05 | 12:00 | 422.3 | 175.5 | 217.6372 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 39.0116 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | -61 | 422.3
2018-01-05 | 13:00 | 437 | 175.5 | 244.4384 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 26.7277 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -61 | 437
2018-01-05 | 14:00 | 436 | 175.5 | 246.9807 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 16.3681 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | -61 | 436
2018-01-05 | 15:00 | 444.2 | 175.5 | 248.7281 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 3.1656 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | -61 | 444.2
2018-01-05 | 16:00 | 460.8 | 175.5 | 251.5274 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8726 | 0 | 6.3 | -61 | 460.8
2018-01-05 | 17:00 | 466.9 | 175.5 | 251.6427 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 12.7 | -61 | 466.9
2018-01-05 | 18:00 | 462.4 | 175.5 | 251.5912 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | 0 | 10.1 | -61 | 462.4
2018-01-05 | 19:00 | 451.5 | 175.5 | 251.3531 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 6.3 | -61 | 451.5
2018-01-05 | 20:00 | 438.3 | 175.5 | 251.1756 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 3.1 | -61 | 438.3
2018-01-05 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 240.2832 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 7.7 | -61 | 421.7
2018-01-05 | 22:00 | 403.1 | 175.5 | 239.9145 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 2.3 | -61 | 403.1
2018-01-05 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 240.1185 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 13 | -61 | 416.4
2018-01-06 | 0:00 | 411.9 | 175.5 | 240.0623 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 7.3 | -61 | 411.9
2018-01-06 | 1:00 | 427.6 | 175.5 | 240.4796 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 13.7 | -61 | 427.6
2018-01-06 | 2:00 | 437.8 | 175.5 | 240.6193 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0807 | 0 | 14 | -61 | 437.8
2018-01-06 | 3:00 | 445.5 | 175.5 | 240.7085 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 14 | -61 | 445.5
2018-01-06 | 4:00 | 445.8 | 175.5 | 240.7174 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 14 | -61 | 445.8
2018-01-06 | 5:00 | 440.5 | 175.5 | 240.6178 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 14 | -61 | 440.5
2018-01-06 | 6:00 | 432.5 | 175.5 | 240.4427 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 14 | -61 | 432.5
2018-01-06 | 7:00 | 408.9 | 175.5 | 240.0801 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 3.3144 | 0 | 5.3055 | 0 | 4.9 | -61 | 408.9
2018-01-06 | 8:00 | 420.1 | 175.5 | 240.2503 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 19.4952 | 0 | 5.0545 | 0 | 1.5 | -61 | 420.1
2018-01-06 | 9:00 | 422.1 | 175.5 | 215.1931 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 47.0484 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -61 | 422.1
2018-01-06 | 10:00 | 421.7 | 175.5 | 204.4671 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 56.4615 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | -61 | 421.7
2018-01-06 | 11:00 | 417.8 | 175.5 | 209.0015 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 45.5971 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | -61 | 417.8
2018-01-06 | 12:00 | 393.5 | 175.5 | 176.8694 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 51.7195 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -61 | 393.5
2018-01-06 | 13:00 | 398.9 | 175.5 | 193.8883 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 37.385 | 0 | 13.3267 | 0 | 0 | -61 | 398.9
2018-01-06 | 14:00 | 411.2 | 175.5 | 227.8627 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 13.8508 | 0 | 15.1865 | 0 | 0 | -61 | 411.2
2018-01-06 | 15:00 | 437.7 | 175.5 | 247.5198 | 44 | 5.9 | 7.3 | 3.2483 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | -61 | 437.7
2018-01-06 | 16:00 | 454.1 | 175.5 | 251.448 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 6.3 | -61 | 454.1
2018-01-06 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 251.6372 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 6.3 | -61 | 464.9
2018-01-06 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 251.6439 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 10.4 | -61 | 466.9
2018-01-06 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 251.4267 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 6.3 | -61 | 456.5
2018-01-06 | 20:00 | 449.6 | 175.5 | 251.3548 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 6.3 | -61 | 449.6
2018-01-06 | 21:00 | 445.5 | 175.5 | 251.2139 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 6.3 | -61 | 445.5
2018-01-06 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 250.9709 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 1.7 | -61 | 429.8
2018-01-06 | 23:00 | 447 | 175.5 | 251.211 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 6.3 | -61 | 447
2018-01-07 | 0:00 | 445.1 | 175.5 | 245.64 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | -61 | 445.1
2018-01-07 | 1:00 | 455.7 | 175.5 | 251.2492 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | -61 | 455.7
2018-01-07 | 2:00 | 464.9 | 175.5 | 256.2111 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 0 | -61 | 464.9
2018-01-07 | 3:00 | 469.6 | 175.5 | 257.8734 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7266 | 0 | 0 | -61 | 469.6
2018-01-07 | 4:00 | 472.8 | 175.5 | 257.9565 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | -61 | 472.8
2018-01-07 | 5:00 | 465.8 | 175.5 | 255.6859 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0 | -61 | 465.8
2018-01-07 | 6:00 | 462.1 | 175.5 | 251.7919 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | -61 | 462.1
2018-01-07 | 7:00 | 433 | 175.5 | 229.6687 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 3.9019 | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | -61 | 433
2018-01-07 | 8:00 | 435.6 | 175.5 | 235.119 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 23.279 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | -61 | 435.6
2018-01-07 | 9:00 | 432.6 | 175.5 | 218.3115 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 38.9575 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | -61 | 432.6
2018-01-07 | 10:00 | 415.8 | 175.5 | 194.9092 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.7313 | 0 | 20.9595 | 0 | 0 | -61 | 415.8
2018-01-07 | 11:00 | 396.6 | 175.5 | 169.7543 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 54.4243 | 0 | 18.2214 | 0 | 0 | -61 | 396.6
2018-01-07 | 12:00 | 381.1 | 175.5 | 155.4217 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 51.728 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | -61 | 381.1
2018-01-07 | 13:00 | 379 | 175.5 | 159.088 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.8589 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | -61 | 379
2018-01-07 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 190.4727 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 24.5918 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -61 | 385.9
2018-01-07 | 15:00 | 399.4 | 175.5 | 223.0366 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 5.6765 | 0 | 16.4869 | 0 | 0 | -61 | 399.4
2018-01-07 | 16:00 | 416.2 | 175.5 | 237.9433 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4567 | 0 | 0 | -61 | 416.2
2018-01-07 | 17:00 | 437 | 175.5 | 245.959 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | -61 | 437
2018-01-07 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 246.0819 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -61 | 441.4
2018-01-07 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 245.961 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.139 | 0 | 0 | -61 | 435.5
2018-01-07 | 20:00 | 425.7 | 175.5 | 245.2141 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | -61 | 425.7
2018-01-07 | 21:00 | 417.8 | 175.5 | 237.4374 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1626 | 0 | 0 | -61 | 417.8
2018-01-07 | 22:00 | 400.4 | 175.5 | 220.2314 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | -61 | 400.4
2018-01-07 | 23:00 | 417.7 | 175.5 | 236.8695 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6305 | 0 | 0 | -61 | 417.7
2018-01-08 | 0:00 | 410.6 | 175.5 | 231.8611 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8389 | 0 | 0 | -61 | 410.6
2018-01-08 | 1:00 | 420.8 | 175.5 | 232.908 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | -61 | 420.8
2018-01-08 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 241.8301 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -61 | 437.9
2018-01-08 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 242.2505 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -61 | 446.7
2018-01-08 | 4:00 | 445.2 | 175.5 | 242.2525 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2475 | 0 | 0 | -61 | 445.2
2018-01-08 | 5:00 | 435.8 | 175.5 | 241.956 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | -61 | 435.8
2018-01-08 | 6:00 | 429.6 | 175.5 | 241.9038 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -61 | 429.6
2018-01-08 | 7:00 | 407.6 | 175.5 | 228.9234 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 2.3378 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | -61 | 407.6
2018-01-08 | 8:00 | 415.9 | 175.5 | 233.4678 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3203 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -61 | 415.9
2018-01-08 | 9:00 | 415.9 | 175.5 | 217.9543 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 35.9563 | 0 | 8.0894 | 0 | 0 | -61 | 415.9
2018-01-08 | 10:00 | 413.1 | 175.5 | 214.8404 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 36.7151 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -61 | 413.1
2018-01-08 | 11:00 | 410.3 | 175.5 | 217.0849 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 31.6478 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | -61 | 410.3
2018-01-08 | 12:00 | 397.4 | 175.5 | 204.9016 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 33.2929 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -61 | 397.4
2018-01-08 | 13:00 | 392.7 | 175.5 | 204.2352 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 30.8568 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | -61 | 392.7
2018-01-08 | 14:00 | 390.5 | 175.5 | 216.8719 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 17.5603 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -61 | 390.5
2018-01-08 | 15:00 | 399.8 | 175.5 | 224.4537 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 3.9925 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -61 | 399.8
2018-01-08 | 16:00 | 423.3 | 175.5 | 240.9551 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -61 | 423.3
2018-01-08 | 17:00 | 440.9 | 175.5 | 246.7053 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -61 | 440.9
2018-01-08 | 18:00 | 438.6 | 175.5 | 246.0957 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -61 | 438.6
2018-01-08 | 19:00 | 430 | 175.5 | 241.9322 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -61 | 430
2018-01-08 | 20:00 | 421.1 | 175.5 | 241.0126 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 0 | -61 | 421.1
2018-01-08 | 21:00 | 407.9 | 175.5 | 238.5238 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -61 | 407.9
2018-01-08 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 226.4319 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | -61 | 389.3
2018-01-08 | 23:00 | 401.4 | 175.5 | 239.3989 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1011 | 0 | 0 | -61 | 401.4
2018-01-09 | 0:00 | 389.7 | 175.5 | 225.7676 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -61 | 389.7
2018-01-09 | 1:00 | 403.9 | 175.5 | 234.8561 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | -61 | 403.9
2018-01-09 | 2:00 | 415.9 | 175.5 | 243.7866 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -61 | 415.9
2018-01-09 | 3:00 | 426.2 | 175.5 | 252.1846 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4154 | 0 | 0 | -61 | 426.2
2018-01-09 | 4:00 | 430.7 | 175.5 | 256.9874 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | -61 | 430.7
2018-01-09 | 5:00 | 427.9 | 175.5 | 254.1926 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4074 | 0 | 0 | -61 | 427.9
2018-01-09 | 6:00 | 436.9 | 175.5 | 257.1051 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0949 | 0 | 0 | -61 | 436.9
2018-01-09 | 7:00 | 434.1 | 175.5 | 238.5681 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8319 | 0 | 0 | -61 | 434.1
2018-01-09 | 8:00 | 466.7 | 175.5 | 257.7419 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0.2712 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | -61 | 466.7
2018-01-09 | 9:00 | 473.7 | 175.5 | 257.9755 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 4.2131 | 0 | 15.7114 | 0 | 0 | -61 | 473.7
2018-01-09 | 10:00 | 470.1 | 175.5 | 257.8459 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 8.8777 | 0 | 19.4764 | 0 | 0 | -61 | 470.1
2018-01-09 | 11:00 | 448.4 | 175.5 | 234.0012 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 25.7056 | 0 | 19.6932 | 0 | 0 | -61 | 448.4
2018-01-09 | 12:00 | 415.7 | 175.5 | 204.8813 | 27 | 5.9 | 7.3 | 36.6993 | 0 | 19.4194 | 0 | 0 | -61 | 415.7
2018-01-09 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 204.6359 | 27 | 5.9 | 7.3 | 38.2649 | 0 | 22.8992 | 0 | 0 | -61 | 420.5
2018-01-09 | 14:00 | 422.1 | 175.5 | 221.2798 | 27 | 5.9 | 7.3 | 23.3921 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | -61 | 422.1
2018-01-09 | 15:00 | 436.4 | 175.5 | 232.6771 | 48 | 5.9 | 7.3 | 5.5458 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -61 | 436.4
2018-01-09 | 16:00 | 467.6 | 175.5 | 257.7919 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | -61 | 467.6
2018-01-09 | 17:00 | 481.6 | 175.5 | 264.0538 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4462 | 0 | 0 | -61 | 481.6
2018-01-09 | 18:00 | 473 | 175.5 | 257.9012 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9988 | 0 | 0 | -61 | 473
2018-01-09 | 19:00 | 462.5 | 175.5 | 257.6261 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | -61 | 462.5
2018-01-09 | 20:00 | 451.3 | 175.5 | 257.463 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.637 | 0 | 0 | -61 | 451.3
2018-01-09 | 21:00 | 449.8 | 175.5 | 257.4505 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -61 | 449.8
2018-01-09 | 22:00 | 439.9 | 175.5 | 257.2645 | 40 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -61 | 439.9
2018-01-09 | 23:00 | 443.6 | 175.5 | 257.3821 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7179 | 0 | 0 | -61 | 443.6
2018-01-10 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 261.8901 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -61 | 433.7
2018-01-10 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 263.9701 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7299 | 0 | 0 | -61 | 447.9
2018-01-10 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 264.1324 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8676 | 0 | 0 | -61 | 458.1
2018-01-10 | 3:00 | 468.8 | 175.5 | 264.3329 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6671 | 0 | 0 | -61 | 468.8
2018-01-10 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 264.3365 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -61 | 470.3
2018-01-10 | 5:00 | 469.9 | 175.5 | 268.3192 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -61 | 469.9
2018-01-10 | 6:00 | 474.9 | 175.5 | 268.4243 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | -61 | 474.9
2018-01-10 | 7:00 | 454.8 | 175.5 | 257.1436 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9924 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -61 | 454.8
2018-01-10 | 8:00 | 464.8 | 175.5 | 268.2515 | 30 | 5.9 | 7.3 | 25.0198 | 0 | 13.8287 | 0 | 0 | -61 | 464.8
2018-01-10 | 9:00 | 463 | 175.5 | 244.2056 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 50.6368 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | -61 | 463
2018-01-10 | 10:00 | 452.9 | 175.5 | 214.4113 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 69.3636 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | -61 | 452.9
2018-01-10 | 11:00 | 445.6 | 175.5 | 209.9386 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 67.6998 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | -61 | 445.6
2018-01-10 | 12:00 | 425.4 | 175.5 | 199.5717 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 57.0795 | 0 | 13.7488 | 0 | 0 | -61 | 425.4
2018-01-10 | 13:00 | 445 | 175.5 | 221.8842 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 51.939 | 0 | 15.6768 | 0 | 0 | -61 | 445
2018-01-10 | 14:00 | 457.1 | 175.5 | 244.6727 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 30.3597 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | -61 | 457.1
2018-01-10 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 257.8495 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 8.5098 | 0 | 16.8407 | 0 | 0 | -61 | 469.1
2018-01-10 | 16:00 | 480.2 | 175.5 | 264.5975 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 0 | -61 | 480.2
2018-01-10 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 269.9766 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 1.5 | -61 | 486.7
2018-01-10 | 18:00 | 480 | 175.5 | 264.7882 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0118 | 0 | 0 | -61 | 480
2018-01-10 | 19:00 | 468.1 | 175.5 | 262.1806 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | -61 | 468.1
2018-01-10 | 20:00 | 457.7 | 175.5 | 263.6613 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -61 | 457.7
2018-01-10 | 21:00 | 441.6 | 175.5 | 257.5365 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -61 | 441.6
2018-01-10 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 250.3549 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 0 | -61 | 428.6
2018-01-10 | 23:00 | 438 | 175.5 | 257.2855 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8145 | 0 | 0 | -61 | 438
2018-01-11 | 0:00 | 432.3 | 175.5 | 254.6136 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | -61 | 432.3
2018-01-11 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 267.5557 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -61 | 446.6
2018-01-11 | 2:00 | 460 | 175.5 | 269.4713 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5287 | 0 | 3.3 | -61 | 460
2018-01-11 | 3:00 | 471.1 | 175.5 | 269.6444 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8556 | 0 | 4.9 | -61 | 471.1
2018-01-11 | 4:00 | 475.9 | 175.5 | 269.7002 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 4.9 | -61 | 475.9
2018-01-11 | 5:00 | 475 | 175.5 | 274.5781 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -61 | 475
2018-01-11 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 274.8372 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | -61 | 482.9
2018-01-11 | 7:00 | 468.1 | 175.5 | 268.2895 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 4.0826 | 0 | 12.5279 | 0 | 0 | -61 | 468.1
2018-01-11 | 8:00 | 480 | 175.5 | 274.8485 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 25.5316 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | -61 | 480
2018-01-11 | 9:00 | 476.6 | 175.5 | 253.9839 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 58.3942 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -61 | 476.6
2018-01-11 | 10:00 | 468.8 | 175.5 | 240.7592 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 63.6385 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | -61 | 468.8
2018-01-11 | 11:00 | 465.1 | 175.5 | 239.5473 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 59.3364 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -61 | 465.1
2018-01-11 | 12:00 | 435.1 | 175.5 | 216.8883 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 51.7557 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | -61 | 435.1
2018-01-11 | 13:00 | 446.8 | 175.5 | 238.5629 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 41.2353 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -61 | 446.8
2018-01-11 | 14:00 | 447.2 | 175.5 | 256.3598 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 21.3002 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -61 | 447.2
2018-01-11 | 15:00 | 460.6 | 175.5 | 262.2053 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 4.7925 | 0 | 10.7022 | 0 | 0 | -61 | 460.6
2018-01-11 | 16:00 | 479.1 | 175.5 | 269.856 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 4.9 | -61 | 479.1
2018-01-11 | 17:00 | 489 | 175.5 | 270.0163 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 7.8 | -61 | 489
2018-01-11 | 18:00 | 484.3 | 175.5 | 269.9399 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3601 | 0 | 4.9 | -61 | 484.3
2018-01-11 | 19:00 | 473.2 | 175.5 | 269.7528 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 3.2 | -61 | 473.2
2018-01-11 | 20:00 | 462 | 175.5 | 269.4351 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 4.9 | -61 | 462
2018-01-11 | 21:00 | 449.3 | 175.5 | 269.2339 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 3.2 | -61 | 449.3
2018-01-11 | 22:00 | 448.9 | 175.5 | 268.6065 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | -61 | 448.9
2018-01-11 | 23:00 | 465 | 175.5 | 274.3985 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -61 | 465
2018-01-12 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 279.8761 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 1.7 | -61 | 453.8
2018-01-12 | 1:00 | 473.7 | 175.5 | 280.2211 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 13.7 | -61 | 473.7
2018-01-12 | 2:00 | 487.3 | 175.5 | 280.4716 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 19.4 | -61 | 487.3
2018-01-12 | 3:00 | 496.7 | 175.5 | 280.6576 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8424 | 0 | 19.4 | -61 | 496.7
2018-01-12 | 4:00 | 499 | 175.5 | 280.7214 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 19.4 | -61 | 499
2018-01-12 | 5:00 | 492.3 | 175.5 | 280.5146 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 19.4 | -61 | 492.3
2018-01-12 | 6:00 | 494.1 | 175.5 | 280.6644 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 19.4 | -61 | 494.1
2018-01-12 | 7:00 | 475.4 | 175.5 | 280.2046 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0.1887 | 0 | 6.2067 | 0 | 12.1 | -61 | 475.4
2018-01-12 | 8:00 | 499.2 | 175.5 | 280.759 | 59 | 5.9 | 7.3 | 7.8001 | 0 | 4.5409 | 0 | 19.4 | -61 | 499.2
2018-01-12 | 9:00 | 510.4 | 175.5 | 280.939 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 20.653 | 0 | 3.708 | 0 | 19.5 | -61 | 510.4
2018-01-12 | 10:00 | 491.9 | 175.5 | 280.4914 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 25.5757 | 0 | 2.5329 | 0 | 7.7 | -61 | 491.9
2018-01-12 | 11:00 | 471.9 | 175.5 | 268.6587 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 39.1072 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -61 | 471.9
2018-01-12 | 12:00 | 436.8 | 175.5 | 238.797 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 41.0849 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -61 | 436.8
2018-01-12 | 13:00 | 448 | 175.5 | 252.8489 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 34.1315 | 0 | 2.0196 | 0 | 0 | -61 | 448
2018-01-12 | 14:00 | 457.2 | 175.5 | 273.8886 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 16.7468 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | -61 | 457.2
2018-01-12 | 15:00 | 473 | 175.5 | 280.2676 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 3.1526 | 0 | 5.1798 | 0 | 11.9 | -61 | 473
2018-01-12 | 16:00 | 488.5 | 175.5 | 280.5844 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 15.6 | -61 | 488.5
2018-01-12 | 17:00 | 502.4 | 175.5 | 280.7298 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 19.4 | -61 | 502.4
2018-01-12 | 18:00 | 502 | 175.5 | 280.7194 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 19.4 | -61 | 502
2018-01-12 | 19:00 | 488.5 | 175.5 | 280.5869 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7131 | 0 | 14.8 | -61 | 488.5
2018-01-12 | 20:00 | 481.5 | 175.5 | 280.3186 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 19.4 | -61 | 481.5
2018-01-12 | 21:00 | 471.6 | 175.5 | 280.0985 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 19.4 | -61 | 471.6
2018-01-12 | 22:00 | 457.6 | 175.5 | 279.9535 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7465 | 0 | 10.5 | -61 | 457.6
2018-01-12 | 23:00 | 470.1 | 175.5 | 280.1655 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1345 | 0 | 19.4 | -61 | 470.1
2018-01-13 | 0:00 | 458.5 | 175.5 | 279.9663 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 1.2 | -61 | 458.5
2018-01-13 | 1:00 | 473.9 | 175.5 | 280.0077 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -61 | 473.9
2018-01-13 | 2:00 | 489.3 | 175.5 | 280.5442 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 5.4 | -61 | 489.3
2018-01-13 | 3:00 | 496.5 | 175.5 | 280.6623 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 13.2 | -61 | 496.5
2018-01-13 | 4:00 | 496.2 | 175.5 | 280.598 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 13.9 | -61 | 496.2
2018-01-13 | 5:00 | 492.2 | 175.5 | 280.5382 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 9.8 | -61 | 492.2
2018-01-13 | 6:00 | 485.6 | 175.5 | 280.4121 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 5.4 | -61 | 485.6
2018-01-13 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 263.8538 | 60 | 5.9 | 7.3 | 4.2406 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -61 | 457.7
2018-01-13 | 8:00 | 459.3 | 175.5 | 269.4289 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 24.4394 | 0 | 1.6317 | 0 | 1.3 | -61 | 459.3
2018-01-13 | 9:00 | 451.2 | 175.5 | 244.0653 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 49.5191 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | -61 | 451.2
2018-01-13 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 212.5211 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 62.1432 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -61 | 434.4
2018-01-13 | 11:00 | 415.8 | 175.5 | 188.766 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 67.4353 | 0 | 4.1987 | 0 | 0 | -61 | 415.8
2018-01-13 | 12:00 | 394 | 175.5 | 171.4846 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 63.4299 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 394
2018-01-13 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 192.1825 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 49.33 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | -61 | 399.9
2018-01-13 | 14:00 | 410.1 | 175.5 | 217.2388 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 30.7147 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | -61 | 410.1
2018-01-13 | 15:00 | 435.9 | 175.5 | 261.4008 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 8.6904 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | -61 | 435.9
2018-01-13 | 16:00 | 456.3 | 175.5 | 269.3502 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 8 | -61 | 456.3
2018-01-13 | 17:00 | 474.5 | 175.5 | 269.7185 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 15.9 | -61 | 474.5
2018-01-13 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 269.7462 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 15.9 | -61 | 475.1
2018-01-13 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 269.498 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 14.8 | -61 | 463.9
2018-01-13 | 20:00 | 459.2 | 175.5 | 269.4261 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 15.9 | -61 | 459.2
2018-01-13 | 21:00 | 457.7 | 175.5 | 269.4611 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 15.8 | -61 | 457.7
2018-01-13 | 22:00 | 444.4 | 175.5 | 269.1535 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 9.7 | -61 | 444.4
2018-01-13 | 23:00 | 455.5 | 175.5 | 269.3515 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5485 | 0 | 15.8 | -61 | 455.5
2018-01-14 | 0:00 | 454.7 | 175.5 | 262.5503 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -61 | 454.7
2018-01-14 | 1:00 | 466.6 | 175.5 | 264.7181 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | -61 | 466.6
2018-01-14 | 2:00 | 478.1 | 175.5 | 265.0944 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 11.5 | -61 | 478.1
2018-01-14 | 3:00 | 483.9 | 175.5 | 265.1792 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 16.2 | -61 | 483.9
2018-01-14 | 4:00 | 485.3 | 175.5 | 265.2434 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 18.3 | -61 | 485.3
2018-01-14 | 5:00 | 483.5 | 175.5 | 265.2141 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 17.1 | -61 | 483.5
2018-01-14 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 265.0663 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 7.7 | -61 | 474.5
2018-01-14 | 7:00 | 442.7 | 175.5 | 252.7417 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 5.7905 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | -61 | 442.7
2018-01-14 | 8:00 | 434.8 | 175.5 | 247.5834 | 28.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3508 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -61 | 434.8
2018-01-14 | 9:00 | 432.2 | 175.5 | 219.621 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 55.6232 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -61 | 432.2
2018-01-14 | 10:00 | 419.3 | 175.5 | 192.8283 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 69.3332 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -61 | 419.3
2018-01-14 | 11:00 | 396.4 | 175.5 | 161.3583 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 75.4731 | 0 | 5.1686 | 0 | 0 | -61 | 396.4
2018-01-14 | 12:00 | 373.1 | 175.5 | 136.1905 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 74.5799 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | -61 | 373.1
2018-01-14 | 13:00 | 368.4 | 175.5 | 143.2489 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 59.024 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -61 | 368.4
2018-01-14 | 14:00 | 377.2 | 175.5 | 176.8901 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 33.4181 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | -61 | 377.2
2018-01-14 | 15:00 | 399.9 | 175.5 | 224.9565 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 7.8465 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | -61 | 399.9
2018-01-14 | 16:00 | 424.1 | 175.5 | 246.9151 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -61 | 424.1
2018-01-14 | 17:00 | 453.7 | 175.5 | 263.6733 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0 | -61 | 453.7
2018-01-14 | 18:00 | 455.7 | 175.5 | 263.7216 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5784 | 0 | 0 | -61 | 455.7
2018-01-14 | 19:00 | 449.2 | 175.5 | 263.6553 | 40 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 0 | -61 | 449.2
2018-01-14 | 20:00 | 445.6 | 175.5 | 263.5156 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0844 | 0 | 0 | -61 | 445.6
2018-01-14 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 263.3726 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3274 | 0 | 0 | -61 | 438.8
2018-01-14 | 22:00 | 417 | 175.5 | 246.5372 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0 | -61 | 417
2018-01-14 | 23:00 | 432 | 175.5 | 259.1774 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -61 | 432
2018-01-15 | 0:00 | 428.5 | 175.5 | 253.0593 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8407 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2018-01-15 | 1:00 | 445.9 | 175.5 | 264.4195 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 1.1 | -61 | 445.9
2018-01-15 | 2:00 | 460.4 | 175.5 | 264.7215 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8785 | 0 | 5.8 | -61 | 460.4
2018-01-15 | 3:00 | 467.1 | 175.5 | 264.8633 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 5.8 | -61 | 467.1
2018-01-15 | 4:00 | 468.4 | 175.5 | 264.8701 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0299 | 0 | 5.8 | -61 | 468.4
2018-01-15 | 5:00 | 469.2 | 175.5 | 264.8793 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 5.8 | -61 | 469.2
2018-01-15 | 6:00 | 472.7 | 175.5 | 274.6292 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0 | -61 | 472.7
2018-01-15 | 7:00 | 457.8 | 175.5 | 270.5649 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0.3374 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | -61 | 457.8
2018-01-15 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 274.6932 | 51 | 5.9 | 7.3 | 10.6083 | 0 | 14.7985 | 0 | 0 | -61 | 478.8
2018-01-15 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 274.9611 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 24.8155 | 0 | 15.3234 | 0 | 0 | -61 | 488.4
2018-01-15 | 10:00 | 484.4 | 175.5 | 273.7073 | 41 | 5.9 | 7.3 | 26.7263 | 0 | 15.2664 | 0 | 0 | -61 | 484.4
2018-01-15 | 11:00 | 485.4 | 175.5 | 274.7854 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 25.3868 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -61 | 485.4
2018-01-15 | 12:00 | 463.7 | 175.5 | 266.9256 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 28.0698 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | -61 | 463.7
2018-01-15 | 13:00 | 470.8 | 175.5 | 272.897 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 27.7482 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -61 | 470.8
2018-01-15 | 14:00 | 454 | 175.5 | 257.8325 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 24.5188 | 0 | 15.4487 | 0 | 0 | -61 | 454
2018-01-15 | 15:00 | 461.7 | 175.5 | 266.1354 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 3.2468 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | -61 | 461.7
2018-01-15 | 16:00 | 476 | 175.5 | 265.03 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 5.8 | -61 | 476
2018-01-15 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 265.2139 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 8.6 | -61 | 485.2
2018-01-15 | 18:00 | 483.7 | 175.5 | 265.2452 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 5.8 | -61 | 483.7
2018-01-15 | 19:00 | 468.3 | 175.5 | 264.0706 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | -61 | 468.3
2018-01-15 | 20:00 | 458 | 175.5 | 264.7212 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1788 | 0 | 7.8 | -61 | 458
2018-01-15 | 21:00 | 447.3 | 175.5 | 264.3794 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9206 | 0 | 6 | -61 | 447.3
2018-01-15 | 22:00 | 427 | 175.5 | 255.5902 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 0 | -61 | 427
2018-01-15 | 23:00 | 439.2 | 175.5 | 263.3907 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | -61 | 439.2
2018-01-16 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 253.2774 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -61 | 429.6
2018-01-16 | 1:00 | 448.9 | 175.5 | 264.5545 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 1.5 | -61 | 448.9
2018-01-16 | 2:00 | 456.3 | 175.5 | 264.5822 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 1.4 | -61 | 456.3
2018-01-16 | 3:00 | 465.5 | 175.5 | 264.8573 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 1.5 | -61 | 465.5
2018-01-16 | 4:00 | 469.1 | 175.5 | 264.9344 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 1.5 | -61 | 469.1
2018-01-16 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 264.6709 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 1.6 | -61 | 459.7
2018-01-16 | 6:00 | 460.3 | 175.5 | 264.7191 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 1.6 | -61 | 460.3
2018-01-16 | 7:00 | 451 | 175.5 | 264.4975 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 1.6477 | 0 | 10.1548 | 0 | 1.6 | -61 | 451
2018-01-16 | 8:00 | 467.2 | 175.5 | 264.8129 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 16.925 | 0 | 7.4621 | 0 | 1.7 | -61 | 467.2
2018-01-16 | 9:00 | 467.6 | 175.5 | 261.6552 | 31 | 5.9 | 7.3 | 43.5822 | 0 | 3.6626 | 0 | 0 | -61 | 467.6
2018-01-16 | 10:00 | 455.5 | 175.5 | 246.1758 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 50.1648 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 455.5
2018-01-16 | 11:00 | 445.5 | 175.5 | 232.4746 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 53.0219 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -61 | 445.5
2018-01-16 | 12:00 | 421.2 | 175.5 | 209.2242 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.4474 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -61 | 421.2
2018-01-16 | 13:00 | 443.7 | 175.5 | 246.6882 | 28 | 5.9 | 7.3 | 34.6485 | 0 | 6.6633 | 0 | 0 | -61 | 443.7
2018-01-16 | 14:00 | 452.4 | 175.5 | 256.3906 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 14.1489 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | -61 | 452.4
2018-01-16 | 15:00 | 462.4 | 175.5 | 264.6993 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 2.3004 | 0 | 5.1003 | 0 | 1.3 | -61 | 462.4
2018-01-16 | 16:00 | 476.6 | 175.5 | 265.0262 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 8.9 | -61 | 476.6
2018-01-16 | 17:00 | 483.9 | 175.5 | 265.1812 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4188 | 0 | 17.3 | -61 | 483.9
2018-01-16 | 18:00 | 474.5 | 175.5 | 265.0659 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 8.7 | -61 | 474.5
2018-01-16 | 19:00 | 461.3 | 175.5 | 264.7209 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 1.6 | -61 | 461.3
2018-01-16 | 20:00 | 447.9 | 175.5 | 263.6852 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | -61 | 447.9
2018-01-16 | 21:00 | 432.8 | 175.5 | 263.3643 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9357 | 0 | 0 | -61 | 432.8
2018-01-16 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 254.1334 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 414.3
2018-01-16 | 23:00 | 427.9 | 175.5 | 264.0791 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0.3 | -61 | 427.9
2018-01-17 | 0:00 | 420.7 | 175.5 | 260.3072 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | -61 | 420.7
2018-01-17 | 1:00 | 433.6 | 175.5 | 264.1739 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 5 | -61 | 433.6
2018-01-17 | 2:00 | 448.6 | 175.5 | 264.545 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 4.8 | -61 | 448.6
2018-01-17 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 264.7683 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 7.3 | -61 | 464.3
2018-01-17 | 4:00 | 477.8 | 175.5 | 265.1289 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 10.2 | -61 | 477.8
2018-01-17 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 264.8791 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 9.9 | -61 | 471.4
2018-01-17 | 6:00 | 480.5 | 175.5 | 275.5819 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 3.2 | -61 | 480.5
2018-01-17 | 7:00 | 465.8 | 175.5 | 274.3977 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 2.9967 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -61 | 465.8
2018-01-17 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 274.5231 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 23.9103 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 472.1
2018-01-17 | 9:00 | 468.7 | 175.5 | 259.9556 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 52.6432 | 0 | 0.9012 | 0 | 0 | -61 | 468.7
2018-01-17 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 213.5538 | 28 | 5.9 | 7.3 | 71.0755 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -61 | 440.9
2018-01-17 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 199.415 | 28 | 5.9 | 7.3 | 74.5971 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -61 | 430.1
2018-01-17 | 12:00 | 407 | 175.5 | 187.8329 | 28 | 5.9 | 7.3 | 63.2502 | 0 | 0.2169 | 0 | 0 | -61 | 407
2018-01-17 | 13:00 | 428.5 | 175.5 | 222.3413 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 49.8446 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2018-01-17 | 14:00 | 437.7 | 175.5 | 254.0784 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 26.7758 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -61 | 437.7
2018-01-17 | 15:00 | 449.5 | 175.5 | 262.5614 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 5.2735 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | -61 | 449.5
2018-01-17 | 16:00 | 469.7 | 175.5 | 264.9153 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 9.9 | -61 | 469.7
2018-01-17 | 17:00 | 481 | 175.5 | 265.1542 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 13.5 | -61 | 481
2018-01-17 | 18:00 | 473.9 | 175.5 | 265.0141 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 9.9 | -61 | 473.9
2018-01-17 | 19:00 | 463.2 | 175.5 | 264.7924 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 8.6 | -61 | 463.2
2018-01-17 | 20:00 | 451.9 | 175.5 | 264.5274 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 8.5 | -61 | 451.9
2018-01-17 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 264.2141 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 5.4 | -61 | 435.6
2018-01-17 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 254.7507 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8493 | 0 | 0 | -61 | 415.3
2018-01-17 | 23:00 | 421.6 | 175.5 | 260.9025 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -61 | 421.6
2018-01-18 | 0:00 | 414.6 | 175.5 | 253.6543 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -61 | 414.6
2018-01-18 | 1:00 | 426.4 | 175.5 | 260.9648 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | -61 | 426.4
2018-01-18 | 2:00 | 442 | 175.5 | 264.3206 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | 8.1 | -61 | 442
2018-01-18 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 264.4836 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 10 | -61 | 452.5
2018-01-18 | 4:00 | 458.3 | 175.5 | 264.7591 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 9.9 | -61 | 458.3
2018-01-18 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 264.6245 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 9.9 | -61 | 453.9
2018-01-18 | 6:00 | 459 | 175.5 | 264.7591 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 9.9 | -61 | 459
2018-01-18 | 7:00 | 446.9 | 175.5 | 264.1891 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0.468 | 0 | 3.3429 | 0 | 0 | -61 | 446.9
2018-01-18 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 264.9453 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 5.5937 | 0 | 2.761 | 0 | 9.9 | -61 | 472.1
2018-01-18 | 9:00 | 483.3 | 175.5 | 265.1859 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 16.594 | 0 | 1.6201 | 0 | 10 | -61 | 483.3
2018-01-18 | 10:00 | 471.3 | 175.5 | 262.9456 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 30.1817 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | -61 | 471.3
2018-01-18 | 11:00 | 469.2 | 175.5 | 264.9094 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 30.3866 | 0 | 1.004 | 0 | 10.1 | -61 | 469.2
2018-01-18 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 252.0579 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 33.6823 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | -61 | 446.6
2018-01-18 | 13:00 | 456.9 | 175.5 | 264.6482 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 27.0358 | 0 | 2.316 | 0 | 0.5 | -61 | 456.9
2018-01-18 | 14:00 | 455.5 | 175.5 | 266.9312 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 16.7745 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | -61 | 455.5
2018-01-18 | 15:00 | 468.6 | 175.5 | 272.0168 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 4.6476 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | -61 | 468.6
2018-01-18 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 275.7174 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 5.6 | -61 | 485.9
2018-01-18 | 17:00 | 491.7 | 175.5 | 275.8394 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 11.7 | -61 | 491.7
2018-01-18 | 18:00 | 482.8 | 175.5 | 275.7415 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 1.7 | -61 | 482.8
2018-01-18 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 274.3756 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -61 | 467.2
2018-01-18 | 20:00 | 452.9 | 175.5 | 264.5688 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 4.8 | -61 | 452.9
2018-01-18 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 264.2829 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 5.8 | -61 | 441.2
2018-01-18 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 259.0572 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | -61 | 428.6
2018-01-18 | 23:00 | 444.4 | 175.5 | 264.4143 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 3.7 | -61 | 444.4
2018-01-19 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 261.1304 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6696 | 0 | 0 | -61 | 436.7
2018-01-19 | 1:00 | 450.5 | 175.5 | 264.4975 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 1.6 | -61 | 450.5
2018-01-19 | 2:00 | 466.1 | 175.5 | 264.8598 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9402 | 0 | 5.4 | -61 | 466.1
2018-01-19 | 3:00 | 468.7 | 175.5 | 264.9469 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 5.4 | -61 | 468.7
2018-01-19 | 4:00 | 469.3 | 175.5 | 264.9261 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7739 | 0 | 5.4 | -61 | 469.3
2018-01-19 | 5:00 | 476 | 175.5 | 274.6276 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -61 | 476
2018-01-19 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 274.8666 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | -61 | 485.3
2018-01-19 | 7:00 | 467.4 | 175.5 | 268.8969 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 2.5395 | 0 | 16.8636 | 0 | 0 | -61 | 467.4
2018-01-19 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 274.7437 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 19.2666 | 0 | 13.1897 | 0 | 0 | -61 | 479.2
2018-01-19 | 9:00 | 473.7 | 175.5 | 255.8784 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 47.3298 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | -61 | 473.7
2018-01-19 | 10:00 | 451.7 | 175.5 | 226.0269 | 27 | 5.9 | 7.3 | 60.9098 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -61 | 451.7
2018-01-19 | 11:00 | 442.9 | 175.5 | 215.3095 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 63.5252 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | -61 | 442.9
2018-01-19 | 12:00 | 421.3 | 175.5 | 202.9211 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 54.9067 | 0 | 8.2722 | 0 | 0 | -61 | 421.3
2018-01-19 | 13:00 | 437 | 175.5 | 220.9056 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.5841 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -61 | 437
2018-01-19 | 14:00 | 441.9 | 175.5 | 241.3059 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 34.4637 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | -61 | 441.9
2018-01-19 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 258.2101 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 8.1506 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | -61 | 457.4
2018-01-19 | 16:00 | 473.7 | 175.5 | 264.9776 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 6.2 | -61 | 473.7
2018-01-19 | 17:00 | 488.6 | 175.5 | 265.3173 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 21 | -61 | 488.6
2018-01-19 | 18:00 | 480 | 175.5 | 265.1623 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 13 | -61 | 480
2018-01-19 | 19:00 | 464.9 | 175.5 | 264.8511 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 5.4 | -61 | 464.9
2018-01-19 | 20:00 | 452.1 | 175.5 | 264.4792 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 3.2 | -61 | 452.1
2018-01-19 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 264.3185 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 3.3 | -61 | 439.6
2018-01-19 | 22:00 | 418.8 | 175.5 | 258.0792 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | -61 | 418.8
2018-01-19 | 23:00 | 428.1 | 175.5 | 264.1012 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4988 | 0 | 1.2 | -61 | 428.1
2018-01-20 | 0:00 | 422.7 | 175.5 | 254.3711 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | -61 | 422.7
2018-01-20 | 1:00 | 440.6 | 175.5 | 257.843 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | -61 | 440.6
2018-01-20 | 2:00 | 454.3 | 175.5 | 258.6282 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -61 | 454.3
2018-01-20 | 3:00 | 464.6 | 175.5 | 263.8824 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -61 | 464.6
2018-01-20 | 4:00 | 465.9 | 175.5 | 264.8422 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0.2 | -61 | 465.9
2018-01-20 | 5:00 | 459.6 | 175.5 | 263.8354 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 0 | -61 | 459.6
2018-01-20 | 6:00 | 456.8 | 175.5 | 263.7619 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | -61 | 456.8
2018-01-20 | 7:00 | 431 | 175.5 | 240.5037 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 6.9987 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -61 | 431
2018-01-20 | 8:00 | 429.4 | 175.5 | 236.3168 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 36.5515 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | -61 | 429.4
2018-01-20 | 9:00 | 423.2 | 175.5 | 203.0309 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 63.6715 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -61 | 423.2
2018-01-20 | 10:00 | 408.3 | 175.5 | 181.2208 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 70.2395 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -61 | 408.3
2018-01-20 | 11:00 | 401.6 | 175.5 | 176.1733 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 66.6019 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | -61 | 401.6
2018-01-20 | 12:00 | 386.3 | 175.5 | 166.1954 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 59.8079 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | -61 | 386.3
2018-01-20 | 13:00 | 398.3 | 175.5 | 193.1886 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 43.2059 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | -61 | 398.3
2018-01-20 | 14:00 | 406.4 | 175.5 | 221.5324 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 23.0874 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -61 | 406.4
2018-01-20 | 15:00 | 417 | 175.5 | 251.4477 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 4.2171 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | -61 | 417
2018-01-20 | 16:00 | 437.8 | 175.5 | 254.4163 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | -61 | 437.8
2018-01-20 | 17:00 | 459.7 | 175.5 | 262.9276 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -61 | 459.7
2018-01-20 | 18:00 | 463.9 | 175.5 | 263.0493 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9507 | 0 | 0 | -61 | 463.9
2018-01-20 | 19:00 | 454.5 | 175.5 | 261.1505 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4495 | 0 | 0 | -61 | 454.5
2018-01-20 | 20:00 | 442.3 | 175.5 | 255.8811 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0 | -61 | 442.3
2018-01-20 | 21:00 | 434.2 | 175.5 | 251.1635 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1365 | 0 | 0 | -61 | 434.2
2018-01-20 | 22:00 | 417.4 | 175.5 | 233.8274 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.6726 | 0 | 0 | -61 | 417.4
2018-01-20 | 23:00 | 428.5 | 175.5 | 245.8057 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7943 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2018-01-21 | 0:00 | 428.5 | 175.5 | 245.9294 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1706 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2018-01-21 | 1:00 | 444.1 | 175.5 | 250.1953 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.2047 | 0 | 0 | -61 | 444.1
2018-01-21 | 2:00 | 455.5 | 175.5 | 252.8386 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9614 | 0 | 0 | -61 | 455.5
2018-01-21 | 3:00 | 462.2 | 175.5 | 252.947 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | -61 | 462.2
2018-01-21 | 4:00 | 462.1 | 175.5 | 253.0004 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2996 | 0 | 0 | -61 | 462.1
2018-01-21 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 252.4434 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3566 | 0 | 0 | -61 | 451.6
2018-01-21 | 6:00 | 440.7 | 175.5 | 252.6341 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1659 | 0 | 0 | -61 | 440.7
2018-01-21 | 7:00 | 414.6 | 175.5 | 231.0402 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 5.0168 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | -61 | 414.6
2018-01-21 | 8:00 | 412.1 | 175.5 | 209.1759 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 23.0346 | 0 | 25.4895 | 0 | 0 | -61 | 412.1
2018-01-21 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 187.6662 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 43.0439 | 0 | 26.7899 | 0 | 0 | -61 | 411.9
2018-01-21 | 10:00 | 406.1 | 175.5 | 168.0404 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 56.5042 | 0 | 27.1554 | 0 | 0 | -61 | 406.1
2018-01-21 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 167.6932 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 60.4153 | 0 | 27.6915 | 0 | 0 | -61 | 410.2
2018-01-21 | 12:00 | 405.4 | 175.5 | 164.7936 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 58.4008 | 0 | 27.8056 | 0 | 0 | -61 | 405.4
2018-01-21 | 13:00 | 394.9 | 175.5 | 158.7865 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 53.8051 | 0 | 27.9084 | 0 | 0 | -61 | 394.9
2018-01-21 | 14:00 | 396.2 | 175.5 | 172.587 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 40.7685 | 0 | 28.4445 | 0 | 0 | -61 | 396.2
2018-01-21 | 15:00 | 419.5 | 175.5 | 227.2144 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3042 | 0 | 28.5814 | 0 | 0 | -61 | 419.5
2018-01-21 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 229.1157 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.6843 | 0 | 0 | -61 | 435.1
2018-01-21 | 17:00 | 468.6 | 175.5 | 253.1635 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1365 | 0 | 0 | -61 | 468.6
2018-01-21 | 18:00 | 473.6 | 175.5 | 255.5856 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7144 | 0 | 0 | -61 | 473.6
2018-01-21 | 19:00 | 467 | 175.5 | 253.0394 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3606 | 0 | 0 | -61 | 467
2018-01-21 | 20:00 | 465.3 | 175.5 | 253.0952 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5048 | 0 | 0 | -61 | 465.3
2018-01-21 | 21:00 | 459.3 | 175.5 | 253.0193 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 0 | -61 | 459.3
2018-01-21 | 22:00 | 441.9 | 175.5 | 245.2314 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | -61 | 441.9
2018-01-21 | 23:00 | 454.2 | 175.5 | 252.896 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.904 | 0 | 0 | -61 | 454.2
2018-01-22 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 269.6924 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6076 | 0 | 0 | -61 | 453.6
2018-01-22 | 1:00 | 474 | 175.5 | 287.6289 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0711 | 0 | 0.4 | -61 | 474
2018-01-22 | 2:00 | 486.1 | 175.5 | 286.0583 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6417 | 0 | 0 | -61 | 486.1
2018-01-22 | 3:00 | 499.4 | 175.5 | 288.149 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.151 | 0 | 0.9 | -61 | 499.4
2018-01-22 | 4:00 | 501.4 | 175.5 | 288.1819 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6181 | 0 | 0.9 | -61 | 501.4
2018-01-22 | 5:00 | 496.5 | 175.5 | 294.9478 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | -61 | 496.5
2018-01-22 | 6:00 | 508.2 | 175.5 | 295.2791 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | -61 | 508.2
2018-01-22 | 7:00 | 487.3 | 175.5 | 281.249 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 5.922 | 0 | 20.629 | 0 | 0 | -61 | 487.3
2018-01-22 | 8:00 | 499.6 | 175.5 | 290.6036 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 33.1441 | 0 | 20.2523 | 0 | 0 | -61 | 499.6
2018-01-22 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 269.3974 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 58.6371 | 0 | 19.0655 | 0 | 0 | -61 | 501.3
2018-01-22 | 10:00 | 483.1 | 175.5 | 241.0071 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 68.1997 | 0 | 19.6932 | 0 | 0 | -61 | 483.1
2018-01-22 | 11:00 | 472.3 | 175.5 | 230.5642 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 67.5004 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | -61 | 472.3
2018-01-22 | 12:00 | 452.4 | 175.5 | 220.2844 | 27 | 5.9 | 7.3 | 58.544 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | -61 | 452.4
2018-01-22 | 13:00 | 471.3 | 175.5 | 252.0309 | 27 | 5.9 | 7.3 | 47.7738 | 0 | 16.7953 | 0 | 0 | -61 | 471.3
2018-01-22 | 14:00 | 473.7 | 175.5 | 269.6487 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 30.4198 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -61 | 473.7
2018-01-22 | 15:00 | 484.3 | 175.5 | 282.565 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 7.2814 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | -61 | 484.3
2018-01-22 | 16:00 | 495.9 | 175.5 | 288.0661 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 0.6 | -61 | 495.9
2018-01-22 | 17:00 | 512.7 | 175.5 | 288.4492 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 14.6 | -61 | 512.7
2018-01-22 | 18:00 | 504.4 | 175.5 | 288.25 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 6.1 | -61 | 504.4
2018-01-22 | 19:00 | 489 | 175.5 | 287.9769 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6231 | 0 | 0.9 | -61 | 489
2018-01-22 | 20:00 | 478.1 | 175.5 | 287.7601 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8399 | 0 | 0.9 | -61 | 478.1
2018-01-22 | 21:00 | 458.8 | 175.5 | 283.7762 | 32.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 0 | -61 | 458.8
2018-01-22 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 260.2665 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 0 | -61 | 430.6
2018-01-22 | 23:00 | 443.1 | 175.5 | 272.2645 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -61 | 443.1
2018-01-23 | 0:00 | 438.8 | 175.5 | 266.2031 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0 | -61 | 438.8
2018-01-23 | 1:00 | 456.7 | 175.5 | 283.6862 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | -61 | 456.7
2018-01-23 | 2:00 | 470.8 | 175.5 | 287.5869 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | 0 | 0.9 | -61 | 470.8
2018-01-23 | 3:00 | 478.3 | 175.5 | 287.7042 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 0.9 | -61 | 478.3
2018-01-23 | 4:00 | 485.1 | 175.5 | 287.8203 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 0.9 | -61 | 485.1
2018-01-23 | 5:00 | 484.4 | 175.5 | 287.8063 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8937 | 0 | 0.9 | -61 | 484.4
2018-01-23 | 6:00 | 487.3 | 175.5 | 287.8711 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 0.9 | -61 | 487.3
2018-01-23 | 7:00 | 477.7 | 175.5 | 287.7036 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 1.2482 | 0 | 22.6482 | 0 | 0.2 | -61 | 477.7
2018-01-23 | 8:00 | 495.6 | 175.5 | 287.9951 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 8.9258 | 0 | 22.9791 | 0 | 0.9 | -61 | 495.6
2018-01-23 | 9:00 | 496 | 175.5 | 287.4836 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 22.0043 | 0 | 22.1121 | 0 | 0 | -61 | 496
2018-01-23 | 10:00 | 481.9 | 175.5 | 278.9451 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 26.5456 | 0 | 22.0093 | 0 | 0 | -61 | 481.9
2018-01-23 | 11:00 | 475.7 | 175.5 | 269.906 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 29.9321 | 0 | 21.4619 | 0 | 0 | -61 | 475.7
2018-01-23 | 12:00 | 455.5 | 175.5 | 257.6652 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 23.4355 | 0 | 19.4993 | 0 | 0 | -61 | 455.5
2018-01-23 | 13:00 | 482 | 175.5 | 282.0965 | 41 | 5.9 | 7.3 | 12.9022 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | -61 | 482
2018-01-23 | 14:00 | 491.5 | 175.5 | 285.9268 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 5.4397 | 0 | 16.1335 | 0 | 0 | -61 | 491.5
2018-01-23 | 15:00 | 499.4 | 175.5 | 288.186 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 1.0195 | 0 | 15.4945 | 0 | 0.2 | -61 | 499.4
2018-01-23 | 16:00 | 501.5 | 175.5 | 287.9103 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0 | -61 | 501.5
2018-01-23 | 17:00 | 512.2 | 175.5 | 288.3714 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 8.7 | -61 | 512.2
2018-01-23 | 18:00 | 508.6 | 175.5 | 288.3148 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6852 | 0 | 4.7 | -61 | 508.6
2018-01-23 | 19:00 | 489.9 | 175.5 | 286.1758 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 489.9
2018-01-23 | 20:00 | 481.8 | 175.5 | 287.7385 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0.7 | -61 | 481.8
2018-01-23 | 21:00 | 471 | 175.5 | 284.9229 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -61 | 471
2018-01-23 | 22:00 | 450.8 | 175.5 | 272.647 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.253 | 0 | 0 | -61 | 450.8
2018-01-23 | 23:00 | 460.8 | 175.5 | 283.7228 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7772 | 0 | 0 | -61 | 460.8
2018-01-24 | 0:00 | 459.7 | 175.5 | 282.7268 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | -61 | 459.7
2018-01-24 | 1:00 | 472.4 | 175.5 | 287.5088 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 1.7 | -61 | 472.4
2018-01-24 | 2:00 | 483.7 | 175.5 | 287.867 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.633 | 0 | 0.9 | -61 | 483.7
2018-01-24 | 3:00 | 498.3 | 175.5 | 288.1304 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 8.5 | -61 | 498.3
2018-01-24 | 4:00 | 500.7 | 175.5 | 288.1814 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 8.4 | -61 | 500.7
2018-01-24 | 5:00 | 499.4 | 175.5 | 298.6143 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 0.5 | -61 | 499.4
2018-01-24 | 6:00 | 503.1 | 175.5 | 298.7741 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 0.5 | -61 | 503.1
2018-01-24 | 7:00 | 489.6 | 175.5 | 294.8011 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 4.565 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -61 | 489.6
2018-01-24 | 8:00 | 500.2 | 175.5 | 297.8252 | 36 | 5.9 | 7.3 | 24.7208 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | -61 | 500.2
2018-01-24 | 9:00 | 503.1 | 175.5 | 295.8919 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 35.8272 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -61 | 503.1
2018-01-24 | 10:00 | 483.7 | 175.5 | 271.485 | 27 | 5.9 | 7.3 | 45.455 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | -61 | 483.7
2018-01-24 | 11:00 | 466 | 175.5 | 243.1383 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.9391 | 0 | 15.7226 | 0 | 0 | -61 | 466
2018-01-24 | 12:00 | 439.2 | 175.5 | 209.8166 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 58.9857 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | -61 | 439.2
2018-01-24 | 13:00 | 458.4 | 175.5 | 239.6189 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 49.9123 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | -61 | 458.4
2018-01-24 | 14:00 | 466.3 | 175.5 | 262.6609 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 31.0883 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | -61 | 466.3
2018-01-24 | 15:00 | 487.6 | 175.5 | 287.3408 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 9.2032 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | -61 | 487.6
2018-01-24 | 16:00 | 498.3 | 175.5 | 288.095 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.505 | 0 | 8.5 | -61 | 498.3
2018-01-24 | 17:00 | 516.3 | 175.5 | 288.4291 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 16.7 | -61 | 516.3
2018-01-24 | 18:00 | 513 | 175.5 | 288.487 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 13 | -61 | 513
2018-01-24 | 19:00 | 499.2 | 175.5 | 288.1343 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | 8.5 | -61 | 499.2
2018-01-24 | 20:00 | 493.9 | 175.5 | 287.999 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 8.5 | -61 | 493.9
2018-01-24 | 21:00 | 483.5 | 175.5 | 287.7949 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 8.5 | -61 | 483.5
2018-01-24 | 22:00 | 467.1 | 175.5 | 287.4495 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 4.1 | -61 | 467.1
2018-01-24 | 23:00 | 479.7 | 175.5 | 287.7186 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 8.5 | -61 | 479.7
2018-01-25 | 0:00 | 475.8 | 175.5 | 287.6439 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6561 | 0 | 18.5 | -61 | 475.8
2018-01-25 | 1:00 | 492.2 | 175.5 | 287.9126 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 17.4 | -61 | 492.2
2018-01-25 | 2:00 | 507.5 | 175.5 | 288.3427 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 24.7 | -61 | 507.5
2018-01-25 | 3:00 | 515.4 | 175.5 | 298.9077 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 14.3 | -61 | 515.4
2018-01-25 | 4:00 | 517.7 | 175.5 | 299.0905 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 14.2 | -61 | 517.7
2018-01-25 | 5:00 | 517.7 | 175.5 | 299.0917 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 14.2 | -61 | 517.7
2018-01-25 | 6:00 | 536.3 | 175.5 | 309.8593 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 15.1 | -61 | 536.3
2018-01-25 | 7:00 | 526.3 | 175.5 | 309.6578 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 2.0919 | 0 | 18.0503 | 0 | 3.7 | -61 | 526.3
2018-01-25 | 8:00 | 544.6 | 175.5 | 310.0306 | 60 | 5.9 | 7.3 | 18.8694 | 0 | 24.2 | 0 | 3.8 | -61 | 544.6
2018-01-25 | 9:00 | 547.7 | 175.5 | 309.098 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 37.7185 | 0 | 25.6835 | 0 | 0 | -61 | 547.7
2018-01-25 | 10:00 | 536.1 | 175.5 | 306.1169 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 49.6281 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | -61 | 536.1
2018-01-25 | 11:00 | 529.4 | 175.5 | 298.5339 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 51.6292 | 0 | 24.3369 | 0 | 0 | -61 | 529.4
2018-01-25 | 12:00 | 500.7 | 175.5 | 271.1062 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 51.2239 | 0 | 23.4699 | 0 | 0 | -61 | 500.7
2018-01-25 | 13:00 | 510.4 | 175.5 | 288.7765 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 41.4998 | 0 | 23.8237 | 0 | 0 | -61 | 510.4
2018-01-25 | 14:00 | 507.2 | 175.5 | 294.3567 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 30.2827 | 0 | 23.9606 | 0 | 0 | -61 | 507.2
2018-01-25 | 15:00 | 509.9 | 175.5 | 298.8181 | 37 | 5.9 | 7.3 | 12.8168 | 0 | 24.5651 | 0 | 9 | -61 | 509.9
2018-01-25 | 16:00 | 512.3 | 175.5 | 298.8069 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0305 | 0 | 24.4626 | 0 | 10.6 | -61 | 512.3
2018-01-25 | 17:00 | 526.1 | 175.5 | 299.1859 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3141 | 0 | 14.2 | -61 | 526.1
2018-01-25 | 18:00 | 523.2 | 175.5 | 299.1181 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 14.2 | -61 | 523.2
2018-01-25 | 19:00 | 506.4 | 175.5 | 298.7924 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9076 | 0 | 7.6 | -61 | 506.4
2018-01-25 | 20:00 | 498.7 | 175.5 | 298.6193 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 12.5 | -61 | 498.7
2018-01-25 | 21:00 | 487.8 | 175.5 | 298.4494 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8506 | 0 | 2.5 | -61 | 487.8
2018-01-25 | 22:00 | 461.6 | 175.5 | 283.4333 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | -61 | 461.6
2018-01-25 | 23:00 | 474 | 175.5 | 294.5349 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | -61 | 474
2018-01-26 | 0:00 | 465.2 | 175.5 | 284.5723 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | -61 | 465.2
2018-01-26 | 1:00 | 481.7 | 175.5 | 294.645 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.755 | 0 | 0 | -61 | 481.7
2018-01-26 | 2:00 | 496.4 | 175.5 | 296.2811 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0 | -61 | 496.4
2018-01-26 | 3:00 | 509.6 | 175.5 | 298.1968 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | -61 | 509.6
2018-01-26 | 4:00 | 520 | 175.5 | 299.004 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0.9 | -61 | 520
2018-01-26 | 5:00 | 516.9 | 175.5 | 298.3181 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0819 | 0 | 0 | -61 | 516.9
2018-01-26 | 6:00 | 527.2 | 175.5 | 299.1092 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 7.5 | -61 | 527.2
2018-01-26 | 7:00 | 506.8 | 175.5 | 296.5857 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1889 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | -61 | 506.8
2018-01-26 | 8:00 | 518.9 | 175.5 | 299.0252 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 21.1085 | 0 | 20.3663 | 0 | 0.9 | -61 | 518.9
2018-01-26 | 9:00 | 523.6 | 175.5 | 297.6205 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 38.9521 | 0 | 19.7274 | 0 | 0 | -61 | 523.6
2018-01-26 | 10:00 | 517.3 | 175.5 | 295.3883 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8032 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | -61 | 517.3
2018-01-26 | 11:00 | 515.2 | 175.5 | 287.5671 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 52.9027 | 0 | 19.8302 | 0 | 0 | -61 | 515.2
2018-01-26 | 12:00 | 485.5 | 175.5 | 265.6517 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 43.0414 | 0 | 21.9069 | 0 | 0 | -61 | 485.5
2018-01-26 | 13:00 | 489.5 | 175.5 | 264.7413 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 46.8928 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | -61 | 489.5
2018-01-26 | 14:00 | 489.9 | 175.5 | 277.763 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 31.9839 | 0 | 21.5531 | 0 | 0 | -61 | 489.9
2018-01-26 | 15:00 | 498 | 175.5 | 288.1691 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 9.857 | 0 | 21.0739 | 0 | 6 | -61 | 498
2018-01-26 | 16:00 | 500.8 | 175.5 | 288.1611 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1075 | 0 | 20.7314 | 0 | 4.7 | -61 | 500.8
2018-01-26 | 17:00 | 514.7 | 175.5 | 288.4389 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 9 | -61 | 514.7
2018-01-26 | 18:00 | 509.1 | 175.5 | 288.3325 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 9 | -61 | 509.1
2018-01-26 | 19:00 | 493 | 175.5 | 288.0473 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1527 | 0 | 4.6 | -61 | 493
2018-01-26 | 20:00 | 482.9 | 175.5 | 287.8698 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 7.4 | -61 | 482.9
2018-01-26 | 21:00 | 471 | 175.5 | 287.5714 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 4.2 | -61 | 471
2018-01-26 | 22:00 | 453.2 | 175.5 | 278.6264 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 0 | -61 | 453.2
2018-01-26 | 23:00 | 468.7 | 175.5 | 287.5749 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 5 | -61 | 468.7
2018-01-27 | 0:00 | 460.8 | 175.5 | 273.0123 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | -61 | 460.8
2018-01-27 | 1:00 | 476.7 | 175.5 | 278.1721 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5279 | 0 | 0 | -61 | 476.7
2018-01-27 | 2:00 | 489.1 | 175.5 | 284.352 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0 | -61 | 489.1
2018-01-27 | 3:00 | 497.7 | 175.5 | 288.1243 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0.9 | -61 | 497.7
2018-01-27 | 4:00 | 494.5 | 175.5 | 286.691 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -61 | 494.5
2018-01-27 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 284.3452 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | -61 | 489.4
2018-01-27 | 6:00 | 486.5 | 175.5 | 284.2689 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -61 | 486.5
2018-01-27 | 7:00 | 460.8 | 175.5 | 265.1917 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 3.5495 | 0 | 12.8588 | 0 | 0 | -61 | 460.8
2018-01-27 | 8:00 | 469 | 175.5 | 275.4819 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 23.4372 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | -61 | 469
2018-01-27 | 9:00 | 478.1 | 175.5 | 273.7489 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 34.0747 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | -61 | 478.1
2018-01-27 | 10:00 | 471.9 | 175.5 | 258.1165 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 40.5292 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | -61 | 471.9
2018-01-27 | 11:00 | 455.6 | 175.5 | 231.9747 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 50.3481 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | -61 | 455.6
2018-01-27 | 12:00 | 426.1 | 175.5 | 197.0108 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 56.6449 | 0 | 18.2443 | 0 | 0 | -61 | 426.1
2018-01-27 | 13:00 | 426.5 | 175.5 | 204.5654 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 49.4562 | 0 | 18.2784 | 0 | 0 | -61 | 426.5
2018-01-27 | 14:00 | 426 | 175.5 | 221.3363 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 31.8885 | 0 | 18.5752 | 0 | 0 | -61 | 426
2018-01-27 | 15:00 | 431.8 | 175.5 | 248.0905 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 11.2423 | 0 | 18.2672 | 0 | 0 | -61 | 431.8
2018-01-27 | 16:00 | 438.4 | 175.5 | 255.8238 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0174 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | -61 | 438.4
2018-01-27 | 17:00 | 469.1 | 175.5 | 274.3722 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -61 | 469.1
2018-01-27 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 274.2942 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | -61 | 469.7
2018-01-27 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 274.1071 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | -61 | 460.6
2018-01-27 | 20:00 | 454.6 | 175.5 | 274.0143 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 0 | -61 | 454.6
2018-01-27 | 21:00 | 444.2 | 175.5 | 272.6915 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3085 | 0 | 0 | -61 | 444.2
2018-01-27 | 22:00 | 432 | 175.5 | 259.3746 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 0 | -61 | 432
2018-01-27 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 274.0203 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7797 | 0 | 0 | -61 | 453.9
2018-01-28 | 0:00 | 449 | 175.5 | 260.2288 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -61 | 449
2018-01-28 | 1:00 | 469.6 | 175.5 | 268.8995 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | -61 | 469.6
2018-01-28 | 2:00 | 481.9 | 175.5 | 269.0758 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 481.9
2018-01-28 | 3:00 | 486.7 | 175.5 | 272.6578 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -61 | 486.7
2018-01-28 | 4:00 | 484.2 | 175.5 | 269.1999 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8001 | 0 | 0 | -61 | 484.2
2018-01-28 | 5:00 | 469.6 | 175.5 | 268.906 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | -61 | 469.6
2018-01-28 | 6:00 | 453.8 | 175.5 | 267.373 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | -61 | 453.8
2018-01-28 | 7:00 | 426.4 | 175.5 | 243.1989 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 6.8778 | 0 | 22.1233 | 0 | 0 | -61 | 426.4
2018-01-28 | 8:00 | 424.8 | 175.5 | 217.0431 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 32.9167 | 0 | 20.6402 | 0 | 0 | -61 | 424.8
2018-01-28 | 9:00 | 425.1 | 175.5 | 207.4161 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.1027 | 0 | 18.3812 | 0 | 0 | -61 | 425.1
2018-01-28 | 10:00 | 416.1 | 175.5 | 179.2943 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 59.6607 | 0 | 22.945 | 0 | 0 | -61 | 416.1
2018-01-28 | 11:00 | 406.6 | 175.5 | 164.1717 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 65.4885 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | -61 | 406.6
2018-01-28 | 12:00 | 394.6 | 175.5 | 153.4263 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 64.1086 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | -61 | 394.6
2018-01-28 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 172.9376 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 46.7744 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | -61 | 396.8
2018-01-28 | 14:00 | 403.7 | 175.5 | 204.6306 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 22.3581 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | -61 | 403.7
2018-01-28 | 15:00 | 410.9 | 175.5 | 231.1277 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 6.4722 | 0 | 19.1001 | 0 | 0 | -61 | 410.9
2018-01-28 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 241.5174 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1062 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | -61 | 422.1
2018-01-28 | 17:00 | 459.4 | 175.5 | 268.6372 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | -61 | 459.4
2018-01-28 | 18:00 | 466.8 | 175.5 | 268.8083 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 0 | -61 | 466.8
2018-01-28 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 268.6151 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -61 | 457.7
2018-01-28 | 20:00 | 454.5 | 175.5 | 268.5532 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -61 | 454.5
2018-01-28 | 21:00 | 459.1 | 175.5 | 268.6894 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -61 | 459.1
2018-01-28 | 22:00 | 447 | 175.5 | 267.8082 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | -61 | 447
2018-01-28 | 23:00 | 463.8 | 175.5 | 269.042 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | -61 | 463.8
2018-01-29 | 0:00 | 459.1 | 175.5 | 282.3573 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | -61 | 459.1
2018-01-29 | 1:00 | 480.1 | 175.5 | 291.3195 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0 | -61 | 480.1
2018-01-29 | 2:00 | 491.4 | 175.5 | 291.6048 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -61 | 491.4
2018-01-29 | 3:00 | 496.2 | 175.5 | 291.6779 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -61 | 496.2
2018-01-29 | 4:00 | 496.5 | 175.5 | 291.6715 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1285 | 0 | 0 | -61 | 496.5
2018-01-29 | 5:00 | 496.1 | 175.5 | 291.643 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.257 | 0 | 0 | -61 | 496.1
2018-01-29 | 6:00 | 499.8 | 175.5 | 292.804 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -61 | 499.8
2018-01-29 | 7:00 | 491.7 | 175.5 | 290.7823 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 5.8502 | 0 | 19.5675 | 0 | 0 | -61 | 491.7
2018-01-29 | 8:00 | 502.7 | 175.5 | 293.045 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 20.6834 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | -61 | 502.7
2018-01-29 | 9:00 | 506.3 | 175.5 | 290.5821 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 41.5792 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -61 | 506.3
2018-01-29 | 10:00 | 488.6 | 175.5 | 256.0726 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 61.5409 | 0 | 16.8865 | 0 | 0 | -61 | 488.6
2018-01-29 | 11:00 | 475.5 | 175.5 | 238.5807 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 66.9714 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -61 | 475.5
2018-01-29 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 213.0513 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 62.5655 | 0 | 17.1832 | 0 | 0 | -61 | 447.4
2018-01-29 | 13:00 | 462.6 | 175.5 | 235.254 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9812 | 0 | 17.7648 | 0 | 0 | -61 | 462.6
2018-01-29 | 14:00 | 469.6 | 175.5 | 257.773 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 35.3904 | 0 | 19.2366 | 0 | 0 | -61 | 469.6
2018-01-29 | 15:00 | 485.6 | 175.5 | 281.3321 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.2124 | 0 | 18.2555 | 0 | 0 | -61 | 485.6
2018-01-29 | 16:00 | 492 | 175.5 | 289.7724 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1291 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -61 | 492
2018-01-29 | 17:00 | 511 | 175.5 | 293.3175 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | 0 | 7 | -61 | 511
2018-01-29 | 18:00 | 507.2 | 175.5 | 293.2841 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 6.2 | -61 | 507.2
2018-01-29 | 19:00 | 491.8 | 175.5 | 291.599 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | -61 | 491.8
2018-01-29 | 20:00 | 484.4 | 175.5 | 292.0251 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | 0 | 0 | -61 | 484.4
2018-01-29 | 21:00 | 472 | 175.5 | 287.0922 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -61 | 472
2018-01-29 | 22:00 | 449.5 | 175.5 | 278.1404 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1596 | 0 | 0 | -61 | 449.5
2018-01-29 | 23:00 | 465.9 | 175.5 | 291.0508 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -61 | 465.9
2018-01-30 | 0:00 | 461 | 175.5 | 287.334 | 32.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -61 | 461
2018-01-30 | 1:00 | 477.3 | 175.5 | 289.605 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | -61 | 477.3
2018-01-30 | 2:00 | 496.2 | 175.5 | 293.0219 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 4.8 | -61 | 496.2
2018-01-30 | 3:00 | 502.8 | 175.5 | 293.2581 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 4.8 | -61 | 502.8
2018-01-30 | 4:00 | 507.1 | 175.5 | 293.2155 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6845 | 0 | 4.8 | -61 | 507.1
2018-01-30 | 5:00 | 505.1 | 175.5 | 300.6055 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4945 | 0 | 0 | -61 | 505.1
2018-01-30 | 6:00 | 512.8 | 175.5 | 301.6605 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6395 | 0 | 0 | -61 | 512.8
2018-01-30 | 7:00 | 495.9 | 175.5 | 290.4032 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 10.6549 | 0 | 16.0419 | 0 | 0 | -61 | 495.9
2018-01-30 | 8:00 | 500.5 | 175.5 | 289.8218 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 39.2098 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -61 | 500.5
2018-01-30 | 9:00 | 500.4 | 175.5 | 271.4393 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 57.9831 | 0 | 16.9776 | 0 | 0 | -61 | 500.4
2018-01-30 | 10:00 | 485.5 | 175.5 | 246.914 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 66.6498 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | -61 | 485.5
2018-01-30 | 11:00 | 475.8 | 175.5 | 236.8984 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 68.3348 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | -61 | 475.8
2018-01-30 | 12:00 | 460.7 | 175.5 | 225.7851 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 62.6044 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -61 | 460.7
2018-01-30 | 13:00 | 480.4 | 175.5 | 259.6342 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 48.3296 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | -61 | 480.4
2018-01-30 | 14:00 | 478.1 | 175.5 | 260.7129 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 38.6887 | 0 | 21.5984 | 0 | 0 | -61 | 478.1
2018-01-30 | 15:00 | 487.5 | 175.5 | 287.3715 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 16.2072 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -61 | 487.5
2018-01-30 | 16:00 | 494.4 | 175.5 | 288.318 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3161 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | -61 | 494.4
2018-01-30 | 17:00 | 515.8 | 175.5 | 293.4329 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 4.8 | -61 | 515.8
2018-01-30 | 18:00 | 514 | 175.5 | 293.4586 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 4.8 | -61 | 514
2018-01-30 | 19:00 | 500.1 | 175.5 | 293.1457 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 2 | -61 | 500.1
2018-01-30 | 20:00 | 492.1 | 175.5 | 292.9674 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 4.8 | -61 | 492.1
2018-01-30 | 21:00 | 480.4 | 175.5 | 292.7967 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5033 | 0 | 1 | -61 | 480.4
2018-01-30 | 22:00 | 461.8 | 175.5 | 282.0228 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | -61 | 461.8
2018-01-30 | 23:00 | 470.3 | 175.5 | 291.1987 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | -61 | 470.3
2018-01-31 | 0:00 | 465.1 | 175.5 | 285.5734 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4266 | 0 | 0 | -61 | 465.1
2018-01-31 | 1:00 | 484.8 | 175.5 | 292.8332 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 1.6 | -61 | 484.8
2018-01-31 | 2:00 | 500.8 | 175.5 | 293.1617 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7383 | 0 | 7.1 | -61 | 500.8
2018-01-31 | 3:00 | 507.1 | 175.5 | 293.2517 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 7.1 | -61 | 507.1
2018-01-31 | 4:00 | 510.7 | 175.5 | 293.3879 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 7.1 | -61 | 510.7
2018-01-31 | 5:00 | 505.8 | 175.5 | 302.3653 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | -61 | 505.8
2018-01-31 | 6:00 | 510.8 | 175.5 | 302.4384 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6616 | 0 | 0 | -61 | 510.8
2018-01-31 | 7:00 | 495 | 175.5 | 292.1304 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 5.9208 | 0 | 13.7488 | 0 | 0 | -61 | 495
2018-01-31 | 8:00 | 500.4 | 175.5 | 290.4391 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 36.3752 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -61 | 500.4
2018-01-31 | 9:00 | 501.8 | 175.5 | 284.508 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 52.452 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -61 | 501.8
2018-01-31 | 10:00 | 489.1 | 175.5 | 258.0233 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0604 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | -61 | 489.1
2018-01-31 | 11:00 | 484.4 | 175.5 | 252.7986 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 66.6951 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | -61 | 484.4
2018-01-31 | 12:00 | 465.2 | 175.5 | 239.4345 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0416 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -61 | 465.2
2018-01-31 | 13:00 | 478.2 | 175.5 | 256.031 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 57.082 | 0 | 9.687 | 0 | 0 | -61 | 478.2
2018-01-31 | 14:00 | 474 | 175.5 | 266.4298 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 36.6592 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | -61 | 474
2018-01-31 | 15:00 | 483.7 | 175.5 | 292.7675 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 12.1579 | 0 | 8.3746 | 0 | 0 | -61 | 483.7
2018-01-31 | 16:00 | 487.7 | 175.5 | 292.8557 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1247 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -61 | 487.7
2018-01-31 | 17:00 | 507.6 | 175.5 | 293.3423 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 10.2 | -61 | 507.6
2018-01-31 | 18:00 | 504.4 | 175.5 | 293.2804 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1196 | 0 | 7.1 | -61 | 504.4
2018-01-31 | 19:00 | 489.9 | 175.5 | 292.9756 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 2.3 | -61 | 489.9
2018-01-31 | 20:00 | 482 | 175.5 | 292.7507 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8493 | 0 | 7.1 | -61 | 482
2018-01-31 | 21:00 | 469.4 | 175.5 | 292.5704 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 5 | -61 | 469.4
2018-01-31 | 22:00 | 451.1 | 175.5 | 285.3334 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -61 | 451.1
2018-01-31 | 23:00 | 469.6 | 175.5 | 292.5937 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9063 | 0 | 7 | -61 | 469.6
2018-02-01 | 0:00 | 464.5 | 175.5 | 292.4354 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 4.6 | -61 | 464.5
2018-02-01 | 1:00 | 483 | 175.5 | 292.8266 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 10 | -61 | 483
2018-02-01 | 2:00 | 497.5 | 175.5 | 293.1347 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 12.6 | -61 | 497.5
2018-02-01 | 3:00 | 508.1 | 175.5 | 293.3495 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 12.7 | -61 | 508.1
2018-02-01 | 4:00 | 507.9 | 175.5 | 293.3166 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 12.8 | -61 | 507.9
2018-02-01 | 5:00 | 505.1 | 175.5 | 293.2973 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 12.7 | -61 | 505.1
2018-02-01 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 293.494 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 20.8 | -61 | 514.2
2018-02-01 | 7:00 | 494.6 | 175.5 | 293.0205 | 59 | 5.9 | 7.3 | 9.7056 | 0 | 1.9739 | 0 | 3.2 | -61 | 494.6
2018-02-01 | 8:00 | 497.1 | 175.5 | 291.7094 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 37.7015 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | -61 | 497.1
2018-02-01 | 9:00 | 488.7 | 175.5 | 270.3664 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 63.7898 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | -61 | 488.7
2018-02-01 | 10:00 | 471.4 | 175.5 | 242.4182 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 75.02 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | -61 | 471.4
2018-02-01 | 11:00 | 458.9 | 175.5 | 218.653 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 86.5478 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | -61 | 458.9
2018-02-01 | 12:00 | 428.6 | 175.5 | 194.7547 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 78.9843 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | -61 | 428.6
2018-02-01 | 13:00 | 442.9 | 175.5 | 219.0041 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 69.126 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -61 | 442.9
2018-02-01 | 14:00 | 446.2 | 175.5 | 237.2918 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 51.801 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | -61 | 446.2
2018-02-01 | 15:00 | 458.5 | 175.5 | 279.1174 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 20.5838 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -61 | 458.5
2018-02-01 | 16:00 | 474.1 | 175.5 | 289.0615 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7799 | 0 | 0.9586 | 0 | 0 | -61 | 474.1
2018-02-01 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 293.1129 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 12.8 | -61 | 500.9
2018-02-01 | 18:00 | 500.2 | 175.5 | 293.2012 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 12.7 | -61 | 500.2
2018-02-01 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 292.9129 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 11.1 | -61 | 488.3
2018-02-01 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 292.7362 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 12.8 | -61 | 479.8
2018-02-01 | 21:00 | 469.1 | 175.5 | 292.586 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 11.6 | -61 | 469.1
2018-02-01 | 22:00 | 448.5 | 175.5 | 286.241 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -61 | 448.5
2018-02-01 | 23:00 | 467.1 | 175.5 | 292.4245 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 10.9 | -61 | 467.1
2018-02-02 | 0:00 | 462.7 | 175.5 | 292.5025 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 2.9 | -61 | 462.7
2018-02-02 | 1:00 | 480 | 175.5 | 292.7551 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 0.9 | -61 | 480
2018-02-02 | 2:00 | 498.9 | 175.5 | 293.1205 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 9.4 | -61 | 498.9
2018-02-02 | 3:00 | 510.4 | 175.5 | 293.3105 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 16.8 | -61 | 510.4
2018-02-02 | 4:00 | 513.1 | 175.5 | 293.5017 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 19.4 | -61 | 513.1
2018-02-02 | 5:00 | 512.2 | 175.5 | 293.3567 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 18.2 | -61 | 512.2
2018-02-02 | 6:00 | 516.2 | 175.5 | 293.4587 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 20.9 | -61 | 516.2
2018-02-02 | 7:00 | 498.8 | 175.5 | 293.1844 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 8.0804 | 0 | 6.4352 | 0 | 5.5 | -61 | 498.8
2018-02-02 | 8:00 | 498.2 | 175.5 | 287.992 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6527 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -61 | 498.2
2018-02-02 | 9:00 | 490.5 | 175.5 | 270.7982 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 60.4035 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -61 | 490.5
2018-02-02 | 10:00 | 473 | 175.5 | 236.3308 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 76.5496 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -61 | 473
2018-02-02 | 11:00 | 462.1 | 175.5 | 216.9519 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 85.7474 | 0 | 6.4007 | 0 | 0 | -61 | 462.1
2018-02-02 | 12:00 | 427 | 175.5 | 190.1189 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 78.2466 | 0 | 5.1345 | 0 | 0 | -61 | 427
2018-02-02 | 13:00 | 440.4 | 175.5 | 210.9501 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 71.0781 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | -61 | 440.4
2018-02-02 | 14:00 | 446.2 | 175.5 | 234.2366 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 53.9338 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -61 | 446.2
2018-02-02 | 15:00 | 457 | 175.5 | 271.9652 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 24.0192 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -61 | 457
2018-02-02 | 16:00 | 474.7 | 175.5 | 288.38 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8944 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 474.7
2018-02-02 | 17:00 | 499.8 | 175.5 | 293.1158 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 9.4 | -61 | 499.8
2018-02-02 | 18:00 | 495.7 | 175.5 | 293.0696 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 9.4 | -61 | 495.7
2018-02-02 | 19:00 | 482.3 | 175.5 | 292.754 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 5.3 | -61 | 482.3
2018-02-02 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 292.6909 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 9.2 | -61 | 473.6
2018-02-02 | 21:00 | 465.8 | 175.5 | 292.4633 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0.3 | -61 | 465.8
2018-02-02 | 22:00 | 450.4 | 175.5 | 278.9372 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | -61 | 450.4
2018-02-02 | 23:00 | 466.6 | 175.5 | 292.3424 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | -61 | 466.6
2018-02-03 | 0:00 | 460 | 175.5 | 266.5452 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -61 | 460
2018-02-03 | 1:00 | 476.3 | 175.5 | 270.2107 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | -61 | 476.3
2018-02-03 | 2:00 | 487.8 | 175.5 | 279.7678 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9322 | 0 | 0 | -61 | 487.8
2018-02-03 | 3:00 | 497.1 | 175.5 | 285.8553 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 0 | -61 | 497.1
2018-02-03 | 4:00 | 489.8 | 175.5 | 279.7638 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | -61 | 489.8
2018-02-03 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 271.304 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -61 | 479.5
2018-02-03 | 6:00 | 470.9 | 175.5 | 271.0502 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | -61 | 470.9
2018-02-03 | 7:00 | 449.4 | 175.5 | 252.2988 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 6.4642 | 0 | 22.637 | 0 | 0 | -61 | 449.4
2018-02-03 | 8:00 | 459.2 | 175.5 | 260.5821 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 23.4171 | 0 | 22.1008 | 0 | 0 | -61 | 459.2
2018-02-03 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 235.6042 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 47.4946 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -61 | 457.9
2018-02-03 | 10:00 | 441.8 | 175.5 | 205.1395 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 61.5396 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | -61 | 441.8
2018-02-03 | 11:00 | 428.4 | 175.5 | 185.8919 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 66.9767 | 0 | 22.4314 | 0 | 0 | -61 | 428.4
2018-02-03 | 12:00 | 410.6 | 175.5 | 177.7587 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 55.7465 | 0 | 23.9948 | 0 | 0 | -61 | 410.6
2018-02-03 | 13:00 | 409.7 | 175.5 | 175.4847 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 56.0137 | 0 | 25.1016 | 0 | 0 | -61 | 409.7
2018-02-03 | 14:00 | 416 | 175.5 | 203.3922 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 36.5969 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -61 | 416
2018-02-03 | 15:00 | 428.8 | 175.5 | 241.778 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 10.0871 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | -61 | 428.8
2018-02-03 | 16:00 | 438.6 | 175.5 | 251.535 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2923 | 0 | 23.5727 | 0 | 0 | -61 | 438.6
2018-02-03 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 268.8052 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2948 | 0 | 0 | -61 | 465.5
2018-02-03 | 18:00 | 467.8 | 175.5 | 268.8112 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | -61 | 467.8
2018-02-03 | 19:00 | 458.1 | 175.5 | 268.6189 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4811 | 0 | 0 | -61 | 458.1
2018-02-03 | 20:00 | 452 | 175.5 | 268.451 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | -61 | 452
2018-02-03 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 268.3281 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2719 | 0 | 0 | -61 | 444.6
2018-02-03 | 22:00 | 428.5 | 175.5 | 245.5132 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6868 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2018-02-03 | 23:00 | 460.8 | 175.5 | 268.704 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -61 | 460.8
2018-02-04 | 0:00 | 457.1 | 175.5 | 257.8968 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | -61 | 457.1
2018-02-04 | 1:00 | 467.7 | 175.5 | 255.157 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | -61 | 467.7
2018-02-04 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 264.2538 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4462 | 0 | 0 | -61 | 479.2
2018-02-04 | 3:00 | 486.5 | 175.5 | 273.3236 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | -61 | 486.5
2018-02-04 | 4:00 | 486.3 | 175.5 | 273.0895 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -61 | 486.3
2018-02-04 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 259.8517 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 0 | -61 | 466.9
2018-02-04 | 6:00 | 451.1 | 175.5 | 252.9108 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3892 | 0 | 0 | -61 | 451.1
2018-02-04 | 7:00 | 424.4 | 175.5 | 242.3589 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6326 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | -61 | 424.4
2018-02-04 | 8:00 | 426.8 | 175.5 | 248.0832 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 8.3171 | 0 | 17.3997 | 0 | 0 | -61 | 426.8
2018-02-04 | 9:00 | 426.2 | 175.5 | 241.6519 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 14.2283 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -61 | 426.2
2018-02-04 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 226.5046 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 18.5346 | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | -61 | 414.8
2018-02-04 | 11:00 | 404.3 | 175.5 | 209.6801 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 24.6306 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | -61 | 404.3
2018-02-04 | 12:00 | 391.8 | 175.5 | 192.6058 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 29.5929 | 0 | 16.6013 | 0 | 0 | -61 | 391.8
2018-02-04 | 13:00 | 387.4 | 175.5 | 194.3008 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 23.4067 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | -61 | 387.4
2018-02-04 | 14:00 | 387.8 | 175.5 | 198.0972 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 18.8465 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | -61 | 387.8
2018-02-04 | 15:00 | 392 | 175.5 | 208.3917 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 12.2841 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 392
2018-02-04 | 16:00 | 404.9 | 175.5 | 222.9473 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0.9554 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | -61 | 404.9
2018-02-04 | 17:00 | 449.4 | 175.5 | 258.3345 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0655 | 0 | 0 | -61 | 449.4
2018-02-04 | 18:00 | 456.1 | 175.5 | 258.4128 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8872 | 0 | 0 | -61 | 456.1
2018-02-04 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 258.3036 | 42.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0964 | 0 | 0 | -61 | 449.9
2018-02-04 | 20:00 | 446 | 175.5 | 258.2666 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | -61 | 446
2018-02-04 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 258.1015 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 0 | -61 | 438.8
2018-02-04 | 22:00 | 410.8 | 175.5 | 238.9738 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -61 | 410.8
2018-02-04 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 250.9855 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | -61 | 424.5
2018-02-05 | 0:00 | 425.3 | 175.5 | 250.8509 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5491 | 0 | 0 | -61 | 425.3
2018-02-05 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 271.0349 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 0 | -61 | 446.6
2018-02-05 | 2:00 | 456.2 | 175.5 | 278.9429 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | -61 | 456.2
2018-02-05 | 3:00 | 460.1 | 175.5 | 280.3224 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | -61 | 460.1
2018-02-05 | 4:00 | 465.2 | 175.5 | 280.3963 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4037 | 0 | 0 | -61 | 465.2
2018-02-05 | 5:00 | 473.6 | 175.5 | 278.2983 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -61 | 473.6
2018-02-05 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 280.7967 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | -61 | 485.3
2018-02-05 | 7:00 | 471.4 | 175.5 | 276.3218 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3395 | 0 | 16.3387 | 0 | 0 | -61 | 471.4
2018-02-05 | 8:00 | 488.4 | 175.5 | 280.9437 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 7.9048 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | -61 | 488.4
2018-02-05 | 9:00 | 506.5 | 175.5 | 281.3367 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 23.7045 | 0 | 14.5588 | 0 | 0 | -61 | 506.5
2018-02-05 | 10:00 | 497 | 175.5 | 273.1189 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 33.689 | 0 | 13.2921 | 0 | 0 | -61 | 497
2018-02-05 | 11:00 | 476.3 | 175.5 | 266.2278 | 26 | 5.9 | 7.3 | 44.5632 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | -61 | 476.3
2018-02-05 | 12:00 | 443.2 | 175.5 | 226.7834 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 50.5144 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 | -61 | 443.2
2018-02-05 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 239.5212 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 44.6401 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -61 | 450.6
2018-02-05 | 14:00 | 458.4 | 175.5 | 259.565 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 32.0653 | 0 | 13.2697 | 0 | 0 | -61 | 458.4
2018-02-05 | 15:00 | 469.4 | 175.5 | 269.5762 | 43 | 5.9 | 7.3 | 16.824 | 0 | 12.2998 | 0 | 0 | -61 | 469.4
2018-02-05 | 16:00 | 475.3 | 175.5 | 278.1129 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0.872 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -61 | 475.3
2018-02-05 | 17:00 | 497.2 | 175.5 | 284.1159 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 6.2 | -61 | 497.2
2018-02-05 | 18:00 | 498.6 | 175.5 | 284.2287 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 8.4 | -61 | 498.6
2018-02-05 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 280.7367 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -61 | 482.1
2018-02-05 | 20:00 | 466.5 | 175.5 | 274.454 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | -61 | 466.5
2018-02-05 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 273.0998 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2002 | 0 | 0 | -61 | 449.6
2018-02-05 | 22:00 | 430.8 | 175.5 | 264.9676 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -61 | 430.8
2018-02-05 | 23:00 | 439.9 | 175.5 | 271.4897 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -61 | 439.9
2018-02-06 | 0:00 | 431.1 | 175.5 | 264.7608 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | -61 | 431.1
2018-02-06 | 1:00 | 453.1 | 175.5 | 283.3194 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 1 | -61 | 453.1
2018-02-06 | 2:00 | 467.3 | 175.5 | 283.5258 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 7.2 | -61 | 467.3
2018-02-06 | 3:00 | 477.2 | 175.5 | 283.6848 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 7.5 | -61 | 477.2
2018-02-06 | 4:00 | 480.1 | 175.5 | 283.7848 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 7.5 | -61 | 480.1
2018-02-06 | 5:00 | 480.7 | 175.5 | 283.7615 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 7.5 | -61 | 480.7
2018-02-06 | 6:00 | 490.9 | 175.5 | 284.0423 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 7.4 | -61 | 490.9
2018-02-06 | 7:00 | 480.8 | 175.5 | 283.7955 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 3.2082 | 0 | 5.7963 | 0 | 5 | -61 | 480.8
2018-02-06 | 8:00 | 494.8 | 175.5 | 284.0961 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 20.9277 | 0 | 5.8762 | 0 | 7.6 | -61 | 494.8
2018-02-06 | 9:00 | 500.8 | 175.5 | 284.2095 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 30.6657 | 0 | 3.9248 | 0 | 7.6 | -61 | 500.8
2018-02-06 | 10:00 | 485.3 | 175.5 | 277.143 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 41.8093 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | -61 | 485.3
2018-02-06 | 11:00 | 473 | 175.5 | 271.6192 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 42.9431 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -61 | 473
2018-02-06 | 12:00 | 433.9 | 175.5 | 221.3539 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 56.3992 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -61 | 433.9
2018-02-06 | 13:00 | 454.7 | 175.5 | 254.3278 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 43.7935 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | -61 | 454.7
2018-02-06 | 14:00 | 453.9 | 175.5 | 260.873 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 33.26 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | -61 | 453.9
2018-02-06 | 15:00 | 467.4 | 175.5 | 282.7613 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 14.3002 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -61 | 467.4
2018-02-06 | 16:00 | 473.3 | 175.5 | 283.3344 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1311 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | -61 | 473.3
2018-02-06 | 17:00 | 496 | 175.5 | 284.0764 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 13.5 | -61 | 496
2018-02-06 | 18:00 | 493.7 | 175.5 | 284.0703 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8297 | 0 | 11.4 | -61 | 493.7
2018-02-06 | 19:00 | 482.8 | 175.5 | 283.9025 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 7.5 | -61 | 482.8
2018-02-06 | 20:00 | 473.5 | 175.5 | 283.7073 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 7.3 | -61 | 473.5
2018-02-06 | 21:00 | 465.3 | 175.5 | 283.4611 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 7.5 | -61 | 465.3
2018-02-06 | 22:00 | 448 | 175.5 | 283.2133 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 1.3 | -61 | 448
2018-02-06 | 23:00 | 460.3 | 175.5 | 283.3751 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 7.5 | -61 | 460.3
2018-02-07 | 0:00 | 455.1 | 175.5 | 283.29 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 8.4 | -61 | 455.1
2018-02-07 | 1:00 | 471.8 | 175.5 | 283.633 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 11 | -61 | 471.8
2018-02-07 | 2:00 | 487.5 | 175.5 | 283.9731 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 15.2 | -61 | 487.5
2018-02-07 | 3:00 | 499 | 175.5 | 284.1535 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 16.2 | -61 | 499
2018-02-07 | 4:00 | 502.1 | 175.5 | 284.1779 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 19.4 | -61 | 502.1
2018-02-07 | 5:00 | 500.6 | 175.5 | 284.1603 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 18.1 | -61 | 500.6
2018-02-07 | 6:00 | 508.4 | 175.5 | 284.3972 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 25.8 | -61 | 508.4
2018-02-07 | 7:00 | 488.8 | 175.5 | 283.9931 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 12.0833 | 0 | 3.0236 | 0 | 3.3 | -61 | 488.8
2018-02-07 | 8:00 | 496.1 | 175.5 | 284.0966 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 39.6709 | 0 | 4.6325 | 0 | 4.3 | -61 | 496.1
2018-02-07 | 9:00 | 491.2 | 175.5 | 271.8778 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 58.5737 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | -61 | 491.2
2018-02-07 | 10:00 | 472.5 | 175.5 | 238.2329 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 73.9407 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -61 | 472.5
2018-02-07 | 11:00 | 458 | 175.5 | 210.8262 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 83.4246 | 0 | 9.9492 | 0 | 0 | -61 | 458
2018-02-07 | 12:00 | 426.9 | 175.5 | 179.982 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 81.366 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | -61 | 426.9
2018-02-07 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 204.1077 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 70.7062 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | -61 | 440.9
2018-02-07 | 14:00 | 454.9 | 175.5 | 240.0343 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 45.1117 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | -61 | 454.9
2018-02-07 | 15:00 | 473.3 | 175.5 | 281.6415 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 19.0728 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -61 | 473.3
2018-02-07 | 16:00 | 484.6 | 175.5 | 283.8965 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 1.2547 | 0 | 12.0488 | 0 | 3.8 | -61 | 484.6
2018-02-07 | 17:00 | 505.2 | 175.5 | 284.2982 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 16.2 | -61 | 505.2
2018-02-07 | 18:00 | 504.5 | 175.5 | 284.2901 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 16.2 | -61 | 504.5
2018-02-07 | 19:00 | 488.4 | 175.5 | 283.9817 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 12.2 | -61 | 488.4
2018-02-07 | 20:00 | 477.6 | 175.5 | 283.8214 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 15.8 | -61 | 477.6
2018-02-07 | 21:00 | 466.9 | 175.5 | 283.5218 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0782 | 0 | 14.4 | -61 | 466.9
2018-02-07 | 22:00 | 443.5 | 175.5 | 273.6648 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | 0 | 0 | -61 | 443.5
2018-02-07 | 23:00 | 452 | 175.5 | 281.3676 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -61 | 452
2018-02-08 | 0:00 | 448.3 | 175.5 | 276.0384 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | -61 | 448.3
2018-02-08 | 1:00 | 466.1 | 175.5 | 276.2822 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4178 | 0 | 0 | -61 | 466.1
2018-02-08 | 2:00 | 485 | 175.5 | 283.5175 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | 0 | 0 | -61 | 485
2018-02-08 | 3:00 | 492.5 | 175.5 | 283.5914 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 0 | -61 | 492.5
2018-02-08 | 4:00 | 500.7 | 175.5 | 284.2139 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 6.8 | -61 | 500.7
2018-02-08 | 5:00 | 496.9 | 175.5 | 284.0641 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 3.8 | -61 | 496.9
2018-02-08 | 6:00 | 501.7 | 175.5 | 284.2143 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1857 | 0 | 9.1 | -61 | 501.7
2018-02-08 | 7:00 | 480.1 | 175.5 | 271.663 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 12.6071 | 0 | 13.0299 | 0 | 0 | -61 | 480.1
2018-02-08 | 8:00 | 482.5 | 175.5 | 269.0374 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 46.7588 | 0 | 13.3038 | 0 | 0 | -61 | 482.5
2018-02-08 | 9:00 | 477 | 175.5 | 238.1151 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 72.8032 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | -61 | 477
2018-02-08 | 10:00 | 458.1 | 175.5 | 206.5135 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 84.7976 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | -61 | 458.1
2018-02-08 | 11:00 | 447.6 | 175.5 | 190.6238 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 88.7608 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -61 | 447.6
2018-02-08 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 173.1283 | 26 | 5.9 | 7.3 | 83.1523 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | -61 | 427.7
2018-02-08 | 13:00 | 461.7 | 175.5 | 222.4013 | 26 | 5.9 | 7.3 | 63.9774 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -61 | 461.7
2018-02-08 | 14:00 | 475.4 | 175.5 | 260.4521 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 38.7723 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -61 | 475.4
2018-02-08 | 15:00 | 477.5 | 175.5 | 275.242 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 21.5419 | 0 | 21.4161 | 0 | 0 | -61 | 477.5
2018-02-08 | 16:00 | 479.8 | 175.5 | 272.9501 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 2.4587 | 0 | 24.2912 | 0 | 0 | -61 | 479.8
2018-02-08 | 17:00 | 500.7 | 175.5 | 283.7655 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9345 | 0 | 0 | -61 | 500.7
2018-02-08 | 18:00 | 502.7 | 175.5 | 283.8884 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2116 | 0 | 0 | -61 | 502.7
2018-02-08 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 281.5181 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0819 | 0 | 0 | -61 | 488.3
2018-02-08 | 20:00 | 476 | 175.5 | 281.5839 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1161 | 0 | 0 | -61 | 476
2018-02-08 | 21:00 | 463.2 | 175.5 | 281.3847 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | -61 | 463.2
2018-02-08 | 22:00 | 443.8 | 175.5 | 266.9261 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0739 | 0 | 0 | -61 | 443.8
2018-02-08 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 273.7979 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 0 | -61 | 453.4
2018-02-09 | 0:00 | 445.4 | 175.5 | 269.4562 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0438 | 0 | 0 | -61 | 445.4
2018-02-09 | 1:00 | 462.7 | 175.5 | 271.3606 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | -61 | 462.7
2018-02-09 | 2:00 | 477.6 | 175.5 | 274.2919 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | -61 | 477.6
2018-02-09 | 3:00 | 487 | 175.5 | 274.4437 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2563 | 0 | 0 | -61 | 487
2018-02-09 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 274.4747 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6253 | 0 | 0 | -61 | 489.1
2018-02-09 | 5:00 | 487.3 | 175.5 | 274.4502 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | -61 | 487.3
2018-02-09 | 6:00 | 492 | 175.5 | 278.9048 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -61 | 492
2018-02-09 | 7:00 | 469.5 | 175.5 | 255.8085 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 16.7802 | 0 | 19.1113 | 0 | 0 | -61 | 469.5
2018-02-09 | 8:00 | 465.2 | 175.5 | 244.1333 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 50.6553 | 0 | 17.4114 | 0 | 0 | -61 | 465.2
2018-02-09 | 9:00 | 453.8 | 175.5 | 214.8238 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 70.3218 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -61 | 453.8
2018-02-09 | 10:00 | 441.1 | 175.5 | 189.9345 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 82.283 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -61 | 441.1
2018-02-09 | 11:00 | 435 | 175.5 | 184.7971 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 82.0851 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | -61 | 435
2018-02-09 | 12:00 | 411.5 | 175.5 | 168.294 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 73.4701 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -61 | 411.5
2018-02-09 | 13:00 | 422.1 | 175.5 | 186.1545 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 63.802 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | -61 | 422.1
2018-02-09 | 14:00 | 428 | 175.5 | 209.732 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 46.1816 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | -61 | 428
2018-02-09 | 15:00 | 439.4 | 175.5 | 243.1497 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 23.6868 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -61 | 439.4
2018-02-09 | 16:00 | 451.2 | 175.5 | 256.4008 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 2.1155 | 0 | 16.7837 | 0 | 0 | -61 | 451.2
2018-02-09 | 17:00 | 476.5 | 175.5 | 271.7171 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4829 | 0 | 0 | -61 | 476.5
2018-02-09 | 18:00 | 475.4 | 175.5 | 271.6749 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4251 | 0 | 0 | -61 | 475.4
2018-02-09 | 19:00 | 464.7 | 175.5 | 271.523 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -61 | 464.7
2018-02-09 | 20:00 | 454.1 | 175.5 | 271.3013 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -61 | 454.1
2018-02-09 | 21:00 | 442.3 | 175.5 | 268.3271 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | -61 | 442.3
2018-02-09 | 22:00 | 423.2 | 175.5 | 257.7536 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | -61 | 423.2
2018-02-09 | 23:00 | 437 | 175.5 | 266.7143 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -61 | 437
2018-02-10 | 0:00 | 427.9 | 175.5 | 246.9982 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -61 | 427.9
2018-02-10 | 1:00 | 451.3 | 175.5 | 257.9922 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -61 | 451.3
2018-02-10 | 2:00 | 463 | 175.5 | 260.9086 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -61 | 463
2018-02-10 | 3:00 | 467.6 | 175.5 | 264.2279 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 0 | -61 | 467.6
2018-02-10 | 4:00 | 467.4 | 175.5 | 265.2716 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 0 | -61 | 467.4
2018-02-10 | 5:00 | 455.7 | 175.5 | 260.707 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -61 | 455.7
2018-02-10 | 6:00 | 446.1 | 175.5 | 260.4258 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -61 | 446.1
2018-02-10 | 7:00 | 426.6 | 175.5 | 246.477 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 4.4946 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -61 | 426.6
2018-02-10 | 8:00 | 439 | 175.5 | 260.3544 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 16.2871 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -61 | 439
2018-02-10 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 260.6154 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 24.4522 | 0 | 6.3324 | 0 | 0 | -61 | 451.3
2018-02-10 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 260.5365 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 26.5507 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | -61 | 446.7
2018-02-10 | 11:00 | 446.7 | 175.5 | 260.4569 | 27.1 | 5.9 | 7.3 | 27.3243 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | -61 | 446.7
2018-02-10 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 250.4458 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 21.2563 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | -61 | 427.7
2018-02-10 | 13:00 | 425.5 | 175.5 | 251.2595 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 18.8016 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | -61 | 425.5
2018-02-10 | 14:00 | 413.2 | 175.5 | 242.0025 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 16.7284 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | -61 | 413.2
2018-02-10 | 15:00 | 410.3 | 175.5 | 249.2523 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 6.1296 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -61 | 410.3
2018-02-10 | 16:00 | 412.7 | 175.5 | 238.8534 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2511 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -61 | 412.7
2018-02-10 | 17:00 | 442.7 | 175.5 | 255.4181 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | -61 | 442.7
2018-02-10 | 18:00 | 446.3 | 175.5 | 255.4037 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | -61 | 446.3
2018-02-10 | 19:00 | 437.6 | 175.5 | 255.2487 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | -61 | 437.6
2018-02-10 | 20:00 | 428.2 | 175.5 | 255.0828 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 0 | -61 | 428.2
2018-02-10 | 21:00 | 413.4 | 175.5 | 249.4146 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -61 | 413.4
2018-02-10 | 22:00 | 398.4 | 175.5 | 237.5415 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 0 | -61 | 398.4
2018-02-10 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 255.1575 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | -61 | 413.7
2018-02-11 | 0:00 | 408.7 | 175.5 | 236.9768 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | -61 | 408.7
2018-02-11 | 1:00 | 439 | 175.5 | 255.3266 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -61 | 439
2018-02-11 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 261.4435 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | -61 | 455.2
2018-02-11 | 3:00 | 466 | 175.5 | 271.5382 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -61 | 466
2018-02-11 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 273.0414 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0.5 | -61 | 466.6
2018-02-11 | 5:00 | 453.1 | 175.5 | 261.4832 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -61 | 453.1
2018-02-11 | 6:00 | 436.2 | 175.5 | 256.5225 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -61 | 436.2
2018-02-11 | 7:00 | 412.5 | 175.5 | 241.994 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0.9542 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -61 | 412.5
2018-02-11 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 241.6627 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0454 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | -61 | 409.3
2018-02-11 | 9:00 | 411.3 | 175.5 | 229.9204 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 24.8138 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | -61 | 411.3
2018-02-11 | 10:00 | 415.9 | 175.5 | 225.9148 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 27.0071 | 0 | 11.4781 | 0 | 0 | -61 | 415.9
2018-02-11 | 11:00 | 413.5 | 175.5 | 211.9829 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 36.3141 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | -61 | 413.5
2018-02-11 | 12:00 | 398.5 | 175.5 | 182.8486 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 44.4011 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | -61 | 398.5
2018-02-11 | 13:00 | 393.4 | 175.5 | 177.57 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 41.7617 | 0 | 22.5683 | 0 | 0 | -61 | 393.4
2018-02-11 | 14:00 | 385.2 | 175.5 | 182.0425 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 27.4346 | 0 | 24.2229 | 0 | 0 | -61 | 385.2
2018-02-11 | 15:00 | 398.5 | 175.5 | 206.75 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 15.7303 | 0 | 24.5197 | 0 | 0 | -61 | 398.5
2018-02-11 | 16:00 | 401.7 | 175.5 | 226.2969 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7071 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | -61 | 401.7
2018-02-11 | 17:00 | 441.6 | 175.5 | 254.3309 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8691 | 0 | 0 | -61 | 441.6
2018-02-11 | 18:00 | 451.8 | 175.5 | 256.8586 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 0 | -61 | 451.8
2018-02-11 | 19:00 | 448.2 | 175.5 | 256.7951 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 0 | -61 | 448.2
2018-02-11 | 20:00 | 447.6 | 175.5 | 256.804 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | -61 | 447.6
2018-02-11 | 21:00 | 448.7 | 175.5 | 256.8904 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.4096 | 0 | 0 | -61 | 448.7
2018-02-11 | 22:00 | 432.6 | 175.5 | 251.4799 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1201 | 0 | 0 | -61 | 432.6
2018-02-11 | 23:00 | 448.8 | 175.5 | 256.8354 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9646 | 0 | 0 | -61 | 448.8
2018-02-12 | 0:00 | 446.8 | 175.5 | 267.3968 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | -61 | 446.8
2018-02-12 | 1:00 | 459.6 | 175.5 | 272.0128 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2872 | 0 | 0 | -61 | 459.6
2018-02-12 | 2:00 | 472.3 | 175.5 | 274.2349 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | -61 | 472.3
2018-02-12 | 3:00 | 484.9 | 175.5 | 274.592 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.208 | 0 | 0 | -61 | 484.9
2018-02-12 | 4:00 | 488.4 | 175.5 | 274.6306 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.2694 | 0 | 0 | -61 | 488.4
2018-02-12 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 274.5671 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | -61 | 482.6
2018-02-12 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 274.3631 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0369 | 0 | 0 | -61 | 474.5
2018-02-12 | 7:00 | 452 | 175.5 | 250.6825 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 15.6758 | 0 | 26.6417 | 0 | 0 | -61 | 452
2018-02-12 | 8:00 | 462.1 | 175.5 | 240.0746 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 42.3925 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | -61 | 462.1
2018-02-12 | 9:00 | 460.6 | 175.5 | 218.6078 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 61.7204 | 0 | 27.3718 | 0 | 0 | -61 | 460.6
2018-02-12 | 10:00 | 456.6 | 175.5 | 210.9958 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 65.1613 | 0 | 27.5429 | 0 | 0 | -61 | 456.6
2018-02-12 | 11:00 | 450.2 | 175.5 | 197.8589 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 72.5825 | 0 | 26.8586 | 0 | 0 | -61 | 450.2
2018-02-12 | 12:00 | 429.4 | 175.5 | 178.2115 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 71.7267 | 0 | 26.5618 | 0 | 0 | -61 | 429.4
2018-02-12 | 13:00 | 437.6 | 175.5 | 201.7366 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 56.1389 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | -61 | 437.6
2018-02-12 | 14:00 | 437.2 | 175.5 | 212.866 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 44.6095 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | -61 | 437.2
2018-02-12 | 15:00 | 448.9 | 175.5 | 249.8568 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 20.8934 | 0 | 25.2498 | 0 | 0 | -61 | 448.9
2018-02-12 | 16:00 | 446.5 | 175.5 | 248.2328 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 2.3973 | 0 | 23.4699 | 0 | 0 | -61 | 446.5
2018-02-12 | 17:00 | 480.3 | 175.5 | 274.4746 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | -61 | 480.3
2018-02-12 | 18:00 | 488.4 | 175.5 | 274.6526 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3474 | 0 | 0 | -61 | 488.4
2018-02-12 | 19:00 | 481.5 | 175.5 | 273.9758 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | -61 | 481.5
2018-02-12 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 273.9577 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 0 | -61 | 479.8
2018-02-12 | 21:00 | 472.5 | 175.5 | 273.7866 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | -61 | 472.5
2018-02-12 | 22:00 | 459.3 | 175.5 | 271.9983 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 0 | -61 | 459.3
2018-02-12 | 23:00 | 470.5 | 175.5 | 272.6693 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0307 | 0 | 0 | -61 | 470.5
2018-02-13 | 0:00 | 464.8 | 175.5 | 283.5472 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 5.8 | -61 | 464.8
2018-02-13 | 1:00 | 480.3 | 175.5 | 283.7955 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 4.6 | -61 | 480.3
2018-02-13 | 2:00 | 498.1 | 175.5 | 284.2762 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | 0 | 13.3 | -61 | 498.1
2018-02-13 | 3:00 | 506.8 | 175.5 | 284.3751 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3249 | 0 | 13.3 | -61 | 506.8
2018-02-13 | 4:00 | 512.7 | 175.5 | 284.569 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 13.3 | -61 | 512.7
2018-02-13 | 5:00 | 507.1 | 175.5 | 294.7951 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 3 | -61 | 507.1
2018-02-13 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 295.0035 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0.0161 | 0 | 20.4804 | 0 | 3 | -61 | 514.2
2018-02-13 | 7:00 | 491.9 | 175.5 | 274.4372 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 18.2033 | 0 | 20.9595 | 0 | 0 | -61 | 491.9
2018-02-13 | 8:00 | 499.6 | 175.5 | 275.5919 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 50.6671 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | -61 | 499.6
2018-02-13 | 9:00 | 500.2 | 175.5 | 252.4775 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.7156 | 0 | 21.9069 | 0 | 0 | -61 | 500.2
2018-02-13 | 10:00 | 492.1 | 175.5 | 241.3946 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 74.8885 | 0 | 22.7169 | 0 | 0 | -61 | 492.1
2018-02-13 | 11:00 | 495.5 | 175.5 | 253.215 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 66.3428 | 0 | 22.8422 | 0 | 0 | -61 | 495.5
2018-02-13 | 12:00 | 475.2 | 175.5 | 234.156 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 65.3207 | 0 | 22.1233 | 0 | 0 | -61 | 475.2
2018-02-13 | 13:00 | 492.9 | 175.5 | 259.112 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 57.243 | 0 | 22.945 | 0 | 0 | -61 | 492.9
2018-02-13 | 14:00 | 489.9 | 175.5 | 267.8453 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 43.4346 | 0 | 22.4201 | 0 | 0 | -61 | 489.9
2018-02-13 | 15:00 | 497.1 | 175.5 | 289.5979 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 23.174 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | -61 | 497.1
2018-02-13 | 16:00 | 495 | 175.5 | 285.5513 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 2.6446 | 0 | 21.8041 | 0 | 0 | -61 | 495
2018-02-13 | 17:00 | 515.6 | 175.5 | 295.069 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 3.5 | -61 | 515.6
2018-02-13 | 18:00 | 516.9 | 175.5 | 284.5361 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9639 | 0 | 14.5 | -61 | 516.9
2018-02-13 | 19:00 | 505.1 | 175.5 | 284.3686 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4314 | 0 | 12.4 | -61 | 505.1
2018-02-13 | 20:00 | 495.3 | 175.5 | 284.108 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.192 | 0 | 13.3 | -61 | 495.3
2018-02-13 | 21:00 | 484.3 | 175.5 | 283.9321 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6679 | 0 | 10 | -61 | 484.3
2018-02-13 | 22:00 | 469.6 | 175.5 | 283.6542 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 0.2 | -61 | 469.6
2018-02-13 | 23:00 | 480.5 | 175.5 | 283.8515 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7485 | 0 | 8.2 | -61 | 480.5
2018-02-14 | 0:00 | 479.2 | 175.5 | 283.7892 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3108 | 0 | 3.7 | -61 | 479.2
2018-02-14 | 1:00 | 495.7 | 175.5 | 284.1515 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7485 | 0 | 7.6 | -61 | 495.7
2018-02-14 | 2:00 | 507.2 | 175.5 | 284.3836 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.2164 | 0 | 8.4 | -61 | 507.2
2018-02-14 | 3:00 | 514.1 | 175.5 | 284.5426 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 8.4 | -61 | 514.1
2018-02-14 | 4:00 | 514.1 | 175.5 | 284.5474 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0526 | 0 | 8.4 | -61 | 514.1
2018-02-14 | 5:00 | 507.4 | 175.5 | 284.3763 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5237 | 0 | 8.4 | -61 | 507.4
2018-02-14 | 6:00 | 511.9 | 175.5 | 284.3894 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1238 | 0 | 23.6868 | 0 | 8.5 | -61 | 511.9
2018-02-14 | 7:00 | 487.3 | 175.5 | 265.2264 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 21.4145 | 0 | 23.0591 | 0 | 0 | -61 | 487.3
2018-02-14 | 8:00 | 491.1 | 175.5 | 261.4144 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 53.6747 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -61 | 491.1
2018-02-14 | 9:00 | 489.1 | 175.5 | 238.3642 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.637 | 0 | 24.9988 | 0 | 0 | -61 | 489.1
2018-02-14 | 10:00 | 485.7 | 175.5 | 231.896 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 78.3068 | 0 | 22.3972 | 0 | 0 | -61 | 485.7
2018-02-14 | 11:00 | 470 | 175.5 | 212.7074 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 81.9797 | 0 | 21.7129 | 0 | 0 | -61 | 470
2018-02-14 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 196.7445 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 70.541 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | -61 | 441.4
2018-02-14 | 13:00 | 457.7 | 175.5 | 227.8776 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 58.3661 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | -61 | 457.7
2018-02-14 | 14:00 | 467.4 | 175.5 | 259.3199 | 29 | 5.9 | 7.3 | 34.8358 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -61 | 467.4
2018-02-14 | 15:00 | 476 | 175.5 | 283.7162 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 13.8523 | 0 | 15.6315 | 0 | 3 | -61 | 476
2018-02-14 | 16:00 | 477.3 | 175.5 | 281.1958 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0.5145 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | -61 | 477.3
2018-02-14 | 17:00 | 497.1 | 175.5 | 284.107 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 8.5 | -61 | 497.1
2018-02-14 | 18:00 | 496.3 | 175.5 | 284.1447 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 8.4 | -61 | 496.3
2018-02-14 | 19:00 | 482 | 175.5 | 283.858 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 4.9 | -61 | 482
2018-02-14 | 20:00 | 472.7 | 175.5 | 283.7817 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 8.4 | -61 | 472.7
2018-02-14 | 21:00 | 462.8 | 175.5 | 283.5334 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3666 | 0 | 8.5 | -61 | 462.8
2018-02-14 | 22:00 | 452.2 | 175.5 | 283.2226 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 0.7 | -61 | 452.2
2018-02-14 | 23:00 | 465.8 | 175.5 | 283.572 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 8.4 | -61 | 465.8
2018-02-15 | 0:00 | 461.2 | 175.5 | 283.4058 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 3.2 | -61 | 461.2
2018-02-15 | 1:00 | 475.7 | 175.5 | 282.8103 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | -61 | 475.7
2018-02-15 | 2:00 | 493 | 175.5 | 284.1276 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 3.2 | -61 | 493
2018-02-15 | 3:00 | 501 | 175.5 | 284.2665 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 4.7 | -61 | 501
2018-02-15 | 4:00 | 514.3 | 175.5 | 284.5549 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 14.3 | -61 | 514.3
2018-02-15 | 5:00 | 508.1 | 175.5 | 284.4553 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 9.9 | -61 | 508.1
2018-02-15 | 6:00 | 508.5 | 175.5 | 284.4309 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4691 | 0 | 7.7 | -61 | 508.5
2018-02-15 | 7:00 | 492.4 | 175.5 | 280.9214 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 8.4512 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -61 | 492.4
2018-02-15 | 8:00 | 503.1 | 175.5 | 284.3477 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 22.9972 | 0 | 20.3551 | 0 | 3.3 | -61 | 503.1
2018-02-15 | 9:00 | 496.9 | 175.5 | 280.3131 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 36.5635 | 0 | 20.4234 | 0 | 0 | -61 | 496.9
2018-02-15 | 10:00 | 472.1 | 175.5 | 251.37 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 49.5227 | 0 | 18.1073 | 0 | 0 | -61 | 472.1
2018-02-15 | 11:00 | 454.5 | 175.5 | 224.7884 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 58.4472 | 0 | 18.1644 | 0 | 0 | -61 | 454.5
2018-02-15 | 12:00 | 429.8 | 175.5 | 204.6617 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 54.0109 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -61 | 429.8
2018-02-15 | 13:00 | 451.5 | 175.5 | 236.3018 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 44.5615 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | -61 | 451.5
2018-02-15 | 14:00 | 460.6 | 175.5 | 252.0024 | 28 | 5.9 | 7.3 | 36.2168 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -61 | 460.6
2018-02-15 | 15:00 | 469.2 | 175.5 | 275.3094 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 20.5611 | 0 | 15.1295 | 0 | 0 | -61 | 469.2
2018-02-15 | 16:00 | 471.1 | 175.5 | 278.9093 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 1.8869 | 0 | 15.0038 | 0 | 0 | -61 | 471.1
2018-02-15 | 17:00 | 494.1 | 175.5 | 284.1826 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 5.2 | -61 | 494.1
2018-02-15 | 18:00 | 496.5 | 175.5 | 284.1477 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2523 | 0 | 5.2 | -61 | 496.5
2018-02-15 | 19:00 | 484.5 | 175.5 | 283.8947 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0053 | 0 | 2.7 | -61 | 484.5
2018-02-15 | 20:00 | 474.6 | 175.5 | 283.7289 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6711 | 0 | 3 | -61 | 474.6
2018-02-15 | 21:00 | 464.6 | 175.5 | 283.5598 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3402 | 0 | 0.5 | -61 | 464.6
2018-02-15 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 270.3268 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | -61 | 444.1
2018-02-15 | 23:00 | 461.1 | 175.5 | 283.4235 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3765 | 0 | 4.6 | -61 | 461.1
2018-02-16 | 0:00 | 462.8 | 175.5 | 283.5746 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5254 | 0 | 3.3 | -61 | 462.8
2018-02-16 | 1:00 | 476 | 175.5 | 281.2915 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7085 | 0 | 0 | -61 | 476
2018-02-16 | 2:00 | 494 | 175.5 | 284.1309 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1691 | 0 | 3 | -61 | 494
2018-02-16 | 3:00 | 501.2 | 175.5 | 284.2719 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7281 | 0 | 3 | -61 | 501.2
2018-02-16 | 4:00 | 498.6 | 175.5 | 284.2349 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 3 | -61 | 498.6
2018-02-16 | 5:00 | 497.1 | 175.5 | 284.1409 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3591 | 0 | 3 | -61 | 497.1
2018-02-16 | 6:00 | 498.4 | 175.5 | 284.2682 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0755 | 0 | 19.5563 | 0 | 3 | -61 | 498.4
2018-02-16 | 7:00 | 476 | 175.5 | 264.183 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 16.182 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | -61 | 476
2018-02-16 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 268.6523 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 40.7621 | 0 | 18.9856 | 0 | 0 | -61 | 481.2
2018-02-16 | 9:00 | 486.4 | 175.5 | 256.187 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 60.0474 | 0 | 17.3656 | 0 | 0 | -61 | 486.4
2018-02-16 | 10:00 | 473.2 | 175.5 | 227.4826 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 74.8671 | 0 | 18.0503 | 0 | 0 | -61 | 473.2
2018-02-16 | 11:00 | 468.1 | 175.5 | 223.9896 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 73.8878 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -61 | 468.1
2018-02-16 | 12:00 | 435.1 | 175.5 | 199.488 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 64.4424 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | -61 | 435.1
2018-02-16 | 13:00 | 446.5 | 175.5 | 213.5418 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 63.6597 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -61 | 446.5
2018-02-16 | 14:00 | 449.4 | 175.5 | 225.502 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 53.1296 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -61 | 449.4
2018-02-16 | 15:00 | 456.8 | 175.5 | 249.8685 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 37.7836 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -61 | 456.8
2018-02-16 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 268.1575 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 5.2681 | 0 | 15.5744 | 0 | 0 | -61 | 462.4
2018-02-16 | 17:00 | 489.5 | 175.5 | 284.0862 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8138 | 0 | 3 | -61 | 489.5
2018-02-16 | 18:00 | 494.1 | 175.5 | 284.138 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 3 | -61 | 494.1
2018-02-16 | 19:00 | 481.7 | 175.5 | 283.8022 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7978 | 0 | 3 | -61 | 481.7
2018-02-16 | 20:00 | 472.5 | 175.5 | 283.6258 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | 0 | 3 | -61 | 472.5
2018-02-16 | 21:00 | 462.3 | 175.5 | 283.4186 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 3 | -61 | 462.3
2018-02-16 | 22:00 | 439.5 | 175.5 | 277.2872 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -61 | 439.5
2018-02-16 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 283.2679 | 35 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 3.7 | -61 | 450.9
2018-02-17 | 0:00 | 447.3 | 175.5 | 276.9081 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -61 | 447.3
2018-02-17 | 1:00 | 461.6 | 175.5 | 278.2073 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | -61 | 461.6
2018-02-17 | 2:00 | 471.9 | 175.5 | 277.9556 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -61 | 471.9
2018-02-17 | 3:00 | 483.5 | 175.5 | 278.8452 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1548 | 0 | 0 | -61 | 483.5
2018-02-17 | 4:00 | 497.1 | 175.5 | 284.1801 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2199 | 0 | 5.3 | -61 | 497.1
2018-02-17 | 5:00 | 496.5 | 175.5 | 284.1532 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 5.4 | -61 | 496.5
2018-02-17 | 6:00 | 488.6 | 175.5 | 282.8118 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0065 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | -61 | 488.6
2018-02-17 | 7:00 | 469.8 | 175.5 | 272.2712 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 2.2816 | 0 | 12.8472 | 0 | 0 | -61 | 469.8
2018-02-17 | 8:00 | 485.4 | 175.5 | 279.3399 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 11.2367 | 0 | 15.3234 | 0 | 0 | -61 | 485.4
2018-02-17 | 9:00 | 495 | 175.5 | 275.7455 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 30.05 | 0 | 19.7045 | 0 | 0 | -61 | 495
2018-02-17 | 10:00 | 465 | 175.5 | 250.9051 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 40.329 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | -61 | 465
2018-02-17 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 215.1586 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 51.253 | 0 | 20.7884 | 0 | 0 | -61 | 440.2
2018-02-17 | 12:00 | 410.6 | 175.5 | 181.592 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 53.6907 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -61 | 410.6
2018-02-17 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 184.9076 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 50.3125 | 0 | 22.5799 | 0 | 0 | -61 | 411.3
2018-02-17 | 14:00 | 418 | 175.5 | 204.2719 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 39.3598 | 0 | 20.8683 | 0 | 0 | -61 | 418
2018-02-17 | 15:00 | 433.5 | 175.5 | 241.5109 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 19.834 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | -61 | 433.5
2018-02-17 | 16:00 | 438.1 | 175.5 | 258.9197 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0.8678 | 0 | 18.3125 | 0 | 0 | -61 | 438.1
2018-02-17 | 17:00 | 468.3 | 175.5 | 273.1778 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 2.7 | -61 | 468.3
2018-02-17 | 18:00 | 478.7 | 175.5 | 273.3332 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 3.3 | -61 | 478.7
2018-02-17 | 19:00 | 467.8 | 175.5 | 273.1344 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6656 | 0 | 3.3 | -61 | 467.8
2018-02-17 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 272.9557 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 3.3 | -61 | 460.8
2018-02-17 | 21:00 | 454.2 | 175.5 | 272.7874 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6126 | 0 | 3.4 | -61 | 454.2
2018-02-17 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 262.7613 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3387 | 0 | 0 | -61 | 438.8
2018-02-17 | 23:00 | 456.2 | 175.5 | 272.8553 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 3.3 | -61 | 456.2
2018-02-18 | 0:00 | 454.2 | 175.5 | 275.895 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | -61 | 454.2
2018-02-18 | 1:00 | 467.7 | 175.5 | 277.9889 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -61 | 467.7
2018-02-18 | 2:00 | 481.8 | 175.5 | 279.5841 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | -61 | 481.8
2018-02-18 | 3:00 | 490.2 | 175.5 | 284.4877 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 1.6 | -61 | 490.2
2018-02-18 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 284.4877 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1123 | 0 | 1.7 | -61 | 489.1
2018-02-18 | 5:00 | 479.2 | 175.5 | 281.1877 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -61 | 479.2
2018-02-18 | 6:00 | 471.3 | 175.5 | 281.0128 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0331 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | -61 | 471.3
2018-02-18 | 7:00 | 441.9 | 175.5 | 256.2954 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0441 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | -61 | 441.9
2018-02-18 | 8:00 | 433.5 | 175.5 | 235.3291 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 37.4184 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | -61 | 433.5
2018-02-18 | 9:00 | 424.9 | 175.5 | 205.6352 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.6565 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | -61 | 424.9
2018-02-18 | 10:00 | 420.8 | 175.5 | 189.3396 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 69.3385 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -61 | 420.8
2018-02-18 | 11:00 | 406.7 | 175.5 | 166.3206 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.4133 | 0 | 10.1661 | 0 | 0 | -61 | 406.7
2018-02-18 | 12:00 | 393.1 | 175.5 | 154.7699 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 75.8889 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | -61 | 393.1
2018-02-18 | 13:00 | 388.5 | 175.5 | 150.6091 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 75.6115 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | -61 | 388.5
2018-02-18 | 14:00 | 394.2 | 175.5 | 176.3416 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 55.6019 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -61 | 394.2
2018-02-18 | 15:00 | 403.5 | 175.5 | 210.209 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 31.7646 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -61 | 403.5
2018-02-18 | 16:00 | 408.1 | 175.5 | 238.3357 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5142 | 0 | 7.8501 | 0 | 0 | -61 | 408.1
2018-02-18 | 17:00 | 448.6 | 175.5 | 271.6335 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | -61 | 448.6
2018-02-18 | 18:00 | 467.6 | 175.5 | 273.601 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 4.9 | -61 | 467.6
2018-02-18 | 19:00 | 468.6 | 175.5 | 273.5616 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 4.9 | -61 | 468.6
2018-02-18 | 20:00 | 468.2 | 175.5 | 273.511 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 5 | -61 | 468.2
2018-02-18 | 21:00 | 465 | 175.5 | 273.4334 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3666 | 0 | 5 | -61 | 465
2018-02-18 | 22:00 | 441.3 | 175.5 | 270.4222 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -61 | 441.3
2018-02-18 | 23:00 | 457.6 | 175.5 | 279.1952 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -61 | 457.6
2018-02-19 | 0:00 | 457.9 | 175.5 | 283.8346 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4654 | 0 | 1.6 | -61 | 457.9
2018-02-19 | 1:00 | 474.3 | 175.5 | 284.1695 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 8 | -61 | 474.3
2018-02-19 | 2:00 | 485.4 | 175.5 | 284.3623 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 8.2 | -61 | 485.4
2018-02-19 | 3:00 | 495.8 | 175.5 | 284.5627 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 11.2 | -61 | 495.8
2018-02-19 | 4:00 | 499.4 | 175.5 | 284.6322 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 14.4 | -61 | 499.4
2018-02-19 | 5:00 | 497.9 | 175.5 | 295.1322 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 2.4 | -61 | 497.9
2018-02-19 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 295.2468 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0.638 | 0 | 6.5152 | 0 | 5.5 | -61 | 502.7
2018-02-19 | 7:00 | 486.1 | 175.5 | 280.0785 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 20.755 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | -61 | 486.1
2018-02-19 | 8:00 | 497.5 | 175.5 | 283.8791 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 50.3468 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | -61 | 497.5
2018-02-19 | 9:00 | 497.3 | 175.5 | 260.8127 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 71.8783 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | -61 | 497.3
2018-02-19 | 10:00 | 479 | 175.5 | 228.4623 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 86.0427 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | -61 | 479
2018-02-19 | 11:00 | 480.3 | 175.5 | 233.1888 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3219 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | -61 | 480.3
2018-02-19 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 191.9602 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 84.6714 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -61 | 447.4
2018-02-19 | 13:00 | 457.3 | 175.5 | 215.5915 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 70.5409 | 0 | 17.8676 | 0 | 0 | -61 | 457.3
2018-02-19 | 14:00 | 461.2 | 175.5 | 234.6689 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 52.0319 | 0 | 21.1992 | 0 | 0 | -61 | 461.2
2018-02-19 | 15:00 | 474.6 | 175.5 | 273.5122 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 24.6066 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -61 | 474.6
2018-02-19 | 16:00 | 476.5 | 175.5 | 278.0149 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3039 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -61 | 476.5
2018-02-19 | 17:00 | 499.4 | 175.5 | 284.6847 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 8.2 | -61 | 499.4
2018-02-19 | 18:00 | 503.7 | 175.5 | 284.7774 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1226 | 0 | 8.2 | -61 | 503.7
2018-02-19 | 19:00 | 491.8 | 175.5 | 284.4879 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 7 | -61 | 491.8
2018-02-19 | 20:00 | 481.6 | 175.5 | 284.3015 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 8.1 | -61 | 481.6
2018-02-19 | 21:00 | 468.7 | 175.5 | 284.0963 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4037 | 0 | 7.2 | -61 | 468.7
2018-02-19 | 22:00 | 445.2 | 175.5 | 269.1505 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -61 | 445.2
2018-02-19 | 23:00 | 455.2 | 175.5 | 278.0879 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 0 | -61 | 455.2
2018-02-20 | 0:00 | 446 | 175.5 | 269.5875 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 0 | -61 | 446
2018-02-20 | 1:00 | 458.7 | 175.5 | 277.7646 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | -61 | 458.7
2018-02-20 | 2:00 | 478.4 | 175.5 | 284.2919 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 1.6 | -61 | 478.4
2018-02-20 | 3:00 | 488.1 | 175.5 | 284.4767 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1233 | 0 | 1.6 | -61 | 488.1
2018-02-20 | 4:00 | 492.4 | 175.5 | 284.4469 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 1.6 | -61 | 492.4
2018-02-20 | 5:00 | 490.2 | 175.5 | 284.4413 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 1.6 | -61 | 490.2
2018-02-20 | 6:00 | 492.9 | 175.5 | 284.5897 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0.8957 | 0 | 13.7146 | 0 | 1.6 | -61 | 492.9
2018-02-20 | 7:00 | 470.6 | 175.5 | 257.9318 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 25.5194 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -61 | 470.6
2018-02-20 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 257.4694 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.3838 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | -61 | 479.2
2018-02-20 | 9:00 | 476 | 175.5 | 226.8682 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 80.712 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | -61 | 476
2018-02-20 | 10:00 | 473.4 | 175.5 | 220.2878 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.239 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | -61 | 473.4
2018-02-20 | 11:00 | 483.8 | 175.5 | 239.2504 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 73.8134 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | -61 | 483.8
2018-02-20 | 12:00 | 464.3 | 175.5 | 225.9525 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 67.8871 | 0 | 17.1604 | 0 | 0 | -61 | 464.3
2018-02-20 | 13:00 | 482.8 | 175.5 | 254.4819 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 57.5955 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -61 | 482.8
2018-02-20 | 14:00 | 475.9 | 175.5 | 257.3958 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 47.9069 | 0 | 17.2973 | 0 | 0 | -61 | 475.9
2018-02-20 | 15:00 | 482.5 | 175.5 | 271.2019 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 31.2755 | 0 | 19.1226 | 0 | 0 | -61 | 482.5
2018-02-20 | 16:00 | 484 | 175.5 | 278.226 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 5.0305 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | -61 | 484
2018-02-20 | 17:00 | 506.4 | 175.5 | 284.7826 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 8.1 | -61 | 506.4
2018-02-20 | 18:00 | 510 | 175.5 | 284.8911 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4089 | 0 | 8.1 | -61 | 510
2018-02-20 | 19:00 | 498.8 | 175.5 | 284.6899 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 1.6 | -61 | 498.8
2018-02-20 | 20:00 | 490.9 | 175.5 | 284.4979 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 1.6 | -61 | 490.9
2018-02-20 | 21:00 | 482.1 | 175.5 | 284.3068 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6932 | 0 | 1.6 | -61 | 482.1
2018-02-20 | 22:00 | 452.3 | 175.5 | 271.0517 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0 | -61 | 452.3
2018-02-20 | 23:00 | 465.7 | 175.5 | 283.9895 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 1.6 | -61 | 465.7
2018-02-21 | 0:00 | 460.8 | 175.5 | 283.8573 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 0.6 | -61 | 460.8
2018-02-21 | 1:00 | 476.1 | 175.5 | 284.1296 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 0.8 | -61 | 476.1
2018-02-21 | 2:00 | 494.8 | 175.5 | 284.5288 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | 0 | 6.9 | -61 | 494.8
2018-02-21 | 3:00 | 499.8 | 175.5 | 284.6606 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 6.9 | -61 | 499.8
2018-02-21 | 4:00 | 501.7 | 175.5 | 284.6417 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3583 | 0 | 6.9 | -61 | 501.7
2018-02-21 | 5:00 | 499.2 | 175.5 | 284.6754 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6246 | 0 | 6.9 | -61 | 499.2
2018-02-21 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 284.7279 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 1.77 | 0 | 21.3021 | 0 | 6.9 | -61 | 502.7
2018-02-21 | 7:00 | 480.5 | 175.5 | 263.2672 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 27.4363 | 0 | 19.3965 | 0 | 0 | -61 | 480.5
2018-02-21 | 8:00 | 487.7 | 175.5 | 256.7294 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 58.7994 | 0 | 19.2712 | 0 | 0 | -61 | 487.7
2018-02-21 | 9:00 | 487.4 | 175.5 | 238.1483 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 78.0275 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -61 | 487.4
2018-02-21 | 10:00 | 478.8 | 175.5 | 227.0121 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 80.2215 | 0 | 18.6664 | 0 | 0 | -61 | 478.8
2018-02-21 | 11:00 | 481.5 | 175.5 | 227.7742 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 80.2085 | 0 | 20.6173 | 0 | 0 | -61 | 481.5
2018-02-21 | 12:00 | 461.7 | 175.5 | 218.3822 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 68.8784 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | -61 | 461.7
2018-02-21 | 13:00 | 476.6 | 175.5 | 241.4789 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 60.7158 | 0 | 21.0053 | 0 | 0 | -61 | 476.6
2018-02-21 | 14:00 | 479.1 | 175.5 | 256.5927 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 49.6651 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -61 | 479.1
2018-02-21 | 15:00 | 472.9 | 175.5 | 264.6728 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 34.3601 | 0 | 19.9671 | 0 | 0 | -61 | 472.9
2018-02-21 | 16:00 | 475.1 | 175.5 | 272.9227 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 6.015 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -61 | 475.1
2018-02-21 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 284.6658 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8342 | 0 | 6.9 | -61 | 500.9
2018-02-21 | 18:00 | 507.6 | 175.5 | 284.8646 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 9.3 | -61 | 507.6
2018-02-21 | 19:00 | 495.5 | 175.5 | 284.5654 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7346 | 0 | 6.9 | -61 | 495.5
2018-02-21 | 20:00 | 488.1 | 175.5 | 284.5027 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2973 | 0 | 6.9 | -61 | 488.1
2018-02-21 | 21:00 | 482.5 | 175.5 | 284.2693 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 6.9 | -61 | 482.5
2018-02-21 | 22:00 | 461.2 | 175.5 | 280.1874 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9126 | 0 | 0 | -61 | 461.2
2018-02-21 | 23:00 | 470.3 | 175.5 | 284.0231 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 6.9 | -61 | 470.3
2018-02-22 | 0:00 | 468.9 | 175.5 | 284.085 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 2.7 | -61 | 468.9
2018-02-22 | 1:00 | 483.6 | 175.5 | 284.3119 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 3.4 | -61 | 483.6
2018-02-22 | 2:00 | 497 | 175.5 | 284.5548 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 8.2 | -61 | 497
2018-02-22 | 3:00 | 506.2 | 175.5 | 284.7347 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 18 | -61 | 506.2
2018-02-22 | 4:00 | 511.4 | 175.5 | 284.8608 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4392 | 0 | 24.5 | -61 | 511.4
2018-02-22 | 5:00 | 506.1 | 175.5 | 284.7937 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 20.1 | -61 | 506.1
2018-02-22 | 6:00 | 508.5 | 175.5 | 284.8175 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 2.2818 | 0 | 4.7007 | 0 | 22.1 | -61 | 508.5
2018-02-22 | 7:00 | 481.6 | 175.5 | 266.7097 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 31.9571 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -61 | 481.6
2018-02-22 | 8:00 | 482.8 | 175.5 | 261.4231 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 64.3095 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -61 | 482.8
2018-02-22 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 237.6355 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 87.1617 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | -61 | 481.1
2018-02-22 | 10:00 | 467.5 | 175.5 | 216.0725 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 94.6798 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | -61 | 467.5
2018-02-22 | 11:00 | 463.8 | 175.5 | 215.4694 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 91.2407 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | -61 | 463.8
2018-02-22 | 12:00 | 436.1 | 175.5 | 187.1681 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 89.7786 | 0 | 5.8533 | 0 | 0 | -61 | 436.1
2018-02-22 | 13:00 | 446.2 | 175.5 | 208.1167 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 77.6408 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -61 | 446.2
2018-02-22 | 14:00 | 436.4 | 175.5 | 212.7907 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 61.4669 | 0 | 8.8424 | 0 | 0 | -61 | 436.4
2018-02-22 | 15:00 | 443.9 | 175.5 | 244.1424 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 37.8794 | 0 | 8.0782 | 0 | 0 | -61 | 443.9
2018-02-22 | 16:00 | 454.4 | 175.5 | 272.5911 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 6.3777 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -61 | 454.4
2018-02-22 | 17:00 | 479.9 | 175.5 | 284.2836 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 8.2 | -61 | 479.9
2018-02-22 | 18:00 | 486.3 | 175.5 | 284.3993 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 8.2 | -61 | 486.3
2018-02-22 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 284.1242 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 8.2 | -61 | 476.7
2018-02-22 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 284.0105 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 5.3 | -61 | 464.2
2018-02-22 | 21:00 | 451.2 | 175.5 | 283.6354 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 4.7 | -61 | 451.2
2018-02-22 | 22:00 | 426.3 | 175.5 | 267.7185 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -61 | 426.3
2018-02-22 | 23:00 | 439.5 | 175.5 | 278.647 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -61 | 439.5
2018-02-23 | 0:00 | 438.2 | 175.5 | 272.1269 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | -61 | 438.2
2018-02-23 | 1:00 | 458.6 | 175.5 | 276.245 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -61 | 458.6
2018-02-23 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 283.3571 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | 0 | -61 | 479.2
2018-02-23 | 3:00 | 492.6 | 175.5 | 284.5241 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 12.2 | -61 | 492.6
2018-02-23 | 4:00 | 500.1 | 175.5 | 284.7052 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 20.5 | -61 | 500.1
2018-02-23 | 5:00 | 491.8 | 175.5 | 284.433 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 11.4 | -61 | 491.8
2018-02-23 | 6:00 | 485.8 | 175.5 | 284.3757 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3746 | 0 | 4.4497 | 0 | 3.2 | -61 | 485.8
2018-02-23 | 7:00 | 467 | 175.5 | 272.3059 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 10.4978 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | -61 | 467
2018-02-23 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 278.1812 | 42 | 5.9 | 7.3 | 24.7012 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -61 | 479.2
2018-02-23 | 9:00 | 470.9 | 175.5 | 274.042 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 36.5384 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | -61 | 470.9
2018-02-23 | 10:00 | 438.8 | 175.5 | 222.4917 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 59.7108 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -61 | 438.8
2018-02-23 | 11:00 | 420.7 | 175.5 | 190.6189 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 70.9278 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | -61 | 420.7
2018-02-23 | 12:00 | 396.4 | 175.5 | 169.1055 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 66.8175 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -61 | 396.4
2018-02-23 | 13:00 | 420.4 | 175.5 | 197.2863 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 61.6556 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | -61 | 420.4
2018-02-23 | 14:00 | 429.2 | 175.5 | 228.4968 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 36.3243 | 0 | 12.7789 | 0 | 0 | -61 | 429.2
2018-02-23 | 15:00 | 454.5 | 175.5 | 273.4446 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 15.0336 | 0 | 14.4218 | 0 | 0 | -61 | 454.5
2018-02-23 | 16:00 | 460.5 | 175.5 | 274.3478 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 1.3183 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | -61 | 460.5
2018-02-23 | 17:00 | 477.8 | 175.5 | 278.1389 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4611 | 0 | 0 | -61 | 477.8
2018-02-23 | 18:00 | 479 | 175.5 | 278.1952 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1048 | 0 | 0 | -61 | 479
2018-02-23 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 276.349 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0 | -61 | 463.9
2018-02-23 | 20:00 | 448.6 | 175.5 | 270.588 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.512 | 0 | 0 | -61 | 448.6
2018-02-23 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 266.9743 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 0 | -61 | 444.9
2018-02-23 | 22:00 | 427.8 | 175.5 | 251.7048 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8952 | 0 | 0 | -61 | 427.8
2018-02-23 | 23:00 | 444.5 | 175.5 | 268.8485 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -61 | 444.5
2018-02-24 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 262.5902 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 0 | -61 | 435.5
2018-02-24 | 1:00 | 450.2 | 175.5 | 260.0967 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | -61 | 450.2
2018-02-24 | 2:00 | 465.8 | 175.5 | 264.4091 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | -61 | 465.8
2018-02-24 | 3:00 | 475.7 | 175.5 | 268.1192 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -61 | 475.7
2018-02-24 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 267.4749 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | -61 | 471.6
2018-02-24 | 5:00 | 460.2 | 175.5 | 266.8954 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | -61 | 460.2
2018-02-24 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 266.7654 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0.885 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -61 | 451.8
2018-02-24 | 7:00 | 428.3 | 175.5 | 233.5371 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 18.3431 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | -61 | 428.3
2018-02-24 | 8:00 | 432.6 | 175.5 | 222.6018 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.3294 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | -61 | 432.6
2018-02-24 | 9:00 | 422.8 | 175.5 | 196.2143 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 58.1563 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | -61 | 422.8
2018-02-24 | 10:00 | 411.4 | 175.5 | 174.7552 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 68.364 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -61 | 411.4
2018-02-24 | 11:00 | 412.1 | 175.5 | 184.9138 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 59.4756 | 0 | 16.1106 | 0 | 0 | -61 | 412.1
2018-02-24 | 12:00 | 403.6 | 175.5 | 185.0231 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 49.3145 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | -61 | 403.6
2018-02-24 | 13:00 | 411.1 | 175.5 | 199.4159 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.0756 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | -61 | 411.1
2018-02-24 | 14:00 | 416.1 | 175.5 | 215.5073 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 30.7601 | 0 | 18.2326 | 0 | 0 | -61 | 416.1
2018-02-24 | 15:00 | 419.3 | 175.5 | 223.5582 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 24.5056 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | -61 | 419.3
2018-02-24 | 16:00 | 419.3 | 175.5 | 234.9175 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 6.9294 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | -61 | 419.3
2018-02-24 | 17:00 | 453.2 | 175.5 | 262.4083 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7917 | 0 | 0 | -61 | 453.2
2018-02-24 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 267.1525 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6475 | 0 | 0 | -61 | 468.8
2018-02-24 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 267.0638 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3362 | 0 | 0 | -61 | 462.8
2018-02-24 | 20:00 | 460.2 | 175.5 | 266.8959 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8041 | 0 | 0 | -61 | 460.2
2018-02-24 | 21:00 | 455.3 | 175.5 | 266.8188 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7812 | 0 | 0 | -61 | 455.3
2018-02-24 | 22:00 | 444.3 | 175.5 | 264.0988 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -61 | 444.3
2018-02-24 | 23:00 | 456.6 | 175.5 | 266.7867 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | -61 | 456.6
2018-02-25 | 0:00 | 450.5 | 175.5 | 258.8213 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3787 | 0 | 0 | -61 | 450.5
2018-02-25 | 1:00 | 463.4 | 175.5 | 263.102 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | -61 | 463.4
2018-02-25 | 2:00 | 471.9 | 175.5 | 260.8827 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -61 | 471.9
2018-02-25 | 3:00 | 480.8 | 175.5 | 267.5048 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | -61 | 480.8
2018-02-25 | 4:00 | 481.4 | 175.5 | 267.5068 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | -61 | 481.4
2018-02-25 | 5:00 | 470.6 | 175.5 | 263.2112 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | -61 | 470.6
2018-02-25 | 6:00 | 452.3 | 175.5 | 252.4248 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2471 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | -61 | 452.3
2018-02-25 | 7:00 | 419.3 | 175.5 | 216.4815 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 26.8911 | 0 | 21.4274 | 0 | 0 | -61 | 419.3
2018-02-25 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 175.8335 | 24 | 5.9 | 7.3 | 57.1861 | 0 | 22.1804 | 0 | 0 | -61 | 406.9
2018-02-25 | 9:00 | 403.9 | 175.5 | 152.1268 | 24 | 5.9 | 7.3 | 77.2764 | 0 | 22.7968 | 0 | 0 | -61 | 403.9
2018-02-25 | 10:00 | 393.5 | 175.5 | 133.0971 | 24 | 5.9 | 7.3 | 85.9177 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | -61 | 393.5
2018-02-25 | 11:00 | 393.3 | 175.5 | 136.2266 | 24 | 5.9 | 7.3 | 81.5385 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | -61 | 393.3
2018-02-25 | 12:00 | 376.7 | 175.5 | 122.2571 | 24 | 5.9 | 7.3 | 78.7823 | 0 | 23.9606 | 0 | 0 | -61 | 376.7
2018-02-25 | 13:00 | 367.2 | 175.5 | 116.9113 | 24 | 5.9 | 7.3 | 75.6778 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -61 | 367.2
2018-02-25 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 139.6698 | 24 | 5.9 | 7.3 | 59.5342 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -61 | 372.4
2018-02-25 | 15:00 | 381.8 | 175.5 | 173.5447 | 24 | 5.9 | 7.3 | 35.801 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -61 | 381.8
2018-02-25 | 16:00 | 391.4 | 175.5 | 211.1006 | 24 | 5.9 | 7.3 | 9.0202 | 0 | 19.5792 | 0 | 0 | -61 | 391.4
2018-02-25 | 17:00 | 434 | 175.5 | 249.0674 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 0 | -61 | 434
2018-02-25 | 18:00 | 456.2 | 175.5 | 262.9557 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -61 | 456.2
2018-02-25 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 262.936 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -61 | 452.8
2018-02-25 | 20:00 | 449.8 | 175.5 | 262.7793 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 0 | -61 | 449.8
2018-02-25 | 21:00 | 440.9 | 175.5 | 262.6179 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4821 | 0 | 0 | -61 | 440.9
2018-02-25 | 22:00 | 420.7 | 175.5 | 253.011 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | -61 | 420.7
2018-02-25 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 262.5721 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 0 | -61 | 437.7
2018-02-26 | 0:00 | 440.5 | 175.5 | 274.4207 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -61 | 440.5
2018-02-26 | 1:00 | 458.3 | 175.5 | 284.8922 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -61 | 458.3
2018-02-26 | 2:00 | 472.7 | 175.5 | 286.509 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 0 | -61 | 472.7
2018-02-26 | 3:00 | 484.1 | 175.5 | 287.9661 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -61 | 484.1
2018-02-26 | 4:00 | 483 | 175.5 | 287.9339 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8661 | 0 | 0 | -61 | 483
2018-02-26 | 5:00 | 482.9 | 175.5 | 287.9307 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -61 | 482.9
2018-02-26 | 6:00 | 482.4 | 175.5 | 287.8669 | 53 | 5.9 | 7.3 | 3.1763 | 0 | 10.6568 | 0 | 0 | -61 | 482.4
2018-02-26 | 7:00 | 456.8 | 175.5 | 250.9572 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 31.2863 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -61 | 456.8
2018-02-26 | 8:00 | 461.8 | 175.5 | 235.8136 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 64.7203 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | -61 | 461.8
2018-02-26 | 9:00 | 459.1 | 175.5 | 213.9895 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.6006 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -61 | 459.1
2018-02-26 | 10:00 | 461 | 175.5 | 217.7102 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 79.9016 | 0 | 10.5882 | 0 | 0 | -61 | 461
2018-02-26 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 215.1846 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 86.0521 | 0 | 8.3633 | 0 | 0 | -61 | 462.4
2018-02-26 | 12:00 | 431.9 | 175.5 | 194.6521 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3283 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -61 | 431.9
2018-02-26 | 13:00 | 449.5 | 175.5 | 220.0171 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 70.0216 | 0 | 6.1613 | 0 | 0 | -61 | 449.5
2018-02-26 | 14:00 | 451.8 | 175.5 | 243.608 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 48.8905 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -61 | 451.8
2018-02-26 | 15:00 | 454.9 | 175.5 | 267.3889 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 29.6128 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | -61 | 454.9
2018-02-26 | 16:00 | 462.3 | 175.5 | 272.5135 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 5.501 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 462.3
2018-02-26 | 17:00 | 484.1 | 175.5 | 286.8744 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -61 | 484.1
2018-02-26 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 290.5655 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 8.7 | -61 | 497.3
2018-02-26 | 19:00 | 485.2 | 175.5 | 290.3832 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 0.8 | -61 | 485.2
2018-02-26 | 20:00 | 473.5 | 175.5 | 287.7739 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 | -61 | 473.5
2018-02-26 | 21:00 | 463.9 | 175.5 | 287.096 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | -61 | 463.9
2018-02-26 | 22:00 | 441 | 175.5 | 275.9314 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -61 | 441
2018-02-26 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 286.9105 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | -61 | 453.9
2018-02-27 | 0:00 | 446.8 | 175.5 | 283.892 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | -61 | 446.8
2018-02-27 | 1:00 | 463.8 | 175.5 | 278.7342 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 0 | -61 | 463.8
2018-02-27 | 2:00 | 493.9 | 175.5 | 290.6309 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 7.6 | -61 | 493.9
2018-02-27 | 3:00 | 502 | 175.5 | 290.643 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 15.3 | -61 | 502
2018-02-27 | 4:00 | 501.2 | 175.5 | 290.7221 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 14.9 | -61 | 501.2
2018-02-27 | 5:00 | 499.6 | 175.5 | 290.6498 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 14 | -61 | 499.6
2018-02-27 | 6:00 | 498.8 | 175.5 | 290.6959 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 3.7479 | 0 | 0.4562 | 0 | 9.6 | -61 | 498.8
2018-02-27 | 7:00 | 472.2 | 175.5 | 261.0709 | 49 | 5.9 | 7.3 | 33.5962 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | -61 | 472.2
2018-02-27 | 8:00 | 472.5 | 175.5 | 254.7816 | 25 | 5.9 | 7.3 | 64.1513 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | -61 | 472.5
2018-02-27 | 9:00 | 463.6 | 175.5 | 222.503 | 25 | 5.9 | 7.3 | 88.2942 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | -61 | 463.6
2018-02-27 | 10:00 | 448.4 | 175.5 | 198.4878 | 25 | 5.9 | 7.3 | 97.201 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | -61 | 448.4
2018-02-27 | 11:00 | 440.5 | 175.5 | 187.5443 | 25 | 5.9 | 7.3 | 100.2099 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -61 | 440.5
2018-02-27 | 12:00 | 411 | 175.5 | 165.1022 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 92.652 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -61 | 411
2018-02-27 | 13:00 | 426 | 175.5 | 187.1354 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 85.5963 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | -61 | 426
2018-02-27 | 14:00 | 427.3 | 175.5 | 213.0036 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 61.0852 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | -61 | 427.3
2018-02-27 | 15:00 | 430.6 | 175.5 | 236.4148 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 39.5394 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -61 | 430.6
2018-02-27 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 266.6627 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2032 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | -61 | 442.1
2018-02-27 | 17:00 | 469.5 | 175.5 | 279.6289 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 8.5 | -61 | 469.5
2018-02-27 | 18:00 | 481.4 | 175.5 | 279.7743 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 10.3 | -61 | 481.4
2018-02-27 | 19:00 | 471.8 | 175.5 | 279.592 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 10.3 | -61 | 471.8
2018-02-27 | 20:00 | 461.9 | 175.5 | 279.3639 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 10.3 | -61 | 461.9
2018-02-27 | 21:00 | 450.3 | 175.5 | 279.1502 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 8.4 | -61 | 450.3
2018-02-27 | 22:00 | 428.1 | 175.5 | 268.1819 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -61 | 428.1
2018-02-27 | 23:00 | 443.8 | 175.5 | 279.098 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 4.8 | -61 | 443.8
2018-02-28 | 0:00 | 438.9 | 175.5 | 273.741 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | -61 | 438.9
2018-02-28 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 279.0603 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -61 | 460.3
2018-02-28 | 2:00 | 475.5 | 175.5 | 283.6004 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -61 | 475.5
2018-02-28 | 3:00 | 484.5 | 175.5 | 290.4173 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8827 | 0 | 0.2 | -61 | 484.5
2018-02-28 | 4:00 | 485.7 | 175.5 | 290.3735 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 0.2 | -61 | 485.7
2018-02-28 | 5:00 | 490.3 | 175.5 | 290.4784 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5216 | 0 | 4.8 | -61 | 490.3
2018-02-28 | 6:00 | 491.1 | 175.5 | 290.5317 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 2.7017 | 0 | 1.2666 | 0 | 4.8 | -61 | 491.1
2018-02-28 | 7:00 | 459.3 | 175.5 | 250.1454 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 31.6478 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -61 | 459.3
2018-02-28 | 8:00 | 459.4 | 175.5 | 241.8129 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 63.367 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -61 | 459.4
2018-02-28 | 9:00 | 461.2 | 175.5 | 224.3469 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3363 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | -61 | 461.2
2018-02-28 | 10:00 | 445.3 | 175.5 | 195.7439 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 94.0923 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -61 | 445.3
2018-02-28 | 11:00 | 435.7 | 175.5 | 182.7153 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 97.7378 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -61 | 435.7
2018-02-28 | 12:00 | 413.2 | 175.5 | 169.533 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 88.1691 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | -61 | 413.2
2018-02-28 | 13:00 | 425.8 | 175.5 | 196.6473 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 72.468 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -61 | 425.8
2018-02-28 | 14:00 | 420.5 | 175.5 | 205.3519 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 57.4024 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -61 | 420.5
2018-02-28 | 15:00 | 429.2 | 175.5 | 230.7334 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 41.3257 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -61 | 429.2
2018-02-28 | 16:00 | 437.2 | 175.5 | 261.0467 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 8.0084 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | -61 | 437.2
2018-02-28 | 17:00 | 463.3 | 175.5 | 279.4643 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 2.5 | -61 | 463.3
2018-02-28 | 18:00 | 474.3 | 175.5 | 279.737 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 4.3 | -61 | 474.3
2018-02-28 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 279.4454 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 4.4 | -61 | 464.6
2018-02-28 | 20:00 | 455.2 | 175.5 | 279.2723 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 4.4 | -61 | 455.2
2018-02-28 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 278.6796 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 0 | -61 | 441.2
2018-02-28 | 22:00 | 421.5 | 175.5 | 261.6338 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -61 | 421.5
2018-02-28 | 23:00 | 439.7 | 175.5 | 276.0689 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -61 | 439.7
2018-03-01 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 268.1191 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | -61 | 435.5
2018-03-01 | 1:00 | 452 | 175.5 | 279.2685 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -61 | 452
2018-03-01 | 2:00 | 465.7 | 175.5 | 289.9505 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7495 | 0 | 1.3 | -61 | 465.7
2018-03-01 | 3:00 | 474.9 | 175.5 | 290.1557 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2443 | 0 | 7.9 | -61 | 474.9
2018-03-01 | 4:00 | 476.7 | 175.5 | 290.167 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.933 | 0 | 8 | -61 | 476.7
2018-03-01 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 290.0835 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 4.3 | -61 | 471.4
2018-03-01 | 6:00 | 477.7 | 175.5 | 290.2449 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3551 | 0 | 8.5 | -61 | 477.7
2018-03-01 | 7:00 | 479.9 | 175.5 | 290.2549 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 1.7479 | 0 | 20.6972 | 0 | 3.9 | -61 | 479.9
2018-03-01 | 8:00 | 502.4 | 175.5 | 290.6618 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 6.0269 | 0 | 20.8113 | 0 | 10.7 | -61 | 502.4
2018-03-01 | 9:00 | 516.2 | 175.5 | 290.9833 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 9.7403 | 0 | 21.1764 | 0 | 10.7 | -61 | 516.2
2018-03-01 | 10:00 | 517.7 | 175.5 | 291.0559 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 7.7388 | 0 | 17.6053 | 0 | 10.7 | -61 | 517.7
2018-03-01 | 11:00 | 520.8 | 175.5 | 291.0924 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 6.9878 | 0 | 15.6198 | 0 | 16.1 | -61 | 520.8
2018-03-01 | 12:00 | 501.5 | 175.5 | 290.704 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 5.4062 | 0 | 11.4898 | 0 | 10.7 | -61 | 501.5
2018-03-01 | 13:00 | 512.9 | 175.5 | 290.9569 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9723 | 0 | 14.1708 | 0 | 12.8 | -61 | 512.9
2018-03-01 | 14:00 | 510.8 | 175.5 | 290.8937 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 2.1423 | 0 | 14.764 | 0 | 12 | -61 | 510.8
2018-03-01 | 15:00 | 510.4 | 175.5 | 290.9277 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3894 | 0 | 15.4829 | 0 | 12.6 | -61 | 510.4
2018-03-01 | 16:00 | 481.8 | 175.5 | 284.6995 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | -61 | 481.8
2018-03-01 | 17:00 | 488.1 | 175.5 | 290.5091 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 10.5 | -61 | 488.1
2018-03-01 | 18:00 | 495.2 | 175.5 | 290.5693 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6307 | 0 | 10.7 | -61 | 495.2
2018-03-01 | 19:00 | 479.1 | 175.5 | 290.323 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 8.6 | -61 | 479.1
2018-03-01 | 20:00 | 466.1 | 175.5 | 289.9447 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 8.8 | -61 | 466.1
2018-03-01 | 21:00 | 456.2 | 175.5 | 289.7716 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 1.6 | -61 | 456.2
2018-03-01 | 22:00 | 443.2 | 175.5 | 275.9312 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | -61 | 443.2
2018-03-01 | 23:00 | 457.5 | 175.5 | 285.3007 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0993 | 0 | 0 | -61 | 457.5
2018-03-02 | 0:00 | 447.9 | 175.5 | 269.4665 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4335 | 0 | 0 | -61 | 447.9
2018-03-02 | 1:00 | 464.2 | 175.5 | 276.0757 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | -61 | 464.2
2018-03-02 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 279.8656 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | -61 | 479.6
2018-03-02 | 3:00 | 486.2 | 175.5 | 285.4612 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | -61 | 486.2
2018-03-02 | 4:00 | 490 | 175.5 | 287.9609 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | -61 | 490
2018-03-02 | 5:00 | 489.7 | 175.5 | 285.5155 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6845 | 0 | 0 | -61 | 489.7
2018-03-02 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 278.095 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 1.0033 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -61 | 485.3
2018-03-02 | 7:00 | 473 | 175.5 | 270.881 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 9.5663 | 0 | 18.1527 | 0 | 0 | -61 | 473
2018-03-02 | 8:00 | 484.1 | 175.5 | 278.0802 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 29.3804 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | -61 | 484.1
2018-03-02 | 9:00 | 486.6 | 175.5 | 271.7207 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 44.482 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | -61 | 486.6
2018-03-02 | 10:00 | 480.9 | 175.5 | 265.7623 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 45.1625 | 0 | 18.5752 | 0 | 0 | -61 | 480.9
2018-03-02 | 11:00 | 477.8 | 175.5 | 250.9878 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 56.4378 | 0 | 18.9744 | 0 | 0 | -61 | 477.8
2018-03-02 | 12:00 | 465.6 | 175.5 | 251.0691 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 45.5597 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -61 | 465.6
2018-03-02 | 13:00 | 485.7 | 175.5 | 278.0461 | 27.1 | 5.9 | 7.3 | 34.1305 | 0 | 18.7234 | 0 | 0 | -61 | 485.7
2018-03-02 | 14:00 | 477.6 | 175.5 | 277.9684 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 24.5853 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | -61 | 477.6
2018-03-02 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 276.4487 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 22.4561 | 0 | 21.8952 | 0 | 0 | -61 | 472.2
2018-03-02 | 16:00 | 459.9 | 175.5 | 267.4021 | 32.4 | 5.9 | 7.3 | 7.1594 | 0 | 25.2385 | 0 | 0 | -61 | 459.9
2018-03-02 | 17:00 | 475.5 | 175.5 | 277.9145 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1855 | 0 | 0 | -61 | 475.5
2018-03-02 | 18:00 | 484.8 | 175.5 | 278.1241 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6759 | 0 | 0 | -61 | 484.8
2018-03-02 | 19:00 | 469.3 | 175.5 | 274.7799 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8201 | 0 | 0 | -61 | 469.3
2018-03-02 | 20:00 | 455.7 | 175.5 | 275.2944 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | -61 | 455.7
2018-03-02 | 21:00 | 445.3 | 175.5 | 266.747 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | -61 | 445.3
2018-03-02 | 22:00 | 426.5 | 175.5 | 248.5041 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5959 | 0 | 0 | -61 | 426.5
2018-03-02 | 23:00 | 434.8 | 175.5 | 256.2334 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1666 | 0 | 0 | -61 | 434.8
2018-03-03 | 0:00 | 430.3 | 175.5 | 240.7133 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | -61 | 430.3
2018-03-03 | 1:00 | 448.8 | 175.5 | 248.5932 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0068 | 0 | 0 | -61 | 448.8
2018-03-03 | 2:00 | 459.4 | 175.5 | 249.4784 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 0 | -61 | 459.4
2018-03-03 | 3:00 | 469.8 | 175.5 | 259.5603 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 0 | -61 | 469.8
2018-03-03 | 4:00 | 467.9 | 175.5 | 258.1052 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6948 | 0 | 0 | -61 | 467.9
2018-03-03 | 5:00 | 459.2 | 175.5 | 251.0141 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | -61 | 459.2
2018-03-03 | 6:00 | 444.1 | 175.5 | 241.3785 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1476 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | -61 | 444.1
2018-03-03 | 7:00 | 413.5 | 175.5 | 204.3485 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 28.2294 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -61 | 413.5
2018-03-03 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 185.3314 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 53.3224 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | -61 | 413.8
2018-03-03 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 174.2738 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 67.9551 | 0 | 22.6711 | 0 | 0 | -61 | 416.2
2018-03-03 | 10:00 | 400.2 | 175.5 | 152.2959 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 74.9599 | 0 | 21.6442 | 0 | 0 | -61 | 400.2
2018-03-03 | 11:00 | 398.4 | 175.5 | 154.0834 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 72.3194 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | -61 | 398.4
2018-03-03 | 12:00 | 390.5 | 175.5 | 157.2304 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 60.9073 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -61 | 390.5
2018-03-03 | 13:00 | 393.1 | 175.5 | 168.3753 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 53.4805 | 0 | 19.9442 | 0 | 0 | -61 | 393.1
2018-03-03 | 14:00 | 394 | 175.5 | 184.7179 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 39.9206 | 0 | 18.0615 | 0 | 0 | -61 | 394
2018-03-03 | 15:00 | 394.9 | 175.5 | 201.735 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 26.8271 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | -61 | 394.9
2018-03-03 | 16:00 | 401.4 | 175.5 | 222.5788 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3335 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | -61 | 401.4
2018-03-03 | 17:00 | 428.7 | 175.5 | 247.7407 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -61 | 428.7
2018-03-03 | 18:00 | 437.2 | 175.5 | 249.0017 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -61 | 437.2
2018-03-03 | 19:00 | 434.1 | 175.5 | 248.9262 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | -61 | 434.1
2018-03-03 | 20:00 | 422.7 | 175.5 | 248.4844 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -61 | 422.7
2018-03-03 | 21:00 | 411.8 | 175.5 | 247.1997 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | -61 | 411.8
2018-03-03 | 22:00 | 389 | 175.5 | 232.2005 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -61 | 389
2018-03-03 | 23:00 | 399.4 | 175.5 | 240.4098 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -61 | 399.4
2018-03-04 | 0:00 | 395.9 | 175.5 | 212.8817 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6183 | 0 | 0 | -61 | 395.9
2018-03-04 | 1:00 | 408.9 | 175.5 | 216.2126 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | -61 | 408.9
2018-03-04 | 2:00 | 418.7 | 175.5 | 221.8862 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | -61 | 418.7
2018-03-04 | 3:00 | 431.6 | 175.5 | 231.5685 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -61 | 431.6
2018-03-04 | 4:00 | 429.9 | 175.5 | 228.1802 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -61 | 429.9
2018-03-04 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 217.1802 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | -61 | 417.2
2018-03-04 | 6:00 | 397.4 | 175.5 | 210.9279 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6739 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | -61 | 397.4
2018-03-04 | 7:00 | 377 | 175.5 | 196.394 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 9.799 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | -61 | 377
2018-03-04 | 8:00 | 383 | 175.5 | 193.2067 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 24.5534 | 0 | 13.8399 | 0 | 0 | -61 | 383
2018-03-04 | 9:00 | 391 | 175.5 | 189.0283 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 33.229 | 0 | 17.3427 | 0 | 0 | -61 | 391
2018-03-04 | 10:00 | 379.6 | 175.5 | 163.7712 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 45.0665 | 0 | 19.3623 | 0 | 0 | -61 | 379.6
2018-03-04 | 11:00 | 368.5 | 175.5 | 143.4264 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 54.8245 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | -61 | 368.5
2018-03-04 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 127.6126 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 57.6499 | 0 | 17.1375 | 0 | 0 | -61 | 353.8
2018-03-04 | 13:00 | 343.1 | 175.5 | 111.626 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 59.0916 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | -61 | 343.1
2018-03-04 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 128.4093 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 42.1043 | 0 | 20.2864 | 0 | 0 | -61 | 342.2
2018-03-04 | 15:00 | 353.2 | 175.5 | 159.3193 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 21.7835 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | -61 | 353.2
2018-03-04 | 16:00 | 358.4 | 175.5 | 179.1009 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5473 | 0 | 22.3518 | 0 | 0 | -61 | 358.4
2018-03-04 | 17:00 | 395.4 | 175.5 | 206.1156 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4844 | 0 | 0 | -61 | 395.4
2018-03-04 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 216.3221 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | -61 | 417.9
2018-03-04 | 19:00 | 416.3 | 175.5 | 216.3092 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | -61 | 416.3
2018-03-04 | 20:00 | 406 | 175.5 | 216.114 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 0 | -61 | 406
2018-03-04 | 21:00 | 391.9 | 175.5 | 212.4819 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -61 | 391.9
2018-03-04 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 199.2502 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | -61 | 372.5
2018-03-04 | 23:00 | 383.3 | 175.5 | 211.7618 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1382 | 0 | 0 | -61 | 383.3
2018-03-05 | 0:00 | 378.9 | 175.5 | 209.7605 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6395 | 0 | 0 | -61 | 378.9
2018-03-05 | 1:00 | 396.7 | 175.5 | 227.4806 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | -61 | 396.7
2018-03-05 | 2:00 | 410 | 175.5 | 240.9517 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0 | -61 | 410
2018-03-05 | 3:00 | 423.1 | 175.5 | 255.5352 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 0 | -61 | 423.1
2018-03-05 | 4:00 | 429.4 | 175.5 | 261.1862 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1138 | 0 | 0 | -61 | 429.4
2018-03-05 | 5:00 | 429.5 | 175.5 | 261.6857 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | 0 | 0.5 | -61 | 429.5
2018-03-05 | 6:00 | 436.1 | 175.5 | 261.7925 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0.3839 | 0 | 8.1236 | 0 | 5.2 | -61 | 436.1
2018-03-05 | 7:00 | 434.1 | 175.5 | 261.8111 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 6.6477 | 0 | 7.9412 | 0 | 1.1 | -61 | 434.1
2018-03-05 | 8:00 | 451.3 | 175.5 | 262.1105 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 14.5314 | 0 | 8.1581 | 0 | 5.3 | -61 | 451.3
2018-03-05 | 9:00 | 464.5 | 175.5 | 262.3485 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 19.7119 | 0 | 7.0396 | 0 | 5.3 | -61 | 464.5
2018-03-05 | 10:00 | 464.8 | 175.5 | 262.3841 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0373 | 0 | 5.9786 | 0 | 5.3 | -61 | 464.8
2018-03-05 | 11:00 | 463.3 | 175.5 | 262.3937 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 22.4096 | 0 | 5.3967 | 0 | 5.3 | -61 | 463.3
2018-03-05 | 12:00 | 435.7 | 175.5 | 248.8792 | 33 | 5.9 | 7.3 | 21.7052 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -61 | 435.7
2018-03-05 | 13:00 | 459.6 | 175.5 | 262.2806 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 15.6797 | 0 | 3.6397 | 0 | 4.8 | -61 | 459.6
2018-03-05 | 14:00 | 462.2 | 175.5 | 262.3074 | 54 | 5.9 | 7.3 | 10.777 | 0 | 2.7156 | 0 | 4.7 | -61 | 462.2
2018-03-05 | 15:00 | 461.5 | 175.5 | 262.2674 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 5.6868 | 0 | 1.7458 | 0 | 4.3 | -61 | 461.5
2018-03-05 | 16:00 | 460 | 175.5 | 262.2407 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7617 | 0 | 1.5976 | 0 | 3.8 | -61 | 460
2018-03-05 | 17:00 | 470.7 | 175.5 | 262.4711 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 14.2 | -61 | 470.7
2018-03-05 | 18:00 | 479.5 | 175.5 | 262.6892 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 22.2 | -61 | 479.5
2018-03-05 | 19:00 | 465.7 | 175.5 | 262.3852 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 8.2 | -61 | 465.7
2018-03-05 | 20:00 | 457.5 | 175.5 | 262.3366 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 5.2 | -61 | 457.5
2018-03-05 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 262.0929 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 4.1 | -61 | 449.6
2018-03-05 | 22:00 | 425.2 | 175.5 | 254.1399 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 0 | -61 | 425.2
2018-03-05 | 23:00 | 432.7 | 175.5 | 261.7857 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 4.7 | -61 | 432.7
2018-03-06 | 0:00 | 424.3 | 175.5 | 261.5829 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 0.5 | -61 | 424.3
2018-03-06 | 1:00 | 442.6 | 175.5 | 260.2882 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -61 | 442.6
2018-03-06 | 2:00 | 466.7 | 175.5 | 262.436 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 8.2 | -61 | 466.7
2018-03-06 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 262.7139 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 9.5 | -61 | 478.2
2018-03-06 | 4:00 | 482.1 | 175.5 | 262.654 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 13.3 | -61 | 482.1
2018-03-06 | 5:00 | 479.9 | 175.5 | 273.2095 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4905 | 0 | 2.2 | -61 | 479.9
2018-03-06 | 6:00 | 480 | 175.5 | 273.2039 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 4.0827 | 0 | 17.9134 | 0 | 0.5 | -61 | 480
2018-03-06 | 7:00 | 460.9 | 175.5 | 247.9427 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 24.8098 | 0 | 17.9475 | 0 | 0 | -61 | 460.9
2018-03-06 | 8:00 | 465.9 | 175.5 | 246.4123 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 48.9675 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | -61 | 465.9
2018-03-06 | 9:00 | 468.3 | 175.5 | 233.6635 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 63.3975 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | -61 | 468.3
2018-03-06 | 10:00 | 467.1 | 175.5 | 219.6288 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 74.8177 | 0 | 21.1535 | 0 | 0 | -61 | 467.1
2018-03-06 | 11:00 | 467.7 | 175.5 | 215.2731 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 80.1726 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -61 | 467.7
2018-03-06 | 12:00 | 435.5 | 175.5 | 189.8579 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 72.475 | 0 | 21.6671 | 0 | 0 | -61 | 435.5
2018-03-06 | 13:00 | 448.5 | 175.5 | 211.0238 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 63.7272 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | -61 | 448.5
2018-03-06 | 14:00 | 448.1 | 175.5 | 222.4407 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 50.6324 | 0 | 23.5269 | 0 | 0 | -61 | 448.1
2018-03-06 | 15:00 | 461.2 | 175.5 | 251.8122 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 32.0103 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | -61 | 461.2
2018-03-06 | 16:00 | 462.6 | 175.5 | 261.6536 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 8.5999 | 0 | 27.2465 | 0 | 0 | -61 | 462.6
2018-03-06 | 17:00 | 478.8 | 175.5 | 273.1984 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8016 | 0 | 0.5 | -61 | 478.8
2018-03-06 | 18:00 | 491.8 | 175.5 | 273.3591 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.3409 | 0 | 3.1 | -61 | 491.8
2018-03-06 | 19:00 | 479.5 | 175.5 | 273.151 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 0.5 | -61 | 479.5
2018-03-06 | 20:00 | 470.2 | 175.5 | 272.9819 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0.5 | -61 | 470.2
2018-03-06 | 21:00 | 461.3 | 175.5 | 272.7458 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4542 | 0 | 0.5 | -61 | 461.3
2018-03-06 | 22:00 | 439.1 | 175.5 | 263.5951 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 0 | -61 | 439.1
2018-03-06 | 23:00 | 452.3 | 175.5 | 272.5807 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8193 | 0 | 0.5 | -61 | 452.3
2018-03-07 | 0:00 | 447.3 | 175.5 | 265.865 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.135 | 0 | 0 | -61 | 447.3
2018-03-07 | 1:00 | 464.5 | 175.5 | 272.1545 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | -61 | 464.5
2018-03-07 | 2:00 | 476 | 175.5 | 273.0545 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 0.5 | -61 | 476
2018-03-07 | 3:00 | 483.6 | 175.5 | 273.3365 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 2.2 | -61 | 483.6
2018-03-07 | 4:00 | 484.5 | 175.5 | 273.2746 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2254 | 0 | 2.5 | -61 | 484.5
2018-03-07 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 273.3015 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 1.6 | -61 | 482.6
2018-03-07 | 6:00 | 476 | 175.5 | 273.1162 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 7.2234 | 0 | 17.1604 | 0 | 0.5 | -61 | 476
2018-03-07 | 7:00 | 450.5 | 175.5 | 231.3533 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 39.2538 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | -61 | 450.5
2018-03-07 | 8:00 | 444.4 | 175.5 | 209.0408 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 68.8414 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | -61 | 444.4
2018-03-07 | 9:00 | 445.5 | 175.5 | 194.2256 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 84.6767 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | -61 | 445.5
2018-03-07 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 187.0906 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 85.6599 | 0 | 16.7495 | 0 | 0 | -61 | 440.9
2018-03-07 | 11:00 | 435.3 | 175.5 | 179.3591 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 88.8524 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -61 | 435.3
2018-03-07 | 12:00 | 403.1 | 175.5 | 145.4616 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 91.0864 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | -61 | 403.1
2018-03-07 | 13:00 | 413.9 | 175.5 | 163.4537 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 85.0807 | 0 | 13.9656 | 0 | 0 | -61 | 413.9
2018-03-07 | 14:00 | 412.8 | 175.5 | 181.3579 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 66.7271 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | -61 | 412.8
2018-03-07 | 15:00 | 425.8 | 175.5 | 217.3786 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 43.9116 | 0 | 13.1098 | 0 | 0 | -61 | 425.8
2018-03-07 | 16:00 | 434.4 | 175.5 | 250.5088 | 31 | 5.9 | 7.3 | 12.4806 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -61 | 434.4
2018-03-07 | 17:00 | 454.3 | 175.5 | 262.1661 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0.9 | -61 | 454.3
2018-03-07 | 18:00 | 471.7 | 175.5 | 262.5163 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 8.2 | -61 | 471.7
2018-03-07 | 19:00 | 463.4 | 175.5 | 262.3407 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 8.2 | -61 | 463.4
2018-03-07 | 20:00 | 453.7 | 175.5 | 262.1829 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 8.1 | -61 | 453.7
2018-03-07 | 21:00 | 442.1 | 175.5 | 261.9166 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2834 | 0 | 7.2 | -61 | 442.1
2018-03-07 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 261.5644 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 0.1 | -61 | 423.9
2018-03-07 | 23:00 | 435.3 | 175.5 | 261.7459 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1541 | 0 | 7.6 | -61 | 435.3
2018-03-08 | 0:00 | 426.3 | 175.5 | 261.5848 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 0.5 | -61 | 426.3
2018-03-08 | 1:00 | 448.1 | 175.5 | 262.0945 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 8.5 | -61 | 448.1
2018-03-08 | 2:00 | 456.8 | 175.5 | 262.1929 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 8.5 | -61 | 456.8
2018-03-08 | 3:00 | 466.6 | 175.5 | 262.4231 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 8.4 | -61 | 466.6
2018-03-08 | 4:00 | 467.5 | 175.5 | 262.5179 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 8.5 | -61 | 467.5
2018-03-08 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 262.3653 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 8.5 | -61 | 465.3
2018-03-08 | 6:00 | 459.3 | 175.5 | 272.8234 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6575 | 0 | 10.9191 | 0 | 0.5 | -61 | 459.3
2018-03-08 | 7:00 | 451.8 | 175.5 | 271.1439 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 9.0081 | 0 | 10.748 | 0 | 0 | -61 | 451.8
2018-03-08 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 272.9443 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 18.5093 | 0 | 9.8464 | 0 | 0.6 | -61 | 470.8
2018-03-08 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 273.1821 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 28.0008 | 0 | 10.4171 | 0 | 0.5 | -61 | 481.1
2018-03-08 | 10:00 | 473 | 175.5 | 273.0943 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 30.5316 | 0 | 10.4741 | 0 | 0.5 | -61 | 473
2018-03-08 | 11:00 | 468.2 | 175.5 | 273.0064 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 30.2135 | 0 | 10.2801 | 0 | 0.5 | -61 | 468.2
2018-03-08 | 12:00 | 440.9 | 175.5 | 244.2196 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 30.2601 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | -61 | 440.9
2018-03-08 | 13:00 | 466.2 | 175.5 | 272.8564 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 16.3522 | 0 | 8.5914 | 0 | 0.5 | -61 | 466.2
2018-03-08 | 14:00 | 467.7 | 175.5 | 262.4819 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 7.1448 | 0 | 9.1733 | 0 | 8.5 | -61 | 467.7
2018-03-08 | 15:00 | 471.2 | 175.5 | 262.4828 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 1.7572 | 0 | 12.06 | 0 | 8.5 | -61 | 471.2
2018-03-08 | 16:00 | 466.7 | 175.5 | 262.4118 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0945 | 0 | 14.1937 | 0 | 8.5 | -61 | 466.7
2018-03-08 | 17:00 | 473.5 | 175.5 | 262.6288 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 8.4 | -61 | 473.5
2018-03-08 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 262.6007 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7993 | 0 | 8.5 | -61 | 474.4
2018-03-08 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 262.2758 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 4 | -61 | 457.6
2018-03-08 | 20:00 | 444.4 | 175.5 | 262.0304 | 28.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 7.5 | -61 | 444.4
2018-03-08 | 21:00 | 428.5 | 175.5 | 257.3268 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | -61 | 428.5
2018-03-08 | 22:00 | 413 | 175.5 | 243.0935 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5065 | 0 | 0 | -61 | 413
2018-03-08 | 23:00 | 423.9 | 175.5 | 256.0015 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -61 | 423.9
2018-03-09 | 0:00 | 413.2 | 175.5 | 245.8894 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1106 | 0 | 0 | -61 | 413.2
2018-03-09 | 1:00 | 425.3 | 175.5 | 256.9754 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2246 | 0 | 0 | -61 | 425.3
2018-03-09 | 2:00 | 435.9 | 175.5 | 261.793 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0.5 | -61 | 435.9
2018-03-09 | 3:00 | 441.7 | 175.5 | 261.9139 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0.5 | -61 | 441.7
2018-03-09 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 262.0351 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 0.5 | -61 | 445.6
2018-03-09 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 261.8748 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 0.5 | -61 | 438.8
2018-03-09 | 6:00 | 432.5 | 175.5 | 261.6575 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0.5 | -61 | 432.5
2018-03-09 | 7:00 | 422.1 | 175.5 | 256.5304 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0.9769 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | -61 | 422.1
2018-03-09 | 8:00 | 445 | 175.5 | 260.2991 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3183 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -61 | 445
2018-03-09 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 262.4156 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 3.55 | 0 | 8.5344 | 0 | 1.3 | -61 | 464.4
2018-03-09 | 10:00 | 460.7 | 175.5 | 262.2643 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 3.6479 | 0 | 10.9878 | 0 | 0.5 | -61 | 460.7
2018-03-09 | 11:00 | 463.1 | 175.5 | 262.4166 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 6.3728 | 0 | 12.7106 | 0 | 0.5 | -61 | 463.1
2018-03-09 | 12:00 | 430.7 | 175.5 | 232.318 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 15.3063 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -61 | 430.7
2018-03-09 | 13:00 | 445.4 | 175.5 | 261.9697 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 12.9298 | 0 | 17.0005 | 0 | 0.5 | -61 | 445.4
2018-03-09 | 14:00 | 444.2 | 175.5 | 261.9906 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 9.6302 | 0 | 19.5792 | 0 | 0.5 | -61 | 444.2
2018-03-09 | 15:00 | 442.4 | 175.5 | 260.1313 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 7.2908 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | -61 | 442.4
2018-03-09 | 16:00 | 443.6 | 175.5 | 260.4092 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 2.0189 | 0 | 25.6719 | 0 | 0 | -61 | 443.6
2018-03-09 | 17:00 | 456.2 | 175.5 | 257.3743 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0257 | 0 | 0 | -61 | 456.2
2018-03-09 | 18:00 | 469.4 | 175.5 | 262.5229 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0.5 | -61 | 469.4
2018-03-09 | 19:00 | 456.6 | 175.5 | 262.2015 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 0.5 | -61 | 456.6
2018-03-09 | 20:00 | 440.6 | 175.5 | 261.9099 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 0.5 | -61 | 440.6
2018-03-09 | 21:00 | 431.1 | 175.5 | 261.6773 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0227 | 0 | 0.5 | -61 | 431.1
2018-03-09 | 22:00 | 414.8 | 175.5 | 246.6336 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9664 | 0 | 0 | -61 | 414.8
2018-03-09 | 23:00 | 424.3 | 175.5 | 257.8452 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -61 | 424.3
2018-03-10 | 0:00 | 419.5 | 175.5 | 248.6661 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -61 | 419.5
2018-03-10 | 1:00 | 431.2 | 175.5 | 247.336 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | -61 | 431.2
2018-03-10 | 2:00 | 442.6 | 175.5 | 249.0568 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | -61 | 442.6
2018-03-10 | 3:00 | 449.8 | 175.5 | 251.6379 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 3.4 | -61 | 449.8
2018-03-10 | 4:00 | 450 | 175.5 | 251.5507 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 4.6 | -61 | 450
2018-03-10 | 5:00 | 441.5 | 175.5 | 251.3434 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 0.5 | -61 | 441.5
2018-03-10 | 6:00 | 432.3 | 175.5 | 251.1589 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3275 | 0 | 2.2136 | 0 | 0.2 | -61 | 432.3
2018-03-10 | 7:00 | 406.3 | 175.5 | 222.5226 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 14.6774 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -61 | 406.3
2018-03-10 | 8:00 | 398.4 | 175.5 | 204.8296 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 41.1503 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -61 | 398.4
2018-03-10 | 9:00 | 398.6 | 175.5 | 180.954 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.0432 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -61 | 398.6
2018-03-10 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 151.8326 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 78.9514 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | -61 | 383.9
2018-03-10 | 11:00 | 377.1 | 175.5 | 134.5324 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 88.242 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -61 | 377.1
2018-03-10 | 12:00 | 362.5 | 175.5 | 119.7478 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 87.7876 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | -61 | 362.5
2018-03-10 | 13:00 | 359.2 | 175.5 | 114.538 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 89.4235 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -61 | 359.2
2018-03-10 | 14:00 | 354.2 | 175.5 | 123.9812 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 74.7064 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -61 | 354.2
2018-03-10 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 157.6873 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 49.322 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -61 | 361.7
2018-03-10 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 203.7978 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 15.0537 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | -61 | 373.2
2018-03-10 | 17:00 | 406.4 | 175.5 | 232.3458 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1687 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -61 | 406.4
2018-03-10 | 18:00 | 434.4 | 175.5 | 251.3045 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0.1 | -61 | 434.4
2018-03-10 | 19:00 | 430.3 | 175.5 | 251.196 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0.2 | -61 | 430.3
2018-03-10 | 20:00 | 422.5 | 175.5 | 251.0101 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0.1 | -61 | 422.5
2018-03-10 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 247.4032 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | -61 | 408.2
2018-03-10 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 234.2482 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | -61 | 386.6
2018-03-10 | 23:00 | 402.3 | 175.5 | 249.7089 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -61 | 402.3
2018-03-11 | 0:00 | 401 | 175.5 | 232.0514 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0.2 | -61 | 401
2018-03-11 | 1:00 | 414.4 | 175.5 | 232.3394 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0.6 | -61 | 414.4
2018-03-11 | 2:00 | 427.4 | 175.5 | 232.5631 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 4.1 | -61 | 427.4
2018-03-11 | 3:00 | 432.9 | 175.5 | 232.7884 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 8.6 | -61 | 432.9
2018-03-11 | 4:00 | 436.9 | 175.5 | 232.8052 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 12.8 | -61 | 436.9
2018-03-11 | 5:00 | 429 | 175.5 | 232.7101 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 6.2 | -61 | 429
2018-03-11 | 6:00 | 404.7 | 175.5 | 225.5716 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 6.0043 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | -61 | 404.7
2018-03-11 | 7:00 | 371.1 | 175.5 | 195.6353 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2776 | 0 | 0.7871 | 0 | 0 | -61 | 371.1
2018-03-11 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 169.5951 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 42.1057 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | -61 | 362.9
2018-03-11 | 9:00 | 356.6 | 175.5 | 139.9239 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.5452 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | -61 | 356.6
2018-03-11 | 10:00 | 351.8 | 175.5 | 127.1788 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 72.5546 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -61 | 351.8
2018-03-11 | 11:00 | 352.2 | 175.5 | 121.3009 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 78.228 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -61 | 352.2
2018-03-11 | 12:00 | 340.4 | 175.5 | 112.3361 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 74.7423 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | -61 | 340.4
2018-03-11 | 13:00 | 329 | 175.5 | 110.1424 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.6729 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -61 | 329
2018-03-11 | 14:00 | 338.5 | 175.5 | 137.9337 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 47.3816 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -61 | 338.5
2018-03-11 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 160.1955 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 29.3925 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | -61 | 343.4
2018-03-11 | 16:00 | 358.4 | 175.5 | 195.4552 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 7.1473 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -61 | 358.4
2018-03-11 | 17:00 | 391 | 175.5 | 220.0556 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0039 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | -61 | 391
2018-03-11 | 18:00 | 418.2 | 175.5 | 232.4435 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2565 | 0 | 3.1 | -61 | 418.2
2018-03-11 | 19:00 | 414.8 | 175.5 | 232.3736 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 3.1 | -61 | 414.8
2018-03-11 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 232.2752 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6248 | 0 | 3.1 | -61 | 407.6
2018-03-11 | 21:00 | 393.5 | 175.5 | 231.9495 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 1.4 | -61 | 393.5
2018-03-11 | 22:00 | 382.8 | 175.5 | 219.8073 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | -61 | 382.8
2018-03-11 | 23:00 | 408.6 | 175.5 | 232.2382 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0.6 | -61 | 408.6
2018-03-12 | 0:00 | 402.8 | 175.5 | 232.1776 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 4.4 | -61 | 402.8
2018-03-12 | 1:00 | 420.7 | 175.5 | 232.4603 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 6.4 | -61 | 420.7
2018-03-12 | 2:00 | 434.7 | 175.5 | 232.8269 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 11.3 | -61 | 434.7
2018-03-12 | 3:00 | 439.8 | 175.5 | 232.9185 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 14.1 | -61 | 439.8
2018-03-12 | 4:00 | 444.1 | 175.5 | 232.9422 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 16.3 | -61 | 444.1
2018-03-12 | 5:00 | 444 | 175.5 | 243.4648 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 6.2 | -61 | 444
2018-03-12 | 6:00 | 439 | 175.5 | 243.3782 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 3.7135 | 0 | 7.1083 | 0 | 3.3 | -61 | 439
2018-03-12 | 7:00 | 421.8 | 175.5 | 229.4637 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 20.3685 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -61 | 421.8
2018-03-12 | 8:00 | 428.1 | 175.5 | 229.6852 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 42.2663 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -61 | 428.1
2018-03-12 | 9:00 | 426.5 | 175.5 | 203.7754 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 67.2837 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -61 | 426.5
2018-03-12 | 10:00 | 412 | 175.5 | 179.8352 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 75.7083 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | -61 | 412
2018-03-12 | 11:00 | 411.7 | 175.5 | 178.5696 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 76.6626 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -61 | 411.7
2018-03-12 | 12:00 | 392.9 | 175.5 | 163.0734 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 71.0902 | 0 | 7.3364 | 0 | 0 | -61 | 392.9
2018-03-12 | 13:00 | 406.7 | 175.5 | 184.2361 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 63.3737 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -61 | 406.7
2018-03-12 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 184.1378 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 54.2182 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | -61 | 397.8
2018-03-12 | 15:00 | 404.4 | 175.5 | 208.006 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 34.2709 | 0 | 10.2231 | 0 | 0 | -61 | 404.4
2018-03-12 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 225.8485 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 11.1902 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | -61 | 415.3
2018-03-12 | 17:00 | 433 | 175.5 | 232.8162 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1663 | 0 | 8.3175 | 0 | 11.3 | -61 | 433
2018-03-12 | 18:00 | 449.6 | 175.5 | 233.0837 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 17.3 | -61 | 449.6
2018-03-12 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 232.8572 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2428 | 0 | 11.3 | -61 | 439.6
2018-03-12 | 20:00 | 422.1 | 175.5 | 232.5111 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 3.6 | -61 | 422.1
2018-03-12 | 21:00 | 406.9 | 175.5 | 232.2055 | 28.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4945 | 0 | 3.2 | -61 | 406.9
2018-03-12 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 217.4312 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | -61 | 385.4
2018-03-12 | 23:00 | 392.5 | 175.5 | 223.6184 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9816 | 0 | 0 | -61 | 392.5
2018-03-13 | 0:00 | 390.2 | 175.5 | 223.5633 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 0 | -61 | 390.2
2018-03-13 | 1:00 | 403.5 | 175.5 | 232.2042 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | 0 | 3.1 | -61 | 403.5
2018-03-13 | 2:00 | 413.8 | 175.5 | 232.3608 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 3.7 | -61 | 413.8
2018-03-13 | 3:00 | 422.4 | 175.5 | 232.4902 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 3.7 | -61 | 422.4
2018-03-13 | 4:00 | 427.9 | 175.5 | 232.7223 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8777 | 0 | 3.7 | -61 | 427.9
2018-03-13 | 5:00 | 424.5 | 175.5 | 232.609 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 3.7 | -61 | 424.5
2018-03-13 | 6:00 | 424 | 175.5 | 241.3598 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0.9581 | 0 | 12.4821 | 0 | 0 | -61 | 424
2018-03-13 | 7:00 | 417.1 | 175.5 | 240.194 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 4.4709 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | -61 | 417.1
2018-03-13 | 8:00 | 436.2 | 175.5 | 241.6628 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 12.9033 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -61 | 436.2
2018-03-13 | 9:00 | 450.8 | 175.5 | 241.9926 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 24.3181 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | -61 | 450.8
2018-03-13 | 10:00 | 454.8 | 175.5 | 242.1486 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 26.814 | 0 | 18.8374 | 0 | 0 | -61 | 454.8
2018-03-13 | 11:00 | 453.2 | 175.5 | 242.1695 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 30.4742 | 0 | 19.5563 | 0 | 0 | -61 | 453.2
2018-03-13 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 226.7457 | 23.3 | 5.9 | 7.3 | 31.459 | 0 | 18.4953 | 0 | 0 | -61 | 427.7
2018-03-13 | 13:00 | 438.7 | 175.5 | 241.8299 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 28.8676 | 0 | 17.5025 | 0 | 0 | -61 | 438.7
2018-03-13 | 14:00 | 435.4 | 175.5 | 241.7326 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 23.1886 | 0 | 16.1788 | 0 | 0 | -61 | 435.4
2018-03-13 | 15:00 | 428.7 | 175.5 | 241.5489 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 12.8024 | 0 | 15.4487 | 0 | 0 | -61 | 428.7
2018-03-13 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 236.9109 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 5.2733 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | -61 | 423.4
2018-03-13 | 17:00 | 429.8 | 175.5 | 232.7033 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0.2512 | 0 | 15.7455 | 0 | 3.1 | -61 | 429.8
2018-03-13 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 232.8794 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2206 | 0 | 3.7 | -61 | 441.4
2018-03-13 | 19:00 | 429.6 | 175.5 | 232.7191 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 3.7 | -61 | 429.6
2018-03-13 | 20:00 | 414.3 | 175.5 | 232.3762 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 2.2 | -61 | 414.3
2018-03-13 | 21:00 | 394.5 | 175.5 | 228.5123 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 0 | -61 | 394.5
2018-03-13 | 22:00 | 373.7 | 175.5 | 207.7922 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0078 | 0 | 0 | -61 | 373.7
2018-03-13 | 23:00 | 383 | 175.5 | 217.697 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | -61 | 383
2018-03-14 | 0:00 | 376.5 | 175.5 | 211.1641 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5359 | 0 | 0 | -61 | 376.5
2018-03-14 | 1:00 | 390.5 | 175.5 | 222.6906 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9094 | 0 | 0 | -61 | 390.5
2018-03-14 | 2:00 | 402.2 | 175.5 | 222.4236 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | -61 | 402.2
2018-03-14 | 3:00 | 410.4 | 175.5 | 223.7043 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6957 | 0 | 0 | -61 | 410.4
2018-03-14 | 4:00 | 416 | 175.5 | 223.754 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -61 | 416
2018-03-14 | 5:00 | 413.3 | 175.5 | 223.8139 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | -61 | 413.3
2018-03-14 | 6:00 | 407 | 175.5 | 223.6408 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9192 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -61 | 407
2018-03-14 | 7:00 | 399.2 | 175.5 | 212.5965 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 20.21 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | -61 | 399.2
2018-03-14 | 8:00 | 408.8 | 175.5 | 208.0272 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 44.5645 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -61 | 408.8
2018-03-14 | 9:00 | 415.8 | 175.5 | 193.3495 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 64.2454 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -61 | 415.8
2018-03-14 | 10:00 | 400.6 | 175.5 | 155.7518 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 85.0231 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | -61 | 400.6
2018-03-14 | 11:00 | 399.3 | 175.5 | 157.1503 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 83.8992 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | -61 | 399.3
2018-03-14 | 12:00 | 367.3 | 175.5 | 128.1957 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 82.6566 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -61 | 367.3
2018-03-14 | 13:00 | 374.5 | 175.5 | 135.4385 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 83.2889 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -61 | 374.5
2018-03-14 | 14:00 | 369.6 | 175.5 | 143.3248 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 71.5977 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -61 | 369.6
2018-03-14 | 15:00 | 379 | 175.5 | 178.3231 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 47.7223 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | -61 | 379
2018-03-14 | 16:00 | 394.5 | 175.5 | 205.2658 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 15.4443 | 0 | 0.8899 | 0 | 0 | -61 | 394.5
2018-03-14 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 225.9155 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3138 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -61 | 412.9
2018-03-14 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 232.8008 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 12.5 | -61 | 435.2
2018-03-14 | 19:00 | 424 | 175.5 | 232.6293 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 3.8 | -61 | 424
2018-03-14 | 20:00 | 407.5 | 175.5 | 224.6414 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 0 | -61 | 407.5
2018-03-14 | 21:00 | 394.4 | 175.5 | 220.9599 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | -61 | 394.4
2018-03-14 | 22:00 | 376.4 | 175.5 | 212.5756 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | -61 | 376.4
2018-03-14 | 23:00 | 381.4 | 175.5 | 222.6186 | 25 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -61 | 381.4
2018-03-15 | 0:00 | 371.9 | 175.5 | 213.6756 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | -61 | 371.9
2018-03-15 | 1:00 | 388 | 175.5 | 228.4877 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -61 | 388
2018-03-15 | 2:00 | 402.3 | 175.5 | 232.1001 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 6.2 | -61 | 402.3
2018-03-15 | 3:00 | 412.3 | 175.5 | 232.2972 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 6.2 | -61 | 412.3
2018-03-15 | 4:00 | 416 | 175.5 | 232.3551 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 6.2 | -61 | 416
2018-03-15 | 5:00 | 415.1 | 175.5 | 232.4254 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 6.2 | -61 | 415.1
2018-03-15 | 6:00 | 414.8 | 175.5 | 232.42 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0596 | 0 | 6.7204 | 0 | 6.2 | -61 | 414.8
2018-03-15 | 7:00 | 410.2 | 175.5 | 232.3349 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 3.0516 | 0 | 9.0135 | 0 | 3.8 | -61 | 410.2
2018-03-15 | 8:00 | 427.8 | 175.5 | 243.2301 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 6.4114 | 0 | 9.4585 | 0 | 1.8 | -61 | 427.8
2018-03-15 | 9:00 | 443.4 | 175.5 | 243.5209 | 48 | 5.9 | 7.3 | 13.4138 | 0 | 8.8653 | 0 | 1.9 | -61 | 443.4
2018-03-15 | 10:00 | 436.4 | 175.5 | 239.419 | 38 | 5.9 | 7.3 | 21.5711 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -61 | 436.4
2018-03-15 | 11:00 | 433.3 | 175.5 | 243.2978 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 28.5261 | 0 | 10.9761 | 0 | 0.5 | -61 | 433.3
2018-03-15 | 12:00 | 408.7 | 175.5 | 214.4565 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 32.6855 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | -61 | 408.7
2018-03-15 | 13:00 | 424.6 | 175.5 | 234.0761 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 28.3968 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -61 | 424.6
2018-03-15 | 14:00 | 424.2 | 175.5 | 232.6068 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 23.5367 | 0 | 8.9565 | 0 | 3.5 | -61 | 424.2
2018-03-15 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 232.4946 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 17.9139 | 0 | 6.8915 | 0 | 1.5 | -61 | 421.6
2018-03-15 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 232.5487 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 3.0779 | 0 | 5.7734 | 0 | 5.1 | -61 | 423.5
2018-03-15 | 17:00 | 432.4 | 175.5 | 232.7326 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 6.2 | -61 | 432.4
2018-03-15 | 18:00 | 439.9 | 175.5 | 232.9227 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1773 | 0 | 6.2 | -61 | 439.9
2018-03-15 | 19:00 | 434.6 | 175.5 | 232.7339 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1661 | 0 | 6.2 | -61 | 434.6
2018-03-15 | 20:00 | 426.5 | 175.5 | 232.564 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 6.8 | -61 | 426.5
2018-03-15 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 232.4789 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 6.7 | -61 | 421.1
2018-03-15 | 22:00 | 406.4 | 175.5 | 232.1869 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4131 | 0 | 3.1 | -61 | 406.4
2018-03-15 | 23:00 | 412.7 | 175.5 | 232.3861 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 6.2 | -61 | 412.7
2018-03-16 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 241.7877 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 0 | -61 | 404.2
2018-03-16 | 1:00 | 419.8 | 175.5 | 242.9556 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 4.3 | -61 | 419.8
2018-03-16 | 2:00 | 432.6 | 175.5 | 243.3292 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 4.2 | -61 | 432.6
2018-03-16 | 3:00 | 438.2 | 175.5 | 243.4244 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1756 | 0 | 4.2 | -61 | 438.2
2018-03-16 | 4:00 | 442.6 | 175.5 | 243.4847 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 4.2 | -61 | 442.6
2018-03-16 | 5:00 | 440.8 | 175.5 | 243.3827 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | 0 | 4.2 | -61 | 440.8
2018-03-16 | 6:00 | 435.8 | 175.5 | 243.3003 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 3.0406 | 0 | 19.6591 | 0 | 4.2 | -61 | 435.8
2018-03-16 | 7:00 | 413.1 | 175.5 | 216.9829 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 25.0797 | 0 | 20.5374 | 0 | 0 | -61 | 413.1
2018-03-16 | 8:00 | 411.9 | 175.5 | 186.1347 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 55.4901 | 0 | 20.2752 | 0 | 0 | -61 | 411.9
2018-03-16 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 167.5647 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 70.824 | 0 | 20.8113 | 0 | 0 | -61 | 409.2
2018-03-16 | 10:00 | 403.9 | 175.5 | 162.401 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 71.3266 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -61 | 403.9
2018-03-16 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 158.5927 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 74.7153 | 0 | 20.492 | 0 | 0 | -61 | 403.8
2018-03-16 | 12:00 | 379 | 175.5 | 131.7456 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 76.7969 | 0 | 20.4575 | 0 | 0 | -61 | 379
2018-03-16 | 13:00 | 398.8 | 175.5 | 161.4213 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 67.1971 | 0 | 19.6816 | 0 | 0 | -61 | 398.8
2018-03-16 | 14:00 | 404.7 | 175.5 | 182.3591 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 54.5211 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -61 | 404.7
2018-03-16 | 15:00 | 415.2 | 175.5 | 211.8355 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 36.4917 | 0 | 16.3728 | 0 | 0 | -61 | 415.2
2018-03-16 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 228.7908 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 12.9604 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -61 | 423.4
2018-03-16 | 17:00 | 438.9 | 175.5 | 243.3676 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2631 | 0 | 9.8693 | 0 | 3.1 | -61 | 438.9
2018-03-16 | 18:00 | 458 | 175.5 | 243.8174 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 13.6 | -61 | 458
2018-03-16 | 19:00 | 450 | 175.5 | 243.5844 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 6.7 | -61 | 450
2018-03-16 | 20:00 | 440.9 | 175.5 | 243.4045 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1955 | 0 | 4.2 | -61 | 440.9
2018-03-16 | 21:00 | 437.6 | 175.5 | 243.4202 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1798 | 0 | 4.2 | -61 | 437.6
2018-03-16 | 22:00 | 419.8 | 175.5 | 242.1623 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 0 | -61 | 419.8
2018-03-16 | 23:00 | 430.8 | 175.5 | 243.1475 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2525 | 0 | 3.8 | -61 | 430.8
2018-03-17 | 0:00 | 429.3 | 175.5 | 239.1704 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -61 | 429.3
2018-03-17 | 1:00 | 438.6 | 175.5 | 243.3885 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 2.3 | -61 | 438.6
2018-03-17 | 2:00 | 444.7 | 175.5 | 243.4572 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 3.1 | -61 | 444.7
2018-03-17 | 3:00 | 451 | 175.5 | 243.5572 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 6.8 | -61 | 451
2018-03-17 | 4:00 | 458.9 | 175.5 | 243.8062 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 14.2 | -61 | 458.9
2018-03-17 | 5:00 | 448.8 | 175.5 | 243.558 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 6.2 | -61 | 448.8
2018-03-17 | 6:00 | 429.3 | 175.5 | 225.3853 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 15.5562 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | -61 | 429.3
2018-03-17 | 7:00 | 394.9 | 175.5 | 167.37 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 47.8591 | 0 | 10.7709 | 0 | 0 | -61 | 394.9
2018-03-17 | 8:00 | 391.3 | 175.5 | 154.2317 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 75.2833 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | -61 | 391.3
2018-03-17 | 9:00 | 384.4 | 175.5 | 130.6164 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 90.3099 | 0 | 12.5737 | 0 | 0 | -61 | 384.4
2018-03-17 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 130.6023 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 90.7433 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -61 | 387.9
2018-03-17 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 118.2101 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 92.9296 | 0 | 18.8603 | 0 | 0 | -61 | 380.9
2018-03-17 | 12:00 | 353.7 | 175.5 | 88.5695 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 94.2292 | 0 | 20.0013 | 0 | 0 | -61 | 353.7
2018-03-17 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 93.6751 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 89.7028 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -61 | 357.2
2018-03-17 | 14:00 | 355.9 | 175.5 | 112.3833 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 67.3328 | 0 | 25.2839 | 0 | 0 | -61 | 355.9
2018-03-17 | 15:00 | 364.7 | 175.5 | 139.5549 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 47.8431 | 0 | 26.402 | 0 | 0 | -61 | 364.7
2018-03-17 | 16:00 | 371.4 | 175.5 | 177.9057 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 16.1353 | 0 | 26.459 | 0 | 0 | -61 | 371.4
2018-03-17 | 17:00 | 399 | 175.5 | 209.7619 | 35.8 | 5.9 | 7.3 | 0.42 | 0 | 25.3181 | 0 | 0 | -61 | 399
2018-03-17 | 18:00 | 423.9 | 175.5 | 225.196 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 0 | -61 | 423.9
2018-03-17 | 19:00 | 416.9 | 175.5 | 225.0108 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7892 | 0 | 0 | -61 | 416.9
2018-03-17 | 20:00 | 406.5 | 175.5 | 224.8048 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | -61 | 406.5
2018-03-17 | 21:00 | 389.8 | 175.5 | 217.1301 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -61 | 389.8
2018-03-17 | 22:00 | 365.2 | 175.5 | 193.3859 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0 | -61 | 365.2
2018-03-17 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 208.11 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | -61 | 382.4
2018-03-18 | 0:00 | 375.5 | 175.5 | 181.5518 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3482 | 0 | 0 | -61 | 375.5
2018-03-18 | 1:00 | 387 | 175.5 | 183.143 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.257 | 0 | 0 | -61 | 387
2018-03-18 | 2:00 | 397.2 | 175.5 | 188.5382 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 0 | -61 | 397.2
2018-03-18 | 3:00 | 403.9 | 175.5 | 196.0598 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0402 | 0 | 0 | -61 | 403.9
2018-03-18 | 4:00 | 405.3 | 175.5 | 198.0189 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4811 | 0 | 0 | -61 | 405.3
2018-03-18 | 5:00 | 395.4 | 175.5 | 188.3357 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2643 | 0 | 0 | -61 | 395.4
2018-03-18 | 6:00 | 372 | 175.5 | 163.7272 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.5206 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | -61 | 372
2018-03-18 | 7:00 | 334.3 | 175.5 | 120.9777 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 40.4323 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | -61 | 334.3
2018-03-18 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 90.3389 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 63.2526 | 0 | 20.7085 | 0 | 0 | -61 | 325.5
2018-03-18 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 68.1064 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 89.0116 | 0 | 21.382 | 0 | 0 | -61 | 329.7
2018-03-18 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 56.0447 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 94.785 | 0 | 21.3703 | 0 | -0.9 | -61 | 322.5
2018-03-18 | 11:00 | 321.3 | 175.5 | 56.0982 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 99.0857 | 0 | 21.4161 | 0 | -6.5 | -61 | 321.3
2018-03-18 | 12:00 | 315.4 | 175.5 | 55.9137 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 97.573 | 0 | 21.3133 | 0 | -10.6 | -61 | 315.4
2018-03-18 | 13:00 | 303.6 | 175.5 | 55.7559 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 85.7079 | 0 | 21.3362 | 0 | -10.4 | -61 | 303.6
2018-03-18 | 14:00 | 303.3 | 175.5 | 59.7521 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 69.939 | 0 | 22.4089 | 0 | 0 | -61 | 303.3
2018-03-18 | 15:00 | 316.9 | 175.5 | 97.9604 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 44.2585 | 0 | 23.4811 | 0 | 0 | -61 | 316.9
2018-03-18 | 16:00 | 333 | 175.5 | 146.0358 | 24 | 5.9 | 7.3 | 12.1365 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | -61 | 333
2018-03-18 | 17:00 | 366.6 | 175.5 | 172.0133 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0746 | 0 | 22.1121 | 0 | 0 | -61 | 366.6
2018-03-18 | 18:00 | 388.8 | 175.5 | 183.2152 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1848 | 0 | 0 | -61 | 388.8
2018-03-18 | 19:00 | 385.5 | 175.5 | 183.1281 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9719 | 0 | 0 | -61 | 385.5
2018-03-18 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 182.8851 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9149 | 0 | 0 | -61 | 375.7
2018-03-18 | 21:00 | 360.3 | 175.5 | 178.0329 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 0 | -61 | 360.3
2018-03-18 | 22:00 | 342.2 | 175.5 | 168.1919 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8081 | 0 | 0 | -61 | 342.2
2018-03-18 | 23:00 | 349.9 | 175.5 | 175.949 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.751 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2018-03-19 | 0:00 | 349.7 | 175.5 | 173.4779 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -61 | 349.7
2018-03-19 | 1:00 | 360.7 | 175.5 | 184.7972 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3028 | 0 | 0 | -61 | 360.7
2018-03-19 | 2:00 | 373.7 | 175.5 | 194.3209 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6791 | 0 | 0 | -61 | 373.7
2018-03-19 | 3:00 | 381.8 | 175.5 | 194.2743 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 0 | -61 | 381.8
2018-03-19 | 4:00 | 390.2 | 175.5 | 194.614 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 0 | -61 | 390.2
2018-03-19 | 5:00 | 387.4 | 175.5 | 194.5309 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1691 | 0 | 0 | -61 | 387.4
2018-03-19 | 6:00 | 385.6 | 175.5 | 191.0469 | 33 | 5.9 | 7.3 | 10.486 | 0 | 23.3671 | 0 | 0 | -61 | 385.6
2018-03-19 | 7:00 | 386.1 | 175.5 | 184.8981 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 24.4778 | 0 | 25.1241 | 0 | 0 | -61 | 386.1
2018-03-19 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 191.3179 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 40.9612 | 0 | 25.4209 | 0 | 0 | -61 | 409.3
2018-03-19 | 9:00 | 425.4 | 175.5 | 195.5462 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 46.5832 | 0 | 28.1706 | 0 | 0 | -61 | 425.4
2018-03-19 | 10:00 | 404.2 | 175.5 | 156.4519 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 66.9394 | 0 | 29.2087 | 0 | 0 | -61 | 404.2
2018-03-19 | 11:00 | 391.1 | 175.5 | 125.4022 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 85.3224 | 0 | 28.7754 | 0 | 0 | -61 | 391.1
2018-03-19 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 93.6502 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 92.3543 | 0 | 28.6955 | 0 | 0 | -61 | 366.3
2018-03-19 | 13:00 | 380.1 | 175.5 | 110.7558 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 89.2085 | 0 | 28.5357 | 0 | 0 | -61 | 380.1
2018-03-19 | 14:00 | 380 | 175.5 | 122.9492 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 76.5521 | 0 | 28.3987 | 0 | 0 | -61 | 380
2018-03-19 | 15:00 | 390.1 | 175.5 | 153.7958 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 53.9059 | 0 | 28.7983 | 0 | 0 | -61 | 390.1
2018-03-19 | 16:00 | 406.1 | 175.5 | 182.3953 | 48 | 5.9 | 7.3 | 18.9213 | 0 | 29.0834 | 0 | 0 | -61 | 406.1
2018-03-19 | 17:00 | 423.5 | 175.5 | 206.7861 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0.565 | 0 | 27.3489 | 0 | 0 | -61 | 423.5
2018-03-19 | 18:00 | 443.8 | 175.5 | 219.2892 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6108 | 0 | 8 | -61 | 443.8
2018-03-19 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 219.112 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | 0 | 3.2 | -61 | 435.5
2018-03-19 | 20:00 | 421.5 | 175.5 | 212.2847 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5153 | 0 | 0 | -61 | 421.5
2018-03-19 | 21:00 | 407.2 | 175.5 | 201.6244 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -61 | 407.2
2018-03-19 | 22:00 | 383.5 | 175.5 | 189.7497 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0503 | 0 | 0 | -61 | 383.5
2018-03-19 | 23:00 | 390.1 | 175.5 | 193.5733 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0 | -61 | 390.1
2018-03-20 | 0:00 | 386.2 | 175.5 | 215.5272 | 28.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 0 | -61 | 386.2
2018-03-20 | 1:00 | 402.4 | 175.5 | 218.4472 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 9.8 | -61 | 402.4
2018-03-20 | 2:00 | 414.2 | 175.5 | 218.7211 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4789 | 0 | 13.1 | -61 | 414.2
2018-03-20 | 3:00 | 427.7 | 175.5 | 219.0392 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 11.9 | -61 | 427.7
2018-03-20 | 4:00 | 444.2 | 175.5 | 219.332 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 17.4 | -61 | 444.2
2018-03-20 | 5:00 | 446.7 | 175.5 | 219.3601 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8399 | 0 | 19.6 | -61 | 446.7
2018-03-20 | 6:00 | 437.8 | 175.5 | 219.1871 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 10.7661 | 0 | 13.2468 | 0 | 10.7 | -61 | 437.8
2018-03-20 | 7:00 | 417.3 | 175.5 | 208.2268 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 35.7333 | 0 | 13.8399 | 0 | 0 | -61 | 417.3
2018-03-20 | 8:00 | 419.9 | 175.5 | 193.6672 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 60.821 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | -61 | 419.9
2018-03-20 | 9:00 | 419.8 | 175.5 | 178.0125 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 77.2885 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | -61 | 419.8
2018-03-20 | 10:00 | 424.1 | 175.5 | 180.9319 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 79 | 0 | 12.3681 | 0 | 0 | -61 | 424.1
2018-03-20 | 11:00 | 417.4 | 175.5 | 174.4071 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 78.8819 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | -61 | 417.4
2018-03-20 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 148.4353 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 76.9589 | 0 | 10.4058 | 0 | 0 | -61 | 388.1
2018-03-20 | 13:00 | 399.6 | 175.5 | 162.141 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 75.6206 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | -61 | 399.6
2018-03-20 | 14:00 | 390.7 | 175.5 | 161.7097 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 67.9961 | 0 | 8.6942 | 0 | 0 | -61 | 390.7
2018-03-20 | 15:00 | 394.3 | 175.5 | 188.8496 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 46.9911 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -61 | 394.3
2018-03-20 | 16:00 | 408.9 | 175.5 | 211.4027 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 19.3688 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | -61 | 408.9
2018-03-20 | 17:00 | 427.3 | 175.5 | 218.9633 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6179 | 0 | 2.4188 | 0 | 17.4 | -61 | 427.3
2018-03-20 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 219.4631 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 32.5 | -61 | 447.7
2018-03-20 | 19:00 | 439.4 | 175.5 | 219.2659 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 24.5 | -61 | 439.4
2018-03-20 | 20:00 | 427.9 | 175.5 | 219.0414 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 17.4 | -61 | 427.9
2018-03-20 | 21:00 | 415.2 | 175.5 | 218.6731 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 15 | -61 | 415.2
2018-03-20 | 22:00 | 402.7 | 175.5 | 218.4852 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 14.8 | -61 | 402.7
2018-03-20 | 23:00 | 412.8 | 175.5 | 218.7495 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 17.4 | -61 | 412.8
2018-03-21 | 0:00 | 406.4 | 175.5 | 218.2298 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 0 | -61 | 406.4
2018-03-21 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 218.8519 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3481 | 0 | 0.5 | -61 | 417.6
2018-03-21 | 2:00 | 430.3 | 175.5 | 219.0218 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 12.1 | -61 | 430.3
2018-03-21 | 3:00 | 438.9 | 175.5 | 219.1812 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | 0 | 22.8 | -61 | 438.9
2018-03-21 | 4:00 | 445 | 175.5 | 219.3185 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 30.2 | -61 | 445
2018-03-21 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 219.1027 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 2.5216 | 0 | 22.3 | -61 | 436.8
2018-03-21 | 6:00 | 410.9 | 175.5 | 214.6897 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 18.2605 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -61 | 410.9
2018-03-21 | 7:00 | 375.8 | 175.5 | 162.6087 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 51.5259 | 0 | 3.7654 | 0 | 0 | -61 | 375.8
2018-03-21 | 8:00 | 370.8 | 175.5 | 133.7307 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 80.0039 | 0 | 5.4654 | 0 | 0 | -61 | 370.8
2018-03-21 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 114.2702 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 97.5717 | 0 | 8.1581 | 0 | 0 | -61 | 371.6
2018-03-21 | 10:00 | 363.6 | 175.5 | 96.0339 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 105.6631 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | -61 | 363.6
2018-03-21 | 11:00 | 355.3 | 175.5 | 83.5025 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 108.9816 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | -61 | 355.3
2018-03-21 | 12:00 | 338.1 | 175.5 | 70.5843 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 105.4303 | 0 | 10.4854 | 0 | 0 | -61 | 338.1
2018-03-21 | 13:00 | 339.5 | 175.5 | 80.5342 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 95.7166 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -61 | 339.5
2018-03-21 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 95.9718 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 76.9071 | 0 | 13.1211 | 0 | 0 | -61 | 337.6
2018-03-21 | 15:00 | 344.7 | 175.5 | 128.2095 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 50.4 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | -61 | 344.7
2018-03-21 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 171.6885 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 19.9338 | 0 | 15.2777 | 0 | 0 | -61 | 358.5
2018-03-21 | 17:00 | 386 | 175.5 | 198.67 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0.2885 | 0 | 16.4415 | 0 | 0 | -61 | 386
2018-03-21 | 18:00 | 419.9 | 175.5 | 218.8043 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0957 | 0 | 0.6 | -61 | 419.9
2018-03-21 | 19:00 | 416.5 | 175.5 | 218.7176 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2824 | 0 | 0.5 | -61 | 416.5
2018-03-21 | 20:00 | 407.4 | 175.5 | 218.5517 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 0.5 | -61 | 407.4
2018-03-21 | 21:00 | 397.2 | 175.5 | 218.3244 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | 0 | 0.5 | -61 | 397.2
2018-03-21 | 22:00 | 382 | 175.5 | 210.41 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | -61 | 382
2018-03-21 | 23:00 | 387.1 | 175.5 | 216.1835 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 0 | -61 | 387.1
2018-03-22 | 0:00 | 386.4 | 175.5 | 213.4308 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7692 | 0 | 0 | -61 | 386.4
2018-03-22 | 1:00 | 398.5 | 175.5 | 218.3758 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 5.1 | -61 | 398.5
2018-03-22 | 2:00 | 408.4 | 175.5 | 218.6276 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 4 | -61 | 408.4
2018-03-22 | 3:00 | 421.2 | 175.5 | 218.7705 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1295 | 0 | 7 | -61 | 421.2
2018-03-22 | 4:00 | 429.2 | 175.5 | 219.062 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 7.9 | -61 | 429.2
2018-03-22 | 5:00 | 425 | 175.5 | 218.9287 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 7.9 | -61 | 425
2018-03-22 | 6:00 | 417.7 | 175.5 | 218.8643 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9487 | 0 | 7.987 | 0 | 7.9 | -61 | 417.7
2018-03-22 | 7:00 | 406.6 | 175.5 | 218.5699 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 14.5965 | 0 | 7.2336 | 0 | 0 | -61 | 406.6
2018-03-22 | 8:00 | 430.8 | 175.5 | 219.0643 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 21.5471 | 0 | 6.7886 | 0 | 7.9 | -61 | 430.8
2018-03-22 | 9:00 | 435.6 | 175.5 | 219.0851 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 34.0865 | 0 | 7.0284 | 0 | 8 | -61 | 435.6
2018-03-22 | 10:00 | 425 | 175.5 | 218.8923 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 39.3797 | 0 | 9.128 | 0 | 0.6 | -61 | 425
2018-03-22 | 11:00 | 409.1 | 175.5 | 206.0443 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.6776 | 0 | 9.7781 | 0 | 0 | -61 | 409.1
2018-03-22 | 12:00 | 388.6 | 175.5 | 192.7301 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9146 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | -61 | 388.6
2018-03-22 | 13:00 | 413.3 | 175.5 | 218.6882 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 23.6365 | 0 | 11.3753 | 0 | 2.4 | -61 | 413.3
2018-03-22 | 14:00 | 414.4 | 175.5 | 218.6766 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 14.6192 | 0 | 11.2042 | 0 | 7.3 | -61 | 414.4
2018-03-22 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 218.6987 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 7.5011 | 0 | 10.2002 | 0 | 7.8 | -61 | 416.8
2018-03-22 | 16:00 | 416.5 | 175.5 | 218.7167 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 2.4919 | 0 | 10.2914 | 0 | 7.2 | -61 | 416.5
2018-03-22 | 17:00 | 424.8 | 175.5 | 218.9478 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0.1115 | 0 | 13.4407 | 0 | 6.6 | -61 | 424.8
2018-03-22 | 18:00 | 435.7 | 175.5 | 219.1392 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 10.4 | -61 | 435.7
2018-03-22 | 19:00 | 425 | 175.5 | 218.9641 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 7.9 | -61 | 425
2018-03-22 | 20:00 | 408.2 | 175.5 | 218.6119 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 2.3 | -61 | 408.2
2018-03-22 | 21:00 | 391.6 | 175.5 | 218.242 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 2.7 | -61 | 391.6
2018-03-22 | 22:00 | 373.6 | 175.5 | 207.2259 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1741 | 0 | 0 | -61 | 373.6
2018-03-22 | 23:00 | 384.9 | 175.5 | 218.1299 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 0.5 | -61 | 384.9
2018-03-23 | 0:00 | 378.2 | 175.5 | 216.7186 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4814 | 0 | 0 | -61 | 378.2
2018-03-23 | 1:00 | 388.9 | 175.5 | 215.0777 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9223 | 0 | 0 | -61 | 388.9
2018-03-23 | 2:00 | 403.1 | 175.5 | 218.4784 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6216 | 0 | 0.6 | -61 | 403.1
2018-03-23 | 3:00 | 409.5 | 175.5 | 218.5845 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8155 | 0 | 0.6 | -61 | 409.5
2018-03-23 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 218.7258 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 0.5 | -61 | 414.8
2018-03-23 | 5:00 | 409.9 | 175.5 | 218.6486 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0519 | 0 | 7.1995 | 0 | 0.5 | -61 | 409.9
2018-03-23 | 6:00 | 403.7 | 175.5 | 218.4843 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 6.0042 | 0 | 6.8115 | 0 | 0.5 | -61 | 403.7
2018-03-23 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 199.9868 | 32.5 | 5.9 | 7.3 | 24.443 | 0 | 6.0702 | 0 | 0 | -61 | 390.7
2018-03-23 | 8:00 | 394 | 175.5 | 187.5928 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 49.6836 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | -61 | 394
2018-03-23 | 9:00 | 405.3 | 175.5 | 187.7458 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 61.7776 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -61 | 405.3
2018-03-23 | 10:00 | 402.2 | 175.5 | 185.3779 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 61.7073 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -61 | 402.2
2018-03-23 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 164.6931 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 69.7981 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | -61 | 389.8
2018-03-23 | 12:00 | 364.5 | 175.5 | 138.4822 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 70.6062 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | -61 | 364.5
2018-03-23 | 13:00 | 374 | 175.5 | 151.5687 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 65.8008 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | -61 | 374
2018-03-23 | 14:00 | 376.3 | 175.5 | 168.1859 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 51.7917 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -61 | 376.3
2018-03-23 | 15:00 | 382.1 | 175.5 | 190.0523 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 35.3944 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -61 | 382.1
2018-03-23 | 16:00 | 392.1 | 175.5 | 206.5945 | 42.8 | 5.9 | 7.3 | 11.2289 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -61 | 392.1
2018-03-23 | 17:00 | 403.7 | 175.5 | 216.432 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0.4415 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | -61 | 403.7
2018-03-23 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 218.9133 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 7.9 | -61 | 424.4
2018-03-23 | 19:00 | 416.7 | 175.5 | 218.7651 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 2.7 | -61 | 416.7
2018-03-23 | 20:00 | 403 | 175.5 | 217.9731 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -61 | 403
2018-03-23 | 21:00 | 387.5 | 175.5 | 207.7065 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 2.7 | -61 | 387.5
2018-03-23 | 22:00 | 376.6 | 175.5 | 207.4261 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 7.2 | -61 | 376.6
2018-03-23 | 23:00 | 381.9 | 175.5 | 207.543 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.5 | -61 | 381.9
2018-03-24 | 0:00 | 376 | 175.5 | 191.5683 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | -61 | 376
2018-03-24 | 1:00 | 387.9 | 175.5 | 196.9964 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | -61 | 387.9
2018-03-24 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 208.0603 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 2.9 | -61 | 404.9
2018-03-24 | 3:00 | 411.2 | 175.5 | 208.0744 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 7.6 | -61 | 411.2
2018-03-24 | 4:00 | 412.9 | 175.5 | 208.2495 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 7.9 | -61 | 412.9
2018-03-24 | 5:00 | 403.6 | 175.5 | 208.0478 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0306 | 0 | 4.2216 | 0 | 0.5 | -61 | 403.6
2018-03-24 | 6:00 | 386.1 | 175.5 | 191.0418 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3089 | 0 | 4.8493 | 0 | 0 | -61 | 386.1
2018-03-24 | 7:00 | 355.8 | 175.5 | 140.2067 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 44.1536 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -61 | 355.8
2018-03-24 | 8:00 | 356.2 | 175.5 | 125.3888 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 71.0398 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | -61 | 356.2
2018-03-24 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 105.0339 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 91.2751 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | -61 | 358.1
2018-03-24 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 89.4662 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 99.8698 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | -61 | 355.2
2018-03-24 | 11:00 | 351.5 | 175.5 | 76.908 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 106.0123 | 0 | 15.7797 | 0 | 0 | -61 | 351.5
2018-03-24 | 12:00 | 333.2 | 175.5 | 59.415 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 103.6307 | 0 | 17.3543 | 0 | 0 | -61 | 333.2
2018-03-24 | 13:00 | 330.8 | 175.5 | 65.1199 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 94.7728 | 0 | 18.1073 | 0 | 0 | -61 | 330.8
2018-03-24 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 75.0525 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 78.7334 | 0 | 19.2141 | 0 | 0 | -61 | 325.8
2018-03-24 | 15:00 | 330.5 | 175.5 | 108.5239 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 50.27 | 0 | 18.9061 | 0 | 0 | -61 | 330.5
2018-03-24 | 16:00 | 339.4 | 175.5 | 147.9964 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 19.926 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | -61 | 339.4
2018-03-24 | 17:00 | 362.4 | 175.5 | 176.9219 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7338 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -61 | 362.4
2018-03-24 | 18:00 | 388 | 175.5 | 191.8866 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -61 | 388
2018-03-24 | 19:00 | 385 | 175.5 | 191.7947 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6053 | 0 | 0 | -61 | 385
2018-03-24 | 20:00 | 374.1 | 175.5 | 191.0886 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4114 | 0 | 0 | -61 | 374.1
2018-03-24 | 21:00 | 360.1 | 175.5 | 188.5244 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4756 | 0 | 0 | -61 | 360.1
2018-03-24 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 176.4983 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 0 | -61 | 345.5
2018-03-24 | 23:00 | 354.2 | 175.5 | 186.4304 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9696 | 0 | 0 | -61 | 354.2
2018-03-25 | 0:00 | 349.9 | 175.5 | 164.191 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 3.4 | -61 | 349.9
2018-03-25 | 1:00 | 362.2 | 175.5 | 164.3585 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 4.7 | -61 | 362.2
2018-03-25 | 2:00 | 370.3 | 175.5 | 164.5978 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 4.4 | -61 | 370.3
2018-03-25 | 3:00 | 377.8 | 175.5 | 164.7452 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 7.6 | -61 | 377.8
2018-03-25 | 4:00 | 381.3 | 175.5 | 164.7801 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | 0 | 11.5 | -61 | 381.3
2018-03-25 | 5:00 | 372.8 | 175.5 | 164.6885 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 9.3 | -61 | 372.8
2018-03-25 | 6:00 | 353.1 | 175.5 | 164.2553 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 4.0869 | 0 | 4.7578 | 0 | 3.1 | -61 | 353.1
2018-03-25 | 7:00 | 328.5 | 175.5 | 144.2269 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 21.3386 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | -61 | 328.5
2018-03-25 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 112.7096 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8539 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | -61 | 317.3
2018-03-25 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 87.1913 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2803 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -61 | 313.6
2018-03-25 | 10:00 | 307.8 | 175.5 | 64.4574 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 84.7351 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -61 | 307.8
2018-03-25 | 11:00 | 311.6 | 175.5 | 59.1441 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 93.5516 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | -61 | 311.6
2018-03-25 | 12:00 | 306.2 | 175.5 | 48.8035 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 96.9633 | 0 | 7.6332 | 0 | 0 | -61 | 306.2
2018-03-25 | 13:00 | 300.5 | 175.5 | 52.5618 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 88.452 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | -61 | 300.5
2018-03-25 | 14:00 | 291.2 | 175.5 | 55.0925 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.0891 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | -61 | 291.2
2018-03-25 | 15:00 | 294.2 | 175.5 | 82.8281 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 53.3463 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -61 | 294.2
2018-03-25 | 16:00 | 308.3 | 175.5 | 130.2247 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 18.8401 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | -61 | 308.3
2018-03-25 | 17:00 | 338 | 175.5 | 151.2997 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0.857 | 0 | 6.7433 | 0 | 0 | -61 | 338
2018-03-25 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 164.5845 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8155 | 0 | 5.4 | -61 | 369.4
2018-03-25 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 164.4278 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 5.5 | -61 | 365.6
2018-03-25 | 20:00 | 356.9 | 175.5 | 164.2628 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9372 | 0 | 4.9 | -61 | 356.9
2018-03-25 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 164.0656 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 3.4 | -61 | 344.2
2018-03-25 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 161.8728 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | -61 | 325.6
2018-03-25 | 23:00 | 338 | 175.5 | 163.968 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 4.4 | -61 | 338
2018-03-26 | 0:00 | 332.6 | 175.5 | 163.8584 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 3.4 | -61 | 332.6
2018-03-26 | 1:00 | 343.9 | 175.5 | 164.0467 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5533 | 0 | 11.8 | -61 | 343.9
2018-03-26 | 2:00 | 355.7 | 175.5 | 164.2929 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 13.5 | -61 | 355.7
2018-03-26 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 164.3379 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 13.5 | -61 | 362.3
2018-03-26 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 164.5053 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5947 | 0 | 13.5 | -61 | 368.8
2018-03-26 | 5:00 | 369.8 | 175.5 | 175.0661 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1196 | 0 | 6.9143 | 0 | 5.5 | -61 | 369.8
2018-03-26 | 6:00 | 365.7 | 175.5 | 174.9076 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 11.4467 | 0 | 6.8457 | 0 | 3.4 | -61 | 365.7
2018-03-26 | 7:00 | 354.7 | 175.5 | 161.8921 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 34.2831 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | -61 | 354.7
2018-03-26 | 8:00 | 366.7 | 175.5 | 149.247 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 60.5711 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | -61 | 366.7
2018-03-26 | 9:00 | 377.6 | 175.5 | 144.6229 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 75.6045 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -61 | 377.6
2018-03-26 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 132.6448 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 84.8388 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -61 | 374.4
2018-03-26 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 136.114 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 84.4254 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | -61 | 378.3
2018-03-26 | 12:00 | 352.5 | 175.5 | 112.1085 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 79.7009 | 0 | 7.2906 | 0 | 0 | -61 | 352.5
2018-03-26 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 122.7186 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 75.1398 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | -61 | 358.8
2018-03-26 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 131.0624 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 62.8393 | 0 | 7.9983 | 0 | 0 | -61 | 355.3
2018-03-26 | 15:00 | 354.9 | 175.5 | 150.1334 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 43.7591 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -61 | 354.9
2018-03-26 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 168.5365 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 16.764 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | -61 | 370.5
2018-03-26 | 17:00 | 383.3 | 175.5 | 175.317 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0.828 | 0 | 1.255 | 0 | 11.3 | -61 | 383.3
2018-03-26 | 18:00 | 406.2 | 175.5 | 175.7522 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 35.1 | -61 | 406.2
2018-03-26 | 19:00 | 398.9 | 175.5 | 175.6233 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 28.1 | -61 | 398.9
2018-03-26 | 20:00 | 384.8 | 175.5 | 175.3779 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 14.2 | -61 | 384.8
2018-03-26 | 21:00 | 368.5 | 175.5 | 175.0779 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 4.5 | -61 | 368.5
2018-03-26 | 22:00 | 350.1 | 175.5 | 164.155 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 6.4 | -61 | 350.1
2018-03-26 | 23:00 | 357.2 | 175.5 | 164.2382 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 13.5 | -61 | 357.2
2018-03-27 | 0:00 | 350 | 175.5 | 164.1072 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 14.3 | -61 | 350
2018-03-27 | 1:00 | 361.9 | 175.5 | 164.3972 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 15.1 | -61 | 361.9
2018-03-27 | 2:00 | 371.6 | 175.5 | 164.5065 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 15.2 | -61 | 371.6
2018-03-27 | 3:00 | 380 | 175.5 | 164.7245 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 17.4 | -61 | 380
2018-03-27 | 4:00 | 387.7 | 175.5 | 165.0013 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 23.5 | -61 | 387.7
2018-03-27 | 5:00 | 382.1 | 175.5 | 164.7068 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4399 | 0 | 5.8533 | 0 | 16.1 | -61 | 382.1
2018-03-27 | 6:00 | 370 | 175.5 | 164.5458 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 18.5089 | 0 | 7.2453 | 0 | 2.3 | -61 | 370
2018-03-27 | 7:00 | 351.6 | 175.5 | 142.0993 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 48.2285 | 0 | 8.2722 | 0 | 0 | -61 | 351.6
2018-03-27 | 8:00 | 358.7 | 175.5 | 121.1516 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 73.5153 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | -61 | 358.7
2018-03-27 | 9:00 | 365.3 | 175.5 | 111.5194 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 89.4623 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -61 | 365.3
2018-03-27 | 10:00 | 366 | 175.5 | 113.1107 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.7337 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -61 | 366
2018-03-27 | 11:00 | 365.1 | 175.5 | 108.7512 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 88.79 | 0 | 14.5588 | 0 | 0 | -61 | 365.1
2018-03-27 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 87.5221 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.593 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -61 | 341.4
2018-03-27 | 13:00 | 350 | 175.5 | 101.4159 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 82.1911 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | -61 | 350
2018-03-27 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 117.7929 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 66.2961 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | -61 | 349.9
2018-03-27 | 15:00 | 353.5 | 175.5 | 144.023 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 43.472 | 0 | 12.505 | 0 | 0 | -61 | 353.5
2018-03-27 | 16:00 | 361.3 | 175.5 | 170.7938 | 35 | 5.9 | 7.3 | 16.4534 | 0 | 11.3528 | 0 | 0 | -61 | 361.3
2018-03-27 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 175.0137 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0.8026 | 0 | 11.6837 | 0 | 2.4 | -61 | 371.5
2018-03-27 | 18:00 | 394.9 | 175.5 | 175.5404 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4596 | 0 | 11.9 | -61 | 394.9
2018-03-27 | 19:00 | 388.4 | 175.5 | 175.491 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 7.1 | -61 | 388.4
2018-03-27 | 20:00 | 371.1 | 175.5 | 175.032 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 2.2 | -61 | 371.1
2018-03-27 | 21:00 | 354.9 | 175.5 | 164.2561 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 11 | -61 | 354.9
2018-03-27 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 163.9922 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 4.3 | -61 | 340.7
2018-03-27 | 23:00 | 344.2 | 175.5 | 164.0653 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6347 | 0 | 8.4 | -61 | 344.2
2018-03-28 | 0:00 | 334 | 175.5 | 163.8621 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 3.4 | -61 | 334
2018-03-28 | 1:00 | 344 | 175.5 | 164.007 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0.5 | -61 | 344
2018-03-28 | 2:00 | 357.4 | 175.5 | 164.248 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 3.4 | -61 | 357.4
2018-03-28 | 3:00 | 364.1 | 175.5 | 164.4159 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 3.1 | -61 | 364.1
2018-03-28 | 4:00 | 369.2 | 175.5 | 164.566 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 3.4 | -61 | 369.2
2018-03-28 | 5:00 | 365.4 | 175.5 | 164.4612 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1953 | 0 | 13.5435 | 0 | 3.4 | -61 | 365.4
2018-03-28 | 6:00 | 357.2 | 175.5 | 158.5271 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 11.1904 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -61 | 357.2
2018-03-28 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 141.8721 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 35.9471 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -61 | 347.3
2018-03-28 | 8:00 | 355.4 | 175.5 | 125.8945 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 61.6676 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | -61 | 355.4
2018-03-28 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 111.7681 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.3241 | 0 | 16.0078 | 0 | 0 | -61 | 362.9
2018-03-28 | 10:00 | 361 | 175.5 | 108.9009 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 83.3367 | 0 | 15.9624 | 0 | 0 | -61 | 361
2018-03-28 | 11:00 | 367.1 | 175.5 | 127.9718 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 72.7393 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | -61 | 367.1
2018-03-28 | 12:00 | 355 | 175.5 | 130.7437 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.8557 | 0 | 13.6006 | 0 | 0 | -61 | 355
2018-03-28 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 158.0662 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 44.43 | 0 | 13.3038 | 0 | 0 | -61 | 368.6
2018-03-28 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 147.7504 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 45.2061 | 0 | 13.5435 | 0 | 0 | -61 | 359.3
2018-03-28 | 15:00 | 359.9 | 175.5 | 154.9516 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 27.5647 | 0 | 15.0837 | 0 | 0 | -61 | 359.9
2018-03-28 | 16:00 | 366.3 | 175.5 | 165.5193 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 8.7858 | 0 | 15.0949 | 0 | 0 | -61 | 366.3
2018-03-28 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 169.4526 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3059 | 0 | 16.4415 | 0 | 0 | -61 | 375.7
2018-03-28 | 18:00 | 393.5 | 175.5 | 175.5067 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2933 | 0 | 9.7 | -61 | 393.5
2018-03-28 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 175.3236 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 3.4 | -61 | 383.8
2018-03-28 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 165.8277 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8723 | 0 | 0 | -61 | 364.6
2018-03-28 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 161.4799 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4201 | 0 | 0 | -61 | 346.5
2018-03-28 | 22:00 | 332.8 | 175.5 | 160.8999 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1001 | 0 | 0 | -61 | 332.8
2018-03-28 | 23:00 | 335.6 | 175.5 | 163.8195 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 3.4 | -61 | 335.6
2018-03-29 | 0:00 | 325.2 | 175.5 | 156.3645 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -61 | 325.2
2018-03-29 | 1:00 | 339.5 | 175.5 | 163.9352 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6648 | 0 | 3 | -61 | 339.5
2018-03-29 | 2:00 | 349.2 | 175.5 | 164.123 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 3.8 | -61 | 349.2
2018-03-29 | 3:00 | 353.9 | 175.5 | 164.2322 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 3.5 | -61 | 353.9
2018-03-29 | 4:00 | 363 | 175.5 | 164.4784 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 3.7 | -61 | 363
2018-03-29 | 5:00 | 361.8 | 175.5 | 164.3982 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1119 | 0 | 4.2899 | 0 | 3.7 | -61 | 361.8
2018-03-29 | 6:00 | 349.2 | 175.5 | 161.5264 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 9.3203 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -61 | 349.2
2018-03-29 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 148.7178 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 31.9256 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | -61 | 335.8
2018-03-29 | 8:00 | 341.8 | 175.5 | 126.6944 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 60.7594 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | -61 | 341.8
2018-03-29 | 9:00 | 347.8 | 175.5 | 112.6242 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 80.122 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -61 | 347.8
2018-03-29 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 102.6815 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 88.1599 | 0 | 2.6586 | 0 | 0 | -61 | 346.5
2018-03-29 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 105.3673 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.5239 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | -61 | 348.2
2018-03-29 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 83.5906 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 87.15 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -61 | 327.7
2018-03-29 | 13:00 | 342.7 | 175.5 | 106.4417 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 77.9889 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -61 | 342.7
2018-03-29 | 14:00 | 347.8 | 175.5 | 130.9134 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 58.0923 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | -61 | 347.8
2018-03-29 | 15:00 | 353.4 | 175.5 | 160.4358 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 33.394 | 0 | 6.0702 | 0 | 0 | -61 | 353.4
2018-03-29 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 152.4877 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 16.5968 | 0 | 7.8155 | 0 | 0 | -61 | 354.9
2018-03-29 | 17:00 | 367.2 | 175.5 | 164.4588 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0.961 | 0 | 8.5802 | 0 | 3.4 | -61 | 367.2
2018-03-29 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 164.9957 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 22 | -61 | 389.8
2018-03-29 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 164.8965 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2035 | 0 | 15.7 | -61 | 383.8
2018-03-29 | 20:00 | 366.1 | 175.5 | 164.4415 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 3.8 | -61 | 366.1
2018-03-29 | 21:00 | 351.7 | 175.5 | 164.1359 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9641 | 0 | 2 | -61 | 351.7
2018-03-29 | 22:00 | 340.1 | 175.5 | 163.9704 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 3.4 | -61 | 340.1
2018-03-29 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 164.0889 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 3.4 | -61 | 343.5
2018-03-30 | 0:00 | 339.6 | 175.5 | 163.9864 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9136 | 0 | 3.8 | -61 | 339.6
2018-03-30 | 1:00 | 350.5 | 175.5 | 164.1772 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 5 | -61 | 350.5
2018-03-30 | 2:00 | 358.8 | 175.5 | 164.394 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 4.5 | -61 | 358.8
2018-03-30 | 3:00 | 364.2 | 175.5 | 164.4715 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 4 | -61 | 364.2
2018-03-30 | 4:00 | 375.4 | 175.5 | 164.6225 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 11.3 | -61 | 375.4
2018-03-30 | 5:00 | 371.8 | 175.5 | 164.5131 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2472 | 0 | 3.6397 | 0 | 9.3 | -61 | 371.8
2018-03-30 | 6:00 | 358.1 | 175.5 | 160.6359 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 14.8585 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -61 | 358.1
2018-03-30 | 7:00 | 340.1 | 175.5 | 135.1805 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 46.7228 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -61 | 340.1
2018-03-30 | 8:00 | 352 | 175.5 | 133.7767 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 59.8599 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | -61 | 352
2018-03-30 | 9:00 | 361.9 | 175.5 | 129.172 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 73.9313 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | -61 | 361.9
2018-03-30 | 10:00 | 364 | 175.5 | 114.1015 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 89.6299 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -61 | 364
2018-03-30 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 108.5043 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 91.5714 | 0 | 9.4243 | 0 | 0 | -61 | 362.9
2018-03-30 | 12:00 | 338.1 | 175.5 | 81.3708 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 93.9502 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | -61 | 338.1
2018-03-30 | 13:00 | 345 | 175.5 | 93.9667 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 87.2961 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -61 | 345
2018-03-30 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 95.7526 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 78.0741 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -61 | 338.1
2018-03-30 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 123.2929 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 52.6872 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | -61 | 341.6
2018-03-30 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 154.0195 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 22.8004 | 0 | 13.6801 | 0 | 0 | -61 | 350.8
2018-03-30 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 163.6843 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 1.5003 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -61 | 361.8
2018-03-30 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 164.8545 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 10.4 | -61 | 385.1
2018-03-30 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 164.7746 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 6.4 | -61 | 381.1
2018-03-30 | 20:00 | 367 | 175.5 | 164.4922 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0078 | 0 | 3.4 | -61 | 367
2018-03-30 | 21:00 | 352 | 175.5 | 164.1228 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 0.3 | -61 | 352
2018-03-30 | 22:00 | 345.3 | 175.5 | 164.0518 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9482 | 0 | 3.4 | -61 | 345.3
2018-03-30 | 23:00 | 353.3 | 175.5 | 164.2578 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1422 | 0 | 5.6 | -61 | 353.3
2018-03-31 | 0:00 | 348.4 | 175.5 | 164.1791 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 3.4 | -61 | 348.4
2018-03-31 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 164.3927 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5073 | 0 | 3.4 | -61 | 358.4
2018-03-31 | 2:00 | 366.1 | 175.5 | 164.5008 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 3.4 | -61 | 366.1
2018-03-31 | 3:00 | 374.6 | 175.5 | 164.6076 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0924 | 0 | 3.4 | -61 | 374.6
2018-03-31 | 4:00 | 379.8 | 175.5 | 164.7136 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2864 | 0 | 3.4 | -61 | 379.8
2018-03-31 | 5:00 | 368.7 | 175.5 | 164.5157 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0.8971 | 0 | 18.1872 | 0 | 3.4 | -61 | 368.7
2018-03-31 | 6:00 | 350.5 | 175.5 | 141.7088 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 20.4308 | 0 | 17.1604 | 0 | 0 | -61 | 350.5
2018-03-31 | 7:00 | 327.1 | 175.5 | 109.5326 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 50.0214 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -61 | 327.1
2018-03-31 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 88.9799 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 74.3781 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | -61 | 329.9
2018-03-31 | 9:00 | 341.6 | 175.5 | 85.18 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 88.9082 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | -61 | 341.6
2018-03-31 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 71.1096 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 96.9047 | 0 | 13.8857 | 0 | 0 | -61 | 335.8
2018-03-31 | 11:00 | 334.6 | 175.5 | 68.0873 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 99.2519 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | -61 | 334.6
2018-03-31 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 56.9041 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 95.5612 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -61 | 318.3
2018-03-31 | 13:00 | 326.7 | 175.5 | 84.7344 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 77.6485 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | -61 | 326.7
2018-03-31 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 124.5334 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 49.1864 | 0 | 8.5802 | 0 | 0 | -61 | 336.2
2018-03-31 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 144.4208 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 28.1801 | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | -61 | 334.1
2018-03-31 | 16:00 | 340.9 | 175.5 | 153.3259 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 11.173 | 0 | 8.1011 | 0 | 0 | -61 | 340.9
2018-03-31 | 17:00 | 355.2 | 175.5 | 162.9197 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.5423 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | -61 | 355.2
2018-03-31 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 164.7455 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 10.7 | -61 | 379.9
2018-03-31 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 164.7138 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3862 | 0 | 8.8 | -61 | 377.9
2018-03-31 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 164.4749 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 3.4 | -61 | 362.8
2018-03-31 | 21:00 | 349.7 | 175.5 | 164.1535 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 2 | -61 | 349.7
2018-03-31 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 161.9897 | 35.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -61 | 333.1
2018-03-31 | 23:00 | 338.1 | 175.5 | 163.9836 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 3.4 | -61 | 338.1
合計（百万kWh） |  | 32477.672 | 15373.8 | 13434.6635 | 5130.754 | 516.84 | 639.48 | 1587.015 | -48.6754 | 899.8214 | -20.7385 | 311.535 | -5343.6 | 32480.8951

## 連系線活用50%
北海道電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2018年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2017年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去5年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2017年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（29万kW）を控除した値に対して50%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2017-04-01 | 0:00 | 368 | 175.5 | 152.2791 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 4.3 | -30 | 368
2017-04-01 | 1:00 | 381.2 | 175.5 | 152.4249 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 5.2 | -30 | 381.2
2017-04-01 | 2:00 | 392.8 | 175.5 | 152.802 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 5.9 | -30 | 392.8
2017-04-01 | 3:00 | 398.9 | 175.5 | 152.8591 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 10.9 | -30 | 398.9
2017-04-01 | 4:00 | 406 | 175.5 | 152.9153 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 18.4 | -30 | 406
2017-04-01 | 5:00 | 400.3 | 175.5 | 152.8312 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0.5158 | 0 | 0.753 | 0 | 12.2 | -30 | 400.3
2017-04-01 | 6:00 | 373.6 | 175.5 | 137.6268 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 18.4664 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -30 | 373.6
2017-04-01 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 100.015 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 47.6131 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -30 | 342.7
2017-04-01 | 8:00 | 343 | 175.5 | 73.9386 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 72.8827 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | -30 | 343
2017-04-01 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 62.5817 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 90.2886 | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | -30 | 349.3
2017-04-01 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 52.5114 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 99.0698 | 0 | 2.4188 | 0 | 0 | -30 | 347.6
2017-04-01 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 45.9465 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 101.7435 | 0 | 2.51 | 0 | -1.9 | -30 | 341.9
2017-04-01 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 45.5889 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 91.2115 | 0 | 2.0996 | 0 | -10.8 | -30 | 321.7
2017-04-01 | 13:00 | 323 | 175.5 | 45.6941 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3348 | 0 | 1.8711 | 0 | -0.5 | -30 | 323
2017-04-01 | 14:00 | 323.4 | 175.5 | 60.7829 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 67.4312 | 0 | 1.5859 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2017-04-01 | 15:00 | 332.9 | 175.5 | 92.797 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 44.6203 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | -30 | 332.9
2017-04-01 | 16:00 | 355 | 175.5 | 138.4317 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 18.0864 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -30 | 355
2017-04-01 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 148.2269 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 1.143 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -30 | 370.8
2017-04-01 | 18:00 | 396.5 | 175.5 | 152.7269 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 9 | -30 | 396.5
2017-04-01 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 152.6274 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 6 | -30 | 390.6
2017-04-01 | 20:00 | 378.9 | 175.5 | 152.4571 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | 6 | -30 | 378.9
2017-04-01 | 21:00 | 367.2 | 175.5 | 152.1462 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 6 | -30 | 367.2
2017-04-01 | 22:00 | 356.7 | 175.5 | 151.9286 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 6 | -30 | 356.7
2017-04-01 | 23:00 | 364.3 | 175.5 | 152.2001 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 5.9 | -30 | 364.3
2017-04-02 | 0:00 | 349.9 | 175.5 | 120.3205 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 13.1 | -30 | 349.9
2017-04-02 | 1:00 | 360.4 | 175.5 | 120.5896 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 13 | -30 | 360.4
2017-04-02 | 2:00 | 371.3 | 175.5 | 120.7366 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 12.6 | -30 | 371.3
2017-04-02 | 3:00 | 376.8 | 175.5 | 120.8905 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 15.6 | -30 | 376.8
2017-04-02 | 4:00 | 384 | 175.5 | 121.0194 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 20.7 | -30 | 384
2017-04-02 | 5:00 | 372.7 | 175.5 | 120.8434 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7375 | 0 | 9.2191 | 0 | 13.6 | -30 | 372.7
2017-04-02 | 6:00 | 339.5 | 175.5 | 98.3441 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 17.0288 | 0 | 9.5271 | 0 | 1.4 | -30 | 339.5
2017-04-02 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 59.7603 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 44.3158 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -30 | 307.8
2017-04-02 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 45.1345 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 77.2167 | 0 | 10.3488 | 0 | -28.5 | -30 | 298.1
2017-04-02 | 9:00 | 302 | 175.5 | 45.189 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 84.2779 | 0 | 11.0331 | 0 | -32.4 | -30 | 302
2017-04-02 | 10:00 | 300.8 | 175.5 | 45.1338 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 90.1893 | 0 | 12.2769 | 0 | -40.7 | -30 | 300.8
2017-04-02 | 11:00 | 299 | 175.5 | 45.1398 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 89.4914 | 0 | 13.6688 | 0 | -43.2 | -30 | 299
2017-04-02 | 12:00 | 296.4 | 175.5 | 45.0994 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 94.1298 | 0 | 14.1708 | 0 | -50.9 | -30 | 296.4
2017-04-02 | 13:00 | 295.6 | 175.5 | 45.0374 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 84.1978 | 0 | 14.3648 | 0 | -41.9 | -30 | 295.6
2017-04-02 | 14:00 | 303.6 | 175.5 | 45.2652 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 65.7607 | 0 | 13.8741 | 0 | -15.2 | -30 | 303.6
2017-04-02 | 15:00 | 312.4 | 175.5 | 64.2005 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 41.9198 | 0 | 12.3797 | 0 | 0 | -30 | 312.4
2017-04-02 | 16:00 | 321.6 | 175.5 | 98.5492 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 17.596 | 0 | 10.1548 | 0 | 1.4 | -30 | 321.6
2017-04-02 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 116.1584 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6172 | 0 | 7.7244 | 0 | 1.4 | -30 | 346.8
2017-04-02 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 120.9824 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6176 | 0 | 20.7 | -30 | 381.4
2017-04-02 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 120.7925 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 16.7 | -30 | 375.7
2017-04-02 | 20:00 | 365 | 175.5 | 120.6053 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 13.6 | -30 | 365
2017-04-02 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 120.4495 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 13.6 | -30 | 355.9
2017-04-02 | 22:00 | 338.1 | 175.5 | 120.1728 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 5.7 | -30 | 338.1
2017-04-02 | 23:00 | 344.9 | 175.5 | 120.2909 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 13.5 | -30 | 344.9
2017-04-03 | 0:00 | 337.4 | 175.5 | 120.0664 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2336 | 0 | 10.7 | -30 | 337.4
2017-04-03 | 1:00 | 348.9 | 175.5 | 120.3278 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 17.8 | -30 | 348.9
2017-04-03 | 2:00 | 359.8 | 175.5 | 120.5648 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 18.6 | -30 | 359.8
2017-04-03 | 3:00 | 368.9 | 175.5 | 120.7764 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 18.5 | -30 | 368.9
2017-04-03 | 4:00 | 378.7 | 175.5 | 120.9326 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 18.6 | -30 | 378.7
2017-04-03 | 5:00 | 378.1 | 175.5 | 120.9736 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4679 | 0 | 6.0585 | 0 | 18.6 | -30 | 378.1
2017-04-03 | 6:00 | 363.6 | 175.5 | 120.5983 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 13.5853 | 0 | 5.7164 | 0 | 1.7 | -30 | 363.6
2017-04-03 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 103.3621 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 36.8067 | 0 | 5.4312 | 0 | 1.4 | -30 | 341.3
2017-04-03 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 91.3511 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 61.6743 | 0 | 4.9746 | 0 | 1.4 | -30 | 353.7
2017-04-03 | 9:00 | 356 | 175.5 | 74.849 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 81.3286 | 0 | 5.5224 | 0 | 0 | -30 | 356
2017-04-03 | 10:00 | 350.5 | 175.5 | 59.2538 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 91.6748 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | -30 | 350.5
2017-04-03 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 64.726 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 92.5162 | 0 | 4.7578 | 0 | 0 | -30 | 356.3
2017-04-03 | 12:00 | 341.9 | 175.5 | 62.4685 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 80.8757 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | -30 | 341.9
2017-04-03 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 91.211 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 65.7131 | 0 | 2.4759 | 0 | 1.4 | -30 | 355.6
2017-04-03 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 113.5184 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 48.3415 | 0 | 1.5401 | 0 | 1.4 | -30 | 359.6
2017-04-03 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 116.8313 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 38.2567 | 0 | 1.312 | 0 | 1.4 | -30 | 357.2
2017-04-03 | 16:00 | 368.2 | 175.5 | 120.7629 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 16.0251 | 0 | 1.312 | 0 | 5.3 | -30 | 368.2
2017-04-03 | 17:00 | 376.7 | 175.5 | 120.8756 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 1.4923 | 0 | 1.2321 | 0 | 17.7 | -30 | 376.7
2017-04-03 | 18:00 | 399.8 | 175.5 | 121.3422 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 40.8 | -30 | 399.8
2017-04-03 | 19:00 | 389.2 | 175.5 | 121.1538 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3462 | 0 | 30.4 | -30 | 389.2
2017-04-03 | 20:00 | 373.1 | 175.5 | 120.8161 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 18.6 | -30 | 373.1
2017-04-03 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 120.6671 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 18.6 | -30 | 364.4
2017-04-03 | 22:00 | 343.5 | 175.5 | 120.2839 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 8.3 | -30 | 343.5
2017-04-03 | 23:00 | 345.8 | 175.5 | 120.2442 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8558 | 0 | 18.1 | -30 | 345.8
2017-04-04 | 0:00 | 335.8 | 175.5 | 119.9952 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 4.6 | -30 | 335.8
2017-04-04 | 1:00 | 348 | 175.5 | 120.3502 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 6 | -30 | 348
2017-04-04 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 120.5354 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 9.1 | -30 | 359.2
2017-04-04 | 3:00 | 365.4 | 175.5 | 120.6072 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 14.4 | -30 | 365.4
2017-04-04 | 4:00 | 379.1 | 175.5 | 120.902 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 26.7 | -30 | 379.1
2017-04-04 | 5:00 | 373.5 | 175.5 | 120.8698 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0.7242 | 0 | 1.506 | 0 | 20.7 | -30 | 373.5
2017-04-04 | 6:00 | 355.9 | 175.5 | 119.2305 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 16.6514 | 0 | 1.1181 | 0 | 1.4 | -30 | 355.9
2017-04-04 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 95.0958 | 38 | 5.9 | 7.3 | 43.1753 | 0 | 1.5289 | 0 | 1.4 | -30 | 337.9
2017-04-04 | 8:00 | 347.3 | 175.5 | 81.6294 | 38 | 5.9 | 7.3 | 67.5216 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -30 | 347.3
2017-04-04 | 9:00 | 352.3 | 175.5 | 68.5967 | 38 | 5.9 | 7.3 | 85.2347 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -30 | 352.3
2017-04-04 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 50.2158 | 38 | 5.9 | 7.3 | 94.7425 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | -30 | 345.8
2017-04-04 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 48.7629 | 38 | 5.9 | 7.3 | 94.7039 | 0 | 7.6332 | 0 | 0 | -30 | 347.8
2017-04-04 | 12:00 | 326.3 | 175.5 | 45.6274 | 38 | 5.9 | 7.3 | 89.8133 | 0 | 9.0593 | 0 | -14.9 | -30 | 326.3
2017-04-04 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 53.3625 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 76.7742 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -30 | 337.4
2017-04-04 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 74.6124 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 58.7026 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | -30 | 341.4
2017-04-04 | 15:00 | 347.5 | 175.5 | 96.7769 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 40.7819 | 0 | 11.3412 | 0 | 1.4 | -30 | 347.5
2017-04-04 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 115.8164 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 17.2918 | 0 | 11.9918 | 0 | 1.4 | -30 | 362.8
2017-04-04 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 120.7207 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6956 | 0 | 11.6837 | 0 | 6.8 | -30 | 370.3
2017-04-04 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 121.2339 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1661 | 0 | 33.8 | -30 | 395.5
2017-04-04 | 19:00 | 386.1 | 175.5 | 121.0178 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 25.7 | -30 | 386.1
2017-04-04 | 20:00 | 369.9 | 175.5 | 120.7889 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9111 | 0 | 12.4 | -30 | 369.9
2017-04-04 | 21:00 | 361.6 | 175.5 | 120.5046 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5954 | 0 | 6.5 | -30 | 361.6
2017-04-04 | 22:00 | 341.2 | 175.5 | 116.495 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.805 | 0 | 1.4 | -30 | 341.2
2017-04-04 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 120.262 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 6.5 | -30 | 343.5
2017-04-05 | 0:00 | 333.6 | 175.5 | 114.8444 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 1.4 | -30 | 333.6
2017-04-05 | 1:00 | 343.9 | 175.5 | 114.9822 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4178 | 0 | 1.4 | -30 | 343.9
2017-04-05 | 2:00 | 356.6 | 175.5 | 116.5279 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3721 | 0 | 1.4 | -30 | 356.6
2017-04-05 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 119.34 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 1.4 | -30 | 362.3
2017-04-05 | 4:00 | 369.7 | 175.5 | 120.703 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.897 | 0 | 7.3 | -30 | 369.7
2017-04-05 | 5:00 | 367.6 | 175.5 | 120.7814 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 1.1867 | 0 | 13.5319 | 0 | 4.3 | -30 | 367.6
2017-04-05 | 6:00 | 345.7 | 175.5 | 100.076 | 54 | 5.9 | 7.3 | 18.7909 | 0 | 12.7331 | 0 | 1.4 | -30 | 345.7
2017-04-05 | 7:00 | 326 | 175.5 | 70.3928 | 38 | 5.9 | 7.3 | 46.9954 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -30 | 326
2017-04-05 | 8:00 | 331.6 | 175.5 | 50.9441 | 38 | 5.9 | 7.3 | 72.8428 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -30 | 331.6
2017-04-05 | 9:00 | 336.7 | 175.5 | 45.8209 | 38 | 5.9 | 7.3 | 91.1419 | 0 | 10.3372 | 0 | -7.3 | -30 | 336.7
2017-04-05 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 45.7587 | 38 | 5.9 | 7.3 | 100.4973 | 0 | 13.144 | 0 | -24 | -30 | 332.1
2017-04-05 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 45.7422 | 38 | 5.9 | 7.3 | 102.0042 | 0 | 14.3536 | 0 | -28.9 | -30 | 329.9
2017-04-05 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 45.3824 | 38 | 5.9 | 7.3 | 98.756 | 0 | 14.6616 | 0 | -45.8 | -30 | 309.7
2017-04-05 | 13:00 | 322.1 | 175.5 | 45.508 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 89.3292 | 0 | 13.8628 | 0 | -23.8 | -30 | 322.1
2017-04-05 | 14:00 | 327.5 | 175.5 | 45.7516 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 73.1024 | 0 | 13.646 | 0 | -2.2 | -30 | 327.5
2017-04-05 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 77.6031 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 48.1541 | 0 | 12.2428 | 0 | 0 | -30 | 335.2
2017-04-05 | 16:00 | 351.9 | 175.5 | 106.7008 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 19.0102 | 0 | 10.189 | 0 | 1.4 | -30 | 351.9
2017-04-05 | 17:00 | 360 | 175.5 | 119.2105 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 1.8327 | 0 | 10.6568 | 0 | 1.4 | -30 | 360
2017-04-05 | 18:00 | 383.9 | 175.5 | 121.0146 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 22.1 | -30 | 383.9
2017-04-05 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 120.7929 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 16 | -30 | 374.2
2017-04-05 | 20:00 | 356.7 | 175.5 | 119.2688 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8312 | 0 | 1.4 | -30 | 356.7
2017-04-05 | 21:00 | 347.6 | 175.5 | 115.1515 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6485 | 0 | 1.4 | -30 | 347.6
2017-04-05 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 106.8171 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 1.4 | -30 | 332.7
2017-04-05 | 23:00 | 326.7 | 175.5 | 114.3151 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 1.4 | -30 | 326.7
2017-04-06 | 0:00 | 319.2 | 175.5 | 105.1974 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 1.4 | -30 | 319.2
2017-04-06 | 1:00 | 333.8 | 175.5 | 109.1472 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 1.4 | -30 | 333.8
2017-04-06 | 2:00 | 343.5 | 175.5 | 109.3151 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 1.4 | -30 | 343.5
2017-04-06 | 3:00 | 351 | 175.5 | 111.85 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 1.4 | -30 | 351
2017-04-06 | 4:00 | 360.4 | 175.5 | 119.3103 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 1.4 | -30 | 360.4
2017-04-06 | 5:00 | 353.9 | 175.5 | 113.4634 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 1.9139 | 0 | 14.0227 | 0 | 1.4 | -30 | 353.9
2017-04-06 | 6:00 | 338.2 | 175.5 | 95.6143 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 17.9537 | 0 | 10.132 | 0 | 1.4 | -30 | 338.2
2017-04-06 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 64.1982 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 44.4566 | 0 | 12.3452 | 0 | 0 | -30 | 317.9
2017-04-06 | 8:00 | 327.8 | 175.5 | 52.8045 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 65.3965 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | -30 | 327.8
2017-04-06 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 45.8562 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 83.8151 | 0 | 12.1287 | 0 | -2.4 | -30 | 336.3
2017-04-06 | 10:00 | 331 | 175.5 | 45.7568 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 89.8145 | 0 | 12.1287 | 0 | -13.6 | -30 | 331
2017-04-06 | 11:00 | 342.3 | 175.5 | 56.9869 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 76.1591 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | -30 | 342.3
2017-04-06 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 45.9551 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 70.7632 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | -30 | 324.8
2017-04-06 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 70.2429 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 63.1332 | 0 | 13.2239 | 0 | 0 | -30 | 343.5
2017-04-06 | 14:00 | 342 | 175.5 | 74.2008 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 55.5075 | 0 | 15.3917 | 0 | 0 | -30 | 342
2017-04-06 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 89.1313 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 31.9348 | 0 | 14.0339 | 0 | 1.4 | -30 | 350.1
2017-04-06 | 16:00 | 364.7 | 175.5 | 116.5388 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 8.9232 | 0 | 11.638 | 0 | 1.4 | -30 | 364.7
2017-04-06 | 17:00 | 369.3 | 175.5 | 120.6946 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0.2647 | 0 | 13.4407 | 0 | 6.2 | -30 | 369.3
2017-04-06 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 121.0171 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7829 | 0 | 20.7 | -30 | 384.7
2017-04-06 | 19:00 | 373.2 | 175.5 | 120.793 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 11.2 | -30 | 373.2
2017-04-06 | 20:00 | 354.3 | 175.5 | 116.6219 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 1.4 | -30 | 354.3
2017-04-06 | 21:00 | 343.6 | 175.5 | 109.3513 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4487 | 0 | 1.4 | -30 | 343.6
2017-04-06 | 22:00 | 329.4 | 175.5 | 103.7935 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8065 | 0 | 1.4 | -30 | 329.4
2017-04-06 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 108.9847 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 1.4 | -30 | 327.7
2017-04-07 | 0:00 | 319.9 | 175.5 | 102.5814 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1186 | 0 | 1.4 | -30 | 319.9
2017-04-07 | 1:00 | 326.6 | 175.5 | 109.3955 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 1.4 | -30 | 326.6
2017-04-07 | 2:00 | 336.3 | 175.5 | 110.022 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.378 | 0 | 1.4 | -30 | 336.3
2017-04-07 | 3:00 | 344.8 | 175.5 | 110.1995 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 1.4 | -30 | 344.8
2017-04-07 | 4:00 | 350.5 | 175.5 | 110.2907 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3093 | 0 | 1.4 | -30 | 350.5
2017-04-07 | 5:00 | 348.9 | 175.5 | 110.3617 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0028 | 0 | 16.6355 | 0 | 1.4 | -30 | 348.9
2017-04-07 | 6:00 | 346 | 175.5 | 110.236 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 4.6743 | 0 | 14.8897 | 0 | 1.4 | -30 | 346
2017-04-07 | 7:00 | 337.2 | 175.5 | 98.7208 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2983 | 0 | 14.9809 | 0 | 1.4 | -30 | 337.2
2017-04-07 | 8:00 | 359.2 | 175.5 | 110.718 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 33.4469 | 0 | 11.5351 | 0 | 1.4 | -30 | 359.2
2017-04-07 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 109.5616 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 48.0743 | 0 | 11.3641 | 0 | 1.4 | -30 | 368.2
2017-04-07 | 10:00 | 352 | 175.5 | 76.3462 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 68.0415 | 0 | 9.8123 | 0 | 0 | -30 | 352
2017-04-07 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 57.1263 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 87.1284 | 0 | 7.2453 | 0 | 0 | -30 | 349.3
2017-04-07 | 12:00 | 318.7 | 175.5 | 45.5167 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 88.4682 | 0 | 8.2151 | 0 | -21.3 | -30 | 318.7
2017-04-07 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 45.861 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 82.5195 | 0 | 8.8195 | 0 | -2 | -30 | 333.5
2017-04-07 | 14:00 | 341.1 | 175.5 | 80.2291 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 56.1132 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -30 | 341.1
2017-04-07 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 97.348 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 35.1537 | 0 | 4.5983 | 0 | 1.4 | -30 | 349.8
2017-04-07 | 16:00 | 355.4 | 175.5 | 106.9204 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 19.6788 | 0 | 3.0008 | 0 | 1.4 | -30 | 355.4
2017-04-07 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 120.5554 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 3.0539 | 0 | 2.1907 | 0 | 4.2 | -30 | 361.9
2017-04-07 | 18:00 | 385 | 175.5 | 121.035 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 29.1 | -30 | 385
2017-04-07 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 120.9402 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 22.5 | -30 | 378.1
2017-04-07 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 120.5101 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 10.5 | -30 | 362.2
2017-04-07 | 21:00 | 355 | 175.5 | 120.4723 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6277 | 0 | 3.6 | -30 | 355
2017-04-07 | 22:00 | 341.8 | 175.5 | 114.253 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 1.4 | -30 | 341.8
2017-04-07 | 23:00 | 341.9 | 175.5 | 112.1394 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 1.4 | -30 | 341.9
2017-04-08 | 0:00 | 333.4 | 175.5 | 118.6551 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 1.4 | -30 | 333.4
2017-04-08 | 1:00 | 336.8 | 175.5 | 118.7013 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 1.4 | -30 | 336.8
2017-04-08 | 2:00 | 346.3 | 175.5 | 118.8476 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 1.4 | -30 | 346.3
2017-04-08 | 3:00 | 351.2 | 175.5 | 118.993 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.707 | 0 | 1.4 | -30 | 351.2
2017-04-08 | 4:00 | 356.7 | 175.5 | 119.0437 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8563 | 0 | 1.4 | -30 | 356.7
2017-04-08 | 5:00 | 349.5 | 175.5 | 118.9839 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4787 | 0 | 18.8374 | 0 | 1.4 | -30 | 349.5
2017-04-08 | 6:00 | 337 | 175.5 | 106.298 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 10.0939 | 0 | 19.4081 | 0 | 1.4 | -30 | 337
2017-04-08 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 81.9968 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 24.079 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2017-04-08 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 78.0573 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 42.3648 | 0 | 22.0779 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2017-04-08 | 9:00 | 347.5 | 175.5 | 77.5369 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 52.194 | 0 | 20.4691 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2017-04-08 | 10:00 | 349 | 175.5 | 81.6064 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 51.8951 | 0 | 18.1985 | 0 | 0 | -30 | 349
2017-04-08 | 11:00 | 355.1 | 175.5 | 94.7099 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 45.1346 | 0 | 16.5555 | 0 | 1.4 | -30 | 355.1
2017-04-08 | 12:00 | 348.4 | 175.5 | 100.1137 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 33.0536 | 0 | 16.5327 | 0 | 1.4 | -30 | 348.4
2017-04-08 | 13:00 | 358.5 | 175.5 | 111.6786 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 25.2285 | 0 | 14.5929 | 0 | 1.4 | -30 | 358.5
2017-04-08 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 119.3837 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 15.1788 | 0 | 13.7375 | 0 | 1.4 | -30 | 365.3
2017-04-08 | 15:00 | 364 | 175.5 | 119.2819 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 8.1071 | 0 | 14.011 | 0 | 1.4 | -30 | 364
2017-04-08 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 116.6393 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 2.7007 | 0 | 13.76 | 0 | 1.4 | -30 | 361.8
2017-04-08 | 17:00 | 374.9 | 175.5 | 120.8336 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0264 | 0 | 12.14 | 0 | 3.8 | -30 | 374.9
2017-04-08 | 18:00 | 391.2 | 175.5 | 121.1829 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1171 | 0 | 19.8 | -30 | 391.2
2017-04-08 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 120.8978 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 9.5 | -30 | 380.9
2017-04-08 | 20:00 | 366.6 | 175.5 | 119.489 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 1.4 | -30 | 366.6
2017-04-08 | 21:00 | 356.1 | 175.5 | 119.1038 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 1.4 | -30 | 356.1
2017-04-08 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 107.897 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 1.4 | -30 | 334.3
2017-04-08 | 23:00 | 339 | 175.5 | 118.799 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 1.4 | -30 | 339
2017-04-09 | 0:00 | 327.1 | 175.5 | 102.8298 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 1.3 | -30 | 327.1
2017-04-09 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 103.0668 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 1.3 | -30 | 332.6
2017-04-09 | 2:00 | 340.7 | 175.5 | 102.3864 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6136 | 0 | 1.3 | -30 | 340.7
2017-04-09 | 3:00 | 345.5 | 175.5 | 103.2591 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5409 | 0 | 1.3 | -30 | 345.5
2017-04-09 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 108.8952 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 1.3 | -30 | 352.9
2017-04-09 | 5:00 | 338.3 | 175.5 | 103.1111 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0.8291 | 0 | 3.5598 | 0 | 1.3 | -30 | 338.3
2017-04-09 | 6:00 | 315.8 | 175.5 | 80.7554 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 11.3178 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | -30 | 315.8
2017-04-09 | 7:00 | 290.8 | 175.5 | 56.7258 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 31.0406 | 0 | 5.5336 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2017-04-09 | 8:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 49.4434 | 0 | 9.379 | -6.0224 | 0 | -30 | 295.2
2017-04-09 | 9:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 65.0204 | -4.8924 | 12.6191 | -10.4471 | -7.3 | -30 | 297.5
2017-04-09 | 10:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 66.299 | -4.9886 | 14.65 | -10.3604 | -11.7 | -30 | 296.3
2017-04-09 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 74.5814 | -5.6118 | 14.7985 | -9.7681 | -24.9 | -30 | 291.4
2017-04-09 | 12:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 77.6874 | 0 | 15.9507 | -15.3381 | -34 | -30 | 286.5
2017-04-09 | 13:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 69.6693 | 0 | 15.5399 | -15.3092 | -31.7 | -30 | 280.3
2017-04-09 | 14:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 49.847 | 0 | 18.0274 | -15.3744 | -3.1 | -30 | 291.7
2017-04-09 | 15:00 | 299.1 | 175.5 | 54.5512 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 29.2953 | 0 | 17.7535 | 0 | 0 | -30 | 299.1
2017-04-09 | 16:00 | 311.1 | 175.5 | 75.4226 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 18.7391 | 0 | 16.7383 | 0 | 0 | -30 | 311.1
2017-04-09 | 17:00 | 331.3 | 175.5 | 87.0402 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 2.007 | 0 | 14.7528 | 0 | 1.3 | -30 | 331.3
2017-04-09 | 18:00 | 365.8 | 175.5 | 109.4673 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8327 | 0 | 2.8 | -30 | 365.8
2017-04-09 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 109.4058 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0942 | 0 | 2.7 | -30 | 362.9
2017-04-09 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 103.3922 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 1.3 | -30 | 348.9
2017-04-09 | 21:00 | 337.8 | 175.5 | 100.738 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 1.3 | -30 | 337.8
2017-04-09 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 96.3424 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 1.3 | -30 | 320.3
2017-04-09 | 23:00 | 323.6 | 175.5 | 102.8123 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 1.3 | -30 | 323.6
2017-04-10 | 0:00 | 314.1 | 175.5 | 99.0071 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5929 | 0 | 1.3 | -30 | 314.1
2017-04-10 | 1:00 | 326.2 | 175.5 | 102.8372 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 1.3 | -30 | 326.2
2017-04-10 | 2:00 | 336.9 | 175.5 | 103.0272 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 1.3 | -30 | 336.9
2017-04-10 | 3:00 | 344.3 | 175.5 | 103.2252 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 1.3 | -30 | 344.3
2017-04-10 | 4:00 | 352.6 | 175.5 | 103.4324 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 1.3 | -30 | 352.6
2017-04-10 | 5:00 | 350 | 175.5 | 103.3529 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 2.7883 | 0 | 11.1588 | 0 | 1.3 | -30 | 350
2017-04-10 | 6:00 | 338.6 | 175.5 | 84.6098 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 26.1241 | 0 | 8.4661 | 0 | 1.3 | -30 | 338.6
2017-04-10 | 7:00 | 320.7 | 175.5 | 58.4653 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 56.8605 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -30 | 320.7
2017-04-10 | 8:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 79.0812 | -5.9504 | 7.3023 | 0 | 0 | -30 | 324.3331
2017-04-10 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 45.8 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 94.7026 | -7.1258 | 7.1541 | 0 | 0 | -30 | 338.8309
2017-04-10 | 10:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 102.3832 | -15.4074 | 7.4621 | 0 | -2.2 | -30 | 336.2379
2017-04-10 | 11:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 99.0216 | -22.3524 | 7.1541 | 0 | 0 | -30 | 327.8233
2017-04-10 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 99.9655 | -22.5654 | 6.0927 | 0 | -22.5 | -30 | 304.4928
2017-04-10 | 13:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 91.4425 | -13.761 | 4.6666 | 0 | 0 | -30 | 326.6481
2017-04-10 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 79.5653 | -5.9868 | 4.1188 | 0 | 0 | -30 | 321.9973
2017-04-10 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 68.1121 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 57.7161 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2017-04-10 | 16:00 | 351 | 175.5 | 92.4686 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 24.9335 | 0 | 2.8979 | 0 | 1.3 | -30 | 351
2017-04-10 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 109.3731 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 2.888 | 0 | 4.0389 | 0 | 3.1 | -30 | 361.9
2017-04-10 | 18:00 | 383.5 | 175.5 | 109.8362 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5638 | 0 | 25.7 | -30 | 383.5
2017-04-10 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 109.7334 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 21.3 | -30 | 379.1
2017-04-10 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 109.4053 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 9.2 | -30 | 364.4
2017-04-10 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 104.0065 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 1.3 | -30 | 353.6
2017-04-10 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 96.6885 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 1.3 | -30 | 333.2
2017-04-10 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 103.0616 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 1.3 | -30 | 336.2
2017-04-11 | 0:00 | 324.2 | 175.5 | 103.3492 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 1.3 | -30 | 324.2
2017-04-11 | 1:00 | 331.7 | 175.5 | 107.5609 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 1.3 | -30 | 331.7
2017-04-11 | 2:00 | 343.1 | 175.5 | 107.8492 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 1.3 | -30 | 343.1
2017-04-11 | 3:00 | 351.2 | 175.5 | 108.0003 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3997 | 0 | 1.3 | -30 | 351.2
2017-04-11 | 4:00 | 357.3 | 175.5 | 108.0469 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 1.3 | -30 | 357.3
2017-04-11 | 5:00 | 355.8 | 175.5 | 108.1275 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 3.97 | 0 | 20.9025 | 0 | 1.3 | -30 | 355.8
2017-04-11 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 88.8356 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 25.4254 | 0 | 19.739 | 0 | 1.3 | -30 | 341.7
2017-04-11 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 49.3892 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 48.8449 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2017-04-11 | 8:00 | 339.3 | 175.5 | 48.9117 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 65.3951 | 0 | 21.3932 | 0 | 0 | -30 | 339.3
2017-04-11 | 9:00 | 348.1 | 175.5 | 47.0208 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 77.4097 | 0 | 20.0695 | 0 | 0 | -30 | 348.1
2017-04-11 | 10:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 81.5172 | -12.2674 | 21.5759 | 0 | 0 | -30 | 340.3257
2017-04-11 | 11:00 | 355.1 | 175.5 | 59.0721 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 70.6925 | 0 | 21.7354 | 0 | 0 | -30 | 355.1
2017-04-11 | 12:00 | 334.1 | 175.5 | 49.4385 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 60.1245 | 0 | 20.937 | 0 | 0 | -30 | 334.1
2017-04-11 | 13:00 | 362.7 | 175.5 | 89.1892 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 41.4995 | 0 | 19.1113 | 0 | 1.3 | -30 | 362.7
2017-04-11 | 14:00 | 373.1 | 175.5 | 104.0634 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 22.4534 | 0 | 17.1832 | 0 | 1.3 | -30 | 373.1
2017-04-11 | 15:00 | 376 | 175.5 | 108.004 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 10.6027 | 0 | 17.9933 | 0 | 1.3 | -30 | 376
2017-04-11 | 16:00 | 382.4 | 175.5 | 109.7163 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 4.2222 | 0 | 19.7615 | 0 | 9.8 | -30 | 382.4
2017-04-11 | 17:00 | 386.5 | 175.5 | 109.8568 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2259 | 0 | 20.6173 | 0 | 16.3 | -30 | 386.5
2017-04-11 | 18:00 | 399.8 | 175.5 | 110.1846 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4154 | 0 | 30.8 | -30 | 399.8
2017-04-11 | 19:00 | 388 | 175.5 | 109.9264 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 21.7 | -30 | 388
2017-04-11 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 109.5914 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 9.3 | -30 | 370.7
2017-04-11 | 21:00 | 358.4 | 175.5 | 109.3046 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5954 | 0 | 1.6 | -30 | 358.4
2017-04-11 | 22:00 | 341.7 | 175.5 | 103.1982 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 1.3 | -30 | 341.7
2017-04-11 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 107.7415 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 1.3 | -30 | 340.5
2017-04-12 | 0:00 | 328.1 | 175.5 | 108.3279 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 1.3 | -30 | 328.1
2017-04-12 | 1:00 | 339.2 | 175.5 | 108.9696 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 12.5 | -30 | 339.2
2017-04-12 | 2:00 | 350.6 | 175.5 | 109.1239 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2761 | 0 | 15.4 | -30 | 350.6
2017-04-12 | 3:00 | 359.2 | 175.5 | 109.3435 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 14.1 | -30 | 359.2
2017-04-12 | 4:00 | 367.1 | 175.5 | 109.4117 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4883 | 0 | 15.4 | -30 | 367.1
2017-04-12 | 5:00 | 363.8 | 175.5 | 109.493 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0412 | 0 | 5.0658 | 0 | 15.4 | -30 | 363.8
2017-04-12 | 6:00 | 361.7 | 175.5 | 109.378 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 3.3506 | 0 | 5.2714 | 0 | 15.4 | -30 | 361.7
2017-04-12 | 7:00 | 360.3 | 175.5 | 109.3796 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 9.6603 | 0 | 10.3601 | 0 | 9.3 | -30 | 360.3
2017-04-12 | 8:00 | 387.4 | 175.5 | 109.8573 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 14.2522 | 0 | 16.1905 | 0 | 15.5 | -30 | 387.4
2017-04-12 | 9:00 | 401.3 | 175.5 | 110.1493 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2338 | 0 | 21.0169 | 0 | 15.5 | -30 | 401.3
2017-04-12 | 10:00 | 398.6 | 175.5 | 110.1813 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 39.5006 | 0 | 23.6181 | 0 | 3.9 | -30 | 398.6
2017-04-12 | 11:00 | 398.1 | 175.5 | 110.1696 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 35.1151 | 0 | 21.8153 | 0 | 15.6 | -30 | 398.1
2017-04-12 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 79.7443 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 55.0236 | 0 | 23.7321 | 0 | 0 | -30 | 361.9
2017-04-12 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 85.4655 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 58.6068 | 0 | 24.8277 | 0 | 1.3 | -30 | 374.1
2017-04-12 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 80.214 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 55.5539 | 0 | 25.4321 | 0 | 0 | -30 | 365.1
2017-04-12 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 82.676 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 47.6184 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | -30 | 360.3
2017-04-12 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 101.847 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 25.0012 | 0 | 25.7518 | 0 | 1.3 | -30 | 374.2
2017-04-12 | 17:00 | 385.1 | 175.5 | 109.8065 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 3.4168 | 0 | 24.5767 | 0 | 13.9 | -30 | 385.1
2017-04-12 | 18:00 | 404.7 | 175.5 | 110.2498 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1502 | 0 | 31 | -30 | 404.7
2017-04-12 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 110.1256 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6744 | 0 | 27.6 | -30 | 398.7
2017-04-12 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 109.8325 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 15.4 | -30 | 382.6
2017-04-12 | 21:00 | 371.2 | 175.5 | 109.5899 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2101 | 0 | 15.4 | -30 | 371.2
2017-04-12 | 22:00 | 355.6 | 175.5 | 109.2714 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 11.1 | -30 | 355.6
2017-04-12 | 23:00 | 358.9 | 175.5 | 109.3886 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7114 | 0 | 15.4 | -30 | 358.9
2017-04-13 | 0:00 | 345.2 | 175.5 | 109.0947 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6053 | 0 | 9 | -30 | 345.2
2017-04-13 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 109.3228 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 10.5 | -30 | 358.4
2017-04-13 | 2:00 | 368.6 | 175.5 | 109.5457 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 10.5 | -30 | 368.6
2017-04-13 | 3:00 | 373.2 | 175.5 | 109.6658 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1342 | 0 | 10.5 | -30 | 373.2
2017-04-13 | 4:00 | 381.1 | 175.5 | 109.7389 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 10.5 | -30 | 381.1
2017-04-13 | 5:00 | 380.6 | 175.5 | 109.7409 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 1.7169 | 0 | 22.8422 | 0 | 10.5 | -30 | 380.6
2017-04-13 | 6:00 | 377 | 175.5 | 109.6504 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 14.6897 | 0 | 22.6599 | 0 | 4.2 | -30 | 377
2017-04-13 | 7:00 | 363.8 | 175.5 | 96.2734 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 37.8635 | 0 | 24.0631 | 0 | 1.3 | -30 | 363.8
2017-04-13 | 8:00 | 390.5 | 175.5 | 101.7548 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 57.7585 | 0 | 25.3867 | 0 | 1.3 | -30 | 390.5
2017-04-13 | 9:00 | 396.3 | 175.5 | 102.4426 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 63.0189 | 0 | 25.2385 | 0 | 1.3 | -30 | 396.3
2017-04-13 | 10:00 | 395.9 | 175.5 | 100.0515 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 64.4967 | 0 | 25.7518 | 0 | 1.3 | -30 | 395.9
2017-04-13 | 11:00 | 400.8 | 175.5 | 97.091 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 72.3231 | 0 | 25.7859 | 0 | 1.3 | -30 | 400.8
2017-04-13 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 90.941 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 61.3698 | 0 | 23.7892 | 0 | 1.3 | -30 | 384.8
2017-04-13 | 13:00 | 403.3 | 175.5 | 109.2175 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3018 | 0 | 25.5807 | 0 | 1.3 | -30 | 403.3
2017-04-13 | 14:00 | 407.9 | 175.5 | 110.3473 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 42.6238 | 0 | 25.7289 | 0 | 9.3 | -30 | 407.9
2017-04-13 | 15:00 | 402 | 175.5 | 110.1126 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 25.4995 | 0 | 26.2879 | 0 | 9.7 | -30 | 402
2017-04-13 | 16:00 | 400.6 | 175.5 | 110.1684 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 15.5625 | 0 | 25.5691 | 0 | 9 | -30 | 400.6
2017-04-13 | 17:00 | 402.7 | 175.5 | 110.2663 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 1.9189 | 0 | 25.6148 | 0 | 22.8 | -30 | 402.7
2017-04-13 | 18:00 | 420.9 | 175.5 | 110.5542 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 42.3 | -30 | 420.9
2017-04-13 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 110.3113 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8887 | 0 | 31.9 | -30 | 410.2
2017-04-13 | 20:00 | 393.5 | 175.5 | 110.0992 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5008 | 0 | 18.3 | -30 | 393.5
2017-04-13 | 21:00 | 378 | 175.5 | 109.7052 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6948 | 0 | 10.5 | -30 | 378
2017-04-13 | 22:00 | 363.3 | 175.5 | 109.455 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.645 | 0 | 7.1 | -30 | 363.3
2017-04-13 | 23:00 | 364.7 | 175.5 | 109.4382 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 10.5 | -30 | 364.7
2017-04-14 | 0:00 | 354.7 | 175.5 | 103.4052 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9948 | 0 | 1.3 | -30 | 354.7
2017-04-14 | 1:00 | 362.4 | 175.5 | 102.3927 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5073 | 0 | 1.3 | -30 | 362.4
2017-04-14 | 2:00 | 376.7 | 175.5 | 109.6666 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 5.9 | -30 | 376.7
2017-04-14 | 3:00 | 381.2 | 175.5 | 109.7778 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 12 | -30 | 381.2
2017-04-14 | 4:00 | 387.3 | 175.5 | 109.8553 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 19.2 | -30 | 387.3
2017-04-14 | 5:00 | 378.2 | 175.5 | 109.7858 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 3.6828 | 0 | 17.3314 | 0 | 6.3 | -30 | 378.2
2017-04-14 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 90.3574 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 25.359 | 0 | 18.4836 | 0 | 1.3 | -30 | 361.5
2017-04-14 | 7:00 | 335.3 | 175.5 | 56.607 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 55.9736 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | -30 | 335.3
2017-04-14 | 8:00 | 338.8 | 175.5 | 45.8 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 79.2141 | -11.9208 | 18.1302 | 0 | 0 | -30 | 336.2235
2017-04-14 | 9:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 95.0868 | -14.3094 | 20.3093 | -1.0867 | -7.1 | -30 | 343.8
2017-04-14 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 45.8 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 101.4231 | -15.263 | 19.8872 | -0.0473 | -17.4 | -30 | 339.4
2017-04-14 | 11:00 | 342 | 175.5 | 45.8 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 98.4596 | -14.817 | 22.1121 | -0.5547 | -14 | -30 | 342
2017-04-14 | 12:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 90.5882 | -13.6324 | 23.9606 | -1.7164 | -25.9 | -30 | 323.8
2017-04-14 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 74.1678 | -11.1614 | 23.755 | 0 | 0 | -30 | 337.6614
2017-04-14 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 62.1989 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 54.5942 | 0 | 21.9069 | 0 | 0 | -30 | 343.7
2017-04-14 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 84.7383 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 34.5315 | 0 | 21.5302 | 0 | 0.8 | -30 | 346.6
2017-04-14 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 92.9121 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0778 | 0 | 19.9101 | 0 | 1.3 | -30 | 357.8
2017-04-14 | 17:00 | 363 | 175.5 | 102.9849 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 2.9013 | 0 | 17.5138 | 0 | 1.3 | -30 | 363
2017-04-14 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 109.8975 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 16.3 | -30 | 384.8
2017-04-14 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 109.7188 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 8.7 | -30 | 377.9
2017-04-14 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 103.5746 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2254 | 0 | 1.3 | -30 | 359.6
2017-04-14 | 21:00 | 348.2 | 175.5 | 103.3184 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | 1.3 | -30 | 348.2
2017-04-14 | 22:00 | 340.6 | 175.5 | 103.1723 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 1.3 | -30 | 340.6
2017-04-14 | 23:00 | 337.9 | 175.5 | 103.192 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.508 | 0 | 1.3 | -30 | 337.9
2017-04-15 | 0:00 | 327.8 | 175.5 | 84.4044 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2956 | 0 | 0.2 | -30 | 327.8
2017-04-15 | 1:00 | 332.4 | 175.5 | 84.3261 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | -30 | 332.4
2017-04-15 | 2:00 | 340.4 | 175.5 | 84.6249 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9751 | 0 | 0.2 | -30 | 340.4
2017-04-15 | 3:00 | 347.6 | 175.5 | 90.7008 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 1.3 | -30 | 347.6
2017-04-15 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 93.3317 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5683 | 0 | 1.3 | -30 | 351.6
2017-04-15 | 5:00 | 344.6 | 175.5 | 86.9947 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6759 | 0 | 20.2294 | 0 | 1.3 | -30 | 344.6
2017-04-15 | 6:00 | 328.6 | 175.5 | 67.9772 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 12.5818 | 0 | 23.641 | 0 | 0 | -30 | 328.6
2017-04-15 | 7:00 | 317.8 | 175.5 | 61.6589 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 26.4792 | 0 | 21.4619 | 0 | 0 | -30 | 317.8
2017-04-15 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 61.9115 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 42.8061 | 0 | 19.2824 | 0 | 0 | -30 | 332.2
2017-04-15 | 9:00 | 337.6 | 175.5 | 49.7578 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 60.6907 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -30 | 337.6
2017-04-15 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 45.5 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 75.3546 | 0 | 18.7463 | -15.3009 | -7.2 | -30 | 325.3
2017-04-15 | 11:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 89.7653 | 0 | 19.1912 | -15.3565 | -29.6 | -30 | 317.6
2017-04-15 | 12:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 86.7088 | 0 | 16.3845 | -15.3933 | -43.4 | -30 | 297.5
2017-04-15 | 13:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 82.7322 | -6.2251 | 14.2849 | -9.092 | -32.4 | -30 | 302.5
2017-04-15 | 14:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 67.124 | -5.0507 | 12.7106 | -10.2839 | -12.5 | -30 | 305.3
2017-04-15 | 15:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 47.1894 | 0 | 12.1171 | -2.9065 | 0 | -30 | 309.8
2017-04-15 | 16:00 | 322.3 | 175.5 | 67.9078 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 20.8723 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | -30 | 322.3
2017-04-15 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 82.0441 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 3.0621 | 0 | 12.4938 | 0 | 0 | -30 | 331.5
2017-04-15 | 18:00 | 357.1 | 175.5 | 105.1528 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 1.3 | -30 | 357.1
2017-04-15 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 104.8612 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | 0 | 1.3 | -30 | 356.9
2017-04-15 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 89.0894 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7106 | 0 | 1.3 | -30 | 337.5
2017-04-15 | 21:00 | 328 | 175.5 | 84.4203 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 0.2 | -30 | 328
2017-04-15 | 22:00 | 312.6 | 175.5 | 80.1444 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -30 | 312.6
2017-04-15 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 84.1882 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6118 | 0 | 0.2 | -30 | 312.6
2017-04-16 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 69.6962 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6038 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2017-04-16 | 1:00 | 309.4 | 175.5 | 69.9789 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1211 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2017-04-16 | 2:00 | 318.5 | 175.5 | 70.1155 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3845 | 0 | 0 | -30 | 318.5
2017-04-16 | 3:00 | 324.5 | 175.5 | 73.1862 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8138 | 0 | 0 | -30 | 324.5
2017-04-16 | 4:00 | 325.1 | 175.5 | 71.5613 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -30 | 325.1
2017-04-16 | 5:00 | 313.9 | 175.5 | 67.3094 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 3.6909 | 0 | 17.3997 | 0 | 0 | -30 | 313.9
2017-04-16 | 6:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 22.9455 | 0 | 16.3957 | -5.3412 | 0 | -30 | 291.6
2017-04-16 | 7:00 | 268.7 | 175.5 | 44.4 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 47.3554 | -10.6896 | 17.4455 | -14.7113 | -23.9 | -30 | 268.7
2017-04-16 | 8:00 | 274.4 | 175.5 | 44.5 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 63.7249 | -9.5898 | 16.8748 | -15.8099 | -34.1 | -30 | 274.4
2017-04-16 | 9:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 66.436 | -9.9978 | 17.0917 | -15.4299 | -25.9 | -30 | 285.7
2017-04-16 | 10:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 66.8011 | -10.0528 | 16.8748 | -15.4231 | -23.2 | -30 | 288.6
2017-04-16 | 11:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 72.6383 | -10.9312 | 18.1415 | -14.5486 | -36.2 | -30 | 282.5
2017-04-16 | 12:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 83.9773 | -12.6376 | 18.8603 | -12.8 | -61 | -30 | 269.6
2017-04-16 | 13:00 | 266.5 | 175.5 | 44.3 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 76.7423 | -11.5488 | 15.6315 | -13.925 | -53.5 | -30 | 266.5
2017-04-16 | 14:00 | 264.3 | 175.5 | 44.3 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 64.974 | -9.7778 | 18.3925 | -15.6887 | -46.7 | -30 | 264.3
2017-04-16 | 15:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8228 | -7.1968 | 18.8491 | -18.2751 | -25.8 | -30 | 268.6
2017-04-16 | 16:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 51 | 5.9 | 7.3 | 23.8249 | 0 | 17.9134 | -8.7383 | 0 | -30 | 287.5
2017-04-16 | 17:00 | 308.2 | 175.5 | 64.101 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 3.5952 | 0 | 15.0038 | 0 | 0 | -30 | 308.2
2017-04-16 | 18:00 | 339.4 | 175.5 | 85.8533 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 2.2 | -30 | 339.4
2017-04-16 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 87.1292 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8708 | 0 | 2.2 | -30 | 343.5
2017-04-16 | 20:00 | 333.8 | 175.5 | 83.648 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.452 | 0 | 1.2 | -30 | 333.8
2017-04-16 | 21:00 | 328.8 | 175.5 | 82.358 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.942 | 0 | 0 | -30 | 328.8
2017-04-16 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 70.3214 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2017-04-16 | 23:00 | 312.1 | 175.5 | 73.7591 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | -30 | 312.1
2017-04-17 | 0:00 | 306.5 | 175.5 | 86.3711 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 2.2 | -30 | 306.5
2017-04-17 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 86.5394 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 2.2 | -30 | 313.8
2017-04-17 | 2:00 | 324.3 | 175.5 | 86.7482 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 2.2 | -30 | 324.3
2017-04-17 | 3:00 | 328.3 | 175.5 | 85.7233 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 2.2 | -30 | 328.3
2017-04-17 | 4:00 | 334.1 | 175.5 | 88.9912 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 2.2 | -30 | 334.1
2017-04-17 | 5:00 | 333.3 | 175.5 | 86.9252 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 4.6672 | 0 | 2.4076 | 0 | 2.2 | -30 | 333.3
2017-04-17 | 6:00 | 322 | 175.5 | 64.7922 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 28.2279 | 0 | 3.4799 | 0 | 0 | -30 | 322
2017-04-17 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 54.2674 | -4.0833 | 6.1497 | -4.8338 | 0 | -30 | 305.8
2017-04-17 | 8:00 | 313.9 | 175.5 | 45.3 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 76.0124 | -17.1585 | 6.6746 | -2.2285 | -3.9 | -30 | 313.9
2017-04-17 | 9:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 91.618 | -13.7874 | 5.7393 | -5.5699 | -10.5 | -30 | 322.1
2017-04-17 | 10:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 97.1705 | -14.623 | 5.4196 | -4.7671 | -15.1 | -30 | 322.8
2017-04-17 | 11:00 | 325.5 | 175.5 | 45.5 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 97.1438 | -21.9285 | 3.6285 | 0 | -10.6 | -30 | 322.9438
2017-04-17 | 12:00 | 304.3 | 175.5 | 45.1 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 99.2479 | -29.8712 | 2.3847 | 0 | -26.2 | -30 | 299.8614
2017-04-17 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 93.6246 | -21.1341 | 1.4719 | 0 | -11.9 | -30 | 316.6624
2017-04-17 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 45.4 | 51 | 5.9 | 7.3 | 76.1232 | -17.1834 | 0.6847 | 0 | 0 | -30 | 314.7245
2017-04-17 | 15:00 | 325.9 | 175.5 | 50.602 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 49.8659 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | -30 | 325.9
2017-04-17 | 16:00 | 345 | 175.5 | 85.6118 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 18.9051 | 0 | 1.4831 | 0 | 2.2 | -30 | 345
2017-04-17 | 17:00 | 350.5 | 175.5 | 99.412 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 2.5491 | 0 | 4.0389 | 0 | 2.2 | -30 | 350.5
2017-04-17 | 18:00 | 371.2 | 175.5 | 106.0575 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1425 | 0 | 15.1 | -30 | 371.2
2017-04-17 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 105.899 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 9.6 | -30 | 366.6
2017-04-17 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 90.3813 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 2.2 | -30 | 346.9
2017-04-17 | 21:00 | 332.4 | 175.5 | 86.6802 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 2.2 | -30 | 332.4
2017-04-17 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 83.2634 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2366 | 0 | 0.1 | -30 | 317.1
2017-04-17 | 23:00 | 316 | 175.5 | 85.2718 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3282 | 0 | 2.2 | -30 | 316
2017-04-18 | 0:00 | 305.2 | 175.5 | 75.9578 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -30 | 305.2
2017-04-18 | 1:00 | 310.9 | 175.5 | 78.2365 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2635 | 0 | 0 | -30 | 310.9
2017-04-18 | 2:00 | 322.8 | 175.5 | 86.7778 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 2.2 | -30 | 322.8
2017-04-18 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 96.0103 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 2.2 | -30 | 330.2
2017-04-18 | 4:00 | 340.6 | 175.5 | 105.3982 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8018 | 0 | 7 | -30 | 340.6
2017-04-18 | 5:00 | 342.6 | 175.5 | 105.4998 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 9.8 | -30 | 342.6
2017-04-18 | 6:00 | 347.6 | 175.5 | 105.5956 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 12.1287 | 0 | 13.9 | -30 | 347.6
2017-04-18 | 7:00 | 357.7 | 175.5 | 105.8734 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7308 | 0 | 12.9958 | 0 | 9.2 | -30 | 357.7
2017-04-18 | 8:00 | 383.4 | 175.5 | 106.3546 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 2.4163 | 0 | 11.7291 | 0 | 23.1 | -30 | 383.4
2017-04-18 | 9:00 | 400.6 | 175.5 | 106.6614 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 6.5866 | 0 | 11.752 | 0 | 30.7 | -30 | 400.6
2017-04-18 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 106.5434 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 11.6898 | 0 | 13.1668 | 0 | 23.2 | -30 | 394.5
2017-04-18 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 106.5717 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 11.9903 | 0 | 11.638 | 0 | 23.1 | -30 | 394.6
2017-04-18 | 12:00 | 373 | 175.5 | 106.1761 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 11.2221 | 0 | 11.1018 | 0 | 14.1 | -30 | 373
2017-04-18 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 106.4327 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 10.7743 | 0 | 11.193 | 0 | 23.2 | -30 | 390.1
2017-04-18 | 14:00 | 389 | 175.5 | 106.4461 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 8.5986 | 0 | 9.7553 | 0 | 23.1 | -30 | 389
2017-04-18 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 106.3297 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 6.3564 | 0 | 10.7139 | 0 | 23.2 | -30 | 386.1
2017-04-18 | 16:00 | 393.6 | 175.5 | 106.5164 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6745 | 0 | 10.1091 | 0 | 30.4 | -30 | 393.6
2017-04-18 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 106.4411 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0.1659 | 0 | 12.893 | 0 | 27.4 | -30 | 391.8
2017-04-18 | 18:00 | 400.8 | 175.5 | 106.6513 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4487 | 0 | 33.8 | -30 | 400.8
2017-04-18 | 19:00 | 387 | 175.5 | 106.3472 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 23.1 | -30 | 387
2017-04-18 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 106.0252 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 15.1 | -30 | 370.5
2017-04-18 | 21:00 | 356.2 | 175.5 | 105.7545 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 15.6 | -30 | 356.2
2017-04-18 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 105.4272 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 4 | -30 | 340.7
2017-04-18 | 23:00 | 343.7 | 175.5 | 105.5685 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 7.6 | -30 | 343.7
2017-04-19 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 94.0802 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 2.2 | -30 | 330.4
2017-04-19 | 1:00 | 341.1 | 175.5 | 105.2364 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8636 | 0 | 2.2 | -30 | 341.1
2017-04-19 | 2:00 | 350.5 | 175.5 | 105.5894 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1106 | 0 | 2.2 | -30 | 350.5
2017-04-19 | 3:00 | 354.7 | 175.5 | 105.6766 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 2.2 | -30 | 354.7
2017-04-19 | 4:00 | 359.2 | 175.5 | 105.7962 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0038 | 0 | 2.2 | -30 | 359.2
2017-04-19 | 5:00 | 352.1 | 175.5 | 105.5954 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 4.2876 | 0 | 13.817 | 0 | 2.2 | -30 | 352.1
2017-04-19 | 6:00 | 343.3 | 175.5 | 93.5471 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 18.3391 | 0 | 12.4138 | 0 | 2.2 | -30 | 343.3
2017-04-19 | 7:00 | 339.4 | 175.5 | 81.7873 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 34.0253 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | -30 | 339.4
2017-04-19 | 8:00 | 356.9 | 175.5 | 87.315 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 43.2169 | 0 | 8.9681 | 0 | 2.2 | -30 | 356.9
2017-04-19 | 9:00 | 375.2 | 175.5 | 92.0941 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 55.8225 | 0 | 8.2834 | 0 | 2.2 | -30 | 375.2
2017-04-19 | 10:00 | 375.9 | 175.5 | 93.6011 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 54.8786 | 0 | 8.4203 | 0 | 2.2 | -30 | 375.9
2017-04-19 | 11:00 | 377.8 | 175.5 | 101.9602 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 48.1685 | 0 | 8.6713 | 0 | 2.2 | -30 | 377.8
2017-04-19 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 87.7893 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 33.8976 | 0 | 9.4131 | 0 | 2.2 | -30 | 361.6
2017-04-19 | 13:00 | 380 | 175.5 | 105.7828 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 24.3728 | 0 | 9.3444 | 0 | 2.2 | -30 | 380
2017-04-19 | 14:00 | 379 | 175.5 | 105.7201 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 21.0568 | 0 | 10.2231 | 0 | 2.2 | -30 | 379
2017-04-19 | 15:00 | 375.1 | 175.5 | 105.18 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 19.7772 | 0 | 10.5428 | 0 | 2.2 | -30 | 375.1
2017-04-19 | 16:00 | 382.5 | 175.5 | 106.2045 | 87 | 5.9 | 7.3 | 7.4809 | 0 | 13.7146 | 0 | 9.4 | -30 | 382.5
2017-04-19 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 106.3297 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0.4135 | 0 | 15.7568 | 0 | 15.1 | -30 | 384.1
2017-04-19 | 18:00 | 399.4 | 175.5 | 106.6497 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7503 | 0 | 26.4 | -30 | 399.4
2017-04-19 | 19:00 | 388.5 | 175.5 | 106.4566 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 15.1 | -30 | 388.5
2017-04-19 | 20:00 | 371.1 | 175.5 | 105.9256 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6744 | 0 | 2.2 | -30 | 371.1
2017-04-19 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 104.2646 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0354 | 0 | 2.2 | -30 | 358.8
2017-04-19 | 22:00 | 345.3 | 175.5 | 103.2573 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0427 | 0 | 2.2 | -30 | 345.3
2017-04-19 | 23:00 | 345.5 | 175.5 | 105.4047 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7953 | 0 | 2.2 | -30 | 345.5
2017-04-20 | 0:00 | 333.2 | 175.5 | 97.7175 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 2.2 | -30 | 333.2
2017-04-20 | 1:00 | 341.2 | 175.5 | 105.3296 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 2.2 | -30 | 341.2
2017-04-20 | 2:00 | 352.5 | 175.5 | 105.5376 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6624 | 0 | 2.2 | -30 | 352.5
2017-04-20 | 3:00 | 358.4 | 175.5 | 105.7826 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2174 | 0 | 2.2 | -30 | 358.4
2017-04-20 | 4:00 | 363.8 | 175.5 | 105.8352 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 2.2 | -30 | 363.8
2017-04-20 | 5:00 | 362.1 | 175.5 | 105.7254 | 76 | 5.9 | 7.3 | 3.1472 | 0 | 16.3274 | 0 | 2.2 | -30 | 362.1
2017-04-20 | 6:00 | 357.3 | 175.5 | 99.2277 | 66 | 5.9 | 7.3 | 17.4006 | 0 | 13.7717 | 0 | 2.2 | -30 | 357.3
2017-04-20 | 7:00 | 345.6 | 175.5 | 82.0294 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 35.6865 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2017-04-20 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 87.5593 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 50.3096 | 0 | 10.5311 | 0 | 2.2 | -30 | 367.2
2017-04-20 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 93.6186 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 55.7185 | 0 | 10.4629 | 0 | 2.2 | -30 | 379.4
2017-04-20 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 87.6961 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 61.9675 | 0 | 10.7364 | 0 | 2.2 | -30 | 375.7
2017-04-20 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 82.3647 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 65.366 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -30 | 371.6
2017-04-20 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 61.8567 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 63.4415 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -30 | 348.7
2017-04-20 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 82.088 | 55 | 5.9 | 7.3 | 62.211 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | -30 | 367.8
2017-04-20 | 14:00 | 367 | 175.5 | 87.5614 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 52.8705 | 0 | 8.9681 | 0 | 2.2 | -30 | 367
2017-04-20 | 15:00 | 364.6 | 175.5 | 90.6634 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 34.7403 | 0 | 7.4963 | 0 | 2.2 | -30 | 364.6
2017-04-20 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 105.0198 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 16.1835 | 0 | 7.0967 | 0 | 2.2 | -30 | 370.5
2017-04-20 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 106.1449 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 2.8468 | 0 | 5.4083 | 0 | 15.1 | -30 | 376.3
2017-04-20 | 18:00 | 398.2 | 175.5 | 106.6422 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 39.1 | -30 | 398.2
2017-04-20 | 19:00 | 393 | 175.5 | 106.5475 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 34.2 | -30 | 393
2017-04-20 | 20:00 | 376.4 | 175.5 | 106.1194 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7806 | 0 | 17.8 | -30 | 376.4
2017-04-20 | 21:00 | 363.8 | 175.5 | 105.9302 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 10 | -30 | 363.8
2017-04-20 | 22:00 | 349 | 175.5 | 105.5201 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 2.2 | -30 | 349
2017-04-20 | 23:00 | 349.5 | 175.5 | 105.5181 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 2.2 | -30 | 349.5
2017-04-21 | 0:00 | 336 | 175.5 | 105.3531 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 4.3 | -30 | 336
2017-04-21 | 1:00 | 342.2 | 175.5 | 102.331 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 2.2 | -30 | 342.2
2017-04-21 | 2:00 | 356.9 | 175.5 | 105.7294 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 4.3 | -30 | 356.9
2017-04-21 | 3:00 | 367 | 175.5 | 105.9703 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 14.3 | -30 | 367
2017-04-21 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 105.9739 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 14.2 | -30 | 367.2
2017-04-21 | 5:00 | 363.7 | 175.5 | 105.9452 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0179 | 0 | 1.8369 | 0 | 4.3 | -30 | 363.7
2017-04-21 | 6:00 | 347.6 | 175.5 | 83.9476 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 30.2906 | 0 | 2.3618 | 0 | 0.5 | -30 | 347.6
2017-04-21 | 7:00 | 330.2 | 175.5 | 57.1815 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 54.7499 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -30 | 330.2
2017-04-21 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 45.8 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 76.082 | 0 | 1.814 | -1.296 | 0 | -30 | 338.9
2017-04-21 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 45.9 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 92.0472 | -13.852 | 1.6088 | 0 | 0 | -30 | 342.204
2017-04-21 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 100.8941 | -22.7751 | 1.4719 | 0 | -5.5 | -30 | 336.3909
2017-04-21 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 45.8 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 102.4531 | -23.127 | 1.3691 | 0 | -7.4 | -30 | 335.5952
2017-04-21 | 12:00 | 316.1 | 175.5 | 45.3 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 100.5048 | -30.2496 | 1.2096 | 0 | -23 | -30 | 310.2648
2017-04-21 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 88.9668 | -20.0826 | 1.6546 | 0 | -2.7 | -30 | 330.4388
2017-04-21 | 14:00 | 332.3 | 175.5 | 45.6 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 73.6816 | -5.5441 | 2.6016 | -1.0391 | 0 | -30 | 332.3
2017-04-21 | 15:00 | 339.4 | 175.5 | 67.2484 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 48.889 | 0 | 3.6626 | 0 | 0 | -30 | 339.4
2017-04-21 | 16:00 | 355.3 | 175.5 | 98.7869 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 20.8786 | 0 | 5.1345 | 0 | 2.2 | -30 | 355.3
2017-04-21 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 105.8179 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9336 | 0 | 6.9485 | 0 | 2.8 | -30 | 358.4
2017-04-21 | 18:00 | 379 | 175.5 | 106.2487 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 17.6 | -30 | 379
2017-04-21 | 19:00 | 375.8 | 175.5 | 106.1379 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 15.1 | -30 | 375.8
2017-04-21 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 105.8286 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 4.3 | -30 | 358.8
2017-04-21 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 105.7178 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 4.3 | -30 | 352.8
2017-04-21 | 22:00 | 337.7 | 175.5 | 102.0676 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | 0 | 2.2 | -30 | 337.7
2017-04-21 | 23:00 | 344 | 175.5 | 105.5258 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 4.3 | -30 | 344
2017-04-22 | 0:00 | 331.5 | 175.5 | 100.3788 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 2.2 | -30 | 331.5
2017-04-22 | 1:00 | 341.8 | 175.5 | 105.4427 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 8.6 | -30 | 341.8
2017-04-22 | 2:00 | 349.1 | 175.5 | 105.5993 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 9.2 | -30 | 349.1
2017-04-22 | 3:00 | 356.3 | 175.5 | 105.7876 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 9.1 | -30 | 356.3
2017-04-22 | 4:00 | 359 | 175.5 | 105.8567 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7433 | 0 | 9.1 | -30 | 359
2017-04-22 | 5:00 | 354.1 | 175.5 | 105.7242 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7454 | 0 | 7.5304 | 0 | 9.2 | -30 | 354.1
2017-04-22 | 6:00 | 346.2 | 175.5 | 105.5787 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3877 | 0 | 7.2336 | 0 | 3.4 | -30 | 346.2
2017-04-22 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 97.6141 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 13.6463 | 0 | 7.0396 | 0 | 2.2 | -30 | 343.1
2017-04-22 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 103.275 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 21.5673 | 0 | 6.4577 | 0 | 2.2 | -30 | 356.1
2017-04-22 | 9:00 | 372.7 | 175.5 | 106.1841 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 22.7923 | 0 | 4.7236 | 0 | 9.2 | -30 | 372.7
2017-04-22 | 10:00 | 378.9 | 175.5 | 106.2106 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 23.2778 | 0 | 5.1116 | 0 | 9.3 | -30 | 378.9
2017-04-22 | 11:00 | 379.6 | 175.5 | 106.2868 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 18.525 | 0 | 7.1882 | 0 | 9.2 | -30 | 379.6
2017-04-22 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 98.3073 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 19.5711 | 0 | 7.6216 | 0 | 2.2 | -30 | 356.1
2017-04-22 | 13:00 | 364 | 175.5 | 105.9793 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 15.7754 | 0 | 7.2453 | 0 | 8.7 | -30 | 364
2017-04-22 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 105.8665 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 10.5818 | 0 | 6.6517 | 0 | 8.7 | -30 | 362.2
2017-04-22 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 105.8773 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 7.7722 | 0 | 5.7505 | 0 | 8.7 | -30 | 360.1
2017-04-22 | 16:00 | 363.9 | 175.5 | 105.9795 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 2.7551 | 0 | 5.4654 | 0 | 8.1 | -30 | 363.9
2017-04-22 | 17:00 | 372 | 175.5 | 106.0542 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1182 | 0 | 5.7276 | 0 | 11.3 | -30 | 372
2017-04-22 | 18:00 | 388.6 | 175.5 | 106.4033 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3967 | 0 | 27.1 | -30 | 388.6
2017-04-22 | 19:00 | 380.1 | 175.5 | 106.2266 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 20.1 | -30 | 380.1
2017-04-22 | 20:00 | 367.7 | 175.5 | 106.045 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 11.5 | -30 | 367.7
2017-04-22 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 105.7053 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 9.2 | -30 | 355.9
2017-04-22 | 22:00 | 337.7 | 175.5 | 104.9274 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 2.2 | -30 | 337.7
2017-04-22 | 23:00 | 341.9 | 175.5 | 105.4185 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 9.2 | -30 | 341.9
2017-04-23 | 0:00 | 330.8 | 175.5 | 81.343 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 2.5 | -30 | 330.8
2017-04-23 | 1:00 | 339.3 | 175.5 | 84.8619 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 7.7 | -30 | 339.3
2017-04-23 | 2:00 | 346.6 | 175.5 | 84.943 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 13.6 | -30 | 346.6
2017-04-23 | 3:00 | 350.6 | 175.5 | 85.051 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 16.9 | -30 | 350.6
2017-04-23 | 4:00 | 354.4 | 175.5 | 85.1884 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 20.3 | -30 | 354.4
2017-04-23 | 5:00 | 345.3 | 175.5 | 84.9976 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0.6474 | 0 | 1.255 | 0 | 13.7 | -30 | 345.3
2017-04-23 | 6:00 | 321.9 | 175.5 | 74.8559 | 76 | 5.9 | 7.3 | 11.0204 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | -30 | 321.9
2017-04-23 | 7:00 | 305.4 | 175.5 | 57.4816 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3353 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | -30 | 305.4
2017-04-23 | 8:00 | 311.7 | 175.5 | 52.2989 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 36.2951 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | -30 | 311.7
2017-04-23 | 9:00 | 312.1 | 175.5 | 45.2 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 53.5724 | -12.093 | 1.2096 | 0 | 0 | -30 | 309.489
2017-04-23 | 10:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 66.0159 | -24.8365 | 1.3237 | 0 | 0 | -30 | 304.1031
2017-04-23 | 11:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 65.5067 | -29.574 | 2.4188 | 0 | 0 | -30 | 299.8515
2017-04-23 | 12:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 64.5978 | -38.8848 | 2.6016 | 0 | 0 | -30 | 289.6146
2017-04-23 | 13:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 66.9858 | -40.3224 | 2.6469 | 0 | -7.5 | -30 | 283.0103
2017-04-23 | 14:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 53.7105 | -32.3312 | 2.8867 | -2.8752 | 0 | -30 | 282.9908
2017-04-23 | 15:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 41.9062 | -22.0724 | 3.5598 | -3.4936 | 0 | -30 | 284.2
2017-04-23 | 16:00 | 297.1 | 175.5 | 49.8589 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0721 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | -30 | 297.1
2017-04-23 | 17:00 | 316.3 | 175.5 | 75.2677 | 77 | 5.9 | 7.3 | 3.7347 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -30 | 316.3
2017-04-23 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 84.996 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 14.8 | -30 | 347.1
2017-04-23 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 85.147 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 20.8 | -30 | 353.9
2017-04-23 | 20:00 | 342 | 175.5 | 84.847 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 11.7 | -30 | 342
2017-04-23 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 83.0321 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 4.3 | -30 | 332.5
2017-04-23 | 22:00 | 319 | 175.5 | 77.4378 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -30 | 319
2017-04-23 | 23:00 | 322.1 | 175.5 | 77.4631 | 85.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1369 | 0 | 0 | -30 | 322.1
2017-04-24 | 0:00 | 311.4 | 175.5 | 80.3088 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | -30 | 311.4
2017-04-24 | 1:00 | 321.6 | 175.5 | 80.4859 | 82.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | -30 | 321.6
2017-04-24 | 2:00 | 330.8 | 175.5 | 81.3149 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | 2.4 | -30 | 330.8
2017-04-24 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 84.8349 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 9.3 | -30 | 341.3
2017-04-24 | 4:00 | 345.5 | 175.5 | 84.9839 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 13.1 | -30 | 345.5
2017-04-24 | 5:00 | 343.6 | 175.5 | 84.9415 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 3.7718 | 0 | 1.1867 | 0 | 6.9 | -30 | 343.6
2017-04-24 | 6:00 | 340.6 | 175.5 | 81.0106 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 17.9175 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2017-04-24 | 7:00 | 330.1 | 175.5 | 63.719 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 34.869 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2017-04-24 | 8:00 | 337.2 | 175.5 | 48.4592 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 64.7252 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | -30 | 337.2
2017-04-24 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 45.8 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 90.9853 | -20.5383 | 0.7988 | 0 | 0 | -30 | 334.9458
2017-04-24 | 10:00 | 334.7 | 175.5 | 45.7 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 101.0991 | -30.4284 | 1.1409 | -0.7116 | 0 | -30 | 334.7
2017-04-24 | 11:00 | 335.4 | 175.5 | 45.7 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 104.8629 | -39.4515 | 0.9699 | 0 | 0 | -30 | 329.9813
2017-04-24 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 102.1518 | -46.1178 | 1.2666 | 0 | -15 | -30 | 305.4006
2017-04-24 | 13:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 93.6658 | -35.239 | 1.3919 | 0 | 0 | -30 | 326.3187
2017-04-24 | 14:00 | 335.6 | 175.5 | 45.7 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 71.3572 | -5.3692 | 1.9851 | -1.5731 | 0 | -30 | 335.6
2017-04-24 | 15:00 | 336.1 | 175.5 | 49.369 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 53.7744 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | -30 | 336.1
2017-04-24 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 80.1817 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 25.0184 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -30 | 349.9
2017-04-24 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 85.1319 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 4.6035 | 0 | 4.1646 | 0 | 12.6 | -30 | 354.9
2017-04-24 | 18:00 | 373.4 | 175.5 | 85.5442 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 34.3 | -30 | 373.4
2017-04-24 | 19:00 | 376.2 | 175.5 | 85.5876 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 36.6 | -30 | 376.2
2017-04-24 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 85.2065 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 14.7 | -30 | 354.1
2017-04-24 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 84.9503 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1497 | 0 | 5.8 | -30 | 343.7
2017-04-24 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 78.8017 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -30 | 321.9
2017-04-24 | 23:00 | 321 | 175.5 | 80.5375 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 0 | -30 | 321
2017-04-25 | 0:00 | 309.7 | 175.5 | 74.9781 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -30 | 309.7
2017-04-25 | 1:00 | 319.6 | 175.5 | 74.8415 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | -30 | 319.6
2017-04-25 | 2:00 | 330.7 | 175.5 | 75.3596 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -30 | 330.7
2017-04-25 | 3:00 | 339.2 | 175.5 | 81.5957 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | -30 | 339.2
2017-04-25 | 4:00 | 342.5 | 175.5 | 81.8166 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2834 | 0 | 4.3 | -30 | 342.5
2017-04-25 | 5:00 | 335.3 | 175.5 | 75.4838 | 88.3 | 5.9 | 7.3 | 4.6581 | 0 | 8.1581 | 0 | 0 | -30 | 335.3
2017-04-25 | 6:00 | 323.6 | 175.5 | 56.5035 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 22.6689 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -30 | 323.6
2017-04-25 | 7:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 41.1194 | 0 | 5.8987 | -1.1181 | 0 | -30 | 313.4
2017-04-25 | 8:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 61.5183 | -9.2578 | 5.6023 | -2.2628 | 0 | -30 | 323.3
2017-04-25 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 75.6311 | -11.3816 | 7.2453 | -5.0948 | 0 | -30 | 329.1
2017-04-25 | 10:00 | 331.7 | 175.5 | 45.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 82.3681 | -18.5931 | 7.6902 | -2.4652 | 0 | -30 | 331.7
2017-04-25 | 11:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 80.1447 | -12.0608 | 7.9183 | -3.7022 | 0 | -30 | 335.3
2017-04-25 | 12:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 77.1435 | -34.8276 | 8.5914 | -3.8073 | 0 | -30 | 312.5
2017-04-25 | 13:00 | 333.8 | 175.5 | 45.7 | 64 | 5.9 | 7.3 | 68.7392 | -5.1722 | 8.6485 | -6.8155 | 0 | -30 | 333.8
2017-04-25 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 47.6951 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 45.3589 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2017-04-25 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 77.085 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 17.7662 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | -30 | 354.3
2017-04-25 | 16:00 | 361.2 | 175.5 | 85.2283 | 91 | 5.9 | 7.3 | 8.3646 | 0 | 9.6071 | 0 | 8.3 | -30 | 361.2
2017-04-25 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 85.3538 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 0.8384 | 0 | 12.6078 | 0 | 16 | -30 | 364.8
2017-04-25 | 18:00 | 381.5 | 175.5 | 85.6608 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 34.4 | -30 | 381.5
2017-04-25 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 85.5508 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 28 | -30 | 374.1
2017-04-25 | 20:00 | 355.8 | 175.5 | 85.1673 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4327 | 0 | 11.1 | -30 | 355.8
2017-04-25 | 21:00 | 338.7 | 175.5 | 77.2621 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 0 | -30 | 338.7
2017-04-25 | 22:00 | 323.6 | 175.5 | 71.3749 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | -30 | 323.6
2017-04-25 | 23:00 | 319.9 | 175.5 | 75.187 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | -30 | 319.9
2017-04-26 | 0:00 | 307.4 | 175.5 | 72.1412 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8588 | 0 | 0 | -30 | 307.4
2017-04-26 | 1:00 | 317.7 | 175.5 | 77.0291 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7709 | 0 | 0 | -30 | 317.7
2017-04-26 | 2:00 | 327.1 | 175.5 | 78.1865 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 0 | -30 | 327.1
2017-04-26 | 3:00 | 336.1 | 175.5 | 81.1965 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | -30 | 336.1
2017-04-26 | 4:00 | 344.2 | 175.5 | 84.9728 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 4.7 | -30 | 344.2
2017-04-26 | 5:00 | 337.6 | 175.5 | 80.422 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6323 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 337.6
2017-04-26 | 6:00 | 332.6 | 175.5 | 74.6004 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 14.3282 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | -30 | 332.6
2017-04-26 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 66.061 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 26.5058 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -30 | 323.1
2017-04-26 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7521 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 29.9745 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -30 | 346.2
2017-04-26 | 9:00 | 356.7 | 175.5 | 79.0118 | 68 | 5.9 | 7.3 | 43.5261 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -30 | 356.7
2017-04-26 | 10:00 | 347.4 | 175.5 | 58.9022 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 58.3847 | 0 | 7.7131 | 0 | 0 | -30 | 347.4
2017-04-26 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 66.9516 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 53.2293 | 0 | 9.2191 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2017-04-26 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3615 | 0 | 9.7553 | -7.8168 | 0 | -30 | 327.8
2017-04-26 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 59.2268 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 49.0854 | 0 | 10.9878 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2017-04-26 | 14:00 | 345.7 | 175.5 | 69.8489 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 36.1079 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | -30 | 345.7
2017-04-26 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 77.764 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 24.0325 | 0 | 8.2035 | 0 | 0 | -30 | 350.1
2017-04-26 | 16:00 | 360.1 | 175.5 | 85.3096 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 10.6853 | 0 | 7.4051 | 0 | 6.7 | -30 | 360.1
2017-04-26 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 85.253 | 91.4 | 5.9 | 7.3 | 2.7615 | 0 | 5.3855 | 0 | 16 | -30 | 359.5
2017-04-26 | 18:00 | 374.6 | 175.5 | 85.5511 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 35 | -30 | 374.6
2017-04-26 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 85.5542 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 35.5 | -30 | 373.7
2017-04-26 | 20:00 | 357.1 | 175.5 | 85.1711 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 19.5 | -30 | 357.1
2017-04-26 | 21:00 | 341 | 175.5 | 84.9061 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 5.8 | -30 | 341
2017-04-26 | 22:00 | 327.8 | 175.5 | 78.2699 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -30 | 327.8
2017-04-26 | 23:00 | 322.3 | 175.5 | 78.0286 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | -30 | 322.3
2017-04-27 | 0:00 | 311.3 | 175.5 | 78.1704 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -30 | 311.3
2017-04-27 | 1:00 | 321.7 | 175.5 | 77.8214 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | -30 | 321.7
2017-04-27 | 2:00 | 333.7 | 175.5 | 79.7643 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -30 | 333.7
2017-04-27 | 3:00 | 339.6 | 175.5 | 81.5423 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 2 | -30 | 339.6
2017-04-27 | 4:00 | 342.7 | 175.5 | 81.6126 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 3.9 | -30 | 342.7
2017-04-27 | 5:00 | 339.2 | 175.5 | 79.2637 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7039 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | -30 | 339.2
2017-04-27 | 6:00 | 330.7 | 175.5 | 64.327 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 22.1028 | 0 | 6.0702 | 0 | 0 | -30 | 330.7
2017-04-27 | 7:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 52.5732 | -7.9116 | 6.0814 | -5.743 | 0 | -30 | 313.4
2017-04-27 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 70.1094 | -10.5506 | 7.0284 | -6.1872 | 0 | -30 | 323.9
2017-04-27 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 82.7961 | -12.4598 | 8.2264 | -5.3627 | 0 | -30 | 339.6
2017-04-27 | 10:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 77.0787 | 0 | 7.0742 | -6.5529 | 0 | -30 | 346.6
2017-04-27 | 11:00 | 351.2 | 175.5 | 49.1255 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 72.4481 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -30 | 351.2
2017-04-27 | 12:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 67.5707 | -10.1686 | 7.4276 | -4.0297 | 0 | -30 | 330
2017-04-27 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 57.3675 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 61.0053 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | -30 | 349.8
2017-04-27 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 64.4689 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 46.2666 | 0 | 7.5645 | 0 | 0 | -30 | 349.1
2017-04-27 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 78.6438 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 27.0029 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | -30 | 354.5
2017-04-27 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 84.8571 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 12.8237 | 0 | 7.5192 | 0 | 4.3 | -30 | 360.7
2017-04-27 | 17:00 | 362.6 | 175.5 | 85.364 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 2.0654 | 0 | 7.3706 | 0 | 16 | -30 | 362.6
2017-04-27 | 18:00 | 377.6 | 175.5 | 85.7214 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 32.1 | -30 | 377.6
2017-04-27 | 19:00 | 376.3 | 175.5 | 85.5375 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 29.9 | -30 | 376.3
2017-04-27 | 20:00 | 356.1 | 175.5 | 85.1278 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 13.1 | -30 | 356.1
2017-04-27 | 21:00 | 344.6 | 175.5 | 82.9298 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 4.3 | -30 | 344.6
2017-04-27 | 22:00 | 325.8 | 175.5 | 78.8744 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9256 | 0 | 0 | -30 | 325.8
2017-04-27 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 78.9644 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | -30 | 327.2
2017-04-28 | 0:00 | 316.7 | 175.5 | 80.8744 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -30 | 316.7
2017-04-28 | 1:00 | 328.9 | 175.5 | 82.1017 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 4.3 | -30 | 328.9
2017-04-28 | 2:00 | 339.6 | 175.5 | 82.8134 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2866 | 0 | 4.3 | -30 | 339.6
2017-04-28 | 3:00 | 345.6 | 175.5 | 84.9507 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 5.1 | -30 | 345.6
2017-04-28 | 4:00 | 346.8 | 175.5 | 85.0166 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 6.2 | -30 | 346.8
2017-04-28 | 5:00 | 348.4 | 175.5 | 83.0169 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 7.174 | 0 | 6.7091 | 0 | 4.3 | -30 | 348.4
2017-04-28 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 62.2599 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 30.3506 | 0 | 4.6895 | 0 | 0 | -30 | 334.5
2017-04-28 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 45.5 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 57.3401 | -12.9435 | 4.1987 | -2.0953 | 0 | -30 | 322.6
2017-04-28 | 8:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 78.4434 | -17.7072 | 4.8035 | -3.6397 | 0 | -30 | 334
2017-04-28 | 9:00 | 351.1 | 175.5 | 46 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 87.9779 | -13.2396 | 4.5409 | -2.5792 | 0 | -30 | 351.1
2017-04-28 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 45.9 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 94.0725 | -21.2352 | 5.3967 | -3.134 | 0 | -30 | 346.5
2017-04-28 | 11:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 96.4951 | -21.7821 | 6.5834 | -5.4964 | 0 | -30 | 347.2
2017-04-28 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 81.7222 | -30.7455 | 7.6786 | -2.5553 | 0 | -30 | 329.8
2017-04-28 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 45.9 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 69.3864 | -5.2209 | 9.4131 | -4.9786 | 0 | -30 | 345.6
2017-04-28 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 49.7521 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 55.3215 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -30 | 344.4
2017-04-28 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 66.5388 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 34.6127 | 0 | 8.6485 | 0 | 0 | -30 | 348.4
2017-04-28 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 82.2663 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 16.8294 | 0 | 6.1043 | 0 | 4.3 | -30 | 358.6
2017-04-28 | 17:00 | 357.8 | 175.5 | 85.3112 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 3.1792 | 0 | 4.6096 | 0 | 14.1 | -30 | 357.8
2017-04-28 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 85.5226 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 30.2 | -30 | 372.3
2017-04-28 | 19:00 | 370 | 175.5 | 85.4764 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 26.6 | -30 | 370
2017-04-28 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 85.2125 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8875 | 0 | 13.8 | -30 | 353.9
2017-04-28 | 21:00 | 341.4 | 175.5 | 82.8423 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 4.3 | -30 | 341.4
2017-04-28 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 79.5057 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2017-04-28 | 23:00 | 317.9 | 175.5 | 80.5338 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -30 | 317.9
2017-04-29 | 0:00 | 303.7 | 175.5 | 58.3865 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3135 | 0 | 0 | -30 | 303.7
2017-04-29 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 58.4624 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -30 | 309.7
2017-04-29 | 2:00 | 319.5 | 175.5 | 65.6394 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | -30 | 319.5
2017-04-29 | 3:00 | 324.3 | 175.5 | 70.0057 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | -30 | 324.3
2017-04-29 | 4:00 | 326.8 | 175.5 | 72.1178 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 0 | -30 | 326.8
2017-04-29 | 5:00 | 316.9 | 175.5 | 58.5992 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 3.8941 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -30 | 316.9
2017-04-29 | 6:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 18.5064 | -4.1775 | 7.0854 | -6.3143 | 0 | -30 | 298.3
2017-04-29 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 39.4251 | -23.732 | 6.1955 | -6.1708 | 0 | -30 | 285.9178
2017-04-29 | 8:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 59.7866 | -35.9888 | 7.8842 | -3.882 | -10.8 | -30 | 287.2
2017-04-29 | 9:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 81.8843 | -36.9678 | 7.9983 | -2.9148 | -28.4 | -30 | 291.9
2017-04-29 | 10:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 93.0614 | -35.0115 | 6.1955 | -4.8454 | -38.7 | -30 | 291
2017-04-29 | 11:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 86.5584 | -39.078 | 5.1228 | -0.8032 | -31.1 | -30 | 291
2017-04-29 | 12:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 77.2899 | -40.7092 | 4.7124 | 0 | -35.1 | -30 | 276.1931
2017-04-29 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 58.4194 | -35.1656 | 5.2027 | -4.6565 | -4.7 | -30 | 289.4
2017-04-29 | 14:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 59.072 | -35.5584 | 8.6372 | -4.2508 | -13 | -30 | 285.1
2017-04-29 | 15:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 43.6847 | -26.296 | 9.1163 | -9.08 | -4.1 | -30 | 286.025
2017-04-29 | 16:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 22.1972 | -3.3404 | 6.2754 | -5.2322 | 0 | -30 | 295.4
2017-04-29 | 17:00 | 308.7 | 175.5 | 58.4689 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1067 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -30 | 308.7
2017-04-29 | 18:00 | 330.4 | 175.5 | 77.6121 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7879 | 0 | 0 | -30 | 330.4
2017-04-29 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 81.4611 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 2.7 | -30 | 335.5
2017-04-29 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 74.6563 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | -30 | 326.6
2017-04-29 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 65.1262 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -30 | 317.8
2017-04-29 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 58.2531 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2017-04-29 | 23:00 | 301.5 | 175.5 | 58.2759 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -30 | 301.5
2017-04-30 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | -3.3043 | 6 | -30 | 290.2
2017-04-30 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 44.9 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0316 | -3.2316 | 5.9 | -30 | 296.5
2017-04-30 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0128 | -3.2128 | 10.4 | -30 | 308.7
2017-04-30 | 3:00 | 312 | 175.5 | 45.2 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | -3.2465 | 13.3 | -30 | 312
2017-04-30 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 45.2 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0534 | 0 | 7.5762 | -3.2296 | 11.7 | -30 | 311.6
2017-04-30 | 5:00 | 299 | 175.5 | 45 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 6.8804 | 0 | 6.6746 | -3.255 | 3.4 | -30 | 299
2017-04-30 | 6:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 28.5154 | -17.1648 | 7.5874 | -7.5572 | 0 | -30 | 287.4808
2017-04-30 | 7:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 36.5758 | -22.0168 | 8.2035 | -8.1708 | 0 | -30 | 290.5917
2017-04-30 | 8:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 55.376 | -33.3336 | 9.1504 | -9.114 | 0 | -30 | 298.1788
2017-04-30 | 9:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 73.4794 | -44.2312 | 9.1733 | -9.1368 | 0 | -30 | 305.3847
2017-04-30 | 10:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8029 | -41.416 | 11.2042 | -11.1596 | 0 | -30 | 303.6315
2017-04-30 | 11:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 67.0803 | -40.3792 | 15.5628 | -15.5008 | 0 | -30 | 302.9631
2017-04-30 | 12:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 75.6074 | -45.512 | 19.2025 | -19.126 | 0 | -30 | 306.0719
2017-04-30 | 13:00 | 269 | 175.5 | 44.4 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 75.602 | -45.5088 | 16.8865 | -16.8192 | 0 | -30 | 306.5605
2017-04-30 | 14:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 43.2366 | -26.0264 | 15.3234 | -15.2624 | 0 | -30 | 293.8712
2017-04-30 | 15:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 22.5787 | -6.7956 | 14.9355 | -13.3186 | 0 | -30 | 294.3
2017-04-30 | 16:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 10.7131 | 0 | 15.0837 | -4.1968 | 0 | -30 | 308.1
2017-04-30 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 45.3 | 93.2 | 5.9 | 7.3 | 3.2149 | 0 | 12.4138 | -3.2287 | 6.6 | -30 | 316.2
2017-04-30 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 45.7 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | -3.3075 | 29.8 | -30 | 334.2
2017-04-30 | 19:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | -3.2416 | 37.1 | -30 | 340
2017-04-30 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | -3.2766 | 25.2 | -30 | 327.4
2017-04-30 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2605 | -3.2605 | 16.3 | -30 | 317.6
2017-04-30 | 22:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | -3.2585 | 5.9 | -30 | 300.1
2017-04-30 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8464 | -3.2464 | 5.9 | -30 | 297.4
2017-05-01 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 79 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | -3.4693 | 0 | -30 | 288.9
2017-05-01 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | -3.45 | 0 | -30 | 297.1
2017-05-01 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0862 | -3.2862 | 4.6 | -30 | 309.6
2017-05-01 | 3:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6681 | -3.2681 | 8.7 | -30 | 314.4
2017-05-01 | 4:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0268 | 0 | 10.1661 | -3.2929 | 13.5 | -30 | 318.8
2017-05-01 | 5:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 6.8709 | 0 | 8.2605 | -3.2314 | 4.9 | -30 | 315.1
2017-05-01 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 45.2 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 28.1365 | -8.4684 | 5.9903 | -5.4584 | 0 | -30 | 308.4
2017-05-01 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 74 | 5.9 | 7.3 | 52.5091 | -31.608 | 5.8762 | -2.8773 | 0 | -30 | 301.6
2017-05-01 | 8:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 74 | 5.9 | 7.3 | 59.3589 | -13.3992 | 6.6292 | -4.7889 | 0 | -30 | 326
2017-05-01 | 9:00 | 340.9 | 175.5 | 45.8 | 75 | 5.9 | 7.3 | 58.6481 | 0 | 5.9557 | -3.3038 | 0.1 | -30 | 340.9
2017-05-01 | 10:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 74 | 5.9 | 7.3 | 63.2809 | 0 | 4.9405 | -4.5214 | 0 | -30 | 342.2
2017-05-01 | 11:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 66.5542 | -5.0078 | 3.7654 | 0 | 0 | -30 | 344.4118
2017-05-01 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 63.2582 | -19.0392 | 2.704 | 0 | 0 | -30 | 325.623
2017-05-01 | 13:00 | 341.6 | 175.5 | 45.8 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 58.8739 | -4.4299 | 2.3731 | 0 | 0 | -30 | 340.8171
2017-05-01 | 14:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 56.479 | -4.2497 | 3.4686 | 0 | 0 | -30 | 335.7979
2017-05-01 | 15:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 44.1591 | -6.6454 | 4.0389 | -1.0526 | 0 | -30 | 330.7
2017-05-01 | 16:00 | 345.9 | 175.5 | 45.9 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 24.1691 | 0 | 4.7124 | -3.2815 | 18.9 | -30 | 345.9
2017-05-01 | 17:00 | 353.5 | 175.5 | 46.1 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 5.041 | 0 | 3.8337 | -3.2747 | 46.3 | -30 | 353.5
2017-05-01 | 18:00 | 369.2 | 175.5 | 49.5429 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0038 | 0 | 4.1533 | 0 | 60 | -30 | 369.2
2017-05-01 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 47.8856 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5144 | 0 | 60 | -30 | 366.9
2017-05-01 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | -3.2388 | 51 | -30 | 352.513
2017-05-01 | 21:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | -3.2728 | 38.6 | -30 | 339.9131
2017-05-01 | 22:00 | 318.5 | 175.5 | 45.4 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | -3.1024 | 17.7 | -30 | 318.6124
2017-05-01 | 23:00 | 312.9 | 175.5 | 45.3 | 95.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | -3.0456 | 13.2 | -30 | 313.1122
2017-05-02 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | -3.2204 | 16.3 | -30 | 301.3
2017-05-02 | 1:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | -3.182 | 15.1 | -30 | 306.6127
2017-05-02 | 2:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8678 | -3.2678 | 16.3 | -30 | 318.8
2017-05-02 | 3:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | -2.1252 | 20 | -30 | 325.3085
2017-05-02 | 4:00 | 328.7 | 175.5 | 45.6 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | -1.9888 | 24.6 | -30 | 330.008
2017-05-02 | 5:00 | 324.9 | 175.5 | 45.5 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 4.9279 | -1.4832 | 2.0309 | -1.7756 | 16.3 | -30 | 324.9
2017-05-02 | 6:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 21.0518 | -1.584 | 2.3506 | -1.7184 | 5.2 | -30 | 318
2017-05-02 | 7:00 | 308.6 | 175.5 | 45.2 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 44.0966 | -19.908 | 2.7726 | 0 | 0 | -30 | 308.5612
2017-05-02 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 69.8553 | -36.7934 | 2.5899 | -1.7518 | 0 | -30 | 315.6
2017-05-02 | 9:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 92.984 | -55.972 | 3.2176 | -3.2048 | 0 | -30 | 318.7248
2017-05-02 | 10:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 102.8401 | -61.9048 | 3.4457 | -3.432 | 0 | -30 | 322.649
2017-05-02 | 11:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 105.1752 | -63.3104 | 4.0164 | -4.0004 | 0 | -30 | 323.6808
2017-05-02 | 12:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 102.9064 | -61.9448 | 5.7505 | -5.7276 | 0 | -30 | 322.8845
2017-05-02 | 13:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 94.2956 | -56.7616 | 7.1882 | -7.1596 | 0 | -30 | 319.6626
2017-05-02 | 14:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 78.7371 | -47.396 | 9.3219 | -9.2848 | 0 | -30 | 313.4782
2017-05-02 | 15:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 54.8856 | -24.7788 | 10.4283 | -6.4351 | 0 | -30 | 316.8
2017-05-02 | 16:00 | 335.8 | 175.5 | 45.7 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 26.1376 | 0 | 10.2002 | -3.2378 | 8.1 | -30 | 335.8
2017-05-02 | 17:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 5.7691 | 0 | 10.8962 | -3.2653 | 20.9 | -30 | 339.9
2017-05-02 | 18:00 | 351.1 | 175.5 | 46 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0197 | 0 | 11.7179 | -3.2376 | 36.8 | -30 | 351.1
2017-05-02 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 46.2 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | -3.2191 | 42.3 | -30 | 357.7
2017-05-02 | 20:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | -3.213 | 28.4 | -30 | 343.7
2017-05-02 | 21:00 | 330.9 | 175.5 | 45.6 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8701 | -3.2701 | 16.3 | -30 | 330.9
2017-05-02 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5018 | -3.3018 | 6 | -30 | 309.7
2017-05-02 | 23:00 | 305.4 | 175.5 | 45.1 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4789 | -3.2789 | 12.7 | -30 | 305.4
2017-05-03 | 0:00 | 293.9 | 175.5 | 44.9 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | -9.8797 | 0 | -30 | 293.9
2017-05-03 | 1:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4636 | -9.8636 | 0 | -30 | 299.2
2017-05-03 | 2:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | -7.2359 | 0 | -30 | 308.8
2017-05-03 | 3:00 | 316.5 | 175.5 | 45.3 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4218 | -3.2218 | 2 | -30 | 316.5
2017-05-03 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 45.3 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1264 | 0 | 15.2548 | -3.9812 | 0 | -30 | 314.7
2017-05-03 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 7.9142 | 0 | 16.3616 | -13.7758 | 0 | -30 | 303.6
2017-05-03 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 27.226 | -16.3888 | 16.6238 | -16.5576 | 0 | -30 | 292.4034
2017-05-03 | 7:00 | 267.5 | 175.5 | 44.4 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 49.4195 | -29.748 | 18.0615 | -17.9896 | 0 | -30 | 300.9434
2017-05-03 | 8:00 | 265.4 | 175.5 | 44.3 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 75.4438 | -45.4136 | 17.9933 | -17.9216 | 0 | -30 | 311.2019
2017-05-03 | 9:00 | 265.2 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 92.6905 | -55.7952 | 19.7961 | -19.7172 | -5 | -30 | 307.9742
2017-05-03 | 10:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 101.4155 | -61.0472 | 20.241 | -20.1604 | -16.1 | -30 | 300.3489
2017-05-03 | 11:00 | 265.1 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 104.2065 | -62.7272 | 21.1992 | -21.1148 | -18.1 | -30 | 299.4637
2017-05-03 | 12:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 73 | 5.9 | 7.3 | 102.0333 | -61.4192 | 21.2792 | -21.1944 | -21 | -30 | 295.5989
2017-05-03 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 44.2 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 93.7321 | -56.4224 | 21.7812 | -21.6944 | -15.5 | -30 | 300.3965
2017-05-03 | 14:00 | 266.7 | 175.5 | 44.3 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 77.8 | -46.832 | 21.4502 | -21.3648 | 0 | -30 | 311.1534
2017-05-03 | 15:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 54.432 | -32.7656 | 19.3165 | -19.2396 | 0 | -30 | 303.6433
2017-05-03 | 16:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 25.3548 | -13.3546 | 18.7692 | -17.8694 | 0 | -30 | 300.7
2017-05-03 | 17:00 | 311.1 | 175.5 | 45.2 | 94.6 | 5.9 | 7.3 | 5.1819 | 0 | 18.2101 | -10.792 | 0 | -30 | 311.1
2017-05-03 | 18:00 | 329 | 175.5 | 45.6 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | -3.2347 | 10 | -30 | 329
2017-05-03 | 19:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6616 | -3.2616 | 25.8 | -30 | 343.6
2017-05-03 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | -3.3078 | 13.9 | -30 | 326.7
2017-05-03 | 21:00 | 317.4 | 175.5 | 45.3 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3528 | -3.2528 | 6 | -30 | 317.4
2017-05-03 | 22:00 | 298 | 175.5 | 45 | 94.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | -9.4892 | 0 | -30 | 298.3379
2017-05-03 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 90.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | -9.0232 | 0 | -30 | 294.4361
2017-05-04 | 0:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6753 | -9.6368 | 0 | -30 | 290.0385
2017-05-04 | 1:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 90.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9532 | -10.9096 | 0 | -30 | 294.2436
2017-05-04 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | -10.6484 | 0 | -30 | 304.4426
2017-05-04 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | -11.1596 | 0 | -30 | 304.5446
2017-05-04 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 45.1 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1344 | -0.0808 | 11.3982 | -11.3528 | 0 | -30 | 304.599
2017-05-04 | 5:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 90.7 | 5.9 | 7.3 | 8.8832 | -5.3472 | 11.8207 | -11.7736 | 0 | -30 | 297.8831
2017-05-04 | 6:00 | 273.8 | 175.5 | 44.5 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 34.2683 | -20.628 | 9.7324 | -9.6936 | 0 | -30 | 295.9791
2017-05-04 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 44.2 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 62.7693 | -37.784 | 10.9191 | -10.8756 | 0 | -30 | 307.0288
2017-05-04 | 8:00 | 254 | 175.5 | 44.1 | 74 | 5.9 | 7.3 | 83.0485 | -49.9912 | 10.4741 | -10.4324 | 0 | -30 | 309.899
2017-05-04 | 9:00 | 261.8 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 97.8042 | -58.8736 | 10.3942 | -10.3528 | -5 | -30 | 310.872
2017-05-04 | 10:00 | 261.3 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 104.0334 | -62.6232 | 9.9263 | -9.8868 | -11.3 | -30 | 307.0497
2017-05-04 | 11:00 | 265.5 | 175.5 | 44.3 | 74 | 5.9 | 7.3 | 105.6308 | -63.5848 | 10.2231 | -10.1824 | -9.1 | -30 | 309.9867
2017-05-04 | 12:00 | 258 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 102.2006 | -61.52 | 11.0103 | -10.9664 | -13.9 | -30 | 303.7245
2017-05-04 | 13:00 | 258.1 | 175.5 | 44.2 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 91.8213 | -55.272 | 13.2351 | -13.1824 | -6.5 | -30 | 307.902
2017-05-04 | 14:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 78.5589 | -47.2888 | 13.3837 | -13.3304 | 0 | -30 | 312.0234
2017-05-04 | 15:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 56.4455 | -33.9776 | 13.7375 | -13.6828 | 0 | -30 | 305.2226
2017-05-04 | 16:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 26.8607 | -16.1688 | 11.8548 | -11.8076 | 0 | -30 | 305.4391
2017-05-04 | 17:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 101.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5777 | -3.3576 | 10.5083 | -10.4664 | 0 | -30 | 307.762
2017-05-04 | 18:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0228 | 0 | 9.493 | -3.2158 | 4.6 | -30 | 317.2
2017-05-04 | 19:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 103.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6412 | -3.2412 | 17.5 | -30 | 331.4
2017-05-04 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 45.4 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | -3.2653 | 6 | -30 | 318.1
2017-05-04 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 45.2 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | -6.5854 | 0 | -30 | 308.5
2017-05-04 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 44.8 | 92.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | -11.1824 | 0 | -30 | 295.6447
2017-05-04 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 44.7 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | -11.1028 | 0 | -30 | 290.2444
2017-05-05 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 44.5 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | -11.1256 | 0 | -30 | 286.8445
2017-05-05 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | -9.4208 | 0 | -30 | 295.4377
2017-05-05 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | -10.0688 | 0 | -30 | 304.6403
2017-05-05 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | -11.0688 | 0 | -30 | 304.5443
2017-05-05 | 4:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1199 | -0.072 | 11.4098 | -11.3644 | 0 | -30 | 300.9933
2017-05-05 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 44.6 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2585 | -4.9712 | 11.5809 | -11.5348 | 0 | -30 | 294.0334
2017-05-05 | 6:00 | 261.9 | 175.5 | 44.2 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 33.1375 | -19.9472 | 11.4898 | -11.444 | 0 | -30 | 295.4361
2017-05-05 | 7:00 | 248.8 | 175.5 | 44 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 60.1309 | -36.196 | 12.1171 | -12.0688 | 0 | -30 | 305.9832
2017-05-05 | 8:00 | 251.7 | 175.5 | 44 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 77.5213 | -46.664 | 11.1472 | -11.1028 | 0 | -30 | 307.8017
2017-05-05 | 9:00 | 262.5 | 175.5 | 44.2 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 85.9032 | -51.7096 | 11.1243 | -11.08 | 0 | -30 | 313.9379
2017-05-05 | 10:00 | 267.3 | 175.5 | 44.3 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 83.6251 | -50.3384 | 12.391 | -12.3416 | 0 | -30 | 315.6361
2017-05-05 | 11:00 | 268.1 | 175.5 | 44.4 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 84.368 | -50.7856 | 14.8439 | -14.7848 | 0 | -30 | 315.1415
2017-05-05 | 12:00 | 267.6 | 175.5 | 44.4 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 73.8767 | -44.4704 | 15.7684 | -15.7056 | 0 | -30 | 311.8691
2017-05-05 | 13:00 | 268.7 | 175.5 | 44.4 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 65.5602 | -39.464 | 16.4298 | -16.3644 | 0 | -30 | 308.5616
2017-05-05 | 14:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 45.9227 | -27.6432 | 15.1636 | -15.1032 | 0 | -30 | 300.8399
2017-05-05 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 33.5311 | -20.184 | 16.2359 | -16.1712 | 0 | -30 | 295.9118
2017-05-05 | 16:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 19.2667 | -11.5976 | 16.8407 | -16.7736 | 0 | -30 | 298.9362
2017-05-05 | 17:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 4.6634 | -2.8072 | 14.8098 | -14.7508 | 0 | -30 | 303.4152
2017-05-05 | 18:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.562 | -3.262 | 1.3 | -30 | 315.6
2017-05-05 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 45.6 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | -3.2492 | 14.2 | -30 | 327.9
2017-05-05 | 20:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | -3.2082 | 2 | -30 | 316
2017-05-05 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | -8.5749 | 0 | -30 | 306.3
2017-05-05 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | -8.6596 | 0 | -30 | 304.4346
2017-05-05 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 95.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | -9.1708 | 0 | -30 | 298.6367
2017-05-06 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | -10.1936 | 0 | -30 | 286.7408
2017-05-06 | 1:00 | 281 | 175.5 | 44.6 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | -10.4096 | 0 | -30 | 293.4416
2017-05-06 | 2:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9263 | -9.8868 | 0 | -30 | 300.5395
2017-05-06 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -7.796 | 0 | -30 | 300.6312
2017-05-06 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0.1846 | -0.1112 | 8.546 | -8.512 | 0 | -30 | 300.6074
2017-05-06 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 87 | 5.9 | 7.3 | 7.3547 | -4.4272 | 10.0179 | -9.978 | 0 | -30 | 293.2674
2017-05-06 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 44.4 | 82 | 5.9 | 7.3 | 17.906 | -10.7784 | 8.9681 | -8.9324 | 0 | -30 | 292.2633
2017-05-06 | 7:00 | 274.6 | 175.5 | 44.5 | 82 | 5.9 | 7.3 | 21.7185 | -13.0736 | 8.5685 | -8.5344 | 0 | -30 | 293.879
2017-05-06 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 17.8564 | -10.7488 | 8.3175 | -8.2844 | 0 | -30 | 298.8407
2017-05-06 | 9:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 96.1 | 5.9 | 7.3 | 19.3692 | -11.6592 | 10.2002 | -10.1596 | 0 | -30 | 307.6506
2017-05-06 | 10:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 23.2883 | -12.2661 | 14.0227 | -13.1449 | 0 | -30 | 301.7
2017-05-06 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 82 | 5.9 | 7.3 | 37.8421 | -22.7792 | 15.3118 | -15.2508 | 0 | -30 | 300.6239
2017-05-06 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 82 | 5.9 | 7.3 | 27.7406 | -16.6984 | 15.1295 | -15.0692 | 0 | -30 | 296.7025
2017-05-06 | 13:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 82 | 5.9 | 7.3 | 27.2808 | -14.3689 | 16.7037 | -15.4156 | 0 | -30 | 299.9
2017-05-06 | 14:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 26.3808 | -13.895 | 16.5443 | -15.7301 | 0 | -30 | 299.5
2017-05-06 | 15:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 24.7689 | -14.9096 | 18.0274 | -17.9556 | 0 | -30 | 296.0311
2017-05-06 | 16:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 18.0439 | -10.8616 | 16.6808 | -16.3631 | 0 | -30 | 298.7
2017-05-06 | 17:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 98 | 5.9 | 7.3 | 6.5518 | -3.944 | 15.8596 | -15.4674 | 0 | -30 | 304.8
2017-05-06 | 18:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1898 | 0 | 15.4829 | -3.2727 | 5.3 | -30 | 320.4
2017-05-06 | 19:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 99.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5359 | -3.2359 | 16.3 | -30 | 331
2017-05-06 | 20:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | -3.2945 | 5.7 | -30 | 317.2
2017-05-06 | 21:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.14 | -7.84 | 0 | -30 | 305.1
2017-05-06 | 22:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 96.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | -10.478 | 0 | -30 | 300.2419
2017-05-06 | 23:00 | 283.6 | 175.5 | 44.7 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | -11.2508 | 0 | -30 | 295.145
2017-05-07 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 44.5 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8516 | -13.7964 | 0 | -30 | 300.9552
2017-05-07 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | -13.2848 | 0 | -30 | 300.9531
2017-05-07 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3496 | -13.2964 | 0 | -30 | 301.2532
2017-05-07 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | -15.6828 | 0 | -30 | 301.3627
2017-05-07 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0786 | -0.0472 | 14.9355 | -14.876 | 0 | -30 | 301.2909
2017-05-07 | 5:00 | 275.5 | 175.5 | 44.5 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 7.3137 | -4.4024 | 15.3576 | -15.2964 | 0 | -30 | 298.3725
2017-05-07 | 6:00 | 253 | 175.5 | 44.1 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 31.4539 | -18.9336 | 14.9467 | -14.8872 | -8.6 | -30 | 289.2798
2017-05-07 | 7:00 | 242.2 | 175.5 | 43.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 57.0823 | -34.3608 | 16.7837 | -16.7168 | -23 | -30 | 279.6884
2017-05-07 | 8:00 | 242 | 175.5 | 43.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 75.3959 | -45.3848 | 17.9933 | -17.9216 | -23 | -30 | 286.9828
2017-05-07 | 9:00 | 248.3 | 175.5 | 44 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 91.9396 | -55.3432 | 22.0438 | -21.956 | -23 | -30 | 293.7842
2017-05-07 | 10:00 | 256 | 175.5 | 44.1 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 92.4617 | -55.6576 | 23.4358 | -23.3424 | -23 | -30 | 294.0975
2017-05-07 | 11:00 | 257.7 | 175.5 | 44.2 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 94.3237 | -56.7784 | 25.1357 | -25.0356 | -23 | -30 | 294.9454
2017-05-07 | 12:00 | 252.5 | 175.5 | 44 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 90.7286 | -54.6144 | 26.1168 | -26.0128 | -23 | -30 | 293.3182
2017-05-07 | 13:00 | 247.6 | 175.5 | 44 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 77.4226 | -46.6048 | 26.9955 | -26.888 | -23 | -30 | 288.5253
2017-05-07 | 14:00 | 252.5 | 175.5 | 44 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 57.2628 | -34.4696 | 26.9955 | -26.888 | -23 | -30 | 283.1007
2017-05-07 | 15:00 | 262.3 | 175.5 | 44.2 | 83 | 5.9 | 7.3 | 36.0561 | -21.704 | 26.208 | -26.1036 | -15.7 | -30 | 284.6565
2017-05-07 | 16:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 17.3318 | -10.4328 | 25.1357 | -25.0356 | 0 | -30 | 298.9991
2017-05-07 | 17:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 3.4369 | -2.0688 | 22.2948 | -22.206 | 0 | -30 | 304.4569
2017-05-07 | 18:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7241 | -8.9241 | 0 | -30 | 317
2017-05-07 | 19:00 | 320.2 | 175.5 | 45.4 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.686 | -4.786 | 0 | -30 | 320.2
2017-05-07 | 20:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | -15.7531 | 0 | -30 | 308.2
2017-05-07 | 21:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 98.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2784 | -18.2056 | 0 | -30 | 301.8728
2017-05-07 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2443 | -18.1716 | 0 | -30 | 298.3727
2017-05-07 | 23:00 | 270.4 | 175.5 | 44.4 | 95.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | -14.5692 | 0 | -30 | 298.9583
2017-05-08 | 0:00 | 263.2 | 175.5 | 44.3 | 84 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | -15.5008 | 0 | -30 | 287.062
2017-05-08 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6151 | -11.5688 | 0 | -30 | 287.7463
2017-05-08 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7331 | -12.6824 | 0 | -30 | 292.5507
2017-05-08 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 93.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4716 | -15.41 | 0 | -30 | 296.9616
2017-05-08 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 44.9 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | -12.0804 | 0 | -30 | 298.5483
2017-05-08 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 89.9 | 5.9 | 7.3 | 3.2228 | -1.94 | 10.1091 | -10.0688 | 0 | -30 | 294.7231
2017-05-08 | 6:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 84 | 5.9 | 7.3 | 12.7875 | -7.6976 | 8.8312 | -8.796 | 0 | -30 | 292.6251
2017-05-08 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 89.9 | 5.9 | 7.3 | 21.7387 | -13.0856 | 12.1628 | -12.1144 | 0 | -30 | 302.3015
2017-05-08 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 23.094 | -1.7377 | 9.4814 | -8.3377 | 0 | -30 | 327.6
2017-05-08 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 42.4405 | -9.5802 | 9.5159 | -7.8762 | 0 | -30 | 336.3
2017-05-08 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 51.9614 | -7.8196 | 10.9532 | -7.595 | 0 | -30 | 338.3
2017-05-08 | 11:00 | 327.7 | 175.5 | 45.6 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 55.2098 | -16.6168 | 13.5548 | -12.2478 | 0 | -30 | 327.7
2017-05-08 | 12:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 73.3014 | -44.124 | 15.1066 | -15.0464 | 0 | -30 | 316.6376
2017-05-08 | 13:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 84 | 5.9 | 7.3 | 71.6803 | -37.7545 | 14.9925 | -11.1183 | 0 | -30 | 326
2017-05-08 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 45.6 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 51.5228 | -11.6304 | 13.1781 | -11.8705 | 0 | -30 | 330.1
2017-05-08 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 45.6 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 38.5586 | -8.7039 | 11.2159 | -8.7706 | 0 | -30 | 331.5
2017-05-08 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 22.1867 | 0 | 10.5653 | -0.352 | 5.8 | -30 | 343.6
2017-05-08 | 17:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 5.4488 | 0 | 8.991 | -0.4398 | 25.1 | -30 | 344.5
2017-05-08 | 18:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2088 | 0 | 9.4585 | -0.3673 | 35.4 | -30 | 350.2
2017-05-08 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | -0.3766 | 46.3 | -30 | 358.8
2017-05-08 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | -0.3859 | 31.4 | -30 | 339.6
2017-05-08 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 45.6 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9136 | -0.4136 | 19.7 | -30 | 328.3
2017-05-08 | 22:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6975 | -6.1975 | 0 | -30 | 305.1
2017-05-08 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | -8.7392 | 0 | -30 | 304.535
2017-05-09 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0364 | -9.0004 | 0 | -30 | 290.836
2017-05-09 | 1:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 96.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | -7.58 | 0 | -30 | 300.0303
2017-05-09 | 2:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4051 | -7.3756 | 0 | -30 | 305.3295
2017-05-09 | 3:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | -0.4927 | 0 | -30 | 311
2017-05-09 | 4:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2354 | 0 | 5.2943 | -1.1297 | 0 | -30 | 309.8
2017-05-09 | 5:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 9.9027 | -5.9608 | 4.2558 | -4.2388 | 0 | -30 | 308.5589
2017-05-09 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 88.3 | 5.9 | 7.3 | 34.4984 | -20.7664 | 5.0204 | -5.0004 | 0 | -30 | 305.552
2017-05-09 | 7:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 62.0127 | -37.3288 | 8.238 | -8.2052 | -6.6 | -30 | 305.0167
2017-05-09 | 8:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 81.3657 | -48.9784 | 10.7364 | -10.6936 | -15 | -30 | 304.6301
2017-05-09 | 9:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 94.9858 | -57.1768 | 11.4781 | -11.4324 | -17.2 | -30 | 308.0547
2017-05-09 | 10:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 100.1768 | -60.3016 | 13.8857 | -9.8609 | -20.8 | -30 | 307.4
2017-05-09 | 11:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 102.5477 | -61.7288 | 13.8287 | -8.4476 | -20.8 | -30 | 308.8
2017-05-09 | 12:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 100.9543 | -60.7696 | 14.6845 | -14.626 | -23 | -30 | 302.3432
2017-05-09 | 13:00 | 307.1 | 175.5 | 45.1 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 93.3987 | -56.2216 | 15.6198 | -13.8969 | -19.7 | -30 | 307.1
2017-05-09 | 14:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 77.0921 | -46.4056 | 14.5817 | -14.5236 | 0 | -30 | 319.2446
2017-05-09 | 15:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 53.8636 | -32.4232 | 11.5922 | -9.9326 | 0 | -30 | 317.8
2017-05-09 | 16:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 27.8668 | -2.0968 | 7.9525 | -7.3225 | 0 | -30 | 332.2
2017-05-09 | 17:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 6.0494 | 0 | 8.1693 | -0.4187 | 15.6 | -30 | 335.3
2017-05-09 | 18:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0508 | 0 | 8.991 | -0.4418 | 25.2 | -30 | 339.8
2017-05-09 | 19:00 | 351.9 | 175.5 | 46 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | -0.3914 | 35.8 | -30 | 351.9
2017-05-09 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0103 | -0.4103 | 15.7 | -30 | 332.1
2017-05-09 | 21:00 | 315.9 | 175.5 | 45.3 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | -0.8388 | 0 | -30 | 315.9
2017-05-09 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | -11.7052 | 0 | -30 | 303.1468
2017-05-09 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | -12.4212 | 0 | -30 | 294.8497
2017-05-10 | 0:00 | 282.4 | 175.5 | 44.6 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | -12.6712 | 0 | -30 | 288.7507
2017-05-10 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | -9.1058 | 0 | -30 | 294.6
2017-05-10 | 2:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7154 | -5.8154 | 0 | -30 | 307.3
2017-05-10 | 3:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | -5.8294 | 0 | -30 | 315.8
2017-05-10 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0.4131 | 0 | 17.2403 | -5.7534 | 0 | -30 | 314.4
2017-05-10 | 5:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 9.7949 | -2.211 | 16.0078 | -15.2917 | 0 | -30 | 298.5
2017-05-10 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 30.9197 | -18.612 | 15.6997 | -15.6372 | 0 | -30 | 299.6702
2017-05-10 | 7:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 51.636 | -31.0824 | 14.8785 | -14.8192 | 0 | -30 | 307.8129
2017-05-10 | 8:00 | 298 | 175.5 | 45 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 70.306 | -42.3208 | 14.2849 | -14.228 | -4.4 | -30 | 311.6421
2017-05-10 | 9:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 67.6943 | -40.7488 | 16.4644 | -12.5099 | 0 | -30 | 319.3
2017-05-10 | 10:00 | 327.1 | 175.5 | 45.5 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 63.956 | -28.8738 | 17.2286 | -13.7108 | 0 | -30 | 327.1
2017-05-10 | 11:00 | 335.5 | 175.5 | 45.7 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 61.2285 | -18.4284 | 16.9664 | -13.4665 | 0 | -30 | 335.5
2017-05-10 | 12:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 55.6494 | -33.4984 | 15.5399 | -11.9909 | 0 | -30 | 315.1
2017-05-10 | 13:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 37.796 | 0 | 15.2319 | -10.0279 | 0 | -30 | 339.3
2017-05-10 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 25.9636 | 0 | 14.4447 | -2.6083 | 0 | -30 | 344.2
2017-05-10 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 17.7502 | 0 | 13.0299 | -0.3801 | 9.6 | -30 | 346.4
2017-05-10 | 16:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 7.6908 | 0 | 10.5199 | -0.4107 | 28.2 | -30 | 352.5
2017-05-10 | 17:00 | 353.7 | 175.5 | 46.1 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 1.7186 | 0 | 10.3372 | -0.3558 | 35.4 | -30 | 353.7
2017-05-10 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.295 | -0.395 | 47.8 | -30 | 362.4
2017-05-10 | 19:00 | 361.7 | 175.5 | 46.2 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | -0.4143 | 46.8 | -30 | 361.7
2017-05-10 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | -0.3846 | 29.7 | -30 | 341.4
2017-05-10 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0389 | -0.4389 | 19.4 | -30 | 329.1
2017-05-10 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | -0.4457 | 4.5 | -30 | 313.3
2017-05-10 | 23:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | -5.33 | 0 | -30 | 305.0213
2017-05-11 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | -5.4473 | 0 | -30 | 292.6
2017-05-11 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | -0.4244 | 2.6 | -30 | 300.3
2017-05-11 | 2:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | -0.3585 | 14.2 | -30 | 312.2
2017-05-11 | 3:00 | 319.8 | 175.5 | 45.4 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9557 | -0.3557 | 21.7 | -30 | 319.8
2017-05-11 | 4:00 | 319 | 175.5 | 45.4 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | -0.4332 | 21 | -30 | 319
2017-05-11 | 5:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1012 | 0 | 6.6292 | -0.4304 | 11.8 | -30 | 310.4
2017-05-11 | 6:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 1.708 | 0 | 7.4846 | -0.3926 | 7.9 | -30 | 309
2017-05-11 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 5.356 | 0 | 8.5003 | -0.3563 | 10.7 | -30 | 316.6
2017-05-11 | 8:00 | 342.4 | 175.5 | 45.8 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 10.3969 | 0 | 9.0023 | -0.3992 | 24.8 | -30 | 342.4
2017-05-11 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 16.9198 | 0 | 8.6372 | -0.357 | 24.8 | -30 | 356.3
2017-05-11 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 17.5083 | 0 | 10.4629 | -0.3712 | 24.9 | -30 | 354.7
2017-05-11 | 11:00 | 361.4 | 175.5 | 46.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 16.9464 | 0 | 9.8239 | -0.3703 | 27.7 | -30 | 361.4
2017-05-11 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 93.9 | 5.9 | 7.3 | 11.811 | 0 | 9.6641 | -0.3751 | 24.8 | -30 | 344.4
2017-05-11 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2971 | 0 | 8.2834 | -0.3805 | 42.1 | -30 | 365.7
2017-05-11 | 14:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 8.6731 | 0 | 8.1581 | -0.4312 | 38.7 | -30 | 362.4
2017-05-11 | 15:00 | 364.1 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 5.1394 | 0 | 8.934 | -0.3734 | 43 | -30 | 364.1
2017-05-11 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 46.4 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 1.7102 | 0 | 9.2874 | -0.3976 | 50.8 | -30 | 368.9
2017-05-11 | 17:00 | 365.2 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3441 | 0 | 8.3292 | -0.3733 | 49.5 | -30 | 365.2
2017-05-11 | 18:00 | 366.2 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4472 | -0.4472 | 49.8 | -30 | 366.2
2017-05-11 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | -0.4091 | 48.5 | -30 | 365.6
2017-05-11 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | -0.4392 | 27.5 | -30 | 343.2
2017-05-11 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 92.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3219 | -0.4219 | 21.1 | -30 | 326.6
2017-05-11 | 22:00 | 310.1 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4814 | -0.3814 | 8.7 | -30 | 310.1
2017-05-11 | 23:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.379 | -0.379 | 1.2 | -30 | 302.3
2017-05-12 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | -9.7848 | 0 | -30 | 292.9391
2017-05-12 | 1:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 93.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0179 | -9.978 | 0 | -30 | 297.5399
2017-05-12 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | -6.6721 | 0 | -30 | 309.6
2017-05-12 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 45.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5685 | -0.3685 | 1.8 | -30 | 316.4
2017-05-12 | 4:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2739 | 0 | 8.797 | -4.0709 | 0 | -30 | 311.3
2017-05-12 | 5:00 | 307.7 | 175.5 | 45.2 | 101 | 5.9 | 7.3 | 5.3866 | -2.8371 | 8.6372 | -8.3867 | 0 | -30 | 307.7
2017-05-12 | 6:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 16.7773 | -10.0992 | 8.74 | -8.2181 | 0 | -30 | 299.4
2017-05-12 | 7:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 33.2863 | -20.0368 | 8.2035 | -8.1708 | 0 | -30 | 302.8822
2017-05-12 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 45.4 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 50.1198 | -22.6272 | 7.6561 | -6.0487 | 0 | -30 | 319.1
2017-05-12 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 45.6 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 64.1953 | -24.1515 | 6.9714 | -6.3152 | 0 | -30 | 330.9
2017-05-12 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 45.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 70.7034 | -31.92 | 6.8003 | -4.3837 | 0 | -30 | 331.9
2017-05-12 | 11:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 74.1176 | -39.0383 | 6.4806 | -4.2599 | 0 | -30 | 328
2017-05-12 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 79.3272 | -47.7512 | 7.0742 | -7.046 | -4 | -30 | 317.7042
2017-05-12 | 13:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 69.6665 | -36.694 | 7.0967 | -4.5692 | 0 | -30 | 326.6
2017-05-12 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 59.0451 | -26.6568 | 7.4276 | -7.1159 | 0 | -30 | 324.4
2017-05-12 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 45.6 | 92.4 | 5.9 | 7.3 | 39.2218 | -5.9024 | 7.7356 | -7.155 | 0 | -30 | 330.6
2017-05-12 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 17.3527 | 0 | 8.4432 | -0.3959 | 13.4 | -30 | 345.8
2017-05-12 | 17:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1579 | 0 | 9.8922 | -0.3501 | 24.3 | -30 | 344
2017-05-12 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4898 | -0.3898 | 33.3 | -30 | 351.5
2017-05-12 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | -0.3825 | 35.6 | -30 | 356.6
2017-05-12 | 20:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.399 | -0.399 | 16.7 | -30 | 337.6
2017-05-12 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6198 | -0.4198 | 4.7 | -30 | 326.5
2017-05-12 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 97.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | -11.2913 | 0 | -30 | 307.3
2017-05-12 | 23:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8145 | -11.3145 | 0 | -30 | 302.9
2017-05-13 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2141 | -17.5141 | 0 | -30 | 295.7
2017-05-13 | 1:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 95.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9856 | -17.4856 | 0 | -30 | 300.7
2017-05-13 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 102.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | -17.4712 | 0 | -30 | 307.9
2017-05-13 | 3:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | -10.1651 | 0 | -30 | 316
2017-05-13 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8832 | -11.1832 | 0 | -30 | 314.4
2017-05-13 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 97.6 | 5.9 | 7.3 | 2.6476 | 0 | 18.0957 | -17.5433 | 0 | -30 | 304.6
2017-05-13 | 6:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4744 | -3.5645 | 17.8105 | -17.5204 | 0 | -30 | 297
2017-05-13 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 14.9923 | -3.3843 | 18.0387 | -17.5467 | 0 | -30 | 303.7
2017-05-13 | 8:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 23.4357 | 0 | 18.0844 | -17.5201 | 0 | -30 | 318.2
2017-05-13 | 9:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 35.6279 | -2.6808 | 18.3242 | -18.0713 | 0 | -30 | 323.6
2017-05-13 | 10:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 46.6643 | -24.5784 | 18.9744 | -16.7603 | 0 | -30 | 314.5
2017-05-13 | 11:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 51.0967 | -30.7576 | 18.2784 | -18.2056 | 0 | -30 | 311.0119
2017-05-13 | 12:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 58.8368 | -35.4168 | 17.4226 | -17.3532 | -3 | -30 | 310.7894
2017-05-13 | 13:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 50.9462 | -30.6672 | 17.8447 | -17.7736 | 0 | -30 | 310.8501
2017-05-13 | 14:00 | 309.1 | 175.5 | 45.2 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 36.3831 | -19.1632 | 19.0772 | -18.2971 | 0 | -30 | 309.1
2017-05-13 | 15:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 89.8 | 5.9 | 7.3 | 25.0252 | -9.415 | 19.7961 | -19.5063 | 0 | -30 | 309.6
2017-05-13 | 16:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0522 | 0 | 19.99 | -17.5422 | 0 | -30 | 317.9
2017-05-13 | 17:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 2.4744 | 0 | 19.8643 | -3.2387 | 0 | -30 | 326
2017-05-13 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 45.8 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | -0.4173 | 10.4 | -30 | 337.8
2017-05-13 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5374 | -0.4374 | 17 | -30 | 344.4
2017-05-13 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8643 | -0.3643 | 5.9 | -30 | 332.4
2017-05-13 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 45.4 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2181 | -5.1181 | 0 | -30 | 321.9
2017-05-13 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 99.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4691 | -17.4691 | 0 | -30 | 306.6
2017-05-13 | 23:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | -17.4591 | 0 | -30 | 298.1
2017-05-14 | 0:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | -19.4104 | 0 | -30 | 298.6776
2017-05-14 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8603 | -18.7852 | 0 | -30 | 302.3751
2017-05-14 | 2:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7804 | -17.8804 | 0 | -30 | 308.2
2017-05-14 | 3:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | -15.2302 | 0 | -30 | 311.9
2017-05-14 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2444 | 0 | 20.8571 | -19.7015 | 0 | -30 | 308.7
2017-05-14 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 5.4608 | -3.2872 | 20.4005 | -20.3192 | 0 | -30 | 298.0549
2017-05-14 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 14.6551 | -8.8216 | 20.4691 | -20.3876 | 0 | -30 | 295.915
2017-05-14 | 7:00 | 264.4 | 175.5 | 44.3 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 25.6858 | -15.4616 | 20.1382 | -20.058 | 0 | -30 | 300.1044
2017-05-14 | 8:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 32.986 | -19.856 | 19.5451 | -19.4672 | 0 | -30 | 303.2079
2017-05-14 | 9:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 42.6759 | -25.6888 | 19.6932 | -19.6148 | 0 | -30 | 307.1655
2017-05-14 | 10:00 | 275.6 | 175.5 | 44.5 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 54.0187 | -32.5168 | 19.8073 | -19.7284 | -5.5 | -30 | 300.9808
2017-05-14 | 11:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 57.6176 | -34.6832 | 19.3852 | -19.308 | -7.7 | -30 | 300.2116
2017-05-14 | 12:00 | 274.2 | 175.5 | 44.5 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 51.2305 | -30.8384 | 19.4194 | -19.342 | -6.8 | -30 | 301.6695
2017-05-14 | 13:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 45.6982 | -27.508 | 19.1796 | -19.1032 | -1.7 | -30 | 307.0666
2017-05-14 | 14:00 | 276.3 | 175.5 | 44.5 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 38.0894 | -22.928 | 19.0884 | -19.0124 | 0 | -30 | 305.7374
2017-05-14 | 15:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 30.4729 | -18.3432 | 19.0314 | -18.9556 | 0 | -30 | 303.3055
2017-05-14 | 16:00 | 298 | 175.5 | 45 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 13.2676 | -7.9864 | 18.6093 | -18.5352 | 0 | -30 | 301.5553
2017-05-14 | 17:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 4.4958 | 0 | 18.7346 | -15.2304 | 0 | -30 | 315.4
2017-05-14 | 18:00 | 332.2 | 175.5 | 51.2814 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.084 | 0 | 18.7346 | 0 | 0 | -30 | 332.2
2017-05-14 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 52.1457 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 5 | -30 | 338.3
2017-05-14 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 50.0308 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7692 | 0 | 0 | -30 | 328.9
2017-05-14 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 45.3 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3583 | -8.5583 | 0 | -30 | 315.2
2017-05-14 | 22:00 | 296.8 | 175.5 | 44.9 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1756 | -18.1032 | 0 | -30 | 305.0724
2017-05-14 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3274 | -16.2624 | 0 | -30 | 301.365
2017-05-15 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | -14.876 | 0 | -30 | 291.2595
2017-05-15 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9925 | -14.9328 | 0 | -30 | 292.2597
2017-05-15 | 2:00 | 298 | 175.5 | 45 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3045 | -10.8045 | 0 | -30 | 298
2017-05-15 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7608 | -0.2608 | 0 | -30 | 309.2
2017-05-15 | 4:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2403 | -0.5403 | 0 | -30 | 309.4
2017-05-15 | 5:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3456 | 0 | 15.2435 | -1.5891 | 0 | -30 | 306.6
2017-05-15 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 2.9636 | 0 | 13.7146 | -2.3782 | 0 | -30 | 306.9
2017-05-15 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 51.4249 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 8.0962 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | -30 | 318.9
2017-05-15 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 52.3121 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 12.1271 | 0 | 11.6608 | 0 | 10.7 | -30 | 345.1
2017-05-15 | 9:00 | 359 | 175.5 | 52.5672 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 18.8916 | 0 | 11.3412 | 0 | 14.7 | -30 | 359
2017-05-15 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 52.446 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 27.3442 | 0 | 11.4098 | 0 | 10.9 | -30 | 353.7
2017-05-15 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 52.5874 | 97 | 5.9 | 7.3 | 26.1056 | 0 | 13.007 | 0 | 10.8 | -30 | 358.2
2017-05-15 | 12:00 | 343 | 175.5 | 52.3081 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 24.7592 | 0 | 11.4327 | 0 | 3 | -30 | 343
2017-05-15 | 13:00 | 366 | 175.5 | 52.6346 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 17.7861 | 0 | 10.6793 | 0 | 23.4 | -30 | 366
2017-05-15 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 52.6894 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 11.1345 | 0 | 10.9761 | 0 | 30 | -30 | 366.3
2017-05-15 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 52.5619 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 8.709 | 0 | 11.7291 | 0 | 27.4 | -30 | 361.9
2017-05-15 | 16:00 | 366.5 | 175.5 | 52.6551 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 2.6339 | 0 | 12.311 | 0 | 37.4 | -30 | 366.5
2017-05-15 | 17:00 | 364.5 | 175.5 | 52.7036 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0.4757 | 0 | 11.8207 | 0 | 38 | -30 | 364.5
2017-05-15 | 18:00 | 369.1 | 175.5 | 52.7918 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 42.6 | -30 | 369.1
2017-05-15 | 19:00 | 368.6 | 175.5 | 52.8082 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9918 | 0 | 42.3 | -30 | 368.6
2017-05-15 | 20:00 | 349.2 | 175.5 | 52.3862 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 22.9 | -30 | 349.2
2017-05-15 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 51.9239 | 98.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 10.8 | -30 | 332.2
2017-05-15 | 22:00 | 313.5 | 175.5 | 51.7159 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 1.3 | -30 | 313.5
2017-05-15 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 46.6857 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | 0 | 0 | -30 | 306.2
2017-05-16 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 44.9 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.493 | -8.293 | 0 | -30 | 293.5
2017-05-16 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9038 | -2.0038 | 0 | -30 | 300.3
2017-05-16 | 2:00 | 312.4 | 175.5 | 51.6018 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 3.7 | -30 | 312.4
2017-05-16 | 3:00 | 319 | 175.5 | 51.7455 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 11.4 | -30 | 319
2017-05-16 | 4:00 | 317.2 | 175.5 | 51.6909 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 9.7 | -30 | 317.2
2017-05-16 | 5:00 | 313.4 | 175.5 | 51.6317 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3688 | 0 | 7.1995 | 0 | 5.8 | -30 | 313.4
2017-05-16 | 6:00 | 313.4 | 175.5 | 51.6205 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6547 | 0 | 5.6248 | 0 | 5.1 | -30 | 313.4
2017-05-16 | 7:00 | 321 | 175.5 | 51.7399 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 8.8674 | 0 | 4.3927 | 0 | 8.6 | -30 | 321
2017-05-16 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 52.3129 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 11.9904 | 0 | 3.6967 | 0 | 25.4 | -30 | 346.2
2017-05-16 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 52.6828 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 15.5855 | 0 | 3.3317 | 0 | 30.2 | -30 | 363.2
2017-05-16 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 52.6152 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 20.2981 | 0 | 2.8867 | 0 | 25.5 | -30 | 360.7
2017-05-16 | 11:00 | 361.3 | 175.5 | 52.5966 | 96.5 | 5.9 | 7.3 | 25.7444 | 0 | 2.259 | 0 | 25.5 | -30 | 361.3
2017-05-16 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 52.2006 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 21.5288 | 0 | 2.2706 | 0 | 12.4 | -30 | 339.6
2017-05-16 | 13:00 | 360 | 175.5 | 52.5466 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 18.5514 | 0 | 2.202 | 0 | 25.5 | -30 | 360
2017-05-16 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 52.5779 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 17.951 | 0 | 1.8711 | 0 | 25.8 | -30 | 359.6
2017-05-16 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 52.4403 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 13.1228 | 0 | 1.8369 | 0 | 26.7 | -30 | 355.5
2017-05-16 | 16:00 | 363.2 | 175.5 | 52.7002 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8657 | 0 | 1.7341 | 0 | 40.5 | -30 | 363.2
2017-05-16 | 17:00 | 359.9 | 175.5 | 52.5496 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1388 | 0 | 1.7116 | 0 | 43.1 | -30 | 359.9
2017-05-16 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 52.702 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 49.1 | -30 | 364.4
2017-05-16 | 19:00 | 366.3 | 175.5 | 52.6671 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 51.4 | -30 | 366.3
2017-05-16 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 52.3181 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5819 | 0 | 36.2 | -30 | 350.5
2017-05-16 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 52.0759 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 25.4 | -30 | 333.9
2017-05-16 | 22:00 | 313.7 | 175.5 | 51.6599 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 13.1 | -30 | 313.7
2017-05-16 | 23:00 | 307.3 | 175.5 | 51.4294 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 6.2 | -30 | 307.3
2017-05-17 | 0:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | -2.5 | 0 | -30 | 296.31
2017-05-17 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | -2.9776 | 0 | -30 | 303.0119
2017-05-17 | 2:00 | 312.6 | 175.5 | 48.0334 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | -30 | 312.6
2017-05-17 | 3:00 | 319.7 | 175.5 | 51.7631 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5369 | 0 | 2.8 | -30 | 319.7
2017-05-17 | 4:00 | 319.8 | 175.5 | 51.8049 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0414 | 0 | 5.4537 | 0 | 0.9 | -30 | 319.8
2017-05-17 | 5:00 | 313 | 175.5 | 45.3 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 5.4517 | 0 | 7.2565 | -6.6082 | 0 | -30 | 313
2017-05-17 | 6:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 21.7583 | -13.0976 | 9.185 | -9.1484 | 0 | -30 | 304.1973
2017-05-17 | 7:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 46.5659 | -28.0304 | 10.2344 | -10.1936 | 0 | -30 | 308.5763
2017-05-17 | 8:00 | 305.2 | 175.5 | 45.1 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 74.1668 | -44.6448 | 7.2111 | -7.1824 | 0 | -30 | 319.7507
2017-05-17 | 9:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 89.3466 | -53.7824 | 7.3023 | -7.2732 | 0 | -30 | 326.0933
2017-05-17 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 100.9593 | -60.7728 | 7.987 | -7.9552 | -3.7 | -30 | 322.2183
2017-05-17 | 11:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 100.1836 | -60.3056 | 9.493 | -9.4552 | -4.1 | -30 | 321.6158
2017-05-17 | 12:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 84.4 | 5.9 | 7.3 | 96.8794 | -58.3168 | 9.4701 | -9.4324 | -21.9 | -30 | 304.7003
2017-05-17 | 13:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 87.7627 | -52.8288 | 8.4091 | -8.3756 | 0 | -30 | 325.8674
2017-05-17 | 14:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 69.8353 | -42.0376 | 7.6445 | -7.614 | 0 | -30 | 319.2282
2017-05-17 | 15:00 | 319.7 | 175.5 | 45.4 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 56.8628 | -34.2288 | 8.295 | -4.629 | 0 | -30 | 319.7
2017-05-17 | 16:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 28.6455 | 0 | 11.5922 | -6.9377 | 0 | -30 | 338
2017-05-17 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 52.217 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 6.694 | 0 | 11.889 | 0 | 11.2 | -30 | 343.6
2017-05-17 | 18:00 | 343.1 | 175.5 | 52.2607 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0.17 | 0 | 11.5693 | 0 | 17.5 | -30 | 343.1
2017-05-17 | 19:00 | 356.8 | 175.5 | 52.505 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 31 | -30 | 356.8
2017-05-17 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 52.1183 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 12.8 | -30 | 337.7
2017-05-17 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 49.6086 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -30 | 321.5
2017-05-17 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 95.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.048 | -7.048 | 0 | -30 | 301.6
2017-05-17 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 88.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | -8.5653 | 0 | -30 | 292.8
2017-05-18 | 0:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | -10.5008 | 0 | -30 | 292.342
2017-05-18 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 93.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7978 | -11.7508 | 0 | -30 | 297.147
2017-05-18 | 2:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | -12.6712 | 0 | -30 | 306.8507
2017-05-18 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | -10.9191 | 0 | -30 | 308.7
2017-05-18 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4161 | -0.2504 | 12.197 | -12.1484 | 0 | -30 | 307.1143
2017-05-18 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 10.7278 | -6.4576 | 12.3681 | -12.3188 | 0 | -30 | 301.1195
2017-05-18 | 6:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 36.1839 | -21.7808 | 11.8777 | -11.8304 | 0 | -30 | 304.4504
2017-05-18 | 7:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 82.7 | 5.9 | 7.3 | 62.7904 | -37.7968 | 12.7901 | -12.7392 | -3.7 | -30 | 307.3445
2017-05-18 | 8:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 81.7763 | -49.2256 | 10.3259 | -10.2848 | -3.7 | -30 | 317.3918
2017-05-18 | 9:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 93.7657 | -56.4424 | 10.7821 | -10.7392 | -2.8 | -30 | 325.0662
2017-05-18 | 10:00 | 314.9 | 175.5 | 45.3 | 84 | 5.9 | 7.3 | 99.8017 | -60.076 | 10.8508 | -10.8076 | -6.1 | -30 | 321.6689
2017-05-18 | 11:00 | 322.2 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 99.1651 | -59.6928 | 11.3753 | -11.33 | -1.8 | -30 | 328.8176
2017-05-18 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 98.203 | -59.1136 | 12.6877 | -12.6372 | -20.7 | -30 | 306.6399
2017-05-18 | 13:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 89.272 | -53.7376 | 14.65 | -14.5916 | 0 | -30 | 326.6928
2017-05-18 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 74.1479 | -44.6336 | 15.7909 | -11.9052 | 0 | -30 | 325.1
2017-05-18 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 45.6 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 54.6979 | -24.6942 | 16.2704 | -12.5741 | 0 | -30 | 330.2
2017-05-18 | 16:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 27.5011 | 0 | 15.8138 | -4.0149 | 0 | -30 | 347
2017-05-18 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 52.3665 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 6.5121 | 0 | 14.8214 | 0 | 15.3 | -30 | 350.8
2017-05-18 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 52.3007 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1646 | 0 | 15.3347 | 0 | 16.5 | -30 | 346.1
2017-05-18 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 52.5633 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8367 | 0 | 28 | -30 | 358.2
2017-05-18 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 52.0404 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8596 | 0 | 7.1 | -30 | 336.8
2017-05-18 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | -0.6969 | 0 | -30 | 322.1
2017-05-18 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | -14.2508 | 0 | -30 | 306.957
2017-05-18 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 99.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | -12.5688 | 0 | -30 | 303.4503
2017-05-19 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 44.7 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.885 | -10.8416 | 0 | -30 | 292.9434
2017-05-19 | 1:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | -10.83 | 0 | -30 | 296.6433
2017-05-19 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.25 | -11.2052 | 0 | -30 | 306.8448
2017-05-19 | 3:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3299 | -11.0299 | 0 | -30 | 307.9
2017-05-19 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.4029 | -0.2424 | 11.1131 | -11.0688 | 0 | -30 | 307.3048
2017-05-19 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 10.5578 | -6.3552 | 10.6793 | -10.6368 | 0 | -30 | 301.2451
2017-05-19 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 87 | 5.9 | 7.3 | 35.1019 | -21.1296 | 9.242 | -9.2052 | 0 | -30 | 304.4091
2017-05-19 | 7:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 87 | 5.9 | 7.3 | 61.2569 | -36.8736 | 9.4131 | -9.3756 | -2.6 | -30 | 312.1208
2017-05-19 | 8:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 80.6802 | -48.5656 | 9.9263 | -9.8868 | -3.7 | -30 | 316.1541
2017-05-19 | 9:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 94.3677 | -56.8048 | 9.6641 | -9.6256 | -3.7 | -30 | 323.1014
2017-05-19 | 10:00 | 316.5 | 175.5 | 45.3 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 100.0891 | -60.2488 | 10.1091 | -10.0688 | -4.5 | -30 | 323.8806
2017-05-19 | 11:00 | 322 | 175.5 | 45.4 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 101.6017 | -61.1592 | 9.8352 | -9.796 | -3.4 | -30 | 328.6817
2017-05-19 | 12:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 85 | 5.9 | 7.3 | 100.0263 | -60.2112 | 11.2729 | -11.228 | -20.6 | -30 | 307.96
2017-05-19 | 13:00 | 323 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 91.8253 | -55.2744 | 9.9038 | -9.8644 | 0 | -30 | 328.2903
2017-05-19 | 14:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 88 | 5.9 | 7.3 | 77.67 | -46.7536 | 9.8239 | -5.0403 | 0 | -30 | 328
2017-05-19 | 15:00 | 334.7 | 175.5 | 45.7 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 56.5932 | -21.2915 | 9.2761 | -7.0778 | 0 | -30 | 334.7
2017-05-19 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 49.6455 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 28.0474 | 0 | 9.6071 | 0 | 0 | -30 | 349.7
2017-05-19 | 17:00 | 350.4 | 175.5 | 52.3969 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 6.6382 | 0 | 9.2649 | 0 | 19.7 | -30 | 350.4
2017-05-19 | 18:00 | 346.6 | 175.5 | 52.2199 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0.23 | 0 | 7.8501 | 0 | 23.9 | -30 | 346.6
2017-05-19 | 19:00 | 357.2 | 175.5 | 52.4238 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | 0 | 36.5 | -30 | 357.2
2017-05-19 | 20:00 | 337 | 175.5 | 52.0708 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 15.9 | -30 | 337
2017-05-19 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 51.1696 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 0 | -30 | 319.4
2017-05-19 | 22:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3975 | -8.364 | 0 | -30 | 307.5335
2017-05-19 | 23:00 | 299 | 175.5 | 45 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | -9.7052 | 0 | -30 | 306.0388
2017-05-20 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 91.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | -12.7848 | 0 | -30 | 294.9511
2017-05-20 | 1:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 94.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | -13.3756 | 0 | -30 | 298.3535
2017-05-20 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | -14.0804 | 0 | -30 | 307.7563
2017-05-20 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 45.1 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | -15.0464 | 0 | -30 | 307.8602
2017-05-20 | 4:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.437 | -0.2632 | 17.0688 | -17.0008 | 0 | -30 | 305.0418
2017-05-20 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 9.4601 | -5.6944 | 17.6624 | -17.592 | 0 | -30 | 295.8361
2017-05-20 | 6:00 | 269.7 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 28.5578 | -17.1904 | 15.0608 | -15.0008 | 0 | -30 | 301.7274
2017-05-20 | 7:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 52.5385 | -31.6256 | 14.399 | -14.3416 | -5.3 | -30 | 300.8703
2017-05-20 | 8:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 75.3096 | -45.3328 | 12.4821 | -12.4324 | -9.1 | -30 | 306.4265
2017-05-20 | 9:00 | 299 | 175.5 | 45 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 88.1559 | -53.0656 | 10.4171 | -10.3756 | -7.7 | -30 | 313.2318
2017-05-20 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 97.8255 | -58.8864 | 9.0822 | -9.046 | -16.8 | -30 | 307.9753
2017-05-20 | 11:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 98.6472 | -59.3808 | 7.7131 | -7.6824 | -11.1 | -30 | 314.5971
2017-05-20 | 12:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 94.9523 | -57.1568 | 6.0702 | -6.046 | -23 | -30 | 300.8197
2017-05-20 | 13:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 85.6068 | -51.5312 | 4.4839 | -4.466 | -5.7 | -30 | 317.1935
2017-05-20 | 14:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 73.2857 | -44.1144 | 4.1076 | -4.0912 | 0 | -30 | 320.9877
2017-05-20 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 50.8001 | -30.5792 | 3.7309 | -3.716 | 0 | -30 | 317.1358
2017-05-20 | 16:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 104 | 5.9 | 7.3 | 25.7071 | -15.4744 | 2.4076 | -2.398 | 0 | -30 | 318.3423
2017-05-20 | 17:00 | 322.5 | 175.5 | 49.394 | 104 | 5.9 | 7.3 | 7.6791 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -30 | 322.5
2017-05-20 | 18:00 | 326 | 175.5 | 51.8791 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0.343 | 0 | 2.9779 | 0 | 8.1 | -30 | 326
2017-05-20 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 52.1442 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 22.2 | -30 | 339.6
2017-05-20 | 20:00 | 324 | 175.5 | 51.8394 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 8 | -30 | 324
2017-05-20 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 46.3703 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -30 | 310.2
2017-05-20 | 22:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | -0.7956 | 0 | -30 | 307.6032
2017-05-20 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 44.7 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | -0.966 | 0 | -30 | 307.4039
2017-05-21 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 101.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | -1.1136 | -4 | -30 | 300.9045
2017-05-21 | 1:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | -0.8752 | -1.3 | -30 | 303.7035
2017-05-21 | 2:00 | 287.1 | 175.5 | 44.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | -1.4548 | 0 | -30 | 305.2058
2017-05-21 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | -2.6932 | 0 | -30 | 305.9108
2017-05-21 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.6284 | -0.3784 | 2.4417 | -2.432 | 0 | -30 | 305.4597
2017-05-21 | 5:00 | 269.8 | 175.5 | 44.4 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 10.7199 | -6.4528 | 1.9397 | -1.932 | -9.2 | -30 | 289.9748
2017-05-21 | 6:00 | 252.9 | 175.5 | 44.1 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 29.9041 | -18.0008 | 1.5518 | -1.5456 | -23 | -30 | 277.8095
2017-05-21 | 7:00 | 246.3 | 175.5 | 43.9 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 52.5865 | -31.6544 | 1.5976 | -1.5912 | -23 | -30 | 282.9385
2017-05-21 | 8:00 | 245 | 175.5 | 43.9 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 75.6696 | -45.5496 | 2.0425 | -2.0344 | -23 | -30 | 292.1281
2017-05-21 | 9:00 | 249.5 | 175.5 | 44 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 89.9222 | -54.1288 | 2.5899 | -2.5796 | -23 | -30 | 297.9037
2017-05-21 | 10:00 | 259.9 | 175.5 | 44.2 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 93.4359 | -56.244 | 3.0349 | -3.0228 | -23 | -30 | 299.504
2017-05-21 | 11:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 91.1818 | -54.8872 | 3.0465 | -3.0344 | -23 | -30 | 298.8067
2017-05-21 | 12:00 | 265.3 | 175.5 | 44.3 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 81.8283 | -49.2568 | 1.2779 | -1.2728 | -23 | -30 | 294.9766
2017-05-21 | 13:00 | 265.7 | 175.5 | 44.3 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 64.2736 | -38.6896 | 2.3618 | -2.3524 | -23 | -30 | 288.4934
2017-05-21 | 14:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 49.6119 | -29.864 | 2.8409 | -2.8296 | -23 | -30 | 285.3592
2017-05-21 | 15:00 | 274.6 | 175.5 | 44.5 | 88 | 5.9 | 7.3 | 27.666 | -16.6536 | 2.2819 | -2.2728 | -18 | -30 | 284.2215
2017-05-21 | 16:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 17.8501 | -10.7448 | 1.7116 | -1.7048 | -4.9 | -30 | 298.7121
2017-05-21 | 17:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 7.501 | -4.5152 | 2.259 | -2.25 | 0 | -30 | 309.9948
2017-05-21 | 18:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4144 | -0.2496 | 3.4457 | -3.432 | 2.6 | -30 | 310.8785
2017-05-21 | 19:00 | 322.4 | 175.5 | 45.4 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | -2.9548 | 18.5 | -30 | 326.9118
2017-05-21 | 20:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | -3.4432 | 3 | -30 | 311.1138
2017-05-21 | 21:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3887 | -3.3752 | 0 | -30 | 305.3135
2017-05-21 | 22:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 98.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | -2.7616 | -4 | -30 | 297.211
2017-05-21 | 23:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | -1.648 | -4 | -30 | 290.2066
2017-05-22 | 0:00 | 254 | 175.5 | 44.1 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | -0.466 | -7.9 | -30 | 282.1019
2017-05-22 | 1:00 | 259.4 | 175.5 | 44.2 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | -0.284 | -2.4 | -30 | 287.7011
2017-05-22 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 44.5 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | -0.466 | 0 | -30 | 290.4019
2017-05-22 | 3:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | -0.3864 | 0 | -30 | 291.0015
2017-05-22 | 4:00 | 274.5 | 175.5 | 44.5 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4054 | -0.244 | 0.3197 | -0.3184 | 0 | -30 | 291.0627
2017-05-22 | 5:00 | 269.3 | 175.5 | 44.4 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1267 | -3.688 | 0.4791 | -0.4772 | 0 | -30 | 293.2406
2017-05-22 | 6:00 | 265 | 175.5 | 44.3 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.2299 | -10.9736 | 0.1257 | -0.1252 | -16 | -30 | 282.4568
2017-05-22 | 7:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 22.8189 | -13.736 | 0.4221 | -0.4204 | -2.7 | -30 | 298.5846
2017-05-22 | 8:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 93.7 | 5.9 | 7.3 | 24.9759 | -9.3965 | 0.5249 | 0 | 0 | -30 | 313.8043
2017-05-22 | 9:00 | 335.5 | 175.5 | 45.7 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 32.1264 | -9.6692 | 0.1257 | 0 | 2.7 | -30 | 333.3829
2017-05-22 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 27.7326 | -8.3468 | 0.0341 | 0 | 14.3 | -30 | 342.3199
2017-05-22 | 11:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 104 | 5.9 | 7.3 | 31.6968 | -9.54 | 0.0229 | 0 | 7.3 | -30 | 337.9797
2017-05-22 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 94 | 5.9 | 7.3 | 29.9825 | -11.28 | 0.0799 | 0 | 0 | -30 | 316.8824
2017-05-22 | 13:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 94.8 | 5.9 | 7.3 | 37.7148 | -8.5134 | 0.1711 | 0 | 2.7 | -30 | 331.1725
2017-05-22 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 45.7 | 104 | 5.9 | 7.3 | 25.5025 | -7.6756 | 0.3538 | 0 | 10.1 | -30 | 336.6807
2017-05-22 | 15:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 104 | 5.9 | 7.3 | 13.2354 | -7.9672 | 0.3309 | 0 | 25.7 | -30 | 339.7991
2017-05-22 | 16:00 | 346.2 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 4.8587 | -2.9248 | 0.1141 | -0.1136 | 40.1 | -30 | 350.6344
2017-05-22 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 1.0099 | -0.608 | 1.061 | -1.0568 | 41.5 | -30 | 350.5061
2017-05-22 | 18:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | -4.1936 | 42 | -30 | 350.6168
2017-05-22 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | -5.8072 | 39.5 | -30 | 348.1232
2017-05-22 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | -7.5525 | 18.9 | -30 | 327.6
2017-05-22 | 21:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | -7.4653 | 2.5 | -30 | 307.9
2017-05-22 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3332 | -9.296 | 0 | -30 | 293.6372
2017-05-22 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | -9.83 | 0 | -30 | 290.6393
2017-05-23 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | -9.0572 | -2.5 | -30 | 287.8362
2017-05-23 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4171 | -10.3756 | -0.4 | -30 | 289.9415
2017-05-23 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 92.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | -10.3984 | 0 | -30 | 296.1416
2017-05-23 | 3:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 100 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | -10.7164 | 0 | -30 | 303.6429
2017-05-23 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0.1274 | -0.0768 | 11.4898 | -11.444 | 0 | -30 | 297.5964
2017-05-23 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 3.7077 | -2.232 | 11.6038 | -11.5576 | 0 | -30 | 292.0219
2017-05-23 | 6:00 | 279.4 | 175.5 | 44.6 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3379 | -8.0288 | 9.55 | -9.512 | -5.4 | -30 | 290.4471
2017-05-23 | 7:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 22.7392 | -13.688 | 8.6601 | -8.6256 | -2.3 | -30 | 297.4857
2017-05-23 | 8:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 35.8672 | -13.494 | 7.2336 | -6.2068 | 0 | -30 | 314.6
2017-05-23 | 9:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 46.1793 | -13.8988 | 5.8188 | -5.6993 | 0 | -30 | 323.8
2017-05-23 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 51.7052 | -23.343 | 6.2638 | -3.926 | 0 | -30 | 322.5
2017-05-23 | 11:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 50.4372 | -15.1804 | 6.2983 | -4.2551 | 0 | -30 | 331.2
2017-05-23 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 45.2 | 88 | 5.9 | 7.3 | 42.9682 | -22.6317 | 6.3212 | -5.9577 | -2.5 | -30 | 310.1
2017-05-23 | 13:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 36.1332 | -13.594 | 7.6445 | -6.3837 | 0 | -30 | 326.5
2017-05-23 | 14:00 | 327.9 | 175.5 | 45.6 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 32.5327 | -12.2395 | 8.74 | -8.3332 | 0 | -30 | 327.9
2017-05-23 | 15:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 104 | 5.9 | 7.3 | 21.1154 | -1.5888 | 6.8915 | -5.9181 | 3.7 | -30 | 332.5
2017-05-23 | 16:00 | 344.9 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 8.8709 | -2.0025 | 5.6706 | -5.539 | 29.3 | -30 | 344.9
2017-05-23 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 1.7425 | -1.0488 | 5.1686 | -5.148 | 34.6 | -30 | 343.9143
2017-05-23 | 18:00 | 346.8 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | -5.1024 | 40.6 | -30 | 349.2204
2017-05-23 | 19:00 | 349 | 175.5 | 46 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | -5.0572 | 42.7 | -30 | 351.4202
2017-05-23 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | -6.8752 | 22.1 | -30 | 330.4275
2017-05-23 | 21:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 102 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -7.5272 | 8.3 | -30 | 314.6
2017-05-23 | 22:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 98.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | -10.8868 | 0 | -30 | 302.4435
2017-05-23 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3902 | -9.3528 | 0 | -30 | 295.4374
2017-05-24 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 44.5 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | -10.4892 | 0 | -30 | 291.1419
2017-05-24 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | -9.0232 | 0 | -30 | 291.9361
2017-05-24 | 2:00 | 298 | 175.5 | 45 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2035 | -7.5035 | 4.2 | -30 | 298
2017-05-24 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | -7.4742 | 11.3 | -30 | 305.8
2017-05-24 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 45.1 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | -7.4814 | 9.1 | -30 | 302.6
2017-05-24 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0034 | -0.604 | 6.2754 | -6.2504 | 2.1 | -30 | 295.5244
2017-05-24 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 4.0283 | -2.4248 | 4.6778 | -4.6592 | 0.7 | -30 | 295.3221
2017-05-24 | 7:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 10.7981 | -5.6875 | 2.5787 | -1.7893 | 4.8 | -30 | 308.1
2017-05-24 | 8:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 15.5186 | -5.8385 | 2.1566 | -1.6367 | 17.2 | -30 | 335.3
2017-05-24 | 9:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 21.1697 | -6.3716 | 1.6771 | -1.1752 | 27.2 | -30 | 350.7
2017-05-24 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 98.2 | 5.9 | 7.3 | 31.6372 | -7.1415 | 1.0156 | -0.4113 | 14.3 | -30 | 342.1
2017-05-24 | 11:00 | 339.7 | 175.5 | 45.8 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 44.5843 | -6.7094 | 1.1068 | -0.7817 | 7.6 | -30 | 339.7
2017-05-24 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 38.9361 | -8.7891 | 0.559 | 0 | 3.4 | -30 | 327.806
2017-05-24 | 13:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 96.6 | 5.9 | 7.3 | 34.5596 | -7.8012 | 1.1409 | 0 | 14.3 | -30 | 343.3993
2017-05-24 | 14:00 | 341.2 | 175.5 | 45.8 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 27.9185 | -6.3021 | 1.7686 | -1.185 | 14.2 | -30 | 341.2
2017-05-24 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 20.513 | -7.7175 | 0.7301 | 0 | 19.7 | -30 | 341.2256
2017-05-24 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 46 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 12.3494 | -7.4336 | 0.4108 | -0.1266 | 36.2 | -30 | 349.6
2017-05-24 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 45.9 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7092 | -2.2328 | 0.0799 | -0.0796 | 40.3 | -30 | 349.8767
2017-05-24 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0823 | -0.0496 | 0.2052 | -0.2044 | 47.2 | -30 | 355.4335
2017-05-24 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1141 | -0.1136 | 54.3 | -30 | 362.6005
2017-05-24 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 45.7 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.057 | -0.0568 | 35.3 | -30 | 343.2002
2017-05-24 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | -0.1252 | 23.9 | -30 | 331.6005
2017-05-24 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 45.1 | 96.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5249 | -0.5228 | 14.1 | -30 | 314.1021
2017-05-24 | 23:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | -1.4092 | 11.4 | -30 | 304.5056
2017-05-25 | 0:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | -1.784 | 0 | -30 | 292.3071
2017-05-25 | 1:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | -30 | 296.5104
2017-05-25 | 2:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 3.6 | -30 | 310.5104
2017-05-25 | 3:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | -1.966 | 11.5 | -30 | 318.6079
2017-05-25 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | -2.0228 | 5.3 | -30 | 312.2081
2017-05-25 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 3.0117 | -1.8128 | 1.506 | -1.5 | 1.4 | -30 | 301.3049
2017-05-25 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 89 | 5.9 | 7.3 | 12.4834 | -7.5144 | 0.9928 | -0.9888 | 0 | -30 | 297.473
2017-05-25 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 24.2689 | -14.6088 | 1.2209 | -1.216 | 0 | -30 | 299.865
2017-05-25 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 38.0216 | -11.4436 | 1.7686 | 0 | 0 | -30 | 319.4466
2017-05-25 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 45.5 | 87 | 5.9 | 7.3 | 47.8004 | -14.3868 | 2.8068 | -0.1204 | 0 | -30 | 327.3
2017-05-25 | 10:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 87 | 5.9 | 7.3 | 56.3794 | -25.4532 | 2.6927 | -0.9189 | 0 | -30 | 323.9
2017-05-25 | 11:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 56.2676 | -21.169 | 2.4301 | -1.3287 | 0 | -30 | 328
2017-05-25 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 51.168 | -26.9507 | 3.1377 | -1.555 | -3.6 | -30 | 314.3
2017-05-25 | 13:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 44.4077 | -6.6828 | 4.2445 | -0.9694 | 0 | -30 | 336.3
2017-05-25 | 14:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 32.3775 | -2.4362 | 5.6023 | -5.0436 | 1.5 | -30 | 337.3
2017-05-25 | 15:00 | 331.1 | 175.5 | 45.6 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 33.4923 | -2.5201 | 6.9601 | -5.0323 | 0.8 | -30 | 331.1
2017-05-25 | 16:00 | 341.2 | 175.5 | 45.8 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 21.162 | 0 | 8.0782 | -7.5402 | 11.9 | -30 | 341.2
2017-05-25 | 17:00 | 342 | 175.5 | 45.8 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3505 | 0 | 9.5613 | -7.5118 | 27 | -30 | 342
2017-05-25 | 18:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3586 | 0 | 11.056 | -7.5146 | 31 | -30 | 342.6
2017-05-25 | 19:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | -7.5042 | 41.1 | -30 | 352.7
2017-05-25 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 45.7 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3143 | -7.5143 | 24.1 | -30 | 334.4
2017-05-25 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4701 | -7.4701 | 12.6 | -30 | 321.8
2017-05-25 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 98.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | -7.4681 | 1.4 | -30 | 305.5
2017-05-25 | 23:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | -7.8384 | 0 | -30 | 294.3
2017-05-26 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | -10.6712 | 0 | -30 | 290.4427
2017-05-26 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | -10.83 | 0 | -30 | 294.7433
2017-05-26 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9878 | -10.944 | 0 | -30 | 305.5438
2017-05-26 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4283 | -7.5283 | 1.1 | -30 | 310.4
2017-05-26 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 100.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3431 | -0.2064 | 9.2304 | -9.1936 | 0 | -30 | 304.4735
2017-05-26 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 4.499 | -2.708 | 10.303 | -10.262 | 0 | -30 | 299.832
2017-05-26 | 6:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 12.1314 | -7.3024 | 11.6267 | -11.5804 | 0 | -30 | 294.9753
2017-05-26 | 7:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 22.6142 | -13.6128 | 12.0717 | -12.0236 | -1.4 | -30 | 298.3495
2017-05-26 | 8:00 | 318.3 | 175.5 | 45.4 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 34.626 | -10.4216 | 11.558 | -9.2624 | 0 | -30 | 318.3
2017-05-26 | 9:00 | 333.5 | 175.5 | 45.7 | 92.7 | 5.9 | 7.3 | 40.7552 | -6.1332 | 11.4098 | -9.6318 | 0 | -30 | 333.5
2017-05-26 | 10:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 49.5643 | -3.7294 | 12.2657 | -11.5006 | 0 | -30 | 337.7
2017-05-26 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 61.739 | -18.582 | 12.4367 | -9.9937 | -2.7 | -30 | 333.9
2017-05-26 | 12:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 65.6728 | -29.649 | 12.6191 | -8.1429 | -23 | -30 | 308
2017-05-26 | 13:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 54.2117 | -16.3164 | 12.8018 | -9.9971 | 0 | -30 | 332.1
2017-05-26 | 14:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 44.1126 | -6.6384 | 12.5391 | -9.6133 | 0 | -30 | 332.4
2017-05-26 | 15:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 37.5978 | -2.829 | 13.1211 | -12.9899 | 0 | -30 | 331.4
2017-05-26 | 16:00 | 342.9 | 175.5 | 45.9 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 19.2575 | 0 | 14.4789 | -7.5364 | 9.6 | -30 | 342.9
2017-05-26 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 45.8 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5585 | 0 | 14.4106 | -7.4691 | 21.2 | -30 | 341.7
2017-05-26 | 18:00 | 344.8 | 175.5 | 45.9 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3919 | 0 | 15.4375 | -7.5294 | 29.4 | -30 | 344.8
2017-05-26 | 19:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9054 | -7.5054 | 34.7 | -30 | 350.3
2017-05-26 | 20:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | -7.4889 | 20.3 | -30 | 335
2017-05-26 | 21:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | -7.4805 | 9.2 | -30 | 323.8
2017-05-26 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1178 | -13.4178 | 0 | -30 | 308.1
2017-05-26 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | -14.876 | 0 | -30 | 295.4595
2017-05-27 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 44.7 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4447 | -14.3872 | 0 | -30 | 289.9575
2017-05-27 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | -14.0804 | 0 | -30 | 290.5563
2017-05-27 | 2:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.209 | -9.809 | 0 | -30 | 297
2017-05-27 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 45.1 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | -7.5025 | 4.2 | -30 | 305.4
2017-05-27 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0227 | -7.5227 | 4.2 | -30 | 302.4
2017-05-27 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 88 | 5.9 | 7.3 | 1.3226 | -0.796 | 13.8287 | -13.7736 | 0 | -30 | 292.0817
2017-05-27 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 5.0438 | -3.036 | 12.3681 | -12.3188 | 0 | -30 | 292.5571
2017-05-27 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 6.8856 | -4.1448 | 12.0371 | -11.6779 | 0 | -30 | 294.5
2017-05-27 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 88 | 5.9 | 7.3 | 15.5522 | 0 | 11.5123 | -9.2645 | 0 | -30 | 309.7
2017-05-27 | 9:00 | 320.6 | 175.5 | 45.4 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 21.0821 | 0 | 9.5271 | -7.5092 | 4.3 | -30 | 320.6
2017-05-27 | 10:00 | 323.5 | 175.5 | 45.5 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 24.018 | 0 | 9.6982 | -7.5162 | 1.3 | -30 | 323.5
2017-05-27 | 11:00 | 337 | 175.5 | 45.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 15.4526 | 0 | 11.3982 | -7.5508 | 11.5 | -30 | 337
2017-05-27 | 12:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 8.8138 | 0 | 8.7854 | -7.4992 | 15.9 | -30 | 332.1
2017-05-27 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 45.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 9.5289 | 0 | 7.6332 | -7.5621 | 19.4 | -30 | 335.2
2017-05-27 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 6.9361 | 0 | 8.0212 | -7.5573 | 15 | -30 | 328.5
2017-05-27 | 15:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 8.822 | 0 | 8.1693 | -7.4913 | 9.6 | -30 | 325.1
2017-05-27 | 16:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 9.0052 | 0 | 8.8312 | -7.5364 | 7 | -30 | 323.3
2017-05-27 | 17:00 | 326.1 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1012 | 0 | 7.9183 | -7.5195 | 17.6 | -30 | 326.1
2017-05-27 | 18:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0145 | 0 | 8.432 | -7.5465 | 24 | -30 | 331
2017-05-27 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 45.8 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8424 | -7.5424 | 30.5 | -30 | 338.1
2017-05-27 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | -7.4922 | 17.4 | -30 | 324.1
2017-05-27 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 45.2 | 101.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | -7.538 | 4.2 | -30 | 310.1
2017-05-27 | 22:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | -7.1824 | 0.8 | -30 | 295.7287
2017-05-27 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8003 | -6.7732 | 0 | -30 | 291.4271
2017-05-28 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 44.5 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | -4.4776 | 0 | -30 | 295.2179
2017-05-28 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 44.5 | 95 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5144 | -3.5004 | 0 | -30 | 298.214
2017-05-28 | 2:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | -2.3524 | 0 | -30 | 303.7094
2017-05-28 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 45 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | -1.4432 | 0 | -30 | 304.6058
2017-05-28 | 4:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0.214 | -0.1288 | 1.0269 | -1.0228 | 0 | -30 | 302.9893
2017-05-28 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 97.2 | 5.9 | 7.3 | 4.5159 | -2.7184 | 1.6887 | -1.682 | 0 | -30 | 302.4042
2017-05-28 | 6:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 83.9 | 5.9 | 7.3 | 14.1206 | -8.5 | 1.7116 | -1.7048 | 0 | -30 | 292.6274
2017-05-28 | 7:00 | 271.7 | 175.5 | 44.4 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 26.745 | -16.0992 | 1.4948 | -1.4888 | 0 | -30 | 292.4518
2017-05-28 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 35.4658 | -21.3488 | 2.2136 | -2.2048 | 0 | -30 | 296.0258
2017-05-28 | 9:00 | 273.9 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 48.5327 | -29.2144 | 2.9325 | -2.9208 | -13.1 | -30 | 288.13
2017-05-28 | 10:00 | 273.1 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 58.5586 | -35.2496 | 3.3088 | -3.2956 | -23 | -30 | 282.2222
2017-05-28 | 11:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2308 | -30.8384 | 3.3775 | -3.364 | -9 | -30 | 293.4059
2017-05-28 | 12:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2211 | -30.8328 | 3.5939 | -3.5796 | -9.3 | -30 | 293.1026
2017-05-28 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 40.2262 | -24.2144 | 4.7349 | -4.716 | 0 | -30 | 298.6307
2017-05-28 | 14:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 28.8341 | -17.3568 | 5.0545 | -5.0344 | 0 | -30 | 296.6974
2017-05-28 | 15:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 18.0214 | -10.848 | 5.5336 | -5.5116 | 0 | -30 | 296.8954
2017-05-28 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5107 | -8.1328 | 5.6248 | -5.6024 | 0 | -30 | 305.8003
2017-05-28 | 17:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 3.5324 | 0 | 6.3212 | -5.6536 | 0 | -30 | 309
2017-05-28 | 18:00 | 320.6 | 175.5 | 45.4 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1394 | 0 | 8.0665 | -4.6059 | 11.1 | -30 | 320.6
2017-05-28 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3753 | -4.5753 | 19.2 | -30 | 332.1
2017-05-28 | 20:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2921 | -4.5921 | 3.1 | -30 | 317.7
2017-05-28 | 21:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | -6.9922 | 0 | -30 | 306
2017-05-28 | 22:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0291 | -9.9892 | 0 | -30 | 302.8399
2017-05-28 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 44.6 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1203 | -10.08 | 0 | -30 | 293.8403
2017-05-29 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | -11.1596 | 0 | -30 | 290.3446
2017-05-29 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 44.5 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1171 | -12.0688 | 0 | -30 | 291.6483
2017-05-29 | 2:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | -13.9212 | 0 | -30 | 302.0557
2017-05-29 | 3:00 | 301.1 | 175.5 | 45 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | -14.2052 | 0 | -30 | 302.3568
2017-05-29 | 4:00 | 294 | 175.5 | 44.9 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6245 | -0.376 | 15.2206 | -15.16 | 0 | -30 | 302.5091
2017-05-29 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6733 | -6.4248 | 16.5555 | -16.4896 | 0 | -30 | 291.1144
2017-05-29 | 6:00 | 272.8 | 175.5 | 44.5 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 34.9399 | -21.032 | 16.5668 | -16.5008 | -13.7 | -30 | 281.5739
2017-05-29 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 58.1176 | -34.984 | 17.2174 | -17.1488 | -23 | -30 | 281.5022
2017-05-29 | 8:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 75.9447 | -45.7152 | 17.6395 | -14.469 | -23 | -30 | 292
2017-05-29 | 9:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 89.0811 | -46.9196 | 17.3198 | -13.0813 | -23 | -30 | 305.3
2017-05-29 | 10:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 95.4749 | -43.1034 | 17.8792 | -17.3507 | -23 | -30 | 311.9
2017-05-29 | 11:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 99.0284 | -44.7078 | 16.9547 | -13.5753 | -23 | -30 | 317.3
2017-05-29 | 12:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 95.0187 | -57.1968 | 18.6322 | -17.3541 | -23 | -30 | 298.4
2017-05-29 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 83.5271 | -31.4245 | 18.9402 | -14.9428 | -13.1 | -30 | 325.8
2017-05-29 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 80 | 5.9 | 7.3 | 71.0619 | -32.082 | 17.5483 | -14.0282 | 0 | -30 | 326.7
2017-05-29 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 45.6 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 51.6414 | -15.5428 | 15.7226 | -15.5212 | 0 | -30 | 330.1
2017-05-29 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 46 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 24.9217 | 0 | 13.9311 | -4.5528 | 9.1 | -30 | 349.2
2017-05-29 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 45.9 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 7.5942 | 0 | 13.6347 | -4.6289 | 23.1 | -30 | 345.4
2017-05-29 | 18:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2989 | 0 | 11.4327 | -4.6316 | 34.7 | -30 | 347.6
2017-05-29 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2794 | -4.5794 | 46 | -30 | 354.6
2017-05-29 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 45.7 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | -4.6485 | 25.3 | -30 | 333.1
2017-05-29 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | -4.5902 | 9 | -30 | 317.2
2017-05-29 | 22:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | -8.2052 | 0 | -30 | 302.2328
2017-05-29 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 44.7 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2794 | -7.2504 | 0 | -30 | 302.029
2017-05-30 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3822 | -7.3528 | 0 | -30 | 286.4294
2017-05-30 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | -6.6824 | 0 | -30 | 291.6267
2017-05-30 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4392 | -7.4096 | 0 | -30 | 302.0296
2017-05-30 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | -6.9892 | 0 | -30 | 302.328
2017-05-30 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3628 | -0.2184 | 7.3593 | -7.33 | 0 | -30 | 302.3737
2017-05-30 | 5:00 | 281.7 | 175.5 | 44.6 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 6.0668 | -3.652 | 6.8232 | -6.796 | 0 | -30 | 294.442
2017-05-30 | 6:00 | 272.1 | 175.5 | 44.4 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 23.0583 | -13.88 | 6.2525 | -6.2276 | 0 | -30 | 290.5032
2017-05-30 | 7:00 | 279.1 | 175.5 | 44.6 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 47.9416 | -28.8584 | 5.8075 | -5.7844 | -9.8 | -30 | 290.8063
2017-05-30 | 8:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 70.2327 | -42.2768 | 6.0702 | -4.0261 | -8.2 | -30 | 303.8
2017-05-30 | 9:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 86.1464 | -45.374 | 5.9445 | -1.0169 | -12.1 | -30 | 315.8
2017-05-30 | 10:00 | 316.4 | 175.5 | 45.3 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 96.8606 | -43.7292 | 6.5264 | -2.6578 | -22.8 | -30 | 316.4
2017-05-30 | 11:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 99.2369 | -44.802 | 7.6561 | -1.591 | -21.5 | -30 | 321.8
2017-05-30 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 93.4028 | -49.196 | 9.2075 | -7.0143 | -23 | -30 | 305.9
2017-05-30 | 13:00 | 328.2 | 175.5 | 45.6 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 81.8048 | -36.9318 | 9.6412 | -9.4142 | -2.5 | -30 | 328.2
2017-05-30 | 14:00 | 333.4 | 175.5 | 45.7 | 85.1 | 5.9 | 7.3 | 64.9712 | -24.4435 | 9.938 | -6.5657 | 0 | -30 | 333.4
2017-05-30 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 97.3 | 5.9 | 7.3 | 48.4557 | -18.23 | 7.6103 | -4.236 | 0 | -30 | 335.3
2017-05-30 | 16:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 27.2328 | 0 | 6.0473 | -4.5801 | 12.4 | -30 | 346.9
2017-05-30 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 45.9 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 9.0317 | -0.6796 | 4.0847 | -3.9368 | 32.5 | -30 | 346.8
2017-05-30 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7402 | -0.4456 | 3.8108 | -3.7956 | 38.1 | -30 | 344.2098
2017-05-30 | 19:00 | 357 | 175.5 | 46.1 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | -4.5895 | 50.9 | -30 | 357
2017-05-30 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 45.7 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5605 | -4.5605 | 28.8 | -30 | 336.4
2017-05-30 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | -4.6513 | 9 | -30 | 316.6
2017-05-30 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | -4.6708 | 0 | -30 | 302.4187
2017-05-30 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | -3.216 | 0 | -30 | 302.2129
2017-05-31 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 44.5 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | -1.682 | 0 | -30 | 286.3067
2017-05-31 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | -2.8752 | 0 | -30 | 290.2115
2017-05-31 | 2:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | -1.4888 | 0 | -30 | 300.506
2017-05-31 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | -1.6932 | 0 | -30 | 302.2068
2017-05-31 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 96.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0128 | -0.6096 | 1.563 | -1.5568 | 0 | -30 | 300.3094
2017-05-31 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 44.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 11.0321 | -6.6408 | 2.0425 | -2.0344 | 0 | -30 | 294.0994
2017-05-31 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 44.5 | 78 | 5.9 | 7.3 | 28.1097 | -16.9208 | 2.6128 | -2.6024 | 0 | -30 | 292.3993
2017-05-31 | 7:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 78 | 5.9 | 7.3 | 51.1894 | -30.8136 | 1.9851 | -1.9772 | -9.9 | -30 | 291.7837
2017-05-31 | 8:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 78 | 5.9 | 7.3 | 69.3317 | -41.7344 | 1.3691 | -1.3636 | -6.8 | -30 | 302.5028
2017-05-31 | 9:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 78 | 5.9 | 7.3 | 80.5874 | -48.5096 | 2.5445 | 0 | -0.9 | -30 | 315.8223
2017-05-31 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 78 | 5.9 | 7.3 | 86.1811 | -45.3922 | 2.9325 | 0 | 0 | -30 | 325.9214
2017-05-31 | 11:00 | 333.1 | 175.5 | 45.7 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 81.8045 | -36.9318 | 3.1377 | 0 | 0 | -30 | 330.9104
2017-05-31 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 73.5647 | -44.2824 | 1.2779 | -0.0602 | 0 | -30 | 315.6
2017-05-31 | 13:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 67.4233 | -25.366 | 3.6056 | 0 | 0 | -30 | 333.6629
2017-05-31 | 14:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 56.0512 | -21.0875 | 1.4148 | 0 | 0 | -30 | 330.2785
2017-05-31 | 15:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 38.8455 | -5.8458 | 0.696 | -0.2957 | 0 | -30 | 338
2017-05-31 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 23.9659 | -5.4099 | 0.308 | 0 | 18.3 | -30 | 342.764
2017-05-31 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 45.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 9.101 | -4.7936 | 0.1827 | 0 | 32.6 | -30 | 342.6901
2017-05-31 | 18:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0.4585 | -0.276 | 0.1598 | -0.1592 | 42.1 | -30 | 347.8831
2017-05-31 | 19:00 | 354.5 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | -0.1024 | 53.2 | -30 | 359.0004
2017-05-31 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 45.7 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.194 | -0.1932 | 34.7 | -30 | 340.1008
2017-05-31 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 99 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4791 | -0.4772 | 20.6 | -30 | 323.7019
2017-05-31 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 99 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | -1.216 | 3.9 | -30 | 306.7049
2017-05-31 | 23:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | -1.6704 | 0 | -30 | 302.1067
2017-06-01 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 44.5 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | -3.5684 | 0 | -30 | 281.1143
2017-06-01 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 44.6 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | -4.1936 | 0 | -30 | 281.8168
2017-06-01 | 2:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2176 | -3.2048 | 8.8 | -30 | 291.7128
2017-06-01 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | -4.5766 | 16.7 | -30 | 300.7
2017-06-01 | 4:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1594 | 0 | 6.5722 | -4.6316 | 16.4 | -30 | 299.6
2017-06-01 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3227 | 0 | 7.5192 | -4.6419 | 4.2 | -30 | 291.3
2017-06-01 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 13.7008 | -8.2472 | 9.2761 | -9.2392 | 0 | -30 | 286.2905
2017-06-01 | 7:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 30.6429 | -18.4456 | 11.501 | -11.4552 | 0 | -30 | 291.0431
2017-06-01 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 35.462 | 0 | 14.205 | -12.767 | 0 | -30 | 319.5
2017-06-01 | 9:00 | 345.3 | 175.5 | 45.9 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 30.8 | 0 | 13.2921 | -4.5921 | 18.1 | -30 | 345.3
2017-06-01 | 10:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 28.8991 | 0 | 10.8733 | -4.5724 | 18.1 | -30 | 350.9
2017-06-01 | 11:00 | 356 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 20.3486 | 0 | 10.0633 | -4.6119 | 24.4 | -30 | 356
2017-06-01 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 91 | 5.9 | 7.3 | 21.2563 | 0 | 11.5809 | -4.6372 | 6.3 | -30 | 329.8
2017-06-01 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 12.8433 | 0 | 10.8733 | -4.6166 | 30.9 | -30 | 355.8
2017-06-01 | 14:00 | 363.9 | 175.5 | 46.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 3.5044 | 0 | 11.444 | -4.6484 | 47.6 | -30 | 363.9
2017-06-01 | 15:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 101 | 5.9 | 7.3 | 1.9539 | 0 | 13.315 | -4.5689 | 44.3 | -30 | 360.9
2017-06-01 | 16:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0.274 | 0 | 14.7186 | -4.5926 | 49.3 | -30 | 365.7
2017-06-01 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 46.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | -4.6106 | 49.8 | -30 | 365.6
2017-06-01 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | -4.6186 | 42.6 | -30 | 358.6
2017-06-01 | 19:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.65 | -4.65 | 40.5 | -30 | 356.3
2017-06-01 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 45.7 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7829 | -4.5829 | 19.1 | -30 | 333.7
2017-06-01 | 21:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | -4.6419 | 10.3 | -30 | 315
2017-06-01 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8897 | -4.5897 | 5.5 | -30 | 298.9
2017-06-01 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6013 | -5.2013 | 0 | -30 | 291.8
2017-06-02 | 0:00 | 278 | 175.5 | 44.6 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5824 | -17.5124 | 0 | -30 | 279.67
2017-06-02 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | -18.7756 | 0 | -30 | 280.7
2017-06-02 | 2:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | -5.5141 | 0 | -30 | 295.3
2017-06-02 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0852 | -4.5852 | 7.4 | -30 | 305.5
2017-06-02 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0.0946 | 0 | 20.0013 | -4.5959 | 7.4 | -30 | 304.7
2017-06-02 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 3.2229 | 0 | 19.0202 | -10.2431 | 0 | -30 | 292.3
2017-06-02 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 8.1843 | -0.6158 | 18.0844 | -17.8529 | 0 | -30 | 288.6
2017-06-02 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 15.5573 | 0 | 17.2286 | -12.7859 | 0 | -30 | 301.6
2017-06-02 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 17.5616 | 0 | 18.2784 | -4.64 | 5.5 | -30 | 327.4
2017-06-02 | 9:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 27.3935 | 0 | 18.4037 | -4.5972 | 5.5 | -30 | 337.3
2017-06-02 | 10:00 | 342.4 | 175.5 | 45.8 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 34.4 | 0 | 18.8374 | -4.6374 | 5.6 | -30 | 342.4
2017-06-02 | 11:00 | 346.2 | 175.5 | 45.9 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 37.6537 | 0 | 18.4724 | -4.6261 | 5.6 | -30 | 346.2
2017-06-02 | 12:00 | 325.5 | 175.5 | 45.5 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 39.6071 | -5.9604 | 18.9515 | -17.4982 | 0 | -30 | 325.5
2017-06-02 | 13:00 | 349 | 175.5 | 46 | 97.1 | 5.9 | 7.3 | 28.159 | 0 | 18.0387 | -4.5977 | 5.6 | -30 | 349
2017-06-02 | 14:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 19.6708 | 0 | 16.2475 | -4.6183 | 7.9 | -30 | 344
2017-06-02 | 15:00 | 338.5 | 175.5 | 45.8 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 16.6538 | 0 | 16.3957 | -4.6495 | 5.5 | -30 | 338.5
2017-06-02 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4054 | 0 | 15.5744 | -4.5798 | 22.1 | -30 | 347.3
2017-06-02 | 17:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 2.7668 | 0 | 14.3536 | -4.6204 | 25 | -30 | 342.2
2017-06-02 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0772 | 0 | 15.3688 | -4.646 | 28.2 | -30 | 343.8
2017-06-02 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | -4.5901 | 34.6 | -30 | 347.7
2017-06-02 | 20:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | -4.6078 | 17.5 | -30 | 330
2017-06-02 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 45.3 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.197 | -4.597 | 5.4 | -30 | 315.5
2017-06-02 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | -4.6098 | 1.3 | -30 | 300.3
2017-06-02 | 23:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | -4.5653 | 5.4 | -30 | 294.8
2017-06-03 | 0:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | -7.7793 | 0 | -30 | 283.2
2017-06-03 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 44.7 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1588 | -7.9588 | 0 | -30 | 284.1
2017-06-03 | 2:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | -4.7629 | 0 | -30 | 293.6
2017-06-03 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.383 | -4.783 | 0 | -30 | 300.5
2017-06-03 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0.5328 | 0 | 10.246 | -4.7788 | 0 | -30 | 298.4
2017-06-03 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 6.9625 | -3.1434 | 9.9151 | -9.7342 | 0 | -30 | 284.3
2017-06-03 | 6:00 | 273 | 175.5 | 44.5 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 23.4728 | -14.1296 | 9.4585 | -9.4208 | 0 | -30 | 283.3809
2017-06-03 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 35.0024 | -21.0696 | 8.2722 | -8.2392 | 0 | -30 | 288.0658
2017-06-03 | 8:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 49.3118 | -29.6832 | 6.9372 | -6.9096 | 0 | -30 | 294.4562
2017-06-03 | 9:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5549 | -23.2752 | 7.8272 | -7.7069 | 0 | -30 | 303.6
2017-06-03 | 10:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 52.1266 | -31.3776 | 9.63 | -6.079 | 0 | -30 | 301.9
2017-06-03 | 11:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 41.1406 | -9.2868 | 9.9609 | -8.4147 | 0 | -30 | 314.3
2017-06-03 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 33.1307 | -12.4645 | 9.6982 | -7.4644 | 0 | -30 | 305.6
2017-06-03 | 13:00 | 315.2 | 175.5 | 45.3 | 89.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3445 | 0 | 8.4203 | -4.7648 | 0 | -30 | 315.2
2017-06-03 | 14:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0123 | 0 | 7.5645 | -4.7768 | 0 | -30 | 316.6
2017-06-03 | 15:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5813 | 0 | 10.0404 | -4.6217 | 1.6 | -30 | 317.2
2017-06-03 | 16:00 | 327 | 175.5 | 45.5 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 3.0127 | 0 | 10.8962 | -4.6089 | 13.9 | -30 | 327
2017-06-03 | 17:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3204 | 0 | 10.5769 | -4.5973 | 21.2 | -30 | 331.4
2017-06-03 | 18:00 | 338.8 | 175.5 | 45.8 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.307 | -4.607 | 28 | -30 | 338.8
2017-06-03 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | -4.5621 | 36.4 | -30 | 346.9
2017-06-03 | 20:00 | 328.2 | 175.5 | 45.6 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | -4.5922 | 19 | -30 | 328.2
2017-06-03 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | -4.6051 | 7.3 | -30 | 315.4
2017-06-03 | 22:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | -4.8452 | 0 | -30 | 298.2
2017-06-03 | 23:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8541 | -4.7541 | 0 | -30 | 291.4
2017-06-04 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 44.5 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | -6.5465 | 0 | -30 | 275.7
2017-06-04 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 44.5 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3364 | -7.3072 | 0 | -30 | 278.7292
2017-06-04 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | -6.9324 | 0 | -30 | 289.9277
2017-06-04 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 95.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7433 | -3.9433 | 0 | -30 | 301.7
2017-06-04 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 44.9 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3032 | 0 | 6.2067 | -4.7099 | 0 | -30 | 297.2
2017-06-04 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 4.9774 | -2.996 | 5.5907 | -5.5684 | 0 | -30 | 287.2037
2017-06-04 | 6:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 12.3822 | -7.4536 | 5.4995 | -5.4776 | -8.9 | -30 | 269.8505
2017-06-04 | 7:00 | 266.3 | 175.5 | 44.3 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 20.0469 | -7.542 | 5.8987 | -5.6036 | -20.2 | -30 | 266.3
2017-06-04 | 8:00 | 277.2 | 175.5 | 44.5 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 23.8691 | -8.98 | 5.9903 | -4.1794 | -13.4 | -30 | 277.2
2017-06-04 | 9:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 25.7563 | -9.69 | 4.3128 | -3.4791 | -5.9 | -30 | 285.1
2017-06-04 | 10:00 | 284.5 | 175.5 | 44.7 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 27.1077 | -10.1985 | 4.4955 | -2.9047 | -8.1 | -30 | 284.5
2017-06-04 | 11:00 | 286.2 | 175.5 | 44.7 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 30.3095 | -9.1224 | 4.4268 | -4.0139 | -9.5 | -30 | 286.2
2017-06-04 | 12:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 27.5688 | -10.372 | 4.4726 | -2.7694 | -8.7 | -30 | 284.8
2017-06-04 | 13:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 25.8983 | -9.7435 | 3.8678 | -3.4226 | -7.9 | -30 | 283.3
2017-06-04 | 14:00 | 283.6 | 175.5 | 44.7 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 18.4042 | -9.6936 | 3.7995 | -3.4101 | -0.1 | -30 | 283.6
2017-06-04 | 15:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 12.9447 | -6.818 | 4.6208 | -4.3475 | 0 | -30 | 289.2
2017-06-04 | 16:00 | 297.8 | 175.5 | 45 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 6.984 | -4.204 | 5.2826 | -5.2616 | 0 | -30 | 299.001
2017-06-04 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 2.7443 | 0 | 6.0244 | -2.6687 | 0.2 | -30 | 309.6
2017-06-04 | 18:00 | 323.4 | 175.5 | 45.5 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0.089 | 0 | 6.2067 | -2.5957 | 16.1 | -30 | 323.4
2017-06-04 | 19:00 | 329.7 | 175.5 | 45.6 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | -2.6285 | 25 | -30 | 329.7
2017-06-04 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 45.4 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | -2.6518 | 17.6 | -30 | 321.7
2017-06-04 | 21:00 | 304.2 | 175.5 | 45.1 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | -2.6269 | 0.9 | -30 | 304.2
2017-06-04 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.951 | -1.9432 | 0 | -30 | 292.3078
2017-06-04 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | -2.1024 | 0 | -30 | 283.1084
2017-06-05 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 44.4 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | -1.8864 | 0 | -30 | 274.4075
2017-06-05 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 44.5 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | -1.3752 | 0 | -30 | 279.1055
2017-06-05 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | -1.4432 | 0 | -30 | 291.0058
2017-06-05 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | -1.1252 | 0 | -30 | 297.1045
2017-06-05 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 93.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3668 | -0.2208 | 1.1068 | -1.1024 | 0 | -30 | 296.9504
2017-06-05 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 6.4313 | -2.9034 | 1.3807 | -1.0086 | 0 | -30 | 291.6
2017-06-05 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 44.9 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 16.1463 | -3.6447 | 1.3691 | -0.2707 | 0 | -30 | 296.6
2017-06-05 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 31.7352 | -9.5516 | 0.559 | 0 | 0 | -30 | 296.2426
2017-06-05 | 8:00 | 313.2 | 175.5 | 45.3 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 47.4269 | -10.7058 | 0.5707 | 0 | 0 | -30 | 311.1918
2017-06-05 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 59.481 | -13.4268 | 0.3992 | 0 | 0 | -30 | 320.4534
2017-06-05 | 10:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 78.3929 | -17.6958 | 0.5132 | 0 | -23 | -30 | 312.1103
2017-06-05 | 11:00 | 315.3 | 175.5 | 45.3 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 90.2132 | -27.152 | 0.5132 | 0 | -23 | -30 | 314.9744
2017-06-05 | 12:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 92.2291 | -48.5779 | 0.445 | 0 | -23 | -30 | 295.0962
2017-06-05 | 13:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 88.0959 | -26.5148 | 0.4337 | 0 | -23 | -30 | 313.4148
2017-06-05 | 14:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 73.9846 | -16.7007 | 0.4562 | 0 | -19.5 | -30 | 313.1401
2017-06-05 | 15:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9692 | -16.5444 | 0.2052 | 0 | -10.5 | -30 | 317.13
2017-06-05 | 16:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 28.5167 | -4.2914 | 0.1482 | 0 | 8.4 | -30 | 335.4735
2017-06-05 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 8.2291 | -2.4768 | 0.2851 | -0.1374 | 28.7 | -30 | 337.3
2017-06-05 | 18:00 | 335.1 | 175.5 | 45.7 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4358 | -0.2624 | 0.7301 | -0.7272 | 33.9 | -30 | 336.7763
2017-06-05 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | -2.6265 | 40.1 | -30 | 343.5
2017-06-05 | 20:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5638 | -2.6638 | 25.5 | -30 | 330
2017-06-05 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 45.3 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0356 | -2.6356 | 8.5 | -30 | 314.2
2017-06-05 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8501 | -3.9501 | 0 | -30 | 299.5
2017-06-05 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | -3.9653 | 0 | -30 | 288.6
2017-06-06 | 0:00 | 272.6 | 175.5 | 44.5 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | -9.6936 | -4.6 | -30 | 276.0388
2017-06-06 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | -9.7732 | -4.6 | -30 | 280.8391
2017-06-06 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | -9.6512 | 0 | -30 | 291.6
2017-06-06 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | -3.8958 | 0 | -30 | 300.1
2017-06-06 | 4:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3174 | 0 | 10.7251 | -4.9425 | 0 | -30 | 297
2017-06-06 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 5.7454 | -3.0261 | 10.5311 | -10.1504 | -4.5 | -30 | 288.7
2017-06-06 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 17.099 | -3.8598 | 10.2914 | -9.3306 | -8.7 | -30 | 285.5
2017-06-06 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 38.019 | -5.7214 | 9.4701 | -7.4677 | -9.7 | -30 | 295.1
2017-06-06 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 45.2 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 58.2251 | -4.3811 | 9.5729 | -8.8169 | -17.8 | -30 | 307.6
2017-06-06 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 75.1876 | -5.6574 | 10.5653 | -9.8955 | -23 | -30 | 318.2
2017-06-06 | 10:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 88.2025 | -26.5468 | 10.6568 | -4.2125 | -23 | -30 | 316
2017-06-06 | 11:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 88.5532 | -19.9893 | 12.0488 | -8.7127 | -23 | -30 | 320.4
2017-06-06 | 12:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 85.7489 | -38.7126 | 13.1098 | -8.8461 | -23 | -30 | 299.4
2017-06-06 | 13:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 80.7066 | -12.1454 | 11.9801 | -9.4413 | -23 | -30 | 319.6
2017-06-06 | 14:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 60.4074 | -4.5453 | 12.7219 | -8.584 | -12.5 | -30 | 319.5
2017-06-06 | 15:00 | 321.1 | 175.5 | 45.4 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 44.2917 | 0 | 14.2279 | -13.1196 | -9.9 | -30 | 321.1
2017-06-06 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 24.8032 | 0 | 12.4138 | -2.617 | 2.7 | -30 | 336.6
2017-06-06 | 17:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 8.6426 | 0 | 10.5998 | -2.6424 | 22.3 | -30 | 338.3
2017-06-06 | 18:00 | 333.7 | 175.5 | 45.7 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0.6856 | 0 | 9.63 | -2.6156 | 26.7 | -30 | 333.7
2017-06-06 | 19:00 | 347.9 | 175.5 | 46 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | -2.6384 | 41.4 | -30 | 347.9
2017-06-06 | 20:00 | 334.9 | 175.5 | 45.7 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | -2.6713 | 29.6 | -30 | 334.9
2017-06-06 | 21:00 | 321 | 175.5 | 45.4 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | -2.589 | 16.1 | -30 | 321
2017-06-06 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1352 | -2.6352 | 2.4 | -30 | 304.6
2017-06-06 | 23:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -7.1272 | 0 | -30 | 293
2017-06-07 | 0:00 | 276.7 | 175.5 | 44.5 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8501 | -3.9501 | 0 | -30 | 276.7
2017-06-07 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | -7.9208 | 0 | -30 | 278.6317
2017-06-07 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -5.5272 | 0 | -30 | 294.4
2017-06-07 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | -3.3384 | 0 | -30 | 302.2
2017-06-07 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 1.3248 | 0 | 7.2682 | -3.893 | 0 | -30 | 296.2
2017-06-07 | 5:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 11.7459 | -4.419 | 6.8232 | -6.2501 | 0 | -30 | 286.6
2017-06-07 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 29.4999 | -8.8788 | 5.5453 | -4.2664 | -14.1 | -30 | 277.3
2017-06-07 | 7:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 47.2651 | -14.2256 | 3.3775 | -0.117 | -23 | -30 | 283
2017-06-07 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 45.2 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 52.6941 | -11.8947 | 2.3277 | -1.2271 | -1.9 | -30 | 310.2
2017-06-07 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 45.6 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 56.7726 | -4.2718 | 2.0996 | 0 | 0 | -30 | 327.4004
2017-06-07 | 10:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 71.8783 | -16.2252 | 1.4036 | 0 | -7.8 | -30 | 320.2567
2017-06-07 | 11:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 77.9916 | -11.7368 | 1.6201 | -1.3749 | -11.3 | -30 | 326.2
2017-06-07 | 12:00 | 307.5 | 175.5 | 45.2 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 67.2334 | -15.1767 | 2.3847 | 0 | -20.2 | -30 | 305.4414
2017-06-07 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 45.6 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 55.2282 | -12.4668 | 1.506 | 0 | 0 | -30 | 329.1674
2017-06-07 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 45.8 | 93.6 | 5.9 | 7.3 | 41.8185 | -3.1466 | 1.8827 | -0.7546 | 0 | -30 | 337.9
2017-06-07 | 15:00 | 341.1 | 175.5 | 45.8 | 94 | 5.9 | 7.3 | 24.4203 | -1.8375 | 1.8257 | -0.8085 | 19 | -30 | 341.1
2017-06-07 | 16:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 94 | 5.9 | 7.3 | 14.6058 | 0 | 3.0807 | -2.5865 | 29.6 | -30 | 343.3
2017-06-07 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 94 | 5.9 | 7.3 | 4.7045 | 0 | 3.6626 | -2.6671 | 38.3 | -30 | 342.6
2017-06-07 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 46 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0.3668 | 0 | 3.9477 | -2.6145 | 48.9 | -30 | 349.3
2017-06-07 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8297 | -2.6297 | 55.7 | -30 | 354.7
2017-06-07 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8979 | -2.5979 | 37.6 | -30 | 336.3
2017-06-07 | 21:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | -2.6088 | 16.4 | -30 | 316.8
2017-06-07 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | -2.6782 | 4.1 | -30 | 305.6
2017-06-07 | 23:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5043 | -4.5043 | 0 | -30 | 299.3
2017-06-08 | 0:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | -3.0934 | 0 | -30 | 282.6
2017-06-08 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | -3.4432 | 0 | -30 | 283.3
2017-06-08 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | -2.6352 | 15.8 | -30 | 299.9
2017-06-08 | 3:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | -2.6311 | 17.6 | -30 | 310.3
2017-06-08 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | -2.6407 | 17.6 | -30 | 309.7
2017-06-08 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3734 | 0 | 13.6917 | -2.6651 | 13.6 | -30 | 301.9
2017-06-08 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 2.4961 | 0 | 15.2435 | -2.6396 | 6.9 | -30 | 298.9
2017-06-08 | 7:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 4.124 | 0 | 15.6086 | -2.6326 | 9.5 | -30 | 313.7
2017-06-08 | 8:00 | 340.2 | 175.5 | 45.8 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 6.2213 | 0 | 13.0528 | -2.6741 | 26 | -30 | 340.2
2017-06-08 | 9:00 | 359.6 | 175.5 | 46.2 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 9.2422 | 0 | 11.444 | -2.5862 | 43.5 | -30 | 359.6
2017-06-08 | 10:00 | 363.3 | 175.5 | 46.3 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 11.3909 | 0 | 12.4938 | -2.5847 | 43.9 | -30 | 363.3
2017-06-08 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 46.3 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 14.9274 | 0 | 11.7861 | -2.6135 | 40.7 | -30 | 362.9
2017-06-08 | 12:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.4983 | 0 | 12.0259 | -2.6242 | 17.7 | -30 | 338.3
2017-06-08 | 13:00 | 355.9 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 23.4452 | 0 | 12.5167 | -2.6619 | 24.7 | -30 | 355.9
2017-06-08 | 14:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 20.6036 | 0 | 11.5239 | -2.6275 | 27.7 | -30 | 355.1
2017-06-08 | 15:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 18.2167 | 0 | 12.6078 | -2.6245 | 25.5 | -30 | 351.5
2017-06-08 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 16.5168 | 0 | 14.5247 | -2.6415 | 23.5 | -30 | 349.7
2017-06-08 | 17:00 | 349.4 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3773 | 0 | 20.0583 | -2.6356 | 28.8 | -30 | 349.4
2017-06-08 | 18:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3511 | 0 | 22.694 | -2.6451 | 35.5 | -30 | 353.8
2017-06-08 | 19:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3314 | -2.6314 | 38.4 | -30 | 350.9
2017-06-08 | 20:00 | 332.3 | 175.5 | 45.6 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8563 | -2.6563 | 19.7 | -30 | 332.3
2017-06-08 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | -2.6238 | 14.6 | -30 | 315.7
2017-06-08 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | -2.6005 | 7.4 | -30 | 298.7
2017-06-08 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | -3.9174 | 0 | -30 | 287.4
2017-06-09 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0779 | -13.1779 | -9.1 | -30 | 273.6
2017-06-09 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 44.6 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2301 | -13.1301 | -10.5 | -30 | 278.1
2017-06-09 | 2:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7398 | -13.1398 | -9.2 | -30 | 289.1
2017-06-09 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | -11.788 | 0 | -30 | 300.3
2017-06-09 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 45 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8106 | 0 | 22.4314 | -13.142 | -1.7 | -30 | 297.6
2017-06-09 | 5:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 11.2898 | 0 | 20.686 | -13.1758 | -9.3 | -30 | 288.5
2017-06-09 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 35.8259 | -5.3914 | 17.8905 | -15.525 | -23 | -30 | 278.7
2017-06-09 | 7:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 61.4017 | -32.3407 | 16.1564 | -14.6174 | -23 | -30 | 276.4
2017-06-09 | 8:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 81.1053 | -36.6162 | 14.4447 | -9.4338 | -23 | -30 | 295.7
2017-06-09 | 9:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 94.7252 | -35.6375 | 14.4905 | -9.7782 | -23 | -30 | 310.3
2017-06-09 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 45.3 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 101.0114 | -38.0025 | 14.57 | -11.8789 | -23 | -30 | 312.8
2017-06-09 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 101.9791 | -30.6932 | 14.3536 | -14.0395 | -23 | -30 | 318.8
2017-06-09 | 12:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 98.6403 | -51.9547 | 15.0608 | -8.6464 | -23 | -30 | 299.9
2017-06-09 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 87.4556 | -19.7415 | 14.4905 | -12.4046 | -23 | -30 | 323.1
2017-06-09 | 14:00 | 334.4 | 175.5 | 45.7 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 59.1182 | -4.4483 | 11.7749 | -8.7448 | -13 | -30 | 334.4
2017-06-09 | 15:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 31.8512 | 0 | 8.6713 | -2.6225 | 10.5 | -30 | 346.1
2017-06-09 | 16:00 | 353.2 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 17.4031 | 0 | 10.1203 | -2.6234 | 30.4 | -30 | 353.2
2017-06-09 | 17:00 | 346 | 175.5 | 45.9 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 4.4149 | 0 | 7.9983 | -2.6132 | 38.5 | -30 | 346
2017-06-09 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0.594 | 0 | 8.3521 | -2.6461 | 35.2 | -30 | 339.1
2017-06-09 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | -2.6095 | 47.4 | -30 | 350.6
2017-06-09 | 20:00 | 330.9 | 175.5 | 45.6 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5075 | -2.6075 | 28.6 | -30 | 330.9
2017-06-09 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 45.3 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | -2.6405 | 15 | -30 | 316.1
2017-06-09 | 22:00 | 301 | 175.5 | 45 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4654 | -2.6654 | 1.4 | -30 | 301
2017-06-09 | 23:00 | 294 | 175.5 | 44.9 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | -5.0276 | 0 | -30 | 294
2017-06-10 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | -3.5397 | 0 | -30 | 280.2
2017-06-10 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | -3.5104 | 0 | -30 | 281.2
2017-06-10 | 2:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | -3.5188 | 0 | -30 | 290.3
2017-06-10 | 3:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 91.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | -2.6425 | 1.1 | -30 | 296.9
2017-06-10 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2593 | 0 | 4.2445 | -2.6038 | 1.1 | -30 | 292.8
2017-06-10 | 5:00 | 278.5 | 175.5 | 44.6 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 3.8047 | 0 | 6.7204 | -6.4251 | 0 | -30 | 278.5
2017-06-10 | 6:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 67 | 5.9 | 7.3 | 12.2798 | -5.544 | 7.7702 | -7.606 | -7.8 | -30 | 269.2
2017-06-10 | 7:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 19.7067 | -10.3796 | 4.0276 | -2.7547 | -6.9 | -30 | 277.1
2017-06-10 | 8:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 22.298 | -1.6778 | 2.9437 | -1.6639 | 0 | -30 | 304.4
2017-06-10 | 9:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 86 | 5.9 | 7.3 | 25.6537 | 0 | 3.7538 | -3.4075 | 0 | -30 | 316
2017-06-10 | 10:00 | 322.4 | 175.5 | 45.4 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 20.2929 | 0 | 3.6967 | -2.5896 | 3.4 | -30 | 322.4
2017-06-10 | 11:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 21.9565 | 0 | 4.9517 | -2.6082 | 2.5 | -30 | 324.5
2017-06-10 | 12:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 23.5102 | 0 | 5.7618 | -3.972 | 0 | -30 | 310
2017-06-10 | 13:00 | 313.8 | 175.5 | 45.3 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 17.4632 | 0 | 6.9943 | -3.4575 | 0 | -30 | 313.8
2017-06-10 | 14:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 16.8065 | 0 | 10.6223 | -3.4288 | 0 | -30 | 315.1
2017-06-10 | 15:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 83 | 5.9 | 7.3 | 13.8695 | 0 | 12.0488 | -3.4183 | 0 | -30 | 309.4
2017-06-10 | 16:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 83.9 | 5.9 | 7.3 | 12.7175 | 0 | 11.9572 | -3.4747 | 0 | -30 | 309
2017-06-10 | 17:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 4.2913 | 0 | 10.2231 | -2.6144 | 3.7 | -30 | 313.1
2017-06-10 | 18:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7749 | 0 | 7.3364 | -2.6113 | 17 | -30 | 320.1
2017-06-10 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7047 | -2.6047 | 31.2 | -30 | 332.1
2017-06-10 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | -2.6091 | 13.2 | -30 | 314.8
2017-06-10 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5336 | -2.6336 | 4.3 | -30 | 304.5
2017-06-10 | 22:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | -3.6846 | 0 | -30 | 289.1
2017-06-10 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 44.6 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | -3.5305 | 0 | -30 | 280.5
2017-06-11 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 44.3 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | -4.432 | 0 | -30 | 287.3177
2017-06-11 | 1:00 | 268.2 | 175.5 | 44.4 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | -4.966 | 0 | -30 | 288.0199
2017-06-11 | 2:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1345 | -5.114 | 0 | -30 | 288.2205
2017-06-11 | 3:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | -8.0004 | 0 | -30 | 288.432
2017-06-11 | 4:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0636 | -0.0384 | 7.9071 | -7.8756 | 0 | -30 | 288.3567
2017-06-11 | 5:00 | 269.1 | 175.5 | 44.4 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 4.31 | -2.5944 | 8.432 | -8.3984 | 0 | -30 | 283.7492
2017-06-11 | 6:00 | 253.9 | 175.5 | 44.1 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 10.1511 | -6.1104 | 9.6641 | -9.6256 | 0 | -30 | 275.7792
2017-06-11 | 7:00 | 253.9 | 175.5 | 44.1 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 22.0309 | -13.2616 | 10.2573 | -10.2164 | -6.6 | -30 | 270.2102
2017-06-11 | 8:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 21.8797 | -13.1704 | 11.0902 | -11.046 | 0 | -30 | 277.0535
2017-06-11 | 9:00 | 279.3 | 175.5 | 44.6 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 27.7446 | -16.7008 | 8.4432 | -8.4096 | 0 | -30 | 279.6774
2017-06-11 | 10:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 42.0287 | -25.2992 | 7.0172 | -6.9892 | -3.6 | -30 | 281.5575
2017-06-11 | 11:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 46.4449 | -27.9576 | 9.3561 | -9.3188 | -10.9 | -30 | 276.0246
2017-06-11 | 12:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 50.1051 | -30.1608 | 8.7171 | -8.6824 | -18.9 | -30 | 269.379
2017-06-11 | 13:00 | 267.8 | 175.5 | 44.4 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 54.965 | -33.0864 | 8.5914 | -6.67 | -24.8 | -30 | 267.8
2017-06-11 | 14:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 30.1099 | -18.1248 | 9.6641 | -9.6256 | 0 | -30 | 281.0236
2017-06-11 | 15:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 22.2516 | -13.3944 | 9.5384 | -9.5004 | 0 | -30 | 287.5952
2017-06-11 | 16:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 12.1963 | -7.3416 | 10.6223 | -10.58 | 0 | -30 | 294.297
2017-06-11 | 17:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 6.1784 | -1.3947 | 9.5271 | -9.4108 | 0 | -30 | 297.7
2017-06-11 | 18:00 | 307.2 | 175.5 | 45.4828 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7788 | 0 | 9.5384 | 0 | 0.2 | -30 | 307.2
2017-06-11 | 19:00 | 321.4 | 175.5 | 45.7837 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 15.3 | -30 | 321.4
2017-06-11 | 20:00 | 309.1 | 175.5 | 45.5467 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 3.1 | -30 | 309.1
2017-06-11 | 21:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6753 | -4.5753 | 0 | -30 | 293.6
2017-06-11 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | -8.8984 | 0 | -30 | 288.2356
2017-06-11 | 23:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.044 | -8.012 | 0 | -30 | 286.132
2017-06-12 | 0:00 | 254.1 | 175.5 | 44.1 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7545 | -6.7276 | 0 | -30 | 270.5269
2017-06-12 | 1:00 | 259.1 | 175.5 | 44.2 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9216 | -5.898 | 0 | -30 | 270.6236
2017-06-12 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 44.4 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | -4.5344 | 0 | -30 | 278.1181
2017-06-12 | 3:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | -4.0572 | 0 | -30 | 288.3162
2017-06-12 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5729 | -0.3448 | 3.5256 | -3.5116 | 0 | -30 | 288.1421
2017-06-12 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 44.5 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 7.841 | -4.72 | 2.316 | -2.3068 | 0 | -30 | 280.9302
2017-06-12 | 6:00 | 266.1 | 175.5 | 44.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 25.3934 | -15.2856 | 3.0807 | -3.0684 | 0 | -30 | 280.8201
2017-06-12 | 7:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 44.6188 | -26.8584 | 3.069 | -3.0568 | -4 | -30 | 284.6726
2017-06-12 | 8:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 70.2223 | -42.2704 | 1.9968 | 0 | -16.9 | -30 | 284.1487
2017-06-12 | 9:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 84.6312 | -38.208 | 1.951 | -1.5742 | -22 | -30 | 296.1
2017-06-12 | 10:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 90.2009 | -40.7226 | 2.1337 | 0 | -23.6 | -30 | 299.412
2017-06-12 | 11:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 96.7771 | -43.6914 | 2.6128 | 0 | -25.1 | -30 | 302.5985
2017-06-12 | 12:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 97.2198 | -43.8912 | 3.1265 | 0 | -46.7 | -30 | 281.3551
2017-06-12 | 13:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 95.0947 | -42.9318 | 3.3887 | 0 | -33.6 | -30 | 293.7516
2017-06-12 | 14:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 80.5194 | -42.4102 | 2.8409 | 0 | -17.2 | -30 | 296.1501
2017-06-12 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 45.2 | 80.1 | 5.9 | 7.3 | 59.5487 | -35.8456 | 2.1221 | -1.5252 | 0 | -30 | 308.3
2017-06-12 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 45.6 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9983 | 0 | 1.6088 | -0.8071 | 0 | -30 | 330.6
2017-06-12 | 17:00 | 338 | 175.5 | 46.212 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 9.5013 | 0 | 1.1867 | 0 | 28.9 | -30 | 338
2017-06-12 | 18:00 | 333.9 | 175.5 | 46.0325 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0.6607 | 0 | 1.1068 | 0 | 33.9 | -30 | 333.9
2017-06-12 | 19:00 | 340.9 | 175.5 | 46.196 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 41.5 | -30 | 340.9
2017-06-12 | 20:00 | 329 | 175.5 | 45.9811 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7189 | 0 | 30.1 | -30 | 329
2017-06-12 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 45.702 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 16.4 | -30 | 315.5
2017-06-12 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 91.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | -0.1241 | 0 | -30 | 295.9
2017-06-12 | 23:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.502 | -0.5 | 0 | -30 | 289.802
2017-06-13 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 44.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.445 | -0.4432 | 0 | -30 | 270.7018
2017-06-13 | 1:00 | 273 | 175.5 | 44.5 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | -0.284 | 0 | -30 | 279.2011
2017-06-13 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 89.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | -0.3524 | 0 | -30 | 292.6014
2017-06-13 | 3:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | -0.3976 | 0 | -30 | 296.5016
2017-06-13 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0312 | -0.6208 | 0.308 | -0.3068 | 0 | -30 | 294.2116
2017-06-13 | 5:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 11.5209 | -5.2014 | 0.4679 | 0 | 0 | -30 | 285.4874
2017-06-13 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1409 | -20.5512 | 0.81 | -0.8068 | 0 | -30 | 283.9929
2017-06-13 | 7:00 | 277.2 | 175.5 | 44.5 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 59.6073 | -35.8808 | 2.0538 | -2.0456 | -15.1 | -30 | 279.0347
2017-06-13 | 8:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 77.8998 | -41.0305 | 2.8409 | 0 | -19 | -30 | 291.5102
2017-06-13 | 9:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 94.967 | -35.7285 | 4.2329 | -3.9714 | -23.6 | -30 | 306.9
2017-06-13 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 102.1861 | -38.4445 | 7.2682 | -1.3098 | -33.8 | -30 | 306.9
2017-06-13 | 11:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 104.197 | -31.3608 | 9.3444 | -8.3806 | -33.7 | -30 | 311.7
2017-06-13 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 100.844 | -30.3516 | 10.0179 | -9.4103 | -47.7 | -30 | 294.7
2017-06-13 | 13:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 87.461 | -32.9045 | 10.2573 | -6.8138 | -12.7 | -30 | 317
2017-06-13 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 45.4 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 68.477 | -20.61 | 11.0103 | -10.3773 | 0 | -30 | 320.8
2017-06-13 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 45.5 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 47.1309 | -7.0926 | 13.2468 | -11.3851 | 0 | -30 | 325.6
2017-06-13 | 16:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 28.7516 | 0 | 13.9998 | -3.0514 | 0 | -30 | 336.9
2017-06-13 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 46.2026 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 8.7808 | 0 | 14.2166 | 0 | 17.9 | -30 | 338.7
2017-06-13 | 18:00 | 335.1 | 175.5 | 46.0264 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0.816 | 0 | 13.6576 | 0 | 23 | -30 | 335.1
2017-06-13 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 46.142 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 29.2 | -30 | 341.9
2017-06-13 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 45.9782 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1218 | 0 | 17.4 | -30 | 331.1
2017-06-13 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 45.6742 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4258 | 0 | 3 | -30 | 315.7
2017-06-13 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4604 | -3.0604 | 0 | -30 | 296.4
2017-06-13 | 23:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8367 | -3.3367 | 0 | -30 | 285.6
2017-06-14 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 44.4 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | -13.8532 | 0 | -30 | 269.9554
2017-06-14 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 44.4 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1211 | -12.6211 | 0 | -30 | 270.4
2017-06-14 | 2:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5167 | -6.0167 | 0 | -30 | 286.7
2017-06-14 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | -5.9962 | 0 | -30 | 294.7
2017-06-14 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 44.8 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6726 | 0 | 12.562 | -6.0346 | 0 | -30 | 292.4
2017-06-14 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 8.7475 | 0 | 12.3568 | -8.9043 | 0 | -30 | 287.3
2017-06-14 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 22.0113 | -9.9372 | 12.3681 | -11.4422 | 0 | -30 | 283.2
2017-06-14 | 7:00 | 284.1 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 48.3546 | -29.1072 | 12.3568 | -10.6042 | -7.1 | -30 | 284.1
2017-06-14 | 8:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 65.1638 | -29.4192 | 11.501 | -10.3456 | -5.5 | -30 | 301.9
2017-06-14 | 9:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 84.5501 | -31.8095 | 11.9918 | -7.9324 | -16.2 | -30 | 311.3
2017-06-14 | 10:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 86.8681 | -32.6815 | 11.9231 | -7.1097 | -15.8 | -30 | 314
2017-06-14 | 11:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 91.9183 | -34.5815 | 11.889 | -5.1258 | -17.3 | -30 | 318.2
2017-06-14 | 12:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 89.7067 | -33.7495 | 11.2159 | -5.9731 | -32.5 | -30 | 299.7
2017-06-14 | 13:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 84.9027 | -31.942 | 9.5729 | -7.8336 | -6.8 | -30 | 319.3
2017-06-14 | 14:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 68.4796 | -15.4581 | 8.6713 | -8.2928 | 0 | -30 | 325.4
2017-06-14 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 45.6 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 54.3644 | -12.2718 | 7.6103 | -4.8029 | 0 | -30 | 328.1
2017-06-14 | 16:00 | 342.8 | 175.5 | 46.277 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 28.0432 | 0 | 5.1798 | 0 | 12.3 | -30 | 342.8
2017-06-14 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 46.3041 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 7.4622 | 0 | 2.1337 | 0 | 38 | -30 | 344.9
2017-06-14 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 46.1895 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0567 | 0 | 0.3538 | 0 | 41.5 | -30 | 340.1
2017-06-14 | 19:00 | 345.2 | 175.5 | 46.2699 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 47.2 | -30 | 345.2
2017-06-14 | 20:00 | 336.7 | 175.5 | 46.0623 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 38.2 | -30 | 336.7
2017-06-14 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 45.7454 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 20 | -30 | 318.4
2017-06-14 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 45.4799 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 4.6 | -30 | 302.7
2017-06-14 | 23:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | -1.6136 | 0 | -30 | 295.9065
2017-06-15 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 44.5 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | -3.0518 | 0 | -30 | 275.2
2017-06-15 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 44.9663 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 0.5 | -30 | 282.1
2017-06-15 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 45.3161 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 13.1 | -30 | 295.7
2017-06-15 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 45.4997 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 20.4 | -30 | 303.8
2017-06-15 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 45.3788 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2647 | 0 | 5.5565 | 0 | 17.8 | -30 | 301.8
2017-06-15 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 45.1663 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 4.5491 | 0 | 7.4846 | 0 | 2.5 | -30 | 292.5
2017-06-15 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 13.2142 | 0 | 8.0212 | -7.9354 | 0 | -30 | 287.5
2017-06-15 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 18.8043 | 0 | 7.7814 | -2.4857 | 0 | -30 | 301.9
2017-06-15 | 8:00 | 325.8 | 175.5 | 45.901 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 23.2284 | 0 | 7.3706 | 0 | 16.2 | -30 | 325.8
2017-06-15 | 9:00 | 342.3 | 175.5 | 46.1788 | 84.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3567 | 0 | 7.5645 | 0 | 21.1 | -30 | 342.3
2017-06-15 | 10:00 | 345.5 | 175.5 | 46.3252 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 21.9512 | 0 | 8.1236 | 0 | 21.1 | -30 | 345.5
2017-06-15 | 11:00 | 344.6 | 175.5 | 46.2866 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 26.8621 | 0 | 8.7513 | 0 | 21.1 | -30 | 344.6
2017-06-15 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 45.9891 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 16.55 | 0 | 9.9609 | 0 | 15.8 | -30 | 328.8
2017-06-15 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 46.3643 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 15.3817 | 0 | 10.554 | 0 | 26.4 | -30 | 349.2
2017-06-15 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 46.4133 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 13.7487 | 0 | 9.938 | 0 | 28.5 | -30 | 349.1
2017-06-15 | 15:00 | 348.7 | 175.5 | 46.4104 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 9.2235 | 0 | 10.1661 | 0 | 32.4 | -30 | 348.7
2017-06-15 | 16:00 | 355.2 | 175.5 | 46.5124 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 4.7404 | 0 | 9.4472 | 0 | 44 | -30 | 355.2
2017-06-15 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 46.4766 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1485 | 0 | 10.0749 | 0 | 44.6 | -30 | 352.8
2017-06-15 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 46.4761 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 47.4 | -30 | 354.2
2017-06-15 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 46.403 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 46.4 | -30 | 352.1
2017-06-15 | 20:00 | 334.1 | 175.5 | 46.109 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 28.5 | -30 | 334.1
2017-06-15 | 21:00 | 320.1 | 175.5 | 45.7267 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 21 | -30 | 320.1
2017-06-15 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 45.3387 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | 0 | 13.2 | -30 | 300.6
2017-06-15 | 23:00 | 295.3 | 175.5 | 45.2917 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8083 | 0 | 8.4 | -30 | 295.3
2017-06-16 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | -3.0661 | 0 | -30 | 281.6
2017-06-16 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 45.2226 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 3.1 | -30 | 289.2
2017-06-16 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 45.3379 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 5.5 | -30 | 302.4
2017-06-16 | 3:00 | 310.3 | 175.5 | 45.5286 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 7.4 | -30 | 310.3
2017-06-16 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 45.4403 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1104 | 0 | 6.5493 | 0 | 5.5 | -30 | 305.7
2017-06-16 | 5:00 | 299.1 | 175.5 | 45.3376 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 3.7143 | 0 | 7.3481 | 0 | 4.6 | -30 | 299.1
2017-06-16 | 6:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 11.2118 | 0 | 6.7545 | -3.0663 | 0 | -30 | 291
2017-06-16 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 29.7086 | -8.9416 | 5.9103 | -4.3773 | 0 | -30 | 292.2
2017-06-16 | 8:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5031 | -23.2518 | 6.0244 | -4.1757 | 0 | -30 | 300.2
2017-06-16 | 9:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 68.985 | -31.1442 | 4.7349 | -1.9757 | 0 | -30 | 310.9
2017-06-16 | 10:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 83.358 | -37.6332 | 3.5827 | -2.1075 | -11.6 | -30 | 306.3
2017-06-16 | 11:00 | 318.7 | 175.5 | 45.4 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 88.5771 | -39.9894 | 2.9208 | 0 | -4 | -30 | 318.5085
2017-06-16 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 85.991 | -38.8218 | 2.4301 | -0.8993 | -17 | -30 | 302.3
2017-06-16 | 13:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 77.8177 | -29.2765 | 2.3731 | 0 | 0 | -30 | 322.5143
2017-06-16 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 60.8339 | -9.1548 | 2.1449 | -1.924 | 0 | -30 | 326.7
2017-06-16 | 15:00 | 333.5 | 175.5 | 46.1055 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 41.3254 | 0 | 1.3691 | 0 | 4.3 | -30 | 333.5
2017-06-16 | 16:00 | 345 | 175.5 | 46.2306 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9136 | 0 | 0.8558 | 0 | 29.6 | -30 | 345
2017-06-16 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 46.1895 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8949 | 0 | 1.0156 | 0 | 36 | -30 | 340.5
2017-06-16 | 18:00 | 337 | 175.5 | 46.0875 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8053 | 0 | 0.7072 | 0 | 39 | -30 | 337
2017-06-16 | 19:00 | 340.7 | 175.5 | 46.1699 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 43.4 | -30 | 340.7
2017-06-16 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 46.047 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 35.7 | -30 | 332.9
2017-06-16 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 45.704 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 18.6 | -30 | 315.4
2017-06-16 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 45.4241 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 5.8 | -30 | 302.4
2017-06-16 | 23:00 | 296.6 | 175.5 | 45.2378 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 5.5 | -30 | 296.6
2017-06-17 | 0:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | -0.7272 | 0 | -30 | 285.3029
2017-06-17 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | -0.8752 | 0 | -30 | 282.6035
2017-06-17 | 2:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | -1.034 | 0 | -30 | 293.6041
2017-06-17 | 3:00 | 301.9 | 175.5 | 45.4249 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 4 | -30 | 301.9
2017-06-17 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5234 | -0.3152 | 0.5249 | -0.5228 | 0 | -30 | 296.4103
2017-06-17 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 7.3124 | -2.751 | 0.3197 | -0.2811 | 0 | -30 | 283.3
2017-06-17 | 6:00 | 272 | 175.5 | 44.4 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 22.798 | -13.7232 | 0.502 | -0.5 | 0 | -30 | 275.3768
2017-06-17 | 7:00 | 275.9 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 42.4789 | -25.5704 | 0.5707 | -0.5684 | 0 | -30 | 279.5108
2017-06-17 | 8:00 | 283.6 | 175.5 | 44.7 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 65.9042 | -39.6712 | 0.9586 | -0.0916 | -6.3 | -30 | 283.6
2017-06-17 | 9:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 82.4623 | -43.4336 | 1.3462 | 0 | -14.2 | -30 | 289.1749
2017-06-17 | 10:00 | 291.5 | 175.5 | 44.8 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 97.0377 | -43.809 | 1.7116 | 0 | -30.4 | -30 | 287.4403
2017-06-17 | 11:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 102.787 | -38.6705 | 1.9168 | -1.0333 | -31.4 | -30 | 297.1
2017-06-17 | 12:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 100.4746 | -45.3606 | 1.757 | 0 | -38.9 | -30 | 281.271
2017-06-17 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 93.1861 | -42.0702 | 1.6088 | 0 | -22.7 | -30 | 293.5247
2017-06-17 | 14:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 78.9524 | -41.5849 | 1.6771 | 0 | -9.2 | -30 | 293.8446
2017-06-17 | 15:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 57.6354 | -34.6936 | 2.065 | 0 | 0 | -30 | 306.3068
2017-06-17 | 16:00 | 324.3 | 175.5 | 45.5 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 30.7733 | -2.3155 | 1.7686 | -0.7264 | 0 | -30 | 324.3
2017-06-17 | 17:00 | 329.4 | 175.5 | 46.0078 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 9.6143 | 0 | 1.2779 | 0 | 21.2 | -30 | 329.4
2017-06-17 | 18:00 | 327.6 | 175.5 | 45.93 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0.8612 | 0 | 1.6088 | 0 | 27.9 | -30 | 327.6
2017-06-17 | 19:00 | 337.5 | 175.5 | 46.1434 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1566 | 0 | 37.9 | -30 | 337.5
2017-06-17 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 45.8844 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 27.5 | -30 | 327.4
2017-06-17 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 45.5691 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 11.6 | -30 | 312.2
2017-06-17 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | -3.0088 | 0 | -30 | 293.3
2017-06-17 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 44.7 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | -3.0156 | 0 | -30 | 286.1
2017-06-18 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5369 | -3.5228 | -6.3 | -30 | 278.1141
2017-06-18 | 1:00 | 270.6 | 175.5 | 44.4 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | -3.716 | -6.3 | -30 | 278.9149
2017-06-18 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9706 | -3.9548 | 0 | -30 | 287.6158
2017-06-18 | 3:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | -1.0196 | 0 | -30 | 290.4
2017-06-18 | 4:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7375 | -0.444 | 3.6397 | -3.6252 | 0 | -30 | 287.908
2017-06-18 | 5:00 | 272.3 | 175.5 | 44.4 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 9.4224 | -5.672 | 3.1718 | -3.1592 | -6.2 | -30 | 275.563
2017-06-18 | 6:00 | 254.8 | 175.5 | 44.1 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 29.8537 | -17.9704 | 2.0767 | -2.0684 | -23 | -30 | 256.5916
2017-06-18 | 7:00 | 250.7 | 175.5 | 44 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 49.2864 | -29.668 | 2.7839 | -2.7728 | -25.1 | -30 | 256.1295
2017-06-18 | 8:00 | 256.4 | 175.5 | 44.1 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 63.6571 | -38.3184 | 2.0196 | 0 | -33.1 | -30 | 255.9583
2017-06-18 | 9:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 81.2597 | -36.6858 | 2.3389 | -1.1128 | -44.4 | -30 | 263.3
2017-06-18 | 10:00 | 269.5 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 91.5393 | -41.3268 | 2.453 | 0 | -48.6 | -30 | 266.0655
2017-06-18 | 11:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 96.6693 | -36.369 | 1.814 | -1.5143 | -50.2 | -30 | 272.4
2017-06-18 | 12:00 | 272.5 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 90.0776 | -40.6668 | 2.7269 | 0 | -44.5 | -30 | 269.6377
2017-06-18 | 13:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 78.6107 | -35.49 | 3.9477 | -2.3684 | -33.7 | -30 | 273.6
2017-06-18 | 14:00 | 274 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 71.4622 | -37.6397 | 5.2826 | -0.2051 | -27.5 | -30 | 274
2017-06-18 | 15:00 | 280.1 | 175.5 | 44.6 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 52.8229 | -23.8476 | 5.8762 | -3.2515 | -23 | -30 | 280.1
2017-06-18 | 16:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 28.5126 | -6.4362 | 6.0015 | -5.5779 | -7.2 | -30 | 297.7
2017-06-18 | 17:00 | 310.7 | 175.5 | 47.9464 | 85.8 | 5.9 | 7.3 | 10.712 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | -30 | 310.7
2017-06-18 | 18:00 | 314.7 | 175.5 | 57.2486 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 1.4644 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | -30 | 314.7
2017-06-18 | 19:00 | 329.1 | 175.5 | 60.1749 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 9.4 | -30 | 329.1
2017-06-18 | 20:00 | 323.1 | 175.5 | 60.0817 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6183 | 0 | 2.9 | -30 | 323.1
2017-06-18 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 53.5901 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -30 | 308.7
2017-06-18 | 22:00 | 288 | 175.5 | 44.8 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8581 | -9.5581 | 0 | -30 | 288
2017-06-18 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | -9.4892 | -6.3 | -30 | 277.4379
2017-06-19 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 44.2 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3292 | -7.4292 | 0 | -30 | 261.9
2017-06-19 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 44.3 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6641 | -5.4641 | 0 | -30 | 265.3
2017-06-19 | 2:00 | 280.7 | 175.5 | 52.2058 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 0 | -30 | 280.7
2017-06-19 | 3:00 | 292.1 | 175.5 | 52.4327 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3673 | 0 | 0 | -30 | 292.1
2017-06-19 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 52.4886 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3802 | 0 | 8.8312 | 0 | 0 | -30 | 289.9
2017-06-19 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 48.819 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 6.496 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2017-06-19 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 18.5359 | -4.1841 | 9.1733 | -7.8251 | -0.2 | -30 | 277.3
2017-06-19 | 7:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 32.549 | -4.8982 | 8.0553 | -7.1061 | -3.1 | -30 | 287.6
2017-06-19 | 8:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 35.0874 | 0 | 7.6561 | -6.9435 | 0 | -30 | 311.9
2017-06-19 | 9:00 | 338 | 175.5 | 53.4146 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 35.6349 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | -30 | 338
2017-06-19 | 10:00 | 339.7 | 175.5 | 54.0297 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 38.8443 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | -30 | 339.7
2017-06-19 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 53.4739 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 48.0049 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | -30 | 337.7
2017-06-19 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 53.6067 | -4.0336 | 7.4505 | -7.2236 | 0 | -30 | 312.7
2017-06-19 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 55.9391 | 0 | 7.9525 | -6.3916 | 0 | -30 | 331.2
2017-06-19 | 14:00 | 340.3 | 175.5 | 52.8832 | 80 | 5.9 | 7.3 | 40.0455 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | -30 | 340.3
2017-06-19 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 54.5106 | 88 | 5.9 | 7.3 | 30.9181 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | -30 | 340.8
2017-06-19 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 60.5628 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 20.2397 | 0 | 6.6975 | 0 | 11.7 | -30 | 348.4
2017-06-19 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 60.4738 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 7.8809 | 0 | 5.5453 | 0 | 22.5 | -30 | 345.6
2017-06-19 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 60.4315 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 1.3637 | 0 | 4.0048 | 0 | 28.8 | -30 | 343.8
2017-06-19 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 60.5832 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 36.7 | -30 | 350.1
2017-06-19 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 60.2603 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 21.1 | -30 | 334.2
2017-06-19 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 59.9245 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 7.5 | -30 | 319.5
2017-06-19 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 52.6683 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2017-06-19 | 23:00 | 287.8 | 175.5 | 52.4555 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | -30 | 287.8
2017-06-20 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 47.2322 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -30 | 269.9
2017-06-20 | 1:00 | 275 | 175.5 | 46.2731 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -30 | 275
2017-06-20 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 47.6434 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 0 | -30 | 287.5
2017-06-20 | 3:00 | 299 | 175.5 | 52.6222 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -30 | 299
2017-06-20 | 4:00 | 294.4 | 175.5 | 47.8628 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2738 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | -30 | 294.4
2017-06-20 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 46.5857 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5718 | 0 | 2.0425 | 0 | 0 | -30 | 286.5
2017-06-20 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 17.4711 | 0 | 3.3317 | -2.6028 | 0 | -30 | 283.2
2017-06-20 | 7:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 32.8585 | 0 | 1.1181 | -0.0766 | 0 | -30 | 295.4
2017-06-20 | 8:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 56.9706 | -8.5734 | 0.4337 | 0 | 0 | -30 | 310.6309
2017-06-20 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 76.9521 | -11.5804 | 0.5249 | -0.4966 | -6.5 | -30 | 320.9
2017-06-20 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 88.6199 | -13.3362 | 1.3691 | 0 | -19 | -30 | 319.6528
2017-06-20 | 11:00 | 327.5 | 175.5 | 45.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 89.299 | -13.4384 | 1.9397 | 0 | -14.4 | -30 | 326.1003
2017-06-20 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 45.2 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7767 | -18.9111 | 2.1566 | 0 | -23 | -30 | 306.3222
2017-06-20 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 75.133 | -11.3066 | 1.8598 | 0 | 0 | -30 | 328.3862
2017-06-20 | 14:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 61.5041 | -4.6278 | 1.449 | 0 | 0 | -30 | 336.3253
2017-06-20 | 15:00 | 341.5 | 175.5 | 50.0744 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 44.8875 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | -30 | 341.5
2017-06-20 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 60.6666 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 25.4973 | 0 | 0.5361 | 0 | 17.2 | -30 | 352.8
2017-06-20 | 17:00 | 349.9 | 175.5 | 60.5834 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 9.7628 | 0 | 0.3538 | 0 | 30.3 | -30 | 349.9
2017-06-20 | 18:00 | 347.8 | 175.5 | 60.5031 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.9941 | 0 | 0.1028 | 0 | 37.3 | -30 | 347.8
2017-06-20 | 19:00 | 355.1 | 175.5 | 60.649 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 45.3 | -30 | 355.1
2017-06-20 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 60.3129 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 31.8 | -30 | 341.8
2017-06-20 | 21:00 | 325.7 | 175.5 | 60.0422 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 15.4 | -30 | 325.7
2017-06-20 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 59.6571 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0.1 | -30 | 306.2
2017-06-20 | 23:00 | 291.1 | 175.5 | 46.641 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -30 | 291.1
2017-06-21 | 0:00 | 271.9 | 175.5 | 50.4422 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | -30 | 271.9
2017-06-21 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 52.1776 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -30 | 274.5
2017-06-21 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 58.2591 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -30 | 285.6
2017-06-21 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 59.5025 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 0.1 | -30 | 298.4
2017-06-21 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 59.439 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 0.6217 | 0 | 5.7393 | 0 | 0.1 | -30 | 297.1
2017-06-21 | 5:00 | 285 | 175.5 | 52.4571 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 8.2956 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -30 | 285
2017-06-21 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 23.7015 | -5.3502 | 6.9485 | -6.6998 | -1.6 | -30 | 278.9
2017-06-21 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 40.1453 | -6.0414 | 6.8003 | -6.0042 | -9.5 | -30 | 287.4
2017-06-21 | 8:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 56.1318 | -8.4472 | 6.0702 | -3.5548 | -2.9 | -30 | 310.3
2017-06-21 | 9:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 66.0479 | -4.9697 | 5.7846 | -4.1628 | 0 | -30 | 326.6
2017-06-21 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 54.3424 | 62 | 5.9 | 7.3 | 58.9842 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2017-06-21 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 60.5194 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 50.759 | 0 | 5.9216 | 0 | 0.1 | -30 | 349.3
2017-06-21 | 12:00 | 333 | 175.5 | 50.7431 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 39.8996 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | -30 | 333
2017-06-21 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 60.7556 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 25.9221 | 0 | 8.9223 | 0 | 18.4 | -30 | 360.9
2017-06-21 | 14:00 | 363.5 | 175.5 | 60.8678 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3669 | 0 | 7.1653 | 0 | 30.2 | -30 | 363.5
2017-06-21 | 15:00 | 359.4 | 175.5 | 60.7416 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 12.2642 | 0 | 8.6942 | 0 | 30.8 | -30 | 359.4
2017-06-21 | 16:00 | 364.7 | 175.5 | 60.8567 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 6.5201 | 0 | 8.5232 | 0 | 41.9 | -30 | 364.7
2017-06-21 | 17:00 | 360.1 | 175.5 | 60.7567 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 1.4419 | 0 | 9.4014 | 0 | 41.6 | -30 | 360.1
2017-06-21 | 18:00 | 361.8 | 175.5 | 60.789 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 41.8 | -30 | 361.8
2017-06-21 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 60.7372 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 42.3 | -30 | 362.1
2017-06-21 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 60.3641 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 20.8 | -30 | 340.9
2017-06-21 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 60.0609 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 6.6 | -30 | 326.1
2017-06-21 | 22:00 | 315.6 | 175.5 | 59.8098 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3902 | 0 | 0.1 | -30 | 315.6
2017-06-21 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 59.6848 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 0.1 | -30 | 302.8
2017-06-22 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 58.2515 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -30 | 283.3
2017-06-22 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 58.8884 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1116 | 0 | 0 | -30 | 285.5
2017-06-22 | 2:00 | 302.6 | 175.5 | 59.6154 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 9.7 | -30 | 302.6
2017-06-22 | 3:00 | 316.3 | 175.5 | 59.8865 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3135 | 0 | 11.6 | -30 | 316.3
2017-06-22 | 4:00 | 314.1 | 175.5 | 59.7965 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 11.7 | -30 | 314.1
2017-06-22 | 5:00 | 302.3 | 175.5 | 59.5149 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0.5434 | 0 | 5.8417 | 0 | 10.3 | -30 | 302.3
2017-06-22 | 6:00 | 300.6 | 175.5 | 59.5115 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 3.6669 | 0 | 5.9216 | 0 | 7.5 | -30 | 300.6
2017-06-22 | 7:00 | 307.9 | 175.5 | 59.7648 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 12.2389 | 0 | 7.4963 | 0 | 4.4 | -30 | 307.9
2017-06-22 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 60.0013 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 25.9607 | 0 | 8.238 | 0 | 6.8 | -30 | 327.4
2017-06-22 | 9:00 | 346.8 | 175.5 | 60.4095 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 29.8272 | 0 | 8.3633 | 0 | 11.8 | -30 | 346.8
2017-06-22 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 60.6492 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 29.0799 | 0 | 9.0709 | 0 | 11.8 | -30 | 355.2
2017-06-22 | 11:00 | 359.4 | 175.5 | 60.7628 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 26.8992 | 0 | 8.238 | 0 | 17.4 | -30 | 359.4
2017-06-22 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 60.2729 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 25.3228 | 0 | 7.8043 | 0 | 4.8 | -30 | 334.3
2017-06-22 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 60.5771 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 27.5716 | 0 | 7.0513 | 0 | 11.7 | -30 | 348.2
2017-06-22 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 60.4552 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 32.2606 | 0 | 7.8842 | 0 | 9.5 | -30 | 345.3
2017-06-22 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 60.5585 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 26.2982 | 0 | 6.7433 | 0 | 11.8 | -30 | 350.6
2017-06-22 | 16:00 | 352.4 | 175.5 | 60.5172 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 17.1644 | 0 | 6.2184 | 0 | 22.4 | -30 | 352.4
2017-06-22 | 17:00 | 346.3 | 175.5 | 60.4766 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 7.8436 | 0 | 5.1798 | 0 | 26.7 | -30 | 346.3
2017-06-22 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 60.4707 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 1.4354 | 0 | 3.5939 | 0 | 34.5 | -30 | 346.1
2017-06-22 | 19:00 | 354.4 | 175.5 | 60.6784 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5216 | 0 | 45.1 | -30 | 354.4
2017-06-22 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 60.3651 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 28.2 | -30 | 337.7
2017-06-22 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 59.9045 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 11.7 | -30 | 319.4
2017-06-22 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 59.6691 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 9.1 | -30 | 305.8
2017-06-22 | 23:00 | 294.7 | 175.5 | 59.4081 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 8.2 | -30 | 294.7
2017-06-23 | 0:00 | 277 | 175.5 | 54.0675 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | -30 | 277
2017-06-23 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 55.5422 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | -30 | 278.6
2017-06-23 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 59.3302 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0.1 | -30 | 290.7
2017-06-23 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 59.5924 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0.1 | -30 | 298.5
2017-06-23 | 4:00 | 298 | 175.5 | 59.5463 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7112 | 0 | 2.0425 | 0 | 0.1 | -30 | 298
2017-06-23 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 56.2948 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9562 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-06-23 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 48.9308 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 18.2395 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -30 | 285.8
2017-06-23 | 7:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 36.1666 | -8.1639 | 0.947 | 0 | 0 | -30 | 291.2497
2017-06-23 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 45.3 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 54.7287 | -8.236 | 1.2096 | 0 | 0 | -30 | 310.5023
2017-06-23 | 9:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 66.8081 | -10.0538 | 1.5976 | 0 | 0 | -30 | 321.3519
2017-06-23 | 10:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 80.9989 | -12.1894 | 1.312 | 0 | -12.9 | -30 | 320.1215
2017-06-23 | 11:00 | 323 | 175.5 | 45.5 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 93.3455 | -14.0474 | 1.9739 | 0 | -23 | -30 | 321.772
2017-06-23 | 12:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 93.5434 | -28.1544 | 2.5558 | -1.9448 | -23 | -30 | 306.1
2017-06-23 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 83.1573 | -12.5142 | 2.6698 | 0 | -6.7 | -30 | 330.2129
2017-06-23 | 14:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 71.1311 | -5.3522 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 332.3889
2017-06-23 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 50.4283 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 50.4147 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2017-06-23 | 16:00 | 352 | 175.5 | 60.5367 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 28.1975 | 0 | 5.0658 | 0 | 9.3 | -30 | 352
2017-06-23 | 17:00 | 347.7 | 175.5 | 60.5224 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 9.7243 | 0 | 4.1533 | 0 | 24.4 | -30 | 347.7
2017-06-23 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 60.4357 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6989 | 0 | 3.7654 | 0 | 29.8 | -30 | 343.6
2017-06-23 | 19:00 | 354.4 | 175.5 | 60.684 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 42.5 | -30 | 354.4
2017-06-23 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 60.2892 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 25.2 | -30 | 336.5
2017-06-23 | 21:00 | 320.8 | 175.5 | 59.9012 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4988 | 0 | 9.5 | -30 | 320.8
2017-06-23 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 59.7382 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0.2 | -30 | 311.2
2017-06-23 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 59.4133 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0.1 | -30 | 297.3
2017-06-24 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 59.1992 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 0.1 | -30 | 285.5
2017-06-24 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 59.2346 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7654 | 0 | 0.1 | -30 | 283.7
2017-06-24 | 2:00 | 294.1 | 175.5 | 58.0161 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -30 | 294.1
2017-06-24 | 3:00 | 308.1 | 175.5 | 59.7917 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0.1 | -30 | 308.1
2017-06-24 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 59.545 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0.4402 | 0 | 4.8148 | 0 | 0.1 | -30 | 300.6
2017-06-24 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 54.5276 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 6.5628 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -30 | 287.3
2017-06-24 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 44.6 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 18.2341 | -2.744 | 5.2373 | -4.5274 | 0 | -30 | 278.8
2017-06-24 | 7:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 27.715 | -2.0854 | 5.3855 | -4.2151 | 0 | -30 | 289.6
2017-06-24 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 45.1 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 38.3526 | 0 | 3.6738 | -0.7264 | 0 | -30 | 304.9
2017-06-24 | 9:00 | 318.5 | 175.5 | 48.7172 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 47.8202 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | -30 | 318.5
2017-06-24 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 60.0143 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 40.0472 | 0 | 2.7385 | 0 | 0.1 | -30 | 325.2
2017-06-24 | 11:00 | 321.1 | 175.5 | 48.9784 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 50.5409 | 0 | 3.0807 | 0 | 0 | -30 | 321.1
2017-06-24 | 12:00 | 308.5 | 175.5 | 45.2 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 51.7554 | -7.7886 | 3.6967 | -3.4635 | 0 | -30 | 308.5
2017-06-24 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 56.5652 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 36.863 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2017-06-24 | 14:00 | 319.2 | 175.5 | 57.1908 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 29.8056 | 0 | 3.1036 | 0 | 0 | -30 | 319.2
2017-06-24 | 15:00 | 321.9 | 175.5 | 59.932 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 19.7704 | 0 | 1.5976 | 0 | 0.1 | -30 | 321.9
2017-06-24 | 16:00 | 322.6 | 175.5 | 59.7717 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 16.6962 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2017-06-24 | 17:00 | 322.1 | 175.5 | 59.9354 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 7.198 | 0 | 1.2666 | 0 | 4.8 | -30 | 322.1
2017-06-24 | 18:00 | 329.7 | 175.5 | 60.1683 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.5317 | 0 | 1.7 | 0 | 18.4 | -30 | 329.7
2017-06-24 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 60.3884 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 28.9 | -30 | 339.9
2017-06-24 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 60.1731 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 15.8 | -30 | 327.6
2017-06-24 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 59.6972 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0.2 | -30 | 312.2
2017-06-24 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 56.3892 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -30 | 294.9
2017-06-24 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 59.3872 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 0.1 | -30 | 290.1
2017-06-25 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 48.9603 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -30 | 271.4
2017-06-25 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 50.1732 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | -30 | 273.6
2017-06-25 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 52.4523 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -30 | 287.4
2017-06-25 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 53.1362 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -30 | 298.7
2017-06-25 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 52.9053 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0012 | 0 | 5.6935 | 0 | 0 | -30 | 291.5
2017-06-25 | 5:00 | 279 | 175.5 | 47.3312 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2195 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -30 | 279
2017-06-25 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 44.5591 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 7.3004 | 0 | 6.6405 | 0 | -6.7 | -30 | 268.9
2017-06-25 | 7:00 | 273.4 | 175.5 | 44.661 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 11.6327 | 0 | 6.6063 | 0 | -6.6 | -30 | 273.4
2017-06-25 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 45.5178 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 20.7538 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -30 | 290.4
2017-06-25 | 9:00 | 301.5 | 175.5 | 49.9766 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 27.1211 | 0 | 7.3023 | 0 | 0 | -30 | 301.5
2017-06-25 | 10:00 | 300.6 | 175.5 | 45.2016 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 32.3483 | 0 | 7.8501 | 0 | -1.9 | -30 | 300.6
2017-06-25 | 11:00 | 301.8 | 175.5 | 45.1163 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 43.7654 | 0 | 7.9183 | 0 | -12.1 | -30 | 301.8
2017-06-25 | 12:00 | 301.9 | 175.5 | 45.1882 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 37.3613 | 0 | 7.4505 | 0 | -5.7 | -30 | 301.9
2017-06-25 | 13:00 | 300.9 | 175.5 | 50.9767 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 26.4246 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -30 | 300.9
2017-06-25 | 14:00 | 300.9 | 175.5 | 52.6461 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 18.0693 | 0 | 5.7846 | 0 | 0 | -30 | 300.9
2017-06-25 | 15:00 | 300.6 | 175.5 | 52.1431 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 9.5783 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | -30 | 300.6
2017-06-25 | 16:00 | 301.3 | 175.5 | 50.6149 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 4.0985 | 0 | 6.2866 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2017-06-25 | 17:00 | 312.4 | 175.5 | 57.3429 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0993 | 0 | 4.7578 | 0 | 3 | -30 | 312.4
2017-06-25 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 57.4894 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0902 | 0 | 3.3204 | 0 | 8.7 | -30 | 317.9
2017-06-25 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 57.6021 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8979 | 0 | 15.9 | -30 | 324.7
2017-06-25 | 20:00 | 312.3 | 175.5 | 57.3105 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 3.7 | -30 | 312.3
2017-06-25 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 53.4852 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -30 | 297.3
2017-06-25 | 22:00 | 276.9 | 175.5 | 44.6354 | 72 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | -0.9 | -30 | 276.9
2017-06-25 | 23:00 | 264.8 | 175.5 | 46.753 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | -30 | 264.8
2017-06-26 | 0:00 | 251 | 175.5 | 44.1462 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | -10.1 | -30 | 251
2017-06-26 | 1:00 | 255.2 | 175.5 | 44.2101 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | -6.5 | -30 | 255.2
2017-06-26 | 2:00 | 266.5 | 175.5 | 49.0213 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | -30 | 266.5
2017-06-26 | 3:00 | 278.1 | 175.5 | 52.0932 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -30 | 278.1
2017-06-26 | 4:00 | 278.3 | 175.5 | 52.0535 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3746 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -30 | 278.3
2017-06-26 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 45.4845 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 5.7814 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -30 | 269.6
2017-06-26 | 6:00 | 268.2 | 175.5 | 44.5674 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0367 | 0 | 2.3959 | 0 | -12.4 | -30 | 268.2
2017-06-26 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 44.8452 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 35.0633 | 0 | 3.4915 | 0 | -15.6 | -30 | 284.4
2017-06-26 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 45.3746 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 46.0516 | 0 | 3.6738 | 0 | -1.1 | -30 | 310.6
2017-06-26 | 9:00 | 329.3 | 175.5 | 52.6996 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 56.2238 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -30 | 329.3
2017-06-26 | 10:00 | 329.3 | 175.5 | 45.7855 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 65.6997 | 0 | 4.8148 | 0 | -3.6 | -30 | 329.3
2017-06-26 | 11:00 | 333.6 | 175.5 | 45.8906 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 69.2348 | 0 | 4.9746 | 0 | -3.6 | -30 | 333.6
2017-06-26 | 12:00 | 310.2 | 175.5 | 45.3808 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 65.386 | 0 | 5.9332 | 0 | -23.6 | -30 | 310.2
2017-06-26 | 13:00 | 325.7 | 175.5 | 45.6989 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 69.9606 | 0 | 4.9405 | 0 | -12 | -30 | 325.7
2017-06-26 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 45.7258 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 57.9819 | 0 | 4.7923 | 0 | -10.4 | -30 | 328.9
2017-06-26 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 49.8921 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 36.7044 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -30 | 335.4
2017-06-26 | 16:00 | 344 | 175.5 | 58.0128 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 18.5463 | 0 | 4.5409 | 0 | 15.5 | -30 | 344
2017-06-26 | 17:00 | 341.2 | 175.5 | 57.878 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 6.6835 | 0 | 4.4385 | 0 | 24.8 | -30 | 341.2
2017-06-26 | 18:00 | 340.4 | 175.5 | 57.8808 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0.5305 | 0 | 3.3887 | 0 | 31.2 | -30 | 340.4
2017-06-26 | 19:00 | 344.1 | 175.5 | 57.9912 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 35.4 | -30 | 344.1
2017-06-26 | 20:00 | 329.2 | 175.5 | 57.7013 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 19.9 | -30 | 329.2
2017-06-26 | 21:00 | 312.7 | 175.5 | 57.4503 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 5.4 | -30 | 312.7
2017-06-26 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 53.8173 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-06-26 | 23:00 | 281.8 | 175.5 | 48.4193 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0807 | 0 | 0 | -30 | 281.8
2017-06-27 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 47.8462 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -30 | 267.2
2017-06-27 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 48.6478 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 | -30 | 268.6
2017-06-27 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 56.7081 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 3 | -30 | 282.5
2017-06-27 | 3:00 | 291.3 | 175.5 | 56.9651 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 3 | -30 | 291.3
2017-06-27 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 56.9067 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0.4042 | 0 | 1.2891 | 0 | 3 | -30 | 289.7
2017-06-27 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 56.822 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1828 | 0 | 1.0952 | 0 | 1.4 | -30 | 283.9
2017-06-27 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 44.7601 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 21.2311 | 0 | 1.6088 | 0 | -2.7 | -30 | 281.2
2017-06-27 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 44.9464 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 39.3119 | 0 | 2.4417 | 0 | -12.6 | -30 | 290.4
2017-06-27 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 45.3061 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 56.169 | 0 | 2.2249 | 0 | -9.4 | -30 | 310.6
2017-06-27 | 9:00 | 325.5 | 175.5 | 45.6681 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 70.144 | 0 | 2.0879 | 0 | -9.2 | -30 | 325.5
2017-06-27 | 10:00 | 329.5 | 175.5 | 45.7145 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 76.6349 | 0 | 2.3506 | 0 | -12 | -30 | 329.5
2017-06-27 | 11:00 | 337 | 175.5 | 45.8849 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 74.8525 | 0 | 3.6626 | 0 | -4.2 | -30 | 337
2017-06-27 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 45.4975 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 70.258 | 0 | 2.5445 | 0 | -18.2 | -30 | 317.4
2017-06-27 | 13:00 | 337.2 | 175.5 | 52.1532 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 64.1232 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -30 | 337.2
2017-06-27 | 14:00 | 340.3 | 175.5 | 56.7386 | 75 | 5.9 | 7.3 | 46.6667 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -30 | 340.3
2017-06-27 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 58.0233 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 27.2209 | 0 | 2.5558 | 0 | 8.8 | -30 | 343.5
2017-06-27 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 58.1723 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 10.7996 | 0 | 1.9281 | 0 | 32 | -30 | 349.8
2017-06-27 | 17:00 | 343.3 | 175.5 | 58.0702 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 4.1812 | 0 | 1.8486 | 0 | 32.3 | -30 | 343.3
2017-06-27 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 57.9363 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0.477 | 0 | 1.1867 | 0 | 35.3 | -30 | 341.8
2017-06-27 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 58.1382 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 42.9 | -30 | 348.6
2017-06-27 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 57.8008 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 27.8 | -30 | 332.9
2017-06-27 | 21:00 | 318.9 | 175.5 | 57.5462 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 14.1 | -30 | 318.9
2017-06-27 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 57.1803 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3197 | 0 | 3 | -30 | 305.6
2017-06-27 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 56.9173 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1827 | 0 | 2 | -30 | 290.9
2017-06-28 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 56.6631 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1369 | 0 | 2.3 | -30 | 274.2
2017-06-28 | 1:00 | 275 | 175.5 | 55.4743 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 0 | -30 | 275
2017-06-28 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 56.9518 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1482 | 0 | 3 | -30 | 291.5
2017-06-28 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 57.0972 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 3 | -30 | 301.4
2017-06-28 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 57.0031 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6286 | 0 | 0.0683 | 0 | 3 | -30 | 293.1
2017-06-28 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 56.9748 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6453 | 0 | 0.0799 | 0 | 3 | -30 | 289.9
2017-06-28 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 45.1538 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 25.9691 | 0 | -0.0229 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2017-06-28 | 7:00 | 291 | 175.5 | 44.9257 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 45.7855 | 0 | -0.0112 | 0 | -12.3 | -30 | 291
2017-06-28 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 45.3863 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 63.2025 | 0 | 0.0112 | 0 | -11.7 | -30 | 309.5
2017-06-28 | 9:00 | 324.5 | 175.5 | 45.6815 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 75.6844 | 0 | 0.0341 | 0 | -9.5 | -30 | 324.5
2017-06-28 | 10:00 | 325.8 | 175.5 | 45.6898 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.0532 | 0 | 0.057 | 0 | -19.1 | -30 | 325.8
2017-06-28 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 45.7686 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.3402 | 0 | 0.0912 | 0 | -17.4 | -30 | 327.9
2017-06-28 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 45.3345 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.4828 | 0 | 0.1827 | 0 | -35.4 | -30 | 309.7
2017-06-28 | 13:00 | 332.9 | 175.5 | 45.8857 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 78.7492 | 0 | 0.3651 | 0 | -5.7 | -30 | 332.9
2017-06-28 | 14:00 | 338.2 | 175.5 | 45.9761 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 64.393 | 0 | 0.3309 | 0 | -0.7 | -30 | 338.2
2017-06-28 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 57.9841 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 41.085 | 0 | 0.3309 | 0 | 3 | -30 | 343.2
2017-06-28 | 16:00 | 351.7 | 175.5 | 58.157 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 23.6298 | 0 | 0.5132 | 0 | 22.2 | -30 | 351.7
2017-06-28 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 58.1598 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6041 | 0 | 0.5361 | 0 | 33.8 | -30 | 348.3
2017-06-28 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 58.0655 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8385 | 0 | 0.696 | 0 | 39.3 | -30 | 346.1
2017-06-28 | 19:00 | 352.3 | 175.5 | 58.1048 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 45.9 | -30 | 352.3
2017-06-28 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 57.8253 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 30.3 | -30 | 336.9
2017-06-28 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 57.484 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 13.3 | -30 | 320.3
2017-06-28 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 57.0912 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 3 | -30 | 301.8
2017-06-28 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 56.8872 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 3 | -30 | 291.8
2017-06-29 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 56.7221 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 3 | -30 | 279.4
2017-06-29 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 56.7193 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0.1 | -30 | 279.1
2017-06-29 | 2:00 | 293.9 | 175.5 | 57.0289 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 3 | -30 | 293.9
2017-06-29 | 3:00 | 303.5 | 175.5 | 57.2101 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 3 | -30 | 303.5
2017-06-29 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 57.1186 | 79 | 5.9 | 7.3 | 0.4465 | 0 | 3.0349 | 0 | 3.6 | -30 | 301.9
2017-06-29 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 56.965 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0684 | 0 | 4.6666 | 0 | 0.4 | -30 | 290.7
2017-06-29 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 54.0522 | 54 | 5.9 | 7.3 | 14.7451 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2017-06-29 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 51.5284 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 29.4231 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -30 | 299.4
2017-06-29 | 8:00 | 319.6 | 175.5 | 55.6013 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 44.8249 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | -30 | 319.6
2017-06-29 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 57.8515 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 54.4759 | 0 | 6.1726 | 0 | 3 | -30 | 336.9
2017-06-29 | 10:00 | 340.2 | 175.5 | 55.336 | 54 | 5.9 | 7.3 | 64.9874 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2017-06-29 | 11:00 | 342.6 | 175.5 | 49.7196 | 54 | 5.9 | 7.3 | 72.0111 | 0 | 8.1693 | 0 | 0 | -30 | 342.6
2017-06-29 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 45.6746 | 54 | 5.9 | 7.3 | 64.7585 | 0 | 9.7669 | 0 | -8.7 | -30 | 324.2
2017-06-29 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 57.895 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 59.9477 | 0 | 10.2573 | 0 | 0.6 | -30 | 341.9
2017-06-29 | 14:00 | 338 | 175.5 | 57.6208 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9971 | 0 | 10.7821 | 0 | 0 | -30 | 338
2017-06-29 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 56.8544 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 42.9948 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | -30 | 344.3
2017-06-29 | 16:00 | 355 | 175.5 | 58.2071 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 23.0276 | 0 | 10.5653 | 0 | 16.7 | -30 | 355
2017-06-29 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 58.2595 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 8.3367 | 0 | 9.9038 | 0 | 31.4 | -30 | 354.4
2017-06-29 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 58.1178 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0.9848 | 0 | 10.0974 | 0 | 33 | -30 | 348.7
2017-06-29 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 58.2415 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 40.4 | -30 | 354.6
2017-06-29 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 57.956 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 26.1 | -30 | 340.3
2017-06-29 | 21:00 | 324.1 | 175.5 | 57.6676 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | 0 | 11.9 | -30 | 324.1
2017-06-29 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 57.3439 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 3 | -30 | 308.3
2017-06-29 | 23:00 | 298.5 | 175.5 | 57.0789 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 3 | -30 | 298.5
2017-06-30 | 0:00 | 282.2 | 175.5 | 56.6817 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 1.4 | -30 | 282.2
2017-06-30 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 56.744 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 1 | -30 | 281.8
2017-06-30 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 56.9889 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 2.3 | -30 | 293.3
2017-06-30 | 3:00 | 304 | 175.5 | 57.2159 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 2.3 | -30 | 304
2017-06-30 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 57.1434 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3387 | 0 | 10.0179 | 0 | 2.3 | -30 | 302.1
2017-06-30 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 57.0753 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 6.3686 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -30 | 292.6
2017-06-30 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 46.1215 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 19.4831 | 0 | 9.5954 | 0 | 0 | -30 | 286.6
2017-06-30 | 7:00 | 290.6 | 175.5 | 44.9653 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 38.1666 | 0 | 10.6681 | 0 | -14.6 | -30 | 290.6
2017-06-30 | 8:00 | 312.1 | 175.5 | 45.3154 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 61.2968 | 0 | 10.9878 | 0 | -16.9 | -30 | 312.1
2017-06-30 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 45.6871 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 75.0798 | 0 | 11.0331 | 0 | -16.1 | -30 | 327.1
2017-06-30 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 45.7641 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 85.7847 | 0 | 12.1512 | 0 | -26.4 | -30 | 328.7
2017-06-30 | 11:00 | 335.7 | 175.5 | 45.8707 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 88.8962 | 0 | 12.7331 | 0 | -23.7 | -30 | 335.7
2017-06-30 | 12:00 | 317.3 | 175.5 | 45.4829 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 89.7491 | 0 | 14.068 | 0 | -43.9 | -30 | 317.3
2017-06-30 | 13:00 | 339.4 | 175.5 | 45.9963 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 85.3316 | 0 | 13.3721 | 0 | -17.2 | -30 | 339.4
2017-06-30 | 14:00 | 345.9 | 175.5 | 46.3099 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 73.5554 | 0 | 13.6347 | 0 | 0 | -30 | 345.9
2017-06-30 | 15:00 | 352.3 | 175.5 | 53.0769 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 54.1225 | 0 | 13.6006 | 0 | 0 | -30 | 352.3
2017-06-30 | 16:00 | 365.7 | 175.5 | 58.3763 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 29.4826 | 0 | 13.0411 | 0 | 19.9 | -30 | 365.7
2017-06-30 | 17:00 | 363.1 | 175.5 | 58.4346 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 10.4937 | 0 | 12.0717 | 0 | 37.2 | -30 | 363.1
2017-06-30 | 18:00 | 354.5 | 175.5 | 58.1978 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 1.3301 | 0 | 11.6721 | 0 | 38.4 | -30 | 354.5
2017-06-30 | 19:00 | 360.2 | 175.5 | 58.3179 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 46.2 | -30 | 360.2
2017-06-30 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 58.011 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.189 | 0 | 33.4 | -30 | 346.5
2017-06-30 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 57.5917 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 13.6 | -30 | 326.6
2017-06-30 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 57.2801 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | 0 | 3 | -30 | 312.5
2017-06-30 | 23:00 | 296.6 | 175.5 | 56.199 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 0 | -30 | 296.6
2017-07-01 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 56.7673 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 2.7 | -30 | 281.1
2017-07-01 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 56.744 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 1.7 | -30 | 277.8
2017-07-01 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 56.842 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 1.3 | -30 | 287.2
2017-07-01 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 57.1078 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5922 | 0 | 2.7 | -30 | 299.8
2017-07-01 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 56.9949 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5808 | 0 | 11.1243 | 0 | 2.7 | -30 | 294.6
2017-07-01 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 51.7598 | 52 | 5.9 | 7.3 | 8.3251 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -30 | 282.4
2017-07-01 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 44.6024 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 23.6588 | 0 | 11.2388 | 0 | -7 | -30 | 276.6
2017-07-01 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 44.9595 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 41.1953 | 0 | 8.9452 | 0 | -9.1 | -30 | 290.1
2017-07-01 | 8:00 | 311.7 | 175.5 | 45.3194 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 59.8185 | 0 | 7.4621 | 0 | -5 | -30 | 311.7
2017-07-01 | 9:00 | 329.6 | 175.5 | 45.7247 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 78.3316 | 0 | 6.3437 | 0 | -4.9 | -30 | 329.6
2017-07-01 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 45.8277 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 89.7347 | 0 | 6.5376 | 0 | -10.5 | -30 | 336.2
2017-07-01 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 46.0352 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 90.1894 | 0 | 7.9754 | 0 | -3.6 | -30 | 345.2
2017-07-01 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 45.7765 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3931 | 0 | 7.5304 | 0 | -9.1 | -30 | 331.2
2017-07-01 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 53.7485 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 71.789 | 0 | 7.0625 | 0 | 0 | -30 | 342.6
2017-07-01 | 14:00 | 347.1 | 175.5 | 53.7596 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 57.0558 | 0 | 7.4846 | 0 | 0 | -30 | 347.1
2017-07-01 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 58.1098 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 38.3939 | 0 | 5.7963 | 0 | 4.4 | -30 | 348.9
2017-07-01 | 16:00 | 355.8 | 175.5 | 58.2329 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 19.2013 | 0 | 3.3658 | 0 | 32.8 | -30 | 355.8
2017-07-01 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 58.2482 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 6.3314 | 0 | 3.3204 | 0 | 45.2 | -30 | 355.3
2017-07-01 | 18:00 | 354.8 | 175.5 | 58.5418 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0.4667 | 0 | 3.4915 | 0 | 50.1 | -30 | 354.8
2017-07-01 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 58.6266 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 56.2 | -30 | 361.1
2017-07-01 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 58.1615 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 46.1 | -30 | 350.9
2017-07-01 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 57.6836 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 26.7 | -30 | 330.6
2017-07-01 | 22:00 | 309.5 | 175.5 | 57.3502 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 7.2 | -30 | 309.5
2017-07-01 | 23:00 | 298.3 | 175.5 | 57.1543 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 2.7 | -30 | 298.3
2017-07-02 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 61.0611 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | -30 | 280.9
2017-07-02 | 1:00 | 277.6 | 175.5 | 58.8113 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | -30 | 277.6
2017-07-02 | 2:00 | 290.6 | 175.5 | 61.2635 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -30 | 290.6
2017-07-02 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 62.7141 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -30 | 299.3
2017-07-02 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 61.4365 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0.67 | 0 | 5.6935 | 0 | 0 | -30 | 294.1
2017-07-02 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 49.3989 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 6.6265 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -30 | 277.3
2017-07-02 | 6:00 | 266.9 | 175.5 | 44.423 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 17.9445 | 0 | 4.6325 | 0 | -3.6 | -30 | 266.9
2017-07-02 | 7:00 | 274.1 | 175.5 | 44.6474 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 30.3478 | 0 | 4.0048 | 0 | -8.4 | -30 | 274.1
2017-07-02 | 8:00 | 287.7 | 175.5 | 44.9881 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 42.4445 | 0 | 4.2674 | 0 | -7.5 | -30 | 287.7
2017-07-02 | 9:00 | 310 | 175.5 | 54.8803 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 46.474 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 310
2017-07-02 | 10:00 | 306.7 | 175.5 | 45.2229 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 62.5459 | 0 | 5.4312 | 0 | -10 | -30 | 306.7
2017-07-02 | 11:00 | 304.3 | 175.5 | 45.2263 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 69.224 | 0 | 4.4497 | 0 | -18.1 | -30 | 304.3
2017-07-02 | 12:00 | 301.2 | 175.5 | 45.1165 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 71.9458 | 0 | 4.8377 | 0 | -24.7 | -30 | 301.2
2017-07-02 | 13:00 | 299.1 | 175.5 | 45.1219 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 66.5914 | 0 | 4.5867 | 0 | -21.2 | -30 | 299.1
2017-07-02 | 14:00 | 304.2 | 175.5 | 52.532 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 41.9954 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -30 | 304.2
2017-07-02 | 15:00 | 309.4 | 175.5 | 57.5136 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 28.8475 | 0 | 4.0389 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2017-07-02 | 16:00 | 314.2 | 175.5 | 60.2756 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 20.9357 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | -30 | 314.2
2017-07-02 | 17:00 | 325.2 | 175.5 | 77.618 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5985 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -30 | 325.2
2017-07-02 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 92.3829 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8902 | 0 | 2.7269 | 0 | 0.2 | -30 | 334.6
2017-07-02 | 19:00 | 341 | 175.5 | 93.1081 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 3.9 | -30 | 341
2017-07-02 | 20:00 | 328.3 | 175.5 | 90.2691 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 0.2 | -30 | 328.3
2017-07-02 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 76.6824 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -30 | 311.5
2017-07-02 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 60.8161 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0 | -30 | 292.1
2017-07-02 | 23:00 | 278 | 175.5 | 56.8072 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | -30 | 278
2017-07-03 | 0:00 | 262.2 | 175.5 | 57.147 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | -30 | 262.2
2017-07-03 | 1:00 | 260 | 175.5 | 54.7321 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -30 | 260
2017-07-03 | 2:00 | 275 | 175.5 | 69.3378 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -30 | 275
2017-07-03 | 3:00 | 287.7 | 175.5 | 81.1149 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | -30 | 287.7
2017-07-03 | 4:00 | 286.5 | 175.5 | 79.3878 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.105 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | -30 | 286.5
2017-07-03 | 5:00 | 280 | 175.5 | 71.5759 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1562 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -30 | 280
2017-07-03 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 67.899 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 8.0789 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | -30 | 281.8
2017-07-03 | 7:00 | 297.7 | 175.5 | 76.5492 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 14.8862 | 0 | 0.7646 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-07-03 | 8:00 | 322.1 | 175.5 | 83.9314 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 24.6385 | 0 | 0.7301 | 0 | 0 | -30 | 322.1
2017-07-03 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 84.3066 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 37.5496 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | -30 | 333.4
2017-07-03 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 79.5977 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 41.3907 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | -30 | 343.2
2017-07-03 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 84.6211 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 32.2854 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | -30 | 349.7
2017-07-03 | 12:00 | 335 | 175.5 | 77.8016 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 27.9968 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -30 | 335
2017-07-03 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 92.932 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 21.4464 | 0 | 2.5216 | 0 | 0.2 | -30 | 356.3
2017-07-03 | 14:00 | 362.4 | 175.5 | 93.5354 | 83 | 5.9 | 7.3 | 15.4831 | 0 | 2.6815 | 0 | 9 | -30 | 362.4
2017-07-03 | 15:00 | 360.4 | 175.5 | 93.4797 | 83 | 5.9 | 7.3 | 7.2854 | 0 | 3.0349 | 0 | 14.9 | -30 | 360.4
2017-07-03 | 16:00 | 364.9 | 175.5 | 93.6276 | 83 | 5.9 | 7.3 | 2.6966 | 0 | 4.1758 | 0 | 22.7 | -30 | 364.9
2017-07-03 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 93.5389 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0.5407 | 0 | 5.0204 | 0 | 17.9 | -30 | 358.7
2017-07-03 | 18:00 | 357 | 175.5 | 93.3731 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0.0374 | 0 | 4.6895 | 0 | 17.2 | -30 | 357
2017-07-03 | 19:00 | 358.3 | 175.5 | 93.5222 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 18.4 | -30 | 358.3
2017-07-03 | 20:00 | 339.4 | 175.5 | 93.1487 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 3.5 | -30 | 339.4
2017-07-03 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 83.8443 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9557 | 0 | 0 | -30 | 321.9
2017-07-03 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 78.4712 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | -30 | 305.5
2017-07-03 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 82.5422 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2017-07-04 | 0:00 | 273.7 | 175.5 | 66.8719 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -30 | 273.7
2017-07-04 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 64.7301 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -30 | 271.2
2017-07-04 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 76.1671 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | -30 | 283.3
2017-07-04 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 91.0293 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 0.2 | -30 | 298.2
2017-07-04 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 91.8121 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0.2 | -30 | 298.8
2017-07-04 | 5:00 | 290.5 | 175.5 | 82.289 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 1.4231 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -30 | 290.5
2017-07-04 | 6:00 | 290.5 | 175.5 | 77.71 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 6.0362 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -30 | 290.5
2017-07-04 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 82.4511 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 13.7208 | 0 | 0.2281 | 0 | 0 | -30 | 308.5
2017-07-04 | 8:00 | 341.3 | 175.5 | 93.1085 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2694 | 0 | 0.4221 | 0 | 3.7 | -30 | 341.3
2017-07-04 | 9:00 | 358.5 | 175.5 | 93.4898 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 21.7082 | 0 | 0.502 | 0 | 6 | -30 | 358.5
2017-07-04 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 93.5154 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 28.7224 | 0 | 0.2622 | 0 | 6 | -30 | 359.7
2017-07-04 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 93.5023 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 32.715 | 0 | 0.1827 | 0 | 6 | -30 | 359.7
2017-07-04 | 12:00 | 338 | 175.5 | 83.0017 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 29.8244 | 0 | 0.2739 | 0 | 0 | -30 | 338
2017-07-04 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 93.471 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 24.3583 | 0 | 0.5707 | 0 | 6 | -30 | 361.8
2017-07-04 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 93.5227 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 21.2962 | 0 | 0.9811 | 0 | 5.9 | -30 | 361.7
2017-07-04 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 93.4935 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 20.0909 | 0 | 1.0156 | 0 | 5.9 | -30 | 359.8
2017-07-04 | 16:00 | 365 | 175.5 | 93.6289 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 15.504 | 0 | 0.8671 | 0 | 13.2 | -30 | 365
2017-07-04 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 93.5304 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 5.1419 | 0 | 0.6277 | 0 | 18 | -30 | 359.1
2017-07-04 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 93.547 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0.294 | 0 | 0.559 | 0 | 23 | -30 | 359.2
2017-07-04 | 19:00 | 362 | 175.5 | 93.5342 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 25 | -30 | 362
2017-07-04 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 93.2133 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 8.3 | -30 | 344.5
2017-07-04 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 92.8329 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 3.5 | -30 | 327.4
2017-07-04 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 92.5004 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0.2 | -30 | 307.6
2017-07-04 | 23:00 | 292.5 | 175.5 | 84.2173 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | -30 | 292.5
2017-07-05 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 69.9494 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | -30 | 276.1
2017-07-05 | 1:00 | 275.3 | 175.5 | 69.1723 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -30 | 275.3
2017-07-05 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 67.845 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -30 | 286.4
2017-07-05 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 71.0221 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-07-05 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9983 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1102 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2017-07-05 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 66.9333 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 4.1358 | 0 | 3.7309 | 0 | 0 | -30 | 288.4
2017-07-05 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 65.1668 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 13.7967 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2017-07-05 | 7:00 | 299.1 | 175.5 | 60.794 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 29.6796 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -30 | 299.1
2017-07-05 | 8:00 | 326.7 | 175.5 | 67.1613 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 52.0532 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -30 | 326.7
2017-07-05 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 58.8593 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 72.2158 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | -30 | 337.1
2017-07-05 | 10:00 | 346.9 | 175.5 | 57.9149 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 83.2361 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -30 | 346.9
2017-07-05 | 11:00 | 356.4 | 175.5 | 64.6422 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 86.9329 | 0 | 0.5249 | 0 | 0 | -30 | 356.4
2017-07-05 | 12:00 | 335 | 175.5 | 45.856 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 86.0308 | 0 | 0.5132 | 0 | -1.7 | -30 | 335
2017-07-05 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 69.7446 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 73.4157 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -30 | 354.7
2017-07-05 | 14:00 | 357.3 | 175.5 | 65.5143 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 64.8026 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | -30 | 357.3
2017-07-05 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 78.7399 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 42.871 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | -30 | 361.9
2017-07-05 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 93.8189 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 22.492 | 0 | 1.2891 | 0 | 15.1 | -30 | 374.2
2017-07-05 | 17:00 | 367 | 175.5 | 93.6267 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 7.6087 | 0 | 2.4646 | 0 | 21.8 | -30 | 367
2017-07-05 | 18:00 | 360 | 175.5 | 93.5306 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1775 | 0 | 3.0919 | 0 | 20.7 | -30 | 360
2017-07-05 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 93.5952 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 26.9 | -30 | 364.3
2017-07-05 | 20:00 | 349.9 | 175.5 | 93.3161 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 12.3 | -30 | 349.9
2017-07-05 | 21:00 | 332 | 175.5 | 92.6615 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 0.2 | -30 | 332
2017-07-05 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 75.0972 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | -30 | 312.5
2017-07-05 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 71.0507 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -30 | 303.3
2017-07-06 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 72.1917 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2017-07-06 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 67.3997 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | 0 | 0 | -30 | 280.8
2017-07-06 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 72.3885 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 0 | -30 | 295.8
2017-07-06 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 72.65 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | -30 | 306.5
2017-07-06 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 72.4732 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2338 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2017-07-06 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 72.4781 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7614 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -30 | 295.9
2017-07-06 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 67.3454 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 16.0423 | 0 | 8.1123 | 0 | 0 | -30 | 294.5
2017-07-06 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 47.4107 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 43.5794 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -30 | 303.7
2017-07-06 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 57.8898 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 57.671 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -30 | 329.4
2017-07-06 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 69.6344 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 66.0329 | 0 | 11.4327 | 0 | 0 | -30 | 350.1
2017-07-06 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 69.2927 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8906 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | -30 | 354.2
2017-07-06 | 11:00 | 354.8 | 175.5 | 60.9496 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 77.2635 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | -30 | 354.8
2017-07-06 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 45.916 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 82.0493 | 0 | 13.6347 | 0 | -7.5 | -30 | 337.6
2017-07-06 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 64.939 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 77.2592 | 0 | 14.5018 | 0 | 0 | -30 | 365.1
2017-07-06 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 67.9178 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 66.3322 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | -30 | 372.7
2017-07-06 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 78.7214 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 47.2596 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | -30 | 377.6
2017-07-06 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 94.0547 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 28.4158 | 0 | 15.1295 | 0 | 9.4 | -30 | 386.8
2017-07-06 | 17:00 | 381.4 | 175.5 | 93.9066 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 10.2149 | 0 | 14.8785 | 0 | 22.6 | -30 | 381.4
2017-07-06 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 93.7127 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 1.1562 | 0 | 13.9311 | 0 | 23.9 | -30 | 372.5
2017-07-06 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 93.8179 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4821 | 0 | 29.5 | -30 | 375.6
2017-07-06 | 20:00 | 362 | 175.5 | 93.552 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 16.2 | -30 | 362
2017-07-06 | 21:00 | 346 | 175.5 | 93.1609 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 3.5 | -30 | 346
2017-07-06 | 22:00 | 330.2 | 175.5 | 82.7211 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7789 | 0 | 0 | -30 | 330.2
2017-07-06 | 23:00 | 314.7 | 175.5 | 72.8532 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -30 | 314.7
2017-07-07 | 0:00 | 294.3 | 175.5 | 76.4352 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | -30 | 294.3
2017-07-07 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 75.3392 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | -30 | 294.2
2017-07-07 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 76.4585 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 0 | -30 | 300.5
2017-07-07 | 3:00 | 309 | 175.5 | 76.6573 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | -30 | 309
2017-07-07 | 4:00 | 306 | 175.5 | 76.6121 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6419 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -30 | 306
2017-07-07 | 5:00 | 299.1 | 175.5 | 72.4132 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 9.4521 | 0 | 13.6347 | 0 | 0 | -30 | 299.1
2017-07-07 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 51.8428 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 29.31 | 0 | 12.8472 | 0 | 0 | -30 | 296.8
2017-07-07 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 45.3072 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 49.899 | 0 | 12.4938 | 0 | -2.3 | -30 | 308.2
2017-07-07 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 50.7837 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0201 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -30 | 336.2
2017-07-07 | 9:00 | 365.2 | 175.5 | 69.163 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 80.0264 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -30 | 365.2
2017-07-07 | 10:00 | 374.8 | 175.5 | 67.4784 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 91.0945 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | -30 | 374.8
2017-07-07 | 11:00 | 383.7 | 175.5 | 73.567 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 93.5633 | 0 | 13.2697 | 0 | 0 | -30 | 383.7
2017-07-07 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 58.9177 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 91.9592 | 0 | 13.6231 | 0 | 0 | -30 | 368.3
2017-07-07 | 13:00 | 390.8 | 175.5 | 69.482 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 83.77 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | -30 | 390.8
2017-07-07 | 14:00 | 399.2 | 175.5 | 78.0401 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 71.3441 | 0 | 12.9158 | 0 | 0 | -30 | 399.2
2017-07-07 | 15:00 | 404.1 | 175.5 | 94.3642 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 52.2091 | 0 | 13.3267 | 0 | 4.8 | -30 | 404.1
2017-07-07 | 16:00 | 410.7 | 175.5 | 94.4971 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 28.9232 | 0 | 12.3797 | 0 | 35.5 | -30 | 410.7
2017-07-07 | 17:00 | 404.3 | 175.5 | 94.408 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 10.1789 | 0 | 11.1131 | 0 | 49.2 | -30 | 404.3
2017-07-07 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 94.1176 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1693 | 0 | 11.1131 | 0 | 43.8 | -30 | 389.6
2017-07-07 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 94.0721 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 45.4 | -30 | 389.7
2017-07-07 | 20:00 | 375.4 | 175.5 | 93.7669 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 31.2 | -30 | 375.4
2017-07-07 | 21:00 | 355.4 | 175.5 | 93.4371 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | 0 | 12.1 | -30 | 355.4
2017-07-07 | 22:00 | 337.9 | 175.5 | 92.8689 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0.2 | -30 | 337.9
2017-07-07 | 23:00 | 325.2 | 175.5 | 79.4448 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | -30 | 325.2
2017-07-08 | 0:00 | 300.2 | 175.5 | 75.1159 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2017-07-08 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 75.0038 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | -30 | 293.6
2017-07-08 | 2:00 | 303.5 | 175.5 | 75.2347 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2017-07-08 | 3:00 | 313.3 | 175.5 | 75.3427 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | -30 | 313.3
2017-07-08 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 75.182 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6206 | 0 | 10.0974 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2017-07-08 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 68.0615 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 9.6182 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-07-08 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 44.9439 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 30.494 | 0 | 10.8621 | 0 | -0.3 | -30 | 288.9
2017-07-08 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 45.061 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 53.7637 | 0 | 9.6753 | 0 | -15.3 | -30 | 296.1
2017-07-08 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 45.5193 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 73.4624 | 0 | 9.6183 | 0 | -11.4 | -30 | 320.1
2017-07-08 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 45.9514 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 86.5516 | 0 | 8.797 | 0 | -2.9 | -30 | 341.3
2017-07-08 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 46.1271 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 94.8449 | 0 | 9.128 | 0 | -4.4 | -30 | 348.6
2017-07-08 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 46.2944 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 97.3672 | 0 | 9.5384 | 0 | -1.1 | -30 | 355.5
2017-07-08 | 12:00 | 343.8 | 175.5 | 46.0182 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 95.1555 | 0 | 9.9263 | 0 | -10.7 | -30 | 343.8
2017-07-08 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 54.2776 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 85.825 | 0 | 10.0974 | 0 | 0 | -30 | 353.6
2017-07-08 | 14:00 | 358.1 | 175.5 | 60.9924 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 74.1736 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -30 | 358.1
2017-07-08 | 15:00 | 362.2 | 175.5 | 72.3456 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 54.3939 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -30 | 362.2
2017-07-08 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 93.8034 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 29.1064 | 0 | 7.6902 | 0 | 5.6 | -30 | 375.8
2017-07-08 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 93.9247 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 9.2927 | 0 | 6.9826 | 0 | 28 | -30 | 377.8
2017-07-08 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 93.6819 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0.8676 | 0 | 7.4505 | 0 | 30.2 | -30 | 371.8
2017-07-08 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 93.8857 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9143 | 0 | 38.7 | -30 | 379.1
2017-07-08 | 20:00 | 366.2 | 175.5 | 93.6326 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 27 | -30 | 366.2
2017-07-08 | 21:00 | 347.3 | 175.5 | 93.2555 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 8.5 | -30 | 347.3
2017-07-08 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 81.3495 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -30 | 321.6
2017-07-08 | 23:00 | 311.4 | 175.5 | 75.3322 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -30 | 311.4
2017-07-09 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 65.7688 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -30 | 290.2
2017-07-09 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 65.3696 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 0 | -30 | 280.2
2017-07-09 | 2:00 | 288.7 | 175.5 | 65.7447 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -30 | 288.7
2017-07-09 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 65.9423 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2017-07-09 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 65.8509 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0.5797 | 0 | 6.4694 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2017-07-09 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 60.5278 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 9.1145 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -30 | 286.9
2017-07-09 | 6:00 | 273.5 | 175.5 | 44.6791 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 29.4495 | 0 | 5.2714 | 0 | -9 | -30 | 273.5
2017-07-09 | 7:00 | 272.2 | 175.5 | 44.5584 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 52.6473 | 0 | 5.2943 | 0 | -33.4 | -30 | 272.2
2017-07-09 | 8:00 | 289 | 175.5 | 44.9753 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 67.8272 | 0 | 4.9975 | 0 | -31.9 | -30 | 289
2017-07-09 | 9:00 | 305 | 175.5 | 45.2038 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 81.5188 | 0 | 5.0774 | 0 | -29.9 | -30 | 305
2017-07-09 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 45.4126 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 89.659 | 0 | 5.3284 | 0 | -30.7 | -30 | 312.8
2017-07-09 | 11:00 | 322.9 | 175.5 | 45.6364 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 93.8119 | 0 | 4.9517 | 0 | -24.6 | -30 | 322.9
2017-07-09 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 45.5067 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 92.7677 | 0 | 5.2256 | 0 | -25.7 | -30 | 321.4
2017-07-09 | 13:00 | 326.6 | 175.5 | 45.6267 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 84.6645 | 0 | 5.0088 | 0 | -12.3 | -30 | 326.6
2017-07-09 | 14:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2458 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 70.8085 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 332.4
2017-07-09 | 15:00 | 340.3 | 175.5 | 61.2904 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 50.4069 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -30 | 340.3
2017-07-09 | 16:00 | 355.7 | 175.5 | 87.1982 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 26.7754 | 0 | 4.8264 | 0 | 0.3 | -30 | 355.7
2017-07-09 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 111.4825 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 9.4268 | 0 | 3.8907 | 0 | 0.3 | -30 | 365.1
2017-07-09 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 120.9649 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0.7853 | 0 | 2.7498 | 0 | 0.3 | -30 | 364.8
2017-07-09 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 128.2294 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 2.8 | -30 | 373.3
2017-07-09 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 121.1269 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0.3 | -30 | 363.8
2017-07-09 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 107.1635 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0.3 | -30 | 346.5
2017-07-09 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 90.5032 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0.3 | -30 | 325.2
2017-07-09 | 23:00 | 305.9 | 175.5 | 71.7771 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -30 | 305.9
2017-07-10 | 0:00 | 285.3 | 175.5 | 80.1852 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2017-07-10 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 74.2012 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -30 | 278.7
2017-07-10 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 87.7839 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 0.3 | -30 | 292.4
2017-07-10 | 3:00 | 303.1 | 175.5 | 98.192 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.3 | -30 | 303.1
2017-07-10 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 96.458 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0.4079 | 0 | 0.0341 | 0 | 0.3 | -30 | 300.9
2017-07-10 | 5:00 | 300 | 175.5 | 87.8287 | 45 | 5.9 | 7.3 | 8.1255 | 0 | 0.0458 | 0 | 0.3 | -30 | 300
2017-07-10 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 77.4096 | 45 | 5.9 | 7.3 | 21.7824 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | -30 | 303.2
2017-07-10 | 7:00 | 330.2 | 175.5 | 86.8091 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 38.2861 | 0 | 0.6048 | 0 | 0.3 | -30 | 330.2
2017-07-10 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 97.7453 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 60.9419 | 0 | 0.9128 | 0 | 0.3 | -30 | 364.7
2017-07-10 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 99.9053 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 76.0658 | 0 | 1.5289 | 0 | 0.3 | -30 | 390.2
2017-07-10 | 10:00 | 404.6 | 175.5 | 100.1761 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 88.0918 | 0 | 1.2321 | 0 | 0.3 | -30 | 404.6
2017-07-10 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 100.371 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 90.8828 | 0 | 1.3462 | 0 | 0.3 | -30 | 413.1
2017-07-10 | 12:00 | 391.9 | 175.5 | 91.07 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 82.5541 | 0 | 2.4759 | 0 | 0.3 | -30 | 391.9
2017-07-10 | 13:00 | 409.5 | 175.5 | 97.669 | 70 | 5.9 | 7.3 | 79.819 | 0 | 3.012 | 0 | 0.3 | -30 | 409.5
2017-07-10 | 14:00 | 416.2 | 175.5 | 111.7478 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 60.9057 | 0 | 3.0465 | 0 | 0.3 | -30 | 416.2
2017-07-10 | 15:00 | 420 | 175.5 | 129.1376 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 37.6998 | 0 | 3.6626 | 0 | 9.3 | -30 | 420
2017-07-10 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 129.3149 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 18.1783 | 0 | 4.5068 | 0 | 31.3 | -30 | 423.5
2017-07-10 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 129.0489 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2713 | 0 | 5.1798 | 0 | 29 | -30 | 412.7
2017-07-10 | 18:00 | 404 | 175.5 | 128.9055 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8291 | 0 | 5.4654 | 0 | 28.6 | -30 | 404
2017-07-10 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 128.8407 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 29.9 | -30 | 404.6
2017-07-10 | 20:00 | 384 | 175.5 | 128.4712 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 10.4 | -30 | 384
2017-07-10 | 21:00 | 363 | 175.5 | 118.1985 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 0.3 | -30 | 363
2017-07-10 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 99.9896 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0.3 | -30 | 335.8
2017-07-10 | 23:00 | 317 | 175.5 | 92.331 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0.3 | -30 | 317
2017-07-11 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 86.1892 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0.3 | -30 | 292.8
2017-07-11 | 1:00 | 290.8 | 175.5 | 84.3089 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2017-07-11 | 2:00 | 301.6 | 175.5 | 94.0719 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0.3 | -30 | 301.6
2017-07-11 | 3:00 | 314.6 | 175.5 | 105.5213 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5787 | 0 | 0.3 | -30 | 314.6
2017-07-11 | 4:00 | 314.6 | 175.5 | 105.7034 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1717 | 0 | 2.2249 | 0 | 0.3 | -30 | 314.6
2017-07-11 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 90.8393 | 46 | 5.9 | 7.3 | 5.627 | 0 | 2.1337 | 0 | 0.3 | -30 | 303.6
2017-07-11 | 6:00 | 305.7 | 175.5 | 81.5172 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 17.1258 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | -30 | 305.7
2017-07-11 | 7:00 | 338.6 | 175.5 | 103.5461 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 24.3792 | 0 | 1.5747 | 0 | 0.3 | -30 | 338.6
2017-07-11 | 8:00 | 382 | 175.5 | 121.1781 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 33.6267 | 0 | 1.0952 | 0 | 0.3 | -30 | 382
2017-07-11 | 9:00 | 411 | 175.5 | 128.9509 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 41.1792 | 0 | 0.9699 | 0 | 4.1 | -30 | 411
2017-07-11 | 10:00 | 414.2 | 175.5 | 129.0728 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 42.5694 | 0 | 1.3578 | 0 | 4.1 | -30 | 414.2
2017-07-11 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 129.0857 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 43.5914 | 0 | 1.7229 | 0 | 4.1 | -30 | 413.1
2017-07-11 | 12:00 | 400.2 | 175.5 | 128.8145 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 34.7654 | 0 | 1.6201 | 0 | 3.7 | -30 | 400.2
2017-07-11 | 13:00 | 414.8 | 175.5 | 129.0567 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 31.8522 | 0 | 1.7911 | 0 | 10.8 | -30 | 414.8
2017-07-11 | 14:00 | 412.1 | 175.5 | 128.9737 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 22.4524 | 0 | 1.9739 | 0 | 17.4 | -30 | 412.1
2017-07-11 | 15:00 | 411 | 175.5 | 128.9685 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 11.1227 | 0 | 3.3088 | 0 | 26.3 | -30 | 411
2017-07-11 | 16:00 | 414.3 | 175.5 | 129.0598 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 6.6479 | 0 | 4.7923 | 0 | 32.5 | -30 | 414.3
2017-07-11 | 17:00 | 404.2 | 175.5 | 128.8542 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 1.866 | 0 | 5.1798 | 0 | 27 | -30 | 404.2
2017-07-11 | 18:00 | 396.8 | 175.5 | 128.6874 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1954 | 0 | 7.0172 | 0 | 19.6 | -30 | 396.8
2017-07-11 | 19:00 | 395.9 | 175.5 | 128.666 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 17 | -30 | 395.9
2017-07-11 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 128.2379 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 3.9 | -30 | 375.3
2017-07-11 | 21:00 | 358.3 | 175.5 | 123.8452 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 0.3 | -30 | 358.3
2017-07-11 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 111.0151 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0.3 | -30 | 333.2
2017-07-11 | 23:00 | 316.4 | 175.5 | 100.6159 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0.3 | -30 | 316.4
2017-07-12 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 80.4532 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | -30 | 295.7
2017-07-12 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 75.5392 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6608 | 0 | 0 | -30 | 291.4
2017-07-12 | 2:00 | 303.2 | 175.5 | 86.348 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 0.3 | -30 | 303.2
2017-07-12 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 99.3669 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 0.3 | -30 | 316.4
2017-07-12 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 98.8972 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0.3748 | 0 | 9.128 | 0 | 0.3 | -30 | 314.4
2017-07-12 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 91.736 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 3.0489 | 0 | 9.9151 | 0 | 0.3 | -30 | 309.2
2017-07-12 | 6:00 | 310 | 175.5 | 83.3328 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.0091 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | -30 | 310
2017-07-12 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 100.5495 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 23.3402 | 0 | 7.6103 | 0 | 0.3 | -30 | 337.9
2017-07-12 | 8:00 | 369.9 | 175.5 | 97.0079 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 37.3786 | 0 | 7.3135 | 0 | 0.3 | -30 | 369.9
2017-07-12 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 108.3354 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 45.6008 | 0 | 4.5638 | 0 | 0.3 | -30 | 398.4
2017-07-12 | 10:00 | 402.1 | 175.5 | 108.3321 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 53.4873 | 0 | 4.7806 | 0 | 0.3 | -30 | 402.1
2017-07-12 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 87.2166 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 77.2221 | 0 | 6.1613 | 0 | 0.3 | -30 | 393.5
2017-07-12 | 12:00 | 378.5 | 175.5 | 94.5149 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 73.0663 | 0 | 5.8188 | 0 | 0.3 | -30 | 378.5
2017-07-12 | 13:00 | 395.1 | 175.5 | 108.2272 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 68.5183 | 0 | 5.0545 | 0 | 0.3 | -30 | 395.1
2017-07-12 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 96.732 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 67.7914 | 0 | 7.1766 | 0 | 0.3 | -30 | 391.8
2017-07-12 | 15:00 | 400.7 | 175.5 | 106.8955 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 51.442 | 0 | 8.7625 | 0 | 0.3 | -30 | 400.7
2017-07-12 | 16:00 | 416 | 175.5 | 129.1125 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 27.0985 | 0 | 8.489 | 0 | 10.9 | -30 | 416
2017-07-12 | 17:00 | 412.2 | 175.5 | 128.9551 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 9.0398 | 0 | 9.1051 | 0 | 24.7 | -30 | 412.2
2017-07-12 | 18:00 | 397.9 | 175.5 | 128.7844 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6913 | 0 | 9.4243 | 0 | 18.6 | -30 | 397.9
2017-07-12 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 128.7909 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 20.2 | -30 | 399.5
2017-07-12 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 128.3239 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9761 | 0 | 2.4 | -30 | 382.1
2017-07-12 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 111.3207 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0.3 | -30 | 362.7
2017-07-12 | 22:00 | 342.4 | 175.5 | 104.7629 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0371 | 0 | 0.3 | -30 | 342.4
2017-07-12 | 23:00 | 322.9 | 175.5 | 98.6139 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0.3 | -30 | 322.9
2017-07-13 | 0:00 | 299 | 175.5 | 83.5299 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8701 | 0 | 0 | -30 | 299
2017-07-13 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 78.6621 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2017-07-13 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 89.0669 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0.3 | -30 | 304.7
2017-07-13 | 3:00 | 316 | 175.5 | 94.189 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 0.3 | -30 | 316
2017-07-13 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 94.2038 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0.3615 | 0 | 11.9347 | 0 | 0.3 | -30 | 314.4
2017-07-13 | 5:00 | 311.6 | 175.5 | 89.0941 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 8.3101 | 0 | 11.2958 | 0 | 0.3 | -30 | 311.6
2017-07-13 | 6:00 | 309.6 | 175.5 | 66.3804 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 29.8033 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -30 | 309.6
2017-07-13 | 7:00 | 325.2 | 175.5 | 57.72 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 53.1167 | 0 | 11.7633 | 0 | 0 | -30 | 325.2
2017-07-13 | 8:00 | 363.7 | 175.5 | 77.4168 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 73.7452 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | -30 | 363.7
2017-07-13 | 9:00 | 394.7 | 175.5 | 96.22 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 86.5994 | 0 | 8.1806 | 0 | 0.3 | -30 | 394.7
2017-07-13 | 10:00 | 403 | 175.5 | 94.6058 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 94.422 | 0 | 8.2722 | 0 | 0.3 | -30 | 403
2017-07-13 | 11:00 | 418.3 | 175.5 | 96.2724 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 97.0057 | 0 | 9.3219 | 0 | 0.3 | -30 | 418.3
2017-07-13 | 12:00 | 392.3 | 175.5 | 77.4898 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 94.6602 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | -30 | 392.3
2017-07-13 | 13:00 | 414.1 | 175.5 | 92.7669 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 86.7843 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -30 | 414.1
2017-07-13 | 14:00 | 420.2 | 175.5 | 99.7127 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 74.3554 | 0 | 11.8319 | 0 | 0.3 | -30 | 420.2
2017-07-13 | 15:00 | 421.5 | 175.5 | 118.3506 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 54.4745 | 0 | 11.7749 | 0 | 0.3 | -30 | 421.5
2017-07-13 | 16:00 | 440.3 | 175.5 | 140.0284 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 28.9698 | 0 | 11.1018 | 0 | 21.1 | -30 | 440.3
2017-07-13 | 17:00 | 428.8 | 175.5 | 139.9053 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 9.5354 | 0 | 10.7593 | 0 | 29.5 | -30 | 428.8
2017-07-13 | 18:00 | 414.3 | 175.5 | 139.5698 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0.779 | 0 | 10.4512 | 0 | 24.4 | -30 | 414.3
2017-07-13 | 19:00 | 413.9 | 175.5 | 129.0909 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 35.6 | -30 | 413.9
2017-07-13 | 20:00 | 395.1 | 175.5 | 128.6588 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 16 | -30 | 395.1
2017-07-13 | 21:00 | 372.6 | 175.5 | 124.0757 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 0.3 | -30 | 372.6
2017-07-13 | 22:00 | 347 | 175.5 | 104.1572 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0.3 | -30 | 347
2017-07-13 | 23:00 | 333.7 | 175.5 | 94.054 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0.3 | -30 | 333.7
2017-07-14 | 0:00 | 310.9 | 175.5 | 96.503 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0.3 | -30 | 310.9
2017-07-14 | 1:00 | 304.4 | 175.5 | 89.0492 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 0.3 | -30 | 304.4
2017-07-14 | 2:00 | 313.8 | 175.5 | 98.6789 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0.3 | -30 | 313.8
2017-07-14 | 3:00 | 322.9 | 175.5 | 102.0287 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 0.3 | -30 | 322.9
2017-07-14 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 104.1192 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3055 | 0 | 11.3753 | 0 | 0.3 | -30 | 323.3
2017-07-14 | 5:00 | 321.3 | 175.5 | 98.4217 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9885 | 0 | 11.4898 | 0 | 0.3 | -30 | 321.3
2017-07-14 | 6:00 | 319 | 175.5 | 80.1128 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 25.6552 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | -30 | 319
2017-07-14 | 7:00 | 337.8 | 175.5 | 73.0331 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 50.453 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | -30 | 337.8
2017-07-14 | 8:00 | 376.1 | 175.5 | 87.085 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 71.2799 | 0 | 13.2351 | 0 | 0.3 | -30 | 376.1
2017-07-14 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 103.9543 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7849 | 0 | 13.3608 | 0 | 0.3 | -30 | 406.5
2017-07-14 | 10:00 | 419 | 175.5 | 104.399 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 92.3422 | 0 | 12.8588 | 0 | 0.3 | -30 | 419
2017-07-14 | 11:00 | 427.6 | 175.5 | 104.6035 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 94.5469 | 0 | 13.3496 | 0 | 0.3 | -30 | 427.6
2017-07-14 | 12:00 | 411.3 | 175.5 | 87.9435 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 92.7688 | 0 | 14.3877 | 0 | 0 | -30 | 411.3
2017-07-14 | 13:00 | 431.3 | 175.5 | 105.48 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 84.1725 | 0 | 14.5475 | 0 | 0.3 | -30 | 431.3
2017-07-14 | 14:00 | 435.2 | 175.5 | 112.076 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 71.7451 | 0 | 14.4789 | 0 | 0.3 | -30 | 435.2
2017-07-14 | 15:00 | 437.4 | 175.5 | 131.8115 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 52.7365 | 0 | 13.452 | 0 | 0.3 | -30 | 437.4
2017-07-14 | 16:00 | 448.7 | 175.5 | 140.2605 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 28.1337 | 0 | 13.8058 | 0 | 27.4 | -30 | 448.7
2017-07-14 | 17:00 | 436 | 175.5 | 140.02 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 9.4083 | 0 | 13.7717 | 0 | 33.7 | -30 | 436
2017-07-14 | 18:00 | 415.8 | 175.5 | 139.6023 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0.7666 | 0 | 13.9311 | 0 | 22.4 | -30 | 415.8
2017-07-14 | 19:00 | 413.4 | 175.5 | 139.5721 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5279 | 0 | 22.2 | -30 | 413.4
2017-07-14 | 20:00 | 393.5 | 175.5 | 128.6761 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 14.2 | -30 | 393.5
2017-07-14 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 124.6331 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4669 | 0 | 0.3 | -30 | 375.5
2017-07-14 | 22:00 | 354.4 | 175.5 | 107.4211 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0.3 | -30 | 354.4
2017-07-14 | 23:00 | 338.2 | 175.5 | 102.4038 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0.3 | -30 | 338.2
2017-07-15 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 96.9837 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0.3 | -30 | 318.8
2017-07-15 | 1:00 | 309.8 | 175.5 | 95.5183 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0.3 | -30 | 309.8
2017-07-15 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 97.005 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 0.3 | -30 | 319.9
2017-07-15 | 3:00 | 329.2 | 175.5 | 97.2014 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 0.3 | -30 | 329.2
2017-07-15 | 4:00 | 324.3 | 175.5 | 97.1215 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0.3426 | 0 | 12.8359 | 0 | 0.3 | -30 | 324.3
2017-07-15 | 5:00 | 320.1 | 175.5 | 96.2473 | 45 | 5.9 | 7.3 | 7.7469 | 0 | 12.1058 | 0 | 0.3 | -30 | 320.1
2017-07-15 | 6:00 | 322.6 | 175.5 | 82.1495 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 26.4234 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2017-07-15 | 7:00 | 339.1 | 175.5 | 76.9126 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 49.0273 | 0 | 10.3601 | 0 | 0 | -30 | 339.1
2017-07-15 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 82.945 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 69.907 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | -30 | 364.7
2017-07-15 | 9:00 | 394.5 | 175.5 | 98.3533 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 83.0404 | 0 | 10.0063 | 0 | 0.3 | -30 | 394.5
2017-07-15 | 10:00 | 404.1 | 175.5 | 98.6265 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 91.0825 | 0 | 10.691 | 0 | 0.3 | -30 | 404.1
2017-07-15 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 98.802 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 93.391 | 0 | 11.307 | 0 | 0.3 | -30 | 408.6
2017-07-15 | 12:00 | 394.6 | 175.5 | 87.5503 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 91.2869 | 0 | 12.1628 | 0 | 0.3 | -30 | 394.6
2017-07-15 | 13:00 | 401.8 | 175.5 | 91.5877 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 82.9025 | 0 | 11.4098 | 0 | 0.3 | -30 | 401.8
2017-07-15 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 97.4241 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 68.8761 | 0 | 10.5998 | 0 | 0.3 | -30 | 403.4
2017-07-15 | 15:00 | 403.1 | 175.5 | 104.8112 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 50.2496 | 0 | 10.8392 | 0 | 0.3 | -30 | 403.1
2017-07-15 | 16:00 | 409.9 | 175.5 | 128.9677 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 25.173 | 0 | 10.7593 | 0 | 5.6 | -30 | 409.9
2017-07-15 | 17:00 | 406.8 | 175.5 | 128.8937 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 8.4049 | 0 | 9.4014 | 0 | 20.7 | -30 | 406.8
2017-07-15 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 128.6509 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 1.099 | 0 | 7.8501 | 0 | 19.9 | -30 | 396.9
2017-07-15 | 19:00 | 402.6 | 175.5 | 128.8977 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 28.7 | -30 | 402.6
2017-07-15 | 20:00 | 387.1 | 175.5 | 128.4824 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 14.3 | -30 | 387.1
2017-07-15 | 21:00 | 367.8 | 175.5 | 123.4675 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0.3 | -30 | 367.8
2017-07-15 | 22:00 | 347.8 | 175.5 | 107.2684 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0316 | 0 | 0.3 | -30 | 347.8
2017-07-15 | 23:00 | 333.6 | 175.5 | 97.8944 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 0.3 | -30 | 333.6
2017-07-16 | 0:00 | 311.9 | 175.5 | 96.8342 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 1 | -30 | 311.9
2017-07-16 | 1:00 | 305 | 175.5 | 96.6992 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 1.1 | -30 | 305
2017-07-16 | 2:00 | 309.1 | 175.5 | 96.7799 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.1 | -30 | 309.1
2017-07-16 | 3:00 | 319.2 | 175.5 | 96.9555 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 1.1 | -30 | 319.2
2017-07-16 | 4:00 | 317.4 | 175.5 | 96.8762 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1331 | 0 | 2.1907 | 0 | 3.1 | -30 | 317.4
2017-07-16 | 5:00 | 306.7 | 175.5 | 93.843 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 5.5205 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -30 | 306.7
2017-07-16 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 68.7842 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 19.9669 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2017-07-16 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 68.6631 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 31.1454 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | -30 | 307.2
2017-07-16 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 78.4691 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 36.08 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -30 | 327.4
2017-07-16 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 97.6699 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 33.2253 | 0 | 4.0048 | 0 | 1.3 | -30 | 356.3
2017-07-16 | 10:00 | 358.5 | 175.5 | 97.7609 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 30.7372 | 0 | 3.9019 | 0 | 1.3 | -30 | 358.5
2017-07-16 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 97.8862 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 25.0982 | 0 | 4.4156 | 0 | 2 | -30 | 366.5
2017-07-16 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 97.7885 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 16.6192 | 0 | 4.7923 | 0 | 3.4 | -30 | 360.6
2017-07-16 | 13:00 | 348.4 | 175.5 | 97.6128 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 12.4198 | 0 | 5.9674 | 0 | 1.1 | -30 | 348.4
2017-07-16 | 14:00 | 335.5 | 175.5 | 97.0465 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 9.7259 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -30 | 335.5
2017-07-16 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 97.1757 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 10.2268 | 0 | 6.6975 | 0 | 1.2 | -30 | 329.2
2017-07-16 | 16:00 | 334.7 | 175.5 | 95.4581 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 11.2994 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -30 | 334.7
2017-07-16 | 17:00 | 342.8 | 175.5 | 97.5253 | 73 | 5.9 | 7.3 | 5.7756 | 0 | 7.5991 | 0 | 0.2 | -30 | 342.8
2017-07-16 | 18:00 | 346.3 | 175.5 | 97.5403 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3361 | 0 | 8.1236 | 0 | 3.2 | -30 | 346.3
2017-07-16 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 97.6805 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 7.1 | -30 | 353.2
2017-07-16 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 97.5347 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 2.7 | -30 | 343.6
2017-07-16 | 21:00 | 329.7 | 175.5 | 96.5287 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | -30 | 329.7
2017-07-16 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 89.0768 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -30 | 310.3
2017-07-16 | 23:00 | 300 | 175.5 | 88.7234 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -30 | 300
2017-07-17 | 0:00 | 284.6 | 175.5 | 72.1809 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2017-07-17 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 65.0435 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -30 | 277.2
2017-07-17 | 2:00 | 284.4 | 175.5 | 72.6315 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5685 | 0 | 0 | -30 | 284.4
2017-07-17 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 80.8809 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-07-17 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 80.8375 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0.145 | 0 | 8.3175 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2017-07-17 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 73.8428 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 5.171 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-07-17 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 51.7919 | 45 | 5.9 | 7.3 | 18.9199 | 0 | 7.1882 | 0 | 0 | -30 | 281.6
2017-07-17 | 7:00 | 293.9 | 175.5 | 51.7463 | 45 | 5.9 | 7.3 | 30.7522 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 293.9
2017-07-17 | 8:00 | 324 | 175.5 | 78.6455 | 45 | 5.9 | 7.3 | 34.2723 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | -30 | 324
2017-07-17 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 80.8576 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 42.4951 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | -30 | 341.3
2017-07-17 | 10:00 | 347.4 | 175.5 | 73.7752 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 41.2326 | 0 | 8.1922 | 0 | 0 | -30 | 347.4
2017-07-17 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 90.2992 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 26.9857 | 0 | 8.2151 | 0 | 0 | -30 | 360.6
2017-07-17 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 79.8836 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 32.6511 | 0 | 7.1653 | 0 | 0 | -30 | 342.8
2017-07-17 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 81.2275 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 33.7541 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | -30 | 336.5
2017-07-17 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 81.0806 | 63 | 5.9 | 7.3 | 24.0898 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 333.1
2017-07-17 | 15:00 | 333.7 | 175.5 | 80.6037 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 14.6896 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -30 | 333.7
2017-07-17 | 16:00 | 340.1 | 175.5 | 87.8178 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 12.4116 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -30 | 340.1
2017-07-17 | 17:00 | 345.8 | 175.5 | 97.496 | 79 | 5.9 | 7.3 | 2.7206 | 0 | 6.5834 | 0 | 1.3 | -30 | 345.8
2017-07-17 | 18:00 | 347.5 | 175.5 | 97.5759 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0065 | 0 | 6.6176 | 0 | 3.4 | -30 | 347.5
2017-07-17 | 19:00 | 352.7 | 175.5 | 97.6724 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 9.1 | -30 | 352.7
2017-07-17 | 20:00 | 341.1 | 175.5 | 97.4435 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 3 | -30 | 341.1
2017-07-17 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 86.5688 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -30 | 324.6
2017-07-17 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 74.6503 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1497 | 0 | 0 | -30 | 303.4
2017-07-17 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 75.8884 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1116 | 0 | 0 | -30 | 287.3
2017-07-18 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 62.6952 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -30 | 269.9
2017-07-18 | 1:00 | 267.1 | 175.5 | 58.7543 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 267.1
2017-07-18 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 69.2603 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -30 | 277.8
2017-07-18 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 83.9202 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | -30 | 292.8
2017-07-18 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 85.1463 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | -30 | 294.3
2017-07-18 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 78.97 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0.5172 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | -30 | 289.2
2017-07-18 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6499 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8004 | 0 | 6.1497 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2017-07-18 | 7:00 | 307.6 | 175.5 | 87.3898 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 9.1806 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 307.6
2017-07-18 | 8:00 | 336.7 | 175.5 | 95.2233 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 16.1302 | 0 | 4.7465 | 0 | 0 | -30 | 336.7
2017-07-18 | 9:00 | 361.1 | 175.5 | 97.8183 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 22.4191 | 0 | 3.6626 | 0 | 4.1 | -30 | 361.1
2017-07-18 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 97.9425 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 25.9118 | 0 | 3.4457 | 0 | 4.1 | -30 | 362.9
2017-07-18 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 97.9887 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 25.1158 | 0 | 4.4955 | 0 | 4.1 | -30 | 371.2
2017-07-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 90.5472 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 25.4003 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2017-07-18 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 97.8917 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 26.5349 | 0 | 4.0734 | 0 | 4.1 | -30 | 365.8
2017-07-18 | 14:00 | 368.9 | 175.5 | 98.0329 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 24.6093 | 0 | 4.7578 | 0 | 4.1 | -30 | 368.9
2017-07-18 | 15:00 | 362.7 | 175.5 | 97.8941 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 20.0373 | 0 | 5.1686 | 0 | 4.1 | -30 | 362.7
2017-07-18 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 97.9787 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 10.1246 | 0 | 5.3967 | 0 | 16.6 | -30 | 370.5
2017-07-18 | 17:00 | 363.1 | 175.5 | 97.9009 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 2.6538 | 0 | 5.5453 | 0 | 16.6 | -30 | 363.1
2017-07-18 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 97.7757 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0356 | 0 | 5.0887 | 0 | 19.1 | -30 | 362.4
2017-07-18 | 19:00 | 364.7 | 175.5 | 97.8985 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 20.4 | -30 | 364.7
2017-07-18 | 20:00 | 346.8 | 175.5 | 97.4957 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1043 | 0 | 4 | -30 | 346.8
2017-07-18 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 97.1844 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 3.4 | -30 | 330.7
2017-07-18 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 95.439 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | -30 | 308.2
2017-07-18 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 86.6474 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2017-07-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 68.739 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | -30 | 274.7
2017-07-19 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 65.8759 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -30 | 271.7
2017-07-19 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 79.9004 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2017-07-19 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 88.7181 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -30 | 300.5
2017-07-19 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 88.6494 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2017-07-19 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 83.9088 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8443 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 292.6
2017-07-19 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 71.5061 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6811 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -30 | 289.7
2017-07-19 | 7:00 | 307.5 | 175.5 | 77.7142 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 22.1931 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | -30 | 307.5
2017-07-19 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 84.4366 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 35.2611 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -30 | 336.2
2017-07-19 | 9:00 | 364.6 | 175.5 | 89.9806 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 45.9452 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -30 | 364.6
2017-07-19 | 10:00 | 367 | 175.5 | 90.0372 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 56.4456 | 0 | 7.0172 | 0 | 0 | -30 | 367
2017-07-19 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 90.0708 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 55.057 | 0 | 6.5722 | 0 | 0 | -30 | 371.6
2017-07-19 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 72.6363 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 53.506 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -30 | 348.7
2017-07-19 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 89.2412 | 68 | 5.9 | 7.3 | 48.1967 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -30 | 371.6
2017-07-19 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 92.2959 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 37.5071 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | -30 | 373.9
2017-07-19 | 15:00 | 370.5 | 175.5 | 97.1612 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 27.0413 | 0 | 8.3975 | 0 | 0 | -30 | 370.5
2017-07-19 | 16:00 | 375.6 | 175.5 | 98.1342 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 16.4929 | 0 | 9.5729 | 0 | 11 | -30 | 375.6
2017-07-19 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 97.9638 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7319 | 0 | 9.5043 | 0 | 16.1 | -30 | 369.7
2017-07-19 | 18:00 | 366.6 | 175.5 | 97.8532 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1674 | 0 | 8.9794 | 0 | 19.2 | -30 | 366.6
2017-07-19 | 19:00 | 368.5 | 175.5 | 98.0412 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1588 | 0 | 18.9 | -30 | 368.5
2017-07-19 | 20:00 | 351 | 175.5 | 97.5757 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 3.4 | -30 | 351
2017-07-19 | 21:00 | 329 | 175.5 | 89.2488 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | -30 | 329
2017-07-19 | 22:00 | 312.7 | 175.5 | 84.1447 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | -30 | 312.7
2017-07-19 | 23:00 | 301.4 | 175.5 | 86.6159 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2017-07-20 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 67.8271 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | -30 | 282.1
2017-07-20 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 65.836 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2017-07-20 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 72.8203 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 0 | -30 | 289.9
2017-07-20 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 87.4139 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | -30 | 304.4
2017-07-20 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 87.3325 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0159 | 0 | 13.8516 | 0 | 0 | -30 | 304.7
2017-07-20 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 83.984 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1841 | 0 | 13.5319 | 0 | 0 | -30 | 302.2
2017-07-20 | 6:00 | 304.2 | 175.5 | 81.755 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 5.4834 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | -30 | 304.2
2017-07-20 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 84.6779 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 14.9115 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -30 | 316.9
2017-07-20 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 97.5149 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 23.1218 | 0 | 11.7633 | 0 | 0.7 | -30 | 346.2
2017-07-20 | 9:00 | 368.3 | 175.5 | 98.0355 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 30.9992 | 0 | 10.5653 | 0 | 3.4 | -30 | 368.3
2017-07-20 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 98.0623 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 41.5194 | 0 | 11.3183 | 0 | 2.8 | -30 | 375.7
2017-07-20 | 11:00 | 389.5 | 175.5 | 98.4319 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 41.6048 | 0 | 11.7633 | 0 | 3.4 | -30 | 389.5
2017-07-20 | 12:00 | 357.4 | 175.5 | 75.0804 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 48.6005 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -30 | 357.4
2017-07-20 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 98.3864 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 43.7018 | 0 | 11.9118 | 0 | 3.4 | -30 | 387.6
2017-07-20 | 14:00 | 394 | 175.5 | 98.488 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 31.0138 | 0 | 11.3982 | 0 | 13.6 | -30 | 394
2017-07-20 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 98.4335 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 18.4185 | 0 | 10.748 | 0 | 24.1 | -30 | 391.2
2017-07-20 | 16:00 | 393.5 | 175.5 | 98.5179 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 9.3228 | 0 | 10.7593 | 0 | 35.4 | -30 | 393.5
2017-07-20 | 17:00 | 380.4 | 175.5 | 98.2007 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 3.7131 | 0 | 10.0862 | 0 | 28.9 | -30 | 380.4
2017-07-20 | 18:00 | 379 | 175.5 | 98.1501 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0986 | 0 | 8.7513 | 0 | 32.5 | -30 | 379
2017-07-20 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 98.1809 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 34 | -30 | 380.9
2017-07-20 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 97.7596 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 14.4 | -30 | 361.7
2017-07-20 | 21:00 | 340.9 | 175.5 | 97.444 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 3.4 | -30 | 340.9
2017-07-20 | 22:00 | 327.5 | 175.5 | 97.2428 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 3.4 | -30 | 327.5
2017-07-20 | 23:00 | 310.3 | 175.5 | 91.154 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -30 | 310.3
2017-07-21 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7183 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | -30 | 292.8
2017-07-21 | 1:00 | 288.6 | 175.5 | 74.4882 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -30 | 288.6
2017-07-21 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 87.803 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | -30 | 300.5
2017-07-21 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 96.8761 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 2.8 | -30 | 313.9
2017-07-21 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 95.0966 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0.0956 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -30 | 310.5
2017-07-21 | 5:00 | 301.2 | 175.5 | 80.8162 | 44 | 5.9 | 7.3 | 4.7567 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | -30 | 301.2
2017-07-21 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 72.1218 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5744 | 0 | 13.3038 | 0 | 0 | -30 | 302.2
2017-07-21 | 7:00 | 320.1 | 175.5 | 78.445 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 24.152 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | -30 | 320.1
2017-07-21 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 96.5498 | 46 | 5.9 | 7.3 | 35.8062 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | -30 | 350.2
2017-07-21 | 9:00 | 373 | 175.5 | 98.0585 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 54.3208 | 0 | 11.8207 | 0 | 3.4 | -30 | 373
2017-07-21 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 95.5833 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 65.1016 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -30 | 386.7
2017-07-21 | 11:00 | 402.6 | 175.5 | 98.6797 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 60.0366 | 0 | 13.3837 | 0 | 3.6 | -30 | 402.6
2017-07-21 | 12:00 | 384.9 | 175.5 | 97.3397 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 60.9164 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | -30 | 384.9
2017-07-21 | 13:00 | 398.8 | 175.5 | 98.1187 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 58.2808 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | -30 | 398.8
2017-07-21 | 14:00 | 407.4 | 175.5 | 98.6674 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 42.9228 | 0 | 16.5098 | 0 | 11.4 | -30 | 407.4
2017-07-21 | 15:00 | 407 | 175.5 | 98.7225 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 32.5765 | 0 | 14.901 | 0 | 22.9 | -30 | 407
2017-07-21 | 16:00 | 411.3 | 175.5 | 98.7498 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 18.7445 | 0 | 17.2057 | 0 | 38.7 | -30 | 411.3
2017-07-21 | 17:00 | 402.2 | 175.5 | 104.4966 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 4.7767 | 0 | 15.0267 | 0 | 40 | -30 | 402.2
2017-07-21 | 18:00 | 394.8 | 175.5 | 103.0054 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0547 | 0 | 13.8399 | 0 | 40 | -30 | 394.8
2017-07-21 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 102.038 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 40 | -30 | 394.2
2017-07-21 | 20:00 | 373.7 | 175.5 | 98.0709 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 26 | -30 | 373.7
2017-07-21 | 21:00 | 360.2 | 175.5 | 97.8294 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 17.1 | -30 | 360.2
2017-07-21 | 22:00 | 341.5 | 175.5 | 97.4238 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 3.4 | -30 | 341.5
2017-07-21 | 23:00 | 329 | 175.5 | 97.1671 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 3.4 | -30 | 329
2017-07-22 | 0:00 | 308.5 | 175.5 | 96.7844 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 2.8 | -30 | 308.5
2017-07-22 | 1:00 | 298.3 | 175.5 | 88.7342 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2017-07-22 | 2:00 | 307 | 175.5 | 96.7274 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 0.4 | -30 | 307
2017-07-22 | 3:00 | 320.9 | 175.5 | 96.996 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 7.6 | -30 | 320.9
2017-07-22 | 4:00 | 322.2 | 175.5 | 97.0241 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 7.6 | -30 | 322.2
2017-07-22 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 96.7115 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0014 | 0 | 0.7871 | 0 | 3.4 | -30 | 306.9
2017-07-22 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 92.5164 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1595 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2017-07-22 | 7:00 | 315.2 | 175.5 | 96.8613 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 8.5829 | 0 | 0.8558 | 0 | 1.8 | -30 | 315.2
2017-07-22 | 8:00 | 343.7 | 175.5 | 97.4961 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 20.322 | 0 | 0.5819 | 0 | 7.7 | -30 | 343.7
2017-07-22 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 98.0113 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 35.7437 | 0 | 0.445 | 0 | 7.8 | -30 | 367.6
2017-07-22 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 98.0277 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 54.0414 | 0 | 0.3309 | 0 | 3.4 | -30 | 370.1
2017-07-22 | 11:00 | 376.5 | 175.5 | 98.0975 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 64.6575 | 0 | 0.445 | 0 | 3.7 | -30 | 376.5
2017-07-22 | 12:00 | 370 | 175.5 | 93.4882 | 64 | 5.9 | 7.3 | 53.401 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | -30 | 370
2017-07-22 | 13:00 | 380.9 | 175.5 | 98.1904 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 39.4927 | 0 | 0.2169 | 0 | 7.8 | -30 | 380.9
2017-07-22 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 98.1118 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 42.6083 | 0 | 0.0799 | 0 | 6.9 | -30 | 372.9
2017-07-22 | 15:00 | 371 | 175.5 | 97.9953 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 31.722 | 0 | 0.1827 | 0 | 7.8 | -30 | 371
2017-07-22 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 98.1157 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 15.0112 | 0 | 0.6731 | 0 | 24 | -30 | 375.1
2017-07-22 | 17:00 | 371.8 | 175.5 | 97.9643 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 4.5759 | 0 | 0.1598 | 0 | 31.8 | -30 | 371.8
2017-07-22 | 18:00 | 370.4 | 175.5 | 98.0299 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0649 | 0 | 0.2052 | 0 | 34.8 | -30 | 370.4
2017-07-22 | 19:00 | 374.9 | 175.5 | 98.09 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 38.7 | -30 | 374.9
2017-07-22 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 97.7763 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 25.3 | -30 | 361.7
2017-07-22 | 21:00 | 347.5 | 175.5 | 97.5884 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 10.9 | -30 | 347.5
2017-07-22 | 22:00 | 324.7 | 175.5 | 97.0659 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 1.1 | -30 | 324.7
2017-07-22 | 23:00 | 314.2 | 175.5 | 96.9253 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 6.1 | -30 | 314.2
2017-07-23 | 0:00 | 295.4 | 175.5 | 80.6149 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2017-07-23 | 1:00 | 291 | 175.5 | 80.5081 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | -30 | 291
2017-07-23 | 2:00 | 299 | 175.5 | 76.2824 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | -30 | 299
2017-07-23 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 81.0832 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -30 | 314.2
2017-07-23 | 4:00 | 312.4 | 175.5 | 80.9836 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -30 | 312.4
2017-07-23 | 5:00 | 294.5 | 175.5 | 70.3556 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 1.9521 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -30 | 294.5
2017-07-23 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 68.583 | 44 | 5.9 | 7.3 | 8.3516 | 0 | 5.4654 | 0 | 0 | -30 | 285.1
2017-07-23 | 7:00 | 294.6 | 175.5 | 68.6221 | 44 | 5.9 | 7.3 | 17.6756 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2017-07-23 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 76.8162 | 44 | 5.9 | 7.3 | 22.1851 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -30 | 307.6
2017-07-23 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 81.4342 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 35.7635 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -30 | 327.3
2017-07-23 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 81.7471 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 43.4044 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -30 | 338.5
2017-07-23 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 81.84 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 48.7906 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -30 | 341.5
2017-07-23 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 81.2681 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 49.4806 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | -30 | 341.2
2017-07-23 | 13:00 | 338.3 | 175.5 | 76.1905 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 53.2959 | 0 | 5.6136 | 0 | 0 | -30 | 338.3
2017-07-23 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 81.1771 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 43.3374 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -30 | 334.3
2017-07-23 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 66.9229 | 64 | 5.9 | 7.3 | 35.7916 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -30 | 330.8
2017-07-23 | 16:00 | 343.1 | 175.5 | 81.8956 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 21.9487 | 0 | 5.9557 | 0 | 0 | -30 | 343.1
2017-07-23 | 17:00 | 350.9 | 175.5 | 97.8801 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 9.9333 | 0 | 6.2866 | 0 | 0 | -30 | 350.9
2017-07-23 | 18:00 | 350.6 | 175.5 | 104.3307 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0.4317 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -30 | 350.6
2017-07-23 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 108.2507 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 9.1 | -30 | 363.2
2017-07-23 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 103.8025 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6975 | 0 | 0 | -30 | 346.7
2017-07-23 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 91.2836 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -30 | 331.2
2017-07-23 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 80.9635 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2017-07-23 | 23:00 | 292.9 | 175.5 | 71.7326 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 0 | -30 | 292.9
2017-07-24 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 68.9917 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -30 | 277.4
2017-07-24 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 65.8824 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -30 | 273.8
2017-07-24 | 2:00 | 283.8 | 175.5 | 76.9093 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -30 | 283.8
2017-07-24 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 93.647 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-07-24 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 92.9526 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0494 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-07-24 | 5:00 | 287.8 | 175.5 | 78.8688 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 4.0734 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | -30 | 287.8
2017-07-24 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 75.3719 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 11.961 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2017-07-24 | 7:00 | 309.8 | 175.5 | 79.9731 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 24.1201 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -30 | 309.8
2017-07-24 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 97.3895 | 54 | 5.9 | 7.3 | 36.1226 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -30 | 346.6
2017-07-24 | 9:00 | 372.5 | 175.5 | 97.9952 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 56.5907 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | -30 | 372.5
2017-07-24 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 98.3371 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 69.3119 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | -30 | 381.2
2017-07-24 | 11:00 | 387.3 | 175.5 | 98.4518 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 75.6603 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -30 | 387.3
2017-07-24 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 84.9799 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 66.9952 | 0 | 0.5249 | 0 | 0 | -30 | 375.5
2017-07-24 | 13:00 | 391.4 | 175.5 | 98.4672 | 75 | 5.9 | 7.3 | 58.628 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | -30 | 391.4
2017-07-24 | 14:00 | 388.3 | 175.5 | 102.7028 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 47.7952 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | -30 | 388.3
2017-07-24 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 108.629 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 32.3401 | 0 | 0.3309 | 0 | 5.8 | -30 | 386.9
2017-07-24 | 16:00 | 396.7 | 175.5 | 108.7724 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 16.2766 | 0 | 0.251 | 0 | 31.6 | -30 | 396.7
2017-07-24 | 17:00 | 384.2 | 175.5 | 108.6187 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 6.7275 | 0 | 0.3538 | 0 | 28.7 | -30 | 384.2
2017-07-24 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 108.5495 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3854 | 0 | 0.3651 | 0 | 29.7 | -30 | 378.8
2017-07-24 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 108.6378 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 34.4 | -30 | 383.1
2017-07-24 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 108.2008 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 16 | -30 | 364.4
2017-07-24 | 21:00 | 345.6 | 175.5 | 105.3779 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2017-07-24 | 22:00 | 320.2 | 175.5 | 96.9639 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 0 | -30 | 320.2
2017-07-24 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 91.8189 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | -30 | 303.7
2017-07-25 | 0:00 | 280.6 | 175.5 | 75.0402 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | -30 | 280.6
2017-07-25 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 69.9699 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -30 | 276.6
2017-07-25 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 80.3394 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2017-07-25 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 94.4121 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | -30 | 302.2
2017-07-25 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 93.2633 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0.0038 | 0 | 2.5329 | 0 | 0 | -30 | 301.5
2017-07-25 | 5:00 | 293 | 175.5 | 83.4444 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 2.8147 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | -30 | 293
2017-07-25 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 74.1836 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 14.0289 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | -30 | 296.6
2017-07-25 | 7:00 | 313 | 175.5 | 65.1743 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 36.933 | 0 | 6.0927 | 0 | 0 | -30 | 313
2017-07-25 | 8:00 | 359.1 | 175.5 | 93.5164 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 49.3994 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | -30 | 359.1
2017-07-25 | 9:00 | 386.9 | 175.5 | 104.5619 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 56.9306 | 0 | 7.5075 | 0 | 0 | -30 | 386.9
2017-07-25 | 10:00 | 394.7 | 175.5 | 104.8407 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 63.0032 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -30 | 394.7
2017-07-25 | 11:00 | 402.3 | 175.5 | 104.8987 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 60.4978 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | -30 | 402.3
2017-07-25 | 12:00 | 378.9 | 175.5 | 79.2009 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 66.243 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -30 | 378.9
2017-07-25 | 13:00 | 405 | 175.5 | 105.0428 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 53.1417 | 0 | 7.8155 | 0 | 0 | -30 | 405
2017-07-25 | 14:00 | 401.4 | 175.5 | 108.8433 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 43.1147 | 0 | 9.242 | 0 | 0 | -30 | 401.4
2017-07-25 | 15:00 | 395.9 | 175.5 | 108.1839 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 39.6548 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | -30 | 395.9
2017-07-25 | 16:00 | 404.4 | 175.5 | 108.9955 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 21.6934 | 0 | 7.2111 | 0 | 26.3 | -30 | 404.4
2017-07-25 | 17:00 | 397.2 | 175.5 | 108.8244 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 8.2399 | 0 | 4.3357 | 0 | 35.6 | -30 | 397.2
2017-07-25 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 108.6943 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.476 | 0 | 2.8297 | 0 | 37 | -30 | 389.2
2017-07-25 | 19:00 | 391.1 | 175.5 | 108.7101 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 39.6 | -30 | 391.1
2017-07-25 | 20:00 | 373.8 | 175.5 | 108.4502 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 22.4 | -30 | 373.8
2017-07-25 | 21:00 | 355.8 | 175.5 | 108.0551 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 3.7 | -30 | 355.8
2017-07-25 | 22:00 | 332.6 | 175.5 | 103.6234 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -30 | 332.6
2017-07-25 | 23:00 | 316.2 | 175.5 | 101.2844 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -30 | 316.2
2017-07-26 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 88.2326 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -30 | 298.5
2017-07-26 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 82.0474 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2017-07-26 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 84.4864 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | -30 | 299.3
2017-07-26 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 88.5699 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -30 | 313.6
2017-07-26 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 88.4671 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1052 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -30 | 312.5
2017-07-26 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 83.5766 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9106 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | -30 | 304.3
2017-07-26 | 6:00 | 301.6 | 175.5 | 66.4664 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 29.52 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | -30 | 301.6
2017-07-26 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 54.0034 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 54.5147 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -30 | 314.2
2017-07-26 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 67.6994 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 74.7978 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -30 | 347.7
2017-07-26 | 9:00 | 371.4 | 175.5 | 76.8553 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 88.5451 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -30 | 371.4
2017-07-26 | 10:00 | 383.2 | 175.5 | 80.7023 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 94.8488 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -30 | 383.2
2017-07-26 | 11:00 | 393.9 | 175.5 | 90.6074 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 93.3589 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | -30 | 393.9
2017-07-26 | 12:00 | 369.3 | 175.5 | 63.5192 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 97.8644 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -30 | 369.3
2017-07-26 | 13:00 | 390 | 175.5 | 78.2138 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 86.9638 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -30 | 390
2017-07-26 | 14:00 | 395.4 | 175.5 | 87.9654 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 70.2648 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -30 | 395.4
2017-07-26 | 15:00 | 395.1 | 175.5 | 105.7967 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 47.2158 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | -30 | 395.1
2017-07-26 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 109.0463 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 24.8088 | 0 | 2.1449 | 0 | 29.8 | -30 | 405.4
2017-07-26 | 17:00 | 392.7 | 175.5 | 108.8419 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 9.1513 | 0 | 1.1068 | 0 | 34 | -30 | 392.7
2017-07-26 | 18:00 | 380.5 | 175.5 | 108.5119 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7323 | 0 | 0.8558 | 0 | 30.8 | -30 | 380.5
2017-07-26 | 19:00 | 385.2 | 175.5 | 108.5739 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 35.6 | -30 | 385.2
2017-07-26 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 108.2571 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 15.1 | -30 | 364.6
2017-07-26 | 21:00 | 349.3 | 175.5 | 107.9422 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0.4 | -30 | 349.3
2017-07-26 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 90.7884 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | -30 | 323.8
2017-07-26 | 23:00 | 306.8 | 175.5 | 84.3591 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | -30 | 306.8
2017-07-27 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 82.2824 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -30 | 287.8
2017-07-27 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 76.2651 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | -30 | 282.1
2017-07-27 | 2:00 | 288.6 | 175.5 | 81.435 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | -30 | 288.6
2017-07-27 | 3:00 | 302 | 175.5 | 91.6474 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -30 | 302
2017-07-27 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 93.7331 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0.1171 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -30 | 305.5
2017-07-27 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 81.7459 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 6.4485 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -30 | 295.8
2017-07-27 | 6:00 | 292.5 | 175.5 | 57.9183 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 25.8468 | 0 | 4.7349 | 0 | 0 | -30 | 292.5
2017-07-27 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 51.6142 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 50.0144 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | -30 | 309.7
2017-07-27 | 8:00 | 348.4 | 175.5 | 77.2353 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 63.1322 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | -30 | 348.4
2017-07-27 | 9:00 | 376 | 175.5 | 93.4608 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 72.9894 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -30 | 376
2017-07-27 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 92.0271 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 80.2203 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -30 | 387.9
2017-07-27 | 11:00 | 395.7 | 175.5 | 93.8948 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 75.6394 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -30 | 395.7
2017-07-27 | 12:00 | 375.3 | 175.5 | 79.2928 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 70.6635 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | -30 | 375.3
2017-07-27 | 13:00 | 393.3 | 175.5 | 93.8135 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 63.003 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -30 | 393.3
2017-07-27 | 14:00 | 394.8 | 175.5 | 100.5805 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 50.7308 | 0 | 5.0887 | 0 | 0 | -30 | 394.8
2017-07-27 | 15:00 | 391.5 | 175.5 | 108.7086 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 31.5638 | 0 | 5.7276 | 0 | 4.6 | -30 | 391.5
2017-07-27 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 108.7869 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 14.8518 | 0 | 6.1613 | 0 | 25.6 | -30 | 396.3
2017-07-27 | 17:00 | 387.9 | 175.5 | 108.7583 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 4.4254 | 0 | 7.4163 | 0 | 26.4 | -30 | 387.9
2017-07-27 | 18:00 | 384.2 | 175.5 | 108.603 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 25.9 | -30 | 384.2
2017-07-27 | 19:00 | 387.9 | 175.5 | 108.6985 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 30.6 | -30 | 387.9
2017-07-27 | 20:00 | 364.7 | 175.5 | 108.2286 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 8.6 | -30 | 364.7
2017-07-27 | 21:00 | 349.1 | 175.5 | 103.8716 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -30 | 349.1
2017-07-27 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 92.0624 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -30 | 326.8
2017-07-27 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 86.4575 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2017-07-28 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 79.3945 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | -30 | 291.5
2017-07-28 | 1:00 | 286.6 | 175.5 | 75.3892 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | -30 | 286.6
2017-07-28 | 2:00 | 297.8 | 175.5 | 85.7463 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2017-07-28 | 3:00 | 313.3 | 175.5 | 99.4218 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 0 | -30 | 313.3
2017-07-28 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 103.2113 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | -30 | 315.2
2017-07-28 | 5:00 | 302.9 | 175.5 | 92.0419 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 1.0063 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -30 | 302.9
2017-07-28 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 87.8804 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 5.5462 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -30 | 304.1
2017-07-28 | 7:00 | 321.4 | 175.5 | 99.3548 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 10.0726 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | -30 | 321.4
2017-07-28 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 108.0976 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 14.3346 | 0 | 2.1678 | 0 | 8.1 | -30 | 358.6
2017-07-28 | 9:00 | 384.2 | 175.5 | 108.6481 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 17.9881 | 0 | 1.1638 | 0 | 20.5 | -30 | 384.2
2017-07-28 | 10:00 | 392.2 | 175.5 | 108.6733 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 12.0167 | 0 | 0.81 | 0 | 28.5 | -30 | 392.2
2017-07-28 | 11:00 | 399 | 175.5 | 108.9338 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 11.8333 | 0 | 0.8329 | 0 | 35.2 | -30 | 399
2017-07-28 | 12:00 | 373.4 | 175.5 | 108.3813 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 14.2151 | 0 | 1.4036 | 0 | 17.2 | -30 | 373.4
2017-07-28 | 13:00 | 390.3 | 175.5 | 108.6788 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5915 | 0 | 1.1297 | 0 | 24.7 | -30 | 390.3
2017-07-28 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 108.7139 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2391 | 0 | 0.947 | 0 | 31 | -30 | 392.1
2017-07-28 | 15:00 | 387.2 | 175.5 | 108.6111 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 7.1419 | 0 | 0.947 | 0 | 28.3 | -30 | 387.2
2017-07-28 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 108.7188 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 3.3053 | 0 | 0.7759 | 0 | 35.6 | -30 | 390.6
2017-07-28 | 17:00 | 384.3 | 175.5 | 108.5618 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7282 | 0 | 0.81 | 0 | 32 | -30 | 384.3
2017-07-28 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 108.5382 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 27.4 | -30 | 378.8
2017-07-28 | 19:00 | 375.8 | 175.5 | 108.4414 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 24.2 | -30 | 375.8
2017-07-28 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 108.0133 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 12.5 | -30 | 353.9
2017-07-28 | 21:00 | 342.3 | 175.5 | 107.7141 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5859 | 0 | 18.8 | -30 | 342.3
2017-07-28 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 107.4269 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 1.8 | -30 | 323.3
2017-07-28 | 23:00 | 308.4 | 175.5 | 99.6209 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2017-07-29 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 79.6209 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-07-29 | 1:00 | 281.4 | 175.5 | 75.2294 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | -30 | 281.4
2017-07-29 | 2:00 | 294.3 | 175.5 | 78.3185 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -30 | 294.3
2017-07-29 | 3:00 | 306.3 | 175.5 | 79.988 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | -30 | 306.3
2017-07-29 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 79.937 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | -30 | 306.9
2017-07-29 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 77.9751 | 55 | 5.9 | 7.3 | 3.6081 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -30 | 298.9
2017-07-29 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 75.9688 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 13.7168 | 0 | 3.5144 | 0 | 0 | -30 | 297.1
2017-07-29 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 73.6883 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 27.9041 | 0 | 4.1076 | 0 | 0 | -30 | 309.6
2017-07-29 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 80.0636 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 43.4441 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | -30 | 334.8
2017-07-29 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 81.3337 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 54.8298 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -30 | 358.3
2017-07-29 | 10:00 | 357 | 175.5 | 70.8596 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 73.9698 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -30 | 357
2017-07-29 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 72.4859 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 81.8523 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -30 | 364.5
2017-07-29 | 12:00 | 345.9 | 175.5 | 53.2712 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 82.2044 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -30 | 345.9
2017-07-29 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 64.8945 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 80.1112 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | -30 | 354.7
2017-07-29 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 62.2635 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 69.4008 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -30 | 357.5
2017-07-29 | 15:00 | 365.4 | 175.5 | 77.2283 | 76 | 5.9 | 7.3 | 50.9729 | 0 | 2.4988 | 0 | 0 | -30 | 365.4
2017-07-29 | 16:00 | 375.7 | 175.5 | 106.0077 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 25.7586 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -30 | 375.7
2017-07-29 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 108.3069 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 8.0815 | 0 | 1.7116 | 0 | 9.8 | -30 | 369.7
2017-07-29 | 18:00 | 364.3 | 175.5 | 108.2294 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2819 | 0 | 1.6887 | 0 | 12.3 | -30 | 364.3
2017-07-29 | 19:00 | 373.5 | 175.5 | 108.4551 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 21.1 | -30 | 373.5
2017-07-29 | 20:00 | 355 | 175.5 | 107.984 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 2.9 | -30 | 355
2017-07-29 | 21:00 | 337.2 | 175.5 | 97.3282 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 337.2
2017-07-29 | 22:00 | 318.3 | 175.5 | 80.9165 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -30 | 318.3
2017-07-29 | 23:00 | 306 | 175.5 | 78.7764 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -30 | 306
2017-07-30 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 69.1266 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2017-07-30 | 1:00 | 282.7 | 175.5 | 68.9651 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7349 | 0 | 0 | -30 | 282.7
2017-07-30 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 68.1017 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | -30 | 291.4
2017-07-30 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 69.3997 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | -30 | 303.2
2017-07-30 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 69.4294 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -30 | 304.4
2017-07-30 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 62.8748 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 3.7968 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -30 | 291.3
2017-07-30 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 53.3529 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5347 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -30 | 278.8
2017-07-30 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 49.8099 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 27.8853 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-07-30 | 8:00 | 299 | 175.5 | 45.173 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 47.8536 | 0 | 4.0734 | 0 | -5.3 | -30 | 299
2017-07-30 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 45.5034 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 68.6818 | 0 | 4.8148 | 0 | -8.7 | -30 | 317.5
2017-07-30 | 10:00 | 322.2 | 175.5 | 45.5974 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 82.5103 | 0 | 4.7923 | 0 | -17.9 | -30 | 322.2
2017-07-30 | 11:00 | 330.1 | 175.5 | 45.7036 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 82.8916 | 0 | 4.0048 | 0 | -9.7 | -30 | 330.1
2017-07-30 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 45.8005 | 49 | 5.9 | 7.3 | 78.0658 | 0 | 3.8337 | 0 | -5.2 | -30 | 330.2
2017-07-30 | 13:00 | 329.9 | 175.5 | 45.7773 | 49 | 5.9 | 7.3 | 79.1742 | 0 | 3.5485 | 0 | -6.3 | -30 | 329.9
2017-07-30 | 14:00 | 330.9 | 175.5 | 45.7522 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 66.1623 | 0 | 3.6855 | 0 | -1.3 | -30 | 330.9
2017-07-30 | 15:00 | 336.2 | 175.5 | 69.224 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 36.3616 | 0 | 3.5144 | 0 | 0 | -30 | 336.2
2017-07-30 | 16:00 | 343.7 | 175.5 | 88.3333 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 17.6149 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -30 | 343.7
2017-07-30 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 100.4129 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 4.9333 | 0 | 3.7538 | 0 | 0.7 | -30 | 347.8
2017-07-30 | 18:00 | 354.5 | 175.5 | 100.4739 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2218 | 0 | 4.4043 | 0 | 8.9 | -30 | 354.5
2017-07-30 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 100.5917 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1083 | 0 | 13.4 | -30 | 361.6
2017-07-30 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 100.3507 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2493 | 0 | 2.7 | -30 | 346.7
2017-07-30 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 86.97 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | -30 | 329.5
2017-07-30 | 22:00 | 307.7 | 175.5 | 69.4729 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -30 | 307.7
2017-07-30 | 23:00 | 292.3 | 175.5 | 64.2668 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3332 | 0 | 0 | -30 | 292.3
2017-07-31 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 60.8648 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | -30 | 276.4
2017-07-31 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 56.4797 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | -30 | 272.3
2017-07-31 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 68.2917 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -30 | 281.6
2017-07-31 | 3:00 | 296.9 | 175.5 | 83.9226 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -30 | 296.9
2017-07-31 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 87.9567 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 0 | -30 | 300.9
2017-07-31 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 83.277 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7905 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2017-07-31 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 80.4561 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 5.2906 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -30 | 298.9
2017-07-31 | 7:00 | 320.3 | 175.5 | 92.2417 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 14.4158 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -30 | 320.3
2017-07-31 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 100.5946 | 63 | 5.9 | 7.3 | 25.1778 | 0 | 4.0276 | 0 | 6.3 | -30 | 357.8
2017-07-31 | 9:00 | 392.9 | 175.5 | 101.3078 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7457 | 0 | 4.7465 | 0 | 24.9 | -30 | 392.9
2017-07-31 | 10:00 | 398.4 | 175.5 | 101.3958 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 33.3874 | 0 | 5.3168 | 0 | 24.9 | -30 | 398.4
2017-07-31 | 11:00 | 400.9 | 175.5 | 101.4372 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4252 | 0 | 6.5376 | 0 | 26.7 | -30 | 400.9
2017-07-31 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 101.0318 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4747 | 0 | 5.6935 | 0 | 19.3 | -30 | 382.3
2017-07-31 | 13:00 | 397.1 | 175.5 | 101.3193 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 20.3483 | 0 | 6.3324 | 0 | 28.3 | -30 | 397.1
2017-07-31 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 101.2861 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 18.9943 | 0 | 5.4196 | 0 | 27.3 | -30 | 393.8
2017-07-31 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 101.2625 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 13.8219 | 0 | 4.4156 | 0 | 31.5 | -30 | 391.8
2017-07-31 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 101.3643 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 6.3502 | 0 | 3.6855 | 0 | 41.1 | -30 | 393.3
2017-07-31 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 101.0694 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0.9451 | 0 | 3.6855 | 0 | 38.3 | -30 | 384.8
2017-07-31 | 18:00 | 383.6 | 175.5 | 101.137 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 38.4 | -30 | 383.6
2017-07-31 | 19:00 | 383.7 | 175.5 | 101.0964 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | 38.7 | -30 | 383.7
2017-07-31 | 20:00 | 360.9 | 175.5 | 100.6342 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 24.7 | -30 | 360.9
2017-07-31 | 21:00 | 339.6 | 175.5 | 100.2543 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 13.7 | -30 | 339.6
2017-07-31 | 22:00 | 316.4 | 175.5 | 99.7414 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 4.1 | -30 | 316.4
2017-07-31 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 88.1542 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | -30 | 297.3
2017-08-01 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 69.8932 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -30 | 279.4
2017-08-01 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 67.0274 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | -30 | 276.5
2017-08-01 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 75.5133 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | -30 | 285.1
2017-08-01 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 87.4832 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2017-08-01 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 91.5623 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -30 | 301.9
2017-08-01 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 80.1006 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8918 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | -30 | 292.6
2017-08-01 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 69.7558 | 49 | 5.9 | 7.3 | 13.7101 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -30 | 292.9
2017-08-01 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 81.6193 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 24.5466 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -30 | 316.2
2017-08-01 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 96.566 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 37.0513 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2017-08-01 | 9:00 | 374.1 | 175.5 | 97.1791 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 52.6912 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -30 | 374.1
2017-08-01 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 97.4178 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 62.6441 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | -30 | 383.9
2017-08-01 | 11:00 | 395.1 | 175.5 | 97.6606 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 71.9844 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | -30 | 395.1
2017-08-01 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 92.5621 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 67.0138 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -30 | 376.4
2017-08-01 | 13:00 | 394.7 | 175.5 | 96.0907 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0668 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -30 | 394.7
2017-08-01 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 96.1848 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 62.3904 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | -30 | 399.9
2017-08-01 | 15:00 | 401.8 | 175.5 | 101.4318 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 38.8578 | 0 | 4.2104 | 0 | 17.4 | -30 | 401.8
2017-08-01 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 101.4831 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 16.0676 | 0 | 4.8493 | 0 | 40.9 | -30 | 403.2
2017-08-01 | 17:00 | 388.8 | 175.5 | 101.1856 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 5.0478 | 0 | 4.6666 | 0 | 38 | -30 | 388.8
2017-08-01 | 18:00 | 382.8 | 175.5 | 101.1466 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0928 | 0 | 4.8606 | 0 | 36.8 | -30 | 382.8
2017-08-01 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 101.0776 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5224 | 0 | 39.1 | -30 | 385.6
2017-08-01 | 20:00 | 366 | 175.5 | 100.7607 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 19.6 | -30 | 366
2017-08-01 | 21:00 | 342.8 | 175.5 | 100.2772 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 2.6 | -30 | 342.8
2017-08-01 | 22:00 | 319.1 | 175.5 | 91.9985 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -30 | 319.1
2017-08-01 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 90.9804 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -30 | 301.9
2017-08-02 | 0:00 | 283.4 | 175.5 | 76.5165 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -30 | 283.4
2017-08-02 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 70.7635 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | -30 | 277.2
2017-08-02 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 80.5153 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -30 | 287.7
2017-08-02 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 92.6032 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | -30 | 300.3
2017-08-02 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 95.8442 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -30 | 305.5
2017-08-02 | 5:00 | 294.3 | 175.5 | 86.6149 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0205 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | -30 | 294.3
2017-08-02 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 79.3214 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 9.3417 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2017-08-02 | 7:00 | 319.3 | 175.5 | 90.7674 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 20.6768 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -30 | 319.3
2017-08-02 | 8:00 | 353.5 | 175.5 | 97.018 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 39.9604 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | -30 | 353.5
2017-08-02 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 97.557 | 62 | 5.9 | 7.3 | 57.1061 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -30 | 377.2
2017-08-02 | 10:00 | 384.8 | 175.5 | 97.784 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 69.0791 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -30 | 384.8
2017-08-02 | 11:00 | 396.2 | 175.5 | 98.0589 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 78.013 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2017-08-02 | 12:00 | 374.9 | 175.5 | 73.1903 | 61 | 5.9 | 7.3 | 79.682 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -30 | 374.9
2017-08-02 | 13:00 | 399.5 | 175.5 | 95.508 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 68.282 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 399.5
2017-08-02 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 101.4733 | 82 | 5.9 | 7.3 | 49.532 | 0 | 3.1947 | 0 | 7.7 | -30 | 402.6
2017-08-02 | 15:00 | 401.4 | 175.5 | 101.4576 | 82 | 5.9 | 7.3 | 26.7625 | 0 | 3.4799 | 0 | 29 | -30 | 401.4
2017-08-02 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 101.5149 | 82 | 5.9 | 7.3 | 9.9514 | 0 | 3.8337 | 0 | 50.3 | -30 | 406.3
2017-08-02 | 17:00 | 395.3 | 175.5 | 101.3146 | 82 | 5.9 | 7.3 | 2.1385 | 0 | 4.3469 | 0 | 46.8 | -30 | 395.3
2017-08-02 | 18:00 | 390.8 | 175.5 | 101.1973 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 43.7 | -30 | 390.8
2017-08-02 | 19:00 | 391.7 | 175.5 | 101.2266 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 44 | -30 | 391.7
2017-08-02 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 100.7744 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9256 | 0 | 19.7 | -30 | 368.1
2017-08-02 | 21:00 | 345.5 | 175.5 | 100.3038 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1962 | 0 | 0.4 | -30 | 345.5
2017-08-02 | 22:00 | 324.3 | 175.5 | 91.2986 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | -30 | 324.3
2017-08-02 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 95.023 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -30 | 310.5
2017-08-03 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6985 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-08-03 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 72.2973 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | 0 | -30 | 283.2
2017-08-03 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 81.9736 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -30 | 293.1
2017-08-03 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 93.6105 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3895 | 0 | 0 | -30 | 305.5
2017-08-03 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 99.4407 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -30 | 310.6
2017-08-03 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 87.702 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4985 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-08-03 | 6:00 | 301.3 | 175.5 | 85.1084 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 5.4873 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2017-08-03 | 7:00 | 323 | 175.5 | 88.361 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 12.7556 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -30 | 323
2017-08-03 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 100.6943 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 19.7821 | 0 | 6.4236 | 0 | 7.6 | -30 | 363.6
2017-08-03 | 9:00 | 387.9 | 175.5 | 101.1952 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 29.4732 | 0 | 6.7316 | 0 | 10.2 | -30 | 387.9
2017-08-03 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 101.1878 | 75 | 5.9 | 7.3 | 38.8031 | 0 | 6.7091 | 0 | 8.2 | -30 | 388.6
2017-08-03 | 11:00 | 388.4 | 175.5 | 101.1856 | 66 | 5.9 | 7.3 | 47.6651 | 0 | 6.5493 | 0 | 8.3 | -30 | 388.4
2017-08-03 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 97.8998 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 48.0798 | 0 | 6.7204 | 0 | 0 | -30 | 368.3
2017-08-03 | 13:00 | 390.6 | 175.5 | 101.2564 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 46.6084 | 0 | 6.4352 | 0 | 8.2 | -30 | 390.6
2017-08-03 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 101.1938 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 40.8951 | 0 | 7.2111 | 0 | 8.2 | -30 | 392.1
2017-08-03 | 15:00 | 391.7 | 175.5 | 101.263 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 29.1387 | 0 | 7.9983 | 0 | 13 | -30 | 391.7
2017-08-03 | 16:00 | 399.5 | 175.5 | 101.4013 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 13.9093 | 0 | 8.0894 | 0 | 35.8 | -30 | 399.5
2017-08-03 | 17:00 | 388.5 | 175.5 | 101.1866 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5019 | 0 | 8.5115 | 0 | 35 | -30 | 388.5
2017-08-03 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 101.072 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 32.1 | -30 | 382.6
2017-08-03 | 19:00 | 386.2 | 175.5 | 101.1439 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 35.4 | -30 | 386.2
2017-08-03 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 100.7287 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 14.1 | -30 | 363.8
2017-08-03 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 100.3078 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 7.6 | -30 | 343.2
2017-08-03 | 22:00 | 324.8 | 175.5 | 99.9009 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 5.7 | -30 | 324.8
2017-08-03 | 23:00 | 306.1 | 175.5 | 92.9555 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -30 | 306.1
2017-08-04 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 74.5318 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2682 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2017-08-04 | 1:00 | 284 | 175.5 | 70.8198 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -30 | 284
2017-08-04 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 78.6423 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | -30 | 291.4
2017-08-04 | 3:00 | 307.2 | 175.5 | 94.4214 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | -30 | 307.2
2017-08-04 | 4:00 | 309.5 | 175.5 | 96.5158 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 0 | -30 | 309.5
2017-08-04 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 85.3076 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0.7961 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | -30 | 298.7
2017-08-04 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 79.2099 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5589 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | -30 | 298.5
2017-08-04 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 86.7178 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 15.8566 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -30 | 316.2
2017-08-04 | 8:00 | 351.4 | 175.5 | 95.9413 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 26.1789 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | -30 | 351.4
2017-08-04 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 101.0382 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 33.8804 | 0 | 6.0814 | 0 | 2.7 | -30 | 377.8
2017-08-04 | 10:00 | 379.1 | 175.5 | 98.9135 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 49.3661 | 0 | 6.7204 | 0 | 0 | -30 | 379.1
2017-08-04 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 100.1806 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 58.64 | 0 | 7.2794 | 0 | 0 | -30 | 377.7
2017-08-04 | 12:00 | 361.4 | 175.5 | 87.6784 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 53.5723 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -30 | 361.4
2017-08-04 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 101.0964 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 51.2692 | 0 | 6.8344 | 0 | 0.4 | -30 | 384.1
2017-08-04 | 14:00 | 383.8 | 175.5 | 98.8987 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 43.1211 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -30 | 383.8
2017-08-04 | 15:00 | 383.2 | 175.5 | 101.1487 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 29.8707 | 0 | 6.4806 | 0 | 7.6 | -30 | 383.2
2017-08-04 | 16:00 | 384.4 | 175.5 | 101.1094 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 13.8361 | 0 | 6.7545 | 0 | 23.5 | -30 | 384.4
2017-08-04 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 101.0578 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 4.4708 | 0 | 6.9714 | 0 | 26.2 | -30 | 377.9
2017-08-04 | 18:00 | 377.6 | 175.5 | 100.9768 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 28.9 | -30 | 377.6
2017-08-04 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 100.9749 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 28.9 | -30 | 378.1
2017-08-04 | 20:00 | 359.7 | 175.5 | 100.6307 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | 0 | 10 | -30 | 359.7
2017-08-04 | 21:00 | 338.9 | 175.5 | 100.2435 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 0.1 | -30 | 338.9
2017-08-04 | 22:00 | 318.3 | 175.5 | 90.8439 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -30 | 318.3
2017-08-04 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 90.5339 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2017-08-05 | 0:00 | 286.2 | 175.5 | 71.4339 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | -30 | 286.2
2017-08-05 | 1:00 | 283 | 175.5 | 68.9985 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 283
2017-08-05 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 78.5736 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -30 | 293.1
2017-08-05 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 90.6234 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -30 | 308.6
2017-08-05 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 90.6266 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -30 | 310.4
2017-08-05 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 87.1043 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.654 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | -30 | 299.9
2017-08-05 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 81.3667 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 3.4888 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | -30 | 297.1
2017-08-05 | 7:00 | 310.7 | 175.5 | 82.9212 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 9.9926 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | -30 | 310.7
2017-08-05 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 91.2355 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 20.577 | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | -30 | 339.6
2017-08-05 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 91.6347 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 35.5047 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | -30 | 360.5
2017-08-05 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 91.6311 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 42.3156 | 0 | 5.8533 | 0 | 0 | -30 | 360.2
2017-08-05 | 11:00 | 365.1 | 175.5 | 91.7148 | 59 | 5.9 | 7.3 | 51.2013 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -30 | 365.1
2017-08-05 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 85.5356 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 52.246 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -30 | 349.1
2017-08-05 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 91.7256 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 53.348 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -30 | 365.5
2017-08-05 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 91.2943 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 47.6652 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | -30 | 365.3
2017-08-05 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 91.0021 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 36.4213 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | -30 | 364.9
2017-08-05 | 16:00 | 365.5 | 175.5 | 100.7128 | 78 | 5.9 | 7.3 | 18.558 | 0 | 6.6292 | 0 | 2.9 | -30 | 365.5
2017-08-05 | 17:00 | 362.5 | 175.5 | 100.618 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 5.1046 | 0 | 6.7774 | 0 | 10.8 | -30 | 362.5
2017-08-05 | 18:00 | 362.6 | 175.5 | 100.6817 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0.073 | 0 | 7.2453 | 0 | 15.4 | -30 | 362.6
2017-08-05 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 100.7905 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 22.1 | -30 | 370.1
2017-08-05 | 20:00 | 351.4 | 175.5 | 100.411 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 7.6 | -30 | 351.4
2017-08-05 | 21:00 | 336 | 175.5 | 93.4797 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | -30 | 336
2017-08-05 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 85.1427 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | -30 | 315.3
2017-08-05 | 23:00 | 302.4 | 175.5 | 88.1929 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 0 | -30 | 302.4
2017-08-06 | 0:00 | 284.2 | 175.5 | 63.0917 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1083 | 0 | 0 | -30 | 284.2
2017-08-06 | 1:00 | 275.7 | 175.5 | 62.4937 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 0 | -30 | 275.7
2017-08-06 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 60.3093 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5907 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2017-08-06 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 63.3543 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2017-08-06 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 63.4141 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2017-08-06 | 5:00 | 284.6 | 175.5 | 58.724 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0.9464 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2017-08-06 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 57.4382 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 8.3434 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -30 | 276.9
2017-08-06 | 7:00 | 283.8 | 175.5 | 51.9732 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 21.4502 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -30 | 283.8
2017-08-06 | 8:00 | 298.6 | 175.5 | 50.8111 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 37.5833 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -30 | 298.6
2017-08-06 | 9:00 | 309.5 | 175.5 | 45.359 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 61.7085 | 0 | 2.9325 | 0 | -7.1 | -30 | 309.5
2017-08-06 | 10:00 | 317.9 | 175.5 | 45.586 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 76.2904 | 0 | 3.0236 | 0 | -13.6 | -30 | 317.9
2017-08-06 | 11:00 | 322.8 | 175.5 | 45.6951 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 88.1584 | 0 | 3.0465 | 0 | -21.2 | -30 | 322.8
2017-08-06 | 12:00 | 325.4 | 175.5 | 45.6269 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 90.5133 | 0 | 3.5598 | 0 | -21.4 | -30 | 325.4
2017-08-06 | 13:00 | 325.7 | 175.5 | 45.6243 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 81.6942 | 0 | 4.3815 | 0 | -13.1 | -30 | 325.7
2017-08-06 | 14:00 | 326.2 | 175.5 | 47.3317 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 65.8828 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -30 | 326.2
2017-08-06 | 15:00 | 332.1 | 175.5 | 57.0359 | 65 | 5.9 | 7.3 | 45.1345 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 332.1
2017-08-06 | 16:00 | 342.2 | 175.5 | 75.522 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 22.3926 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2017-08-06 | 17:00 | 351 | 175.5 | 89.3589 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 5.9011 | 0 | 8.74 | 0 | 8.1 | -30 | 351
2017-08-06 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 89.4607 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0.166 | 0 | 9.1733 | 0 | 17.2 | -30 | 355.7
2017-08-06 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 89.6897 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 26.8 | -30 | 365.5
2017-08-06 | 20:00 | 349.2 | 175.5 | 89.309 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 11.2 | -30 | 349.2
2017-08-06 | 21:00 | 332.6 | 175.5 | 88.062 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | -30 | 332.6
2017-08-06 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 67.9126 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | -30 | 309.8
2017-08-06 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 60.4749 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7251 | 0 | 0 | -30 | 293.8
2017-08-07 | 0:00 | 278 | 175.5 | 62.2283 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -30 | 278
2017-08-07 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 57.8781 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -30 | 274.8
2017-08-07 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 65.246 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | -30 | 282.3
2017-08-07 | 3:00 | 297 | 175.5 | 78.293 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0 | -30 | 297
2017-08-07 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 82.9292 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0 | -30 | 300.8
2017-08-07 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 69.9571 | 45 | 5.9 | 7.3 | 4.354 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | -30 | 291.6
2017-08-07 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 50.2207 | 45 | 5.9 | 7.3 | 19.9217 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | -30 | 287.5
2017-08-07 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 47.6705 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 40.7739 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2017-08-07 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 70.0528 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 54.5065 | 0 | 13.4407 | 0 | 0 | -30 | 352.4
2017-08-07 | 9:00 | 387.4 | 175.5 | 90.0318 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 54.5958 | 0 | 15.0724 | 0 | 2.4 | -30 | 387.4
2017-08-07 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 90.2172 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2421 | 0 | 15.1407 | 0 | 0.8 | -30 | 394.2
2017-08-07 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 90.4754 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 65.3381 | 0 | 15.1865 | 0 | 2.4 | -30 | 403.2
2017-08-07 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 77.3342 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 70.2303 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -30 | 382.3
2017-08-07 | 13:00 | 397.1 | 175.5 | 87.2403 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 68.3788 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | -30 | 397.1
2017-08-07 | 14:00 | 407.2 | 175.5 | 90.4904 | 80.1 | 5.9 | 7.3 | 54.452 | 0 | 15.3576 | 0 | 8.1 | -30 | 407.2
2017-08-07 | 15:00 | 402.3 | 175.5 | 90.3092 | 82 | 5.9 | 7.3 | 34.271 | 0 | 15.6198 | 0 | 21.4 | -30 | 402.3
2017-08-07 | 16:00 | 405.5 | 175.5 | 90.481 | 82 | 5.9 | 7.3 | 18.3205 | 0 | 16.4985 | 0 | 39.5 | -30 | 405.5
2017-08-07 | 17:00 | 394.1 | 175.5 | 90.2537 | 82 | 5.9 | 7.3 | 4.3048 | 0 | 18.1415 | 0 | 40.7 | -30 | 394.1
2017-08-07 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 90.0218 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0.0319 | 0 | 18.7463 | 0 | 37.2 | -30 | 386.7
2017-08-07 | 19:00 | 388.6 | 175.5 | 90.1666 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 38.2 | -30 | 388.6
2017-08-07 | 20:00 | 363.2 | 175.5 | 89.6935 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2065 | 0 | 12.6 | -30 | 363.2
2017-08-07 | 21:00 | 341.1 | 175.5 | 89.1875 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 2 | -30 | 341.1
2017-08-07 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 77.1385 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0 | -30 | 316.8
2017-08-07 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 76.3754 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6246 | 0 | 0 | -30 | 299.7
2017-08-08 | 0:00 | 280.8 | 175.5 | 53.3875 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 0 | -30 | 280.8
2017-08-08 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 49.6798 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | -30 | 276.1
2017-08-08 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 58.4798 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | -30 | 285.4
2017-08-08 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 72.6678 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6322 | 0 | 0 | -30 | 299.8
2017-08-08 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 78.3304 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | -30 | 306.1
2017-08-08 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 70.7422 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 2.0561 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -30 | 298.6
2017-08-08 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 61.9516 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 9.6977 | 0 | 17.6507 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2017-08-08 | 7:00 | 321.3 | 175.5 | 76.5789 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9097 | 0 | 17.4114 | 0 | 0 | -30 | 321.3
2017-08-08 | 8:00 | 362.2 | 175.5 | 89.3534 | 69 | 5.9 | 7.3 | 28.1232 | 0 | 17.0234 | 0 | 0 | -30 | 362.2
2017-08-08 | 9:00 | 389.6 | 175.5 | 90.1326 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9307 | 0 | 15.8367 | 0 | 11.5 | -30 | 389.6
2017-08-08 | 10:00 | 392.5 | 175.5 | 90.1362 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 44.0432 | 0 | 15.2206 | 0 | 8.1 | -30 | 392.5
2017-08-08 | 11:00 | 394.4 | 175.5 | 90.2696 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 54.3166 | 0 | 14.1138 | 0 | 8.1 | -30 | 394.4
2017-08-08 | 12:00 | 374.1 | 175.5 | 87.6158 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 53.2615 | 0 | 14.0227 | 0 | 0 | -30 | 374.1
2017-08-08 | 13:00 | 389.1 | 175.5 | 90.1907 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 45.9148 | 0 | 13.7945 | 0 | 8.1 | -30 | 389.1
2017-08-08 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 90.1755 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 46.3878 | 0 | 14.1367 | 0 | 8.1 | -30 | 391.3
2017-08-08 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 90.1793 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 28.927 | 0 | 15.8937 | 0 | 12.9 | -30 | 388.1
2017-08-08 | 16:00 | 398.9 | 175.5 | 90.3938 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 13.4828 | 0 | 15.3234 | 0 | 39.5 | -30 | 398.9
2017-08-08 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 90.1241 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 3.3942 | 0 | 16.2817 | 0 | 39.8 | -30 | 389.8
2017-08-08 | 18:00 | 387.5 | 175.5 | 90.1256 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2744 | 0 | 39.9 | -30 | 387.5
2017-08-08 | 19:00 | 386.9 | 175.5 | 90.0967 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 39.5 | -30 | 386.9
2017-08-08 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 89.5405 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5595 | 0 | 15 | -30 | 362.3
2017-08-08 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 89.1396 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1604 | 0 | 8.1 | -30 | 341.3
2017-08-08 | 22:00 | 316 | 175.5 | 88.6701 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7299 | 0 | 2 | -30 | 316
2017-08-08 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 80.64 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -30 | 301.8
2017-08-09 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 62.5271 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | -30 | 281.8
2017-08-09 | 1:00 | 274.3 | 175.5 | 54.5729 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -30 | 274.3
2017-08-09 | 2:00 | 286.3 | 175.5 | 65.7789 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4211 | 0 | 0 | -30 | 286.3
2017-08-09 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 79.6789 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0 | -30 | 299.4
2017-08-09 | 4:00 | 304 | 175.5 | 84.815 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | -30 | 304
2017-08-09 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 72.9615 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 1.1122 | 0 | 9.9263 | 0 | 0 | -30 | 293.9
2017-08-09 | 6:00 | 296 | 175.5 | 69.5673 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 6.1626 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -30 | 296
2017-08-09 | 7:00 | 317.5 | 175.5 | 84.6579 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 10.9074 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -30 | 317.5
2017-08-09 | 8:00 | 352.2 | 175.5 | 89.3305 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 17.2348 | 0 | 11.9347 | 0 | 7.2 | -30 | 352.2
2017-08-09 | 9:00 | 379.5 | 175.5 | 89.9476 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 19.2562 | 0 | 10.8962 | 0 | 20.4 | -30 | 379.5
2017-08-09 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 89.995 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 31.4738 | 0 | 8.8312 | 0 | 18.8 | -30 | 378.1
2017-08-09 | 11:00 | 388.1 | 175.5 | 90.1575 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 32.998 | 0 | 7.6445 | 0 | 20.4 | -30 | 388.1
2017-08-09 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 89.6143 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 35.0525 | 0 | 7.6332 | 0 | 5.2 | -30 | 366.3
2017-08-09 | 13:00 | 385 | 175.5 | 90.0767 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 19.9447 | 0 | 7.6786 | 0 | 26 | -30 | 385
2017-08-09 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 90.0559 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 13.9001 | 0 | 8.044 | 0 | 31.2 | -30 | 384.5
2017-08-09 | 15:00 | 380 | 175.5 | 89.9277 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 9.609 | 0 | 8.3633 | 0 | 30.8 | -30 | 380
2017-08-09 | 16:00 | 385 | 175.5 | 90.0588 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5739 | 0 | 9.3673 | 0 | 40.7 | -30 | 385
2017-08-09 | 17:00 | 378.1 | 175.5 | 89.9164 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7123 | 0 | 8.6713 | 0 | 37.5 | -30 | 378.1
2017-08-09 | 18:00 | 379.8 | 175.5 | 89.968 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.132 | 0 | 38.4 | -30 | 379.8
2017-08-09 | 19:00 | 376.7 | 175.5 | 89.8347 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 35 | -30 | 376.7
2017-08-09 | 20:00 | 353 | 175.5 | 89.4817 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 20.3 | -30 | 353
2017-08-09 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 89.0881 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 15.3 | -30 | 336.5
2017-08-09 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 88.6925 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5075 | 0 | 8 | -30 | 314.2
2017-08-09 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 81.0218 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 0 | -30 | 297.4
2017-08-10 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 59.1475 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | -30 | 277.1
2017-08-10 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 53.6997 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | 0 | 0 | -30 | 272.2
2017-08-10 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 65.2286 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | -30 | 282.2
2017-08-10 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 78.7688 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -30 | 296.4
2017-08-10 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 84.0407 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3593 | 0 | 0 | -30 | 301.9
2017-08-10 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7353 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9444 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | -30 | 291.6
2017-08-10 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 59.0302 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 10.0675 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | -30 | 289.1
2017-08-10 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 71.0482 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 17.3238 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2017-08-10 | 8:00 | 344.6 | 175.5 | 89.2639 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 24.0431 | 0 | 9.493 | 0 | 6.7 | -30 | 344.6
2017-08-10 | 9:00 | 366.8 | 175.5 | 89.6681 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 32.8108 | 0 | 9.7211 | 0 | 8.1 | -30 | 366.8
2017-08-10 | 10:00 | 376.7 | 175.5 | 89.861 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 37.05 | 0 | 10.189 | 0 | 8.1 | -30 | 376.7
2017-08-10 | 11:00 | 380.3 | 175.5 | 89.9329 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 36.695 | 0 | 9.9721 | 0 | 8.1 | -30 | 380.3
2017-08-10 | 12:00 | 359.1 | 175.5 | 85.5642 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 32.1328 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | -30 | 359.1
2017-08-10 | 13:00 | 377.3 | 175.5 | 89.9002 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 25.4968 | 0 | 10.303 | 0 | 8.1 | -30 | 377.3
2017-08-10 | 14:00 | 378.9 | 175.5 | 89.9984 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 19.0793 | 0 | 10.6223 | 0 | 15.1 | -30 | 378.9
2017-08-10 | 15:00 | 378.4 | 175.5 | 89.9269 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 11.3323 | 0 | 11.7408 | 0 | 21.3 | -30 | 378.4
2017-08-10 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 89.9518 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 5.8344 | 0 | 12.4138 | 0 | 29.2 | -30 | 381.5
2017-08-10 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 89.7184 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0.9995 | 0 | 12.4821 | 0 | 24.1 | -30 | 371.4
2017-08-10 | 18:00 | 373.2 | 175.5 | 89.8103 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1897 | 0 | 26.1 | -30 | 373.2
2017-08-10 | 19:00 | 370.5 | 175.5 | 89.7954 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9046 | 0 | 23.7 | -30 | 370.5
2017-08-10 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 89.3323 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7677 | 0 | 8.1 | -30 | 348.9
2017-08-10 | 21:00 | 331.7 | 175.5 | 88.9592 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7408 | 0 | 7.2 | -30 | 331.7
2017-08-10 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 85.8407 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2017-08-10 | 23:00 | 296 | 175.5 | 72.9661 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -30 | 296
2017-08-11 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 54.3661 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -30 | 277.4
2017-08-11 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 51.3633 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | -30 | 274.5
2017-08-11 | 2:00 | 281.3 | 175.5 | 59.1331 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4669 | 0 | 0 | -30 | 281.3
2017-08-11 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 72.9902 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2017-08-11 | 4:00 | 298.1 | 175.5 | 73.06 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -30 | 298.1
2017-08-11 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 65.9775 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0.5275 | 0 | 9.995 | 0 | 0 | -30 | 287.2
2017-08-11 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 54.3659 | 52 | 5.9 | 7.3 | 4.907 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -30 | 281.2
2017-08-11 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 62.3662 | 52 | 5.9 | 7.3 | 12.4288 | 0 | 10.805 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2017-08-11 | 8:00 | 319.6 | 175.5 | 73.4206 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 19.5021 | 0 | 10.1773 | 0 | 0 | -30 | 319.6
2017-08-11 | 9:00 | 334.6 | 175.5 | 73.8001 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 26.0977 | 0 | 10.7022 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2017-08-11 | 10:00 | 339 | 175.5 | 73.8376 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 31.026 | 0 | 10.7364 | 0 | 0 | -30 | 339
2017-08-11 | 11:00 | 342.3 | 175.5 | 73.8971 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 31.726 | 0 | 10.5769 | 0 | 0 | -30 | 342.3
2017-08-11 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 73.7599 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 27.678 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -30 | 336.5
2017-08-11 | 13:00 | 341 | 175.5 | 73.8732 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 21.7491 | 0 | 11.8777 | 0 | 0 | -30 | 341
2017-08-11 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 73.6492 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 17.0699 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | -30 | 336.8
2017-08-11 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 72.9745 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 11.4707 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -30 | 332.8
2017-08-11 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 75.4566 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 4.6846 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | -30 | 336.6
2017-08-11 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 84.6941 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5355 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -30 | 341.7
2017-08-11 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 89.3641 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 5.7 | -30 | 351.5
2017-08-11 | 19:00 | 352 | 175.5 | 89.3083 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0917 | 0 | 5.4 | -30 | 352
2017-08-11 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 75.9907 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | -30 | 334.8
2017-08-11 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 73.014 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.686 | 0 | 0 | -30 | 321.4
2017-08-11 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 63.7445 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9555 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2017-08-11 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 57.6549 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 0 | -30 | 287.9
2017-08-12 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 44.5184 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | -3.3 | -30 | 270.9
2017-08-12 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 44.4385 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | -9.6 | -30 | 264.6
2017-08-12 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 45.2638 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | -30 | 274.9
2017-08-12 | 3:00 | 287.7 | 175.5 | 57.961 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | -30 | 287.7
2017-08-12 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 60.6268 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | -30 | 291.1
2017-08-12 | 5:00 | 277 | 175.5 | 47.9677 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3547 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | -30 | 277
2017-08-12 | 6:00 | 271.9 | 175.5 | 44.5633 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 4.5543 | 0 | 17.5824 | 0 | -4.8 | -30 | 271.9
2017-08-12 | 7:00 | 286 | 175.5 | 49.6484 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 9.8531 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -30 | 286
2017-08-12 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 58.0451 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 17.9431 | 0 | 15.3118 | 0 | 0 | -30 | 305.5
2017-08-12 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 61.3119 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 19.6004 | 0 | 16.0877 | 0 | 0 | -30 | 321.2
2017-08-12 | 10:00 | 325.8 | 175.5 | 61.4622 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 20.7935 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -30 | 325.8
2017-08-12 | 11:00 | 326.6 | 175.5 | 61.4234 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 22.1721 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | -30 | 326.6
2017-08-12 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 61.1843 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 18.981 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | -30 | 316.7
2017-08-12 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 60.8217 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 14.8384 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | -30 | 318.5
2017-08-12 | 14:00 | 315.1 | 175.5 | 60.7209 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 12.1922 | 0 | 14.7869 | 0 | 0 | -30 | 315.1
2017-08-12 | 15:00 | 312.9 | 175.5 | 60.6074 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 7.1286 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -30 | 312.9
2017-08-12 | 16:00 | 317.1 | 175.5 | 61.678 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 3.215 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | -30 | 317.1
2017-08-12 | 17:00 | 324 | 175.5 | 71.1468 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.7534 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | -30 | 324
2017-08-12 | 18:00 | 334.7 | 175.5 | 81.7231 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | -30 | 334.7
2017-08-12 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 84.2143 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 0 | -30 | 337.1
2017-08-12 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 71.0653 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6347 | 0 | 0 | -30 | 321.2
2017-08-12 | 21:00 | 305 | 175.5 | 60.9533 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | -30 | 305
2017-08-12 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 53.9043 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6957 | 0 | 0 | -30 | 287.7
2017-08-12 | 23:00 | 275.7 | 175.5 | 51.244 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -30 | 275.7
2017-08-13 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 44.3452 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | -8 | -30 | 259.8
2017-08-13 | 1:00 | 255.4 | 175.5 | 44.2251 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4749 | 0 | -12.2 | -30 | 255.4
2017-08-13 | 2:00 | 265.1 | 175.5 | 44.4994 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6006 | 0 | -7.9 | -30 | 265.1
2017-08-13 | 3:00 | 278.2 | 175.5 | 44.707 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | -4.3 | -30 | 278.2
2017-08-13 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 44.7259 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1741 | 0 | -4.4 | -30 | 280.9
2017-08-13 | 5:00 | 268.5 | 175.5 | 44.5328 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4521 | 0 | 9.9151 | 0 | -4.8 | -30 | 268.5
2017-08-13 | 6:00 | 260 | 175.5 | 44.33 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 4.973 | 0 | 10.497 | 0 | -9.7 | -30 | 260
2017-08-13 | 7:00 | 264.3 | 175.5 | 44.485 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 10.6549 | 0 | 10.3601 | 0 | -11.1 | -30 | 264.3
2017-08-13 | 8:00 | 274.4 | 175.5 | 44.6142 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 17.3755 | 0 | 9.3103 | 0 | -6.8 | -30 | 274.4
2017-08-13 | 9:00 | 284.6 | 175.5 | 44.8058 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 23.5662 | 0 | 9.128 | 0 | -4.2 | -30 | 284.6
2017-08-13 | 10:00 | 279.5 | 175.5 | 44.7537 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1689 | 0 | 8.4774 | 0 | -17.8 | -30 | 279.5
2017-08-13 | 11:00 | 285.9 | 175.5 | 44.8275 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 32.8795 | 0 | 7.793 | 0 | -9.5 | -30 | 285.9
2017-08-13 | 12:00 | 287.3 | 175.5 | 44.8727 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 30.5989 | 0 | 7.0284 | 0 | -5.1 | -30 | 287.3
2017-08-13 | 13:00 | 285.6 | 175.5 | 44.8839 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 29.3523 | 0 | 6.2638 | 0 | -6.4 | -30 | 285.6
2017-08-13 | 14:00 | 287.7 | 175.5 | 44.9626 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 19.454 | 0 | 6.5834 | 0 | -4.8 | -30 | 287.7
2017-08-13 | 15:00 | 286.3 | 175.5 | 44.8478 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9246 | 0 | 7.4276 | 0 | -5.7 | -30 | 286.3
2017-08-13 | 16:00 | 293.6 | 175.5 | 45.0792 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 7.0808 | 0 | 8.74 | 0 | -4.6 | -30 | 293.6
2017-08-13 | 17:00 | 303.6 | 175.5 | 55.8728 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 1.2812 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | -30 | 303.6
2017-08-13 | 18:00 | 318.1 | 175.5 | 67.9997 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | 0 | 1.9 | -30 | 318.1
2017-08-13 | 19:00 | 324.6 | 175.5 | 68.1596 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 7.5 | -30 | 324.6
2017-08-13 | 20:00 | 309.5 | 175.5 | 62.2198 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5802 | 0 | 0 | -30 | 309.5
2017-08-13 | 21:00 | 298.6 | 175.5 | 53.9025 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3975 | 0 | 0 | -30 | 298.6
2017-08-13 | 22:00 | 280.8 | 175.5 | 44.7427 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | -4.4 | -30 | 280.8
2017-08-13 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 44.6808 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | -4.4 | -30 | 274.4
2017-08-14 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 44.3399 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | 0 | -1.2 | -30 | 259.7
2017-08-14 | 1:00 | 261.1 | 175.5 | 45.2704 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 261.1
2017-08-14 | 2:00 | 270.5 | 175.5 | 51.7527 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -30 | 270.5
2017-08-14 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 54.8728 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2017-08-14 | 4:00 | 287.1 | 175.5 | 54.9005 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 0 | -30 | 287.1
2017-08-14 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 52.6878 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0.783 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | -30 | 275.1
2017-08-14 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 48.4407 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 7.061 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -30 | 271.4
2017-08-14 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 49.7416 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 14.9091 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -30 | 280.8
2017-08-14 | 8:00 | 299 | 175.5 | 55.3065 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 25.849 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | -30 | 299
2017-08-14 | 9:00 | 311.4 | 175.5 | 55.6184 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 36.299 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -30 | 311.4
2017-08-14 | 10:00 | 310.8 | 175.5 | 51.3015 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 44.3307 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -30 | 310.8
2017-08-14 | 11:00 | 309.7 | 175.5 | 46.8089 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8735 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -30 | 309.7
2017-08-14 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 51.4916 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 36.831 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2017-08-14 | 13:00 | 308.2 | 175.5 | 55.068 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 29.0626 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -30 | 308.2
2017-08-14 | 14:00 | 308 | 175.5 | 54.5664 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 24.604 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -30 | 308
2017-08-14 | 15:00 | 306.3 | 175.5 | 53.815 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 18.7353 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -30 | 306.3
2017-08-14 | 16:00 | 314.8 | 175.5 | 62.3586 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 10.1575 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -30 | 314.8
2017-08-14 | 17:00 | 321.7 | 175.5 | 68.0045 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 2.141 | 0 | 5.0545 | 0 | 5.6 | -30 | 321.7
2017-08-14 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 68.2234 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | 0 | 15.4 | -30 | 332.5
2017-08-14 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 69.8186 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 18.1 | -30 | 337.4
2017-08-14 | 20:00 | 321.1 | 175.5 | 67.9977 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 7.5 | -30 | 321.1
2017-08-14 | 21:00 | 308 | 175.5 | 64.8965 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -30 | 308
2017-08-14 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 55.0266 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -30 | 290.2
2017-08-14 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 54.7965 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | -30 | 281.1
2017-08-15 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 49.9595 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | -30 | 266.9
2017-08-15 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 44.9628 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 0 | -30 | 263.3
2017-08-15 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 48.552 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | -30 | 271.6
2017-08-15 | 3:00 | 283.5 | 175.5 | 50.2925 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | -30 | 283.5
2017-08-15 | 4:00 | 287 | 175.5 | 50.2937 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | -30 | 287
2017-08-15 | 5:00 | 273.3 | 175.5 | 46.0095 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0.9264 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -30 | 273.3
2017-08-15 | 6:00 | 267 | 175.5 | 44.4345 | 51 | 5.9 | 7.3 | 6.956 | 0 | 8.0095 | 0 | -2.1 | -30 | 267
2017-08-15 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 50.2993 | 51 | 5.9 | 7.3 | 15.2241 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | -30 | 282.4
2017-08-15 | 8:00 | 292.9 | 175.5 | 45.0731 | 51 | 5.9 | 7.3 | 31.2503 | 0 | 7.1766 | 0 | -0.3 | -30 | 292.9
2017-08-15 | 9:00 | 298 | 175.5 | 45.1441 | 51 | 5.9 | 7.3 | 51.3886 | 0 | 7.6673 | 0 | -15.9 | -30 | 298
2017-08-15 | 10:00 | 298.7 | 175.5 | 45.1754 | 51 | 5.9 | 7.3 | 64.9103 | 0 | 8.6143 | 0 | -29.7 | -30 | 298.7
2017-08-15 | 11:00 | 301 | 175.5 | 45.1841 | 51 | 5.9 | 7.3 | 68.8586 | 0 | 8.5573 | 0 | -31.3 | -30 | 301
2017-08-15 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 45.4553 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 51.1404 | 0 | 9.5043 | 0 | -2.9 | -30 | 313.4
2017-08-15 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 50.7154 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 43.0225 | 0 | 9.1621 | 0 | 0 | -30 | 321.8
2017-08-15 | 14:00 | 317 | 175.5 | 46.0907 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 35.3689 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -30 | 317
2017-08-15 | 15:00 | 319.4 | 175.5 | 50.1602 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 22.4006 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -30 | 319.4
2017-08-15 | 16:00 | 322.9 | 175.5 | 61.9511 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 12.0049 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -30 | 322.9
2017-08-15 | 17:00 | 325 | 175.5 | 68.1038 | 82.3 | 5.9 | 7.3 | 3.2771 | 0 | 10.9191 | 0 | 1.7 | -30 | 325
2017-08-15 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 68.3002 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5998 | 0 | 13.4 | -30 | 335.8
2017-08-15 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 68.4371 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | 0 | 15.9 | -30 | 338.3
2017-08-15 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 68.1616 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 7.2 | -30 | 323.3
2017-08-15 | 21:00 | 304.8 | 175.5 | 58.4942 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4058 | 0 | 0 | -30 | 304.8
2017-08-15 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 50.4219 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4781 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2017-08-15 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 49.3689 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | -30 | 277.8
2017-08-16 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 44.3343 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | -5.2 | -30 | 261.2
2017-08-16 | 1:00 | 256.3 | 175.5 | 44.266 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | -8.4 | -30 | 256.3
2017-08-16 | 2:00 | 266.9 | 175.5 | 44.4889 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | -1.7 | -30 | 266.9
2017-08-16 | 3:00 | 279.1 | 175.5 | 45.4797 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | -30 | 279.1
2017-08-16 | 4:00 | 282 | 175.5 | 45.509 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -30 | 282
2017-08-16 | 5:00 | 270 | 175.5 | 44.5667 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 2.5913 | 0 | 10.942 | 0 | -3.9 | -30 | 270
2017-08-16 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 44.4347 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 13.5892 | 0 | 9.2761 | 0 | -10 | -30 | 267.1
2017-08-16 | 7:00 | 278.5 | 175.5 | 44.76 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 28.1526 | 0 | 9.2874 | 0 | -13.5 | -30 | 278.5
2017-08-16 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 45.1864 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 47.4122 | 0 | 9.4014 | 0 | -11 | -30 | 300.8
2017-08-16 | 9:00 | 322.5 | 175.5 | 45.5026 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 58.5441 | 0 | 9.2533 | 0 | -0.6 | -30 | 322.5
2017-08-16 | 10:00 | 323.1 | 175.5 | 45.6919 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 68.7428 | 0 | 8.8653 | 0 | -10 | -30 | 323.1
2017-08-16 | 11:00 | 323.1 | 175.5 | 45.668 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 79.1599 | 0 | 9.9721 | 0 | -22 | -30 | 323.1
2017-08-16 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 45.5559 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 79.625 | 0 | 10.9191 | 0 | -27.5 | -30 | 318.9
2017-08-16 | 13:00 | 328.6 | 175.5 | 45.7949 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 71.3161 | 0 | 11.889 | 0 | -10.7 | -30 | 328.6
2017-08-16 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 45.6523 | 65 | 5.9 | 7.3 | 57.5395 | 0 | 12.2082 | 0 | -12.4 | -30 | 326.7
2017-08-16 | 15:00 | 330 | 175.5 | 45.7983 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 38.0055 | 0 | 12.5962 | 0 | -0.7 | -30 | 330
2017-08-16 | 16:00 | 341.5 | 175.5 | 68.4151 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 17.8008 | 0 | 12.9841 | 0 | 1.1 | -30 | 341.5
2017-08-16 | 17:00 | 342.5 | 175.5 | 68.4286 | 85 | 5.9 | 7.3 | 3.9527 | 0 | 13.0187 | 0 | 13.4 | -30 | 342.5
2017-08-16 | 18:00 | 352.3 | 175.5 | 70.1103 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1897 | 0 | 25.3 | -30 | 352.3
2017-08-16 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 70.2725 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | 0 | 25.2 | -30 | 353.8
2017-08-16 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 68.3143 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 7.5 | -30 | 335.1
2017-08-16 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 63.1661 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | -30 | 317.5
2017-08-16 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 45.2995 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3005 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2017-08-16 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 44.7725 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | 0 | -3.7 | -30 | 281.4
2017-08-17 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 44.4709 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | -2.2 | -30 | 265.9
2017-08-17 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 44.3307 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | -6.5 | -30 | 260.1
2017-08-17 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 50.2407 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -30 | 270.6
2017-08-17 | 3:00 | 283.9 | 175.5 | 62.8805 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2017-08-17 | 4:00 | 288.1 | 175.5 | 67.4335 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0.4 | -30 | 288.1
2017-08-17 | 5:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3264 | 52 | 5.9 | 7.3 | 1.2641 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | -30 | 278.6
2017-08-17 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 51.6349 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 8.2146 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -30 | 276.9
2017-08-17 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 59.2804 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 16.2578 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2017-08-17 | 8:00 | 329 | 175.5 | 68.2219 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 25.8477 | 0 | 5.8304 | 0 | 11.1 | -30 | 329
2017-08-17 | 9:00 | 354.8 | 175.5 | 70.225 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 32.1594 | 0 | 6.1156 | 0 | 18.3 | -30 | 354.8
2017-08-17 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 70.3169 | 71 | 5.9 | 7.3 | 37.8475 | 0 | 6.0356 | 0 | 18.3 | -30 | 362.2
2017-08-17 | 11:00 | 364.9 | 175.5 | 70.3859 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 36.8403 | 0 | 5.3738 | 0 | 18.3 | -30 | 364.9
2017-08-17 | 12:00 | 344.2 | 175.5 | 68.4815 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 33.7833 | 0 | 6.4352 | 0 | 7.5 | -30 | 344.2
2017-08-17 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 70.4476 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 32.6947 | 0 | 6.4577 | 0 | 18.3 | -30 | 366.4
2017-08-17 | 14:00 | 362.9 | 175.5 | 70.469 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3644 | 0 | 6.3666 | 0 | 18.2 | -30 | 362.9
2017-08-17 | 15:00 | 358 | 175.5 | 70.3054 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 19.4939 | 0 | 6.4007 | 0 | 18.3 | -30 | 358
2017-08-17 | 16:00 | 368.5 | 175.5 | 70.493 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 9.1236 | 0 | 6.5834 | 0 | 38.8 | -30 | 368.5
2017-08-17 | 17:00 | 363.3 | 175.5 | 70.399 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9296 | 0 | 6.9714 | 0 | 40.5 | -30 | 363.3
2017-08-17 | 18:00 | 369.7 | 175.5 | 70.5314 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 48.8 | -30 | 369.7
2017-08-17 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 70.4495 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 43.7 | -30 | 365.1
2017-08-17 | 20:00 | 342.6 | 175.5 | 69.9776 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2224 | 0 | 21.9 | -30 | 342.6
2017-08-17 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 68.1057 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9943 | 0 | 16.3 | -30 | 324.9
2017-08-17 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 67.6708 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 10.3 | -30 | 302.8
2017-08-17 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 67.4266 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 3.8 | -30 | 288.9
2017-08-18 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 52.6535 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | 0 | 0 | -30 | 269.6
2017-08-18 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 50.0266 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -30 | 266.8
2017-08-18 | 2:00 | 278.9 | 175.5 | 60.7523 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -30 | 278.9
2017-08-18 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 67.5005 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 6.8 | -30 | 294.9
2017-08-18 | 4:00 | 299.9 | 175.5 | 67.6487 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 9.3 | -30 | 299.9
2017-08-18 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 67.4216 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7267 | 0 | 4.9517 | 0 | 2.6 | -30 | 288.2
2017-08-18 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 61.7433 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 6.9881 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | -30 | 284.7
2017-08-18 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 65.6179 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 17.0046 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -30 | 301.1
2017-08-18 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 68.2782 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 29.1652 | 0 | 3.8566 | 0 | 16.3 | -30 | 335.2
2017-08-18 | 9:00 | 353.6 | 175.5 | 68.713 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 50.2312 | 0 | 4.2558 | 0 | 12.8 | -30 | 353.6
2017-08-18 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 68.9095 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 51.7877 | 0 | 3.5028 | 0 | 12.4 | -30 | 363.8
2017-08-18 | 11:00 | 372 | 175.5 | 69.8824 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 43.949 | 0 | 3.4686 | 0 | 17.5 | -30 | 372
2017-08-18 | 12:00 | 351.7 | 175.5 | 68.6144 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 38.5371 | 0 | 3.5485 | 0 | 13.8 | -30 | 351.7
2017-08-18 | 13:00 | 360.7 | 175.5 | 69.6412 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 39.1099 | 0 | 3.1489 | 0 | 17.5 | -30 | 360.7
2017-08-18 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 69.7116 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 36.0628 | 0 | 3.5256 | 0 | 17.5 | -30 | 365.2
2017-08-18 | 15:00 | 363.6 | 175.5 | 70.4376 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 26.3849 | 0 | 3.3775 | 0 | 19.3 | -30 | 363.6
2017-08-18 | 16:00 | 369.6 | 175.5 | 70.5755 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 15.7619 | 0 | 3.6626 | 0 | 35.5 | -30 | 369.6
2017-08-18 | 17:00 | 367.3 | 175.5 | 70.4629 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1167 | 0 | 3.3204 | 0 | 46.3 | -30 | 367.3
2017-08-18 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 70.6254 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2746 | 0 | 57.3 | -30 | 375.3
2017-08-18 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 70.4792 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 52.6 | -30 | 370.1
2017-08-18 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 70.039 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 28.7 | -30 | 345.6
2017-08-18 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 68.8611 | 85.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 17.5 | -30 | 332.5
2017-08-18 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 67.7952 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 7.5 | -30 | 309.3
2017-08-18 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 67.6699 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 13.1 | -30 | 300.8
2017-08-19 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 67.3121 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 3.7 | -30 | 285.8
2017-08-19 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 66.5832 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | -30 | 281.2
2017-08-19 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 67.486 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 1.9 | -30 | 293.1
2017-08-19 | 3:00 | 306 | 175.5 | 67.686 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 4.6 | -30 | 306
2017-08-19 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 67.8229 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 6.6 | -30 | 311.5
2017-08-19 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 64.5597 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 2.8945 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2017-08-19 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 54.7538 | 52 | 5.9 | 7.3 | 17.8153 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2017-08-19 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 49.8991 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 38.2728 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2017-08-19 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 55.3978 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 58.0685 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -30 | 327.4
2017-08-19 | 9:00 | 350.5 | 175.5 | 65.676 | 54 | 5.9 | 7.3 | 70.2184 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -30 | 350.5
2017-08-19 | 10:00 | 354.5 | 175.5 | 56.0685 | 52 | 5.9 | 7.3 | 85.9857 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | -30 | 354.5
2017-08-19 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 57.7424 | 52 | 5.9 | 7.3 | 89.397 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | -30 | 359.3
2017-08-19 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 45.915 | 52 | 5.9 | 7.3 | 87.1192 | 0 | 1.6658 | 0 | -7.7 | -30 | 337.7
2017-08-19 | 13:00 | 351.2 | 175.5 | 57.3952 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 80.5739 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | -30 | 351.2
2017-08-19 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 62.8021 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 67.81 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | -30 | 351.7
2017-08-19 | 15:00 | 349.7 | 175.5 | 68.5843 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 43.5888 | 0 | 2.7269 | 0 | 2.3 | -30 | 349.7
2017-08-19 | 16:00 | 355.2 | 175.5 | 68.7181 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 21.696 | 0 | 3.2859 | 0 | 17.1 | -30 | 355.2
2017-08-19 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 70.1965 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6999 | 0 | 3.1036 | 0 | 34.5 | -30 | 355.9
2017-08-19 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 70.3173 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 44.1 | -30 | 362.4
2017-08-19 | 19:00 | 358.9 | 175.5 | 70.3234 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 40.4 | -30 | 358.9
2017-08-19 | 20:00 | 340.7 | 175.5 | 69.9583 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 22.2 | -30 | 340.7
2017-08-19 | 21:00 | 327.9 | 175.5 | 68.2675 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 10.6 | -30 | 327.9
2017-08-19 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 67.7467 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 4.6 | -30 | 306.6
2017-08-19 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 67.5093 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 3.9 | -30 | 295.4
2017-08-20 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 61.3041 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | -30 | 280.2
2017-08-20 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 61.1101 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | -30 | 277.2
2017-08-20 | 2:00 | 285.8 | 175.5 | 61.3495 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | -30 | 285.8
2017-08-20 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 61.5736 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -30 | 296.7
2017-08-20 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 61.6643 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -30 | 301.6
2017-08-20 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 52.9394 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 1.6478 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -30 | 284.5
2017-08-20 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 51.7743 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 9.0201 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -30 | 274.9
2017-08-20 | 7:00 | 281.9 | 175.5 | 49.3693 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 19.3492 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2017-08-20 | 8:00 | 302.5 | 175.5 | 61.0907 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 28.7756 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -30 | 302.5
2017-08-20 | 9:00 | 312.3 | 175.5 | 61.0367 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 38.6983 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | -30 | 312.3
2017-08-20 | 10:00 | 312.2 | 175.5 | 55.8193 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 43.496 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -30 | 312.2
2017-08-20 | 11:00 | 321.1 | 175.5 | 59.0787 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 49.3647 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | -30 | 321.1
2017-08-20 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 52.7743 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 53.7346 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -30 | 318.8
2017-08-20 | 13:00 | 321.6 | 175.5 | 54.3729 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 54.5042 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -30 | 321.6
2017-08-20 | 14:00 | 314.4 | 175.5 | 49.5691 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 51.7542 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | -30 | 314.4
2017-08-20 | 15:00 | 315.7 | 175.5 | 54.1226 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 31.5096 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -30 | 315.7
2017-08-20 | 16:00 | 324.1 | 175.5 | 68.7117 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 14.3414 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 324.1
2017-08-20 | 17:00 | 332 | 175.5 | 85.1231 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 2.4243 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | -30 | 332
2017-08-20 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 98.0515 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | -30 | 345.1
2017-08-20 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 101.0551 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | -30 | 349.9
2017-08-20 | 20:00 | 330.8 | 175.5 | 88.7262 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -30 | 330.8
2017-08-20 | 21:00 | 313.7 | 175.5 | 72.9001 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -30 | 313.7
2017-08-20 | 22:00 | 292.9 | 175.5 | 61.5735 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | -30 | 292.9
2017-08-20 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 61.0563 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2017-08-21 | 0:00 | 271.1 | 175.5 | 54.6206 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | -30 | 271.1
2017-08-21 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 50.2077 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 0 | -30 | 267.6
2017-08-21 | 2:00 | 278.3 | 175.5 | 61.1017 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -30 | 278.3
2017-08-21 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 71.4547 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2453 | 0 | 0 | -30 | 293.3
2017-08-21 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 71.468 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | -30 | 294.3
2017-08-21 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 64.4678 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0.8681 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -30 | 285.9
2017-08-21 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 59.4086 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 9.247 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-08-21 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 71.9297 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 19.3957 | 0 | 8.3746 | 0 | 0 | -30 | 311.5
2017-08-21 | 8:00 | 339 | 175.5 | 72.574 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 41.1767 | 0 | 8.2493 | 0 | 0 | -30 | 339
2017-08-21 | 9:00 | 362.1 | 175.5 | 73.1289 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 63.1238 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | -30 | 362.1
2017-08-21 | 10:00 | 364.1 | 175.5 | 64.9774 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 80.6693 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | -30 | 364.1
2017-08-21 | 11:00 | 369.6 | 175.5 | 61.1778 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 89.081 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -30 | 369.6
2017-08-21 | 12:00 | 351.4 | 175.5 | 48.2617 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 84.0027 | 0 | 7.7356 | 0 | 0 | -30 | 351.4
2017-08-21 | 13:00 | 372.3 | 175.5 | 72.6073 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 72.9482 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -30 | 372.3
2017-08-21 | 14:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4491 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 66.0675 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -30 | 374.7
2017-08-21 | 15:00 | 377.5 | 175.5 | 84.7475 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 44.3369 | 0 | 6.1156 | 0 | 0 | -30 | 377.5
2017-08-21 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 120.522 | 87 | 5.9 | 7.3 | 20.3443 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | -30 | 390.4
2017-08-21 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 124.4572 | 87 | 5.9 | 7.3 | 3.393 | 0 | 2.7498 | 0 | 9 | -30 | 385.3
2017-08-21 | 18:00 | 391.7 | 175.5 | 124.5872 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 18.8 | -30 | 391.7
2017-08-21 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 124.4643 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 11.4 | -30 | 384.2
2017-08-21 | 20:00 | 360.3 | 175.5 | 111.337 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | -30 | 360.3
2017-08-21 | 21:00 | 341.5 | 175.5 | 96.4732 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | -30 | 341.5
2017-08-21 | 22:00 | 316.5 | 175.5 | 73.4161 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -30 | 316.5
2017-08-21 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 68.9125 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | -30 | 301.7
2017-08-22 | 0:00 | 283.7 | 175.5 | 69.0852 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2017-08-22 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 61.8495 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | -30 | 277.9
2017-08-22 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 72.8804 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -30 | 289.2
2017-08-22 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 89.1282 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2017-08-22 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 96.0282 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 312.7
2017-08-22 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 86.453 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0691 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | -30 | 302.1
2017-08-22 | 6:00 | 306.4 | 175.5 | 86.187 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 1.2492 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -30 | 306.4
2017-08-22 | 7:00 | 330.9 | 175.5 | 104.1443 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 4.1851 | 0 | 3.9706 | 0 | 0 | -30 | 330.9
2017-08-22 | 8:00 | 366.2 | 175.5 | 124.0327 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 6.4445 | 0 | 5.1228 | 0 | 4 | -30 | 366.2
2017-08-22 | 9:00 | 389.3 | 175.5 | 124.5657 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 11.0296 | 0 | 5.7047 | 0 | 11.4 | -30 | 389.3
2017-08-22 | 10:00 | 397.4 | 175.5 | 124.6914 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 11.6633 | 0 | 7.2453 | 0 | 11.4 | -30 | 397.4
2017-08-22 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 124.7564 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 14.2192 | 0 | 7.7244 | 0 | 11.4 | -30 | 401.7
2017-08-22 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 124.3864 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 10.0844 | 0 | 6.6292 | 0 | 4.5 | -30 | 380.5
2017-08-22 | 13:00 | 396 | 175.5 | 124.6173 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4491 | 0 | 5.5336 | 0 | 11.5 | -30 | 396
2017-08-22 | 14:00 | 393.2 | 175.5 | 124.6078 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 11.3429 | 0 | 4.8493 | 0 | 11.5 | -30 | 393.2
2017-08-22 | 15:00 | 387.9 | 175.5 | 124.5882 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 8.1123 | 0 | 3.7995 | 0 | 11.4 | -30 | 387.9
2017-08-22 | 16:00 | 392.4 | 175.5 | 124.584 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 4.6622 | 0 | 3.7538 | 0 | 13.6 | -30 | 392.4
2017-08-22 | 17:00 | 391.4 | 175.5 | 124.4924 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2619 | 0 | 3.4457 | 0 | 17.4 | -30 | 391.4
2017-08-22 | 18:00 | 395.2 | 175.5 | 124.6294 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 20.8 | -30 | 395.2
2017-08-22 | 19:00 | 383 | 175.5 | 124.4603 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 11.4 | -30 | 383
2017-08-22 | 20:00 | 361.4 | 175.5 | 123.9691 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 0.2 | -30 | 361.4
2017-08-22 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 121.5061 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5939 | 0 | 0 | -30 | 343.7
2017-08-22 | 22:00 | 321.3 | 175.5 | 98.9462 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -30 | 321.3
2017-08-22 | 23:00 | 306 | 175.5 | 89.6591 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | -30 | 306
2017-08-23 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 69.5229 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | -30 | 285.5
2017-08-23 | 1:00 | 284.9 | 175.5 | 69.2992 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | -30 | 284.9
2017-08-23 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 76.1289 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -30 | 292.3
2017-08-23 | 3:00 | 309.6 | 175.5 | 92.8944 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -30 | 309.6
2017-08-23 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 95.3771 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | -30 | 311.9
2017-08-23 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 79.6609 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1881 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-08-23 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 64.3003 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 15.423 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | -30 | 297.1
2017-08-23 | 7:00 | 318.3 | 175.5 | 66.3337 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1607 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -30 | 318.3
2017-08-23 | 8:00 | 358.5 | 175.5 | 95.213 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 43.1212 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -30 | 358.5
2017-08-23 | 9:00 | 384.4 | 175.5 | 98.894 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 57.6591 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -30 | 384.4
2017-08-23 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 89.7219 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 75.3895 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | -30 | 386.7
2017-08-23 | 11:00 | 390.6 | 175.5 | 84.6807 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 83.5431 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -30 | 390.6
2017-08-23 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 60.5054 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 87.3212 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -30 | 370.6
2017-08-23 | 13:00 | 393.5 | 175.5 | 79.1934 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 79.7473 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -30 | 393.5
2017-08-23 | 14:00 | 410.7 | 175.5 | 95.9626 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 67.6596 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -30 | 410.7
2017-08-23 | 15:00 | 404.2 | 175.5 | 107.2527 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 47.5518 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -30 | 404.2
2017-08-23 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 125.0246 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 20.6795 | 0 | 4.0959 | 0 | 22.7 | -30 | 417.4
2017-08-23 | 17:00 | 409.8 | 175.5 | 124.9468 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 3.1766 | 0 | 5.4766 | 0 | 31.3 | -30 | 409.8
2017-08-23 | 18:00 | 416.3 | 175.5 | 125.0186 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 40.3 | -30 | 416.3
2017-08-23 | 19:00 | 405 | 175.5 | 124.8527 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 29.2 | -30 | 405
2017-08-23 | 20:00 | 378.9 | 175.5 | 124.3624 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 3.1 | -30 | 378.9
2017-08-23 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 107.6736 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -30 | 359.1
2017-08-23 | 22:00 | 334.9 | 175.5 | 97.8186 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -30 | 334.9
2017-08-23 | 23:00 | 319.3 | 175.5 | 93.8744 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -30 | 319.3
2017-08-24 | 0:00 | 293.4 | 175.5 | 76.5085 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2017-08-24 | 1:00 | 288.9 | 175.5 | 70.1166 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-08-24 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 76.201 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2017-08-24 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 93.2266 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -30 | 313.6
2017-08-24 | 4:00 | 317.9 | 175.5 | 97.5282 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | -30 | 317.9
2017-08-24 | 5:00 | 306.6 | 175.5 | 88.208 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 2.1186 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -30 | 306.6
2017-08-24 | 6:00 | 307.3 | 175.5 | 80.084 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 11.5293 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | -30 | 307.3
2017-08-24 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 89.709 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 20.7922 | 0 | 2.4988 | 0 | 0 | -30 | 329.3
2017-08-24 | 8:00 | 377.1 | 175.5 | 124.2683 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 19.4342 | 0 | 3.2975 | 0 | 4.2 | -30 | 377.1
2017-08-24 | 9:00 | 406.2 | 175.5 | 124.8597 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 14.6444 | 0 | 4.0959 | 0 | 26.7 | -30 | 406.2
2017-08-24 | 10:00 | 409.2 | 175.5 | 124.9603 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 15.0683 | 0 | 5.2714 | 0 | 26.7 | -30 | 409.2
2017-08-24 | 11:00 | 410.9 | 175.5 | 124.9337 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0378 | 0 | 3.6285 | 0 | 26.7 | -30 | 410.9
2017-08-24 | 12:00 | 389.6 | 175.5 | 124.4951 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 14.8612 | 0 | 2.9437 | 0 | 11.1 | -30 | 389.6
2017-08-24 | 13:00 | 414 | 175.5 | 125.0329 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 10.9551 | 0 | 1.312 | 0 | 30.5 | -30 | 414
2017-08-24 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 124.9784 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 7.7999 | 0 | 0.8217 | 0 | 28.9 | -30 | 408.7
2017-08-24 | 15:00 | 406.3 | 175.5 | 124.8476 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 5.6653 | 0 | 0.7871 | 0 | 28.8 | -30 | 406.3
2017-08-24 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 125.0854 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 1.199 | 0 | 1.0156 | 0 | 40 | -30 | 413.5
2017-08-24 | 17:00 | 408.4 | 175.5 | 124.941 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 36.7 | -30 | 408.4
2017-08-24 | 18:00 | 414.5 | 175.5 | 125.0599 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 41.7 | -30 | 414.5
2017-08-24 | 19:00 | 396.9 | 175.5 | 124.6061 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 26.7 | -30 | 396.9
2017-08-24 | 20:00 | 370.2 | 175.5 | 124.182 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 9.5 | -30 | 370.2
2017-08-24 | 21:00 | 349.1 | 175.5 | 123.7085 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 3.1 | -30 | 349.1
2017-08-24 | 22:00 | 326 | 175.5 | 103.5715 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | -30 | 326
2017-08-24 | 23:00 | 308.6 | 175.5 | 91.7852 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -30 | 308.6
2017-08-25 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 74.1704 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -30 | 288.8
2017-08-25 | 1:00 | 284.2 | 175.5 | 67.3909 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 0 | -30 | 284.2
2017-08-25 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 78.8668 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -30 | 294.9
2017-08-25 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 84.2812 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2017-08-25 | 4:00 | 315.9 | 175.5 | 84.3604 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | -30 | 315.9
2017-08-25 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 84.1601 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6284 | 0 | 6.8115 | 0 | 0 | -30 | 306.9
2017-08-25 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 74.728 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 11.4227 | 0 | 8.2493 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2017-08-25 | 7:00 | 320.5 | 175.5 | 68.0875 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 34.8504 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -30 | 320.5
2017-08-25 | 8:00 | 345 | 175.5 | 65.3247 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 61.3947 | 0 | 8.1806 | 0 | 0 | -30 | 345
2017-08-25 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 76.868 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 77.7563 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 377.8
2017-08-25 | 10:00 | 387 | 175.5 | 77.3022 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 88.496 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -30 | 387
2017-08-25 | 11:00 | 394 | 175.5 | 85.8718 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 83.6955 | 0 | 11.4327 | 0 | 0 | -30 | 394
2017-08-25 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 66.1676 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 81.9226 | 0 | 13.1098 | 0 | 0 | -30 | 375.5
2017-08-25 | 13:00 | 397.9 | 175.5 | 85.9543 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 74.9696 | 0 | 12.6761 | 0 | 0 | -30 | 397.9
2017-08-25 | 14:00 | 391.4 | 175.5 | 85.1499 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1049 | 0 | 12.3452 | 0 | 0 | -30 | 391.4
2017-08-25 | 15:00 | 388.3 | 175.5 | 86.2232 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8019 | 0 | 13.4749 | 0 | 0 | -30 | 388.3
2017-08-25 | 16:00 | 398.3 | 175.5 | 122.8789 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 18.2711 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | -30 | 398.3
2017-08-25 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 124.4414 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 2.9769 | 0 | 12.8817 | 0 | 2.3 | -30 | 386.8
2017-08-25 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 124.5508 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 9.4 | -30 | 389.8
2017-08-25 | 19:00 | 384 | 175.5 | 124.444 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 4.3 | -30 | 384
2017-08-25 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 104.5548 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | 0 | 0 | -30 | 357.7
2017-08-25 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 94.1439 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | -30 | 342.6
2017-08-25 | 22:00 | 323.4 | 175.5 | 84.5548 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2017-08-25 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 74.409 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -30 | 303.3
2017-08-26 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 65.0841 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2017-08-26 | 1:00 | 282.2 | 175.5 | 64.5949 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -30 | 282.2
2017-08-26 | 2:00 | 288 | 175.5 | 59.1274 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1726 | 0 | 0 | -30 | 288
2017-08-26 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 65.3226 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | -30 | 304.8
2017-08-26 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 65.3724 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 0 | -30 | 306.7
2017-08-26 | 5:00 | 290.3 | 175.5 | 57.7871 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 1.0367 | 0 | 5.8762 | 0 | 0 | -30 | 290.3
2017-08-26 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 65.0235 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 7.3601 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2017-08-26 | 7:00 | 297 | 175.5 | 53.4697 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 27.6938 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -30 | 297
2017-08-26 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 46.8437 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 55.5219 | 0 | 6.8344 | 0 | 0 | -30 | 319.4
2017-08-26 | 9:00 | 339.7 | 175.5 | 45.9247 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 74.6185 | 0 | 10.6568 | 0 | -1.7 | -30 | 339.7
2017-08-26 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 46.0158 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 91.4852 | 0 | 10.999 | 0 | -14.8 | -30 | 343.9
2017-08-26 | 11:00 | 353.1 | 175.5 | 46.2063 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 94.1349 | 0 | 11.1588 | 0 | -8.6 | -30 | 353.1
2017-08-26 | 12:00 | 347.9 | 175.5 | 46.1024 | 52 | 5.9 | 7.3 | 83.1363 | 0 | 9.5613 | 0 | -1.6 | -30 | 347.9
2017-08-26 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 64.0046 | 52 | 5.9 | 7.3 | 70.0603 | 0 | 11.5351 | 0 | 0 | -30 | 356.3
2017-08-26 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 66.1172 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 59.4308 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | -30 | 351.4
2017-08-26 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 53.7376 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 43.5438 | 0 | 18.1186 | 0 | 0 | -30 | 343.2
2017-08-26 | 16:00 | 350.2 | 175.5 | 72.0432 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 21.0105 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | -30 | 350.2
2017-08-26 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 86.9713 | 83.2 | 5.9 | 7.3 | 2.8094 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -30 | 352.8
2017-08-26 | 18:00 | 363.9 | 175.5 | 98.4718 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0282 | 0 | 0 | -30 | 363.9
2017-08-26 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 98.3284 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2017-08-26 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 83.8826 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 0 | -30 | 339.6
2017-08-26 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 70.1204 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4796 | 0 | 0 | -30 | 324.4
2017-08-26 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 61.5634 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2366 | 0 | 0 | -30 | 307.6
2017-08-26 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 62.4758 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2017-08-27 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 46.8943 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2057 | 0 | 0 | -30 | 274.4
2017-08-27 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 44.5055 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1945 | 0 | -2.3 | -30 | 269.7
2017-08-27 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 45.3585 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4415 | 0 | 0 | -30 | 277.6
2017-08-27 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 48.2846 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -30 | 289.1
2017-08-27 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 48.3283 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7717 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2017-08-27 | 5:00 | 278 | 175.5 | 44.7806 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 3.1445 | 0 | 11.7749 | 0 | -3 | -30 | 278
2017-08-27 | 6:00 | 262 | 175.5 | 44.2 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 22.1719 | 0 | 9.6071 | -0.279 | -24 | -30 | 262
2017-08-27 | 7:00 | 265.8 | 175.5 | 44.3 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 50.8175 | 0 | 9.9609 | -0.2784 | -49.3 | -30 | 265.8
2017-08-27 | 8:00 | 283.8 | 175.5 | 44.7 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 70.6592 | 0 | 10.2689 | -0.2281 | -51.9 | -30 | 283.8
2017-08-27 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.3575 | 0 | 10.8733 | -0.2308 | -36.5 | -30 | 302.9
2017-08-27 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.5143 | 0 | 11.0103 | -0.2246 | -39.8 | -30 | 299.8
2017-08-27 | 11:00 | 310.8 | 175.5 | 45.2 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.0452 | 0 | 10.4171 | -0.2623 | -27.9 | -30 | 310.8
2017-08-27 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 79.1848 | 0 | 9.1621 | -0.2469 | -38.4 | -30 | 305.6
2017-08-27 | 13:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 76.2867 | 0 | 8.2264 | -0.2131 | -35.1 | -30 | 305.1
2017-08-27 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1011 | 0 | 7.7473 | -0.2484 | -27.2 | -30 | 302.2
2017-08-27 | 15:00 | 311.2 | 175.5 | 45.372 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 42.8948 | 0 | 7.6332 | 0 | -12.7 | -30 | 311.2
2017-08-27 | 16:00 | 325 | 175.5 | 60.9501 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 19.1761 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | -30 | 325
2017-08-27 | 17:00 | 336.8 | 175.5 | 83.8677 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 2.94 | 0 | 4.7923 | 0 | 3.1 | -30 | 336.8
2017-08-27 | 18:00 | 355.5 | 175.5 | 92.4756 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 14.1 | -30 | 355.5
2017-08-27 | 19:00 | 351.1 | 175.5 | 92.3125 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 10 | -30 | 351.1
2017-08-27 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 83.8274 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 3.1 | -30 | 333.4
2017-08-27 | 21:00 | 317.7 | 175.5 | 76.0334 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -30 | 317.7
2017-08-27 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 57.5816 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -30 | 299.1
2017-08-27 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 48.2145 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -30 | 282.9
2017-08-28 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 52.2699 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -30 | 264.9
2017-08-28 | 1:00 | 262.7 | 175.5 | 49.8872 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | -30 | 262.7
2017-08-28 | 2:00 | 273.3 | 175.5 | 60.1334 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | -30 | 273.3
2017-08-28 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 72.2892 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -30 | 286.3
2017-08-28 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 79.9475 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | -30 | 295.2
2017-08-28 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 71.3016 | 52 | 5.9 | 7.3 | 1.478 | 0 | 3.3204 | 0 | 0 | -30 | 286.8
2017-08-28 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 59.6629 | 52 | 5.9 | 7.3 | 10.7106 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | -30 | 284.2
2017-08-28 | 7:00 | 306 | 175.5 | 66.251 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 25.594 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -30 | 306
2017-08-28 | 8:00 | 335.1 | 175.5 | 80.9639 | 56 | 5.9 | 7.3 | 36.6406 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -30 | 335.1
2017-08-28 | 9:00 | 367.7 | 175.5 | 90.6722 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 43.8427 | 0 | 1.9851 | 0 | 3.1 | -30 | 367.7
2017-08-28 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 90.5615 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2506 | 0 | 2.0879 | 0 | 3.1 | -30 | 367.4
2017-08-28 | 11:00 | 372.5 | 175.5 | 90.6794 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 46.9616 | 0 | 2.259 | 0 | 3.1 | -30 | 372.5
2017-08-28 | 12:00 | 352.9 | 175.5 | 78.4102 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 40.8882 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -30 | 352.9
2017-08-28 | 13:00 | 375.1 | 175.5 | 91.1675 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 33.6715 | 0 | 2.761 | 0 | 3.1 | -30 | 375.1
2017-08-28 | 14:00 | 378.7 | 175.5 | 92.9384 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 23.3375 | 0 | 2.6241 | 0 | 15.4 | -30 | 378.7
2017-08-28 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 92.8736 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 14.9835 | 0 | 1.6429 | 0 | 22.8 | -30 | 376.7
2017-08-28 | 16:00 | 382.3 | 175.5 | 92.9701 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 7.3042 | 0 | 1.8257 | 0 | 35.8 | -30 | 382.3
2017-08-28 | 17:00 | 379 | 175.5 | 92.9119 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7813 | 0 | 2.8068 | 0 | 38.1 | -30 | 379
2017-08-28 | 18:00 | 389.3 | 175.5 | 93.1414 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 47.4 | -30 | 389.3
2017-08-28 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 92.8302 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3698 | 0 | 32.5 | -30 | 374.1
2017-08-28 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 92.3174 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 9.1 | -30 | 351.1
2017-08-28 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 88.7527 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 3.1 | -30 | 332.3
2017-08-28 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 82.2788 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 2.8 | -30 | 308.6
2017-08-28 | 23:00 | 289.8 | 175.5 | 72.6764 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | -30 | 289.8
2017-08-29 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 52.5985 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 271.4
2017-08-29 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 52.8933 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -30 | 270.2
2017-08-29 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 62.7435 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | -30 | 279.9
2017-08-29 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 77.8764 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | -30 | 296.5
2017-08-29 | 4:00 | 305 | 175.5 | 83.2547 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 3.1 | -30 | 305
2017-08-29 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 75.974 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | -30 | 296.2
2017-08-29 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 79.2545 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1794 | 0 | 10.1661 | 0 | 0 | -30 | 304.4
2017-08-29 | 7:00 | 320.2 | 175.5 | 88.8557 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 1.7609 | 0 | 8.2834 | 0 | 3.1 | -30 | 320.2
2017-08-29 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 92.3987 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 5.5725 | 0 | 4.9288 | 0 | 21.2 | -30 | 356.1
2017-08-29 | 9:00 | 376.9 | 175.5 | 92.8216 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0536 | 0 | 3.9248 | 0 | 27.1 | -30 | 376.9
2017-08-29 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 92.9184 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 14.4491 | 0 | 4.6325 | 0 | 27.1 | -30 | 378.5
2017-08-29 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 92.932 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 16.0717 | 0 | 5.7963 | 0 | 27.1 | -30 | 380.9
2017-08-29 | 12:00 | 357.3 | 175.5 | 92.3987 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 18.5066 | 0 | 6.5947 | 0 | 10.8 | -30 | 357.3
2017-08-29 | 13:00 | 378.3 | 175.5 | 92.9023 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 14.5604 | 0 | 5.2373 | 0 | 27.1 | -30 | 378.3
2017-08-29 | 14:00 | 381.1 | 175.5 | 92.9141 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9105 | 0 | 4.5754 | 0 | 30.6 | -30 | 381.1
2017-08-29 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 92.8461 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 5.9511 | 0 | 3.5028 | 0 | 29.4 | -30 | 376.8
2017-08-29 | 16:00 | 380.2 | 175.5 | 92.9431 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 3.6481 | 0 | 3.3088 | 0 | 35.2 | -30 | 380.2
2017-08-29 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 92.814 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2351 | 0 | 3.6509 | 0 | 34.7 | -30 | 376.5
2017-08-29 | 18:00 | 383.8 | 175.5 | 93.0455 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 40.6 | -30 | 383.8
2017-08-29 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 92.7399 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 27 | -30 | 368.7
2017-08-29 | 20:00 | 344.7 | 175.5 | 92.274 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 13.5 | -30 | 344.7
2017-08-29 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 91.8548 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | 0 | 4.6 | -30 | 323.6
2017-08-29 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 82.1467 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5533 | 0 | 2.8 | -30 | 303.4
2017-08-29 | 23:00 | 284.6 | 175.5 | 68.1925 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2017-08-30 | 0:00 | 262.6 | 175.5 | 48.8033 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -30 | 262.6
2017-08-30 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 47.843 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | -30 | 261.4
2017-08-30 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 58.49 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 271.1
2017-08-30 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 72.4249 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2017-08-30 | 4:00 | 293 | 175.5 | 81.9558 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8442 | 0 | 0.1 | -30 | 293
2017-08-30 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 69.6791 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0.853 | 0 | 0.4679 | 0 | 0 | -30 | 281.1
2017-08-30 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 57.219 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 11.5159 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | -30 | 279.2
2017-08-30 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 51.2463 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 32.0569 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2017-08-30 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 63.8286 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 40.1176 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -30 | 329.9
2017-08-30 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 83.2956 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 40.9482 | 0 | 0.4562 | 0 | 1.4 | -30 | 361.7
2017-08-30 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 83.2397 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 47.7222 | 0 | 1.0381 | 0 | 0.2 | -30 | 358.3
2017-08-30 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 83.2407 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 49.8686 | 0 | 2.1907 | 0 | 1 | -30 | 358.6
2017-08-30 | 12:00 | 333.4 | 175.5 | 62.6019 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 55.1435 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | -30 | 333.4
2017-08-30 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 76.7141 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 54.3844 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -30 | 352.3
2017-08-30 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 81.3267 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 40.4605 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -30 | 355.2
2017-08-30 | 15:00 | 356.7 | 175.5 | 83.9388 | 83 | 5.9 | 7.3 | 23.1235 | 0 | 4.8377 | 0 | 3.1 | -30 | 356.7
2017-08-30 | 16:00 | 363 | 175.5 | 92.6511 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 8.7606 | 0 | 5.4883 | 0 | 11.9 | -30 | 363
2017-08-30 | 17:00 | 358.5 | 175.5 | 92.5392 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0063 | 0 | 6.7545 | 0 | 14 | -30 | 358.5
2017-08-30 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 92.7428 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 23.6 | -30 | 372.5
2017-08-30 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 92.5821 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 15.6 | -30 | 362.4
2017-08-30 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 83.9211 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 3.1 | -30 | 338.2
2017-08-30 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 82.591 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 1.2 | -30 | 324.6
2017-08-30 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 75.24 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -30 | 306.3
2017-08-30 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 67.1673 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 0 | -30 | 290.4
2017-08-31 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 56.748 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.052 | 0 | 0 | -30 | 274.9
2017-08-31 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 51.4865 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 0 | -30 | 268.6
2017-08-31 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 59.5925 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | -30 | 277.5
2017-08-31 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 70.8925 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2017-08-31 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 71.0258 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | 0 | 0 | -30 | 306.8
2017-08-31 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 70.7859 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1543 | 0 | 5.2598 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2017-08-31 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 65.8078 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 6.0497 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2017-08-31 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 66.589 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 19.1087 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -30 | 299.4
2017-08-31 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 71.6052 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 37.4543 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | -30 | 324.9
2017-08-31 | 9:00 | 346.1 | 175.5 | 72.1311 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 49.4722 | 0 | 7.0967 | 0 | 0 | -30 | 346.1
2017-08-31 | 10:00 | 347.2 | 175.5 | 69.2137 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 62.7438 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -30 | 347.2
2017-08-31 | 11:00 | 353 | 175.5 | 67.8665 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 69.1059 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -30 | 353
2017-08-31 | 12:00 | 335 | 175.5 | 51.9107 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 67.3926 | 0 | 7.0967 | 0 | 0 | -30 | 335
2017-08-31 | 13:00 | 357.3 | 175.5 | 71.101 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 61.0164 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | -30 | 357.3
2017-08-31 | 14:00 | 356 | 175.5 | 71.2454 | 70 | 5.9 | 7.3 | 49.9961 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -30 | 356
2017-08-31 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 77.7747 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 33.6226 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -30 | 355.7
2017-08-31 | 16:00 | 367.5 | 175.5 | 92.7912 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 12.7201 | 0 | 3.3887 | 0 | 16.1 | -30 | 367.5
2017-08-31 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 92.6274 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 1.175 | 0 | 1.5976 | 0 | 25.8 | -30 | 363.7
2017-08-31 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 92.9349 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 42.1 | -30 | 377.9
2017-08-31 | 19:00 | 367.6 | 175.5 | 92.7088 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 32.3 | -30 | 367.6
2017-08-31 | 20:00 | 343.1 | 175.5 | 92.2691 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3309 | 0 | 8 | -30 | 343.1
2017-08-31 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 82.706 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 3.1 | -30 | 323.4
2017-08-31 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 71.0317 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | -30 | 303.3
2017-08-31 | 23:00 | 292.9 | 175.5 | 70.6771 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | -30 | 292.9
2017-09-01 | 0:00 | 276 | 175.5 | 71.2542 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -30 | 276
2017-09-01 | 1:00 | 272 | 175.5 | 67.243 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | -30 | 272
2017-09-01 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 73.2402 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 0 | -30 | 282.8
2017-09-01 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 79.7008 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | -30 | 299.5
2017-09-01 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 79.7892 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2017-09-01 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 71.5475 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 1.0593 | 0 | 0.5932 | 0 | 0 | -30 | 286.5
2017-09-01 | 6:00 | 275.6 | 175.5 | 54.6708 | 46 | 5.9 | 7.3 | 15.9441 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | -30 | 275.6
2017-09-01 | 7:00 | 285.8 | 175.5 | 44.896 | 46 | 5.9 | 7.3 | 43.2128 | 0 | 0.0912 | 0 | -7.1 | -30 | 285.8
2017-09-01 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 46.7204 | 46 | 5.9 | 7.3 | 65.1226 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2017-09-01 | 9:00 | 343.5 | 175.5 | 62.1688 | 46 | 5.9 | 7.3 | 76.369 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -30 | 343.5
2017-09-01 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 76.7405 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 71.7463 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | -30 | 354.2
2017-09-01 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 74.6942 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 73.4078 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -30 | 354.5
2017-09-01 | 12:00 | 329 | 175.5 | 45.7643 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 78.5699 | 0 | 1.6658 | 0 | -2.2 | -30 | 329
2017-09-01 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 73.3222 | 55 | 5.9 | 7.3 | 65.8867 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -30 | 354.7
2017-09-01 | 14:00 | 358.4 | 175.5 | 79.5416 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 53.0408 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -30 | 358.4
2017-09-01 | 15:00 | 355.8 | 175.5 | 83.1578 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 35.2442 | 0 | 1.198 | 0 | 0.9 | -30 | 355.8
2017-09-01 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 92.5891 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 15.5069 | 0 | 1.004 | 0 | 14.6 | -30 | 361.5
2017-09-01 | 17:00 | 360.1 | 175.5 | 92.5548 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 2.1781 | 0 | 0.8671 | 0 | 26.7 | -30 | 360.1
2017-09-01 | 18:00 | 374.5 | 175.5 | 92.8699 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 43.1 | -30 | 374.5
2017-09-01 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 92.6012 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 31.9 | -30 | 363.1
2017-09-01 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 92.1502 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 8.5 | -30 | 339.5
2017-09-01 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 83.6109 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 3.1 | -30 | 325.3
2017-09-01 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 79.3309 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2017-09-01 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 79.1872 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2017-09-02 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 81.6329 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | -30 | 287.7
2017-09-02 | 1:00 | 282.6 | 175.5 | 75.9189 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | -30 | 282.6
2017-09-02 | 2:00 | 289 | 175.5 | 81.6301 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -30 | 289
2017-09-02 | 3:00 | 306 | 175.5 | 83.2759 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 3.1 | -30 | 306
2017-09-02 | 4:00 | 313 | 175.5 | 83.4679 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 3.1 | -30 | 313
2017-09-02 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 81.9364 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3576 | 0 | 1.506 | 0 | 1.1 | -30 | 297.2
2017-09-02 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 80.8896 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 5.9076 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -30 | 294.9
2017-09-02 | 7:00 | 309.5 | 175.5 | 82.2597 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 11.8002 | 0 | 1.5401 | 0 | 2.8 | -30 | 309.5
2017-09-02 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 83.7548 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 18.7814 | 0 | 1.1638 | 0 | 3.1 | -30 | 330.2
2017-09-02 | 9:00 | 347.9 | 175.5 | 84.1851 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 28.3571 | 0 | 1.3578 | 0 | 3.1 | -30 | 347.9
2017-09-02 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 82.1996 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 40.4338 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -30 | 342.3
2017-09-02 | 11:00 | 344.1 | 175.5 | 84.0724 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 46.4328 | 0 | 1.4948 | 0 | 3.1 | -30 | 344.1
2017-09-02 | 12:00 | 333.8 | 175.5 | 78.824 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 38.2784 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -30 | 333.8
2017-09-02 | 13:00 | 347.6 | 175.5 | 84.1071 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 30.9901 | 0 | 1.8028 | 0 | 3.1 | -30 | 347.6
2017-09-02 | 14:00 | 339.1 | 175.5 | 83.9119 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 25.6392 | 0 | 3.1489 | 0 | 3.1 | -30 | 339.1
2017-09-02 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 83.744 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 17.9802 | 0 | 4.1758 | 0 | 3.1 | -30 | 331.5
2017-09-02 | 16:00 | 334.5 | 175.5 | 82.7833 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 9.7059 | 0 | 3.8108 | 0 | 3.1 | -30 | 334.5
2017-09-02 | 17:00 | 336.5 | 175.5 | 89.6713 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 2.1292 | 0 | 3.7995 | 0 | 3.1 | -30 | 336.5
2017-09-02 | 18:00 | 361.5 | 175.5 | 92.4964 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | 28.1 | -30 | 361.5
2017-09-02 | 19:00 | 350.8 | 175.5 | 92.3386 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 16.2 | -30 | 350.8
2017-09-02 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 86.6643 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 3.1 | -30 | 331.9
2017-09-02 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 83.2282 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8718 | 0 | 3.1 | -30 | 313.9
2017-09-02 | 22:00 | 295.8 | 175.5 | 81.9816 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0.8 | -30 | 295.8
2017-09-02 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 78.3643 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -30 | 287.4
2017-09-03 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 49.3242 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -30 | 272.3
2017-09-03 | 1:00 | 264.7 | 175.5 | 49.1475 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | -30 | 264.7
2017-09-03 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 49.3945 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -30 | 275.7
2017-09-03 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 53.6897 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 0 | -30 | 290.2
2017-09-03 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 60.2105 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 0 | -30 | 295.5
2017-09-03 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 48.677 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 1.1496 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | -30 | 274.5
2017-09-03 | 6:00 | 260.5 | 175.5 | 44.2 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 17.1668 | 0 | 4.2216 | -2.7884 | -12.2 | -30 | 260.5
2017-09-03 | 7:00 | 259.6 | 175.5 | 44.2 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 40.3857 | -9.1164 | 4.8035 | -2.5728 | -23 | -30 | 259.6
2017-09-03 | 8:00 | 266.7 | 175.5 | 44.3 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 63.4191 | -19.0876 | 6.1156 | -1.6471 | -31.3 | -30 | 266.7
2017-09-03 | 9:00 | 270.6 | 175.5 | 44.4 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 83.0778 | -18.7533 | 7.1083 | -2.0328 | -48.1 | -30 | 270.6
2017-09-03 | 10:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 86.4305 | -13.0068 | 8.6031 | -7.7268 | -43.5 | -30 | 280.3
2017-09-03 | 11:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 91.0251 | -13.6982 | 10.1203 | -7.0472 | -45.2 | -30 | 284.8
2017-09-03 | 12:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 90.7075 | -13.6504 | 11.1131 | -7.0702 | -48.1 | -30 | 282.6
2017-09-03 | 13:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 84.7056 | -12.7472 | 11.8661 | -8.0245 | -43 | -30 | 282.9
2017-09-03 | 14:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 66.9796 | -10.0796 | 12.5737 | -10.6737 | -24.6 | -30 | 284.3
2017-09-03 | 15:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 44.3385 | 0 | 12.0488 | -2.7873 | -18.5 | -30 | 288.3
2017-09-03 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 46.2478 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 18.5781 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | -30 | 296.9
2017-09-03 | 17:00 | 314.5 | 175.5 | 70.1356 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 1.7143 | 0 | 7.8501 | 0 | 0 | -30 | 314.5
2017-09-03 | 18:00 | 341.9 | 175.5 | 90.0065 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 6.3 | -30 | 341.9
2017-09-03 | 19:00 | 333.6 | 175.5 | 87.2977 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 2.5 | -30 | 333.6
2017-09-03 | 20:00 | 319.4 | 175.5 | 83.0937 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9063 | 0 | 0.8 | -30 | 319.4
2017-09-03 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 68.3997 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | -30 | 304.1
2017-09-03 | 22:00 | 283.3 | 175.5 | 49.5925 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -30 | 283.3
2017-09-03 | 23:00 | 268.8 | 175.5 | 46.5872 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -30 | 268.8
2017-09-04 | 0:00 | 252.9 | 175.5 | 44.7033 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -30 | 252.9
2017-09-04 | 1:00 | 251.4 | 175.5 | 44 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | -0.4999 | 0 | -30 | 251.4
2017-09-04 | 2:00 | 263.8 | 175.5 | 51.9442 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | -30 | 263.8
2017-09-04 | 3:00 | 280.5 | 175.5 | 59.3402 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | -30 | 280.5
2017-09-04 | 4:00 | 288.7 | 175.5 | 59.5752 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | -30 | 288.7
2017-09-04 | 5:00 | 273.1 | 175.5 | 51.7627 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 2.5317 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | -30 | 273.1
2017-09-04 | 6:00 | 267.7 | 175.5 | 44.4 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 23.6339 | 0 | 3.1377 | -2.7716 | -5.2 | -30 | 267.7
2017-09-04 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 52.8456 | 0 | 3.3546 | -2.7002 | -21.5 | -30 | 281.1
2017-09-04 | 8:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 74.9042 | 0 | 3.7654 | -2.7696 | -14.2 | -30 | 311.4
2017-09-04 | 9:00 | 334.1 | 175.5 | 45.7 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 89.9114 | 0 | 4.5184 | -2.7298 | -7.8 | -30 | 334.1
2017-09-04 | 10:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 97.3607 | 0 | 5.2256 | -2.7863 | -4.1 | -30 | 346.1
2017-09-04 | 11:00 | 357 | 175.5 | 52.5503 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 92.9004 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | -30 | 357
2017-09-04 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 84.553 | 0 | 7.6673 | -2.7203 | -5.9 | -30 | 334.3
2017-09-04 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 60.7811 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 77.3098 | 0 | 8.4091 | 0 | 0 | -30 | 357.1
2017-09-04 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 56.6035 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 66.1714 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | -30 | 352.7
2017-09-04 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 71.7047 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 42.6782 | 0 | 8.7171 | 0 | 0 | -30 | 357.2
2017-09-04 | 16:00 | 366 | 175.5 | 90.5944 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 16.9475 | 0 | 8.1581 | 0 | 12.8 | -30 | 366
2017-09-04 | 17:00 | 365.9 | 175.5 | 90.52 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1697 | 0 | 5.9103 | 0 | 30.8 | -30 | 365.9
2017-09-04 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 90.9394 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 49.3 | -30 | 382.6
2017-09-04 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 90.5073 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 33.3 | -30 | 365.7
2017-09-04 | 20:00 | 345 | 175.5 | 90.1382 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7618 | 0 | 11.6 | -30 | 345
2017-09-04 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 83.8764 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 2.5 | -30 | 326.5
2017-09-04 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 64.8238 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | 0 | 0 | -30 | 300.6
2017-09-04 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 59.5804 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -30 | 287.9
2017-09-05 | 0:00 | 270 | 175.5 | 58.5294 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 0 | -30 | 270
2017-09-05 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 54.7985 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 266.6
2017-09-05 | 2:00 | 280 | 175.5 | 64.4515 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6485 | 0 | 0 | -30 | 280
2017-09-05 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 71.5527 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | -30 | 296.2
2017-09-05 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 71.7078 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 0 | -30 | 303.4
2017-09-05 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 62.8869 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 2.4349 | 0 | 8.0782 | 0 | 0 | -30 | 286.9
2017-09-05 | 6:00 | 279.4 | 175.5 | 45.0567 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3446 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -30 | 279.4
2017-09-05 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 53.3692 | 0 | 4.0276 | -2.7968 | -8.9 | -30 | 294.7
2017-09-05 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 45.5 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 75.335 | 0 | 4.8718 | -2.7068 | -4.2 | -30 | 322.9
2017-09-05 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 46.0077 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 89.7149 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -30 | 344.9
2017-09-05 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 98.5582 | 0 | 5.9103 | -0.0685 | 0 | -30 | 354.6
2017-09-05 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 51.771 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 100.0147 | 0 | 6.9143 | 0 | 0 | -30 | 363.3
2017-09-05 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 97.2661 | 0 | 7.3252 | -2.7913 | -10.8 | -30 | 341.4
2017-09-05 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 58.1317 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 85.103 | 0 | 7.1653 | 0 | 0 | -30 | 360.4
2017-09-05 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2921 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 63.8534 | 0 | 6.7545 | 0 | 0 | -30 | 363.4
2017-09-05 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 82.2411 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 43.7032 | 0 | 5.9557 | 0 | 0 | -30 | 365.3
2017-09-05 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 90.706 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 18.5728 | 0 | 6.3212 | 0 | 24.5 | -30 | 376.9
2017-09-05 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 90.7803 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 1.131 | 0 | 5.0887 | 0 | 41.6 | -30 | 375.4
2017-09-05 | 18:00 | 392.8 | 175.5 | 92.543 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 60 | -30 | 392.8
2017-09-05 | 19:00 | 374.6 | 175.5 | 90.7482 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 43.8 | -30 | 374.6
2017-09-05 | 20:00 | 351.4 | 175.5 | 90.2992 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 21.3 | -30 | 351.4
2017-09-05 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 89.8981 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9019 | 0 | 2.5 | -30 | 333.1
2017-09-05 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 77.7242 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -30 | 311.6
2017-09-05 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 71.0985 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -30 | 299.7
2017-09-06 | 0:00 | 285 | 175.5 | 75.2832 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3168 | 0 | 0 | -30 | 285
2017-09-06 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 68.3278 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2017-09-06 | 2:00 | 291 | 175.5 | 76.2708 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | -30 | 291
2017-09-06 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 83.4214 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 2.5 | -30 | 306.4
2017-09-06 | 4:00 | 316 | 175.5 | 84.9885 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 2.5 | -30 | 316
2017-09-06 | 5:00 | 299.8 | 175.5 | 82.6283 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 1.0048 | 0 | 9.7669 | 0 | 1.5 | -30 | 299.8
2017-09-06 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 70.7861 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 12.7558 | 0 | 8.1581 | 0 | 0 | -30 | 296.1
2017-09-06 | 7:00 | 305.9 | 175.5 | 61.8891 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 33.7941 | 0 | 5.3168 | 0 | 0 | -30 | 305.9
2017-09-06 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 74.7124 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5339 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2017-09-06 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 84.6588 | 54 | 5.9 | 7.3 | 60.0276 | 0 | 5.6136 | 0 | 2.5 | -30 | 365.5
2017-09-06 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 84.9422 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 69.9872 | 0 | 5.6706 | 0 | 2.5 | -30 | 377.7
2017-09-06 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 85.0311 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 69.2292 | 0 | 5.3397 | 0 | 2.5 | -30 | 383.9
2017-09-06 | 12:00 | 359.7 | 175.5 | 78.0255 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 67.7597 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2017-09-06 | 13:00 | 377 | 175.5 | 84.8989 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 61.0775 | 0 | 4.7236 | 0 | 2.5 | -30 | 377
2017-09-06 | 14:00 | 382.6 | 175.5 | 90.94 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 47.5801 | 0 | 3.4799 | 0 | 4.3 | -30 | 382.6
2017-09-06 | 15:00 | 383 | 175.5 | 90.9155 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 32.4689 | 0 | 2.7156 | 0 | 20.6 | -30 | 383
2017-09-06 | 16:00 | 388.2 | 175.5 | 91.0996 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 10.6414 | 0 | 2.259 | 0 | 47.9 | -30 | 388.2
2017-09-06 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 90.974 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.061 | 0 | 2.065 | 0 | 55.5 | -30 | 384.9
2017-09-06 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 100.5241 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 60 | -30 | 399.3
2017-09-06 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 90.8354 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 52.6 | -30 | 382.2
2017-09-06 | 20:00 | 359.2 | 175.5 | 90.492 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 30.4 | -30 | 359.2
2017-09-06 | 21:00 | 341.8 | 175.5 | 90.0603 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 13.5 | -30 | 341.8
2017-09-06 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 83.7663 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 2.5 | -30 | 321.9
2017-09-06 | 23:00 | 310.7 | 175.5 | 83.5354 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 2.5 | -30 | 310.7
2017-09-07 | 0:00 | 289.9 | 175.5 | 82.4382 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0.9 | -30 | 289.9
2017-09-07 | 1:00 | 286.1 | 175.5 | 79.4024 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -30 | 286.1
2017-09-07 | 2:00 | 298.2 | 175.5 | 83.3229 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 2.5 | -30 | 298.2
2017-09-07 | 3:00 | 313.8 | 175.5 | 86.8932 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 2.5 | -30 | 313.8
2017-09-07 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 86.9362 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 2.5 | -30 | 318.1
2017-09-07 | 5:00 | 302 | 175.5 | 83.3601 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3708 | 0 | 1.3691 | 0 | 2.5 | -30 | 302
2017-09-07 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 82.688 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 7.6751 | 0 | 1.8369 | 0 | 2.5 | -30 | 299.9
2017-09-07 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 82.9111 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 22.052 | 0 | 1.8369 | 0 | 0.1 | -30 | 315.3
2017-09-07 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 85.67 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 43.8851 | 0 | 2.1449 | 0 | 2.5 | -30 | 346.2
2017-09-07 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 88.2309 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 62.2772 | 0 | 3.0919 | 0 | 2.5 | -30 | 369.7
2017-09-07 | 10:00 | 370.8 | 175.5 | 83.4927 | 46 | 5.9 | 7.3 | 78.8993 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | -30 | 370.8
2017-09-07 | 11:00 | 378.4 | 175.5 | 84.9399 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3935 | 0 | 2.9666 | 0 | 2.5 | -30 | 378.4
2017-09-07 | 12:00 | 356.5 | 175.5 | 62.318 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 85.3423 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | -30 | 356.5
2017-09-07 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 82.8917 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 72.6304 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | -30 | 377.1
2017-09-07 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 86.3701 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 54.0962 | 0 | 2.1337 | 0 | 2.5 | -30 | 377.1
2017-09-07 | 15:00 | 379 | 175.5 | 90.8406 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 33.0072 | 0 | 1.1522 | 0 | 17 | -30 | 379
2017-09-07 | 16:00 | 386.7 | 175.5 | 90.9959 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 14.1752 | 0 | 1.5289 | 0 | 43 | -30 | 386.7
2017-09-07 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 90.9213 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4546 | 0 | 0.9241 | 0 | 57.9 | -30 | 387.2
2017-09-07 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 105.653 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 60 | -30 | 403.6
2017-09-07 | 19:00 | 383 | 175.5 | 90.9213 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 54.2 | -30 | 383
2017-09-07 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 90.4189 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 31.2 | -30 | 359.6
2017-09-07 | 21:00 | 341 | 175.5 | 90.0072 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 13 | -30 | 341
2017-09-07 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 84.9759 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 2.5 | -30 | 321.7
2017-09-07 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 83.553 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 2.5 | -30 | 309.6
2017-09-08 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 83.2072 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 2.5 | -30 | 294.8
2017-09-08 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 79.9101 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 0 | -30 | 287.6
2017-09-08 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 83.2129 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 2.5 | -30 | 296.7
2017-09-08 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 86.7671 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 2.5 | -30 | 312.4
2017-09-08 | 4:00 | 318.6 | 175.5 | 87.0213 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 2.5 | -30 | 318.6
2017-09-08 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 83.4642 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0.594 | 0 | 0.7418 | 0 | 2.5 | -30 | 302.8
2017-09-08 | 6:00 | 297.7 | 175.5 | 80.7457 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 11.9812 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-09-08 | 7:00 | 314.4 | 175.5 | 78.5462 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 30.9036 | 0 | 0.6502 | 0 | 0 | -30 | 314.4
2017-09-08 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 79.7066 | 47 | 5.9 | 7.3 | 55.5115 | 0 | 0.5819 | 0 | 0 | -30 | 341.5
2017-09-08 | 9:00 | 366.3 | 175.5 | 84.6278 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 70.4762 | 0 | 0.696 | 0 | 2.5 | -30 | 366.3
2017-09-08 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 84.831 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 79.8534 | 0 | 1.0156 | 0 | 2.5 | -30 | 374.4
2017-09-08 | 11:00 | 378.1 | 175.5 | 84.9876 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 83.2518 | 0 | 1.4606 | 0 | 2.5 | -30 | 378.1
2017-09-08 | 12:00 | 361.5 | 175.5 | 69.8019 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 71.276 | 0 | 2.1221 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2017-09-08 | 13:00 | 383.4 | 175.5 | 88.5983 | 73 | 5.9 | 7.3 | 58.3539 | 0 | 2.2478 | 0 | 2.5 | -30 | 383.4
2017-09-08 | 14:00 | 388.8 | 175.5 | 91.0512 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 43.9211 | 0 | 2.3277 | 0 | 14.4 | -30 | 388.8
2017-09-08 | 15:00 | 383 | 175.5 | 90.9675 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 28.5655 | 0 | 2.567 | 0 | 23.8 | -30 | 383
2017-09-08 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 91.0572 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 9.8212 | 0 | 2.5216 | 0 | 48.7 | -30 | 389.2
2017-09-08 | 17:00 | 386.1 | 175.5 | 90.9566 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.5093 | 0 | 1.7341 | 0 | 55.8 | -30 | 386.1
2017-09-08 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 101.0089 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 60 | -30 | 399.9
2017-09-08 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 90.8731 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 51.4 | -30 | 380.4
2017-09-08 | 20:00 | 355.1 | 175.5 | 90.3362 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 26.5 | -30 | 355.1
2017-09-08 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 89.9514 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 7.6 | -30 | 336.5
2017-09-08 | 22:00 | 321 | 175.5 | 87.0511 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 2.5 | -30 | 321
2017-09-08 | 23:00 | 305.2 | 175.5 | 83.4832 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 2.5 | -30 | 305.2
2017-09-09 | 0:00 | 290 | 175.5 | 80.3234 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | -30 | 290
2017-09-09 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 75.7326 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -30 | 284.3
2017-09-09 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 69.8957 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -30 | 289.7
2017-09-09 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 80.737 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2017-09-09 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 80.8932 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5068 | 0 | 0 | -30 | 314.2
2017-09-09 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 65.7381 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4677 | 0 | 8.6942 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2017-09-09 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 65.4244 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 9.7339 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2017-09-09 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 78.8148 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 18.0374 | 0 | 2.2478 | 0 | 0 | -30 | 303.6
2017-09-09 | 8:00 | 330 | 175.5 | 81.2954 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 32.3335 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -30 | 330
2017-09-09 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 81.8172 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 49.3672 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | -30 | 349.5
2017-09-09 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 71.8385 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 66.0796 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2017-09-09 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 61.798 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 77.1635 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -30 | 348.2
2017-09-09 | 12:00 | 333.5 | 175.5 | 47.491 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 76.4966 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -30 | 333.5
2017-09-09 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 60.5783 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1631 | 0 | 4.3586 | 0 | 0 | -30 | 335.9
2017-09-09 | 14:00 | 341 | 175.5 | 74.3054 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 49.22 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -30 | 341
2017-09-09 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 77.3146 | 67 | 5.9 | 7.3 | 31.4417 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | -30 | 339.1
2017-09-09 | 16:00 | 341.3 | 175.5 | 85.6098 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 11.6859 | 0 | 4.4043 | 0 | 2.5 | -30 | 341.3
2017-09-09 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 90.2771 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.9832 | 0 | 3.6397 | 0 | 16.4 | -30 | 348.4
2017-09-09 | 18:00 | 371 | 175.5 | 90.6543 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 39.8 | -30 | 371
2017-09-09 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 90.4274 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 27.9 | -30 | 358.2
2017-09-09 | 20:00 | 338.4 | 175.5 | 90.0535 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 8.2 | -30 | 338.4
2017-09-09 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 83.7992 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 2.5 | -30 | 319.4
2017-09-09 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 76.4494 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2017-09-09 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 77.2093 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2017-09-10 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 56.7924 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | -30 | 270.1
2017-09-10 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 53.8763 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | -30 | 265.9
2017-09-10 | 2:00 | 279 | 175.5 | 57.0334 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -30 | 279
2017-09-10 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 62.3591 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2017-09-10 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 64.9683 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2017-09-10 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 56.9711 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | -30 | 279.7
2017-09-10 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 54.1006 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 2.0934 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | -30 | 268.9
2017-09-10 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 51.2714 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 10.874 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | -30 | 268.2
2017-09-10 | 8:00 | 279.2 | 175.5 | 49.2496 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 24.1014 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -30 | 279.2
2017-09-10 | 9:00 | 282.4 | 175.5 | 44.7149 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 51.612 | 0 | 2.3731 | 0 | -20.7 | -30 | 282.4
2017-09-10 | 10:00 | 281.6 | 175.5 | 44.7877 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 71.3786 | 0 | 3.8337 | 0 | -42.8 | -30 | 281.6
2017-09-10 | 11:00 | 293.2 | 175.5 | 45.0685 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 81.152 | 0 | 3.8795 | 0 | -41.3 | -30 | 293.2
2017-09-10 | 12:00 | 295.3 | 175.5 | 45.0805 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 68.0959 | 0 | 4.7236 | 0 | -27 | -30 | 295.3
2017-09-10 | 13:00 | 295.1 | 175.5 | 45.0263 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 69.6481 | 0 | 5.2256 | 0 | -29.7 | -30 | 295.1
2017-09-10 | 14:00 | 287.8 | 175.5 | 44.9845 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 58.03 | 0 | 5.3855 | 0 | -25.5 | -30 | 287.8
2017-09-10 | 15:00 | 292.8 | 175.5 | 45.0391 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 35.8831 | 0 | 4.6778 | 0 | -11.4 | -30 | 292.8
2017-09-10 | 16:00 | 303.2 | 175.5 | 55.6642 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 13.1889 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -30 | 303.2
2017-09-10 | 17:00 | 317.4 | 175.5 | 78.7206 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7746 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -30 | 317.4
2017-09-10 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 95.5057 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9943 | 0 | 5.5 | -30 | 345.3
2017-09-10 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 83.0086 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 3.5 | -30 | 332.4
2017-09-10 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 79.0897 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2017-09-10 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 64.1788 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2017-09-10 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 56.7186 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -30 | 282.5
2017-09-10 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 53.7045 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -30 | 267.6
2017-09-11 | 0:00 | 250.9 | 175.5 | 44.1314 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4686 | 0 | -1.2 | -30 | 250.9
2017-09-11 | 1:00 | 248.9 | 175.5 | 44.1173 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | -3.3 | -30 | 248.9
2017-09-11 | 2:00 | 263 | 175.5 | 54.8491 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -30 | 263
2017-09-11 | 3:00 | 278.9 | 175.5 | 66.2005 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | -30 | 278.9
2017-09-11 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 66.3776 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -30 | 288.6
2017-09-11 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 61.7825 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7336 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -30 | 275.4
2017-09-11 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 51.5732 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 15.459 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | -30 | 275.4
2017-09-11 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 50.6413 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 33.8419 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -30 | 292.6
2017-09-11 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 66.8258 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 46.3706 | 0 | 3.1036 | 0 | 0 | -30 | 322.8
2017-09-11 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 62.3709 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 65.6344 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -30 | 336.2
2017-09-11 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 49.4395 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 78.2228 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -30 | 335.8
2017-09-11 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 59.3721 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 79.0324 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -30 | 346.7
2017-09-11 | 12:00 | 334.2 | 175.5 | 45.8541 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 65.5054 | 0 | 3.2405 | 0 | -4.5 | -30 | 334.2
2017-09-11 | 13:00 | 365 | 175.5 | 82.9052 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 38.6354 | 0 | 3.9594 | 0 | 2 | -30 | 365
2017-09-11 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 94.3894 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 24.7689 | 0 | 4.1417 | 0 | 3.5 | -30 | 364.3
2017-09-11 | 15:00 | 364.3 | 175.5 | 95.9318 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 12.1124 | 0 | 4.2558 | 0 | 14.5 | -30 | 364.3
2017-09-11 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 96.0081 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 2.6594 | 0 | 4.6325 | 0 | 31.6 | -30 | 372.4
2017-09-11 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 96.0824 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 38 | -30 | 376.5
2017-09-11 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 96.3535 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | 0 | 46.3 | -30 | 386.6
2017-09-11 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 95.9118 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 23.6 | -30 | 365.9
2017-09-11 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 88.9789 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4211 | 0 | 3.5 | -30 | 341.4
2017-09-11 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 79.2532 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -30 | 322.8
2017-09-11 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 66.5456 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -30 | 302.2
2017-09-11 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 61.8545 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2017-09-12 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 50.3573 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 0 | -30 | 270.5
2017-09-12 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 48.0625 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | -30 | 266.3
2017-09-12 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 62.7857 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2017-09-12 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 75.8271 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2017-09-12 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 81.75 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 2.5 | -30 | 305.4
2017-09-12 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 78.6982 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2017-09-12 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 73.6786 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1686 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -30 | 295.1
2017-09-12 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 87.9937 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0.8386 | 0 | 12.7677 | 0 | 3.5 | -30 | 316.7
2017-09-12 | 8:00 | 350.7 | 175.5 | 95.606 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 2.9171 | 0 | 10.5769 | 0 | 15 | -30 | 350.7
2017-09-12 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 96.1044 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 4.6821 | 0 | 9.0135 | 0 | 28.5 | -30 | 374.9
2017-09-12 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 96.2313 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 6.8897 | 0 | 9.379 | 0 | 28.6 | -30 | 377.7
2017-09-12 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 96.227 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 9.739 | 0 | 10.634 | 0 | 25.9 | -30 | 379.1
2017-09-12 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 95.7388 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 8.7582 | 0 | 13.703 | 0 | 10.4 | -30 | 355.2
2017-09-12 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 96.0851 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 9.1874 | 0 | 14.6275 | 0 | 24.8 | -30 | 374.7
2017-09-12 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 96.1795 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7119 | 0 | 13.9086 | 0 | 24.7 | -30 | 376.9
2017-09-12 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 96.0487 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7877 | 0 | 13.4636 | 0 | 24.7 | -30 | 372.2
2017-09-12 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 96.2698 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0.6272 | 0 | 10.303 | 0 | 35.4 | -30 | 379.2
2017-09-12 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 96.2789 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 38.9 | -30 | 381.5
2017-09-12 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 96.372 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 45 | -30 | 387.1
2017-09-12 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 95.9319 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 24.7 | -30 | 365.8
2017-09-12 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 95.5118 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 13.9 | -30 | 344.5
2017-09-12 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 95.105 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.995 | 0 | 7.8 | -30 | 324.5
2017-09-12 | 22:00 | 306 | 175.5 | 81.7207 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 2 | -30 | 306
2017-09-12 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 76.9809 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | -30 | 291.9
2017-09-13 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 62.6998 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 0 | -30 | 275.5
2017-09-13 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 59.0922 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -30 | 272.6
2017-09-13 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 65.3813 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2017-09-13 | 3:00 | 301 | 175.5 | 80.491 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -30 | 301
2017-09-13 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 80.6653 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -30 | 309.3
2017-09-13 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 79.5285 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3617 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-09-13 | 6:00 | 294.7 | 175.5 | 72.7963 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 11.5677 | 0 | 9.436 | 0 | 0 | -30 | 294.7
2017-09-13 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 64.0741 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 35.8859 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | -30 | 309.6
2017-09-13 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 63.6977 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0189 | 0 | 8.2834 | 0 | 0 | -30 | 333.9
2017-09-13 | 9:00 | 360.2 | 175.5 | 67.6313 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 67.6596 | 0 | 8.4091 | 0 | 0 | -30 | 360.2
2017-09-13 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 81.9171 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 50.7814 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 369.4
2017-09-13 | 11:00 | 372 | 175.5 | 81.8696 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 53.4061 | 0 | 9.4243 | 0 | 0 | -30 | 372
2017-09-13 | 12:00 | 342.1 | 175.5 | 59.9382 | 54 | 5.9 | 7.3 | 58.8965 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -30 | 342.1
2017-09-13 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 71.1944 | 66 | 5.9 | 7.3 | 53.9524 | 0 | 12.6532 | 0 | 0 | -30 | 362.5
2017-09-13 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 87.6689 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 29.6623 | 0 | 13.6688 | 0 | 3.5 | -30 | 372.6
2017-09-13 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 96.1307 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 17.8527 | 0 | 14.2166 | 0 | 7.9 | -30 | 374.2
2017-09-13 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 96.1241 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4533 | 0 | 15.7226 | 0 | 19.8 | -30 | 377.2
2017-09-13 | 17:00 | 377 | 175.5 | 96.1707 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3971 | 0 | 16.9322 | 0 | 25.4 | -30 | 377
2017-09-13 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 96.4296 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 37.1 | -30 | 389.6
2017-09-13 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 96.0023 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1977 | 0 | 19.8 | -30 | 369.1
2017-09-13 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 89.8063 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1937 | 0 | 3.5 | -30 | 345.6
2017-09-13 | 21:00 | 328.7 | 175.5 | 81.0653 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3347 | 0 | 0 | -30 | 328.7
2017-09-13 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 76.6272 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 0 | -30 | 308.2
2017-09-13 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 78.687 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.513 | 0 | 0 | -30 | 295.2
2017-09-14 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 62.4713 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8287 | 0 | 0 | -30 | 277.3
2017-09-14 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 59.8918 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | -30 | 273.1
2017-09-14 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 65.9809 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -30 | 280.5
2017-09-14 | 3:00 | 298 | 175.5 | 78.7661 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -30 | 298
2017-09-14 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 78.8693 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | -30 | 307.3
2017-09-14 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 78.6871 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4425 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | -30 | 297.2
2017-09-14 | 6:00 | 296.5 | 175.5 | 66.9004 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0401 | 0 | 17.5595 | 0 | 0 | -30 | 296.5
2017-09-14 | 7:00 | 312.6 | 175.5 | 69.3346 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 23.93 | 0 | 18.3354 | 0 | 0 | -30 | 312.6
2017-09-14 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 79.6222 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 31.9323 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | -30 | 344.8
2017-09-14 | 9:00 | 365 | 175.5 | 80.0641 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 39.1764 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | -30 | 365
2017-09-14 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 80.1502 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 44.4594 | 0 | 19.5904 | 0 | 0 | -30 | 368.1
2017-09-14 | 11:00 | 364.4 | 175.5 | 80.0626 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 52.4482 | 0 | 18.6892 | 0 | 0 | -30 | 364.4
2017-09-14 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 64.0433 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 50.3855 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -30 | 336.4
2017-09-14 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 72.9516 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 43.1901 | 0 | 18.3583 | 0 | 0 | -30 | 358.8
2017-09-14 | 14:00 | 365.6 | 175.5 | 81.0902 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 27.1543 | 0 | 19.9555 | 0 | 0 | -30 | 365.6
2017-09-14 | 15:00 | 365.2 | 175.5 | 89.4467 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 13.5412 | 0 | 20.4121 | 0 | 3.5 | -30 | 365.2
2017-09-14 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 96.1747 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 2.0799 | 0 | 20.8454 | 0 | 16.4 | -30 | 373.8
2017-09-14 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 96.212 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 25.3 | -30 | 379.3
2017-09-14 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 96.2875 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3125 | 0 | 31.9 | -30 | 384.8
2017-09-14 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 95.9452 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 15.8 | -30 | 365.3
2017-09-14 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 85.5352 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3648 | 0 | 3.5 | -30 | 341.7
2017-09-14 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 79.2456 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -30 | 325.2
2017-09-14 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 71.7942 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2017-09-14 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 73.0095 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | -30 | 288.5
2017-09-15 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 56.036 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -30 | 270.6
2017-09-15 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 53.9862 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | -30 | 266.2
2017-09-15 | 2:00 | 279 | 175.5 | 68.9881 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -30 | 279
2017-09-15 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 78.472 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -30 | 297.5
2017-09-15 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 78.9447 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 0 | -30 | 308.9
2017-09-15 | 5:00 | 296.6 | 175.5 | 78.6591 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2286 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -30 | 296.6
2017-09-15 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 78.6526 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 10.0049 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | -30 | 295.5
2017-09-15 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 73.8853 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 28.369 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 307.2
2017-09-15 | 8:00 | 325.9 | 175.5 | 70.5378 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 50.1197 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | -30 | 325.9
2017-09-15 | 9:00 | 339.1 | 175.5 | 73.1324 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 61.6038 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | -30 | 339.1
2017-09-15 | 10:00 | 343.4 | 175.5 | 66.3782 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 72.1122 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -30 | 343.4
2017-09-15 | 11:00 | 350.3 | 175.5 | 79.7445 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 64.7279 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | -30 | 350.3
2017-09-15 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 56.7595 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 61.7859 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | -30 | 327.4
2017-09-15 | 13:00 | 348.4 | 175.5 | 78.6764 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 47.055 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | -30 | 348.4
2017-09-15 | 14:00 | 351.2 | 175.5 | 78.5717 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 36.6115 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -30 | 351.2
2017-09-15 | 15:00 | 349.3 | 175.5 | 82.6264 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 27.8186 | 0 | 2.955 | 0 | 0.1 | -30 | 349.3
2017-09-15 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 95.8668 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 9.9541 | 0 | 2.1791 | 0 | 16 | -30 | 359.8
2017-09-15 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 95.8906 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1066 | 0 | 1.8028 | 0 | 32 | -30 | 365.6
2017-09-15 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 96.2309 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 46.3 | -30 | 379.7
2017-09-15 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 95.8502 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 26.6 | -30 | 359.3
2017-09-15 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 95.3213 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 4.6 | -30 | 336.6
2017-09-15 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 83.3679 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 3.5 | -30 | 323.9
2017-09-15 | 22:00 | 309.4 | 175.5 | 78.9703 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2017-09-15 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 78.7213 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2017-09-16 | 0:00 | 285.2 | 175.5 | 78.4382 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2017-09-16 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 77.9952 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | -30 | 283.4
2017-09-16 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 78.6498 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2017-09-16 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 80.6209 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4791 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2017-09-16 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 80.7233 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | -30 | 315.7
2017-09-16 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 78.7945 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4147 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | -30 | 299.7
2017-09-16 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 74.4679 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 12.1699 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2017-09-16 | 7:00 | 298.4 | 175.5 | 64.9766 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 28.9551 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | -30 | 298.4
2017-09-16 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 67.4643 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 49.0245 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | -30 | 320.9
2017-09-16 | 9:00 | 339.3 | 175.5 | 77.9358 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 54.2273 | 0 | 0.1369 | 0 | 0 | -30 | 339.3
2017-09-16 | 10:00 | 347.9 | 175.5 | 81.4567 | 52 | 5.9 | 7.3 | 55.6975 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -30 | 347.9
2017-09-16 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 81.5606 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 53.0342 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | -30 | 352.7
2017-09-16 | 12:00 | 333 | 175.5 | 71.2168 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 54.3021 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | -30 | 333
2017-09-16 | 13:00 | 340.3 | 175.5 | 81.2718 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 43.582 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | -30 | 340.3
2017-09-16 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 73.961 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 42.135 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | -30 | 338.7
2017-09-16 | 15:00 | 341.5 | 175.5 | 80.4563 | 76 | 5.9 | 7.3 | 25.2939 | 0 | 1.0498 | 0 | 0 | -30 | 341.5
2017-09-16 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 95.5221 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 8.4129 | 0 | 2.065 | 0 | 4 | -30 | 346.3
2017-09-16 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 95.7869 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0862 | 0 | 2.7269 | 0 | 23.8 | -30 | 358.7
2017-09-16 | 18:00 | 373.3 | 175.5 | 96.1543 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 37.4 | -30 | 373.3
2017-09-16 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 95.8764 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7236 | 0 | 21.5 | -30 | 358.4
2017-09-16 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 95.3973 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 3.9 | -30 | 340.8
2017-09-16 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 80.9194 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2017-09-16 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 78.9065 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | -30 | 308.6
2017-09-16 | 23:00 | 298.5 | 175.5 | 80.4973 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | 0 | -30 | 298.5
2017-09-17 | 0:00 | 283.8 | 175.5 | 65.7937 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3063 | 0 | 0 | -30 | 283.8
2017-09-17 | 1:00 | 279.2 | 175.5 | 65.6447 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 0 | -30 | 279.2
2017-09-17 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 62.407 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-09-17 | 3:00 | 306.7 | 175.5 | 70.0588 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -30 | 306.7
2017-09-17 | 4:00 | 311.7 | 175.5 | 74.0206 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | -30 | 311.7
2017-09-17 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 66.0224 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.8493 | 0 | 10.4283 | 0 | 0 | -30 | 296.4
2017-09-17 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 44.7292 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 18.3866 | 0 | 9.5842 | 0 | -1.7 | -30 | 280.1
2017-09-17 | 7:00 | 276.9 | 175.5 | 44.6556 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 41.3759 | 0 | 8.5685 | 0 | -21.6 | -30 | 276.9
2017-09-17 | 8:00 | 284.1 | 175.5 | 44.8585 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 60.4834 | 0 | 9.8581 | 0 | -35 | -30 | 284.1
2017-09-17 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 45.278 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 58.5772 | 0 | 11.0448 | 0 | -15.9 | -30 | 302.9
2017-09-17 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 45.1377 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 68.3814 | 0 | 11.5809 | 0 | -30.7 | -30 | 298.3
2017-09-17 | 11:00 | 294.5 | 175.5 | 45.0467 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 67.5724 | 0 | 11.5809 | 0 | -33.6 | -30 | 294.5
2017-09-17 | 12:00 | 286.3 | 175.5 | 44.8135 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 61.7417 | 0 | 12.7448 | 0 | -37.4 | -30 | 286.3
2017-09-17 | 13:00 | 287.5 | 175.5 | 44.9397 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 68.5995 | 0 | 11.6608 | 0 | -42.1 | -30 | 287.5
2017-09-17 | 14:00 | 301 | 175.5 | 45.1036 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 48.2271 | 0 | 11.5693 | 0 | -8.3 | -30 | 301
2017-09-17 | 15:00 | 308.1 | 175.5 | 50.41 | 61 | 5.9 | 7.3 | 25.9412 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -30 | 308.1
2017-09-17 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 64.6392 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 7.5779 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -30 | 317.2
2017-09-17 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 86.7551 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1792 | 0 | 12.2657 | 0 | 3.2 | -30 | 338.7
2017-09-17 | 18:00 | 360.6 | 175.5 | 94.0882 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 18.3 | -30 | 360.6
2017-09-17 | 19:00 | 349.4 | 175.5 | 93.9239 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 6.5 | -30 | 349.4
2017-09-17 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 82.6613 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 1.4 | -30 | 333.3
2017-09-17 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 76.652 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | -30 | 319.5
2017-09-17 | 22:00 | 301 | 175.5 | 65.6163 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3837 | 0 | 0 | -30 | 301
2017-09-17 | 23:00 | 289.3 | 175.5 | 63.1974 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 0 | -30 | 289.3
2017-09-18 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 57.4119 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 0 | -30 | 274.2
2017-09-18 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 59.0146 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -30 | 271.1
2017-09-18 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 69.0415 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -30 | 283.3
2017-09-18 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 81.9198 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0.8 | -30 | 301.6
2017-09-18 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 82.1266 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0.8 | -30 | 309.3
2017-09-18 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 81.9467 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 0.1 | -30 | 299.9
2017-09-18 | 6:00 | 295.7 | 175.5 | 80.9676 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -30 | 295.7
2017-09-18 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 72.4842 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3244 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -30 | 306.1
2017-09-18 | 8:00 | 332 | 175.5 | 82.5948 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1271 | 0 | 9.7781 | 0 | 2.1 | -30 | 332
2017-09-18 | 9:00 | 348.4 | 175.5 | 93.9245 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 2.2966 | 0 | 11.0789 | 0 | 4.7 | -30 | 348.4
2017-09-18 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 94.0175 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6176 | 0 | 10.9649 | 0 | 9.1 | -30 | 354.1
2017-09-18 | 11:00 | 354.9 | 175.5 | 93.9671 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 7.2938 | 0 | 12.5391 | 0 | 4.7 | -30 | 354.9
2017-09-18 | 12:00 | 337.9 | 175.5 | 82.7131 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 12.7281 | 0 | 11.1588 | 0 | 2.8 | -30 | 337.9
2017-09-18 | 13:00 | 324.4 | 175.5 | 65.3303 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 35.6293 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -30 | 324.4
2017-09-18 | 14:00 | 314.1 | 175.5 | 55.105 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 44.5912 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | -30 | 314.1
2017-09-18 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 71.208 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 29.4031 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2017-09-18 | 16:00 | 337.8 | 175.5 | 82.7686 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 10.1972 | 0 | 20.8342 | 0 | 0.1 | -30 | 337.8
2017-09-18 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 94.0272 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0386 | 0 | 17.4342 | 0 | 7 | -30 | 354.9
2017-09-18 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 94.2887 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1113 | 0 | 19.6 | -30 | 369.4
2017-09-18 | 19:00 | 356.3 | 175.5 | 93.9674 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 7.7 | -30 | 356.3
2017-09-18 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 82.7433 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4567 | 0 | 1.9 | -30 | 338.5
2017-09-18 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 82.4493 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9507 | 0 | 0.1 | -30 | 322.8
2017-09-18 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 82.0103 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0 | -30 | 304.7
2017-09-18 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 67.4521 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -30 | 287.3
2017-09-19 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 52.3473 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4527 | 0 | 0 | -30 | 269.2
2017-09-19 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 49.3136 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | -30 | 268.3
2017-09-19 | 2:00 | 280.1 | 175.5 | 58.8088 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -30 | 280.1
2017-09-19 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 70.7008 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 0 | -30 | 295.5
2017-09-19 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 70.7718 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0282 | 0 | 0 | -30 | 302.3
2017-09-19 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 68.2154 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3653 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -30 | 290.2
2017-09-19 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 51.3085 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 13.9694 | 0 | 21.2221 | 0 | 0 | -30 | 286.9
2017-09-19 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 53.2045 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 32.7533 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2017-09-19 | 8:00 | 322.3 | 175.5 | 45.5847 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 57.8401 | 0 | 20.2752 | 0 | -1.8 | -30 | 322.3
2017-09-19 | 9:00 | 345.5 | 175.5 | 47.2272 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 76.6414 | 0 | 20.7314 | 0 | 0 | -30 | 345.5
2017-09-19 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 71.9183 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 63.0214 | 0 | 22.2603 | 0 | 0 | -30 | 363.8
2017-09-19 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 71.8375 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 58.5922 | 0 | 23.0703 | 0 | 0 | -30 | 364.8
2017-09-19 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 45.8735 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 59.8783 | 0 | 22.6482 | 0 | -12.2 | -30 | 336.7
2017-09-19 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 69.1385 | 75 | 5.9 | 7.3 | 35.0844 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -30 | 360.4
2017-09-19 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 84.8331 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 21.356 | 0 | 21.2109 | 0 | 3.2 | -30 | 367.7
2017-09-19 | 15:00 | 367.8 | 175.5 | 94.2659 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 10.6308 | 0 | 20.5033 | 0 | 5.3 | -30 | 367.8
2017-09-19 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 94.292 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1465 | 0 | 19.7615 | 0 | 16.8 | -30 | 372.1
2017-09-19 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 94.4671 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0384 | 0 | 17.1945 | 0 | 30.8 | -30 | 379.6
2017-09-19 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 94.5678 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9322 | 0 | 38.3 | -30 | 386.9
2017-09-19 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 94.1914 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6086 | 0 | 18.2 | -30 | 365.1
2017-09-19 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 87.585 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 3.2 | -30 | 341.2
2017-09-19 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 80.0874 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2126 | 0 | 0 | -30 | 322.8
2017-09-19 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 70.3452 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -30 | 306.2
2017-09-19 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 67.1661 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2017-09-20 | 0:00 | 276.7 | 175.5 | 62.1693 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | -30 | 276.7
2017-09-20 | 1:00 | 272 | 175.5 | 59.1713 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | -30 | 272
2017-09-20 | 2:00 | 286.8 | 175.5 | 72.46 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -30 | 286.8
2017-09-20 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 81.874 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0.1 | -30 | 296.5
2017-09-20 | 4:00 | 307.6 | 175.5 | 82.1535 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 2.1 | -30 | 307.6
2017-09-20 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 81.8365 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0.7644 | 0 | 7.5991 | 0 | 0.2 | -30 | 293.2
2017-09-20 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 60.5073 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 16.5515 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2017-09-20 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 50.8762 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 39.9436 | 0 | 8.5802 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-09-20 | 8:00 | 325.9 | 175.5 | 60.6321 | 42 | 5.9 | 7.3 | 55.303 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | -30 | 325.9
2017-09-20 | 9:00 | 349.7 | 175.5 | 70.6589 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0629 | 0 | 8.0782 | 0 | 0 | -30 | 349.7
2017-09-20 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 83.1841 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 59.1144 | 0 | 6.0015 | 0 | 2.4 | -30 | 360.9
2017-09-20 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 83.2588 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 57.8397 | 0 | 4.3015 | 0 | 2.4 | -30 | 364.7
2017-09-20 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 66.0867 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 50.7338 | 0 | 3.8795 | 0 | 0 | -30 | 342.8
2017-09-20 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 89.8015 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 38.1704 | 0 | 1.9281 | 0 | 3.2 | -30 | 368.6
2017-09-20 | 14:00 | 375.7 | 175.5 | 94.3746 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 23.2455 | 0 | 1.7799 | 0 | 20.8 | -30 | 375.7
2017-09-20 | 15:00 | 373.2 | 175.5 | 94.3663 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 11.9928 | 0 | 1.1409 | 0 | 30.2 | -30 | 373.2
2017-09-20 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 94.5809 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1472 | 0 | 1.4719 | 0 | 50 | -30 | 382.7
2017-09-20 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 94.5599 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 55.6 | -30 | 387.2
2017-09-20 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 94.6904 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2096 | 0 | 57.1 | -30 | 388.5
2017-09-20 | 19:00 | 368.2 | 175.5 | 94.3201 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 36.6 | -30 | 368.2
2017-09-20 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 93.7619 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 14.1 | -30 | 344.4
2017-09-20 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 89.2868 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5132 | 0 | 3.2 | -30 | 328.5
2017-09-20 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 82.2691 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3309 | 0 | 2.1 | -30 | 315.1
2017-09-20 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 81.939 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0.3 | -30 | 301.7
2017-09-21 | 0:00 | 283 | 175.5 | 81.5731 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0 | -30 | 283
2017-09-21 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 81.639 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0.2 | -30 | 285.6
2017-09-21 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 80.2113 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2017-09-21 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 82.2932 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0.1 | -30 | 314.3
2017-09-21 | 4:00 | 320.1 | 175.5 | 82.3651 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 1 | -30 | 320.1
2017-09-21 | 5:00 | 306.2 | 175.5 | 82.1007 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2897 | 0 | 4.6096 | 0 | 0.1 | -30 | 306.2
2017-09-21 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 78.2119 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 12.5195 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | -30 | 298.7
2017-09-21 | 7:00 | 302.5 | 175.5 | 68.3759 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 32.1233 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | -30 | 302.5
2017-09-21 | 8:00 | 323 | 175.5 | 76.9258 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 43.7538 | 0 | 3.3204 | 0 | 0 | -30 | 323
2017-09-21 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 74.1808 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 59.2434 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -30 | 339.2
2017-09-21 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 83.0813 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 61.5862 | 0 | 4.6325 | 0 | 0.1 | -30 | 352.7
2017-09-21 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 83.136 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 69.8075 | 0 | 5.5565 | 0 | 0.2 | -30 | 359.7
2017-09-21 | 12:00 | 334.6 | 175.5 | 56.7892 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 72.0695 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2017-09-21 | 13:00 | 344.5 | 175.5 | 68.9761 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 69.1096 | 0 | 6.9143 | 0 | 0 | -30 | 344.5
2017-09-21 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 67.1925 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 62.4128 | 0 | 6.5947 | 0 | 0 | -30 | 344.4
2017-09-21 | 15:00 | 349.9 | 175.5 | 82.9766 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 40.395 | 0 | 5.3284 | 0 | 0.1 | -30 | 349.9
2017-09-21 | 16:00 | 368.3 | 175.5 | 94.2981 | 75 | 5.9 | 7.3 | 12.3333 | 0 | 3.4686 | 0 | 24.5 | -30 | 368.3
2017-09-21 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 94.5368 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0.0584 | 0 | 2.3048 | 0 | 49.5 | -30 | 380.1
2017-09-21 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 94.6181 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 56.3 | -30 | 386.9
2017-09-21 | 19:00 | 369.6 | 175.5 | 94.2422 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 38.6 | -30 | 369.6
2017-09-21 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 93.8161 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 14.5 | -30 | 344.8
2017-09-21 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 88.5691 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 3.2 | -30 | 329.2
2017-09-21 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 82.0234 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0.2 | -30 | 305.6
2017-09-21 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 81.7531 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0.1 | -30 | 291.5
2017-09-22 | 0:00 | 279.7 | 175.5 | 77.0812 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | -30 | 279.7
2017-09-22 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 70.6254 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -30 | 274.1
2017-09-22 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 72.3523 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -30 | 285.1
2017-09-22 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 80.5892 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | -30 | 303.2
2017-09-22 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 80.7607 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2017-09-22 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 75.3033 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6952 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -30 | 293.9
2017-09-22 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 56.529 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 21.0237 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -30 | 282.1
2017-09-22 | 7:00 | 287 | 175.5 | 44.8841 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 51.5843 | 0 | 5.0316 | 0 | -13 | -30 | 287
2017-09-22 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 45.4819 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 75.1025 | 0 | 4.4156 | 0 | -10.9 | -30 | 312.6
2017-09-22 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 45.8446 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 90.039 | 0 | 4.0164 | 0 | -5 | -30 | 333.4
2017-09-22 | 10:00 | 339.3 | 175.5 | 45.9699 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 97.8446 | 0 | 3.6855 | 0 | -7.2 | -30 | 339.3
2017-09-22 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 46.0803 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 98.837 | 0 | 3.5827 | 0 | -0.8 | -30 | 346.7
2017-09-22 | 12:00 | 325 | 175.5 | 45.6187 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 94.6958 | 0 | 3.6855 | 0 | -18 | -30 | 325
2017-09-22 | 13:00 | 345.1 | 175.5 | 60.6863 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 81.4338 | 0 | 3.4799 | 0 | 0 | -30 | 345.1
2017-09-22 | 14:00 | 349.4 | 175.5 | 61.3249 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 65.7715 | 0 | 3.1036 | 0 | 0 | -30 | 349.4
2017-09-22 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 83.0476 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 39.1075 | 0 | 2.1449 | 0 | 0.1 | -30 | 355.5
2017-09-22 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 94.285 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 10.907 | 0 | 2.008 | 0 | 30.8 | -30 | 370.6
2017-09-22 | 17:00 | 380.3 | 175.5 | 94.4652 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0132 | 0 | 2.5216 | 0 | 50.7 | -30 | 380.3
2017-09-22 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 94.6342 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 54.2 | -30 | 384.8
2017-09-22 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 94.2101 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2899 | 0 | 35.4 | -30 | 366.5
2017-09-22 | 20:00 | 342 | 175.5 | 93.7238 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | 0 | 9.8 | -30 | 342
2017-09-22 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 82.4808 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 0.8 | -30 | 323.4
2017-09-22 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 80.654 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | -30 | 307.4
2017-09-22 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 73.9199 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 0 | -30 | 292.4
2017-09-23 | 0:00 | 276 | 175.5 | 71.1432 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6568 | 0 | 0 | -30 | 276
2017-09-23 | 1:00 | 270.5 | 175.5 | 65.4608 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -30 | 270.5
2017-09-23 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 73.366 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 0 | -30 | 278.2
2017-09-23 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 81.7777 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6223 | 0 | 0 | -30 | 294.2
2017-09-23 | 4:00 | 301.1 | 175.5 | 81.9608 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | -30 | 301.1
2017-09-23 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 74.5991 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0476 | 0 | 9.2533 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2017-09-23 | 6:00 | 272.7 | 175.5 | 62.4276 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 7.5609 | 0 | 8.5115 | 0 | 0 | -30 | 272.7
2017-09-23 | 7:00 | 283.7 | 175.5 | 62.6768 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 18.7908 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2017-09-23 | 8:00 | 302.3 | 175.5 | 67.8315 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 33.7991 | 0 | 6.4694 | 0 | 0 | -30 | 302.3
2017-09-23 | 9:00 | 310.9 | 175.5 | 71.0588 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 39.0236 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -30 | 310.9
2017-09-23 | 10:00 | 315.5 | 175.5 | 76.7969 | 36 | 5.9 | 7.3 | 38.0016 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -30 | 315.5
2017-09-23 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 82.1747 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 37.1258 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -30 | 328.3
2017-09-23 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 80.8325 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 35.4579 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -30 | 322.8
2017-09-23 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 77.6152 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 29.864 | 0 | 4.6208 | 0 | 0 | -30 | 328.5
2017-09-23 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4449 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 18.9716 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | -30 | 331.9
2017-09-23 | 15:00 | 333 | 175.5 | 82.6602 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 6.6491 | 0 | 5.5907 | 0 | 1.2 | -30 | 333
2017-09-23 | 16:00 | 339.6 | 175.5 | 93.7033 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0.4 | 0 | 5.3967 | 0 | 3.2 | -30 | 339.6
2017-09-23 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 94.0688 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 23.1 | -30 | 359.5
2017-09-23 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 94.2118 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1882 | 0 | 26.5 | -30 | 364.8
2017-09-23 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 93.8475 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 11.1 | -30 | 349.8
2017-09-23 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 84.0788 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 3.2 | -30 | 330.5
2017-09-23 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 82.2415 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 0 | -30 | 314.8
2017-09-23 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 78.9945 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | -30 | 300.8
2017-09-23 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 79.5724 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-09-24 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 67.8246 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2754 | 0 | 0 | -30 | 275.2
2017-09-24 | 1:00 | 273.3 | 175.5 | 67.8141 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | -30 | 273.3
2017-09-24 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 62.3607 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | -30 | 281.1
2017-09-24 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 68.2222 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -30 | 295.9
2017-09-24 | 4:00 | 299.6 | 175.5 | 71.2776 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-09-24 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 62.5907 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0636 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -30 | 280.6
2017-09-24 | 6:00 | 267.6 | 175.5 | 58.312 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 7.4065 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -30 | 267.6
2017-09-24 | 7:00 | 266.8 | 175.5 | 44.412 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 31.1784 | 0 | 1.2096 | 0 | -8.3 | -30 | 266.8
2017-09-24 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 44.6994 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 50.291 | 0 | 1.2096 | 0 | -17.2 | -30 | 277.3
2017-09-24 | 9:00 | 283.5 | 175.5 | 44.8842 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 66.958 | 0 | 1.3578 | 0 | -28 | -30 | 283.5
2017-09-24 | 10:00 | 295.5 | 175.5 | 45.0651 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 63.6863 | 0 | 1.8486 | 0 | -13.4 | -30 | 295.5
2017-09-24 | 11:00 | 296.6 | 175.5 | 45.0649 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 69.1552 | 0 | 1.7799 | 0 | -17.7 | -30 | 296.6
2017-09-24 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 45.1007 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2327 | 0 | 1.2666 | 0 | -17.6 | -30 | 295.8
2017-09-24 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 44.9145 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 58.2835 | 0 | 0.502 | 0 | -13.1 | -30 | 289.4
2017-09-24 | 14:00 | 286.7 | 175.5 | 44.874 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 50.9039 | 0 | 0.4221 | 0 | -8.3 | -30 | 286.7
2017-09-24 | 15:00 | 297.7 | 175.5 | 49.0021 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 32.6389 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-09-24 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 72.8217 | 70 | 5.9 | 7.3 | 8.5735 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | -30 | 310.7
2017-09-24 | 17:00 | 337.8 | 175.5 | 102.4611 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6389 | 0 | 2.6 | -30 | 337.8
2017-09-24 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 102.8233 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 19.6 | -30 | 354.9
2017-09-24 | 19:00 | 339.7 | 175.5 | 102.504 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 4.4 | -30 | 339.7
2017-09-24 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 93.651 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0.2 | -30 | 324.9
2017-09-24 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 82.2723 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -30 | 309.8
2017-09-24 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 68.1274 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2017-09-24 | 23:00 | 274.1 | 175.5 | 63.4531 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 274.1
2017-09-25 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 56.2711 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | -30 | 259.2
2017-09-25 | 1:00 | 257.5 | 175.5 | 54.5482 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -30 | 257.5
2017-09-25 | 2:00 | 271.2 | 175.5 | 67.2214 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | -30 | 271.2
2017-09-25 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 75.9326 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -30 | 286.6
2017-09-25 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 76.2085 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | -30 | 294.1
2017-09-25 | 5:00 | 283.4 | 175.5 | 74.8641 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0.0171 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -30 | 283.4
2017-09-25 | 6:00 | 278.6 | 175.5 | 62.6502 | 41 | 5.9 | 7.3 | 10.6133 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | -30 | 278.6
2017-09-25 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 63.2022 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 27.6091 | 0 | 5.0887 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2017-09-25 | 8:00 | 331 | 175.5 | 77.0644 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 37.6481 | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | -30 | 331
2017-09-25 | 9:00 | 350.2 | 175.5 | 77.533 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 45.3708 | 0 | 9.1962 | 0 | 0 | -30 | 350.2
2017-09-25 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 77.6703 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 58.6134 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | -30 | 353.7
2017-09-25 | 11:00 | 354.2 | 175.5 | 77.1995 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 68.5608 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | -30 | 354.2
2017-09-25 | 12:00 | 335 | 175.5 | 59.8437 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 68.6126 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | -30 | 335
2017-09-25 | 13:00 | 350 | 175.5 | 68.5275 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 62.7281 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -30 | 350
2017-09-25 | 14:00 | 355.8 | 175.5 | 74.0555 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 49.7515 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -30 | 355.8
2017-09-25 | 15:00 | 363.8 | 175.5 | 96.6856 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 25.335 | 0 | 7.2794 | 0 | 0.2 | -30 | 363.8
2017-09-25 | 16:00 | 371.6 | 175.5 | 103.0993 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5345 | 0 | 6.7662 | 0 | 20 | -30 | 371.6
2017-09-25 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 103.4555 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 40.3 | -30 | 386.6
2017-09-25 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 103.4817 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 41.8 | -30 | 388.4
2017-09-25 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 103.0078 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 20.1 | -30 | 366.5
2017-09-25 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 101.1335 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0.2 | -30 | 342.8
2017-09-25 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 84.2266 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | -30 | 322.7
2017-09-25 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 72.9314 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -30 | 297.4
2017-09-25 | 23:00 | 281.9 | 175.5 | 71.5756 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2017-09-26 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 57.2624 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -30 | 263.5
2017-09-26 | 1:00 | 259.5 | 175.5 | 53.7073 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | 0 | 0 | -30 | 259.5
2017-09-26 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 63.5145 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -30 | 271.6
2017-09-26 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 69.6073 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2017-09-26 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 69.8053 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -30 | 294.5
2017-09-26 | 5:00 | 283.6 | 175.5 | 69.3055 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3415 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -30 | 283.6
2017-09-26 | 6:00 | 274 | 175.5 | 50.7275 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 19.3569 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | -30 | 274
2017-09-26 | 7:00 | 282.5 | 175.5 | 44.7367 | 41 | 5.9 | 7.3 | 50.4477 | 0 | 2.7156 | 0 | -15.1 | -30 | 282.5
2017-09-26 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 45.3842 | 41 | 5.9 | 7.3 | 74.7809 | 0 | 3.0349 | 0 | -13.2 | -30 | 309.7
2017-09-26 | 9:00 | 330 | 175.5 | 45.7453 | 41 | 5.9 | 7.3 | 89.4809 | 0 | 3.6738 | 0 | -8.6 | -30 | 330
2017-09-26 | 10:00 | 338.4 | 175.5 | 45.9746 | 41 | 5.9 | 7.3 | 95.4721 | 0 | 4.1533 | 0 | -6.9 | -30 | 338.4
2017-09-26 | 11:00 | 347.3 | 175.5 | 46.76 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 96.2095 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | -30 | 347.3
2017-09-26 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 45.6923 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 87.7439 | 0 | 4.5638 | 0 | -11.5 | -30 | 326.7
2017-09-26 | 13:00 | 342.8 | 175.5 | 59.8363 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 78.1312 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -30 | 342.8
2017-09-26 | 14:00 | 347.2 | 175.5 | 60.5805 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 62.3489 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -30 | 347.2
2017-09-26 | 15:00 | 353.7 | 175.5 | 81.5135 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 36.085 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | -30 | 353.7
2017-09-26 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 103.2671 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5731 | 0 | 3.5598 | 0 | 32.9 | -30 | 381.5
2017-09-26 | 17:00 | 382.7 | 175.5 | 103.384 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 41.8 | -30 | 382.7
2017-09-26 | 18:00 | 388.3 | 175.5 | 103.5109 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 48.3 | -30 | 388.3
2017-09-26 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 103.1241 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 29.8 | -30 | 368.9
2017-09-26 | 20:00 | 344.2 | 175.5 | 102.647 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 5.6 | -30 | 344.2
2017-09-26 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 94.1852 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0.2 | -30 | 328.5
2017-09-26 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 72.7719 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | -30 | 302.3
2017-09-26 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 67.5201 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4799 | 0 | 0 | -30 | 288.6
2017-09-27 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 63.0338 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -30 | 269.2
2017-09-27 | 1:00 | 263.6 | 175.5 | 57.2399 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | 0 | 0 | -30 | 263.6
2017-09-27 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 70.3298 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -30 | 277.5
2017-09-27 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 81.9616 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2017-09-27 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 82.0704 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | -30 | 301.6
2017-09-27 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 80.2002 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2208 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | -30 | 291.2
2017-09-27 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 69.1491 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 10.6229 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2017-09-27 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 70.5298 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 21.9949 | 0 | 9.6753 | 0 | 0 | -30 | 301.6
2017-09-27 | 8:00 | 328.2 | 175.5 | 82.6777 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6923 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | -30 | 328.2
2017-09-27 | 9:00 | 344.6 | 175.5 | 80.2209 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 53.503 | 0 | 10.9761 | 0 | 0 | -30 | 344.6
2017-09-27 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 77.5272 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 56.1469 | 0 | 12.0259 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2017-09-27 | 11:00 | 346.9 | 175.5 | 74.4254 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 59.9784 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -30 | 346.9
2017-09-27 | 12:00 | 325.7 | 175.5 | 45.6716 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 63.3644 | 0 | 13.064 | 0 | -8.5 | -30 | 325.7
2017-09-27 | 13:00 | 356 | 175.5 | 79.3883 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 38.544 | 0 | 12.7677 | 0 | 0 | -30 | 356
2017-09-27 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 101.6359 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 19.7559 | 0 | 12.2082 | 0 | 0.2 | -30 | 367.7
2017-09-27 | 15:00 | 372.9 | 175.5 | 103.1935 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 5.3585 | 0 | 9.048 | 0 | 20.8 | -30 | 372.9
2017-09-27 | 16:00 | 391.8 | 175.5 | 103.548 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3325 | 0 | 8.8195 | 0 | 44.6 | -30 | 391.8
2017-09-27 | 17:00 | 395.4 | 175.5 | 103.5761 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 47.5 | -30 | 395.4
2017-09-27 | 18:00 | 390.9 | 175.5 | 103.4974 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 38.8 | -30 | 390.9
2017-09-27 | 19:00 | 370.8 | 175.5 | 103.1023 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1977 | 0 | 18 | -30 | 370.8
2017-09-27 | 20:00 | 346.1 | 175.5 | 101.0697 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0.2 | -30 | 346.1
2017-09-27 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 87.3805 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0.2 | -30 | 328.4
2017-09-27 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 82.2624 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -30 | 309.6
2017-09-27 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 73.3696 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 0 | -30 | 291.5
2017-09-28 | 0:00 | 273.9 | 175.5 | 67.3166 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | -30 | 273.9
2017-09-28 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 64.8812 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -30 | 270.7
2017-09-28 | 2:00 | 284 | 175.5 | 77.1784 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 0 | -30 | 284
2017-09-28 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 90.2414 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0.2 | -30 | 298.7
2017-09-28 | 4:00 | 306.2 | 175.5 | 98.4603 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0.2 | -30 | 306.2
2017-09-28 | 5:00 | 297.9 | 175.5 | 89.6583 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0.2 | -30 | 297.9
2017-09-28 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 89.1861 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3774 | 0 | 2.2365 | 0 | 0.2 | -30 | 298.1
2017-09-28 | 7:00 | 313.1 | 175.5 | 98.903 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 4.2874 | 0 | 2.9096 | 0 | 0.2 | -30 | 313.1
2017-09-28 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 102.6273 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 8.8073 | 0 | 3.7654 | 0 | 9.6 | -30 | 346.3
2017-09-28 | 9:00 | 365.4 | 175.5 | 103.0154 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5252 | 0 | 3.9594 | 0 | 13.4 | -30 | 365.4
2017-09-28 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 103.0737 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 12.9657 | 0 | 4.8606 | 0 | 14.3 | -30 | 371.4
2017-09-28 | 11:00 | 375.7 | 175.5 | 103.194 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 13.3993 | 0 | 6.2067 | 0 | 16.7 | -30 | 375.7
2017-09-28 | 12:00 | 349.6 | 175.5 | 102.6888 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 11.0507 | 0 | 8.2605 | 0 | 1.4 | -30 | 349.6
2017-09-28 | 13:00 | 368.3 | 175.5 | 103.099 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 9.5517 | 0 | 8.2493 | 0 | 13.4 | -30 | 368.3
2017-09-28 | 14:00 | 366.8 | 175.5 | 103.0492 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 7.6553 | 0 | 7.8955 | 0 | 13.4 | -30 | 366.8
2017-09-28 | 15:00 | 361.6 | 175.5 | 102.903 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 5.0224 | 0 | 8.3746 | 0 | 13.4 | -30 | 361.6
2017-09-28 | 16:00 | 366.6 | 175.5 | 102.9848 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 3.692 | 0 | 6.8232 | 0 | 16.9 | -30 | 366.6
2017-09-28 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 103.3072 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0174 | 0 | 4.5754 | 0 | 34.3 | -30 | 378.4
2017-09-28 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 103.3744 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 43.8 | -30 | 386.9
2017-09-28 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 103.0462 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 24.3 | -30 | 365.6
2017-09-28 | 20:00 | 344 | 175.5 | 102.6394 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 13.3 | -30 | 344
2017-09-28 | 21:00 | 324.8 | 175.5 | 102.2193 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 4.6 | -30 | 324.8
2017-09-28 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 97.798 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0.2 | -30 | 305.3
2017-09-28 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 81.9382 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -30 | 290.5
2017-09-29 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 64.7214 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | -30 | 271.3
2017-09-29 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 68.0972 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | -30 | 272.2
2017-09-29 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 77.4105 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2017-09-29 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 82.0615 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2017-09-29 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 82.3282 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 310.4
2017-09-29 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 82.0732 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.359 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2017-09-29 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 66.579 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 18.8801 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2017-09-29 | 7:00 | 310.9 | 175.5 | 66.2105 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 33.2197 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -30 | 310.9
2017-09-29 | 8:00 | 344.3 | 175.5 | 82.9669 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 38.8801 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -30 | 344.3
2017-09-29 | 9:00 | 360.4 | 175.5 | 83.282 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 48.5422 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -30 | 360.4
2017-09-29 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 64.0014 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 66.5144 | 0 | 9.5842 | 0 | 0 | -30 | 353.3
2017-09-29 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 83.3641 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 50.1092 | 0 | 11.6267 | 0 | 0 | -30 | 367.3
2017-09-29 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 52.3713 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9611 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | -30 | 331.2
2017-09-29 | 13:00 | 335.5 | 175.5 | 54.6067 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 60.2029 | 0 | 19.5904 | 0 | 0 | -30 | 335.5
2017-09-29 | 14:00 | 341.5 | 175.5 | 71.0236 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 43.6234 | 0 | 23.253 | 0 | 0 | -30 | 341.5
2017-09-29 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 73.7452 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 22.6303 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | -30 | 346.6
2017-09-29 | 16:00 | 360.1 | 175.5 | 89.7942 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 6.0629 | 0 | 27.5429 | 0 | 0.2 | -30 | 360.1
2017-09-29 | 17:00 | 376.4 | 175.5 | 103.2085 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6915 | 0 | 8.1 | -30 | 376.4
2017-09-29 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 103.2635 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4365 | 0 | 12.6 | -30 | 379.7
2017-09-29 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 98.1522 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4478 | 0 | 0.2 | -30 | 359.7
2017-09-29 | 20:00 | 340.2 | 175.5 | 82.9502 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9498 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2017-09-29 | 21:00 | 324.3 | 175.5 | 82.3429 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | -30 | 324.3
2017-09-29 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 77.4457 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | -30 | 304.7
2017-09-29 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 76.1987 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6013 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2017-09-30 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 61.9175 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -30 | 277.6
2017-09-30 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 59.6211 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | -30 | 277.3
2017-09-30 | 2:00 | 288.1 | 175.5 | 62.0387 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2017-09-30 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 67.6479 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3521 | 0 | 0 | -30 | 304.2
2017-09-30 | 4:00 | 307.9 | 175.5 | 70.9716 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 0 | -30 | 307.9
2017-09-30 | 5:00 | 296.3 | 175.5 | 63.7266 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1354 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2017-09-30 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 49.9685 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 12.9843 | 0 | 9.4472 | 0 | 0 | -30 | 286.6
2017-09-30 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 44.9866 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 39.2204 | 0 | 9.493 | 0 | -5 | -30 | 288.5
2017-09-30 | 8:00 | 310.4 | 175.5 | 45.3608 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 65.047 | 0 | 11.5922 | 0 | -11.4 | -30 | 310.4
2017-09-30 | 9:00 | 321.7 | 175.5 | 45.5099 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 79.8562 | 0 | 15.7339 | 0 | -19.2 | -30 | 321.7
2017-09-30 | 10:00 | 324 | 175.5 | 45.6217 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 77.6208 | 0 | 18.7575 | 0 | -17.8 | -30 | 324
2017-09-30 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 45.8171 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3057 | 0 | 20.7772 | 0 | -9.5 | -30 | 334.2
2017-09-30 | 12:00 | 314 | 175.5 | 45.4401 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 67.8647 | 0 | 23.5952 | 0 | -22.7 | -30 | 314
2017-09-30 | 13:00 | 314.1 | 175.5 | 45.4401 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 65.2968 | 0 | 24.0631 | 0 | -20.5 | -30 | 314.1
2017-09-30 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 45.4104 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 52.2446 | 0 | 24.645 | 0 | -9.5 | -30 | 312.6
2017-09-30 | 15:00 | 318.1 | 175.5 | 49.5738 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 25.2591 | 0 | 25.0671 | 0 | 0 | -30 | 318.1
2017-09-30 | 16:00 | 334 | 175.5 | 74.0088 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 4.3406 | 0 | 24.8506 | 0 | 0 | -30 | 334
2017-09-30 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 97.4281 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9719 | 0 | 0.2 | -30 | 354.9
2017-09-30 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 101.4141 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0.2 | -30 | 359.7
2017-09-30 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 86.4811 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0.2 | -30 | 343.2
2017-09-30 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 76.4289 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6711 | 0 | 0 | -30 | 327.3
2017-09-30 | 21:00 | 314 | 175.5 | 65.1827 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | 0 | 0 | -30 | 314
2017-09-30 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 56.7778 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | -30 | 294.5
2017-09-30 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 63.5163 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7837 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2017-10-01 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 58.7171 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -30 | 272.7
2017-10-01 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 54.0078 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | 0 | 0 | -30 | 269.3
2017-10-01 | 2:00 | 283 | 175.5 | 56.7287 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | -30 | 283
2017-10-01 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 63.2852 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | -30 | 295.7
2017-10-01 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 73.139 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2017-10-01 | 5:00 | 282.6 | 175.5 | 58.9882 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2392 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -30 | 282.6
2017-10-01 | 6:00 | 261.7 | 175.5 | 44.3716 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3108 | 0 | 4.9176 | 0 | -14.8 | -30 | 261.7
2017-10-01 | 7:00 | 257.9 | 175.5 | 44.2 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 49.2918 | -14.8356 | 6.7433 | -4.4995 | -23 | -30 | 257.9
2017-10-01 | 8:00 | 266.1 | 175.5 | 44.3 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 74.2959 | -16.7709 | 6.7204 | -6.4454 | -36 | -30 | 266.1
2017-10-01 | 9:00 | 273.9 | 175.5 | 44.5 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 89.8053 | -13.5146 | 9.8693 | -9.76 | -47 | -30 | 273.9
2017-10-01 | 10:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 96.7957 | -14.5666 | 13.3837 | -8.7128 | -54.3 | -30 | 277.1
2017-10-01 | 11:00 | 280.5 | 175.5 | 44.6 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 98.2962 | -14.7924 | 14.0339 | -8.4377 | -53.2 | -30 | 280.5
2017-10-01 | 12:00 | 278.8 | 175.5 | 44.6 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 90.6384 | -13.64 | 14.262 | -9.5604 | -47.5 | -30 | 278.8
2017-10-01 | 13:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 70.719 | -10.6424 | 13.315 | -11.8916 | -23 | -30 | 283.2
2017-10-01 | 14:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 50.5409 | 0 | 14.4335 | -1.4744 | -23 | -30 | 285.2
2017-10-01 | 15:00 | 288.1 | 175.5 | 44.9816 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 19.8777 | 0 | 13.4407 | 0 | -4.7 | -30 | 288.1
2017-10-01 | 16:00 | 299.6 | 175.5 | 59.3051 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 2.5598 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-10-01 | 17:00 | 333 | 175.5 | 88.8934 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | 0 | 1.4 | -30 | 333
2017-10-01 | 18:00 | 343.5 | 175.5 | 96.7577 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 1.4 | -30 | 343.5
2017-10-01 | 19:00 | 331.9 | 175.5 | 85.1577 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 1.4 | -30 | 331.9
2017-10-01 | 20:00 | 315 | 175.5 | 72.1681 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | -30 | 315
2017-10-01 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 64.5814 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | 0 | 0 | -30 | 306.9
2017-10-01 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 55.8645 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -30 | 288.4
2017-10-01 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 56.9111 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 0 | -30 | 276.6
2017-10-02 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 48.5673 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5327 | 0 | 0 | -30 | 265.6
2017-10-02 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 49.5449 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | -30 | 268.7
2017-10-02 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 64.3268 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2017-10-02 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 76.8911 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4089 | 0 | 0 | -30 | 299.8
2017-10-02 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 78.557 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.743 | 0 | 0 | -30 | 305.5
2017-10-02 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 73.8666 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | -30 | 293.9
2017-10-02 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 54.517 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 12.6644 | 0 | 18.1186 | 0 | 0 | -30 | 285.8
2017-10-02 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 46.3193 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 34.993 | 0 | 17.7877 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2017-10-02 | 8:00 | 328.9 | 175.5 | 58.3839 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 54.0883 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -30 | 328.9
2017-10-02 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 64.347 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 67.7585 | 0 | 13.7945 | 0 | 0 | -30 | 346.4
2017-10-02 | 10:00 | 354 | 175.5 | 70.9415 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 68.9025 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | -30 | 354
2017-10-02 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 79.4709 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 59.198 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | -30 | 362.8
2017-10-02 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 71.4644 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 43.5009 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -30 | 345.2
2017-10-02 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 79.356 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 41.7068 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2017-10-02 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 78.6568 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 41.0719 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | -30 | 348.3
2017-10-02 | 15:00 | 356.5 | 175.5 | 94.3609 | 74 | 5.9 | 7.3 | 19.8698 | 0 | 8.1693 | 0 | 1.4 | -30 | 356.5
2017-10-02 | 16:00 | 371 | 175.5 | 102.094 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 2.5395 | 0 | 8.0665 | 0 | 22.2 | -30 | 371
2017-10-02 | 17:00 | 391.2 | 175.5 | 102.5073 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | 0 | 46.5 | -30 | 391.2
2017-10-02 | 18:00 | 385.5 | 175.5 | 102.3812 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 41.2 | -30 | 385.5
2017-10-02 | 19:00 | 366 | 175.5 | 101.9772 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 22.8 | -30 | 366
2017-10-02 | 20:00 | 344 | 175.5 | 101.5354 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 4.7 | -30 | 344
2017-10-02 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 93.6045 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 1.4 | -30 | 326.3
2017-10-02 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 78.4723 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2017-10-02 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 73.0382 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2017-10-03 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 67.8065 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | -30 | 270.8
2017-10-03 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 70.5065 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | -30 | 273.5
2017-10-03 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 82.7522 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 0 | -30 | 285.7
2017-10-03 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 90.4663 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 1.4 | -30 | 298.5
2017-10-03 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 90.7012 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 1.4 | -30 | 307.4
2017-10-03 | 5:00 | 301 | 175.5 | 90.6233 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 1.4 | -30 | 301
2017-10-03 | 6:00 | 299.4 | 175.5 | 90.6133 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7787 | 0 | 0.308 | 0 | 1.4 | -30 | 299.4
2017-10-03 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 90.9494 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 5.5077 | 0 | 1.6429 | 0 | 1.4 | -30 | 315.4
2017-10-03 | 8:00 | 335.6 | 175.5 | 91.4298 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 17.6386 | 0 | 5.0316 | 0 | 1.4 | -30 | 335.6
2017-10-03 | 9:00 | 346.3 | 175.5 | 88.4148 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 37.5882 | 0 | 8.797 | 0 | 1.4 | -30 | 346.3
2017-10-03 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 91.9521 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 43.0597 | 0 | 10.5882 | 0 | 1.4 | -30 | 356.3
2017-10-03 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 91.6603 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 54.1118 | 0 | 10.8279 | 0 | 1.4 | -30 | 366.5
2017-10-03 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 70.3239 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 54.1293 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -30 | 338.9
2017-10-03 | 13:00 | 351.9 | 175.5 | 84.7532 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 51.3952 | 0 | 13.8516 | 0 | 0.7 | -30 | 351.9
2017-10-03 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 77.5158 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 42.3146 | 0 | 14.9696 | 0 | 0 | -30 | 348.6
2017-10-03 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 87.6838 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 22.4747 | 0 | 14.7415 | 0 | 1.4 | -30 | 353.3
2017-10-03 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 102.1068 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 3.9248 | 0 | 15.7684 | 0 | 9.5 | -30 | 367.8
2017-10-03 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 102.3195 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 32.5 | -30 | 386.7
2017-10-03 | 18:00 | 385.8 | 175.5 | 102.3983 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 30.7 | -30 | 385.8
2017-10-03 | 19:00 | 367.6 | 175.5 | 102.0601 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5399 | 0 | 13.5 | -30 | 367.6
2017-10-03 | 20:00 | 347.6 | 175.5 | 98.7593 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 1.4 | -30 | 347.6
2017-10-03 | 21:00 | 333.4 | 175.5 | 92.717 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 1.4 | -30 | 333.4
2017-10-03 | 22:00 | 312.3 | 175.5 | 83.1427 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | -30 | 312.3
2017-10-03 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 84.907 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 1.4 | -30 | 298.2
2017-10-04 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 67.095 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.505 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2017-10-04 | 1:00 | 282.3 | 175.5 | 69.2641 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 0 | -30 | 282.3
2017-10-04 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 83.6387 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 0.4 | -30 | 293.8
2017-10-04 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 90.9628 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 1.4 | -30 | 307.4
2017-10-04 | 4:00 | 320.7 | 175.5 | 94.1716 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 1.4 | -30 | 320.7
2017-10-04 | 5:00 | 313.1 | 175.5 | 94.0773 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1433 | 0 | 8.9794 | 0 | 1.4 | -30 | 313.1
2017-10-04 | 6:00 | 301.5 | 175.5 | 74.012 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 17.3729 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -30 | 301.5
2017-10-04 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 51.0036 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 45.9745 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -30 | 306.5
2017-10-04 | 8:00 | 336.1 | 175.5 | 64.6002 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 61.3389 | 0 | 9.9609 | 0 | 0 | -30 | 336.1
2017-10-04 | 9:00 | 358.7 | 175.5 | 82.5494 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 65.1335 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | -30 | 358.7
2017-10-04 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 95.3934 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 50.5128 | 0 | 12.4938 | 0 | 1.4 | -30 | 370.4
2017-10-04 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 94.9303 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 53.0077 | 0 | 12.562 | 0 | 1.4 | -30 | 371.1
2017-10-04 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 69.7226 | 42 | 5.9 | 7.3 | 55.6017 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 339.1
2017-10-04 | 13:00 | 360.1 | 175.5 | 81.321 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 47.5744 | 0 | 14.6046 | 0 | 0 | -30 | 360.1
2017-10-04 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 91.6432 | 71 | 5.9 | 7.3 | 32.7988 | 0 | 11.558 | 0 | 1.4 | -30 | 367.1
2017-10-04 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 99.9462 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 18.4427 | 0 | 8.9111 | 0 | 1.4 | -30 | 363.3
2017-10-04 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 102.1621 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 3.4477 | 0 | 7.6902 | 0 | 24 | -30 | 372.8
2017-10-04 | 17:00 | 393.1 | 175.5 | 102.6138 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6862 | 0 | 48.3 | -30 | 393.1
2017-10-04 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 102.5656 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 52 | -30 | 396.9
2017-10-04 | 19:00 | 372.2 | 175.5 | 102.0892 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 29.1 | -30 | 372.2
2017-10-04 | 20:00 | 352.3 | 175.5 | 101.7097 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 9.1 | -30 | 352.3
2017-10-04 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 98.1407 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3593 | 0 | 1.4 | -30 | 334.8
2017-10-04 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 90.9675 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 1.4 | -30 | 314.9
2017-10-04 | 23:00 | 302 | 175.5 | 91.2704 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 1.4 | -30 | 302
2017-10-05 | 0:00 | 284.5 | 175.5 | 83.4675 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0.8 | -30 | 284.5
2017-10-05 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 82.5933 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2017-10-05 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 85.2065 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6935 | 0 | 1.4 | -30 | 299.4
2017-10-05 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 85.9154 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 1.4 | -30 | 310.2
2017-10-05 | 4:00 | 320.1 | 175.5 | 86.207 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 1.4 | -30 | 320.1
2017-10-05 | 5:00 | 313.6 | 175.5 | 86.0695 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1343 | 0 | 10.8962 | 0 | 1.4 | -30 | 313.6
2017-10-05 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 70.6225 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 15.5243 | 0 | 10.9532 | 0 | 0 | -30 | 302.2
2017-10-05 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 71.4295 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 35.7635 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | -30 | 314.1
2017-10-05 | 8:00 | 340.7 | 175.5 | 80.7098 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 54.2012 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | -30 | 340.7
2017-10-05 | 9:00 | 350.8 | 175.5 | 74.6578 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.2548 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | -30 | 350.8
2017-10-05 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 85.0491 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.2045 | 0 | 9.8464 | 0 | 1.2 | -30 | 362.9
2017-10-05 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 84.4612 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 66.8611 | 0 | 11.8777 | 0 | 0 | -30 | 359.3
2017-10-05 | 12:00 | 332.5 | 175.5 | 67.0568 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 58.4924 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | -30 | 332.5
2017-10-05 | 13:00 | 345 | 175.5 | 71.6906 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 67.8192 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | -30 | 345
2017-10-05 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 60.1597 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 64.2481 | 0 | 9.8922 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2017-10-05 | 15:00 | 346.5 | 175.5 | 77.1254 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 33.0366 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | -30 | 346.5
2017-10-05 | 16:00 | 366.6 | 175.5 | 102.0003 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 5.3995 | 0 | 11.9002 | 0 | 8.3 | -30 | 366.6
2017-10-05 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 102.4641 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 36.8 | -30 | 391.9
2017-10-05 | 18:00 | 391.2 | 175.5 | 102.4613 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 36 | -30 | 391.2
2017-10-05 | 19:00 | 374.3 | 175.5 | 102.1492 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 19.8 | -30 | 374.3
2017-10-05 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 101.6219 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4781 | 0 | 1.5 | -30 | 351.9
2017-10-05 | 21:00 | 337 | 175.5 | 92.7207 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 1.4 | -30 | 337
2017-10-05 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 82.7512 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | -30 | 315.3
2017-10-05 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 83.7709 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0291 | 0 | 0.4 | -30 | 301.7
2017-10-06 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 86.3872 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0128 | 0 | 1.4 | -30 | 288.9
2017-10-06 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 86.2824 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6176 | 0 | 1.4 | -30 | 289.4
2017-10-06 | 2:00 | 301.4 | 175.5 | 93.5668 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6332 | 0 | 1.4 | -30 | 301.4
2017-10-06 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 93.8279 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 1.4 | -30 | 313.7
2017-10-06 | 4:00 | 323.2 | 175.5 | 94.0733 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6267 | 0 | 1.4 | -30 | 323.2
2017-10-06 | 5:00 | 319.2 | 175.5 | 93.9633 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0.065 | 0 | 12.0717 | 0 | 1.4 | -30 | 319.2
2017-10-06 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 77.4261 | 43 | 5.9 | 7.3 | 14.7279 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2017-10-06 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 58.1183 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 43.2658 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | -30 | 307.7
2017-10-06 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 51.8628 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.8691 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | -30 | 324.8
2017-10-06 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 48.7994 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7064 | 0 | 8.6942 | 0 | 0 | -30 | 336.3
2017-10-06 | 10:00 | 337.8 | 175.5 | 45.9364 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 91.5184 | 0 | 8.9452 | 0 | -3.7 | -30 | 337.8
2017-10-06 | 11:00 | 340 | 175.5 | 45.9282 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 93.0467 | 0 | 9.0251 | 0 | -3.6 | -30 | 340
2017-10-06 | 12:00 | 318.5 | 175.5 | 45.5185 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 86.8311 | 0 | 9.1504 | 0 | -18.6 | -30 | 318.5
2017-10-06 | 13:00 | 345.5 | 175.5 | 67.195 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 64.8369 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | -30 | 345.5
2017-10-06 | 14:00 | 356.7 | 175.5 | 87.1225 | 63 | 5.9 | 7.3 | 38.7644 | 0 | 7.7131 | 0 | 1.4 | -30 | 356.7
2017-10-06 | 15:00 | 358 | 175.5 | 97.472 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 17.1426 | 0 | 7.0854 | 0 | 1.4 | -30 | 358
2017-10-06 | 16:00 | 370.1 | 175.5 | 102.0452 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 1.7252 | 0 | 6.2296 | 0 | 21.8 | -30 | 370.1
2017-10-06 | 17:00 | 391 | 175.5 | 102.4527 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 42.5 | -30 | 391
2017-10-06 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 102.3347 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 37.6 | -30 | 387.1
2017-10-06 | 19:00 | 367.8 | 175.5 | 102.0367 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 19.1 | -30 | 367.8
2017-10-06 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 101.6909 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 2.4 | -30 | 348.3
2017-10-06 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 94.213 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 1.4 | -30 | 332.9
2017-10-06 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 84.8086 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 1.4 | -30 | 314.1
2017-10-06 | 23:00 | 301 | 175.5 | 90.6399 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 1.4 | -30 | 301
2017-10-07 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 79.315 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2017-10-07 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 79.4467 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 0 | -30 | 284.1
2017-10-07 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 88.0379 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 1.4 | -30 | 296.6
2017-10-07 | 3:00 | 309 | 175.5 | 97.756 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 1.4 | -30 | 309
2017-10-07 | 4:00 | 316.3 | 175.5 | 97.8219 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7781 | 0 | 1.4 | -30 | 316.3
2017-10-07 | 5:00 | 308 | 175.5 | 97.76 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 1.4 | -30 | 308
2017-10-07 | 6:00 | 299.1 | 175.5 | 89.1722 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 2.0376 | 0 | 11.0902 | 0 | 1.4 | -30 | 299.1
2017-10-07 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 95.5183 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 8.2413 | 0 | 10.0404 | 0 | 1.4 | -30 | 310.6
2017-10-07 | 8:00 | 327 | 175.5 | 94.8774 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 16.7601 | 0 | 8.7625 | 0 | 1.4 | -30 | 327
2017-10-07 | 9:00 | 346.7 | 175.5 | 98.4553 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 20.1927 | 0 | 10.052 | 0 | 1.4 | -30 | 346.7
2017-10-07 | 10:00 | 351.4 | 175.5 | 98.5458 | 59 | 5.9 | 7.3 | 22.3901 | 0 | 11.3641 | 0 | 1.4 | -30 | 351.4
2017-10-07 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 98.5945 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 25.2977 | 0 | 10.9078 | 0 | 1.4 | -30 | 352.1
2017-10-07 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 87.1132 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 25.0705 | 0 | 10.8163 | 0 | 1.4 | -30 | 328.5
2017-10-07 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 98.3241 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 16.6696 | 0 | 10.0063 | 0 | 1.4 | -30 | 341.9
2017-10-07 | 14:00 | 343.5 | 175.5 | 98.5124 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 10.4564 | 0 | 7.1312 | 0 | 1.4 | -30 | 343.5
2017-10-07 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 97.0378 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 5.3213 | 0 | 4.5409 | 0 | 1.4 | -30 | 341.6
2017-10-07 | 16:00 | 351.8 | 175.5 | 101.6952 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4732 | 0 | 5.0316 | 0 | 6.2 | -30 | 351.8
2017-10-07 | 17:00 | 372 | 175.5 | 102.0635 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6365 | 0 | 25 | -30 | 372
2017-10-07 | 18:00 | 369.6 | 175.5 | 102.1154 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 22.4 | -30 | 369.6
2017-10-07 | 19:00 | 354 | 175.5 | 101.7262 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3738 | 0 | 8.3 | -30 | 354
2017-10-07 | 20:00 | 334.3 | 175.5 | 98.3085 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 1.4 | -30 | 334.3
2017-10-07 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 98.0764 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 1.4 | -30 | 323.4
2017-10-07 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 93.6245 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 1.4 | -30 | 306.6
2017-10-07 | 23:00 | 296.2 | 175.5 | 95.2583 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 1.4 | -30 | 296.2
2017-10-08 | 0:00 | 280 | 175.5 | 76.8141 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -30 | 280
2017-10-08 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 74.9603 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2017-10-08 | 2:00 | 293 | 175.5 | 76.7093 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -30 | 293
2017-10-08 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 78.1836 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | -30 | 304.6
2017-10-08 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 78.2093 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -30 | 307.7
2017-10-08 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 78.0362 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -30 | 298.9
2017-10-08 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 61.1411 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 6.1694 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | -30 | 278.3
2017-10-08 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 47.5697 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 24.5548 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | -30 | 274.9
2017-10-08 | 8:00 | 285.5 | 175.5 | 44.8631 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 46.5671 | 0 | 2.6698 | 0 | -8.5 | -30 | 285.5
2017-10-08 | 9:00 | 294.1 | 175.5 | 45.0432 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 58.5151 | 0 | 2.4417 | 0 | -11.8 | -30 | 294.1
2017-10-08 | 10:00 | 288.9 | 175.5 | 44.9196 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 74.9893 | 0 | 1.7911 | 0 | -32.7 | -30 | 288.9
2017-10-08 | 11:00 | 296.1 | 175.5 | 45.0179 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 73.1592 | 0 | 1.7229 | 0 | -23.7 | -30 | 296.1
2017-10-08 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 45.097 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 64.7002 | 0 | 1.8028 | 0 | -17.4 | -30 | 294.1
2017-10-08 | 13:00 | 303.3 | 175.5 | 59.1831 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 42.1631 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -30 | 303.3
2017-10-08 | 14:00 | 304.4 | 175.5 | 75.1042 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 21.5978 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -30 | 304.4
2017-10-08 | 15:00 | 304.9 | 175.5 | 77.5214 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 8.5015 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | -30 | 304.9
2017-10-08 | 16:00 | 320.9 | 175.5 | 91.2786 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8548 | 0 | 1.2666 | 0 | 0.3 | -30 | 320.9
2017-10-08 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 117.188 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 4.5 | -30 | 352.8
2017-10-08 | 18:00 | 358 | 175.5 | 117.3498 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 8.1 | -30 | 358
2017-10-08 | 19:00 | 343.9 | 175.5 | 115.9092 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0.3 | -30 | 343.9
2017-10-08 | 20:00 | 325.9 | 175.5 | 96.4149 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0.3 | -30 | 325.9
2017-10-08 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 85.5804 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0196 | 0 | 0.3 | -30 | 315.1
2017-10-08 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 78.0289 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2017-10-08 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 77.8514 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | -30 | 287.9
2017-10-09 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 76.0314 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -30 | 273.5
2017-10-09 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 72.1631 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -30 | 269.7
2017-10-09 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 82.5751 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | -30 | 280.5
2017-10-09 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 94.9322 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0.3 | -30 | 293.8
2017-10-09 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 95.0354 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0.3 | -30 | 300.8
2017-10-09 | 5:00 | 297 | 175.5 | 94.9535 | 40 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 0.3 | -30 | 297
2017-10-09 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 84.8025 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0.9237 | 0 | 3.6738 | 0 | 0.3 | -30 | 285.4
2017-10-09 | 7:00 | 298 | 175.5 | 85.7215 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 3.0328 | 0 | 3.4457 | 0 | 0.3 | -30 | 298
2017-10-09 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 91.3321 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 7.0651 | 0 | 1.8028 | 0 | 0.3 | -30 | 320.1
2017-10-09 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 95.7643 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 10.7598 | 0 | 0.7759 | 0 | 0.3 | -30 | 337.2
2017-10-09 | 10:00 | 337.5 | 175.5 | 95.9239 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 15.8629 | 0 | 0.5132 | 0 | 0.3 | -30 | 337.5
2017-10-09 | 11:00 | 334.1 | 175.5 | 93.7209 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 24.0952 | 0 | 1.0839 | 0 | 0.3 | -30 | 334.1
2017-10-09 | 12:00 | 320.6 | 175.5 | 89.545 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 27.2819 | 0 | 0.6731 | 0 | 0.3 | -30 | 320.6
2017-10-09 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 84.2223 | 37 | 5.9 | 7.3 | 34.8291 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2017-10-09 | 14:00 | 316.9 | 175.5 | 86.2061 | 40 | 5.9 | 7.3 | 27.1185 | 0 | 4.5754 | 0 | 0.3 | -30 | 316.9
2017-10-09 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 82.1737 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 13.1786 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2017-10-09 | 16:00 | 338.2 | 175.5 | 97.7595 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0.7707 | 0 | 4.3698 | 0 | 0.3 | -30 | 338.2
2017-10-09 | 17:00 | 366.2 | 175.5 | 117.4447 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 8.1 | -30 | 366.2
2017-10-09 | 18:00 | 364.6 | 175.5 | 117.4025 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 8.1 | -30 | 364.6
2017-10-09 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 112.1972 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0.3 | -30 | 348.4
2017-10-09 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 96.6844 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 0.3 | -30 | 332.1
2017-10-09 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 88.8145 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0.3 | -30 | 315.2
2017-10-09 | 22:00 | 292.7 | 175.5 | 79.5889 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2017-10-09 | 23:00 | 281.3 | 175.5 | 76.6206 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | -30 | 281.3
2017-10-10 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 64.4556 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -30 | 268.8
2017-10-10 | 1:00 | 268.8 | 175.5 | 64.0106 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7894 | 0 | 0 | -30 | 268.8
2017-10-10 | 2:00 | 283 | 175.5 | 81.2114 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | -30 | 283
2017-10-10 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 96.7575 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | 0.3 | -30 | 297.5
2017-10-10 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 107.8784 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 0.3 | -30 | 307.4
2017-10-10 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 105.8623 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0.3 | -30 | 304.3
2017-10-10 | 6:00 | 307.9 | 175.5 | 111.0341 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1169 | 0 | 1.449 | 0 | 0.3 | -30 | 307.9
2017-10-10 | 7:00 | 326.2 | 175.5 | 114.1893 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 1.575 | 0 | 0.9357 | 0 | 0.3 | -30 | 326.2
2017-10-10 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 117.1158 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 4.4256 | 0 | 0.9586 | 0 | 6.4 | -30 | 350.3
2017-10-10 | 9:00 | 368 | 175.5 | 117.5473 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 9.1198 | 0 | 0.8329 | 0 | 8.1 | -30 | 368
2017-10-10 | 10:00 | 367.2 | 175.5 | 117.3985 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 13.8228 | 0 | 0.8787 | 0 | 8.1 | -30 | 367.2
2017-10-10 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 117.4128 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 17.3145 | 0 | 1.0727 | 0 | 8.1 | -30 | 363.5
2017-10-10 | 12:00 | 335 | 175.5 | 100.1684 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 23.8107 | 0 | 1.2209 | 0 | 0.3 | -30 | 335
2017-10-10 | 13:00 | 354 | 175.5 | 117.2155 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 28.8845 | 0 | 1.7 | 0 | 8.1 | -30 | 354
2017-10-10 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 117.3625 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 21.8275 | 0 | 2.51 | 0 | 3 | -30 | 357.5
2017-10-10 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 117.3568 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 9.8987 | 0 | 2.5445 | 0 | 4.4 | -30 | 360.2
2017-10-10 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 117.4853 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 1.022 | 0 | 2.6927 | 0 | 12.8 | -30 | 372.1
2017-10-10 | 17:00 | 393.1 | 175.5 | 118.0053 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 33.8 | -30 | 393.1
2017-10-10 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 117.8691 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 28.7 | -30 | 386.7
2017-10-10 | 19:00 | 369.5 | 175.5 | 117.5061 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 12 | -30 | 369.5
2017-10-10 | 20:00 | 347.5 | 175.5 | 117.094 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 6.7 | -30 | 347.5
2017-10-10 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 116.8735 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 4.3 | -30 | 332.9
2017-10-10 | 22:00 | 310.6 | 175.5 | 113.6683 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0.3 | -30 | 310.6
2017-10-10 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 103.0201 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 0.3 | -30 | 300.1
2017-10-11 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 84.5442 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 0.3 | -30 | 282.5
2017-10-11 | 1:00 | 282.8 | 175.5 | 85.3804 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0196 | 0 | 0.3 | -30 | 282.8
2017-10-11 | 2:00 | 297 | 175.5 | 99.7289 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0.3 | -30 | 297
2017-10-11 | 3:00 | 312.6 | 175.5 | 114.0643 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 0.3 | -30 | 312.6
2017-10-11 | 4:00 | 322.7 | 175.5 | 116.6699 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 8 | -30 | 322.7
2017-10-11 | 5:00 | 319.2 | 175.5 | 116.5085 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 3.6 | -30 | 319.2
2017-10-11 | 6:00 | 316 | 175.5 | 115.6915 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6567 | 0 | 3.2518 | 0 | 0.3 | -30 | 316
2017-10-11 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 116.876 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 4.3871 | 0 | 3.5369 | 0 | 2.8 | -30 | 332.8
2017-10-11 | 8:00 | 360.9 | 175.5 | 117.3422 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4731 | 0 | 2.3847 | 0 | 10.6 | -30 | 360.9
2017-10-11 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 117.6813 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 10.4661 | 0 | 2.8526 | 0 | 15.2 | -30 | 379.3
2017-10-11 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 117.6783 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 13.8627 | 0 | 2.259 | 0 | 15.2 | -30 | 379.5
2017-10-11 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 117.5817 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 18.0015 | 0 | 3.6168 | 0 | 15.2 | -30 | 375.2
2017-10-11 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 116.5553 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 14.2962 | 0 | 5.2485 | 0 | 0.3 | -30 | 355.2
2017-10-11 | 13:00 | 381 | 175.5 | 117.7662 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 8.8484 | 0 | 7.0854 | 0 | 15.1 | -30 | 381
2017-10-11 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 117.7117 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 4.5162 | 0 | 9.9721 | 0 | 15.1 | -30 | 382.4
2017-10-11 | 15:00 | 383.6 | 175.5 | 117.8346 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1202 | 0 | 10.6452 | 0 | 15.5 | -30 | 383.6
2017-10-11 | 16:00 | 396 | 175.5 | 118.0271 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9729 | 0 | 26.5 | -30 | 396
2017-10-11 | 17:00 | 410.4 | 175.5 | 118.3364 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1636 | 0 | 38.4 | -30 | 410.4
2017-10-11 | 18:00 | 400.7 | 175.5 | 118.1123 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 28 | -30 | 400.7
2017-10-11 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 117.7573 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 15.1 | -30 | 382.2
2017-10-11 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 117.3545 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 6.7 | -30 | 358.5
2017-10-11 | 21:00 | 343.6 | 175.5 | 117.0585 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1415 | 0 | 8.2 | -30 | 343.6
2017-10-11 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 109.6995 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0.3 | -30 | 323.8
2017-10-11 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 97.6895 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5105 | 0 | 0.3 | -30 | 312.6
2017-10-12 | 0:00 | 298.7 | 175.5 | 82.8855 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | -30 | 298.7
2017-10-12 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 82.8758 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2017-10-12 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 96.7842 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3158 | 0 | 0.3 | -30 | 308.7
2017-10-12 | 3:00 | 326.2 | 175.5 | 115.2653 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3347 | 0 | 0.3 | -30 | 326.2
2017-10-12 | 4:00 | 335 | 175.5 | 116.8432 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7568 | 0 | 7.1 | -30 | 335
2017-10-12 | 5:00 | 329.8 | 175.5 | 116.6288 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0.3 | -30 | 329.8
2017-10-12 | 6:00 | 326.1 | 175.5 | 110.728 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3414 | 0 | 19.4306 | 0 | 0.3 | -30 | 326.1
2017-10-12 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 113.475 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 4.3646 | 0 | 17.1604 | 0 | 0.3 | -30 | 341.3
2017-10-12 | 8:00 | 370.5 | 175.5 | 117.5135 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 9.9996 | 0 | 16.4869 | 0 | 8.1 | -30 | 370.5
2017-10-12 | 9:00 | 383.6 | 175.5 | 117.8303 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 19.7134 | 0 | 17.8563 | 0 | 8.1 | -30 | 383.6
2017-10-12 | 10:00 | 384.8 | 175.5 | 117.843 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 21.4806 | 0 | 16.0764 | 0 | 8.1 | -30 | 384.8
2017-10-12 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 117.8172 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 25.4783 | 0 | 16.3045 | 0 | 8.1 | -30 | 383.9
2017-10-12 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 95.303 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 33.1639 | 0 | 12.7331 | 0 | 0.3 | -30 | 355.7
2017-10-12 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 117.8397 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 21.0103 | 0 | 11.25 | 0 | 8.1 | -30 | 384.3
2017-10-12 | 14:00 | 379.4 | 175.5 | 117.693 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 18.0145 | 0 | 14.9925 | 0 | 5.9 | -30 | 379.4
2017-10-12 | 15:00 | 385.1 | 175.5 | 117.7879 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 7.1674 | 0 | 16.1447 | 0 | 8.1 | -30 | 385.1
2017-10-12 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 118.1739 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3312 | 0 | 15.0949 | 0 | 25 | -30 | 397.5
2017-10-12 | 17:00 | 410.5 | 175.5 | 118.3272 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 38.6 | -30 | 410.5
2017-10-12 | 18:00 | 400.3 | 175.5 | 118.1485 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2515 | 0 | 26 | -30 | 400.3
2017-10-12 | 19:00 | 380.8 | 175.5 | 117.7673 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 11 | -30 | 380.8
2017-10-12 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 117.307 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.493 | 0 | 8.1 | -30 | 359.5
2017-10-12 | 21:00 | 346.2 | 175.5 | 116.9973 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 8.1 | -30 | 346.2
2017-10-12 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 116.6595 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 2.3 | -30 | 323.2
2017-10-12 | 23:00 | 313.9 | 175.5 | 115.3563 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9437 | 0 | 0.3 | -30 | 313.9
2017-10-13 | 0:00 | 297 | 175.5 | 99.1302 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0.3 | -30 | 297
2017-10-13 | 1:00 | 299 | 175.5 | 101.9402 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 0.3 | -30 | 299
2017-10-13 | 2:00 | 315.3 | 175.5 | 108.5374 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0.3 | -30 | 315.3
2017-10-13 | 3:00 | 329.9 | 175.5 | 111.9153 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0.3 | -30 | 329.9
2017-10-13 | 4:00 | 341 | 175.5 | 112.9241 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 0.3 | -30 | 341
2017-10-13 | 5:00 | 339.1 | 175.5 | 112.8952 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 0.3 | -30 | 339.1
2017-10-13 | 6:00 | 329.7 | 175.5 | 104.8233 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 7.6338 | 0 | 3.3429 | 0 | 0.3 | -30 | 329.7
2017-10-13 | 7:00 | 326.9 | 175.5 | 100.5402 | 37 | 5.9 | 7.3 | 26.2639 | 0 | 4.0959 | 0 | 0.3 | -30 | 326.9
2017-10-13 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 80.5385 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 54.3351 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2017-10-13 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 74.7257 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 74.5298 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | -30 | 350.1
2017-10-13 | 10:00 | 363.9 | 175.5 | 89.2703 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 72.3555 | 0 | 7.0742 | 0 | 0.3 | -30 | 363.9
2017-10-13 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 103.1398 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 60.9459 | 0 | 8.6143 | 0 | 0.3 | -30 | 367.9
2017-10-13 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 77.3196 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 58.9774 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | -30 | 343.7
2017-10-13 | 13:00 | 364.8 | 175.5 | 110.6628 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 46.2972 | 0 | 12.14 | 0 | 0.3 | -30 | 364.8
2017-10-13 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 98.4304 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 33.8513 | 0 | 11.3183 | 0 | 0.3 | -30 | 359.1
2017-10-13 | 15:00 | 362.2 | 175.5 | 109.8032 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 11.7139 | 0 | 12.0829 | 0 | 0.3 | -30 | 362.2
2017-10-13 | 16:00 | 379.3 | 175.5 | 117.7499 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 1.2295 | 0 | 15.2206 | 0 | 8.1 | -30 | 379.3
2017-10-13 | 17:00 | 399 | 175.5 | 118.093 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 30 | -30 | 399
2017-10-13 | 18:00 | 390.3 | 175.5 | 117.9681 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8319 | 0 | 22.6 | -30 | 390.3
2017-10-13 | 19:00 | 373.4 | 175.5 | 117.6419 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8581 | 0 | 10.1 | -30 | 373.4
2017-10-13 | 20:00 | 353.7 | 175.5 | 113.9608 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0.3 | -30 | 353.7
2017-10-13 | 21:00 | 339.1 | 175.5 | 107.5809 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9191 | 0 | 0.3 | -30 | 339.1
2017-10-13 | 22:00 | 320 | 175.5 | 107.1355 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5645 | 0 | 0.3 | -30 | 320
2017-10-13 | 23:00 | 313 | 175.5 | 111.2624 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0.3 | -30 | 313
2017-10-14 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 94.6527 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 0.3 | -30 | 297.9
2017-10-14 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 94.3716 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0284 | 0 | 0.3 | -30 | 298.2
2017-10-14 | 2:00 | 311.8 | 175.5 | 93.1656 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0.3 | -30 | 311.8
2017-10-14 | 3:00 | 324.3 | 175.5 | 92.7062 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 0.3 | -30 | 324.3
2017-10-14 | 4:00 | 337.8 | 175.5 | 95.6247 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3753 | 0 | 0.3 | -30 | 337.8
2017-10-14 | 5:00 | 328 | 175.5 | 95.1861 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 0.3 | -30 | 328
2017-10-14 | 6:00 | 309.8 | 175.5 | 77.5219 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 12.2746 | 0 | 8.2035 | 0 | 0 | -30 | 309.8
2017-10-14 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 55.4102 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 44.826 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -30 | 301.5
2017-10-14 | 8:00 | 308 | 175.5 | 45.3477 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 70.5387 | 0 | 5.6136 | 0 | -8.5 | -30 | 308
2017-10-14 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 45.4948 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 86.823 | 0 | 5.6822 | 0 | -17.8 | -30 | 315.2
2017-10-14 | 10:00 | 316.1 | 175.5 | 45.4872 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 91.9221 | 0 | 5.5907 | 0 | -21.9 | -30 | 316.1
2017-10-14 | 11:00 | 315.9 | 175.5 | 45.4835 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 91.3559 | 0 | 4.8606 | 0 | -20.8 | -30 | 315.9
2017-10-14 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 45.0398 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 86.0173 | 0 | 3.3429 | 0 | -34.1 | -30 | 295.8
2017-10-14 | 13:00 | 304 | 175.5 | 45.2438 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 74.3795 | 0 | 2.0767 | 0 | -13.2 | -30 | 304
2017-10-14 | 14:00 | 310.4 | 175.5 | 57.245 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 55.5101 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -30 | 310.4
2017-10-14 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 72.37 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 23.6525 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -30 | 320.9
2017-10-14 | 16:00 | 341.3 | 175.5 | 100.5213 | 76 | 5.9 | 7.3 | 1.329 | 0 | 4.4497 | 0 | 0.3 | -30 | 341.3
2017-10-14 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 117.5154 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 10.1 | -30 | 370.8
2017-10-14 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 117.5339 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 8.1 | -30 | 367.6
2017-10-14 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 117.2226 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0.3 | -30 | 354.8
2017-10-14 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 99.3347 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 0.3 | -30 | 337.3
2017-10-14 | 21:00 | 327.6 | 175.5 | 95.1724 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0.3 | -30 | 327.6
2017-10-14 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 80.103 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | -30 | 303.6
2017-10-14 | 23:00 | 294.8 | 175.5 | 87.5998 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 0.3 | -30 | 294.8
2017-10-15 | 0:00 | 280.5 | 175.5 | 72.887 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | -30 | 280.5
2017-10-15 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 73.2894 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | 0 | 0 | -30 | 282.5
2017-10-15 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 71.1685 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2017-10-15 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 74.2521 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2017-10-15 | 4:00 | 317 | 175.5 | 74.8002 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | -30 | 317
2017-10-15 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 74.4432 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7568 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2017-10-15 | 6:00 | 283.9 | 175.5 | 51.2828 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 7.1605 | 0 | 17.4567 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2017-10-15 | 7:00 | 270.3 | 175.5 | 44.5832 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 38.5665 | 0 | 19.7503 | 0 | -27.4 | -30 | 270.3
2017-10-15 | 8:00 | 274.9 | 175.5 | 44.6927 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 63.7193 | 0 | 22.888 | 0 | -51.2 | -30 | 274.9
2017-10-15 | 9:00 | 285.5 | 175.5 | 44.8834 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 71.2736 | 0 | 24.143 | 0 | -49.6 | -30 | 285.5
2017-10-15 | 10:00 | 296.9 | 175.5 | 45.0372 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 74.6889 | 0 | 24.4739 | 0 | -42.1 | -30 | 296.9
2017-10-15 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 45.2145 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 66.5955 | 0 | 23.39 | 0 | -25.4 | -30 | 304.6
2017-10-15 | 12:00 | 293.2 | 175.5 | 45.0865 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 62.7304 | 0 | 23.9831 | 0 | -33.4 | -30 | 293.2
2017-10-15 | 13:00 | 296 | 175.5 | 45.0555 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 44.7196 | 0 | 24.7249 | 0 | -13.3 | -30 | 296
2017-10-15 | 14:00 | 287 | 175.5 | 44.8504 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 38.2954 | 0 | 24.1542 | 0 | -15.1 | -30 | 287
2017-10-15 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 45.0634 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 20.8655 | 0 | 22.6711 | 0 | -9.3 | -30 | 293.8
2017-10-15 | 16:00 | 319.9 | 175.5 | 74.8334 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7934 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | -30 | 319.9
2017-10-15 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 105.5304 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 0.9 | -30 | 354.6
2017-10-15 | 18:00 | 355 | 175.5 | 105.9758 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0.9 | -30 | 355
2017-10-15 | 19:00 | 344.5 | 175.5 | 98.5223 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2777 | 0 | 0.9 | -30 | 344.5
2017-10-15 | 20:00 | 332.3 | 175.5 | 87.1665 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4335 | 0 | 0.9 | -30 | 332.3
2017-10-15 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 75.8216 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5784 | 0 | 0 | -30 | 322.2
2017-10-15 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 69.1316 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | -30 | 304.7
2017-10-15 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 74.4565 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9435 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2017-10-16 | 0:00 | 282.3 | 175.5 | 71.3641 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -30 | 282.3
2017-10-16 | 1:00 | 284.7 | 175.5 | 74.0151 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9849 | 0 | 0 | -30 | 284.7
2017-10-16 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 85.9055 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1945 | 0 | 0.9 | -30 | 298.7
2017-10-16 | 3:00 | 312 | 175.5 | 93.5445 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5555 | 0 | 0.9 | -30 | 312
2017-10-16 | 4:00 | 328.4 | 175.5 | 99.1228 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3772 | 0 | 0.9 | -30 | 328.4
2017-10-16 | 5:00 | 330.2 | 175.5 | 99.1573 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 0.9 | -30 | 330.2
2017-10-16 | 6:00 | 317.5 | 175.5 | 86.9837 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 9.7017 | 0 | 15.4146 | 0 | 0.9 | -30 | 317.5
2017-10-16 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 54.8513 | 36 | 5.9 | 7.3 | 44.6787 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | -30 | 308.8
2017-10-16 | 8:00 | 323.1 | 175.5 | 46.1787 | 36 | 5.9 | 7.3 | 69.4765 | 0 | 12.7448 | 0 | 0 | -30 | 323.1
2017-10-16 | 9:00 | 341.1 | 175.5 | 54.3997 | 36 | 5.9 | 7.3 | 79.9174 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -30 | 341.1
2017-10-16 | 10:00 | 339.2 | 175.5 | 45.9386 | 36 | 5.9 | 7.3 | 88.7913 | 0 | 12.8701 | 0 | -3.1 | -30 | 339.2
2017-10-16 | 11:00 | 340.4 | 175.5 | 45.9122 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 88.2503 | 0 | 13.7375 | 0 | -2.7 | -30 | 340.4
2017-10-16 | 12:00 | 322.2 | 175.5 | 45.5609 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 77.8172 | 0 | 12.7219 | 0 | -9.1 | -30 | 322.2
2017-10-16 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 76.1341 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 63.1159 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | -30 | 345.7
2017-10-16 | 14:00 | 350.3 | 175.5 | 73.5073 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 46.7226 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | -30 | 350.3
2017-10-16 | 15:00 | 360.8 | 175.5 | 97.5709 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 19.926 | 0 | 8.6031 | 0 | 0.9 | -30 | 360.8
2017-10-16 | 16:00 | 382.1 | 175.5 | 124.6255 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7654 | 0 | 8.4091 | 0 | 11.1 | -30 | 382.1
2017-10-16 | 17:00 | 405.8 | 175.5 | 125.1098 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 35.8 | -30 | 405.8
2017-10-16 | 18:00 | 398.8 | 175.5 | 124.9965 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 30.1 | -30 | 398.8
2017-10-16 | 19:00 | 379.5 | 175.5 | 124.5937 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 11.1 | -30 | 379.5
2017-10-16 | 20:00 | 359.3 | 175.5 | 123.1294 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6706 | 0 | 0.9 | -30 | 359.3
2017-10-16 | 21:00 | 343.4 | 175.5 | 107.1724 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 0.9 | -30 | 343.4
2017-10-16 | 22:00 | 323.6 | 175.5 | 98.1141 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0.9 | -30 | 323.6
2017-10-16 | 23:00 | 316.3 | 175.5 | 98.8093 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0.9 | -30 | 316.3
2017-10-17 | 0:00 | 296.4 | 175.5 | 99.3964 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0.9 | -30 | 296.4
2017-10-17 | 1:00 | 300.7 | 175.5 | 103.6281 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0.9 | -30 | 300.7
2017-10-17 | 2:00 | 311.1 | 175.5 | 114.245 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0.9 | -30 | 311.1
2017-10-17 | 3:00 | 326.1 | 175.5 | 122.8273 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0727 | 0 | 0.9 | -30 | 326.1
2017-10-17 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 122.9852 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0.9 | -30 | 336.3
2017-10-17 | 5:00 | 336 | 175.5 | 123.0763 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0.9 | -30 | 336
2017-10-17 | 6:00 | 329.6 | 175.5 | 122.8041 | 42 | 5.9 | 7.3 | 3.4048 | 0 | 1.7911 | 0 | 0.9 | -30 | 329.6
2017-10-17 | 7:00 | 336.6 | 175.5 | 117.1647 | 36 | 5.9 | 7.3 | 21.1084 | 0 | 2.7269 | 0 | 0.9 | -30 | 336.6
2017-10-17 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 115.2083 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 33.4058 | 0 | 1.5859 | 0 | 0.9 | -30 | 362.3
2017-10-17 | 9:00 | 382.1 | 175.5 | 124.1271 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6978 | 0 | 1.1751 | 0 | 0.9 | -30 | 382.1
2017-10-17 | 10:00 | 385.3 | 175.5 | 124.2313 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 43.6551 | 0 | 2.2136 | 0 | 0.9 | -30 | 385.3
2017-10-17 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 84.5959 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 70.9918 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -30 | 366.8
2017-10-17 | 12:00 | 338.6 | 175.5 | 59.411 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 70.9133 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 338.6
2017-10-17 | 13:00 | 362.8 | 175.5 | 107.7185 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 45.5637 | 0 | 13.4178 | 0 | 0.9 | -30 | 362.8
2017-10-17 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 107.2155 | 52 | 5.9 | 7.3 | 35.6823 | 0 | 10.7022 | 0 | 0.9 | -30 | 365.2
2017-10-17 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 119.6329 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 16.8251 | 0 | 10.942 | 0 | 0.9 | -30 | 372.2
2017-10-17 | 16:00 | 397.6 | 175.5 | 124.9791 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3098 | 0 | 10.6111 | 0 | 24.5 | -30 | 397.6
2017-10-17 | 17:00 | 414.7 | 175.5 | 125.2347 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 41.7 | -30 | 414.7
2017-10-17 | 18:00 | 403.5 | 175.5 | 125.0344 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 27.3 | -30 | 403.5
2017-10-17 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 124.7733 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3267 | 0 | 12.2 | -30 | 387.5
2017-10-17 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 123.7002 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 0.9 | -30 | 368.1
2017-10-17 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 118.1789 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0.9 | -30 | 348.3
2017-10-17 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 112.9977 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 0.9 | -30 | 327.2
2017-10-17 | 23:00 | 318.3 | 175.5 | 113.4351 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0.9 | -30 | 318.3
2017-10-18 | 0:00 | 305.8 | 175.5 | 101.6359 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9641 | 0 | 0.9 | -30 | 305.8
2017-10-18 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 107.1407 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0.9 | -30 | 312.4
2017-10-18 | 2:00 | 321.7 | 175.5 | 117.5017 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9983 | 0 | 0.9 | -30 | 321.7
2017-10-18 | 3:00 | 334.8 | 175.5 | 118.8266 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0.9 | -30 | 334.8
2017-10-18 | 4:00 | 347.8 | 175.5 | 122.6595 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 0.9 | -30 | 347.8
2017-10-18 | 5:00 | 347.3 | 175.5 | 122.6009 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 0.9 | -30 | 347.3
2017-10-18 | 6:00 | 336.9 | 175.5 | 113.5039 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 8.0697 | 0 | 8.2264 | 0 | 0.9 | -30 | 336.9
2017-10-18 | 7:00 | 340 | 175.5 | 107.1156 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 31.6186 | 0 | 5.0658 | 0 | 0.9 | -30 | 340
2017-10-18 | 8:00 | 357.3 | 175.5 | 104.3953 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 52.9052 | 0 | 3.7995 | 0 | 0.9 | -30 | 357.3
2017-10-18 | 9:00 | 373.3 | 175.5 | 110.0552 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 63.8272 | 0 | 3.2176 | 0 | 0.9 | -30 | 373.3
2017-10-18 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 107.9603 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 64.2389 | 0 | 3.0008 | 0 | 0.9 | -30 | 371.4
2017-10-18 | 11:00 | 370 | 175.5 | 98.8225 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 71.6137 | 0 | 2.8638 | 0 | 0.9 | -30 | 370
2017-10-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 86.166 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 60.4236 | 0 | 4.2104 | 0 | 0.9 | -30 | 347.5
2017-10-18 | 13:00 | 363.1 | 175.5 | 103.7542 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 58.3101 | 0 | 4.3357 | 0 | 0.9 | -30 | 363.1
2017-10-18 | 14:00 | 366 | 175.5 | 95.5021 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 44.0514 | 0 | 4.7465 | 0 | 0.9 | -30 | 366
2017-10-18 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 119.0549 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 17.5335 | 0 | 3.4116 | 0 | 0.9 | -30 | 374.9
2017-10-18 | 16:00 | 396.6 | 175.5 | 124.8671 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.4719 | 0 | 2.761 | 0 | 29.6 | -30 | 396.6
2017-10-18 | 17:00 | 416.8 | 175.5 | 125.2751 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 50.4 | -30 | 416.8
2017-10-18 | 18:00 | 407.6 | 175.5 | 125.1562 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 42.3 | -30 | 407.6
2017-10-18 | 19:00 | 389.3 | 175.5 | 124.7892 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 25.2 | -30 | 389.3
2017-10-18 | 20:00 | 372.8 | 175.5 | 124.4892 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 9.8 | -30 | 372.8
2017-10-18 | 21:00 | 357.7 | 175.5 | 124.149 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 2 | -30 | 357.7
2017-10-18 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 114.5438 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 0.9 | -30 | 337.2
2017-10-18 | 23:00 | 328.9 | 175.5 | 122.2438 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 0.9 | -30 | 328.9
2017-10-19 | 0:00 | 310.9 | 175.5 | 114.3354 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 0.9 | -30 | 310.9
2017-10-19 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 115.7783 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8217 | 0 | 0.9 | -30 | 312.4
2017-10-19 | 2:00 | 327.3 | 175.5 | 123.1498 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 0.9 | -30 | 327.3
2017-10-19 | 3:00 | 342.6 | 175.5 | 123.8699 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 1 | -30 | 342.6
2017-10-19 | 4:00 | 356.7 | 175.5 | 124.1048 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 3.3 | -30 | 356.7
2017-10-19 | 5:00 | 358 | 175.5 | 124.1454 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 3.3 | -30 | 358
2017-10-19 | 6:00 | 347 | 175.5 | 118.7329 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 8.1254 | 0 | 2.4417 | 0 | 0.9 | -30 | 347
2017-10-19 | 7:00 | 338.4 | 175.5 | 101.3844 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 37.2016 | 0 | 1.814 | 0 | 0.9 | -30 | 338.4
2017-10-19 | 8:00 | 353.1 | 175.5 | 95.2083 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0877 | 0 | 1.004 | 0 | 0.9 | -30 | 353.1
2017-10-19 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 87.8188 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 78.1403 | 0 | 1.1409 | 0 | 0.9 | -30 | 362.9
2017-10-19 | 10:00 | 360.6 | 175.5 | 75.4262 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 88.3112 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | -30 | 360.6
2017-10-19 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 65.2327 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 94.4184 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -30 | 358.2
2017-10-19 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 50.0071 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 82.642 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -30 | 331.7
2017-10-19 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 94.3814 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 62.2082 | 0 | 4.2104 | 0 | 0.9 | -30 | 357.1
2017-10-19 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 108.0308 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 38.7098 | 0 | 3.9594 | 0 | 0.9 | -30 | 362.8
2017-10-19 | 15:00 | 369.3 | 175.5 | 124.4139 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 15.2384 | 0 | 3.9477 | 0 | 1.2 | -30 | 369.3
2017-10-19 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 124.7839 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2475 | 0 | 3.4686 | 0 | 24.4 | -30 | 390.8
2017-10-19 | 17:00 | 416.6 | 175.5 | 125.292 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 49.7 | -30 | 416.6
2017-10-19 | 18:00 | 407.5 | 175.5 | 125.2017 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 39.8 | -30 | 407.5
2017-10-19 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 124.7165 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8835 | 0 | 19.3 | -30 | 386.8
2017-10-19 | 20:00 | 367.8 | 175.5 | 124.4158 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 3.3 | -30 | 367.8
2017-10-19 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 123.9897 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 1.4 | -30 | 351.6
2017-10-19 | 22:00 | 335.6 | 175.5 | 122.2627 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 0.9 | -30 | 335.6
2017-10-19 | 23:00 | 329.4 | 175.5 | 123.5286 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2714 | 0 | 3.3 | -30 | 329.4
2017-10-20 | 0:00 | 312 | 175.5 | 109.0515 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 0.9 | -30 | 312
2017-10-20 | 1:00 | 317 | 175.5 | 113.6519 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3481 | 0 | 0.9 | -30 | 317
2017-10-20 | 2:00 | 330.1 | 175.5 | 123.5828 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 2.3 | -30 | 330.1
2017-10-20 | 3:00 | 345.2 | 175.5 | 123.8892 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 3.3 | -30 | 345.2
2017-10-20 | 4:00 | 357.9 | 175.5 | 124.1503 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 4.4 | -30 | 357.9
2017-10-20 | 5:00 | 360.4 | 175.5 | 124.1543 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 4.4 | -30 | 360.4
2017-10-20 | 6:00 | 351.5 | 175.5 | 123.9743 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 3.5113 | 0 | 5.2144 | 0 | 3.3 | -30 | 351.5
2017-10-20 | 7:00 | 352.1 | 175.5 | 124.0135 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 16.234 | 0 | 4.5525 | 0 | 3.3 | -30 | 352.1
2017-10-20 | 8:00 | 368 | 175.5 | 124.3776 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 29.0976 | 0 | 3.9248 | 0 | 4.6 | -30 | 368
2017-10-20 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 124.6059 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 41.0636 | 0 | 4.1305 | 0 | 4.6 | -30 | 379.4
2017-10-20 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 124.5351 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 44.2465 | 0 | 4.5184 | 0 | 4.2 | -30 | 379.5
2017-10-20 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 124.5356 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 42.8087 | 0 | 5.9557 | 0 | 4.2 | -30 | 381.8
2017-10-20 | 12:00 | 362.4 | 175.5 | 124.1942 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 31.0445 | 0 | 6.1613 | 0 | 3.2 | -30 | 362.4
2017-10-20 | 13:00 | 378.9 | 175.5 | 120.0317 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 31.7435 | 0 | 5.6248 | 0 | 0.9 | -30 | 378.9
2017-10-20 | 14:00 | 381.6 | 175.5 | 124.6245 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 14.7479 | 0 | 5.7276 | 0 | 3.3 | -30 | 381.6
2017-10-20 | 15:00 | 385.4 | 175.5 | 124.6572 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 4.7843 | 0 | 6.0585 | 0 | 11.6 | -30 | 385.4
2017-10-20 | 16:00 | 402.6 | 175.5 | 125.1085 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8915 | 0 | 32.3 | -30 | 402.6
2017-10-20 | 17:00 | 415.7 | 175.5 | 125.2949 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 43 | -30 | 415.7
2017-10-20 | 18:00 | 404.5 | 175.5 | 125.1146 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 30.6 | -30 | 404.5
2017-10-20 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 124.6472 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0528 | 0 | 9.8 | -30 | 384.2
2017-10-20 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 124.242 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 3.3 | -30 | 364.4
2017-10-20 | 21:00 | 350.5 | 175.5 | 124.0083 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3917 | 0 | 3.3 | -30 | 350.5
2017-10-20 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 123.7055 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | 0 | 3.3 | -30 | 336.2
2017-10-20 | 23:00 | 328 | 175.5 | 118.6392 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 0.9 | -30 | 328
2017-10-21 | 0:00 | 303.1 | 175.5 | 94.744 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0.9 | -30 | 303.1
2017-10-21 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 94.9283 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7717 | 0 | 0.9 | -30 | 304.3
2017-10-21 | 2:00 | 315.3 | 175.5 | 98.9151 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0.9 | -30 | 315.3
2017-10-21 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 99.4191 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9809 | 0 | 0.9 | -30 | 326.5
2017-10-21 | 4:00 | 336.4 | 175.5 | 99.6031 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0.9 | -30 | 336.4
2017-10-21 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 99.4942 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0.9 | -30 | 332.4
2017-10-21 | 6:00 | 311.5 | 175.5 | 85.3919 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 3.6015 | 0 | 15.1066 | 0 | 0.9 | -30 | 311.5
2017-10-21 | 7:00 | 301.8 | 175.5 | 70.1809 | 36 | 5.9 | 7.3 | 24.1173 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -30 | 301.8
2017-10-21 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 81.2922 | 36 | 5.9 | 7.3 | 37.4526 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | -30 | 324.9
2017-10-21 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 94.2445 | 36 | 5.9 | 7.3 | 39.5846 | 0 | 10.7709 | 0 | 0.9 | -30 | 340.2
2017-10-21 | 10:00 | 334.2 | 175.5 | 80.3344 | 36 | 5.9 | 7.3 | 48.8626 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | -30 | 334.2
2017-10-21 | 11:00 | 336.5 | 175.5 | 85.3186 | 36 | 5.9 | 7.3 | 45.7804 | 0 | 9.801 | 0 | 0.9 | -30 | 336.5
2017-10-21 | 12:00 | 318 | 175.5 | 60.8744 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 53.1402 | 0 | 8.7854 | 0 | 0 | -30 | 318
2017-10-21 | 13:00 | 333.1 | 175.5 | 90.4462 | 38 | 5.9 | 7.3 | 35.8805 | 0 | 9.1733 | 0 | 0.9 | -30 | 333.1
2017-10-21 | 14:00 | 336 | 175.5 | 88.6572 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 20.9506 | 0 | 8.1922 | 0 | 0.9 | -30 | 336
2017-10-21 | 15:00 | 340.1 | 175.5 | 98.7415 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 5.5843 | 0 | 7.0742 | 0 | 0.9 | -30 | 340.1
2017-10-21 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 117.7328 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0119 | 0 | 6.3553 | 0 | 0.9 | -30 | 358.8
2017-10-21 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 124.5362 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 13.8 | -30 | 381.8
2017-10-21 | 18:00 | 372.1 | 175.5 | 124.3837 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4163 | 0 | 5.6 | -30 | 372.1
2017-10-21 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 121.6595 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 0.9 | -30 | 358.8
2017-10-21 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 104.7017 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0.9 | -30 | 341.5
2017-10-21 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 99.5547 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0.9 | -30 | 329.2
2017-10-21 | 22:00 | 311.4 | 175.5 | 90.5114 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 0.9 | -30 | 311.4
2017-10-21 | 23:00 | 308.7 | 175.5 | 99.1708 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0.9 | -30 | 308.7
2017-10-22 | 0:00 | 291 | 175.5 | 89.0587 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0.1 | -30 | 291
2017-10-22 | 1:00 | 294 | 175.5 | 92.9993 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 0.1 | -30 | 294
2017-10-22 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 91.8852 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0.1 | -30 | 304.2
2017-10-22 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 95.1342 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0.1 | -30 | 317.7
2017-10-22 | 4:00 | 327.9 | 175.5 | 100.9462 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0.1 | -30 | 327.9
2017-10-22 | 5:00 | 322.9 | 175.5 | 96.882 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 0.1 | -30 | 322.9
2017-10-22 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 83.9818 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3853 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | -30 | 301.7
2017-10-22 | 7:00 | 295 | 175.5 | 90.3676 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 5.1899 | 0 | 3.7425 | 0 | 0.1 | -30 | 295
2017-10-22 | 8:00 | 300.3 | 175.5 | 86.1963 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 14.6841 | 0 | 3.7196 | 0 | 0.1 | -30 | 300.3
2017-10-22 | 9:00 | 308.5 | 175.5 | 84.2746 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 24.9058 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -30 | 308.5
2017-10-22 | 10:00 | 309.7 | 175.5 | 83.2139 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 26.9725 | 0 | 3.9136 | 0 | 0 | -30 | 309.7
2017-10-22 | 11:00 | 312.9 | 175.5 | 83.7774 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 27.7151 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | -30 | 312.9
2017-10-22 | 12:00 | 310.6 | 175.5 | 89.1628 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 20.055 | 0 | 5.6822 | 0 | 0.1 | -30 | 310.6
2017-10-22 | 13:00 | 313.2 | 175.5 | 95.0655 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 11.9506 | 0 | 4.4839 | 0 | 0.1 | -30 | 313.2
2017-10-22 | 14:00 | 306.6 | 175.5 | 94.0393 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4013 | 0 | 3.9594 | 0 | 0.1 | -30 | 306.6
2017-10-22 | 15:00 | 312 | 175.5 | 92.8733 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 1.4541 | 0 | 4.4726 | 0 | 0.1 | -30 | 312
2017-10-22 | 16:00 | 332.5 | 175.5 | 101.6567 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 0.1 | -30 | 332.5
2017-10-22 | 17:00 | 358.8 | 175.5 | 126.8944 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 0.1 | -30 | 358.8
2017-10-22 | 18:00 | 355.8 | 175.5 | 123.9173 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0.1 | -30 | 355.8
2017-10-22 | 19:00 | 345.4 | 175.5 | 113.5061 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5939 | 0 | 0.1 | -30 | 345.4
2017-10-22 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 104.7583 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0.1 | -30 | 332.1
2017-10-22 | 21:00 | 323 | 175.5 | 96.1145 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0.1 | -30 | 323
2017-10-22 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 86.3382 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0.1 | -30 | 303.6
2017-10-22 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 94.7306 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0.1 | -30 | 298.9
2017-10-23 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 87.2547 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0.1 | -30 | 287.8
2017-10-23 | 1:00 | 290.4 | 175.5 | 88.5427 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 0.1 | -30 | 290.4
2017-10-23 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 98.8668 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0.1 | -30 | 302.4
2017-10-23 | 3:00 | 321.6 | 175.5 | 113.4584 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 0.1 | -30 | 321.6
2017-10-23 | 4:00 | 335.3 | 175.5 | 123.142 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 0.1 | -30 | 335.3
2017-10-23 | 5:00 | 339.4 | 175.5 | 125.291 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0.1 | -30 | 339.4
2017-10-23 | 6:00 | 336.3 | 175.5 | 122.0673 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 0.1 | -30 | 336.3
2017-10-23 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 132.1701 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1169 | 0 | 12.813 | 0 | 3.1 | -30 | 349.8
2017-10-23 | 8:00 | 387.6 | 175.5 | 132.9762 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6152 | 0 | 13.9086 | 0 | 21 | -30 | 387.6
2017-10-23 | 9:00 | 415.4 | 175.5 | 133.4862 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0337 | 0 | 13.6801 | 0 | 38.1 | -30 | 415.4
2017-10-23 | 10:00 | 423 | 175.5 | 133.7025 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 1.3728 | 0 | 12.8247 | 0 | 38.1 | -30 | 423
2017-10-23 | 11:00 | 426.7 | 175.5 | 133.6599 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 1.5375 | 0 | 14.1026 | 0 | 39.5 | -30 | 426.7
2017-10-23 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 133.311 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 1.1603 | 0 | 13.8287 | 0 | 29 | -30 | 405.2
2017-10-23 | 13:00 | 422.3 | 175.5 | 144.0679 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 1.0701 | 0 | 14.262 | 0 | 27.6 | -30 | 422.3
2017-10-23 | 14:00 | 420.3 | 175.5 | 144.0714 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6485 | 0 | 13.6801 | 0 | 27.6 | -30 | 420.3
2017-10-23 | 15:00 | 418.1 | 175.5 | 144.1003 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1208 | 0 | 12.7789 | 0 | 27.6 | -30 | 418.1
2017-10-23 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 144.356 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 40.2 | -30 | 433.9
2017-10-23 | 17:00 | 437.9 | 175.5 | 144.4902 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 44.1 | -30 | 437.9
2017-10-23 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 144.0721 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 28.4 | -30 | 421.2
2017-10-23 | 19:00 | 399.3 | 175.5 | 143.7138 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0862 | 0 | 17.6 | -30 | 399.3
2017-10-23 | 20:00 | 383 | 175.5 | 132.8452 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 30.4 | -30 | 383
2017-10-23 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 132.4673 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 16.4 | -30 | 362.7
2017-10-23 | 22:00 | 336.1 | 175.5 | 122.9701 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0299 | 0 | 0.1 | -30 | 336.1
2017-10-23 | 23:00 | 331 | 175.5 | 118.9311 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9689 | 0 | 0.1 | -30 | 331
2017-10-24 | 0:00 | 315.4 | 175.5 | 107.5387 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 0.1 | -30 | 315.4
2017-10-24 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 107.6058 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3942 | 0 | 0.1 | -30 | 320.1
2017-10-24 | 2:00 | 332.4 | 175.5 | 108.0656 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0.1 | -30 | 332.4
2017-10-24 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 108.291 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.809 | 0 | 0.1 | -30 | 342.5
2017-10-24 | 4:00 | 354.7 | 175.5 | 108.5794 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2206 | 0 | 0.1 | -30 | 354.7
2017-10-24 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 108.6894 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | 0 | 0.1 | -30 | 357.9
2017-10-24 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 101.3451 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 7.6708 | 0 | 12.9841 | 0 | 0.1 | -30 | 341.7
2017-10-24 | 7:00 | 329 | 175.5 | 80.871 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 39.2308 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | -30 | 329
2017-10-24 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 67.5328 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.9634 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | -30 | 341.5
2017-10-24 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 59.1901 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 84.933 | 0 | 10.5769 | 0 | 0 | -30 | 349.8
2017-10-24 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 46.0657 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 92.0815 | 0 | 11.3528 | 0 | -0.4 | -30 | 344.2
2017-10-24 | 11:00 | 342 | 175.5 | 45.9443 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 93.0386 | 0 | 12.1171 | 0 | -4.2 | -30 | 342
2017-10-24 | 12:00 | 326.2 | 175.5 | 45.6922 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 85.1908 | 0 | 13.817 | 0 | -14.1 | -30 | 326.2
2017-10-24 | 13:00 | 337.1 | 175.5 | 53.5971 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 73.618 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -30 | 337.1
2017-10-24 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 80.6293 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 49.4737 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2017-10-24 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 100.6447 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 18.7326 | 0 | 14.0227 | 0 | 0.1 | -30 | 357.8
2017-10-24 | 16:00 | 384.1 | 175.5 | 132.6382 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2472 | 0 | 13.7146 | 0 | 0.1 | -30 | 384.1
2017-10-24 | 17:00 | 405 | 175.5 | 133.2633 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 19.3 | -30 | 405
2017-10-24 | 18:00 | 396 | 175.5 | 133.0456 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 11.5 | -30 | 396
2017-10-24 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 125.1352 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 0.1 | -30 | 377.1
2017-10-24 | 20:00 | 359 | 175.5 | 108.7043 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3957 | 0 | 0.1 | -30 | 359
2017-10-24 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 108.0565 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2435 | 0 | 0.1 | -30 | 344.2
2017-10-24 | 22:00 | 322.2 | 175.5 | 103.8641 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 0.1 | -30 | 322.2
2017-10-24 | 23:00 | 316.9 | 175.5 | 107.4741 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 0.1 | -30 | 316.9
2017-10-25 | 0:00 | 303.1 | 175.5 | 94.9613 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0.1 | -30 | 303.1
2017-10-25 | 1:00 | 308.6 | 175.5 | 100.758 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.642 | 0 | 0.1 | -30 | 308.6
2017-10-25 | 2:00 | 321.5 | 175.5 | 106.938 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 0.1 | -30 | 321.5
2017-10-25 | 3:00 | 336.1 | 175.5 | 107.9159 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0.1 | -30 | 336.1
2017-10-25 | 4:00 | 348.5 | 175.5 | 108.2042 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 0.1 | -30 | 348.5
2017-10-25 | 5:00 | 349.1 | 175.5 | 108.1918 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 0.1 | -30 | 349.1
2017-10-25 | 6:00 | 339.6 | 175.5 | 105.5018 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1161 | 0 | 12.4821 | 0 | 0.1 | -30 | 339.6
2017-10-25 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 85.6438 | 41 | 5.9 | 7.3 | 33.0114 | 0 | 12.7448 | 0 | 0.1 | -30 | 331.2
2017-10-25 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 76.0204 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 61.7987 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | -30 | 346.2
2017-10-25 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 76.0818 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 73.1606 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2017-10-25 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 46.0837 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 86.956 | 0 | 18.8603 | 0 | -3.2 | -30 | 343.8
2017-10-25 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 45.912 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 88.6968 | 0 | 20.8912 | 0 | -8.7 | -30 | 341.9
2017-10-25 | 12:00 | 317.5 | 175.5 | 45.5364 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 82.9555 | 0 | 21.1081 | 0 | -27.7 | -30 | 317.5
2017-10-25 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 53.7582 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 70.6474 | 0 | 20.5944 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2017-10-25 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 79.7248 | 44 | 5.9 | 7.3 | 48.033 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -30 | 349.9
2017-10-25 | 15:00 | 361 | 175.5 | 99.5705 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 17.6214 | 0 | 19.4081 | 0 | 0.1 | -30 | 361
2017-10-25 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 130.8748 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2046 | 0 | 18.6206 | 0 | 0.1 | -30 | 387.2
2017-10-25 | 17:00 | 407 | 175.5 | 133.2698 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 16.4 | -30 | 407
2017-10-25 | 18:00 | 396.4 | 175.5 | 133.0714 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9286 | 0 | 8.6 | -30 | 396.4
2017-10-25 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 126.2091 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 0.1 | -30 | 377.9
2017-10-25 | 20:00 | 359 | 175.5 | 110.5833 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0.1 | -30 | 359
2017-10-25 | 21:00 | 345.4 | 175.5 | 108.0512 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0.1 | -30 | 345.4
2017-10-25 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 100.4078 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 0.1 | -30 | 323.3
2017-10-25 | 23:00 | 317.2 | 175.5 | 107.4684 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7316 | 0 | 0.1 | -30 | 317.2
2017-10-26 | 0:00 | 304.2 | 175.5 | 103.5973 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 0.1 | -30 | 304.2
2017-10-26 | 1:00 | 306.5 | 175.5 | 103.9704 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0.1 | -30 | 306.5
2017-10-26 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 109.6198 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0.1 | -30 | 319.9
2017-10-26 | 3:00 | 336.8 | 175.5 | 113.0555 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0.1 | -30 | 336.8
2017-10-26 | 4:00 | 349.9 | 175.5 | 116.0298 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 0.1 | -30 | 349.9
2017-10-26 | 5:00 | 350.4 | 175.5 | 116.0555 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 0.1 | -30 | 350.4
2017-10-26 | 6:00 | 337.4 | 175.5 | 107.8483 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 5.8064 | 0 | 5.5453 | 0 | 0.1 | -30 | 337.4
2017-10-26 | 7:00 | 328.3 | 175.5 | 95.0749 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 33.5922 | 0 | 4.2329 | 0 | 0.1 | -30 | 328.3
2017-10-26 | 8:00 | 342.5 | 175.5 | 82.5509 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 60.3022 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -30 | 342.5
2017-10-26 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 74.2345 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 76.3037 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -30 | 349.9
2017-10-26 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 66.6195 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 80.046 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | -30 | 345.4
2017-10-26 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 69.4994 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 80.3308 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -30 | 348.3
2017-10-26 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 59.0612 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 68.775 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -30 | 326.5
2017-10-26 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 82.1814 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 61.7231 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -30 | 342.5
2017-10-26 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 92.9563 | 60 | 5.9 | 7.3 | 39.2747 | 0 | 3.069 | 0 | 0.1 | -30 | 354.1
2017-10-26 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 114.7411 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9421 | 0 | 3.6168 | 0 | 0.1 | -30 | 363.2
2017-10-26 | 16:00 | 392 | 175.5 | 133.0165 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.049 | 0 | 3.4345 | 0 | 16.6 | -30 | 392
2017-10-26 | 17:00 | 409.1 | 175.5 | 133.4161 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 32.3 | -30 | 409.1
2017-10-26 | 18:00 | 399.5 | 175.5 | 133.1615 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 24.7 | -30 | 399.5
2017-10-26 | 19:00 | 382.4 | 175.5 | 132.7582 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7418 | 0 | 12.5 | -30 | 382.4
2017-10-26 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 126.4402 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 0.1 | -30 | 363.1
2017-10-26 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 116.0402 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 0.1 | -30 | 349.9
2017-10-26 | 22:00 | 328.6 | 175.5 | 107.0121 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0.1 | -30 | 328.6
2017-10-26 | 23:00 | 318.2 | 175.5 | 114.4133 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0.1 | -30 | 318.2
2017-10-27 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 105.4281 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0.1 | -30 | 303.2
2017-10-27 | 1:00 | 306.6 | 175.5 | 107.0711 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0.1 | -30 | 306.6
2017-10-27 | 2:00 | 321.8 | 175.5 | 115.2635 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0.1 | -30 | 321.8
2017-10-27 | 3:00 | 336.5 | 175.5 | 117.3932 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0.1 | -30 | 336.5
2017-10-27 | 4:00 | 350 | 175.5 | 121.441 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.1 | -30 | 350
2017-10-27 | 5:00 | 353.2 | 175.5 | 121.492 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.1 | -30 | 353.2
2017-10-27 | 6:00 | 343.9 | 175.5 | 118.2676 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 3.9473 | 0 | 0.2851 | 0 | 0.1 | -30 | 343.9
2017-10-27 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 89.2028 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 33.935 | 0 | 0.2622 | 0 | 0.1 | -30 | 326.6
2017-10-27 | 8:00 | 339.4 | 175.5 | 79.0457 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 64.9631 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | -30 | 339.4
2017-10-27 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 68.8655 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 81.7116 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | -30 | 345.9
2017-10-27 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 58.1638 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 90.245 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | -30 | 343.8
2017-10-27 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 54.391 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 92.3383 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -30 | 343.1
2017-10-27 | 12:00 | 319.8 | 175.5 | 45.5618 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 84.0254 | 0 | 0.9128 | 0 | -6.5 | -30 | 319.8
2017-10-27 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7362 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 72.265 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2017-10-27 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 89.7854 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 47.6608 | 0 | 0.3538 | 0 | 0.1 | -30 | 349.9
2017-10-27 | 15:00 | 362.5 | 175.5 | 117.2352 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 16.8797 | 0 | 0.2851 | 0 | 0.1 | -30 | 362.5
2017-10-27 | 16:00 | 389.8 | 175.5 | 132.9883 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0888 | 0 | 0.0229 | 0 | 17.8 | -30 | 389.8
2017-10-27 | 17:00 | 407.9 | 175.5 | 133.4 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | -30 | 407.9
2017-10-27 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 133.0972 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 23.4 | -30 | 395.5
2017-10-27 | 19:00 | 379 | 175.5 | 132.7671 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 9 | -30 | 379
2017-10-27 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 121.6 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.1 | -30 | 358.8
2017-10-27 | 21:00 | 350.5 | 175.5 | 121.4414 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0.1 | -30 | 350.5
2017-10-27 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 115.2872 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 0.1 | -30 | 334.3
2017-10-27 | 23:00 | 334.8 | 175.5 | 121.1242 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0.1 | -30 | 334.8
2017-10-28 | 0:00 | 317.5 | 175.5 | 107.5897 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 0.1 | -30 | 317.5
2017-10-28 | 1:00 | 320.2 | 175.5 | 107.5583 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 0.1 | -30 | 320.2
2017-10-28 | 2:00 | 333.4 | 175.5 | 107.8415 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 0.1 | -30 | 333.4
2017-10-28 | 3:00 | 346.7 | 175.5 | 108.0857 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 0.1 | -30 | 346.7
2017-10-28 | 4:00 | 354.8 | 175.5 | 108.7962 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9038 | 0 | 0.1 | -30 | 354.8
2017-10-28 | 5:00 | 350.9 | 175.5 | 108.1697 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0.1 | -30 | 350.9
2017-10-28 | 6:00 | 335.7 | 175.5 | 102.9843 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1207 | 0 | 11.695 | 0 | 0.1 | -30 | 335.7
2017-10-28 | 7:00 | 327.8 | 175.5 | 95.8009 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 21.7519 | 0 | 11.1472 | 0 | 0.1 | -30 | 327.8
2017-10-28 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 95.4794 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 39.9967 | 0 | 9.8239 | 0 | 0.1 | -30 | 340.5
2017-10-28 | 9:00 | 343.5 | 175.5 | 89.1233 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 49.6038 | 0 | 9.5729 | 0 | 0.1 | -30 | 343.5
2017-10-28 | 10:00 | 336.8 | 175.5 | 68.7498 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 62.0994 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | -30 | 336.8
2017-10-28 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 64.3083 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 66.4875 | 0 | 11.2042 | 0 | 0 | -30 | 337.1
2017-10-28 | 12:00 | 314.8 | 175.5 | 45.4887 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.6392 | 0 | 11.6721 | 0 | -6.1 | -30 | 314.8
2017-10-28 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 76.0215 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 46.4703 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | -30 | 329.8
2017-10-28 | 14:00 | 330.7 | 175.5 | 92.1913 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 31.0206 | 0 | 12.2881 | 0 | 0.1 | -30 | 330.7
2017-10-28 | 15:00 | 335.6 | 175.5 | 88.3435 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 11.3455 | 0 | 12.311 | 0 | 0.1 | -30 | 335.6
2017-10-28 | 16:00 | 363 | 175.5 | 114.4633 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0.1 | -30 | 363
2017-10-28 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 132.9042 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 2.2 | -30 | 384.1
2017-10-28 | 18:00 | 378 | 175.5 | 129.1099 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 0.1 | -30 | 378
2017-10-28 | 19:00 | 360.7 | 175.5 | 111.844 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0.1 | -30 | 360.7
2017-10-28 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 108.1038 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0.1 | -30 | 346.7
2017-10-28 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 105.63 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0.1 | -30 | 332.3
2017-10-28 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 101.0982 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5018 | 0 | 0.1 | -30 | 311.6
2017-10-28 | 23:00 | 313.8 | 175.5 | 104.2693 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0.1 | -30 | 313.8
2017-10-29 | 0:00 | 298.9 | 175.5 | 91.3978 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 | -30 | 298.9
2017-10-29 | 1:00 | 301.6 | 175.5 | 95.5351 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 0 | -30 | 301.6
2017-10-29 | 2:00 | 310.1 | 175.5 | 97.8347 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -30 | 310.1
2017-10-29 | 3:00 | 320.4 | 175.5 | 93.9307 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -30 | 320.4
2017-10-29 | 4:00 | 332.2 | 175.5 | 98.2407 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -30 | 332.2
2017-10-29 | 5:00 | 327.3 | 175.5 | 98.1455 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 0 | -30 | 327.3
2017-10-29 | 6:00 | 305.3 | 175.5 | 86.0752 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0.3896 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | -30 | 305.3
2017-10-29 | 7:00 | 297 | 175.5 | 88.5113 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 5.6643 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | -30 | 297
2017-10-29 | 8:00 | 303.6 | 175.5 | 87.3919 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 14.8785 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 303.6
2017-10-29 | 9:00 | 315.5 | 175.5 | 92.2847 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 21.623 | 0 | 6.4923 | 0 | 0 | -30 | 315.5
2017-10-29 | 10:00 | 318.6 | 175.5 | 97.3968 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 21.1286 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | -30 | 318.6
2017-10-29 | 11:00 | 323.4 | 175.5 | 98.2311 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 15.4774 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2017-10-29 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 97.9344 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 10.6681 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -30 | 315.5
2017-10-29 | 13:00 | 316.3 | 175.5 | 97.9085 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3317 | 0 | 5.2598 | 0 | 0 | -30 | 316.3
2017-10-29 | 14:00 | 315 | 175.5 | 97.96 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 2.2405 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -30 | 315
2017-10-29 | 15:00 | 316.6 | 175.5 | 90.0701 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3244 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2017-10-29 | 16:00 | 341.6 | 175.5 | 103.2395 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | -30 | 341.6
2017-10-29 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 122.5186 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -30 | 361.9
2017-10-29 | 18:00 | 359.8 | 175.5 | 122.5407 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -30 | 359.8
2017-10-29 | 19:00 | 347.1 | 175.5 | 110.9627 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 0 | -30 | 347.1
2017-10-29 | 20:00 | 336 | 175.5 | 98.3535 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | -30 | 336
2017-10-29 | 21:00 | 322.9 | 175.5 | 91.4428 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 0 | -30 | 322.9
2017-10-29 | 22:00 | 304.8 | 175.5 | 84.8625 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1375 | 0 | 0 | -30 | 304.8
2017-10-29 | 23:00 | 299 | 175.5 | 81.0008 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8992 | 0 | 0 | -30 | 299
2017-10-30 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 68.2887 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | -30 | 285.9
2017-10-30 | 1:00 | 293.4 | 175.5 | 75.6859 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6141 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2017-10-30 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 88.7229 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -30 | 306.3
2017-10-30 | 3:00 | 318.1 | 175.5 | 100.112 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | -30 | 318.1
2017-10-30 | 4:00 | 331.5 | 175.5 | 110.6711 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 0 | -30 | 331.5
2017-10-30 | 5:00 | 335.7 | 175.5 | 113.8671 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | -30 | 335.7
2017-10-30 | 6:00 | 335.2 | 175.5 | 115.1854 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 24.8389 | 0 | 0 | -30 | 335.2
2017-10-30 | 7:00 | 343.3 | 175.5 | 115.4123 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 5.2415 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | -30 | 343.3
2017-10-30 | 8:00 | 374.7 | 175.5 | 113.554 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 13.5203 | 0 | 24.3257 | 0 | 0 | -30 | 374.7
2017-10-30 | 9:00 | 397 | 175.5 | 124.0602 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 16.9674 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -30 | 397
2017-10-30 | 10:00 | 393.1 | 175.5 | 117.5212 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 29.7217 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | -30 | 393.1
2017-10-30 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 123.2263 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 29.8893 | 0 | 21.4844 | 0 | 0 | -30 | 393.5
2017-10-30 | 12:00 | 358.4 | 175.5 | 90.2262 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 39.4288 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | -30 | 358.4
2017-10-30 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 114.6426 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 42.4486 | 0 | 25.8088 | 0 | 0 | -30 | 379.9
2017-10-30 | 14:00 | 387.6 | 175.5 | 110.6535 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 28.2867 | 0 | 24.3598 | 0 | 0 | -30 | 387.6
2017-10-30 | 15:00 | 397.2 | 175.5 | 126.9109 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8405 | 0 | 26.0486 | 0 | 0 | -30 | 397.2
2017-10-30 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 129.9985 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.5015 | 0 | 26.3 | -30 | 422.8
2017-10-30 | 17:00 | 429.6 | 175.5 | 130.0615 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9385 | 0 | 34.3 | -30 | 429.6
2017-10-30 | 18:00 | 417.1 | 175.5 | 129.7309 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5691 | 0 | 26 | -30 | 417.1
2017-10-30 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 129.3784 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 1.8 | -30 | 393.7
2017-10-30 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 122.8542 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 0 | -30 | 375.7
2017-10-30 | 21:00 | 362.1 | 175.5 | 122.5807 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8193 | 0 | 0 | -30 | 362.1
2017-10-30 | 22:00 | 336.7 | 175.5 | 111.3333 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | -30 | 336.7
2017-10-30 | 23:00 | 331.2 | 175.5 | 108.7852 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3148 | 0 | 0 | -30 | 331.2
2017-10-31 | 0:00 | 316.3 | 175.5 | 95.4233 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2767 | 0 | 0 | -30 | 316.3
2017-10-31 | 1:00 | 321.5 | 175.5 | 101.3193 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 0 | -30 | 321.5
2017-10-31 | 2:00 | 336 | 175.5 | 113.743 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.957 | 0 | 0 | -30 | 336
2017-10-31 | 3:00 | 345.9 | 175.5 | 112.8792 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1208 | 0 | 0 | -30 | 345.9
2017-10-31 | 4:00 | 357.9 | 175.5 | 114.1832 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.8168 | 0 | 0 | -30 | 357.9
2017-10-31 | 5:00 | 359.9 | 175.5 | 114.2242 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.3758 | 0 | 0 | -30 | 359.9
2017-10-31 | 6:00 | 353 | 175.5 | 114.1286 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6405 | 0 | 27.9309 | 0 | 0 | -30 | 353
2017-10-31 | 7:00 | 352.1 | 175.5 | 113.1962 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 10.9922 | 0 | 27.6116 | 0 | 0 | -30 | 352.1
2017-10-31 | 8:00 | 372.2 | 175.5 | 114.5489 | 41 | 5.9 | 7.3 | 31.2066 | 0 | 26.7445 | 0 | 0 | -30 | 372.2
2017-10-31 | 9:00 | 374.5 | 175.5 | 97.6192 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 57.7386 | 0 | 24.5422 | 0 | 0 | -30 | 374.5
2017-10-31 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 96.1972 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 60.967 | 0 | 23.4358 | 0 | 0 | -30 | 375.2
2017-10-31 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 92.748 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 61.0668 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | -30 | 371.2
2017-10-31 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 64.9729 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 59.2231 | 0 | 23.504 | 0 | 0 | -30 | 342.8
2017-10-31 | 13:00 | 363 | 175.5 | 91.1986 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 52.9347 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | -30 | 363
2017-10-31 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 89.3963 | 61 | 5.9 | 7.3 | 34.1105 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | -30 | 366.3
2017-10-31 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 114.6049 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 9.7429 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | -30 | 379.1
2017-10-31 | 16:00 | 408 | 175.5 | 129.6919 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 21.3 | -30 | 408
2017-10-31 | 17:00 | 417.8 | 175.5 | 129.8269 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4731 | 0 | 29.7 | -30 | 417.8
2017-10-31 | 18:00 | 407 | 175.5 | 129.565 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 22.7 | -30 | 407
2017-10-31 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 129.2349 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 7.1 | -30 | 390.1
2017-10-31 | 20:00 | 371.2 | 175.5 | 121.1999 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8001 | 0 | 0 | -30 | 371.2
2017-10-31 | 21:00 | 357.1 | 175.5 | 114.12 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | -30 | 357.1
2017-10-31 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 103.6839 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 0 | -30 | 337.2
2017-10-31 | 23:00 | 332.6 | 175.5 | 113.6899 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | -30 | 332.6
2017-11-01 | 0:00 | 313.7 | 175.5 | 94.7968 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2032 | 0 | 0 | -30 | 313.7
2017-11-01 | 1:00 | 318 | 175.5 | 99.553 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 0 | -30 | 318
2017-11-01 | 2:00 | 332.8 | 175.5 | 116.1815 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8185 | 0 | 0 | -30 | 332.8
2017-11-01 | 3:00 | 345.7 | 175.5 | 121.4846 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -30 | 345.7
2017-11-01 | 4:00 | 355.9 | 175.5 | 122.4123 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | -30 | 355.9
2017-11-01 | 5:00 | 358 | 175.5 | 122.5697 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | -30 | 358
2017-11-01 | 6:00 | 345.9 | 175.5 | 119.0774 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 1.212 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -30 | 345.9
2017-11-01 | 7:00 | 339.6 | 175.5 | 113.8012 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 16.46 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | -30 | 339.6
2017-11-01 | 8:00 | 361.9 | 175.5 | 118.2067 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 32.5273 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -30 | 361.9
2017-11-01 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 122.9265 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 40.8685 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | -30 | 379.4
2017-11-01 | 10:00 | 379.7 | 175.5 | 120.3489 | 38 | 5.9 | 7.3 | 46.0956 | 0 | 16.5555 | 0 | 0 | -30 | 379.7
2017-11-01 | 11:00 | 380.1 | 175.5 | 122.9435 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 39.0062 | 0 | 18.0503 | 0 | 0 | -30 | 380.1
2017-11-01 | 12:00 | 356.4 | 175.5 | 105.3221 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 28.187 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | -30 | 356.4
2017-11-01 | 13:00 | 381 | 175.5 | 121.5302 | 61 | 5.9 | 7.3 | 22.9745 | 0 | 16.7953 | 0 | 0 | -30 | 381
2017-11-01 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 129.1563 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 11.1359 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -30 | 383.9
2017-11-01 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 129.0659 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 1.7399 | 0 | 12.0942 | 0 | 7.2 | -30 | 381.7
2017-11-01 | 16:00 | 405.8 | 175.5 | 129.5123 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 29.4 | -30 | 405.8
2017-11-01 | 17:00 | 410.5 | 175.5 | 129.6492 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 34.1 | -30 | 410.5
2017-11-01 | 18:00 | 402.8 | 175.5 | 129.5525 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5475 | 0 | 26.3 | -30 | 402.8
2017-11-01 | 19:00 | 381.7 | 175.5 | 129.0272 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 6.3 | -30 | 381.7
2017-11-01 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 122.642 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | -30 | 364.6
2017-11-01 | 21:00 | 350.1 | 175.5 | 119.6372 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0 | -30 | 350.1
2017-11-01 | 22:00 | 331.6 | 175.5 | 112.6987 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | -30 | 331.6
2017-11-01 | 23:00 | 323.5 | 175.5 | 105.0988 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -30 | 323.5
2017-11-02 | 0:00 | 303.5 | 175.5 | 86.0457 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2017-11-02 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 92.6352 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7648 | 0 | 0 | -30 | 307.1
2017-11-02 | 2:00 | 320.6 | 175.5 | 107.7436 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1564 | 0 | 0 | -30 | 320.6
2017-11-02 | 3:00 | 336 | 175.5 | 106.3834 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6166 | 0 | 0 | -30 | 336
2017-11-02 | 4:00 | 349.8 | 175.5 | 114.5874 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2126 | 0 | 0 | -30 | 349.8
2017-11-02 | 5:00 | 351.8 | 175.5 | 116.6367 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2017-11-02 | 6:00 | 338 | 175.5 | 114.202 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 1.8977 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | -30 | 338
2017-11-02 | 7:00 | 330.5 | 175.5 | 98.1146 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 23.526 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -30 | 330.5
2017-11-02 | 8:00 | 346.4 | 175.5 | 96.4444 | 38 | 5.9 | 7.3 | 49.73 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -30 | 346.4
2017-11-02 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 76.9543 | 38 | 5.9 | 7.3 | 71.0048 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -30 | 349.2
2017-11-02 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 59.5065 | 38 | 5.9 | 7.3 | 81.6611 | 0 | 6.3324 | 0 | 0 | -30 | 344.2
2017-11-02 | 11:00 | 343.5 | 175.5 | 56.4613 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 83.5749 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -30 | 343.5
2017-11-02 | 12:00 | 325.2 | 175.5 | 49.19 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 74.4057 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -30 | 325.2
2017-11-02 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 85.8449 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 59.5266 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | -30 | 346.2
2017-11-02 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 97.1975 | 60 | 5.9 | 7.3 | 33.5905 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | -30 | 352.5
2017-11-02 | 15:00 | 365 | 175.5 | 122.855 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 8.645 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -30 | 365
2017-11-02 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 129.4109 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 32.9 | -30 | 396.3
2017-11-02 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 131.5619 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 40 | -30 | 405.3
2017-11-02 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 129.4065 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 30.1 | -30 | 394.5
2017-11-02 | 19:00 | 377 | 175.5 | 128.9635 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9365 | 0 | 13.9 | -30 | 377
2017-11-02 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 122.5892 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | -30 | 357.7
2017-11-02 | 21:00 | 348.1 | 175.5 | 114.566 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -30 | 348.1
2017-11-02 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 106.2837 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -30 | 331.7
2017-11-02 | 23:00 | 327.1 | 175.5 | 114.0448 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | -30 | 327.1
2017-11-03 | 0:00 | 311.8 | 175.5 | 103.1151 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2017-11-03 | 1:00 | 314 | 175.5 | 106.6729 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -30 | 314
2017-11-03 | 2:00 | 323.8 | 175.5 | 118.3897 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -30 | 323.8
2017-11-03 | 3:00 | 334.4 | 175.5 | 117.7238 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -30 | 334.4
2017-11-03 | 4:00 | 349 | 175.5 | 122.3704 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 349
2017-11-03 | 5:00 | 345.7 | 175.5 | 122.2623 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 0 | -30 | 345.7
2017-11-03 | 6:00 | 323.8 | 175.5 | 111.6984 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5687 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | -30 | 323.8
2017-11-03 | 7:00 | 324.6 | 175.5 | 112.9405 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9354 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -30 | 324.6
2017-11-03 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 122.3525 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5279 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -30 | 352.1
2017-11-03 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 122.626 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 22.1532 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | -30 | 363.2
2017-11-03 | 10:00 | 362 | 175.5 | 122.5466 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 29.5904 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | -30 | 362
2017-11-03 | 11:00 | 355.8 | 175.5 | 122.4768 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 31.5734 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -30 | 355.8
2017-11-03 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 113.7949 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 29.4055 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -30 | 341.4
2017-11-03 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 114.9408 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 28.9456 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2017-11-03 | 14:00 | 340.5 | 175.5 | 107.1702 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 19.0632 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -30 | 340.5
2017-11-03 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 121.0214 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 2.3216 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | -30 | 350.7
2017-11-03 | 16:00 | 375.3 | 175.5 | 128.9739 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 16.3 | -30 | 375.3
2017-11-03 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 129.037 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 23.1 | -30 | 382.3
2017-11-03 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 129.0121 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 20.2 | -30 | 379.9
2017-11-03 | 19:00 | 365.4 | 175.5 | 128.7719 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 6.1 | -30 | 365.4
2017-11-03 | 20:00 | 351.8 | 175.5 | 122.341 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2017-11-03 | 21:00 | 343 | 175.5 | 122.3013 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -30 | 343
2017-11-03 | 22:00 | 327.4 | 175.5 | 118.1407 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -30 | 327.4
2017-11-03 | 23:00 | 326 | 175.5 | 121.8186 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -30 | 326
2017-11-04 | 0:00 | 312.4 | 175.5 | 108.5788 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | -30 | 312.4
2017-11-04 | 1:00 | 321.3 | 175.5 | 117.1037 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4963 | 0 | 0 | -30 | 321.3
2017-11-04 | 2:00 | 335.5 | 175.5 | 122.0246 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5754 | 0 | 0 | -30 | 335.5
2017-11-04 | 3:00 | 345.2 | 175.5 | 122.2543 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -30 | 345.2
2017-11-04 | 4:00 | 355.4 | 175.5 | 124.3081 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | -30 | 355.4
2017-11-04 | 5:00 | 353.8 | 175.5 | 122.9245 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | -30 | 353.8
2017-11-04 | 6:00 | 336 | 175.5 | 119.6967 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0.5965 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -30 | 336
2017-11-04 | 7:00 | 333.2 | 175.5 | 122.0798 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 9.7817 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -30 | 333.2
2017-11-04 | 8:00 | 344.9 | 175.5 | 116.2215 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 29.3071 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | -30 | 344.9
2017-11-04 | 9:00 | 351.7 | 175.5 | 102.4995 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.3492 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | -30 | 351.7
2017-11-04 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 106.1394 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 44.8423 | 0 | 7.9183 | 0 | 0 | -30 | 354.7
2017-11-04 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 118.2042 | 38 | 5.9 | 7.3 | 36.7393 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -30 | 360.6
2017-11-04 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 122.4166 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 18.9595 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -30 | 352.6
2017-11-04 | 13:00 | 350.9 | 175.5 | 115.9885 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 29.3125 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | -30 | 350.9
2017-11-04 | 14:00 | 351 | 175.5 | 109.6713 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 24.2144 | 0 | 6.9143 | 0 | 0 | -30 | 351
2017-11-04 | 15:00 | 358.3 | 175.5 | 122.1761 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7027 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | -30 | 358.3
2017-11-04 | 16:00 | 381.2 | 175.5 | 129.0335 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 14.5 | -30 | 381.2
2017-11-04 | 17:00 | 394.3 | 175.5 | 129.3616 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 26.6 | -30 | 394.3
2017-11-04 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 129.2347 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 24.8 | -30 | 389.2
2017-11-04 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 129.007 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 8.5 | -30 | 373.3
2017-11-04 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 124.0808 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 0 | -30 | 359.6
2017-11-04 | 21:00 | 350.3 | 175.5 | 122.3186 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -30 | 350.3
2017-11-04 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 119.8844 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -30 | 333.9
2017-11-04 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 122.0704 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 334.4
2017-11-05 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 104.9158 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | -30 | 318.8
2017-11-05 | 1:00 | 323.9 | 175.5 | 104.962 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | -30 | 323.9
2017-11-05 | 2:00 | 336.1 | 175.5 | 105.1837 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -30 | 336.1
2017-11-05 | 3:00 | 343.6 | 175.5 | 107.3882 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | -30 | 343.6
2017-11-05 | 4:00 | 355.4 | 175.5 | 119.8271 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9729 | 0 | 0 | -30 | 355.4
2017-11-05 | 5:00 | 353 | 175.5 | 113.3653 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | -30 | 353
2017-11-05 | 6:00 | 330.4 | 175.5 | 98.0368 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0.5491 | 0 | 19.2141 | 0 | 0 | -30 | 330.4
2017-11-05 | 7:00 | 319.8 | 175.5 | 97.6105 | 37 | 5.9 | 7.3 | 7.0131 | 0 | 19.4764 | 0 | 0 | -30 | 319.8
2017-11-05 | 8:00 | 323.6 | 175.5 | 85.2355 | 37 | 5.9 | 7.3 | 24.6941 | 0 | 17.9704 | 0 | 0 | -30 | 323.6
2017-11-05 | 9:00 | 332.2 | 175.5 | 78.773 | 37 | 5.9 | 7.3 | 37.3836 | 0 | 20.3434 | 0 | 0 | -30 | 332.2
2017-11-05 | 10:00 | 330.7 | 175.5 | 75.2043 | 37 | 5.9 | 7.3 | 39.3266 | 0 | 20.4691 | 0 | 0 | -30 | 330.7
2017-11-05 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 64.5614 | 37 | 5.9 | 7.3 | 44.8064 | 0 | 20.3322 | 0 | 0 | -30 | 325.4
2017-11-05 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 69.2782 | 37 | 5.9 | 7.3 | 38.4137 | 0 | 19.4081 | 0 | 0 | -30 | 322.8
2017-11-05 | 13:00 | 323 | 175.5 | 78.3673 | 37 | 5.9 | 7.3 | 28.3836 | 0 | 20.5491 | 0 | 0 | -30 | 323
2017-11-05 | 14:00 | 323.9 | 175.5 | 90.9483 | 37 | 5.9 | 7.3 | 15.8127 | 0 | 21.439 | 0 | 0 | -30 | 323.9
2017-11-05 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 90.2215 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 4.6303 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2017-11-05 | 16:00 | 356 | 175.5 | 109.0518 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3482 | 0 | 0 | -30 | 356
2017-11-05 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 129.506 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.394 | 0 | 0 | -30 | 376.5
2017-11-05 | 18:00 | 375.7 | 175.5 | 128.4434 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6566 | 0 | 0 | -30 | 375.7
2017-11-05 | 19:00 | 363.5 | 175.5 | 114.7944 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | -30 | 363.5
2017-11-05 | 20:00 | 352.7 | 175.5 | 105.6289 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0711 | 0 | 0 | -30 | 352.7
2017-11-05 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 103.5864 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7136 | 0 | 0 | -30 | 339.3
2017-11-05 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 100.3952 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8048 | 0 | 0 | -30 | 324.5
2017-11-05 | 23:00 | 322.2 | 175.5 | 101.5129 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9871 | 0 | 0 | -30 | 322.2
2017-11-06 | 0:00 | 308 | 175.5 | 85.7261 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1739 | 0 | 0 | -30 | 308
2017-11-06 | 1:00 | 316 | 175.5 | 94.0683 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8317 | 0 | 0 | -30 | 316
2017-11-06 | 2:00 | 328.6 | 175.5 | 103.0964 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6036 | 0 | 0 | -30 | 328.6
2017-11-06 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 108.402 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | -30 | 342.5
2017-11-06 | 4:00 | 354.3 | 175.5 | 109.255 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | -30 | 354.3
2017-11-06 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 109.3225 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | -30 | 357.9
2017-11-06 | 6:00 | 348.5 | 175.5 | 109.1098 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9641 | 0 | 23.9261 | 0 | 0 | -30 | 348.5
2017-11-06 | 7:00 | 336.9 | 175.5 | 86.3792 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 24.0646 | 0 | 22.9562 | 0 | 0 | -30 | 336.9
2017-11-06 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 75.8633 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 56.1387 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2017-11-06 | 9:00 | 357.2 | 175.5 | 65.5115 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 73.7162 | 0 | 21.8723 | 0 | 0 | -30 | 357.2
2017-11-06 | 10:00 | 354.3 | 175.5 | 57.5766 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 79.1161 | 0 | 21.5073 | 0 | 0 | -30 | 354.3
2017-11-06 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 66.446 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 73.36 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | -30 | 358.6
2017-11-06 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 65.9518 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 57.2273 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | -30 | 341.3
2017-11-06 | 13:00 | 367.9 | 175.5 | 107.701 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 39.1431 | 0 | 21.6559 | 0 | 0 | -30 | 367.9
2017-11-06 | 14:00 | 368.2 | 175.5 | 105.5227 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 27.9664 | 0 | 21.2109 | 0 | 0 | -30 | 368.2
2017-11-06 | 15:00 | 372.1 | 175.5 | 119.1994 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 7.4837 | 0 | 21.0169 | 0 | 0 | -30 | 372.1
2017-11-06 | 16:00 | 404.6 | 175.5 | 144.2028 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 13.6 | -30 | 404.6
2017-11-06 | 17:00 | 412.3 | 175.5 | 144.306 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 18.4 | -30 | 412.3
2017-11-06 | 18:00 | 402 | 175.5 | 144.112 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.188 | 0 | 13.2 | -30 | 402
2017-11-06 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 140.0794 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6206 | 0 | 0 | -30 | 382.2
2017-11-06 | 20:00 | 361.8 | 175.5 | 122.3264 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 0 | -30 | 361.8
2017-11-06 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 109.0243 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | -30 | 346.8
2017-11-06 | 22:00 | 323.5 | 175.5 | 95.9183 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | -30 | 323.5
2017-11-06 | 23:00 | 317.5 | 175.5 | 108.497 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | -30 | 317.5
2017-11-07 | 0:00 | 302.6 | 175.5 | 95.8251 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | 0 | 0 | -30 | 302.6
2017-11-07 | 1:00 | 308.5 | 175.5 | 102.25 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | -30 | 308.5
2017-11-07 | 2:00 | 321.9 | 175.5 | 113.9158 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | -30 | 321.9
2017-11-07 | 3:00 | 338.1 | 175.5 | 118.9338 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -30 | 338.1
2017-11-07 | 4:00 | 350.7 | 175.5 | 121.4656 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 0 | -30 | 350.7
2017-11-07 | 5:00 | 354.3 | 175.5 | 122.9362 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | -30 | 354.3
2017-11-07 | 6:00 | 346.3 | 175.5 | 121.4193 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6181 | 0 | 5.3626 | 0 | 0 | -30 | 346.3
2017-11-07 | 7:00 | 342.8 | 175.5 | 116.1898 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3633 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -30 | 342.8
2017-11-07 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 117.9552 | 38 | 5.9 | 7.3 | 39.1633 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | -30 | 358.2
2017-11-07 | 9:00 | 361.4 | 175.5 | 96.6732 | 38 | 5.9 | 7.3 | 64.2044 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -30 | 361.4
2017-11-07 | 10:00 | 354.8 | 175.5 | 80.1554 | 38 | 5.9 | 7.3 | 73.4491 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | -30 | 354.8
2017-11-07 | 11:00 | 355.6 | 175.5 | 76.8997 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 75.396 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | -30 | 355.6
2017-11-07 | 12:00 | 335.5 | 175.5 | 65.1201 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 66.2884 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | -30 | 335.5
2017-11-07 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 100.0891 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 53.1604 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -30 | 356.9
2017-11-07 | 14:00 | 362.7 | 175.5 | 113.231 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 28.0635 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -30 | 362.7
2017-11-07 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 133.833 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 5.1554 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | -30 | 371.7
2017-11-07 | 16:00 | 403.1 | 175.5 | 144.2065 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 23.9 | -30 | 403.1
2017-11-07 | 17:00 | 409.3 | 175.5 | 144.2651 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 31 | -30 | 409.3
2017-11-07 | 18:00 | 400.5 | 175.5 | 144.0679 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 23.9 | -30 | 400.5
2017-11-07 | 19:00 | 380.5 | 175.5 | 143.649 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 9.8 | -30 | 380.5
2017-11-07 | 20:00 | 361.1 | 175.5 | 132.0065 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 0 | -30 | 361.1
2017-11-07 | 21:00 | 345.9 | 175.5 | 121.3892 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -30 | 345.9
2017-11-07 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 109.3615 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -30 | 324.5
2017-11-07 | 23:00 | 317.3 | 175.5 | 116.2185 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | -30 | 317.3
2017-11-08 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 101.6635 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2017-11-08 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 107.0153 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -30 | 306.8
2017-11-08 | 2:00 | 318.1 | 175.5 | 118.3382 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -30 | 318.1
2017-11-08 | 3:00 | 333.1 | 175.5 | 131.6836 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -30 | 333.1
2017-11-08 | 4:00 | 345.6 | 175.5 | 136.5515 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2017-11-08 | 5:00 | 347.2 | 175.5 | 136.5997 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | -30 | 347.2
2017-11-08 | 6:00 | 341.3 | 175.5 | 136.4616 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0172 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | -30 | 341.3
2017-11-08 | 7:00 | 346.8 | 175.5 | 132.44 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 2.7204 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | -30 | 346.8
2017-11-08 | 8:00 | 370.3 | 175.5 | 137.0827 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 9.307 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -30 | 370.3
2017-11-08 | 9:00 | 385.9 | 175.5 | 137.4649 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 22.4682 | 0 | 9.7669 | 0 | 0 | -30 | 385.9
2017-11-08 | 10:00 | 386.3 | 175.5 | 134.9714 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 34.1183 | 0 | 11.0103 | 0 | 0 | -30 | 386.3
2017-11-08 | 11:00 | 386.1 | 175.5 | 137.5576 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 34.5691 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -30 | 386.1
2017-11-08 | 12:00 | 363.7 | 175.5 | 107.4605 | 60 | 5.9 | 7.3 | 28.0011 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | -30 | 363.7
2017-11-08 | 13:00 | 389 | 175.5 | 137.0012 | 70 | 5.9 | 7.3 | 13.8058 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | -30 | 389
2017-11-08 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 136.8842 | 73 | 5.9 | 7.3 | 8.7926 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -30 | 385.9
2017-11-08 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 141.7071 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5609 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | -30 | 385.9
2017-11-08 | 16:00 | 410 | 175.5 | 144.2749 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 18.4 | -30 | 410
2017-11-08 | 17:00 | 415.4 | 175.5 | 144.374 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 23.9 | -30 | 415.4
2017-11-08 | 18:00 | 399.5 | 175.5 | 144.0801 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2199 | 0 | 11.6 | -30 | 399.5
2017-11-08 | 19:00 | 380 | 175.5 | 137.244 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | -30 | 380
2017-11-08 | 20:00 | 360.5 | 175.5 | 127.1621 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | -30 | 360.5
2017-11-08 | 21:00 | 344.8 | 175.5 | 131.1846 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -30 | 344.8
2017-11-08 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 108.6143 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 0 | -30 | 321.6
2017-11-08 | 23:00 | 315.1 | 175.5 | 97.8357 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5643 | 0 | 0 | -30 | 315.1
2017-11-09 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 75.7984 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.1016 | 0 | 0 | -30 | 296.5
2017-11-09 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 81.6113 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8887 | 0 | 0 | -30 | 303.1
2017-11-09 | 2:00 | 320.3 | 175.5 | 98.7085 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9915 | 0 | 0 | -30 | 320.3
2017-11-09 | 3:00 | 334.9 | 175.5 | 112.5784 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 0 | -30 | 334.9
2017-11-09 | 4:00 | 350.1 | 175.5 | 121.2723 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | -30 | 350.1
2017-11-09 | 5:00 | 355.3 | 175.5 | 121.3779 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -30 | 355.3
2017-11-09 | 6:00 | 349.4 | 175.5 | 121.2615 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7614 | 0 | 24.1771 | 0 | 0 | -30 | 349.4
2017-11-09 | 7:00 | 344.3 | 175.5 | 103.4835 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 19.2137 | 0 | 26.0028 | 0 | 0 | -30 | 344.3
2017-11-09 | 8:00 | 369.4 | 175.5 | 109.2984 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 39.8225 | 0 | 24.6791 | 0 | 0 | -30 | 369.4
2017-11-09 | 9:00 | 392.9 | 175.5 | 122.374 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 41.977 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | -30 | 392.9
2017-11-09 | 10:00 | 390 | 175.5 | 122.2487 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 44.4794 | 0 | 23.9719 | 0 | 0 | -30 | 390
2017-11-09 | 11:00 | 392.8 | 175.5 | 122.3592 | 45 | 5.9 | 7.3 | 44.1496 | 0 | 22.5912 | 0 | 0 | -30 | 392.8
2017-11-09 | 12:00 | 367.1 | 175.5 | 103.7639 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 43.8212 | 0 | 23.9149 | 0 | 0 | -30 | 367.1
2017-11-09 | 13:00 | 382.9 | 175.5 | 112.8964 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 43.7494 | 0 | 22.4542 | 0 | 0 | -30 | 382.9
2017-11-09 | 14:00 | 382.7 | 175.5 | 113.7945 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 25.2392 | 0 | 22.0663 | 0 | 0 | -30 | 382.7
2017-11-09 | 15:00 | 390.3 | 175.5 | 128.4909 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 5.8279 | 0 | 21.7812 | 0 | 0 | -30 | 390.3
2017-11-09 | 16:00 | 422.7 | 175.5 | 144.5389 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 20.8 | -30 | 422.7
2017-11-09 | 17:00 | 424.9 | 175.5 | 144.6365 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 23.9 | -30 | 424.9
2017-11-09 | 18:00 | 416.6 | 175.5 | 144.4183 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2817 | 0 | 19.7 | -30 | 416.6
2017-11-09 | 19:00 | 394.8 | 175.5 | 143.9793 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 6.2 | -30 | 394.8
2017-11-09 | 20:00 | 377.9 | 175.5 | 137.5351 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | -30 | 377.9
2017-11-09 | 21:00 | 361.5 | 175.5 | 123.3258 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2017-11-09 | 22:00 | 342 | 175.5 | 116.1306 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -30 | 342
2017-11-09 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 120.9125 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | -30 | 336.2
2017-11-10 | 0:00 | 319.1 | 175.5 | 119.4085 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | -30 | 319.1
2017-11-10 | 1:00 | 324.9 | 175.5 | 125.996 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | -30 | 324.9
2017-11-10 | 2:00 | 337.5 | 175.5 | 138.7555 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | -30 | 337.5
2017-11-10 | 3:00 | 352 | 175.5 | 140.7289 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -30 | 352
2017-11-10 | 4:00 | 365.7 | 175.5 | 143.3575 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0.9 | -30 | 365.7
2017-11-10 | 5:00 | 371.7 | 175.5 | 143.5261 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0.9 | -30 | 371.7
2017-11-10 | 6:00 | 363.6 | 175.5 | 143.3857 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7746 | 0 | 1.9397 | 0 | 0.9 | -30 | 363.6
2017-11-10 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 129.7553 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 18.6528 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -30 | 356.4
2017-11-10 | 8:00 | 380.5 | 175.5 | 143.6394 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 36.8787 | 0 | 0.5819 | 0 | 1.1 | -30 | 380.5
2017-11-10 | 9:00 | 390.6 | 175.5 | 143.8756 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 44.3264 | 0 | 1.198 | 0 | 1.1 | -30 | 390.6
2017-11-10 | 10:00 | 378.4 | 175.5 | 127.7651 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 53.1112 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | -30 | 378.4
2017-11-10 | 11:00 | 383 | 175.5 | 127.7554 | 38 | 5.9 | 7.3 | 56.7077 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | -30 | 383
2017-11-10 | 12:00 | 358.6 | 175.5 | 106.018 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 49.5483 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | -30 | 358.6
2017-11-10 | 13:00 | 387.9 | 175.5 | 131.9583 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 29.8948 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 387.9
2017-11-10 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 144.0426 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 8.7157 | 0 | 4.1417 | 0 | 4.1 | -30 | 397.5
2017-11-10 | 15:00 | 402.3 | 175.5 | 144.0595 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1583 | 0 | 5.6822 | 0 | 14.4 | -30 | 402.3
2017-11-10 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 144.5877 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 35 | -30 | 426.5
2017-11-10 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 144.5616 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 33.3 | -30 | 426.2
2017-11-10 | 18:00 | 409.5 | 175.5 | 144.3018 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 17.5 | -30 | 409.5
2017-11-10 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 143.9131 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0869 | 0 | 0.9 | -30 | 390.1
2017-11-10 | 20:00 | 372.1 | 175.5 | 133.5497 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3503 | 0 | 0 | -30 | 372.1
2017-11-10 | 21:00 | 358.2 | 175.5 | 139.5143 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 0 | -30 | 358.2
2017-11-10 | 22:00 | 342.1 | 175.5 | 126.2296 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6704 | 0 | 0 | -30 | 342.1
2017-11-10 | 23:00 | 339.8 | 175.5 | 122.0128 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5872 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2017-11-11 | 0:00 | 320.3 | 175.5 | 104.573 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | -30 | 320.3
2017-11-11 | 1:00 | 325.8 | 175.5 | 110.0048 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -30 | 325.8
2017-11-11 | 2:00 | 337.2 | 175.5 | 116.2807 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -30 | 337.2
2017-11-11 | 3:00 | 350.6 | 175.5 | 118.655 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | -30 | 350.6
2017-11-11 | 4:00 | 359.8 | 175.5 | 119.7606 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | -30 | 359.8
2017-11-11 | 5:00 | 353 | 175.5 | 119.6561 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | -30 | 353
2017-11-11 | 6:00 | 337.6 | 175.5 | 110.2168 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | -30 | 337.6
2017-11-11 | 7:00 | 324.4 | 175.5 | 98.352 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 11.7017 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | -30 | 324.4
2017-11-11 | 8:00 | 343 | 175.5 | 99.8961 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 30.8343 | 0 | 16.6696 | 0 | 0 | -30 | 343
2017-11-11 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 84.0487 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 49.4604 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | -30 | 344.9
2017-11-11 | 10:00 | 336.5 | 175.5 | 53.9445 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.324 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -30 | 336.5
2017-11-11 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 65.1831 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 68.6035 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2017-11-11 | 12:00 | 329.5 | 175.5 | 59.9339 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 56.3608 | 0 | 17.6053 | 0 | 0 | -30 | 329.5
2017-11-11 | 13:00 | 347.7 | 175.5 | 95.1195 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 36.7964 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -30 | 347.7
2017-11-11 | 14:00 | 360.2 | 175.5 | 111.2847 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 13.6955 | 0 | 13.9198 | 0 | 0 | -30 | 360.2
2017-11-11 | 15:00 | 370 | 175.5 | 122.7052 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 3.8091 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -30 | 370
2017-11-11 | 16:00 | 395.3 | 175.5 | 143.9553 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 1.3 | -30 | 395.3
2017-11-11 | 17:00 | 409 | 175.5 | 144.2541 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 14.4 | -30 | 409
2017-11-11 | 18:00 | 400.6 | 175.5 | 144.0605 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9395 | 0 | 9.3 | -30 | 400.6
2017-11-11 | 19:00 | 386.1 | 175.5 | 138.7007 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0993 | 0 | 0 | -30 | 386.1
2017-11-11 | 20:00 | 371.9 | 175.5 | 124.2842 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | -30 | 371.9
2017-11-11 | 21:00 | 355 | 175.5 | 118.3312 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3688 | 0 | 0 | -30 | 355
2017-11-11 | 22:00 | 340 | 175.5 | 115.236 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -30 | 340
2017-11-11 | 23:00 | 338.9 | 175.5 | 119.3236 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | -30 | 338.9
2017-11-12 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 112.6115 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3885 | 0 | 0 | -30 | 326.7
2017-11-12 | 1:00 | 333.1 | 175.5 | 115.5862 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5138 | 0 | 0 | -30 | 333.1
2017-11-12 | 2:00 | 343.9 | 175.5 | 110.5766 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 0 | -30 | 343.9
2017-11-12 | 3:00 | 361 | 175.5 | 117.1288 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -30 | 361
2017-11-12 | 4:00 | 365.2 | 175.5 | 117.2533 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3467 | 0 | 0 | -30 | 365.2
2017-11-12 | 5:00 | 359.3 | 175.5 | 117.2248 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2752 | 0 | 0 | -30 | 359.3
2017-11-12 | 6:00 | 338.2 | 175.5 | 105.8001 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0.6328 | 0 | 19.9671 | 0 | 0 | -30 | 338.2
2017-11-12 | 7:00 | 318.8 | 175.5 | 86.1666 | 38 | 5.9 | 7.3 | 17.0843 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | -30 | 318.8
2017-11-12 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 61.1463 | 38 | 5.9 | 7.3 | 43.3443 | 0 | 16.9094 | 0 | 0 | -30 | 318.1
2017-11-12 | 9:00 | 323.1 | 175.5 | 58.2351 | 38 | 5.9 | 7.3 | 52.6591 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | -30 | 323.1
2017-11-12 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 58.2671 | 38 | 5.9 | 7.3 | 54.6062 | 0 | 13.3267 | 0 | 0 | -30 | 322.9
2017-11-12 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 55.881 | 38 | 5.9 | 7.3 | 55.073 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | -30 | 319.6
2017-11-12 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 46.9459 | 38 | 5.9 | 7.3 | 53.6639 | 0 | 11.0902 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2017-11-12 | 13:00 | 300.1 | 175.5 | 45.1163 | 38 | 5.9 | 7.3 | 55.7397 | 0 | 11.444 | 0 | -8.9 | -30 | 300.1
2017-11-12 | 14:00 | 297.6 | 175.5 | 56.7754 | 38 | 5.9 | 7.3 | 33.5135 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -30 | 297.6
2017-11-12 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 82.416 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 7.1235 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -30 | 317.3
2017-11-12 | 16:00 | 353.4 | 175.5 | 117.0543 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8457 | 0 | 0 | -30 | 353.4
2017-11-12 | 17:00 | 376.7 | 175.5 | 136.8005 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -30 | 376.7
2017-11-12 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 138.1764 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | -30 | 377.3
2017-11-12 | 19:00 | 365.2 | 175.5 | 126.7495 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | -30 | 365.2
2017-11-12 | 20:00 | 357.8 | 175.5 | 120.0683 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | -30 | 357.8
2017-11-12 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 116.841 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -30 | 345.7
2017-11-12 | 22:00 | 327 | 175.5 | 108.4032 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | -30 | 327
2017-11-12 | 23:00 | 328 | 175.5 | 116.5912 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | -30 | 328
2017-11-13 | 0:00 | 318 | 175.5 | 120.188 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | -30 | 318
2017-11-13 | 1:00 | 327.4 | 175.5 | 129.3599 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | -30 | 327.4
2017-11-13 | 2:00 | 340.2 | 175.5 | 141.4294 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2017-11-13 | 3:00 | 354 | 175.5 | 145.2302 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | -30 | 354
2017-11-13 | 4:00 | 366.9 | 175.5 | 148.1759 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | -30 | 366.9
2017-11-13 | 5:00 | 371.8 | 175.5 | 148.2932 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -30 | 371.8
2017-11-13 | 6:00 | 372.6 | 175.5 | 148.3898 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 1.0604 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -30 | 372.6
2017-11-13 | 7:00 | 357.6 | 175.5 | 121.0196 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2708 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | -30 | 357.6
2017-11-13 | 8:00 | 369.4 | 175.5 | 115.8752 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 55.0622 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | -30 | 369.4
2017-11-13 | 9:00 | 377.5 | 175.5 | 110.4018 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8866 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | -30 | 377.5
2017-11-13 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 101.1936 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 73.6566 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -30 | 374.1
2017-11-13 | 11:00 | 379.8 | 175.5 | 114.2202 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 64.9381 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | -30 | 379.8
2017-11-13 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 118.057 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 44.4367 | 0 | 4.9063 | 0 | 0 | -30 | 364.8
2017-11-13 | 13:00 | 392.1 | 175.5 | 131.3482 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 31.0804 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | -30 | 392.1
2017-11-13 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 149.367 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 11.1568 | 0 | 5.8762 | 0 | 0 | -30 | 400.8
2017-11-13 | 15:00 | 409.2 | 175.5 | 165.032 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0.9062 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -30 | 409.2
2017-11-13 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 170.6832 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3168 | 0 | 16.8 | -30 | 433.4
2017-11-13 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 170.5386 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 16.6 | -30 | 430.6
2017-11-13 | 18:00 | 419 | 175.5 | 170.3872 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 5.3 | -30 | 419
2017-11-13 | 19:00 | 397.7 | 175.5 | 158.7342 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | -30 | 397.7
2017-11-13 | 20:00 | 377.9 | 175.5 | 148.4366 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | -30 | 377.9
2017-11-13 | 21:00 | 362.4 | 175.5 | 143.5531 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -30 | 362.4
2017-11-13 | 22:00 | 340.8 | 175.5 | 138.1531 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 340.8
2017-11-13 | 23:00 | 340.7 | 175.5 | 140.4804 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -30 | 340.7
2017-11-14 | 0:00 | 324.4 | 175.5 | 124.4603 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | -30 | 324.4
2017-11-14 | 1:00 | 332.8 | 175.5 | 130.2467 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | -30 | 332.8
2017-11-14 | 2:00 | 343.4 | 175.5 | 125.7326 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -30 | 343.4
2017-11-14 | 3:00 | 359 | 175.5 | 131.0816 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -30 | 359
2017-11-14 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 131.2459 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | -30 | 368.8
2017-11-14 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 131.2977 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | -30 | 369.4
2017-11-14 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 131.0675 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0134 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2017-11-14 | 7:00 | 353.1 | 175.5 | 119.0076 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0801 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -30 | 353.1
2017-11-14 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 109.5389 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 42.7236 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | -30 | 362.3
2017-11-14 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 117.352 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 51.329 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | -30 | 379.3
2017-11-14 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 108.738 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 53.5217 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -30 | 375.8
2017-11-14 | 11:00 | 377.3 | 175.5 | 109.2825 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 50.5753 | 0 | 21.1422 | 0 | 0 | -30 | 377.3
2017-11-14 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 71.607 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 55.7239 | 0 | 23.8691 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2017-11-14 | 13:00 | 378 | 175.5 | 120.4961 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 32.5886 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | -30 | 378
2017-11-14 | 14:00 | 381.5 | 175.5 | 123.6712 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 14.6139 | 0 | 22.2149 | 0 | 0 | -30 | 381.5
2017-11-14 | 15:00 | 387.3 | 175.5 | 131.5729 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 2.0443 | 0 | 22.6828 | 0 | 0 | -30 | 387.3
2017-11-14 | 16:00 | 413.1 | 175.5 | 154.5615 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2385 | 0 | 0 | -30 | 413.1
2017-11-14 | 17:00 | 413.8 | 175.5 | 154.3603 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 0 | -30 | 413.8
2017-11-14 | 18:00 | 402.9 | 175.5 | 143.0723 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | -30 | 402.9
2017-11-14 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 131.5562 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7438 | 0 | 0 | -30 | 384.7
2017-11-14 | 20:00 | 365.6 | 175.5 | 123.6771 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0 | -30 | 365.6
2017-11-14 | 21:00 | 351 | 175.5 | 126.3148 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | -30 | 351
2017-11-14 | 22:00 | 330.7 | 175.5 | 110.8502 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5498 | 0 | 0 | -30 | 330.7
2017-11-14 | 23:00 | 328.4 | 175.5 | 107.2494 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8506 | 0 | 0 | -30 | 328.4
2017-11-15 | 0:00 | 312.1 | 175.5 | 88.6731 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9269 | 0 | 0 | -30 | 312.1
2017-11-15 | 1:00 | 320.7 | 175.5 | 97.8892 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3108 | 0 | 0 | -30 | 320.7
2017-11-15 | 2:00 | 337.7 | 175.5 | 114.9575 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2425 | 0 | 0 | -30 | 337.7
2017-11-15 | 3:00 | 352.2 | 175.5 | 127.549 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0 | -30 | 352.2
2017-11-15 | 4:00 | 365.5 | 175.5 | 132.7771 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0 | -30 | 365.5
2017-11-15 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 132.8357 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5643 | 0 | 0 | -30 | 369.4
2017-11-15 | 6:00 | 364.7 | 175.5 | 132.7739 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4068 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | -30 | 364.7
2017-11-15 | 7:00 | 354.8 | 175.5 | 116.3817 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9829 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | -30 | 354.8
2017-11-15 | 8:00 | 367.3 | 175.5 | 102.0593 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 49.0816 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -30 | 367.3
2017-11-15 | 9:00 | 385.4 | 175.5 | 113.4412 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 57.8306 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -30 | 385.4
2017-11-15 | 10:00 | 389.1 | 175.5 | 117.1974 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 56.5535 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | -30 | 389.1
2017-11-15 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 127.8551 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 51.5215 | 0 | 18.7234 | 0 | 0 | -30 | 394.6
2017-11-15 | 12:00 | 371.7 | 175.5 | 113.3965 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 45.3166 | 0 | 16.4869 | 0 | 0 | -30 | 371.7
2017-11-15 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 117.7047 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 42.0936 | 0 | 16.2017 | 0 | 0 | -30 | 387.8
2017-11-15 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 131.3741 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 22.3085 | 0 | 15.5174 | 0 | 0 | -30 | 393.1
2017-11-15 | 15:00 | 408.7 | 175.5 | 154.8521 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 2.7433 | 0 | 14.6046 | 0 | 0 | -30 | 408.7
2017-11-15 | 16:00 | 437.6 | 175.5 | 170.7344 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 13.9 | -30 | 437.6
2017-11-15 | 17:00 | 437.2 | 175.5 | 170.6813 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 14.5 | -30 | 437.2
2017-11-15 | 18:00 | 430.7 | 175.5 | 170.552 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 8.7 | -30 | 430.7
2017-11-15 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 161.7472 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -30 | 408.7
2017-11-15 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 145.9512 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | -30 | 390.2
2017-11-15 | 21:00 | 373.8 | 175.5 | 132.9889 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -30 | 373.8
2017-11-15 | 22:00 | 354.7 | 175.5 | 125.6347 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | -30 | 354.7
2017-11-15 | 23:00 | 349.8 | 175.5 | 132.4527 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | -30 | 349.8
2017-11-16 | 0:00 | 335.9 | 175.5 | 135.1957 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -30 | 335.9
2017-11-16 | 1:00 | 342.3 | 175.5 | 141.3675 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -30 | 342.3
2017-11-16 | 2:00 | 356.1 | 175.5 | 154.2185 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | -30 | 356.1
2017-11-16 | 3:00 | 371.6 | 175.5 | 158.8495 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0.2 | -30 | 371.6
2017-11-16 | 4:00 | 383 | 175.5 | 159.1924 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 1.2 | -30 | 383
2017-11-16 | 5:00 | 386 | 175.5 | 159.1065 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 1.3 | -30 | 386
2017-11-16 | 6:00 | 384.2 | 175.5 | 159.1242 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2446 | 0 | 5.4312 | 0 | 1.3 | -30 | 384.2
2017-11-16 | 7:00 | 377.7 | 175.5 | 149.9081 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 14.4093 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -30 | 377.7
2017-11-16 | 8:00 | 385.5 | 175.5 | 139.2057 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 43.4679 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -30 | 385.5
2017-11-16 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 126.6976 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 64.627 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | -30 | 395.6
2017-11-16 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 123.1107 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 64.3717 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -30 | 390.4
2017-11-16 | 11:00 | 396.7 | 175.5 | 137.8919 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 55.3905 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -30 | 396.7
2017-11-16 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 118.8038 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 48.614 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | -30 | 373.3
2017-11-16 | 13:00 | 395.5 | 175.5 | 146.9811 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 40.0287 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -30 | 395.5
2017-11-16 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 146.8789 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 23.0807 | 0 | 8.3404 | 0 | 0 | -30 | 402.6
2017-11-16 | 15:00 | 413.7 | 175.5 | 162.6433 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 5.5127 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | -30 | 413.7
2017-11-16 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 170.8507 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2493 | 0 | 26.1 | -30 | 446.1
2017-11-16 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 170.8748 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 28.2 | -30 | 447.3
2017-11-16 | 18:00 | 435 | 175.5 | 170.6286 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 16.8 | -30 | 435
2017-11-16 | 19:00 | 418.1 | 175.5 | 170.3596 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 5.2 | -30 | 418.1
2017-11-16 | 20:00 | 401.9 | 175.5 | 160.6768 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -30 | 401.9
2017-11-16 | 21:00 | 385.7 | 175.5 | 154.2945 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 0 | -30 | 385.7
2017-11-16 | 22:00 | 365.8 | 175.5 | 150.0837 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | -30 | 365.8
2017-11-16 | 23:00 | 369.8 | 175.5 | 158.8487 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7513 | 0 | 1.2 | -30 | 369.8
2017-11-17 | 0:00 | 353 | 175.5 | 145.7592 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7408 | 0 | 0 | -30 | 353
2017-11-17 | 1:00 | 359.9 | 175.5 | 153.4922 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -30 | 359.9
2017-11-17 | 2:00 | 375.6 | 175.5 | 158.9118 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 5.3 | -30 | 375.6
2017-11-17 | 3:00 | 387.6 | 175.5 | 159.2897 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 5.2 | -30 | 387.6
2017-11-17 | 4:00 | 397.8 | 175.5 | 159.4656 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 5.2 | -30 | 397.8
2017-11-17 | 5:00 | 398.9 | 175.5 | 159.4929 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 5.2 | -30 | 398.9
2017-11-17 | 6:00 | 396.8 | 175.5 | 159.3481 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0.3175 | 0 | 10.2344 | 0 | 5.2 | -30 | 396.8
2017-11-17 | 7:00 | 381.7 | 175.5 | 140.5785 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 20.3775 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -30 | 381.7
2017-11-17 | 8:00 | 386.4 | 175.5 | 125.8835 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 54.0745 | 0 | 10.942 | 0 | 0 | -30 | 386.4
2017-11-17 | 9:00 | 396 | 175.5 | 118.5473 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 71.0449 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -30 | 396
2017-11-17 | 10:00 | 393 | 175.5 | 109.0464 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 77.8425 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -30 | 393
2017-11-17 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 107.5205 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 77.1142 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -30 | 391.2
2017-11-17 | 12:00 | 364 | 175.5 | 91.589 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 65.3779 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | -30 | 364
2017-11-17 | 13:00 | 386.7 | 175.5 | 125.489 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 55.2959 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -30 | 386.7
2017-11-17 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 133.5306 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 28.8423 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -30 | 393.8
2017-11-17 | 15:00 | 410.5 | 175.5 | 163.0376 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 5.7561 | 0 | 6.6063 | 0 | 0 | -30 | 410.5
2017-11-17 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 170.7563 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3437 | 0 | 26.5 | -30 | 442.1
2017-11-17 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 170.7764 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 26 | -30 | 441.7
2017-11-17 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 170.5226 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 16.3 | -30 | 427.9
2017-11-17 | 19:00 | 410 | 175.5 | 170.1234 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 4.3 | -30 | 410
2017-11-17 | 20:00 | 394.6 | 175.5 | 159.3751 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 5.2 | -30 | 394.6
2017-11-17 | 21:00 | 383 | 175.5 | 159.1643 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 5.2 | -30 | 383
2017-11-17 | 22:00 | 364.4 | 175.5 | 154.0338 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -30 | 364.4
2017-11-17 | 23:00 | 362.8 | 175.5 | 157.3849 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -30 | 362.8
2017-11-18 | 0:00 | 352 | 175.5 | 144.6231 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 0 | -30 | 352
2017-11-18 | 1:00 | 361.2 | 175.5 | 153.8917 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 0 | -30 | 361.2
2017-11-18 | 2:00 | 382.5 | 175.5 | 159.0977 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 1.7 | -30 | 382.5
2017-11-18 | 3:00 | 396.7 | 175.5 | 159.3226 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 5.3 | -30 | 396.7
2017-11-18 | 4:00 | 402.6 | 175.5 | 159.554 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 5.2 | -30 | 402.6
2017-11-18 | 5:00 | 397.7 | 175.5 | 159.4857 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 5.2 | -30 | 397.7
2017-11-18 | 6:00 | 387.2 | 175.5 | 159.1432 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3568 | 0 | 4.8 | -30 | 387.2
2017-11-18 | 7:00 | 382.5 | 175.5 | 159.0647 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0.2496 | 0 | 13.8857 | 0 | 2.3 | -30 | 382.5
2017-11-18 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 159.4234 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 3.7198 | 0 | 14.0568 | 0 | 5.3 | -30 | 400.4
2017-11-18 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 159.7319 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 9.9651 | 0 | 13.703 | 0 | 5.2 | -30 | 416.4
2017-11-18 | 10:00 | 401.1 | 175.5 | 154.6844 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 17.7251 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | -30 | 401.1
2017-11-18 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 120.0279 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 45.3045 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | -30 | 378.3
2017-11-18 | 12:00 | 351.5 | 175.5 | 81.6669 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 52.1077 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | -30 | 351.5
2017-11-18 | 13:00 | 358.1 | 175.5 | 95.7526 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 42.7052 | 0 | 22.8422 | 0 | 0 | -30 | 358.1
2017-11-18 | 14:00 | 369.2 | 175.5 | 126.7229 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 22.5494 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | -30 | 369.2
2017-11-18 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 142.0674 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 4.1675 | 0 | 24.5651 | 0 | 0 | -30 | 386.1
2017-11-18 | 16:00 | 416.8 | 175.5 | 166.1261 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7739 | 0 | 0 | -30 | 416.8
2017-11-18 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 170.5915 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3085 | 0 | 10 | -30 | 428.3
2017-11-18 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 170.3733 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3267 | 0 | 7.1 | -30 | 421.2
2017-11-18 | 19:00 | 408 | 175.5 | 170.17 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0.3 | -30 | 408
2017-11-18 | 20:00 | 394.4 | 175.5 | 159.3439 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 5.2 | -30 | 394.4
2017-11-18 | 21:00 | 386.6 | 175.5 | 159.1492 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 5.2 | -30 | 386.6
2017-11-18 | 22:00 | 369.7 | 175.5 | 158.3038 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | -30 | 369.7
2017-11-18 | 23:00 | 376.1 | 175.5 | 158.9279 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6721 | 0 | 5.2 | -30 | 376.1
2017-11-19 | 0:00 | 365.4 | 175.5 | 158.7199 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 0 | -30 | 365.4
2017-11-19 | 1:00 | 373.7 | 175.5 | 158.3704 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | -30 | 373.7
2017-11-19 | 2:00 | 388.2 | 175.5 | 164.2736 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -30 | 388.2
2017-11-19 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 167.813 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | -30 | 400.1
2017-11-19 | 4:00 | 407.7 | 175.5 | 174.8427 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | -30 | 407.7
2017-11-19 | 5:00 | 401.1 | 175.5 | 166.4628 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -30 | 401.1
2017-11-19 | 6:00 | 381.8 | 175.5 | 157.3621 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0517 | 0 | 10.0862 | 0 | 0 | -30 | 381.8
2017-11-19 | 7:00 | 360.4 | 175.5 | 138.5342 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 14.8756 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | -30 | 360.4
2017-11-19 | 8:00 | 357.7 | 175.5 | 106.3576 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 43.2816 | 0 | 11.6608 | 0 | 0 | -30 | 357.7
2017-11-19 | 9:00 | 365.3 | 175.5 | 99.2435 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 55.6455 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | -30 | 365.3
2017-11-19 | 10:00 | 381 | 175.5 | 115.4497 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 56.0975 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -30 | 381
2017-11-19 | 11:00 | 386.9 | 175.5 | 132.7133 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 46.2174 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | -30 | 386.9
2017-11-19 | 12:00 | 386.1 | 175.5 | 144.2146 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 34.4065 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | -30 | 386.1
2017-11-19 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 145.3436 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 31.3405 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | -30 | 384.3
2017-11-19 | 14:00 | 378.3 | 175.5 | 151.9873 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 18.4229 | 0 | 11.4898 | 0 | 0 | -30 | 378.3
2017-11-19 | 15:00 | 383.9 | 175.5 | 152.1958 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 5.3442 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | -30 | 383.9
2017-11-19 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 168.2741 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 0 | -30 | 406.3
2017-11-19 | 17:00 | 424 | 175.5 | 184.0003 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6997 | 0 | 0 | -30 | 424
2017-11-19 | 18:00 | 426.7 | 175.5 | 185.8332 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | -30 | 426.7
2017-11-19 | 19:00 | 415.6 | 175.5 | 172.9646 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 0 | -30 | 415.6
2017-11-19 | 20:00 | 407.2 | 175.5 | 166.9035 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | -30 | 407.2
2017-11-19 | 21:00 | 399.6 | 175.5 | 164.3995 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | -30 | 399.6
2017-11-19 | 22:00 | 378 | 175.5 | 154.6252 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 0 | -30 | 378
2017-11-19 | 23:00 | 384.2 | 175.5 | 164.1822 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0 | -30 | 384.2
2017-11-20 | 0:00 | 374.3 | 175.5 | 160.2376 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | -30 | 374.3
2017-11-20 | 1:00 | 387 | 175.5 | 172.0365 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -30 | 387
2017-11-20 | 2:00 | 398.1 | 175.5 | 180.2457 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -30 | 398.1
2017-11-20 | 3:00 | 411.9 | 175.5 | 180.3879 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4121 | 0 | 0 | -30 | 411.9
2017-11-20 | 4:00 | 426 | 175.5 | 184.7048 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -30 | 426
2017-11-20 | 5:00 | 431.1 | 175.5 | 185.1441 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6559 | 0 | 0 | -30 | 431.1
2017-11-20 | 6:00 | 429.7 | 175.5 | 184.8476 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1411 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | -30 | 429.7
2017-11-20 | 7:00 | 421.7 | 175.5 | 168.5482 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 18.4176 | 0 | 22.5342 | 0 | 0 | -30 | 421.7
2017-11-20 | 8:00 | 437 | 175.5 | 167.1949 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 51.1561 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | -30 | 437
2017-11-20 | 9:00 | 446.9 | 175.5 | 157.5852 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 71.6015 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | -30 | 446.9
2017-11-20 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 137.3773 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 82.4054 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -30 | 438.5
2017-11-20 | 11:00 | 443.9 | 175.5 | 149.4809 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 76.968 | 0 | 21.0511 | 0 | 0 | -30 | 443.9
2017-11-20 | 12:00 | 416.1 | 175.5 | 131.2119 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 66.9808 | 0 | 21.5073 | 0 | 0 | -30 | 416.1
2017-11-20 | 13:00 | 432.1 | 175.5 | 151.8121 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 59.0228 | 0 | 21.1651 | 0 | 0 | -30 | 432.1
2017-11-20 | 14:00 | 442.6 | 175.5 | 180.1293 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7485 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | -30 | 442.6
2017-11-20 | 15:00 | 455.8 | 175.5 | 201.3816 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 4.1729 | 0 | 19.1455 | 0 | 4.1 | -30 | 455.8
2017-11-20 | 16:00 | 479.5 | 175.5 | 201.9028 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 27.5 | -30 | 479.5
2017-11-20 | 17:00 | 477.3 | 175.5 | 201.8039 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7961 | 0 | 26.3 | -30 | 477.3
2017-11-20 | 18:00 | 467.7 | 175.5 | 201.612 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 17.2 | -30 | 467.7
2017-11-20 | 19:00 | 448.4 | 175.5 | 201.2305 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0695 | 0 | 2.8 | -30 | 448.4
2017-11-20 | 20:00 | 435.4 | 175.5 | 190.3341 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | -30 | 435.4
2017-11-20 | 21:00 | 421.2 | 175.5 | 184.5726 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7274 | 0 | 0 | -30 | 421.2
2017-11-20 | 22:00 | 399.2 | 175.5 | 172.5497 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | -30 | 399.2
2017-11-20 | 23:00 | 400 | 175.5 | 184.2405 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | -30 | 400
2017-11-21 | 0:00 | 390.2 | 175.5 | 171.8542 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5458 | 0 | 0 | -30 | 390.2
2017-11-21 | 1:00 | 401.3 | 175.5 | 180.2731 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2269 | 0 | 0 | -30 | 401.3
2017-11-21 | 2:00 | 417.1 | 175.5 | 190.0085 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9915 | 0 | 2.8 | -30 | 417.1
2017-11-21 | 3:00 | 429.5 | 175.5 | 190.3703 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0297 | 0 | 0.8 | -30 | 429.5
2017-11-21 | 4:00 | 441.6 | 175.5 | 190.5201 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9799 | 0 | 3.8 | -30 | 441.6
2017-11-21 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 190.549 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 3.8 | -30 | 438.8
2017-11-21 | 6:00 | 435.7 | 175.5 | 194.3119 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0.2564 | 0 | 24.1317 | 0 | 0 | -30 | 435.7
2017-11-21 | 7:00 | 421.6 | 175.5 | 174.2974 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 16.9809 | 0 | 23.3217 | 0 | 0 | -30 | 421.6
2017-11-21 | 8:00 | 428.8 | 175.5 | 162.983 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.7069 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | -30 | 428.8
2017-11-21 | 9:00 | 435.2 | 175.5 | 154.2953 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 64.9552 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -30 | 435.2
2017-11-21 | 10:00 | 428.9 | 175.5 | 144.0893 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 71.2801 | 0 | 17.7306 | 0 | 0 | -30 | 428.9
2017-11-21 | 11:00 | 425.5 | 175.5 | 144.3687 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0536 | 0 | 15.2777 | 0 | 0 | -30 | 425.5
2017-11-21 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 122.965 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 65.5453 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | -30 | 399.2
2017-11-21 | 13:00 | 421.3 | 175.5 | 159.5096 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 52.5954 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | -30 | 421.3
2017-11-21 | 14:00 | 428.9 | 175.5 | 168.5123 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 27.4746 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -30 | 428.9
2017-11-21 | 15:00 | 448.3 | 175.5 | 199.2988 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 4.3323 | 0 | 10.2689 | 0 | 0 | -30 | 448.3
2017-11-21 | 16:00 | 473.5 | 175.5 | 201.7849 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9151 | 0 | 24.9 | -30 | 473.5
2017-11-21 | 17:00 | 474.2 | 175.5 | 201.7616 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 26 | -30 | 474.2
2017-11-21 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 201.5106 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7894 | 0 | 17.4 | -30 | 465.6
2017-11-21 | 19:00 | 444.7 | 175.5 | 201.1841 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 2.2 | -30 | 444.7
2017-11-21 | 20:00 | 431.9 | 175.5 | 194.1696 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 0 | -30 | 431.9
2017-11-21 | 21:00 | 416 | 175.5 | 188.4748 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 0 | -30 | 416
2017-11-21 | 22:00 | 395.6 | 175.5 | 183.2238 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -30 | 395.6
2017-11-21 | 23:00 | 400.3 | 175.5 | 189.7756 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 3.8 | -30 | 400.3
2017-11-22 | 0:00 | 386.8 | 175.5 | 181.2319 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | -30 | 386.8
2017-11-22 | 1:00 | 395.8 | 175.5 | 189.7017 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9983 | 0 | 0.6 | -30 | 395.8
2017-11-22 | 2:00 | 410 | 175.5 | 189.9865 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 3 | -30 | 410
2017-11-22 | 3:00 | 422.3 | 175.5 | 190.1118 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5882 | 0 | 3.6 | -30 | 422.3
2017-11-22 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 190.3528 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 3.9 | -30 | 430.1
2017-11-22 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 190.3291 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 3.7 | -30 | 431.2
2017-11-22 | 6:00 | 427.9 | 175.5 | 193.8476 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1579 | 0 | 15.4945 | 0 | 0 | -30 | 427.9
2017-11-22 | 7:00 | 416.7 | 175.5 | 180.5686 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 12.271 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -30 | 416.7
2017-11-22 | 8:00 | 436.6 | 175.5 | 194.1169 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 26.4553 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -30 | 436.6
2017-11-22 | 9:00 | 449.3 | 175.5 | 194.4709 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 34.2474 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | -30 | 449.3
2017-11-22 | 10:00 | 440.8 | 175.5 | 186.9871 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 40.5774 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -30 | 440.8
2017-11-22 | 11:00 | 441.8 | 175.5 | 194.2902 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 30.0093 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | -30 | 441.8
2017-11-22 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 170.917 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 23.3785 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | -30 | 417.7
2017-11-22 | 13:00 | 439.6 | 175.5 | 194.1469 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 12.9273 | 0 | 17.1258 | 0 | 0 | -30 | 439.6
2017-11-22 | 14:00 | 440.5 | 175.5 | 197.7878 | 66 | 5.9 | 7.3 | 3.0197 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -30 | 440.5
2017-11-22 | 15:00 | 445.7 | 175.5 | 201.1384 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3616 | 0 | 0.9 | -30 | 445.7
2017-11-22 | 16:00 | 463.5 | 175.5 | 201.5886 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4114 | 0 | 14.7 | -30 | 463.5
2017-11-22 | 17:00 | 454.6 | 175.5 | 201.3196 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4804 | 0 | 4.1 | -30 | 454.6
2017-11-22 | 18:00 | 443 | 175.5 | 201.1103 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0.6 | -30 | 443
2017-11-22 | 19:00 | 422 | 175.5 | 190.1452 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 1.9 | -30 | 422
2017-11-22 | 20:00 | 404.3 | 175.5 | 186.9492 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | -30 | 404.3
2017-11-22 | 21:00 | 395.1 | 175.5 | 187.9689 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -30 | 395.1
2017-11-22 | 22:00 | 374.6 | 175.5 | 171.1314 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -30 | 374.6
2017-11-22 | 23:00 | 382.8 | 175.5 | 178.9965 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0.7 | -30 | 382.8
2017-11-23 | 0:00 | 369.3 | 175.5 | 168.5997 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | -30 | 369.3
2017-11-23 | 1:00 | 374.7 | 175.5 | 171.345 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -30 | 374.7
2017-11-23 | 2:00 | 389.2 | 175.5 | 174.8772 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 0 | -30 | 389.2
2017-11-23 | 3:00 | 402.9 | 175.5 | 175.6447 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -30 | 402.9
2017-11-23 | 4:00 | 406.9 | 175.5 | 179.3462 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 1.4 | -30 | 406.9
2017-11-23 | 5:00 | 404 | 175.5 | 177.7205 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 0 | -30 | 404
2017-11-23 | 6:00 | 386.7 | 175.5 | 172.7824 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | -30 | 386.7
2017-11-23 | 7:00 | 374.7 | 175.5 | 169.517 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 3.834 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | -30 | 374.7
2017-11-23 | 8:00 | 393.7 | 175.5 | 175.4837 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 10.6003 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | -30 | 393.7
2017-11-23 | 9:00 | 400.8 | 175.5 | 175.7178 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 22.2264 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | -30 | 400.8
2017-11-23 | 10:00 | 396.4 | 175.5 | 167.2178 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 26.6638 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | -30 | 396.4
2017-11-23 | 11:00 | 407.4 | 175.5 | 175.7729 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 17.9565 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | -30 | 407.4
2017-11-23 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 175.5821 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 12.0847 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -30 | 392.6
2017-11-23 | 13:00 | 397.7 | 175.5 | 175.5847 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 9.1367 | 0 | 7.6786 | 0 | 0 | -30 | 397.7
2017-11-23 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 174.7627 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 6.6941 | 0 | 8.4432 | 0 | 0 | -30 | 392.9
2017-11-23 | 15:00 | 398.8 | 175.5 | 175.5518 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0.6753 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | -30 | 398.8
2017-11-23 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 190.2969 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6031 | 0 | 0.6 | -30 | 422.8
2017-11-23 | 17:00 | 429.2 | 175.5 | 190.3757 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4243 | 0 | 4.1 | -30 | 429.2
2017-11-23 | 18:00 | 428.5 | 175.5 | 190.3267 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 4.1 | -30 | 428.5
2017-11-23 | 19:00 | 411.2 | 175.5 | 176.5689 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | -30 | 411.2
2017-11-23 | 20:00 | 402.2 | 175.5 | 173.3702 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4298 | 0 | 0 | -30 | 402.2
2017-11-23 | 21:00 | 394 | 175.5 | 175.5075 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | -30 | 394
2017-11-23 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 162.1276 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 0 | -30 | 374.5
2017-11-23 | 23:00 | 383.3 | 175.5 | 170.3686 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3314 | 0 | 0 | -30 | 383.3
2017-11-24 | 0:00 | 376 | 175.5 | 161.4738 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -30 | 376
2017-11-24 | 1:00 | 391.1 | 175.5 | 175.9349 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 0 | -30 | 391.1
2017-11-24 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 189.8513 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1487 | 0 | 2.2 | -30 | 404.9
2017-11-24 | 3:00 | 415.6 | 175.5 | 190.0838 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0162 | 0 | 4.1 | -30 | 415.6
2017-11-24 | 4:00 | 424.7 | 175.5 | 190.2517 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 4.1 | -30 | 424.7
2017-11-24 | 5:00 | 432 | 175.5 | 195.402 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | -30 | 432
2017-11-24 | 6:00 | 435.9 | 175.5 | 195.4301 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -30 | 435.9
2017-11-24 | 7:00 | 426.8 | 175.5 | 187.0987 | 50 | 5.9 | 7.3 | 10.6691 | 0 | 20.3322 | 0 | 0 | -30 | 426.8
2017-11-24 | 8:00 | 434 | 175.5 | 177.8721 | 37 | 5.9 | 7.3 | 40.7688 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -30 | 434
2017-11-24 | 9:00 | 442.8 | 175.5 | 169.0508 | 37 | 5.9 | 7.3 | 57.6712 | 0 | 20.378 | 0 | 0 | -30 | 442.8
2017-11-24 | 10:00 | 435.3 | 175.5 | 150.3179 | 37 | 5.9 | 7.3 | 64.3745 | 0 | 24.9076 | 0 | 0 | -30 | 435.3
2017-11-24 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 170.1852 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 49.6228 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | -30 | 439.9
2017-11-24 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 141.9362 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 57.473 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | -30 | 418.6
2017-11-24 | 13:00 | 437.7 | 175.5 | 162.8379 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 46.3573 | 0 | 23.1048 | 0 | 0 | -30 | 437.7
2017-11-24 | 14:00 | 453.4 | 175.5 | 192.3854 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 20.5624 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | -30 | 453.4
2017-11-24 | 15:00 | 466.7 | 175.5 | 201.5406 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 1.8076 | 0 | 22.3518 | 0 | 11.7 | -30 | 466.7
2017-11-24 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 201.9542 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5458 | 0 | 32 | -30 | 485.9
2017-11-24 | 17:00 | 481.9 | 175.5 | 201.8703 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6297 | 0 | 28.7 | -30 | 481.9
2017-11-24 | 18:00 | 471.1 | 175.5 | 201.6229 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1771 | 0 | 17.6 | -30 | 471.1
2017-11-24 | 19:00 | 451.4 | 175.5 | 201.2108 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7892 | 0 | 3.8 | -30 | 451.4
2017-11-24 | 20:00 | 438.9 | 175.5 | 195.5787 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -30 | 438.9
2017-11-24 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 190.4228 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7772 | 0 | 4.1 | -30 | 435.6
2017-11-24 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 188.7321 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2679 | 0 | 0 | -30 | 419.4
2017-11-24 | 23:00 | 426.1 | 175.5 | 190.2751 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3249 | 0 | 4.1 | -30 | 426.1
2017-11-25 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 190.0036 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0964 | 0 | 2.7 | -30 | 410.9
2017-11-25 | 1:00 | 419.9 | 175.5 | 190.1389 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 0.9 | -30 | 419.9
2017-11-25 | 2:00 | 431.1 | 175.5 | 190.306 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0.2 | -30 | 431.1
2017-11-25 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 190.6711 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 4.1 | -30 | 444.6
2017-11-25 | 4:00 | 454.2 | 175.5 | 190.8819 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6181 | 0 | 11.5 | -30 | 454.2
2017-11-25 | 5:00 | 449.1 | 175.5 | 190.7719 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4281 | 0 | 5.7 | -30 | 449.1
2017-11-25 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 190.4716 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0107 | 0 | 24.0177 | 0 | 2.8 | -30 | 436.5
2017-11-25 | 7:00 | 417.2 | 175.5 | 174.3685 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6066 | 0 | 23.0249 | 0 | 0 | -30 | 417.2
2017-11-25 | 8:00 | 412.7 | 175.5 | 148.6325 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 44.5723 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | -30 | 412.7
2017-11-25 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 132.0146 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 65.4605 | 0 | 23.0249 | 0 | 0 | -30 | 416.4
2017-11-25 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 125.4911 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 65.1479 | 0 | 25.261 | 0 | 0 | -30 | 411.8
2017-11-25 | 11:00 | 410.9 | 175.5 | 129.0272 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 60.7001 | 0 | 25.2727 | 0 | 0 | -30 | 410.9
2017-11-25 | 12:00 | 395.9 | 175.5 | 114.6867 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 60.0977 | 0 | 25.2156 | 0 | 0 | -30 | 395.9
2017-11-25 | 13:00 | 412.9 | 175.5 | 150.4306 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 40.0417 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | -30 | 412.9
2017-11-25 | 14:00 | 417.5 | 175.5 | 162.6837 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 26.0935 | 0 | 27.6228 | 0 | 0 | -30 | 417.5
2017-11-25 | 15:00 | 435.6 | 175.5 | 190.3206 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 4.261 | 0 | 27.0184 | 0 | 0 | -30 | 435.6
2017-11-25 | 16:00 | 458.3 | 175.5 | 201.4454 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.5546 | 0 | 3.6 | -30 | 458.3
2017-11-25 | 17:00 | 464.4 | 175.5 | 201.5354 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6646 | 0 | 8 | -30 | 464.4
2017-11-25 | 18:00 | 453.2 | 175.5 | 201.3542 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2458 | 0 | 4.1 | -30 | 453.2
2017-11-25 | 19:00 | 437.7 | 175.5 | 196.5613 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -30 | 437.7
2017-11-25 | 20:00 | 426.7 | 175.5 | 190.2962 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0038 | 0 | 2.7 | -30 | 426.7
2017-11-25 | 21:00 | 416.3 | 175.5 | 190.0954 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6046 | 0 | 2.7 | -30 | 416.3
2017-11-25 | 22:00 | 394.4 | 175.5 | 182.687 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | -30 | 394.4
2017-11-25 | 23:00 | 401.6 | 175.5 | 189.7942 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 2.1 | -30 | 401.6
2017-11-26 | 0:00 | 390.3 | 175.5 | 172.6533 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | -30 | 390.3
2017-11-26 | 1:00 | 403.6 | 175.5 | 178.0508 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -30 | 403.6
2017-11-26 | 2:00 | 429.5 | 175.5 | 192.9415 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | -30 | 429.5
2017-11-26 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 195.3009 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 13.3 | -30 | 446.7
2017-11-26 | 4:00 | 445.3 | 175.5 | 195.3098 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 11.8 | -30 | 445.3
2017-11-26 | 5:00 | 428.4 | 175.5 | 194.9347 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | -30 | 428.4
2017-11-26 | 6:00 | 404.9 | 175.5 | 179.7372 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | -30 | 404.9
2017-11-26 | 7:00 | 381.1 | 175.5 | 163.9782 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0.9662 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -30 | 381.1
2017-11-26 | 8:00 | 390.7 | 175.5 | 175.6379 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 6.4603 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -30 | 390.7
2017-11-26 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 179.4305 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 11.7725 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | -30 | 399.2
2017-11-26 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 168.8067 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 17.5136 | 0 | 12.3797 | 0 | 0 | -30 | 394.5
2017-11-26 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 160.9079 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2518 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -30 | 391.2
2017-11-26 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 148.2407 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 19.1641 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -30 | 383.4
2017-11-26 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 154.0074 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9926 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -30 | 385.3
2017-11-26 | 14:00 | 390 | 175.5 | 166.0707 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 5.812 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -30 | 390
2017-11-26 | 15:00 | 407.4 | 175.5 | 171.5882 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6009 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -30 | 407.4
2017-11-26 | 16:00 | 426.1 | 175.5 | 180.0791 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7209 | 0 | 0 | -30 | 426.1
2017-11-26 | 17:00 | 438.5 | 175.5 | 191.3201 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2799 | 0 | 0 | -30 | 438.5
2017-11-26 | 18:00 | 442.7 | 175.5 | 194.1852 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6148 | 0 | 0 | -30 | 442.7
2017-11-26 | 19:00 | 427.5 | 175.5 | 180.1751 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4249 | 0 | 0 | -30 | 427.5
2017-11-26 | 20:00 | 422.6 | 175.5 | 180.0711 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 0 | -30 | 422.6
2017-11-26 | 21:00 | 414.8 | 175.5 | 179.8715 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1285 | 0 | 0 | -30 | 414.8
2017-11-26 | 22:00 | 396 | 175.5 | 170.3414 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8586 | 0 | 0 | -30 | 396
2017-11-26 | 23:00 | 407.7 | 175.5 | 179.7731 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9269 | 0 | 0 | -30 | 407.7
2017-11-27 | 0:00 | 399.7 | 175.5 | 177.4522 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4478 | 0 | 0 | -30 | 399.7
2017-11-27 | 1:00 | 408.6 | 175.5 | 186.6261 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1739 | 0 | 0 | -30 | 408.6
2017-11-27 | 2:00 | 426.8 | 175.5 | 194.8699 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9301 | 0 | 3.1 | -30 | 426.8
2017-11-27 | 3:00 | 439.3 | 175.5 | 195.251 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 4.9 | -30 | 439.3
2017-11-27 | 4:00 | 446.5 | 175.5 | 195.3482 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3518 | 0 | 4.9 | -30 | 446.5
2017-11-27 | 5:00 | 444.9 | 175.5 | 201.7019 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2981 | 0 | 0 | -30 | 444.9
2017-11-27 | 6:00 | 443 | 175.5 | 203.2135 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8865 | 0 | 0 | -30 | 443
2017-11-27 | 7:00 | 430.3 | 175.5 | 187.2715 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 13.5159 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | -30 | 430.3
2017-11-27 | 8:00 | 433.1 | 175.5 | 174.0492 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.8663 | 0 | 16.3845 | 0 | 0 | -30 | 433.1
2017-11-27 | 9:00 | 434.6 | 175.5 | 151.3533 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 70.2064 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | -30 | 434.6
2017-11-27 | 10:00 | 420 | 175.5 | 127.2872 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 79.8095 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | -30 | 420
2017-11-27 | 11:00 | 410.7 | 175.5 | 117.1481 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 80.6164 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -30 | 410.7
2017-11-27 | 12:00 | 385.2 | 175.5 | 101.8478 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 71.6946 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | -30 | 385.2
2017-11-27 | 13:00 | 404.6 | 175.5 | 133.2633 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 59.6791 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | -30 | 404.6
2017-11-27 | 14:00 | 420.5 | 175.5 | 162.5116 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 28.6626 | 0 | 15.4258 | 0 | 0 | -30 | 420.5
2017-11-27 | 15:00 | 444.8 | 175.5 | 197.5025 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 4.007 | 0 | 16.1905 | 0 | 0 | -30 | 444.8
2017-11-27 | 16:00 | 476.1 | 175.5 | 206.4188 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 20.8 | -30 | 476.1
2017-11-27 | 17:00 | 474.5 | 175.5 | 206.4365 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 19 | -30 | 474.5
2017-11-27 | 18:00 | 464.3 | 175.5 | 206.2123 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 11.5 | -30 | 464.3
2017-11-27 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 205.8882 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3118 | 0 | 4.9 | -30 | 449.4
2017-11-27 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 201.3649 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | -30 | 435.3
2017-11-27 | 21:00 | 422.9 | 175.5 | 194.9119 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 4.9 | -30 | 422.9
2017-11-27 | 22:00 | 405.6 | 175.5 | 194.5588 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 0.2 | -30 | 405.6
2017-11-27 | 23:00 | 408.2 | 175.5 | 194.6359 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3641 | 0 | 4.9 | -30 | 408.2
2017-11-28 | 0:00 | 397.6 | 175.5 | 190.1171 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | -30 | 397.6
2017-11-28 | 1:00 | 407.3 | 175.5 | 192.8239 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 0 | -30 | 407.3
2017-11-28 | 2:00 | 419.3 | 175.5 | 194.6982 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -30 | 419.3
2017-11-28 | 3:00 | 432.3 | 175.5 | 195.0231 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2769 | 0 | 0.6 | -30 | 432.3
2017-11-28 | 4:00 | 440.7 | 175.5 | 195.2223 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8777 | 0 | 5.9 | -30 | 440.7
2017-11-28 | 5:00 | 438.2 | 175.5 | 195.1869 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | 0 | 5 | -30 | 438.2
2017-11-28 | 6:00 | 436.4 | 175.5 | 195.148 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 4.9 | -30 | 436.4
2017-11-28 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 190.7476 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5683 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -30 | 424.1
2017-11-28 | 8:00 | 438.6 | 175.5 | 195.1949 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 22.7804 | 0 | 12.8247 | 0 | 0 | -30 | 438.6
2017-11-28 | 9:00 | 430.5 | 175.5 | 174.0546 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 47.1331 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -30 | 430.5
2017-11-28 | 10:00 | 433.1 | 175.5 | 180.6417 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 44.4963 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | -30 | 433.1
2017-11-28 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 178.1907 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 42.9007 | 0 | 13.9086 | 0 | 0 | -30 | 430.9
2017-11-28 | 12:00 | 408.5 | 175.5 | 164.8615 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 34.3777 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | -30 | 408.5
2017-11-28 | 13:00 | 424.3 | 175.5 | 185.863 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7509 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | -30 | 424.3
2017-11-28 | 14:00 | 427.5 | 175.5 | 188.8197 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 12.6335 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -30 | 427.5
2017-11-28 | 15:00 | 436.2 | 175.5 | 196.0114 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0446 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | -30 | 436.2
2017-11-28 | 16:00 | 463 | 175.5 | 206.1793 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 13.9 | -30 | 463
2017-11-28 | 17:00 | 455 | 175.5 | 206.032 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 5.9 | -30 | 455
2017-11-28 | 18:00 | 443.6 | 175.5 | 205.3585 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4415 | 0 | 0 | -30 | 443.6
2017-11-28 | 19:00 | 426.3 | 175.5 | 194.8087 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | -30 | 426.3
2017-11-28 | 20:00 | 408 | 175.5 | 186.5658 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4342 | 0 | 0 | -30 | 408
2017-11-28 | 21:00 | 392.6 | 175.5 | 179.2296 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 0 | -30 | 392.6
2017-11-28 | 22:00 | 376.4 | 175.5 | 162.6188 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 0 | -30 | 376.4
2017-11-28 | 23:00 | 375.8 | 175.5 | 161.5738 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -30 | 375.8
2017-11-29 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 148.3417 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0583 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2017-11-29 | 1:00 | 372.9 | 175.5 | 160.8485 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -30 | 372.9
2017-11-29 | 2:00 | 387.9 | 175.5 | 174.3035 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | -30 | 387.9
2017-11-29 | 3:00 | 400.7 | 175.5 | 175.107 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | -30 | 400.7
2017-11-29 | 4:00 | 412.3 | 175.5 | 180.3696 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | -30 | 412.3
2017-11-29 | 5:00 | 409.5 | 175.5 | 180.4159 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -30 | 409.5
2017-11-29 | 6:00 | 406.3 | 175.5 | 180.3175 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -30 | 406.3
2017-11-29 | 7:00 | 395.8 | 175.5 | 168.5778 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 8.7755 | 0 | 18.3467 | 0 | 0 | -30 | 395.8
2017-11-29 | 8:00 | 393.9 | 175.5 | 147.8779 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 31.2209 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -30 | 393.9
2017-11-29 | 9:00 | 398.9 | 175.5 | 126.4059 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 52.4785 | 0 | 26.9156 | 0 | 0 | -30 | 398.9
2017-11-29 | 10:00 | 392.7 | 175.5 | 111.7162 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 60.5232 | 0 | 27.3606 | 0 | 0 | -30 | 392.7
2017-11-29 | 11:00 | 399.8 | 175.5 | 121.9575 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 55.8872 | 0 | 28.8553 | 0 | 0 | -30 | 399.8
2017-11-29 | 12:00 | 389 | 175.5 | 120.232 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8512 | 0 | 27.8168 | 0 | 0 | -30 | 389
2017-11-29 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 157.2416 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 36.0107 | 0 | 28.1477 | 0 | 0 | -30 | 414.5
2017-11-29 | 14:00 | 423.1 | 175.5 | 168.1406 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 12.1659 | 0 | 28.1935 | 0 | 0 | -30 | 423.1
2017-11-29 | 15:00 | 434.3 | 175.5 | 180.9122 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 1.1192 | 0 | 27.6686 | 0 | 0 | -30 | 434.3
2017-11-29 | 16:00 | 462.7 | 175.5 | 206.1796 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.5204 | 0 | 0.5 | -30 | 462.7
2017-11-29 | 17:00 | 461 | 175.5 | 205.0595 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.4405 | 0 | 0 | -30 | 461
2017-11-29 | 18:00 | 456.6 | 175.5 | 200.7623 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3377 | 0 | 0 | -30 | 456.6
2017-11-29 | 19:00 | 442.2 | 175.5 | 185.2326 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.4674 | 0 | 0 | -30 | 442.2
2017-11-29 | 20:00 | 427.6 | 175.5 | 180.8133 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | -30 | 427.6
2017-11-29 | 21:00 | 419.5 | 175.5 | 180.5772 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6228 | 0 | 0 | -30 | 419.5
2017-11-29 | 22:00 | 401.6 | 175.5 | 172.1406 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1594 | 0 | 0 | -30 | 401.6
2017-11-29 | 23:00 | 405.5 | 175.5 | 180.2426 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 0 | -30 | 405.5
2017-11-30 | 0:00 | 395.1 | 175.5 | 174.7623 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3377 | 0 | 0 | -30 | 395.1
2017-11-30 | 1:00 | 402.6 | 175.5 | 181.8631 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7369 | 0 | 0 | -30 | 402.6
2017-11-30 | 2:00 | 420.1 | 175.5 | 194.8406 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1594 | 0 | 1.5 | -30 | 420.1
2017-11-30 | 3:00 | 433.7 | 175.5 | 195.1097 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.4903 | 0 | 5.6 | -30 | 433.7
2017-11-30 | 4:00 | 442.7 | 175.5 | 195.3141 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.4859 | 0 | 5.6 | -30 | 442.7
2017-11-30 | 5:00 | 444.8 | 175.5 | 205.7884 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6116 | 0 | 0.2 | -30 | 444.8
2017-11-30 | 6:00 | 451.4 | 175.5 | 205.935 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.265 | 0 | 0.2 | -30 | 451.4
2017-11-30 | 7:00 | 438.3 | 175.5 | 193.0709 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 10.3745 | 0 | 25.8546 | 0 | 0 | -30 | 438.3
2017-11-30 | 8:00 | 442.8 | 175.5 | 191.2985 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 32.7268 | 0 | 25.7747 | 0 | 0 | -30 | 442.8
2017-11-30 | 9:00 | 442.3 | 175.5 | 169.3022 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 56.2199 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | -30 | 442.3
2017-11-30 | 10:00 | 433.2 | 175.5 | 153.4463 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 66.5926 | 0 | 20.1611 | 0 | 0 | -30 | 433.2
2017-11-30 | 11:00 | 427.5 | 175.5 | 146.274 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 68.4665 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | -30 | 427.5
2017-11-30 | 12:00 | 405.9 | 175.5 | 132.3528 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 62.1909 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | -30 | 405.9
2017-11-30 | 13:00 | 433.4 | 175.5 | 174.5223 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 47.225 | 0 | 18.1527 | 0 | 0 | -30 | 433.4
2017-11-30 | 14:00 | 447.1 | 175.5 | 186.9784 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 21.4541 | 0 | 19.5675 | 0 | 0 | -30 | 447.1
2017-11-30 | 15:00 | 462.3 | 175.5 | 206.1593 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5482 | 0 | 18.3925 | 0 | 1.9 | -30 | 462.3
2017-11-30 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 206.6095 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8905 | 0 | 24.7 | -30 | 484.9
2017-11-30 | 17:00 | 484.3 | 175.5 | 206.5955 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 24 | -30 | 484.3
2017-11-30 | 18:00 | 476.7 | 175.5 | 206.3815 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8185 | 0 | 14.8 | -30 | 476.7
2017-11-30 | 19:00 | 461.8 | 175.5 | 206.1578 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 4.9 | -30 | 461.8
2017-11-30 | 20:00 | 448.9 | 175.5 | 205.9027 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9973 | 0 | 0.2 | -30 | 448.9
2017-11-30 | 21:00 | 433.7 | 175.5 | 202.3425 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0575 | 0 | 0 | -30 | 433.7
2017-11-30 | 22:00 | 414.6 | 175.5 | 195.8087 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | -30 | 414.6
2017-11-30 | 23:00 | 420.3 | 175.5 | 204.9822 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0 | -30 | 420.3
2017-12-01 | 0:00 | 410.5 | 175.5 | 197.6658 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4342 | 0 | 0 | -30 | 410.5
2017-12-01 | 1:00 | 424.7 | 175.5 | 205.4553 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 4.9 | -30 | 424.7
2017-12-01 | 2:00 | 438 | 175.5 | 205.6955 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 6.3 | -30 | 438
2017-12-01 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 205.8646 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 9.7 | -30 | 451.9
2017-12-01 | 4:00 | 457.9 | 175.5 | 206.1325 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 9.6 | -30 | 457.9
2017-12-01 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 206.0854 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1146 | 0 | 9.6 | -30 | 459.7
2017-12-01 | 6:00 | 462 | 175.5 | 206.1268 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 9.6 | -30 | 462
2017-12-01 | 7:00 | 442.1 | 175.5 | 199.5328 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 11.8402 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | -30 | 442.1
2017-12-01 | 8:00 | 444.7 | 175.5 | 188.8272 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 41.2419 | 0 | 22.8309 | 0 | 0 | -30 | 444.7
2017-12-01 | 9:00 | 441.1 | 175.5 | 163.1847 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 64.3 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | -30 | 441.1
2017-12-01 | 10:00 | 436.9 | 175.5 | 150.6916 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 71.1325 | 0 | 23.2759 | 0 | 0 | -30 | 436.9
2017-12-01 | 11:00 | 432.8 | 175.5 | 142.5651 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 74.2369 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | -30 | 432.8
2017-12-01 | 12:00 | 412.5 | 175.5 | 133.9256 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 63.5916 | 0 | 22.6828 | 0 | 0 | -30 | 412.5
2017-12-01 | 13:00 | 439.3 | 175.5 | 184.975 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 39.0571 | 0 | 22.9679 | 0 | 0 | -30 | 439.3
2017-12-01 | 14:00 | 456.5 | 175.5 | 196.2568 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 20.593 | 0 | 21.4502 | 0 | 0 | -30 | 456.5
2017-12-01 | 15:00 | 475.1 | 175.5 | 216.9305 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 2.2936 | 0 | 21.5759 | 0 | 2.9 | -30 | 475.1
2017-12-01 | 16:00 | 497 | 175.5 | 217.3241 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2759 | 0 | 21.6 | -30 | 497
2017-12-01 | 17:00 | 493.5 | 175.5 | 217.2907 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0093 | 0 | 19.4 | -30 | 493.5
2017-12-01 | 18:00 | 483.3 | 175.5 | 217.0899 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 8.1 | -30 | 483.3
2017-12-01 | 19:00 | 466.4 | 175.5 | 216.7052 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2948 | 0 | 2.5 | -30 | 466.4
2017-12-01 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 205.9787 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 9.6 | -30 | 455.6
2017-12-01 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 205.808 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 9.6 | -30 | 444.9
2017-12-01 | 22:00 | 432.2 | 175.5 | 205.5016 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5984 | 0 | 5.9 | -30 | 432.2
2017-12-01 | 23:00 | 438.9 | 175.5 | 205.6879 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8121 | 0 | 9.6 | -30 | 438.9
2017-12-02 | 0:00 | 428.1 | 175.5 | 205.537 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.763 | 0 | 3.3 | -30 | 428.1
2017-12-02 | 1:00 | 439.7 | 175.5 | 200.8133 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | -30 | 439.7
2017-12-02 | 2:00 | 458.5 | 175.5 | 206.0904 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1096 | 0 | 3.5 | -30 | 458.5
2017-12-02 | 3:00 | 467.4 | 175.5 | 206.2161 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9839 | 0 | 4.2 | -30 | 467.4
2017-12-02 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 206.3531 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8469 | 0 | 4.9 | -30 | 469.2
2017-12-02 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 206.1631 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0369 | 0 | 3.5 | -30 | 463.7
2017-12-02 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 206.035 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.265 | 0 | 3.4 | -30 | 454.4
2017-12-02 | 7:00 | 429.9 | 175.5 | 187.2798 | 50 | 5.9 | 7.3 | 9.7086 | 0 | 24.2116 | 0 | 0 | -30 | 429.9
2017-12-02 | 8:00 | 427.2 | 175.5 | 174.4482 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 37.6466 | 0 | 22.7052 | 0 | 0 | -30 | 427.2
2017-12-02 | 9:00 | 422.6 | 175.5 | 148.2155 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 59.0507 | 0 | 22.9338 | 0 | 0 | -30 | 422.6
2017-12-02 | 10:00 | 412.2 | 175.5 | 124.2527 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 73.5035 | 0 | 22.0438 | 0 | 0 | -30 | 412.2
2017-12-02 | 11:00 | 416.4 | 175.5 | 131.0902 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 69.919 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | -30 | 416.4
2017-12-02 | 12:00 | 407.5 | 175.5 | 140.0093 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 51.1987 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | -30 | 407.5
2017-12-02 | 13:00 | 425.2 | 175.5 | 172.5288 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 35.6945 | 0 | 24.5767 | 0 | 0 | -30 | 425.2
2017-12-02 | 14:00 | 432.9 | 175.5 | 190.994 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 17.6614 | 0 | 25.0446 | 0 | 0 | -30 | 432.9
2017-12-02 | 15:00 | 444.5 | 175.5 | 204.7731 | 55 | 5.9 | 7.3 | 1.4048 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -30 | 444.5
2017-12-02 | 16:00 | 457.5 | 175.5 | 206.0751 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7249 | 0 | 3 | -30 | 457.5
2017-12-02 | 17:00 | 459.5 | 175.5 | 206.1273 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2727 | 0 | 2.9 | -30 | 459.5
2017-12-02 | 18:00 | 453.5 | 175.5 | 205.9968 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 2.5 | -30 | 453.5
2017-12-02 | 19:00 | 439.2 | 175.5 | 202.1377 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7623 | 0 | 0 | -30 | 439.2
2017-12-02 | 20:00 | 429.7 | 175.5 | 195.0586 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 6.3 | -30 | 429.7
2017-12-02 | 21:00 | 423.2 | 175.5 | 194.8774 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1226 | 0 | 6.4 | -30 | 423.2
2017-12-02 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 194.6942 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 4.9 | -30 | 415.7
2017-12-02 | 23:00 | 426.2 | 175.5 | 194.8841 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 6.4 | -30 | 426.2
2017-12-03 | 0:00 | 417.2 | 175.5 | 206.2877 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -30 | 417.2
2017-12-03 | 1:00 | 431.9 | 175.5 | 205.1508 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -30 | 431.9
2017-12-03 | 2:00 | 449 | 175.5 | 211.2352 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6648 | 0 | 0 | -30 | 449
2017-12-03 | 3:00 | 456.4 | 175.5 | 213.881 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | -30 | 456.4
2017-12-03 | 4:00 | 458.2 | 175.5 | 217.7343 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | 0 | -30 | 458.2
2017-12-03 | 5:00 | 452.4 | 175.5 | 217.9816 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | -30 | 452.4
2017-12-03 | 6:00 | 436.8 | 175.5 | 210.9326 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -30 | 436.8
2017-12-03 | 7:00 | 404.7 | 175.5 | 182.559 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 6.2624 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | -30 | 404.7
2017-12-03 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 188.4583 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 24.1321 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | -30 | 409.3
2017-12-03 | 9:00 | 425.2 | 175.5 | 193.7431 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 35.9911 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -30 | 425.2
2017-12-03 | 10:00 | 420.9 | 175.5 | 184.2644 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 41.4091 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | -30 | 420.9
2017-12-03 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 187.7246 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 31.4136 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | -30 | 413.6
2017-12-03 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 175.2519 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 29.1666 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -30 | 399.2
2017-12-03 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 185.062 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 16.2035 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | -30 | 396.8
2017-12-03 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 192.7205 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 5.3627 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -30 | 393.8
2017-12-03 | 15:00 | 400.2 | 175.5 | 195.0146 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2007 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -30 | 400.2
2017-12-03 | 16:00 | 427.4 | 175.5 | 207.9495 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | -30 | 427.4
2017-12-03 | 17:00 | 441.4 | 175.5 | 211.0708 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2017-12-03 | 18:00 | 443.6 | 175.5 | 211.2194 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 0 | -30 | 443.6
2017-12-03 | 19:00 | 433.7 | 175.5 | 208.6608 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | -30 | 433.7
2017-12-03 | 20:00 | 426.3 | 175.5 | 210.795 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.805 | 0 | 0 | -30 | 426.3
2017-12-03 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 210.6669 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | -30 | 421.7
2017-12-03 | 22:00 | 400.1 | 175.5 | 199.2945 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 0 | -30 | 400.1
2017-12-03 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 201.9191 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -30 | 405.6
2017-12-04 | 0:00 | 396.6 | 175.5 | 191.9283 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -30 | 396.6
2017-12-04 | 1:00 | 409.9 | 175.5 | 207.1568 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | -30 | 409.9
2017-12-04 | 2:00 | 426.6 | 175.5 | 222.4287 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 0 | -30 | 426.6
2017-12-04 | 3:00 | 437.2 | 175.5 | 221.811 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | -30 | 437.2
2017-12-04 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 222.7897 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0103 | 0 | 0 | -30 | 447.3
2017-12-04 | 5:00 | 448 | 175.5 | 222.8841 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | -30 | 448
2017-12-04 | 6:00 | 450.7 | 175.5 | 222.9395 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | -30 | 450.7
2017-12-04 | 7:00 | 440.6 | 175.5 | 217.2166 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 8.1216 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | -30 | 440.6
2017-12-04 | 8:00 | 448.5 | 175.5 | 214.5219 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 34.7525 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -30 | 448.5
2017-12-04 | 9:00 | 446.8 | 175.5 | 187.3647 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 61.6555 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | -30 | 446.8
2017-12-04 | 10:00 | 431.3 | 175.5 | 160.5977 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 72.5229 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | -30 | 431.3
2017-12-04 | 11:00 | 427.4 | 175.5 | 154.4851 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 74.3953 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | -30 | 427.4
2017-12-04 | 12:00 | 402.9 | 175.5 | 140.8079 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 64.7135 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | -30 | 402.9
2017-12-04 | 13:00 | 423.2 | 175.5 | 177.5137 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 47.9996 | 0 | 4.5867 | 0 | 0 | -30 | 423.2
2017-12-04 | 14:00 | 436.3 | 175.5 | 193.2916 | 59 | 5.9 | 7.3 | 21.1779 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | -30 | 436.3
2017-12-04 | 15:00 | 455.1 | 175.5 | 218.8578 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 1.8965 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -30 | 455.1
2017-12-04 | 16:00 | 484.7 | 175.5 | 242.3101 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 3.7 | -30 | 484.7
2017-12-04 | 17:00 | 483.3 | 175.5 | 242.2482 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 3.7 | -30 | 483.3
2017-12-04 | 18:00 | 473.5 | 175.5 | 242.0562 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0.3 | -30 | 473.5
2017-12-04 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 226.6249 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2017-12-04 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 222.0872 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | -30 | 442.9
2017-12-04 | 21:00 | 432 | 175.5 | 221.5241 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | -30 | 432
2017-12-04 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 215.3241 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | -30 | 415.3
2017-12-04 | 23:00 | 428.3 | 175.5 | 222.0362 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | -30 | 428.3
2017-12-05 | 0:00 | 422.2 | 175.5 | 226.5551 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -30 | 422.2
2017-12-05 | 1:00 | 437.8 | 175.5 | 239.4454 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | -30 | 437.8
2017-12-05 | 2:00 | 454.5 | 175.5 | 241.6699 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 5.1 | -30 | 454.5
2017-12-05 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 241.9447 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 5.8 | -30 | 467.7
2017-12-05 | 4:00 | 476.6 | 175.5 | 242.1214 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 5.7 | -30 | 476.6
2017-12-05 | 5:00 | 477.2 | 175.5 | 252.5696 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 2.9 | -30 | 477.2
2017-12-05 | 6:00 | 481.7 | 175.5 | 252.6809 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 2.9 | -30 | 481.7
2017-12-05 | 7:00 | 468.7 | 175.5 | 247.415 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | -30 | 468.7
2017-12-05 | 8:00 | 490.9 | 175.5 | 252.9196 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 3.4621 | 0 | 11.3183 | 0 | 2.8 | -30 | 490.9
2017-12-05 | 9:00 | 502.3 | 175.5 | 253.0775 | 56 | 5.9 | 7.3 | 18.9834 | 0 | 12.5391 | 0 | 3 | -30 | 502.3
2017-12-05 | 10:00 | 485.8 | 175.5 | 244.7038 | 46 | 5.9 | 7.3 | 22.0655 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | -30 | 485.8
2017-12-05 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 215.7404 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 36.6197 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | -30 | 460.9
2017-12-05 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 171.3253 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 38.9292 | 0 | 17.4455 | 0 | 0 | -30 | 420.7
2017-12-05 | 13:00 | 439.8 | 175.5 | 190.3461 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 40.1722 | 0 | 16.2817 | 0 | 0 | -30 | 439.8
2017-12-05 | 14:00 | 463.7 | 175.5 | 218.9745 | 51 | 5.9 | 7.3 | 21.4478 | 0 | 13.5777 | 0 | 0 | -30 | 463.7
2017-12-05 | 15:00 | 492.9 | 175.5 | 250.9715 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 2.8681 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -30 | 492.9
2017-12-05 | 16:00 | 507 | 175.5 | 253.2191 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 3.7 | -30 | 507
2017-12-05 | 17:00 | 506.2 | 175.5 | 253.1359 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6641 | 0 | 6.4 | -30 | 506.2
2017-12-05 | 18:00 | 499 | 175.5 | 253.0865 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 3.7 | -30 | 499
2017-12-05 | 19:00 | 481.4 | 175.5 | 252.6989 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1011 | 0 | 0.2 | -30 | 481.4
2017-12-05 | 20:00 | 467.1 | 175.5 | 246.109 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | -30 | 467.1
2017-12-05 | 21:00 | 459.7 | 175.5 | 241.7817 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 5.8 | -30 | 459.7
2017-12-05 | 22:00 | 435.8 | 175.5 | 231.1713 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | -30 | 435.8
2017-12-05 | 23:00 | 439.8 | 175.5 | 228.4738 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -30 | 439.8
2017-12-06 | 0:00 | 431.6 | 175.5 | 219.1188 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -30 | 431.6
2017-12-06 | 1:00 | 442.9 | 175.5 | 231.4457 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | -30 | 442.9
2017-12-06 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 241.657 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.443 | 0 | 0 | -30 | 459.7
2017-12-06 | 3:00 | 470.8 | 175.5 | 241.9341 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4659 | 0 | 0.8 | -30 | 470.8
2017-12-06 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 242.0899 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 0.8 | -30 | 476.5
2017-12-06 | 5:00 | 479.9 | 175.5 | 242.9723 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | -30 | 479.9
2017-12-06 | 6:00 | 487.2 | 175.5 | 243.0208 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2792 | 0 | 0 | -30 | 487.2
2017-12-06 | 7:00 | 477.6 | 175.5 | 236.0157 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 8.1469 | 0 | 20.5374 | 0 | 0 | -30 | 477.6
2017-12-06 | 8:00 | 486 | 175.5 | 235.9372 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 34.9716 | 0 | 19.1912 | 0 | 0 | -30 | 486
2017-12-06 | 9:00 | 492.2 | 175.5 | 221.5395 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 59.2632 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | -30 | 492.2
2017-12-06 | 10:00 | 477 | 175.5 | 199.0906 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 66.5579 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -30 | 477
2017-12-06 | 11:00 | 480.9 | 175.5 | 205.726 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 62.7518 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | -30 | 480.9
2017-12-06 | 12:00 | 454 | 175.5 | 182.8274 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 58.1002 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -30 | 454
2017-12-06 | 13:00 | 472.7 | 175.5 | 213.3411 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 44.0846 | 0 | 22.3743 | 0 | 0 | -30 | 472.7
2017-12-06 | 14:00 | 479.3 | 175.5 | 221.6409 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 14.8583 | 0 | 23.8008 | 0 | 0 | -30 | 479.3
2017-12-06 | 15:00 | 495.5 | 175.5 | 240.7258 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 1.4433 | 0 | 22.8309 | 0 | 0 | -30 | 495.5
2017-12-06 | 16:00 | 514.7 | 175.5 | 253.3498 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1502 | 0 | 3.7 | -30 | 514.7
2017-12-06 | 17:00 | 511 | 175.5 | 253.2526 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3474 | 0 | 3.7 | -30 | 511
2017-12-06 | 18:00 | 499.6 | 175.5 | 252.3814 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1186 | 0 | 0 | -30 | 499.6
2017-12-06 | 19:00 | 485.1 | 175.5 | 243.0485 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | -30 | 485.1
2017-12-06 | 20:00 | 474.5 | 175.5 | 242.8215 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8785 | 0 | 0 | -30 | 474.5
2017-12-06 | 21:00 | 463.4 | 175.5 | 242.6131 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | -30 | 463.4
2017-12-06 | 22:00 | 448.6 | 175.5 | 236.3091 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0909 | 0 | 0 | -30 | 448.6
2017-12-06 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 241.987 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.513 | 0 | 0 | -30 | 453.4
2017-12-07 | 0:00 | 443.4 | 175.5 | 236.6324 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | -30 | 443.4
2017-12-07 | 1:00 | 457.5 | 175.5 | 248.4083 | 35 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3917 | 0 | 0 | -30 | 457.5
2017-12-07 | 2:00 | 471 | 175.5 | 252.4942 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 3.7 | -30 | 471
2017-12-07 | 3:00 | 481.8 | 175.5 | 252.6954 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6046 | 0 | 3.7 | -30 | 481.8
2017-12-07 | 4:00 | 486.4 | 175.5 | 252.8014 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 3.7 | -30 | 486.4
2017-12-07 | 5:00 | 489.3 | 175.5 | 252.8741 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3259 | 0 | 3.7 | -30 | 489.3
2017-12-07 | 6:00 | 494.4 | 175.5 | 252.9387 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 3.7 | -30 | 494.4
2017-12-07 | 7:00 | 476.2 | 175.5 | 247.2106 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 7.663 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -30 | 476.2
2017-12-07 | 8:00 | 484.2 | 175.5 | 251.0112 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 35.3532 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | -30 | 484.2
2017-12-07 | 9:00 | 484.4 | 175.5 | 228.5557 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 59.6058 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -30 | 484.4
2017-12-07 | 10:00 | 473.3 | 175.5 | 206.3223 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 69.3264 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | -30 | 473.3
2017-12-07 | 11:00 | 464.4 | 175.5 | 196.7483 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 69.898 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | -30 | 464.4
2017-12-07 | 12:00 | 444.3 | 175.5 | 191.8866 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 54.9906 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | -30 | 444.3
2017-12-07 | 13:00 | 475.4 | 175.5 | 240.788 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 32.8454 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -30 | 475.4
2017-12-07 | 14:00 | 481.9 | 175.5 | 246.2455 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 10.5007 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -30 | 481.9
2017-12-07 | 15:00 | 493 | 175.5 | 253.0315 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0.4585 | 0 | 2.51 | 0 | 3.7 | -30 | 493
2017-12-07 | 16:00 | 510 | 175.5 | 253.2542 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 20.2 | -30 | 510
2017-12-07 | 17:00 | 507.7 | 175.5 | 253.2799 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 18 | -30 | 507.7
2017-12-07 | 18:00 | 498.7 | 175.5 | 253.0571 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 9.2 | -30 | 498.7
2017-12-07 | 19:00 | 483.4 | 175.5 | 252.7422 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 3.7 | -30 | 483.4
2017-12-07 | 20:00 | 471.1 | 175.5 | 252.447 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 3.7 | -30 | 471.1
2017-12-07 | 21:00 | 463 | 175.5 | 252.3582 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7418 | 0 | 3.7 | -30 | 463
2017-12-07 | 22:00 | 451.9 | 175.5 | 252.0362 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 3.7 | -30 | 451.9
2017-12-07 | 23:00 | 461.4 | 175.5 | 252.2844 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 3.7 | -30 | 461.4
2017-12-08 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 252.196 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 3.6 | -30 | 453.6
2017-12-08 | 1:00 | 468.9 | 175.5 | 252.5322 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 10.4 | -30 | 468.9
2017-12-08 | 2:00 | 488.3 | 175.5 | 252.8671 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 17.4 | -30 | 488.3
2017-12-08 | 3:00 | 500.1 | 175.5 | 253.1158 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 17.4 | -30 | 500.1
2017-12-08 | 4:00 | 506.8 | 175.5 | 253.1495 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 17.4 | -30 | 506.8
2017-12-08 | 5:00 | 502.1 | 175.5 | 253.1298 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 17.4 | -30 | 502.1
2017-12-08 | 6:00 | 503.8 | 175.5 | 263.6885 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 6.9 | -30 | 503.8
2017-12-08 | 7:00 | 483.9 | 175.5 | 262.1298 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0.6009 | 0 | 8.1693 | 0 | 0 | -30 | 483.9
2017-12-08 | 8:00 | 500.3 | 175.5 | 263.6221 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 10.3929 | 0 | 9.185 | 0 | 6.9 | -30 | 500.3
2017-12-08 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 263.6083 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 33.8035 | 0 | 10.5882 | 0 | 0.7 | -30 | 501.3
2017-12-08 | 10:00 | 481.8 | 175.5 | 229.7925 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 49.0936 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | -30 | 481.8
2017-12-08 | 11:00 | 476.1 | 175.5 | 228.8758 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 44.9722 | 0 | 10.052 | 0 | 0 | -30 | 476.1
2017-12-08 | 12:00 | 460.7 | 175.5 | 220.3752 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 38.5294 | 0 | 9.5954 | 0 | 0 | -30 | 460.7
2017-12-08 | 13:00 | 488 | 175.5 | 252.9143 | 34 | 5.9 | 7.3 | 30.1248 | 0 | 9.9609 | 0 | 2.3 | -30 | 488
2017-12-08 | 14:00 | 499.4 | 175.5 | 253.1297 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 13.5849 | 0 | 8.7854 | 0 | 2.8 | -30 | 499.4
2017-12-08 | 15:00 | 514.5 | 175.5 | 253.3708 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 1.4687 | 0 | 6.5605 | 0 | 18.6 | -30 | 514.5
2017-12-08 | 16:00 | 522.6 | 175.5 | 253.5836 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 28.8 | -30 | 522.6
2017-12-08 | 17:00 | 517.9 | 175.5 | 253.5306 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4694 | 0 | 23.4 | -30 | 517.9
2017-12-08 | 18:00 | 508.8 | 175.5 | 253.2615 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 17.4 | -30 | 508.8
2017-12-08 | 19:00 | 490.4 | 175.5 | 252.8796 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 10.5 | -30 | 490.4
2017-12-08 | 20:00 | 481.5 | 175.5 | 252.7254 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 17.4 | -30 | 481.5
2017-12-08 | 21:00 | 475 | 175.5 | 252.5342 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 17.4 | -30 | 475
2017-12-08 | 22:00 | 454.7 | 175.5 | 252.1933 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0.4 | -30 | 454.7
2017-12-08 | 23:00 | 464 | 175.5 | 252.3933 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 6.1 | -30 | 464
2017-12-09 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 230.2234 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | -30 | 453.6
2017-12-09 | 1:00 | 466.2 | 175.5 | 233.5993 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 0 | -30 | 466.2
2017-12-09 | 2:00 | 482.3 | 175.5 | 249.7531 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | -30 | 482.3
2017-12-09 | 3:00 | 490.4 | 175.5 | 252.9085 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8915 | 0 | 1 | -30 | 490.4
2017-12-09 | 4:00 | 494.7 | 175.5 | 252.9507 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 3.7 | -30 | 494.7
2017-12-09 | 5:00 | 490.6 | 175.5 | 252.8905 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 3.7 | -30 | 490.6
2017-12-09 | 6:00 | 482.2 | 175.5 | 248.7953 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7047 | 0 | 0 | -30 | 482.2
2017-12-09 | 7:00 | 454.7 | 175.5 | 219.3133 | 59 | 5.9 | 7.3 | 10.2133 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -30 | 454.7
2017-12-09 | 8:00 | 465.8 | 175.5 | 234.1881 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3417 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -30 | 465.8
2017-12-09 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 214.1329 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 53.4475 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -30 | 466.6
2017-12-09 | 10:00 | 451.3 | 175.5 | 181.1967 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 70.342 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | -30 | 451.3
2017-12-09 | 11:00 | 440.1 | 175.5 | 162.0543 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 77.2234 | 0 | 8.9223 | 0 | 0 | -30 | 440.1
2017-12-09 | 12:00 | 425.8 | 175.5 | 160.5304 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 62.8156 | 0 | 10.554 | 0 | 0 | -30 | 425.8
2017-12-09 | 13:00 | 428.7 | 175.5 | 174.9631 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 48.3279 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -30 | 428.7
2017-12-09 | 14:00 | 431.9 | 175.5 | 197.1593 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 25.3723 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -30 | 431.9
2017-12-09 | 15:00 | 447.7 | 175.5 | 226.0682 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 2.5293 | 0 | 19.2025 | 0 | 0 | -30 | 447.7
2017-12-09 | 16:00 | 464.4 | 175.5 | 234.065 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | -30 | 464.4
2017-12-09 | 17:00 | 470.1 | 175.5 | 234.1651 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | -30 | 470.1
2017-12-09 | 18:00 | 470.9 | 175.5 | 234.104 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | -30 | 470.9
2017-12-09 | 19:00 | 461.1 | 175.5 | 233.9839 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1161 | 0 | 0 | -30 | 461.1
2017-12-09 | 20:00 | 453.5 | 175.5 | 233.8831 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7169 | 0 | 0 | -30 | 453.5
2017-12-09 | 21:00 | 445.6 | 175.5 | 231.3369 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3631 | 0 | 0 | -30 | 445.6
2017-12-09 | 22:00 | 434.1 | 175.5 | 219.4602 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | -30 | 434.1
2017-12-09 | 23:00 | 444.7 | 175.5 | 231.0301 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -30 | 444.7
2017-12-10 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 212.6529 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0471 | 0 | 0 | -30 | 436.7
2017-12-10 | 1:00 | 452.1 | 175.5 | 216.0606 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | -30 | 452.1
2017-12-10 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 219.1075 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3925 | 0 | 0 | -30 | 464.2
2017-12-10 | 3:00 | 470.4 | 175.5 | 225.0854 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1146 | 0 | 0 | -30 | 470.4
2017-12-10 | 4:00 | 469.9 | 175.5 | 225.7035 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | -30 | 469.9
2017-12-10 | 5:00 | 459.9 | 175.5 | 218.9733 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0 | -30 | 459.9
2017-12-10 | 6:00 | 446 | 175.5 | 215.6553 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4447 | 0 | 0 | -30 | 446
2017-12-10 | 7:00 | 415.1 | 175.5 | 190.8721 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 8.7888 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | -30 | 415.1
2017-12-10 | 8:00 | 410 | 175.5 | 170.1235 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 36.3325 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -30 | 410
2017-12-10 | 9:00 | 404.6 | 175.5 | 140.8765 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 61.7084 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | -30 | 404.6
2017-12-10 | 10:00 | 395.6 | 175.5 | 122.5475 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 72.0643 | 0 | 8.8882 | 0 | 0 | -30 | 395.6
2017-12-10 | 11:00 | 383.2 | 175.5 | 107.8226 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 76.7398 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -30 | 383.2
2017-12-10 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 122.8981 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 60.7783 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | -30 | 380.5
2017-12-10 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 141.4247 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 44.5404 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | -30 | 381.1
2017-12-10 | 14:00 | 382.3 | 175.5 | 167.9073 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0108 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | -30 | 382.3
2017-12-10 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 204.4958 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3464 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | -30 | 401.3
2017-12-10 | 16:00 | 427.9 | 175.5 | 213.7487 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | -30 | 427.9
2017-12-10 | 17:00 | 447.5 | 175.5 | 218.1962 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6038 | 0 | 0.6 | -30 | 447.5
2017-12-10 | 18:00 | 452 | 175.5 | 218.7613 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -30 | 452
2017-12-10 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 218.6581 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 0 | -30 | 443.3
2017-12-10 | 20:00 | 442.1 | 175.5 | 218.5673 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8327 | 0 | 0 | -30 | 442.1
2017-12-10 | 21:00 | 446.2 | 175.5 | 218.2123 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2017-12-10 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 213.2396 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -30 | 430.6
2017-12-10 | 23:00 | 440.6 | 175.5 | 218.1212 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1788 | 0 | 0 | -30 | 440.6
2017-12-11 | 0:00 | 434.4 | 175.5 | 221.5385 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0 | -30 | 434.4
2017-12-11 | 1:00 | 448 | 175.5 | 226.6264 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3736 | 0 | 0 | -30 | 448
2017-12-11 | 2:00 | 462.4 | 175.5 | 228.9203 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7797 | 0 | 3.2 | -30 | 462.4
2017-12-11 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 229.1143 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 3.2 | -30 | 467.7
2017-12-11 | 4:00 | 469.5 | 175.5 | 229.0621 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 3.2 | -30 | 469.5
2017-12-11 | 5:00 | 469 | 175.5 | 229.0733 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 3.2 | -30 | 469
2017-12-11 | 6:00 | 467.1 | 175.5 | 228.9633 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 3.2 | -30 | 467.1
2017-12-11 | 7:00 | 451.4 | 175.5 | 228.695 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2872 | 0 | 13.4178 | 0 | 0.7 | -30 | 451.4
2017-12-11 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 229.0778 | 62 | 5.9 | 7.3 | 2.9212 | 0 | 14.901 | 0 | 3.2 | -30 | 470.8
2017-12-11 | 9:00 | 479.2 | 175.5 | 229.2685 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 9.9438 | 0 | 17.7877 | 0 | 3.2 | -30 | 479.2
2017-12-11 | 10:00 | 469.5 | 175.5 | 228.2639 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 17.3236 | 0 | 20.0125 | 0 | 0 | -30 | 469.5
2017-12-11 | 11:00 | 458.5 | 175.5 | 219.8214 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 27.4122 | 0 | 18.6664 | 0 | 0 | -30 | 458.5
2017-12-11 | 12:00 | 422.2 | 175.5 | 170.9849 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 39.7319 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | -30 | 422.2
2017-12-11 | 13:00 | 441.6 | 175.5 | 202.5293 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 27.0401 | 0 | 19.4306 | 0 | 0 | -30 | 441.6
2017-12-11 | 14:00 | 451.7 | 175.5 | 228.6781 | 38 | 5.9 | 7.3 | 11.2342 | 0 | 14.3877 | 0 | 0.7 | -30 | 451.7
2017-12-11 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 220.3545 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 1.2056 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | -30 | 459.5
2017-12-11 | 16:00 | 487.6 | 175.5 | 229.483 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.817 | 0 | 8.5 | -30 | 487.6
2017-12-11 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 229.3303 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2697 | 0 | 8.3 | -30 | 486.7
2017-12-11 | 18:00 | 476 | 175.5 | 229.1585 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 3.2 | -30 | 476
2017-12-11 | 19:00 | 461.8 | 175.5 | 228.8319 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3681 | 0 | 3.2 | -30 | 461.8
2017-12-11 | 20:00 | 448.1 | 175.5 | 228.7272 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 1.9 | -30 | 448.1
2017-12-11 | 21:00 | 434.9 | 175.5 | 225.5963 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7037 | 0 | 0 | -30 | 434.9
2017-12-11 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 206.0685 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -30 | 414.3
2017-12-11 | 23:00 | 421.7 | 175.5 | 211.8714 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 0 | -30 | 421.7
2017-12-12 | 0:00 | 410.2 | 175.5 | 199.6156 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0844 | 0 | 0 | -30 | 410.2
2017-12-12 | 1:00 | 426.3 | 175.5 | 215.0256 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5744 | 0 | 0 | -30 | 426.3
2017-12-12 | 2:00 | 445.7 | 175.5 | 228.5814 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 3.2 | -30 | 445.7
2017-12-12 | 3:00 | 457 | 175.5 | 228.7693 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 5 | -30 | 457
2017-12-12 | 4:00 | 465.5 | 175.5 | 229.0232 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6768 | 0 | 5 | -30 | 465.5
2017-12-12 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 239.4605 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9395 | 0 | 0.8 | -30 | 466.9
2017-12-12 | 6:00 | 476.1 | 175.5 | 239.7223 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5777 | 0 | 1.9 | -30 | 476.1
2017-12-12 | 7:00 | 467.5 | 175.5 | 237.6932 | 52 | 5.9 | 7.3 | 3.7609 | 0 | 15.3459 | 0 | 0 | -30 | 467.5
2017-12-12 | 8:00 | 485.1 | 175.5 | 239.8703 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 16.324 | 0 | 17.2057 | 0 | 1.9 | -30 | 485.1
2017-12-12 | 9:00 | 489.7 | 175.5 | 233.2925 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 36.9291 | 0 | 19.9784 | 0 | 0 | -30 | 489.7
2017-12-12 | 10:00 | 473.5 | 175.5 | 199.1344 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 59.1808 | 0 | 23.1848 | 0 | 0 | -30 | 473.5
2017-12-12 | 11:00 | 475.5 | 175.5 | 203.9535 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 56.2477 | 0 | 23.2988 | 0 | 0 | -30 | 475.5
2017-12-12 | 12:00 | 445.7 | 175.5 | 178.2439 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 51.7011 | 0 | 23.755 | 0 | 0 | -30 | 445.7
2017-12-12 | 13:00 | 471.3 | 175.5 | 214.6947 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 41.4571 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | -30 | 471.3
2017-12-12 | 14:00 | 484.9 | 175.5 | 218.0966 | 62 | 5.9 | 7.3 | 22.4512 | 0 | 23.6522 | 0 | 0 | -30 | 484.9
2017-12-12 | 15:00 | 508.6 | 175.5 | 240.4103 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 2.6395 | 0 | 21.4502 | 0 | 10 | -30 | 508.6
2017-12-12 | 16:00 | 518 | 175.5 | 240.6168 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2832 | 0 | 21 | -30 | 518
2017-12-12 | 17:00 | 511.2 | 175.5 | 240.3422 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5578 | 0 | 11.2 | -30 | 511.2
2017-12-12 | 18:00 | 504.9 | 175.5 | 240.2723 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 4 | -30 | 504.9
2017-12-12 | 19:00 | 491.5 | 175.5 | 240.0221 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1779 | 0 | 1.9 | -30 | 491.5
2017-12-12 | 20:00 | 480.8 | 175.5 | 239.7426 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 1.2 | -30 | 480.8
2017-12-12 | 21:00 | 470.5 | 175.5 | 239.596 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.904 | 0 | 1.9 | -30 | 470.5
2017-12-12 | 22:00 | 448.1 | 175.5 | 230.551 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.649 | 0 | 0 | -30 | 448.1
2017-12-12 | 23:00 | 454.3 | 175.5 | 237.9382 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 0 | -30 | 454.3
2017-12-13 | 0:00 | 447 | 175.5 | 230.5354 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9646 | 0 | 0 | -30 | 447
2017-12-13 | 1:00 | 458 | 175.5 | 238.0209 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6791 | 0 | 0 | -30 | 458
2017-12-13 | 2:00 | 471.1 | 175.5 | 239.59 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 1.2 | -30 | 471.1
2017-12-13 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 239.7382 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 1.2 | -30 | 479.8
2017-12-13 | 4:00 | 484.6 | 175.5 | 239.857 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 1.2 | -30 | 484.6
2017-12-13 | 5:00 | 479.6 | 175.5 | 239.8253 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0747 | 0 | 1.1 | -30 | 479.6
2017-12-13 | 6:00 | 482.8 | 175.5 | 239.9269 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8731 | 0 | 1.1 | -30 | 482.8
2017-12-13 | 7:00 | 468.5 | 175.5 | 228.4689 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 7.6761 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | -30 | 468.5
2017-12-13 | 8:00 | 476.4 | 175.5 | 225.9853 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 33.5509 | 0 | 25.3638 | 0 | 0 | -30 | 476.4
2017-12-13 | 9:00 | 483.7 | 175.5 | 218.3107 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 47.7383 | 0 | 26.151 | 0 | 0 | -30 | 483.7
2017-12-13 | 10:00 | 479 | 175.5 | 211.7487 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 50.9465 | 0 | 24.8048 | 0 | 0 | -30 | 479
2017-12-13 | 11:00 | 480.4 | 175.5 | 220.0953 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 45.0975 | 0 | 23.2072 | 0 | 0 | -30 | 480.4
2017-12-13 | 12:00 | 454.5 | 175.5 | 200.2215 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 38.1813 | 0 | 24.0972 | 0 | 0 | -30 | 454.5
2017-12-13 | 13:00 | 477.7 | 175.5 | 230.1514 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 21.9008 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | -30 | 477.7
2017-12-13 | 14:00 | 480.8 | 175.5 | 234.2313 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6715 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | -30 | 480.8
2017-12-13 | 15:00 | 491.2 | 175.5 | 238.5247 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8251 | 0 | 21.4502 | 0 | 0 | -30 | 491.2
2017-12-13 | 16:00 | 504.6 | 175.5 | 240.2429 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8571 | 0 | 9.7 | -30 | 504.6
2017-12-13 | 17:00 | 501.8 | 175.5 | 240.1799 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7201 | 0 | 7.1 | -30 | 501.8
2017-12-13 | 18:00 | 489 | 175.5 | 239.9409 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 1.9 | -30 | 489
2017-12-13 | 19:00 | 473.9 | 175.5 | 236.8786 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2214 | 0 | 0 | -30 | 473.9
2017-12-13 | 20:00 | 460.9 | 175.5 | 228.8943 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2057 | 0 | 4.4 | -30 | 460.9
2017-12-13 | 21:00 | 447.7 | 175.5 | 228.6541 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 4.9 | -30 | 447.7
2017-12-13 | 22:00 | 428.5 | 175.5 | 223.4243 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2017-12-13 | 23:00 | 435.7 | 175.5 | 228.399 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 1.6 | -30 | 435.7
2017-12-14 | 0:00 | 422.8 | 175.5 | 216.5661 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -30 | 422.8
2017-12-14 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 228.4347 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 3.2 | -30 | 437.7
2017-12-14 | 2:00 | 452.7 | 175.5 | 228.8194 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 5.9 | -30 | 452.7
2017-12-14 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 228.9829 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 6.8 | -30 | 464.3
2017-12-14 | 4:00 | 471.8 | 175.5 | 229.0897 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 6.8 | -30 | 471.8
2017-12-14 | 5:00 | 466.7 | 175.5 | 228.9427 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 6.8 | -30 | 466.7
2017-12-14 | 6:00 | 475.5 | 175.5 | 229.1716 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3284 | 0 | 7.4 | -30 | 475.5
2017-12-14 | 7:00 | 458.1 | 175.5 | 228.9095 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 6.2332 | 0 | 5.1573 | 0 | 1.8 | -30 | 458.1
2017-12-14 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 228.8597 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 30.6388 | 0 | 4.3015 | 0 | 1.9 | -30 | 459.9
2017-12-14 | 9:00 | 453.9 | 175.5 | 203.0095 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 56.6608 | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | -30 | 453.9
2017-12-14 | 10:00 | 441.2 | 175.5 | 180.2194 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0497 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | -30 | 441.2
2017-12-14 | 11:00 | 431.8 | 175.5 | 165.5659 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 71.1394 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -30 | 431.8
2017-12-14 | 12:00 | 407.6 | 175.5 | 154.7448 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3838 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | -30 | 407.6
2017-12-14 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 189.8019 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 45.1516 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | -30 | 430.4
2017-12-14 | 14:00 | 443.2 | 175.5 | 210.7854 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 23.2737 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | -30 | 443.2
2017-12-14 | 15:00 | 461 | 175.5 | 228.8664 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 3.1007 | 0 | 2.5329 | 0 | 3.2 | -30 | 461
2017-12-14 | 16:00 | 488.4 | 175.5 | 229.4779 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 23.2 | -30 | 488.4
2017-12-14 | 17:00 | 488.3 | 175.5 | 229.447 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 22.8 | -30 | 488.3
2017-12-14 | 18:00 | 482.5 | 175.5 | 229.298 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 17.4 | -30 | 482.5
2017-12-14 | 19:00 | 467.3 | 175.5 | 228.9924 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 6.8 | -30 | 467.3
2017-12-14 | 20:00 | 453.8 | 175.5 | 228.8241 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 3.4 | -30 | 453.8
2017-12-14 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 228.445 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 3.2 | -30 | 439.6
2017-12-14 | 22:00 | 422.3 | 175.5 | 226.1165 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | -30 | 422.3
2017-12-14 | 23:00 | 427.7 | 175.5 | 228.3045 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 2.7 | -30 | 427.7
2017-12-15 | 0:00 | 421.1 | 175.5 | 225.4427 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 0 | -30 | 421.1
2017-12-15 | 1:00 | 436.1 | 175.5 | 228.3515 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 1.9 | -30 | 436.1
2017-12-15 | 2:00 | 450.7 | 175.5 | 228.6487 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7513 | 0 | 3.2 | -30 | 450.7
2017-12-15 | 3:00 | 460.7 | 175.5 | 228.9083 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 3.2 | -30 | 460.7
2017-12-15 | 4:00 | 468.2 | 175.5 | 229.0312 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 3.2 | -30 | 468.2
2017-12-15 | 5:00 | 470.9 | 175.5 | 235.9413 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 0 | -30 | 470.9
2017-12-15 | 6:00 | 474.9 | 175.5 | 235.9545 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | -30 | 474.9
2017-12-15 | 7:00 | 466.9 | 175.5 | 235.4797 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 3.9696 | 0 | 17.6507 | 0 | 0 | -30 | 466.9
2017-12-15 | 8:00 | 473.8 | 175.5 | 228.6938 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 28.9936 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | -30 | 473.8
2017-12-15 | 9:00 | 473.8 | 175.5 | 230.7424 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 37.6932 | 0 | 16.4644 | 0 | 0 | -30 | 473.8
2017-12-15 | 10:00 | 461.2 | 175.5 | 203.2808 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 52.1556 | 0 | 16.8636 | 0 | 0 | -30 | 461.2
2017-12-15 | 11:00 | 457.3 | 175.5 | 205.7342 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 43.1914 | 0 | 18.9744 | 0 | 0 | -30 | 457.3
2017-12-15 | 12:00 | 440.8 | 175.5 | 201.7067 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 32.841 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | -30 | 440.8
2017-12-15 | 13:00 | 455.2 | 175.5 | 221.5961 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 28.2761 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -30 | 455.2
2017-12-15 | 14:00 | 452.9 | 175.5 | 215.8273 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 19.2416 | 0 | 13.9311 | 0 | 0 | -30 | 452.9
2017-12-15 | 15:00 | 465 | 175.5 | 220.4008 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 3.0753 | 0 | 13.2239 | 0 | 0 | -30 | 465
2017-12-15 | 16:00 | 489.3 | 175.5 | 229.5022 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4978 | 0 | 4.6 | -30 | 489.3
2017-12-15 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 229.3746 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 3.2 | -30 | 485.9
2017-12-15 | 18:00 | 474.1 | 175.5 | 229.1762 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 3.2 | -30 | 474.1
2017-12-15 | 19:00 | 461 | 175.5 | 228.8918 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 3.2 | -30 | 461
2017-12-15 | 20:00 | 449.3 | 175.5 | 228.6572 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 3.2 | -30 | 449.3
2017-12-15 | 21:00 | 438.9 | 175.5 | 228.4729 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | 3.2 | -30 | 438.9
2017-12-15 | 22:00 | 416.9 | 175.5 | 216.3299 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -30 | 416.9
2017-12-15 | 23:00 | 429.7 | 175.5 | 228.2528 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0.9 | -30 | 429.7
2017-12-16 | 0:00 | 419.3 | 175.5 | 219.4881 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -30 | 419.3
2017-12-16 | 1:00 | 435 | 175.5 | 228.3922 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0.1 | -30 | 435
2017-12-16 | 2:00 | 456.8 | 175.5 | 224.3387 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | -30 | 456.8
2017-12-16 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 229.3133 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5867 | 0 | 7.9 | -30 | 479.8
2017-12-16 | 4:00 | 482.9 | 175.5 | 229.3494 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 8.9 | -30 | 482.9
2017-12-16 | 5:00 | 481.4 | 175.5 | 229.2309 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 8.5 | -30 | 481.4
2017-12-16 | 6:00 | 478.5 | 175.5 | 229.2651 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 8 | -30 | 478.5
2017-12-16 | 7:00 | 452 | 175.5 | 218.5448 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0067 | 0 | 8.6485 | 0 | 0 | -30 | 452
2017-12-16 | 8:00 | 469.9 | 175.5 | 229.1095 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 2.6051 | 0 | 10.4854 | 0 | 5.3 | -30 | 469.9
2017-12-16 | 9:00 | 485.5 | 175.5 | 229.3565 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1252 | 0 | 9.6183 | 0 | 8 | -30 | 485.5
2017-12-16 | 10:00 | 469 | 175.5 | 229.0971 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 10.3147 | 0 | 10.5882 | 0 | 2.8 | -30 | 469
2017-12-16 | 11:00 | 454 | 175.5 | 228.794 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 12.405 | 0 | 13.201 | 0 | 3.2 | -30 | 454
2017-12-16 | 12:00 | 426.6 | 175.5 | 197.8605 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 23.7707 | 0 | 15.3688 | 0 | 0 | -30 | 426.6
2017-12-16 | 13:00 | 427 | 175.5 | 192.4683 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 26.8035 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -30 | 427
2017-12-16 | 14:00 | 428.5 | 175.5 | 203.2839 | 32 | 5.9 | 7.3 | 16.8879 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2017-12-16 | 15:00 | 441.9 | 175.5 | 227.8395 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1648 | 0 | 16.3957 | 0 | 0 | -30 | 441.9
2017-12-16 | 16:00 | 459.6 | 175.5 | 228.8814 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | 0 | 8 | -30 | 459.6
2017-12-16 | 17:00 | 464.5 | 175.5 | 229.0199 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 7.9 | -30 | 464.5
2017-12-16 | 18:00 | 461.5 | 175.5 | 228.8444 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 8 | -30 | 461.5
2017-12-16 | 19:00 | 448.8 | 175.5 | 228.6998 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2002 | 0 | 7.9 | -30 | 448.8
2017-12-16 | 20:00 | 443.3 | 175.5 | 228.5716 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 8 | -30 | 443.3
2017-12-16 | 21:00 | 430.2 | 175.5 | 228.2508 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 1.9 | -30 | 430.2
2017-12-16 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 215.7689 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | -30 | 418.1
2017-12-16 | 23:00 | 432.3 | 175.5 | 228.2448 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 1.9 | -30 | 432.3
2017-12-17 | 0:00 | 420.6 | 175.5 | 214.5291 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 0 | -30 | 420.6
2017-12-17 | 1:00 | 440.4 | 175.5 | 220.554 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -30 | 440.4
2017-12-17 | 2:00 | 455.9 | 175.5 | 223.4641 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -30 | 455.9
2017-12-17 | 3:00 | 465.6 | 175.5 | 223.5923 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7077 | 0 | 0 | -30 | 465.6
2017-12-17 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 223.7465 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4535 | 0 | 0 | -30 | 471.6
2017-12-17 | 5:00 | 463.3 | 175.5 | 223.6389 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 0 | -30 | 463.3
2017-12-17 | 6:00 | 452.7 | 175.5 | 221.6016 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5984 | 0 | 0 | -30 | 452.7
2017-12-17 | 7:00 | 423.7 | 175.5 | 199.8741 | 39 | 5.9 | 7.3 | 6.2158 | 0 | 19.9101 | 0 | 0 | -30 | 423.7
2017-12-17 | 8:00 | 413.5 | 175.5 | 178.1797 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 28.8579 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | -30 | 413.5
2017-12-17 | 9:00 | 418.2 | 175.5 | 166.3726 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 49.5296 | 0 | 13.4978 | 0 | 0 | -30 | 418.2
2017-12-17 | 10:00 | 404.4 | 175.5 | 141.3485 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 62.6706 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -30 | 404.4
2017-12-17 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 128.365 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 63.5601 | 0 | 11.7749 | 0 | 0 | -30 | 392.5
2017-12-17 | 12:00 | 393 | 175.5 | 139.9041 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 54.5065 | 0 | 9.7894 | 0 | 0 | -30 | 393
2017-12-17 | 13:00 | 407.3 | 175.5 | 168.5801 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 39.7879 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | -30 | 407.3
2017-12-17 | 14:00 | 411 | 175.5 | 193.8424 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 17.4843 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -30 | 411
2017-12-17 | 15:00 | 424.7 | 175.5 | 213.7562 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 2.5106 | 0 | 9.3332 | 0 | 0 | -30 | 424.7
2017-12-17 | 16:00 | 441.2 | 175.5 | 218.566 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -30 | 441.2
2017-12-17 | 17:00 | 457.5 | 175.5 | 223.5769 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2231 | 0 | 0 | -30 | 457.5
2017-12-17 | 18:00 | 464 | 175.5 | 223.6351 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 0 | -30 | 464
2017-12-17 | 19:00 | 455.3 | 175.5 | 223.3861 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | -30 | 455.3
2017-12-17 | 20:00 | 450.7 | 175.5 | 223.3709 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 0 | -30 | 450.7
2017-12-17 | 21:00 | 442.5 | 175.5 | 222.63 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | -30 | 442.5
2017-12-17 | 22:00 | 421.2 | 175.5 | 210.0975 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 0 | -30 | 421.2
2017-12-17 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 222.4356 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4644 | 0 | 0 | -30 | 431.5
2017-12-18 | 0:00 | 427 | 175.5 | 220.4706 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | -30 | 427
2017-12-18 | 1:00 | 443 | 175.5 | 230.9545 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | -30 | 443
2017-12-18 | 2:00 | 460.1 | 175.5 | 238.9955 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 2.7 | -30 | 460.1
2017-12-18 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 239.1778 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 2.8 | -30 | 470.5
2017-12-18 | 4:00 | 472.6 | 175.5 | 239.3184 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | 2.7 | -30 | 472.6
2017-12-18 | 5:00 | 475.9 | 175.5 | 239.3123 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7877 | 0 | 1.2 | -30 | 475.9
2017-12-18 | 6:00 | 489.4 | 175.5 | 239.6296 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 2.7 | -30 | 489.4
2017-12-18 | 7:00 | 478 | 175.5 | 239.4011 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 6.2783 | 0 | 15.2206 | 0 | 1.6 | -30 | 478
2017-12-18 | 8:00 | 486.2 | 175.5 | 239.5316 | 38 | 5.9 | 7.3 | 32.8317 | 0 | 15.8367 | 0 | 1.3 | -30 | 486.2
2017-12-18 | 9:00 | 490 | 175.5 | 227.8787 | 30 | 5.9 | 7.3 | 55.9417 | 0 | 17.4796 | 0 | 0 | -30 | 490
2017-12-18 | 10:00 | 475.1 | 175.5 | 200.2635 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 66.7533 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | -30 | 475.1
2017-12-18 | 11:00 | 473.2 | 175.5 | 206.2682 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 58.9401 | 0 | 18.7917 | 0 | 0 | -30 | 473.2
2017-12-18 | 12:00 | 448.6 | 175.5 | 184.4428 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 52.0692 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | -30 | 448.6
2017-12-18 | 13:00 | 469 | 175.5 | 218.2697 | 31 | 5.9 | 7.3 | 36.5223 | 0 | 24.508 | 0 | 0 | -30 | 469
2017-12-18 | 14:00 | 485.4 | 175.5 | 227.5561 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 17.8258 | 0 | 23.6181 | 0 | 0 | -30 | 485.4
2017-12-18 | 15:00 | 497.1 | 175.5 | 239.6983 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 1.7198 | 0 | 23.0819 | 0 | 1.7 | -30 | 497.1
2017-12-18 | 16:00 | 511.4 | 175.5 | 240.0409 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 10.8 | -30 | 511.4
2017-12-18 | 17:00 | 508.6 | 175.5 | 240.0405 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5595 | 0 | 10.1 | -30 | 508.6
2017-12-18 | 18:00 | 500.6 | 175.5 | 239.8208 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 2.7 | -30 | 500.6
2017-12-18 | 19:00 | 486.4 | 175.5 | 239.5188 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 1.6 | -30 | 486.4
2017-12-18 | 20:00 | 473.8 | 175.5 | 239.3288 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | 0 | 1.6 | -30 | 473.8
2017-12-18 | 21:00 | 467.8 | 175.5 | 239.1566 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 2.8 | -30 | 467.8
2017-12-18 | 22:00 | 447.9 | 175.5 | 233.9606 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | -30 | 447.9
2017-12-18 | 23:00 | 458.5 | 175.5 | 238.963 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.937 | 0 | 2.3 | -30 | 458.5
2017-12-19 | 0:00 | 449.2 | 175.5 | 235.506 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | -30 | 449.2
2017-12-19 | 1:00 | 465.6 | 175.5 | 239.0791 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 8.4 | -30 | 465.6
2017-12-19 | 2:00 | 477.8 | 175.5 | 239.3984 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.1016 | 0 | 9.1 | -30 | 477.8
2017-12-19 | 3:00 | 485.9 | 175.5 | 239.5092 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6908 | 0 | 9.1 | -30 | 485.9
2017-12-19 | 4:00 | 487.1 | 175.5 | 239.4859 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 9.1 | -30 | 487.1
2017-12-19 | 5:00 | 486 | 175.5 | 239.4887 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1113 | 0 | 9.1 | -30 | 486
2017-12-19 | 6:00 | 490.6 | 175.5 | 250.1429 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1571 | 0 | 1.6 | -30 | 490.6
2017-12-19 | 7:00 | 476.4 | 175.5 | 245.052 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 4.3909 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | -30 | 476.4
2017-12-19 | 8:00 | 490 | 175.5 | 250.1231 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 19.8648 | 0 | 20.4121 | 0 | 1.6 | -30 | 490
2017-12-19 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 250.3215 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 34.521 | 0 | 18.7575 | 0 | 1.6 | -30 | 498.7
2017-12-19 | 10:00 | 497.2 | 175.5 | 247.7922 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 39.6535 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -30 | 497.2
2017-12-19 | 11:00 | 497.1 | 175.5 | 250.2218 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 35.6998 | 0 | 21.6784 | 0 | 0 | -30 | 497.1
2017-12-19 | 12:00 | 477.2 | 175.5 | 236.601 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 27.1102 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | -30 | 477.2
2017-12-19 | 13:00 | 497.4 | 175.5 | 250.1927 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 18.5145 | 0 | 25.1928 | 0 | 1.6 | -30 | 497.4
2017-12-19 | 14:00 | 492.6 | 175.5 | 239.7351 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 11.4693 | 0 | 25.2956 | 0 | 0.8 | -30 | 492.6
2017-12-19 | 15:00 | 504 | 175.5 | 239.885 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 1.4074 | 0 | 24.9076 | 0 | 7.8 | -30 | 504
2017-12-19 | 16:00 | 515.4 | 175.5 | 240.0892 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6108 | 0 | 10.7 | -30 | 515.4
2017-12-19 | 17:00 | 515.8 | 175.5 | 240.0562 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.4438 | 0 | 10.3 | -30 | 515.8
2017-12-19 | 18:00 | 512.8 | 175.5 | 240.102 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.398 | 0 | 9.1 | -30 | 512.8
2017-12-19 | 19:00 | 497.6 | 175.5 | 239.8225 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 3.7 | -30 | 497.6
2017-12-19 | 20:00 | 489 | 175.5 | 239.6422 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5578 | 0 | 9 | -30 | 489
2017-12-19 | 21:00 | 477 | 175.5 | 239.3225 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 7 | -30 | 477
2017-12-19 | 22:00 | 457.1 | 175.5 | 238.8522 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7478 | 0 | 0.8 | -30 | 457.1
2017-12-19 | 23:00 | 466.1 | 175.5 | 239.1241 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9759 | 0 | 5.9 | -30 | 466.1
2017-12-20 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 238.9751 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4249 | 0 | 1.6 | -30 | 461.9
2017-12-20 | 1:00 | 480.2 | 175.5 | 239.4434 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3566 | 0 | 7.7 | -30 | 480.2
2017-12-20 | 2:00 | 496.6 | 175.5 | 239.6671 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.0329 | 0 | 14.9 | -30 | 496.6
2017-12-20 | 3:00 | 507.3 | 175.5 | 239.896 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 15.2 | -30 | 507.3
2017-12-20 | 4:00 | 506.4 | 175.5 | 239.9362 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.3638 | 0 | 15.1 | -30 | 506.4
2017-12-20 | 5:00 | 507.6 | 175.5 | 240.0322 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3678 | 0 | 15.1 | -30 | 507.6
2017-12-20 | 6:00 | 516.3 | 175.5 | 250.5651 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5349 | 0 | 4.7 | -30 | 516.3
2017-12-20 | 7:00 | 500.3 | 175.5 | 250.2609 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 4.3499 | 0 | 23.7892 | 0 | 1.6 | -30 | 500.3
2017-12-20 | 8:00 | 500.5 | 175.5 | 247.7772 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 28.1128 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | -30 | 500.5
2017-12-20 | 9:00 | 508.6 | 175.5 | 244.684 | 30 | 5.9 | 7.3 | 50.8678 | 0 | 24.3482 | 0 | 0 | -30 | 508.6
2017-12-20 | 10:00 | 487.6 | 175.5 | 210.9775 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 64.0438 | 0 | 23.3787 | 0 | 0 | -30 | 487.6
2017-12-20 | 11:00 | 483.8 | 175.5 | 209.9026 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 61.5355 | 0 | 23.1619 | 0 | 0 | -30 | 483.8
2017-12-20 | 12:00 | 459.6 | 175.5 | 188.792 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 58.5148 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | -30 | 459.6
2017-12-20 | 13:00 | 469.6 | 175.5 | 207.1057 | 31 | 5.9 | 7.3 | 50.1344 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | -30 | 469.6
2017-12-20 | 14:00 | 479.8 | 175.5 | 231.795 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 22.9961 | 0 | 22.4089 | 0 | 0 | -30 | 479.8
2017-12-20 | 15:00 | 497.3 | 175.5 | 239.6489 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 3.3808 | 0 | 23.0703 | 0 | 4.4 | -30 | 497.3
2017-12-20 | 16:00 | 515.7 | 175.5 | 240.059 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.641 | 0 | 15.2 | -30 | 515.7
2017-12-20 | 17:00 | 514 | 175.5 | 240.0595 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7405 | 0 | 15.2 | -30 | 514
2017-12-20 | 18:00 | 506.7 | 175.5 | 239.8603 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 15.2 | -30 | 506.7
2017-12-20 | 19:00 | 492.8 | 175.5 | 239.7044 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2956 | 0 | 12.3 | -30 | 492.8
2017-12-20 | 20:00 | 482.7 | 175.5 | 239.5394 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6606 | 0 | 14.9 | -30 | 482.7
2017-12-20 | 21:00 | 465.1 | 175.5 | 239.051 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.249 | 0 | 7.5 | -30 | 465.1
2017-12-20 | 22:00 | 443.6 | 175.5 | 229.998 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | -30 | 443.6
2017-12-20 | 23:00 | 457.5 | 175.5 | 239.0289 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3711 | 0 | 1.6 | -30 | 457.5
2017-12-21 | 0:00 | 450.3 | 175.5 | 236.2173 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3827 | 0 | 0 | -30 | 450.3
2017-12-21 | 1:00 | 462.4 | 175.5 | 235.5321 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6679 | 0 | 0 | -30 | 462.4
2017-12-21 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 239.4072 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4928 | 0 | 1.6 | -30 | 480.1
2017-12-21 | 3:00 | 490.5 | 175.5 | 239.5912 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1088 | 0 | 1.6 | -30 | 490.5
2017-12-21 | 4:00 | 490.9 | 175.5 | 239.5743 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 1.6 | -30 | 490.9
2017-12-21 | 5:00 | 488.4 | 175.5 | 239.5631 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3369 | 0 | 1.6 | -30 | 488.4
2017-12-21 | 6:00 | 497.3 | 175.5 | 239.6623 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6377 | 0 | 1.6 | -30 | 497.3
2017-12-21 | 7:00 | 484 | 175.5 | 238.2816 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 6.8698 | 0 | 26.0486 | 0 | 0 | -30 | 484
2017-12-21 | 8:00 | 481.4 | 175.5 | 228.2826 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 34.0415 | 0 | 26.6759 | 0 | 0 | -30 | 481.4
2017-12-21 | 9:00 | 477.9 | 175.5 | 205.083 | 30 | 5.9 | 7.3 | 57.8745 | 0 | 26.2425 | 0 | 0 | -30 | 477.9
2017-12-21 | 10:00 | 466.6 | 175.5 | 183.2491 | 30 | 5.9 | 7.3 | 68.8762 | 0 | 25.7747 | 0 | 0 | -30 | 466.6
2017-12-21 | 11:00 | 465 | 175.5 | 181.5443 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 67.2718 | 0 | 26.9839 | 0 | 0 | -30 | 465
2017-12-21 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 162.5234 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 63.4152 | 0 | 26.9614 | 0 | 0 | -30 | 442.1
2017-12-21 | 13:00 | 470 | 175.5 | 212.9339 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 41.3043 | 0 | 26.5618 | 0 | 0 | -30 | 470
2017-12-21 | 14:00 | 483.1 | 175.5 | 225.3282 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 21.304 | 0 | 26.3678 | 0 | 0 | -30 | 483.1
2017-12-21 | 15:00 | 496.4 | 175.5 | 239.7093 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 2.5691 | 0 | 26.7216 | 0 | 1.1 | -30 | 496.4
2017-12-21 | 16:00 | 508.6 | 175.5 | 239.9852 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3148 | 0 | 1.6 | -30 | 508.6
2017-12-21 | 17:00 | 505.5 | 175.5 | 239.8547 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.0453 | 0 | 1.6 | -30 | 505.5
2017-12-21 | 18:00 | 497.8 | 175.5 | 239.8374 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.8626 | 0 | 1.6 | -30 | 497.8
2017-12-21 | 19:00 | 481.2 | 175.5 | 239.4302 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8698 | 0 | 1.4 | -30 | 481.2
2017-12-21 | 20:00 | 467.1 | 175.5 | 239.0711 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 1.6 | -30 | 467.1
2017-12-21 | 21:00 | 450.5 | 175.5 | 237.6458 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1542 | 0 | 0 | -30 | 450.5
2017-12-21 | 22:00 | 427.3 | 175.5 | 215.21 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | -30 | 427.3
2017-12-21 | 23:00 | 436.2 | 175.5 | 227.316 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.184 | 0 | 0 | -30 | 436.2
2017-12-22 | 0:00 | 427 | 175.5 | 220.2726 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -30 | 427
2017-12-22 | 1:00 | 439.9 | 175.5 | 229.3782 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1218 | 0 | 0 | -30 | 439.9
2017-12-22 | 2:00 | 455.6 | 175.5 | 237.3372 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | -30 | 455.6
2017-12-22 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 237.5862 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | -30 | 464.3
2017-12-22 | 4:00 | 468.8 | 175.5 | 237.6648 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | 0 | 0 | -30 | 468.8
2017-12-22 | 5:00 | 459.2 | 175.5 | 237.4849 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2151 | 0 | 0 | -30 | 459.2
2017-12-22 | 6:00 | 466.7 | 175.5 | 237.5616 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 0 | -30 | 466.7
2017-12-22 | 7:00 | 456.4 | 175.5 | 235.0339 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 2.5357 | 0 | 7.5304 | 0 | 0 | -30 | 456.4
2017-12-22 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 237.6557 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 18.6938 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | -30 | 466.8
2017-12-22 | 9:00 | 468.7 | 175.5 | 232.6157 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 36.5467 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | -30 | 468.7
2017-12-22 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 194.8869 | 30 | 5.9 | 7.3 | 55.5369 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -30 | 446.7
2017-12-22 | 11:00 | 429.8 | 175.5 | 164.7686 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 66.3271 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | -30 | 429.8
2017-12-22 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 145.2545 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 61.4694 | 0 | 10.9761 | 0 | 0 | -30 | 406.9
2017-12-22 | 13:00 | 432.7 | 175.5 | 188.0056 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 43.5597 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | -30 | 432.7
2017-12-22 | 14:00 | 439.6 | 175.5 | 221.1185 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 17.8644 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | -30 | 439.6
2017-12-22 | 15:00 | 450.6 | 175.5 | 212.8328 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 3.3051 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -30 | 450.6
2017-12-22 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 228.9327 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0673 | 0 | 1.6 | -30 | 478.3
2017-12-22 | 17:00 | 476.6 | 175.5 | 228.7515 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 1.6 | -30 | 476.6
2017-12-22 | 18:00 | 471.4 | 175.5 | 228.6587 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 1.6 | -30 | 471.4
2017-12-22 | 19:00 | 459.4 | 175.5 | 228.5005 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 1.6 | -30 | 459.4
2017-12-22 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 227.7596 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -30 | 443.4
2017-12-22 | 21:00 | 432.9 | 175.5 | 227.9532 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 1.6 | -30 | 432.9
2017-12-22 | 22:00 | 416.8 | 175.5 | 216.154 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | -30 | 416.8
2017-12-22 | 23:00 | 426.4 | 175.5 | 226.0849 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -30 | 426.4
2017-12-23 | 0:00 | 414.5 | 175.5 | 212.0299 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | -30 | 414.5
2017-12-23 | 1:00 | 424.6 | 175.5 | 207.8905 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 0 | -30 | 424.6
2017-12-23 | 2:00 | 437.5 | 175.5 | 213.3917 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -30 | 437.5
2017-12-23 | 3:00 | 448.1 | 175.5 | 217.6406 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -30 | 448.1
2017-12-23 | 4:00 | 450.6 | 175.5 | 217.8241 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 1.6 | -30 | 450.6
2017-12-23 | 5:00 | 440.1 | 175.5 | 213.9575 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | -30 | 440.1
2017-12-23 | 6:00 | 433.5 | 175.5 | 213.8563 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | -30 | 433.5
2017-12-23 | 7:00 | 415.4 | 175.5 | 202.8071 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 2.4243 | 0 | 5.1686 | 0 | 0 | -30 | 415.4
2017-12-23 | 8:00 | 418.9 | 175.5 | 204.2595 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 20.302 | 0 | 6.1385 | 0 | 0 | -30 | 418.9
2017-12-23 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 169.8861 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 44.5987 | 0 | 6.5152 | 0 | 0 | -30 | 409.2
2017-12-23 | 10:00 | 402.3 | 175.5 | 160.964 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 47.8534 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -30 | 402.3
2017-12-23 | 11:00 | 396.1 | 175.5 | 144.6998 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 56.6967 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | -30 | 396.1
2017-12-23 | 12:00 | 380.2 | 175.5 | 129.9572 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 54.4325 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | -30 | 380.2
2017-12-23 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 150.8185 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 39.2684 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | -30 | 389.4
2017-12-23 | 14:00 | 396.5 | 175.5 | 181.2572 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 16.0438 | 0 | 10.999 | 0 | 0 | -30 | 396.5
2017-12-23 | 15:00 | 408.8 | 175.5 | 196.113 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 2.1169 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | -30 | 408.8
2017-12-23 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 213.7768 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | -30 | 433.4
2017-12-23 | 17:00 | 441.3 | 175.5 | 213.9086 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0 | -30 | 441.3
2017-12-23 | 18:00 | 438.5 | 175.5 | 213.9045 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | -30 | 438.5
2017-12-23 | 19:00 | 430.6 | 175.5 | 213.7696 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 0 | -30 | 430.6
2017-12-23 | 20:00 | 421 | 175.5 | 213.5145 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -30 | 421
2017-12-23 | 21:00 | 405.9 | 175.5 | 209.5671 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | -30 | 405.9
2017-12-23 | 22:00 | 390.5 | 175.5 | 199.7555 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | -30 | 390.5
2017-12-23 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 213.2221 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | -30 | 405.6
2017-12-24 | 0:00 | 403.3 | 175.5 | 195.2615 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -30 | 403.3
2017-12-24 | 1:00 | 419.5 | 175.5 | 202.0551 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -30 | 419.5
2017-12-24 | 2:00 | 431.5 | 175.5 | 205.1281 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | -30 | 431.5
2017-12-24 | 3:00 | 441.9 | 175.5 | 215.802 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | -30 | 441.9
2017-12-24 | 4:00 | 445.3 | 175.5 | 218.3004 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -30 | 445.3
2017-12-24 | 5:00 | 436.9 | 175.5 | 209.2731 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | -30 | 436.9
2017-12-24 | 6:00 | 426.9 | 175.5 | 202.1932 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | -30 | 426.9
2017-12-24 | 7:00 | 396.7 | 175.5 | 178.1298 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9204 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -30 | 396.7
2017-12-24 | 8:00 | 395.9 | 175.5 | 186.401 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 18.3641 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | -30 | 395.9
2017-12-24 | 9:00 | 395.4 | 175.5 | 169.327 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 35.2345 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -30 | 395.4
2017-12-24 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 136.6049 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 56.4566 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -30 | 383.9
2017-12-24 | 11:00 | 386.5 | 175.5 | 145.7063 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 50.1379 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -30 | 386.5
2017-12-24 | 12:00 | 382.6 | 175.5 | 162.6854 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 28.6428 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 382.6
2017-12-24 | 13:00 | 383.1 | 175.5 | 176.8459 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 14.7654 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | -30 | 383.1
2017-12-24 | 14:00 | 381 | 175.5 | 182.2863 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 5.2853 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -30 | 381
2017-12-24 | 15:00 | 387.9 | 175.5 | 191.0519 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0.1197 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -30 | 387.9
2017-12-24 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 199.5139 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | -30 | 413.5
2017-12-24 | 17:00 | 427.6 | 175.5 | 202.3243 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 427.6
2017-12-24 | 18:00 | 429.1 | 175.5 | 202.338 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -30 | 429.1
2017-12-24 | 19:00 | 424 | 175.5 | 202.2075 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | -30 | 424
2017-12-24 | 20:00 | 414.7 | 175.5 | 201.9842 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 0 | -30 | 414.7
2017-12-24 | 21:00 | 400.1 | 175.5 | 199.0159 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | -30 | 400.1
2017-12-24 | 22:00 | 383 | 175.5 | 181.14 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | -30 | 383
2017-12-24 | 23:00 | 392.5 | 175.5 | 190.7199 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 0 | -30 | 392.5
2017-12-25 | 0:00 | 386.7 | 175.5 | 184.532 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 0 | -30 | 386.7
2017-12-25 | 1:00 | 401.3 | 175.5 | 199.2344 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 0 | -30 | 401.3
2017-12-25 | 2:00 | 416.5 | 175.5 | 213.7613 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | -30 | 416.5
2017-12-25 | 3:00 | 422.6 | 175.5 | 217.2027 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2973 | 0 | 0 | -30 | 422.6
2017-12-25 | 4:00 | 423.8 | 175.5 | 215.0369 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6631 | 0 | 0 | -30 | 423.8
2017-12-25 | 5:00 | 423.1 | 175.5 | 215.3409 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -30 | 423.1
2017-12-25 | 6:00 | 428 | 175.5 | 221.1879 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 0 | -30 | 428
2017-12-25 | 7:00 | 417.4 | 175.5 | 211.7633 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | -30 | 417.4
2017-12-25 | 8:00 | 437.3 | 175.5 | 223.6621 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 1.3651 | 0 | 16.3728 | 0 | 0 | -30 | 437.3
2017-12-25 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 223.9715 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 10.1098 | 0 | 13.0187 | 0 | 0 | -30 | 451.3
2017-12-25 | 10:00 | 439.3 | 175.5 | 209.6696 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 26.4964 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | -30 | 439.3
2017-12-25 | 11:00 | 435.7 | 175.5 | 200.088 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 34.4729 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | -30 | 435.7
2017-12-25 | 12:00 | 415.9 | 175.5 | 181.3508 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 31.5956 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | -30 | 415.9
2017-12-25 | 13:00 | 446.2 | 175.5 | 214.7338 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 25.3134 | 0 | 14.7528 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2017-12-25 | 14:00 | 454.1 | 175.5 | 203.2871 | 63 | 5.9 | 7.3 | 16.0372 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 454.1
2017-12-25 | 15:00 | 481.8 | 175.5 | 228.6174 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6588 | 0 | 16.6238 | 0 | 0 | -30 | 481.8
2017-12-25 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 237.7316 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 2.3 | -30 | 494.1
2017-12-25 | 17:00 | 492.5 | 175.5 | 237.6031 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 1 | -30 | 492.5
2017-12-25 | 18:00 | 483.9 | 175.5 | 235.3778 | 72 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 0 | -30 | 483.9
2017-12-25 | 19:00 | 467.8 | 175.5 | 224.3449 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | -30 | 467.8
2017-12-25 | 20:00 | 462.3 | 175.5 | 223.6377 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -30 | 462.3
2017-12-25 | 21:00 | 457.7 | 175.5 | 223.655 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2017-12-25 | 22:00 | 439.7 | 175.5 | 216.0088 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -30 | 439.7
2017-12-25 | 23:00 | 450.7 | 175.5 | 222.961 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | -30 | 450.7
2017-12-26 | 0:00 | 447.9 | 175.5 | 236.4228 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | -30 | 447.9
2017-12-26 | 1:00 | 463.4 | 175.5 | 247.5734 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4266 | 0 | 1.6 | -30 | 463.4
2017-12-26 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 247.8762 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | 0 | 15.2 | -30 | 479.6
2017-12-26 | 3:00 | 488 | 175.5 | 248.1003 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6997 | 0 | 15.2 | -30 | 488
2017-12-26 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 248.0934 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | 0 | 15.2 | -30 | 489.1
2017-12-26 | 5:00 | 491.7 | 175.5 | 258.632 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 4.7 | -30 | 491.7
2017-12-26 | 6:00 | 498.3 | 175.5 | 258.7625 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7375 | 0 | 4.7 | -30 | 498.3
2017-12-26 | 7:00 | 485.3 | 175.5 | 258.5267 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 4.4643 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | -30 | 485.3
2017-12-26 | 8:00 | 492.2 | 175.5 | 258.5858 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 27.9293 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -30 | 492.2
2017-12-26 | 9:00 | 503.4 | 175.5 | 250.4787 | 30 | 5.9 | 7.3 | 49.8565 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | -30 | 503.4
2017-12-26 | 10:00 | 501.4 | 175.5 | 245.8643 | 30 | 5.9 | 7.3 | 54.6158 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | -30 | 501.4
2017-12-26 | 11:00 | 491.9 | 175.5 | 231.6526 | 30 | 5.9 | 7.3 | 59.8637 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | -30 | 491.9
2017-12-26 | 12:00 | 471.9 | 175.5 | 217.3118 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 55.1763 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -30 | 471.9
2017-12-26 | 13:00 | 504.1 | 175.5 | 250.0651 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 31.4708 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | -30 | 504.1
2017-12-26 | 14:00 | 514.2 | 175.5 | 259.1494 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 13.9415 | 0 | 10.1091 | 0 | 2.4 | -30 | 514.2
2017-12-26 | 15:00 | 530.7 | 175.5 | 259.4083 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 1.9871 | 0 | 12.9046 | 0 | 17.8 | -30 | 530.7
2017-12-26 | 16:00 | 524.5 | 175.5 | 259.2922 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 12.3 | -30 | 524.5
2017-12-26 | 17:00 | 519.8 | 175.5 | 259.2151 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9849 | 0 | 6 | -30 | 519.8
2017-12-26 | 18:00 | 514.4 | 175.5 | 248.5902 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 15.2 | -30 | 514.4
2017-12-26 | 19:00 | 499.1 | 175.5 | 248.3067 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9933 | 0 | 8.7 | -30 | 499.1
2017-12-26 | 20:00 | 491.8 | 175.5 | 248.0835 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 15.2 | -30 | 491.8
2017-12-26 | 21:00 | 486.1 | 175.5 | 247.9666 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 15.2 | -30 | 486.1
2017-12-26 | 22:00 | 464.9 | 175.5 | 247.5859 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0.6 | -30 | 464.9
2017-12-26 | 23:00 | 478.2 | 175.5 | 247.908 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 14 | -30 | 478.2
2017-12-27 | 0:00 | 470.7 | 175.5 | 247.6979 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 6 | -30 | 470.7
2017-12-27 | 1:00 | 483.3 | 175.5 | 247.969 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 4.3 | -30 | 483.3
2017-12-27 | 2:00 | 496.2 | 175.5 | 248.1979 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6021 | 0 | 8.5 | -30 | 496.2
2017-12-27 | 3:00 | 502.8 | 175.5 | 248.4023 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5977 | 0 | 8.5 | -30 | 502.8
2017-12-27 | 4:00 | 504.4 | 175.5 | 248.4565 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6435 | 0 | 8.4 | -30 | 504.4
2017-12-27 | 5:00 | 499 | 175.5 | 248.3103 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2897 | 0 | 8.4 | -30 | 499
2017-12-27 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 248.4413 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 8.4 | -30 | 502.7
2017-12-27 | 7:00 | 484.9 | 175.5 | 252.3265 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 1.4951 | 0 | 18.2784 | 0 | 0 | -30 | 484.9
2017-12-27 | 8:00 | 504.2 | 175.5 | 258.9351 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 12.0556 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | -30 | 504.2
2017-12-27 | 9:00 | 510.3 | 175.5 | 259.0271 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 20.1957 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | -30 | 510.3
2017-12-27 | 10:00 | 505.1 | 175.5 | 258.9211 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4877 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -30 | 505.1
2017-12-27 | 11:00 | 499.6 | 175.5 | 258.8261 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 26.349 | 0 | 21.3249 | 0 | 0 | -30 | 499.6
2017-12-27 | 12:00 | 474.4 | 175.5 | 233.2314 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 30.4674 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -30 | 474.4
2017-12-27 | 13:00 | 485.7 | 175.5 | 244.1938 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 29.2463 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | -30 | 485.7
2017-12-27 | 14:00 | 484.8 | 175.5 | 246.5379 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 15.232 | 0 | 23.2301 | 0 | 0 | -30 | 484.8
2017-12-27 | 15:00 | 495 | 175.5 | 248.1927 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 2.2981 | 0 | 23.7092 | 0 | 7.5 | -30 | 495
2017-12-27 | 16:00 | 503.7 | 175.5 | 248.3731 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5269 | 0 | 8.5 | -30 | 503.7
2017-12-27 | 17:00 | 502.3 | 175.5 | 248.3558 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3442 | 0 | 8.4 | -30 | 502.3
2017-12-27 | 18:00 | 495.1 | 175.5 | 248.2216 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9784 | 0 | 8.4 | -30 | 495.1
2017-12-27 | 19:00 | 483.9 | 175.5 | 248.0397 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8603 | 0 | 8.4 | -30 | 483.9
2017-12-27 | 20:00 | 475.9 | 175.5 | 247.8284 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8716 | 0 | 8.4 | -30 | 475.9
2017-12-27 | 21:00 | 470.8 | 175.5 | 247.6899 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6101 | 0 | 5.9 | -30 | 470.8
2017-12-27 | 22:00 | 445.9 | 175.5 | 233.5538 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | -30 | 445.9
2017-12-27 | 23:00 | 457.1 | 175.5 | 243.8181 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 0 | -30 | 457.1
2017-12-28 | 0:00 | 449.1 | 175.5 | 235.2261 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | -30 | 449.1
2017-12-28 | 1:00 | 468 | 175.5 | 233.3458 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1542 | 0 | 0 | -30 | 468
2017-12-28 | 2:00 | 489.3 | 175.5 | 243.7032 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4968 | 0 | 0 | -30 | 489.3
2017-12-28 | 3:00 | 498.7 | 175.5 | 246.7618 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5382 | 0 | 0 | -30 | 498.7
2017-12-28 | 4:00 | 501.3 | 175.5 | 248.3152 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1848 | 0 | 0 | -30 | 501.3
2017-12-28 | 5:00 | 494.6 | 175.5 | 247.2229 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -30 | 494.6
2017-12-28 | 6:00 | 495.8 | 175.5 | 248.169 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | -30 | 495.8
2017-12-28 | 7:00 | 478.3 | 175.5 | 239.2363 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 4.1878 | 0 | 21.5759 | 0 | 0 | -30 | 478.3
2017-12-28 | 8:00 | 484.5 | 175.5 | 240.6483 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 24.0774 | 0 | 22.3743 | 0 | 0 | -30 | 484.5
2017-12-28 | 9:00 | 483.6 | 175.5 | 226.9763 | 29 | 5.9 | 7.3 | 46.2297 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | -30 | 483.6
2017-12-28 | 10:00 | 473.3 | 175.5 | 199.9966 | 29 | 5.9 | 7.3 | 62.8411 | 0 | 22.7623 | 0 | 0 | -30 | 473.3
2017-12-28 | 11:00 | 458.4 | 175.5 | 182.1489 | 29 | 5.9 | 7.3 | 67.0551 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -30 | 458.4
2017-12-28 | 12:00 | 431.8 | 175.5 | 165.0221 | 29 | 5.9 | 7.3 | 58.1867 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | -30 | 431.8
2017-12-28 | 13:00 | 443.8 | 175.5 | 193.2404 | 29 | 5.9 | 7.3 | 40.2343 | 0 | 22.6253 | 0 | 0 | -30 | 443.8
2017-12-28 | 14:00 | 449.9 | 175.5 | 219.1454 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 18.7538 | 0 | 23.8008 | 0 | 0 | -30 | 449.9
2017-12-28 | 15:00 | 461.3 | 175.5 | 236.1239 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 2.605 | 0 | 24.3711 | 0 | 0 | -30 | 461.3
2017-12-28 | 16:00 | 475 | 175.5 | 244.5281 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2719 | 0 | 0 | -30 | 475
2017-12-28 | 17:00 | 480 | 175.5 | 244.1337 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3663 | 0 | 0 | -30 | 480
2017-12-28 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 240.7786 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9214 | 0 | 0 | -30 | 475.1
2017-12-28 | 19:00 | 464.8 | 175.5 | 237.0726 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7274 | 0 | 0.1 | -30 | 464.8
2017-12-28 | 20:00 | 458.6 | 175.5 | 236.965 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 0.2 | -30 | 458.6
2017-12-28 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 236.7658 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1342 | 0 | 0 | -30 | 448.5
2017-12-28 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 222.0698 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 0 | -30 | 430.6
2017-12-28 | 23:00 | 445.1 | 175.5 | 236.4489 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3511 | 0 | 0 | -30 | 445.1
2017-12-29 | 0:00 | 437.4 | 175.5 | 232.8208 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 0 | -30 | 437.4
2017-12-29 | 1:00 | 449.9 | 175.5 | 234.8802 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -30 | 449.9
2017-12-29 | 2:00 | 464.7 | 175.5 | 237.0774 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -30 | 464.7
2017-12-29 | 3:00 | 470.7 | 175.5 | 237.2505 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4495 | 0 | 0 | -30 | 470.7
2017-12-29 | 4:00 | 469.8 | 175.5 | 237.1855 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | -30 | 469.8
2017-12-29 | 5:00 | 464.1 | 175.5 | 237.0895 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -30 | 464.1
2017-12-29 | 6:00 | 459.2 | 175.5 | 236.9694 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7306 | 0 | 0 | -30 | 459.2
2017-12-29 | 7:00 | 443.1 | 175.5 | 235.1811 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 2.4682 | 0 | 15.9507 | 0 | 0 | -30 | 443.1
2017-12-29 | 8:00 | 451.9 | 175.5 | 231.9377 | 27 | 5.9 | 7.3 | 20.0457 | 0 | 14.2166 | 0 | 0 | -30 | 451.9
2017-12-29 | 9:00 | 447.7 | 175.5 | 210.7005 | 27 | 5.9 | 7.3 | 37.5166 | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | -30 | 447.7
2017-12-29 | 10:00 | 432.2 | 175.5 | 177.2403 | 27 | 5.9 | 7.3 | 54.678 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | -30 | 432.2
2017-12-29 | 11:00 | 426.1 | 175.5 | 171.5271 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 52.1595 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | -30 | 426.1
2017-12-29 | 12:00 | 411.6 | 175.5 | 148.0029 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 63.0323 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | -30 | 411.6
2017-12-29 | 13:00 | 415.3 | 175.5 | 182.9702 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 32.3469 | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | -30 | 415.3
2017-12-29 | 14:00 | 419.2 | 175.5 | 205.7677 | 28 | 5.9 | 7.3 | 15.414 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -30 | 419.2
2017-12-29 | 15:00 | 431 | 175.5 | 226.658 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 3.4847 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | -30 | 431
2017-12-29 | 16:00 | 448.6 | 175.5 | 235.5957 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 0 | -30 | 448.6
2017-12-29 | 17:00 | 459.7 | 175.5 | 237.0145 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | -30 | 459.7
2017-12-29 | 18:00 | 463.7 | 175.5 | 237.0663 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | -30 | 463.7
2017-12-29 | 19:00 | 464.7 | 175.5 | 237.0804 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | -30 | 464.7
2017-12-29 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 237.1093 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -30 | 463.2
2017-12-29 | 21:00 | 454 | 175.5 | 236.8896 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -30 | 454
2017-12-29 | 22:00 | 434.8 | 175.5 | 230.2242 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | -30 | 434.8
2017-12-29 | 23:00 | 450.2 | 175.5 | 236.7764 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -30 | 450.2
2017-12-30 | 0:00 | 442.5 | 175.5 | 234.3611 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | -30 | 442.5
2017-12-30 | 1:00 | 448.2 | 175.5 | 231.2699 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | -30 | 448.2
2017-12-30 | 2:00 | 466.2 | 175.5 | 237.0611 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0.1 | -30 | 466.2
2017-12-30 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 237.4542 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 12.3 | -30 | 478.2
2017-12-30 | 4:00 | 479 | 175.5 | 237.4113 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 13.2 | -30 | 479
2017-12-30 | 5:00 | 469.1 | 175.5 | 237.2551 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 3 | -30 | 469.1
2017-12-30 | 6:00 | 453.1 | 175.5 | 235.6462 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -30 | 453.1
2017-12-30 | 7:00 | 421.8 | 175.5 | 209.8174 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 4.483 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -30 | 421.8
2017-12-30 | 8:00 | 415.7 | 175.5 | 208.1188 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 19.8303 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | -30 | 415.7
2017-12-30 | 9:00 | 402.7 | 175.5 | 167.3347 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 47.5573 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | -30 | 402.7
2017-12-30 | 10:00 | 386.9 | 175.5 | 136.5052 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 60.8981 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | -30 | 386.9
2017-12-30 | 11:00 | 371.3 | 175.5 | 117.4728 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 64.5245 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | -30 | 371.3
2017-12-30 | 12:00 | 351.8 | 175.5 | 98.7677 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 66.3653 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2017-12-30 | 13:00 | 352.4 | 175.5 | 113.2157 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 52.7908 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | -30 | 352.4
2017-12-30 | 14:00 | 361.6 | 175.5 | 149.3489 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 25.7893 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | -30 | 361.6
2017-12-30 | 15:00 | 385.3 | 175.5 | 194.0862 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 4.5239 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | -30 | 385.3
2017-12-30 | 16:00 | 410.3 | 175.5 | 221.2462 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | -30 | 410.3
2017-12-30 | 17:00 | 432.7 | 175.5 | 235.2434 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | -30 | 432.7
2017-12-30 | 18:00 | 436 | 175.5 | 235.2 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -30 | 436
2017-12-30 | 19:00 | 434.2 | 175.5 | 235.237 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | -30 | 434.2
2017-12-30 | 20:00 | 431.6 | 175.5 | 235.1241 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | -30 | 431.6
2017-12-30 | 21:00 | 420.5 | 175.5 | 234.4462 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | -30 | 420.5
2017-12-30 | 22:00 | 404.9 | 175.5 | 220.5032 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 | -30 | 404.9
2017-12-30 | 23:00 | 424.1 | 175.5 | 235.0269 | 29.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 | -30 | 424.1
2017-12-31 | 0:00 | 420.1 | 175.5 | 208.9322 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -30 | 420.1
2017-12-31 | 1:00 | 435.1 | 175.5 | 213.9447 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 0 | -30 | 435.1
2017-12-31 | 2:00 | 447.8 | 175.5 | 218.4695 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 5.5 | -30 | 447.8
2017-12-31 | 3:00 | 453.3 | 175.5 | 218.533 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 9.1 | -30 | 453.3
2017-12-31 | 4:00 | 453.5 | 175.5 | 218.5133 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 10.7 | -30 | 453.5
2017-12-31 | 5:00 | 441.4 | 175.5 | 218.2743 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8257 | 0 | 5.8 | -30 | 441.4
2017-12-31 | 6:00 | 426.6 | 175.5 | 209.5101 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | -30 | 426.6
2017-12-31 | 7:00 | 391.3 | 175.5 | 178.628 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 4.6464 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -30 | 391.3
2017-12-31 | 8:00 | 377.8 | 175.5 | 163.8443 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 27.2698 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -30 | 377.8
2017-12-31 | 9:00 | 373.1 | 175.5 | 138.0211 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 47.7195 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -30 | 373.1
2017-12-31 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 122.3532 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 55.873 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | -30 | 365.3
2017-12-31 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 111.5909 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 58.7646 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | -30 | 356.3
2017-12-31 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 114.8241 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9093 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | -30 | 354.1
2017-12-31 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 127.4796 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 40.6345 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | -30 | 354.8
2017-12-31 | 14:00 | 358.5 | 175.5 | 154.0971 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 17.3062 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | -30 | 358.5
2017-12-31 | 15:00 | 375.2 | 175.5 | 184.8554 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 1.7873 | 0 | 5.1573 | 0 | 0 | -30 | 375.2
2017-12-31 | 16:00 | 400.8 | 175.5 | 206.9166 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 2.1 | -30 | 400.8
2017-12-31 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 207.1644 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 2 | -30 | 410.7
2017-12-31 | 18:00 | 404.4 | 175.5 | 207.0066 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | 2.1 | -30 | 404.4
2017-12-31 | 19:00 | 393.1 | 175.5 | 198.9179 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 0 | -30 | 393.1
2017-12-31 | 20:00 | 390.9 | 175.5 | 195.9532 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | -30 | 390.9
2017-12-31 | 21:00 | 387.6 | 175.5 | 194.57 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | -30 | 387.6
2017-12-31 | 22:00 | 381 | 175.5 | 183.2271 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | -30 | 381
2017-12-31 | 23:00 | 417.2 | 175.5 | 207.2018 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 2.1 | -30 | 417.2
2018-01-01 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 205.009 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | -30 | 428.8
2018-01-01 | 1:00 | 441 | 175.5 | 207.7452 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | -30 | 441
2018-01-01 | 2:00 | 449 | 175.5 | 213.4975 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 0 | -30 | 449
2018-01-01 | 3:00 | 452.9 | 175.5 | 218.5468 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6532 | 0 | 2 | -30 | 452.9
2018-01-01 | 4:00 | 454.6 | 175.5 | 218.5713 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8287 | 0 | 2.5 | -30 | 454.6
2018-01-01 | 5:00 | 440.8 | 175.5 | 205.2095 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1905 | 0 | 0 | -30 | 440.8
2018-01-01 | 6:00 | 422.8 | 175.5 | 195.5095 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8905 | 0 | 0 | -30 | 422.8
2018-01-01 | 7:00 | 390.1 | 175.5 | 181.4996 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1168 | 0 | 18.4836 | 0 | 0 | -30 | 390.1
2018-01-01 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 186.0288 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 3.7611 | 0 | 18.2101 | 0 | 0 | -30 | 387.8
2018-01-01 | 9:00 | 380.6 | 175.5 | 173.1967 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 9.2791 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -30 | 380.6
2018-01-01 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 142.9014 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 20.6912 | 0 | 16.4074 | 0 | 0 | -30 | 359.8
2018-01-01 | 11:00 | 345 | 175.5 | 120.6385 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 29.1011 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | -30 | 345
2018-01-01 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 130.5252 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 17.1152 | 0 | 15.8596 | 0 | 0 | -30 | 343.3
2018-01-01 | 13:00 | 349.1 | 175.5 | 142.1866 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 10.9458 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | -30 | 349.1
2018-01-01 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 142.5567 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 6.2279 | 0 | 16.7154 | 0 | 0 | -30 | 345.3
2018-01-01 | 15:00 | 354.4 | 175.5 | 159.4589 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2855 | 0 | 14.8556 | 0 | 0 | -30 | 354.4
2018-01-01 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 174.1473 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4527 | 0 | 0 | -30 | 370.4
2018-01-01 | 17:00 | 387.5 | 175.5 | 192.2284 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4716 | 0 | 0 | -30 | 387.5
2018-01-01 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 194.9055 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | 0 | 0 | -30 | 388.5
2018-01-01 | 19:00 | 391.3 | 175.5 | 197.1581 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 0 | -30 | 391.3
2018-01-01 | 20:00 | 387.6 | 175.5 | 191.1645 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -30 | 387.6
2018-01-01 | 21:00 | 383 | 175.5 | 185.1726 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -30 | 383
2018-01-01 | 22:00 | 368.7 | 175.5 | 171.0895 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -30 | 368.7
2018-01-01 | 23:00 | 384.7 | 175.5 | 187.8312 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | -30 | 384.7
2018-01-02 | 0:00 | 378.3 | 175.5 | 181.3392 | 21.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | -30 | 378.3
2018-01-02 | 1:00 | 386 | 175.5 | 178.1573 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 0 | -30 | 386
2018-01-02 | 2:00 | 398.2 | 175.5 | 181.8175 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -30 | 398.2
2018-01-02 | 3:00 | 405.2 | 175.5 | 181.8545 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | -30 | 405.2
2018-01-02 | 4:00 | 409.3 | 175.5 | 181.9681 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | -30 | 409.3
2018-01-02 | 5:00 | 408.6 | 175.5 | 181.9533 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | -30 | 408.6
2018-01-02 | 6:00 | 397.6 | 175.5 | 180.0521 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -30 | 397.6
2018-01-02 | 7:00 | 375.6 | 175.5 | 167.6866 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -30 | 375.6
2018-01-02 | 8:00 | 386.4 | 175.5 | 181.4562 | 22.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3863 | 0 | 20.4575 | 0 | 0 | -30 | 386.4
2018-01-02 | 9:00 | 393.5 | 175.5 | 181.7219 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 9.0981 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | -30 | 393.5
2018-01-02 | 10:00 | 374 | 175.5 | 151.4685 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 21.7491 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | -30 | 374
2018-01-02 | 11:00 | 364 | 175.5 | 130.3895 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 32.7253 | 0 | 21.0852 | 0 | 0 | -30 | 364
2018-01-02 | 12:00 | 349 | 175.5 | 109.1953 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 38.8283 | 0 | 21.1764 | 0 | 0 | -30 | 349
2018-01-02 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 112.1939 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 29.588 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -30 | 343.5
2018-01-02 | 14:00 | 337.8 | 175.5 | 117.9979 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 17.3422 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | -30 | 337.8
2018-01-02 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 151.3251 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 4.46 | 0 | 22.2149 | 0 | 0 | -30 | 357.8
2018-01-02 | 16:00 | 384.3 | 175.5 | 174.5711 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 0 | -30 | 384.3
2018-01-02 | 17:00 | 402.3 | 175.5 | 181.7269 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1731 | 0 | 0 | -30 | 402.3
2018-01-02 | 18:00 | 405.2 | 175.5 | 181.8329 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.0671 | 0 | 0 | -30 | 405.2
2018-01-02 | 19:00 | 400.4 | 175.5 | 181.7329 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 0 | -30 | 400.4
2018-01-02 | 20:00 | 399.7 | 175.5 | 181.7389 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 0 | -30 | 399.7
2018-01-02 | 21:00 | 393.6 | 175.5 | 181.6666 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | -30 | 393.6
2018-01-02 | 22:00 | 379.2 | 175.5 | 173.0814 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 0 | -30 | 379.2
2018-01-02 | 23:00 | 395 | 175.5 | 181.6424 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | -30 | 395
2018-01-03 | 0:00 | 389.3 | 175.5 | 198.9146 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 0 | -30 | 389.3
2018-01-03 | 1:00 | 402.3 | 175.5 | 203.4508 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 0 | -30 | 402.3
2018-01-03 | 2:00 | 418.7 | 175.5 | 207.3909 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 1.3 | -30 | 418.7
2018-01-03 | 3:00 | 430.4 | 175.5 | 207.5005 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 4.1 | -30 | 430.4
2018-01-03 | 4:00 | 431.3 | 175.5 | 207.5367 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6633 | 0 | 4.1 | -30 | 431.3
2018-01-03 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 207.5226 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 4.1 | -30 | 431.2
2018-01-03 | 6:00 | 420.8 | 175.5 | 207.3086 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 3.8 | -30 | 420.8
2018-01-03 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 190.054 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0.969 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -30 | 390.7
2018-01-03 | 8:00 | 397 | 175.5 | 198.1379 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 9.5607 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | -30 | 397
2018-01-03 | 9:00 | 406.6 | 175.5 | 194.895 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 24.1148 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -30 | 406.6
2018-01-03 | 10:00 | 383 | 175.5 | 162.1917 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 36.6979 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -30 | 383
2018-01-03 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 134.3511 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 44.0715 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | -30 | 363.4
2018-01-03 | 12:00 | 359.7 | 175.5 | 138.5664 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 36.8293 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2018-01-03 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 142.7491 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 27.961 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | -30 | 354.9
2018-01-03 | 14:00 | 359.5 | 175.5 | 163.0346 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 13.1996 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -30 | 359.5
2018-01-03 | 15:00 | 374 | 175.5 | 183.8638 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 3.3676 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -30 | 374
2018-01-03 | 16:00 | 398.5 | 175.5 | 203.5555 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -30 | 398.5
2018-01-03 | 17:00 | 416.4 | 175.5 | 207.207 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 4.1 | -30 | 416.4
2018-01-03 | 18:00 | 420.2 | 175.5 | 207.2986 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 4.1 | -30 | 420.2
2018-01-03 | 19:00 | 419.1 | 175.5 | 207.3452 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1548 | 0 | 4.1 | -30 | 419.1
2018-01-03 | 20:00 | 415.9 | 175.5 | 207.2058 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 3.6 | -30 | 415.9
2018-01-03 | 21:00 | 408.4 | 175.5 | 207.1045 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 3.6 | -30 | 408.4
2018-01-03 | 22:00 | 393.6 | 175.5 | 194.0764 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1236 | 0 | 0 | -30 | 393.6
2018-01-03 | 23:00 | 419.1 | 175.5 | 210.4226 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | -30 | 419.1
2018-01-04 | 0:00 | 416.4 | 175.5 | 217.7628 | 27.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 4.2 | -30 | 416.4
2018-01-04 | 1:00 | 424.9 | 175.5 | 217.9447 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 7 | -30 | 424.9
2018-01-04 | 2:00 | 433 | 175.5 | 218.1869 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4131 | 0 | 6.9 | -30 | 433
2018-01-04 | 3:00 | 442.7 | 175.5 | 218.3294 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 6.9 | -30 | 442.7
2018-01-04 | 4:00 | 451.4 | 175.5 | 218.4744 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 7 | -30 | 451.4
2018-01-04 | 5:00 | 446.3 | 175.5 | 218.3792 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 7 | -30 | 446.3
2018-01-04 | 6:00 | 440.6 | 175.5 | 218.2354 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 7 | -30 | 440.6
2018-01-04 | 7:00 | 416.3 | 175.5 | 216.1134 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 2.5702 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | -30 | 416.3
2018-01-04 | 8:00 | 424.2 | 175.5 | 215.5315 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 22.2079 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | -30 | 424.2
2018-01-04 | 9:00 | 419 | 175.5 | 186.4437 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 44.8978 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -30 | 419
2018-01-04 | 10:00 | 413.2 | 175.5 | 169.126 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 53.4489 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2018-01-04 | 11:00 | 411.9 | 175.5 | 164.3585 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 54.9786 | 0 | 10.4629 | 0 | 0 | -30 | 411.9
2018-01-04 | 12:00 | 404.3 | 175.5 | 162.8769 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 48.849 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | -30 | 404.3
2018-01-04 | 13:00 | 416.8 | 175.5 | 186.1591 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 37.8158 | 0 | 10.7251 | 0 | 0 | -30 | 416.8
2018-01-04 | 14:00 | 428.3 | 175.5 | 213.9516 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 19.1112 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -30 | 428.3
2018-01-04 | 15:00 | 439.7 | 175.5 | 218.237 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1736 | 0 | 9.7894 | 0 | 5.4 | -30 | 439.7
2018-01-04 | 16:00 | 451.1 | 175.5 | 218.4837 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 7 | -30 | 451.1
2018-01-04 | 17:00 | 460.1 | 175.5 | 218.6158 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 9.9 | -30 | 460.1
2018-01-04 | 18:00 | 460.5 | 175.5 | 218.6415 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 10.4 | -30 | 460.5
2018-01-04 | 19:00 | 450.3 | 175.5 | 218.4547 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2453 | 0 | 7 | -30 | 450.3
2018-01-04 | 20:00 | 439 | 175.5 | 218.2877 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 6.9 | -30 | 439
2018-01-04 | 21:00 | 425.6 | 175.5 | 217.9077 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 6.9 | -30 | 425.6
2018-01-04 | 22:00 | 404.1 | 175.5 | 215.9752 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | -30 | 404.1
2018-01-04 | 23:00 | 414.5 | 175.5 | 217.7013 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 6.9 | -30 | 414.5
2018-01-05 | 0:00 | 408.1 | 175.5 | 216.7194 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0 | -30 | 408.1
2018-01-05 | 1:00 | 422.1 | 175.5 | 217.8214 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 6.9 | -30 | 422.1
2018-01-05 | 2:00 | 434.5 | 175.5 | 218.1808 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 6.9 | -30 | 434.5
2018-01-05 | 3:00 | 443.4 | 175.5 | 218.3367 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 6.9 | -30 | 443.4
2018-01-05 | 4:00 | 448.6 | 175.5 | 218.4178 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 6.9 | -30 | 448.6
2018-01-05 | 5:00 | 441.3 | 175.5 | 218.2496 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 6.9 | -30 | 441.3
2018-01-05 | 6:00 | 442.6 | 175.5 | 218.3186 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 6.9 | -30 | 442.6
2018-01-05 | 7:00 | 430.7 | 175.5 | 217.9994 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 1.079 | 0 | 5.9216 | 0 | 6.9 | -30 | 430.7
2018-01-05 | 8:00 | 446.3 | 175.5 | 218.3051 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 12.7942 | 0 | 4.7007 | 0 | 6.9 | -30 | 446.3
2018-01-05 | 9:00 | 452.7 | 175.5 | 218.5808 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 32.4306 | 0 | 6.7886 | 0 | 6.7 | -30 | 452.7
2018-01-05 | 10:00 | 447.2 | 175.5 | 211.6162 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 41.9314 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -30 | 447.2
2018-01-05 | 11:00 | 440.1 | 175.5 | 198.4938 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 45.3084 | 0 | 11.7978 | 0 | 0 | -30 | 440.1
2018-01-05 | 12:00 | 422.3 | 175.5 | 186.6372 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 39.0116 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | -30 | 422.3
2018-01-05 | 13:00 | 437 | 175.5 | 213.4384 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 26.7277 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -30 | 437
2018-01-05 | 14:00 | 436 | 175.5 | 215.9807 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 16.3681 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | -30 | 436
2018-01-05 | 15:00 | 444.2 | 175.5 | 217.7281 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 3.1656 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | -30 | 444.2
2018-01-05 | 16:00 | 460.8 | 175.5 | 218.6274 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8726 | 0 | 7.6 | -30 | 460.8
2018-01-05 | 17:00 | 466.9 | 175.5 | 218.7427 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 14.6 | -30 | 466.9
2018-01-05 | 18:00 | 462.4 | 175.5 | 218.6912 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | 0 | 12 | -30 | 462.4
2018-01-05 | 19:00 | 451.5 | 175.5 | 218.4531 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 6.9 | -30 | 451.5
2018-01-05 | 20:00 | 438.3 | 175.5 | 218.2756 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 6.9 | -30 | 438.3
2018-01-05 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 217.8832 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 6.7 | -30 | 421.7
2018-01-05 | 22:00 | 403.1 | 175.5 | 212.8145 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -30 | 403.1
2018-01-05 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 217.7185 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 6.9 | -30 | 416.4
2018-01-06 | 0:00 | 411.9 | 175.5 | 217.6623 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 3.7 | -30 | 411.9
2018-01-06 | 1:00 | 427.6 | 175.5 | 218.0796 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 6.9 | -30 | 427.6
2018-01-06 | 2:00 | 437.8 | 175.5 | 218.2193 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0807 | 0 | 6.9 | -30 | 437.8
2018-01-06 | 3:00 | 445.5 | 175.5 | 218.3085 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 6.9 | -30 | 445.5
2018-01-06 | 4:00 | 445.8 | 175.5 | 218.3174 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 6.9 | -30 | 445.8
2018-01-06 | 5:00 | 440.5 | 175.5 | 218.2178 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 6.9 | -30 | 440.5
2018-01-06 | 6:00 | 432.5 | 175.5 | 218.0427 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 6.9 | -30 | 432.5
2018-01-06 | 7:00 | 408.9 | 175.5 | 213.9801 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 3.3144 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -30 | 408.9
2018-01-06 | 8:00 | 420.1 | 175.5 | 210.7503 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 19.4952 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | -30 | 420.1
2018-01-06 | 9:00 | 422.1 | 175.5 | 184.1931 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 47.0484 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-01-06 | 10:00 | 421.7 | 175.5 | 173.4671 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 56.4615 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | -30 | 421.7
2018-01-06 | 11:00 | 417.8 | 175.5 | 178.0015 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 45.5971 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | -30 | 417.8
2018-01-06 | 12:00 | 393.5 | 175.5 | 145.8694 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 51.7195 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -30 | 393.5
2018-01-06 | 13:00 | 398.9 | 175.5 | 162.8883 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 37.385 | 0 | 13.3267 | 0 | 0 | -30 | 398.9
2018-01-06 | 14:00 | 411.2 | 175.5 | 196.8627 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 13.8508 | 0 | 15.1865 | 0 | 0 | -30 | 411.2
2018-01-06 | 15:00 | 437.7 | 175.5 | 214.8198 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 3.2483 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | -30 | 437.7
2018-01-06 | 16:00 | 454.1 | 175.5 | 218.548 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 6.9 | -30 | 454.1
2018-01-06 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 218.7372 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 7.5 | -30 | 464.9
2018-01-06 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 218.7439 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 12.3 | -30 | 466.9
2018-01-06 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 218.5267 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 6.9 | -30 | 456.5
2018-01-06 | 20:00 | 449.6 | 175.5 | 218.4548 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 7.4 | -30 | 449.6
2018-01-06 | 21:00 | 445.5 | 175.5 | 218.3139 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 7.4 | -30 | 445.5
2018-01-06 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 218.0709 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 3.1 | -30 | 429.8
2018-01-06 | 23:00 | 447 | 175.5 | 218.311 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 6.9 | -30 | 447
2018-01-07 | 0:00 | 445.1 | 175.5 | 214.64 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | -30 | 445.1
2018-01-07 | 1:00 | 455.7 | 175.5 | 220.2492 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | -30 | 455.7
2018-01-07 | 2:00 | 464.9 | 175.5 | 225.2111 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 0 | -30 | 464.9
2018-01-07 | 3:00 | 469.6 | 175.5 | 226.5734 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7266 | 0 | 0 | -30 | 469.6
2018-01-07 | 4:00 | 472.8 | 175.5 | 226.6565 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | -30 | 472.8
2018-01-07 | 5:00 | 465.8 | 175.5 | 224.6859 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0 | -30 | 465.8
2018-01-07 | 6:00 | 462.1 | 175.5 | 220.7919 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | -30 | 462.1
2018-01-07 | 7:00 | 433 | 175.5 | 198.6687 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 3.9019 | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | -30 | 433
2018-01-07 | 8:00 | 435.6 | 175.5 | 204.119 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 23.279 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | -30 | 435.6
2018-01-07 | 9:00 | 432.6 | 175.5 | 187.3115 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 38.9575 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | -30 | 432.6
2018-01-07 | 10:00 | 415.8 | 175.5 | 163.9092 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.7313 | 0 | 20.9595 | 0 | 0 | -30 | 415.8
2018-01-07 | 11:00 | 396.6 | 175.5 | 138.7543 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 54.4243 | 0 | 18.2214 | 0 | 0 | -30 | 396.6
2018-01-07 | 12:00 | 381.1 | 175.5 | 124.4217 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 51.728 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | -30 | 381.1
2018-01-07 | 13:00 | 379 | 175.5 | 128.088 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.8589 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | -30 | 379
2018-01-07 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 159.4727 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 24.5918 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -30 | 385.9
2018-01-07 | 15:00 | 399.4 | 175.5 | 192.0366 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 5.6765 | 0 | 16.4869 | 0 | 0 | -30 | 399.4
2018-01-07 | 16:00 | 416.2 | 175.5 | 206.9433 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4567 | 0 | 0 | -30 | 416.2
2018-01-07 | 17:00 | 437 | 175.5 | 214.959 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | -30 | 437
2018-01-07 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 215.0819 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2018-01-07 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 214.961 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.139 | 0 | 0 | -30 | 435.5
2018-01-07 | 20:00 | 425.7 | 175.5 | 214.2141 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | -30 | 425.7
2018-01-07 | 21:00 | 417.8 | 175.5 | 206.4374 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1626 | 0 | 0 | -30 | 417.8
2018-01-07 | 22:00 | 400.4 | 175.5 | 189.2314 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | -30 | 400.4
2018-01-07 | 23:00 | 417.7 | 175.5 | 205.8695 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6305 | 0 | 0 | -30 | 417.7
2018-01-08 | 0:00 | 410.6 | 175.5 | 200.8611 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8389 | 0 | 0 | -30 | 410.6
2018-01-08 | 1:00 | 420.8 | 175.5 | 201.908 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | -30 | 420.8
2018-01-08 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 210.8301 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -30 | 437.9
2018-01-08 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 211.2505 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -30 | 446.7
2018-01-08 | 4:00 | 445.2 | 175.5 | 211.2525 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2475 | 0 | 0 | -30 | 445.2
2018-01-08 | 5:00 | 435.8 | 175.5 | 210.956 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | -30 | 435.8
2018-01-08 | 6:00 | 429.6 | 175.5 | 210.9038 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | -30 | 429.6
2018-01-08 | 7:00 | 407.6 | 175.5 | 197.9234 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 2.3378 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | -30 | 407.6
2018-01-08 | 8:00 | 415.9 | 175.5 | 202.4678 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3203 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -30 | 415.9
2018-01-08 | 9:00 | 415.9 | 175.5 | 186.9543 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 35.9563 | 0 | 8.0894 | 0 | 0 | -30 | 415.9
2018-01-08 | 10:00 | 413.1 | 175.5 | 183.8404 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 36.7151 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | -30 | 413.1
2018-01-08 | 11:00 | 410.3 | 175.5 | 186.0849 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 31.6478 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | -30 | 410.3
2018-01-08 | 12:00 | 397.4 | 175.5 | 173.9016 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 33.2929 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | -30 | 397.4
2018-01-08 | 13:00 | 392.7 | 175.5 | 173.2352 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 30.8568 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | -30 | 392.7
2018-01-08 | 14:00 | 390.5 | 175.5 | 185.8719 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 17.5603 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | -30 | 390.5
2018-01-08 | 15:00 | 399.8 | 175.5 | 193.4537 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 3.9925 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -30 | 399.8
2018-01-08 | 16:00 | 423.3 | 175.5 | 209.9551 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | -30 | 423.3
2018-01-08 | 17:00 | 440.9 | 175.5 | 215.4053 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | -30 | 440.9
2018-01-08 | 18:00 | 438.6 | 175.5 | 215.0957 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | -30 | 438.6
2018-01-08 | 19:00 | 430 | 175.5 | 210.9322 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -30 | 430
2018-01-08 | 20:00 | 421.1 | 175.5 | 210.0126 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 0 | -30 | 421.1
2018-01-08 | 21:00 | 407.9 | 175.5 | 207.5238 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | -30 | 407.9
2018-01-08 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 195.4319 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | -30 | 389.3
2018-01-08 | 23:00 | 401.4 | 175.5 | 208.3989 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1011 | 0 | 0 | -30 | 401.4
2018-01-09 | 0:00 | 389.7 | 175.5 | 194.7676 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -30 | 389.7
2018-01-09 | 1:00 | 403.9 | 175.5 | 203.8561 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | -30 | 403.9
2018-01-09 | 2:00 | 415.9 | 175.5 | 212.2866 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -30 | 415.9
2018-01-09 | 3:00 | 426.2 | 175.5 | 221.1846 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4154 | 0 | 0 | -30 | 426.2
2018-01-09 | 4:00 | 430.7 | 175.5 | 225.6874 | 29.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | -30 | 430.7
2018-01-09 | 5:00 | 427.9 | 175.5 | 222.6926 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4074 | 0 | 0 | -30 | 427.9
2018-01-09 | 6:00 | 436.9 | 175.5 | 225.8051 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0949 | 0 | 0 | -30 | 436.9
2018-01-09 | 7:00 | 434.1 | 175.5 | 207.5681 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8319 | 0 | 0 | -30 | 434.1
2018-01-09 | 8:00 | 466.7 | 175.5 | 226.4419 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2712 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | -30 | 466.7
2018-01-09 | 9:00 | 473.7 | 175.5 | 226.6755 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 4.2131 | 0 | 15.7114 | 0 | 0 | -30 | 473.7
2018-01-09 | 10:00 | 470.1 | 175.5 | 226.5459 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 8.8777 | 0 | 19.4764 | 0 | 0 | -30 | 470.1
2018-01-09 | 11:00 | 448.4 | 175.5 | 202.5012 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 25.7056 | 0 | 19.6932 | 0 | 0 | -30 | 448.4
2018-01-09 | 12:00 | 415.7 | 175.5 | 173.8813 | 27 | 5.9 | 7.3 | 36.6993 | 0 | 19.4194 | 0 | 0 | -30 | 415.7
2018-01-09 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 173.6359 | 27 | 5.9 | 7.3 | 38.2649 | 0 | 22.8992 | 0 | 0 | -30 | 420.5
2018-01-09 | 14:00 | 422.1 | 175.5 | 189.7798 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 23.3921 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-01-09 | 15:00 | 436.4 | 175.5 | 199.3771 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 5.5458 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -30 | 436.4
2018-01-09 | 16:00 | 467.6 | 175.5 | 226.4919 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | -30 | 467.6
2018-01-09 | 17:00 | 481.6 | 175.5 | 233.0538 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4462 | 0 | 0 | -30 | 481.6
2018-01-09 | 18:00 | 473 | 175.5 | 226.6012 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9988 | 0 | 0 | -30 | 473
2018-01-09 | 19:00 | 462.5 | 175.5 | 226.3261 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | -30 | 462.5
2018-01-09 | 20:00 | 451.3 | 175.5 | 226.163 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.637 | 0 | 0 | -30 | 451.3
2018-01-09 | 21:00 | 449.8 | 175.5 | 226.1505 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -30 | 449.8
2018-01-09 | 22:00 | 439.9 | 175.5 | 225.9645 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | -30 | 439.9
2018-01-09 | 23:00 | 443.6 | 175.5 | 226.0821 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7179 | 0 | 0 | -30 | 443.6
2018-01-10 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 230.8901 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -30 | 433.7
2018-01-10 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 232.9701 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7299 | 0 | 0 | -30 | 447.9
2018-01-10 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 233.1324 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8676 | 0 | 0 | -30 | 458.1
2018-01-10 | 3:00 | 468.8 | 175.5 | 233.3329 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6671 | 0 | 0 | -30 | 468.8
2018-01-10 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 233.3365 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -30 | 470.3
2018-01-10 | 5:00 | 469.9 | 175.5 | 237.0192 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -30 | 469.9
2018-01-10 | 6:00 | 474.9 | 175.5 | 237.1243 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | -30 | 474.9
2018-01-10 | 7:00 | 454.8 | 175.5 | 224.4436 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 3.9924 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -30 | 454.8
2018-01-10 | 8:00 | 464.8 | 175.5 | 236.9515 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 25.0198 | 0 | 13.8287 | 0 | 0 | -30 | 464.8
2018-01-10 | 9:00 | 463 | 175.5 | 213.2056 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 50.6368 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | -30 | 463
2018-01-10 | 10:00 | 452.9 | 175.5 | 183.4113 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 69.3636 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | -30 | 452.9
2018-01-10 | 11:00 | 445.6 | 175.5 | 178.9386 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 67.6998 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | -30 | 445.6
2018-01-10 | 12:00 | 425.4 | 175.5 | 168.5717 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 57.0795 | 0 | 13.7488 | 0 | 0 | -30 | 425.4
2018-01-10 | 13:00 | 445 | 175.5 | 190.8842 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 51.939 | 0 | 15.6768 | 0 | 0 | -30 | 445
2018-01-10 | 14:00 | 457.1 | 175.5 | 213.6727 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 30.3597 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | -30 | 457.1
2018-01-10 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 226.5495 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 8.5098 | 0 | 16.8407 | 0 | 0 | -30 | 469.1
2018-01-10 | 16:00 | 480.2 | 175.5 | 233.5975 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 0 | -30 | 480.2
2018-01-10 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 238.1766 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 2.3 | -30 | 486.7
2018-01-10 | 18:00 | 480 | 175.5 | 233.7882 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0118 | 0 | 0 | -30 | 480
2018-01-10 | 19:00 | 468.1 | 175.5 | 231.1806 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | -30 | 468.1
2018-01-10 | 20:00 | 457.7 | 175.5 | 232.6613 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2018-01-10 | 21:00 | 441.6 | 175.5 | 226.5365 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -30 | 441.6
2018-01-10 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 219.3549 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 0 | -30 | 428.6
2018-01-10 | 23:00 | 438 | 175.5 | 226.0855 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8145 | 0 | 0 | -30 | 438
2018-01-11 | 0:00 | 432.3 | 175.5 | 223.6136 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | -30 | 432.3
2018-01-11 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 236.5557 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -30 | 446.6
2018-01-11 | 2:00 | 460 | 175.5 | 237.6713 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5287 | 0 | 4.1 | -30 | 460
2018-01-11 | 3:00 | 471.1 | 175.5 | 237.8444 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8556 | 0 | 5.7 | -30 | 471.1
2018-01-11 | 4:00 | 475.9 | 175.5 | 237.9002 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 5.7 | -30 | 475.9
2018-01-11 | 5:00 | 475 | 175.5 | 243.5781 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | -30 | 475
2018-01-11 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 243.8372 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | -30 | 482.9
2018-01-11 | 7:00 | 468.1 | 175.5 | 236.9895 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 4.0826 | 0 | 12.5279 | 0 | 0 | -30 | 468.1
2018-01-11 | 8:00 | 480 | 175.5 | 243.8485 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 25.5316 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | -30 | 480
2018-01-11 | 9:00 | 476.6 | 175.5 | 222.9839 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 58.3942 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -30 | 476.6
2018-01-11 | 10:00 | 468.8 | 175.5 | 210.2592 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 63.6385 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | -30 | 468.8
2018-01-11 | 11:00 | 465.1 | 175.5 | 208.5473 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 59.3364 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | -30 | 465.1
2018-01-11 | 12:00 | 435.1 | 175.5 | 185.8883 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 51.7557 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | -30 | 435.1
2018-01-11 | 13:00 | 446.8 | 175.5 | 208.0629 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 41.2353 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -30 | 446.8
2018-01-11 | 14:00 | 447.2 | 175.5 | 228.5598 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 21.3002 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -30 | 447.2
2018-01-11 | 15:00 | 460.6 | 175.5 | 234.6053 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 4.7925 | 0 | 10.7022 | 0 | 0 | -30 | 460.6
2018-01-11 | 16:00 | 479.1 | 175.5 | 243.756 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | -30 | 479.1
2018-01-11 | 17:00 | 489 | 175.5 | 246.8163 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | -30 | 489
2018-01-11 | 18:00 | 484.3 | 175.5 | 243.8399 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3601 | 0 | 0 | -30 | 484.3
2018-01-11 | 19:00 | 473.2 | 175.5 | 241.9528 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | -30 | 473.2
2018-01-11 | 20:00 | 462 | 175.5 | 243.3351 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | -30 | 462
2018-01-11 | 21:00 | 449.3 | 175.5 | 241.4339 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | -30 | 449.3
2018-01-11 | 22:00 | 448.9 | 175.5 | 237.6065 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | -30 | 448.9
2018-01-11 | 23:00 | 465 | 175.5 | 243.3985 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 465
2018-01-12 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 248.0761 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 2.5 | -30 | 453.8
2018-01-12 | 1:00 | 473.7 | 175.5 | 248.4211 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 14.5 | -30 | 473.7
2018-01-12 | 2:00 | 487.3 | 175.5 | 248.6716 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 20.2 | -30 | 487.3
2018-01-12 | 3:00 | 496.7 | 175.5 | 248.8576 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8424 | 0 | 20.2 | -30 | 496.7
2018-01-12 | 4:00 | 499 | 175.5 | 248.9214 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 20.2 | -30 | 499
2018-01-12 | 5:00 | 492.3 | 175.5 | 248.7146 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 20.2 | -30 | 492.3
2018-01-12 | 6:00 | 494.1 | 175.5 | 248.8644 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 20.2 | -30 | 494.1
2018-01-12 | 7:00 | 475.4 | 175.5 | 248.4046 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0.1887 | 0 | 6.2067 | 0 | 12.9 | -30 | 475.4
2018-01-12 | 8:00 | 499.2 | 175.5 | 248.959 | 59 | 5.9 | 7.3 | 7.8001 | 0 | 4.5409 | 0 | 20.2 | -30 | 499.2
2018-01-12 | 9:00 | 510.4 | 175.5 | 249.139 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 20.653 | 0 | 3.708 | 0 | 20.3 | -30 | 510.4
2018-01-12 | 10:00 | 491.9 | 175.5 | 248.6914 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 25.5757 | 0 | 2.5329 | 0 | 8.5 | -30 | 491.9
2018-01-12 | 11:00 | 471.9 | 175.5 | 237.6587 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 39.1072 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | -30 | 471.9
2018-01-12 | 12:00 | 436.8 | 175.5 | 207.797 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 41.0849 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -30 | 436.8
2018-01-12 | 13:00 | 448 | 175.5 | 221.8489 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 34.1315 | 0 | 2.0196 | 0 | 0 | -30 | 448
2018-01-12 | 14:00 | 457.2 | 175.5 | 242.8886 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 16.7468 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | -30 | 457.2
2018-01-12 | 15:00 | 473 | 175.5 | 248.4676 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 3.1526 | 0 | 5.1798 | 0 | 12.7 | -30 | 473
2018-01-12 | 16:00 | 488.5 | 175.5 | 248.7844 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 16.4 | -30 | 488.5
2018-01-12 | 17:00 | 502.4 | 175.5 | 248.9298 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 20.2 | -30 | 502.4
2018-01-12 | 18:00 | 502 | 175.5 | 248.9194 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 20.2 | -30 | 502
2018-01-12 | 19:00 | 488.5 | 175.5 | 248.7869 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7131 | 0 | 15.6 | -30 | 488.5
2018-01-12 | 20:00 | 481.5 | 175.5 | 248.5186 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 20.2 | -30 | 481.5
2018-01-12 | 21:00 | 471.6 | 175.5 | 248.2985 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 20.2 | -30 | 471.6
2018-01-12 | 22:00 | 457.6 | 175.5 | 248.1535 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7465 | 0 | 11.3 | -30 | 457.6
2018-01-12 | 23:00 | 470.1 | 175.5 | 248.3655 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1345 | 0 | 20.2 | -30 | 470.1
2018-01-13 | 0:00 | 458.5 | 175.5 | 248.1663 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 2 | -30 | 458.5
2018-01-13 | 1:00 | 473.9 | 175.5 | 248.4077 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7923 | 0 | 0.6 | -30 | 473.9
2018-01-13 | 2:00 | 489.3 | 175.5 | 248.7442 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 6.2 | -30 | 489.3
2018-01-13 | 3:00 | 496.5 | 175.5 | 248.8623 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 14 | -30 | 496.5
2018-01-13 | 4:00 | 496.2 | 175.5 | 248.798 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 14.7 | -30 | 496.2
2018-01-13 | 5:00 | 492.2 | 175.5 | 248.7382 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 10.6 | -30 | 492.2
2018-01-13 | 6:00 | 485.6 | 175.5 | 248.6121 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 6.2 | -30 | 485.6
2018-01-13 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 236.2538 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 4.2406 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2018-01-13 | 8:00 | 459.3 | 175.5 | 239.7289 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 24.4394 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | -30 | 459.3
2018-01-13 | 9:00 | 451.2 | 175.5 | 213.0653 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 49.5191 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | -30 | 451.2
2018-01-13 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 181.5211 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 62.1432 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | -30 | 434.4
2018-01-13 | 11:00 | 415.8 | 175.5 | 157.766 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 67.4353 | 0 | 4.1987 | 0 | 0 | -30 | 415.8
2018-01-13 | 12:00 | 394 | 175.5 | 140.4846 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 63.4299 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -30 | 394
2018-01-13 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 161.1825 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 49.33 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | -30 | 399.9
2018-01-13 | 14:00 | 410.1 | 175.5 | 186.2388 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 30.7147 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2018-01-13 | 15:00 | 435.9 | 175.5 | 230.4008 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 8.6904 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | -30 | 435.9
2018-01-13 | 16:00 | 456.3 | 175.5 | 237.5502 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 8.8 | -30 | 456.3
2018-01-13 | 17:00 | 474.5 | 175.5 | 237.9185 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 16.7 | -30 | 474.5
2018-01-13 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 237.9462 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 16.7 | -30 | 475.1
2018-01-13 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 237.698 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 15.6 | -30 | 463.9
2018-01-13 | 20:00 | 459.2 | 175.5 | 237.6261 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 16.7 | -30 | 459.2
2018-01-13 | 21:00 | 457.7 | 175.5 | 237.6611 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 16.6 | -30 | 457.7
2018-01-13 | 22:00 | 444.4 | 175.5 | 237.3535 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 10.5 | -30 | 444.4
2018-01-13 | 23:00 | 455.5 | 175.5 | 237.5515 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5485 | 0 | 16.6 | -30 | 455.5
2018-01-14 | 0:00 | 454.7 | 175.5 | 230.5503 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | -30 | 454.7
2018-01-14 | 1:00 | 466.6 | 175.5 | 231.8181 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 1.9 | -30 | 466.6
2018-01-14 | 2:00 | 478.1 | 175.5 | 232.0944 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 13.5 | -30 | 478.1
2018-01-14 | 3:00 | 483.9 | 175.5 | 232.2792 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 18.1 | -30 | 483.9
2018-01-14 | 4:00 | 485.3 | 175.5 | 232.2434 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 20.3 | -30 | 485.3
2018-01-14 | 5:00 | 483.5 | 175.5 | 232.2141 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 19.1 | -30 | 483.5
2018-01-14 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 232.0663 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 9.7 | -30 | 474.5
2018-01-14 | 7:00 | 442.7 | 175.5 | 221.7417 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 5.7905 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | -30 | 442.7
2018-01-14 | 8:00 | 434.8 | 175.5 | 216.5834 | 28.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3508 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -30 | 434.8
2018-01-14 | 9:00 | 432.2 | 175.5 | 188.621 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 55.6232 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | -30 | 432.2
2018-01-14 | 10:00 | 419.3 | 175.5 | 161.8283 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 69.3332 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -30 | 419.3
2018-01-14 | 11:00 | 396.4 | 175.5 | 130.3583 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 75.4731 | 0 | 5.1686 | 0 | 0 | -30 | 396.4
2018-01-14 | 12:00 | 373.1 | 175.5 | 104.6905 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 74.5799 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | -30 | 373.1
2018-01-14 | 13:00 | 368.4 | 175.5 | 112.2489 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 59.024 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | -30 | 368.4
2018-01-14 | 14:00 | 377.2 | 175.5 | 145.8901 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 33.4181 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | -30 | 377.2
2018-01-14 | 15:00 | 399.9 | 175.5 | 193.4565 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 7.8465 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | -30 | 399.9
2018-01-14 | 16:00 | 424.1 | 175.5 | 214.4151 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -30 | 424.1
2018-01-14 | 17:00 | 453.7 | 175.5 | 230.5733 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0 | -30 | 453.7
2018-01-14 | 18:00 | 455.7 | 175.5 | 230.5216 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5784 | 0 | 0 | -30 | 455.7
2018-01-14 | 19:00 | 449.2 | 175.5 | 230.4553 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 0 | -30 | 449.2
2018-01-14 | 20:00 | 445.6 | 175.5 | 230.3156 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0844 | 0 | 0 | -30 | 445.6
2018-01-14 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 230.2726 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3274 | 0 | 0 | -30 | 438.8
2018-01-14 | 22:00 | 417 | 175.5 | 215.5372 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0 | -30 | 417
2018-01-14 | 23:00 | 432 | 175.5 | 228.1774 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -30 | 432
2018-01-15 | 0:00 | 428.5 | 175.5 | 222.0593 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8407 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2018-01-15 | 1:00 | 445.9 | 175.5 | 231.4195 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 3.1 | -30 | 445.9
2018-01-15 | 2:00 | 460.4 | 175.5 | 231.7215 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8785 | 0 | 7.8 | -30 | 460.4
2018-01-15 | 3:00 | 467.1 | 175.5 | 231.8633 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 7.8 | -30 | 467.1
2018-01-15 | 4:00 | 468.4 | 175.5 | 231.9701 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0299 | 0 | 7.7 | -30 | 468.4
2018-01-15 | 5:00 | 469.2 | 175.5 | 241.3793 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 0 | -30 | 469.2
2018-01-15 | 6:00 | 472.7 | 175.5 | 241.4292 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0 | -30 | 472.7
2018-01-15 | 7:00 | 457.8 | 175.5 | 236.9649 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3374 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | -30 | 457.8
2018-01-15 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 241.5932 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 10.6083 | 0 | 14.7985 | 0 | 0 | -30 | 478.8
2018-01-15 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 241.7611 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 24.8155 | 0 | 15.3234 | 0 | 0 | -30 | 488.4
2018-01-15 | 10:00 | 484.4 | 175.5 | 241.6073 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 26.7263 | 0 | 15.2664 | 0 | 0 | -30 | 484.4
2018-01-15 | 11:00 | 485.4 | 175.5 | 242.1854 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 25.3868 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -30 | 485.4
2018-01-15 | 12:00 | 463.7 | 175.5 | 235.9256 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 28.0698 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | -30 | 463.7
2018-01-15 | 13:00 | 470.8 | 175.5 | 241.297 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 27.7482 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -30 | 470.8
2018-01-15 | 14:00 | 454 | 175.5 | 226.8325 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 24.5188 | 0 | 15.4487 | 0 | 0 | -30 | 454
2018-01-15 | 15:00 | 461.7 | 175.5 | 235.1354 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 3.2468 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | -30 | 461.7
2018-01-15 | 16:00 | 476 | 175.5 | 232.03 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 7.8 | -30 | 476
2018-01-15 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 232.2139 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 10.6 | -30 | 485.2
2018-01-15 | 18:00 | 483.7 | 175.5 | 232.2452 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 7.8 | -30 | 483.7
2018-01-15 | 19:00 | 468.3 | 175.5 | 231.9706 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | 0 | 1.1 | -30 | 468.3
2018-01-15 | 20:00 | 458 | 175.5 | 231.7212 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1788 | 0 | 7.8 | -30 | 458
2018-01-15 | 21:00 | 447.3 | 175.5 | 231.4794 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9206 | 0 | 5.9 | -30 | 447.3
2018-01-15 | 22:00 | 427 | 175.5 | 222.5902 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 0 | -30 | 427
2018-01-15 | 23:00 | 439.2 | 175.5 | 230.2907 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | -30 | 439.2
2018-01-16 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 222.2774 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -30 | 429.6
2018-01-16 | 1:00 | 448.9 | 175.5 | 231.5545 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 3.5 | -30 | 448.9
2018-01-16 | 2:00 | 456.3 | 175.5 | 231.6822 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 3.3 | -30 | 456.3
2018-01-16 | 3:00 | 465.5 | 175.5 | 231.8573 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 3.5 | -30 | 465.5
2018-01-16 | 4:00 | 469.1 | 175.5 | 231.9344 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 3.5 | -30 | 469.1
2018-01-16 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 231.7709 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 3.5 | -30 | 459.7
2018-01-16 | 6:00 | 460.3 | 175.5 | 241.1191 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -30 | 460.3
2018-01-16 | 7:00 | 451 | 175.5 | 240.8975 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 1.6477 | 0 | 10.1548 | 0 | 0 | -30 | 451
2018-01-16 | 8:00 | 467.2 | 175.5 | 241.2129 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 16.925 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -30 | 467.2
2018-01-16 | 9:00 | 467.6 | 175.5 | 230.6552 | 31 | 5.9 | 7.3 | 43.5822 | 0 | 3.6626 | 0 | 0 | -30 | 467.6
2018-01-16 | 10:00 | 455.5 | 175.5 | 215.1758 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 50.1648 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -30 | 455.5
2018-01-16 | 11:00 | 445.5 | 175.5 | 201.4746 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 53.0219 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -30 | 445.5
2018-01-16 | 12:00 | 421.2 | 175.5 | 178.2242 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.4474 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -30 | 421.2
2018-01-16 | 13:00 | 443.7 | 175.5 | 215.6882 | 28 | 5.9 | 7.3 | 34.6485 | 0 | 6.6633 | 0 | 0 | -30 | 443.7
2018-01-16 | 14:00 | 452.4 | 175.5 | 225.3906 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 14.1489 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | -30 | 452.4
2018-01-16 | 15:00 | 462.4 | 175.5 | 231.6993 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 2.3004 | 0 | 5.1003 | 0 | 3.3 | -30 | 462.4
2018-01-16 | 16:00 | 476.6 | 175.5 | 232.0262 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 10.9 | -30 | 476.6
2018-01-16 | 17:00 | 483.9 | 175.5 | 232.2812 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4188 | 0 | 19.2 | -30 | 483.9
2018-01-16 | 18:00 | 474.5 | 175.5 | 232.0659 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 10.7 | -30 | 474.5
2018-01-16 | 19:00 | 461.3 | 175.5 | 231.7209 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 3.6 | -30 | 461.3
2018-01-16 | 20:00 | 447.9 | 175.5 | 231.5852 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 1.1 | -30 | 447.9
2018-01-16 | 21:00 | 432.8 | 175.5 | 230.4643 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9357 | 0 | 0 | -30 | 432.8
2018-01-16 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 223.1334 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -30 | 414.3
2018-01-16 | 23:00 | 427.9 | 175.5 | 231.1791 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 2.2 | -30 | 427.9
2018-01-17 | 0:00 | 420.7 | 175.5 | 229.3072 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | -30 | 420.7
2018-01-17 | 1:00 | 433.6 | 175.5 | 231.2739 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 6.9 | -30 | 433.6
2018-01-17 | 2:00 | 448.6 | 175.5 | 231.545 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 6.8 | -30 | 448.6
2018-01-17 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 231.8683 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 9.2 | -30 | 464.3
2018-01-17 | 4:00 | 477.8 | 175.5 | 232.1289 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 12.2 | -30 | 477.8
2018-01-17 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 242.4791 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.3 | -30 | 471.4
2018-01-17 | 6:00 | 480.5 | 175.5 | 242.6819 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 5.1 | -30 | 480.5
2018-01-17 | 7:00 | 465.8 | 175.5 | 241.1977 | 61 | 5.9 | 7.3 | 2.9967 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | -30 | 465.8
2018-01-17 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 241.3231 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 23.9103 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -30 | 472.1
2018-01-17 | 9:00 | 468.7 | 175.5 | 228.9556 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 52.6432 | 0 | 0.9012 | 0 | 0 | -30 | 468.7
2018-01-17 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 182.5538 | 28 | 5.9 | 7.3 | 71.0755 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -30 | 440.9
2018-01-17 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 168.415 | 28 | 5.9 | 7.3 | 74.5971 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | -30 | 430.1
2018-01-17 | 12:00 | 407 | 175.5 | 156.8329 | 28 | 5.9 | 7.3 | 63.2502 | 0 | 0.2169 | 0 | 0 | -30 | 407
2018-01-17 | 13:00 | 428.5 | 175.5 | 191.3413 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 49.8446 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2018-01-17 | 14:00 | 437.7 | 175.5 | 222.1784 | 30 | 5.9 | 7.3 | 26.7758 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -30 | 437.7
2018-01-17 | 15:00 | 449.5 | 175.5 | 230.4614 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 5.2735 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | -30 | 449.5
2018-01-17 | 16:00 | 469.7 | 175.5 | 231.9153 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 11.9 | -30 | 469.7
2018-01-17 | 17:00 | 481 | 175.5 | 232.1542 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 15.5 | -30 | 481
2018-01-17 | 18:00 | 473.9 | 175.5 | 232.0141 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 11.9 | -30 | 473.9
2018-01-17 | 19:00 | 463.2 | 175.5 | 231.8924 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 10.5 | -30 | 463.2
2018-01-17 | 20:00 | 451.9 | 175.5 | 231.5274 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 12.5 | -30 | 451.9
2018-01-17 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 231.2141 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 7.4 | -30 | 435.6
2018-01-17 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 223.7507 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8493 | 0 | 0 | -30 | 415.3
2018-01-17 | 23:00 | 421.6 | 175.5 | 229.4025 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -30 | 421.6
2018-01-18 | 0:00 | 414.6 | 175.5 | 221.1543 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 414.6
2018-01-18 | 1:00 | 426.4 | 175.5 | 229.5648 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | -30 | 426.4
2018-01-18 | 2:00 | 442 | 175.5 | 231.3206 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | 10.1 | -30 | 442
2018-01-18 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 231.5836 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 11.9 | -30 | 452.5
2018-01-18 | 4:00 | 458.3 | 175.5 | 231.7591 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 11.9 | -30 | 458.3
2018-01-18 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 231.6245 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 11.9 | -30 | 453.9
2018-01-18 | 6:00 | 459 | 175.5 | 231.7591 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 11.9 | -30 | 459
2018-01-18 | 7:00 | 446.9 | 175.5 | 231.4891 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0.468 | 0 | 3.3429 | 0 | 1.7 | -30 | 446.9
2018-01-18 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 242.4453 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 5.5937 | 0 | 2.761 | 0 | 1.4 | -30 | 472.1
2018-01-18 | 9:00 | 483.3 | 175.5 | 242.7859 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 16.594 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.4 | -30 | 483.3
2018-01-18 | 10:00 | 471.3 | 175.5 | 233.6456 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 30.1817 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | -30 | 471.3
2018-01-18 | 11:00 | 469.2 | 175.5 | 242.4094 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 30.3866 | 0 | 1.004 | 0 | 3.6 | -30 | 469.2
2018-01-18 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 224.7579 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 33.6823 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | -30 | 446.6
2018-01-18 | 13:00 | 456.9 | 175.5 | 240.7482 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 27.0358 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | -30 | 456.9
2018-01-18 | 14:00 | 455.5 | 175.5 | 234.4312 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 16.7745 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | -30 | 455.5
2018-01-18 | 15:00 | 468.6 | 175.5 | 240.9168 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 4.6476 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | -30 | 468.6
2018-01-18 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 242.7174 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 7.6 | -30 | 485.9
2018-01-18 | 17:00 | 491.7 | 175.5 | 242.8394 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 13.7 | -30 | 491.7
2018-01-18 | 18:00 | 482.8 | 175.5 | 242.7415 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 3.7 | -30 | 482.8
2018-01-18 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 241.2756 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | -30 | 467.2
2018-01-18 | 20:00 | 452.9 | 175.5 | 241.0688 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -30 | 452.9
2018-01-18 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 240.7829 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 0 | -30 | 441.2
2018-01-18 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 229.7572 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | -30 | 428.6
2018-01-18 | 23:00 | 444.4 | 175.5 | 240.8143 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 0 | -30 | 444.4
2018-01-19 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 233.3304 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6696 | 0 | 0 | -30 | 436.7
2018-01-19 | 1:00 | 450.5 | 175.5 | 240.1975 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 0 | -30 | 450.5
2018-01-19 | 2:00 | 466.1 | 175.5 | 241.2598 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9402 | 0 | 0 | -30 | 466.1
2018-01-19 | 3:00 | 468.7 | 175.5 | 241.3469 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | -30 | 468.7
2018-01-19 | 4:00 | 469.3 | 175.5 | 241.3261 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7739 | 0 | 0 | -30 | 469.3
2018-01-19 | 5:00 | 476 | 175.5 | 241.4276 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -30 | 476
2018-01-19 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 241.6666 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | -30 | 485.3
2018-01-19 | 7:00 | 467.4 | 175.5 | 236.9969 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 2.5395 | 0 | 16.8636 | 0 | 0 | -30 | 467.4
2018-01-19 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 241.5437 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 19.2666 | 0 | 13.1897 | 0 | 0 | -30 | 479.2
2018-01-19 | 9:00 | 473.7 | 175.5 | 224.8784 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 47.3298 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | -30 | 473.7
2018-01-19 | 10:00 | 451.7 | 175.5 | 195.0269 | 27 | 5.9 | 7.3 | 60.9098 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -30 | 451.7
2018-01-19 | 11:00 | 442.9 | 175.5 | 184.3095 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 63.5252 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | -30 | 442.9
2018-01-19 | 12:00 | 421.3 | 175.5 | 171.9211 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 54.9067 | 0 | 8.2722 | 0 | 0 | -30 | 421.3
2018-01-19 | 13:00 | 437 | 175.5 | 189.9056 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.5841 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -30 | 437
2018-01-19 | 14:00 | 441.9 | 175.5 | 210.3059 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 34.4637 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | -30 | 441.9
2018-01-19 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 227.2101 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 8.1506 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | -30 | 457.4
2018-01-19 | 16:00 | 473.7 | 175.5 | 241.4776 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | -30 | 473.7
2018-01-19 | 17:00 | 488.6 | 175.5 | 242.8173 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 12.5 | -30 | 488.6
2018-01-19 | 18:00 | 480 | 175.5 | 242.6623 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 4.5 | -30 | 480
2018-01-19 | 19:00 | 464.9 | 175.5 | 241.2511 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | -30 | 464.9
2018-01-19 | 20:00 | 452.1 | 175.5 | 231.5792 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 5.1 | -30 | 452.1
2018-01-19 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 231.3185 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 5.3 | -30 | 439.6
2018-01-19 | 22:00 | 418.8 | 175.5 | 227.0792 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | -30 | 418.8
2018-01-19 | 23:00 | 428.1 | 175.5 | 231.1012 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4988 | 0 | 3.2 | -30 | 428.1
2018-01-20 | 0:00 | 422.7 | 175.5 | 223.3711 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | -30 | 422.7
2018-01-20 | 1:00 | 440.6 | 175.5 | 226.843 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | -30 | 440.6
2018-01-20 | 2:00 | 454.3 | 175.5 | 227.6282 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | -30 | 454.3
2018-01-20 | 3:00 | 464.6 | 175.5 | 231.8824 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0.7 | -30 | 464.6
2018-01-20 | 4:00 | 465.9 | 175.5 | 231.8422 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 2.2 | -30 | 465.9
2018-01-20 | 5:00 | 459.6 | 175.5 | 230.6354 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 0 | -30 | 459.6
2018-01-20 | 6:00 | 456.8 | 175.5 | 230.5619 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | -30 | 456.8
2018-01-20 | 7:00 | 431 | 175.5 | 209.5037 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 6.9987 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -30 | 431
2018-01-20 | 8:00 | 429.4 | 175.5 | 205.3168 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 36.5515 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | -30 | 429.4
2018-01-20 | 9:00 | 423.2 | 175.5 | 172.0309 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 63.6715 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | -30 | 423.2
2018-01-20 | 10:00 | 408.3 | 175.5 | 150.2208 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 70.2395 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -30 | 408.3
2018-01-20 | 11:00 | 401.6 | 175.5 | 145.1733 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 66.6019 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | -30 | 401.6
2018-01-20 | 12:00 | 386.3 | 175.5 | 135.1954 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 59.8079 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | -30 | 386.3
2018-01-20 | 13:00 | 398.3 | 175.5 | 162.1886 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 43.2059 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | -30 | 398.3
2018-01-20 | 14:00 | 406.4 | 175.5 | 190.5324 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 23.0874 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | -30 | 406.4
2018-01-20 | 15:00 | 417 | 175.5 | 220.4477 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 4.2171 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | -30 | 417
2018-01-20 | 16:00 | 437.8 | 175.5 | 223.4163 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | -30 | 437.8
2018-01-20 | 17:00 | 459.7 | 175.5 | 230.6276 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -30 | 459.7
2018-01-20 | 18:00 | 463.9 | 175.5 | 230.7493 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9507 | 0 | 0 | -30 | 463.9
2018-01-20 | 19:00 | 454.5 | 175.5 | 230.1505 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4495 | 0 | 0 | -30 | 454.5
2018-01-20 | 20:00 | 442.3 | 175.5 | 224.8811 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0 | -30 | 442.3
2018-01-20 | 21:00 | 434.2 | 175.5 | 220.1635 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1365 | 0 | 0 | -30 | 434.2
2018-01-20 | 22:00 | 417.4 | 175.5 | 202.8274 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.6726 | 0 | 0 | -30 | 417.4
2018-01-20 | 23:00 | 428.5 | 175.5 | 214.8057 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7943 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2018-01-21 | 0:00 | 428.5 | 175.5 | 214.9294 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1706 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2018-01-21 | 1:00 | 444.1 | 175.5 | 219.1953 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.2047 | 0 | 0 | -30 | 444.1
2018-01-21 | 2:00 | 455.5 | 175.5 | 221.8386 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9614 | 0 | 0 | -30 | 455.5
2018-01-21 | 3:00 | 462.2 | 175.5 | 221.947 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | -30 | 462.2
2018-01-21 | 4:00 | 462.1 | 175.5 | 222.0004 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2996 | 0 | 0 | -30 | 462.1
2018-01-21 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 221.4434 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3566 | 0 | 0 | -30 | 451.6
2018-01-21 | 6:00 | 440.7 | 175.5 | 221.6341 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1659 | 0 | 0 | -30 | 440.7
2018-01-21 | 7:00 | 414.6 | 175.5 | 200.0402 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 5.0168 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | -30 | 414.6
2018-01-21 | 8:00 | 412.1 | 175.5 | 178.1759 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 23.0346 | 0 | 25.4895 | 0 | 0 | -30 | 412.1
2018-01-21 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 156.6662 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 43.0439 | 0 | 26.7899 | 0 | 0 | -30 | 411.9
2018-01-21 | 10:00 | 406.1 | 175.5 | 137.0404 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 56.5042 | 0 | 27.1554 | 0 | 0 | -30 | 406.1
2018-01-21 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 136.6932 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 60.4153 | 0 | 27.6915 | 0 | 0 | -30 | 410.2
2018-01-21 | 12:00 | 405.4 | 175.5 | 133.7936 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 58.4008 | 0 | 27.8056 | 0 | 0 | -30 | 405.4
2018-01-21 | 13:00 | 394.9 | 175.5 | 127.7865 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 53.8051 | 0 | 27.9084 | 0 | 0 | -30 | 394.9
2018-01-21 | 14:00 | 396.2 | 175.5 | 141.587 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 40.7685 | 0 | 28.4445 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2018-01-21 | 15:00 | 419.5 | 175.5 | 196.2144 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3042 | 0 | 28.5814 | 0 | 0 | -30 | 419.5
2018-01-21 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 198.1157 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.6843 | 0 | 0 | -30 | 435.1
2018-01-21 | 17:00 | 468.6 | 175.5 | 222.1635 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1365 | 0 | 0 | -30 | 468.6
2018-01-21 | 18:00 | 473.6 | 175.5 | 224.5856 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7144 | 0 | 0 | -30 | 473.6
2018-01-21 | 19:00 | 467 | 175.5 | 222.0394 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3606 | 0 | 0 | -30 | 467
2018-01-21 | 20:00 | 465.3 | 175.5 | 222.0952 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5048 | 0 | 0 | -30 | 465.3
2018-01-21 | 21:00 | 459.3 | 175.5 | 222.0193 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 0 | -30 | 459.3
2018-01-21 | 22:00 | 441.9 | 175.5 | 213.7314 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | -30 | 441.9
2018-01-21 | 23:00 | 454.2 | 175.5 | 221.396 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.904 | 0 | 0 | -30 | 454.2
2018-01-22 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 238.6924 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6076 | 0 | 0 | -30 | 453.6
2018-01-22 | 1:00 | 474 | 175.5 | 256.0289 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0711 | 0 | 0.5 | -30 | 474
2018-01-22 | 2:00 | 486.1 | 175.5 | 253.9583 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6417 | 0 | 0 | -30 | 486.1
2018-01-22 | 3:00 | 499.4 | 175.5 | 256.549 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.151 | 0 | 1.1 | -30 | 499.4
2018-01-22 | 4:00 | 501.4 | 175.5 | 256.5819 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6181 | 0 | 1.1 | -30 | 501.4
2018-01-22 | 5:00 | 496.5 | 175.5 | 263.9478 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | -30 | 496.5
2018-01-22 | 6:00 | 508.2 | 175.5 | 264.2791 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | -30 | 508.2
2018-01-22 | 7:00 | 487.3 | 175.5 | 250.249 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 5.922 | 0 | 20.629 | 0 | 0 | -30 | 487.3
2018-01-22 | 8:00 | 499.6 | 175.5 | 259.6036 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 33.1441 | 0 | 20.2523 | 0 | 0 | -30 | 499.6
2018-01-22 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 238.3974 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 58.6371 | 0 | 19.0655 | 0 | 0 | -30 | 501.3
2018-01-22 | 10:00 | 483.1 | 175.5 | 210.0071 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 68.1997 | 0 | 19.6932 | 0 | 0 | -30 | 483.1
2018-01-22 | 11:00 | 472.3 | 175.5 | 199.0642 | 27 | 5.9 | 7.3 | 67.5004 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | -30 | 472.3
2018-01-22 | 12:00 | 452.4 | 175.5 | 189.2844 | 27 | 5.9 | 7.3 | 58.544 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | -30 | 452.4
2018-01-22 | 13:00 | 471.3 | 175.5 | 221.0309 | 27 | 5.9 | 7.3 | 47.7738 | 0 | 16.7953 | 0 | 0 | -30 | 471.3
2018-01-22 | 14:00 | 473.7 | 175.5 | 238.1487 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 30.4198 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -30 | 473.7
2018-01-22 | 15:00 | 484.3 | 175.5 | 250.965 | 53 | 5.9 | 7.3 | 7.2814 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | -30 | 484.3
2018-01-22 | 16:00 | 495.9 | 175.5 | 256.4661 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 1.1 | -30 | 495.9
2018-01-22 | 17:00 | 512.7 | 175.5 | 256.8492 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 15.2 | -30 | 512.7
2018-01-22 | 18:00 | 504.4 | 175.5 | 256.65 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 6.7 | -30 | 504.4
2018-01-22 | 19:00 | 489 | 175.5 | 256.3769 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6231 | 0 | 1.1 | -30 | 489
2018-01-22 | 20:00 | 478.1 | 175.5 | 256.1601 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8399 | 0 | 1.1 | -30 | 478.1
2018-01-22 | 21:00 | 458.8 | 175.5 | 252.7762 | 32.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 0 | -30 | 458.8
2018-01-22 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 229.2665 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 0 | -30 | 430.6
2018-01-22 | 23:00 | 443.1 | 175.5 | 241.2645 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | -30 | 443.1
2018-01-23 | 0:00 | 438.8 | 175.5 | 235.2031 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0 | -30 | 438.8
2018-01-23 | 1:00 | 456.7 | 175.5 | 252.6862 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | -30 | 456.7
2018-01-23 | 2:00 | 470.8 | 175.5 | 255.9869 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | 0 | 1.1 | -30 | 470.8
2018-01-23 | 3:00 | 478.3 | 175.5 | 256.1042 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 1.1 | -30 | 478.3
2018-01-23 | 4:00 | 485.1 | 175.5 | 256.2203 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 1.1 | -30 | 485.1
2018-01-23 | 5:00 | 484.4 | 175.5 | 256.2063 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8937 | 0 | 1.1 | -30 | 484.4
2018-01-23 | 6:00 | 487.3 | 175.5 | 256.2711 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 1.1 | -30 | 487.3
2018-01-23 | 7:00 | 477.7 | 175.5 | 256.1036 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 1.2482 | 0 | 22.6482 | 0 | 0.8 | -30 | 477.7
2018-01-23 | 8:00 | 495.6 | 175.5 | 256.4951 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 8.9258 | 0 | 22.9791 | 0 | 1.1 | -30 | 495.6
2018-01-23 | 9:00 | 496 | 175.5 | 256.4836 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 22.0043 | 0 | 22.1121 | 0 | 0 | -30 | 496
2018-01-23 | 10:00 | 481.9 | 175.5 | 247.9451 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 26.5456 | 0 | 22.0093 | 0 | 0 | -30 | 481.9
2018-01-23 | 11:00 | 475.7 | 175.5 | 238.906 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 29.9321 | 0 | 21.4619 | 0 | 0 | -30 | 475.7
2018-01-23 | 12:00 | 455.5 | 175.5 | 226.6652 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 23.4355 | 0 | 19.4993 | 0 | 0 | -30 | 455.5
2018-01-23 | 13:00 | 482 | 175.5 | 251.0965 | 41 | 5.9 | 7.3 | 12.9022 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | -30 | 482
2018-01-23 | 14:00 | 491.5 | 175.5 | 254.9268 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 5.4397 | 0 | 16.1335 | 0 | 0 | -30 | 491.5
2018-01-23 | 15:00 | 499.4 | 175.5 | 256.586 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 1.0195 | 0 | 15.4945 | 0 | 0.8 | -30 | 499.4
2018-01-23 | 16:00 | 501.5 | 175.5 | 256.5103 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0.4 | -30 | 501.5
2018-01-23 | 17:00 | 512.2 | 175.5 | 256.7714 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 9.3 | -30 | 512.2
2018-01-23 | 18:00 | 508.6 | 175.5 | 256.7148 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6852 | 0 | 5.3 | -30 | 508.6
2018-01-23 | 19:00 | 489.9 | 175.5 | 255.1758 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -30 | 489.9
2018-01-23 | 20:00 | 481.8 | 175.5 | 256.1385 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 1.3 | -30 | 481.8
2018-01-23 | 21:00 | 471 | 175.5 | 253.9229 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | -30 | 471
2018-01-23 | 22:00 | 450.8 | 175.5 | 241.647 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.253 | 0 | 0 | -30 | 450.8
2018-01-23 | 23:00 | 460.8 | 175.5 | 252.7228 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7772 | 0 | 0 | -30 | 460.8
2018-01-24 | 0:00 | 459.7 | 175.5 | 251.7268 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | -30 | 459.7
2018-01-24 | 1:00 | 472.4 | 175.5 | 255.9088 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 2.3 | -30 | 472.4
2018-01-24 | 2:00 | 483.7 | 175.5 | 256.267 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.633 | 0 | 1.5 | -30 | 483.7
2018-01-24 | 3:00 | 498.3 | 175.5 | 256.5304 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 9.1 | -30 | 498.3
2018-01-24 | 4:00 | 500.7 | 175.5 | 256.5814 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 9 | -30 | 500.7
2018-01-24 | 5:00 | 499.4 | 175.5 | 267.0143 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 1.1 | -30 | 499.4
2018-01-24 | 6:00 | 503.1 | 175.5 | 267.1741 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 1.1 | -30 | 503.1
2018-01-24 | 7:00 | 489.6 | 175.5 | 263.8011 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 4.565 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | -30 | 489.6
2018-01-24 | 8:00 | 500.2 | 175.5 | 266.8252 | 36 | 5.9 | 7.3 | 24.7208 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | -30 | 500.2
2018-01-24 | 9:00 | 503.1 | 175.5 | 264.8919 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 35.8272 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | -30 | 503.1
2018-01-24 | 10:00 | 483.7 | 175.5 | 240.485 | 27 | 5.9 | 7.3 | 45.455 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | -30 | 483.7
2018-01-24 | 11:00 | 466 | 175.5 | 212.1383 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.9391 | 0 | 15.7226 | 0 | 0 | -30 | 466
2018-01-24 | 12:00 | 439.2 | 175.5 | 178.8166 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 58.9857 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | -30 | 439.2
2018-01-24 | 13:00 | 458.4 | 175.5 | 208.6189 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 49.9123 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | -30 | 458.4
2018-01-24 | 14:00 | 466.3 | 175.5 | 231.6609 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 31.0883 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | -30 | 466.3
2018-01-24 | 15:00 | 487.6 | 175.5 | 256.3408 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 9.2032 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | -30 | 487.6
2018-01-24 | 16:00 | 498.3 | 175.5 | 256.495 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.505 | 0 | 9.1 | -30 | 498.3
2018-01-24 | 17:00 | 516.3 | 175.5 | 256.8291 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 17.3 | -30 | 516.3
2018-01-24 | 18:00 | 513 | 175.5 | 256.887 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 13.6 | -30 | 513
2018-01-24 | 19:00 | 499.2 | 175.5 | 256.5343 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | 9.1 | -30 | 499.2
2018-01-24 | 20:00 | 493.9 | 175.5 | 256.399 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 9.1 | -30 | 493.9
2018-01-24 | 21:00 | 483.5 | 175.5 | 256.1949 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 9.1 | -30 | 483.5
2018-01-24 | 22:00 | 467.1 | 175.5 | 255.8495 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 4.7 | -30 | 467.1
2018-01-24 | 23:00 | 479.7 | 175.5 | 256.1186 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 9.1 | -30 | 479.7
2018-01-25 | 0:00 | 475.8 | 175.5 | 256.0439 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6561 | 0 | 19.1 | -30 | 475.8
2018-01-25 | 1:00 | 492.2 | 175.5 | 256.3126 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 18 | -30 | 492.2
2018-01-25 | 2:00 | 507.5 | 175.5 | 267.2427 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 14.8 | -30 | 507.5
2018-01-25 | 3:00 | 515.4 | 175.5 | 267.3077 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 14.9 | -30 | 515.4
2018-01-25 | 4:00 | 517.7 | 175.5 | 267.4905 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 14.8 | -30 | 517.7
2018-01-25 | 5:00 | 517.7 | 175.5 | 267.4917 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 14.8 | -30 | 517.7
2018-01-25 | 6:00 | 536.3 | 175.5 | 278.2593 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 15.7 | -30 | 536.3
2018-01-25 | 7:00 | 526.3 | 175.5 | 278.0578 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 2.0919 | 0 | 18.0503 | 0 | 4.3 | -30 | 526.3
2018-01-25 | 8:00 | 544.6 | 175.5 | 278.4306 | 60 | 5.9 | 7.3 | 18.8694 | 0 | 24.2 | 0 | 4.4 | -30 | 544.6
2018-01-25 | 9:00 | 547.7 | 175.5 | 278.098 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 37.7185 | 0 | 25.6835 | 0 | 0 | -30 | 547.7
2018-01-25 | 10:00 | 536.1 | 175.5 | 275.1169 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 49.6281 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | -30 | 536.1
2018-01-25 | 11:00 | 529.4 | 175.5 | 267.5339 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 51.6292 | 0 | 24.3369 | 0 | 0 | -30 | 529.4
2018-01-25 | 12:00 | 500.7 | 175.5 | 240.1062 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 51.2239 | 0 | 23.4699 | 0 | 0 | -30 | 500.7
2018-01-25 | 13:00 | 510.4 | 175.5 | 257.7765 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 41.4998 | 0 | 23.8237 | 0 | 0 | -30 | 510.4
2018-01-25 | 14:00 | 507.2 | 175.5 | 263.3567 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 30.2827 | 0 | 23.9606 | 0 | 0 | -30 | 507.2
2018-01-25 | 15:00 | 509.9 | 175.5 | 267.2181 | 37 | 5.9 | 7.3 | 12.8168 | 0 | 24.5651 | 0 | 9.6 | -30 | 509.9
2018-01-25 | 16:00 | 512.3 | 175.5 | 267.2069 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0305 | 0 | 24.4626 | 0 | 11.2 | -30 | 512.3
2018-01-25 | 17:00 | 526.1 | 175.5 | 267.5859 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3141 | 0 | 14.8 | -30 | 526.1
2018-01-25 | 18:00 | 523.2 | 175.5 | 267.5181 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 14.8 | -30 | 523.2
2018-01-25 | 19:00 | 506.4 | 175.5 | 267.1924 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9076 | 0 | 8.2 | -30 | 506.4
2018-01-25 | 20:00 | 498.7 | 175.5 | 267.0193 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 13.1 | -30 | 498.7
2018-01-25 | 21:00 | 487.8 | 175.5 | 266.8494 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8506 | 0 | 3.1 | -30 | 487.8
2018-01-25 | 22:00 | 461.6 | 175.5 | 252.4333 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | -30 | 461.6
2018-01-25 | 23:00 | 474 | 175.5 | 263.5349 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | -30 | 474
2018-01-26 | 0:00 | 465.2 | 175.5 | 253.5723 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | -30 | 465.2
2018-01-26 | 1:00 | 481.7 | 175.5 | 263.645 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.755 | 0 | 0 | -30 | 481.7
2018-01-26 | 2:00 | 496.4 | 175.5 | 265.2811 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0 | -30 | 496.4
2018-01-26 | 3:00 | 509.6 | 175.5 | 267.1968 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | -30 | 509.6
2018-01-26 | 4:00 | 520 | 175.5 | 267.404 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 1.1 | -30 | 520
2018-01-26 | 5:00 | 516.9 | 175.5 | 267.3181 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0819 | 0 | 0 | -30 | 516.9
2018-01-26 | 6:00 | 527.2 | 175.5 | 267.5092 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 8.1 | -30 | 527.2
2018-01-26 | 7:00 | 506.8 | 175.5 | 265.5857 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1889 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | -30 | 506.8
2018-01-26 | 8:00 | 518.9 | 175.5 | 267.4252 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 21.1085 | 0 | 20.3663 | 0 | 1.1 | -30 | 518.9
2018-01-26 | 9:00 | 523.6 | 175.5 | 266.6205 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 38.9521 | 0 | 19.7274 | 0 | 0 | -30 | 523.6
2018-01-26 | 10:00 | 517.3 | 175.5 | 264.3883 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8032 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | -30 | 517.3
2018-01-26 | 11:00 | 515.2 | 175.5 | 257.0671 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9027 | 0 | 19.8302 | 0 | 0 | -30 | 515.2
2018-01-26 | 12:00 | 485.5 | 175.5 | 235.1517 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 43.0414 | 0 | 21.9069 | 0 | 0 | -30 | 485.5
2018-01-26 | 13:00 | 489.5 | 175.5 | 234.2413 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 46.8928 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | -30 | 489.5
2018-01-26 | 14:00 | 489.9 | 175.5 | 247.863 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 31.9839 | 0 | 21.5531 | 0 | 0 | -30 | 489.9
2018-01-26 | 15:00 | 498 | 175.5 | 265.1691 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 9.857 | 0 | 21.0739 | 0 | 0 | -30 | 498
2018-01-26 | 16:00 | 500.8 | 175.5 | 264.0611 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0.1075 | 0 | 20.7314 | 0 | 0 | -30 | 500.8
2018-01-26 | 17:00 | 514.7 | 175.5 | 267.3389 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 0 | -30 | 514.7
2018-01-26 | 18:00 | 509.1 | 175.5 | 256.7325 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 9.6 | -30 | 509.1
2018-01-26 | 19:00 | 493 | 175.5 | 256.4473 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1527 | 0 | 5.2 | -30 | 493
2018-01-26 | 20:00 | 482.9 | 175.5 | 256.2698 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 8 | -30 | 482.9
2018-01-26 | 21:00 | 471 | 175.5 | 255.9714 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 4.8 | -30 | 471
2018-01-26 | 22:00 | 453.2 | 175.5 | 248.7264 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 0 | -30 | 453.2
2018-01-26 | 23:00 | 468.7 | 175.5 | 255.9749 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 7.6 | -30 | 468.7
2018-01-27 | 0:00 | 460.8 | 175.5 | 242.0123 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | -30 | 460.8
2018-01-27 | 1:00 | 476.7 | 175.5 | 247.5721 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5279 | 0 | 0 | -30 | 476.7
2018-01-27 | 2:00 | 489.1 | 175.5 | 252.252 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0 | -30 | 489.1
2018-01-27 | 3:00 | 497.7 | 175.5 | 256.5243 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 1.1 | -30 | 497.7
2018-01-27 | 4:00 | 494.5 | 175.5 | 255.691 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | -30 | 494.5
2018-01-27 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 253.3452 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | -30 | 489.4
2018-01-27 | 6:00 | 486.5 | 175.5 | 253.2689 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -30 | 486.5
2018-01-27 | 7:00 | 460.8 | 175.5 | 234.1917 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 3.5495 | 0 | 12.8588 | 0 | 0 | -30 | 460.8
2018-01-27 | 8:00 | 469 | 175.5 | 244.4819 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 23.4372 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | -30 | 469
2018-01-27 | 9:00 | 478.1 | 175.5 | 242.7489 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 34.0747 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | -30 | 478.1
2018-01-27 | 10:00 | 471.9 | 175.5 | 227.1165 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 40.5292 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | -30 | 471.9
2018-01-27 | 11:00 | 455.6 | 175.5 | 200.9747 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 50.3481 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | -30 | 455.6
2018-01-27 | 12:00 | 426.1 | 175.5 | 166.0108 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 56.6449 | 0 | 18.2443 | 0 | 0 | -30 | 426.1
2018-01-27 | 13:00 | 426.5 | 175.5 | 173.5654 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 49.4562 | 0 | 18.2784 | 0 | 0 | -30 | 426.5
2018-01-27 | 14:00 | 426 | 175.5 | 190.3363 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 31.8885 | 0 | 18.5752 | 0 | 0 | -30 | 426
2018-01-27 | 15:00 | 431.8 | 175.5 | 217.0905 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 11.2423 | 0 | 18.2672 | 0 | 0 | -30 | 431.8
2018-01-27 | 16:00 | 438.4 | 175.5 | 224.8238 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0174 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | -30 | 438.4
2018-01-27 | 17:00 | 469.1 | 175.5 | 243.3722 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | -30 | 469.1
2018-01-27 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 243.2942 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | -30 | 469.7
2018-01-27 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 243.1071 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | -30 | 460.6
2018-01-27 | 20:00 | 454.6 | 175.5 | 243.0143 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 0 | -30 | 454.6
2018-01-27 | 21:00 | 444.2 | 175.5 | 241.6915 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3085 | 0 | 0 | -30 | 444.2
2018-01-27 | 22:00 | 432 | 175.5 | 228.3746 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 0 | -30 | 432
2018-01-27 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 243.0203 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7797 | 0 | 0 | -30 | 453.9
2018-01-28 | 0:00 | 449 | 175.5 | 230.1288 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -30 | 449
2018-01-28 | 1:00 | 469.6 | 175.5 | 241.2995 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | -30 | 469.6
2018-01-28 | 2:00 | 481.9 | 175.5 | 243.0758 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -30 | 481.9
2018-01-28 | 3:00 | 486.7 | 175.5 | 246.7578 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -30 | 486.7
2018-01-28 | 4:00 | 484.2 | 175.5 | 242.8999 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8001 | 0 | 0 | -30 | 484.2
2018-01-28 | 5:00 | 469.6 | 175.5 | 238.106 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | -30 | 469.6
2018-01-28 | 6:00 | 453.8 | 175.5 | 236.373 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | -30 | 453.8
2018-01-28 | 7:00 | 426.4 | 175.5 | 212.1989 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 6.8778 | 0 | 22.1233 | 0 | 0 | -30 | 426.4
2018-01-28 | 8:00 | 424.8 | 175.5 | 186.0431 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 32.9167 | 0 | 20.6402 | 0 | 0 | -30 | 424.8
2018-01-28 | 9:00 | 425.1 | 175.5 | 176.4161 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.1027 | 0 | 18.3812 | 0 | 0 | -30 | 425.1
2018-01-28 | 10:00 | 416.1 | 175.5 | 148.2943 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 59.6607 | 0 | 22.945 | 0 | 0 | -30 | 416.1
2018-01-28 | 11:00 | 406.6 | 175.5 | 133.1717 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 65.4885 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | -30 | 406.6
2018-01-28 | 12:00 | 394.6 | 175.5 | 122.4263 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 64.1086 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | -30 | 394.6
2018-01-28 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 141.9376 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 46.7744 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | -30 | 396.8
2018-01-28 | 14:00 | 403.7 | 175.5 | 173.6306 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 22.3581 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | -30 | 403.7
2018-01-28 | 15:00 | 410.9 | 175.5 | 200.1277 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 6.4722 | 0 | 19.1001 | 0 | 0 | -30 | 410.9
2018-01-28 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 208.8174 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1062 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-01-28 | 17:00 | 459.4 | 175.5 | 236.4372 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | -30 | 459.4
2018-01-28 | 18:00 | 466.8 | 175.5 | 236.6083 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 0 | -30 | 466.8
2018-01-28 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 236.4151 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2018-01-28 | 20:00 | 454.5 | 175.5 | 236.3532 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | -30 | 454.5
2018-01-28 | 21:00 | 459.1 | 175.5 | 240.5894 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -30 | 459.1
2018-01-28 | 22:00 | 447 | 175.5 | 236.8082 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | -30 | 447
2018-01-28 | 23:00 | 463.8 | 175.5 | 237.542 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | -30 | 463.8
2018-01-29 | 0:00 | 459.1 | 175.5 | 250.2573 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | -30 | 459.1
2018-01-29 | 1:00 | 480.1 | 175.5 | 259.6195 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0 | -30 | 480.1
2018-01-29 | 2:00 | 491.4 | 175.5 | 259.9048 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -30 | 491.4
2018-01-29 | 3:00 | 496.2 | 175.5 | 259.9779 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -30 | 496.2
2018-01-29 | 4:00 | 496.5 | 175.5 | 259.9715 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1285 | 0 | 0 | -30 | 496.5
2018-01-29 | 5:00 | 496.1 | 175.5 | 261.743 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.257 | 0 | 0 | -30 | 496.1
2018-01-29 | 6:00 | 499.8 | 175.5 | 261.804 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -30 | 499.8
2018-01-29 | 7:00 | 491.7 | 175.5 | 259.7823 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 5.8502 | 0 | 19.5675 | 0 | 0 | -30 | 491.7
2018-01-29 | 8:00 | 502.7 | 175.5 | 262.045 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 20.6834 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | -30 | 502.7
2018-01-29 | 9:00 | 506.3 | 175.5 | 258.3821 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 41.5792 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | -30 | 506.3
2018-01-29 | 10:00 | 488.6 | 175.5 | 225.0726 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 61.5409 | 0 | 16.8865 | 0 | 0 | -30 | 488.6
2018-01-29 | 11:00 | 475.5 | 175.5 | 207.5807 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 66.9714 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -30 | 475.5
2018-01-29 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 182.0513 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 62.5655 | 0 | 17.1832 | 0 | 0 | -30 | 447.4
2018-01-29 | 13:00 | 462.6 | 175.5 | 204.254 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9812 | 0 | 17.7648 | 0 | 0 | -30 | 462.6
2018-01-29 | 14:00 | 469.6 | 175.5 | 226.773 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 35.3904 | 0 | 19.2366 | 0 | 0 | -30 | 469.6
2018-01-29 | 15:00 | 485.6 | 175.5 | 250.3321 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.2124 | 0 | 18.2555 | 0 | 0 | -30 | 485.6
2018-01-29 | 16:00 | 492 | 175.5 | 258.7724 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1291 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -30 | 492
2018-01-29 | 17:00 | 511 | 175.5 | 261.5175 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | 0 | 7.8 | -30 | 511
2018-01-29 | 18:00 | 507.2 | 175.5 | 261.4841 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 7 | -30 | 507.2
2018-01-29 | 19:00 | 491.8 | 175.5 | 259.899 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | -30 | 491.8
2018-01-29 | 20:00 | 484.4 | 175.5 | 259.7251 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | 0 | 0 | -30 | 484.4
2018-01-29 | 21:00 | 472 | 175.5 | 255.5922 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | -30 | 472
2018-01-29 | 22:00 | 449.5 | 175.5 | 246.0404 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1596 | 0 | 0 | -30 | 449.5
2018-01-29 | 23:00 | 465.9 | 175.5 | 259.3508 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -30 | 465.9
2018-01-30 | 0:00 | 461 | 175.5 | 256.334 | 32.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -30 | 461
2018-01-30 | 1:00 | 477.3 | 175.5 | 258.605 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | -30 | 477.3
2018-01-30 | 2:00 | 496.2 | 175.5 | 261.2219 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 5.6 | -30 | 496.2
2018-01-30 | 3:00 | 502.8 | 175.5 | 261.4581 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 5.6 | -30 | 502.8
2018-01-30 | 4:00 | 507.1 | 175.5 | 261.4155 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6845 | 0 | 5.6 | -30 | 507.1
2018-01-30 | 5:00 | 505.1 | 175.5 | 269.6055 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4945 | 0 | 0 | -30 | 505.1
2018-01-30 | 6:00 | 512.8 | 175.5 | 270.6605 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6395 | 0 | 0 | -30 | 512.8
2018-01-30 | 7:00 | 495.9 | 175.5 | 258.2032 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 10.6549 | 0 | 16.0419 | 0 | 0 | -30 | 495.9
2018-01-30 | 8:00 | 500.5 | 175.5 | 258.2218 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 39.2098 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -30 | 500.5
2018-01-30 | 9:00 | 500.4 | 175.5 | 240.4393 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 57.9831 | 0 | 16.9776 | 0 | 0 | -30 | 500.4
2018-01-30 | 10:00 | 485.5 | 175.5 | 215.914 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 66.6498 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | -30 | 485.5
2018-01-30 | 11:00 | 475.8 | 175.5 | 205.8984 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 68.3348 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | -30 | 475.8
2018-01-30 | 12:00 | 460.7 | 175.5 | 195.2851 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 62.6044 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -30 | 460.7
2018-01-30 | 13:00 | 480.4 | 175.5 | 229.1342 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 48.3296 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | -30 | 480.4
2018-01-30 | 14:00 | 478.1 | 175.5 | 230.2129 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 38.6887 | 0 | 21.5984 | 0 | 0 | -30 | 478.1
2018-01-30 | 15:00 | 487.5 | 175.5 | 258.0715 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 16.2072 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -30 | 487.5
2018-01-30 | 16:00 | 494.4 | 175.5 | 258.418 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3161 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | -30 | 494.4
2018-01-30 | 17:00 | 515.8 | 175.5 | 269.2329 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 0 | -30 | 515.8
2018-01-30 | 18:00 | 514 | 175.5 | 268.7586 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 0 | -30 | 514
2018-01-30 | 19:00 | 500.1 | 175.5 | 265.0457 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -30 | 500.1
2018-01-30 | 20:00 | 492.1 | 175.5 | 261.1674 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 5.6 | -30 | 492.1
2018-01-30 | 21:00 | 480.4 | 175.5 | 260.9967 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5033 | 0 | 1.8 | -30 | 480.4
2018-01-30 | 22:00 | 461.8 | 175.5 | 251.0228 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | -30 | 461.8
2018-01-30 | 23:00 | 470.3 | 175.5 | 259.4987 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | -30 | 470.3
2018-01-31 | 0:00 | 465.1 | 175.5 | 254.5734 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4266 | 0 | 0 | -30 | 465.1
2018-01-31 | 1:00 | 484.8 | 175.5 | 261.0332 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 2.4 | -30 | 484.8
2018-01-31 | 2:00 | 500.8 | 175.5 | 261.3617 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7383 | 0 | 7.9 | -30 | 500.8
2018-01-31 | 3:00 | 507.1 | 175.5 | 261.4517 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 7.9 | -30 | 507.1
2018-01-31 | 4:00 | 510.7 | 175.5 | 261.5879 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 7.9 | -30 | 510.7
2018-01-31 | 5:00 | 505.8 | 175.5 | 270.6653 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | -30 | 505.8
2018-01-31 | 6:00 | 510.8 | 175.5 | 270.7384 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6616 | 0 | 0 | -30 | 510.8
2018-01-31 | 7:00 | 495 | 175.5 | 261.1304 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 5.9208 | 0 | 13.7488 | 0 | 0 | -30 | 495
2018-01-31 | 8:00 | 500.4 | 175.5 | 258.2391 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 36.3752 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -30 | 500.4
2018-01-31 | 9:00 | 501.8 | 175.5 | 253.508 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 52.452 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -30 | 501.8
2018-01-31 | 10:00 | 489.1 | 175.5 | 227.0233 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0604 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | -30 | 489.1
2018-01-31 | 11:00 | 484.4 | 175.5 | 221.7986 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 66.6951 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | -30 | 484.4
2018-01-31 | 12:00 | 465.2 | 175.5 | 208.4345 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0416 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | -30 | 465.2
2018-01-31 | 13:00 | 478.2 | 175.5 | 225.031 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 57.082 | 0 | 9.687 | 0 | 0 | -30 | 478.2
2018-01-31 | 14:00 | 474 | 175.5 | 235.4298 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 36.6592 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | -30 | 474
2018-01-31 | 15:00 | 483.7 | 175.5 | 261.0675 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 12.1579 | 0 | 8.3746 | 0 | 0.7 | -30 | 483.7
2018-01-31 | 16:00 | 487.7 | 175.5 | 261.1557 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1247 | 0 | 7.1196 | 0 | 0.7 | -30 | 487.7
2018-01-31 | 17:00 | 507.6 | 175.5 | 261.5423 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 11 | -30 | 507.6
2018-01-31 | 18:00 | 504.4 | 175.5 | 261.4804 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1196 | 0 | 7.9 | -30 | 504.4
2018-01-31 | 19:00 | 489.9 | 175.5 | 261.1756 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 3.1 | -30 | 489.9
2018-01-31 | 20:00 | 482 | 175.5 | 260.9507 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8493 | 0 | 7.9 | -30 | 482
2018-01-31 | 21:00 | 469.4 | 175.5 | 260.7704 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 5.8 | -30 | 469.4
2018-01-31 | 22:00 | 451.1 | 175.5 | 254.3334 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | -30 | 451.1
2018-01-31 | 23:00 | 469.6 | 175.5 | 260.7937 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9063 | 0 | 7.8 | -30 | 469.6
2018-02-01 | 0:00 | 464.5 | 175.5 | 260.6354 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 5.4 | -30 | 464.5
2018-02-01 | 1:00 | 483 | 175.5 | 261.0266 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 10.8 | -30 | 483
2018-02-01 | 2:00 | 497.5 | 175.5 | 261.3347 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 13.4 | -30 | 497.5
2018-02-01 | 3:00 | 508.1 | 175.5 | 261.5495 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 13.5 | -30 | 508.1
2018-02-01 | 4:00 | 507.9 | 175.5 | 261.5166 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 13.6 | -30 | 507.9
2018-02-01 | 5:00 | 505.1 | 175.5 | 271.9973 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 3 | -30 | 505.1
2018-02-01 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 272.194 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 11.1 | -30 | 514.2
2018-02-01 | 7:00 | 494.6 | 175.5 | 267.7205 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 9.7056 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | -30 | 494.6
2018-02-01 | 8:00 | 497.1 | 175.5 | 262.5094 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 37.7015 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | -30 | 497.1
2018-02-01 | 9:00 | 488.7 | 175.5 | 239.3664 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 63.7898 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | -30 | 488.7
2018-02-01 | 10:00 | 471.4 | 175.5 | 211.4182 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 75.02 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | -30 | 471.4
2018-02-01 | 11:00 | 458.9 | 175.5 | 187.653 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 86.5478 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | -30 | 458.9
2018-02-01 | 12:00 | 428.6 | 175.5 | 163.7547 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 78.9843 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | -30 | 428.6
2018-02-01 | 13:00 | 442.9 | 175.5 | 188.0041 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 69.126 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | -30 | 442.9
2018-02-01 | 14:00 | 446.2 | 175.5 | 206.2918 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 51.801 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2018-02-01 | 15:00 | 458.5 | 175.5 | 246.9174 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 20.5838 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | -30 | 458.5
2018-02-01 | 16:00 | 474.1 | 175.5 | 258.0615 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7799 | 0 | 0.9586 | 0 | 0 | -30 | 474.1
2018-02-01 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 261.3129 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 13.6 | -30 | 500.9
2018-02-01 | 18:00 | 500.2 | 175.5 | 261.4012 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 13.5 | -30 | 500.2
2018-02-01 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 261.1129 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 11.9 | -30 | 488.3
2018-02-01 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 260.9362 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 13.6 | -30 | 479.8
2018-02-01 | 21:00 | 469.1 | 175.5 | 260.786 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 12.4 | -30 | 469.1
2018-02-01 | 22:00 | 448.5 | 175.5 | 255.241 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | -30 | 448.5
2018-02-01 | 23:00 | 467.1 | 175.5 | 260.6245 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 11.7 | -30 | 467.1
2018-02-02 | 0:00 | 462.7 | 175.5 | 260.7025 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 3.7 | -30 | 462.7
2018-02-02 | 1:00 | 480 | 175.5 | 260.9551 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 1.7 | -30 | 480
2018-02-02 | 2:00 | 498.9 | 175.5 | 261.3205 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 10.2 | -30 | 498.9
2018-02-02 | 3:00 | 510.4 | 175.5 | 261.5105 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 17.6 | -30 | 510.4
2018-02-02 | 4:00 | 513.1 | 175.5 | 261.7017 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 20.2 | -30 | 513.1
2018-02-02 | 5:00 | 512.2 | 175.5 | 261.5567 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 19 | -30 | 512.2
2018-02-02 | 6:00 | 516.2 | 175.5 | 261.6587 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 21.7 | -30 | 516.2
2018-02-02 | 7:00 | 498.8 | 175.5 | 261.3844 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 8.0804 | 0 | 6.4352 | 0 | 6.3 | -30 | 498.8
2018-02-02 | 8:00 | 498.2 | 175.5 | 256.992 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6527 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | -30 | 498.2
2018-02-02 | 9:00 | 490.5 | 175.5 | 239.7982 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 60.4035 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -30 | 490.5
2018-02-02 | 10:00 | 473 | 175.5 | 205.3308 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 76.5496 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -30 | 473
2018-02-02 | 11:00 | 462.1 | 175.5 | 185.9519 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 85.7474 | 0 | 6.4007 | 0 | 0 | -30 | 462.1
2018-02-02 | 12:00 | 427 | 175.5 | 159.1189 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 78.2466 | 0 | 5.1345 | 0 | 0 | -30 | 427
2018-02-02 | 13:00 | 440.4 | 175.5 | 179.9501 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 71.0781 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | -30 | 440.4
2018-02-02 | 14:00 | 446.2 | 175.5 | 203.2366 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 53.9338 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2018-02-02 | 15:00 | 457 | 175.5 | 240.9652 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 24.0192 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -30 | 457
2018-02-02 | 16:00 | 474.7 | 175.5 | 257.38 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8944 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -30 | 474.7
2018-02-02 | 17:00 | 499.8 | 175.5 | 261.3158 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 10.2 | -30 | 499.8
2018-02-02 | 18:00 | 495.7 | 175.5 | 261.2696 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 10.2 | -30 | 495.7
2018-02-02 | 19:00 | 482.3 | 175.5 | 260.954 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 6.1 | -30 | 482.3
2018-02-02 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 260.8909 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 10 | -30 | 473.6
2018-02-02 | 21:00 | 465.8 | 175.5 | 260.6633 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 1.1 | -30 | 465.8
2018-02-02 | 22:00 | 450.4 | 175.5 | 246.7372 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | -30 | 450.4
2018-02-02 | 23:00 | 466.6 | 175.5 | 260.6424 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0.7 | -30 | 466.6
2018-02-03 | 0:00 | 460 | 175.5 | 235.5452 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -30 | 460
2018-02-03 | 1:00 | 476.3 | 175.5 | 237.5107 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | -30 | 476.3
2018-02-03 | 2:00 | 487.8 | 175.5 | 247.5678 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9322 | 0 | 0 | -30 | 487.8
2018-02-03 | 3:00 | 497.1 | 175.5 | 254.8553 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 0 | -30 | 497.1
2018-02-03 | 4:00 | 489.8 | 175.5 | 247.5638 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | -30 | 489.8
2018-02-03 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 240.304 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -30 | 479.5
2018-02-03 | 6:00 | 470.9 | 175.5 | 240.0502 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | -30 | 470.9
2018-02-03 | 7:00 | 449.4 | 175.5 | 221.2988 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 6.4642 | 0 | 22.637 | 0 | 0 | -30 | 449.4
2018-02-03 | 8:00 | 459.2 | 175.5 | 229.5821 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 23.4171 | 0 | 22.1008 | 0 | 0 | -30 | 459.2
2018-02-03 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 204.6042 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 47.4946 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -30 | 457.9
2018-02-03 | 10:00 | 441.8 | 175.5 | 174.1395 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 61.5396 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | -30 | 441.8
2018-02-03 | 11:00 | 428.4 | 175.5 | 154.8919 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 66.9767 | 0 | 22.4314 | 0 | 0 | -30 | 428.4
2018-02-03 | 12:00 | 410.6 | 175.5 | 146.7587 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 55.7465 | 0 | 23.9948 | 0 | 0 | -30 | 410.6
2018-02-03 | 13:00 | 409.7 | 175.5 | 144.4847 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 56.0137 | 0 | 25.1016 | 0 | 0 | -30 | 409.7
2018-02-03 | 14:00 | 416 | 175.5 | 172.3922 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 36.5969 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -30 | 416
2018-02-03 | 15:00 | 428.8 | 175.5 | 210.778 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 10.0871 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | -30 | 428.8
2018-02-03 | 16:00 | 438.6 | 175.5 | 220.535 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2923 | 0 | 23.5727 | 0 | 0 | -30 | 438.6
2018-02-03 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 236.6052 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2948 | 0 | 0 | -30 | 465.5
2018-02-03 | 18:00 | 467.8 | 175.5 | 236.6112 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | -30 | 467.8
2018-02-03 | 19:00 | 458.1 | 175.5 | 236.4189 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4811 | 0 | 0 | -30 | 458.1
2018-02-03 | 20:00 | 452 | 175.5 | 236.251 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | -30 | 452
2018-02-03 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 236.1281 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2719 | 0 | 0 | -30 | 444.6
2018-02-03 | 22:00 | 428.5 | 175.5 | 214.5132 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6868 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2018-02-03 | 23:00 | 460.8 | 175.5 | 236.504 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -30 | 460.8
2018-02-04 | 0:00 | 457.1 | 175.5 | 227.3968 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | -30 | 457.1
2018-02-04 | 1:00 | 467.7 | 175.5 | 227.757 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | -30 | 467.7
2018-02-04 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 237.3538 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4462 | 0 | 0 | -30 | 479.2
2018-02-04 | 3:00 | 486.5 | 175.5 | 244.8236 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | -30 | 486.5
2018-02-04 | 4:00 | 486.3 | 175.5 | 244.5895 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | -30 | 486.3
2018-02-04 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 228.8517 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 0 | -30 | 466.9
2018-02-04 | 6:00 | 451.1 | 175.5 | 221.9108 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3892 | 0 | 0 | -30 | 451.1
2018-02-04 | 7:00 | 424.4 | 175.5 | 211.3589 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6326 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | -30 | 424.4
2018-02-04 | 8:00 | 426.8 | 175.5 | 217.0832 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 8.3171 | 0 | 17.3997 | 0 | 0 | -30 | 426.8
2018-02-04 | 9:00 | 426.2 | 175.5 | 210.6519 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 14.2283 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -30 | 426.2
2018-02-04 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 195.5046 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 18.5346 | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | -30 | 414.8
2018-02-04 | 11:00 | 404.3 | 175.5 | 178.6801 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 24.6306 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | -30 | 404.3
2018-02-04 | 12:00 | 391.8 | 175.5 | 161.6058 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 29.5929 | 0 | 16.6013 | 0 | 0 | -30 | 391.8
2018-02-04 | 13:00 | 387.4 | 175.5 | 163.3008 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 23.4067 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | -30 | 387.4
2018-02-04 | 14:00 | 387.8 | 175.5 | 167.0972 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 18.8465 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | -30 | 387.8
2018-02-04 | 15:00 | 392 | 175.5 | 177.3917 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 12.2841 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -30 | 392
2018-02-04 | 16:00 | 404.9 | 175.5 | 191.9473 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0.9554 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | -30 | 404.9
2018-02-04 | 17:00 | 449.4 | 175.5 | 227.3345 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0655 | 0 | 0 | -30 | 449.4
2018-02-04 | 18:00 | 456.1 | 175.5 | 227.4128 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8872 | 0 | 0 | -30 | 456.1
2018-02-04 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 227.3036 | 42.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0964 | 0 | 0 | -30 | 449.9
2018-02-04 | 20:00 | 446 | 175.5 | 227.2666 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | -30 | 446
2018-02-04 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 227.1015 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 0 | -30 | 438.8
2018-02-04 | 22:00 | 410.8 | 175.5 | 207.9738 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | -30 | 410.8
2018-02-04 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 219.9855 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | -30 | 424.5
2018-02-05 | 0:00 | 425.3 | 175.5 | 217.6509 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5491 | 0 | 0 | -30 | 425.3
2018-02-05 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 237.8349 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 0 | -30 | 446.6
2018-02-05 | 2:00 | 456.2 | 175.5 | 247.4429 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | -30 | 456.2
2018-02-05 | 3:00 | 460.1 | 175.5 | 248.3224 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | -30 | 460.1
2018-02-05 | 4:00 | 465.2 | 175.5 | 248.3963 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4037 | 0 | 0 | -30 | 465.2
2018-02-05 | 5:00 | 473.6 | 175.5 | 246.7983 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -30 | 473.6
2018-02-05 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 249.2967 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | -30 | 485.3
2018-02-05 | 7:00 | 471.4 | 175.5 | 244.8218 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 1.3395 | 0 | 16.3387 | 0 | 0 | -30 | 471.4
2018-02-05 | 8:00 | 488.4 | 175.5 | 248.8437 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9048 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | -30 | 488.4
2018-02-05 | 9:00 | 506.5 | 175.5 | 249.1367 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 23.7045 | 0 | 14.5588 | 0 | 0 | -30 | 506.5
2018-02-05 | 10:00 | 497 | 175.5 | 242.1189 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 33.689 | 0 | 13.2921 | 0 | 0 | -30 | 497
2018-02-05 | 11:00 | 476.3 | 175.5 | 235.2278 | 26 | 5.9 | 7.3 | 44.5632 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | -30 | 476.3
2018-02-05 | 12:00 | 443.2 | 175.5 | 195.7834 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 50.5144 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 | -30 | 443.2
2018-02-05 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 208.5212 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 44.6401 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -30 | 450.6
2018-02-05 | 14:00 | 458.4 | 175.5 | 227.665 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 32.0653 | 0 | 13.2697 | 0 | 0 | -30 | 458.4
2018-02-05 | 15:00 | 469.4 | 175.5 | 238.3762 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 16.824 | 0 | 12.2998 | 0 | 0 | -30 | 469.4
2018-02-05 | 16:00 | 475.3 | 175.5 | 247.1129 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0.872 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | -30 | 475.3
2018-02-05 | 17:00 | 497.2 | 175.5 | 252.4159 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 6.9 | -30 | 497.2
2018-02-05 | 18:00 | 498.6 | 175.5 | 252.4287 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 9.2 | -30 | 498.6
2018-02-05 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 248.6367 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | -30 | 482.1
2018-02-05 | 20:00 | 466.5 | 175.5 | 243.454 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | -30 | 466.5
2018-02-05 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 242.0998 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2002 | 0 | 0 | -30 | 449.6
2018-02-05 | 22:00 | 430.8 | 175.5 | 233.9676 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -30 | 430.8
2018-02-05 | 23:00 | 439.9 | 175.5 | 240.4897 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | -30 | 439.9
2018-02-06 | 0:00 | 431.1 | 175.5 | 233.7608 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | -30 | 431.1
2018-02-06 | 1:00 | 453.1 | 175.5 | 251.6194 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 1.7 | -30 | 453.1
2018-02-06 | 2:00 | 467.3 | 175.5 | 251.8258 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 7.9 | -30 | 467.3
2018-02-06 | 3:00 | 477.2 | 175.5 | 251.9848 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 8.2 | -30 | 477.2
2018-02-06 | 4:00 | 480.1 | 175.5 | 252.0848 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 8.2 | -30 | 480.1
2018-02-06 | 5:00 | 480.7 | 175.5 | 252.0615 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 8.2 | -30 | 480.7
2018-02-06 | 6:00 | 490.9 | 175.5 | 252.2423 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 8.2 | -30 | 490.9
2018-02-06 | 7:00 | 480.8 | 175.5 | 252.0955 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 3.2082 | 0 | 5.7963 | 0 | 5.7 | -30 | 480.8
2018-02-06 | 8:00 | 494.8 | 175.5 | 252.3961 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 20.9277 | 0 | 5.8762 | 0 | 8.3 | -30 | 494.8
2018-02-06 | 9:00 | 500.8 | 175.5 | 252.5095 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 30.6657 | 0 | 3.9248 | 0 | 8.3 | -30 | 500.8
2018-02-06 | 10:00 | 485.3 | 175.5 | 246.143 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 41.8093 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | -30 | 485.3
2018-02-06 | 11:00 | 473 | 175.5 | 238.5192 | 29.7 | 5.9 | 7.3 | 42.9431 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -30 | 473
2018-02-06 | 12:00 | 433.9 | 175.5 | 190.3539 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 56.3992 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 433.9
2018-02-06 | 13:00 | 454.7 | 175.5 | 223.3278 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 43.7935 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | -30 | 454.7
2018-02-06 | 14:00 | 453.9 | 175.5 | 229.873 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 33.26 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | -30 | 453.9
2018-02-06 | 15:00 | 467.4 | 175.5 | 251.7613 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 14.3002 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | -30 | 467.4
2018-02-06 | 16:00 | 473.3 | 175.5 | 251.9344 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1311 | 0 | 3.4345 | 0 | 0.4 | -30 | 473.3
2018-02-06 | 17:00 | 496 | 175.5 | 252.3764 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 14.2 | -30 | 496
2018-02-06 | 18:00 | 493.7 | 175.5 | 252.3703 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8297 | 0 | 12.1 | -30 | 493.7
2018-02-06 | 19:00 | 482.8 | 175.5 | 252.2025 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 8.2 | -30 | 482.8
2018-02-06 | 20:00 | 473.5 | 175.5 | 252.0073 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 8 | -30 | 473.5
2018-02-06 | 21:00 | 465.3 | 175.5 | 251.7611 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 8.2 | -30 | 465.3
2018-02-06 | 22:00 | 448 | 175.5 | 251.5133 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 2 | -30 | 448
2018-02-06 | 23:00 | 460.3 | 175.5 | 251.6751 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 8.2 | -30 | 460.3
2018-02-07 | 0:00 | 455.1 | 175.5 | 251.59 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 9.1 | -30 | 455.1
2018-02-07 | 1:00 | 471.8 | 175.5 | 251.833 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 11.8 | -30 | 471.8
2018-02-07 | 2:00 | 487.5 | 175.5 | 252.2731 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 15.9 | -30 | 487.5
2018-02-07 | 3:00 | 499 | 175.5 | 252.4535 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 16.9 | -30 | 499
2018-02-07 | 4:00 | 502.1 | 175.5 | 252.4779 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 20.1 | -30 | 502.1
2018-02-07 | 5:00 | 500.6 | 175.5 | 262.9603 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 8.3 | -30 | 500.6
2018-02-07 | 6:00 | 508.4 | 175.5 | 263.1972 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 16 | -30 | 508.4
2018-02-07 | 7:00 | 488.8 | 175.5 | 258.7931 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 12.0833 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -30 | 488.8
2018-02-07 | 8:00 | 496.1 | 175.5 | 259.4966 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 39.6709 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | -30 | 496.1
2018-02-07 | 9:00 | 491.2 | 175.5 | 244.7778 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 58.5737 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | -30 | 491.2
2018-02-07 | 10:00 | 472.5 | 175.5 | 207.2329 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 73.9407 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | -30 | 472.5
2018-02-07 | 11:00 | 458 | 175.5 | 179.8262 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 83.4246 | 0 | 9.9492 | 0 | 0 | -30 | 458
2018-02-07 | 12:00 | 426.9 | 175.5 | 148.982 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 81.366 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | -30 | 426.9
2018-02-07 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 173.1077 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 70.7062 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | -30 | 440.9
2018-02-07 | 14:00 | 454.9 | 175.5 | 209.0343 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 45.1117 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | -30 | 454.9
2018-02-07 | 15:00 | 473.3 | 175.5 | 249.8415 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 19.0728 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -30 | 473.3
2018-02-07 | 16:00 | 484.6 | 175.5 | 252.1965 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 1.2547 | 0 | 12.0488 | 0 | 4.5 | -30 | 484.6
2018-02-07 | 17:00 | 505.2 | 175.5 | 252.5982 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 16.9 | -30 | 505.2
2018-02-07 | 18:00 | 504.5 | 175.5 | 252.5901 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 16.9 | -30 | 504.5
2018-02-07 | 19:00 | 488.4 | 175.5 | 252.2817 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 12.9 | -30 | 488.4
2018-02-07 | 20:00 | 477.6 | 175.5 | 252.1214 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 16.5 | -30 | 477.6
2018-02-07 | 21:00 | 466.9 | 175.5 | 251.8218 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0782 | 0 | 15.1 | -30 | 466.9
2018-02-07 | 22:00 | 443.5 | 175.5 | 242.6648 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | 0 | 0 | -30 | 443.5
2018-02-07 | 23:00 | 452 | 175.5 | 250.3676 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | -30 | 452
2018-02-08 | 0:00 | 448.3 | 175.5 | 245.0384 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | -30 | 448.3
2018-02-08 | 1:00 | 466.1 | 175.5 | 245.2822 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4178 | 0 | 0 | -30 | 466.1
2018-02-08 | 2:00 | 485 | 175.5 | 252.2175 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | 0 | 0.3 | -30 | 485
2018-02-08 | 3:00 | 492.5 | 175.5 | 252.2914 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 0.3 | -30 | 492.5
2018-02-08 | 4:00 | 500.7 | 175.5 | 252.5139 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 7.5 | -30 | 500.7
2018-02-08 | 5:00 | 496.9 | 175.5 | 252.3641 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 4.5 | -30 | 496.9
2018-02-08 | 6:00 | 501.7 | 175.5 | 252.5143 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1857 | 0 | 9.8 | -30 | 501.7
2018-02-08 | 7:00 | 480.1 | 175.5 | 239.763 | 56 | 5.9 | 7.3 | 12.6071 | 0 | 13.0299 | 0 | 0 | -30 | 480.1
2018-02-08 | 8:00 | 482.5 | 175.5 | 238.0374 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 46.7588 | 0 | 13.3038 | 0 | 0 | -30 | 482.5
2018-02-08 | 9:00 | 477 | 175.5 | 207.1151 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 72.8032 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | -30 | 477
2018-02-08 | 10:00 | 458.1 | 175.5 | 175.5135 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 84.7976 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | -30 | 458.1
2018-02-08 | 11:00 | 447.6 | 175.5 | 159.6238 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 88.7608 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -30 | 447.6
2018-02-08 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 142.1283 | 26 | 5.9 | 7.3 | 83.1523 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | -30 | 427.7
2018-02-08 | 13:00 | 461.7 | 175.5 | 191.4013 | 26 | 5.9 | 7.3 | 63.9774 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -30 | 461.7
2018-02-08 | 14:00 | 475.4 | 175.5 | 229.4521 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 38.7723 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | -30 | 475.4
2018-02-08 | 15:00 | 477.5 | 175.5 | 244.242 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 21.5419 | 0 | 21.4161 | 0 | 0 | -30 | 477.5
2018-02-08 | 16:00 | 479.8 | 175.5 | 241.9501 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 2.4587 | 0 | 24.2912 | 0 | 0 | -30 | 479.8
2018-02-08 | 17:00 | 500.7 | 175.5 | 252.4655 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9345 | 0 | 0.3 | -30 | 500.7
2018-02-08 | 18:00 | 502.7 | 175.5 | 252.5884 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2116 | 0 | 0.3 | -30 | 502.7
2018-02-08 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 249.6181 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0819 | 0 | 0 | -30 | 488.3
2018-02-08 | 20:00 | 476 | 175.5 | 250.2839 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1161 | 0 | 0 | -30 | 476
2018-02-08 | 21:00 | 463.2 | 175.5 | 249.5847 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | -30 | 463.2
2018-02-08 | 22:00 | 443.8 | 175.5 | 235.9261 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0739 | 0 | 0 | -30 | 443.8
2018-02-08 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 242.7979 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 0 | -30 | 453.4
2018-02-09 | 0:00 | 445.4 | 175.5 | 236.7562 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0438 | 0 | 0 | -30 | 445.4
2018-02-09 | 1:00 | 462.7 | 175.5 | 238.4606 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | -30 | 462.7
2018-02-09 | 2:00 | 477.6 | 175.5 | 243.2919 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | -30 | 477.6
2018-02-09 | 3:00 | 487 | 175.5 | 243.4437 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2563 | 0 | 0 | -30 | 487
2018-02-09 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 243.4747 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6253 | 0 | 0 | -30 | 489.1
2018-02-09 | 5:00 | 487.3 | 175.5 | 243.4502 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | -30 | 487.3
2018-02-09 | 6:00 | 492 | 175.5 | 247.9048 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | -30 | 492
2018-02-09 | 7:00 | 469.5 | 175.5 | 224.8085 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 16.7802 | 0 | 19.1113 | 0 | 0 | -30 | 469.5
2018-02-09 | 8:00 | 465.2 | 175.5 | 213.1333 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 50.6553 | 0 | 17.4114 | 0 | 0 | -30 | 465.2
2018-02-09 | 9:00 | 453.8 | 175.5 | 183.8238 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 70.3218 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -30 | 453.8
2018-02-09 | 10:00 | 441.1 | 175.5 | 158.9345 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 82.283 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | -30 | 441.1
2018-02-09 | 11:00 | 435 | 175.5 | 153.7971 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 82.0851 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | -30 | 435
2018-02-09 | 12:00 | 411.5 | 175.5 | 137.294 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 73.4701 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | -30 | 411.5
2018-02-09 | 13:00 | 422.1 | 175.5 | 155.1545 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 63.802 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-02-09 | 14:00 | 428 | 175.5 | 178.732 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 46.1816 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | -30 | 428
2018-02-09 | 15:00 | 439.4 | 175.5 | 212.1497 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 23.6868 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -30 | 439.4
2018-02-09 | 16:00 | 451.2 | 175.5 | 225.4008 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 2.1155 | 0 | 16.7837 | 0 | 0 | -30 | 451.2
2018-02-09 | 17:00 | 476.5 | 175.5 | 240.7171 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4829 | 0 | 0 | -30 | 476.5
2018-02-09 | 18:00 | 475.4 | 175.5 | 240.6749 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4251 | 0 | 0 | -30 | 475.4
2018-02-09 | 19:00 | 464.7 | 175.5 | 240.523 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -30 | 464.7
2018-02-09 | 20:00 | 454.1 | 175.5 | 240.3013 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | -30 | 454.1
2018-02-09 | 21:00 | 442.3 | 175.5 | 237.3271 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | -30 | 442.3
2018-02-09 | 22:00 | 423.2 | 175.5 | 226.7536 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | -30 | 423.2
2018-02-09 | 23:00 | 437 | 175.5 | 235.7143 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | -30 | 437
2018-02-10 | 0:00 | 427.9 | 175.5 | 215.0982 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -30 | 427.9
2018-02-10 | 1:00 | 451.3 | 175.5 | 226.9922 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -30 | 451.3
2018-02-10 | 2:00 | 463 | 175.5 | 228.3086 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -30 | 463
2018-02-10 | 3:00 | 467.6 | 175.5 | 233.2279 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 0 | -30 | 467.6
2018-02-10 | 4:00 | 467.4 | 175.5 | 234.2716 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 0 | -30 | 467.4
2018-02-10 | 5:00 | 455.7 | 175.5 | 227.607 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -30 | 455.7
2018-02-10 | 6:00 | 446.1 | 175.5 | 227.4258 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | -30 | 446.1
2018-02-10 | 7:00 | 426.6 | 175.5 | 214.577 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 4.4946 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | -30 | 426.6
2018-02-10 | 8:00 | 439 | 175.5 | 227.2544 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 16.2871 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | -30 | 439
2018-02-10 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 227.5154 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 24.4522 | 0 | 6.3324 | 0 | 0 | -30 | 451.3
2018-02-10 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 227.3365 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 26.5507 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | -30 | 446.7
2018-02-10 | 11:00 | 446.7 | 175.5 | 227.3569 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 27.3243 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | -30 | 446.7
2018-02-10 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 219.4458 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 21.2563 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | -30 | 427.7
2018-02-10 | 13:00 | 425.5 | 175.5 | 220.2595 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 18.8016 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | -30 | 425.5
2018-02-10 | 14:00 | 413.2 | 175.5 | 211.0025 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 16.7284 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2018-02-10 | 15:00 | 410.3 | 175.5 | 218.9523 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 6.1296 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -30 | 410.3
2018-02-10 | 16:00 | 412.7 | 175.5 | 209.5534 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2511 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -30 | 412.7
2018-02-10 | 17:00 | 442.7 | 175.5 | 227.4181 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | -30 | 442.7
2018-02-10 | 18:00 | 446.3 | 175.5 | 227.4037 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | -30 | 446.3
2018-02-10 | 19:00 | 437.6 | 175.5 | 227.2487 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | -30 | 437.6
2018-02-10 | 20:00 | 428.2 | 175.5 | 227.0828 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 0 | -30 | 428.2
2018-02-10 | 21:00 | 413.4 | 175.5 | 222.2146 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -30 | 413.4
2018-02-10 | 22:00 | 398.4 | 175.5 | 206.5415 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 0 | -30 | 398.4
2018-02-10 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 224.1575 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | -30 | 413.7
2018-02-11 | 0:00 | 408.7 | 175.5 | 205.9768 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | -30 | 408.7
2018-02-11 | 1:00 | 439 | 175.5 | 222.6266 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | -30 | 439
2018-02-11 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 229.8435 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | -30 | 455.2
2018-02-11 | 3:00 | 466 | 175.5 | 240.5382 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | -30 | 466
2018-02-11 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 240.6414 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 1.9 | -30 | 466.6
2018-02-11 | 5:00 | 453.1 | 175.5 | 229.8832 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | -30 | 453.1
2018-02-11 | 6:00 | 436.2 | 175.5 | 225.5225 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -30 | 436.2
2018-02-11 | 7:00 | 412.5 | 175.5 | 210.994 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0.9542 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | -30 | 412.5
2018-02-11 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 210.6627 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0454 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | -30 | 409.3
2018-02-11 | 9:00 | 411.3 | 175.5 | 198.9204 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 24.8138 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | -30 | 411.3
2018-02-11 | 10:00 | 415.9 | 175.5 | 194.9148 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 27.0071 | 0 | 11.4781 | 0 | 0 | -30 | 415.9
2018-02-11 | 11:00 | 413.5 | 175.5 | 180.9829 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 36.3141 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | -30 | 413.5
2018-02-11 | 12:00 | 398.5 | 175.5 | 151.8486 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 44.4011 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | -30 | 398.5
2018-02-11 | 13:00 | 393.4 | 175.5 | 146.57 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 41.7617 | 0 | 22.5683 | 0 | 0 | -30 | 393.4
2018-02-11 | 14:00 | 385.2 | 175.5 | 151.0425 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 27.4346 | 0 | 24.2229 | 0 | 0 | -30 | 385.2
2018-02-11 | 15:00 | 398.5 | 175.5 | 175.75 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 15.7303 | 0 | 24.5197 | 0 | 0 | -30 | 398.5
2018-02-11 | 16:00 | 401.7 | 175.5 | 195.2969 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7071 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | -30 | 401.7
2018-02-11 | 17:00 | 441.6 | 175.5 | 223.3309 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8691 | 0 | 0 | -30 | 441.6
2018-02-11 | 18:00 | 451.8 | 175.5 | 225.8586 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 0 | -30 | 451.8
2018-02-11 | 19:00 | 448.2 | 175.5 | 225.7951 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 0 | -30 | 448.2
2018-02-11 | 20:00 | 447.6 | 175.5 | 225.804 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | -30 | 447.6
2018-02-11 | 21:00 | 448.7 | 175.5 | 225.8904 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.4096 | 0 | 0 | -30 | 448.7
2018-02-11 | 22:00 | 432.6 | 175.5 | 220.4799 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1201 | 0 | 0 | -30 | 432.6
2018-02-11 | 23:00 | 448.8 | 175.5 | 225.8354 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9646 | 0 | 0 | -30 | 448.8
2018-02-12 | 0:00 | 446.8 | 175.5 | 236.3968 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | -30 | 446.8
2018-02-12 | 1:00 | 459.6 | 175.5 | 240.4128 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2872 | 0 | 0 | -30 | 459.6
2018-02-12 | 2:00 | 472.3 | 175.5 | 243.2349 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | -30 | 472.3
2018-02-12 | 3:00 | 484.9 | 175.5 | 243.592 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.208 | 0 | 0 | -30 | 484.9
2018-02-12 | 4:00 | 488.4 | 175.5 | 243.6306 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.2694 | 0 | 0 | -30 | 488.4
2018-02-12 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 243.5671 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | -30 | 482.6
2018-02-12 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 243.3631 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0369 | 0 | 0 | -30 | 474.5
2018-02-12 | 7:00 | 452 | 175.5 | 219.6825 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 15.6758 | 0 | 26.6417 | 0 | 0 | -30 | 452
2018-02-12 | 8:00 | 462.1 | 175.5 | 209.0746 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 42.3925 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | -30 | 462.1
2018-02-12 | 9:00 | 460.6 | 175.5 | 187.6078 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 61.7204 | 0 | 27.3718 | 0 | 0 | -30 | 460.6
2018-02-12 | 10:00 | 456.6 | 175.5 | 179.9958 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 65.1613 | 0 | 27.5429 | 0 | 0 | -30 | 456.6
2018-02-12 | 11:00 | 450.2 | 175.5 | 166.8589 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 72.5825 | 0 | 26.8586 | 0 | 0 | -30 | 450.2
2018-02-12 | 12:00 | 429.4 | 175.5 | 147.2115 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 71.7267 | 0 | 26.5618 | 0 | 0 | -30 | 429.4
2018-02-12 | 13:00 | 437.6 | 175.5 | 170.7366 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 56.1389 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | -30 | 437.6
2018-02-12 | 14:00 | 437.2 | 175.5 | 181.866 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 44.6095 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | -30 | 437.2
2018-02-12 | 15:00 | 448.9 | 175.5 | 218.8568 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 20.8934 | 0 | 25.2498 | 0 | 0 | -30 | 448.9
2018-02-12 | 16:00 | 446.5 | 175.5 | 217.2328 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 2.3973 | 0 | 23.4699 | 0 | 0 | -30 | 446.5
2018-02-12 | 17:00 | 480.3 | 175.5 | 243.4746 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | -30 | 480.3
2018-02-12 | 18:00 | 488.4 | 175.5 | 243.6526 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3474 | 0 | 0 | -30 | 488.4
2018-02-12 | 19:00 | 481.5 | 175.5 | 242.9758 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | -30 | 481.5
2018-02-12 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 242.9577 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 0 | -30 | 479.8
2018-02-12 | 21:00 | 472.5 | 175.5 | 242.7866 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | -30 | 472.5
2018-02-12 | 22:00 | 459.3 | 175.5 | 240.3983 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 0 | -30 | 459.3
2018-02-12 | 23:00 | 470.5 | 175.5 | 241.6693 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0307 | 0 | 0 | -30 | 470.5
2018-02-13 | 0:00 | 464.8 | 175.5 | 251.1472 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 7.2 | -30 | 464.8
2018-02-13 | 1:00 | 480.3 | 175.5 | 251.3955 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 6 | -30 | 480.3
2018-02-13 | 2:00 | 498.1 | 175.5 | 251.8762 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | 0 | 14.7 | -30 | 498.1
2018-02-13 | 3:00 | 506.8 | 175.5 | 251.9751 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3249 | 0 | 14.7 | -30 | 506.8
2018-02-13 | 4:00 | 512.7 | 175.5 | 252.169 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 14.7 | -30 | 512.7
2018-02-13 | 5:00 | 507.1 | 175.5 | 262.3951 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 4.2 | -30 | 507.1
2018-02-13 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 262.6035 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0161 | 0 | 20.4804 | 0 | 4.2 | -30 | 514.2
2018-02-13 | 7:00 | 491.9 | 175.5 | 243.4372 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 18.2033 | 0 | 20.9595 | 0 | 0 | -30 | 491.9
2018-02-13 | 8:00 | 499.6 | 175.5 | 244.5919 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 50.6671 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | -30 | 499.6
2018-02-13 | 9:00 | 500.2 | 175.5 | 221.4775 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.7156 | 0 | 21.9069 | 0 | 0 | -30 | 500.2
2018-02-13 | 10:00 | 492.1 | 175.5 | 210.3946 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 74.8885 | 0 | 22.7169 | 0 | 0 | -30 | 492.1
2018-02-13 | 11:00 | 495.5 | 175.5 | 222.215 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 66.3428 | 0 | 22.8422 | 0 | 0 | -30 | 495.5
2018-02-13 | 12:00 | 475.2 | 175.5 | 203.156 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 65.3207 | 0 | 22.1233 | 0 | 0 | -30 | 475.2
2018-02-13 | 13:00 | 492.9 | 175.5 | 228.112 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 57.243 | 0 | 22.945 | 0 | 0 | -30 | 492.9
2018-02-13 | 14:00 | 489.9 | 175.5 | 236.8453 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 43.4346 | 0 | 22.4201 | 0 | 0 | -30 | 489.9
2018-02-13 | 15:00 | 497.1 | 175.5 | 258.5979 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 23.174 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | -30 | 497.1
2018-02-13 | 16:00 | 495 | 175.5 | 254.5513 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 2.6446 | 0 | 21.8041 | 0 | 0 | -30 | 495
2018-02-13 | 17:00 | 515.6 | 175.5 | 262.669 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 4.9 | -30 | 515.6
2018-02-13 | 18:00 | 516.9 | 175.5 | 252.1361 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9639 | 0 | 15.9 | -30 | 516.9
2018-02-13 | 19:00 | 505.1 | 175.5 | 251.9686 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4314 | 0 | 13.8 | -30 | 505.1
2018-02-13 | 20:00 | 495.3 | 175.5 | 251.708 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.192 | 0 | 14.7 | -30 | 495.3
2018-02-13 | 21:00 | 484.3 | 175.5 | 251.5321 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6679 | 0 | 11.4 | -30 | 484.3
2018-02-13 | 22:00 | 469.6 | 175.5 | 251.2542 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 1.6 | -30 | 469.6
2018-02-13 | 23:00 | 480.5 | 175.5 | 251.4515 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7485 | 0 | 9.6 | -30 | 480.5
2018-02-14 | 0:00 | 479.2 | 175.5 | 251.3892 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3108 | 0 | 5.1 | -30 | 479.2
2018-02-14 | 1:00 | 495.7 | 175.5 | 251.7515 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7485 | 0 | 9 | -30 | 495.7
2018-02-14 | 2:00 | 507.2 | 175.5 | 251.9836 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.2164 | 0 | 9.8 | -30 | 507.2
2018-02-14 | 3:00 | 514.1 | 175.5 | 252.1426 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 9.8 | -30 | 514.1
2018-02-14 | 4:00 | 514.1 | 175.5 | 252.1474 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0526 | 0 | 9.8 | -30 | 514.1
2018-02-14 | 5:00 | 507.4 | 175.5 | 262.4763 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5237 | 0 | 1.8 | -30 | 507.4
2018-02-14 | 6:00 | 511.9 | 175.5 | 262.4894 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0.1238 | 0 | 23.6868 | 0 | 1.9 | -30 | 511.9
2018-02-14 | 7:00 | 487.3 | 175.5 | 234.2264 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 21.4145 | 0 | 23.0591 | 0 | 0 | -30 | 487.3
2018-02-14 | 8:00 | 491.1 | 175.5 | 230.4144 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 53.6747 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -30 | 491.1
2018-02-14 | 9:00 | 489.1 | 175.5 | 207.3642 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.637 | 0 | 24.9988 | 0 | 0 | -30 | 489.1
2018-02-14 | 10:00 | 485.7 | 175.5 | 200.396 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 78.3068 | 0 | 22.3972 | 0 | 0 | -30 | 485.7
2018-02-14 | 11:00 | 470 | 175.5 | 181.7074 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 81.9797 | 0 | 21.7129 | 0 | 0 | -30 | 470
2018-02-14 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 165.7445 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 70.541 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2018-02-14 | 13:00 | 457.7 | 175.5 | 196.3776 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 58.3661 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2018-02-14 | 14:00 | 467.4 | 175.5 | 227.7199 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 34.8358 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -30 | 467.4
2018-02-14 | 15:00 | 476 | 175.5 | 251.3162 | 33 | 5.9 | 7.3 | 13.8523 | 0 | 15.6315 | 0 | 3.5 | -30 | 476
2018-02-14 | 16:00 | 477.3 | 175.5 | 250.1958 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0.5145 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | -30 | 477.3
2018-02-14 | 17:00 | 497.1 | 175.5 | 251.707 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 9.9 | -30 | 497.1
2018-02-14 | 18:00 | 496.3 | 175.5 | 251.7447 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 9.8 | -30 | 496.3
2018-02-14 | 19:00 | 482 | 175.5 | 251.458 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 6.3 | -30 | 482
2018-02-14 | 20:00 | 472.7 | 175.5 | 251.3817 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 9.8 | -30 | 472.7
2018-02-14 | 21:00 | 462.8 | 175.5 | 251.1334 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3666 | 0 | 9.9 | -30 | 462.8
2018-02-14 | 22:00 | 452.2 | 175.5 | 250.8226 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 2.1 | -30 | 452.2
2018-02-14 | 23:00 | 465.8 | 175.5 | 251.172 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 9.8 | -30 | 465.8
2018-02-15 | 0:00 | 461.2 | 175.5 | 251.0058 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 4.6 | -30 | 461.2
2018-02-15 | 1:00 | 475.7 | 175.5 | 251.3103 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8897 | 0 | 0.5 | -30 | 475.7
2018-02-15 | 2:00 | 493 | 175.5 | 251.7276 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 4.6 | -30 | 493
2018-02-15 | 3:00 | 501 | 175.5 | 251.8665 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 6.1 | -30 | 501
2018-02-15 | 4:00 | 514.3 | 175.5 | 252.1549 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 15.7 | -30 | 514.3
2018-02-15 | 5:00 | 508.1 | 175.5 | 262.5553 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 3.3 | -30 | 508.1
2018-02-15 | 6:00 | 508.5 | 175.5 | 262.5309 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4691 | 0 | 1.1 | -30 | 508.5
2018-02-15 | 7:00 | 492.4 | 175.5 | 251.5214 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 8.4512 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -30 | 492.4
2018-02-15 | 8:00 | 503.1 | 175.5 | 259.1477 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 22.9972 | 0 | 20.3551 | 0 | 0 | -30 | 503.1
2018-02-15 | 9:00 | 496.9 | 175.5 | 251.6131 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 36.5635 | 0 | 20.4234 | 0 | 0 | -30 | 496.9
2018-02-15 | 10:00 | 472.1 | 175.5 | 220.37 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 49.5227 | 0 | 18.1073 | 0 | 0 | -30 | 472.1
2018-02-15 | 11:00 | 454.5 | 175.5 | 193.7884 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 58.4472 | 0 | 18.1644 | 0 | 0 | -30 | 454.5
2018-02-15 | 12:00 | 429.8 | 175.5 | 173.1617 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 54.0109 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | -30 | 429.8
2018-02-15 | 13:00 | 451.5 | 175.5 | 204.8018 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 44.5615 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | -30 | 451.5
2018-02-15 | 14:00 | 460.6 | 175.5 | 220.5024 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 36.2168 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -30 | 460.6
2018-02-15 | 15:00 | 469.2 | 175.5 | 243.3094 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 20.5611 | 0 | 15.1295 | 0 | 0 | -30 | 469.2
2018-02-15 | 16:00 | 471.1 | 175.5 | 246.3093 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 1.8869 | 0 | 15.0038 | 0 | 0 | -30 | 471.1
2018-02-15 | 17:00 | 494.1 | 175.5 | 251.7826 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 4.6 | -30 | 494.1
2018-02-15 | 18:00 | 496.5 | 175.5 | 251.7477 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2523 | 0 | 4.6 | -30 | 496.5
2018-02-15 | 19:00 | 484.5 | 175.5 | 251.4947 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0053 | 0 | 3 | -30 | 484.5
2018-02-15 | 20:00 | 474.6 | 175.5 | 251.3289 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6711 | 0 | 3.4 | -30 | 474.6
2018-02-15 | 21:00 | 464.6 | 175.5 | 251.1598 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3402 | 0 | 0.9 | -30 | 464.6
2018-02-15 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 237.7268 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | -30 | 444.1
2018-02-15 | 23:00 | 461.1 | 175.5 | 251.0235 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3765 | 0 | 4 | -30 | 461.1
2018-02-16 | 0:00 | 462.8 | 175.5 | 251.1746 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5254 | 0 | 3.4 | -30 | 462.8
2018-02-16 | 1:00 | 476 | 175.5 | 249.1915 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7085 | 0 | 0 | -30 | 476
2018-02-16 | 2:00 | 494 | 175.5 | 251.7309 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1691 | 0 | 3.4 | -30 | 494
2018-02-16 | 3:00 | 501.2 | 175.5 | 251.8719 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7281 | 0 | 3.4 | -30 | 501.2
2018-02-16 | 4:00 | 498.6 | 175.5 | 251.8349 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 3.4 | -30 | 498.6
2018-02-16 | 5:00 | 497.1 | 175.5 | 251.7409 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3591 | 0 | 3.4 | -30 | 497.1
2018-02-16 | 6:00 | 498.4 | 175.5 | 251.8682 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0755 | 0 | 19.5563 | 0 | 3.4 | -30 | 498.4
2018-02-16 | 7:00 | 476 | 175.5 | 233.183 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 16.182 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | -30 | 476
2018-02-16 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 237.6523 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 40.7621 | 0 | 18.9856 | 0 | 0 | -30 | 481.2
2018-02-16 | 9:00 | 486.4 | 175.5 | 225.187 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 60.0474 | 0 | 17.3656 | 0 | 0 | -30 | 486.4
2018-02-16 | 10:00 | 473.2 | 175.5 | 196.4826 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 74.8671 | 0 | 18.0503 | 0 | 0 | -30 | 473.2
2018-02-16 | 11:00 | 468.1 | 175.5 | 192.9896 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 73.8878 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -30 | 468.1
2018-02-16 | 12:00 | 435.1 | 175.5 | 167.988 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 64.4424 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | -30 | 435.1
2018-02-16 | 13:00 | 446.5 | 175.5 | 182.0418 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 63.6597 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -30 | 446.5
2018-02-16 | 14:00 | 449.4 | 175.5 | 194.502 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 53.1296 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -30 | 449.4
2018-02-16 | 15:00 | 456.8 | 175.5 | 218.3685 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 37.7836 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | -30 | 456.8
2018-02-16 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 236.0575 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 5.2681 | 0 | 15.5744 | 0 | 0 | -30 | 462.4
2018-02-16 | 17:00 | 489.5 | 175.5 | 251.6862 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8138 | 0 | 3.4 | -30 | 489.5
2018-02-16 | 18:00 | 494.1 | 175.5 | 251.738 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 3.4 | -30 | 494.1
2018-02-16 | 19:00 | 481.7 | 175.5 | 251.4022 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7978 | 0 | 3.4 | -30 | 481.7
2018-02-16 | 20:00 | 472.5 | 175.5 | 251.2258 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | 0 | 3.4 | -30 | 472.5
2018-02-16 | 21:00 | 462.3 | 175.5 | 251.0186 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 3.4 | -30 | 462.3
2018-02-16 | 22:00 | 439.5 | 175.5 | 246.2872 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | -30 | 439.5
2018-02-16 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 250.8679 | 35 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 5.1 | -30 | 450.9
2018-02-17 | 0:00 | 447.3 | 175.5 | 245.9081 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -30 | 447.3
2018-02-17 | 1:00 | 461.6 | 175.5 | 247.2073 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | -30 | 461.6
2018-02-17 | 2:00 | 471.9 | 175.5 | 246.9556 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | -30 | 471.9
2018-02-17 | 3:00 | 483.5 | 175.5 | 247.8452 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1548 | 0 | 0 | -30 | 483.5
2018-02-17 | 4:00 | 497.1 | 175.5 | 251.7801 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2199 | 0 | 6.7 | -30 | 497.1
2018-02-17 | 5:00 | 496.5 | 175.5 | 251.7532 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 6.8 | -30 | 496.5
2018-02-17 | 6:00 | 488.6 | 175.5 | 251.6118 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0065 | 0 | 12.8817 | 0 | 0.2 | -30 | 488.6
2018-02-17 | 7:00 | 469.8 | 175.5 | 240.7712 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2816 | 0 | 12.8472 | 0 | 0 | -30 | 469.8
2018-02-17 | 8:00 | 485.4 | 175.5 | 248.3399 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 11.2367 | 0 | 15.3234 | 0 | 0 | -30 | 485.4
2018-02-17 | 9:00 | 495 | 175.5 | 244.7455 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 30.05 | 0 | 19.7045 | 0 | 0 | -30 | 495
2018-02-17 | 10:00 | 465 | 175.5 | 219.9051 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 40.329 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | -30 | 465
2018-02-17 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 184.1586 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 51.253 | 0 | 20.7884 | 0 | 0 | -30 | 440.2
2018-02-17 | 12:00 | 410.6 | 175.5 | 150.592 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 53.6907 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -30 | 410.6
2018-02-17 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 154.4076 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 50.3125 | 0 | 22.5799 | 0 | 0 | -30 | 411.3
2018-02-17 | 14:00 | 418 | 175.5 | 173.7719 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 39.3598 | 0 | 20.8683 | 0 | 0 | -30 | 418
2018-02-17 | 15:00 | 433.5 | 175.5 | 211.0109 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 19.834 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | -30 | 433.5
2018-02-17 | 16:00 | 438.1 | 175.5 | 228.9197 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0.8678 | 0 | 18.3125 | 0 | 0 | -30 | 438.1
2018-02-17 | 17:00 | 468.3 | 175.5 | 246.4778 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 0 | -30 | 468.3
2018-02-17 | 18:00 | 478.7 | 175.5 | 248.1332 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | -30 | 478.7
2018-02-17 | 19:00 | 467.8 | 175.5 | 247.9344 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6656 | 0 | 0 | -30 | 467.8
2018-02-17 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 247.7557 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -30 | 460.8
2018-02-17 | 21:00 | 454.2 | 175.5 | 247.6874 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | -30 | 454.2
2018-02-17 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 235.8613 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3387 | 0 | 0 | -30 | 438.8
2018-02-17 | 23:00 | 456.2 | 175.5 | 247.6553 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 0 | -30 | 456.2
2018-02-18 | 0:00 | 454.2 | 175.5 | 244.895 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | -30 | 454.2
2018-02-18 | 1:00 | 467.7 | 175.5 | 246.6889 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | -30 | 467.7
2018-02-18 | 2:00 | 481.8 | 175.5 | 248.5841 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | -30 | 481.8
2018-02-18 | 3:00 | 490.2 | 175.5 | 253.4877 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 1.6 | -30 | 490.2
2018-02-18 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 253.4877 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1123 | 0 | 1.7 | -30 | 489.1
2018-02-18 | 5:00 | 479.2 | 175.5 | 250.1877 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -30 | 479.2
2018-02-18 | 6:00 | 471.3 | 175.5 | 250.0128 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0331 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | -30 | 471.3
2018-02-18 | 7:00 | 441.9 | 175.5 | 225.2954 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0441 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | -30 | 441.9
2018-02-18 | 8:00 | 433.5 | 175.5 | 204.3291 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 37.4184 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | -30 | 433.5
2018-02-18 | 9:00 | 424.9 | 175.5 | 174.6352 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.6565 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | -30 | 424.9
2018-02-18 | 10:00 | 420.8 | 175.5 | 158.3396 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 69.3385 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | -30 | 420.8
2018-02-18 | 11:00 | 406.7 | 175.5 | 135.3206 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.4133 | 0 | 10.1661 | 0 | 0 | -30 | 406.7
2018-02-18 | 12:00 | 393.1 | 175.5 | 123.7699 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 75.8889 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | -30 | 393.1
2018-02-18 | 13:00 | 388.5 | 175.5 | 119.6091 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 75.6115 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | -30 | 388.5
2018-02-18 | 14:00 | 394.2 | 175.5 | 145.3416 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 55.6019 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -30 | 394.2
2018-02-18 | 15:00 | 403.5 | 175.5 | 179.209 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 31.7646 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | -30 | 403.5
2018-02-18 | 16:00 | 408.1 | 175.5 | 207.3357 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5142 | 0 | 7.8501 | 0 | 0 | -30 | 408.1
2018-02-18 | 17:00 | 448.6 | 175.5 | 240.6335 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | -30 | 448.6
2018-02-18 | 18:00 | 467.6 | 175.5 | 242.601 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 4.9 | -30 | 467.6
2018-02-18 | 19:00 | 468.6 | 175.5 | 242.5616 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 4.9 | -30 | 468.6
2018-02-18 | 20:00 | 468.2 | 175.5 | 242.511 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 5 | -30 | 468.2
2018-02-18 | 21:00 | 465 | 175.5 | 242.4334 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3666 | 0 | 5 | -30 | 465
2018-02-18 | 22:00 | 441.3 | 175.5 | 239.4222 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | -30 | 441.3
2018-02-18 | 23:00 | 457.6 | 175.5 | 248.1952 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | -30 | 457.6
2018-02-19 | 0:00 | 457.9 | 175.5 | 252.8346 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4654 | 0 | 1.6 | -30 | 457.9
2018-02-19 | 1:00 | 474.3 | 175.5 | 253.1695 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 8 | -30 | 474.3
2018-02-19 | 2:00 | 485.4 | 175.5 | 253.3623 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 8.2 | -30 | 485.4
2018-02-19 | 3:00 | 495.8 | 175.5 | 253.5627 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 11.2 | -30 | 495.8
2018-02-19 | 4:00 | 499.4 | 175.5 | 253.6322 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 14.4 | -30 | 499.4
2018-02-19 | 5:00 | 497.9 | 175.5 | 264.1322 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 2.4 | -30 | 497.9
2018-02-19 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 264.2468 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0.638 | 0 | 6.5152 | 0 | 5.5 | -30 | 502.7
2018-02-19 | 7:00 | 486.1 | 175.5 | 249.0785 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 20.755 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | -30 | 486.1
2018-02-19 | 8:00 | 497.5 | 175.5 | 252.8791 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 50.3468 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | -30 | 497.5
2018-02-19 | 9:00 | 497.3 | 175.5 | 229.8127 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 71.8783 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | -30 | 497.3
2018-02-19 | 10:00 | 479 | 175.5 | 197.4623 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 86.0427 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | -30 | 479
2018-02-19 | 11:00 | 480.3 | 175.5 | 202.1888 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3219 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | -30 | 480.3
2018-02-19 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 160.9602 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 84.6714 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | -30 | 447.4
2018-02-19 | 13:00 | 457.3 | 175.5 | 184.5915 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 70.5409 | 0 | 17.8676 | 0 | 0 | -30 | 457.3
2018-02-19 | 14:00 | 461.2 | 175.5 | 203.6689 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 52.0319 | 0 | 21.1992 | 0 | 0 | -30 | 461.2
2018-02-19 | 15:00 | 474.6 | 175.5 | 242.5122 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 24.6066 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -30 | 474.6
2018-02-19 | 16:00 | 476.5 | 175.5 | 246.7149 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 3.3039 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -30 | 476.5
2018-02-19 | 17:00 | 499.4 | 175.5 | 253.6847 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 8.2 | -30 | 499.4
2018-02-19 | 18:00 | 503.7 | 175.5 | 253.7774 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1226 | 0 | 8.2 | -30 | 503.7
2018-02-19 | 19:00 | 491.8 | 175.5 | 253.4879 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 7 | -30 | 491.8
2018-02-19 | 20:00 | 481.6 | 175.5 | 253.3015 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 8.1 | -30 | 481.6
2018-02-19 | 21:00 | 468.7 | 175.5 | 253.0963 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4037 | 0 | 7.2 | -30 | 468.7
2018-02-19 | 22:00 | 445.2 | 175.5 | 238.1505 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | -30 | 445.2
2018-02-19 | 23:00 | 455.2 | 175.5 | 247.0879 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 0 | -30 | 455.2
2018-02-20 | 0:00 | 446 | 175.5 | 238.5875 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 0 | -30 | 446
2018-02-20 | 1:00 | 458.7 | 175.5 | 246.5646 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | -30 | 458.7
2018-02-20 | 2:00 | 478.4 | 175.5 | 253.2919 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 1.6 | -30 | 478.4
2018-02-20 | 3:00 | 488.1 | 175.5 | 253.4767 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1233 | 0 | 1.6 | -30 | 488.1
2018-02-20 | 4:00 | 492.4 | 175.5 | 253.4469 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 1.6 | -30 | 492.4
2018-02-20 | 5:00 | 490.2 | 175.5 | 253.4413 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 1.6 | -30 | 490.2
2018-02-20 | 6:00 | 492.9 | 175.5 | 253.5897 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0.8957 | 0 | 13.7146 | 0 | 1.6 | -30 | 492.9
2018-02-20 | 7:00 | 470.6 | 175.5 | 226.9318 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 25.5194 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -30 | 470.6
2018-02-20 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 226.4694 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.3838 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | -30 | 479.2
2018-02-20 | 9:00 | 476 | 175.5 | 195.8682 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 80.712 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | -30 | 476
2018-02-20 | 10:00 | 473.4 | 175.5 | 189.2878 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.239 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | -30 | 473.4
2018-02-20 | 11:00 | 483.8 | 175.5 | 208.2504 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 73.8134 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | -30 | 483.8
2018-02-20 | 12:00 | 464.3 | 175.5 | 194.9525 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 67.8871 | 0 | 17.1604 | 0 | 0 | -30 | 464.3
2018-02-20 | 13:00 | 482.8 | 175.5 | 223.4819 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 57.5955 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | -30 | 482.8
2018-02-20 | 14:00 | 475.9 | 175.5 | 226.3958 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 47.9069 | 0 | 17.2973 | 0 | 0 | -30 | 475.9
2018-02-20 | 15:00 | 482.5 | 175.5 | 240.2019 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 31.2755 | 0 | 19.1226 | 0 | 0 | -30 | 482.5
2018-02-20 | 16:00 | 484 | 175.5 | 246.926 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 5.0305 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | -30 | 484
2018-02-20 | 17:00 | 506.4 | 175.5 | 253.7826 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 8.1 | -30 | 506.4
2018-02-20 | 18:00 | 510 | 175.5 | 253.8911 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4089 | 0 | 8.1 | -30 | 510
2018-02-20 | 19:00 | 498.8 | 175.5 | 253.6899 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 1.6 | -30 | 498.8
2018-02-20 | 20:00 | 490.9 | 175.5 | 253.4979 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 1.6 | -30 | 490.9
2018-02-20 | 21:00 | 482.1 | 175.5 | 253.3068 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6932 | 0 | 1.6 | -30 | 482.1
2018-02-20 | 22:00 | 452.3 | 175.5 | 240.0517 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0 | -30 | 452.3
2018-02-20 | 23:00 | 465.7 | 175.5 | 252.9895 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 1.6 | -30 | 465.7
2018-02-21 | 0:00 | 460.8 | 175.5 | 252.8573 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 0.6 | -30 | 460.8
2018-02-21 | 1:00 | 476.1 | 175.5 | 253.1296 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 0.8 | -30 | 476.1
2018-02-21 | 2:00 | 494.8 | 175.5 | 253.5288 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | 0 | 6.9 | -30 | 494.8
2018-02-21 | 3:00 | 499.8 | 175.5 | 253.6606 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 6.9 | -30 | 499.8
2018-02-21 | 4:00 | 501.7 | 175.5 | 253.6417 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3583 | 0 | 6.9 | -30 | 501.7
2018-02-21 | 5:00 | 499.2 | 175.5 | 253.6754 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6246 | 0 | 6.9 | -30 | 499.2
2018-02-21 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 253.7279 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 1.77 | 0 | 21.3021 | 0 | 6.9 | -30 | 502.7
2018-02-21 | 7:00 | 480.5 | 175.5 | 232.2672 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 27.4363 | 0 | 19.3965 | 0 | 0 | -30 | 480.5
2018-02-21 | 8:00 | 487.7 | 175.5 | 225.7294 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 58.7994 | 0 | 19.2712 | 0 | 0 | -30 | 487.7
2018-02-21 | 9:00 | 487.4 | 175.5 | 207.1483 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 78.0275 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | -30 | 487.4
2018-02-21 | 10:00 | 478.8 | 175.5 | 196.0121 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 80.2215 | 0 | 18.6664 | 0 | 0 | -30 | 478.8
2018-02-21 | 11:00 | 481.5 | 175.5 | 196.7742 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 80.2085 | 0 | 20.6173 | 0 | 0 | -30 | 481.5
2018-02-21 | 12:00 | 461.7 | 175.5 | 187.3822 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 68.8784 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | -30 | 461.7
2018-02-21 | 13:00 | 476.6 | 175.5 | 210.4789 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 60.7158 | 0 | 21.0053 | 0 | 0 | -30 | 476.6
2018-02-21 | 14:00 | 479.1 | 175.5 | 225.5927 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 49.6651 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | -30 | 479.1
2018-02-21 | 15:00 | 472.9 | 175.5 | 233.6728 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 34.3601 | 0 | 19.9671 | 0 | 0 | -30 | 472.9
2018-02-21 | 16:00 | 475.1 | 175.5 | 241.9227 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 6.015 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -30 | 475.1
2018-02-21 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 253.6658 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8342 | 0 | 6.9 | -30 | 500.9
2018-02-21 | 18:00 | 507.6 | 175.5 | 253.8646 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 9.3 | -30 | 507.6
2018-02-21 | 19:00 | 495.5 | 175.5 | 253.5654 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7346 | 0 | 6.9 | -30 | 495.5
2018-02-21 | 20:00 | 488.1 | 175.5 | 253.5027 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2973 | 0 | 6.9 | -30 | 488.1
2018-02-21 | 21:00 | 482.5 | 175.5 | 253.2693 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 6.9 | -30 | 482.5
2018-02-21 | 22:00 | 461.2 | 175.5 | 249.1874 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9126 | 0 | 0 | -30 | 461.2
2018-02-21 | 23:00 | 470.3 | 175.5 | 253.0231 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 6.9 | -30 | 470.3
2018-02-22 | 0:00 | 468.9 | 175.5 | 253.085 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 2.7 | -30 | 468.9
2018-02-22 | 1:00 | 483.6 | 175.5 | 253.3119 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 3.4 | -30 | 483.6
2018-02-22 | 2:00 | 497 | 175.5 | 253.5548 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 8.2 | -30 | 497
2018-02-22 | 3:00 | 506.2 | 175.5 | 253.7347 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 18 | -30 | 506.2
2018-02-22 | 4:00 | 511.4 | 175.5 | 253.8608 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4392 | 0 | 24.5 | -30 | 511.4
2018-02-22 | 5:00 | 506.1 | 175.5 | 253.7937 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 20.1 | -30 | 506.1
2018-02-22 | 6:00 | 508.5 | 175.5 | 253.8175 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 2.2818 | 0 | 4.7007 | 0 | 22.1 | -30 | 508.5
2018-02-22 | 7:00 | 481.6 | 175.5 | 235.7097 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 31.9571 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | -30 | 481.6
2018-02-22 | 8:00 | 482.8 | 175.5 | 230.4231 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 64.3095 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | -30 | 482.8
2018-02-22 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 206.6355 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 87.1617 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | -30 | 481.1
2018-02-22 | 10:00 | 467.5 | 175.5 | 185.0725 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 94.6798 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | -30 | 467.5
2018-02-22 | 11:00 | 463.8 | 175.5 | 184.4694 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 91.2407 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | -30 | 463.8
2018-02-22 | 12:00 | 436.1 | 175.5 | 156.1681 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 89.7786 | 0 | 5.8533 | 0 | 0 | -30 | 436.1
2018-02-22 | 13:00 | 446.2 | 175.5 | 177.1167 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 77.6408 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2018-02-22 | 14:00 | 436.4 | 175.5 | 181.7907 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 61.4669 | 0 | 8.8424 | 0 | 0 | -30 | 436.4
2018-02-22 | 15:00 | 443.9 | 175.5 | 213.1424 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 37.8794 | 0 | 8.0782 | 0 | 0 | -30 | 443.9
2018-02-22 | 16:00 | 454.4 | 175.5 | 241.5911 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 6.3777 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -30 | 454.4
2018-02-22 | 17:00 | 479.9 | 175.5 | 253.2836 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 8.2 | -30 | 479.9
2018-02-22 | 18:00 | 486.3 | 175.5 | 253.3993 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 8.2 | -30 | 486.3
2018-02-22 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 253.1242 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 8.2 | -30 | 476.7
2018-02-22 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 253.0105 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 5.3 | -30 | 464.2
2018-02-22 | 21:00 | 451.2 | 175.5 | 252.6354 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 4.7 | -30 | 451.2
2018-02-22 | 22:00 | 426.3 | 175.5 | 236.7185 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | -30 | 426.3
2018-02-22 | 23:00 | 439.5 | 175.5 | 247.647 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | -30 | 439.5
2018-02-23 | 0:00 | 438.2 | 175.5 | 241.1269 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | -30 | 438.2
2018-02-23 | 1:00 | 458.6 | 175.5 | 245.245 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | -30 | 458.6
2018-02-23 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 252.3571 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | 0 | -30 | 479.2
2018-02-23 | 3:00 | 492.6 | 175.5 | 253.5241 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 12.2 | -30 | 492.6
2018-02-23 | 4:00 | 500.1 | 175.5 | 253.7052 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 20.5 | -30 | 500.1
2018-02-23 | 5:00 | 491.8 | 175.5 | 253.433 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 11.4 | -30 | 491.8
2018-02-23 | 6:00 | 485.8 | 175.5 | 253.3757 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3746 | 0 | 4.4497 | 0 | 3.2 | -30 | 485.8
2018-02-23 | 7:00 | 467 | 175.5 | 241.3059 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 10.4978 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | -30 | 467
2018-02-23 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 246.8812 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 24.7012 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | -30 | 479.2
2018-02-23 | 9:00 | 470.9 | 175.5 | 243.042 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 36.5384 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | -30 | 470.9
2018-02-23 | 10:00 | 438.8 | 175.5 | 191.4917 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 59.7108 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -30 | 438.8
2018-02-23 | 11:00 | 420.7 | 175.5 | 159.6189 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 70.9278 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | -30 | 420.7
2018-02-23 | 12:00 | 396.4 | 175.5 | 138.1055 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 66.8175 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | -30 | 396.4
2018-02-23 | 13:00 | 420.4 | 175.5 | 166.2863 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 61.6556 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | -30 | 420.4
2018-02-23 | 14:00 | 429.2 | 175.5 | 197.4968 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 36.3243 | 0 | 12.7789 | 0 | 0 | -30 | 429.2
2018-02-23 | 15:00 | 454.5 | 175.5 | 242.4446 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 15.0336 | 0 | 14.4218 | 0 | 0 | -30 | 454.5
2018-02-23 | 16:00 | 460.5 | 175.5 | 243.3478 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 1.3183 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | -30 | 460.5
2018-02-23 | 17:00 | 477.8 | 175.5 | 246.8389 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4611 | 0 | 0 | -30 | 477.8
2018-02-23 | 18:00 | 479 | 175.5 | 246.8952 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1048 | 0 | 0 | -30 | 479
2018-02-23 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 245.349 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0 | -30 | 463.9
2018-02-23 | 20:00 | 448.6 | 175.5 | 240.488 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.512 | 0 | 0 | -30 | 448.6
2018-02-23 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 237.9743 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 0 | -30 | 444.9
2018-02-23 | 22:00 | 427.8 | 175.5 | 220.7048 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8952 | 0 | 0 | -30 | 427.8
2018-02-23 | 23:00 | 444.5 | 175.5 | 237.8485 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | -30 | 444.5
2018-02-24 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 231.5902 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 0 | -30 | 435.5
2018-02-24 | 1:00 | 450.2 | 175.5 | 229.0967 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | -30 | 450.2
2018-02-24 | 2:00 | 465.8 | 175.5 | 233.4091 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | -30 | 465.8
2018-02-24 | 3:00 | 475.7 | 175.5 | 237.1192 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -30 | 475.7
2018-02-24 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 236.1749 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | -30 | 471.6
2018-02-24 | 5:00 | 460.2 | 175.5 | 235.8954 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | -30 | 460.2
2018-02-24 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 235.7654 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0.885 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | -30 | 451.8
2018-02-24 | 7:00 | 428.3 | 175.5 | 202.5371 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 18.3431 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | -30 | 428.3
2018-02-24 | 8:00 | 432.6 | 175.5 | 191.6018 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.3294 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | -30 | 432.6
2018-02-24 | 9:00 | 422.8 | 175.5 | 165.2143 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 58.1563 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | -30 | 422.8
2018-02-24 | 10:00 | 411.4 | 175.5 | 143.7552 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 68.364 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | -30 | 411.4
2018-02-24 | 11:00 | 412.1 | 175.5 | 153.9138 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 59.4756 | 0 | 16.1106 | 0 | 0 | -30 | 412.1
2018-02-24 | 12:00 | 403.6 | 175.5 | 154.0231 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 49.3145 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | -30 | 403.6
2018-02-24 | 13:00 | 411.1 | 175.5 | 168.4159 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.0756 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | -30 | 411.1
2018-02-24 | 14:00 | 416.1 | 175.5 | 184.5073 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 30.7601 | 0 | 18.2326 | 0 | 0 | -30 | 416.1
2018-02-24 | 15:00 | 419.3 | 175.5 | 192.5582 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 24.5056 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | -30 | 419.3
2018-02-24 | 16:00 | 419.3 | 175.5 | 203.9175 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 6.9294 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | -30 | 419.3
2018-02-24 | 17:00 | 453.2 | 175.5 | 231.4083 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7917 | 0 | 0 | -30 | 453.2
2018-02-24 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 236.1525 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6475 | 0 | 0 | -30 | 468.8
2018-02-24 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 236.0638 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3362 | 0 | 0 | -30 | 462.8
2018-02-24 | 20:00 | 460.2 | 175.5 | 235.8959 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8041 | 0 | 0 | -30 | 460.2
2018-02-24 | 21:00 | 455.3 | 175.5 | 235.8188 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7812 | 0 | 0 | -30 | 455.3
2018-02-24 | 22:00 | 444.3 | 175.5 | 233.0988 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | -30 | 444.3
2018-02-24 | 23:00 | 456.6 | 175.5 | 235.7867 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | -30 | 456.6
2018-02-25 | 0:00 | 450.5 | 175.5 | 227.8213 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3787 | 0 | 0 | -30 | 450.5
2018-02-25 | 1:00 | 463.4 | 175.5 | 232.102 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | -30 | 463.4
2018-02-25 | 2:00 | 471.9 | 175.5 | 229.8827 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | -30 | 471.9
2018-02-25 | 3:00 | 480.8 | 175.5 | 235.9048 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | -30 | 480.8
2018-02-25 | 4:00 | 481.4 | 175.5 | 236.1068 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | -30 | 481.4
2018-02-25 | 5:00 | 470.6 | 175.5 | 232.2112 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | -30 | 470.6
2018-02-25 | 6:00 | 452.3 | 175.5 | 221.4248 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2471 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | -30 | 452.3
2018-02-25 | 7:00 | 419.3 | 175.5 | 185.4815 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 26.8911 | 0 | 21.4274 | 0 | 0 | -30 | 419.3
2018-02-25 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 144.8335 | 24 | 5.9 | 7.3 | 57.1861 | 0 | 22.1804 | 0 | 0 | -30 | 406.9
2018-02-25 | 9:00 | 403.9 | 175.5 | 121.1268 | 24 | 5.9 | 7.3 | 77.2764 | 0 | 22.7968 | 0 | 0 | -30 | 403.9
2018-02-25 | 10:00 | 393.5 | 175.5 | 102.0971 | 24 | 5.9 | 7.3 | 85.9177 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | -30 | 393.5
2018-02-25 | 11:00 | 393.3 | 175.5 | 105.2266 | 24 | 5.9 | 7.3 | 81.5385 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | -30 | 393.3
2018-02-25 | 12:00 | 376.7 | 175.5 | 91.2571 | 24 | 5.9 | 7.3 | 78.7823 | 0 | 23.9606 | 0 | 0 | -30 | 376.7
2018-02-25 | 13:00 | 367.2 | 175.5 | 85.9113 | 24 | 5.9 | 7.3 | 75.6778 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | -30 | 367.2
2018-02-25 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 108.6698 | 24 | 5.9 | 7.3 | 59.5342 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | -30 | 372.4
2018-02-25 | 15:00 | 381.8 | 175.5 | 142.5447 | 24 | 5.9 | 7.3 | 35.801 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -30 | 381.8
2018-02-25 | 16:00 | 391.4 | 175.5 | 180.1006 | 24 | 5.9 | 7.3 | 9.0202 | 0 | 19.5792 | 0 | 0 | -30 | 391.4
2018-02-25 | 17:00 | 434 | 175.5 | 218.0674 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 0 | -30 | 434
2018-02-25 | 18:00 | 456.2 | 175.5 | 231.9557 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | -30 | 456.2
2018-02-25 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 231.936 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | -30 | 452.8
2018-02-25 | 20:00 | 449.8 | 175.5 | 231.7793 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 0 | -30 | 449.8
2018-02-25 | 21:00 | 440.9 | 175.5 | 231.6179 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4821 | 0 | 0 | -30 | 440.9
2018-02-25 | 22:00 | 420.7 | 175.5 | 222.011 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | -30 | 420.7
2018-02-25 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 231.5721 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 0 | -30 | 437.7
2018-02-26 | 0:00 | 440.5 | 175.5 | 243.4207 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -30 | 440.5
2018-02-26 | 1:00 | 458.3 | 175.5 | 253.8922 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | -30 | 458.3
2018-02-26 | 2:00 | 472.7 | 175.5 | 255.509 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 0 | -30 | 472.7
2018-02-26 | 3:00 | 484.1 | 175.5 | 256.3661 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0.6 | -30 | 484.1
2018-02-26 | 4:00 | 483 | 175.5 | 256.3339 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8661 | 0 | 0.6 | -30 | 483
2018-02-26 | 5:00 | 482.9 | 175.5 | 256.3307 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | 0.6 | -30 | 482.9
2018-02-26 | 6:00 | 482.4 | 175.5 | 256.2669 | 53 | 5.9 | 7.3 | 3.1763 | 0 | 10.6568 | 0 | 0.6 | -30 | 482.4
2018-02-26 | 7:00 | 456.8 | 175.5 | 219.9572 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 31.2863 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | -30 | 456.8
2018-02-26 | 8:00 | 461.8 | 175.5 | 204.8136 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 64.7203 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | -30 | 461.8
2018-02-26 | 9:00 | 459.1 | 175.5 | 182.9895 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.6006 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -30 | 459.1
2018-02-26 | 10:00 | 461 | 175.5 | 186.7102 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 79.9016 | 0 | 10.5882 | 0 | 0 | -30 | 461
2018-02-26 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 184.1846 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 86.0521 | 0 | 8.3633 | 0 | 0 | -30 | 462.4
2018-02-26 | 12:00 | 431.9 | 175.5 | 163.6521 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3283 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | -30 | 431.9
2018-02-26 | 13:00 | 449.5 | 175.5 | 189.0171 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 70.0216 | 0 | 6.1613 | 0 | 0 | -30 | 449.5
2018-02-26 | 14:00 | 451.8 | 175.5 | 212.608 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 48.8905 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | -30 | 451.8
2018-02-26 | 15:00 | 454.9 | 175.5 | 236.3889 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 29.6128 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | -30 | 454.9
2018-02-26 | 16:00 | 462.3 | 175.5 | 241.5135 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 5.501 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -30 | 462.3
2018-02-26 | 17:00 | 484.1 | 175.5 | 255.8744 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -30 | 484.1
2018-02-26 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 256.5655 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 11.7 | -30 | 497.3
2018-02-26 | 19:00 | 485.2 | 175.5 | 256.3832 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 3.8 | -30 | 485.2
2018-02-26 | 20:00 | 473.5 | 175.5 | 256.1739 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0.6 | -30 | 473.5
2018-02-26 | 21:00 | 463.9 | 175.5 | 255.896 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.2 | -30 | 463.9
2018-02-26 | 22:00 | 441 | 175.5 | 244.9314 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | -30 | 441
2018-02-26 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 255.7105 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0.2 | -30 | 453.9
2018-02-27 | 0:00 | 446.8 | 175.5 | 252.892 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | -30 | 446.8
2018-02-27 | 1:00 | 463.8 | 175.5 | 247.7342 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 0 | -30 | 463.8
2018-02-27 | 2:00 | 493.9 | 175.5 | 256.5309 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 10.7 | -30 | 493.9
2018-02-27 | 3:00 | 502 | 175.5 | 256.643 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 18.3 | -30 | 502
2018-02-27 | 4:00 | 501.2 | 175.5 | 256.6221 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 18 | -30 | 501.2
2018-02-27 | 5:00 | 499.6 | 175.5 | 256.6498 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 17 | -30 | 499.6
2018-02-27 | 6:00 | 498.8 | 175.5 | 256.5959 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 3.7479 | 0 | 0.4562 | 0 | 12.7 | -30 | 498.8
2018-02-27 | 7:00 | 472.2 | 175.5 | 230.0709 | 49 | 5.9 | 7.3 | 33.5962 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | -30 | 472.2
2018-02-27 | 8:00 | 472.5 | 175.5 | 223.7816 | 25 | 5.9 | 7.3 | 64.1513 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | -30 | 472.5
2018-02-27 | 9:00 | 463.6 | 175.5 | 191.503 | 25 | 5.9 | 7.3 | 88.2942 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | -30 | 463.6
2018-02-27 | 10:00 | 448.4 | 175.5 | 167.4878 | 25 | 5.9 | 7.3 | 97.201 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | -30 | 448.4
2018-02-27 | 11:00 | 440.5 | 175.5 | 156.5443 | 25 | 5.9 | 7.3 | 100.2099 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -30 | 440.5
2018-02-27 | 12:00 | 411 | 175.5 | 134.6022 | 25 | 5.9 | 7.3 | 92.652 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -30 | 411
2018-02-27 | 13:00 | 426 | 175.5 | 156.6354 | 25 | 5.9 | 7.3 | 85.5963 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | -30 | 426
2018-02-27 | 14:00 | 427.3 | 175.5 | 182.5036 | 25 | 5.9 | 7.3 | 61.0852 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | -30 | 427.3
2018-02-27 | 15:00 | 430.6 | 175.5 | 206.8148 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 39.5394 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | -30 | 430.6
2018-02-27 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 236.8627 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 9.2032 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | -30 | 442.1
2018-02-27 | 17:00 | 469.5 | 175.5 | 256.0289 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 3.1 | -30 | 469.5
2018-02-27 | 18:00 | 481.4 | 175.5 | 256.2743 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 4 | -30 | 481.4
2018-02-27 | 19:00 | 471.8 | 175.5 | 256.092 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 4 | -30 | 471.8
2018-02-27 | 20:00 | 461.9 | 175.5 | 255.8639 | 42.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 4 | -30 | 461.9
2018-02-27 | 21:00 | 450.3 | 175.5 | 255.6502 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 3.4 | -30 | 450.3
2018-02-27 | 22:00 | 428.1 | 175.5 | 240.6819 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | -30 | 428.1
2018-02-27 | 23:00 | 443.8 | 175.5 | 254.498 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | -30 | 443.8
2018-02-28 | 0:00 | 438.9 | 175.5 | 244.741 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | -30 | 438.9
2018-02-28 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 247.5603 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | -30 | 460.3
2018-02-28 | 2:00 | 475.5 | 175.5 | 252.6004 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | -30 | 475.5
2018-02-28 | 3:00 | 484.5 | 175.5 | 256.3173 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8827 | 0 | 2.8 | -30 | 484.5
2018-02-28 | 4:00 | 485.7 | 175.5 | 256.3735 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 2.1 | -30 | 485.7
2018-02-28 | 5:00 | 490.3 | 175.5 | 256.4784 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5216 | 0 | 6.3 | -30 | 490.3
2018-02-28 | 6:00 | 491.1 | 175.5 | 256.4317 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 2.7017 | 0 | 1.2666 | 0 | 5.7 | -30 | 491.1
2018-02-28 | 7:00 | 459.3 | 175.5 | 219.1454 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 31.6478 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | -30 | 459.3
2018-02-28 | 8:00 | 459.4 | 175.5 | 210.8129 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 63.367 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -30 | 459.4
2018-02-28 | 9:00 | 461.2 | 175.5 | 193.3469 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3363 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | -30 | 461.2
2018-02-28 | 10:00 | 445.3 | 175.5 | 164.7439 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 94.0923 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | -30 | 445.3
2018-02-28 | 11:00 | 435.7 | 175.5 | 151.7153 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 97.7378 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | -30 | 435.7
2018-02-28 | 12:00 | 413.2 | 175.5 | 138.533 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 88.1691 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2018-02-28 | 13:00 | 425.8 | 175.5 | 165.1473 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.468 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -30 | 425.8
2018-02-28 | 14:00 | 420.5 | 175.5 | 173.8519 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 57.4024 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | -30 | 420.5
2018-02-28 | 15:00 | 429.2 | 175.5 | 199.2334 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 41.3257 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -30 | 429.2
2018-02-28 | 16:00 | 437.2 | 175.5 | 229.0467 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 8.0084 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | -30 | 437.2
2018-02-28 | 17:00 | 463.3 | 175.5 | 245.4643 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 3.9 | -30 | 463.3
2018-02-28 | 18:00 | 474.3 | 175.5 | 245.637 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 4.9 | -30 | 474.3
2018-02-28 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 245.4454 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 4.9 | -30 | 464.6
2018-02-28 | 20:00 | 455.2 | 175.5 | 245.2723 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 4.9 | -30 | 455.2
2018-02-28 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 244.9796 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 2.2 | -30 | 441.2
2018-02-28 | 22:00 | 421.5 | 175.5 | 230.6338 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | -30 | 421.5
2018-02-28 | 23:00 | 439.7 | 175.5 | 245.0689 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | -30 | 439.7
2018-03-01 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 236.6191 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | -30 | 435.5
2018-03-01 | 1:00 | 452 | 175.5 | 247.6685 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -30 | 452
2018-03-01 | 2:00 | 465.7 | 175.5 | 255.9505 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7495 | 0 | 4 | -30 | 465.7
2018-03-01 | 3:00 | 474.9 | 175.5 | 256.1557 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2443 | 0 | 10.9 | -30 | 474.9
2018-03-01 | 4:00 | 476.7 | 175.5 | 256.167 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.933 | 0 | 11 | -30 | 476.7
2018-03-01 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 256.0835 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 6.4 | -30 | 471.4
2018-03-01 | 6:00 | 477.7 | 175.5 | 266.7449 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3551 | 0 | 2.5 | -30 | 477.7
2018-03-01 | 7:00 | 479.9 | 175.5 | 263.1549 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 1.7479 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | -30 | 479.9
2018-03-01 | 8:00 | 502.4 | 175.5 | 267.1618 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 6.0269 | 0 | 20.8113 | 0 | 4 | -30 | 502.4
2018-03-01 | 9:00 | 516.2 | 175.5 | 267.4833 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 9.7403 | 0 | 21.1764 | 0 | 4 | -30 | 516.2
2018-03-01 | 10:00 | 517.7 | 175.5 | 267.5559 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 7.7388 | 0 | 17.6053 | 0 | 4 | -30 | 517.7
2018-03-01 | 11:00 | 520.8 | 175.5 | 267.5924 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 6.9878 | 0 | 15.6198 | 0 | 8.6 | -30 | 520.8
2018-03-01 | 12:00 | 501.5 | 175.5 | 256.604 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 5.4062 | 0 | 11.4898 | 0 | 13.8 | -30 | 501.5
2018-03-01 | 13:00 | 512.9 | 175.5 | 256.9569 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9723 | 0 | 14.1708 | 0 | 15.8 | -30 | 512.9
2018-03-01 | 14:00 | 510.8 | 175.5 | 256.8937 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 2.1423 | 0 | 14.764 | 0 | 15 | -30 | 510.8
2018-03-01 | 15:00 | 510.4 | 175.5 | 256.8277 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3894 | 0 | 15.4829 | 0 | 15.7 | -30 | 510.4
2018-03-01 | 16:00 | 481.8 | 175.5 | 253.6995 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | -30 | 481.8
2018-03-01 | 17:00 | 488.1 | 175.5 | 256.4091 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 13.6 | -30 | 488.1
2018-03-01 | 18:00 | 495.2 | 175.5 | 256.5693 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6307 | 0 | 13.7 | -30 | 495.2
2018-03-01 | 19:00 | 479.1 | 175.5 | 256.223 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 11.7 | -30 | 479.1
2018-03-01 | 20:00 | 466.1 | 175.5 | 255.9447 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 11.8 | -30 | 466.1
2018-03-01 | 21:00 | 456.2 | 175.5 | 255.7716 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 4 | -30 | 456.2
2018-03-01 | 22:00 | 443.2 | 175.5 | 244.9312 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | -30 | 443.2
2018-03-01 | 23:00 | 457.5 | 175.5 | 254.3007 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0993 | 0 | 0 | -30 | 457.5
2018-03-02 | 0:00 | 447.9 | 175.5 | 238.4665 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4335 | 0 | 0 | -30 | 447.9
2018-03-02 | 1:00 | 464.2 | 175.5 | 245.0757 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | -30 | 464.2
2018-03-02 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 248.8656 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | -30 | 479.6
2018-03-02 | 3:00 | 486.2 | 175.5 | 254.4612 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | -30 | 486.2
2018-03-02 | 4:00 | 490 | 175.5 | 256.4609 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 0.5 | -30 | 490
2018-03-02 | 5:00 | 489.7 | 175.5 | 254.5155 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6845 | 0 | 0 | -30 | 489.7
2018-03-02 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 246.495 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 1.0033 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -30 | 485.3
2018-03-02 | 7:00 | 473 | 175.5 | 238.981 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 9.5663 | 0 | 18.1527 | 0 | 0 | -30 | 473
2018-03-02 | 8:00 | 484.1 | 175.5 | 246.5802 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 29.3804 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | -30 | 484.1
2018-03-02 | 9:00 | 486.6 | 175.5 | 240.7207 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 44.482 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | -30 | 486.6
2018-03-02 | 10:00 | 480.9 | 175.5 | 234.7623 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 45.1625 | 0 | 18.5752 | 0 | 0 | -30 | 480.9
2018-03-02 | 11:00 | 477.8 | 175.5 | 219.9878 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 56.4378 | 0 | 18.9744 | 0 | 0 | -30 | 477.8
2018-03-02 | 12:00 | 465.6 | 175.5 | 219.1691 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 45.5597 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -30 | 465.6
2018-03-02 | 13:00 | 485.7 | 175.5 | 246.5461 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 34.1305 | 0 | 18.7234 | 0 | 0 | -30 | 485.7
2018-03-02 | 14:00 | 477.6 | 175.5 | 246.4684 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 24.5853 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | -30 | 477.6
2018-03-02 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 245.4487 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 22.4561 | 0 | 21.8952 | 0 | 0 | -30 | 472.2
2018-03-02 | 16:00 | 459.9 | 175.5 | 235.5021 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 7.1594 | 0 | 25.2385 | 0 | 0 | -30 | 459.9
2018-03-02 | 17:00 | 475.5 | 175.5 | 246.3145 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1855 | 0 | 0 | -30 | 475.5
2018-03-02 | 18:00 | 484.8 | 175.5 | 246.5241 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6759 | 0 | 0 | -30 | 484.8
2018-03-02 | 19:00 | 469.3 | 175.5 | 243.7799 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8201 | 0 | 0 | -30 | 469.3
2018-03-02 | 20:00 | 455.7 | 175.5 | 244.2944 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | -30 | 455.7
2018-03-02 | 21:00 | 445.3 | 175.5 | 236.247 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | -30 | 445.3
2018-03-02 | 22:00 | 426.5 | 175.5 | 217.5041 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5959 | 0 | 0 | -30 | 426.5
2018-03-02 | 23:00 | 434.8 | 175.5 | 225.2334 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1666 | 0 | 0 | -30 | 434.8
2018-03-03 | 0:00 | 430.3 | 175.5 | 209.7133 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | -30 | 430.3
2018-03-03 | 1:00 | 448.8 | 175.5 | 217.5932 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0068 | 0 | 0 | -30 | 448.8
2018-03-03 | 2:00 | 459.4 | 175.5 | 218.4784 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 0 | -30 | 459.4
2018-03-03 | 3:00 | 469.8 | 175.5 | 228.5603 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 0 | -30 | 469.8
2018-03-03 | 4:00 | 467.9 | 175.5 | 227.1052 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6948 | 0 | 0 | -30 | 467.9
2018-03-03 | 5:00 | 459.2 | 175.5 | 220.0141 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | -30 | 459.2
2018-03-03 | 6:00 | 444.1 | 175.5 | 210.3785 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1476 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | -30 | 444.1
2018-03-03 | 7:00 | 413.5 | 175.5 | 173.3485 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 28.2294 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -30 | 413.5
2018-03-03 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 154.3314 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 53.3224 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | -30 | 413.8
2018-03-03 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 143.2738 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 67.9551 | 0 | 22.6711 | 0 | 0 | -30 | 416.2
2018-03-03 | 10:00 | 400.2 | 175.5 | 121.2959 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 74.9599 | 0 | 21.6442 | 0 | 0 | -30 | 400.2
2018-03-03 | 11:00 | 398.4 | 175.5 | 123.0834 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 72.3194 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | -30 | 398.4
2018-03-03 | 12:00 | 390.5 | 175.5 | 126.2304 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 60.9073 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -30 | 390.5
2018-03-03 | 13:00 | 393.1 | 175.5 | 137.3753 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 53.4805 | 0 | 19.9442 | 0 | 0 | -30 | 393.1
2018-03-03 | 14:00 | 394 | 175.5 | 153.7179 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 39.9206 | 0 | 18.0615 | 0 | 0 | -30 | 394
2018-03-03 | 15:00 | 394.9 | 175.5 | 170.735 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 26.8271 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | -30 | 394.9
2018-03-03 | 16:00 | 401.4 | 175.5 | 191.5788 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3335 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | -30 | 401.4
2018-03-03 | 17:00 | 428.7 | 175.5 | 216.7407 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | -30 | 428.7
2018-03-03 | 18:00 | 437.2 | 175.5 | 218.0017 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | -30 | 437.2
2018-03-03 | 19:00 | 434.1 | 175.5 | 217.9262 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | -30 | 434.1
2018-03-03 | 20:00 | 422.7 | 175.5 | 217.4844 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -30 | 422.7
2018-03-03 | 21:00 | 411.8 | 175.5 | 216.1997 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | -30 | 411.8
2018-03-03 | 22:00 | 389 | 175.5 | 201.2005 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | -30 | 389
2018-03-03 | 23:00 | 399.4 | 175.5 | 209.4098 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -30 | 399.4
2018-03-04 | 0:00 | 395.9 | 175.5 | 181.8817 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6183 | 0 | 0 | -30 | 395.9
2018-03-04 | 1:00 | 408.9 | 175.5 | 185.2126 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | -30 | 408.9
2018-03-04 | 2:00 | 418.7 | 175.5 | 190.8862 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | -30 | 418.7
2018-03-04 | 3:00 | 431.6 | 175.5 | 200.5685 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | -30 | 431.6
2018-03-04 | 4:00 | 429.9 | 175.5 | 197.1802 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -30 | 429.9
2018-03-04 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 186.1802 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | -30 | 417.2
2018-03-04 | 6:00 | 397.4 | 175.5 | 179.9279 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6739 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | -30 | 397.4
2018-03-04 | 7:00 | 377 | 175.5 | 165.394 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 9.799 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | -30 | 377
2018-03-04 | 8:00 | 383 | 175.5 | 162.2067 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 24.5534 | 0 | 13.8399 | 0 | 0 | -30 | 383
2018-03-04 | 9:00 | 391 | 175.5 | 158.0283 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 33.229 | 0 | 17.3427 | 0 | 0 | -30 | 391
2018-03-04 | 10:00 | 379.6 | 175.5 | 132.7712 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 45.0665 | 0 | 19.3623 | 0 | 0 | -30 | 379.6
2018-03-04 | 11:00 | 368.5 | 175.5 | 112.4264 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 54.8245 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | -30 | 368.5
2018-03-04 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 96.6126 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 57.6499 | 0 | 17.1375 | 0 | 0 | -30 | 353.8
2018-03-04 | 13:00 | 343.1 | 175.5 | 80.626 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 59.0916 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | -30 | 343.1
2018-03-04 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 97.4093 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 42.1043 | 0 | 20.2864 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2018-03-04 | 15:00 | 353.2 | 175.5 | 128.3193 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 21.7835 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | -30 | 353.2
2018-03-04 | 16:00 | 358.4 | 175.5 | 148.1009 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5473 | 0 | 22.3518 | 0 | 0 | -30 | 358.4
2018-03-04 | 17:00 | 395.4 | 175.5 | 175.1156 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4844 | 0 | 0 | -30 | 395.4
2018-03-04 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 185.3221 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | -30 | 417.9
2018-03-04 | 19:00 | 416.3 | 175.5 | 185.3092 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | -30 | 416.3
2018-03-04 | 20:00 | 406 | 175.5 | 185.114 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 0 | -30 | 406
2018-03-04 | 21:00 | 391.9 | 175.5 | 181.4819 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -30 | 391.9
2018-03-04 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 168.2502 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | -30 | 372.5
2018-03-04 | 23:00 | 383.3 | 175.5 | 180.7618 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1382 | 0 | 0 | -30 | 383.3
2018-03-05 | 0:00 | 378.9 | 175.5 | 178.7605 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6395 | 0 | 0 | -30 | 378.9
2018-03-05 | 1:00 | 396.7 | 175.5 | 196.4806 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | -30 | 396.7
2018-03-05 | 2:00 | 410 | 175.5 | 209.9517 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0 | -30 | 410
2018-03-05 | 3:00 | 423.1 | 175.5 | 223.6352 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 0 | -30 | 423.1
2018-03-05 | 4:00 | 429.4 | 175.5 | 229.7862 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1138 | 0 | 0.4 | -30 | 429.4
2018-03-05 | 5:00 | 429.5 | 175.5 | 229.7857 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | 0 | 0.9 | -30 | 429.5
2018-03-05 | 6:00 | 436.1 | 175.5 | 229.8925 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0.3839 | 0 | 8.1236 | 0 | 6.1 | -30 | 436.1
2018-03-05 | 7:00 | 434.1 | 175.5 | 229.9111 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 6.6477 | 0 | 7.9412 | 0 | 2 | -30 | 434.1
2018-03-05 | 8:00 | 451.3 | 175.5 | 230.2105 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 14.5314 | 0 | 8.1581 | 0 | 6.2 | -30 | 451.3
2018-03-05 | 9:00 | 464.5 | 175.5 | 230.4485 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 19.7119 | 0 | 7.0396 | 0 | 6.2 | -30 | 464.5
2018-03-05 | 10:00 | 464.8 | 175.5 | 230.4841 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0373 | 0 | 5.9786 | 0 | 6.2 | -30 | 464.8
2018-03-05 | 11:00 | 463.3 | 175.5 | 230.4937 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 22.4096 | 0 | 5.3967 | 0 | 6.2 | -30 | 463.3
2018-03-05 | 12:00 | 435.7 | 175.5 | 217.8792 | 33 | 5.9 | 7.3 | 21.7052 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | -30 | 435.7
2018-03-05 | 13:00 | 459.6 | 175.5 | 230.3806 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 15.6797 | 0 | 3.6397 | 0 | 5.7 | -30 | 459.6
2018-03-05 | 14:00 | 462.2 | 175.5 | 230.4074 | 54 | 5.9 | 7.3 | 10.777 | 0 | 2.7156 | 0 | 5.6 | -30 | 462.2
2018-03-05 | 15:00 | 461.5 | 175.5 | 230.3674 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 5.6868 | 0 | 1.7458 | 0 | 5.2 | -30 | 461.5
2018-03-05 | 16:00 | 460 | 175.5 | 230.3407 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7617 | 0 | 1.5976 | 0 | 4.7 | -30 | 460
2018-03-05 | 17:00 | 470.7 | 175.5 | 230.5711 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 15.1 | -30 | 470.7
2018-03-05 | 18:00 | 479.5 | 175.5 | 230.7892 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 23.1 | -30 | 479.5
2018-03-05 | 19:00 | 465.7 | 175.5 | 230.4852 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 8.6 | -30 | 465.7
2018-03-05 | 20:00 | 457.5 | 175.5 | 230.4366 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 6.1 | -30 | 457.5
2018-03-05 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 230.1929 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 5.5 | -30 | 449.6
2018-03-05 | 22:00 | 425.2 | 175.5 | 223.6399 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 0 | -30 | 425.2
2018-03-05 | 23:00 | 432.7 | 175.5 | 229.8857 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 6.1 | -30 | 432.7
2018-03-06 | 0:00 | 424.3 | 175.5 | 229.6829 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 0.9 | -30 | 424.3
2018-03-06 | 1:00 | 442.6 | 175.5 | 230.8882 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -30 | 442.6
2018-03-06 | 2:00 | 466.7 | 175.5 | 241.036 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0.9 | -30 | 466.7
2018-03-06 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 241.3139 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 2.4 | -30 | 478.2
2018-03-06 | 4:00 | 482.1 | 175.5 | 241.254 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 6.2 | -30 | 482.1
2018-03-06 | 5:00 | 479.9 | 175.5 | 241.3095 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4905 | 0 | 3.1 | -30 | 479.9
2018-03-06 | 6:00 | 480 | 175.5 | 241.3039 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 4.0827 | 0 | 17.9134 | 0 | 0.9 | -30 | 480
2018-03-06 | 7:00 | 460.9 | 175.5 | 216.9427 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 24.8098 | 0 | 17.9475 | 0 | 0 | -30 | 460.9
2018-03-06 | 8:00 | 465.9 | 175.5 | 215.4123 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 48.9675 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | -30 | 465.9
2018-03-06 | 9:00 | 468.3 | 175.5 | 202.6635 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 63.3975 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | -30 | 468.3
2018-03-06 | 10:00 | 467.1 | 175.5 | 188.6288 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 74.8177 | 0 | 21.1535 | 0 | 0 | -30 | 467.1
2018-03-06 | 11:00 | 467.7 | 175.5 | 184.2731 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 80.1726 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | -30 | 467.7
2018-03-06 | 12:00 | 435.5 | 175.5 | 158.8579 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 72.475 | 0 | 21.6671 | 0 | 0 | -30 | 435.5
2018-03-06 | 13:00 | 448.5 | 175.5 | 180.0238 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 63.7272 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | -30 | 448.5
2018-03-06 | 14:00 | 448.1 | 175.5 | 191.4407 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 50.6324 | 0 | 23.5269 | 0 | 0 | -30 | 448.1
2018-03-06 | 15:00 | 461.2 | 175.5 | 220.8122 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 32.0103 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | -30 | 461.2
2018-03-06 | 16:00 | 462.6 | 175.5 | 228.9536 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5999 | 0 | 27.2465 | 0 | 0 | -30 | 462.6
2018-03-06 | 17:00 | 478.8 | 175.5 | 241.2984 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8016 | 0 | 0.9 | -30 | 478.8
2018-03-06 | 18:00 | 491.8 | 175.5 | 241.4591 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.3409 | 0 | 4 | -30 | 491.8
2018-03-06 | 19:00 | 479.5 | 175.5 | 241.251 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 0.9 | -30 | 479.5
2018-03-06 | 20:00 | 470.2 | 175.5 | 241.0819 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0.9 | -30 | 470.2
2018-03-06 | 21:00 | 461.3 | 175.5 | 240.8458 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4542 | 0 | 0.9 | -30 | 461.3
2018-03-06 | 22:00 | 439.1 | 175.5 | 232.5951 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 0 | -30 | 439.1
2018-03-06 | 23:00 | 452.3 | 175.5 | 240.6807 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8193 | 0 | 0.9 | -30 | 452.3
2018-03-07 | 0:00 | 447.3 | 175.5 | 234.865 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.135 | 0 | 0 | -30 | 447.3
2018-03-07 | 1:00 | 464.5 | 175.5 | 240.9545 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0.2 | -30 | 464.5
2018-03-07 | 2:00 | 476 | 175.5 | 241.1545 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 0.9 | -30 | 476
2018-03-07 | 3:00 | 483.6 | 175.5 | 241.4365 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 3.1 | -30 | 483.6
2018-03-07 | 4:00 | 484.5 | 175.5 | 241.3746 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2254 | 0 | 3.4 | -30 | 484.5
2018-03-07 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 241.4015 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 2.5 | -30 | 482.6
2018-03-07 | 6:00 | 476 | 175.5 | 241.2162 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 7.2234 | 0 | 17.1604 | 0 | 0.9 | -30 | 476
2018-03-07 | 7:00 | 450.5 | 175.5 | 200.3533 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 39.2538 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | -30 | 450.5
2018-03-07 | 8:00 | 444.4 | 175.5 | 178.0408 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 68.8414 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | -30 | 444.4
2018-03-07 | 9:00 | 445.5 | 175.5 | 163.2256 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 84.6767 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | -30 | 445.5
2018-03-07 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 156.0906 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 85.6599 | 0 | 16.7495 | 0 | 0 | -30 | 440.9
2018-03-07 | 11:00 | 435.3 | 175.5 | 148.3591 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 88.8524 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | -30 | 435.3
2018-03-07 | 12:00 | 403.1 | 175.5 | 114.4616 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 91.0864 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | -30 | 403.1
2018-03-07 | 13:00 | 413.9 | 175.5 | 131.9537 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 85.0807 | 0 | 13.9656 | 0 | 0 | -30 | 413.9
2018-03-07 | 14:00 | 412.8 | 175.5 | 149.8579 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 66.7271 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | -30 | 412.8
2018-03-07 | 15:00 | 425.8 | 175.5 | 185.8786 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 43.9116 | 0 | 13.1098 | 0 | 0 | -30 | 425.8
2018-03-07 | 16:00 | 434.4 | 175.5 | 218.5088 | 32 | 5.9 | 7.3 | 12.4806 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | -30 | 434.4
2018-03-07 | 17:00 | 454.3 | 175.5 | 230.2661 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0.9 | -30 | 454.3
2018-03-07 | 18:00 | 471.7 | 175.5 | 230.6163 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 7 | -30 | 471.7
2018-03-07 | 19:00 | 463.4 | 175.5 | 230.4407 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 7 | -30 | 463.4
2018-03-07 | 20:00 | 453.7 | 175.5 | 230.2829 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 7 | -30 | 453.7
2018-03-07 | 21:00 | 442.1 | 175.5 | 230.0166 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2834 | 0 | 6.8 | -30 | 442.1
2018-03-07 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 229.5644 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 0 | -30 | 423.9
2018-03-07 | 23:00 | 435.3 | 175.5 | 229.8459 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1541 | 0 | 7 | -30 | 435.3
2018-03-08 | 0:00 | 426.3 | 175.5 | 229.6848 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 1 | -30 | 426.3
2018-03-08 | 1:00 | 448.1 | 175.5 | 230.1945 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 9.4 | -30 | 448.1
2018-03-08 | 2:00 | 456.8 | 175.5 | 230.2929 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 9.4 | -30 | 456.8
2018-03-08 | 3:00 | 466.6 | 175.5 | 230.5231 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 9.3 | -30 | 466.6
2018-03-08 | 4:00 | 467.5 | 175.5 | 230.6179 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 9.4 | -30 | 467.5
2018-03-08 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 240.9653 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 1.4 | -30 | 465.3
2018-03-08 | 6:00 | 459.3 | 175.5 | 240.9234 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6575 | 0 | 10.9191 | 0 | 1.4 | -30 | 459.3
2018-03-08 | 7:00 | 451.8 | 175.5 | 240.1439 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 9.0081 | 0 | 10.748 | 0 | 0 | -30 | 451.8
2018-03-08 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 241.0443 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 18.5093 | 0 | 9.8464 | 0 | 1.5 | -30 | 470.8
2018-03-08 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 241.2821 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 28.0008 | 0 | 10.4171 | 0 | 1 | -30 | 481.1
2018-03-08 | 10:00 | 473 | 175.5 | 241.1943 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 30.5316 | 0 | 10.4741 | 0 | 0.9 | -30 | 473
2018-03-08 | 11:00 | 468.2 | 175.5 | 241.1064 | 27 | 5.9 | 7.3 | 30.2135 | 0 | 10.2801 | 0 | 0.9 | -30 | 468.2
2018-03-08 | 12:00 | 440.9 | 175.5 | 213.2196 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 30.2601 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | -30 | 440.9
2018-03-08 | 13:00 | 466.2 | 175.5 | 240.9564 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 16.3522 | 0 | 8.5914 | 0 | 0.9 | -30 | 466.2
2018-03-08 | 14:00 | 467.7 | 175.5 | 230.5819 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 7.1448 | 0 | 9.1733 | 0 | 9.4 | -30 | 467.7
2018-03-08 | 15:00 | 471.2 | 175.5 | 230.5828 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 1.7572 | 0 | 12.06 | 0 | 9.4 | -30 | 471.2
2018-03-08 | 16:00 | 466.7 | 175.5 | 230.5118 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0945 | 0 | 14.1937 | 0 | 9.4 | -30 | 466.7
2018-03-08 | 17:00 | 473.5 | 175.5 | 230.7288 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 9.3 | -30 | 473.5
2018-03-08 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 230.7007 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7993 | 0 | 9.4 | -30 | 474.4
2018-03-08 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 230.3758 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 3.9 | -30 | 457.6
2018-03-08 | 20:00 | 444.4 | 175.5 | 230.1304 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 6.8 | -30 | 444.4
2018-03-08 | 21:00 | 428.5 | 175.5 | 226.3268 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2018-03-08 | 22:00 | 413 | 175.5 | 212.0935 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5065 | 0 | 0 | -30 | 413
2018-03-08 | 23:00 | 423.9 | 175.5 | 225.0015 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | -30 | 423.9
2018-03-09 | 0:00 | 413.2 | 175.5 | 214.8894 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1106 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2018-03-09 | 1:00 | 425.3 | 175.5 | 225.9754 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2246 | 0 | 0 | -30 | 425.3
2018-03-09 | 2:00 | 435.9 | 175.5 | 229.893 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0.9 | -30 | 435.9
2018-03-09 | 3:00 | 441.7 | 175.5 | 230.0139 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0.9 | -30 | 441.7
2018-03-09 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 230.1351 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 0.9 | -30 | 445.6
2018-03-09 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 229.9748 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 0.9 | -30 | 438.8
2018-03-09 | 6:00 | 432.5 | 175.5 | 229.7575 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0.9 | -30 | 432.5
2018-03-09 | 7:00 | 422.1 | 175.5 | 225.5304 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0.9769 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-03-09 | 8:00 | 445 | 175.5 | 229.2991 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3183 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | -30 | 445
2018-03-09 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 230.5156 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 3.55 | 0 | 8.5344 | 0 | 2.2 | -30 | 464.4
2018-03-09 | 10:00 | 460.7 | 175.5 | 230.3643 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 3.6479 | 0 | 10.9878 | 0 | 0.9 | -30 | 460.7
2018-03-09 | 11:00 | 463.1 | 175.5 | 230.5166 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 6.3728 | 0 | 12.7106 | 0 | 0.9 | -30 | 463.1
2018-03-09 | 12:00 | 430.7 | 175.5 | 201.318 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 15.3063 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 430.7
2018-03-09 | 13:00 | 445.4 | 175.5 | 230.0697 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 12.9298 | 0 | 17.0005 | 0 | 0.9 | -30 | 445.4
2018-03-09 | 14:00 | 444.2 | 175.5 | 230.0906 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 9.6302 | 0 | 19.5792 | 0 | 0.9 | -30 | 444.2
2018-03-09 | 15:00 | 442.4 | 175.5 | 229.1313 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 7.2908 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | -30 | 442.4
2018-03-09 | 16:00 | 443.6 | 175.5 | 229.4092 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 2.0189 | 0 | 25.6719 | 0 | 0 | -30 | 443.6
2018-03-09 | 17:00 | 456.2 | 175.5 | 226.3743 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0257 | 0 | 0 | -30 | 456.2
2018-03-09 | 18:00 | 469.4 | 175.5 | 230.6229 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0.9 | -30 | 469.4
2018-03-09 | 19:00 | 456.6 | 175.5 | 230.3015 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 0.9 | -30 | 456.6
2018-03-09 | 20:00 | 440.6 | 175.5 | 230.0099 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 0.9 | -30 | 440.6
2018-03-09 | 21:00 | 431.1 | 175.5 | 229.7773 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0227 | 0 | 0.9 | -30 | 431.1
2018-03-09 | 22:00 | 414.8 | 175.5 | 215.6336 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9664 | 0 | 0 | -30 | 414.8
2018-03-09 | 23:00 | 424.3 | 175.5 | 226.8452 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | -30 | 424.3
2018-03-10 | 0:00 | 419.5 | 175.5 | 217.6661 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -30 | 419.5
2018-03-10 | 1:00 | 431.2 | 175.5 | 216.336 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | -30 | 431.2
2018-03-10 | 2:00 | 442.6 | 175.5 | 220.6568 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | -30 | 442.6
2018-03-10 | 3:00 | 449.8 | 175.5 | 229.1379 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -30 | 449.8
2018-03-10 | 4:00 | 450 | 175.5 | 230.1507 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 0.1 | -30 | 450
2018-03-10 | 5:00 | 441.5 | 175.5 | 224.4434 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 0 | -30 | 441.5
2018-03-10 | 6:00 | 432.3 | 175.5 | 220.3589 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3275 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | -30 | 432.3
2018-03-10 | 7:00 | 406.3 | 175.5 | 191.5226 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 14.6774 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -30 | 406.3
2018-03-10 | 8:00 | 398.4 | 175.5 | 173.8296 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 41.1503 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -30 | 398.4
2018-03-10 | 9:00 | 398.6 | 175.5 | 149.954 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.0432 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | -30 | 398.6
2018-03-10 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 120.8326 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 78.9514 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | -30 | 383.9
2018-03-10 | 11:00 | 377.1 | 175.5 | 103.5324 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 88.242 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -30 | 377.1
2018-03-10 | 12:00 | 362.5 | 175.5 | 88.7478 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 87.7876 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | -30 | 362.5
2018-03-10 | 13:00 | 359.2 | 175.5 | 83.538 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 89.4235 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | -30 | 359.2
2018-03-10 | 14:00 | 354.2 | 175.5 | 92.9812 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 74.7064 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -30 | 354.2
2018-03-10 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 126.6873 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 49.322 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | -30 | 361.7
2018-03-10 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 172.7978 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 15.0537 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | -30 | 373.2
2018-03-10 | 17:00 | 406.4 | 175.5 | 201.3458 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1687 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | -30 | 406.4
2018-03-10 | 18:00 | 434.4 | 175.5 | 219.4045 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0.9 | -30 | 434.4
2018-03-10 | 19:00 | 430.3 | 175.5 | 219.296 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0.9 | -30 | 430.3
2018-03-10 | 20:00 | 422.5 | 175.5 | 219.1101 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0.9 | -30 | 422.5
2018-03-10 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 216.4032 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | -30 | 408.2
2018-03-10 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 203.2482 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | -30 | 386.6
2018-03-10 | 23:00 | 402.3 | 175.5 | 218.7089 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | -30 | 402.3
2018-03-11 | 0:00 | 401 | 175.5 | 198.6514 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | -30 | 401
2018-03-11 | 1:00 | 414.4 | 175.5 | 199.4394 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.2 | -30 | 414.4
2018-03-11 | 2:00 | 427.4 | 175.5 | 199.6631 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 6 | -30 | 427.4
2018-03-11 | 3:00 | 432.9 | 175.5 | 199.8884 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 10.5 | -30 | 432.9
2018-03-11 | 4:00 | 436.9 | 175.5 | 199.8052 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 14.8 | -30 | 436.9
2018-03-11 | 5:00 | 429 | 175.5 | 199.7101 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 7.6 | -30 | 429
2018-03-11 | 6:00 | 404.7 | 175.5 | 194.5716 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 6.0043 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | -30 | 404.7
2018-03-11 | 7:00 | 371.1 | 175.5 | 164.6353 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2776 | 0 | 0.7871 | 0 | 0 | -30 | 371.1
2018-03-11 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 138.5951 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 42.1057 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | -30 | 362.9
2018-03-11 | 9:00 | 356.6 | 175.5 | 108.9239 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.5452 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | -30 | 356.6
2018-03-11 | 10:00 | 351.8 | 175.5 | 96.1788 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 72.5546 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2018-03-11 | 11:00 | 352.2 | 175.5 | 90.3009 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 78.228 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | -30 | 352.2
2018-03-11 | 12:00 | 340.4 | 175.5 | 81.3361 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 74.7423 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | -30 | 340.4
2018-03-11 | 13:00 | 329 | 175.5 | 79.1424 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.6729 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -30 | 329
2018-03-11 | 14:00 | 338.5 | 175.5 | 106.9337 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 47.3816 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | -30 | 338.5
2018-03-11 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 129.1955 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 29.3925 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | -30 | 343.4
2018-03-11 | 16:00 | 358.4 | 175.5 | 164.4552 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 7.1473 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | -30 | 358.4
2018-03-11 | 17:00 | 391 | 175.5 | 186.4556 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0039 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | -30 | 391
2018-03-11 | 18:00 | 418.2 | 175.5 | 199.5435 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2565 | 0 | 1.2 | -30 | 418.2
2018-03-11 | 19:00 | 414.8 | 175.5 | 199.4736 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 1.2 | -30 | 414.8
2018-03-11 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 199.3752 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6248 | 0 | 1.2 | -30 | 407.6
2018-03-11 | 21:00 | 393.5 | 175.5 | 199.0495 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 1.2 | -30 | 393.5
2018-03-11 | 22:00 | 382.8 | 175.5 | 186.2073 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | -30 | 382.8
2018-03-11 | 23:00 | 408.6 | 175.5 | 199.3382 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 1.2 | -30 | 408.6
2018-03-12 | 0:00 | 402.8 | 175.5 | 199.2776 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 6.3 | -30 | 402.8
2018-03-12 | 1:00 | 420.7 | 175.5 | 199.5603 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 8.3 | -30 | 420.7
2018-03-12 | 2:00 | 434.7 | 175.5 | 199.8269 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 13.3 | -30 | 434.7
2018-03-12 | 3:00 | 439.8 | 175.5 | 199.9185 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 16.1 | -30 | 439.8
2018-03-12 | 4:00 | 444.1 | 175.5 | 200.0422 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 18.2 | -30 | 444.1
2018-03-12 | 5:00 | 444 | 175.5 | 210.5648 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 7 | -30 | 444
2018-03-12 | 6:00 | 439 | 175.5 | 210.4782 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 3.7135 | 0 | 7.1083 | 0 | 5.2 | -30 | 439
2018-03-12 | 7:00 | 421.8 | 175.5 | 198.4637 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 20.3685 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -30 | 421.8
2018-03-12 | 8:00 | 428.1 | 175.5 | 198.6852 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 42.2663 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | -30 | 428.1
2018-03-12 | 9:00 | 426.5 | 175.5 | 172.7754 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 67.2837 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | -30 | 426.5
2018-03-12 | 10:00 | 412 | 175.5 | 148.8352 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 75.7083 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | -30 | 412
2018-03-12 | 11:00 | 411.7 | 175.5 | 147.5696 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 76.6626 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | -30 | 411.7
2018-03-12 | 12:00 | 392.9 | 175.5 | 132.5734 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 71.0902 | 0 | 7.3364 | 0 | 0 | -30 | 392.9
2018-03-12 | 13:00 | 406.7 | 175.5 | 153.2361 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 63.3737 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -30 | 406.7
2018-03-12 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 153.1378 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 54.2182 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | -30 | 397.8
2018-03-12 | 15:00 | 404.4 | 175.5 | 177.506 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 34.2709 | 0 | 10.2231 | 0 | 0 | -30 | 404.4
2018-03-12 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 195.4485 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 11.1902 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | -30 | 415.3
2018-03-12 | 17:00 | 433 | 175.5 | 210.3162 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1663 | 0 | 8.3175 | 0 | 3.7 | -30 | 433
2018-03-12 | 18:00 | 449.6 | 175.5 | 210.6837 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 8.7 | -30 | 449.6
2018-03-12 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 210.4572 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2428 | 0 | 5.2 | -30 | 439.6
2018-03-12 | 20:00 | 422.1 | 175.5 | 207.6111 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-03-12 | 21:00 | 406.9 | 175.5 | 199.2055 | 28.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4945 | 0 | 5.2 | -30 | 406.9
2018-03-12 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 186.4312 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | -30 | 385.4
2018-03-12 | 23:00 | 392.5 | 175.5 | 192.6184 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9816 | 0 | 0 | -30 | 392.5
2018-03-13 | 0:00 | 390.2 | 175.5 | 192.5633 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 0 | -30 | 390.2
2018-03-13 | 1:00 | 403.5 | 175.5 | 199.2042 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | 0 | 5.1 | -30 | 403.5
2018-03-13 | 2:00 | 413.8 | 175.5 | 199.4608 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 5.6 | -30 | 413.8
2018-03-13 | 3:00 | 422.4 | 175.5 | 199.5902 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 5.6 | -30 | 422.4
2018-03-13 | 4:00 | 427.9 | 175.5 | 199.7223 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8777 | 0 | 5.7 | -30 | 427.9
2018-03-13 | 5:00 | 424.5 | 175.5 | 199.609 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 5.7 | -30 | 424.5
2018-03-13 | 6:00 | 424 | 175.5 | 210.1598 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0.9581 | 0 | 12.4821 | 0 | 0.2 | -30 | 424
2018-03-13 | 7:00 | 417.1 | 175.5 | 209.194 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 4.4709 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | -30 | 417.1
2018-03-13 | 8:00 | 436.2 | 175.5 | 210.3628 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 12.9033 | 0 | 14.0339 | 0 | 0.3 | -30 | 436.2
2018-03-13 | 9:00 | 450.8 | 175.5 | 210.6926 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 24.3181 | 0 | 16.9893 | 0 | 0.3 | -30 | 450.8
2018-03-13 | 10:00 | 454.8 | 175.5 | 210.7486 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 26.814 | 0 | 18.8374 | 0 | 0.4 | -30 | 454.8
2018-03-13 | 11:00 | 453.2 | 175.5 | 210.7695 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 30.4742 | 0 | 19.5563 | 0 | 0.4 | -30 | 453.2
2018-03-13 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 195.7457 | 23.3 | 5.9 | 7.3 | 31.459 | 0 | 18.4953 | 0 | 0 | -30 | 427.7
2018-03-13 | 13:00 | 438.7 | 175.5 | 210.4299 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 28.8676 | 0 | 17.5025 | 0 | 0.4 | -30 | 438.7
2018-03-13 | 14:00 | 435.4 | 175.5 | 210.3326 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 23.1886 | 0 | 16.1788 | 0 | 0.4 | -30 | 435.4
2018-03-13 | 15:00 | 428.7 | 175.5 | 210.2489 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 12.8024 | 0 | 15.4487 | 0 | 0.3 | -30 | 428.7
2018-03-13 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 208.5109 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 5.2733 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | -30 | 423.4
2018-03-13 | 17:00 | 429.8 | 175.5 | 205.7033 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2512 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | -30 | 429.8
2018-03-13 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 199.9794 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2206 | 0 | 5.6 | -30 | 441.4
2018-03-13 | 19:00 | 429.6 | 175.5 | 199.7191 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 5.7 | -30 | 429.6
2018-03-13 | 20:00 | 414.3 | 175.5 | 199.4762 | 40 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 1.2 | -30 | 414.3
2018-03-13 | 21:00 | 394.5 | 175.5 | 197.5123 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 0 | -30 | 394.5
2018-03-13 | 22:00 | 373.7 | 175.5 | 176.7922 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0078 | 0 | 0 | -30 | 373.7
2018-03-13 | 23:00 | 383 | 175.5 | 186.697 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | -30 | 383
2018-03-14 | 0:00 | 376.5 | 175.5 | 180.1641 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5359 | 0 | 0 | -30 | 376.5
2018-03-14 | 1:00 | 390.5 | 175.5 | 191.6906 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9094 | 0 | 0 | -30 | 390.5
2018-03-14 | 2:00 | 402.2 | 175.5 | 191.4236 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | -30 | 402.2
2018-03-14 | 3:00 | 410.4 | 175.5 | 192.7043 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6957 | 0 | 0 | -30 | 410.4
2018-03-14 | 4:00 | 416 | 175.5 | 192.754 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -30 | 416
2018-03-14 | 5:00 | 413.3 | 175.5 | 192.8139 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | -30 | 413.3
2018-03-14 | 6:00 | 407 | 175.5 | 192.6408 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9192 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | -30 | 407
2018-03-14 | 7:00 | 399.2 | 175.5 | 181.5965 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 20.21 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | -30 | 399.2
2018-03-14 | 8:00 | 408.8 | 175.5 | 177.0272 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 44.5645 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | -30 | 408.8
2018-03-14 | 9:00 | 415.8 | 175.5 | 162.3495 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 64.2454 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | -30 | 415.8
2018-03-14 | 10:00 | 400.6 | 175.5 | 124.7518 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 85.0231 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | -30 | 400.6
2018-03-14 | 11:00 | 399.3 | 175.5 | 126.1503 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 83.8992 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | -30 | 399.3
2018-03-14 | 12:00 | 367.3 | 175.5 | 97.1957 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 82.6566 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | -30 | 367.3
2018-03-14 | 13:00 | 374.5 | 175.5 | 104.4385 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 83.2889 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | -30 | 374.5
2018-03-14 | 14:00 | 369.6 | 175.5 | 112.3248 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 71.5977 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | -30 | 369.6
2018-03-14 | 15:00 | 379 | 175.5 | 147.3231 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 47.7223 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | -30 | 379
2018-03-14 | 16:00 | 394.5 | 175.5 | 174.2658 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 15.4443 | 0 | 0.8899 | 0 | 0 | -30 | 394.5
2018-03-14 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 194.9155 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3138 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | -30 | 412.9
2018-03-14 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 199.8008 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 14.5 | -30 | 435.2
2018-03-14 | 19:00 | 424 | 175.5 | 199.6293 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 5.8 | -30 | 424
2018-03-14 | 20:00 | 407.5 | 175.5 | 193.6414 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 0 | -30 | 407.5
2018-03-14 | 21:00 | 394.4 | 175.5 | 189.4599 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | -30 | 394.4
2018-03-14 | 22:00 | 376.4 | 175.5 | 181.0756 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | -30 | 376.4
2018-03-14 | 23:00 | 381.4 | 175.5 | 191.6186 | 25 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | -30 | 381.4
2018-03-15 | 0:00 | 371.9 | 175.5 | 182.1756 | 23.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | -30 | 371.9
2018-03-15 | 1:00 | 388 | 175.5 | 196.3877 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | -30 | 388
2018-03-15 | 2:00 | 402.3 | 175.5 | 199.1001 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 7 | -30 | 402.3
2018-03-15 | 3:00 | 412.3 | 175.5 | 199.2972 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 7 | -30 | 412.3
2018-03-15 | 4:00 | 416 | 175.5 | 199.4551 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 7 | -30 | 416
2018-03-15 | 5:00 | 415.1 | 175.5 | 199.4254 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 7 | -30 | 415.1
2018-03-15 | 6:00 | 414.8 | 175.5 | 199.42 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0596 | 0 | 6.7204 | 0 | 7 | -30 | 414.8
2018-03-15 | 7:00 | 410.2 | 175.5 | 199.3349 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 3.0516 | 0 | 9.0135 | 0 | 5.8 | -30 | 410.2
2018-03-15 | 8:00 | 427.8 | 175.5 | 210.2301 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 6.4114 | 0 | 9.4585 | 0 | 1.2 | -30 | 427.8
2018-03-15 | 9:00 | 443.4 | 175.5 | 210.5209 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 13.4138 | 0 | 8.8653 | 0 | 1.2 | -30 | 443.4
2018-03-15 | 10:00 | 436.4 | 175.5 | 208.419 | 38 | 5.9 | 7.3 | 21.5711 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | -30 | 436.4
2018-03-15 | 11:00 | 433.3 | 175.5 | 210.2978 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 28.5261 | 0 | 10.9761 | 0 | 1.2 | -30 | 433.3
2018-03-15 | 12:00 | 408.7 | 175.5 | 183.4565 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 32.6855 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | -30 | 408.7
2018-03-15 | 13:00 | 424.6 | 175.5 | 205.6761 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 28.3968 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | -30 | 424.6
2018-03-15 | 14:00 | 424.2 | 175.5 | 210.1068 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 23.5367 | 0 | 8.9565 | 0 | 0.6 | -30 | 424.2
2018-03-15 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 206.0946 | 32 | 5.9 | 7.3 | 17.9139 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | -30 | 421.6
2018-03-15 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 210.1487 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 3.0779 | 0 | 5.7734 | 0 | 1.2 | -30 | 423.5
2018-03-15 | 17:00 | 432.4 | 175.5 | 210.2326 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 1.2 | -30 | 432.4
2018-03-15 | 18:00 | 439.9 | 175.5 | 210.4227 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1773 | 0 | 1.2 | -30 | 439.9
2018-03-15 | 19:00 | 434.6 | 175.5 | 210.3339 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1661 | 0 | 1.2 | -30 | 434.6
2018-03-15 | 20:00 | 426.5 | 175.5 | 210.164 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 1.2 | -30 | 426.5
2018-03-15 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 210.0789 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 1.2 | -30 | 421.1
2018-03-15 | 22:00 | 406.4 | 175.5 | 208.4869 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4131 | 0 | 0 | -30 | 406.4
2018-03-15 | 23:00 | 412.7 | 175.5 | 209.9861 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 1.2 | -30 | 412.7
2018-03-16 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 209.7877 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 1 | -30 | 404.2
2018-03-16 | 1:00 | 419.8 | 175.5 | 210.0556 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 6.2 | -30 | 419.8
2018-03-16 | 2:00 | 432.6 | 175.5 | 210.3292 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 6.2 | -30 | 432.6
2018-03-16 | 3:00 | 438.2 | 175.5 | 210.4244 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1756 | 0 | 6.2 | -30 | 438.2
2018-03-16 | 4:00 | 442.6 | 175.5 | 210.5847 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 6.1 | -30 | 442.6
2018-03-16 | 5:00 | 440.8 | 175.5 | 210.4827 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | 0 | 6.1 | -30 | 440.8
2018-03-16 | 6:00 | 435.8 | 175.5 | 210.3003 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 3.0406 | 0 | 19.6591 | 0 | 6.2 | -30 | 435.8
2018-03-16 | 7:00 | 413.1 | 175.5 | 185.9829 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 25.0797 | 0 | 20.5374 | 0 | 0 | -30 | 413.1
2018-03-16 | 8:00 | 411.9 | 175.5 | 155.1347 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 55.4901 | 0 | 20.2752 | 0 | 0 | -30 | 411.9
2018-03-16 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 136.5647 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 70.824 | 0 | 20.8113 | 0 | 0 | -30 | 409.2
2018-03-16 | 10:00 | 403.9 | 175.5 | 131.401 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 71.3266 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | -30 | 403.9
2018-03-16 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 127.5927 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 74.7153 | 0 | 20.492 | 0 | 0 | -30 | 403.8
2018-03-16 | 12:00 | 379 | 175.5 | 100.7456 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 76.7969 | 0 | 20.4575 | 0 | 0 | -30 | 379
2018-03-16 | 13:00 | 398.8 | 175.5 | 130.4213 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 67.1971 | 0 | 19.6816 | 0 | 0 | -30 | 398.8
2018-03-16 | 14:00 | 404.7 | 175.5 | 151.3591 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 54.5211 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | -30 | 404.7
2018-03-16 | 15:00 | 415.2 | 175.5 | 180.8355 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 36.4917 | 0 | 16.3728 | 0 | 0 | -30 | 415.2
2018-03-16 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 197.7908 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 12.9604 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | -30 | 423.4
2018-03-16 | 17:00 | 438.9 | 175.5 | 210.4676 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0.2631 | 0 | 9.8693 | 0 | 4.6 | -30 | 438.9
2018-03-16 | 18:00 | 458 | 175.5 | 210.8174 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 15.6 | -30 | 458
2018-03-16 | 19:00 | 450 | 175.5 | 210.6844 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 8.6 | -30 | 450
2018-03-16 | 20:00 | 440.9 | 175.5 | 210.4045 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1955 | 0 | 6.2 | -30 | 440.9
2018-03-16 | 21:00 | 437.6 | 175.5 | 210.4202 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1798 | 0 | 6.2 | -30 | 437.6
2018-03-16 | 22:00 | 419.8 | 175.5 | 210.0623 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 1.1 | -30 | 419.8
2018-03-16 | 23:00 | 430.8 | 175.5 | 210.2475 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2525 | 0 | 5.7 | -30 | 430.8
2018-03-17 | 0:00 | 429.3 | 175.5 | 206.4704 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | -30 | 429.3
2018-03-17 | 1:00 | 438.6 | 175.5 | 210.4885 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 1.7 | -30 | 438.6
2018-03-17 | 2:00 | 444.7 | 175.5 | 210.5572 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 3.4 | -30 | 444.7
2018-03-17 | 3:00 | 451 | 175.5 | 210.6572 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 8.7 | -30 | 451
2018-03-17 | 4:00 | 458.9 | 175.5 | 210.8062 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 16.2 | -30 | 458.9
2018-03-17 | 5:00 | 448.8 | 175.5 | 210.658 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 7.8 | -30 | 448.8
2018-03-17 | 6:00 | 429.3 | 175.5 | 194.3853 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 15.5562 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | -30 | 429.3
2018-03-17 | 7:00 | 394.9 | 175.5 | 136.37 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 47.8591 | 0 | 10.7709 | 0 | 0 | -30 | 394.9
2018-03-17 | 8:00 | 391.3 | 175.5 | 123.2317 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 75.2833 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | -30 | 391.3
2018-03-17 | 9:00 | 384.4 | 175.5 | 99.6164 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 90.3099 | 0 | 12.5737 | 0 | 0 | -30 | 384.4
2018-03-17 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 99.6023 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 90.7433 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | -30 | 387.9
2018-03-17 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 87.2101 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 92.9296 | 0 | 18.8603 | 0 | 0 | -30 | 380.9
2018-03-17 | 12:00 | 353.7 | 175.5 | 57.5695 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 94.2292 | 0 | 20.0013 | 0 | 0 | -30 | 353.7
2018-03-17 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 62.6751 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 89.7028 | 0 | 22.9221 | 0 | 0 | -30 | 357.2
2018-03-17 | 14:00 | 355.9 | 175.5 | 81.3833 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 67.3328 | 0 | 25.2839 | 0 | 0 | -30 | 355.9
2018-03-17 | 15:00 | 364.7 | 175.5 | 108.5549 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 47.8431 | 0 | 26.402 | 0 | 0 | -30 | 364.7
2018-03-17 | 16:00 | 371.4 | 175.5 | 146.9057 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 16.1353 | 0 | 26.459 | 0 | 0 | -30 | 371.4
2018-03-17 | 17:00 | 399 | 175.5 | 178.7619 | 35.8 | 5.9 | 7.3 | 0.42 | 0 | 25.3181 | 0 | 0 | -30 | 399
2018-03-17 | 18:00 | 423.9 | 175.5 | 194.196 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 0 | -30 | 423.9
2018-03-17 | 19:00 | 416.9 | 175.5 | 194.0108 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7892 | 0 | 0 | -30 | 416.9
2018-03-17 | 20:00 | 406.5 | 175.5 | 193.8048 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | -30 | 406.5
2018-03-17 | 21:00 | 389.8 | 175.5 | 186.1301 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | -30 | 389.8
2018-03-17 | 22:00 | 365.2 | 175.5 | 162.3859 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0 | -30 | 365.2
2018-03-17 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 177.11 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | -30 | 382.4
2018-03-18 | 0:00 | 375.5 | 175.5 | 150.3518 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3482 | 0 | 0.2 | -30 | 375.5
2018-03-18 | 1:00 | 387 | 175.5 | 151.943 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.257 | 0 | 0.2 | -30 | 387
2018-03-18 | 2:00 | 397.2 | 175.5 | 157.3382 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 0.2 | -30 | 397.2
2018-03-18 | 3:00 | 403.9 | 175.5 | 164.8598 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0402 | 0 | 0.2 | -30 | 403.9
2018-03-18 | 4:00 | 405.3 | 175.5 | 166.8189 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4811 | 0 | 0.2 | -30 | 405.3
2018-03-18 | 5:00 | 395.4 | 175.5 | 157.1357 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2643 | 0 | 0.2 | -30 | 395.4
2018-03-18 | 6:00 | 372 | 175.5 | 132.5272 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.5206 | 0 | 21.9522 | 0 | 0.2 | -30 | 372
2018-03-18 | 7:00 | 334.3 | 175.5 | 89.7777 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 40.4323 | 0 | 21.69 | 0 | 0.2 | -30 | 334.3
2018-03-18 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 59.3389 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 63.2526 | 0 | 20.7085 | 0 | 0 | -30 | 325.5
2018-03-18 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 45.7064 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 89.0116 | 0 | 21.382 | 0 | -8.6 | -30 | 329.7
2018-03-18 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 45.5447 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 94.785 | 0 | 21.3703 | 0 | -21.4 | -30 | 322.5
2018-03-18 | 11:00 | 321.3 | 175.5 | 45.5982 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 99.0857 | 0 | 21.4161 | 0 | -27 | -30 | 321.3
2018-03-18 | 12:00 | 315.4 | 175.5 | 45.4137 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 97.573 | 0 | 21.3133 | 0 | -31.1 | -30 | 315.4
2018-03-18 | 13:00 | 303.6 | 175.5 | 45.2559 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 85.7079 | 0 | 21.3362 | 0 | -30.9 | -30 | 303.6
2018-03-18 | 14:00 | 303.3 | 175.5 | 45.2521 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 69.939 | 0 | 22.4089 | 0 | -16.5 | -30 | 303.3
2018-03-18 | 15:00 | 316.9 | 175.5 | 66.9604 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 44.2585 | 0 | 23.4811 | 0 | 0 | -30 | 316.9
2018-03-18 | 16:00 | 333 | 175.5 | 114.8358 | 24 | 5.9 | 7.3 | 12.1365 | 0 | 23.1277 | 0 | 0.2 | -30 | 333
2018-03-18 | 17:00 | 366.6 | 175.5 | 140.8133 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0746 | 0 | 22.1121 | 0 | 0.2 | -30 | 366.6
2018-03-18 | 18:00 | 388.8 | 175.5 | 152.0152 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1848 | 0 | 0.2 | -30 | 388.8
2018-03-18 | 19:00 | 385.5 | 175.5 | 151.9281 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9719 | 0 | 0.2 | -30 | 385.5
2018-03-18 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 151.6851 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9149 | 0 | 0.2 | -30 | 375.7
2018-03-18 | 21:00 | 360.3 | 175.5 | 146.8329 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 0.2 | -30 | 360.3
2018-03-18 | 22:00 | 342.2 | 175.5 | 136.9919 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8081 | 0 | 0.2 | -30 | 342.2
2018-03-18 | 23:00 | 349.9 | 175.5 | 144.749 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.751 | 0 | 0.2 | -30 | 349.9
2018-03-19 | 0:00 | 349.7 | 175.5 | 142.2779 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0.2 | -30 | 349.7
2018-03-19 | 1:00 | 360.7 | 175.5 | 153.5972 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3028 | 0 | 0.2 | -30 | 360.7
2018-03-19 | 2:00 | 373.7 | 175.5 | 163.1209 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6791 | 0 | 0.2 | -30 | 373.7
2018-03-19 | 3:00 | 381.8 | 175.5 | 163.0743 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 0.2 | -30 | 381.8
2018-03-19 | 4:00 | 390.2 | 175.5 | 163.414 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 0.2 | -30 | 390.2
2018-03-19 | 5:00 | 387.4 | 175.5 | 163.3309 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1691 | 0 | 0.2 | -30 | 387.4
2018-03-19 | 6:00 | 385.6 | 175.5 | 159.8469 | 33 | 5.9 | 7.3 | 10.486 | 0 | 23.3671 | 0 | 0.2 | -30 | 385.6
2018-03-19 | 7:00 | 386.1 | 175.5 | 153.6981 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 24.4778 | 0 | 25.1241 | 0 | 0.2 | -30 | 386.1
2018-03-19 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 160.1179 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 40.9612 | 0 | 25.4209 | 0 | 0.2 | -30 | 409.3
2018-03-19 | 9:00 | 425.4 | 175.5 | 164.3462 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 46.5832 | 0 | 28.1706 | 0 | 0.2 | -30 | 425.4
2018-03-19 | 10:00 | 404.2 | 175.5 | 125.2519 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 66.9394 | 0 | 29.2087 | 0 | 0.2 | -30 | 404.2
2018-03-19 | 11:00 | 391.1 | 175.5 | 94.4022 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 85.3224 | 0 | 28.7754 | 0 | 0 | -30 | 391.1
2018-03-19 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 62.6502 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 92.3543 | 0 | 28.6955 | 0 | 0 | -30 | 366.3
2018-03-19 | 13:00 | 380.1 | 175.5 | 79.7558 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 89.2085 | 0 | 28.5357 | 0 | 0 | -30 | 380.1
2018-03-19 | 14:00 | 380 | 175.5 | 91.9492 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 76.5521 | 0 | 28.3987 | 0 | 0 | -30 | 380
2018-03-19 | 15:00 | 390.1 | 175.5 | 122.5958 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 53.9059 | 0 | 28.7983 | 0 | 0.2 | -30 | 390.1
2018-03-19 | 16:00 | 406.1 | 175.5 | 151.1953 | 48 | 5.9 | 7.3 | 18.9213 | 0 | 29.0834 | 0 | 0.2 | -30 | 406.1
2018-03-19 | 17:00 | 423.5 | 175.5 | 175.5861 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0.565 | 0 | 27.3489 | 0 | 0.2 | -30 | 423.5
2018-03-19 | 18:00 | 443.8 | 175.5 | 186.3892 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6108 | 0 | 9.9 | -30 | 443.8
2018-03-19 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 186.212 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | 0 | 5.1 | -30 | 435.5
2018-03-19 | 20:00 | 421.5 | 175.5 | 181.0847 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5153 | 0 | 0.2 | -30 | 421.5
2018-03-19 | 21:00 | 407.2 | 175.5 | 170.4244 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | 0 | 0.2 | -30 | 407.2
2018-03-19 | 22:00 | 383.5 | 175.5 | 158.5497 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0503 | 0 | 0.2 | -30 | 383.5
2018-03-19 | 23:00 | 390.1 | 175.5 | 162.3733 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0.2 | -30 | 390.1
2018-03-20 | 0:00 | 386.2 | 175.5 | 184.3272 | 28.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 0.2 | -30 | 386.2
2018-03-20 | 1:00 | 402.4 | 175.5 | 185.4472 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 11.8 | -30 | 402.4
2018-03-20 | 2:00 | 414.2 | 175.5 | 185.7211 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4789 | 0 | 15.1 | -30 | 414.2
2018-03-20 | 3:00 | 427.7 | 175.5 | 186.0392 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 13.9 | -30 | 427.7
2018-03-20 | 4:00 | 444.2 | 175.5 | 186.332 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 19.4 | -30 | 444.2
2018-03-20 | 5:00 | 446.7 | 175.5 | 186.3601 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8399 | 0 | 21.6 | -30 | 446.7
2018-03-20 | 6:00 | 437.8 | 175.5 | 186.2871 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 10.7661 | 0 | 13.2468 | 0 | 12.6 | -30 | 437.8
2018-03-20 | 7:00 | 417.3 | 175.5 | 177.0268 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 35.7333 | 0 | 13.8399 | 0 | 0.2 | -30 | 417.3
2018-03-20 | 8:00 | 419.9 | 175.5 | 162.4672 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 60.821 | 0 | 13.6118 | 0 | 0.2 | -30 | 419.9
2018-03-20 | 9:00 | 419.8 | 175.5 | 146.8125 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 77.2885 | 0 | 12.699 | 0 | 0.2 | -30 | 419.8
2018-03-20 | 10:00 | 424.1 | 175.5 | 149.7319 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 79 | 0 | 12.3681 | 0 | 0.2 | -30 | 424.1
2018-03-20 | 11:00 | 417.4 | 175.5 | 143.2071 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 78.8819 | 0 | 12.311 | 0 | 0.2 | -30 | 417.4
2018-03-20 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 117.2353 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 76.9589 | 0 | 10.4058 | 0 | 0.2 | -30 | 388.1
2018-03-20 | 13:00 | 399.6 | 175.5 | 130.941 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 75.6206 | 0 | 9.5384 | 0 | 0.2 | -30 | 399.6
2018-03-20 | 14:00 | 390.7 | 175.5 | 130.5097 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 67.9961 | 0 | 8.6942 | 0 | 0.2 | -30 | 390.7
2018-03-20 | 15:00 | 394.3 | 175.5 | 157.6496 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 46.9911 | 0 | 5.6593 | 0 | 0.2 | -30 | 394.3
2018-03-20 | 16:00 | 408.9 | 175.5 | 180.2027 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 19.3688 | 0 | 3.6285 | 0 | 0.2 | -30 | 408.9
2018-03-20 | 17:00 | 427.3 | 175.5 | 185.9633 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6179 | 0 | 2.4188 | 0 | 19.4 | -30 | 427.3
2018-03-20 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 186.4631 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 34.5 | -30 | 447.7
2018-03-20 | 19:00 | 439.4 | 175.5 | 186.2659 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 26.5 | -30 | 439.4
2018-03-20 | 20:00 | 427.9 | 175.5 | 186.0414 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 19.4 | -30 | 427.9
2018-03-20 | 21:00 | 415.2 | 175.5 | 185.7731 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 16.9 | -30 | 415.2
2018-03-20 | 22:00 | 402.7 | 175.5 | 185.5852 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 16.7 | -30 | 402.7
2018-03-20 | 23:00 | 412.8 | 175.5 | 185.7495 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 19.4 | -30 | 412.8
2018-03-21 | 0:00 | 406.4 | 175.5 | 185.5298 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 1.7 | -30 | 406.4
2018-03-21 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 185.8519 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3481 | 0 | 2.5 | -30 | 417.6
2018-03-21 | 2:00 | 430.3 | 175.5 | 186.0218 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 14.1 | -30 | 430.3
2018-03-21 | 3:00 | 438.9 | 175.5 | 186.2812 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | 0 | 24.7 | -30 | 438.9
2018-03-21 | 4:00 | 445 | 175.5 | 186.3185 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 32.2 | -30 | 445
2018-03-21 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 186.2027 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 2.5216 | 0 | 24.2 | -30 | 436.8
2018-03-21 | 6:00 | 410.9 | 175.5 | 183.4897 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 18.2605 | 0 | 2.7498 | 0 | 0.2 | -30 | 410.9
2018-03-21 | 7:00 | 375.8 | 175.5 | 131.4087 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 51.5259 | 0 | 3.7654 | 0 | 0.2 | -30 | 375.8
2018-03-21 | 8:00 | 370.8 | 175.5 | 102.5307 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 80.0039 | 0 | 5.4654 | 0 | 0.2 | -30 | 370.8
2018-03-21 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 83.2702 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 97.5717 | 0 | 8.1581 | 0 | 0 | -30 | 371.6
2018-03-21 | 10:00 | 363.6 | 175.5 | 65.0339 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 105.6631 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | -30 | 363.6
2018-03-21 | 11:00 | 355.3 | 175.5 | 56.7025 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 108.9816 | 0 | 11.2159 | 0 | -4.2 | -30 | 355.3
2018-03-21 | 12:00 | 338.1 | 175.5 | 56.4843 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 105.4303 | 0 | 10.4854 | 0 | -16.9 | -30 | 338.1
2018-03-21 | 13:00 | 339.5 | 175.5 | 56.4342 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 95.7166 | 0 | 11.6492 | 0 | -6.9 | -30 | 339.5
2018-03-21 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 64.9718 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 76.9071 | 0 | 13.1211 | 0 | 0 | -30 | 337.6
2018-03-21 | 15:00 | 344.7 | 175.5 | 97.0095 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 50.4 | 0 | 14.4905 | 0 | 0.2 | -30 | 344.7
2018-03-21 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 140.4885 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 19.9338 | 0 | 15.2777 | 0 | 0.2 | -30 | 358.5
2018-03-21 | 17:00 | 386 | 175.5 | 167.47 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0.2885 | 0 | 16.4415 | 0 | 0.2 | -30 | 386
2018-03-21 | 18:00 | 419.9 | 175.5 | 185.9043 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0957 | 0 | 2.5 | -30 | 419.9
2018-03-21 | 19:00 | 416.5 | 175.5 | 185.7176 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2824 | 0 | 2.5 | -30 | 416.5
2018-03-21 | 20:00 | 407.4 | 175.5 | 185.5517 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 2.5 | -30 | 407.4
2018-03-21 | 21:00 | 397.2 | 175.5 | 185.3244 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | 0 | 2.5 | -30 | 397.2
2018-03-21 | 22:00 | 382 | 175.5 | 179.21 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 0.2 | -30 | 382
2018-03-21 | 23:00 | 387.1 | 175.5 | 184.9835 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 0.2 | -30 | 387.1
2018-03-22 | 0:00 | 386.4 | 175.5 | 182.2308 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7692 | 0 | 0.2 | -30 | 386.4
2018-03-22 | 1:00 | 398.5 | 175.5 | 185.4758 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 7 | -30 | 398.5
2018-03-22 | 2:00 | 408.4 | 175.5 | 185.6276 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 6 | -30 | 408.4
2018-03-22 | 3:00 | 421.2 | 175.5 | 185.8705 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1295 | 0 | 8.9 | -30 | 421.2
2018-03-22 | 4:00 | 429.2 | 175.5 | 186.062 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 9.9 | -30 | 429.2
2018-03-22 | 5:00 | 425 | 175.5 | 185.9287 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 9.9 | -30 | 425
2018-03-22 | 6:00 | 417.7 | 175.5 | 185.8643 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9487 | 0 | 7.987 | 0 | 9.9 | -30 | 417.7
2018-03-22 | 7:00 | 406.6 | 175.5 | 185.5699 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 14.5965 | 0 | 7.2336 | 0 | 2 | -30 | 406.6
2018-03-22 | 8:00 | 430.8 | 175.5 | 186.0643 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 21.5471 | 0 | 6.7886 | 0 | 9.9 | -30 | 430.8
2018-03-22 | 9:00 | 435.6 | 175.5 | 186.1851 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 34.0865 | 0 | 7.0284 | 0 | 9.9 | -30 | 435.6
2018-03-22 | 10:00 | 425 | 175.5 | 185.9923 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 39.3797 | 0 | 9.128 | 0 | 2.5 | -30 | 425
2018-03-22 | 11:00 | 409.1 | 175.5 | 174.8443 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.6776 | 0 | 9.7781 | 0 | 0.2 | -30 | 409.1
2018-03-22 | 12:00 | 388.6 | 175.5 | 161.5301 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9146 | 0 | 9.7553 | 0 | 0.2 | -30 | 388.6
2018-03-22 | 13:00 | 413.3 | 175.5 | 185.7882 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 23.6365 | 0 | 11.3753 | 0 | 4.3 | -30 | 413.3
2018-03-22 | 14:00 | 414.4 | 175.5 | 185.7766 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 14.6192 | 0 | 11.2042 | 0 | 9.2 | -30 | 414.4
2018-03-22 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 185.7987 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 7.5011 | 0 | 10.2002 | 0 | 9.7 | -30 | 416.8
2018-03-22 | 16:00 | 416.5 | 175.5 | 185.7167 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 2.4919 | 0 | 10.2914 | 0 | 9.2 | -30 | 416.5
2018-03-22 | 17:00 | 424.8 | 175.5 | 185.9478 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0.1115 | 0 | 13.4407 | 0 | 8.6 | -30 | 424.8
2018-03-22 | 18:00 | 435.7 | 175.5 | 186.1392 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 12.4 | -30 | 435.7
2018-03-22 | 19:00 | 425 | 175.5 | 185.9641 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 9.9 | -30 | 425
2018-03-22 | 20:00 | 408.2 | 175.5 | 185.7119 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 4.2 | -30 | 408.2
2018-03-22 | 21:00 | 391.6 | 175.5 | 185.242 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 4.7 | -30 | 391.6
2018-03-22 | 22:00 | 373.6 | 175.5 | 176.0259 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1741 | 0 | 0.2 | -30 | 373.6
2018-03-22 | 23:00 | 384.9 | 175.5 | 185.1299 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 2.5 | -30 | 384.9
2018-03-23 | 0:00 | 378.2 | 175.5 | 185.0186 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4814 | 0 | 0.7 | -30 | 378.2
2018-03-23 | 1:00 | 388.9 | 175.5 | 183.8777 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9223 | 0 | 0.2 | -30 | 388.9
2018-03-23 | 2:00 | 403.1 | 175.5 | 185.5784 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6216 | 0 | 2.5 | -30 | 403.1
2018-03-23 | 3:00 | 409.5 | 175.5 | 185.6845 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8155 | 0 | 2.5 | -30 | 409.5
2018-03-23 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 185.7258 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 2.5 | -30 | 414.8
2018-03-23 | 5:00 | 409.9 | 175.5 | 185.6486 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0519 | 0 | 7.1995 | 0 | 2.5 | -30 | 409.9
2018-03-23 | 6:00 | 403.7 | 175.5 | 185.5843 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 6.0042 | 0 | 6.8115 | 0 | 2.4 | -30 | 403.7
2018-03-23 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 168.7868 | 32.5 | 5.9 | 7.3 | 24.443 | 0 | 6.0702 | 0 | 0.2 | -30 | 390.7
2018-03-23 | 8:00 | 394 | 175.5 | 156.3928 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 49.6836 | 0 | 4.7236 | 0 | 0.2 | -30 | 394
2018-03-23 | 9:00 | 405.3 | 175.5 | 156.5458 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 61.7776 | 0 | 3.7766 | 0 | 0.2 | -30 | 405.3
2018-03-23 | 10:00 | 402.2 | 175.5 | 154.1779 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 61.7073 | 0 | 3.1148 | 0 | 0.2 | -30 | 402.2
2018-03-23 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 133.4931 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 69.7981 | 0 | 3.3088 | 0 | 0.2 | -30 | 389.8
2018-03-23 | 12:00 | 364.5 | 175.5 | 107.2822 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 70.6062 | 0 | 3.4116 | 0 | 0.2 | -30 | 364.5
2018-03-23 | 13:00 | 374 | 175.5 | 120.3687 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 65.8008 | 0 | 4.1305 | 0 | 0.2 | -30 | 374
2018-03-23 | 14:00 | 376.3 | 175.5 | 136.9859 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 51.7917 | 0 | 3.8224 | 0 | 0.2 | -30 | 376.3
2018-03-23 | 15:00 | 382.1 | 175.5 | 158.8523 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 35.3944 | 0 | 4.1533 | 0 | 0.2 | -30 | 382.1
2018-03-23 | 16:00 | 392.1 | 175.5 | 175.3945 | 42.8 | 5.9 | 7.3 | 11.2289 | 0 | 3.7766 | 0 | 0.2 | -30 | 392.1
2018-03-23 | 17:00 | 403.7 | 175.5 | 185.232 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0.4415 | 0 | 3.1265 | 0 | 0.2 | -30 | 403.7
2018-03-23 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 185.9133 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 9.9 | -30 | 424.4
2018-03-23 | 19:00 | 416.7 | 175.5 | 185.7651 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 4.7 | -30 | 416.7
2018-03-23 | 20:00 | 403 | 175.5 | 185.5731 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 1.4 | -30 | 403
2018-03-23 | 21:00 | 387.5 | 175.5 | 174.8065 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 4.6 | -30 | 387.5
2018-03-23 | 22:00 | 376.6 | 175.5 | 174.4261 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 9.2 | -30 | 376.6
2018-03-23 | 23:00 | 381.9 | 175.5 | 174.543 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 9.5 | -30 | 381.9
2018-03-24 | 0:00 | 376 | 175.5 | 160.3683 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0.2 | -30 | 376
2018-03-24 | 1:00 | 387.9 | 175.5 | 165.7964 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0.2 | -30 | 387.9
2018-03-24 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 175.0603 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 4.9 | -30 | 404.9
2018-03-24 | 3:00 | 411.2 | 175.5 | 175.1744 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 9.5 | -30 | 411.2
2018-03-24 | 4:00 | 412.9 | 175.5 | 175.2495 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 9.9 | -30 | 412.9
2018-03-24 | 5:00 | 403.6 | 175.5 | 175.0478 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0306 | 0 | 4.2216 | 0 | 2.5 | -30 | 403.6
2018-03-24 | 6:00 | 386.1 | 175.5 | 159.8418 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3089 | 0 | 4.8493 | 0 | 0.2 | -30 | 386.1
2018-03-24 | 7:00 | 355.8 | 175.5 | 109.0067 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 44.1536 | 0 | 5.3397 | 0 | 0.2 | -30 | 355.8
2018-03-24 | 8:00 | 356.2 | 175.5 | 94.1888 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 71.0398 | 0 | 6.9714 | 0 | 0.2 | -30 | 356.2
2018-03-24 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 74.0339 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 91.2751 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | -30 | 358.1
2018-03-24 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 58.4662 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 99.8698 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | -30 | 355.2
2018-03-24 | 11:00 | 351.5 | 175.5 | 46.108 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 106.0123 | 0 | 15.7797 | 0 | -0.2 | -30 | 351.5
2018-03-24 | 12:00 | 333.2 | 175.5 | 45.815 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 103.6307 | 0 | 17.3543 | 0 | -17.4 | -30 | 333.2
2018-03-24 | 13:00 | 330.8 | 175.5 | 45.7199 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 94.7728 | 0 | 18.1073 | 0 | -11.6 | -30 | 330.8
2018-03-24 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 45.6525 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 78.7334 | 0 | 19.2141 | 0 | -1.6 | -30 | 325.8
2018-03-24 | 15:00 | 330.5 | 175.5 | 77.5239 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 50.27 | 0 | 18.9061 | 0 | 0 | -30 | 330.5
2018-03-24 | 16:00 | 339.4 | 175.5 | 116.7964 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 19.926 | 0 | 18.6776 | 0 | 0.2 | -30 | 339.4
2018-03-24 | 17:00 | 362.4 | 175.5 | 145.7219 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7338 | 0 | 16.5443 | 0 | 0.2 | -30 | 362.4
2018-03-24 | 18:00 | 388 | 175.5 | 160.6866 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0.2 | -30 | 388
2018-03-24 | 19:00 | 385 | 175.5 | 160.5947 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6053 | 0 | 0.2 | -30 | 385
2018-03-24 | 20:00 | 374.1 | 175.5 | 159.8886 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4114 | 0 | 0.2 | -30 | 374.1
2018-03-24 | 21:00 | 360.1 | 175.5 | 157.3244 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4756 | 0 | 0.2 | -30 | 360.1
2018-03-24 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 145.2983 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 0.2 | -30 | 345.5
2018-03-24 | 23:00 | 354.2 | 175.5 | 155.2304 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9696 | 0 | 0.2 | -30 | 354.2
2018-03-25 | 0:00 | 349.9 | 175.5 | 133.791 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 3.4 | -30 | 349.9
2018-03-25 | 1:00 | 362.2 | 175.5 | 133.9585 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 4.1 | -30 | 362.2
2018-03-25 | 2:00 | 370.3 | 175.5 | 134.1978 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 4.3 | -30 | 370.3
2018-03-25 | 3:00 | 377.8 | 175.5 | 134.3452 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 8.1 | -30 | 377.8
2018-03-25 | 4:00 | 381.3 | 175.5 | 134.3801 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | 0 | 12.4 | -30 | 381.3
2018-03-25 | 5:00 | 372.8 | 175.5 | 134.2885 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 8.7 | -30 | 372.8
2018-03-25 | 6:00 | 353.1 | 175.5 | 133.8553 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 4.0869 | 0 | 4.7578 | 0 | 2.5 | -30 | 353.1
2018-03-25 | 7:00 | 328.5 | 175.5 | 113.1269 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 21.3386 | 0 | 3.4345 | 0 | 0.1 | -30 | 328.5
2018-03-25 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 81.7096 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8539 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | -30 | 317.3
2018-03-25 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 56.1913 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2803 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -30 | 313.6
2018-03-25 | 10:00 | 307.8 | 175.5 | 45.3574 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 84.7351 | 0 | 5.8075 | 0 | -11.9 | -30 | 307.8
2018-03-25 | 11:00 | 311.6 | 175.5 | 45.3441 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 93.5516 | 0 | 6.1043 | 0 | -17.2 | -30 | 311.6
2018-03-25 | 12:00 | 306.2 | 175.5 | 45.2035 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 96.9633 | 0 | 7.6332 | 0 | -27.4 | -30 | 306.2
2018-03-25 | 13:00 | 300.5 | 175.5 | 45.1618 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 88.452 | 0 | 6.6862 | 0 | -23.6 | -30 | 300.5
2018-03-25 | 14:00 | 291.2 | 175.5 | 44.9925 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.0891 | 0 | 6.2184 | 0 | -20.9 | -30 | 291.2
2018-03-25 | 15:00 | 294.2 | 175.5 | 51.8281 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 53.3463 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | -30 | 294.2
2018-03-25 | 16:00 | 308.3 | 175.5 | 99.1247 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 18.8401 | 0 | 6.4352 | 0 | 0.1 | -30 | 308.3
2018-03-25 | 17:00 | 338 | 175.5 | 120.1997 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0.857 | 0 | 6.7433 | 0 | 0.1 | -30 | 338
2018-03-25 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 134.1845 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8155 | 0 | 4.8 | -30 | 369.4
2018-03-25 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 134.0278 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 4.9 | -30 | 365.6
2018-03-25 | 20:00 | 356.9 | 175.5 | 133.8628 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9372 | 0 | 4.8 | -30 | 356.9
2018-03-25 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 133.6656 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 3.4 | -30 | 344.2
2018-03-25 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 130.7728 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0.1 | -30 | 325.6
2018-03-25 | 23:00 | 338 | 175.5 | 133.568 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 4.3 | -30 | 338
2018-03-26 | 0:00 | 332.6 | 175.5 | 133.4584 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 3.4 | -30 | 332.6
2018-03-26 | 1:00 | 343.9 | 175.5 | 133.6467 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5533 | 0 | 12.1 | -30 | 343.9
2018-03-26 | 2:00 | 355.7 | 175.5 | 133.8929 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 12.9 | -30 | 355.7
2018-03-26 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 133.9379 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 12.9 | -30 | 362.3
2018-03-26 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 134.1053 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5947 | 0 | 12.9 | -30 | 368.8
2018-03-26 | 5:00 | 369.8 | 175.5 | 134.1661 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0.1196 | 0 | 6.9143 | 0 | 12.9 | -30 | 369.8
2018-03-26 | 6:00 | 365.7 | 175.5 | 134.0076 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 11.4467 | 0 | 6.8457 | 0 | 10.2 | -30 | 365.7
2018-03-26 | 7:00 | 354.7 | 175.5 | 130.7921 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 34.2831 | 0 | 5.6248 | 0 | 0.1 | -30 | 354.7
2018-03-26 | 8:00 | 366.7 | 175.5 | 118.147 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 60.5711 | 0 | 3.9819 | 0 | 0.1 | -30 | 366.7
2018-03-26 | 9:00 | 377.6 | 175.5 | 113.5229 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 75.6045 | 0 | 4.4726 | 0 | 0.1 | -30 | 377.6
2018-03-26 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 101.5448 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 84.8388 | 0 | 4.0164 | 0 | 0.1 | -30 | 374.4
2018-03-26 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 105.014 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 84.4254 | 0 | 4.8606 | 0 | 0.1 | -30 | 378.3
2018-03-26 | 12:00 | 352.5 | 175.5 | 81.1085 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 79.7009 | 0 | 7.2906 | 0 | 0 | -30 | 352.5
2018-03-26 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 91.6186 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 75.1398 | 0 | 7.5416 | 0 | 0.1 | -30 | 358.8
2018-03-26 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 99.9624 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 62.8393 | 0 | 7.9983 | 0 | 0.1 | -30 | 355.3
2018-03-26 | 15:00 | 354.9 | 175.5 | 118.1334 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 43.7591 | 0 | 5.8075 | 0 | 0.1 | -30 | 354.9
2018-03-26 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 134.1365 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 16.764 | 0 | 3.7995 | 0 | 3.4 | -30 | 370.5
2018-03-26 | 17:00 | 383.3 | 175.5 | 134.417 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0.828 | 0 | 1.255 | 0 | 21 | -30 | 383.3
2018-03-26 | 18:00 | 406.2 | 175.5 | 134.8522 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 45 | -30 | 406.2
2018-03-26 | 19:00 | 398.9 | 175.5 | 134.7233 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 38 | -30 | 398.9
2018-03-26 | 20:00 | 384.8 | 175.5 | 134.4779 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 24.1 | -30 | 384.8
2018-03-26 | 21:00 | 368.5 | 175.5 | 134.1779 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 12.9 | -30 | 368.5
2018-03-26 | 22:00 | 350.1 | 175.5 | 133.755 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 5.8 | -30 | 350.1
2018-03-26 | 23:00 | 357.2 | 175.5 | 133.8382 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 12.9 | -30 | 357.2
2018-03-27 | 0:00 | 350 | 175.5 | 133.7072 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 13.7 | -30 | 350
2018-03-27 | 1:00 | 361.9 | 175.5 | 133.9972 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 14.5 | -30 | 361.9
2018-03-27 | 2:00 | 371.6 | 175.5 | 134.1065 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 14.6 | -30 | 371.6
2018-03-27 | 3:00 | 380 | 175.5 | 134.3245 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 16.8 | -30 | 380
2018-03-27 | 4:00 | 387.7 | 175.5 | 134.6013 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 22.9 | -30 | 387.7
2018-03-27 | 5:00 | 382.1 | 175.5 | 134.3068 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4399 | 0 | 5.8533 | 0 | 15.5 | -30 | 382.1
2018-03-27 | 6:00 | 370 | 175.5 | 134.1458 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 18.5089 | 0 | 7.2453 | 0 | 1.7 | -30 | 370
2018-03-27 | 7:00 | 351.6 | 175.5 | 110.9993 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 48.2285 | 0 | 8.2722 | 0 | 0.1 | -30 | 351.6
2018-03-27 | 8:00 | 358.7 | 175.5 | 90.0516 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 73.5153 | 0 | 11.0331 | 0 | 0.1 | -30 | 358.7
2018-03-27 | 9:00 | 365.3 | 175.5 | 80.5194 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 89.4623 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -30 | 365.3
2018-03-27 | 10:00 | 366 | 175.5 | 82.1107 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.7337 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | -30 | 366
2018-03-27 | 11:00 | 365.1 | 175.5 | 77.7512 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 88.79 | 0 | 14.5588 | 0 | 0 | -30 | 365.1
2018-03-27 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 56.5221 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.593 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -30 | 341.4
2018-03-27 | 13:00 | 350 | 175.5 | 70.4159 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 82.1911 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | -30 | 350
2018-03-27 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 86.6929 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 66.2961 | 0 | 12.311 | 0 | 0.1 | -30 | 349.9
2018-03-27 | 15:00 | 353.5 | 175.5 | 112.023 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 43.472 | 0 | 12.505 | 0 | 0.1 | -30 | 353.5
2018-03-27 | 16:00 | 361.3 | 175.5 | 133.9938 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 16.4534 | 0 | 11.3528 | 0 | 3.2 | -30 | 361.3
2018-03-27 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 134.1137 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.8026 | 0 | 11.6837 | 0 | 9.8 | -30 | 371.5
2018-03-27 | 18:00 | 394.9 | 175.5 | 134.6404 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4596 | 0 | 21.8 | -30 | 394.9
2018-03-27 | 19:00 | 388.4 | 175.5 | 134.591 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 14.5 | -30 | 388.4
2018-03-27 | 20:00 | 371.1 | 175.5 | 134.132 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 9.6 | -30 | 371.1
2018-03-27 | 21:00 | 354.9 | 175.5 | 133.8561 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 10.4 | -30 | 354.9
2018-03-27 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 133.5922 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 3.7 | -30 | 340.7
2018-03-27 | 23:00 | 344.2 | 175.5 | 133.6653 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6347 | 0 | 7.8 | -30 | 344.2
2018-03-28 | 0:00 | 334 | 175.5 | 133.4621 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 3.4 | -30 | 334
2018-03-28 | 1:00 | 344 | 175.5 | 133.607 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0.8 | -30 | 344
2018-03-28 | 2:00 | 357.4 | 175.5 | 133.848 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 3.4 | -30 | 357.4
2018-03-28 | 3:00 | 364.1 | 175.5 | 134.0159 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 3.4 | -30 | 364.1
2018-03-28 | 4:00 | 369.2 | 175.5 | 134.166 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 3.4 | -30 | 369.2
2018-03-28 | 5:00 | 365.4 | 175.5 | 134.0612 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1953 | 0 | 13.5435 | 0 | 3.4 | -30 | 365.4
2018-03-28 | 6:00 | 357.2 | 175.5 | 127.4271 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 11.1904 | 0 | 15.8825 | 0 | 0.1 | -30 | 357.2
2018-03-28 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 110.7721 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 35.9471 | 0 | 16.6808 | 0 | 0.1 | -30 | 347.3
2018-03-28 | 8:00 | 355.4 | 175.5 | 94.7945 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 61.6676 | 0 | 15.0379 | 0 | 0.1 | -30 | 355.4
2018-03-28 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 80.7681 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.3241 | 0 | 16.0078 | 0 | 0 | -30 | 362.9
2018-03-28 | 10:00 | 361 | 175.5 | 77.9009 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 83.3367 | 0 | 15.9624 | 0 | 0 | -30 | 361
2018-03-28 | 11:00 | 367.1 | 175.5 | 96.8718 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 72.7393 | 0 | 13.5889 | 0 | 0.1 | -30 | 367.1
2018-03-28 | 12:00 | 355 | 175.5 | 99.6437 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.8557 | 0 | 13.6006 | 0 | 0.1 | -30 | 355
2018-03-28 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 126.4662 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 44.43 | 0 | 13.3038 | 0 | 0.1 | -30 | 368.6
2018-03-28 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 116.1504 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 45.2061 | 0 | 13.5435 | 0 | 0.1 | -30 | 359.3
2018-03-28 | 15:00 | 359.9 | 175.5 | 123.3516 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 27.5647 | 0 | 15.0837 | 0 | 0.1 | -30 | 359.9
2018-03-28 | 16:00 | 366.3 | 175.5 | 132.5193 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7858 | 0 | 15.0949 | 0 | 0.1 | -30 | 366.3
2018-03-28 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 134.2526 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3059 | 0 | 16.4415 | 0 | 2.6 | -30 | 375.7
2018-03-28 | 18:00 | 393.5 | 175.5 | 134.6067 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2933 | 0 | 17.1 | -30 | 393.5
2018-03-28 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 134.4236 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 8.6 | -30 | 383.8
2018-03-28 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 134.0277 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8723 | 0 | 0.8 | -30 | 364.6
2018-03-28 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 130.3799 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4201 | 0 | 0.1 | -30 | 346.5
2018-03-28 | 22:00 | 332.8 | 175.5 | 129.7999 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1001 | 0 | 0.1 | -30 | 332.8
2018-03-28 | 23:00 | 335.6 | 175.5 | 133.4195 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 3 | -30 | 335.6
2018-03-29 | 0:00 | 325.2 | 175.5 | 126.1645 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0.1 | -30 | 325.2
2018-03-29 | 1:00 | 339.5 | 175.5 | 133.5352 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6648 | 0 | 2.4 | -30 | 339.5
2018-03-29 | 2:00 | 349.2 | 175.5 | 133.723 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 3.4 | -30 | 349.2
2018-03-29 | 3:00 | 353.9 | 175.5 | 133.8322 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 3.4 | -30 | 353.9
2018-03-29 | 4:00 | 363 | 175.5 | 134.0784 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 3.4 | -30 | 363
2018-03-29 | 5:00 | 361.8 | 175.5 | 133.9982 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1119 | 0 | 4.2899 | 0 | 3.4 | -30 | 361.8
2018-03-29 | 6:00 | 349.2 | 175.5 | 130.4264 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 9.3203 | 0 | 4.1533 | 0 | 0.1 | -30 | 349.2
2018-03-29 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 117.6178 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 31.9256 | 0 | 2.1566 | 0 | 0.1 | -30 | 335.8
2018-03-29 | 8:00 | 341.8 | 175.5 | 95.5944 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 60.7594 | 0 | 1.3462 | 0 | 0.1 | -30 | 341.8
2018-03-29 | 9:00 | 347.8 | 175.5 | 81.6242 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 80.122 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | -30 | 347.8
2018-03-29 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 71.6815 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 88.1599 | 0 | 2.6586 | 0 | 0 | -30 | 346.5
2018-03-29 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 74.3673 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.5239 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | -30 | 348.2
2018-03-29 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 52.5906 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 87.15 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | -30 | 327.7
2018-03-29 | 13:00 | 342.7 | 175.5 | 75.4417 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 77.9889 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | -30 | 342.7
2018-03-29 | 14:00 | 347.8 | 175.5 | 99.8134 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 58.0923 | 0 | 5.2943 | 0 | 0.1 | -30 | 347.8
2018-03-29 | 15:00 | 353.4 | 175.5 | 129.3358 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 33.394 | 0 | 6.0702 | 0 | 0.1 | -30 | 353.4
2018-03-29 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 123.0877 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 16.5968 | 0 | 7.8155 | 0 | 0.1 | -30 | 354.9
2018-03-29 | 17:00 | 367.2 | 175.5 | 134.0588 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0.961 | 0 | 8.5802 | 0 | 3.4 | -30 | 367.2
2018-03-29 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 134.5957 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 21.4 | -30 | 389.8
2018-03-29 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 134.4965 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2035 | 0 | 15.1 | -30 | 383.8
2018-03-29 | 20:00 | 366.1 | 175.5 | 134.0415 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 3.4 | -30 | 366.1
2018-03-29 | 21:00 | 351.7 | 175.5 | 133.7359 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9641 | 0 | 1.4 | -30 | 351.7
2018-03-29 | 22:00 | 340.1 | 175.5 | 133.5704 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 3.4 | -30 | 340.1
2018-03-29 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 133.6889 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 3.4 | -30 | 343.5
2018-03-30 | 0:00 | 339.6 | 175.5 | 133.5864 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9136 | 0 | 3.7 | -30 | 339.6
2018-03-30 | 1:00 | 350.5 | 175.5 | 133.7772 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 4.9 | -30 | 350.5
2018-03-30 | 2:00 | 358.8 | 175.5 | 133.994 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 4.9 | -30 | 358.8
2018-03-30 | 3:00 | 364.2 | 175.5 | 134.0715 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 5 | -30 | 364.2
2018-03-30 | 4:00 | 375.4 | 175.5 | 134.2225 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 12.4 | -30 | 375.4
2018-03-30 | 5:00 | 371.8 | 175.5 | 134.1131 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2472 | 0 | 3.6397 | 0 | 8.7 | -30 | 371.8
2018-03-30 | 6:00 | 358.1 | 175.5 | 129.5359 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 14.8585 | 0 | 3.6056 | 0 | 0.1 | -30 | 358.1
2018-03-30 | 7:00 | 340.1 | 175.5 | 104.0805 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 46.7228 | 0 | 3.6967 | 0 | 0.1 | -30 | 340.1
2018-03-30 | 8:00 | 352 | 175.5 | 102.6767 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 59.8599 | 0 | 4.9634 | 0 | 0.1 | -30 | 352
2018-03-30 | 9:00 | 361.9 | 175.5 | 98.072 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 73.9313 | 0 | 5.3967 | 0 | 0.1 | -30 | 361.9
2018-03-30 | 10:00 | 364 | 175.5 | 83.1015 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 89.6299 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | -30 | 364
2018-03-30 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 77.5043 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 91.5714 | 0 | 9.4243 | 0 | 0 | -30 | 362.9
2018-03-30 | 12:00 | 338.1 | 175.5 | 50.3708 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 93.9502 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | -30 | 338.1
2018-03-30 | 13:00 | 345 | 175.5 | 62.9667 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 87.2961 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | -30 | 345
2018-03-30 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 64.7526 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 78.0741 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | -30 | 338.1
2018-03-30 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 92.1929 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 52.6872 | 0 | 12.2199 | 0 | 0.1 | -30 | 341.6
2018-03-30 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 122.9195 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 22.8004 | 0 | 13.6801 | 0 | 0.1 | -30 | 350.8
2018-03-30 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 132.5843 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 1.5003 | 0 | 15.0154 | 0 | 0.1 | -30 | 361.8
2018-03-30 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 134.4545 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 9.8 | -30 | 385.1
2018-03-30 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 134.3746 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 5.8 | -30 | 381.1
2018-03-30 | 20:00 | 367 | 175.5 | 134.0922 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0078 | 0 | 3.4 | -30 | 367
2018-03-30 | 21:00 | 352 | 175.5 | 133.7228 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 1.4 | -30 | 352
2018-03-30 | 22:00 | 345.3 | 175.5 | 133.6518 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9482 | 0 | 3.4 | -30 | 345.3
2018-03-30 | 23:00 | 353.3 | 175.5 | 133.8578 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1422 | 0 | 5 | -30 | 353.3
2018-03-31 | 0:00 | 348.4 | 175.5 | 133.7791 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 3 | -30 | 348.4
2018-03-31 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 133.9927 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5073 | 0 | 3.3 | -30 | 358.4
2018-03-31 | 2:00 | 366.1 | 175.5 | 134.1008 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 3.2 | -30 | 366.1
2018-03-31 | 3:00 | 374.6 | 175.5 | 134.2076 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0924 | 0 | 3.3 | -30 | 374.6
2018-03-31 | 4:00 | 379.8 | 175.5 | 134.3136 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2864 | 0 | 3.3 | -30 | 379.8
2018-03-31 | 5:00 | 368.7 | 175.5 | 134.1157 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8971 | 0 | 18.1872 | 0 | 3.3 | -30 | 368.7
2018-03-31 | 6:00 | 350.5 | 175.5 | 110.6088 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 20.4308 | 0 | 17.1604 | 0 | 0.1 | -30 | 350.5
2018-03-31 | 7:00 | 327.1 | 175.5 | 78.5326 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 50.0214 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | -30 | 327.1
2018-03-31 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 57.9799 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 74.3781 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | -30 | 329.9
2018-03-31 | 9:00 | 341.6 | 175.5 | 54.18 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 88.9082 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | -30 | 341.6
2018-03-31 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 45.8096 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 96.9047 | 0 | 13.8857 | 0 | -5.7 | -30 | 335.8
2018-03-31 | 11:00 | 334.6 | 175.5 | 45.8873 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 99.2519 | 0 | 13.3608 | 0 | -8.8 | -30 | 334.6
2018-03-31 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 45.5041 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 95.5612 | 0 | 11.9347 | 0 | -19.6 | -30 | 318.3
2018-03-31 | 13:00 | 326.7 | 175.5 | 53.7344 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 77.6485 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | -30 | 326.7
2018-03-31 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 93.4334 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 49.1864 | 0 | 8.5802 | 0 | 0.1 | -30 | 336.2
2018-03-31 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 113.3208 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 28.1801 | 0 | 7.5991 | 0 | 0.1 | -30 | 334.1
2018-03-31 | 16:00 | 340.9 | 175.5 | 122.2259 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 11.173 | 0 | 8.1011 | 0 | 0.1 | -30 | 340.9
2018-03-31 | 17:00 | 355.2 | 175.5 | 131.8197 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.5423 | 0 | 8.238 | 0 | 0.1 | -30 | 355.2
2018-03-31 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 134.3455 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 10.1 | -30 | 379.9
2018-03-31 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 134.3138 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3862 | 0 | 8.2 | -30 | 377.9
2018-03-31 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 134.0749 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 3.3 | -30 | 362.8
2018-03-31 | 21:00 | 349.7 | 175.5 | 133.7535 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 1.4 | -30 | 349.7
2018-03-31 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 130.8897 | 35.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 0.1 | -30 | 333.1
2018-03-31 | 23:00 | 338.1 | 175.5 | 133.5836 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 3.3 | -30 | 338.1
合計（百万kWh） |  | 32477.672 | 15373.8 | 10923.2275 | 5130.796 | 516.84 | 639.48 | 1587.015 | -135.814 | 899.8214 | -77.4909 | 302.624 | -2628 | 32532.299

## 連系線活用0%
北海道電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2018年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2017年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去5年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2017年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（29万kW）を控除した値に対して0%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2017-04-01 | 0:00 | 368 | 175.5 | 114.7791 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 11.8 | 0 | 368
2017-04-01 | 1:00 | 381.2 | 175.5 | 114.9249 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 12.7 | 0 | 381.2
2017-04-01 | 2:00 | 392.8 | 175.5 | 115.302 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 13.4 | 0 | 392.8
2017-04-01 | 3:00 | 398.9 | 175.5 | 115.3591 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 18.4 | 0 | 398.9
2017-04-01 | 4:00 | 406 | 175.5 | 115.4153 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 25.9 | 0 | 406
2017-04-01 | 5:00 | 400.3 | 175.5 | 115.3312 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0.5158 | 0 | 0.753 | 0 | 19.7 | 0 | 400.3
2017-04-01 | 6:00 | 373.6 | 175.5 | 100.3268 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 18.4664 | 0 | 1.1068 | 0 | 7.3 | 0 | 373.6
2017-04-01 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 70.015 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 47.6131 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2017-04-01 | 8:00 | 343 | 175.5 | 46.0386 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 72.8827 | 0 | 2.5787 | 0 | -2.1 | 0 | 343
2017-04-01 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 46.1817 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 90.2886 | 0 | 2.8297 | 0 | -13.6 | 0 | 349.3
2017-04-01 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 46.1114 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 99.0698 | 0 | 2.4188 | 0 | -23.6 | 0 | 347.6
2017-04-01 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 45.9465 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 101.7435 | 0 | 2.51 | 0 | -31.9 | 0 | 341.9
2017-04-01 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 45.5889 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 91.2115 | 0 | 2.0996 | 0 | -40.8 | 0 | 321.7
2017-04-01 | 13:00 | 323 | 175.5 | 45.6941 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3348 | 0 | 1.8711 | 0 | -30.5 | 0 | 323
2017-04-01 | 14:00 | 323.4 | 175.5 | 45.6829 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 67.4312 | 0 | 1.5859 | 0 | -14.9 | 0 | 323.4
2017-04-01 | 15:00 | 332.9 | 175.5 | 62.797 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 44.6203 | 0 | 1.8827 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2017-04-01 | 16:00 | 355 | 175.5 | 101.1317 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 18.0864 | 0 | 2.2819 | 0 | 7.3 | 0 | 355
2017-04-01 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 110.9269 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 1.143 | 0 | 2.4301 | 0 | 7.3 | 0 | 370.8
2017-04-01 | 18:00 | 396.5 | 175.5 | 115.2269 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 16.5 | 0 | 396.5
2017-04-01 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 115.1274 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 13.5 | 0 | 390.6
2017-04-01 | 20:00 | 378.9 | 175.5 | 114.9571 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | 13.5 | 0 | 378.9
2017-04-01 | 21:00 | 367.2 | 175.5 | 114.6462 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 13.5 | 0 | 367.2
2017-04-01 | 22:00 | 356.7 | 175.5 | 114.4286 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 13.5 | 0 | 356.7
2017-04-01 | 23:00 | 364.3 | 175.5 | 114.7001 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 13.4 | 0 | 364.3
2017-04-02 | 0:00 | 349.9 | 175.5 | 89.1205 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 14.3 | 0 | 349.9
2017-04-02 | 1:00 | 360.4 | 175.5 | 89.3896 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 14.2 | 0 | 360.4
2017-04-02 | 2:00 | 371.3 | 175.5 | 89.5366 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 13.8 | 0 | 371.3
2017-04-02 | 3:00 | 376.8 | 175.5 | 89.6905 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 16.8 | 0 | 376.8
2017-04-02 | 4:00 | 384 | 175.5 | 89.8194 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 21.9 | 0 | 384
2017-04-02 | 5:00 | 372.7 | 175.5 | 89.6434 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7375 | 0 | 9.2191 | 0 | 14.8 | 0 | 372.7
2017-04-02 | 6:00 | 339.5 | 175.5 | 69.7441 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 17.0288 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2017-04-02 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 45.2 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 44.3158 | -6.669 | 9.8239 | -8.7707 | 0 | 0 | 307.8
2017-04-02 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 77.2167 | -17.4303 | 10.3488 | -8.5352 | -32.4 | 0 | 298.1
2017-04-02 | 9:00 | 302 | 175.5 | 45 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 84.2779 | -19.0242 | 11.0331 | -6.8868 | -36.3 | 0 | 302
2017-04-02 | 10:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 90.1893 | -20.3586 | 12.2769 | -5.6076 | -44.6 | 0 | 300.8
2017-04-02 | 11:00 | 299 | 175.5 | 45 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 89.4914 | -13.4674 | 13.6688 | -12.4928 | -47.1 | 0 | 299
2017-04-02 | 12:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 94.1298 | -14.1654 | 14.1708 | -11.7352 | -54.8 | 0 | 296.4
2017-04-02 | 13:00 | 295.6 | 175.5 | 44.9 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 84.1978 | -12.6708 | 14.3648 | -13.2918 | -45.8 | 0 | 295.6
2017-04-02 | 14:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 65.7607 | -9.8962 | 13.8741 | -12.1386 | -23 | 0 | 303.6
2017-04-02 | 15:00 | 312.4 | 175.5 | 45.2 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 41.9198 | 0 | 12.3797 | -10.9995 | 0 | 0 | 312.4
2017-04-02 | 16:00 | 321.6 | 175.5 | 69.9492 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 17.596 | 0 | 10.1548 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2017-04-02 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 83.0584 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6172 | 0 | 7.7244 | 0 | 4.5 | 0 | 346.8
2017-04-02 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 89.7824 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6176 | 0 | 21.9 | 0 | 381.4
2017-04-02 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 89.5925 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | 0 | 17.9 | 0 | 375.7
2017-04-02 | 20:00 | 365 | 175.5 | 89.4053 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 14.8 | 0 | 365
2017-04-02 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 89.2495 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 14.8 | 0 | 355.9
2017-04-02 | 22:00 | 338.1 | 175.5 | 88.9728 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 6.9 | 0 | 338.1
2017-04-02 | 23:00 | 344.9 | 175.5 | 89.0909 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | 0 | 14.7 | 0 | 344.9
2017-04-03 | 0:00 | 337.4 | 175.5 | 88.8664 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2336 | 0 | 11.9 | 0 | 337.4
2017-04-03 | 1:00 | 348.9 | 175.5 | 89.1278 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 19 | 0 | 348.9
2017-04-03 | 2:00 | 359.8 | 175.5 | 89.3648 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 19.8 | 0 | 359.8
2017-04-03 | 3:00 | 368.9 | 175.5 | 89.5764 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 19.7 | 0 | 368.9
2017-04-03 | 4:00 | 378.7 | 175.5 | 89.7326 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 19.8 | 0 | 378.7
2017-04-03 | 5:00 | 378.1 | 175.5 | 89.7736 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4679 | 0 | 6.0585 | 0 | 19.8 | 0 | 378.1
2017-04-03 | 6:00 | 363.6 | 175.5 | 87.7983 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 13.5853 | 0 | 5.7164 | 0 | 4.5 | 0 | 363.6
2017-04-03 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 74.7621 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 36.8067 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2017-04-03 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 62.7511 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 61.6743 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2017-04-03 | 9:00 | 356 | 175.5 | 50.9685 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 81.3286 | -6.1195 | 5.5224 | 0 | 0 | 0 | 356
2017-04-03 | 10:00 | 350.5 | 175.5 | 49.9478 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 91.6748 | -20.694 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2017-04-03 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 48.6486 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 92.5162 | -13.9226 | 4.7578 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2017-04-03 | 12:00 | 341.9 | 175.5 | 50.7247 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 80.8757 | -18.2562 | 4.2558 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2017-04-03 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 62.611 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 65.7131 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2017-04-03 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 81.8184 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 48.3415 | 0 | 1.5401 | 0 | 3.1 | 0 | 359.6
2017-04-03 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 83.7313 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 38.2567 | 0 | 1.312 | 0 | 4.5 | 0 | 357.2
2017-04-03 | 16:00 | 368.2 | 175.5 | 89.5629 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 16.0251 | 0 | 1.312 | 0 | 6.5 | 0 | 368.2
2017-04-03 | 17:00 | 376.7 | 175.5 | 89.6756 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 1.4923 | 0 | 1.2321 | 0 | 18.9 | 0 | 376.7
2017-04-03 | 18:00 | 399.8 | 175.5 | 90.1422 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 42 | 0 | 399.8
2017-04-03 | 19:00 | 389.2 | 175.5 | 89.9538 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3462 | 0 | 31.6 | 0 | 389.2
2017-04-03 | 20:00 | 373.1 | 175.5 | 89.6161 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 19.8 | 0 | 373.1
2017-04-03 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 89.4671 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 19.8 | 0 | 364.4
2017-04-03 | 22:00 | 343.5 | 175.5 | 89.0839 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 9.5 | 0 | 343.5
2017-04-03 | 23:00 | 345.8 | 175.5 | 89.0442 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8558 | 0 | 19.3 | 0 | 345.8
2017-04-04 | 0:00 | 335.8 | 175.5 | 88.7952 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 5.8 | 0 | 335.8
2017-04-04 | 1:00 | 348 | 175.5 | 89.1502 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 7.2 | 0 | 348
2017-04-04 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 89.3354 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 10.3 | 0 | 359.2
2017-04-04 | 3:00 | 365.4 | 175.5 | 89.4072 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 15.6 | 0 | 365.4
2017-04-04 | 4:00 | 379.1 | 175.5 | 89.702 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 27.9 | 0 | 379.1
2017-04-04 | 5:00 | 373.5 | 175.5 | 89.6698 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0.7242 | 0 | 1.506 | 0 | 21.9 | 0 | 373.5
2017-04-04 | 6:00 | 355.9 | 175.5 | 86.1305 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 16.6514 | 0 | 1.1181 | 0 | 4.5 | 0 | 355.9
2017-04-04 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 66.4958 | 38 | 5.9 | 7.3 | 43.1753 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2017-04-04 | 8:00 | 347.3 | 175.5 | 51.6294 | 38 | 5.9 | 7.3 | 67.5216 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2017-04-04 | 9:00 | 352.3 | 175.5 | 51.4235 | 38 | 5.9 | 7.3 | 85.2347 | -12.8268 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2017-04-04 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 48.3022 | 38 | 5.9 | 7.3 | 94.7425 | -21.3864 | 4.1417 | 0 | -6.7 | 0 | 345.8
2017-04-04 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 46 | 38 | 5.9 | 7.3 | 94.7039 | -14.2518 | 7.6332 | -4.6853 | -8.3 | 0 | 347.8
2017-04-04 | 12:00 | 326.3 | 175.5 | 45.5 | 38 | 5.9 | 7.3 | 89.8133 | -13.5158 | 9.0593 | -8.2568 | -23 | 0 | 326.3
2017-04-04 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 45.7 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 76.7742 | -11.5536 | 10.0633 | -7.3839 | -3.4 | 0 | 337.4
2017-04-04 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 49.0294 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 58.7026 | -4.417 | 10.885 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2017-04-04 | 15:00 | 347.5 | 175.5 | 68.1769 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 40.7819 | 0 | 11.3412 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2017-04-04 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 82.7164 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 17.2918 | 0 | 11.9918 | 0 | 4.5 | 0 | 362.8
2017-04-04 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 89.5207 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6956 | 0 | 11.6837 | 0 | 8 | 0 | 370.3
2017-04-04 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 90.0339 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1661 | 0 | 35 | 0 | 395.5
2017-04-04 | 19:00 | 386.1 | 175.5 | 89.8178 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 26.9 | 0 | 386.1
2017-04-04 | 20:00 | 369.9 | 175.5 | 89.5889 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9111 | 0 | 13.6 | 0 | 369.9
2017-04-04 | 21:00 | 361.6 | 175.5 | 89.3046 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5954 | 0 | 7.7 | 0 | 361.6
2017-04-04 | 22:00 | 341.2 | 175.5 | 83.395 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.805 | 0 | 4.5 | 0 | 341.2
2017-04-04 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 89.062 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 7.7 | 0 | 343.5
2017-04-05 | 0:00 | 333.6 | 175.5 | 81.7444 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 4.5 | 0 | 333.6
2017-04-05 | 1:00 | 343.9 | 175.5 | 81.8822 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4178 | 0 | 4.5 | 0 | 343.9
2017-04-05 | 2:00 | 356.6 | 175.5 | 83.4279 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3721 | 0 | 4.5 | 0 | 356.6
2017-04-05 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 86.24 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 4.5 | 0 | 362.3
2017-04-05 | 4:00 | 369.7 | 175.5 | 89.503 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.897 | 0 | 8.5 | 0 | 369.7
2017-04-05 | 5:00 | 367.6 | 175.5 | 89.5814 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 1.1867 | 0 | 13.5319 | 0 | 5.5 | 0 | 367.6
2017-04-05 | 6:00 | 345.7 | 175.5 | 71.476 | 54 | 5.9 | 7.3 | 18.7909 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2017-04-05 | 7:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 38 | 5.9 | 7.3 | 46.9954 | 0 | 11.9118 | -5.1072 | 0 | 0 | 326
2017-04-05 | 8:00 | 331.6 | 175.5 | 45.6 | 38 | 5.9 | 7.3 | 72.8428 | -10.962 | 11.1131 | -7.9939 | -5.7 | 0 | 331.6
2017-04-05 | 9:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 38 | 5.9 | 7.3 | 91.1419 | -13.7158 | 10.3372 | -5.2633 | -18.2 | 0 | 336.7
2017-04-05 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 38 | 5.9 | 7.3 | 100.4973 | -15.1236 | 13.144 | -10.8177 | -27.9 | 0 | 332.1
2017-04-05 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 45.6 | 38 | 5.9 | 7.3 | 102.0042 | -15.3504 | 14.3536 | -10.6074 | -32.8 | 0 | 329.9
2017-04-05 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 38 | 5.9 | 7.3 | 98.756 | -14.8616 | 14.6616 | -11.056 | -49.7 | 0 | 309.7
2017-04-05 | 13:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 89.3292 | -13.443 | 13.8628 | -12.549 | -27.7 | 0 | 322.1
2017-04-05 | 14:00 | 327.5 | 175.5 | 45.6 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 73.1024 | -5.5005 | 13.646 | -13.4479 | -13.1 | 0 | 327.5
2017-04-05 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 47.6031 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 48.1541 | 0 | 12.2428 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2017-04-05 | 16:00 | 351.9 | 175.5 | 78.1008 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 19.0102 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2017-04-05 | 17:00 | 360 | 175.5 | 86.1105 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 1.8327 | 0 | 10.6568 | 0 | 4.5 | 0 | 360
2017-04-05 | 18:00 | 383.9 | 175.5 | 89.8146 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 23.3 | 0 | 383.9
2017-04-05 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 89.5929 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 17.2 | 0 | 374.2
2017-04-05 | 20:00 | 356.7 | 175.5 | 86.1688 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8312 | 0 | 4.5 | 0 | 356.7
2017-04-05 | 21:00 | 347.6 | 175.5 | 82.0515 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6485 | 0 | 4.5 | 0 | 347.6
2017-04-05 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 78.2171 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2017-04-05 | 23:00 | 326.7 | 175.5 | 81.2151 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 4.5 | 0 | 326.7
2017-04-06 | 0:00 | 319.2 | 175.5 | 76.5974 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2017-04-06 | 1:00 | 333.8 | 175.5 | 80.5472 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2017-04-06 | 2:00 | 343.5 | 175.5 | 80.7151 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2017-04-06 | 3:00 | 351 | 175.5 | 81.65 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 1.6 | 0 | 351
2017-04-06 | 4:00 | 360.4 | 175.5 | 86.2103 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 4.5 | 0 | 360.4
2017-04-06 | 5:00 | 353.9 | 175.5 | 81.7634 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 1.9139 | 0 | 14.0227 | 0 | 3.1 | 0 | 353.9
2017-04-06 | 6:00 | 338.2 | 175.5 | 67.0143 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 17.9537 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2017-04-06 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 44.4566 | 0 | 12.3452 | -11.2018 | 0 | 0 | 317.9
2017-04-06 | 8:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 65.3965 | -9.8414 | 12.699 | -9.1541 | -3.8 | 0 | 327.8
2017-04-06 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 83.8151 | -12.6132 | 12.1287 | -6.3306 | -13.3 | 0 | 336.3
2017-04-06 | 10:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 89.8145 | -13.516 | 12.1287 | -6.9272 | -23 | 0 | 331
2017-04-06 | 11:00 | 342.3 | 175.5 | 45.8 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 76.1591 | -11.461 | 12.254 | -7.3521 | 0 | 0 | 342.3
2017-04-06 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 45.5 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 70.7632 | -10.649 | 11.1817 | -8.2959 | -10.6 | 0 | 324.8
2017-04-06 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 63.1332 | 0 | 13.2239 | -5.6571 | 0 | 0 | 343.5
2017-04-06 | 14:00 | 342 | 175.5 | 45.8 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 55.5075 | 0 | 15.3917 | -1.5992 | 0 | 0 | 342
2017-04-06 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 60.5313 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 31.9348 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2017-04-06 | 16:00 | 364.7 | 175.5 | 83.4388 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 8.9232 | 0 | 11.638 | 0 | 4.5 | 0 | 364.7
2017-04-06 | 17:00 | 369.3 | 175.5 | 89.4946 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0.2647 | 0 | 13.4407 | 0 | 7.4 | 0 | 369.3
2017-04-06 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 89.8171 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7829 | 0 | 21.9 | 0 | 384.7
2017-04-06 | 19:00 | 373.2 | 175.5 | 89.593 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 12.4 | 0 | 373.2
2017-04-06 | 20:00 | 354.3 | 175.5 | 83.5219 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 4.5 | 0 | 354.3
2017-04-06 | 21:00 | 343.6 | 175.5 | 80.7513 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4487 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2017-04-06 | 22:00 | 329.4 | 175.5 | 75.1935 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8065 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2017-04-06 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 80.3847 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2017-04-07 | 0:00 | 319.9 | 175.5 | 73.9814 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1186 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2017-04-07 | 1:00 | 326.6 | 175.5 | 80.7955 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2017-04-07 | 2:00 | 336.3 | 175.5 | 81.322 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.378 | 0 | 0.1 | 0 | 336.3
2017-04-07 | 3:00 | 344.8 | 175.5 | 81.5995 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2017-04-07 | 4:00 | 350.5 | 175.5 | 81.6907 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3093 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2017-04-07 | 5:00 | 348.9 | 175.5 | 81.6617 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0028 | 0 | 16.6355 | 0 | 0.1 | 0 | 348.9
2017-04-07 | 6:00 | 346 | 175.5 | 81.536 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 4.6743 | 0 | 14.8897 | 0 | 0.1 | 0 | 346
2017-04-07 | 7:00 | 337.2 | 175.5 | 70.1208 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2983 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2017-04-07 | 8:00 | 359.2 | 175.5 | 81.818 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 33.4469 | 0 | 11.5351 | 0 | 0.3 | 0 | 359.2
2017-04-07 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 80.9616 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 48.0743 | 0 | 11.3641 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2017-04-07 | 10:00 | 352 | 175.5 | 46.3462 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 68.0415 | 0 | 9.8123 | 0 | 0 | 0 | 352
2017-04-07 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 46.794 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 87.1284 | -19.6677 | 7.2453 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2017-04-07 | 12:00 | 318.7 | 175.5 | 45.4 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 88.4682 | -19.9701 | 8.2151 | -6.0132 | -25.2 | 0 | 318.7
2017-04-07 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 45.7 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 82.5195 | -18.6273 | 8.8195 | -0.3117 | -12.9 | 0 | 333.5
2017-04-07 | 14:00 | 341.1 | 175.5 | 50.2291 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 56.1132 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2017-04-07 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 68.748 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 35.1537 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2017-04-07 | 16:00 | 355.4 | 175.5 | 78.3204 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 19.6788 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2017-04-07 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 89.3554 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 3.0539 | 0 | 2.1907 | 0 | 5.4 | 0 | 361.9
2017-04-07 | 18:00 | 385 | 175.5 | 89.835 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 30.3 | 0 | 385
2017-04-07 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 89.7402 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 23.7 | 0 | 378.1
2017-04-07 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 89.3101 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 11.7 | 0 | 362.2
2017-04-07 | 21:00 | 355 | 175.5 | 89.2723 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6277 | 0 | 4.8 | 0 | 355
2017-04-07 | 22:00 | 341.8 | 175.5 | 81.453 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 4.2 | 0 | 341.8
2017-04-07 | 23:00 | 341.9 | 175.5 | 81.4394 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 2.1 | 0 | 341.9
2017-04-08 | 0:00 | 333.4 | 175.5 | 85.5551 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 4.5 | 0 | 333.4
2017-04-08 | 1:00 | 336.8 | 175.5 | 85.6013 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 4.5 | 0 | 336.8
2017-04-08 | 2:00 | 346.3 | 175.5 | 85.7476 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 4.5 | 0 | 346.3
2017-04-08 | 3:00 | 351.2 | 175.5 | 85.893 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.707 | 0 | 4.5 | 0 | 351.2
2017-04-08 | 4:00 | 356.7 | 175.5 | 85.9437 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8563 | 0 | 4.5 | 0 | 356.7
2017-04-08 | 5:00 | 349.5 | 175.5 | 85.8839 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4787 | 0 | 18.8374 | 0 | 4.5 | 0 | 349.5
2017-04-08 | 6:00 | 337 | 175.5 | 77.698 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 10.0939 | 0 | 19.4081 | 0 | 0 | 0 | 337
2017-04-08 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 51.9968 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 24.079 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2017-04-08 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 48.0573 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 42.3648 | 0 | 22.0779 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2017-04-08 | 9:00 | 347.5 | 175.5 | 47.5369 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 52.194 | 0 | 20.4691 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2017-04-08 | 10:00 | 349 | 175.5 | 51.6064 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 51.8951 | 0 | 18.1985 | 0 | 0 | 0 | 349
2017-04-08 | 11:00 | 355.1 | 175.5 | 66.1099 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 45.1346 | 0 | 16.5555 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2017-04-08 | 12:00 | 348.4 | 175.5 | 71.5137 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 33.0536 | 0 | 16.5327 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2017-04-08 | 13:00 | 358.5 | 175.5 | 81.8786 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 25.2285 | 0 | 14.5929 | 0 | 1.2 | 0 | 358.5
2017-04-08 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 86.2837 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 15.1788 | 0 | 13.7375 | 0 | 4.5 | 0 | 365.3
2017-04-08 | 15:00 | 364 | 175.5 | 86.1819 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 8.1071 | 0 | 14.011 | 0 | 4.5 | 0 | 364
2017-04-08 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 83.5393 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 2.7007 | 0 | 13.76 | 0 | 4.5 | 0 | 361.8
2017-04-08 | 17:00 | 374.9 | 175.5 | 89.6336 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0264 | 0 | 12.14 | 0 | 5 | 0 | 374.9
2017-04-08 | 18:00 | 391.2 | 175.5 | 89.9829 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1171 | 0 | 21 | 0 | 391.2
2017-04-08 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 89.6978 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 10.7 | 0 | 380.9
2017-04-08 | 20:00 | 366.6 | 175.5 | 86.389 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 4.5 | 0 | 366.6
2017-04-08 | 21:00 | 356.1 | 175.5 | 86.0038 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 4.5 | 0 | 356.1
2017-04-08 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 79.297 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2017-04-08 | 23:00 | 339 | 175.5 | 85.699 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 4.5 | 0 | 339
2017-04-09 | 0:00 | 327.1 | 175.5 | 74.1298 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2017-04-09 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 74.3668 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2017-04-09 | 2:00 | 340.7 | 175.5 | 73.6864 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6136 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2017-04-09 | 3:00 | 345.5 | 175.5 | 74.5591 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2017-04-09 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 76.9952 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 3.2 | 0 | 352.9
2017-04-09 | 5:00 | 338.3 | 175.5 | 74.4111 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0.8291 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2017-04-09 | 6:00 | 315.8 | 175.5 | 50.7554 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 11.3178 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2017-04-09 | 7:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 31.0406 | -14.0136 | 5.5336 | -4.0606 | 0 | 0 | 290.8
2017-04-09 | 8:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 49.4434 | -29.7624 | 9.379 | -6.26 | 0 | 0 | 295.2
2017-04-09 | 9:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 65.0204 | -39.1392 | 12.6191 | -8.7003 | -4.8 | 0 | 297.5
2017-04-09 | 10:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 66.299 | -34.9202 | 14.65 | -12.9288 | -9.2 | 0 | 296.3
2017-04-09 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 74.5814 | -33.6708 | 14.7985 | -14.2091 | -22.4 | 0 | 291.4
2017-04-09 | 12:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 77.6874 | -35.073 | 15.9507 | -12.7651 | -31.5 | 0 | 286.5
2017-04-09 | 13:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 69.6693 | -36.6954 | 15.5399 | -11.1138 | -29.2 | 0 | 280.3
2017-04-09 | 14:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 49.847 | -30.0056 | 18.0274 | -17.8688 | -0.6 | 0 | 291.7
2017-04-09 | 15:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 29.2953 | -4.4086 | 17.7535 | -16.0402 | 0 | 0 | 299.1
2017-04-09 | 16:00 | 311.1 | 175.5 | 45.4226 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 18.7391 | 0 | 16.7383 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2017-04-09 | 17:00 | 331.3 | 175.5 | 58.3402 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 2.007 | 0 | 14.7528 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2017-04-09 | 18:00 | 365.8 | 175.5 | 77.1673 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8327 | 0 | 5.1 | 0 | 365.8
2017-04-09 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 77.1058 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0942 | 0 | 5 | 0 | 362.9
2017-04-09 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 74.6922 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2017-04-09 | 21:00 | 337.8 | 175.5 | 72.038 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2017-04-09 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 67.6424 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2017-04-09 | 23:00 | 323.6 | 175.5 | 74.1123 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2017-04-10 | 0:00 | 314.1 | 175.5 | 70.3071 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2017-04-10 | 1:00 | 326.2 | 175.5 | 74.1372 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2017-04-10 | 2:00 | 336.9 | 175.5 | 74.3272 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2017-04-10 | 3:00 | 344.3 | 175.5 | 74.5252 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2017-04-10 | 4:00 | 352.6 | 175.5 | 74.7324 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2017-04-10 | 5:00 | 350 | 175.5 | 74.6529 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 2.7883 | 0 | 11.1588 | 0 | 0 | 0 | 350
2017-04-10 | 6:00 | 338.6 | 175.5 | 55.9098 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 26.1241 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2017-04-10 | 7:00 | 320.7 | 175.5 | 45.4 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 56.8605 | -12.8352 | 7.0742 | -4.0995 | 0 | 0 | 320.7
2017-04-10 | 8:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 79.0812 | -29.752 | 7.3023 | -2.7315 | 0 | 0 | 327.8
2017-04-10 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 45.8 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 94.7026 | -35.629 | 7.1541 | -1.1277 | 0 | 0 | 339.2
2017-04-10 | 10:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 102.3832 | -46.2222 | 7.4621 | -1.3231 | 0 | 0 | 336.3
2017-04-10 | 11:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 99.0216 | -44.7048 | 7.1541 | -0.4709 | 0 | 0 | 335
2017-04-10 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 99.9655 | -45.1308 | 6.0927 | -2.7274 | -20 | 0 | 311.7
2017-04-10 | 13:00 | 326.9 | 175.5 | 45.5 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 91.4425 | -41.283 | 4.6666 | -2.2261 | 0 | 0 | 326.9
2017-04-10 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 79.5653 | -29.934 | 4.1188 | -1.4501 | 0 | 0 | 326.6
2017-04-10 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 46.7977 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 57.7161 | -8.6856 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2017-04-10 | 16:00 | 351 | 175.5 | 63.7686 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 24.9335 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | 0 | 351
2017-04-10 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 77.0731 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 2.888 | 0 | 4.0389 | 0 | 5.4 | 0 | 361.9
2017-04-10 | 18:00 | 383.5 | 175.5 | 79.8362 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5638 | 0 | 25.7 | 0 | 383.5
2017-04-10 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.7334 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 21.3 | 0 | 379.1
2017-04-10 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 79.3053 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 9.3 | 0 | 364.4
2017-04-10 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 75.3065 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2017-04-10 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 67.9885 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2017-04-10 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 74.3616 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2017-04-11 | 0:00 | 324.2 | 175.5 | 74.6492 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2017-04-11 | 1:00 | 331.7 | 175.5 | 76.4609 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 2.4 | 0 | 331.7
2017-04-11 | 2:00 | 343.1 | 175.5 | 76.7492 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 2.4 | 0 | 343.1
2017-04-11 | 3:00 | 351.2 | 175.5 | 76.8003 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3997 | 0 | 2.5 | 0 | 351.2
2017-04-11 | 4:00 | 357.3 | 175.5 | 76.9469 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 2.4 | 0 | 357.3
2017-04-11 | 5:00 | 355.8 | 175.5 | 76.9275 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 3.97 | 0 | 20.9025 | 0 | 2.5 | 0 | 355.8
2017-04-11 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 60.1356 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 25.4254 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2017-04-11 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 45.5 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 48.8449 | -7.3506 | 20.7659 | -18.7602 | 0 | 0 | 322.6
2017-04-11 | 8:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 65.3951 | -9.8412 | 21.3932 | -17.0471 | 0 | 0 | 339.3
2017-04-11 | 9:00 | 348.1 | 175.5 | 46 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 77.4097 | -11.6492 | 20.0695 | -17.33 | 0 | 0 | 348.1
2017-04-11 | 10:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 81.5172 | -18.4011 | 21.5759 | -19.792 | 0 | 0 | 344.4
2017-04-11 | 11:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 70.6925 | 0 | 21.7354 | -17.0279 | 0 | 0 | 355.1
2017-04-11 | 12:00 | 334.1 | 175.5 | 45.7 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 60.1245 | -9.048 | 20.937 | -17.2135 | 0 | 0 | 334.1
2017-04-11 | 13:00 | 362.7 | 175.5 | 60.4892 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 41.4995 | 0 | 19.1113 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2017-04-11 | 14:00 | 373.1 | 175.5 | 75.3634 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 22.4534 | 0 | 17.1832 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2017-04-11 | 15:00 | 376 | 175.5 | 77.304 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 10.6027 | 0 | 17.9933 | 0 | 2 | 0 | 376
2017-04-11 | 16:00 | 382.4 | 175.5 | 79.7163 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 4.2222 | 0 | 19.7615 | 0 | 9.8 | 0 | 382.4
2017-04-11 | 17:00 | 386.5 | 175.5 | 79.8568 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2259 | 0 | 20.6173 | 0 | 16.3 | 0 | 386.5
2017-04-11 | 18:00 | 399.8 | 175.5 | 80.1846 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4154 | 0 | 30.8 | 0 | 399.8
2017-04-11 | 19:00 | 388 | 175.5 | 79.9264 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 21.7 | 0 | 388
2017-04-11 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 79.5914 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 9.3 | 0 | 370.7
2017-04-11 | 21:00 | 358.4 | 175.5 | 77.0046 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5954 | 0 | 3.9 | 0 | 358.4
2017-04-11 | 22:00 | 341.7 | 175.5 | 74.4982 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2017-04-11 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 76.6415 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 2.4 | 0 | 340.5
2017-04-12 | 0:00 | 328.1 | 175.5 | 76.4279 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 3.2 | 0 | 328.1
2017-04-12 | 1:00 | 339.2 | 175.5 | 78.9696 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 12.5 | 0 | 339.2
2017-04-12 | 2:00 | 350.6 | 175.5 | 79.1239 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2761 | 0 | 15.4 | 0 | 350.6
2017-04-12 | 3:00 | 359.2 | 175.5 | 79.3435 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 14.1 | 0 | 359.2
2017-04-12 | 4:00 | 367.1 | 175.5 | 79.4117 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4883 | 0 | 15.4 | 0 | 367.1
2017-04-12 | 5:00 | 363.8 | 175.5 | 79.493 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0412 | 0 | 5.0658 | 0 | 15.4 | 0 | 363.8
2017-04-12 | 6:00 | 361.7 | 175.5 | 79.378 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 3.3506 | 0 | 5.2714 | 0 | 15.4 | 0 | 361.7
2017-04-12 | 7:00 | 360.3 | 175.5 | 79.3796 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 9.6603 | 0 | 10.3601 | 0 | 9.3 | 0 | 360.3
2017-04-12 | 8:00 | 387.4 | 175.5 | 79.8573 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 14.2522 | 0 | 16.1905 | 0 | 15.5 | 0 | 387.4
2017-04-12 | 9:00 | 401.3 | 175.5 | 80.1493 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2338 | 0 | 21.0169 | 0 | 15.5 | 0 | 401.3
2017-04-12 | 10:00 | 398.6 | 175.5 | 77.8813 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 39.5006 | 0 | 23.6181 | 0 | 6.2 | 0 | 398.6
2017-04-12 | 11:00 | 398.1 | 175.5 | 80.1696 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 35.1151 | 0 | 21.8153 | 0 | 15.6 | 0 | 398.1
2017-04-12 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 49.7443 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 55.0236 | 0 | 23.7321 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2017-04-12 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 56.7655 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 58.6068 | 0 | 24.8277 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2017-04-12 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 50.214 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 55.5539 | 0 | 25.4321 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2017-04-12 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 52.676 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 47.6184 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2017-04-12 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 73.147 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 25.0012 | 0 | 25.7518 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2017-04-12 | 17:00 | 385.1 | 175.5 | 79.8065 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 3.4168 | 0 | 24.5767 | 0 | 13.9 | 0 | 385.1
2017-04-12 | 18:00 | 404.7 | 175.5 | 80.2498 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1502 | 0 | 31 | 0 | 404.7
2017-04-12 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 80.1256 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6744 | 0 | 27.6 | 0 | 398.7
2017-04-12 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 79.8325 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 15.4 | 0 | 382.6
2017-04-12 | 21:00 | 371.2 | 175.5 | 79.5899 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2101 | 0 | 15.4 | 0 | 371.2
2017-04-12 | 22:00 | 355.6 | 175.5 | 79.2714 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 11.1 | 0 | 355.6
2017-04-12 | 23:00 | 358.9 | 175.5 | 79.3886 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7114 | 0 | 15.4 | 0 | 358.9
2017-04-13 | 0:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7947 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6053 | 0 | 9.3 | 0 | 345.2
2017-04-13 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 79.3228 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 10.5 | 0 | 358.4
2017-04-13 | 2:00 | 368.6 | 175.5 | 79.5457 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 10.5 | 0 | 368.6
2017-04-13 | 3:00 | 373.2 | 175.5 | 79.6658 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1342 | 0 | 10.5 | 0 | 373.2
2017-04-13 | 4:00 | 381.1 | 175.5 | 79.7389 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 10.5 | 0 | 381.1
2017-04-13 | 5:00 | 380.6 | 175.5 | 79.7409 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 1.7169 | 0 | 22.8422 | 0 | 10.5 | 0 | 380.6
2017-04-13 | 6:00 | 377 | 175.5 | 77.3504 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 14.6897 | 0 | 22.6599 | 0 | 6.5 | 0 | 377
2017-04-13 | 7:00 | 363.8 | 175.5 | 67.5734 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 37.8635 | 0 | 24.0631 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2017-04-13 | 8:00 | 390.5 | 175.5 | 73.0548 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 57.7585 | 0 | 25.3867 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2017-04-13 | 9:00 | 396.3 | 175.5 | 73.7426 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 63.0189 | 0 | 25.2385 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2017-04-13 | 10:00 | 395.9 | 175.5 | 71.3515 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 64.4967 | 0 | 25.7518 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2017-04-13 | 11:00 | 400.8 | 175.5 | 68.391 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 72.3231 | 0 | 25.7859 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2017-04-13 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 62.241 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 61.3698 | 0 | 23.7892 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2017-04-13 | 13:00 | 403.3 | 175.5 | 77.9175 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3018 | 0 | 25.5807 | 0 | 2.6 | 0 | 403.3
2017-04-13 | 14:00 | 407.9 | 175.5 | 80.3473 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 42.6238 | 0 | 25.7289 | 0 | 9.3 | 0 | 407.9
2017-04-13 | 15:00 | 402 | 175.5 | 80.1126 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 25.4995 | 0 | 26.2879 | 0 | 9.7 | 0 | 402
2017-04-13 | 16:00 | 400.6 | 175.5 | 79.8684 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 15.5625 | 0 | 25.5691 | 0 | 9.3 | 0 | 400.6
2017-04-13 | 17:00 | 402.7 | 175.5 | 80.2663 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 1.9189 | 0 | 25.6148 | 0 | 22.8 | 0 | 402.7
2017-04-13 | 18:00 | 420.9 | 175.5 | 80.5542 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 42.3 | 0 | 420.9
2017-04-13 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 80.3113 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8887 | 0 | 31.9 | 0 | 410.2
2017-04-13 | 20:00 | 393.5 | 175.5 | 80.0992 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5008 | 0 | 18.3 | 0 | 393.5
2017-04-13 | 21:00 | 378 | 175.5 | 79.7052 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6948 | 0 | 10.5 | 0 | 378
2017-04-13 | 22:00 | 363.3 | 175.5 | 77.255 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.645 | 0 | 9.3 | 0 | 363.3
2017-04-13 | 23:00 | 364.7 | 175.5 | 79.4382 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 10.5 | 0 | 364.7
2017-04-14 | 0:00 | 354.7 | 175.5 | 74.7052 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9948 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2017-04-14 | 1:00 | 362.4 | 175.5 | 73.6927 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5073 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2017-04-14 | 2:00 | 376.7 | 175.5 | 77.3666 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 8.2 | 0 | 376.7
2017-04-14 | 3:00 | 381.2 | 175.5 | 79.7778 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 12 | 0 | 381.2
2017-04-14 | 4:00 | 387.3 | 175.5 | 79.8553 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 19.2 | 0 | 387.3
2017-04-14 | 5:00 | 378.2 | 175.5 | 77.4858 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 3.6828 | 0 | 17.3314 | 0 | 8.6 | 0 | 378.2
2017-04-14 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 61.6574 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 25.359 | 0 | 18.4836 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2017-04-14 | 7:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 55.9736 | -4.2117 | 17.7194 | -14.8813 | 0 | 0 | 335.3
2017-04-14 | 8:00 | 338.8 | 175.5 | 45.8 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 79.2141 | -23.8416 | 18.1302 | -15.5027 | 0 | 0 | 338.8
2017-04-14 | 9:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 95.0868 | -28.6188 | 20.3093 | -19.2773 | -4.6 | 0 | 343.8
2017-04-14 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 45.8 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 101.4231 | -30.526 | 19.8872 | -17.2843 | -14.9 | 0 | 339.4
2017-04-14 | 11:00 | 342 | 175.5 | 45.8 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 98.4596 | -29.634 | 22.1121 | -18.2377 | -11.5 | 0 | 342
2017-04-14 | 12:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 90.5882 | -27.2648 | 23.9606 | -20.584 | -23.4 | 0 | 323.8
2017-04-14 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 74.1678 | -16.7421 | 23.755 | -18.8807 | 0 | 0 | 343.2
2017-04-14 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 54.5942 | 0 | 21.9069 | -13.7011 | 0 | 0 | 343.7
2017-04-14 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 55.5383 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 34.5315 | 0 | 21.5302 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2017-04-14 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 64.2121 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0778 | 0 | 19.9101 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2017-04-14 | 17:00 | 363 | 175.5 | 74.2849 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 2.9013 | 0 | 17.5138 | 0 | 0 | 0 | 363
2017-04-14 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 79.8975 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 16.3 | 0 | 384.8
2017-04-14 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 79.1188 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 9.3 | 0 | 377.9
2017-04-14 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 74.8746 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2254 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2017-04-14 | 21:00 | 348.2 | 175.5 | 74.6184 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2017-04-14 | 22:00 | 340.6 | 175.5 | 74.4723 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2017-04-14 | 23:00 | 337.9 | 175.5 | 74.492 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.508 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2017-04-15 | 0:00 | 327.8 | 175.5 | 54.6044 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2956 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2017-04-15 | 1:00 | 332.4 | 175.5 | 54.3261 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2017-04-15 | 2:00 | 340.4 | 175.5 | 54.8249 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9751 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2017-04-15 | 3:00 | 347.6 | 175.5 | 62.0008 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2017-04-15 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 64.6317 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5683 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2017-04-15 | 5:00 | 344.6 | 175.5 | 58.2947 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6759 | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2017-04-15 | 6:00 | 328.6 | 175.5 | 45.6 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 12.5818 | 0 | 23.641 | -7.6228 | 0 | 0 | 328.6
2017-04-15 | 7:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 26.4792 | 0 | 21.4619 | -13.7411 | 0 | 0 | 317.8
2017-04-15 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 42.8061 | 0 | 19.2824 | -13.6885 | 0 | 0 | 332.2
2017-04-15 | 9:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 60.6907 | -9.1332 | 18.9515 | -16.909 | 0 | 0 | 337.6
2017-04-15 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 45.5 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 75.3546 | -34.02 | 18.7463 | -13.7809 | -4.7 | 0 | 325.3
2017-04-15 | 11:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 89.7653 | -33.7715 | 19.1912 | -14.085 | -27.1 | 0 | 317.6
2017-04-15 | 12:00 | 297.5 | 175.5 | 45 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 86.7088 | -32.6215 | 16.3845 | -15.2718 | -40.9 | 0 | 297.5
2017-04-15 | 13:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 82.7322 | -37.3506 | 14.2849 | -10.4665 | -29.9 | 0 | 302.5
2017-04-15 | 14:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 67.124 | -35.3549 | 12.7106 | -12.4797 | -10 | 0 | 305.3
2017-04-15 | 15:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 47.1894 | -21.3042 | 12.1171 | -11.6023 | 0 | 0 | 309.8
2017-04-15 | 16:00 | 322.3 | 175.5 | 45.4 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 20.8723 | 0 | 12.2199 | -7.4922 | 0 | 0 | 322.3
2017-04-15 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 52.0441 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 3.0621 | 0 | 12.4938 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2017-04-15 | 18:00 | 357.1 | 175.5 | 76.4528 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2017-04-15 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 76.1612 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2017-04-15 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 60.3894 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2017-04-15 | 21:00 | 328 | 175.5 | 54.6203 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 0 | 0 | 328
2017-04-15 | 22:00 | 312.6 | 175.5 | 50.1444 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2017-04-15 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 54.3882 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2017-04-16 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6038 | -5.3038 | 0 | 0 | 301.3
2017-04-16 | 1:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1211 | -5.2211 | 0 | 0 | 309.4
2017-04-16 | 2:00 | 318.5 | 175.5 | 45.4 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3845 | -5.2845 | 0 | 0 | 318.5
2017-04-16 | 3:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8138 | -2.3138 | 0 | 0 | 324.5
2017-04-16 | 4:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | -3.9387 | 0 | 0 | 325.1
2017-04-16 | 5:00 | 313.9 | 175.5 | 45.3 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 3.6909 | 0 | 17.3997 | -7.9906 | 0 | 0 | 313.9
2017-04-16 | 6:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 22.9455 | -13.812 | 16.3957 | -16.3304 | 0 | 0 | 296.7988
2017-04-16 | 7:00 | 268.7 | 175.5 | 44.4 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 47.3554 | -28.5056 | 17.4455 | -17.376 | -23.5 | 0 | 278.6193
2017-04-16 | 8:00 | 274.4 | 175.5 | 44.5 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 63.7249 | -38.3592 | 16.8748 | -16.8076 | -33.7 | 0 | 275.0329
2017-04-16 | 9:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 66.436 | -39.9912 | 17.0917 | -15.8365 | -25.5 | 0 | 285.7
2017-04-16 | 10:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 66.8011 | -40.2112 | 16.8748 | -15.4647 | -23 | 0 | 288.6
2017-04-16 | 11:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 72.6383 | -38.2592 | 18.1415 | -17.6206 | -35.8 | 0 | 282.5
2017-04-16 | 12:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 83.9773 | -37.9128 | 18.8603 | -17.9248 | -60.6 | 0 | 269.6
2017-04-16 | 13:00 | 266.5 | 175.5 | 44.3 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 76.7423 | -40.4208 | 15.6315 | -15.453 | -53.1 | 0 | 266.5
2017-04-16 | 14:00 | 264.3 | 175.5 | 44.3 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 64.974 | -39.1112 | 18.3925 | -16.7553 | -46.3 | 0 | 264.3
2017-04-16 | 15:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8228 | -28.7872 | 18.8491 | -18.774 | -25.4 | 0 | 276.9107
2017-04-16 | 16:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 51 | 5.9 | 7.3 | 23.8249 | -14.3416 | 17.9134 | -17.842 | 0 | 0 | 294.0547
2017-04-16 | 17:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 3.5952 | 0 | 15.0038 | -11.099 | 0 | 0 | 308.2
2017-04-16 | 18:00 | 339.4 | 175.5 | 58.0533 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2017-04-16 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 59.3292 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8708 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2017-04-16 | 20:00 | 333.8 | 175.5 | 54.848 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2017-04-16 | 21:00 | 328.8 | 175.5 | 52.358 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.942 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2017-04-16 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | -4.8786 | 0 | 0 | 311.8
2017-04-16 | 23:00 | 312.1 | 175.5 | 45.2 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | -1.4409 | 0 | 0 | 312.1
2017-04-17 | 0:00 | 306.5 | 175.5 | 58.5711 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2017-04-17 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 58.7394 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2017-04-17 | 2:00 | 324.3 | 175.5 | 58.9482 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2017-04-17 | 3:00 | 328.3 | 175.5 | 57.9233 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2017-04-17 | 4:00 | 334.1 | 175.5 | 61.1912 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2017-04-17 | 5:00 | 333.3 | 175.5 | 59.1252 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 4.6672 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2017-04-17 | 6:00 | 322 | 175.5 | 45.4 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 28.2279 | -8.496 | 3.4799 | -2.1118 | 0 | 0 | 322
2017-04-17 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 54.2674 | -32.6664 | 6.1497 | -6.1252 | 0 | 0 | 305.9255
2017-04-17 | 8:00 | 313.9 | 175.5 | 45.3 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 76.0124 | -45.756 | 6.6746 | -3.631 | -3.9 | 0 | 313.9
2017-04-17 | 9:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 91.618 | -48.2559 | 5.7393 | -1.1014 | -10.5 | 0 | 322.1
2017-04-17 | 10:00 | 322.8 | 175.5 | 47.2904 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 97.1705 | -51.1805 | 5.4196 | 0 | -15.1 | 0 | 322.8
2017-04-17 | 11:00 | 325.5 | 175.5 | 47.2942 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 97.1438 | -51.1665 | 3.6285 | 0 | -10.6 | 0 | 325.5
2017-04-17 | 12:00 | 304.3 | 175.5 | 49.0098 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 99.2479 | -59.7424 | 2.3847 | 0 | -25.8 | 0 | 304.3
2017-04-17 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 93.6246 | -49.3129 | 1.4719 | -0.0836 | -11.9 | 0 | 318.4
2017-04-17 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 49.0145 | 51 | 5.9 | 7.3 | 76.1232 | -45.8224 | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2017-04-17 | 15:00 | 325.9 | 175.5 | 46.8667 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 49.8659 | -26.2647 | 1.2321 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2017-04-17 | 16:00 | 345 | 175.5 | 57.8118 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 18.9051 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 345
2017-04-17 | 17:00 | 350.5 | 175.5 | 71.612 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 2.5491 | 0 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2017-04-17 | 18:00 | 371.2 | 175.5 | 76.0575 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1425 | 0 | 15.1 | 0 | 371.2
2017-04-17 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 74.299 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 11.2 | 0 | 366.6
2017-04-17 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 62.5813 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2017-04-17 | 21:00 | 332.4 | 175.5 | 58.8802 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2017-04-17 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 53.3634 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2366 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2017-04-17 | 23:00 | 316 | 175.5 | 57.4718 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3282 | 0 | 0 | 0 | 316
2017-04-18 | 0:00 | 305.2 | 175.5 | 45.9578 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2017-04-18 | 1:00 | 310.9 | 175.5 | 48.2365 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2635 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2017-04-18 | 2:00 | 322.8 | 175.5 | 58.9778 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2017-04-18 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 68.2103 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2017-04-18 | 4:00 | 340.6 | 175.5 | 73.7982 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8018 | 0 | 8.6 | 0 | 340.6
2017-04-18 | 5:00 | 342.6 | 175.5 | 73.8998 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 11.4 | 0 | 342.6
2017-04-18 | 6:00 | 347.6 | 175.5 | 75.5956 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 12.1287 | 0 | 13.9 | 0 | 347.6
2017-04-18 | 7:00 | 357.7 | 175.5 | 74.2734 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7308 | 0 | 12.9958 | 0 | 10.8 | 0 | 357.7
2017-04-18 | 8:00 | 383.4 | 175.5 | 76.3546 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 2.4163 | 0 | 11.7291 | 0 | 23.1 | 0 | 383.4
2017-04-18 | 9:00 | 400.6 | 175.5 | 76.6614 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 6.5866 | 0 | 11.752 | 0 | 30.7 | 0 | 400.6
2017-04-18 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 76.5434 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 11.6898 | 0 | 13.1668 | 0 | 23.2 | 0 | 394.5
2017-04-18 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 76.5717 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 11.9903 | 0 | 11.638 | 0 | 23.1 | 0 | 394.6
2017-04-18 | 12:00 | 373 | 175.5 | 76.1761 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 11.2221 | 0 | 11.1018 | 0 | 14.1 | 0 | 373
2017-04-18 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 76.4327 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 10.7743 | 0 | 11.193 | 0 | 23.2 | 0 | 390.1
2017-04-18 | 14:00 | 389 | 175.5 | 76.4461 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 8.5986 | 0 | 9.7553 | 0 | 23.1 | 0 | 389
2017-04-18 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 76.3297 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 6.3564 | 0 | 10.7139 | 0 | 23.2 | 0 | 386.1
2017-04-18 | 16:00 | 393.6 | 175.5 | 76.5164 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 1.6745 | 0 | 10.1091 | 0 | 30.4 | 0 | 393.6
2017-04-18 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 76.4411 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0.1659 | 0 | 12.893 | 0 | 27.4 | 0 | 391.8
2017-04-18 | 18:00 | 400.8 | 175.5 | 76.6513 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4487 | 0 | 33.8 | 0 | 400.8
2017-04-18 | 19:00 | 387 | 175.5 | 76.3472 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 23.1 | 0 | 387
2017-04-18 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 76.0252 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 15.1 | 0 | 370.5
2017-04-18 | 21:00 | 356.2 | 175.5 | 75.7545 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 15.6 | 0 | 356.2
2017-04-18 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 73.8272 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 5.6 | 0 | 340.7
2017-04-18 | 23:00 | 343.7 | 175.5 | 73.9685 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 9.2 | 0 | 343.7
2017-04-19 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 66.2802 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2017-04-19 | 1:00 | 341.1 | 175.5 | 73.8364 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8636 | 0 | 3.6 | 0 | 341.1
2017-04-19 | 2:00 | 350.5 | 175.5 | 73.9894 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1106 | 0 | 3.8 | 0 | 350.5
2017-04-19 | 3:00 | 354.7 | 175.5 | 74.1766 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 3.7 | 0 | 354.7
2017-04-19 | 4:00 | 359.2 | 175.5 | 74.1962 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0038 | 0 | 3.8 | 0 | 359.2
2017-04-19 | 5:00 | 352.1 | 175.5 | 73.9954 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 4.2876 | 0 | 13.817 | 0 | 3.8 | 0 | 352.1
2017-04-19 | 6:00 | 343.3 | 175.5 | 65.7471 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 18.3391 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2017-04-19 | 7:00 | 339.4 | 175.5 | 51.7873 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 34.0253 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2017-04-19 | 8:00 | 356.9 | 175.5 | 59.515 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 43.2169 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2017-04-19 | 9:00 | 375.2 | 175.5 | 64.2941 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 55.8225 | 0 | 8.2834 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2017-04-19 | 10:00 | 375.9 | 175.5 | 65.8011 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 54.8786 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2017-04-19 | 11:00 | 377.8 | 175.5 | 74.1602 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 48.1685 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2017-04-19 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 59.9893 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 33.8976 | 0 | 9.4131 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2017-04-19 | 13:00 | 380 | 175.5 | 74.6828 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 24.3728 | 0 | 9.3444 | 0 | 3.3 | 0 | 380
2017-04-19 | 14:00 | 379 | 175.5 | 74.6201 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 21.0568 | 0 | 10.2231 | 0 | 3.3 | 0 | 379
2017-04-19 | 15:00 | 375.1 | 175.5 | 74.58 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 19.7772 | 0 | 10.5428 | 0 | 2.8 | 0 | 375.1
2017-04-19 | 16:00 | 382.5 | 175.5 | 74.6045 | 87 | 5.9 | 7.3 | 7.4809 | 0 | 13.7146 | 0 | 11 | 0 | 382.5
2017-04-19 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 76.3297 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0.4135 | 0 | 15.7568 | 0 | 15.1 | 0 | 384.1
2017-04-19 | 18:00 | 399.4 | 175.5 | 76.6497 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7503 | 0 | 26.4 | 0 | 399.4
2017-04-19 | 19:00 | 388.5 | 175.5 | 76.4566 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 15.1 | 0 | 388.5
2017-04-19 | 20:00 | 371.1 | 175.5 | 74.4256 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6744 | 0 | 3.7 | 0 | 371.1
2017-04-19 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 74.2646 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0354 | 0 | 2.2 | 0 | 358.8
2017-04-19 | 22:00 | 345.3 | 175.5 | 73.9573 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0427 | 0 | 1.5 | 0 | 345.3
2017-04-19 | 23:00 | 345.5 | 175.5 | 73.9047 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7953 | 0 | 3.7 | 0 | 345.5
2017-04-20 | 0:00 | 333.2 | 175.5 | 69.9175 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2017-04-20 | 1:00 | 341.2 | 175.5 | 73.8296 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 3.7 | 0 | 341.2
2017-04-20 | 2:00 | 352.5 | 175.5 | 74.0376 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6624 | 0 | 3.7 | 0 | 352.5
2017-04-20 | 3:00 | 358.4 | 175.5 | 74.2826 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2174 | 0 | 3.7 | 0 | 358.4
2017-04-20 | 4:00 | 363.8 | 175.5 | 74.3352 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 3.7 | 0 | 363.8
2017-04-20 | 5:00 | 362.1 | 175.5 | 74.2254 | 76 | 5.9 | 7.3 | 3.1472 | 0 | 16.3274 | 0 | 3.7 | 0 | 362.1
2017-04-20 | 6:00 | 357.3 | 175.5 | 71.4277 | 66 | 5.9 | 7.3 | 17.4006 | 0 | 13.7717 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2017-04-20 | 7:00 | 345.6 | 175.5 | 52.0294 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 35.6865 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2017-04-20 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 59.7593 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 50.3096 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2017-04-20 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 65.8186 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 55.7185 | 0 | 10.4629 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2017-04-20 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 59.8961 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 61.9675 | 0 | 10.7364 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2017-04-20 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 52.3647 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 65.366 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2017-04-20 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 46 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 63.4415 | -4.7736 | 11.1018 | -9.3697 | 0 | 0 | 348.7
2017-04-20 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 52.088 | 55 | 5.9 | 7.3 | 62.211 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2017-04-20 | 14:00 | 367 | 175.5 | 59.7614 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 52.8705 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | 0 | 367
2017-04-20 | 15:00 | 364.6 | 175.5 | 62.8634 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 34.7403 | 0 | 7.4963 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2017-04-20 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 74.4198 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 16.1835 | 0 | 7.0967 | 0 | 2.8 | 0 | 370.5
2017-04-20 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 76.1449 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 2.8468 | 0 | 5.4083 | 0 | 15.1 | 0 | 376.3
2017-04-20 | 18:00 | 398.2 | 175.5 | 76.6422 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 39.1 | 0 | 398.2
2017-04-20 | 19:00 | 393 | 175.5 | 76.5475 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 34.2 | 0 | 393
2017-04-20 | 20:00 | 376.4 | 175.5 | 76.1194 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7806 | 0 | 17.8 | 0 | 376.4
2017-04-20 | 21:00 | 363.8 | 175.5 | 74.3302 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 11.6 | 0 | 363.8
2017-04-20 | 22:00 | 349 | 175.5 | 74.0201 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 3.7 | 0 | 349
2017-04-20 | 23:00 | 349.5 | 175.5 | 74.0181 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 3.7 | 0 | 349.5
2017-04-21 | 0:00 | 336 | 175.5 | 73.7531 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 5.9 | 0 | 336
2017-04-21 | 1:00 | 342.2 | 175.5 | 73.831 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0.7 | 0 | 342.2
2017-04-21 | 2:00 | 356.9 | 175.5 | 74.1294 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 5.9 | 0 | 356.9
2017-04-21 | 3:00 | 367 | 175.5 | 75.9703 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 14.3 | 0 | 367
2017-04-21 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 75.9739 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 14.2 | 0 | 367.2
2017-04-21 | 5:00 | 363.7 | 175.5 | 74.3452 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0179 | 0 | 1.8369 | 0 | 5.9 | 0 | 363.7
2017-04-21 | 6:00 | 347.6 | 175.5 | 54.4476 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 30.2906 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2017-04-21 | 7:00 | 330.2 | 175.5 | 47.7795 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 54.7499 | -20.598 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2017-04-21 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 48.8522 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 76.082 | -34.3482 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2017-04-21 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 45.9 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 92.0472 | -41.556 | 1.6088 | -0.4 | 0 | 0 | 344.1
2017-04-21 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 49.5759 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 100.8941 | -53.1419 | 1.4719 | 0 | -5.5 | 0 | 339.8
2017-04-21 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 50.4408 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 102.4531 | -53.963 | 1.3691 | 0 | -7.4 | 0 | 339.4
2017-04-21 | 12:00 | 316.1 | 175.5 | 51.3848 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 100.5048 | -60.4992 | 1.2096 | 0 | -23 | 0 | 316.1
2017-04-21 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 49.8322 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 88.9668 | -53.5536 | 1.6546 | 0 | -2.7 | 0 | 331.2
2017-04-21 | 14:00 | 332.3 | 175.5 | 47.8255 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 73.6816 | -38.8087 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2017-04-21 | 15:00 | 339.4 | 175.5 | 45.8 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 48.889 | -7.3572 | 3.6626 | -1.1944 | 0 | 0 | 339.4
2017-04-21 | 16:00 | 355.3 | 175.5 | 70.9869 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 20.8786 | 0 | 5.1345 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2017-04-21 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 74.2179 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9336 | 0 | 6.9485 | 0 | 4.4 | 0 | 358.4
2017-04-21 | 18:00 | 379 | 175.5 | 76.2487 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 17.6 | 0 | 379
2017-04-21 | 19:00 | 375.8 | 175.5 | 76.1379 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 15.1 | 0 | 375.8
2017-04-21 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 74.2286 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 5.9 | 0 | 358.8
2017-04-21 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 74.1178 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 5.9 | 0 | 352.8
2017-04-21 | 22:00 | 337.7 | 175.5 | 73.8676 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | 0 | 0.4 | 0 | 337.7
2017-04-21 | 23:00 | 344 | 175.5 | 73.9258 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 5.9 | 0 | 344
2017-04-22 | 0:00 | 331.5 | 175.5 | 72.5788 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2017-04-22 | 1:00 | 341.8 | 175.5 | 73.8427 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 10.2 | 0 | 341.8
2017-04-22 | 2:00 | 349.1 | 175.5 | 73.9993 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 10.8 | 0 | 349.1
2017-04-22 | 3:00 | 356.3 | 175.5 | 74.1876 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 10.7 | 0 | 356.3
2017-04-22 | 4:00 | 359 | 175.5 | 74.2567 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7433 | 0 | 10.7 | 0 | 359
2017-04-22 | 5:00 | 354.1 | 175.5 | 74.1242 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7454 | 0 | 7.5304 | 0 | 10.8 | 0 | 354.1
2017-04-22 | 6:00 | 346.2 | 175.5 | 73.9787 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3877 | 0 | 7.2336 | 0 | 5 | 0 | 346.2
2017-04-22 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 69.8141 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 13.6463 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2017-04-22 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 74.175 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 21.5673 | 0 | 6.4577 | 0 | 1.3 | 0 | 356.1
2017-04-22 | 9:00 | 372.7 | 175.5 | 74.5841 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 22.7923 | 0 | 4.7236 | 0 | 10.8 | 0 | 372.7
2017-04-22 | 10:00 | 378.9 | 175.5 | 74.6106 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 23.2778 | 0 | 5.1116 | 0 | 10.9 | 0 | 378.9
2017-04-22 | 11:00 | 379.6 | 175.5 | 74.6868 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 18.525 | 0 | 7.1882 | 0 | 10.8 | 0 | 379.6
2017-04-22 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 70.5073 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 19.5711 | 0 | 7.6216 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2017-04-22 | 13:00 | 364 | 175.5 | 74.3793 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 15.7754 | 0 | 7.2453 | 0 | 10.3 | 0 | 364
2017-04-22 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 74.2665 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 10.5818 | 0 | 6.6517 | 0 | 10.3 | 0 | 362.2
2017-04-22 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 74.2773 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 7.7722 | 0 | 5.7505 | 0 | 10.3 | 0 | 360.1
2017-04-22 | 16:00 | 363.9 | 175.5 | 74.3795 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 2.7551 | 0 | 5.4654 | 0 | 9.7 | 0 | 363.9
2017-04-22 | 17:00 | 372 | 175.5 | 75.2542 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1182 | 0 | 5.7276 | 0 | 12.1 | 0 | 372
2017-04-22 | 18:00 | 388.6 | 175.5 | 76.4033 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3967 | 0 | 27.1 | 0 | 388.6
2017-04-22 | 19:00 | 380.1 | 175.5 | 76.2266 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 20.1 | 0 | 380.1
2017-04-22 | 20:00 | 367.7 | 175.5 | 75.445 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 12.1 | 0 | 367.7
2017-04-22 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 74.1053 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 10.8 | 0 | 355.9
2017-04-22 | 22:00 | 337.7 | 175.5 | 73.8274 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 3.3 | 0 | 337.7
2017-04-22 | 23:00 | 341.9 | 175.5 | 73.8185 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 10.8 | 0 | 341.9
2017-04-23 | 0:00 | 330.8 | 175.5 | 53.843 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2017-04-23 | 1:00 | 339.3 | 175.5 | 54.3619 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 8.2 | 0 | 339.3
2017-04-23 | 2:00 | 346.6 | 175.5 | 54.443 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 14.1 | 0 | 346.6
2017-04-23 | 3:00 | 350.6 | 175.5 | 54.551 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 17.4 | 0 | 350.6
2017-04-23 | 4:00 | 354.4 | 175.5 | 54.6884 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 20.8 | 0 | 354.4
2017-04-23 | 5:00 | 345.3 | 175.5 | 54.4976 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0.6474 | 0 | 1.255 | 0 | 14.2 | 0 | 345.3
2017-04-23 | 6:00 | 321.9 | 175.5 | 45.4 | 76 | 5.9 | 7.3 | 11.0204 | 0 | 1.3237 | -0.5441 | 0 | 0 | 321.9
2017-04-23 | 7:00 | 305.4 | 175.5 | 45.1 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3353 | -14.6488 | 1.4831 | -1.4772 | 0 | 0 | 306.8924
2017-04-23 | 8:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 36.2951 | -21.848 | 1.506 | -1.0531 | 0 | 0 | 311.7
2017-04-23 | 9:00 | 312.1 | 175.5 | 45.2 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 53.5724 | -32.248 | 1.2096 | -1.2048 | 0 | 0 | 318.1292
2017-04-23 | 10:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 66.0159 | -39.7384 | 1.3237 | -1.3184 | 0 | 0 | 317.8828
2017-04-23 | 11:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 65.5067 | -39.432 | 2.4188 | -2.4092 | 0 | 0 | 317.5843
2017-04-23 | 12:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 64.5978 | -38.8848 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | 0 | 317.0234
2017-04-23 | 13:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 66.9858 | -40.3224 | 2.6469 | -2.6364 | -6.6 | 0 | 311.2739
2017-04-23 | 14:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 53.7105 | -32.3312 | 2.8867 | -2.8752 | 0 | 0 | 312.9908
2017-04-23 | 15:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 41.9062 | -25.2256 | 3.5598 | -3.5456 | 0 | 0 | 310.9948
2017-04-23 | 16:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0721 | -12.0824 | 3.069 | -3.0568 | 0 | 0 | 307.0019
2017-04-23 | 17:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 77 | 5.9 | 7.3 | 3.7347 | 0 | 1.5976 | -0.0323 | 0 | 0 | 316.3
2017-04-23 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 54.496 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 15.3 | 0 | 347.1
2017-04-23 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 54.647 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 21.3 | 0 | 353.9
2017-04-23 | 20:00 | 342 | 175.5 | 54.347 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 12.2 | 0 | 342
2017-04-23 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 54.1321 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | 0 | 3.2 | 0 | 332.5
2017-04-23 | 22:00 | 319 | 175.5 | 47.4378 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | 0 | 319
2017-04-23 | 23:00 | 322.1 | 175.5 | 47.4631 | 85.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1369 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2017-04-24 | 0:00 | 311.4 | 175.5 | 50.3088 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2017-04-24 | 1:00 | 321.6 | 175.5 | 50.4859 | 82.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2017-04-24 | 2:00 | 330.8 | 175.5 | 53.7149 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2017-04-24 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 54.3349 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 9.8 | 0 | 341.3
2017-04-24 | 4:00 | 345.5 | 175.5 | 54.4839 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 13.6 | 0 | 345.5
2017-04-24 | 5:00 | 343.6 | 175.5 | 54.4415 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 3.7718 | 0 | 1.1867 | 0 | 7.4 | 0 | 343.6
2017-04-24 | 6:00 | 340.6 | 175.5 | 51.0106 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 17.9175 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2017-04-24 | 7:00 | 330.1 | 175.5 | 46.8375 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 34.869 | -13.1185 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2017-04-24 | 8:00 | 337.2 | 175.5 | 47.6804 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 64.7252 | -29.2212 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2017-04-24 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 46.7386 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 90.9853 | -47.9227 | 0.7988 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2017-04-24 | 10:00 | 334.7 | 175.5 | 45.7 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 101.0991 | -60.8568 | 1.1409 | -0.2832 | 0 | 0 | 334.7
2017-04-24 | 11:00 | 335.4 | 175.5 | 45.7 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 104.8629 | -63.1224 | 0.9699 | -0.9104 | 0 | 0 | 335.4
2017-04-24 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 102.1518 | -61.4904 | 1.2666 | -1.2616 | -14.1 | 0 | 319.6664
2017-04-24 | 13:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 93.6658 | -56.3824 | 1.3919 | -1.3864 | 0 | 0 | 333.7889
2017-04-24 | 14:00 | 335.6 | 175.5 | 46.3421 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 71.3572 | -37.5844 | 1.9851 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2017-04-24 | 15:00 | 336.1 | 175.5 | 45.7 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 53.7744 | -24.2772 | 2.1566 | -2.0538 | 0 | 0 | 336.1
2017-04-24 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 50.1817 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 25.0184 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2017-04-24 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 54.6319 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 4.6035 | 0 | 4.1646 | 0 | 13.1 | 0 | 354.9
2017-04-24 | 18:00 | 373.4 | 175.5 | 55.0442 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 34.8 | 0 | 373.4
2017-04-24 | 19:00 | 376.2 | 175.5 | 55.0876 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 37.1 | 0 | 376.2
2017-04-24 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 54.7065 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 15.2 | 0 | 354.1
2017-04-24 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 54.4503 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1497 | 0 | 6.3 | 0 | 343.7
2017-04-24 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 48.8017 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2017-04-24 | 23:00 | 321 | 175.5 | 50.5375 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 0 | 0 | 321
2017-04-25 | 0:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3219 | -0.2219 | 0 | 0 | 309.7
2017-04-25 | 1:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | -0.5585 | 0 | 0 | 319.6
2017-04-25 | 2:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | -0.2404 | 0 | 0 | 330.7
2017-04-25 | 3:00 | 339.2 | 175.5 | 51.5957 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2017-04-25 | 4:00 | 342.5 | 175.5 | 54.4166 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2834 | 0 | 1.7 | 0 | 342.5
2017-04-25 | 5:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 88.3 | 5.9 | 7.3 | 4.6581 | 0 | 8.1581 | -0.2162 | 0 | 0 | 335.3
2017-04-25 | 6:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 22.6689 | -11.9399 | 7.4276 | -7.0566 | 0 | 0 | 323.6
2017-04-25 | 7:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 41.1194 | -24.752 | 5.8987 | -5.8752 | 0 | 0 | 313.8909
2017-04-25 | 8:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 61.5183 | -37.0312 | 5.6023 | -4.4894 | 0 | 0 | 323.3
2017-04-25 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 75.6311 | -39.8356 | 7.2453 | -6.6408 | 0 | 0 | 329.1
2017-04-25 | 10:00 | 331.7 | 175.5 | 45.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 82.3681 | -49.5816 | 7.6902 | -1.4767 | 0 | 0 | 331.7
2017-04-25 | 11:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 80.1447 | -42.2128 | 7.9183 | -3.5502 | 0 | 0 | 335.3
2017-04-25 | 12:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 77.1435 | -46.4368 | 8.5914 | -8.5572 | 0 | 0 | 326.1409
2017-04-25 | 13:00 | 333.8 | 175.5 | 45.7 | 64 | 5.9 | 7.3 | 68.7392 | -36.2054 | 8.6485 | -5.7823 | 0 | 0 | 333.8
2017-04-25 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 45.8 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 45.3589 | -20.478 | 8.546 | -7.6269 | 0 | 0 | 340.2
2017-04-25 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 47.085 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 17.7662 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2017-04-25 | 16:00 | 361.2 | 175.5 | 54.7283 | 91 | 5.9 | 7.3 | 8.3646 | 0 | 9.6071 | 0 | 8.8 | 0 | 361.2
2017-04-25 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 54.8538 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 0.8384 | 0 | 12.6078 | 0 | 16.5 | 0 | 364.8
2017-04-25 | 18:00 | 381.5 | 175.5 | 55.1608 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 34.9 | 0 | 381.5
2017-04-25 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 55.0508 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 28.5 | 0 | 374.1
2017-04-25 | 20:00 | 355.8 | 175.5 | 54.6673 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4327 | 0 | 11.6 | 0 | 355.8
2017-04-25 | 21:00 | 338.7 | 175.5 | 47.2621 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2017-04-25 | 22:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | -4.1251 | 0 | 0 | 323.6
2017-04-25 | 23:00 | 319.9 | 175.5 | 45.4 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | -0.213 | 0 | 0 | 319.9
2017-04-26 | 0:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8588 | -2.9588 | 0 | 0 | 307.4
2017-04-26 | 1:00 | 317.7 | 175.5 | 47.0291 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7709 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2017-04-26 | 2:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1865 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2017-04-26 | 3:00 | 336.1 | 175.5 | 51.1965 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2017-04-26 | 4:00 | 344.2 | 175.5 | 54.4728 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 5.2 | 0 | 344.2
2017-04-26 | 5:00 | 337.6 | 175.5 | 50.422 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6323 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2017-04-26 | 6:00 | 332.6 | 175.5 | 45.7 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 14.3282 | 0 | 5.2714 | -1.0996 | 0 | 0 | 332.6
2017-04-26 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 26.5058 | -3.9888 | 5.9332 | -5.4502 | 0 | 0 | 323.1
2017-04-26 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 48.7521 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 29.9745 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2017-04-26 | 9:00 | 356.7 | 175.5 | 49.0118 | 68 | 5.9 | 7.3 | 43.5261 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2017-04-26 | 10:00 | 347.4 | 175.5 | 45.9 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 58.3847 | -13.1793 | 7.7131 | -3.8185 | 0 | 0 | 347.4
2017-04-26 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 46 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 53.2293 | 0 | 9.2191 | -9.0484 | 0 | 0 | 351.8
2017-04-26 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 45.6 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3615 | -30.2127 | 9.7553 | -7.6041 | 0 | 0 | 327.8
2017-04-26 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 49.0854 | -7.3868 | 10.9878 | -9.1864 | 0 | 0 | 342.2
2017-04-26 | 14:00 | 345.7 | 175.5 | 45.9 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 36.1079 | 0 | 10.1432 | -6.0511 | 0 | 0 | 345.7
2017-04-26 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 47.764 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 24.0325 | 0 | 8.2035 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2017-04-26 | 16:00 | 360.1 | 175.5 | 54.8096 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 10.6853 | 0 | 7.4051 | 0 | 7.2 | 0 | 360.1
2017-04-26 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 54.753 | 91.4 | 5.9 | 7.3 | 2.7615 | 0 | 5.3855 | 0 | 16.5 | 0 | 359.5
2017-04-26 | 18:00 | 374.6 | 175.5 | 55.0511 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 35.5 | 0 | 374.6
2017-04-26 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 55.0542 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 36 | 0 | 373.7
2017-04-26 | 20:00 | 357.1 | 175.5 | 54.6711 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 20 | 0 | 357.1
2017-04-26 | 21:00 | 341 | 175.5 | 54.4061 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 6.3 | 0 | 341
2017-04-26 | 22:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2699 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2017-04-26 | 23:00 | 322.3 | 175.5 | 48.0286 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2017-04-27 | 0:00 | 311.3 | 175.5 | 48.1704 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2017-04-27 | 1:00 | 321.7 | 175.5 | 47.8214 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2017-04-27 | 2:00 | 333.7 | 175.5 | 49.7643 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2017-04-27 | 3:00 | 339.6 | 175.5 | 53.5423 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2017-04-27 | 4:00 | 342.7 | 175.5 | 54.5126 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 1 | 0 | 342.7
2017-04-27 | 5:00 | 339.2 | 175.5 | 49.2637 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7039 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2017-04-27 | 6:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 22.1028 | -6.6524 | 6.0702 | -4.6206 | 0 | 0 | 330.7
2017-04-27 | 7:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 52.5732 | -31.6464 | 6.0814 | -6.0572 | 0 | 0 | 319.351
2017-04-27 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 70.1094 | -42.2024 | 7.0284 | -4.5354 | 0 | 0 | 323.9
2017-04-27 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 82.7961 | -43.6093 | 8.2264 | -4.2132 | 0 | 0 | 339.6
2017-04-27 | 10:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 77.0787 | -34.7982 | 7.0742 | -1.7547 | 0 | 0 | 346.6
2017-04-27 | 11:00 | 351.2 | 175.5 | 46 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 72.4481 | -21.8052 | 6.5264 | -5.0693 | 0 | 0 | 351.2
2017-04-27 | 12:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 67.5707 | -40.6744 | 7.4276 | -3.5239 | 0 | 0 | 330
2017-04-27 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 46 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 61.0053 | -13.7709 | 7.8272 | -4.8616 | 0 | 0 | 349.8
2017-04-27 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 46 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 46.2666 | -6.9626 | 7.5645 | -4.5685 | 0 | 0 | 349.1
2017-04-27 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 48.6438 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 27.0029 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2017-04-27 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 54.7571 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 12.8237 | 0 | 7.5192 | 0 | 4.4 | 0 | 360.7
2017-04-27 | 17:00 | 362.6 | 175.5 | 54.864 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 2.0654 | 0 | 7.3706 | 0 | 16.5 | 0 | 362.6
2017-04-27 | 18:00 | 377.6 | 175.5 | 55.2214 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 32.6 | 0 | 377.6
2017-04-27 | 19:00 | 376.3 | 175.5 | 55.0375 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 30.4 | 0 | 376.3
2017-04-27 | 20:00 | 356.1 | 175.5 | 54.6278 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 13.6 | 0 | 356.1
2017-04-27 | 21:00 | 344.6 | 175.5 | 54.4298 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 2.8 | 0 | 344.6
2017-04-27 | 22:00 | 325.8 | 175.5 | 48.8744 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9256 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2017-04-27 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 48.9644 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2017-04-28 | 0:00 | 316.7 | 175.5 | 50.8744 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2017-04-28 | 1:00 | 328.9 | 175.5 | 54.2017 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 2.2 | 0 | 328.9
2017-04-28 | 2:00 | 339.6 | 175.5 | 54.4134 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2866 | 0 | 2.7 | 0 | 339.6
2017-04-28 | 3:00 | 345.6 | 175.5 | 54.4507 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 5.6 | 0 | 345.6
2017-04-28 | 4:00 | 346.8 | 175.5 | 54.5166 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 6.7 | 0 | 346.8
2017-04-28 | 5:00 | 348.4 | 175.5 | 54.6169 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 7.174 | 0 | 6.7091 | 0 | 2.7 | 0 | 348.4
2017-04-28 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 45.7 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 30.3506 | -9.1348 | 4.6895 | -4.3053 | 0 | 0 | 334.5
2017-04-28 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 45.5 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 57.3401 | -34.516 | 4.1987 | -4.182 | 0 | 0 | 328.9408
2017-04-28 | 8:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 78.4434 | -47.2192 | 4.8035 | -4.1277 | 0 | 0 | 334
2017-04-28 | 9:00 | 351.1 | 175.5 | 46.5198 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 87.9779 | -46.3386 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2017-04-28 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 45.9 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 94.0725 | -49.5488 | 5.3967 | -4.8204 | 0 | 0 | 346.5
2017-04-28 | 11:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 96.4951 | -50.8249 | 6.5834 | -6.4536 | 0 | 0 | 347.2
2017-04-28 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 81.7222 | -49.1928 | 7.6786 | -7.648 | 0 | 0 | 336.26
2017-04-28 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 45.9 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 69.3864 | -31.3254 | 9.4131 | -8.8741 | 0 | 0 | 345.6
2017-04-28 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 55.3215 | -20.813 | 8.2264 | -5.3349 | 0 | 0 | 344.4
2017-04-28 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 46 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 34.6127 | -2.6044 | 8.6485 | -6.8568 | 0 | 0 | 348.4
2017-04-28 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 54.7663 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 16.8294 | 0 | 6.1043 | 0 | 1.8 | 0 | 358.6
2017-04-28 | 17:00 | 357.8 | 175.5 | 54.8112 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 3.1792 | 0 | 4.6096 | 0 | 14.6 | 0 | 357.8
2017-04-28 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 54.9226 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 30.8 | 0 | 372.3
2017-04-28 | 19:00 | 370 | 175.5 | 54.9764 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 27.1 | 0 | 370
2017-04-28 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 54.7125 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8875 | 0 | 14.3 | 0 | 353.9
2017-04-28 | 21:00 | 341.4 | 175.5 | 54.3423 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 2.8 | 0 | 341.4
2017-04-28 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 49.5057 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2017-04-28 | 23:00 | 317.9 | 175.5 | 50.5338 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2017-04-29 | 0:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3135 | -7.2844 | 0 | 0 | 313.1291
2017-04-29 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | -6.5116 | 0 | 0 | 319.926
2017-04-29 | 2:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | -4.8412 | 0 | 0 | 324.4194
2017-04-29 | 3:00 | 324.3 | 175.5 | 45.5 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2943 | -5.2732 | 0 | 0 | 324.5211
2017-04-29 | 4:00 | 326.8 | 175.5 | 45.5 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6822 | -3.3822 | 0 | 0 | 326.8
2017-04-29 | 5:00 | 316.9 | 175.5 | 45.3 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 3.8941 | -2.344 | 6.2067 | -6.182 | 0 | 0 | 325.0748
2017-04-29 | 6:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 18.5064 | -11.14 | 7.0854 | -7.0572 | 0 | 0 | 320.5946
2017-04-29 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 39.4251 | -23.732 | 6.1955 | -6.1708 | 0 | 0 | 315.9178
2017-04-29 | 8:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 59.7866 | -35.9888 | 7.8842 | -7.8528 | -9.9 | 0 | 314.1292
2017-04-29 | 9:00 | 291.9 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 81.8843 | -49.2904 | 7.9983 | -7.9664 | -27.5 | 0 | 305.4258
2017-04-29 | 10:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 93.0614 | -56.0184 | 6.1955 | -6.1708 | -37.8 | 0 | 299.5677
2017-04-29 | 11:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 86.5584 | -52.104 | 5.1228 | -5.1024 | -30.2 | 0 | 304.5748
2017-04-29 | 12:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 77.2899 | -46.5248 | 4.7124 | -4.6936 | -34.2 | 0 | 296.5839
2017-04-29 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 58.4194 | -35.1656 | 5.2027 | -5.182 | -3.8 | 0 | 319.7745
2017-04-29 | 14:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 59.072 | -35.5584 | 8.6372 | -8.6028 | -12.1 | 0 | 311.648
2017-04-29 | 15:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 43.6847 | -26.296 | 9.1163 | -9.08 | -3.2 | 0 | 316.925
2017-04-29 | 16:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 22.1972 | -13.3616 | 6.2754 | -6.2504 | 0 | 0 | 314.3606
2017-04-29 | 17:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1067 | -2.472 | 6.0244 | -6.0004 | 0 | 0 | 316.9587
2017-04-29 | 18:00 | 330.4 | 175.5 | 47.6121 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7879 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2017-04-29 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 54.1611 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2017-04-29 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9437 | -0.8437 | 0 | 0 | 326.6
2017-04-29 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | -3.6592 | 0 | 0 | 324.4146
2017-04-29 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | -2.6364 | 0 | 0 | 314.8105
2017-04-29 | 23:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | -2.6136 | 0 | 0 | 315.6105
2017-04-30 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | -4.3868 | 5.9 | 0 | 319.0175
2017-04-30 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 44.9 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0316 | -5.0116 | 5.8 | 0 | 324.62
2017-04-30 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0128 | -5.9888 | 10.3 | 0 | 335.824
2017-04-30 | 3:00 | 312 | 175.5 | 45.2 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | -6.4208 | 13.2 | 0 | 338.7257
2017-04-30 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 45.2 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0534 | -0.032 | 7.5762 | -7.546 | 11.6 | 0 | 337.1516
2017-04-30 | 5:00 | 299 | 175.5 | 45 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 6.8804 | -4.1416 | 6.6746 | -6.648 | 3.3 | 0 | 321.3654
2017-04-30 | 6:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 28.5154 | -17.1648 | 7.5874 | -7.5572 | 0 | 0 | 317.4808
2017-04-30 | 7:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 36.5758 | -22.0168 | 8.2035 | -8.1708 | 0 | 0 | 320.5917
2017-04-30 | 8:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 55.376 | -33.3336 | 9.1504 | -9.114 | 0 | 0 | 328.1788
2017-04-30 | 9:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 73.4794 | -44.2312 | 9.1733 | -9.1368 | 0 | 0 | 335.3847
2017-04-30 | 10:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8029 | -41.416 | 11.2042 | -11.1596 | 0 | 0 | 333.6315
2017-04-30 | 11:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 67.0803 | -40.3792 | 15.5628 | -15.5008 | 0 | 0 | 332.9631
2017-04-30 | 12:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 75.6074 | -45.512 | 19.2025 | -19.126 | 0 | 0 | 336.0719
2017-04-30 | 13:00 | 269 | 175.5 | 44.4 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 75.602 | -45.5088 | 16.8865 | -16.8192 | 0 | 0 | 336.5605
2017-04-30 | 14:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 43.2366 | -26.0264 | 15.3234 | -15.2624 | 0 | 0 | 323.8712
2017-04-30 | 15:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 22.5787 | -13.5912 | 14.9355 | -14.876 | 0 | 0 | 315.947
2017-04-30 | 16:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 10.7131 | -6.4488 | 15.0837 | -15.0236 | 0 | 0 | 320.8244
2017-04-30 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 45.3 | 93.2 | 5.9 | 7.3 | 3.2149 | -1.9352 | 12.4138 | -12.3644 | 6.5 | 0 | 335.0291
2017-04-30 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 45.7 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | -9.1708 | 29.7 | 0 | 358.2367
2017-04-30 | 19:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | -7.5116 | 37 | 0 | 365.63
2017-04-30 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | -7.148 | 25.1 | 0 | 353.4286
2017-04-30 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 45.4 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2605 | -8.2276 | 16.2 | 0 | 342.5329
2017-04-30 | 22:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 86 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | -7.7276 | 5.8 | 0 | 325.5309
2017-04-30 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8464 | -9.8072 | 5.8 | 0 | 320.7392
2017-05-01 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 79 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | -9.83 | 0 | 0 | 312.5393
2017-05-01 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | -9.512 | 0 | 0 | 321.038
2017-05-01 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0862 | -10.046 | 4.5 | 0 | 332.7402
2017-05-01 | 3:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6681 | -10.6256 | 8.6 | 0 | 336.9425
2017-05-01 | 4:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0268 | -0.016 | 10.1661 | -10.1256 | 13.4 | 0 | 341.8513
2017-05-01 | 5:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 6.8709 | -4.136 | 8.2605 | -8.2276 | 4.8 | 0 | 335.8678
2017-05-01 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 45.2 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 28.1365 | -16.9368 | 5.9903 | -5.9664 | 0 | 0 | 329.4236
2017-05-01 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 74 | 5.9 | 7.3 | 52.5091 | -31.608 | 5.8762 | -5.8528 | 0 | 0 | 328.6245
2017-05-01 | 8:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 74 | 5.9 | 7.3 | 59.3589 | -35.7312 | 6.6292 | -6.6028 | 0 | 0 | 331.8541
2017-05-01 | 9:00 | 340.9 | 175.5 | 45.8 | 75 | 5.9 | 7.3 | 58.6481 | -30.8903 | 5.9557 | -2.3135 | 0 | 0 | 340.9
2017-05-01 | 10:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 74 | 5.9 | 7.3 | 63.2809 | -33.3305 | 4.9405 | -1.1909 | 0 | 0 | 342.2
2017-05-01 | 11:00 | 345 | 175.5 | 46.535 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 66.5542 | -35.0546 | 3.7654 | 0 | 0 | 0 | 345
2017-05-01 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 63.2582 | -38.0784 | 2.704 | -2.6932 | 0 | 0 | 333.8906
2017-05-01 | 13:00 | 341.6 | 175.5 | 47.5922 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 58.8739 | -35.4392 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2017-05-01 | 14:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 56.479 | -33.9976 | 3.4686 | -0.15 | 0 | 0 | 335.9
2017-05-01 | 15:00 | 330.7 | 175.5 | 45.6 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 44.1591 | -26.5816 | 4.0389 | -4.0228 | 0 | 0 | 337.7936
2017-05-01 | 16:00 | 345.9 | 175.5 | 45.9 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 24.1691 | -14.5488 | 4.7124 | -4.6936 | 18.8 | 0 | 359.8391
2017-05-01 | 17:00 | 353.5 | 175.5 | 46.1 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 5.041 | -3.0344 | 3.8337 | -3.8184 | 46.2 | 0 | 379.8219
2017-05-01 | 18:00 | 369.2 | 175.5 | 46.4 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0038 | -0.0024 | 4.1533 | -4.1368 | 60 | 0 | 391.9179
2017-05-01 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 46.3 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5144 | -3.5004 | 60 | 0 | 391.814
2017-05-01 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | -3.2388 | 50.9 | 0 | 382.413
2017-05-01 | 21:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | -3.2728 | 38.5 | 0 | 369.8131
2017-05-01 | 22:00 | 318.5 | 175.5 | 45.4 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | -3.1024 | 17.6 | 0 | 348.5124
2017-05-01 | 23:00 | 312.9 | 175.5 | 45.3 | 95.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | -3.0456 | 13.1 | 0 | 343.0122
2017-05-02 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | -3.3072 | 16.2 | 0 | 331.1132
2017-05-02 | 1:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | -3.182 | 15 | 0 | 336.5127
2017-05-02 | 2:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8678 | -3.8524 | 16.2 | 0 | 348.1154
2017-05-02 | 3:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | -2.1252 | 19.9 | 0 | 355.2085
2017-05-02 | 4:00 | 328.7 | 175.5 | 45.6 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | -1.9888 | 24.5 | 0 | 359.908
2017-05-02 | 5:00 | 324.9 | 175.5 | 45.5 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 4.9279 | -2.9664 | 2.0309 | -2.0228 | 16.2 | 0 | 353.0696
2017-05-02 | 6:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 21.0518 | -12.672 | 2.3506 | -2.3412 | 5.1 | 0 | 336.1892
2017-05-02 | 7:00 | 308.6 | 175.5 | 45.2 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 44.0966 | -26.544 | 2.7726 | -2.7616 | 0 | 0 | 329.1636
2017-05-02 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 69.8553 | -42.0496 | 2.5899 | -2.5796 | 0 | 0 | 339.516
2017-05-02 | 9:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 92.984 | -55.972 | 3.2176 | -3.2048 | 0 | 0 | 348.7248
2017-05-02 | 10:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 102.8401 | -61.9048 | 3.4457 | -3.432 | 0 | 0 | 352.649
2017-05-02 | 11:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 105.1752 | -63.3104 | 4.0164 | -4.0004 | 0 | 0 | 353.6808
2017-05-02 | 12:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 102.9064 | -61.9448 | 5.7505 | -5.7276 | 0 | 0 | 352.8845
2017-05-02 | 13:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 94.2956 | -56.7616 | 7.1882 | -7.1596 | 0 | 0 | 349.6626
2017-05-02 | 14:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 78.7371 | -47.396 | 9.3219 | -9.2848 | 0 | 0 | 343.4782
2017-05-02 | 15:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 54.8856 | -33.0384 | 10.4283 | -10.3868 | 0 | 0 | 334.5887
2017-05-02 | 16:00 | 335.8 | 175.5 | 45.7 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 26.1376 | -15.7336 | 10.2002 | -10.1596 | 8 | 0 | 343.0446
2017-05-02 | 17:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 5.7691 | -3.4728 | 10.8962 | -10.8528 | 20.8 | 0 | 358.7397
2017-05-02 | 18:00 | 351.1 | 175.5 | 46 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0197 | -0.012 | 11.7179 | -11.6712 | 36.7 | 0 | 372.5544
2017-05-02 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 46.2 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | -12.5688 | 42.2 | 0 | 378.2503
2017-05-02 | 20:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | -12.762 | 28.3 | 0 | 364.051
2017-05-02 | 21:00 | 330.9 | 175.5 | 45.6 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8701 | -12.8188 | 16.2 | 0 | 351.2513
2017-05-02 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5018 | -14.444 | 5.9 | 0 | 328.4578
2017-05-02 | 23:00 | 305.4 | 175.5 | 45.1 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4789 | -14.4212 | 12.6 | 0 | 324.1577
2017-05-03 | 0:00 | 293.9 | 175.5 | 44.9 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | -14.0236 | 0 | 0 | 319.7561
2017-05-03 | 1:00 | 299.2 | 175.5 | 45 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4636 | -13.41 | 0 | 0 | 325.6536
2017-05-03 | 2:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | -12.7848 | 0 | 0 | 333.2511
2017-05-03 | 3:00 | 316.5 | 175.5 | 45.3 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4218 | -14.3644 | 1.9 | 0 | 335.2574
2017-05-03 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 45.3 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1264 | -0.076 | 15.2548 | -15.194 | 0 | 0 | 333.4112
2017-05-03 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 7.9142 | -4.764 | 16.3616 | -16.2964 | 0 | 0 | 326.3154
2017-05-03 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 27.226 | -16.3888 | 16.6238 | -16.5576 | 0 | 0 | 322.4034
2017-05-03 | 7:00 | 267.5 | 175.5 | 44.4 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 49.4195 | -29.748 | 18.0615 | -17.9896 | 0 | 0 | 330.9434
2017-05-03 | 8:00 | 265.4 | 175.5 | 44.3 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 75.4438 | -45.4136 | 17.9933 | -17.9216 | 0 | 0 | 341.2019
2017-05-03 | 9:00 | 265.2 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 92.6905 | -55.7952 | 19.7961 | -19.7172 | -4.4 | 0 | 338.5742
2017-05-03 | 10:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 101.4155 | -61.0472 | 20.241 | -20.1604 | -15.5 | 0 | 330.9489
2017-05-03 | 11:00 | 265.1 | 175.5 | 44.3 | 73 | 5.9 | 7.3 | 104.2065 | -62.7272 | 21.1992 | -21.1148 | -17.5 | 0 | 330.0637
2017-05-03 | 12:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 73 | 5.9 | 7.3 | 102.0333 | -61.4192 | 21.2792 | -21.1944 | -20.4 | 0 | 326.1989
2017-05-03 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 44.2 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 93.7321 | -56.4224 | 21.7812 | -21.6944 | -14.9 | 0 | 330.9965
2017-05-03 | 14:00 | 266.7 | 175.5 | 44.3 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 77.8 | -46.832 | 21.4502 | -21.3648 | 0 | 0 | 341.1534
2017-05-03 | 15:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 54.432 | -32.7656 | 19.3165 | -19.2396 | 0 | 0 | 333.6433
2017-05-03 | 16:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 25.3548 | -15.2624 | 18.7692 | -18.6944 | 0 | 0 | 327.9672
2017-05-03 | 17:00 | 311.1 | 175.5 | 45.2 | 94.6 | 5.9 | 7.3 | 5.1819 | -3.1192 | 18.2101 | -18.1376 | 0 | 0 | 330.6352
2017-05-03 | 18:00 | 329 | 175.5 | 45.6 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | -16.9668 | 9.9 | 0 | 345.1679
2017-05-03 | 19:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6616 | -14.6032 | 25.7 | 0 | 362.1584
2017-05-03 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | -12.5576 | 13.8 | 0 | 347.3502
2017-05-03 | 21:00 | 317.4 | 175.5 | 45.3 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3528 | -11.3076 | 5.9 | 0 | 339.2452
2017-05-03 | 22:00 | 298 | 175.5 | 45 | 94.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | -9.4892 | 0 | 0 | 328.3379
2017-05-03 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 90.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | -9.0232 | 0 | 0 | 324.4361
2017-05-04 | 0:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6753 | -9.6368 | 0 | 0 | 320.0385
2017-05-04 | 1:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 90.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9532 | -10.9096 | 0 | 0 | 324.2436
2017-05-04 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | -10.6484 | 0 | 0 | 334.4426
2017-05-04 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | -11.1596 | 0 | 0 | 334.5446
2017-05-04 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 45.1 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1344 | -0.0808 | 11.3982 | -11.3528 | 0 | 0 | 334.599
2017-05-04 | 5:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 90.7 | 5.9 | 7.3 | 8.8832 | -5.3472 | 11.8207 | -11.7736 | 0 | 0 | 327.8831
2017-05-04 | 6:00 | 273.8 | 175.5 | 44.5 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 34.2683 | -20.628 | 9.7324 | -9.6936 | 0 | 0 | 325.9791
2017-05-04 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 44.2 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 62.7693 | -37.784 | 10.9191 | -10.8756 | 0 | 0 | 337.0288
2017-05-04 | 8:00 | 254 | 175.5 | 44.1 | 74 | 5.9 | 7.3 | 83.0485 | -49.9912 | 10.4741 | -10.4324 | 0 | 0 | 339.899
2017-05-04 | 9:00 | 261.8 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 97.8042 | -58.8736 | 10.3942 | -10.3528 | -4.4 | 0 | 341.472
2017-05-04 | 10:00 | 261.3 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 104.0334 | -62.6232 | 9.9263 | -9.8868 | -10.7 | 0 | 337.6497
2017-05-04 | 11:00 | 265.5 | 175.5 | 44.3 | 74 | 5.9 | 7.3 | 105.6308 | -63.5848 | 10.2231 | -10.1824 | -8.5 | 0 | 340.5867
2017-05-04 | 12:00 | 258 | 175.5 | 44.2 | 74 | 5.9 | 7.3 | 102.2006 | -61.52 | 11.0103 | -10.9664 | -13.3 | 0 | 334.3245
2017-05-04 | 13:00 | 258.1 | 175.5 | 44.2 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 91.8213 | -55.272 | 13.2351 | -13.1824 | -5.9 | 0 | 338.502
2017-05-04 | 14:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 78.5589 | -47.2888 | 13.3837 | -13.3304 | 0 | 0 | 342.0234
2017-05-04 | 15:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 56.4455 | -33.9776 | 13.7375 | -13.6828 | 0 | 0 | 335.2226
2017-05-04 | 16:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 26.8607 | -16.1688 | 11.8548 | -11.8076 | 0 | 0 | 335.4391
2017-05-04 | 17:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 101.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5777 | -3.3576 | 10.5083 | -10.4664 | 0 | 0 | 337.762
2017-05-04 | 18:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0228 | -0.0136 | 9.493 | -9.4552 | 4.5 | 0 | 340.847
2017-05-04 | 19:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 103.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6412 | -9.6028 | 17.4 | 0 | 354.9384
2017-05-04 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 45.4 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | -10.5232 | 5.9 | 0 | 340.7421
2017-05-04 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 45.2 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | -10.4436 | 0 | 0 | 334.6418
2017-05-04 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 44.8 | 92.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | -11.1824 | 0 | 0 | 325.6447
2017-05-04 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 44.7 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | -11.1028 | 0 | 0 | 320.2444
2017-05-05 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 44.5 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | -11.1256 | 0 | 0 | 316.8445
2017-05-05 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 44.7 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | -9.4208 | 0 | 0 | 325.4377
2017-05-05 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | -10.0688 | 0 | 0 | 334.6403
2017-05-05 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | -11.0688 | 0 | 0 | 334.5443
2017-05-05 | 4:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1199 | -0.072 | 11.4098 | -11.3644 | 0 | 0 | 330.9933
2017-05-05 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 44.6 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2585 | -4.9712 | 11.5809 | -11.5348 | 0 | 0 | 324.0334
2017-05-05 | 6:00 | 261.9 | 175.5 | 44.2 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 33.1375 | -19.9472 | 11.4898 | -11.444 | 0 | 0 | 325.4361
2017-05-05 | 7:00 | 248.8 | 175.5 | 44 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 60.1309 | -36.196 | 12.1171 | -12.0688 | 0 | 0 | 335.9832
2017-05-05 | 8:00 | 251.7 | 175.5 | 44 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 77.5213 | -46.664 | 11.1472 | -11.1028 | 0 | 0 | 337.8017
2017-05-05 | 9:00 | 262.5 | 175.5 | 44.2 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 85.9032 | -51.7096 | 11.1243 | -11.08 | 0 | 0 | 343.9379
2017-05-05 | 10:00 | 267.3 | 175.5 | 44.3 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 83.6251 | -50.3384 | 12.391 | -12.3416 | 0 | 0 | 345.6361
2017-05-05 | 11:00 | 268.1 | 175.5 | 44.4 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 84.368 | -50.7856 | 14.8439 | -14.7848 | 0 | 0 | 345.1415
2017-05-05 | 12:00 | 267.6 | 175.5 | 44.4 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 73.8767 | -44.4704 | 15.7684 | -15.7056 | 0 | 0 | 341.8691
2017-05-05 | 13:00 | 268.7 | 175.5 | 44.4 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 65.5602 | -39.464 | 16.4298 | -16.3644 | 0 | 0 | 338.5616
2017-05-05 | 14:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 45.9227 | -27.6432 | 15.1636 | -15.1032 | 0 | 0 | 330.8399
2017-05-05 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 33.5311 | -20.184 | 16.2359 | -16.1712 | 0 | 0 | 325.9118
2017-05-05 | 16:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 19.2667 | -11.5976 | 16.8407 | -16.7736 | 0 | 0 | 328.9362
2017-05-05 | 17:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 4.6634 | -2.8072 | 14.8098 | -14.7508 | 0 | 0 | 333.4152
2017-05-05 | 18:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.562 | -12.512 | 1.2 | 0 | 336.25
2017-05-05 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 45.6 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | -11.6028 | 14.1 | 0 | 349.4464
2017-05-05 | 20:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | -12.1596 | 1.9 | 0 | 336.9486
2017-05-05 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | -10.0348 | 0 | 0 | 334.8401
2017-05-05 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | -8.6596 | 0 | 0 | 334.4346
2017-05-05 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 95.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | -9.1708 | 0 | 0 | 328.6367
2017-05-06 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | -10.1936 | 0 | 0 | 316.7408
2017-05-06 | 1:00 | 281 | 175.5 | 44.6 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | -10.4096 | 0 | 0 | 323.4416
2017-05-06 | 2:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9263 | -9.8868 | 0 | 0 | 330.5395
2017-05-06 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -7.796 | 0 | 0 | 330.6312
2017-05-06 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0.1846 | -0.1112 | 8.546 | -8.512 | 0 | 0 | 330.6074
2017-05-06 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 87 | 5.9 | 7.3 | 7.3547 | -4.4272 | 10.0179 | -9.978 | 0 | 0 | 323.2674
2017-05-06 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 44.4 | 82 | 5.9 | 7.3 | 17.906 | -10.7784 | 8.9681 | -8.9324 | 0 | 0 | 322.2633
2017-05-06 | 7:00 | 274.6 | 175.5 | 44.5 | 82 | 5.9 | 7.3 | 21.7185 | -13.0736 | 8.5685 | -8.5344 | 0 | 0 | 323.879
2017-05-06 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 17.8564 | -10.7488 | 8.3175 | -8.2844 | 0 | 0 | 328.8407
2017-05-06 | 9:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 96.1 | 5.9 | 7.3 | 19.3692 | -11.6592 | 10.2002 | -10.1596 | 0 | 0 | 337.6506
2017-05-06 | 10:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 23.2883 | -14.0184 | 14.0227 | -13.9668 | 0 | 0 | 329.1258
2017-05-06 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 82 | 5.9 | 7.3 | 37.8421 | -22.7792 | 15.3118 | -15.2508 | 0 | 0 | 330.6239
2017-05-06 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 82 | 5.9 | 7.3 | 27.7406 | -16.6984 | 15.1295 | -15.0692 | 0 | 0 | 326.7025
2017-05-06 | 13:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 82 | 5.9 | 7.3 | 27.2808 | -16.4216 | 16.7037 | -16.6372 | 0 | 0 | 326.6257
2017-05-06 | 14:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 26.3808 | -15.88 | 16.5443 | -16.4784 | 0 | 0 | 326.7667
2017-05-06 | 15:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 24.7689 | -14.9096 | 18.0274 | -17.9556 | 0 | 0 | 326.0311
2017-05-06 | 16:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 18.0439 | -10.8616 | 16.6808 | -16.6144 | 0 | 0 | 328.4487
2017-05-06 | 17:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 98 | 5.9 | 7.3 | 6.5518 | -3.944 | 15.8596 | -15.7964 | 0 | 0 | 334.471
2017-05-06 | 18:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1898 | -0.1144 | 15.4829 | -15.4212 | 5.2 | 0 | 338.0371
2017-05-06 | 19:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 99.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5359 | -14.478 | 16.2 | 0 | 349.6579
2017-05-06 | 20:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | -13.7396 | 5.6 | 0 | 336.6549
2017-05-06 | 21:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.14 | -12.0916 | 0 | 0 | 330.8484
2017-05-06 | 22:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 96.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | -10.478 | 0 | 0 | 330.2419
2017-05-06 | 23:00 | 283.6 | 175.5 | 44.7 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | -11.2508 | 0 | 0 | 325.145
2017-05-07 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 44.5 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8516 | -13.7964 | 0 | 0 | 330.9552
2017-05-07 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | -13.2848 | 0 | 0 | 330.9531
2017-05-07 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3496 | -13.2964 | 0 | 0 | 331.2532
2017-05-07 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | -15.6828 | 0 | 0 | 331.3627
2017-05-07 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 97.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0786 | -0.0472 | 14.9355 | -14.876 | 0 | 0 | 331.2909
2017-05-07 | 5:00 | 275.5 | 175.5 | 44.5 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 7.3137 | -4.4024 | 15.3576 | -15.2964 | 0 | 0 | 328.3725
2017-05-07 | 6:00 | 253 | 175.5 | 44.1 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 31.4539 | -18.9336 | 14.9467 | -14.8872 | 0 | 0 | 327.8798
2017-05-07 | 7:00 | 242.2 | 175.5 | 43.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 57.0823 | -34.3608 | 16.7837 | -16.7168 | -23 | 0 | 309.6884
2017-05-07 | 8:00 | 242 | 175.5 | 43.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 75.3959 | -45.3848 | 17.9933 | -17.9216 | -23 | 0 | 316.9828
2017-05-07 | 9:00 | 248.3 | 175.5 | 44 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 91.9396 | -55.3432 | 22.0438 | -21.956 | -23 | 0 | 323.7842
2017-05-07 | 10:00 | 256 | 175.5 | 44.1 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 92.4617 | -55.6576 | 23.4358 | -23.3424 | -23 | 0 | 324.0975
2017-05-07 | 11:00 | 257.7 | 175.5 | 44.2 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 94.3237 | -56.7784 | 25.1357 | -25.0356 | -23 | 0 | 324.9454
2017-05-07 | 12:00 | 252.5 | 175.5 | 44 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 90.7286 | -54.6144 | 26.1168 | -26.0128 | -23 | 0 | 323.3182
2017-05-07 | 13:00 | 247.6 | 175.5 | 44 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 77.4226 | -46.6048 | 26.9955 | -26.888 | -23 | 0 | 318.5253
2017-05-07 | 14:00 | 252.5 | 175.5 | 44 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 57.2628 | -34.4696 | 26.9955 | -26.888 | -23 | 0 | 313.1007
2017-05-07 | 15:00 | 262.3 | 175.5 | 44.2 | 83 | 5.9 | 7.3 | 36.0561 | -21.704 | 26.208 | -26.1036 | -0.9 | 0 | 329.4565
2017-05-07 | 16:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 17.3318 | -10.4328 | 25.1357 | -25.0356 | 0 | 0 | 328.9991
2017-05-07 | 17:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 3.4369 | -2.0688 | 22.2948 | -22.206 | 0 | 0 | 334.4569
2017-05-07 | 18:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7241 | -21.6376 | 0 | 0 | 334.2865
2017-05-07 | 19:00 | 320.2 | 175.5 | 45.4 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.686 | -20.6036 | 0 | 0 | 334.3824
2017-05-07 | 20:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | -19.774 | 0 | 0 | 334.1791
2017-05-07 | 21:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 98.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2784 | -18.2056 | 0 | 0 | 331.8728
2017-05-07 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2443 | -18.1716 | 0 | 0 | 328.3727
2017-05-07 | 23:00 | 270.4 | 175.5 | 44.4 | 95.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | -14.5692 | 0 | 0 | 328.9583
2017-05-08 | 0:00 | 263.2 | 175.5 | 44.3 | 84 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | -15.5008 | 0 | 0 | 317.062
2017-05-08 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6151 | -11.5688 | 0 | 0 | 317.7463
2017-05-08 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7331 | -12.6824 | 0 | 0 | 322.5507
2017-05-08 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 93.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4716 | -15.41 | 0 | 0 | 326.9616
2017-05-08 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 44.9 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | -12.0804 | 0 | 0 | 328.5483
2017-05-08 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 89.9 | 5.9 | 7.3 | 3.2228 | -1.94 | 10.1091 | -10.0688 | 0 | 0 | 324.7231
2017-05-08 | 6:00 | 289.5 | 175.5 | 44.8 | 84 | 5.9 | 7.3 | 12.7875 | -7.6976 | 8.8312 | -8.796 | 0 | 0 | 322.6251
2017-05-08 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 89.9 | 5.9 | 7.3 | 21.7387 | -13.0856 | 12.1628 | -12.1144 | 0 | 0 | 332.3015
2017-05-08 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 23.094 | -13.9016 | 9.4814 | -9.4436 | 0 | 0 | 344.3302
2017-05-08 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 42.4405 | -25.5472 | 9.5159 | -9.478 | 0 | 0 | 348.7312
2017-05-08 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 51.9614 | -31.2784 | 10.9532 | -10.9096 | 0 | 0 | 341.5266
2017-05-08 | 11:00 | 327.7 | 175.5 | 45.6 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 55.2098 | -33.2336 | 13.5548 | -13.5008 | 0 | 0 | 339.8302
2017-05-08 | 12:00 | 311.8 | 175.5 | 45.2 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 73.3014 | -44.124 | 15.1066 | -15.0464 | 0 | 0 | 346.6376
2017-05-08 | 13:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 84 | 5.9 | 7.3 | 71.6803 | -43.148 | 14.9925 | -14.9328 | 0 | 0 | 346.792
2017-05-08 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 45.6 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 51.5228 | -31.0144 | 13.1781 | -13.1256 | 0 | 0 | 339.4609
2017-05-08 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 45.6 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 38.5586 | -23.2104 | 11.2159 | -11.1712 | 0 | 0 | 344.5929
2017-05-08 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 22.1867 | -13.3552 | 10.5653 | -10.5232 | 4 | 0 | 348.2736
2017-05-08 | 17:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 5.4488 | -3.28 | 8.991 | -8.9552 | 23.3 | 0 | 360.9046
2017-05-08 | 18:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2088 | -0.1256 | 9.4585 | -9.4208 | 33.6 | 0 | 369.2209
2017-05-08 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | -7.148 | 44.5 | 0 | 380.2286
2017-05-08 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | -3.2728 | 29.6 | 0 | 364.9131
2017-05-08 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 45.6 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9136 | -3.898 | 17.9 | 0 | 353.0156
2017-05-08 | 22:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6975 | -6.6708 | 0 | 0 | 334.6267
2017-05-08 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | -8.7392 | 0 | 0 | 334.535
2017-05-09 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0364 | -9.0004 | 0 | 0 | 320.836
2017-05-09 | 1:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 96.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | -7.58 | 0 | 0 | 330.0303
2017-05-09 | 2:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4051 | -7.3756 | 0 | 0 | 335.3295
2017-05-09 | 3:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | -6.0684 | 0 | 0 | 335.4243
2017-05-09 | 4:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2354 | -0.1416 | 5.2943 | -5.2732 | 0 | 0 | 335.5149
2017-05-09 | 5:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 9.9027 | -5.9608 | 4.2558 | -4.2388 | 0 | 0 | 338.5589
2017-05-09 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 88.3 | 5.9 | 7.3 | 34.4984 | -20.7664 | 5.0204 | -5.0004 | 0 | 0 | 335.552
2017-05-09 | 7:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 62.0127 | -37.3288 | 8.238 | -8.2052 | 0 | 0 | 341.6167
2017-05-09 | 8:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 81.3657 | -48.9784 | 10.7364 | -10.6936 | -0.2 | 0 | 349.4301
2017-05-09 | 9:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 94.9858 | -57.1768 | 11.4781 | -11.4324 | -2.4 | 0 | 352.8547
2017-05-09 | 10:00 | 307.4 | 175.5 | 45.1 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 100.1768 | -60.3016 | 13.8857 | -13.8304 | -6 | 0 | 348.2305
2017-05-09 | 11:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 102.5477 | -61.7288 | 13.8287 | -13.7736 | -6 | 0 | 348.274
2017-05-09 | 12:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 100.9543 | -60.7696 | 14.6845 | -14.626 | -23 | 0 | 332.3432
2017-05-09 | 13:00 | 307.1 | 175.5 | 45.1 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 93.3987 | -56.2216 | 15.6198 | -15.5576 | -4.9 | 0 | 350.2393
2017-05-09 | 14:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 77.0921 | -46.4056 | 14.5817 | -14.5236 | 0 | 0 | 349.2446
2017-05-09 | 15:00 | 317.8 | 175.5 | 45.4 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 53.8636 | -32.4232 | 11.5922 | -11.546 | 0 | 0 | 346.1866
2017-05-09 | 16:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 27.8668 | -16.7744 | 7.9525 | -7.9208 | 0 | 0 | 346.9241
2017-05-09 | 17:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 6.0494 | -3.6416 | 8.1693 | -8.1368 | 13.8 | 0 | 352.1403
2017-05-09 | 18:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0508 | -0.0304 | 8.991 | -8.9552 | 23.4 | 0 | 359.4562
2017-05-09 | 19:00 | 351.9 | 175.5 | 46 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | -10.2504 | 34 | 0 | 370.241
2017-05-09 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0103 | -10.9664 | 13.9 | 0 | 349.7439
2017-05-09 | 21:00 | 315.9 | 175.5 | 45.3 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | -11.194 | 0 | 0 | 335.5448
2017-05-09 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | -11.7052 | 0 | 0 | 333.1468
2017-05-09 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | -12.4212 | 0 | 0 | 324.8497
2017-05-10 | 0:00 | 282.4 | 175.5 | 44.6 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | -12.6712 | 0 | 0 | 318.7507
2017-05-10 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | -13.7508 | 0 | 0 | 319.955
2017-05-10 | 2:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7154 | -16.6488 | 0 | 0 | 326.4666
2017-05-10 | 3:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 100.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | -16.7624 | 0 | 0 | 334.867
2017-05-10 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0.4131 | -0.2488 | 17.2403 | -17.1716 | 0 | 0 | 332.733
2017-05-10 | 5:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 9.7949 | -5.896 | 16.0078 | -15.944 | 0 | 0 | 324.1627
2017-05-10 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 30.9197 | -18.612 | 15.6997 | -15.6372 | 0 | 0 | 329.6702
2017-05-10 | 7:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 51.636 | -31.0824 | 14.8785 | -14.8192 | 0 | 0 | 337.8129
2017-05-10 | 8:00 | 298 | 175.5 | 45 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 70.306 | -42.3208 | 14.2849 | -14.228 | 0 | 0 | 346.0421
2017-05-10 | 9:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 67.6943 | -40.7488 | 16.4644 | -16.3988 | 0 | 0 | 345.4111
2017-05-10 | 10:00 | 327.1 | 175.5 | 45.5 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 63.956 | -38.4984 | 17.2286 | -17.16 | 0 | 0 | 344.0262
2017-05-10 | 11:00 | 335.5 | 175.5 | 45.7 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 61.2285 | -36.8568 | 16.9664 | -16.8988 | 0 | 0 | 343.6393
2017-05-10 | 12:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 55.6494 | -33.4984 | 15.5399 | -15.478 | 0 | 0 | 341.6129
2017-05-10 | 13:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 37.796 | -22.7512 | 15.2319 | -15.1712 | 0 | 0 | 341.4055
2017-05-10 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 25.9636 | -15.6288 | 14.4447 | -14.3872 | 0 | 0 | 346.7923
2017-05-10 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 45.9 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 17.7502 | -10.6848 | 13.0299 | -12.978 | 7.8 | 0 | 351.3173
2017-05-10 | 16:00 | 352.5 | 175.5 | 46 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 7.6908 | -4.6296 | 10.5199 | -10.478 | 26.4 | 0 | 366.0031
2017-05-10 | 17:00 | 353.7 | 175.5 | 46.1 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 1.7186 | -1.0344 | 10.3372 | -10.296 | 33.6 | 0 | 370.9254
2017-05-10 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.295 | -8.262 | 46 | 0 | 382.733
2017-05-10 | 19:00 | 361.7 | 175.5 | 46.2 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | -8.58 | 45 | 0 | 381.7343
2017-05-10 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | -5.7616 | 27.9 | 0 | 364.223
2017-05-10 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0389 | -4.0228 | 17.6 | 0 | 353.7161
2017-05-10 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | -3.432 | 2.7 | 0 | 338.5137
2017-05-10 | 23:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | -5.33 | 0 | 0 | 335.0213
2017-05-11 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | -6.0232 | 0 | 0 | 322.0241
2017-05-11 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | -6.0004 | 0.8 | 0 | 322.924
2017-05-11 | 2:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | -6.0344 | 12.4 | 0 | 334.7241
2017-05-11 | 3:00 | 319.8 | 175.5 | 45.4 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9557 | -5.932 | 19.9 | 0 | 342.4237
2017-05-11 | 4:00 | 319 | 175.5 | 45.4 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | -5.9096 | 19.2 | 0 | 341.7236
2017-05-11 | 5:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1012 | -0.0608 | 6.6292 | -6.6028 | 10 | 0 | 332.3668
2017-05-11 | 6:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 1.708 | -1.028 | 7.4846 | -7.4548 | 6.1 | 0 | 329.1098
2017-05-11 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 5.356 | -3.224 | 8.5003 | -8.4664 | 8.9 | 0 | 333.4659
2017-05-11 | 8:00 | 342.4 | 175.5 | 45.8 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 10.3969 | -6.2584 | 9.0023 | -8.9664 | 23 | 0 | 355.7744
2017-05-11 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 101.5 | 5.9 | 7.3 | 16.9198 | -10.1848 | 8.6372 | -8.6028 | 23 | 0 | 366.0694
2017-05-11 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 97.4 | 5.9 | 7.3 | 17.5083 | -10.5392 | 10.4629 | -10.4212 | 23.1 | 0 | 362.3108
2017-05-11 | 11:00 | 361.4 | 175.5 | 46.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 16.9464 | -10.2008 | 9.8239 | -9.7848 | 25.9 | 0 | 369.9847
2017-05-11 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 93.9 | 5.9 | 7.3 | 11.811 | -7.1096 | 9.6641 | -9.6256 | 23 | 0 | 356.2399
2017-05-11 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2971 | -4.9944 | 8.2834 | -8.2504 | 40.3 | 0 | 381.0357
2017-05-11 | 14:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 8.6731 | -5.2208 | 8.1581 | -8.1256 | 36.9 | 0 | 377.6848
2017-05-11 | 15:00 | 364.1 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 5.1394 | -3.0936 | 8.934 | -8.8984 | 41.2 | 0 | 380.6814
2017-05-11 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 46.4 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 1.7102 | -1.0296 | 9.2874 | -9.2504 | 49 | 0 | 387.2176
2017-05-11 | 17:00 | 365.2 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3441 | -0.2072 | 8.3292 | -8.296 | 47.7 | 0 | 385.2701
2017-05-11 | 18:00 | 366.2 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4472 | -9.4096 | 48 | 0 | 385.4376
2017-05-11 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 46.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | -10.0688 | 46.7 | 0 | 384.1403
2017-05-11 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | -9.1028 | 25.7 | 0 | 362.7364
2017-05-11 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 92.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3219 | -9.2848 | 19.3 | 0 | 345.9371
2017-05-11 | 22:00 | 310.1 | 175.5 | 45.2 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4814 | -9.4436 | 6.9 | 0 | 329.2378
2017-05-11 | 23:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.379 | -9.3416 | 0 | 0 | 322.1374
2017-05-12 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | -9.7848 | 0 | 0 | 322.9391
2017-05-12 | 1:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 93.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0179 | -9.978 | 0 | 0 | 327.5399
2017-05-12 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | -9.9324 | 0 | 0 | 336.3397
2017-05-12 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 45.3 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5685 | -8.5344 | 0 | 0 | 336.4341
2017-05-12 | 4:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2739 | -0.1648 | 8.797 | -8.762 | 0 | 0 | 336.4441
2017-05-12 | 5:00 | 307.7 | 175.5 | 45.2 | 101 | 5.9 | 7.3 | 5.3866 | -3.2424 | 8.6372 | -8.6028 | 0 | 0 | 337.0786
2017-05-12 | 6:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 16.7773 | -10.0992 | 8.74 | -8.7052 | 0 | 0 | 328.9129
2017-05-12 | 7:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 33.2863 | -20.0368 | 8.2035 | -8.1708 | 0 | 0 | 332.8822
2017-05-12 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 45.4 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 50.1198 | -30.1696 | 7.6561 | -7.6256 | 0 | 0 | 339.9807
2017-05-12 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 45.6 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 64.1953 | -38.6424 | 6.9714 | -6.9436 | 0 | 0 | 345.7807
2017-05-12 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 45.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 70.7034 | -42.56 | 6.8003 | -6.7732 | 0 | 0 | 348.8705
2017-05-12 | 11:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 74.1176 | -44.6152 | 6.4806 | -6.4548 | 0 | 0 | 350.2282
2017-05-12 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 79.3272 | -47.7512 | 7.0742 | -7.046 | 0 | 0 | 351.7042
2017-05-12 | 13:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 69.6665 | -41.936 | 7.0967 | -7.0684 | 0 | 0 | 348.8588
2017-05-12 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 59.0451 | -35.5424 | 7.4276 | -7.398 | 0 | 0 | 345.2323
2017-05-12 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 45.6 | 92.4 | 5.9 | 7.3 | 39.2218 | -23.6096 | 7.7356 | -7.7048 | 0 | 0 | 342.343
2017-05-12 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 17.3527 | -10.4456 | 8.4432 | -8.4096 | 11.6 | 0 | 355.5407
2017-05-12 | 17:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1579 | -1.9008 | 9.8922 | -9.8528 | 22.5 | 0 | 360.7965
2017-05-12 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4898 | -11.444 | 31.5 | 0 | 368.6458
2017-05-12 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 46.1 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | -14.126 | 33.8 | 0 | 371.0565
2017-05-12 | 20:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.399 | -14.3416 | 14.9 | 0 | 351.8574
2017-05-12 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 102.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6198 | -15.5576 | 2.9 | 0 | 339.5622
2017-05-12 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 97.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | -17.4216 | 0 | 0 | 331.1697
2017-05-12 | 23:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 91.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8145 | -18.7396 | 0 | 0 | 325.4749
2017-05-13 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2141 | -19.1376 | 0 | 0 | 324.0765
2017-05-13 | 1:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 95.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9856 | -18.91 | 0 | 0 | 329.2756
2017-05-13 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 102.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | -19.1944 | 0 | 0 | 336.1768
2017-05-13 | 3:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | -19.3876 | 0 | 0 | 336.7775
2017-05-13 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8832 | -18.808 | 0 | 0 | 336.7752
2017-05-13 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 97.6 | 5.9 | 7.3 | 2.6476 | -1.5936 | 18.0957 | -18.0236 | 0 | 0 | 332.5261
2017-05-13 | 6:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4744 | -5.7032 | 17.8105 | -17.7396 | 0 | 0 | 324.6421
2017-05-13 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 14.9923 | -9.0248 | 18.0387 | -17.9668 | 0 | 0 | 327.6394
2017-05-13 | 8:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 23.4357 | -14.1072 | 18.0844 | -18.0124 | 0 | 0 | 333.6005
2017-05-13 | 9:00 | 323.6 | 175.5 | 45.5 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 35.6279 | -21.4464 | 18.3242 | -18.2512 | 0 | 0 | 334.6545
2017-05-13 | 10:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 46.6643 | -28.0896 | 18.9744 | -18.8988 | 0 | 0 | 338.8503
2017-05-13 | 11:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 51.0967 | -30.7576 | 18.2784 | -18.2056 | 0 | 0 | 341.0119
2017-05-13 | 12:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 58.8368 | -35.4168 | 17.4226 | -17.3532 | 0 | 0 | 343.7894
2017-05-13 | 13:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 50.9462 | -30.6672 | 17.8447 | -17.7736 | 0 | 0 | 340.8501
2017-05-13 | 14:00 | 309.1 | 175.5 | 45.2 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 36.3831 | -21.9008 | 19.0772 | -19.0012 | 0 | 0 | 335.6583
2017-05-13 | 15:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 89.8 | 5.9 | 7.3 | 25.0252 | -15.064 | 19.7961 | -19.7172 | 0 | 0 | 333.7401
2017-05-13 | 16:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0522 | -6.6528 | 19.99 | -19.9104 | 0 | 0 | 338.879
2017-05-13 | 17:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 2.4744 | -1.4896 | 19.8643 | -19.7852 | 0 | 0 | 337.9639
2017-05-13 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 45.8 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | -20.5352 | 8.6 | 0 | 345.8821
2017-05-13 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5374 | -20.4556 | 15.2 | 0 | 352.5818
2017-05-13 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8643 | -19.7852 | 4.1 | 0 | 341.1791
2017-05-13 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 45.4 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2181 | -20.1376 | 0 | 0 | 336.8805
2017-05-13 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 99.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4691 | -20.3876 | 0 | 0 | 333.6815
2017-05-13 | 23:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | -19.5808 | 0 | 0 | 325.9783
2017-05-14 | 0:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | -19.4104 | 0 | 0 | 328.6776
2017-05-14 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8603 | -18.7852 | 0 | 0 | 332.3751
2017-05-14 | 2:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7804 | -18.7056 | 0 | 0 | 337.3748
2017-05-14 | 3:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | -19.7512 | 0 | 0 | 337.379
2017-05-14 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2444 | -0.1472 | 20.8571 | -20.774 | 0 | 0 | 337.4803
2017-05-14 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 5.4608 | -3.2872 | 20.4005 | -20.3192 | 0 | 0 | 328.0549
2017-05-14 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 14.6551 | -8.8216 | 20.4691 | -20.3876 | 0 | 0 | 325.915
2017-05-14 | 7:00 | 264.4 | 175.5 | 44.3 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 25.6858 | -15.4616 | 20.1382 | -20.058 | 0 | 0 | 330.1044
2017-05-14 | 8:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 32.986 | -19.856 | 19.5451 | -19.4672 | 0 | 0 | 333.2079
2017-05-14 | 9:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 42.6759 | -25.6888 | 19.6932 | -19.6148 | 0 | 0 | 337.1655
2017-05-14 | 10:00 | 275.6 | 175.5 | 44.5 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 54.0187 | -32.5168 | 19.8073 | -19.7284 | -2.9 | 0 | 333.5808
2017-05-14 | 11:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 57.6176 | -34.6832 | 19.3852 | -19.308 | -5.1 | 0 | 332.8116
2017-05-14 | 12:00 | 274.2 | 175.5 | 44.5 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 51.2305 | -30.8384 | 19.4194 | -19.342 | -4.2 | 0 | 334.2695
2017-05-14 | 13:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 45.6982 | -27.508 | 19.1796 | -19.1032 | 0 | 0 | 338.7666
2017-05-14 | 14:00 | 276.3 | 175.5 | 44.5 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 38.0894 | -22.928 | 19.0884 | -19.0124 | 0 | 0 | 335.7374
2017-05-14 | 15:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 30.4729 | -18.3432 | 19.0314 | -18.9556 | 0 | 0 | 333.3055
2017-05-14 | 16:00 | 298 | 175.5 | 45 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 13.2676 | -7.9864 | 18.6093 | -18.5352 | 0 | 0 | 331.5553
2017-05-14 | 17:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 4.4958 | -2.7064 | 18.7346 | -18.66 | 0 | 0 | 339.264
2017-05-14 | 18:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.084 | -0.0504 | 18.7346 | -18.66 | 0 | 0 | 337.8082
2017-05-14 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | -18.9784 | 4.2 | 0 | 342.1759
2017-05-14 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 45.6 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7692 | -18.6944 | 0 | 0 | 335.7748
2017-05-14 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 45.3 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3583 | -18.2852 | 0 | 0 | 335.4731
2017-05-14 | 22:00 | 296.8 | 175.5 | 44.9 | 101.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1756 | -18.1032 | 0 | 0 | 335.0724
2017-05-14 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 97.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3274 | -16.2624 | 0 | 0 | 331.365
2017-05-15 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | -14.876 | 0 | 0 | 321.2595
2017-05-15 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9925 | -14.9328 | 0 | 0 | 322.2597
2017-05-15 | 2:00 | 298 | 175.5 | 45 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3045 | -16.2396 | 0 | 0 | 322.5649
2017-05-15 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 45.2 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7608 | -16.694 | 0 | 0 | 322.7668
2017-05-15 | 4:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2403 | -17.1716 | 0 | 0 | 322.7687
2017-05-15 | 5:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3456 | -0.208 | 15.2435 | -15.1828 | 0 | 0 | 322.7983
2017-05-15 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 2.9636 | -1.784 | 13.7146 | -13.66 | 0 | 0 | 323.8342
2017-05-15 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 45.4 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 8.0962 | -4.8736 | 11.0789 | -11.0348 | 0 | 0 | 326.9667
2017-05-15 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 45.9 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 12.1271 | -7.3 | 11.6608 | -11.6144 | 9.9 | 0 | 348.9735
2017-05-15 | 9:00 | 359 | 175.5 | 46.2 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 18.8916 | -11.372 | 11.3412 | -11.296 | 13.9 | 0 | 359.1648
2017-05-15 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 46.1 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 27.3442 | -12.345 | 11.4098 | -10.509 | 10.1 | 0 | 353.7
2017-05-15 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 46.2 | 97 | 5.9 | 7.3 | 26.1056 | -11.7858 | 13.007 | -11.0268 | 10 | 0 | 358.2
2017-05-15 | 12:00 | 343 | 175.5 | 45.9 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 24.7592 | -13.041 | 11.4327 | -9.7509 | 2.2 | 0 | 343
2017-05-15 | 13:00 | 366 | 175.5 | 46.3 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 17.7861 | -10.7064 | 10.6793 | -10.6368 | 22.6 | 0 | 367.5222
2017-05-15 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 46.3 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 11.1345 | -6.7024 | 10.9761 | -10.9324 | 29.2 | 0 | 371.4758
2017-05-15 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 46.2 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 8.709 | -5.2424 | 11.7291 | -11.6824 | 26.6 | 0 | 367.8133
2017-05-15 | 16:00 | 366.5 | 175.5 | 46.3 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 2.6339 | -1.5856 | 12.311 | -12.262 | 36.6 | 0 | 375.4973
2017-05-15 | 17:00 | 364.5 | 175.5 | 46.3 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0.4757 | -0.2864 | 11.8207 | -11.7736 | 37.2 | 0 | 375.2364
2017-05-15 | 18:00 | 369.1 | 175.5 | 46.4 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | -12.1596 | 41.8 | 0 | 379.7486
2017-05-15 | 19:00 | 368.6 | 175.5 | 46.4 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9918 | -11.944 | 41.5 | 0 | 379.4478
2017-05-15 | 20:00 | 349.2 | 175.5 | 46 | 102.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | -12.3644 | 22.1 | 0 | 359.6494
2017-05-15 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 98.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | -12.6256 | 10 | 0 | 342.4505
2017-05-15 | 22:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | -12.9324 | 0.5 | 0 | 323.3517
2017-05-15 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | -11.9664 | 0 | 0 | 322.6479
2017-05-16 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 44.9 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.493 | -9.4552 | 0 | 0 | 322.3378
2017-05-16 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9038 | -9.8644 | 0 | 0 | 322.4394
2017-05-16 | 2:00 | 312.4 | 175.5 | 45.2 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | -9.6596 | 2.9 | 0 | 325.5386
2017-05-16 | 3:00 | 319 | 175.5 | 45.4 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | -8.4208 | 10.6 | 0 | 333.4337
2017-05-16 | 4:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | -8.3756 | 8.9 | 0 | 331.6335
2017-05-16 | 5:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3688 | -0.824 | 7.1995 | -7.1708 | 5 | 0 | 328.2735
2017-05-16 | 6:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6547 | -2.2 | 5.6248 | -5.6024 | 4.3 | 0 | 328.4771
2017-05-16 | 7:00 | 321 | 175.5 | 45.4 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 8.8674 | -5.3376 | 4.3927 | -4.3752 | 7.8 | 0 | 334.1473
2017-05-16 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 45.9 | 94.1 | 5.9 | 7.3 | 11.9904 | -7.2176 | 3.6967 | -3.682 | 24.6 | 0 | 358.0875
2017-05-16 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 15.5855 | -9.3816 | 3.3317 | -3.3184 | 29.4 | 0 | 373.3172
2017-05-16 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 46.2 | 100.7 | 5.9 | 7.3 | 20.2981 | -12.2184 | 2.8867 | -2.8752 | 24.7 | 0 | 368.3912
2017-05-16 | 11:00 | 361.3 | 175.5 | 46.2 | 96.5 | 5.9 | 7.3 | 25.7444 | -15.4968 | 2.259 | -2.25 | 24.7 | 0 | 366.3566
2017-05-16 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 21.5288 | -12.9592 | 2.2706 | -2.2616 | 11.6 | 0 | 347.1786
2017-05-16 | 13:00 | 360 | 175.5 | 46.2 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 18.5514 | -11.1672 | 2.202 | -2.1932 | 24.7 | 0 | 369.493
2017-05-16 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 46.2 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 17.951 | -10.8056 | 1.8711 | -1.8636 | 25 | 0 | 369.7529
2017-05-16 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 46.1 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 13.1228 | -7.8992 | 1.8369 | -1.8296 | 25.9 | 0 | 368.6309
2017-05-16 | 16:00 | 363.2 | 175.5 | 46.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8657 | -4.1328 | 1.7341 | -1.7272 | 39.7 | 0 | 380.1398
2017-05-16 | 17:00 | 359.9 | 175.5 | 46.2 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1388 | -0.6856 | 1.7116 | -1.7048 | 42.3 | 0 | 380.36
2017-05-16 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 46.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | -1.1932 | 48.3 | 0 | 386.0048
2017-05-16 | 19:00 | 366.3 | 175.5 | 46.3 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | -0.8296 | 50.6 | 0 | 388.3033
2017-05-16 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 46 | 102.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5819 | -0.5796 | 35.4 | 0 | 372.8023
2017-05-16 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | -0.9204 | 24.6 | 0 | 355.8037
2017-05-16 | 22:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | -1.534 | 12.3 | 0 | 335.0061
2017-05-16 | 23:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | -2.2616 | 5.4 | 0 | 327.909
2017-05-17 | 0:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | -2.5 | 0 | 0 | 326.31
2017-05-17 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | -2.9776 | 0 | 0 | 333.0119
2017-05-17 | 2:00 | 312.6 | 175.5 | 45.3 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | -2.9548 | 0 | 0 | 336.9118
2017-05-17 | 3:00 | 319.7 | 175.5 | 45.4 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5369 | -3.5228 | 2 | 0 | 339.0141
2017-05-17 | 4:00 | 319.8 | 175.5 | 45.4 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0414 | -0.0248 | 5.4537 | -5.432 | 0.1 | 0 | 337.1383
2017-05-17 | 5:00 | 313 | 175.5 | 45.3 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 5.4517 | -3.2816 | 7.2565 | -7.2276 | 0 | 0 | 339.099
2017-05-17 | 6:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 21.7583 | -13.0976 | 9.185 | -9.1484 | 0 | 0 | 334.1973
2017-05-17 | 7:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 46.5659 | -28.0304 | 10.2344 | -10.1936 | 0 | 0 | 338.5763
2017-05-17 | 8:00 | 305.2 | 175.5 | 45.1 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 74.1668 | -44.6448 | 7.2111 | -7.1824 | 0 | 0 | 349.7507
2017-05-17 | 9:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 89.3466 | -53.7824 | 7.3023 | -7.2732 | 0 | 0 | 356.0933
2017-05-17 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 100.9593 | -60.7728 | 7.987 | -7.9552 | -1.1 | 0 | 354.8183
2017-05-17 | 11:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 100.1836 | -60.3056 | 9.493 | -9.4552 | -1.5 | 0 | 354.2158
2017-05-17 | 12:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 84.4 | 5.9 | 7.3 | 96.8794 | -58.3168 | 9.4701 | -9.4324 | -19.3 | 0 | 337.3003
2017-05-17 | 13:00 | 313.5 | 175.5 | 45.3 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 87.7627 | -52.8288 | 8.4091 | -8.3756 | 0 | 0 | 355.8674
2017-05-17 | 14:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 69.8353 | -42.0376 | 7.6445 | -7.614 | 0 | 0 | 349.2282
2017-05-17 | 15:00 | 319.7 | 175.5 | 45.4 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 56.8628 | -34.2288 | 8.295 | -8.262 | 0 | 0 | 346.067
2017-05-17 | 16:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 28.6455 | -17.2432 | 11.5922 | -11.546 | 0 | 0 | 346.1485
2017-05-17 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 6.694 | -4.0296 | 11.889 | -11.8416 | 10.3 | 0 | 350.5118
2017-05-17 | 18:00 | 343.1 | 175.5 | 45.9 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0.17 | -0.1024 | 11.5693 | -11.5232 | 16.7 | 0 | 354.3137
2017-05-17 | 19:00 | 356.8 | 175.5 | 46.1 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.695 | -11.6484 | 30.2 | 0 | 367.9466
2017-05-17 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1817 | -11.1372 | 12 | 0 | 349.4445
2017-05-17 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 45.4 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | -10.2504 | 0 | 0 | 337.041
2017-05-17 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 95.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.048 | -9.012 | 0 | 0 | 329.636
2017-05-17 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 88.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | -8.83 | 0 | 0 | 322.5353
2017-05-18 | 0:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | -10.5008 | 0 | 0 | 322.342
2017-05-18 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 93.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7978 | -11.7508 | 0 | 0 | 327.147
2017-05-18 | 2:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | -12.6712 | 0 | 0 | 336.8507
2017-05-18 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | -12.5688 | 0 | 0 | 337.0503
2017-05-18 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4161 | -0.2504 | 12.197 | -12.1484 | 0 | 0 | 337.1143
2017-05-18 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 10.7278 | -6.4576 | 12.3681 | -12.3188 | 0 | 0 | 331.1195
2017-05-18 | 6:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 36.1839 | -21.7808 | 11.8777 | -11.8304 | 0 | 0 | 334.4504
2017-05-18 | 7:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 82.7 | 5.9 | 7.3 | 62.7904 | -37.7968 | 12.7901 | -12.7392 | -1.1 | 0 | 339.9445
2017-05-18 | 8:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 81.7763 | -49.2256 | 10.3259 | -10.2848 | -1.1 | 0 | 349.9918
2017-05-18 | 9:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 93.7657 | -56.4424 | 10.7821 | -10.7392 | -0.2 | 0 | 357.6662
2017-05-18 | 10:00 | 314.9 | 175.5 | 45.3 | 84 | 5.9 | 7.3 | 99.8017 | -60.076 | 10.8508 | -10.8076 | -3.5 | 0 | 354.2689
2017-05-18 | 11:00 | 322.2 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 99.1651 | -59.6928 | 11.3753 | -11.33 | 0 | 0 | 360.6176
2017-05-18 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 98.203 | -59.1136 | 12.6877 | -12.6372 | -18.1 | 0 | 339.2399
2017-05-18 | 13:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 89.272 | -53.7376 | 14.65 | -14.5916 | 0 | 0 | 356.6928
2017-05-18 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 74.1479 | -44.6336 | 15.7909 | -15.728 | 0 | 0 | 351.2772
2017-05-18 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 45.6 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 54.6979 | -32.9256 | 16.2704 | -16.2056 | 0 | 0 | 348.3371
2017-05-18 | 16:00 | 347 | 175.5 | 45.9 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 27.5011 | -16.5544 | 15.8138 | -15.7508 | 0 | 0 | 348.7097
2017-05-18 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 46 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 6.5121 | -3.92 | 14.8214 | -14.7624 | 14.5 | 0 | 354.9511
2017-05-18 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1646 | -0.0992 | 15.3347 | -15.2736 | 15.7 | 0 | 353.5265
2017-05-18 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 46.2 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8367 | -15.7736 | 27.2 | 0 | 365.2631
2017-05-18 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 45.7 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8596 | -15.7964 | 6.3 | 0 | 343.8632
2017-05-18 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | -15.5348 | 0 | 0 | 337.2621
2017-05-18 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | -14.2508 | 0 | 0 | 336.957
2017-05-18 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 99.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | -12.5688 | 0 | 0 | 333.4503
2017-05-19 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 44.7 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.885 | -10.8416 | 0 | 0 | 322.9434
2017-05-19 | 1:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | -10.83 | 0 | 0 | 326.6433
2017-05-19 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.25 | -11.2052 | 0 | 0 | 336.8448
2017-05-19 | 3:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3299 | -11.2848 | 0 | 0 | 337.6451
2017-05-19 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 0.4029 | -0.2424 | 11.1131 | -11.0688 | 0 | 0 | 337.3048
2017-05-19 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 93.4 | 5.9 | 7.3 | 10.5578 | -6.3552 | 10.6793 | -10.6368 | 0 | 0 | 331.2451
2017-05-19 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 87 | 5.9 | 7.3 | 35.1019 | -21.1296 | 9.242 | -9.2052 | 0 | 0 | 334.4091
2017-05-19 | 7:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 87 | 5.9 | 7.3 | 61.2569 | -36.8736 | 9.4131 | -9.3756 | 0 | 0 | 344.7208
2017-05-19 | 8:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 80.6802 | -48.5656 | 9.9263 | -9.8868 | -1.1 | 0 | 348.7541
2017-05-19 | 9:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 94.3677 | -56.8048 | 9.6641 | -9.6256 | -1.1 | 0 | 355.7014
2017-05-19 | 10:00 | 316.5 | 175.5 | 45.3 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 100.0891 | -60.2488 | 10.1091 | -10.0688 | -1.9 | 0 | 356.4806
2017-05-19 | 11:00 | 322 | 175.5 | 45.4 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 101.6017 | -61.1592 | 9.8352 | -9.796 | -0.8 | 0 | 361.2817
2017-05-19 | 12:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 85 | 5.9 | 7.3 | 100.0263 | -60.2112 | 11.2729 | -11.228 | -18 | 0 | 340.56
2017-05-19 | 13:00 | 323 | 175.5 | 45.5 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 91.8253 | -55.2744 | 9.9038 | -9.8644 | 0 | 0 | 358.2903
2017-05-19 | 14:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 88 | 5.9 | 7.3 | 77.67 | -46.7536 | 9.8239 | -9.7848 | 0 | 0 | 353.2555
2017-05-19 | 15:00 | 334.7 | 175.5 | 45.7 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 56.5932 | -34.0664 | 9.2761 | -9.2392 | 0 | 0 | 349.7637
2017-05-19 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 28.0474 | -16.8832 | 9.6071 | -9.4713 | 0 | 0 | 349.7
2017-05-19 | 17:00 | 350.4 | 175.5 | 46 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 6.6382 | -3.996 | 9.2649 | -9.228 | 18.9 | 0 | 359.9791
2017-05-19 | 18:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0.23 | -0.1384 | 7.8501 | -7.8188 | 23.1 | 0 | 361.5229
2017-05-19 | 19:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | -5.8528 | 35.7 | 0 | 374.2234
2017-05-19 | 20:00 | 337 | 175.5 | 45.7 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | -6.6028 | 15.1 | 0 | 353.2264
2017-05-19 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 45.4 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | -5.8072 | 0 | 0 | 337.8232
2017-05-19 | 22:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3975 | -8.364 | 0 | 0 | 337.5335
2017-05-19 | 23:00 | 299 | 175.5 | 45 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | -9.7052 | 0 | 0 | 336.0388
2017-05-20 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 91.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | -12.7848 | 0 | 0 | 324.9511
2017-05-20 | 1:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 94.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | -13.3756 | 0 | 0 | 328.3535
2017-05-20 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | -14.0804 | 0 | 0 | 337.7563
2017-05-20 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 45.1 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | -15.0464 | 0 | 0 | 337.8602
2017-05-20 | 4:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.437 | -0.2632 | 17.0688 | -17.0008 | 0 | 0 | 335.0418
2017-05-20 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 88.6 | 5.9 | 7.3 | 9.4601 | -5.6944 | 17.6624 | -17.592 | 0 | 0 | 325.8361
2017-05-20 | 6:00 | 269.7 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 28.5578 | -17.1904 | 15.0608 | -15.0008 | 0 | 0 | 331.7274
2017-05-20 | 7:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 52.5385 | -31.6256 | 14.399 | -14.3416 | -2.7 | 0 | 333.4703
2017-05-20 | 8:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 75.3096 | -45.3328 | 12.4821 | -12.4324 | -6.5 | 0 | 339.0265
2017-05-20 | 9:00 | 299 | 175.5 | 45 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 88.1559 | -53.0656 | 10.4171 | -10.3756 | -5.1 | 0 | 345.8318
2017-05-20 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 97.8255 | -58.8864 | 9.0822 | -9.046 | -14.2 | 0 | 340.5753
2017-05-20 | 11:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 98.6472 | -59.3808 | 7.7131 | -7.6824 | -8.5 | 0 | 347.1971
2017-05-20 | 12:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 94.9523 | -57.1568 | 6.0702 | -6.046 | -20.4 | 0 | 333.4197
2017-05-20 | 13:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 85.6068 | -51.5312 | 4.4839 | -4.466 | -3.1 | 0 | 349.7935
2017-05-20 | 14:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 73.2857 | -44.1144 | 4.1076 | -4.0912 | 0 | 0 | 350.9877
2017-05-20 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 50.8001 | -30.5792 | 3.7309 | -3.716 | 0 | 0 | 347.1358
2017-05-20 | 16:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 104 | 5.9 | 7.3 | 25.7071 | -15.4744 | 2.4076 | -2.398 | 0 | 0 | 348.3423
2017-05-20 | 17:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 104 | 5.9 | 7.3 | 7.6791 | -4.6224 | 2.7269 | -2.716 | 0 | 0 | 341.1676
2017-05-20 | 18:00 | 326 | 175.5 | 45.5 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0.343 | -0.2064 | 2.9779 | -2.966 | 7.3 | 0 | 345.6485
2017-05-20 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 45.8 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | -2.5456 | 21.4 | 0 | 359.9102
2017-05-20 | 20:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | -1.4548 | 7.2 | 0 | 345.4058
2017-05-20 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 45.2 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | -1.1252 | 0 | 0 | 337.9045
2017-05-20 | 22:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | -0.7956 | 0 | 0 | 337.6032
2017-05-20 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 44.7 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | -0.966 | 0 | 0 | 337.4039
2017-05-21 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 101.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | -1.1136 | 0 | 0 | 334.9045
2017-05-21 | 1:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | -0.8752 | 0 | 0 | 335.0035
2017-05-21 | 2:00 | 287.1 | 175.5 | 44.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | -1.4548 | 0 | 0 | 335.2058
2017-05-21 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 102.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | -2.6932 | 0 | 0 | 335.9108
2017-05-21 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.6284 | -0.3784 | 2.4417 | -2.432 | 0 | 0 | 335.4597
2017-05-21 | 5:00 | 269.8 | 175.5 | 44.4 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 10.7199 | -6.4528 | 1.9397 | -1.932 | 0 | 0 | 329.1748
2017-05-21 | 6:00 | 252.9 | 175.5 | 44.1 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 29.9041 | -18.0008 | 1.5518 | -1.5456 | 0 | 0 | 330.8095
2017-05-21 | 7:00 | 246.3 | 175.5 | 43.9 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 52.5865 | -31.6544 | 1.5976 | -1.5912 | 0 | 0 | 335.9385
2017-05-21 | 8:00 | 245 | 175.5 | 43.9 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 75.6696 | -45.5496 | 2.0425 | -2.0344 | -15.2 | 0 | 329.9281
2017-05-21 | 9:00 | 249.5 | 175.5 | 44 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 89.9222 | -54.1288 | 2.5899 | -2.5796 | -23 | 0 | 327.9037
2017-05-21 | 10:00 | 259.9 | 175.5 | 44.2 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 93.4359 | -56.244 | 3.0349 | -3.0228 | -19.3 | 0 | 333.204
2017-05-21 | 11:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 91.1818 | -54.8872 | 3.0465 | -3.0344 | -8.6 | 0 | 343.2067
2017-05-21 | 12:00 | 265.3 | 175.5 | 44.3 | 82.4 | 5.9 | 7.3 | 81.8283 | -49.2568 | 1.2779 | -1.2728 | -0.7 | 0 | 347.2766
2017-05-21 | 13:00 | 265.7 | 175.5 | 44.3 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 64.2736 | -38.6896 | 2.3618 | -2.3524 | 0 | 0 | 341.4934
2017-05-21 | 14:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 49.6119 | -29.864 | 2.8409 | -2.8296 | 0 | 0 | 338.3592
2017-05-21 | 15:00 | 274.6 | 175.5 | 44.5 | 88 | 5.9 | 7.3 | 27.666 | -16.6536 | 2.2819 | -2.2728 | 0 | 0 | 332.2215
2017-05-21 | 16:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 17.8501 | -10.7448 | 1.7116 | -1.7048 | 0 | 0 | 333.6121
2017-05-21 | 17:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 103.4 | 5.9 | 7.3 | 7.501 | -4.5152 | 2.259 | -2.25 | 0 | 0 | 339.9948
2017-05-21 | 18:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4144 | -0.2496 | 3.4457 | -3.432 | 0 | 0 | 338.2785
2017-05-21 | 19:00 | 322.4 | 175.5 | 45.4 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | -2.9548 | 15.7 | 0 | 354.1118
2017-05-21 | 20:00 | 307 | 175.5 | 45.1 | 104.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | -3.4432 | 0.1 | 0 | 338.2138
2017-05-21 | 21:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3887 | -3.3752 | 0 | 0 | 335.3135
2017-05-21 | 22:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 98.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | -2.7616 | 0 | 0 | 331.211
2017-05-21 | 23:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | -1.648 | 0 | 0 | 324.2066
2017-05-22 | 0:00 | 254 | 175.5 | 44.1 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | -0.466 | 0 | 0 | 320.0019
2017-05-22 | 1:00 | 259.4 | 175.5 | 44.2 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | -0.284 | 0 | 0 | 320.1011
2017-05-22 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 44.5 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | -0.466 | 0 | 0 | 320.4019
2017-05-22 | 3:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | -0.3864 | 0 | 0 | 321.0015
2017-05-22 | 4:00 | 274.5 | 175.5 | 44.5 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4054 | -0.244 | 0.3197 | -0.3184 | 0 | 0 | 321.0627
2017-05-22 | 5:00 | 269.3 | 175.5 | 44.4 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1267 | -3.688 | 0.4791 | -0.4772 | 0 | 0 | 323.2406
2017-05-22 | 6:00 | 265 | 175.5 | 44.3 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.2299 | -10.9736 | 0.1257 | -0.1252 | 0 | 0 | 328.4568
2017-05-22 | 7:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 22.8189 | -13.736 | 0.4221 | -0.4204 | 0 | 0 | 331.2846
2017-05-22 | 8:00 | 314.4 | 175.5 | 45.3 | 93.7 | 5.9 | 7.3 | 24.9759 | -15.0344 | 0.5249 | -0.5228 | 0 | 0 | 337.6436
2017-05-22 | 9:00 | 335.5 | 175.5 | 45.7 | 103.7 | 5.9 | 7.3 | 32.1264 | -19.3384 | 0.1257 | -0.1252 | 0 | 0 | 350.8885
2017-05-22 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 27.7326 | -16.6936 | 0.0341 | -0.034 | 11.5 | 0 | 361.1391
2017-05-22 | 11:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 104 | 5.9 | 7.3 | 31.6968 | -19.08 | 0.0229 | -0.0228 | 4.5 | 0 | 355.6169
2017-05-22 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 94 | 5.9 | 7.3 | 29.9825 | -18.048 | 0.0799 | -0.0796 | 0 | 0 | 340.0348
2017-05-22 | 13:00 | 332.2 | 175.5 | 45.6 | 94.8 | 5.9 | 7.3 | 37.7148 | -22.7024 | 0.1711 | -0.1704 | 0 | 0 | 344.1131
2017-05-22 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 45.7 | 104 | 5.9 | 7.3 | 25.5025 | -15.3512 | 0.3538 | -0.3524 | 7.2 | 0 | 355.7527
2017-05-22 | 15:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 104 | 5.9 | 7.3 | 13.2354 | -7.9672 | 0.3309 | -0.3296 | 22.9 | 0 | 366.6695
2017-05-22 | 16:00 | 346.2 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 4.8587 | -2.9248 | 0.1141 | -0.1136 | 37.3 | 0 | 377.8344
2017-05-22 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 1.0099 | -0.608 | 1.061 | -1.0568 | 38.7 | 0 | 377.7061
2017-05-22 | 18:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | -4.1936 | 39.2 | 0 | 377.8168
2017-05-22 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | -5.8072 | 36.7 | 0 | 375.3232
2017-05-22 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | -7.9208 | 16.1 | 0 | 354.4317
2017-05-22 | 21:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | -8.83 | 0 | 0 | 334.0353
2017-05-22 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3332 | -9.296 | 0 | 0 | 323.6372
2017-05-22 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 44.7 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | -9.83 | 0 | 0 | 320.6393
2017-05-23 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | -9.0572 | 0 | 0 | 320.3362
2017-05-23 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4171 | -10.3756 | 0 | 0 | 320.3415
2017-05-23 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 92.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | -10.3984 | 0 | 0 | 326.1416
2017-05-23 | 3:00 | 295.2 | 175.5 | 44.9 | 100 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | -10.7164 | 0 | 0 | 333.6429
2017-05-23 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0.1274 | -0.0768 | 11.4898 | -11.444 | 0 | 0 | 327.5964
2017-05-23 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 3.7077 | -2.232 | 11.6038 | -11.5576 | 0 | 0 | 322.0219
2017-05-23 | 6:00 | 279.4 | 175.5 | 44.6 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3379 | -8.0288 | 9.55 | -9.512 | 0 | 0 | 325.8471
2017-05-23 | 7:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 22.7392 | -13.688 | 8.6601 | -8.6256 | 0 | 0 | 329.7857
2017-05-23 | 8:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 35.8672 | -21.5904 | 7.2336 | -7.2048 | 0 | 0 | 335.5056
2017-05-23 | 9:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 46.1793 | -27.7976 | 5.8188 | -5.7956 | 0 | 0 | 339.8049
2017-05-23 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 51.7052 | -31.124 | 6.2638 | -6.2388 | 0 | 0 | 342.4062
2017-05-23 | 11:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 50.4372 | -30.3608 | 6.2983 | -6.2732 | 0 | 0 | 344.0015
2017-05-23 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 45.2 | 88 | 5.9 | 7.3 | 42.9682 | -25.8648 | 6.3212 | -6.296 | 0 | 0 | 339.0286
2017-05-23 | 13:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 36.1332 | -21.7504 | 7.6445 | -7.614 | 0 | 0 | 347.1133
2017-05-23 | 14:00 | 327.9 | 175.5 | 45.6 | 102.9 | 5.9 | 7.3 | 32.5327 | -19.5832 | 8.74 | -8.7052 | 0 | 0 | 350.1843
2017-05-23 | 15:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 104 | 5.9 | 7.3 | 21.1154 | -12.7104 | 6.8915 | -6.864 | 0.9 | 0 | 347.6325
2017-05-23 | 16:00 | 344.9 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 8.8709 | -5.34 | 5.6706 | -5.648 | 26.5 | 0 | 368.6535
2017-05-23 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 1.7425 | -1.0488 | 5.1686 | -5.148 | 31.8 | 0 | 371.1143
2017-05-23 | 18:00 | 346.8 | 175.5 | 45.9 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | -5.1024 | 37.8 | 0 | 376.4204
2017-05-23 | 19:00 | 349 | 175.5 | 46 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | -5.0572 | 39.9 | 0 | 378.6202
2017-05-23 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 104 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | -6.8752 | 19.3 | 0 | 357.6275
2017-05-23 | 21:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 102 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -7.796 | 5.5 | 0 | 341.5312
2017-05-23 | 22:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 98.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | -10.8868 | 0 | 0 | 332.4435
2017-05-23 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3902 | -9.3528 | 0 | 0 | 325.4374
2017-05-24 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 44.5 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | -10.4892 | 0 | 0 | 321.1419
2017-05-24 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | -9.0232 | 0 | 0 | 321.9361
2017-05-24 | 2:00 | 298 | 175.5 | 45 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2035 | -8.1708 | 1.4 | 0 | 324.5327
2017-05-24 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | -8.7392 | 8.5 | 0 | 331.735
2017-05-24 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 45.1 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | -7.7504 | 6.3 | 0 | 329.531
2017-05-24 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0034 | -0.604 | 6.2754 | -6.2504 | 0 | 0 | 323.4244
2017-05-24 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 4.0283 | -2.4248 | 4.6778 | -4.6592 | 0 | 0 | 324.6221
2017-05-24 | 7:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 10.7981 | -6.5 | 2.5787 | -2.5684 | 2 | 0 | 333.7084
2017-05-24 | 8:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 15.5186 | -9.3416 | 2.1566 | -2.148 | 14.4 | 0 | 358.4856
2017-05-24 | 9:00 | 350.7 | 175.5 | 46 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 21.1697 | -12.7432 | 1.6771 | -1.6704 | 24.4 | 0 | 371.0332
2017-05-24 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 98.2 | 5.9 | 7.3 | 31.6372 | -19.044 | 1.0156 | -1.0116 | 11.5 | 0 | 356.7972
2017-05-24 | 11:00 | 339.7 | 175.5 | 45.8 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 44.5843 | -26.8376 | 1.1068 | -1.1024 | 4.8 | 0 | 346.4511
2017-05-24 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 38.9361 | -23.4376 | 0.559 | -0.5568 | 0.6 | 0 | 339.8007
2017-05-24 | 13:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 96.6 | 5.9 | 7.3 | 34.5596 | -20.8032 | 1.1409 | -1.1364 | 11.5 | 0 | 356.4609
2017-05-24 | 14:00 | 341.2 | 175.5 | 45.8 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 27.9185 | -16.8056 | 1.7686 | -1.7616 | 11.4 | 0 | 357.3199
2017-05-24 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 20.513 | -12.348 | 0.7301 | -0.7272 | 16.9 | 0 | 363.0679
2017-05-24 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 46 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 12.3494 | -7.4336 | 0.4108 | -0.4092 | 33.3 | 0 | 376.4174
2017-05-24 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 45.9 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7092 | -2.2328 | 0.0799 | -0.0796 | 37.5 | 0 | 377.0767
2017-05-24 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0823 | -0.0496 | 0.2052 | -0.2044 | 44.4 | 0 | 382.6335
2017-05-24 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1141 | -0.1136 | 51.5 | 0 | 389.8005
2017-05-24 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 45.7 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.057 | -0.0568 | 32.4 | 0 | 370.3002
2017-05-24 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 103.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | -0.1252 | 21.1 | 0 | 358.8005
2017-05-24 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 45.1 | 96.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5249 | -0.5228 | 11.3 | 0 | 341.3021
2017-05-24 | 23:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | -1.4092 | 8.6 | 0 | 331.7056
2017-05-25 | 0:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | -1.784 | 0 | 0 | 322.3071
2017-05-25 | 1:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | 0 | 326.5104
2017-05-25 | 2:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 0.8 | 0 | 337.7104
2017-05-25 | 3:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | -1.966 | 8.7 | 0 | 345.8079
2017-05-25 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | -2.0228 | 2.5 | 0 | 339.4081
2017-05-25 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 95.1 | 5.9 | 7.3 | 3.0117 | -1.8128 | 1.506 | -1.5 | 0 | 0 | 329.9049
2017-05-25 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 44.8 | 89 | 5.9 | 7.3 | 12.4834 | -7.5144 | 0.9928 | -0.9888 | 0 | 0 | 327.473
2017-05-25 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 24.2689 | -14.6088 | 1.2209 | -1.216 | 0 | 0 | 329.865
2017-05-25 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 87 | 5.9 | 7.3 | 38.0216 | -22.8872 | 1.7686 | -1.7616 | 0 | 0 | 336.2414
2017-05-25 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 45.5 | 87 | 5.9 | 7.3 | 47.8004 | -28.7736 | 2.8068 | -2.7956 | 0 | 0 | 340.238
2017-05-25 | 10:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 87 | 5.9 | 7.3 | 56.3794 | -33.9376 | 2.6927 | -2.682 | 0 | 0 | 343.6525
2017-05-25 | 11:00 | 328 | 175.5 | 45.6 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 56.2676 | -33.8704 | 2.4301 | -2.4204 | 0 | 0 | 344.2069
2017-05-25 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 88.1 | 5.9 | 7.3 | 51.168 | -30.8008 | 3.1377 | -3.1252 | 0 | 0 | 342.4797
2017-05-25 | 13:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 90.9 | 5.9 | 7.3 | 44.4077 | -26.7312 | 4.2445 | -4.2276 | 0 | 0 | 342.9934
2017-05-25 | 14:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 32.3775 | -19.4896 | 5.6023 | -5.58 | 0 | 0 | 348.2102
2017-05-25 | 15:00 | 331.1 | 175.5 | 45.6 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 33.4923 | -20.1608 | 6.9601 | -6.9324 | 0 | 0 | 340.7592
2017-05-25 | 16:00 | 341.2 | 175.5 | 45.8 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 21.162 | -12.7384 | 8.0782 | -8.046 | 9.1 | 0 | 355.1558
2017-05-25 | 17:00 | 342 | 175.5 | 45.8 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3505 | -3.2208 | 9.5613 | -9.5232 | 24.2 | 0 | 363.9678
2017-05-25 | 18:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3586 | -0.216 | 11.056 | -11.012 | 28.2 | 0 | 366.0866
2017-05-25 | 19:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | -11.1596 | 38.3 | 0 | 376.2446
2017-05-25 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 45.7 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3143 | -10.2732 | 21.3 | 0 | 358.8411
2017-05-25 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 103.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4701 | -9.4324 | 9.8 | 0 | 347.0377
2017-05-25 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 98.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | -8.9324 | 0 | 0 | 332.6357
2017-05-25 | 23:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | -9.5004 | 0 | 0 | 322.638
2017-05-26 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | -10.6712 | 0 | 0 | 320.4427
2017-05-26 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | -10.83 | 0 | 0 | 324.7433
2017-05-26 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9878 | -10.944 | 0 | 0 | 335.5438
2017-05-26 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4283 | -10.3868 | 0 | 0 | 336.4415
2017-05-26 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 100.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3431 | -0.2064 | 9.2304 | -9.1936 | 0 | 0 | 334.4735
2017-05-26 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 94.3 | 5.9 | 7.3 | 4.499 | -2.708 | 10.303 | -10.262 | 0 | 0 | 329.832
2017-05-26 | 6:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 12.1314 | -7.3024 | 11.6267 | -11.5804 | 0 | 0 | 324.9753
2017-05-26 | 7:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 22.6142 | -13.6128 | 12.0717 | -12.0236 | 0 | 0 | 329.7495
2017-05-26 | 8:00 | 318.3 | 175.5 | 45.4 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 34.626 | -20.8432 | 11.558 | -11.512 | 0 | 0 | 335.6288
2017-05-26 | 9:00 | 333.5 | 175.5 | 45.7 | 92.7 | 5.9 | 7.3 | 40.7552 | -24.5328 | 11.4098 | -11.3644 | 0 | 0 | 343.3678
2017-05-26 | 10:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 49.5643 | -29.8352 | 12.2657 | -12.2168 | 0 | 0 | 340.878
2017-05-26 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 61.739 | -37.164 | 12.4367 | -12.3872 | 0 | 0 | 345.6245
2017-05-26 | 12:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 65.6728 | -39.532 | 12.6191 | -12.5688 | 0 | 0 | 346.6911
2017-05-26 | 13:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 54.2117 | -32.6328 | 12.8018 | -12.7508 | 0 | 0 | 343.0299
2017-05-26 | 14:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 44.1126 | -26.5536 | 12.5391 | -12.4892 | 0 | 0 | 339.6089
2017-05-26 | 15:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 92.2 | 5.9 | 7.3 | 37.5978 | -22.632 | 13.1211 | -13.0688 | 0 | 0 | 341.5181
2017-05-26 | 16:00 | 342.9 | 175.5 | 45.9 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 19.2575 | -11.592 | 14.4789 | -14.4212 | 6.8 | 0 | 351.6232
2017-05-26 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 45.8 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5585 | -3.948 | 14.4106 | -14.3532 | 18.4 | 0 | 358.0679
2017-05-26 | 18:00 | 344.8 | 175.5 | 45.9 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3919 | -0.236 | 15.4375 | -15.376 | 26.6 | 0 | 363.9174
2017-05-26 | 19:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9054 | -15.842 | 31.9 | 0 | 369.1634
2017-05-26 | 20:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | -15.228 | 17.5 | 0 | 354.4609
2017-05-26 | 21:00 | 323.8 | 175.5 | 45.5 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | -15.3192 | 6.4 | 0 | 343.1613
2017-05-26 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 102.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1178 | -15.0576 | 0 | 0 | 336.4602
2017-05-26 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | -14.876 | 0 | 0 | 325.4595
2017-05-27 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 44.7 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4447 | -14.3872 | 0 | 0 | 319.9575
2017-05-27 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | -14.0804 | 0 | 0 | 320.5563
2017-05-27 | 2:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.209 | -15.1484 | 0 | 0 | 321.6606
2017-05-27 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 45.1 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | -15.7396 | 1.4 | 0 | 324.3629
2017-05-27 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0227 | -13.9668 | 1.4 | 0 | 323.1559
2017-05-27 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 88 | 5.9 | 7.3 | 1.3226 | -0.796 | 13.8287 | -13.7736 | 0 | 0 | 322.0817
2017-05-27 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 5.0438 | -3.036 | 12.3681 | -12.3188 | 0 | 0 | 322.5571
2017-05-27 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 6.8856 | -4.1448 | 12.0371 | -11.9892 | 0 | 0 | 324.1887
2017-05-27 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 88 | 5.9 | 7.3 | 15.5522 | -9.3616 | 11.5123 | -11.4664 | 0 | 0 | 328.1365
2017-05-27 | 9:00 | 320.6 | 175.5 | 45.4 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 21.0821 | -12.6904 | 9.5271 | -9.4892 | 1.5 | 0 | 333.1296
2017-05-27 | 10:00 | 323.5 | 175.5 | 45.5 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 24.018 | -14.4576 | 9.6982 | -9.6596 | 0 | 0 | 335.599
2017-05-27 | 11:00 | 337 | 175.5 | 45.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 15.4526 | -9.3016 | 11.3982 | -11.3528 | 8.7 | 0 | 351.0964
2017-05-27 | 12:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 8.8138 | -5.3056 | 8.7854 | -8.7504 | 13.1 | 0 | 352.7432
2017-05-27 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 45.7 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 9.5289 | -5.736 | 7.6332 | -7.6028 | 16.5 | 0 | 356.5233
2017-05-27 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 6.9361 | -4.1752 | 8.0212 | -7.9892 | 12.1 | 0 | 350.9929
2017-05-27 | 15:00 | 325.1 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 8.822 | -5.3104 | 8.1693 | -8.1368 | 6.8 | 0 | 346.3441
2017-05-27 | 16:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 9.0052 | -5.4208 | 8.8312 | -8.796 | 4.2 | 0 | 343.8196
2017-05-27 | 17:00 | 326.1 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1012 | -1.2648 | 7.9183 | -7.8868 | 14.8 | 0 | 351.6679
2017-05-27 | 18:00 | 331 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0145 | -0.0088 | 8.432 | -8.3984 | 21.2 | 0 | 357.3393
2017-05-27 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 45.8 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8424 | -8.8072 | 27.7 | 0 | 364.0352
2017-05-27 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 45.5 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | -8.1596 | 14.6 | 0 | 350.6326
2017-05-27 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 45.2 | 101.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | -8.2052 | 1.4 | 0 | 336.6328
2017-05-27 | 22:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 91.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | -7.1824 | 0 | 0 | 324.9287
2017-05-27 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 88 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8003 | -6.7732 | 0 | 0 | 321.4271
2017-05-28 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 44.5 | 92 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | -4.4776 | 0 | 0 | 325.2179
2017-05-28 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 44.5 | 95 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5144 | -3.5004 | 0 | 0 | 328.214
2017-05-28 | 2:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 100.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | -2.3524 | 0 | 0 | 333.7094
2017-05-28 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 45 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | -1.4432 | 0 | 0 | 334.6058
2017-05-28 | 4:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0.214 | -0.1288 | 1.0269 | -1.0228 | 0 | 0 | 332.9893
2017-05-28 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 97.2 | 5.9 | 7.3 | 4.5159 | -2.7184 | 1.6887 | -1.682 | 0 | 0 | 332.4042
2017-05-28 | 6:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 83.9 | 5.9 | 7.3 | 14.1206 | -8.5 | 1.7116 | -1.7048 | 0 | 0 | 322.6274
2017-05-28 | 7:00 | 271.7 | 175.5 | 44.4 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 26.745 | -16.0992 | 1.4948 | -1.4888 | 0 | 0 | 322.4518
2017-05-28 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 35.4658 | -21.3488 | 2.2136 | -2.2048 | 0 | 0 | 326.0258
2017-05-28 | 9:00 | 273.9 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 48.5327 | -29.2144 | 2.9325 | -2.9208 | 0 | 0 | 331.23
2017-05-28 | 10:00 | 273.1 | 175.5 | 44.5 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 58.5586 | -35.2496 | 3.3088 | -3.2956 | -7.6 | 0 | 327.6222
2017-05-28 | 11:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2308 | -30.8384 | 3.3775 | -3.364 | 0 | 0 | 332.4059
2017-05-28 | 12:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2211 | -30.8328 | 3.5939 | -3.5796 | 0 | 0 | 332.4026
2017-05-28 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 44.7 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 40.2262 | -24.2144 | 4.7349 | -4.716 | 0 | 0 | 328.6307
2017-05-28 | 14:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 28.8341 | -17.3568 | 5.0545 | -5.0344 | 0 | 0 | 326.6974
2017-05-28 | 15:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 18.0214 | -10.848 | 5.5336 | -5.5116 | 0 | 0 | 326.8954
2017-05-28 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5107 | -8.1328 | 5.6248 | -5.6024 | 0 | 0 | 335.8003
2017-05-28 | 17:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 100.9 | 5.9 | 7.3 | 3.5324 | -2.1264 | 6.3212 | -6.296 | 0 | 0 | 336.2312
2017-05-28 | 18:00 | 320.6 | 175.5 | 45.4 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1394 | -0.084 | 8.0665 | -8.0344 | 8.8 | 0 | 344.7875
2017-05-28 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3753 | -11.33 | 16.9 | 0 | 353.0453
2017-05-28 | 20:00 | 317.7 | 175.5 | 45.4 | 101.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2921 | -13.2392 | 0.8 | 0 | 336.7529
2017-05-28 | 21:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | -9.8528 | 0 | 0 | 333.1394
2017-05-28 | 22:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 99.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0291 | -9.9892 | 0 | 0 | 332.8399
2017-05-28 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 44.6 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1203 | -10.08 | 0 | 0 | 323.8403
2017-05-29 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 87.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2042 | -11.1596 | 0 | 0 | 320.3446
2017-05-29 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 44.5 | 88.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1171 | -12.0688 | 0 | 0 | 321.6483
2017-05-29 | 2:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | -13.9212 | 0 | 0 | 332.0557
2017-05-29 | 3:00 | 301.1 | 175.5 | 45 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | -14.2052 | 0 | 0 | 332.3568
2017-05-29 | 4:00 | 294 | 175.5 | 44.9 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6245 | -0.376 | 15.2206 | -15.16 | 0 | 0 | 332.5091
2017-05-29 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6733 | -6.4248 | 16.5555 | -16.4896 | 0 | 0 | 321.1144
2017-05-29 | 6:00 | 272.8 | 175.5 | 44.5 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 34.9399 | -21.032 | 16.5668 | -16.5008 | 0 | 0 | 325.2739
2017-05-29 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 58.1176 | -34.984 | 17.2174 | -17.1488 | -18.7 | 0 | 315.8022
2017-05-29 | 8:00 | 292 | 175.5 | 44.8 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 75.9447 | -45.7152 | 17.6395 | -17.5692 | -20.1 | 0 | 321.7998
2017-05-29 | 9:00 | 305.3 | 175.5 | 45.1 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 89.0811 | -53.6224 | 17.3198 | -17.2508 | -20 | 0 | 327.4277
2017-05-29 | 10:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 95.4749 | -57.4712 | 17.8792 | -17.808 | -20.4 | 0 | 329.6749
2017-05-29 | 11:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 99.0284 | -59.6104 | 16.9547 | -16.8872 | -18.2 | 0 | 333.8855
2017-05-29 | 12:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 95.0187 | -57.1968 | 18.6322 | -18.558 | -23 | 0 | 327.1961
2017-05-29 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 83.5271 | -50.2792 | 18.9402 | -18.8648 | 0 | 0 | 346.1233
2017-05-29 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 80 | 5.9 | 7.3 | 71.0619 | -42.776 | 17.5483 | -17.4784 | 0 | 0 | 342.5558
2017-05-29 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 45.6 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 51.6414 | -31.0856 | 15.7226 | -15.66 | 0 | 0 | 344.4184
2017-05-29 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 46 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 24.9217 | -15.0016 | 13.9311 | -13.8756 | 6.8 | 0 | 352.5756
2017-05-29 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 45.9 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 7.5942 | -4.5712 | 13.6347 | -13.5804 | 20.8 | 0 | 359.5773
2017-05-29 | 18:00 | 347.6 | 175.5 | 46 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2989 | -0.18 | 11.4327 | -11.3872 | 32.4 | 0 | 368.3644
2017-05-29 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2794 | -7.2504 | 43.7 | 0 | 379.629
2017-05-29 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 45.7 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | -6.9208 | 23 | 0 | 358.5277
2017-05-29 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 101.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | -7.6596 | 6.7 | 0 | 341.8306
2017-05-29 | 22:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | -8.2052 | 0 | 0 | 332.2328
2017-05-29 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 44.7 | 98.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2794 | -7.2504 | 0 | 0 | 332.029
2017-05-30 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3822 | -7.3528 | 0 | 0 | 316.4294
2017-05-30 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 44.4 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | -6.6824 | 0 | 0 | 321.6267
2017-05-30 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4392 | -7.4096 | 0 | 0 | 332.0296
2017-05-30 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | -6.9892 | 0 | 0 | 332.328
2017-05-30 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3628 | -0.2184 | 7.3593 | -7.33 | 0 | 0 | 332.3737
2017-05-30 | 5:00 | 281.7 | 175.5 | 44.6 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 6.0668 | -3.652 | 6.8232 | -6.796 | 0 | 0 | 324.442
2017-05-30 | 6:00 | 272.1 | 175.5 | 44.4 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 23.0583 | -13.88 | 6.2525 | -6.2276 | 0 | 0 | 320.5032
2017-05-30 | 7:00 | 279.1 | 175.5 | 44.6 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 47.9416 | -28.8584 | 5.8075 | -5.7844 | 0 | 0 | 330.6063
2017-05-30 | 8:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 70.2327 | -42.2768 | 6.0702 | -6.046 | 0 | 0 | 339.9801
2017-05-30 | 9:00 | 315.8 | 175.5 | 45.3 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 86.1464 | -51.856 | 5.9445 | -5.9208 | 0 | 0 | 346.5141
2017-05-30 | 10:00 | 316.4 | 175.5 | 45.3 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 96.8606 | -58.3056 | 6.5264 | -6.5004 | -6.1 | 0 | 344.681
2017-05-30 | 11:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 99.2369 | -59.736 | 7.6561 | -7.6256 | -4.8 | 0 | 347.5314
2017-05-30 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 93.4028 | -56.224 | 9.2075 | -9.1708 | -16.2 | 0 | 333.5155
2017-05-30 | 13:00 | 328.2 | 175.5 | 45.6 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 81.8048 | -49.2424 | 9.6412 | -9.6028 | 0 | 0 | 348.2008
2017-05-30 | 14:00 | 333.4 | 175.5 | 45.7 | 85.1 | 5.9 | 7.3 | 64.9712 | -39.1096 | 9.938 | -9.8984 | 0 | 0 | 345.4012
2017-05-30 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 45.7 | 97.3 | 5.9 | 7.3 | 48.4557 | -29.168 | 7.6103 | -7.58 | 0 | 0 | 351.018
2017-05-30 | 16:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 27.2328 | -16.3928 | 6.0473 | -6.0232 | 10.1 | 0 | 356.7641
2017-05-30 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 45.9 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 9.0317 | -5.4368 | 4.0847 | -4.0684 | 30.2 | 0 | 369.6112
2017-05-30 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7402 | -0.4456 | 3.8108 | -3.7956 | 35.8 | 0 | 371.9098
2017-05-30 | 19:00 | 357 | 175.5 | 46.1 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | -4.6708 | 48.6 | 0 | 384.6187
2017-05-30 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 45.7 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5605 | -6.5344 | 26.5 | 0 | 362.1261
2017-05-30 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 101.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | -7.0232 | 6.7 | 0 | 341.9281
2017-05-30 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | -4.6708 | 0 | 0 | 332.4187
2017-05-30 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 98.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | -3.216 | 0 | 0 | 332.2129
2017-05-31 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 44.5 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | -1.682 | 0 | 0 | 316.3067
2017-05-31 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | -2.8752 | 0 | 0 | 320.2115
2017-05-31 | 2:00 | 291.7 | 175.5 | 44.8 | 97 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | -1.4888 | 0 | 0 | 330.506
2017-05-31 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | -1.6932 | 0 | 0 | 332.2068
2017-05-31 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 96.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0128 | -0.6096 | 1.563 | -1.5568 | 0 | 0 | 330.3094
2017-05-31 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 44.6 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 11.0321 | -6.6408 | 2.0425 | -2.0344 | 0 | 0 | 324.0994
2017-05-31 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 44.5 | 78 | 5.9 | 7.3 | 28.1097 | -16.9208 | 2.6128 | -2.6024 | 0 | 0 | 322.3993
2017-05-31 | 7:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 78 | 5.9 | 7.3 | 51.1894 | -30.8136 | 1.9851 | -1.9772 | 0 | 0 | 331.6837
2017-05-31 | 8:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 78 | 5.9 | 7.3 | 69.3317 | -41.7344 | 1.3691 | -1.3636 | 0 | 0 | 339.3028
2017-05-31 | 9:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 78 | 5.9 | 7.3 | 80.5874 | -48.5096 | 2.5445 | -2.5344 | 0 | 0 | 344.1879
2017-05-31 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 78 | 5.9 | 7.3 | 86.1811 | -51.8768 | 2.9325 | -2.9208 | 0 | 0 | 346.516
2017-05-31 | 11:00 | 333.1 | 175.5 | 45.7 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 81.8045 | -49.2424 | 3.1377 | -3.1252 | 0 | 0 | 345.4746
2017-05-31 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 73.5647 | -44.2824 | 1.2779 | -1.2728 | 0 | 0 | 344.3874
2017-05-31 | 13:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 67.4233 | -40.5856 | 3.6056 | -3.5912 | 0 | 0 | 344.8521
2017-05-31 | 14:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 89.5 | 5.9 | 7.3 | 56.0512 | -33.74 | 1.4148 | -1.4092 | 0 | 0 | 346.2168
2017-05-31 | 15:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 38.8455 | -23.3832 | 0.696 | -0.6932 | 0 | 0 | 350.0651
2017-05-31 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 23.9659 | -14.4264 | 0.308 | -0.3068 | 16 | 0 | 361.1407
2017-05-31 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 45.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 9.101 | -5.4784 | 0.1827 | -0.182 | 30.3 | 0 | 369.5233
2017-05-31 | 18:00 | 343.7 | 175.5 | 45.9 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0.4585 | -0.276 | 0.1598 | -0.1592 | 39.8 | 0 | 375.5831
2017-05-31 | 19:00 | 354.5 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | -0.1024 | 50.9 | 0 | 386.7004
2017-05-31 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 45.7 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.194 | -0.1932 | 32.4 | 0 | 367.8008
2017-05-31 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 99 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4791 | -0.4772 | 18.3 | 0 | 351.4019
2017-05-31 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 99 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | -1.216 | 1.6 | 0 | 334.4049
2017-05-31 | 23:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | -1.6704 | 0 | 0 | 332.1067
2017-06-01 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 44.5 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | -3.5684 | 0 | 0 | 311.1143
2017-06-01 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 44.6 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | -4.1936 | 0 | 0 | 311.8168
2017-06-01 | 2:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2176 | -3.2048 | 6.5 | 0 | 319.4128
2017-06-01 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 45 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | -5.4548 | 14.4 | 0 | 327.5218
2017-06-01 | 4:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1594 | -0.096 | 6.5722 | -6.546 | 14.1 | 0 | 325.2896
2017-06-01 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3227 | -2 | 7.5192 | -7.4892 | 1.9 | 0 | 314.1527
2017-06-01 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 13.7008 | -8.2472 | 9.2761 | -9.2392 | 0 | 0 | 316.2905
2017-06-01 | 7:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 30.6429 | -18.4456 | 11.501 | -11.4552 | 0 | 0 | 321.0431
2017-06-01 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 35.462 | -21.3464 | 14.205 | -14.1484 | 0 | 0 | 326.7722
2017-06-01 | 9:00 | 345.3 | 175.5 | 45.9 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 30.8 | -18.54 | 13.2921 | -13.2392 | 15.8 | 0 | 345.8129
2017-06-01 | 10:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 28.8991 | -17.396 | 10.8733 | -10.83 | 15.8 | 0 | 354.9464
2017-06-01 | 11:00 | 356 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 20.3486 | -12.2488 | 10.0633 | -10.0232 | 22.1 | 0 | 366.0399
2017-06-01 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 45.6 | 91 | 5.9 | 7.3 | 21.2563 | -12.7952 | 11.5809 | -11.5348 | 4 | 0 | 337.8072
2017-06-01 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 12.8433 | -7.7312 | 10.8733 | -10.83 | 28.6 | 0 | 369.5554
2017-06-01 | 14:00 | 363.9 | 175.5 | 46.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 3.5044 | -2.1096 | 11.444 | -11.3984 | 45.3 | 0 | 382.7404
2017-06-01 | 15:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 101 | 5.9 | 7.3 | 1.9539 | -1.176 | 13.315 | -13.262 | 42 | 0 | 378.7309
2017-06-01 | 16:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0.274 | -0.1648 | 14.7186 | -14.66 | 47 | 0 | 383.1678
2017-06-01 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 46.3 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | -14.3532 | 47.5 | 0 | 383.5574
2017-06-01 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 46.2 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | -14.66 | 40.3 | 0 | 376.2586
2017-06-01 | 19:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.65 | -14.5916 | 38.2 | 0 | 374.0584
2017-06-01 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 45.7 | 101 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7829 | -13.728 | 16.8 | 0 | 352.2549
2017-06-01 | 21:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 91 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | -14.2848 | 8 | 0 | 333.0571
2017-06-01 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8897 | -14.8304 | 3.2 | 0 | 316.3593
2017-06-01 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6013 | -16.5352 | 0 | 0 | 310.4661
2017-06-02 | 0:00 | 278 | 175.5 | 44.6 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5824 | -17.5124 | 0 | 0 | 309.67
2017-06-02 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | -19.7964 | 0 | 0 | 309.6792
2017-06-02 | 2:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | -20.8308 | 0 | 0 | 309.9833
2017-06-02 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0852 | -21.0012 | 5.1 | 0 | 316.784
2017-06-02 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0.0946 | -0.0568 | 20.0013 | -19.9216 | 5.1 | 0 | 317.0175
2017-06-02 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 3.2229 | -1.94 | 19.0202 | -18.9444 | 0 | 0 | 311.6587
2017-06-02 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 8.1843 | -4.9264 | 18.0844 | -18.0124 | 0 | 0 | 314.1299
2017-06-02 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 15.5573 | -9.3648 | 17.2286 | -17.16 | 0 | 0 | 317.8611
2017-06-02 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 17.5616 | -10.5712 | 18.2784 | -18.2056 | 3.2 | 0 | 330.9632
2017-06-02 | 9:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 27.3935 | -14.4284 | 18.4037 | -17.8688 | 3.2 | 0 | 337.3
2017-06-02 | 10:00 | 342.4 | 175.5 | 45.8 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 34.4 | -15.5304 | 18.8374 | -16.807 | 3.3 | 0 | 342.4
2017-06-02 | 11:00 | 346.2 | 175.5 | 45.9 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 37.6537 | -14.166 | 18.4724 | -18.1601 | 3.3 | 0 | 346.2
2017-06-02 | 12:00 | 325.5 | 175.5 | 45.5 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 39.6071 | -23.8416 | 18.9515 | -18.876 | 0 | 0 | 336.241
2017-06-02 | 13:00 | 349 | 175.5 | 46 | 97.1 | 5.9 | 7.3 | 28.159 | -14.8316 | 18.0387 | -17.4661 | 3.3 | 0 | 349
2017-06-02 | 14:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 19.6708 | -11.8408 | 16.2475 | -16.1828 | 5.6 | 0 | 348.2947
2017-06-02 | 15:00 | 338.5 | 175.5 | 45.8 | 100.1 | 5.9 | 7.3 | 16.6538 | -10.0248 | 16.3957 | -16.3304 | 3.2 | 0 | 344.4943
2017-06-02 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4054 | -5.6616 | 15.5744 | -15.5124 | 19.8 | 0 | 358.4058
2017-06-02 | 17:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 2.7668 | -1.6656 | 14.3536 | -14.2964 | 22.7 | 0 | 358.5584
2017-06-02 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0772 | -0.0464 | 15.3688 | -15.3076 | 25.9 | 0 | 360.792
2017-06-02 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | -12.7392 | 32.3 | 0 | 367.2509
2017-06-02 | 20:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 100.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | -12.5576 | 15.2 | 0 | 349.7502
2017-06-02 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 45.3 | 98.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.197 | -12.1484 | 3.1 | 0 | 335.6486
2017-06-02 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | -11.3644 | 0 | 0 | 322.2454
2017-06-02 | 23:00 | 294.8 | 175.5 | 44.9 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | -10.5232 | 3.1 | 0 | 316.5421
2017-06-03 | 0:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | -10.6368 | 0 | 0 | 310.3425
2017-06-03 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 44.7 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1588 | -11.1144 | 0 | 0 | 310.9444
2017-06-03 | 2:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | -10.4212 | 0 | 0 | 317.9417
2017-06-03 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 91.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.383 | -10.3416 | 0 | 0 | 324.9414
2017-06-03 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0.5328 | -0.3208 | 10.246 | -10.2052 | 0 | 0 | 322.6528
2017-06-03 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 6.9625 | -4.1912 | 9.9151 | -9.8756 | 0 | 0 | 313.1108
2017-06-03 | 6:00 | 273 | 175.5 | 44.5 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 23.4728 | -14.1296 | 9.4585 | -9.4208 | 0 | 0 | 313.3809
2017-06-03 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 35.0024 | -21.0696 | 8.2722 | -8.2392 | 0 | 0 | 318.0658
2017-06-03 | 8:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 49.3118 | -29.6832 | 6.9372 | -6.9096 | 0 | 0 | 324.4562
2017-06-03 | 9:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5549 | -31.0336 | 7.8272 | -7.796 | 0 | 0 | 325.7525
2017-06-03 | 10:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 52.1266 | -31.3776 | 9.63 | -9.5916 | 0 | 0 | 328.3874
2017-06-03 | 11:00 | 314.3 | 175.5 | 45.3 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 41.1406 | -24.7648 | 9.9609 | -9.9212 | 0 | 0 | 327.3155
2017-06-03 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 33.1307 | -19.9432 | 9.6982 | -9.6596 | 0 | 0 | 325.9261
2017-06-03 | 13:00 | 315.2 | 175.5 | 45.3 | 89.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3445 | -11.0424 | 8.4203 | -8.3868 | 0 | 0 | 330.5356
2017-06-03 | 14:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 96.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0123 | -7.8328 | 7.5645 | -7.5344 | 0 | 0 | 336.0096
2017-06-03 | 15:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5813 | -3.9616 | 10.0404 | -10.0004 | 0 | 0 | 336.2597
2017-06-03 | 16:00 | 327 | 175.5 | 45.5 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 3.0127 | -1.8136 | 10.8962 | -10.8528 | 11.6 | 0 | 346.6425
2017-06-03 | 17:00 | 331.4 | 175.5 | 45.6 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3204 | -0.1928 | 10.5769 | -10.5348 | 18.9 | 0 | 352.9697
2017-06-03 | 18:00 | 338.8 | 175.5 | 45.8 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.307 | -11.262 | 25.7 | 0 | 359.845
2017-06-03 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | -10.8188 | 34.1 | 0 | 368.3433
2017-06-03 | 20:00 | 328.2 | 175.5 | 45.6 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | -9.8528 | 16.7 | 0 | 350.6394
2017-06-03 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 99.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | -9.0688 | 5 | 0 | 338.6363
2017-06-03 | 22:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 90.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | -8.9096 | 0 | 0 | 324.1356
2017-06-03 | 23:00 | 291.4 | 175.5 | 44.8 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8541 | -8.8188 | 0 | 0 | 317.3353
2017-06-04 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 44.5 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | -8.114 | 0 | 0 | 304.1325
2017-06-04 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 44.5 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3364 | -7.3072 | 0 | 0 | 308.7292
2017-06-04 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 44.8 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | -6.9324 | 0 | 0 | 319.9277
2017-06-04 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 95.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7433 | -6.7164 | 0 | 0 | 328.9269
2017-06-04 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 44.9 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3032 | -0.1824 | 6.2067 | -6.182 | 0 | 0 | 325.5455
2017-06-04 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 44.7 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 4.9774 | -2.996 | 5.5907 | -5.5684 | 0 | 0 | 317.2037
2017-06-04 | 6:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 12.3822 | -7.4536 | 5.4995 | -5.4776 | 0 | 0 | 308.7505
2017-06-04 | 7:00 | 266.3 | 175.5 | 44.3 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 20.0469 | -12.0672 | 5.8987 | -5.8752 | 0 | 0 | 311.7032
2017-06-04 | 8:00 | 277.2 | 175.5 | 44.5 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 23.8691 | -14.368 | 5.9903 | -5.9664 | 0 | 0 | 313.425
2017-06-04 | 9:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 25.7563 | -15.504 | 4.3128 | -4.2956 | 0 | 0 | 314.3695
2017-06-04 | 10:00 | 284.5 | 175.5 | 44.7 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 27.1077 | -16.3176 | 4.4955 | -4.4776 | 0 | 0 | 314.908
2017-06-04 | 11:00 | 286.2 | 175.5 | 44.7 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 30.3095 | -18.2448 | 4.4268 | -4.4092 | 0 | 0 | 316.1823
2017-06-04 | 12:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 27.5688 | -16.5952 | 4.4726 | -4.4548 | 0 | 0 | 315.5914
2017-06-04 | 13:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 25.8983 | -15.5896 | 3.8678 | -3.8524 | 0 | 0 | 314.9241
2017-06-04 | 14:00 | 283.6 | 175.5 | 44.7 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 18.4042 | -11.0784 | 3.7995 | -3.7844 | 0 | 0 | 311.9409
2017-06-04 | 15:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 12.9447 | -7.792 | 4.6208 | -4.6024 | 0 | 0 | 317.9711
2017-06-04 | 16:00 | 297.8 | 175.5 | 45 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 6.984 | -4.204 | 5.2826 | -5.2616 | 0 | 0 | 329.001
2017-06-04 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 2.7443 | -1.652 | 6.0244 | -6.0004 | 0 | 0 | 334.4163
2017-06-04 | 18:00 | 323.4 | 175.5 | 45.5 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0.089 | -0.0536 | 6.2067 | -6.182 | 7.9 | 0 | 341.5601
2017-06-04 | 19:00 | 329.7 | 175.5 | 45.6 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | -3.614 | 16.8 | 0 | 350.5145
2017-06-04 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 45.4 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | -3.2388 | 9.4 | 0 | 342.913
2017-06-04 | 21:00 | 304.2 | 175.5 | 45.1 | 99.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | -2.716 | 0 | 0 | 333.2109
2017-06-04 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.951 | -1.9432 | 0 | 0 | 322.3078
2017-06-04 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | -2.1024 | 0 | 0 | 313.1084
2017-06-05 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 44.4 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | -1.8864 | 0 | 0 | 304.4075
2017-06-05 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 44.5 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | -1.3752 | 0 | 0 | 309.1055
2017-06-05 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | -1.4432 | 0 | 0 | 321.0058
2017-06-05 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | -1.1252 | 0 | 0 | 327.1045
2017-06-05 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 93.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3668 | -0.2208 | 1.1068 | -1.1024 | 0 | 0 | 326.9504
2017-06-05 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 6.4313 | -3.8712 | 1.3807 | -1.3752 | 0 | 0 | 320.2656
2017-06-05 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 44.9 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 16.1463 | -9.7192 | 1.3691 | -1.3636 | 0 | 0 | 319.4326
2017-06-05 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 31.7352 | -19.1032 | 0.559 | -0.5568 | 0 | 0 | 316.1342
2017-06-05 | 8:00 | 313.2 | 175.5 | 45.3 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 47.4269 | -28.5488 | 0.5707 | -0.5684 | 0 | 0 | 322.7804
2017-06-05 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 59.481 | -35.8048 | 0.3992 | -0.3976 | 0 | 0 | 327.6778
2017-06-05 | 10:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 78.3929 | -47.1888 | 0.5132 | -0.5112 | 0 | 0 | 335.1061
2017-06-05 | 11:00 | 315.3 | 175.5 | 45.3 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 90.2132 | -54.304 | 0.5132 | -0.5112 | 0 | 0 | 340.3112
2017-06-05 | 12:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 92.2291 | -55.5176 | 0.445 | -0.4432 | -18.9 | 0 | 321.8133
2017-06-05 | 13:00 | 314.6 | 175.5 | 45.3 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 88.0959 | -53.0296 | 0.4337 | -0.432 | 0 | 0 | 339.468
2017-06-05 | 14:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 73.9846 | -44.5352 | 0.4562 | -0.4544 | 0 | 0 | 334.3512
2017-06-05 | 15:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9692 | -33.0888 | 0.2052 | -0.2044 | 0 | 0 | 340.8812
2017-06-05 | 16:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 28.5167 | -17.1656 | 0.1482 | -0.1476 | 0.2 | 0 | 344.2517
2017-06-05 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 8.2291 | -4.9536 | 0.2851 | -0.284 | 20.5 | 0 | 356.4766
2017-06-05 | 18:00 | 335.1 | 175.5 | 45.7 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4358 | -0.2624 | 0.7301 | -0.7272 | 25.7 | 0 | 358.5763
2017-06-05 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | -3.114 | 31.9 | 0 | 364.8125
2017-06-05 | 20:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5638 | -4.5456 | 17.3 | 0 | 349.9182
2017-06-05 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 45.3 | 98.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0356 | -6.0116 | 0.3 | 0 | 332.624
2017-06-05 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 45 | 91.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8501 | -7.8188 | 0 | 0 | 325.6313
2017-06-05 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | -8.83 | 0 | 0 | 313.7353
2017-06-06 | 0:00 | 272.6 | 175.5 | 44.5 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | -9.6936 | 0 | 0 | 310.6388
2017-06-06 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | -9.7732 | 0 | 0 | 315.4391
2017-06-06 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | -10.4096 | 0 | 0 | 320.8416
2017-06-06 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 45 | 89 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | -11.2508 | 0 | 0 | 322.745
2017-06-06 | 4:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 87.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3174 | -0.1912 | 10.7251 | -10.6824 | 0 | 0 | 321.0689
2017-06-06 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 86.6 | 5.9 | 7.3 | 5.7454 | -3.4584 | 10.5311 | -10.4892 | 0 | 0 | 322.4289
2017-06-06 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 17.099 | -10.2928 | 10.2914 | -10.2504 | 0 | 0 | 316.8472
2017-06-06 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 38.019 | -22.8856 | 9.4701 | -9.4324 | 0 | 0 | 315.6711
2017-06-06 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 45.2 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 58.2251 | -35.0488 | 9.5729 | -9.5348 | 0 | 0 | 324.0144
2017-06-06 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 75.1876 | -45.2592 | 10.5653 | -10.5232 | 0 | 0 | 330.9705
2017-06-06 | 10:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 88.2025 | -53.0936 | 10.6568 | -10.6144 | -2.1 | 0 | 333.9513
2017-06-06 | 11:00 | 320.4 | 175.5 | 45.4 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 88.5532 | -53.3048 | 12.0488 | -12.0008 | -0.1 | 0 | 336.6964
2017-06-06 | 12:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 85.7489 | -51.6168 | 13.1098 | -13.0576 | -18.9 | 0 | 316.3843
2017-06-06 | 13:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 80.7066 | -48.5816 | 11.9801 | -11.9324 | 0 | 0 | 333.6727
2017-06-06 | 14:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 60.4074 | -36.3624 | 12.7219 | -12.6712 | 0 | 0 | 326.0957
2017-06-06 | 15:00 | 321.1 | 175.5 | 45.4 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 44.2917 | -26.6616 | 14.2279 | -14.1712 | 0 | 0 | 333.2868
2017-06-06 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 24.8032 | -14.9304 | 12.4138 | -12.3644 | 0 | 0 | 339.2222
2017-06-06 | 17:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 8.6426 | -5.2024 | 10.5998 | -10.5576 | 14.1 | 0 | 346.9824
2017-06-06 | 18:00 | 333.7 | 175.5 | 45.7 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0.6856 | -0.4128 | 9.63 | -9.5916 | 18.5 | 0 | 348.1112
2017-06-06 | 19:00 | 347.9 | 175.5 | 46 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | -9.5004 | 33.2 | 0 | 362.838
2017-06-06 | 20:00 | 334.9 | 175.5 | 45.7 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | -8.6368 | 21.4 | 0 | 350.7345
2017-06-06 | 21:00 | 321 | 175.5 | 45.4 | 94.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | -8.4552 | 7.9 | 0 | 336.9338
2017-06-06 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1352 | -8.1028 | 0 | 0 | 326.7324
2017-06-06 | 23:00 | 293 | 175.5 | 44.9 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -7.796 | 0 | 0 | 322.3312
2017-06-07 | 0:00 | 276.7 | 175.5 | 44.5 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8501 | -7.8188 | 0 | 0 | 302.8313
2017-06-07 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | -7.9208 | 0 | 0 | 308.6317
2017-06-07 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | -7.796 | 0 | 0 | 322.1312
2017-06-07 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | -7.8072 | 0 | 0 | 327.7312
2017-06-07 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 87.9 | 5.9 | 7.3 | 1.3248 | -0.7976 | 7.2682 | -7.2392 | 0 | 0 | 322.0562
2017-06-07 | 5:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 11.7459 | -7.0704 | 6.8232 | -6.796 | 0 | 0 | 313.4027
2017-06-07 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 29.4999 | -17.7576 | 5.5453 | -5.5232 | 0 | 0 | 311.2644
2017-06-07 | 7:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 47.2651 | -28.4512 | 3.3775 | -3.364 | 0 | 0 | 318.5274
2017-06-07 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 45.2 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 52.6941 | -31.7192 | 2.3277 | -2.3184 | 0 | 0 | 321.1842
2017-06-07 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 45.8022 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 56.7726 | -34.1744 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2017-06-07 | 10:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 71.8783 | -43.2672 | 1.4036 | -1.398 | 0 | 0 | 329.6167
2017-06-07 | 11:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 77.9916 | -46.9472 | 1.6201 | -1.6136 | 0 | 0 | 332.0509
2017-06-07 | 12:00 | 307.5 | 175.5 | 45.2 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 67.2334 | -40.4712 | 2.3847 | -2.3752 | 0 | 0 | 327.9717
2017-06-07 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 45.6 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 55.2282 | -33.2448 | 1.506 | -1.5 | 0 | 0 | 336.8894
2017-06-07 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 45.8 | 93.6 | 5.9 | 7.3 | 41.8185 | -25.1728 | 1.8827 | -1.8752 | 0 | 0 | 344.7532
2017-06-07 | 15:00 | 341.1 | 175.5 | 45.8 | 94 | 5.9 | 7.3 | 24.4203 | -14.7 | 1.8257 | -1.8184 | 10.8 | 0 | 349.0276
2017-06-07 | 16:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 94 | 5.9 | 7.3 | 14.6058 | -8.792 | 3.0807 | -3.0684 | 21.4 | 0 | 355.8261
2017-06-07 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 94 | 5.9 | 7.3 | 4.7045 | -2.832 | 3.6626 | -3.648 | 30.1 | 0 | 360.5871
2017-06-07 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 46 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0.3668 | -0.2208 | 3.9477 | -3.932 | 40.7 | 0 | 369.5617
2017-06-07 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8297 | -2.8184 | 47.5 | 0 | 376.3113
2017-06-07 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8979 | -2.8864 | 29.4 | 0 | 357.8115
2017-06-07 | 21:00 | 316.8 | 175.5 | 45.3 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | -4.9888 | 8.2 | 0 | 336.22
2017-06-07 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 94 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | -6.3528 | 0 | 0 | 327.8254
2017-06-07 | 23:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5043 | -9.4664 | 0 | 0 | 324.3379
2017-06-08 | 0:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | -9.0572 | 0 | 0 | 306.6362
2017-06-08 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | -10.1028 | 0 | 0 | 306.6404
2017-06-08 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | -9.796 | 7.6 | 0 | 314.5392
2017-06-08 | 3:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | -12.1824 | 9.4 | 0 | 322.5487
2017-06-08 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | -13.3872 | 9.4 | 0 | 320.7535
2017-06-08 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3734 | -0.2248 | 13.6917 | -13.6372 | 5.4 | 0 | 312.5031
2017-06-08 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 2.4961 | -1.5024 | 15.2435 | -15.1828 | 0 | 0 | 307.9544
2017-06-08 | 7:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 4.124 | -2.4824 | 15.6086 | -15.5464 | 1.3 | 0 | 320.1038
2017-06-08 | 8:00 | 340.2 | 175.5 | 45.8 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 6.2213 | -3.7448 | 13.0528 | -13.0008 | 17.8 | 0 | 347.9285
2017-06-08 | 9:00 | 359.6 | 175.5 | 46.2 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 9.2422 | -5.5632 | 11.444 | -11.3984 | 35.3 | 0 | 367.0246
2017-06-08 | 10:00 | 363.3 | 175.5 | 46.3 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 11.3909 | -6.8568 | 12.4938 | -12.444 | 35.7 | 0 | 368.3839
2017-06-08 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 46.3 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 14.9274 | -8.9856 | 11.7861 | -11.7392 | 32.5 | 0 | 366.5887
2017-06-08 | 12:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.4983 | -11.1352 | 12.0259 | -11.978 | 9.5 | 0 | 339.611
2017-06-08 | 13:00 | 355.9 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 23.4452 | -12.3487 | 12.5167 | -12.1132 | 16.5 | 0 | 355.9
2017-06-08 | 14:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 20.6036 | -12.4024 | 11.5239 | -11.478 | 19.5 | 0 | 355.6471
2017-06-08 | 15:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 18.2167 | -10.9656 | 12.6078 | -12.5576 | 17.3 | 0 | 352.4013
2017-06-08 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 16.5168 | -9.9424 | 14.5247 | -14.4668 | 15.3 | 0 | 349.7323
2017-06-08 | 17:00 | 349.4 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3773 | -3.2368 | 20.0583 | -19.9784 | 20.6 | 0 | 350.6204
2017-06-08 | 18:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3511 | -0.2112 | 22.694 | -22.6036 | 27.3 | 0 | 355.4303
2017-06-08 | 19:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3314 | -17.2624 | 30.2 | 0 | 358.069
2017-06-08 | 20:00 | 332.3 | 175.5 | 45.6 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8563 | -17.7852 | 11.5 | 0 | 338.9711
2017-06-08 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | -16.5576 | 6.4 | 0 | 323.5662
2017-06-08 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | -16.9328 | 0 | 0 | 306.9677
2017-06-08 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | -18.842 | 0 | 0 | 302.4754
2017-06-09 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0779 | -21.99 | 0 | 0 | 303.8879
2017-06-09 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 44.6 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2301 | -23.1376 | 0 | 0 | 308.5925
2017-06-09 | 2:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 85.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7398 | -22.6492 | 0 | 0 | 318.7906
2017-06-09 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 45 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | -22.7968 | 0 | 0 | 319.2912
2017-06-09 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 45 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8106 | -0.488 | 22.4314 | -22.342 | 0 | 0 | 319.612
2017-06-09 | 5:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 11.2898 | -6.796 | 20.686 | -20.6036 | 0 | 0 | 313.5762
2017-06-09 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 35.8259 | -21.5656 | 17.8905 | -17.8192 | 0 | 0 | 313.2316
2017-06-09 | 7:00 | 276.4 | 175.5 | 44.5 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 61.4017 | -36.9608 | 16.1564 | -16.092 | -18.3 | 0 | 305.0053
2017-06-09 | 8:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 81.1053 | -48.8216 | 14.4447 | -14.3872 | -17.4 | 0 | 314.1412
2017-06-09 | 9:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 94.7252 | -57.02 | 14.4905 | -14.4328 | -16.8 | 0 | 320.4629
2017-06-09 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 45.3 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 101.0114 | -60.804 | 14.57 | -14.512 | -21.2 | 0 | 319.1654
2017-06-09 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 45.4 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 101.9791 | -61.3864 | 14.3536 | -14.2964 | -16.1 | 0 | 324.7499
2017-06-09 | 12:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 98.6403 | -59.3768 | 15.0608 | -15.0008 | -23 | 0 | 316.1235
2017-06-09 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 87.4556 | -52.644 | 14.4905 | -14.4328 | -3.5 | 0 | 337.6693
2017-06-09 | 14:00 | 334.4 | 175.5 | 45.7 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 59.1182 | -35.5864 | 11.7749 | -11.728 | 0 | 0 | 343.2787
2017-06-09 | 15:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 31.8512 | -16.7762 | 8.6713 | -7.6463 | 2.3 | 0 | 346.1
2017-06-09 | 16:00 | 353.2 | 175.5 | 46.1 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 17.4031 | -10.476 | 10.1203 | -10.08 | 22.2 | 0 | 357.0674
2017-06-09 | 17:00 | 346 | 175.5 | 45.9 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 4.4149 | -2.6576 | 7.9983 | -7.9664 | 30.3 | 0 | 359.7892
2017-06-09 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0.594 | -0.3576 | 8.3521 | -8.3188 | 27 | 0 | 354.8697
2017-06-09 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 46 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | -7.9776 | 39.2 | 0 | 367.0319
2017-06-09 | 20:00 | 330.9 | 175.5 | 45.6 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5075 | -7.4776 | 20.4 | 0 | 347.8299
2017-06-09 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 45.3 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | -6.614 | 6.8 | 0 | 333.9265
2017-06-09 | 22:00 | 301 | 175.5 | 45 | 93.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4654 | -5.4436 | 0 | 0 | 326.8218
2017-06-09 | 23:00 | 294 | 175.5 | 44.9 | 89.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | -5.7048 | 0 | 0 | 323.3228
2017-06-10 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | -5.3184 | 0 | 0 | 308.4213
2017-06-10 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | -4.1936 | 0 | 0 | 310.5168
2017-06-10 | 2:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | -4.1024 | 0 | 0 | 319.7164
2017-06-10 | 3:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 91.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | -3.7276 | 0 | 0 | 324.7149
2017-06-10 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2593 | -0.156 | 4.2445 | -4.2276 | 0 | 0 | 319.9202
2017-06-10 | 5:00 | 278.5 | 175.5 | 44.6 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 3.8047 | -2.2904 | 6.7204 | -6.6936 | 0 | 0 | 305.9411
2017-06-10 | 6:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 67 | 5.9 | 7.3 | 12.2798 | -7.392 | 7.7702 | -7.7392 | 0 | 0 | 305.0188
2017-06-10 | 7:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 19.7067 | -11.8624 | 4.0276 | -4.0116 | 0 | 0 | 311.2603
2017-06-10 | 8:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 22.298 | -13.4224 | 2.9437 | -2.932 | 0 | 0 | 321.3873
2017-06-10 | 9:00 | 316 | 175.5 | 45.3 | 86 | 5.9 | 7.3 | 25.6537 | -15.4424 | 3.7538 | -3.7388 | 0 | 0 | 330.2263
2017-06-10 | 10:00 | 322.4 | 175.5 | 45.4 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 20.2929 | -12.2152 | 3.6967 | -3.682 | 0 | 0 | 335.6924
2017-06-10 | 11:00 | 324.5 | 175.5 | 45.5 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 21.9565 | -13.2168 | 4.9517 | -4.932 | 0 | 0 | 336.4594
2017-06-10 | 12:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 23.5102 | -14.152 | 5.7618 | -5.7388 | 0 | 0 | 324.0812
2017-06-10 | 13:00 | 313.8 | 175.5 | 45.3 | 88.8 | 5.9 | 7.3 | 17.4632 | -10.512 | 6.9943 | -6.9664 | 0 | 0 | 329.7791
2017-06-10 | 14:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 16.8065 | -10.1168 | 10.6223 | -10.58 | 0 | 0 | 327.832
2017-06-10 | 15:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 83 | 5.9 | 7.3 | 13.8695 | -8.3488 | 12.0488 | -12.0008 | 0 | 0 | 322.4687
2017-06-10 | 16:00 | 309 | 175.5 | 45.2 | 83.9 | 5.9 | 7.3 | 12.7175 | -7.6552 | 11.9572 | -11.9096 | 0 | 0 | 322.9099
2017-06-10 | 17:00 | 313.1 | 175.5 | 45.3 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 4.2913 | -2.5832 | 10.2231 | -10.1824 | 0 | 0 | 329.2488
2017-06-10 | 18:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7749 | -0.4664 | 7.3364 | -7.3072 | 8.8 | 0 | 336.7377
2017-06-10 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7047 | -5.682 | 23 | 0 | 350.8227
2017-06-10 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | -6.6824 | 5 | 0 | 332.5267
2017-06-10 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5336 | -5.5116 | 0 | 0 | 327.322
2017-06-10 | 22:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | -5.7616 | 0 | 0 | 317.023
2017-06-10 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 44.6 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | -4.114 | 0 | 0 | 309.9165
2017-06-11 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 44.3 | 84.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | -4.432 | 0 | 0 | 317.3177
2017-06-11 | 1:00 | 268.2 | 175.5 | 44.4 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | -4.966 | 0 | 0 | 318.0199
2017-06-11 | 2:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1345 | -5.114 | 0 | 0 | 318.2205
2017-06-11 | 3:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | -8.0004 | 0 | 0 | 318.432
2017-06-11 | 4:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0636 | -0.0384 | 7.9071 | -7.8756 | 0 | 0 | 318.3567
2017-06-11 | 5:00 | 269.1 | 175.5 | 44.4 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 4.31 | -2.5944 | 8.432 | -8.3984 | 0 | 0 | 313.7492
2017-06-11 | 6:00 | 253.9 | 175.5 | 44.1 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 10.1511 | -6.1104 | 9.6641 | -9.6256 | 0 | 0 | 305.7792
2017-06-11 | 7:00 | 253.9 | 175.5 | 44.1 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 22.0309 | -13.2616 | 10.2573 | -10.2164 | 0 | 0 | 306.8102
2017-06-11 | 8:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 21.8797 | -13.1704 | 11.0902 | -11.046 | 0 | 0 | 307.0535
2017-06-11 | 9:00 | 279.3 | 175.5 | 44.6 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 27.7446 | -16.7008 | 8.4432 | -8.4096 | 0 | 0 | 309.6774
2017-06-11 | 10:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 42.0287 | -25.2992 | 7.0172 | -6.9892 | 0 | 0 | 315.1575
2017-06-11 | 11:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 46.4449 | -27.9576 | 9.3561 | -9.3188 | 0 | 0 | 316.9246
2017-06-11 | 12:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 50.1051 | -30.1608 | 8.7171 | -8.6824 | -2.4 | 0 | 315.879
2017-06-11 | 13:00 | 267.8 | 175.5 | 44.4 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 54.965 | -33.0864 | 8.5914 | -8.5572 | -8.3 | 0 | 312.4128
2017-06-11 | 14:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 30.1099 | -18.1248 | 9.6641 | -9.6256 | 0 | 0 | 311.0236
2017-06-11 | 15:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 22.2516 | -13.3944 | 9.5384 | -9.5004 | 0 | 0 | 317.5952
2017-06-11 | 16:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 12.1963 | -7.3416 | 10.6223 | -10.58 | 0 | 0 | 324.297
2017-06-11 | 17:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 89.1 | 5.9 | 7.3 | 6.1784 | -3.7192 | 9.5271 | -9.4892 | 0 | 0 | 325.2971
2017-06-11 | 18:00 | 307.2 | 175.5 | 45.1 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7788 | -0.4688 | 9.5384 | -9.5004 | 0 | 0 | 326.648
2017-06-11 | 19:00 | 321.4 | 175.5 | 45.4 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | -9.08 | 8.2 | 0 | 334.8363
2017-06-11 | 20:00 | 309.1 | 175.5 | 45.2 | 92.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | -9.2164 | 0 | 0 | 326.4369
2017-06-11 | 21:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6753 | -9.6368 | 0 | 0 | 318.5385
2017-06-11 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 44.6 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | -8.8984 | 0 | 0 | 318.2356
2017-06-11 | 23:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.044 | -8.012 | 0 | 0 | 316.132
2017-06-12 | 0:00 | 254.1 | 175.5 | 44.1 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7545 | -6.7276 | 0 | 0 | 300.5269
2017-06-12 | 1:00 | 259.1 | 175.5 | 44.2 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9216 | -5.898 | 0 | 0 | 300.6236
2017-06-12 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 44.4 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | -4.5344 | 0 | 0 | 308.1181
2017-06-12 | 3:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | -4.0572 | 0 | 0 | 318.3162
2017-06-12 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 44.6 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5729 | -0.3448 | 3.5256 | -3.5116 | 0 | 0 | 318.1421
2017-06-12 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 44.5 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 7.841 | -4.72 | 2.316 | -2.3068 | 0 | 0 | 310.9302
2017-06-12 | 6:00 | 266.1 | 175.5 | 44.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 25.3934 | -15.2856 | 3.0807 | -3.0684 | 0 | 0 | 310.8201
2017-06-12 | 7:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 44.6188 | -26.8584 | 3.069 | -3.0568 | 0 | 0 | 318.6726
2017-06-12 | 8:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 70.2223 | -42.2704 | 1.9968 | -1.9888 | -0.4 | 0 | 328.6599
2017-06-12 | 9:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 84.6312 | -50.944 | 1.951 | -1.9432 | -5.5 | 0 | 329.495
2017-06-12 | 10:00 | 300.4 | 175.5 | 45 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 90.2009 | -54.2968 | 2.1337 | -2.1252 | -7.1 | 0 | 330.2126
2017-06-12 | 11:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 96.7771 | -58.2552 | 2.6128 | -2.6024 | -8.6 | 0 | 331.9323
2017-06-12 | 12:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 97.2198 | -58.5216 | 3.1265 | -3.114 | -23 | 0 | 317.3107
2017-06-12 | 13:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 95.0947 | -57.2424 | 3.3887 | -3.3752 | -17.1 | 0 | 322.5658
2017-06-12 | 14:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 80.5194 | -48.4688 | 2.8409 | -2.8296 | -0.7 | 0 | 333.7619
2017-06-12 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 45.2 | 80.1 | 5.9 | 7.3 | 59.5487 | -35.8456 | 2.1221 | -2.1136 | 0 | 0 | 337.7116
2017-06-12 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 45.6 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9983 | -19.2616 | 1.6088 | -1.6024 | 0 | 0 | 340.5431
2017-06-12 | 17:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 9.5013 | -5.7192 | 1.1867 | -1.182 | 21.8 | 0 | 353.5868
2017-06-12 | 18:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0.6607 | -0.3976 | 1.1068 | -1.1024 | 26.7 | 0 | 354.8675
2017-06-12 | 19:00 | 340.9 | 175.5 | 45.8 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | -1 | 34.4 | 0 | 362.404
2017-06-12 | 20:00 | 329 | 175.5 | 45.6 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7189 | -0.716 | 23 | 0 | 350.8029
2017-06-12 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 45.3 | 93.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | -1.1932 | 9.3 | 0 | 336.8048
2017-06-12 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 91.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | -0.9204 | 0 | 0 | 325.1037
2017-06-12 | 23:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.502 | -0.5 | 0 | 0 | 319.802
2017-06-13 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 44.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.445 | -0.4432 | 0 | 0 | 300.7018
2017-06-13 | 1:00 | 273 | 175.5 | 44.5 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | -0.284 | 0 | 0 | 309.2011
2017-06-13 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 89.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | -0.3524 | 0 | 0 | 322.6014
2017-06-13 | 3:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | -0.3976 | 0 | 0 | 326.5016
2017-06-13 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 90.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0312 | -0.6208 | 0.308 | -0.3068 | 0 | 0 | 324.2116
2017-06-13 | 5:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 11.5209 | -6.9352 | 0.4679 | -0.466 | 0 | 0 | 313.2876
2017-06-13 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1409 | -20.5512 | 0.81 | -0.8068 | 0 | 0 | 313.9929
2017-06-13 | 7:00 | 277.2 | 175.5 | 44.5 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 59.6073 | -35.8808 | 2.0538 | -2.0456 | 0 | 0 | 324.1347
2017-06-13 | 8:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 77.8998 | -46.892 | 2.8409 | -2.8296 | -2.5 | 0 | 329.3191
2017-06-13 | 9:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 94.967 | -57.1656 | 4.2329 | -4.216 | -7.1 | 0 | 331.7183
2017-06-13 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 102.1861 | -61.5112 | 7.2682 | -7.2392 | -17.3 | 0 | 324.4039
2017-06-13 | 11:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 104.197 | -62.7216 | 9.3444 | -9.3072 | -17.2 | 0 | 325.9126
2017-06-13 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 100.844 | -60.7032 | 10.0179 | -9.978 | -23 | 0 | 318.4807
2017-06-13 | 13:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 87.461 | -52.6472 | 10.2573 | -10.2164 | 0 | 0 | 336.5547
2017-06-13 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 45.4 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 68.477 | -41.22 | 11.0103 | -10.9664 | 0 | 0 | 329.6009
2017-06-13 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 45.5 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 47.1309 | -28.3704 | 13.2468 | -13.194 | 0 | 0 | 332.5133
2017-06-13 | 16:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 92.8 | 5.9 | 7.3 | 28.7516 | -17.3072 | 13.9998 | -13.944 | 0 | 0 | 338.7002
2017-06-13 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 45.8 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 8.7808 | -5.2856 | 14.2166 | -14.16 | 10.8 | 0 | 341.7518
2017-06-13 | 18:00 | 335.1 | 175.5 | 45.7 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0.816 | -0.4912 | 13.6576 | -13.6032 | 15.8 | 0 | 343.4792
2017-06-13 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | -14.8984 | 22 | 0 | 349.4596
2017-06-13 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 45.6 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1218 | -16.0576 | 10.3 | 0 | 337.5642
2017-06-13 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 92.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4258 | -15.3644 | 0 | 0 | 326.9614
2017-06-13 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4604 | -15.3988 | 0 | 0 | 314.0616
2017-06-13 | 23:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8367 | -15.7736 | 0 | 0 | 303.1631
2017-06-14 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 44.4 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | -13.8532 | 0 | 0 | 299.9554
2017-06-14 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 44.4 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1211 | -13.0688 | 0 | 0 | 299.9523
2017-06-14 | 2:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5167 | -12.4668 | 0 | 0 | 310.2499
2017-06-14 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 84.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | -12.546 | 0 | 0 | 318.1502
2017-06-14 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 44.8 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6726 | -0.4048 | 12.562 | -12.512 | 0 | 0 | 315.5178
2017-06-14 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 8.7475 | -5.2656 | 12.3568 | -12.3076 | 0 | 0 | 308.6311
2017-06-14 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 22.0113 | -13.2496 | 12.3681 | -12.3188 | 0 | 0 | 309.011
2017-06-14 | 7:00 | 284.1 | 175.5 | 44.7 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 48.3546 | -29.1072 | 12.3568 | -12.3076 | 0 | 0 | 319.4966
2017-06-14 | 8:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 65.1638 | -39.2256 | 11.501 | -11.4552 | 0 | 0 | 326.484
2017-06-14 | 9:00 | 311.3 | 175.5 | 45.2 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 84.5501 | -50.8952 | 11.9918 | -11.944 | 0 | 0 | 334.4027
2017-06-14 | 10:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 86.8681 | -52.2904 | 11.9231 | -11.8756 | 0 | 0 | 335.4252
2017-06-14 | 11:00 | 318.2 | 175.5 | 45.4 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 91.9183 | -55.3304 | 11.889 | -11.8416 | -0.8 | 0 | 337.2353
2017-06-14 | 12:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 89.7067 | -53.9992 | 11.2159 | -11.1712 | -16 | 0 | 320.7522
2017-06-14 | 13:00 | 319.3 | 175.5 | 45.4 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 84.9027 | -51.1072 | 9.5729 | -9.5348 | 0 | 0 | 335.2336
2017-06-14 | 14:00 | 325.4 | 175.5 | 45.5 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 68.4796 | -41.2216 | 8.6713 | -8.6368 | 0 | 0 | 329.2925
2017-06-14 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 45.6 | 78.9 | 5.9 | 7.3 | 54.3644 | -32.7248 | 7.6103 | -7.58 | 0 | 0 | 334.8699
2017-06-14 | 16:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 28.0432 | -16.8808 | 5.1798 | -5.1592 | 5.2 | 0 | 343.283
2017-06-14 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 45.9 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 7.4622 | -4.492 | 2.1337 | -2.1252 | 30.9 | 0 | 360.7787
2017-06-14 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 45.8 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0567 | -0.636 | 0.3538 | -0.3524 | 34.4 | 0 | 361.6221
2017-06-14 | 19:00 | 345.2 | 175.5 | 45.9 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | -0.7272 | 40.1 | 0 | 367.0029
2017-06-14 | 20:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4377 | -1.432 | 31.1 | 0 | 357.8057
2017-06-14 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 45.4 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | -1.648 | 12.8 | 0 | 339.2066
2017-06-14 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 45.1 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | -1.6136 | 0 | 0 | 326.1065
2017-06-14 | 23:00 | 295 | 175.5 | 44.9 | 92.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | -1.6136 | 0 | 0 | 325.9065
2017-06-15 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 44.5 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | -3.2388 | 0 | 0 | 305.013
2017-06-15 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 44.6 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | -3.8184 | 0 | 0 | 307.4153
2017-06-15 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | -4.466 | 6 | 0 | 313.7179
2017-06-15 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 45.1 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | -5.08 | 13.3 | 0 | 321.2203
2017-06-15 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2647 | -0.1592 | 5.5565 | -5.5344 | 10.7 | 0 | 318.6276
2017-06-15 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 44.8 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 4.5491 | -2.7384 | 7.4846 | -7.4548 | 0 | 0 | 309.4405
2017-06-15 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 13.2142 | -7.9544 | 8.0212 | -7.9892 | 0 | 0 | 309.4918
2017-06-15 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 18.8043 | -11.3192 | 7.7814 | -7.7504 | 0 | 0 | 315.3161
2017-06-15 | 8:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 23.2284 | -13.9824 | 7.3706 | -7.3412 | 9.1 | 0 | 326.9754
2017-06-15 | 9:00 | 342.3 | 175.5 | 45.8 | 84.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3567 | -14.6616 | 7.5645 | -7.5344 | 14 | 0 | 342.6252
2017-06-15 | 10:00 | 345.5 | 175.5 | 45.9 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 21.9512 | -13.2136 | 8.1236 | -8.0912 | 14 | 0 | 346.67
2017-06-15 | 11:00 | 344.6 | 175.5 | 45.9 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 26.8621 | -14.1484 | 8.7513 | -8.365 | 14 | 0 | 344.6
2017-06-15 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 45.6 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 16.55 | -9.9624 | 9.9609 | -9.9212 | 8.7 | 0 | 331.4273
2017-06-15 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 46 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 15.3817 | -9.2592 | 10.554 | -10.512 | 19.3 | 0 | 351.9645
2017-06-15 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 46 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 13.7487 | -8.276 | 9.938 | -9.8984 | 21.4 | 0 | 353.4123
2017-06-15 | 15:00 | 348.7 | 175.5 | 46 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 9.2235 | -5.552 | 10.1661 | -10.1256 | 25.3 | 0 | 355.512
2017-06-15 | 16:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 4.7404 | -2.8536 | 9.4472 | -9.4096 | 36.9 | 0 | 365.4244
2017-06-15 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 46.1 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1485 | -0.6912 | 10.0749 | -10.0348 | 37.5 | 0 | 364.5974
2017-06-15 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | -9.7848 | 40.3 | 0 | 366.9391
2017-06-15 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 46 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | -8.762 | 39.3 | 0 | 365.835
2017-06-15 | 20:00 | 334.1 | 175.5 | 45.7 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | -8.9552 | 21.4 | 0 | 347.6358
2017-06-15 | 21:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1733 | -9.1368 | 13.8 | 0 | 333.4365
2017-06-15 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | -7.83 | 6 | 0 | 315.2313
2017-06-15 | 23:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8083 | -8.7732 | 1.3 | 0 | 309.0351
2017-06-16 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | -8.4324 | 0 | 0 | 306.2337
2017-06-16 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | -6.7504 | 0 | 0 | 308.927
2017-06-16 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | -7.4324 | 0 | 0 | 319.1297
2017-06-16 | 3:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | -6.9436 | 0.2 | 0 | 325.8278
2017-06-16 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 45.1 | 89.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1104 | -0.0664 | 6.5493 | -6.5232 | 0 | 0 | 323.2701
2017-06-16 | 5:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 3.7143 | -2.236 | 7.3481 | -7.3188 | 0 | 0 | 314.6076
2017-06-16 | 6:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 11.2118 | -6.7488 | 6.7545 | -6.7276 | 0 | 0 | 310.5899
2017-06-16 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 44.8 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 29.7086 | -17.8832 | 5.9103 | -5.8868 | 0 | 0 | 311.7489
2017-06-16 | 8:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5031 | -31.0024 | 6.0244 | -6.0004 | 0 | 0 | 320.6247
2017-06-16 | 9:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 68.985 | -41.5256 | 4.7349 | -4.716 | 0 | 0 | 327.7783
2017-06-16 | 10:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 83.358 | -50.1776 | 3.5827 | -3.5684 | 0 | 0 | 333.8947
2017-06-16 | 11:00 | 318.7 | 175.5 | 45.4 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 88.5771 | -53.3192 | 2.9208 | -2.9092 | 0 | 0 | 336.2695
2017-06-16 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 85.991 | -51.7624 | 2.4301 | -2.4204 | -0.5 | 0 | 334.3383
2017-06-16 | 13:00 | 323.9 | 175.5 | 45.5 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 77.8177 | -46.8424 | 2.3731 | -2.3636 | 0 | 0 | 332.5848
2017-06-16 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 60.8339 | -36.6192 | 2.1449 | -2.1364 | 0 | 0 | 329.0232
2017-06-16 | 15:00 | 333.5 | 175.5 | 45.7 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 41.3254 | -24.876 | 1.3691 | -0.4185 | 0 | 0 | 333.5
2017-06-16 | 16:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9136 | -10.7832 | 0.8558 | -0.8524 | 22.4 | 0 | 355.8338
2017-06-16 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 45.8 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8949 | -4.1504 | 1.0156 | -1.0116 | 28.9 | 0 | 357.8485
2017-06-16 | 18:00 | 337 | 175.5 | 45.7 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8053 | -0.4848 | 0.7072 | -0.7044 | 31.9 | 0 | 358.3233
2017-06-16 | 19:00 | 340.7 | 175.5 | 45.8 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | -0.7272 | 36.3 | 0 | 362.5029
2017-06-16 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 45.7 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | -0.75 | 28.6 | 0 | 354.703
2017-06-16 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.696 | -0.6932 | 11.5 | 0 | 337.2028
2017-06-16 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 45 | 91.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | -0.7728 | 0 | 0 | 325.4031
2017-06-16 | 23:00 | 296.6 | 175.5 | 44.9 | 86.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | -0.2612 | 0 | 0 | 320.501
2017-06-17 | 0:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | -0.7272 | 0 | 0 | 315.3029
2017-06-17 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | -0.8752 | 0 | 0 | 312.6035
2017-06-17 | 2:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | -1.034 | 0 | 0 | 323.6041
2017-06-17 | 3:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | -1.1704 | 0 | 0 | 326.3047
2017-06-17 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5234 | -0.3152 | 0.5249 | -0.5228 | 0 | 0 | 326.4103
2017-06-17 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 7.3124 | -4.4016 | 0.3197 | -0.3184 | 0 | 0 | 311.6121
2017-06-17 | 6:00 | 272 | 175.5 | 44.4 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 22.798 | -13.7232 | 0.502 | -0.5 | 0 | 0 | 305.3768
2017-06-17 | 7:00 | 275.9 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 42.4789 | -25.5704 | 0.5707 | -0.5684 | 0 | 0 | 309.5108
2017-06-17 | 8:00 | 283.6 | 175.5 | 44.7 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 65.9042 | -39.6712 | 0.9586 | -0.9548 | 0 | 0 | 319.0368
2017-06-17 | 9:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 82.4623 | -49.6384 | 1.3462 | -1.3408 | 0 | 0 | 325.8293
2017-06-17 | 10:00 | 291.5 | 175.5 | 44.8 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 97.0377 | -58.412 | 1.7116 | -1.7048 | -13.9 | 0 | 317.6325
2017-06-17 | 11:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 102.787 | -61.8728 | 1.9168 | -1.9092 | -14.9 | 0 | 319.5218
2017-06-17 | 12:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 100.4746 | -60.4808 | 1.757 | -1.75 | -22.4 | 0 | 310.9008
2017-06-17 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 93.1861 | -56.0936 | 1.6088 | -1.6024 | -6.2 | 0 | 324.3989
2017-06-17 | 14:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 78.9524 | -47.5256 | 1.6771 | -1.6704 | 0 | 0 | 325.4335
2017-06-17 | 15:00 | 307.3 | 175.5 | 45.1 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 57.6354 | -34.6936 | 2.065 | -2.0568 | 0 | 0 | 334.25
2017-06-17 | 16:00 | 324.3 | 175.5 | 45.5 | 90.6 | 5.9 | 7.3 | 30.7733 | -18.524 | 1.7686 | -1.7616 | 0 | 0 | 337.0563
2017-06-17 | 17:00 | 329.4 | 175.5 | 45.6 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 9.6143 | -5.7872 | 1.2779 | -1.2728 | 14.1 | 0 | 344.8322
2017-06-17 | 18:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0.8612 | -0.5184 | 1.6088 | -1.6024 | 20.7 | 0 | 347.9492
2017-06-17 | 19:00 | 337.5 | 175.5 | 45.8 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1566 | -2.148 | 30.7 | 0 | 357.8086
2017-06-17 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7156 | -2.7048 | 20.4 | 0 | 347.2108
2017-06-17 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 92.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | -3.716 | 4.5 | 0 | 331.0149
2017-06-17 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 87.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | -4.9888 | 0 | 0 | 321.32
2017-06-17 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 44.7 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | -4.398 | 0 | 0 | 314.7176
2017-06-18 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5369 | -3.5228 | -6.3 | 0 | 308.1141
2017-06-18 | 1:00 | 270.6 | 175.5 | 44.4 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | -3.716 | -6.3 | 0 | 308.9149
2017-06-18 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9706 | -3.9548 | 0 | 0 | 317.6158
2017-06-18 | 3:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | -3.7048 | 0 | 0 | 317.7148
2017-06-18 | 4:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7375 | -0.444 | 3.6397 | -3.6252 | 0 | 0 | 317.908
2017-06-18 | 5:00 | 272.3 | 175.5 | 44.4 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 9.4224 | -5.672 | 3.1718 | -3.1592 | -6.2 | 0 | 305.563
2017-06-18 | 6:00 | 254.8 | 175.5 | 44.1 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 29.8537 | -17.9704 | 2.0767 | -2.0684 | -23 | 0 | 286.5916
2017-06-18 | 7:00 | 250.7 | 175.5 | 44 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 49.2864 | -29.668 | 2.7839 | -2.7728 | -23 | 0 | 288.2295
2017-06-18 | 8:00 | 256.4 | 175.5 | 44.1 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 63.6571 | -38.3184 | 2.0196 | -2.0116 | -23 | 0 | 294.0467
2017-06-18 | 9:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 81.2597 | -48.9144 | 2.3389 | -2.3296 | -23 | 0 | 301.2546
2017-06-18 | 10:00 | 269.5 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 91.5393 | -55.1024 | 2.453 | -2.4432 | -23 | 0 | 305.4467
2017-06-18 | 11:00 | 272.4 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 96.6693 | -58.1904 | 1.814 | -1.8068 | -23 | 0 | 307.4861
2017-06-18 | 12:00 | 272.5 | 175.5 | 44.4 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 90.0776 | -54.2224 | 2.7269 | -2.716 | -23 | 0 | 304.8661
2017-06-18 | 13:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 78.6107 | -47.32 | 3.9477 | -3.932 | -23 | 0 | 300.9064
2017-06-18 | 14:00 | 274 | 175.5 | 44.5 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 71.4622 | -43.0168 | 5.2826 | -5.2616 | -23 | 0 | 298.0664
2017-06-18 | 15:00 | 280.1 | 175.5 | 44.6 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 52.8229 | -31.7968 | 5.8762 | -5.8528 | -23 | 0 | 299.5495
2017-06-18 | 16:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 28.5126 | -17.1632 | 6.0015 | -5.9776 | -7.2 | 0 | 316.5733
2017-06-18 | 17:00 | 310.7 | 175.5 | 45.2 | 85.8 | 5.9 | 7.3 | 10.712 | -6.448 | 7.5416 | -7.5116 | 0 | 0 | 323.994
2017-06-18 | 18:00 | 314.7 | 175.5 | 45.3 | 89.3 | 5.9 | 7.3 | 1.4644 | -0.8816 | 7.987 | -7.9552 | 0 | 0 | 323.9146
2017-06-18 | 19:00 | 329.1 | 175.5 | 45.6 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | -8.9892 | 7.9 | 0 | 334.0359
2017-06-18 | 20:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 91.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6183 | -9.58 | 1.4 | 0 | 327.4383
2017-06-18 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 45.2 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | -9.6712 | 0 | 0 | 320.6387
2017-06-18 | 22:00 | 288 | 175.5 | 44.8 | 84.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8581 | -9.8188 | 0 | 0 | 317.7393
2017-06-18 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | -9.4892 | -6.3 | 0 | 307.4379
2017-06-19 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 44.2 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3292 | -8.296 | 0 | 0 | 291.0332
2017-06-19 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 44.3 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6641 | -9.6256 | 0 | 0 | 291.1385
2017-06-19 | 2:00 | 280.7 | 175.5 | 44.6 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | -8.6596 | 0 | 0 | 294.4346
2017-06-19 | 3:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3673 | -9.33 | 0 | 0 | 305.1373
2017-06-19 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3802 | -0.2288 | 8.8312 | -8.796 | 0 | 0 | 303.1866
2017-06-19 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 6.496 | -3.9104 | 9.185 | -9.1484 | 0 | 0 | 294.6222
2017-06-19 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 18.5359 | -11.1576 | 9.1733 | -9.1368 | -0.2 | 0 | 299.0148
2017-06-19 | 7:00 | 287.6 | 175.5 | 44.8 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 32.549 | -19.5928 | 8.0553 | -8.0232 | -3.1 | 0 | 301.9883
2017-06-19 | 8:00 | 311.9 | 175.5 | 45.2 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 35.0874 | -21.1208 | 7.6561 | -7.6256 | 0 | 0 | 320.0971
2017-06-19 | 9:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 35.6349 | -16.0878 | 7.4505 | -6.2976 | 0 | 0 | 338
2017-06-19 | 10:00 | 339.7 | 175.5 | 45.8 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 38.8443 | -14.614 | 8.626 | -7.1563 | 0 | 0 | 339.7
2017-06-19 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 48.0049 | -14.4484 | 8.0212 | -7.8777 | 0 | 0 | 337.7
2017-06-19 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 53.6067 | -32.2688 | 7.4505 | -7.4208 | 0 | 0 | 314.2676
2017-06-19 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 55.9391 | -29.4637 | 7.9525 | -6.9279 | 0 | 0 | 331.2
2017-06-19 | 14:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 80 | 5.9 | 7.3 | 40.0455 | -15.066 | 8.6713 | -7.8508 | 0 | 0 | 340.3
2017-06-19 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 45.8 | 88 | 5.9 | 7.3 | 30.9181 | -13.9584 | 8.6713 | -7.331 | 0 | 0 | 340.8
2017-06-19 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 46 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 20.2397 | -7.6145 | 6.6975 | -6.3227 | 10.2 | 0 | 348.4
2017-06-19 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 45.9 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 7.8809 | -4.744 | 5.5453 | -5.5232 | 21 | 0 | 349.259
2017-06-19 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 1.3637 | -0.8208 | 4.0048 | -3.9888 | 27.3 | 0 | 352.9589
2017-06-19 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | -3.6024 | 35.2 | 0 | 360.4144
2017-06-19 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 45.7 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | -3.6252 | 19.6 | 0 | 344.5145
2017-06-19 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 45.4 | 90.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | -2.864 | 6 | 0 | 330.6115
2017-06-19 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3317 | -3.3184 | 0 | 0 | 317.3133
2017-06-19 | 23:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | -2.5344 | 0 | 0 | 307.6101
2017-06-20 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 44.4 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | -2.1592 | 0 | 0 | 294.9086
2017-06-20 | 1:00 | 275 | 175.5 | 44.5 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | -2.716 | 0 | 0 | 300.5109
2017-06-20 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | -3.8412 | 0 | 0 | 310.8154
2017-06-20 | 3:00 | 299 | 175.5 | 45 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | -4.6592 | 0 | 0 | 316.7186
2017-06-20 | 4:00 | 294.4 | 175.5 | 44.9 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2738 | -0.1648 | 4.9634 | -4.9436 | 0 | 0 | 316.3288
2017-06-20 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5718 | -3.956 | 2.0425 | -2.0344 | 0 | 0 | 308.6239
2017-06-20 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 17.4711 | -10.5168 | 3.3317 | -3.3184 | 0 | 0 | 301.9676
2017-06-20 | 7:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 32.8585 | -19.7792 | 1.1181 | -1.1136 | 0 | 0 | 304.5838
2017-06-20 | 8:00 | 311 | 175.5 | 45.2 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 56.9706 | -34.2936 | 0.4337 | -0.432 | 0 | 0 | 314.4787
2017-06-20 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 49.6446 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 76.9521 | -46.3216 | 0.5249 | 0 | -6.5 | 0 | 320.9
2017-06-20 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 49.9877 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 88.6199 | -46.6767 | 1.3691 | 0 | -19 | 0 | 320.9
2017-06-20 | 11:00 | 327.5 | 175.5 | 45.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 89.299 | -40.3152 | 1.9397 | -1.7235 | -14.4 | 0 | 327.5
2017-06-20 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 48.7963 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7767 | -50.4296 | 2.1566 | 0 | -23 | 0 | 308.4
2017-06-20 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 46.6803 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 75.133 | -39.5731 | 1.8598 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2017-06-20 | 14:00 | 337.3 | 175.5 | 45.7 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 61.5041 | -32.3946 | 1.449 | -1.2585 | 0 | 0 | 337.3
2017-06-20 | 15:00 | 341.5 | 175.5 | 47.0944 | 86.8 | 5.9 | 7.3 | 44.8875 | -27.02 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2017-06-20 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 46.1 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 25.4973 | -13.4295 | 0.5361 | -0.5039 | 15.7 | 0 | 352.8
2017-06-20 | 17:00 | 349.9 | 175.5 | 46 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 9.7628 | -5.8768 | 0.3538 | -0.3524 | 28.8 | 0 | 357.5874
2017-06-20 | 18:00 | 347.8 | 175.5 | 46 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.9941 | -0.5984 | 0.1028 | -0.1024 | 35.8 | 0 | 361.0961
2017-06-20 | 19:00 | 355.1 | 175.5 | 46.1 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.251 | -0.25 | 43.8 | 0 | 368.801
2017-06-20 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 45.8 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | -0.784 | 30.3 | 0 | 355.0031
2017-06-20 | 21:00 | 325.7 | 175.5 | 45.5 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | -1.3524 | 13.9 | 0 | 338.3054
2017-06-20 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 86.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | -1.6364 | 0 | 0 | 319.9065
2017-06-20 | 23:00 | 291.1 | 175.5 | 44.8 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | -2.25 | 0 | 0 | 317.009
2017-06-21 | 0:00 | 271.9 | 175.5 | 44.4 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | -3.0456 | 0 | 0 | 292.8122
2017-06-21 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 44.5 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | -3.8072 | 0 | 0 | 293.0152
2017-06-21 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5409 | -4.5228 | 0 | 0 | 297.5181
2017-06-21 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 45 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | -4.9776 | 0 | 0 | 308.8199
2017-06-21 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 0.6217 | -0.3744 | 5.7393 | -5.7164 | 0 | 0 | 306.3702
2017-06-21 | 5:00 | 285 | 175.5 | 44.7 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 8.2956 | -4.9936 | 6.0473 | -6.0232 | 0 | 0 | 296.2261
2017-06-21 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 23.7015 | -14.2672 | 6.9485 | -6.9208 | -1.6 | 0 | 299.762
2017-06-21 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 40.1453 | -24.1656 | 6.8003 | -6.7732 | -9.5 | 0 | 298.5068
2017-06-21 | 8:00 | 310.3 | 175.5 | 45.2 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 56.1318 | -33.7888 | 6.0702 | -6.046 | -2.9 | 0 | 312.4672
2017-06-21 | 9:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 66.0479 | -34.7879 | 5.7846 | -4.3446 | 0 | 0 | 326.6
2017-06-21 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 62 | 5.9 | 7.3 | 58.9842 | -17.7528 | 5.7734 | -3.7048 | 0 | 0 | 339.8
2017-06-21 | 11:00 | 349.3 | 175.5 | 46 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 50.759 | -11.4579 | 5.9216 | -3.9227 | 0 | 0 | 349.3
2017-06-21 | 12:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 39.8996 | -18.0132 | 8.5573 | -6.9437 | 0 | 0 | 333
2017-06-21 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 46.2 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 25.9221 | -5.8515 | 8.9223 | -8.0929 | 16.9 | 0 | 360.9
2017-06-21 | 14:00 | 363.5 | 175.5 | 46.3 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3669 | -6.91 | 7.1653 | -7.0222 | 28.7 | 0 | 363.5
2017-06-21 | 15:00 | 359.4 | 175.5 | 46.2 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 12.2642 | -5.5368 | 8.6942 | -8.4216 | 29.3 | 0 | 359.4
2017-06-21 | 16:00 | 364.7 | 175.5 | 46.3 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 6.5201 | -3.9248 | 8.5232 | -8.4892 | 40.4 | 0 | 366.2293
2017-06-21 | 17:00 | 360.1 | 175.5 | 46.2 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 1.4419 | -0.868 | 9.4014 | -9.364 | 40.1 | 0 | 363.8113
2017-06-21 | 18:00 | 361.8 | 175.5 | 46.2 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | -12.262 | 40.3 | 0 | 363.449
2017-06-21 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 46.2 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | -12.1144 | 40.8 | 0 | 363.9484
2017-06-21 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 45.8 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | -12.7848 | 19.3 | 0 | 342.0511
2017-06-21 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 45.5 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | -12.4892 | 5.1 | 0 | 327.5499
2017-06-21 | 22:00 | 315.6 | 175.5 | 45.3 | 87.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3902 | -9.3528 | 0 | 0 | 321.6374
2017-06-21 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 45.1 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | -6.4892 | 0 | 0 | 311.626
2017-06-22 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2485 | -5.2276 | 0 | 0 | 294.5209
2017-06-22 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1116 | -5.0912 | 0 | 0 | 296.2204
2017-06-22 | 2:00 | 302.6 | 175.5 | 45.1 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | -5.7616 | 8.2 | 0 | 310.823
2017-06-22 | 3:00 | 316.3 | 175.5 | 45.3 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3135 | -7.2844 | 10.1 | 0 | 322.9291
2017-06-22 | 4:00 | 314.1 | 175.5 | 45.3 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | -6.4776 | 10.1 | 0 | 321.5259
2017-06-22 | 5:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0.5434 | -0.3272 | 5.8417 | -5.8184 | 8.8 | 0 | 310.1395
2017-06-22 | 6:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 3.6669 | -2.2072 | 5.9216 | -5.898 | 6 | 0 | 306.4833
2017-06-22 | 7:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 12.2389 | -7.3672 | 7.4963 | -6.568 | 2.9 | 0 | 307.9
2017-06-22 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 25.9607 | -5.8602 | 8.238 | -8.1385 | 5.3 | 0 | 327.4
2017-06-22 | 9:00 | 346.8 | 175.5 | 45.9 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 29.8272 | -6.7329 | 8.3633 | -7.2576 | 10.3 | 0 | 346.8
2017-06-22 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 29.0799 | -6.5643 | 9.0709 | -7.3865 | 10.3 | 0 | 355.2
2017-06-22 | 11:00 | 359.4 | 175.5 | 46.2 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 26.8992 | -6.072 | 8.238 | -7.8652 | 15.9 | 0 | 359.4
2017-06-22 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 25.3228 | -7.6216 | 7.8043 | -6.3055 | 3.3 | 0 | 334.3
2017-06-22 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 27.5716 | -8.2984 | 7.0513 | -5.6245 | 10.2 | 0 | 348.2
2017-06-22 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 45.9 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 32.2606 | -7.2822 | 7.8842 | -6.6626 | 8 | 0 | 345.3
2017-06-22 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 46 | 86.5 | 5.9 | 7.3 | 26.2982 | -7.9152 | 6.7433 | -6.0263 | 10.3 | 0 | 350.6
2017-06-22 | 16:00 | 352.4 | 175.5 | 46 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 17.1644 | -9.0405 | 6.2184 | -4.9423 | 20.9 | 0 | 352.4
2017-06-22 | 17:00 | 346.3 | 175.5 | 45.9 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 7.8436 | -4.7216 | 5.1798 | -5.1592 | 25.2 | 0 | 350.3426
2017-06-22 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 1.4354 | -0.864 | 3.5939 | -3.5796 | 33 | 0 | 355.5857
2017-06-22 | 19:00 | 354.4 | 175.5 | 46.1 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5216 | -2.5116 | 43.6 | 0 | 365.81
2017-06-22 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 45.8 | 87.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | -3.0228 | 26.7 | 0 | 348.6121
2017-06-22 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 45.4 | 84.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | -4.4776 | 10.2 | 0 | 328.9179
2017-06-22 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | -3.716 | 7.6 | 0 | 316.0149
2017-06-22 | 23:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | -3.0796 | 6.7 | 0 | 305.6123
2017-06-23 | 0:00 | 277 | 175.5 | 44.5 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9325 | -2.9208 | 0 | 0 | 294.5117
2017-06-23 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 44.6 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | -3.0456 | 0 | 0 | 294.6122
2017-06-23 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 44.8 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | -2.6592 | 0 | 0 | 303.4106
2017-06-23 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | -2.398 | 0 | 0 | 311.4096
2017-06-23 | 4:00 | 298 | 175.5 | 45 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7112 | -0.428 | 2.0425 | -2.0344 | 0 | 0 | 310.8913
2017-06-23 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9562 | -4.1872 | 1.449 | -1.4432 | 0 | 0 | 301.7748
2017-06-23 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 18.2395 | -10.9792 | 1.1297 | -1.1252 | 0 | 0 | 299.4648
2017-06-23 | 7:00 | 292.3 | 175.5 | 44.8 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 36.1666 | -21.7704 | 0.947 | -0.9432 | 0 | 0 | 306.7
2017-06-23 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 45.3 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 54.7287 | -32.944 | 1.2096 | -1.2048 | 0 | 0 | 314.5895
2017-06-23 | 9:00 | 323.8 | 175.5 | 48.1095 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 66.8081 | -40.2152 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2017-06-23 | 10:00 | 320.3 | 175.5 | 46.052 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 80.9989 | -42.6629 | 1.312 | 0 | -12.9 | 0 | 320.3
2017-06-23 | 11:00 | 323 | 175.5 | 45.5 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 93.3455 | -42.1422 | 1.9739 | -0.6772 | -23 | 0 | 323
2017-06-23 | 12:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 93.5434 | -56.3088 | 2.5558 | -2.5456 | -23 | 0 | 307.3448
2017-06-23 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 47.3726 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 83.1573 | -43.7997 | 2.6698 | 0 | -6.7 | 0 | 330.7
2017-06-23 | 14:00 | 332.5 | 175.5 | 47.8243 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 71.1311 | -37.4654 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2017-06-23 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 50.4147 | -22.7604 | 3.457 | -2.6113 | 0 | 0 | 339.8
2017-06-23 | 16:00 | 352 | 175.5 | 46 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 28.1975 | -10.6085 | 5.0658 | -3.3548 | 7.8 | 0 | 352
2017-06-23 | 17:00 | 347.7 | 175.5 | 46 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 9.7243 | -5.8536 | 4.1533 | -4.1368 | 22.9 | 0 | 351.6872
2017-06-23 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 45.9 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6989 | -0.4208 | 3.7654 | -3.7504 | 28.3 | 0 | 353.3931
2017-06-23 | 19:00 | 354.4 | 175.5 | 46.1 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | -2.3068 | 41 | 0 | 366.0092
2017-06-23 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 45.7 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | -2.1024 | 23.7 | 0 | 348.3084
2017-06-23 | 21:00 | 320.8 | 175.5 | 45.4 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4988 | -2.4888 | 8 | 0 | 332.31
2017-06-23 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | -2.3524 | 0 | 0 | 324.1094
2017-06-23 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 44.9 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | -2.8752 | 0 | 0 | 309.8115
2017-06-24 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | -2.9888 | 0 | 0 | 297.912
2017-06-24 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7654 | -3.7504 | 0 | 0 | 295.315
2017-06-24 | 2:00 | 294.1 | 175.5 | 44.9 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | -4.466 | 0 | 0 | 306.5179
2017-06-24 | 3:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 84.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | -5.3868 | 0 | 0 | 318.0215
2017-06-24 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0.4402 | -0.2648 | 4.8148 | -4.7956 | 0 | 0 | 310.8946
2017-06-24 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 6.5628 | -3.9504 | 4.6096 | -4.5912 | 0 | 0 | 298.9308
2017-06-24 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 44.6 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 18.2341 | -10.976 | 5.2373 | -5.2164 | 0 | 0 | 299.879
2017-06-24 | 7:00 | 289.6 | 175.5 | 44.8 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 27.715 | -16.6832 | 5.3855 | -5.364 | 0 | 0 | 303.8533
2017-06-24 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 45.1 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 38.3526 | -23.0864 | 3.6738 | -3.6592 | 0 | 0 | 308.8808
2017-06-24 | 9:00 | 318.5 | 175.5 | 45.4 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 47.8202 | -25.1874 | 1.9626 | -1.4954 | 0 | 0 | 318.5
2017-06-24 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 45.5 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 40.0472 | -15.0665 | 2.7385 | -0.3192 | 0 | 0 | 325.2
2017-06-24 | 11:00 | 321.1 | 175.5 | 45.5987 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 50.5409 | -26.6203 | 3.0807 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2017-06-24 | 12:00 | 308.5 | 175.5 | 45.2 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 51.7554 | -31.1544 | 3.6967 | -3.682 | 0 | 0 | 314.9157
2017-06-24 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 45.3 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 36.863 | -16.6422 | 3.1718 | -2.0926 | 0 | 0 | 316.6
2017-06-24 | 14:00 | 319.2 | 175.5 | 45.4 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 29.8056 | -15.6989 | 3.1036 | -2.5103 | 0 | 0 | 319.2
2017-06-24 | 15:00 | 321.9 | 175.5 | 45.4 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 19.7704 | -11.9008 | 1.5976 | -1.5912 | 0 | 0 | 323.776
2017-06-24 | 16:00 | 322.6 | 175.5 | 45.5 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 16.6962 | -10.0504 | 1.2321 | -1.2272 | 0 | 0 | 327.0507
2017-06-24 | 17:00 | 322.1 | 175.5 | 45.4 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 7.198 | -4.3328 | 1.2666 | -1.2616 | 3.3 | 0 | 330.4702
2017-06-24 | 18:00 | 329.7 | 175.5 | 45.6 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0.5317 | -0.32 | 1.7 | -1.6932 | 16.9 | 0 | 341.6185
2017-06-24 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 45.8 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | -1.7048 | 27.4 | 0 | 352.1068
2017-06-24 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 45.6 | 90.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | -2.716 | 14.3 | 0 | 338.8109
2017-06-24 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 90.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | -3.4888 | 0 | 0 | 324.014
2017-06-24 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | -3.7956 | 0 | 0 | 309.6152
2017-06-24 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 44.8 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | -4.2956 | 0 | 0 | 301.1172
2017-06-25 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | -5.3184 | 0 | 0 | 291.5213
2017-06-25 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 44.5 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4268 | -4.4092 | 0 | 0 | 293.5176
2017-06-25 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 44.7 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | -5.6252 | 0 | 0 | 304.0225
2017-06-25 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | -6.2388 | 0 | 0 | 314.325
2017-06-25 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 44.8 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0012 | -0.0008 | 5.6935 | -5.6708 | 0 | 0 | 307.7231
2017-06-25 | 5:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2195 | -1.336 | 6.5493 | -6.5232 | 0 | 0 | 298.4096
2017-06-25 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 44.4 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 7.3004 | -4.3944 | 6.6405 | -6.614 | -7.6 | 0 | 286.8325
2017-06-25 | 7:00 | 273.4 | 175.5 | 44.5 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 11.6327 | -7.0024 | 6.6063 | -6.58 | -7.5 | 0 | 288.7566
2017-06-25 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 20.7538 | -12.4928 | 7.0284 | -7.0004 | -0.3 | 0 | 299.889
2017-06-25 | 9:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 27.1211 | -16.3256 | 7.3023 | -7.2732 | 0 | 0 | 302.9246
2017-06-25 | 10:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 32.3483 | -19.472 | 7.8501 | -7.8188 | -2.8 | 0 | 302.2076
2017-06-25 | 11:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 43.7654 | -23.0517 | 7.9183 | -5.932 | -13 | 0 | 301.8
2017-06-25 | 12:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 37.3613 | -22.4896 | 7.4505 | -6.4222 | -6.6 | 0 | 301.9
2017-06-25 | 13:00 | 300.9 | 175.5 | 45 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 26.4246 | -15.9064 | 5.8987 | -5.8752 | 0 | 0 | 303.1417
2017-06-25 | 14:00 | 300.9 | 175.5 | 45 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 18.0693 | -10.8768 | 5.7846 | -5.7616 | 0 | 0 | 306.6155
2017-06-25 | 15:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 9.5783 | -5.7656 | 5.9786 | -5.9548 | 0 | 0 | 311.7365
2017-06-25 | 16:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 4.0985 | -2.4672 | 6.2866 | -6.2616 | 0 | 0 | 316.9563
2017-06-25 | 17:00 | 312.4 | 175.5 | 45.2 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0993 | -0.6616 | 4.7578 | -4.7388 | 3.1 | 0 | 324.9567
2017-06-25 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0902 | -0.0544 | 3.3204 | -3.3072 | 8.8 | 0 | 332.549
2017-06-25 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 45.5 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8979 | -2.8864 | 16 | 0 | 339.8115
2017-06-25 | 20:00 | 312.3 | 175.5 | 45.2 | 89.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | -2.9776 | 3.8 | 0 | 327.3119
2017-06-25 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 44.9 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | -3.1024 | 0 | 0 | 315.6124
2017-06-25 | 22:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 72 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | -2.4548 | -1.8 | 0 | 303.4098
2017-06-25 | 23:00 | 264.8 | 175.5 | 44.3 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | -0.9432 | 0 | 0 | 291.4038
2017-06-26 | 0:00 | 251 | 175.5 | 44 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | -0.3524 | -11 | 0 | 279.6014
2017-06-26 | 1:00 | 255.2 | 175.5 | 44.1 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | -0.8864 | -7.4 | 0 | 283.3035
2017-06-26 | 2:00 | 266.5 | 175.5 | 44.3 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | -0.8752 | 0 | 0 | 290.9035
2017-06-26 | 3:00 | 278.1 | 175.5 | 44.6 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | -1.1024 | 0 | 0 | 299.5044
2017-06-26 | 4:00 | 278.3 | 175.5 | 44.6 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3746 | -0.2256 | 1.4719 | -1.466 | 0 | 0 | 299.1549
2017-06-26 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 5.7814 | -3.48 | 1.7341 | -1.7272 | 0 | 0 | 293.3083
2017-06-26 | 6:00 | 268.2 | 175.5 | 44.4 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0367 | -10.2552 | 2.3959 | -2.3864 | -13.3 | 0 | 284.491
2017-06-26 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 44.7 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 35.0633 | -21.1064 | 3.4915 | -3.4776 | -16.5 | 0 | 288.7708
2017-06-26 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 45.2 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 46.0516 | -27.7208 | 3.6738 | -1.2046 | -2 | 0 | 310.6
2017-06-26 | 9:00 | 329.3 | 175.5 | 45.6 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 56.2238 | -21.1525 | 3.7766 | -1.7479 | 0 | 0 | 329.3
2017-06-26 | 10:00 | 329.3 | 175.5 | 45.6 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 65.6997 | -24.7175 | 4.8148 | -4.197 | -4.5 | 0 | 329.3
2017-06-26 | 11:00 | 333.6 | 175.5 | 45.7 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 69.2348 | -26.0475 | 4.9746 | -2.8619 | -4.5 | 0 | 333.6
2017-06-26 | 12:00 | 310.2 | 175.5 | 45.2 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 65.386 | -24.5995 | 5.9332 | -5.8197 | -23 | 0 | 310.2
2017-06-26 | 13:00 | 325.7 | 175.5 | 45.5 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 69.9606 | -26.3205 | 4.9405 | -2.5806 | -12.9 | 0 | 325.7
2017-06-26 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 45.6 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 57.9819 | -26.1768 | 4.7923 | -2.7974 | -11.3 | 0 | 328.9
2017-06-26 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 45.7 | 85.3 | 5.9 | 7.3 | 36.7044 | -22.0944 | 4.8035 | -3.7135 | 0 | 0 | 335.4
2017-06-26 | 16:00 | 344 | 175.5 | 45.9 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 18.5463 | -11.164 | 4.5409 | -4.5228 | 15.6 | 0 | 346.3004
2017-06-26 | 17:00 | 341.2 | 175.5 | 45.8 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 6.6835 | -4.0232 | 4.4385 | -4.4208 | 24.9 | 0 | 350.778
2017-06-26 | 18:00 | 340.4 | 175.5 | 45.8 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0.5305 | -0.3192 | 3.3887 | -3.3752 | 31.3 | 0 | 354.7248
2017-06-26 | 19:00 | 344.1 | 175.5 | 45.9 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3088 | -3.2956 | 35.5 | 0 | 358.8132
2017-06-26 | 20:00 | 329.2 | 175.5 | 45.6 | 88.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1987 | -4.182 | 20 | 0 | 343.0167
2017-06-26 | 21:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3 | 86.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | -4.432 | 5.5 | 0 | 326.2177
2017-06-26 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | -3.5684 | 0 | 0 | 315.3143
2017-06-26 | 23:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0807 | -3.0684 | 0 | 0 | 304.9123
2017-06-27 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 44.3 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | -2.0456 | 0 | 0 | 291.6082
2017-06-27 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1522 | -1.1476 | 0 | 0 | 293.2046
2017-06-27 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3919 | -1.3864 | 3.1 | 0 | 299.1055
2017-06-27 | 3:00 | 291.3 | 175.5 | 44.8 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | -1.3296 | 3.1 | 0 | 307.9053
2017-06-27 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 44.8 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0.4042 | -0.2432 | 1.2891 | -1.284 | 3.1 | 0 | 306.1661
2017-06-27 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1828 | -3.7216 | 1.0952 | -1.0908 | 1.5 | 0 | 297.0656
2017-06-27 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 21.2311 | -12.78 | 1.6088 | -1.6024 | -3.6 | 0 | 295.7575
2017-06-27 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 39.3119 | -23.664 | 2.4417 | -2.432 | -13.5 | 0 | 293.2576
2017-06-27 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 45.7909 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 56.169 | -29.5848 | 2.2249 | 0 | -10.3 | 0 | 310.6
2017-06-27 | 9:00 | 325.5 | 175.5 | 48.2355 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 70.144 | -31.6674 | 2.0879 | 0 | -10.1 | 0 | 325.5
2017-06-27 | 10:00 | 329.5 | 175.5 | 45.6 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 76.6349 | -28.8315 | 2.3506 | -0.154 | -12.9 | 0 | 329.5
2017-06-27 | 11:00 | 337 | 175.5 | 45.7 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 74.8525 | -28.161 | 3.6626 | -0.7541 | -5.1 | 0 | 337
2017-06-27 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 45.3 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 70.258 | -26.4325 | 2.5445 | -2.47 | -19.1 | 0 | 317.4
2017-06-27 | 13:00 | 337.2 | 175.5 | 46.2777 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 64.1232 | -24.1245 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2017-06-27 | 14:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 75 | 5.9 | 7.3 | 46.6667 | -17.557 | 3.1947 | -1.5044 | 0 | 0 | 340.3
2017-06-27 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 45.9 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 27.2209 | -16.3856 | 2.5558 | -1.5911 | 8.9 | 0 | 343.5
2017-06-27 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 46 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 10.7996 | -6.5008 | 1.9281 | -1.9204 | 32.1 | 0 | 359.3065
2017-06-27 | 17:00 | 343.3 | 175.5 | 45.9 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 4.1812 | -2.5168 | 1.8486 | -1.8412 | 32.4 | 0 | 356.8718
2017-06-27 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 45.8 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0.477 | -0.2872 | 1.1867 | -1.182 | 35.4 | 0 | 358.2945
2017-06-27 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 46 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | -0.6592 | 43 | 0 | 365.9026
2017-06-27 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 45.7 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | -0.3976 | 27.9 | 0 | 350.5016
2017-06-27 | 21:00 | 318.9 | 175.5 | 45.4 | 88.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | -0.3524 | 14.2 | 0 | 336.5014
2017-06-27 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3197 | -0.3184 | 3.1 | 0 | 323.3013
2017-06-27 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 44.8 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1827 | -0.182 | 2.1 | 0 | 308.7007
2017-06-28 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 44.5 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1369 | -0.1364 | 2.4 | 0 | 292.0005
2017-06-28 | 1:00 | 275 | 175.5 | 44.5 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | -0.1252 | 0 | 0 | 293.9005
2017-06-28 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 44.8 | 72.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1482 | -0.1476 | 3.1 | 0 | 309.3006
2017-06-28 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | -0.1024 | 3.1 | 0 | 319.3004
2017-06-28 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 44.9 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6286 | -0.3784 | 0.0683 | -0.068 | 3.1 | 0 | 310.6505
2017-06-28 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 44.8 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6453 | -5.204 | 0.0799 | -0.0796 | 3.1 | 0 | 302.5416
2017-06-28 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 25.9691 | -15.632 | -0.0229 | 0.0228 | -0.6 | 0 | 297.037
2017-06-28 | 7:00 | 291 | 175.5 | 44.8 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 45.7855 | -27.5608 | -0.0112 | 0.0112 | -13.2 | 0 | 292.4247
2017-06-28 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 49.5755 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 63.2025 | -33.2892 | 0.0112 | 0 | -12.6 | 0 | 309.5
2017-06-28 | 9:00 | 324.5 | 175.5 | 50.7503 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 75.6844 | -34.1688 | 0.0341 | 0 | -10.4 | 0 | 324.5
2017-06-28 | 10:00 | 325.8 | 175.5 | 48.9648 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.0532 | -32.375 | 0.057 | 0 | -20 | 0 | 325.8
2017-06-28 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 49.1516 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.3402 | -32.483 | 0.0912 | 0 | -18.3 | 0 | 327.9
2017-06-28 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 48.4856 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 86.4828 | -45.5511 | 0.1827 | 0 | -23 | 0 | 309.7
2017-06-28 | 13:00 | 332.9 | 175.5 | 46.4127 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 78.7492 | -29.627 | 0.3651 | 0 | -6.6 | 0 | 332.9
2017-06-28 | 14:00 | 338.2 | 175.5 | 45.9473 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 64.393 | -29.0712 | 0.3309 | 0 | -1.6 | 0 | 338.2
2017-06-28 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 46.4325 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 41.085 | -18.5484 | 0.3309 | 0 | 3.1 | 0 | 343.2
2017-06-28 | 16:00 | 351.7 | 175.5 | 46 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 23.6298 | -14.224 | 0.5132 | -0.5112 | 22.3 | 0 | 354.9078
2017-06-28 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 46 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6041 | -5.1792 | 0.5361 | -0.534 | 33.9 | 0 | 360.527
2017-06-28 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8385 | -0.5048 | 0.696 | -0.6932 | 39.4 | 0 | 362.8365
2017-06-28 | 19:00 | 352.3 | 175.5 | 46 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0952 | -1.0908 | 46 | 0 | 369.2044
2017-06-28 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5747 | -1.5684 | 30.4 | 0 | 353.3063
2017-06-28 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 45.4 | 88.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | -2.3068 | 13.4 | 0 | 336.0092
2017-06-28 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | -1.6024 | 3.1 | 0 | 318.2064
2017-06-28 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 44.8 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | -0.9092 | 3.1 | 0 | 308.9036
2017-06-29 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 44.6 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2779 | -1.2728 | 3.1 | 0 | 296.1051
2017-06-29 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 44.6 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | -1.3752 | 0.2 | 0 | 295.7055
2017-06-29 | 2:00 | 293.9 | 175.5 | 44.9 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | -1.8636 | 3.1 | 0 | 310.0075
2017-06-29 | 3:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | -2.5796 | 3.1 | 0 | 318.9103
2017-06-29 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 45 | 79 | 5.9 | 7.3 | 0.4465 | -0.2688 | 3.0349 | -3.0228 | 3.7 | 0 | 316.5898
2017-06-29 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 44.8 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0684 | -3.6528 | 4.6666 | -4.648 | 0.5 | 0 | 300.3342
2017-06-29 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 54 | 5.9 | 7.3 | 14.7451 | -8.876 | 5.2027 | -5.182 | 0 | 0 | 293.2898
2017-06-29 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 29.4231 | -17.7112 | 5.2485 | -5.2276 | 0 | 0 | 299.9328
2017-06-29 | 8:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 44.8249 | -16.864 | 5.3738 | -2.9347 | 0 | 0 | 319.6
2017-06-29 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 45.7 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 54.4759 | -12.297 | 6.1726 | -5.6515 | 3.1 | 0 | 336.9
2017-06-29 | 10:00 | 340.2 | 175.5 | 45.8 | 54 | 5.9 | 7.3 | 64.9874 | -14.6697 | 7.1766 | -5.7943 | 0 | 0 | 340.2
2017-06-29 | 11:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 54 | 5.9 | 7.3 | 72.0111 | -21.6736 | 8.1693 | -4.5068 | 0 | 0 | 342.6
2017-06-29 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 45.5 | 54 | 5.9 | 7.3 | 64.7585 | -19.4908 | 9.7669 | -9.4346 | -9.6 | 0 | 324.2
2017-06-29 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 59.9477 | -9.0214 | 10.2573 | -8.9836 | 0.7 | 0 | 341.9
2017-06-29 | 14:00 | 338 | 175.5 | 45.8 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9971 | -8.2764 | 10.7821 | -9.9028 | 0 | 0 | 338
2017-06-29 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 45.9 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 42.9948 | -9.7053 | 10.8508 | -9.3403 | 0 | 0 | 344.3
2017-06-29 | 16:00 | 355 | 175.5 | 46.1 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 23.0276 | -8.6635 | 10.5653 | -9.3294 | 16.8 | 0 | 355
2017-06-29 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 46.1 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 8.3367 | -5.0184 | 9.9038 | -9.8644 | 31.5 | 0 | 357.4577
2017-06-29 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 46 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0.9848 | -0.5928 | 10.0974 | -10.0572 | 33.1 | 0 | 356.0322
2017-06-29 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | -9.4208 | 40.5 | 0 | 363.1377
2017-06-29 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | -9.7052 | 26.2 | 0 | 348.5388
2017-06-29 | 21:00 | 324.1 | 175.5 | 45.5 | 87.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0324 | -8.0004 | 12 | 0 | 334.032
2017-06-29 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 45.2 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | -9.3188 | 3.1 | 0 | 316.9373
2017-06-29 | 23:00 | 298.5 | 175.5 | 45 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | -9.6824 | 3.1 | 0 | 306.8387
2017-06-30 | 0:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3183 | -11.2732 | 1.5 | 0 | 288.9451
2017-06-30 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | -11.012 | 1.1 | 0 | 288.744
2017-06-30 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | -10.5688 | 2.4 | 0 | 300.7423
2017-06-30 | 3:00 | 304 | 175.5 | 45.1 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | -11.2392 | 2.4 | 0 | 310.7449
2017-06-30 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 45 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3387 | -0.204 | 10.0179 | -9.978 | 2.4 | 0 | 309.8746
2017-06-30 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 6.3686 | -3.8336 | 9.3561 | -9.3188 | 0.1 | 0 | 297.3723
2017-06-30 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 19.4831 | -11.728 | 9.5954 | -9.5572 | 0 | 0 | 293.8933
2017-06-30 | 7:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 38.1666 | -20.1026 | 10.6681 | -8.8321 | -15.5 | 0 | 290.6
2017-06-30 | 8:00 | 312.1 | 175.5 | 45.2 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 61.2968 | -18.4488 | 10.9878 | -10.5358 | -17.8 | 0 | 312.1
2017-06-30 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 45.5 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 75.0798 | -22.5972 | 11.0331 | -6.3157 | -17 | 0 | 327.1
2017-06-30 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 45.6 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 85.7847 | -25.8192 | 12.1512 | -7.4167 | -23 | 0 | 328.7
2017-06-30 | 11:00 | 335.7 | 175.5 | 45.7 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 88.8962 | -20.0667 | 12.7331 | -10.4626 | -23 | 0 | 335.7
2017-06-30 | 12:00 | 317.3 | 175.5 | 45.3 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 89.7491 | -40.5186 | 14.068 | -10.1985 | -23 | 0 | 317.3
2017-06-30 | 13:00 | 339.4 | 175.5 | 45.8 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 85.3316 | -19.2621 | 13.3721 | -9.6416 | -18.1 | 0 | 339.4
2017-06-30 | 14:00 | 345.9 | 175.5 | 45.9 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 73.5554 | -16.6038 | 13.6347 | -12.3863 | -0.6 | 0 | 345.9
2017-06-30 | 15:00 | 352.3 | 175.5 | 46 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 54.1225 | -12.2172 | 13.6006 | -10.7059 | 0 | 0 | 352.3
2017-06-30 | 16:00 | 365.7 | 175.5 | 46.3 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 29.4826 | -6.6552 | 13.0411 | -11.2685 | 19.9 | 0 | 365.7
2017-06-30 | 17:00 | 363.1 | 175.5 | 46.3 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 10.4937 | -6.3168 | 12.0717 | -11.6486 | 37.3 | 0 | 363.1
2017-06-30 | 18:00 | 354.5 | 175.5 | 46.1 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 1.3301 | -0.8008 | 11.6721 | -11.6256 | 38.5 | 0 | 360.0758
2017-06-30 | 19:00 | 360.2 | 175.5 | 46.2 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | -10.7392 | 46.3 | 0 | 367.4429
2017-06-30 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 45.9 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.189 | -10.1484 | 33.5 | 0 | 354.3406
2017-06-30 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | -10.4664 | 13.7 | 0 | 334.1419
2017-06-30 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | -10.478 | 3.1 | 0 | 320.0419
2017-06-30 | 23:00 | 296.6 | 175.5 | 44.9 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.501 | -11.4552 | 0 | 0 | 303.8458
2017-07-01 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | -13.0804 | 2.8 | 0 | 285.9523
2017-07-01 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | -12.7052 | 1.8 | 0 | 283.0508
2017-07-01 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | -11.512 | 1.4 | 0 | 293.646
2017-07-01 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5922 | -11.546 | 2.8 | 0 | 306.2462
2017-07-01 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5808 | -0.3496 | 11.1243 | -11.08 | 2.8 | 0 | 301.1755
2017-07-01 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 44.6 | 52 | 5.9 | 7.3 | 8.3251 | -5.0112 | 11.6151 | -11.5688 | 0 | 0 | 288.6602
2017-07-01 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 23.6588 | -14.2416 | 11.2388 | -11.194 | -7.9 | 0 | 280.162
2017-07-01 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 44.8 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 41.1953 | -21.6979 | 8.9452 | -7.2426 | -10 | 0 | 290.1
2017-07-01 | 8:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 59.8185 | -22.505 | 7.4621 | -6.4756 | -5.9 | 0 | 311.7
2017-07-01 | 9:00 | 329.6 | 175.5 | 45.6 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 78.3316 | -23.576 | 6.3437 | -5.3993 | -5.8 | 0 | 329.6
2017-07-01 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 45.7 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 89.7347 | -27.008 | 6.5376 | -1.9643 | -11.4 | 0 | 336.2
2017-07-01 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 45.9 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 90.1894 | -27.1448 | 7.9754 | -1.82 | -4.5 | 0 | 345.2
2017-07-01 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3931 | -24.7984 | 7.5304 | -4.1251 | -10 | 0 | 331.2
2017-07-01 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 71.789 | -16.2051 | 7.0625 | -5.9464 | 0 | 0 | 342.6
2017-07-01 | 14:00 | 347.1 | 175.5 | 45.9 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 57.0558 | -17.1724 | 7.4846 | -4.968 | 0 | 0 | 347.1
2017-07-01 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 46 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 38.3939 | -14.4445 | 5.7963 | -3.5457 | 4.5 | 0 | 348.9
2017-07-01 | 16:00 | 355.8 | 175.5 | 46.1 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 19.2013 | -11.5584 | 3.3658 | -3.3524 | 32.9 | 0 | 358.8563
2017-07-01 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 6.3314 | -3.8112 | 3.3204 | -3.3072 | 45.3 | 0 | 366.1334
2017-07-01 | 18:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0.4667 | -0.2808 | 3.4915 | -3.4776 | 50.5 | 0 | 368.9998
2017-07-01 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 46.2 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | -4.0572 | 56.6 | 0 | 375.0162
2017-07-01 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 46 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | -4.4208 | 46.2 | 0 | 364.4177
2017-07-01 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 45.6 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | -4.0004 | 26.8 | 0 | 344.616
2017-07-01 | 22:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | -2.7388 | 7.3 | 0 | 324.711
2017-07-01 | 23:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | -3.432 | 2.8 | 0 | 312.8137
2017-07-02 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 44.6 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | -2.3296 | -7.6 | 0 | 284.5093
2017-07-02 | 1:00 | 277.6 | 175.5 | 44.6 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | -1.682 | -9.8 | 0 | 281.9067
2017-07-02 | 2:00 | 290.6 | 175.5 | 44.8 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | -2.2276 | -7.6 | 0 | 294.3089
2017-07-02 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 45 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | -3.2728 | -6.3 | 0 | 302.0131
2017-07-02 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 44.9 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0.67 | -0.3024 | 5.6935 | -5.6611 | -7.5 | 0 | 294.1
2017-07-02 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 6.6265 | -0.9972 | 4.9746 | -4.9039 | -19.2 | 0 | 277.3
2017-07-02 | 6:00 | 266.9 | 175.5 | 44.3 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 17.9445 | -2.7004 | 4.6325 | -3.2766 | -27.5 | 0 | 266.9
2017-07-02 | 7:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 30.3478 | -2.2835 | 4.0048 | -3.6691 | -32.3 | 0 | 274.1
2017-07-02 | 8:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 42.4445 | -3.1937 | 4.2674 | -2.7182 | -31.4 | 0 | 287.7
2017-07-02 | 9:00 | 310 | 175.5 | 45.2 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 46.474 | -3.4969 | 5.1457 | -2.4228 | -14.4 | 0 | 310
2017-07-02 | 10:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 62.5459 | -4.7062 | 5.4312 | -1.2709 | -33.9 | 0 | 306.7
2017-07-02 | 11:00 | 304.3 | 175.5 | 45.1 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 69.224 | -5.2087 | 4.4497 | -0.765 | -42 | 0 | 304.3
2017-07-02 | 12:00 | 301.2 | 175.5 | 45 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 71.9458 | -5.4135 | 4.8377 | -0.57 | -48.6 | 0 | 301.2
2017-07-02 | 13:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 66.5914 | -5.0106 | 4.5867 | -0.9675 | -45.1 | 0 | 299.1
2017-07-02 | 14:00 | 304.2 | 175.5 | 45.1 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 41.9954 | -3.1599 | 4.4726 | -2.8081 | -16.6 | 0 | 304.2
2017-07-02 | 15:00 | 309.4 | 175.5 | 45.2 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 28.8475 | -2.1706 | 4.0389 | -3.8158 | -11.7 | 0 | 309.4
2017-07-02 | 16:00 | 314.2 | 175.5 | 45.3 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 20.9357 | -3.1506 | 3.3887 | -2.7738 | -9.1 | 0 | 314.2
2017-07-02 | 17:00 | 325.2 | 175.5 | 47.618 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5985 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2017-07-02 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 52.1829 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8902 | 0 | 2.7269 | 0 | 10.4 | 0 | 334.6
2017-07-02 | 19:00 | 341 | 175.5 | 52.3081 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 14.7 | 0 | 341
2017-07-02 | 20:00 | 328.3 | 175.5 | 52.0691 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 8.4 | 0 | 328.3
2017-07-02 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 46.6824 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2017-07-02 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 44.8 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0839 | -1.0796 | -8 | 0 | 297.0043
2017-07-02 | 23:00 | 278 | 175.5 | 44.6 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | -0.9888 | -11.8 | 0 | 283.004
2017-07-03 | 0:00 | 262.2 | 175.5 | 44.2 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | -0.75 | -11.1 | 0 | 267.403
2017-07-03 | 1:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4679 | -0.466 | -13.5 | 0 | 265.5019
2017-07-03 | 2:00 | 275 | 175.5 | 44.5 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | -0.2612 | 0 | 0 | 279.901
2017-07-03 | 3:00 | 287.7 | 175.5 | 51.1149 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2851 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2017-07-03 | 4:00 | 286.5 | 175.5 | 49.3878 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.105 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2017-07-03 | 5:00 | 280 | 175.5 | 44.6 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1562 | -1.9 | 0.4679 | -0.466 | 0 | 0 | 280.6581
2017-07-03 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 8.0789 | -4.8632 | 0.4221 | -0.4204 | -0.8 | 0 | 282.4174
2017-07-03 | 7:00 | 297.7 | 175.5 | 46.5492 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 14.8862 | 0 | 0.7646 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2017-07-03 | 8:00 | 322.1 | 175.5 | 51.9314 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 24.6385 | 0 | 0.7301 | 0 | 2 | 0 | 322.1
2017-07-03 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 52.2066 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 37.5496 | 0 | 1.2438 | 0 | 2.1 | 0 | 333.4
2017-07-03 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 49.5977 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 41.3907 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2017-07-03 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 52.5211 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 32.2854 | 0 | 2.2935 | 0 | 2.1 | 0 | 349.7
2017-07-03 | 12:00 | 335 | 175.5 | 47.8016 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 27.9968 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 335
2017-07-03 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 52.632 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 21.4464 | 0 | 2.5216 | 0 | 10.5 | 0 | 356.3
2017-07-03 | 14:00 | 362.4 | 175.5 | 52.7354 | 83 | 5.9 | 7.3 | 15.4831 | 0 | 2.6815 | 0 | 19.8 | 0 | 362.4
2017-07-03 | 15:00 | 360.4 | 175.5 | 52.6797 | 83 | 5.9 | 7.3 | 7.2854 | 0 | 3.0349 | 0 | 25.7 | 0 | 360.4
2017-07-03 | 16:00 | 364.9 | 175.5 | 52.8276 | 83 | 5.9 | 7.3 | 2.6966 | 0 | 4.1758 | 0 | 33.5 | 0 | 364.9
2017-07-03 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 52.7389 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0.5407 | 0 | 5.0204 | 0 | 28.7 | 0 | 358.7
2017-07-03 | 18:00 | 357 | 175.5 | 52.5731 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0.0374 | 0 | 4.6895 | 0 | 28 | 0 | 357
2017-07-03 | 19:00 | 358.3 | 175.5 | 52.7222 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 29.2 | 0 | 358.3
2017-07-03 | 20:00 | 339.4 | 175.5 | 52.3487 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 14.3 | 0 | 339.4
2017-07-03 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 51.9443 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9557 | 0 | 1.9 | 0 | 321.9
2017-07-03 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 48.4712 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2017-07-03 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 51.4422 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 1.1 | 0 | 292.7
2017-07-04 | 0:00 | 273.7 | 175.5 | 44.5 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | -1.9204 | -1.7 | 0 | 277.7077
2017-07-04 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 44.4 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | -0.966 | -3.7 | 0 | 276.2039
2017-07-04 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 46.1671 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2017-07-04 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 51.5293 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 9.7 | 0 | 298.2
2017-07-04 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 51.5121 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 10.5 | 0 | 298.8
2017-07-04 | 5:00 | 290.5 | 175.5 | 51.289 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 1.4231 | 0 | 0.3879 | 0 | 1 | 0 | 290.5
2017-07-04 | 6:00 | 290.5 | 175.5 | 47.71 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 6.0362 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2017-07-04 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 51.7511 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 13.7208 | 0 | 0.2281 | 0 | 0.7 | 0 | 308.5
2017-07-04 | 8:00 | 341.3 | 175.5 | 52.3085 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2694 | 0 | 0.4221 | 0 | 14.5 | 0 | 341.3
2017-07-04 | 9:00 | 358.5 | 175.5 | 52.6898 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 21.7082 | 0 | 0.502 | 0 | 16.8 | 0 | 358.5
2017-07-04 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 52.7154 | 72.5 | 5.9 | 7.3 | 28.7224 | 0 | 0.2622 | 0 | 16.8 | 0 | 359.7
2017-07-04 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 52.7023 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 32.715 | 0 | 0.1827 | 0 | 16.8 | 0 | 359.7
2017-07-04 | 12:00 | 338 | 175.5 | 52.3017 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 29.8244 | 0 | 0.2739 | 0 | 0.7 | 0 | 338
2017-07-04 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 52.671 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 24.3583 | 0 | 0.5707 | 0 | 16.8 | 0 | 361.8
2017-07-04 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 52.7227 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 21.2962 | 0 | 0.9811 | 0 | 16.7 | 0 | 361.7
2017-07-04 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 52.6935 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 20.0909 | 0 | 1.0156 | 0 | 16.7 | 0 | 359.8
2017-07-04 | 16:00 | 365 | 175.5 | 52.8289 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 15.504 | 0 | 0.8671 | 0 | 24 | 0 | 365
2017-07-04 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 52.7304 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 5.1419 | 0 | 0.6277 | 0 | 28.8 | 0 | 359.1
2017-07-04 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 52.747 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0.294 | 0 | 0.559 | 0 | 33.8 | 0 | 359.2
2017-07-04 | 19:00 | 362 | 175.5 | 52.7342 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 35.8 | 0 | 362
2017-07-04 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 52.4133 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 19.1 | 0 | 344.5
2017-07-04 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 52.0329 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 14.3 | 0 | 327.4
2017-07-04 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 51.7004 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 11 | 0 | 307.6
2017-07-04 | 23:00 | 292.5 | 175.5 | 51.3173 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8827 | 0 | 2.9 | 0 | 292.5
2017-07-05 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 44.5 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | -2.3412 | 0 | 0 | 278.3094
2017-07-05 | 1:00 | 275.3 | 175.5 | 44.5 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | -2.3184 | 0 | 0 | 278.3093
2017-07-05 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 44.7 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | -2.9432 | -0.9 | 0 | 289.4118
2017-07-05 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9779 | -2.966 | 0 | 0 | 300.6119
2017-07-05 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 45 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1102 | -0.0664 | 3.4915 | -3.4776 | 0 | 0 | 298.6577
2017-07-05 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 4.1358 | -2.4896 | 3.7309 | -3.4771 | -1.9 | 0 | 288.4
2017-07-05 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 13.7967 | -2.0762 | 3.9365 | -3.857 | -3.6 | 0 | 286.7
2017-07-05 | 7:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 29.6796 | -2.2332 | 4.8264 | -3.6728 | -8.3 | 0 | 299.1
2017-07-05 | 8:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 52.0532 | -3.9167 | 3.6855 | -2.022 | -2.4 | 0 | 326.7
2017-07-05 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 72.2158 | -5.4338 | 2.2249 | -0.5069 | -10.9 | 0 | 337.1
2017-07-05 | 10:00 | 346.9 | 175.5 | 46.1779 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 83.2361 | -6.263 | 1.449 | 0 | -12 | 0 | 346.9
2017-07-05 | 11:00 | 356.4 | 175.5 | 46.6834 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 86.9329 | -6.5412 | 0.5249 | 0 | -5.5 | 0 | 356.4
2017-07-05 | 12:00 | 335 | 175.5 | 46.2293 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 86.0308 | -6.4733 | 0.5132 | 0 | -25.6 | 0 | 335
2017-07-05 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 46.1 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 73.4157 | -5.5241 | 1.9397 | -0.4313 | -0.4 | 0 | 354.7
2017-07-05 | 14:00 | 357.3 | 175.5 | 46.1 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 64.8026 | -4.876 | 1.4831 | -1.1097 | -4.6 | 0 | 357.3
2017-07-05 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 48.7399 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 42.871 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2017-07-05 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 53.0189 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 22.492 | 0 | 1.2891 | 0 | 25.9 | 0 | 374.2
2017-07-05 | 17:00 | 367 | 175.5 | 52.8267 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 7.6087 | 0 | 2.4646 | 0 | 32.6 | 0 | 367
2017-07-05 | 18:00 | 360 | 175.5 | 52.7306 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1775 | 0 | 3.0919 | 0 | 31.5 | 0 | 360
2017-07-05 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 52.7952 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 37.7 | 0 | 364.3
2017-07-05 | 20:00 | 349.9 | 175.5 | 52.5161 | 82.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 23.1 | 0 | 349.9
2017-07-05 | 21:00 | 332 | 175.5 | 52.0615 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 10.8 | 0 | 332
2017-07-05 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 45.2 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | -0.1028 | 0 | 0 | 312.5
2017-07-05 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | -4.0493 | 0 | 0 | 303.3
2017-07-06 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8083 | -2.5083 | 0 | 0 | 284.8
2017-07-06 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | -5.9003 | -1.3 | 0 | 280.8
2017-07-06 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | -2.5115 | 0 | 0 | 295.8
2017-07-06 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | -2.45 | 0 | 0 | 306.5
2017-07-06 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 45 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0.2338 | 0 | 9.493 | -2.5268 | 0 | 0 | 301.4
2017-07-06 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7614 | 0 | 8.2605 | -2.4219 | 0 | 0 | 295.9
2017-07-06 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 16.0423 | 0 | 8.1123 | -5.9546 | -1.6 | 0 | 294.5
2017-07-06 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 45.1 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 43.5794 | 0 | 9.7099 | -5.9893 | -21.7 | 0 | 303.7
2017-07-06 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 45.6 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 57.671 | 0 | 10.8392 | -5.9102 | -11.8 | 0 | 329.4
2017-07-06 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 66.0329 | 0 | 11.4327 | -5.9656 | -0.4 | 0 | 350.1
2017-07-06 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 46.1 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8906 | 0 | 12.5167 | -5.9073 | -0.9 | 0 | 354.2
2017-07-06 | 11:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 77.2635 | 0 | 13.0869 | -5.9504 | -9.2 | 0 | 354.8
2017-07-06 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 45.8 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 82.0493 | 0 | 13.6347 | -5.984 | -31.4 | 0 | 337.6
2017-07-06 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 46.3 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 77.2592 | 0 | 14.5018 | -5.961 | -5.4 | 0 | 365.1
2017-07-06 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 46.5 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 66.3322 | 0 | 14.65 | -5.9822 | -2.6 | 0 | 372.7
2017-07-06 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 48.7214 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 47.2596 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2017-07-06 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 53.2547 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 28.4158 | 0 | 15.1295 | 0 | 20.2 | 0 | 386.8
2017-07-06 | 17:00 | 381.4 | 175.5 | 53.1066 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 10.2149 | 0 | 14.8785 | 0 | 33.4 | 0 | 381.4
2017-07-06 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 52.9127 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 1.1562 | 0 | 13.9311 | 0 | 34.7 | 0 | 372.5
2017-07-06 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 53.0179 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4821 | 0 | 40.3 | 0 | 375.6
2017-07-06 | 20:00 | 362 | 175.5 | 52.752 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 27 | 0 | 362
2017-07-06 | 21:00 | 346 | 175.5 | 52.3609 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 14.3 | 0 | 346
2017-07-06 | 22:00 | 330.2 | 175.5 | 52.1211 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7789 | 0 | 0.6 | 0 | 330.2
2017-07-06 | 23:00 | 314.7 | 175.5 | 45.3 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | -2.4468 | 0 | 0 | 314.7
2017-07-07 | 0:00 | 294.3 | 175.5 | 46.4352 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2017-07-07 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 45.3392 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2017-07-07 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 46.4585 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2017-07-07 | 3:00 | 309 | 175.5 | 46.6573 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | 0 | 309
2017-07-07 | 4:00 | 306 | 175.5 | 46.6121 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6419 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 306
2017-07-07 | 5:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 9.4521 | 0 | 13.6347 | -2.5868 | 0 | 0 | 299.1
2017-07-07 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 44.9 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 29.31 | 0 | 12.8472 | -5.9572 | -17.1 | 0 | 296.8
2017-07-07 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 49.899 | 0 | 12.4938 | -5.9928 | -26.2 | 0 | 308.2
2017-07-07 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 45.7 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0201 | 0 | 12.5962 | -5.9163 | -19 | 0 | 336.2
2017-07-07 | 9:00 | 365.2 | 175.5 | 46.3 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 80.0264 | 0 | 12.7106 | -5.937 | -1.2 | 0 | 365.2
2017-07-07 | 10:00 | 374.8 | 175.5 | 46.5 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 91.0945 | 0 | 12.9271 | -5.9216 | -3.1 | 0 | 374.8
2017-07-07 | 11:00 | 383.7 | 175.5 | 46.7 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 93.5633 | 0 | 13.2697 | -3.133 | 0 | 0 | 383.7
2017-07-07 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 46.4 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 91.9592 | 0 | 13.6231 | -5.9823 | -11.5 | 0 | 368.3
2017-07-07 | 13:00 | 390.8 | 175.5 | 46.8 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 83.77 | 0 | 14.148 | -5.918 | -1.4 | 0 | 390.8
2017-07-07 | 14:00 | 399.2 | 175.5 | 48.0401 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 71.3441 | 0 | 12.9158 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2017-07-07 | 15:00 | 404.1 | 175.5 | 53.5642 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 52.2091 | 0 | 13.3267 | 0 | 15.6 | 0 | 404.1
2017-07-07 | 16:00 | 410.7 | 175.5 | 53.6971 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 28.9232 | 0 | 12.3797 | 0 | 46.3 | 0 | 410.7
2017-07-07 | 17:00 | 404.3 | 175.5 | 56.808 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 10.1789 | 0 | 11.1131 | 0 | 56.8 | 0 | 404.3
2017-07-07 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 54.3176 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1693 | 0 | 11.1131 | 0 | 53.6 | 0 | 389.6
2017-07-07 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 55.8721 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 53.6 | 0 | 389.7
2017-07-07 | 20:00 | 375.4 | 175.5 | 52.9669 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 42 | 0 | 375.4
2017-07-07 | 21:00 | 355.4 | 175.5 | 52.6371 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | 0 | 22.9 | 0 | 355.4
2017-07-07 | 22:00 | 337.9 | 175.5 | 52.2689 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 10.8 | 0 | 337.9
2017-07-07 | 23:00 | 325.2 | 175.5 | 49.4448 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2017-07-08 | 0:00 | 300.2 | 175.5 | 45.1159 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2017-07-08 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 45.0038 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2017-07-08 | 2:00 | 303.5 | 175.5 | 45.2347 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2017-07-08 | 3:00 | 313.3 | 175.5 | 45.3427 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2017-07-08 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 45.182 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6206 | 0 | 10.0974 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2017-07-08 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 9.6182 | 0 | 10.1203 | -5.9385 | -1 | 0 | 297.7
2017-07-08 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 30.494 | 0 | 10.8621 | -5.9561 | -24.2 | 0 | 288.9
2017-07-08 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 53.7637 | 0 | 9.6753 | -5.939 | -39.2 | 0 | 296.1
2017-07-08 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 45.4 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 73.4624 | 0 | 9.6183 | -5.9807 | -35.3 | 0 | 320.1
2017-07-08 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 45.8 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 86.5516 | 0 | 8.797 | -5.9486 | -26.8 | 0 | 341.3
2017-07-08 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 46 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 94.8449 | 0 | 9.128 | -5.9729 | -28.3 | 0 | 348.6
2017-07-08 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 46.1 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 97.3672 | 0 | 9.5384 | -5.9056 | -25 | 0 | 355.5
2017-07-08 | 12:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 95.1555 | 0 | 9.9263 | -5.9818 | -34.6 | 0 | 343.8
2017-07-08 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 46.1 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 85.825 | 0 | 10.0974 | -5.9224 | -15.9 | 0 | 353.6
2017-07-08 | 14:00 | 358.1 | 175.5 | 46.2 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 74.1736 | 0 | 8.934 | -5.9076 | -9.3 | 0 | 358.1
2017-07-08 | 15:00 | 362.2 | 175.5 | 46.2 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 54.3939 | 0 | 8.2605 | -3.8544 | 0 | 0 | 362.2
2017-07-08 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 53.0034 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 29.1064 | 0 | 7.6902 | 0 | 16.4 | 0 | 375.8
2017-07-08 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 53.1247 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 9.2927 | 0 | 6.9826 | 0 | 38.8 | 0 | 377.8
2017-07-08 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 52.8819 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0.8676 | 0 | 7.4505 | 0 | 41 | 0 | 371.8
2017-07-08 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 53.0857 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9143 | 0 | 49.5 | 0 | 379.1
2017-07-08 | 20:00 | 366.2 | 175.5 | 52.8326 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 37.8 | 0 | 366.2
2017-07-08 | 21:00 | 347.3 | 175.5 | 52.3555 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 19.4 | 0 | 347.3
2017-07-08 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 51.3495 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2017-07-08 | 23:00 | 311.4 | 175.5 | 45.3322 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2017-07-09 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | -0.3312 | -8.7 | 0 | 290.2
2017-07-09 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | -0.3304 | -8.9 | 0 | 280.2
2017-07-09 | 2:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3553 | -0.3553 | -8.7 | 0 | 288.7
2017-07-09 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | -0.3577 | -8.7 | 0 | 298.8
2017-07-09 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0.5797 | 0 | 6.4694 | -0.3491 | -8.7 | 0 | 293.7
2017-07-09 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 9.1145 | 0 | 6.4577 | -0.3722 | -13.8 | 0 | 286.9
2017-07-09 | 6:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 29.4495 | -11.0795 | 5.2714 | -4.7414 | -23 | 0 | 273.5
2017-07-09 | 7:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 52.6473 | -11.8842 | 5.2943 | -4.3574 | -47 | 0 | 272.2
2017-07-09 | 8:00 | 289 | 175.5 | 44.8 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 67.8272 | -15.3108 | 4.9975 | -0.9139 | -45.5 | 0 | 289
2017-07-09 | 9:00 | 305 | 175.5 | 45.1 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 81.5188 | -12.2676 | 5.0774 | -4.0286 | -43.5 | 0 | 305
2017-07-09 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 45.3 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 89.659 | -13.4926 | 5.3284 | -2.7948 | -44.3 | 0 | 312.8
2017-07-09 | 11:00 | 322.9 | 175.5 | 45.5 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 93.8119 | -14.1176 | 4.9517 | -2.146 | -38.2 | 0 | 322.9
2017-07-09 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 45.4 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 92.7677 | -13.9604 | 5.2256 | -2.3329 | -39.3 | 0 | 321.4
2017-07-09 | 13:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 84.6645 | -12.741 | 5.0088 | -3.5323 | -25.9 | 0 | 326.6
2017-07-09 | 14:00 | 332.4 | 175.5 | 45.6 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 70.8085 | 0 | 5.1457 | -4.3542 | -23 | 0 | 332.4
2017-07-09 | 15:00 | 340.3 | 175.5 | 45.8 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 50.4069 | 0 | 5.2027 | -0.3096 | -14.2 | 0 | 340.3
2017-07-09 | 16:00 | 355.7 | 175.5 | 57.4982 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 26.7754 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2017-07-09 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 79.6825 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 9.4268 | 0 | 3.8907 | 0 | 2.1 | 0 | 365.1
2017-07-09 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 84.4649 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0.7853 | 0 | 2.7498 | 0 | 6.8 | 0 | 364.8
2017-07-09 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 94.2294 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 6.8 | 0 | 373.3
2017-07-09 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 84.6269 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 6.8 | 0 | 363.8
2017-07-09 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7635 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2017-07-09 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 60.8032 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2017-07-09 | 23:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7229 | -0.3229 | -3 | 0 | 305.9
2017-07-10 | 0:00 | 285.3 | 175.5 | 50.1852 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2017-07-10 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 44.6 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | -0.3988 | 0 | 0 | 278.7
2017-07-10 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 58.0839 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6161 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2017-07-10 | 3:00 | 303.1 | 175.5 | 68.592 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2017-07-10 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 66.758 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0.4079 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2017-07-10 | 5:00 | 300 | 175.5 | 58.1287 | 45 | 5.9 | 7.3 | 8.1255 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 300
2017-07-10 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 47.4096 | 45 | 5.9 | 7.3 | 21.7824 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2017-07-10 | 7:00 | 330.2 | 175.5 | 57.1091 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 38.2861 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2017-07-10 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 68.0453 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 60.9419 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2017-07-10 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 70.3053 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 76.0658 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2017-07-10 | 10:00 | 404.6 | 175.5 | 70.5761 | 56 | 5.9 | 7.3 | 88.0918 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2017-07-10 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 70.771 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 90.8828 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2017-07-10 | 12:00 | 391.9 | 175.5 | 61.37 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 82.5541 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2017-07-10 | 13:00 | 409.5 | 175.5 | 68.169 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 79.819 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2017-07-10 | 14:00 | 416.2 | 175.5 | 80.6478 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 60.9057 | 0 | 3.0465 | 0 | 1.4 | 0 | 416.2
2017-07-10 | 15:00 | 420 | 175.5 | 98.1376 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 37.6998 | 0 | 3.6626 | 0 | 10.3 | 0 | 420
2017-07-10 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 98.2149 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 18.1783 | 0 | 4.5068 | 0 | 32.4 | 0 | 423.5
2017-07-10 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 98.0489 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2713 | 0 | 5.1798 | 0 | 30 | 0 | 412.7
2017-07-10 | 18:00 | 404 | 175.5 | 97.8055 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8291 | 0 | 5.4654 | 0 | 29.7 | 0 | 404
2017-07-10 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 97.8407 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 30.9 | 0 | 404.6
2017-07-10 | 20:00 | 384 | 175.5 | 97.3712 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 11.5 | 0 | 384
2017-07-10 | 21:00 | 363 | 175.5 | 81.6985 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 6.8 | 0 | 363
2017-07-10 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 70.2896 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2017-07-10 | 23:00 | 317 | 175.5 | 62.631 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 317
2017-07-11 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 56.4892 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2017-07-11 | 1:00 | 290.8 | 175.5 | 54.3089 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2017-07-11 | 2:00 | 301.6 | 175.5 | 64.3719 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2017-07-11 | 3:00 | 314.6 | 175.5 | 75.8213 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2017-07-11 | 4:00 | 314.6 | 175.5 | 76.0034 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1717 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2017-07-11 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 61.1393 | 46 | 5.9 | 7.3 | 5.627 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2017-07-11 | 6:00 | 305.7 | 175.5 | 51.5172 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 17.1258 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2017-07-11 | 7:00 | 338.6 | 175.5 | 73.8461 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 24.3792 | 0 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2017-07-11 | 8:00 | 382 | 175.5 | 84.6781 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 33.6267 | 0 | 1.0952 | 0 | 6.8 | 0 | 382
2017-07-11 | 9:00 | 411 | 175.5 | 96.2509 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 41.1792 | 0 | 0.9699 | 0 | 6.8 | 0 | 411
2017-07-11 | 10:00 | 414.2 | 175.5 | 96.3728 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 42.5694 | 0 | 1.3578 | 0 | 6.8 | 0 | 414.2
2017-07-11 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 96.3857 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 43.5914 | 0 | 1.7229 | 0 | 6.8 | 0 | 413.1
2017-07-11 | 12:00 | 400.2 | 175.5 | 95.7145 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 34.7654 | 0 | 1.6201 | 0 | 6.8 | 0 | 400.2
2017-07-11 | 13:00 | 414.8 | 175.5 | 98.0567 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 31.8522 | 0 | 1.7911 | 0 | 11.8 | 0 | 414.8
2017-07-11 | 14:00 | 412.1 | 175.5 | 97.8737 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 22.4524 | 0 | 1.9739 | 0 | 18.5 | 0 | 412.1
2017-07-11 | 15:00 | 411 | 175.5 | 97.9685 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 11.1227 | 0 | 3.3088 | 0 | 27.3 | 0 | 411
2017-07-11 | 16:00 | 414.3 | 175.5 | 98.0598 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 6.6479 | 0 | 4.7923 | 0 | 33.5 | 0 | 414.3
2017-07-11 | 17:00 | 404.2 | 175.5 | 97.8542 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 1.866 | 0 | 5.1798 | 0 | 28 | 0 | 404.2
2017-07-11 | 18:00 | 396.8 | 175.5 | 97.5874 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1954 | 0 | 7.0172 | 0 | 20.7 | 0 | 396.8
2017-07-11 | 19:00 | 395.9 | 175.5 | 97.666 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 18 | 0 | 395.9
2017-07-11 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 95.3379 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 6.8 | 0 | 375.3
2017-07-11 | 21:00 | 358.3 | 175.5 | 87.3452 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 6.8 | 0 | 358.3
2017-07-11 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 79.0151 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 2.3 | 0 | 333.2
2017-07-11 | 23:00 | 316.4 | 175.5 | 70.9159 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2017-07-12 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 50.4532 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2017-07-12 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 45.5392 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6608 | 0 | 0 | 0 | 291.4
2017-07-12 | 2:00 | 303.2 | 175.5 | 56.648 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2017-07-12 | 3:00 | 316.4 | 175.5 | 69.6669 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2017-07-12 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 69.1972 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0.3748 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2017-07-12 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 62.036 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 3.0489 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2017-07-12 | 6:00 | 310 | 175.5 | 53.3328 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.0091 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | 0 | 310
2017-07-12 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 70.8495 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 23.3402 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2017-07-12 | 8:00 | 369.9 | 175.5 | 69.0079 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 37.3786 | 0 | 7.3135 | 0 | 0 | 0 | 369.9
2017-07-12 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 79.8354 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 45.6008 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2017-07-12 | 10:00 | 402.1 | 175.5 | 79.7321 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 53.4873 | 0 | 4.7806 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2017-07-12 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 57.5166 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 77.2221 | 0 | 6.1613 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2017-07-12 | 12:00 | 378.5 | 175.5 | 64.8149 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 73.0663 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2017-07-12 | 13:00 | 395.1 | 175.5 | 79.7272 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 68.5183 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2017-07-12 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 67.032 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 67.7914 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2017-07-12 | 15:00 | 400.7 | 175.5 | 77.1955 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 51.442 | 0 | 8.7625 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2017-07-12 | 16:00 | 416 | 175.5 | 98.0125 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 27.0985 | 0 | 8.489 | 0 | 12 | 0 | 416
2017-07-12 | 17:00 | 412.2 | 175.5 | 97.9551 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 9.0398 | 0 | 9.1051 | 0 | 25.7 | 0 | 412.2
2017-07-12 | 18:00 | 397.9 | 175.5 | 97.6844 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6913 | 0 | 9.4243 | 0 | 19.7 | 0 | 397.9
2017-07-12 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 97.6909 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 21.3 | 0 | 399.5
2017-07-12 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 93.9239 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9761 | 0 | 6.8 | 0 | 382.1
2017-07-12 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 79.6207 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 2 | 0 | 362.7
2017-07-12 | 22:00 | 342.4 | 175.5 | 75.0629 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0371 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2017-07-12 | 23:00 | 322.9 | 175.5 | 69.0139 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2017-07-13 | 0:00 | 299 | 175.5 | 53.5299 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8701 | 0 | 0 | 0 | 299
2017-07-13 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 48.6621 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2017-07-13 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 59.3669 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2017-07-13 | 3:00 | 316 | 175.5 | 64.489 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | 0 | 316
2017-07-13 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 64.5038 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0.3615 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2017-07-13 | 5:00 | 311.6 | 175.5 | 59.3941 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 8.3101 | 0 | 11.2958 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2017-07-13 | 6:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 29.8033 | 0 | 10.8163 | -0.3196 | -8.5 | 0 | 309.6
2017-07-13 | 7:00 | 325.2 | 175.5 | 45.5 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 53.1167 | 0 | 11.7633 | -0.38 | -17.4 | 0 | 325.2
2017-07-13 | 8:00 | 363.7 | 175.5 | 47.4168 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 73.7452 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2017-07-13 | 9:00 | 394.7 | 175.5 | 66.52 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 86.5994 | 0 | 8.1806 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2017-07-13 | 10:00 | 403 | 175.5 | 64.9058 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 94.422 | 0 | 8.2722 | 0 | 0 | 0 | 403
2017-07-13 | 11:00 | 418.3 | 175.5 | 66.5724 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 97.0057 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2017-07-13 | 12:00 | 392.3 | 175.5 | 47.4898 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 94.6602 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2017-07-13 | 13:00 | 414.1 | 175.5 | 62.7669 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 86.7843 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2017-07-13 | 14:00 | 420.2 | 175.5 | 68.3127 | 77 | 5.9 | 7.3 | 74.3554 | 0 | 11.8319 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2017-07-13 | 15:00 | 421.5 | 175.5 | 80.7506 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 54.4745 | 0 | 11.7749 | 0 | 5.4 | 0 | 421.5
2017-07-13 | 16:00 | 440.3 | 175.5 | 98.5284 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 28.9698 | 0 | 11.1018 | 0 | 32.6 | 0 | 440.3
2017-07-13 | 17:00 | 428.8 | 175.5 | 98.3053 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 9.5354 | 0 | 10.7593 | 0 | 41.1 | 0 | 428.8
2017-07-13 | 18:00 | 414.3 | 175.5 | 98.0698 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0.779 | 0 | 10.4512 | 0 | 35.9 | 0 | 414.3
2017-07-13 | 19:00 | 413.9 | 175.5 | 97.9909 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 36.7 | 0 | 413.9
2017-07-13 | 20:00 | 395.1 | 175.5 | 97.6588 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 17 | 0 | 395.1
2017-07-13 | 21:00 | 372.6 | 175.5 | 87.5757 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 6.8 | 0 | 372.6
2017-07-13 | 22:00 | 347 | 175.5 | 74.4572 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | 0 | 347
2017-07-13 | 23:00 | 333.7 | 175.5 | 64.354 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2017-07-14 | 0:00 | 310.9 | 175.5 | 66.803 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2017-07-14 | 1:00 | 304.4 | 175.5 | 59.3492 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2017-07-14 | 2:00 | 313.8 | 175.5 | 68.9789 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2017-07-14 | 3:00 | 322.9 | 175.5 | 72.3287 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2017-07-14 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 74.4192 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3055 | 0 | 11.3753 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2017-07-14 | 5:00 | 321.3 | 175.5 | 68.7217 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9885 | 0 | 11.4898 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2017-07-14 | 6:00 | 319 | 175.5 | 50.1128 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 25.6552 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | 0 | 319
2017-07-14 | 7:00 | 337.8 | 175.5 | 45.8 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 50.453 | 0 | 10.7139 | -0.3669 | -2.4 | 0 | 337.8
2017-07-14 | 8:00 | 376.1 | 175.5 | 57.385 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 71.2799 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2017-07-14 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 74.2543 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7849 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2017-07-14 | 10:00 | 419 | 175.5 | 74.699 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 92.3422 | 0 | 12.8588 | 0 | 0 | 0 | 419
2017-07-14 | 11:00 | 427.6 | 175.5 | 74.9035 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 94.5469 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2017-07-14 | 12:00 | 411.3 | 175.5 | 57.3435 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 92.7688 | 0 | 14.3877 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2017-07-14 | 13:00 | 431.3 | 175.5 | 72.28 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 84.1725 | 0 | 14.5475 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2017-07-14 | 14:00 | 435.2 | 175.5 | 80.476 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 71.7451 | 0 | 14.4789 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2017-07-14 | 15:00 | 437.4 | 175.5 | 95.3115 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 52.7365 | 0 | 13.452 | 0 | 6.8 | 0 | 437.4
2017-07-14 | 16:00 | 448.7 | 175.5 | 98.7605 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 28.1337 | 0 | 13.8058 | 0 | 38.9 | 0 | 448.7
2017-07-14 | 17:00 | 436 | 175.5 | 98.42 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 9.4083 | 0 | 13.7717 | 0 | 45.3 | 0 | 436
2017-07-14 | 18:00 | 415.8 | 175.5 | 98.0023 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0.7666 | 0 | 13.9311 | 0 | 34 | 0 | 415.8
2017-07-14 | 19:00 | 413.4 | 175.5 | 97.9721 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5279 | 0 | 33.8 | 0 | 413.4
2017-07-14 | 20:00 | 393.5 | 175.5 | 97.5761 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 15.3 | 0 | 393.5
2017-07-14 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 88.1331 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4669 | 0 | 6.8 | 0 | 375.5
2017-07-14 | 22:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9211 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2017-07-14 | 23:00 | 338.2 | 175.5 | 72.7038 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2017-07-15 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 67.2837 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2017-07-15 | 1:00 | 309.8 | 175.5 | 65.8183 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2017-07-15 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 67.305 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2017-07-15 | 3:00 | 329.2 | 175.5 | 67.5014 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2017-07-15 | 4:00 | 324.3 | 175.5 | 67.4215 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0.3426 | 0 | 12.8359 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2017-07-15 | 5:00 | 320.1 | 175.5 | 66.5473 | 45 | 5.9 | 7.3 | 7.7469 | 0 | 12.1058 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2017-07-15 | 6:00 | 322.6 | 175.5 | 52.1495 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 26.4234 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2017-07-15 | 7:00 | 339.1 | 175.5 | 46.9126 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 49.0273 | 0 | 10.3601 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2017-07-15 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 52.945 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 69.907 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2017-07-15 | 9:00 | 394.5 | 175.5 | 68.6533 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 83.0404 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2017-07-15 | 10:00 | 404.1 | 175.5 | 68.9265 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 91.0825 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2017-07-15 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 69.102 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 93.391 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2017-07-15 | 12:00 | 394.6 | 175.5 | 57.8503 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 91.2869 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2017-07-15 | 13:00 | 401.8 | 175.5 | 61.8877 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 82.9025 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2017-07-15 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 67.7241 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 68.8761 | 0 | 10.5998 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2017-07-15 | 15:00 | 403.1 | 175.5 | 75.1112 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 50.2496 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2017-07-15 | 16:00 | 409.9 | 175.5 | 97.7677 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 25.173 | 0 | 10.7593 | 0 | 6.8 | 0 | 409.9
2017-07-15 | 17:00 | 406.8 | 175.5 | 97.7937 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 8.4049 | 0 | 9.4014 | 0 | 21.8 | 0 | 406.8
2017-07-15 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 97.6509 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 1.099 | 0 | 7.8501 | 0 | 20.9 | 0 | 396.9
2017-07-15 | 19:00 | 402.6 | 175.5 | 97.7977 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 29.8 | 0 | 402.6
2017-07-15 | 20:00 | 387.1 | 175.5 | 97.3824 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 15.4 | 0 | 387.1
2017-07-15 | 21:00 | 367.8 | 175.5 | 86.9675 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 6.8 | 0 | 367.8
2017-07-15 | 22:00 | 347.8 | 175.5 | 78.4684 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0316 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2017-07-15 | 23:00 | 333.6 | 175.5 | 68.1944 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2017-07-16 | 0:00 | 311.9 | 175.5 | 65.5342 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 2.3 | 0 | 311.9
2017-07-16 | 1:00 | 305 | 175.5 | 65.3992 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 2.4 | 0 | 305
2017-07-16 | 2:00 | 309.1 | 175.5 | 65.4799 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 2.4 | 0 | 309.1
2017-07-16 | 3:00 | 319.2 | 175.5 | 65.6555 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 2.4 | 0 | 319.2
2017-07-16 | 4:00 | 317.4 | 175.5 | 65.5762 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1331 | 0 | 2.1907 | 0 | 4.4 | 0 | 317.4
2017-07-16 | 5:00 | 306.7 | 175.5 | 63.843 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 5.5205 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2017-07-16 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 45.0842 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 19.9669 | 0 | 3.1489 | 0 | -6.3 | 0 | 295.3
2017-07-16 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 45.2631 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 31.1454 | 0 | 3.4915 | 0 | -6.6 | 0 | 307.2
2017-07-16 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 48.4691 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 36.08 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2017-07-16 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 66.3699 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 33.2253 | 0 | 4.0048 | 0 | 2.6 | 0 | 356.3
2017-07-16 | 10:00 | 358.5 | 175.5 | 66.4609 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 30.7372 | 0 | 3.9019 | 0 | 2.6 | 0 | 358.5
2017-07-16 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 66.5862 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 25.0982 | 0 | 4.4156 | 0 | 3.3 | 0 | 366.5
2017-07-16 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 66.4885 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 16.6192 | 0 | 4.7923 | 0 | 4.7 | 0 | 360.6
2017-07-16 | 13:00 | 348.4 | 175.5 | 66.3128 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 12.4198 | 0 | 5.9674 | 0 | 2.4 | 0 | 348.4
2017-07-16 | 14:00 | 335.5 | 175.5 | 65.9465 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 9.7259 | 0 | 7.4276 | 0 | 1.1 | 0 | 335.5
2017-07-16 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 65.8757 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 10.2268 | 0 | 6.6975 | 0 | 2.5 | 0 | 329.2
2017-07-16 | 16:00 | 334.7 | 175.5 | 65.4581 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 11.2994 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2017-07-16 | 17:00 | 342.8 | 175.5 | 66.2253 | 73 | 5.9 | 7.3 | 5.7756 | 0 | 7.5991 | 0 | 1.5 | 0 | 342.8
2017-07-16 | 18:00 | 346.3 | 175.5 | 66.1403 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3361 | 0 | 8.1236 | 0 | 4.6 | 0 | 346.3
2017-07-16 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 66.3805 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 8.4 | 0 | 353.2
2017-07-16 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 66.2347 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 4 | 0 | 343.6
2017-07-16 | 21:00 | 329.7 | 175.5 | 65.9287 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 0.6 | 0 | 329.7
2017-07-16 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 59.0768 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2017-07-16 | 23:00 | 300 | 175.5 | 58.7234 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | 0 | 300
2017-07-17 | 0:00 | 284.6 | 175.5 | 44.8809 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | -2.7 | 0 | 284.6
2017-07-17 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 44.6435 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | -9.6 | 0 | 277.2
2017-07-17 | 2:00 | 284.4 | 175.5 | 44.8315 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5685 | 0 | -2.2 | 0 | 284.4
2017-07-17 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 50.8809 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2017-07-17 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 50.8375 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0.145 | 0 | 8.3175 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2017-07-17 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 44.9428 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 5.171 | 0 | 6.6862 | 0 | -1.1 | 0 | 288.9
2017-07-17 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 44.7919 | 45 | 5.9 | 7.3 | 18.9199 | 0 | 7.1882 | 0 | -23 | 0 | 281.6
2017-07-17 | 7:00 | 293.9 | 175.5 | 45.0463 | 45 | 5.9 | 7.3 | 30.7522 | 0 | 7.7015 | 0 | -23.3 | 0 | 293.9
2017-07-17 | 8:00 | 324 | 175.5 | 48.6455 | 45 | 5.9 | 7.3 | 34.2723 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | 0 | 324
2017-07-17 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 50.8576 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 42.4951 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2017-07-17 | 10:00 | 347.4 | 175.5 | 46.0752 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 41.2326 | 0 | 8.1922 | 0 | -2.3 | 0 | 347.4
2017-07-17 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 60.2992 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 26.9857 | 0 | 8.2151 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2017-07-17 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 49.8836 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 32.6511 | 0 | 7.1653 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2017-07-17 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 51.2275 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 33.7541 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2017-07-17 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 51.0806 | 63 | 5.9 | 7.3 | 24.0898 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2017-07-17 | 15:00 | 333.7 | 175.5 | 50.6037 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 14.6896 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2017-07-17 | 16:00 | 340.1 | 175.5 | 57.8178 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 12.4116 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2017-07-17 | 17:00 | 345.8 | 175.5 | 66.196 | 79 | 5.9 | 7.3 | 2.7206 | 0 | 6.5834 | 0 | 2.6 | 0 | 345.8
2017-07-17 | 18:00 | 347.5 | 175.5 | 66.2759 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0065 | 0 | 6.6176 | 0 | 4.7 | 0 | 347.5
2017-07-17 | 19:00 | 352.7 | 175.5 | 66.3724 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 10.4 | 0 | 352.7
2017-07-17 | 20:00 | 341.1 | 175.5 | 66.0435 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 4.4 | 0 | 341.1
2017-07-17 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 56.5688 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2017-07-17 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 45.2503 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1497 | 0 | -0.6 | 0 | 303.4
2017-07-17 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 45.8884 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1116 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2017-07-18 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 44.5952 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | -11.9 | 0 | 269.9
2017-07-18 | 1:00 | 267.1 | 175.5 | 44.4543 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | -15.7 | 0 | 267.1
2017-07-18 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 44.7603 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3397 | 0 | -5.5 | 0 | 277.8
2017-07-18 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 53.9202 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2017-07-18 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 55.1463 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2017-07-18 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 48.97 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0.5172 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2017-07-18 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 47.6499 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8004 | 0 | 6.1497 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2017-07-18 | 7:00 | 307.6 | 175.5 | 57.3898 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 9.1806 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2017-07-18 | 8:00 | 336.7 | 175.5 | 65.2233 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 16.1302 | 0 | 4.7465 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2017-07-18 | 9:00 | 361.1 | 175.5 | 66.5183 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 22.4191 | 0 | 3.6626 | 0 | 5.4 | 0 | 361.1
2017-07-18 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 66.5425 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 25.9118 | 0 | 3.4457 | 0 | 5.5 | 0 | 362.9
2017-07-18 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 66.6887 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 25.1158 | 0 | 4.4955 | 0 | 5.4 | 0 | 371.2
2017-07-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 60.5472 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 25.4003 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2017-07-18 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 66.5917 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 26.5349 | 0 | 4.0734 | 0 | 5.4 | 0 | 365.8
2017-07-18 | 14:00 | 368.9 | 175.5 | 66.7329 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 24.6093 | 0 | 4.7578 | 0 | 5.4 | 0 | 368.9
2017-07-18 | 15:00 | 362.7 | 175.5 | 66.5941 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 20.0373 | 0 | 5.1686 | 0 | 5.4 | 0 | 362.7
2017-07-18 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 66.6787 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 10.1246 | 0 | 5.3967 | 0 | 17.9 | 0 | 370.5
2017-07-18 | 17:00 | 363.1 | 175.5 | 66.6009 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 2.6538 | 0 | 5.5453 | 0 | 17.9 | 0 | 363.1
2017-07-18 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 66.4757 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0356 | 0 | 5.0887 | 0 | 20.4 | 0 | 362.4
2017-07-18 | 19:00 | 364.7 | 175.5 | 66.5985 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 21.7 | 0 | 364.7
2017-07-18 | 20:00 | 346.8 | 175.5 | 66.1957 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1043 | 0 | 5.3 | 0 | 346.8
2017-07-18 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 65.8844 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 4.7 | 0 | 330.7
2017-07-18 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 65.439 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2017-07-18 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 56.6474 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2017-07-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 44.639 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | -5.9 | 0 | 274.7
2017-07-19 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 44.5759 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | -8.7 | 0 | 271.7
2017-07-19 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 49.9004 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2017-07-19 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 58.7181 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2017-07-19 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 58.6494 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2017-07-19 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 53.9088 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8443 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2017-07-19 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 44.9061 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6811 | 0 | 4.3128 | 0 | -3.4 | 0 | 289.7
2017-07-19 | 7:00 | 307.5 | 175.5 | 47.7142 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 22.1931 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2017-07-19 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 54.4366 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 35.2611 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2017-07-19 | 9:00 | 364.6 | 175.5 | 59.9806 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 45.9452 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2017-07-19 | 10:00 | 367 | 175.5 | 60.0372 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 56.4456 | 0 | 7.0172 | 0 | 0 | 0 | 367
2017-07-19 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 60.0708 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 55.057 | 0 | 6.5722 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2017-07-19 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 46.1363 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 53.506 | 0 | 6.4577 | 0 | -3.5 | 0 | 348.7
2017-07-19 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 59.2412 | 68 | 5.9 | 7.3 | 48.1967 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2017-07-19 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2959 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 37.5071 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2017-07-19 | 15:00 | 370.5 | 175.5 | 66.6612 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 27.0413 | 0 | 8.3975 | 0 | 0.5 | 0 | 370.5
2017-07-19 | 16:00 | 375.6 | 175.5 | 66.8342 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 16.4929 | 0 | 9.5729 | 0 | 12.3 | 0 | 375.6
2017-07-19 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 66.6638 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7319 | 0 | 9.5043 | 0 | 17.4 | 0 | 369.7
2017-07-19 | 18:00 | 366.6 | 175.5 | 66.5532 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1674 | 0 | 8.9794 | 0 | 20.5 | 0 | 366.6
2017-07-19 | 19:00 | 368.5 | 175.5 | 66.6412 | 81.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1588 | 0 | 20.3 | 0 | 368.5
2017-07-19 | 20:00 | 351 | 175.5 | 66.2757 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 4.7 | 0 | 351
2017-07-19 | 21:00 | 329 | 175.5 | 59.2488 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | 0 | 329
2017-07-19 | 22:00 | 312.7 | 175.5 | 54.1447 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2017-07-19 | 23:00 | 301.4 | 175.5 | 56.6159 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2017-07-20 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 44.7271 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | -6.9 | 0 | 282.1
2017-07-20 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 44.736 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | -8.9 | 0 | 281.9
2017-07-20 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 44.9203 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | -2.1 | 0 | 289.9
2017-07-20 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 57.4139 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2017-07-20 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 57.3325 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0159 | 0 | 13.8516 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2017-07-20 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 53.984 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1841 | 0 | 13.5319 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2017-07-20 | 6:00 | 304.2 | 175.5 | 51.755 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 5.4834 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2017-07-20 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 54.6779 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 14.9115 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2017-07-20 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 66.2149 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 23.1218 | 0 | 11.7633 | 0 | 2 | 0 | 346.2
2017-07-20 | 9:00 | 368.3 | 175.5 | 66.7355 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 30.9992 | 0 | 10.5653 | 0 | 4.7 | 0 | 368.3
2017-07-20 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 66.7623 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 41.5194 | 0 | 11.3183 | 0 | 4.1 | 0 | 375.7
2017-07-20 | 11:00 | 389.5 | 175.5 | 67.1319 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 41.6048 | 0 | 11.7633 | 0 | 4.7 | 0 | 389.5
2017-07-20 | 12:00 | 357.4 | 175.5 | 46.2804 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 48.6005 | 0 | 12.6191 | 0 | -1.2 | 0 | 357.4
2017-07-20 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 67.0864 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 43.7018 | 0 | 11.9118 | 0 | 4.7 | 0 | 387.6
2017-07-20 | 14:00 | 394 | 175.5 | 67.188 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 31.0138 | 0 | 11.3982 | 0 | 14.9 | 0 | 394
2017-07-20 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 67.1335 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 18.4185 | 0 | 10.748 | 0 | 25.4 | 0 | 391.2
2017-07-20 | 16:00 | 393.5 | 175.5 | 67.2179 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 9.3228 | 0 | 10.7593 | 0 | 36.7 | 0 | 393.5
2017-07-20 | 17:00 | 380.4 | 175.5 | 66.9007 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 3.7131 | 0 | 10.0862 | 0 | 30.2 | 0 | 380.4
2017-07-20 | 18:00 | 379 | 175.5 | 66.8501 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0986 | 0 | 8.7513 | 0 | 33.8 | 0 | 379
2017-07-20 | 19:00 | 380.9 | 175.5 | 66.8809 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 35.3 | 0 | 380.9
2017-07-20 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 66.4596 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 15.7 | 0 | 361.7
2017-07-20 | 21:00 | 340.9 | 175.5 | 66.044 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 4.8 | 0 | 340.9
2017-07-20 | 22:00 | 327.5 | 175.5 | 65.8428 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 4.8 | 0 | 327.5
2017-07-20 | 23:00 | 310.3 | 175.5 | 61.154 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2017-07-21 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 47.7183 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2017-07-21 | 1:00 | 288.6 | 175.5 | 44.9882 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | -0.5 | 0 | 288.6
2017-07-21 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 57.803 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2017-07-21 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 65.5761 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 4.1 | 0 | 313.9
2017-07-21 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 65.0966 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0.0956 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2017-07-21 | 5:00 | 301.2 | 175.5 | 50.8162 | 44 | 5.9 | 7.3 | 4.7567 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2017-07-21 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 45.1218 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5744 | 0 | 13.3038 | 0 | -3 | 0 | 302.2
2017-07-21 | 7:00 | 320.1 | 175.5 | 48.445 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 24.152 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2017-07-21 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 66.2498 | 46 | 5.9 | 7.3 | 35.8062 | 0 | 13.144 | 0 | 0.3 | 0 | 350.2
2017-07-21 | 9:00 | 373 | 175.5 | 66.7585 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 54.3208 | 0 | 11.8207 | 0 | 4.7 | 0 | 373
2017-07-21 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 65.5833 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 65.1016 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2017-07-21 | 11:00 | 402.6 | 175.5 | 67.3797 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 60.0366 | 0 | 13.3837 | 0 | 4.9 | 0 | 402.6
2017-07-21 | 12:00 | 384.9 | 175.5 | 67.0397 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 60.9164 | 0 | 14.8439 | 0 | 0.3 | 0 | 384.9
2017-07-21 | 13:00 | 398.8 | 175.5 | 67.3187 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 58.2808 | 0 | 17.0005 | 0 | 0.8 | 0 | 398.8
2017-07-21 | 14:00 | 407.4 | 175.5 | 67.3674 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 42.9228 | 0 | 16.5098 | 0 | 12.7 | 0 | 407.4
2017-07-21 | 15:00 | 407 | 175.5 | 67.4225 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 32.5765 | 0 | 14.901 | 0 | 24.2 | 0 | 407
2017-07-21 | 16:00 | 411.3 | 175.5 | 67.4498 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 18.7445 | 0 | 17.2057 | 0 | 40 | 0 | 411.3
2017-07-21 | 17:00 | 402.2 | 175.5 | 67.2966 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 4.7767 | 0 | 15.0267 | 0 | 47.2 | 0 | 402.2
2017-07-21 | 18:00 | 394.8 | 175.5 | 67.2054 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0547 | 0 | 13.8399 | 0 | 45.8 | 0 | 394.8
2017-07-21 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 67.238 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 44.8 | 0 | 394.2
2017-07-21 | 20:00 | 373.7 | 175.5 | 66.7709 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 27.3 | 0 | 373.7
2017-07-21 | 21:00 | 360.2 | 175.5 | 66.5294 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 18.4 | 0 | 360.2
2017-07-21 | 22:00 | 341.5 | 175.5 | 66.1238 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 4.7 | 0 | 341.5
2017-07-21 | 23:00 | 329 | 175.5 | 65.8671 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 4.7 | 0 | 329
2017-07-22 | 0:00 | 308.5 | 175.5 | 65.4844 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 4.1 | 0 | 308.5
2017-07-22 | 1:00 | 298.3 | 175.5 | 58.7342 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2017-07-22 | 2:00 | 307 | 175.5 | 65.4274 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 1.7 | 0 | 307
2017-07-22 | 3:00 | 320.9 | 175.5 | 65.696 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 8.9 | 0 | 320.9
2017-07-22 | 4:00 | 322.2 | 175.5 | 65.7241 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 8.9 | 0 | 322.2
2017-07-22 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 65.4115 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0014 | 0 | 0.7871 | 0 | 4.7 | 0 | 306.9
2017-07-22 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 62.5164 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1595 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2017-07-22 | 7:00 | 315.2 | 175.5 | 65.5613 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 8.5829 | 0 | 0.8558 | 0 | 3.1 | 0 | 315.2
2017-07-22 | 8:00 | 343.7 | 175.5 | 66.1961 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 20.322 | 0 | 0.5819 | 0 | 9 | 0 | 343.7
2017-07-22 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 66.7113 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 35.7437 | 0 | 0.445 | 0 | 9.1 | 0 | 367.6
2017-07-22 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 66.7277 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 54.0414 | 0 | 0.3309 | 0 | 4.7 | 0 | 370.1
2017-07-22 | 11:00 | 376.5 | 175.5 | 66.7975 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 64.6575 | 0 | 0.445 | 0 | 5 | 0 | 376.5
2017-07-22 | 12:00 | 370 | 175.5 | 63.4882 | 64 | 5.9 | 7.3 | 53.401 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 370
2017-07-22 | 13:00 | 380.9 | 175.5 | 66.8904 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 39.4927 | 0 | 0.2169 | 0 | 9.1 | 0 | 380.9
2017-07-22 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 66.8118 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 42.6083 | 0 | 0.0799 | 0 | 8.2 | 0 | 372.9
2017-07-22 | 15:00 | 371 | 175.5 | 66.6953 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 31.722 | 0 | 0.1827 | 0 | 9.1 | 0 | 371
2017-07-22 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 66.8157 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 15.0112 | 0 | 0.6731 | 0 | 25.3 | 0 | 375.1
2017-07-22 | 17:00 | 371.8 | 175.5 | 66.6643 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 4.5759 | 0 | 0.1598 | 0 | 33.1 | 0 | 371.8
2017-07-22 | 18:00 | 370.4 | 175.5 | 66.7299 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0649 | 0 | 0.2052 | 0 | 36.1 | 0 | 370.4
2017-07-22 | 19:00 | 374.9 | 175.5 | 66.79 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 40 | 0 | 374.9
2017-07-22 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 66.4763 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 26.6 | 0 | 361.7
2017-07-22 | 21:00 | 347.5 | 175.5 | 66.2884 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 12.2 | 0 | 347.5
2017-07-22 | 22:00 | 324.7 | 175.5 | 65.7659 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 2.4 | 0 | 324.7
2017-07-22 | 23:00 | 314.2 | 175.5 | 65.6253 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 7.4 | 0 | 314.2
2017-07-23 | 0:00 | 295.4 | 175.5 | 50.6149 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2017-07-23 | 1:00 | 291 | 175.5 | 50.5081 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 291
2017-07-23 | 2:00 | 299 | 175.5 | 46.2824 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | 0 | 299
2017-07-23 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 51.0832 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2017-07-23 | 4:00 | 312.4 | 175.5 | 50.9836 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2017-07-23 | 5:00 | 294.5 | 175.5 | 45.0556 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 1.9521 | 0 | 4.7923 | 0 | -4.7 | 0 | 294.5
2017-07-23 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 44.883 | 44 | 5.9 | 7.3 | 8.3516 | 0 | 5.4654 | 0 | -6.3 | 0 | 285.1
2017-07-23 | 7:00 | 294.6 | 175.5 | 45.0221 | 44 | 5.9 | 7.3 | 17.6756 | 0 | 5.6023 | 0 | -6.4 | 0 | 294.6
2017-07-23 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 46.8162 | 44 | 5.9 | 7.3 | 22.1851 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2017-07-23 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 51.4342 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 35.7635 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2017-07-23 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 51.7471 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 43.4044 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2017-07-23 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 51.84 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 48.7906 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2017-07-23 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 51.2681 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 49.4806 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2017-07-23 | 13:00 | 338.3 | 175.5 | 46.1905 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 53.2959 | 0 | 5.6136 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2017-07-23 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 51.1771 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 43.3374 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2017-07-23 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 45.7229 | 64 | 5.9 | 7.3 | 35.7916 | 0 | 5.3855 | 0 | -8.8 | 0 | 330.8
2017-07-23 | 16:00 | 343.1 | 175.5 | 51.8956 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 21.9487 | 0 | 5.9557 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2017-07-23 | 17:00 | 350.9 | 175.5 | 67.8801 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 9.9333 | 0 | 6.2866 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2017-07-23 | 18:00 | 350.6 | 175.5 | 74.3307 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0.4317 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2017-07-23 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 74.6507 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 12.7 | 0 | 363.2
2017-07-23 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 73.8025 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6975 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2017-07-23 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 61.2836 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2017-07-23 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 50.9635 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2017-07-23 | 23:00 | 292.9 | 175.5 | 45.0326 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | -3.3 | 0 | 292.9
2017-07-24 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 44.6917 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | -5.7 | 0 | 277.4
2017-07-24 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 44.6824 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | -8.8 | 0 | 273.8
2017-07-24 | 2:00 | 283.8 | 175.5 | 46.9093 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2017-07-24 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 63.647 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2017-07-24 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 62.9526 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0494 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2017-07-24 | 5:00 | 287.8 | 175.5 | 48.8688 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 4.0734 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2017-07-24 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 45.3719 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 11.961 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2017-07-24 | 7:00 | 309.8 | 175.5 | 49.9731 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 24.1201 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2017-07-24 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 67.3895 | 54 | 5.9 | 7.3 | 36.1226 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2017-07-24 | 9:00 | 372.5 | 175.5 | 67.9952 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 56.5907 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2017-07-24 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 68.3371 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 69.3119 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2017-07-24 | 11:00 | 387.3 | 175.5 | 68.4518 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 75.6603 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2017-07-24 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 54.9799 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 66.9952 | 0 | 0.5249 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2017-07-24 | 13:00 | 391.4 | 175.5 | 68.4672 | 75 | 5.9 | 7.3 | 58.628 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2017-07-24 | 14:00 | 388.3 | 175.5 | 72.7028 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 47.7952 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2017-07-24 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 75.029 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 32.3401 | 0 | 0.3309 | 0 | 9.4 | 0 | 386.9
2017-07-24 | 16:00 | 396.7 | 175.5 | 75.1724 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 16.2766 | 0 | 0.251 | 0 | 35.2 | 0 | 396.7
2017-07-24 | 17:00 | 384.2 | 175.5 | 75.0187 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 6.7275 | 0 | 0.3538 | 0 | 32.3 | 0 | 384.2
2017-07-24 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 74.9495 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0.3854 | 0 | 0.3651 | 0 | 33.3 | 0 | 378.8
2017-07-24 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 75.0378 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 38 | 0 | 383.1
2017-07-24 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 74.6008 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 19.6 | 0 | 364.4
2017-07-24 | 21:00 | 345.6 | 175.5 | 74.1779 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 1.2 | 0 | 345.6
2017-07-24 | 22:00 | 320.2 | 175.5 | 66.9639 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2017-07-24 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 61.8189 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2017-07-25 | 0:00 | 280.6 | 175.5 | 45.0402 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2017-07-25 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 44.6699 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | -4.7 | 0 | 276.6
2017-07-25 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 50.3394 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2017-07-25 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 64.4121 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2017-07-25 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 63.2633 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0.0038 | 0 | 2.5329 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2017-07-25 | 5:00 | 293 | 175.5 | 53.4444 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 2.8147 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | 0 | 293
2017-07-25 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 45.0836 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 14.0289 | 0 | 4.1875 | 0 | -0.9 | 0 | 296.6
2017-07-25 | 7:00 | 313 | 175.5 | 45.4743 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 36.933 | 0 | 6.0927 | 0 | -10.3 | 0 | 313
2017-07-25 | 8:00 | 359.1 | 175.5 | 63.5164 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 49.3994 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2017-07-25 | 9:00 | 386.9 | 175.5 | 74.5619 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 56.9306 | 0 | 7.5075 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2017-07-25 | 10:00 | 394.7 | 175.5 | 74.8407 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 63.0032 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2017-07-25 | 11:00 | 402.3 | 175.5 | 74.8987 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 60.4978 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2017-07-25 | 12:00 | 378.9 | 175.5 | 49.2009 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 66.243 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | 0 | 378.9
2017-07-25 | 13:00 | 405 | 175.5 | 75.0428 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 53.1417 | 0 | 7.8155 | 0 | 0 | 0 | 405
2017-07-25 | 14:00 | 401.4 | 175.5 | 75.3433 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 43.1147 | 0 | 9.242 | 0 | 3.5 | 0 | 401.4
2017-07-25 | 15:00 | 395.9 | 175.5 | 75.1839 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 39.6548 | 0 | 7.8613 | 0 | 3 | 0 | 395.9
2017-07-25 | 16:00 | 404.4 | 175.5 | 75.3955 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 21.6934 | 0 | 7.2111 | 0 | 29.9 | 0 | 404.4
2017-07-25 | 17:00 | 397.2 | 175.5 | 75.2244 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 8.2399 | 0 | 4.3357 | 0 | 39.2 | 0 | 397.2
2017-07-25 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 75.0943 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.476 | 0 | 2.8297 | 0 | 40.6 | 0 | 389.2
2017-07-25 | 19:00 | 391.1 | 175.5 | 75.1101 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 43.2 | 0 | 391.1
2017-07-25 | 20:00 | 373.8 | 175.5 | 74.8502 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 26 | 0 | 373.8
2017-07-25 | 21:00 | 355.8 | 175.5 | 74.3551 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 7.4 | 0 | 355.8
2017-07-25 | 22:00 | 332.6 | 175.5 | 73.6234 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2017-07-25 | 23:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2844 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2017-07-26 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 58.2326 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2017-07-26 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 52.0474 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2017-07-26 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 54.4864 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2017-07-26 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 58.5699 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2017-07-26 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 58.4671 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1052 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2017-07-26 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 53.5766 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9106 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2017-07-26 | 6:00 | 301.6 | 175.5 | 45.1664 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 29.52 | 0 | 2.2136 | 0 | -8.7 | 0 | 301.6
2017-07-26 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 45.4034 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 54.5147 | 0 | 2.2819 | 0 | -21.4 | 0 | 314.2
2017-07-26 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 46.1994 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 74.7978 | 0 | 1.8028 | 0 | -8.5 | 0 | 347.7
2017-07-26 | 9:00 | 371.4 | 175.5 | 46.8553 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 88.5451 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2017-07-26 | 10:00 | 383.2 | 175.5 | 50.7023 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 94.8488 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2017-07-26 | 11:00 | 393.9 | 175.5 | 60.6074 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 93.3589 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2017-07-26 | 12:00 | 369.3 | 175.5 | 46.5192 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 97.8644 | 0 | 4.0164 | 0 | -13 | 0 | 369.3
2017-07-26 | 13:00 | 390 | 175.5 | 48.2138 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 86.9638 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 0 | 390
2017-07-26 | 14:00 | 395.4 | 175.5 | 57.9654 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 70.2648 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2017-07-26 | 15:00 | 395.1 | 175.5 | 75.1967 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 47.2158 | 0 | 2.4875 | 0 | 0.6 | 0 | 395.1
2017-07-26 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 75.4463 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 24.8088 | 0 | 2.1449 | 0 | 33.4 | 0 | 405.4
2017-07-26 | 17:00 | 392.7 | 175.5 | 75.2419 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 9.1513 | 0 | 1.1068 | 0 | 37.6 | 0 | 392.7
2017-07-26 | 18:00 | 380.5 | 175.5 | 74.9119 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7323 | 0 | 0.8558 | 0 | 34.4 | 0 | 380.5
2017-07-26 | 19:00 | 385.2 | 175.5 | 74.9739 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 39.2 | 0 | 385.2
2017-07-26 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 74.5571 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 18.8 | 0 | 364.6
2017-07-26 | 21:00 | 349.3 | 175.5 | 74.2422 | 80.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 4.1 | 0 | 349.3
2017-07-26 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 60.7884 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2017-07-26 | 23:00 | 306.8 | 175.5 | 54.3591 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2017-07-27 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 52.2824 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2017-07-27 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 46.2651 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2017-07-27 | 2:00 | 288.6 | 175.5 | 51.435 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2017-07-27 | 3:00 | 302 | 175.5 | 61.6474 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | 0 | 302
2017-07-27 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 63.7331 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0.1171 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2017-07-27 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 51.7459 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 6.4485 | 0 | 3.6056 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2017-07-27 | 6:00 | 292.5 | 175.5 | 44.9183 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 25.8468 | 0 | 4.7349 | 0 | -17 | 0 | 292.5
2017-07-27 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 45.3142 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 50.0144 | 0 | 3.5714 | 0 | -23.7 | 0 | 309.7
2017-07-27 | 8:00 | 348.4 | 175.5 | 47.2353 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 63.1322 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2017-07-27 | 9:00 | 376 | 175.5 | 63.4608 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 72.9894 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | 0 | 376
2017-07-27 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 62.0271 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 80.2203 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2017-07-27 | 11:00 | 395.7 | 175.5 | 63.8948 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 75.6394 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2017-07-27 | 12:00 | 375.3 | 175.5 | 49.2928 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 70.6635 | 0 | 2.9437 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2017-07-27 | 13:00 | 393.3 | 175.5 | 63.8135 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 63.003 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2017-07-27 | 14:00 | 394.8 | 175.5 | 70.5805 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 50.7308 | 0 | 5.0887 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2017-07-27 | 15:00 | 391.5 | 175.5 | 75.1086 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 31.5638 | 0 | 5.7276 | 0 | 8.2 | 0 | 391.5
2017-07-27 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 75.1869 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 14.8518 | 0 | 6.1613 | 0 | 29.2 | 0 | 396.3
2017-07-27 | 17:00 | 387.9 | 175.5 | 75.0583 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 4.4254 | 0 | 7.4163 | 0 | 30.1 | 0 | 387.9
2017-07-27 | 18:00 | 384.2 | 175.5 | 75.003 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 29.5 | 0 | 384.2
2017-07-27 | 19:00 | 387.9 | 175.5 | 75.0985 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 34.2 | 0 | 387.9
2017-07-27 | 20:00 | 364.7 | 175.5 | 74.6286 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 12.2 | 0 | 364.7
2017-07-27 | 21:00 | 349.1 | 175.5 | 73.8716 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2017-07-27 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 62.0624 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2017-07-27 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 56.4575 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2017-07-28 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 49.3945 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2017-07-28 | 1:00 | 286.6 | 175.5 | 45.3892 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2017-07-28 | 2:00 | 297.8 | 175.5 | 55.7463 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2017-07-28 | 3:00 | 313.3 | 175.5 | 69.4218 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2017-07-28 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 73.2113 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2017-07-28 | 5:00 | 302.9 | 175.5 | 62.0419 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 1.0063 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2017-07-28 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 57.8804 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 5.5462 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2017-07-28 | 7:00 | 321.4 | 175.5 | 69.3548 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 10.0726 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2017-07-28 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 74.4976 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 14.3346 | 0 | 2.1678 | 0 | 11.7 | 0 | 358.6
2017-07-28 | 9:00 | 384.2 | 175.5 | 75.0481 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 17.9881 | 0 | 1.1638 | 0 | 24.1 | 0 | 384.2
2017-07-28 | 10:00 | 392.2 | 175.5 | 75.0733 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 12.0167 | 0 | 0.81 | 0 | 32.1 | 0 | 392.2
2017-07-28 | 11:00 | 399 | 175.5 | 75.3338 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 11.8333 | 0 | 0.8329 | 0 | 38.8 | 0 | 399
2017-07-28 | 12:00 | 373.4 | 175.5 | 74.7813 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 14.2151 | 0 | 1.4036 | 0 | 20.8 | 0 | 373.4
2017-07-28 | 13:00 | 390.3 | 175.5 | 75.0788 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5915 | 0 | 1.1297 | 0 | 28.3 | 0 | 390.3
2017-07-28 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 75.1139 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2391 | 0 | 0.947 | 0 | 34.6 | 0 | 392.1
2017-07-28 | 15:00 | 387.2 | 175.5 | 75.0111 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 7.1419 | 0 | 0.947 | 0 | 31.9 | 0 | 387.2
2017-07-28 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 75.1188 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 3.3053 | 0 | 0.7759 | 0 | 39.2 | 0 | 390.6
2017-07-28 | 17:00 | 384.3 | 175.5 | 74.9618 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7282 | 0 | 0.81 | 0 | 35.6 | 0 | 384.3
2017-07-28 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 74.9382 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 31 | 0 | 378.8
2017-07-28 | 19:00 | 375.8 | 175.5 | 74.8414 | 83.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 27.8 | 0 | 375.8
2017-07-28 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 74.4133 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 16.1 | 0 | 353.9
2017-07-28 | 21:00 | 342.3 | 175.5 | 74.1141 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5859 | 0 | 22.4 | 0 | 342.3
2017-07-28 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 73.8269 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 5.4 | 0 | 323.3
2017-07-28 | 23:00 | 308.4 | 175.5 | 69.6209 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2017-07-29 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 49.6209 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2017-07-29 | 1:00 | 281.4 | 175.5 | 45.2294 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2017-07-29 | 2:00 | 294.3 | 175.5 | 48.3185 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2017-07-29 | 3:00 | 306.3 | 175.5 | 49.988 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2017-07-29 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 49.937 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2017-07-29 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 47.9751 | 55 | 5.9 | 7.3 | 3.6081 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2017-07-29 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 45.9688 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 13.7168 | 0 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2017-07-29 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 45.3883 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 27.9041 | 0 | 4.1076 | 0 | -1.7 | 0 | 309.6
2017-07-29 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 50.0636 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 43.4441 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2017-07-29 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 51.3337 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 54.8298 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2017-07-29 | 10:00 | 357 | 175.5 | 46.2596 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 73.9698 | 0 | 5.6706 | 0 | -5.4 | 0 | 357
2017-07-29 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 46.4859 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 81.8523 | 0 | 5.7618 | 0 | -4 | 0 | 364.5
2017-07-29 | 12:00 | 345.9 | 175.5 | 46.0712 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 82.2044 | 0 | 6.0244 | 0 | -22.8 | 0 | 345.9
2017-07-29 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 46.2945 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 80.1112 | 0 | 5.2943 | 0 | -11.4 | 0 | 354.7
2017-07-29 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 46.3635 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 69.4008 | 0 | 4.3357 | 0 | -14.1 | 0 | 357.5
2017-07-29 | 15:00 | 365.4 | 175.5 | 47.2283 | 76 | 5.9 | 7.3 | 50.9729 | 0 | 2.4988 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2017-07-29 | 16:00 | 375.7 | 175.5 | 74.8077 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 25.7586 | 0 | 2.1337 | 0 | 1.2 | 0 | 375.7
2017-07-29 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 74.7069 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 8.0815 | 0 | 1.7116 | 0 | 13.4 | 0 | 369.7
2017-07-29 | 18:00 | 364.3 | 175.5 | 74.6294 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2819 | 0 | 1.6887 | 0 | 15.9 | 0 | 364.3
2017-07-29 | 19:00 | 373.5 | 175.5 | 74.7551 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 24.8 | 0 | 373.5
2017-07-29 | 20:00 | 355 | 175.5 | 74.384 | 83.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 6.5 | 0 | 355
2017-07-29 | 21:00 | 337.2 | 175.5 | 67.3282 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2017-07-29 | 22:00 | 318.3 | 175.5 | 50.9165 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2017-07-29 | 23:00 | 306 | 175.5 | 48.7764 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 306
2017-07-30 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 44.9266 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | -5.8 | 0 | 288.3
2017-07-30 | 1:00 | 282.7 | 175.5 | 44.8651 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7349 | 0 | -5.9 | 0 | 282.7
2017-07-30 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 44.9017 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | -6.8 | 0 | 291.4
2017-07-30 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 45.2997 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | -5.9 | 0 | 303.2
2017-07-30 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 45.2294 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6706 | 0 | -5.8 | 0 | 304.4
2017-07-30 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 44.9748 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 3.7968 | 0 | 5.3284 | 0 | -12.1 | 0 | 291.3
2017-07-30 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 44.7529 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 13.5347 | 0 | 4.7124 | 0 | -21.4 | 0 | 278.8
2017-07-30 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 44.9099 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 27.8853 | 0 | 4.0048 | 0 | -25.1 | 0 | 288.9
2017-07-30 | 8:00 | 299 | 175.5 | 45.173 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 47.8536 | 0 | 4.0734 | 0 | -35.3 | 0 | 299
2017-07-30 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 45.5034 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 68.6818 | 0 | 4.8148 | 0 | -38.7 | 0 | 317.5
2017-07-30 | 10:00 | 322.2 | 175.5 | 45.5974 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 82.5103 | 0 | 4.7923 | 0 | -47.9 | 0 | 322.2
2017-07-30 | 11:00 | 330.1 | 175.5 | 45.7036 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 82.8916 | 0 | 4.0048 | 0 | -39.7 | 0 | 330.1
2017-07-30 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 45.8005 | 49 | 5.9 | 7.3 | 78.0658 | 0 | 3.8337 | 0 | -35.2 | 0 | 330.2
2017-07-30 | 13:00 | 329.9 | 175.5 | 45.7773 | 49 | 5.9 | 7.3 | 79.1742 | 0 | 3.5485 | 0 | -36.3 | 0 | 329.9
2017-07-30 | 14:00 | 330.9 | 175.5 | 45.7522 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 66.1623 | 0 | 3.6855 | 0 | -31.3 | 0 | 330.9
2017-07-30 | 15:00 | 336.2 | 175.5 | 45.824 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 36.3616 | 0 | 3.5144 | 0 | -6.6 | 0 | 336.2
2017-07-30 | 16:00 | 343.7 | 175.5 | 58.3333 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 17.6149 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2017-07-30 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 64.9129 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 4.9333 | 0 | 3.7538 | 0 | 6.2 | 0 | 347.8
2017-07-30 | 18:00 | 354.5 | 175.5 | 64.9739 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2218 | 0 | 4.4043 | 0 | 14.4 | 0 | 354.5
2017-07-30 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 65.0917 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1083 | 0 | 18.9 | 0 | 361.6
2017-07-30 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 64.8507 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2493 | 0 | 8.2 | 0 | 346.7
2017-07-30 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 56.97 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2017-07-30 | 22:00 | 307.7 | 175.5 | 45.3729 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | -5.9 | 0 | 307.7
2017-07-30 | 23:00 | 292.3 | 175.5 | 44.9668 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3332 | 0 | -10.7 | 0 | 292.3
2017-07-31 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 44.6648 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | -13.8 | 0 | 276.4
2017-07-31 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 44.5797 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | -18.1 | 0 | 272.3
2017-07-31 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 44.7917 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | -6.5 | 0 | 281.6
2017-07-31 | 3:00 | 296.9 | 175.5 | 53.9226 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2017-07-31 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 57.9567 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2017-07-31 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 53.277 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7905 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2017-07-31 | 6:00 | 298.9 | 175.5 | 50.4561 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 5.2906 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2017-07-31 | 7:00 | 320.3 | 175.5 | 62.2417 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 14.4158 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2017-07-31 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 65.0946 | 63 | 5.9 | 7.3 | 25.1778 | 0 | 4.0276 | 0 | 11.8 | 0 | 357.8
2017-07-31 | 9:00 | 392.9 | 175.5 | 68.2078 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7457 | 0 | 4.7465 | 0 | 28 | 0 | 392.9
2017-07-31 | 10:00 | 398.4 | 175.5 | 68.2958 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 33.3874 | 0 | 5.3168 | 0 | 28 | 0 | 398.4
2017-07-31 | 11:00 | 400.9 | 175.5 | 68.3372 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4252 | 0 | 6.5376 | 0 | 29.8 | 0 | 400.9
2017-07-31 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 67.9318 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 25.4747 | 0 | 5.6935 | 0 | 22.4 | 0 | 382.3
2017-07-31 | 13:00 | 397.1 | 175.5 | 68.2193 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 20.3483 | 0 | 6.3324 | 0 | 31.4 | 0 | 397.1
2017-07-31 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 68.1861 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 18.9943 | 0 | 5.4196 | 0 | 30.4 | 0 | 393.8
2017-07-31 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 68.1625 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 13.8219 | 0 | 4.4156 | 0 | 34.6 | 0 | 391.8
2017-07-31 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 68.2643 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 6.3502 | 0 | 3.6855 | 0 | 44.2 | 0 | 393.3
2017-07-31 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 67.9694 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0.9451 | 0 | 3.6855 | 0 | 41.4 | 0 | 384.8
2017-07-31 | 18:00 | 383.6 | 175.5 | 68.037 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 41.5 | 0 | 383.6
2017-07-31 | 19:00 | 383.7 | 175.5 | 67.9964 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | 41.8 | 0 | 383.7
2017-07-31 | 20:00 | 360.9 | 175.5 | 67.5342 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 27.8 | 0 | 360.9
2017-07-31 | 21:00 | 339.6 | 175.5 | 64.7543 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 19.2 | 0 | 339.6
2017-07-31 | 22:00 | 316.4 | 175.5 | 64.2414 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 9.6 | 0 | 316.4
2017-07-31 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 58.1542 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2017-08-01 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 44.7932 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | -4.9 | 0 | 279.4
2017-08-01 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 44.6274 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | -7.6 | 0 | 276.5
2017-08-01 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 45.5133 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2017-08-01 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 57.4832 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2017-08-01 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 61.5623 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2017-08-01 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 50.1006 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 2.8918 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2017-08-01 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 45.0558 | 49 | 5.9 | 7.3 | 13.7101 | 0 | 1.7341 | 0 | -5.3 | 0 | 292.9
2017-08-01 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 51.6193 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 24.5466 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2017-08-01 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 64.866 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 37.0513 | 0 | 1.8827 | 0 | 1.7 | 0 | 351.8
2017-08-01 | 9:00 | 374.1 | 175.5 | 65.3791 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 52.6912 | 0 | 1.1297 | 0 | 1.8 | 0 | 374.1
2017-08-01 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 65.6178 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 62.6441 | 0 | 1.0381 | 0 | 1.8 | 0 | 383.9
2017-08-01 | 11:00 | 395.1 | 175.5 | 65.8606 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 71.9844 | 0 | 1.255 | 0 | 1.8 | 0 | 395.1
2017-08-01 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 62.5621 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 67.0138 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 376.4
2017-08-01 | 13:00 | 394.7 | 175.5 | 65.7907 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0668 | 0 | 3.7425 | 0 | 0.3 | 0 | 394.7
2017-08-01 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 65.8848 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 62.3904 | 0 | 3.9248 | 0 | 0.3 | 0 | 399.9
2017-08-01 | 15:00 | 401.8 | 175.5 | 67.6318 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 38.8578 | 0 | 4.2104 | 0 | 21.2 | 0 | 401.8
2017-08-01 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 68.3831 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 16.0676 | 0 | 4.8493 | 0 | 44 | 0 | 403.2
2017-08-01 | 17:00 | 388.8 | 175.5 | 68.0856 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 5.0478 | 0 | 4.6666 | 0 | 41.1 | 0 | 388.8
2017-08-01 | 18:00 | 382.8 | 175.5 | 68.0466 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0928 | 0 | 4.8606 | 0 | 39.9 | 0 | 382.8
2017-08-01 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 67.9776 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5224 | 0 | 42.2 | 0 | 385.6
2017-08-01 | 20:00 | 366 | 175.5 | 67.6607 | 81.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 22.7 | 0 | 366
2017-08-01 | 21:00 | 342.8 | 175.5 | 64.7772 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 8.1 | 0 | 342.8
2017-08-01 | 22:00 | 319.1 | 175.5 | 61.9985 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2017-08-01 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 60.9804 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2017-08-02 | 0:00 | 283.4 | 175.5 | 46.5165 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2017-08-02 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 44.6635 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | -3.9 | 0 | 277.2
2017-08-02 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 50.5153 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2017-08-02 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 62.6032 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2017-08-02 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 64.0442 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 1.8 | 0 | 305.5
2017-08-02 | 5:00 | 294.3 | 175.5 | 56.6149 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0205 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2017-08-02 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 49.3214 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 9.3417 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2017-08-02 | 7:00 | 319.3 | 175.5 | 60.7674 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 20.6768 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2017-08-02 | 8:00 | 353.5 | 175.5 | 65.018 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 39.9604 | 0 | 2.5216 | 0 | 2 | 0 | 353.5
2017-08-02 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 65.457 | 62 | 5.9 | 7.3 | 57.1061 | 0 | 1.8369 | 0 | 2.1 | 0 | 377.2
2017-08-02 | 10:00 | 384.8 | 175.5 | 65.584 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 69.0791 | 0 | 1.8369 | 0 | 2.2 | 0 | 384.8
2017-08-02 | 11:00 | 396.2 | 175.5 | 65.8589 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 78.013 | 0 | 1.9281 | 0 | 2.2 | 0 | 396.2
2017-08-02 | 12:00 | 374.9 | 175.5 | 46.6903 | 61 | 5.9 | 7.3 | 79.682 | 0 | 2.3277 | 0 | -3.5 | 0 | 374.9
2017-08-02 | 13:00 | 399.5 | 175.5 | 65.508 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 68.282 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2017-08-02 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 65.9733 | 82 | 5.9 | 7.3 | 49.532 | 0 | 3.1947 | 0 | 13.2 | 0 | 402.6
2017-08-02 | 15:00 | 401.4 | 175.5 | 68.3576 | 82 | 5.9 | 7.3 | 26.7625 | 0 | 3.4799 | 0 | 32.1 | 0 | 401.4
2017-08-02 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 68.4149 | 82 | 5.9 | 7.3 | 9.9514 | 0 | 3.8337 | 0 | 53.4 | 0 | 406.3
2017-08-02 | 17:00 | 395.3 | 175.5 | 68.2146 | 82 | 5.9 | 7.3 | 2.1385 | 0 | 4.3469 | 0 | 49.9 | 0 | 395.3
2017-08-02 | 18:00 | 390.8 | 175.5 | 68.0973 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 46.8 | 0 | 390.8
2017-08-02 | 19:00 | 391.7 | 175.5 | 68.1266 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 47.1 | 0 | 391.7
2017-08-02 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 67.6744 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9256 | 0 | 22.8 | 0 | 368.1
2017-08-02 | 21:00 | 345.5 | 175.5 | 64.8038 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1962 | 0 | 5.9 | 0 | 345.5
2017-08-02 | 22:00 | 324.3 | 175.5 | 61.2986 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2017-08-02 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 64.123 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0.9 | 0 | 310.5
2017-08-03 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 47.6985 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2017-08-03 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 44.8973 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | -2.6 | 0 | 283.2
2017-08-03 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 51.9736 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2017-08-03 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 63.6105 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3895 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2017-08-03 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 64.1407 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 5.3 | 0 | 310.6
2017-08-03 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 57.702 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4985 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2017-08-03 | 6:00 | 301.3 | 175.5 | 55.1084 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 5.4873 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2017-08-03 | 7:00 | 323 | 175.5 | 58.361 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 12.7556 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | 0 | 323
2017-08-03 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 65.1943 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 19.7821 | 0 | 6.4236 | 0 | 13.1 | 0 | 363.6
2017-08-03 | 9:00 | 387.9 | 175.5 | 65.6952 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 29.4732 | 0 | 6.7316 | 0 | 15.7 | 0 | 387.9
2017-08-03 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 65.6878 | 75 | 5.9 | 7.3 | 38.8031 | 0 | 6.7091 | 0 | 13.7 | 0 | 388.6
2017-08-03 | 11:00 | 388.4 | 175.5 | 65.6856 | 66 | 5.9 | 7.3 | 47.6651 | 0 | 6.5493 | 0 | 13.8 | 0 | 388.4
2017-08-03 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 65.2998 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 48.0798 | 0 | 6.7204 | 0 | 2.6 | 0 | 368.3
2017-08-03 | 13:00 | 390.6 | 175.5 | 65.7564 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 46.6084 | 0 | 6.4352 | 0 | 13.7 | 0 | 390.6
2017-08-03 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 65.6938 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 40.8951 | 0 | 7.2111 | 0 | 13.7 | 0 | 392.1
2017-08-03 | 15:00 | 391.7 | 175.5 | 65.663 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 29.1387 | 0 | 7.9983 | 0 | 18.6 | 0 | 391.7
2017-08-03 | 16:00 | 399.5 | 175.5 | 68.3013 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 13.9093 | 0 | 8.0894 | 0 | 38.9 | 0 | 399.5
2017-08-03 | 17:00 | 388.5 | 175.5 | 68.0866 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5019 | 0 | 8.5115 | 0 | 38.1 | 0 | 388.5
2017-08-03 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 67.972 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 35.2 | 0 | 382.6
2017-08-03 | 19:00 | 386.2 | 175.5 | 68.0439 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 38.5 | 0 | 386.2
2017-08-03 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 65.2287 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 19.6 | 0 | 363.8
2017-08-03 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 64.8078 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 13.1 | 0 | 343.2
2017-08-03 | 22:00 | 324.8 | 175.5 | 64.4009 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 11.2 | 0 | 324.8
2017-08-03 | 23:00 | 306.1 | 175.5 | 62.9555 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2017-08-04 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 44.9318 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2682 | 0 | -0.4 | 0 | 288.1
2017-08-04 | 1:00 | 284 | 175.5 | 44.8198 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | -4 | 0 | 284
2017-08-04 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 48.6423 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 0 | 0 | 291.4
2017-08-04 | 3:00 | 307.2 | 175.5 | 64.0214 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0.4 | 0 | 307.2
2017-08-04 | 4:00 | 309.5 | 175.5 | 64.1158 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 2.4 | 0 | 309.5
2017-08-04 | 5:00 | 298.7 | 175.5 | 55.3076 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0.7961 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2017-08-04 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 49.2099 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5589 | 0 | 5.4312 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2017-08-04 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 56.7178 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 15.8566 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2017-08-04 | 8:00 | 351.4 | 175.5 | 64.9413 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 26.1789 | 0 | 5.1798 | 0 | 1 | 0 | 351.4
2017-08-04 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 65.5382 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 33.8804 | 0 | 6.0814 | 0 | 8.2 | 0 | 377.8
2017-08-04 | 10:00 | 379.1 | 175.5 | 65.5135 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 49.3661 | 0 | 6.7204 | 0 | 3.4 | 0 | 379.1
2017-08-04 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 65.4806 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 58.64 | 0 | 7.2794 | 0 | 4.7 | 0 | 377.7
2017-08-04 | 12:00 | 361.4 | 175.5 | 57.6784 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 53.5723 | 0 | 6.5493 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2017-08-04 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 65.5964 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 51.2692 | 0 | 6.8344 | 0 | 5.9 | 0 | 384.1
2017-08-04 | 14:00 | 383.8 | 175.5 | 65.5987 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 43.1211 | 0 | 6.8802 | 0 | 3.3 | 0 | 383.8
2017-08-04 | 15:00 | 383.2 | 175.5 | 65.6487 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 29.8707 | 0 | 6.4806 | 0 | 13.1 | 0 | 383.2
2017-08-04 | 16:00 | 384.4 | 175.5 | 68.0094 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 13.8361 | 0 | 6.7545 | 0 | 26.6 | 0 | 384.4
2017-08-04 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 67.9578 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 4.4708 | 0 | 6.9714 | 0 | 29.3 | 0 | 377.9
2017-08-04 | 18:00 | 377.6 | 175.5 | 67.8768 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 32 | 0 | 377.6
2017-08-04 | 19:00 | 378.1 | 175.5 | 67.8749 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 32 | 0 | 378.1
2017-08-04 | 20:00 | 359.7 | 175.5 | 65.1307 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8693 | 0 | 15.5 | 0 | 359.7
2017-08-04 | 21:00 | 338.9 | 175.5 | 64.7435 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 5.6 | 0 | 338.9
2017-08-04 | 22:00 | 318.3 | 175.5 | 60.8439 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2017-08-04 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 60.5339 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2017-08-05 | 0:00 | 286.2 | 175.5 | 44.8339 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | -3.4 | 0 | 286.2
2017-08-05 | 1:00 | 283 | 175.5 | 44.8985 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | -5.9 | 0 | 283
2017-08-05 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 48.5736 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2017-08-05 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 60.6234 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2017-08-05 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 60.6266 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2017-08-05 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 57.1043 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.654 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2017-08-05 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 51.3667 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 3.4888 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2017-08-05 | 7:00 | 310.7 | 175.5 | 52.9212 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 9.9926 | 0 | 6.6862 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2017-08-05 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 61.2355 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 20.577 | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2017-08-05 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 61.6347 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 35.5047 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2017-08-05 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 61.6311 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 42.3156 | 0 | 5.8533 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2017-08-05 | 11:00 | 365.1 | 175.5 | 61.7148 | 59 | 5.9 | 7.3 | 51.2013 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2017-08-05 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 55.5356 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 52.246 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2017-08-05 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 61.7256 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 53.348 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2017-08-05 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 61.2943 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 47.6652 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2017-08-05 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 61.0021 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 36.4213 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2017-08-05 | 16:00 | 365.5 | 175.5 | 65.2128 | 78 | 5.9 | 7.3 | 18.558 | 0 | 6.6292 | 0 | 8.4 | 0 | 365.5
2017-08-05 | 17:00 | 362.5 | 175.5 | 65.118 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 5.1046 | 0 | 6.7774 | 0 | 16.3 | 0 | 362.5
2017-08-05 | 18:00 | 362.6 | 175.5 | 65.1817 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0.073 | 0 | 7.2453 | 0 | 20.9 | 0 | 362.6
2017-08-05 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 67.6905 | 80.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 25.2 | 0 | 370.1
2017-08-05 | 20:00 | 351.4 | 175.5 | 64.911 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 13.1 | 0 | 351.4
2017-08-05 | 21:00 | 336 | 175.5 | 63.4797 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | 0 | 336
2017-08-05 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 55.1427 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2017-08-05 | 23:00 | 302.4 | 175.5 | 58.1929 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2017-08-06 | 0:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1083 | -7.08 | 0 | 0 | 288.7283
2017-08-06 | 1:00 | 275.7 | 175.5 | 44.5 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | -6.58 | 0 | 0 | 281.1263
2017-08-06 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5907 | -5.5684 | -0.9 | 0 | 293.1223
2017-08-06 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 45 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | -5.1252 | 0 | 0 | 304.3205
2017-08-06 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | -4.966 | 0 | 0 | 305.4199
2017-08-06 | 5:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0.9464 | -0.5696 | 4.5296 | -4.5116 | -2.5 | 0 | 292.9948
2017-08-06 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 8.3434 | -5.0224 | 4.5184 | -4.5004 | -3.6 | 0 | 280.839
2017-08-06 | 7:00 | 283.8 | 175.5 | 44.7 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 21.4502 | -9.684 | 3.7766 | -3.7428 | -9.3 | 0 | 283.8
2017-08-06 | 8:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 37.5833 | -11.3116 | 3.6056 | -2.1773 | -10.7 | 0 | 298.6
2017-08-06 | 9:00 | 309.5 | 175.5 | 45.6886 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 61.7085 | -13.9296 | 2.9325 | 0 | -23.5 | 0 | 309.5
2017-08-06 | 10:00 | 317.9 | 175.5 | 45.4 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 76.2904 | -11.4808 | 3.0236 | -1.9332 | -30 | 0 | 317.9
2017-08-06 | 11:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 88.1584 | -13.2668 | 3.0465 | -0.1381 | -37.6 | 0 | 322.8
2017-08-06 | 12:00 | 325.4 | 175.5 | 45.6481 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 90.5133 | -13.6212 | 3.5598 | 0 | -37.8 | 0 | 325.4
2017-08-06 | 13:00 | 325.7 | 175.5 | 45.5 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 81.6942 | -12.294 | 4.3815 | -1.1817 | -29.5 | 0 | 325.7
2017-08-06 | 14:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 65.8828 | -9.9146 | 5.3855 | -3.5537 | -14.7 | 0 | 326.2
2017-08-06 | 15:00 | 332.1 | 175.5 | 45.6 | 65 | 5.9 | 7.3 | 45.1345 | -10.1883 | 6.2296 | -3.2758 | -5.1 | 0 | 332.1
2017-08-06 | 16:00 | 342.2 | 175.5 | 45.8 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 22.3926 | 0 | 7.0854 | -0.278 | 0 | 0 | 342.2
2017-08-06 | 17:00 | 351 | 175.5 | 55.1589 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 5.9011 | 0 | 8.74 | 0 | 12.3 | 0 | 351
2017-08-06 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 55.2607 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0.166 | 0 | 9.1733 | 0 | 21.4 | 0 | 355.7
2017-08-06 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 55.4897 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 31 | 0 | 365.5
2017-08-06 | 20:00 | 349.2 | 175.5 | 55.109 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 15.4 | 0 | 349.2
2017-08-06 | 21:00 | 332.6 | 175.5 | 54.862 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.938 | 0 | 3.2 | 0 | 332.6
2017-08-06 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 45.2 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2874 | -7.2874 | 0 | 0 | 309.8
2017-08-06 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 44.9 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7251 | -10.6824 | -1 | 0 | 296.5427
2017-08-07 | 0:00 | 278 | 175.5 | 44.6 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0717 | -12.0236 | 0 | 0 | 278.3481
2017-08-07 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 44.5 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | -12.6712 | -3.2 | 0 | 275.5507
2017-08-07 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 44.6 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.254 | -9.354 | 0 | 0 | 282.3
2017-08-07 | 3:00 | 297 | 175.5 | 48.293 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0 | 0 | 297
2017-08-07 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 52.9292 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2017-08-07 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 45 | 5.9 | 7.3 | 4.354 | 0 | 13.5889 | -4.8429 | 0 | 0 | 291.6
2017-08-07 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 45 | 5.9 | 7.3 | 19.9217 | 0 | 13.6576 | -13.4793 | -11.1 | 0 | 287.5
2017-08-07 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 40.7739 | -3.068 | 13.1556 | -10.3615 | -14 | 0 | 305.8
2017-08-07 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 46 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 54.5065 | 0 | 13.4407 | -5.9472 | 0 | 0 | 352.4
2017-08-07 | 9:00 | 387.4 | 175.5 | 55.8318 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 54.5958 | 0 | 15.0724 | 0 | 6.6 | 0 | 387.4
2017-08-07 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 56.0172 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2421 | 0 | 15.1407 | 0 | 5 | 0 | 394.2
2017-08-07 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 56.2754 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 65.3381 | 0 | 15.1865 | 0 | 6.6 | 0 | 403.2
2017-08-07 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 47.3342 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 70.2303 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2017-08-07 | 13:00 | 397.1 | 175.5 | 56.0403 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 68.3788 | 0 | 14.9809 | 0 | 1.2 | 0 | 397.1
2017-08-07 | 14:00 | 407.2 | 175.5 | 56.2904 | 80.1 | 5.9 | 7.3 | 54.452 | 0 | 15.3576 | 0 | 12.3 | 0 | 407.2
2017-08-07 | 15:00 | 402.3 | 175.5 | 56.1092 | 82 | 5.9 | 7.3 | 34.271 | 0 | 15.6198 | 0 | 25.6 | 0 | 402.3
2017-08-07 | 16:00 | 405.5 | 175.5 | 56.281 | 82 | 5.9 | 7.3 | 18.3205 | 0 | 16.4985 | 0 | 43.7 | 0 | 405.5
2017-08-07 | 17:00 | 394.1 | 175.5 | 56.0537 | 82 | 5.9 | 7.3 | 4.3048 | 0 | 18.1415 | 0 | 44.9 | 0 | 394.1
2017-08-07 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 55.8218 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0.0319 | 0 | 18.7463 | 0 | 41.4 | 0 | 386.7
2017-08-07 | 19:00 | 388.6 | 175.5 | 55.9666 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 42.4 | 0 | 388.6
2017-08-07 | 20:00 | 363.2 | 175.5 | 55.4935 | 82 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2065 | 0 | 16.8 | 0 | 363.2
2017-08-07 | 21:00 | 341.1 | 175.5 | 54.9875 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 6.2 | 0 | 341.1
2017-08-07 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 47.1385 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2017-08-07 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 46.3754 | 45 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6246 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2017-08-08 | 0:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | -13.4125 | -7.8 | 0 | 280.8
2017-08-08 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 44.5 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0202 | -13.4202 | -11.4 | 0 | 276.1
2017-08-08 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 44.7 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0202 | -13.4202 | -2.8 | 0 | 285.4
2017-08-08 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6322 | -2.3322 | 0 | 0 | 299.8
2017-08-08 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 48.3304 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2017-08-08 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 2.0561 | 0 | 17.9017 | -4.2578 | 0 | 0 | 298.6
2017-08-08 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 45 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 9.6977 | 0 | 17.6507 | -13.0484 | 0 | 0 | 297.8
2017-08-08 | 7:00 | 321.3 | 175.5 | 46.5789 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9097 | 0 | 17.4114 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2017-08-08 | 8:00 | 362.2 | 175.5 | 55.3534 | 69 | 5.9 | 7.3 | 28.1232 | 0 | 17.0234 | 0 | 4 | 0 | 362.2
2017-08-08 | 9:00 | 389.6 | 175.5 | 55.9326 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 31.9307 | 0 | 15.8367 | 0 | 15.7 | 0 | 389.6
2017-08-08 | 10:00 | 392.5 | 175.5 | 55.9362 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 44.0432 | 0 | 15.2206 | 0 | 12.3 | 0 | 392.5
2017-08-08 | 11:00 | 394.4 | 175.5 | 56.0696 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 54.3166 | 0 | 14.1138 | 0 | 12.3 | 0 | 394.4
2017-08-08 | 12:00 | 374.1 | 175.5 | 55.6158 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 53.2615 | 0 | 14.0227 | 0 | 2 | 0 | 374.1
2017-08-08 | 13:00 | 389.1 | 175.5 | 55.9907 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 45.9148 | 0 | 13.7945 | 0 | 12.3 | 0 | 389.1
2017-08-08 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 55.9755 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 46.3878 | 0 | 14.1367 | 0 | 12.3 | 0 | 391.3
2017-08-08 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 55.9793 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 28.927 | 0 | 15.8937 | 0 | 17.1 | 0 | 388.1
2017-08-08 | 16:00 | 398.9 | 175.5 | 56.1938 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 13.4828 | 0 | 15.3234 | 0 | 43.7 | 0 | 398.9
2017-08-08 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 55.9241 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 3.3942 | 0 | 16.2817 | 0 | 44 | 0 | 389.8
2017-08-08 | 18:00 | 387.5 | 175.5 | 55.9256 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2744 | 0 | 44.1 | 0 | 387.5
2017-08-08 | 19:00 | 386.9 | 175.5 | 55.8967 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 43.7 | 0 | 386.9
2017-08-08 | 20:00 | 362.3 | 175.5 | 55.3405 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5595 | 0 | 19.2 | 0 | 362.3
2017-08-08 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 54.9396 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1604 | 0 | 12.3 | 0 | 341.3
2017-08-08 | 22:00 | 316 | 175.5 | 54.4701 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7299 | 0 | 6.2 | 0 | 316
2017-08-08 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 50.64 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2017-08-09 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 44.6 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | -11.228 | 0 | 0 | 282.6449
2017-08-09 | 1:00 | 274.3 | 175.5 | 44.5 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | -11.1824 | -6.5 | 0 | 276.5447
2017-08-09 | 2:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4211 | -8.9211 | 0 | 0 | 286.3
2017-08-09 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 49.6789 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2017-08-09 | 4:00 | 304 | 175.5 | 54.215 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 0.6 | 0 | 304
2017-08-09 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 44.9 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 1.1122 | 0 | 9.9263 | -1.9385 | 0 | 0 | 293.9
2017-08-09 | 6:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 6.1626 | 0 | 11.1701 | -5.3327 | 0 | 0 | 296
2017-08-09 | 7:00 | 317.5 | 175.5 | 54.5579 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 10.9074 | 0 | 11.9347 | 0 | 0.1 | 0 | 317.5
2017-08-09 | 8:00 | 352.2 | 175.5 | 55.1305 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 17.2348 | 0 | 11.9347 | 0 | 11.4 | 0 | 352.2
2017-08-09 | 9:00 | 379.5 | 175.5 | 55.7476 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 19.2562 | 0 | 10.8962 | 0 | 24.6 | 0 | 379.5
2017-08-09 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 55.795 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 31.4738 | 0 | 8.8312 | 0 | 23 | 0 | 378.1
2017-08-09 | 11:00 | 388.1 | 175.5 | 55.9575 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 32.998 | 0 | 7.6445 | 0 | 24.6 | 0 | 388.1
2017-08-09 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 55.4143 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 35.0525 | 0 | 7.6332 | 0 | 9.4 | 0 | 366.3
2017-08-09 | 13:00 | 385 | 175.5 | 55.8767 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 19.9447 | 0 | 7.6786 | 0 | 30.2 | 0 | 385
2017-08-09 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 55.8559 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 13.9001 | 0 | 8.044 | 0 | 35.4 | 0 | 384.5
2017-08-09 | 15:00 | 380 | 175.5 | 55.7277 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 9.609 | 0 | 8.3633 | 0 | 35 | 0 | 380
2017-08-09 | 16:00 | 385 | 175.5 | 55.8588 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5739 | 0 | 9.3673 | 0 | 44.9 | 0 | 385
2017-08-09 | 17:00 | 378.1 | 175.5 | 55.7164 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7123 | 0 | 8.6713 | 0 | 41.7 | 0 | 378.1
2017-08-09 | 18:00 | 379.8 | 175.5 | 55.768 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.132 | 0 | 42.6 | 0 | 379.8
2017-08-09 | 19:00 | 376.7 | 175.5 | 55.6347 | 82.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 39.2 | 0 | 376.7
2017-08-09 | 20:00 | 353 | 175.5 | 55.2817 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 24.5 | 0 | 353
2017-08-09 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 54.8881 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 19.5 | 0 | 336.5
2017-08-09 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 54.4925 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5075 | 0 | 12.2 | 0 | 314.2
2017-08-09 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 51.0218 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2017-08-10 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | -7.9208 | -1.9 | 0 | 282.6317
2017-08-10 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | -8.4664 | -7.3 | 0 | 277.1339
2017-08-10 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | -6.9436 | 0 | 0 | 284.6278
2017-08-10 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 48.7688 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | 0 | 296.4
2017-08-10 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 54.0407 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3593 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2017-08-10 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 44.8 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9444 | 0 | 8.4203 | -4.0647 | 0 | 0 | 291.6
2017-08-10 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 10.0675 | -4.545 | 9.0023 | -8.9248 | -2.3 | 0 | 289.1
2017-08-10 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 45.2 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 17.3238 | 0 | 9.128 | -4.1518 | 0 | 0 | 309.1
2017-08-10 | 8:00 | 344.6 | 175.5 | 55.0639 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 24.0431 | 0 | 9.493 | 0 | 10.9 | 0 | 344.6
2017-08-10 | 9:00 | 366.8 | 175.5 | 55.4681 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 32.8108 | 0 | 9.7211 | 0 | 12.3 | 0 | 366.8
2017-08-10 | 10:00 | 376.7 | 175.5 | 55.661 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 37.05 | 0 | 10.189 | 0 | 12.3 | 0 | 376.7
2017-08-10 | 11:00 | 380.3 | 175.5 | 55.7329 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 36.695 | 0 | 9.9721 | 0 | 12.3 | 0 | 380.3
2017-08-10 | 12:00 | 359.1 | 175.5 | 55.3642 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 32.1328 | 0 | 10.303 | 0 | 0.2 | 0 | 359.1
2017-08-10 | 13:00 | 377.3 | 175.5 | 55.6002 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 25.4968 | 0 | 10.303 | 0 | 12.4 | 0 | 377.3
2017-08-10 | 14:00 | 378.9 | 175.5 | 55.7984 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 19.0793 | 0 | 10.6223 | 0 | 19.3 | 0 | 378.9
2017-08-10 | 15:00 | 378.4 | 175.5 | 55.7269 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 11.3323 | 0 | 11.7408 | 0 | 25.5 | 0 | 378.4
2017-08-10 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 55.7518 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 5.8344 | 0 | 12.4138 | 0 | 33.4 | 0 | 381.5
2017-08-10 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 55.5184 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0.9995 | 0 | 12.4821 | 0 | 28.3 | 0 | 371.4
2017-08-10 | 18:00 | 373.2 | 175.5 | 55.6103 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1897 | 0 | 30.3 | 0 | 373.2
2017-08-10 | 19:00 | 370.5 | 175.5 | 55.5954 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9046 | 0 | 27.9 | 0 | 370.5
2017-08-10 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 55.1323 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7677 | 0 | 12.3 | 0 | 348.9
2017-08-10 | 21:00 | 331.7 | 175.5 | 54.7592 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7408 | 0 | 11.4 | 0 | 331.7
2017-08-10 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 54.3407 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 1.5 | 0 | 309.1
2017-08-10 | 23:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | -1.9339 | 0 | 0 | 296
2017-08-11 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 44.5 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | -12.2848 | -6.7 | 0 | 278.5491
2017-08-11 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 44.5 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | -12.3872 | -9.7 | 0 | 275.5495
2017-08-11 | 2:00 | 281.3 | 175.5 | 44.6 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4669 | -11.4212 | -2 | 0 | 283.3457
2017-08-11 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | -1.9098 | 0 | 0 | 295.3
2017-08-11 | 4:00 | 298.1 | 175.5 | 45 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | -1.94 | 0 | 0 | 298.1
2017-08-11 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 44.7 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0.5275 | 0 | 9.995 | -8.7225 | 0 | 0 | 287.2
2017-08-11 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 52 | 5.9 | 7.3 | 4.907 | -2.5844 | 11.2271 | -10.8497 | -6.8 | 0 | 281.2
2017-08-11 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 52 | 5.9 | 7.3 | 12.4288 | -1.8704 | 10.805 | -10.6634 | 0 | 0 | 296.3
2017-08-11 | 8:00 | 319.6 | 175.5 | 45.4 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 19.5021 | 0 | 10.1773 | -1.9794 | 0 | 0 | 319.6
2017-08-11 | 9:00 | 334.6 | 175.5 | 45.7 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 26.0977 | 0 | 10.7022 | -1.8999 | 0 | 0 | 334.6
2017-08-11 | 10:00 | 339 | 175.5 | 45.8 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 31.026 | 0 | 10.7364 | -1.9624 | 0 | 0 | 339
2017-08-11 | 11:00 | 342.3 | 175.5 | 45.8 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 31.726 | 0 | 10.5769 | -1.9029 | 0 | 0 | 342.3
2017-08-11 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 45.7 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 27.678 | 0 | 10.8621 | -1.9401 | 0 | 0 | 336.5
2017-08-11 | 13:00 | 341 | 175.5 | 45.8 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 21.7491 | 0 | 11.8777 | -1.9268 | 0 | 0 | 341
2017-08-11 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 45.7 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 17.0699 | 0 | 13.2809 | -2.0508 | 0 | 0 | 336.8
2017-08-11 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 45.7 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 11.4707 | 0 | 15.2548 | -2.7255 | 0 | 0 | 332.8
2017-08-11 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 45.7 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 4.6846 | 0 | 16.2588 | -0.2434 | 0 | 0 | 336.6
2017-08-11 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 54.6941 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5355 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2017-08-11 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 55.1641 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 9.9 | 0 | 351.5
2017-08-11 | 19:00 | 352 | 175.5 | 55.1083 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0917 | 0 | 9.6 | 0 | 352
2017-08-11 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 45.9907 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2017-08-11 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 45.4 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.686 | -2.386 | 0 | 0 | 321.4
2017-08-11 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9555 | -11.2555 | 0 | 0 | 300.2
2017-08-11 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | -13.4451 | -3.7 | 0 | 287.9
2017-08-12 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 44.4 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | -13.4816 | -19.7 | 0 | 270.9
2017-08-12 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 44.3 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | -13.4615 | -26 | 0 | 264.6
2017-08-12 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6362 | -13.4362 | -15.8 | 0 | 274.9
2017-08-12 | 3:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.739 | -13.439 | -3.4 | 0 | 287.7
2017-08-12 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 44.8 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | -13.4732 | -0.7 | 0 | 291.1
2017-08-12 | 5:00 | 277 | 175.5 | 44.5 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3547 | 0 | 18.6776 | -13.4323 | -13.1 | 0 | 277
2017-08-12 | 6:00 | 271.9 | 175.5 | 44.4 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 4.5543 | 0 | 17.5824 | -13.4367 | -21.2 | 0 | 271.9
2017-08-12 | 7:00 | 286 | 175.5 | 44.7 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 9.8531 | 0 | 16.4985 | -13.4516 | -11.6 | 0 | 286
2017-08-12 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 45.1 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 17.9431 | 0 | 15.3118 | -13.4549 | -3.6 | 0 | 305.5
2017-08-12 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 19.6004 | 0 | 16.0877 | -13.4881 | -0.6 | 0 | 321.2
2017-08-12 | 10:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 20.7935 | 0 | 16.5443 | -13.4378 | -0.6 | 0 | 325.8
2017-08-12 | 11:00 | 326.6 | 175.5 | 45.5 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 22.1721 | 0 | 18.0045 | -13.4766 | -0.6 | 0 | 326.6
2017-08-12 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 45.3 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 18.981 | 0 | 17.0347 | -13.4157 | -0.7 | 0 | 316.7
2017-08-12 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 45.4 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 14.8384 | 0 | 15.5399 | -13.4783 | -1.1 | 0 | 318.5
2017-08-12 | 14:00 | 315.1 | 175.5 | 45.3 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 12.1922 | 0 | 14.7869 | -13.4791 | -1.1 | 0 | 315.1
2017-08-12 | 15:00 | 312.9 | 175.5 | 45.3 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 7.1286 | 0 | 14.764 | -13.4926 | -1.2 | 0 | 312.9
2017-08-12 | 16:00 | 317.1 | 175.5 | 45.3 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 3.215 | 0 | 14.707 | -13.422 | -0.2 | 0 | 317.1
2017-08-12 | 17:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.7534 | 0 | 13.9998 | -4.3532 | 0 | 0 | 324
2017-08-12 | 18:00 | 334.7 | 175.5 | 51.7231 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2017-08-12 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 54.2143 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2017-08-12 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 45.4 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6347 | -4.3347 | 0 | 0 | 321.2
2017-08-12 | 21:00 | 305 | 175.5 | 45.1 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | -13.4467 | -0.7 | 0 | 305
2017-08-12 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6957 | -13.4957 | -7.4 | 0 | 287.7
2017-08-12 | 23:00 | 275.7 | 175.5 | 44.5 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.456 | -13.456 | -9.8 | 0 | 275.7
2017-08-13 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 44.2 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | -13.5008 | -6.4 | 0 | 277.754
2017-08-13 | 1:00 | 255.4 | 175.5 | 44.1 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4749 | -13.4212 | -10.6 | 0 | 273.4537
2017-08-13 | 2:00 | 265.1 | 175.5 | 44.3 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6006 | -13.5464 | -6.3 | 0 | 282.9542
2017-08-13 | 3:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | -12.8416 | -2.7 | 0 | 296.8514
2017-08-13 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 44.6 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1741 | -12.1256 | -2.8 | 0 | 300.2485
2017-08-13 | 5:00 | 268.5 | 175.5 | 44.4 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4521 | -0.272 | 9.9151 | -9.8756 | -3.2 | 0 | 289.8196
2017-08-13 | 6:00 | 260 | 175.5 | 44.2 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 4.973 | -2.9936 | 10.497 | -10.4552 | -8.1 | 0 | 278.0212
2017-08-13 | 7:00 | 264.3 | 175.5 | 44.3 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 10.6549 | -6.4136 | 10.3601 | -10.3188 | -9.5 | 0 | 278.9826
2017-08-13 | 8:00 | 274.4 | 175.5 | 44.5 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 17.3755 | -10.4592 | 9.3103 | -9.2732 | -5.2 | 0 | 286.1534
2017-08-13 | 9:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 23.5662 | -14.1856 | 9.128 | -9.0916 | -2.6 | 0 | 292.817
2017-08-13 | 10:00 | 279.5 | 175.5 | 44.6 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1689 | -20.568 | 8.4774 | -8.4436 | -16.2 | 0 | 281.9347
2017-08-13 | 11:00 | 285.9 | 175.5 | 44.7 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 32.8795 | -19.792 | 7.793 | -7.762 | -7.9 | 0 | 289.8185
2017-08-13 | 12:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 30.5989 | -18.4192 | 7.0284 | -7.0004 | -3.5 | 0 | 293.3077
2017-08-13 | 13:00 | 285.6 | 175.5 | 44.7 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 29.3523 | -17.6688 | 6.2638 | -6.2388 | -4.8 | 0 | 293.1085
2017-08-13 | 14:00 | 287.7 | 175.5 | 44.8 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 19.454 | -11.7104 | 6.5834 | -6.5572 | -3.2 | 0 | 300.8698
2017-08-13 | 15:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9246 | -7.78 | 7.4276 | -7.398 | -4.1 | 0 | 302.5742
2017-08-13 | 16:00 | 293.6 | 175.5 | 44.9 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 7.0808 | -4.2624 | 8.74 | -8.7052 | -3 | 0 | 312.0532
2017-08-13 | 17:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 1.2812 | -0.7712 | 8.546 | -8.512 | 0 | 0 | 313.544
2017-08-13 | 18:00 | 318.1 | 175.5 | 45.4 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5003 | -5.9003 | 0.4 | 0 | 318.1
2017-08-13 | 19:00 | 324.6 | 175.5 | 45.5 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3404 | -5.8404 | 6 | 0 | 324.6
2017-08-13 | 20:00 | 309.5 | 175.5 | 45.2 | 80 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5802 | -8.546 | 0 | 0 | 313.9342
2017-08-13 | 21:00 | 298.6 | 175.5 | 45 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3975 | -8.364 | 0 | 0 | 311.3335
2017-08-13 | 22:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | -8.5232 | -2.8 | 0 | 303.7341
2017-08-13 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 44.5 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | -7.4892 | -2.8 | 0 | 298.33
2017-08-14 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 44.2 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | -6.9324 | 0 | 0 | 283.8277
2017-08-14 | 1:00 | 261.1 | 175.5 | 44.2 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | -6.2048 | 0 | 0 | 283.8248
2017-08-14 | 2:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | -6.0232 | 0 | 0 | 287.1241
2017-08-14 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1272 | -6.1028 | 0 | 0 | 297.4244
2017-08-14 | 4:00 | 287.1 | 175.5 | 44.7 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | -7.1708 | 0 | 0 | 299.7287
2017-08-14 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 44.5 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0.783 | -0.4712 | 6.6292 | -6.6028 | 0 | 0 | 289.8382
2017-08-14 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 7.061 | -4.2504 | 6.2983 | -6.2732 | 0 | 0 | 286.8357
2017-08-14 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 44.6 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 14.9091 | -8.9744 | 6.5493 | -6.5232 | 0 | 0 | 290.1608
2017-08-14 | 8:00 | 299 | 175.5 | 45 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 25.849 | -15.56 | 5.9445 | -4.1335 | 0 | 0 | 299
2017-08-14 | 9:00 | 311.4 | 175.5 | 45.2 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 36.299 | -16.3878 | 5.2826 | -3.1938 | 0 | 0 | 311.4
2017-08-14 | 10:00 | 310.8 | 175.5 | 45.2 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 44.3307 | -20.0136 | 5.5678 | -3.8849 | 0 | 0 | 310.8
2017-08-14 | 11:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8735 | -25.2154 | 4.9176 | -3.1757 | 0 | 0 | 309.7
2017-08-14 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 36.831 | -19.3991 | 5.0774 | -4.2093 | 0 | 0 | 303.5
2017-08-14 | 13:00 | 308.2 | 175.5 | 45.2 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 29.0626 | -17.4944 | 4.7694 | -2.6376 | 0 | 0 | 308.2
2017-08-14 | 14:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 24.604 | -14.8104 | 4.5296 | -4.5116 | 0 | 0 | 309.3116
2017-08-14 | 15:00 | 306.3 | 175.5 | 45.1 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 18.7353 | -11.2776 | 4.4497 | -4.432 | 0 | 0 | 311.8754
2017-08-14 | 16:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 10.1575 | -6.1144 | 4.4839 | -4.466 | 0 | 0 | 317.161
2017-08-14 | 17:00 | 321.7 | 175.5 | 45.4 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 2.141 | -0.9666 | 5.0545 | -4.9289 | 4.1 | 0 | 321.7
2017-08-14 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | -5.4548 | 13.9 | 0 | 332.9218
2017-08-14 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 45.7 | 84.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | -5.8814 | 18.1 | 0 | 337.4
2017-08-14 | 20:00 | 321.1 | 175.5 | 45.4 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | -5.58 | 6 | 0 | 321.4223
2017-08-14 | 21:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8035 | -4.7844 | 0 | 0 | 313.5191
2017-08-14 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | -5.7504 | 0 | 0 | 304.223
2017-08-14 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | -6.4776 | 0 | 0 | 294.4259
2017-08-15 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 44.3 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | -6.614 | 0 | 0 | 284.6265
2017-08-15 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 44.3 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | -8.6028 | 0 | 0 | 284.0344
2017-08-15 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 44.4 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.048 | -9.012 | 0 | 0 | 288.436
2017-08-15 | 3:00 | 283.5 | 175.5 | 44.7 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | -9.1708 | 0 | 0 | 298.7367
2017-08-15 | 4:00 | 287 | 175.5 | 44.7 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0063 | -9.9664 | 0 | 0 | 301.4399
2017-08-15 | 5:00 | 273.3 | 175.5 | 44.5 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0.9264 | -0.5576 | 9.6641 | -9.6256 | 0 | 0 | 291.6073
2017-08-15 | 6:00 | 267 | 175.5 | 44.3 | 51 | 5.9 | 7.3 | 6.956 | -4.1872 | 8.0095 | -7.9776 | -0.5 | 0 | 286.3007
2017-08-15 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 44.6 | 51 | 5.9 | 7.3 | 15.2241 | -9.164 | 7.1766 | -7.148 | 0 | 0 | 290.3887
2017-08-15 | 8:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 51 | 5.9 | 7.3 | 31.2503 | -18.8112 | 7.1766 | -7.148 | 0 | 0 | 297.0677
2017-08-15 | 9:00 | 298 | 175.5 | 45 | 51 | 5.9 | 7.3 | 51.3886 | -27.0669 | 7.6673 | -4.389 | -14.3 | 0 | 298
2017-08-15 | 10:00 | 298.7 | 175.5 | 45 | 51 | 5.9 | 7.3 | 64.9103 | -29.3046 | 8.6143 | -7.22 | -23 | 0 | 298.7
2017-08-15 | 11:00 | 301 | 175.5 | 45 | 51 | 5.9 | 7.3 | 68.8586 | -31.0872 | 8.5573 | -7.0287 | -23 | 0 | 301
2017-08-15 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 45.3 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 51.1404 | -23.088 | 9.5043 | -8.3567 | -1.3 | 0 | 313.4
2017-08-15 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 45.4 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 43.0225 | -16.186 | 9.1621 | -8.4986 | 0 | 0 | 321.8
2017-08-15 | 14:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 35.3689 | -21.2904 | 10.0404 | -7.9189 | 0 | 0 | 317
2017-08-15 | 15:00 | 319.4 | 175.5 | 45.4 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 22.4006 | -13.484 | 10.8392 | -10.796 | 0 | 0 | 320.3598
2017-08-15 | 16:00 | 322.9 | 175.5 | 45.5 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 12.0049 | -2.7099 | 11.444 | -10.839 | 0 | 0 | 322.9
2017-08-15 | 17:00 | 325 | 175.5 | 45.5 | 82.3 | 5.9 | 7.3 | 3.2771 | 0 | 10.9191 | -5.8962 | 0.2 | 0 | 325
2017-08-15 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 45.7 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5998 | -5.8998 | 11.9 | 0 | 335.8
2017-08-15 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 45.8 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4629 | -5.8629 | 14.4 | 0 | 338.3
2017-08-15 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 45.5 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | -5.8384 | 5.7 | 0 | 323.3
2017-08-15 | 21:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4058 | -10.3644 | 0 | 0 | 311.0414
2017-08-15 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4781 | -11.4324 | 0 | 0 | 301.0457
2017-08-15 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 44.6 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | -12.1824 | 0 | 0 | 290.8487
2017-08-16 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 44.2 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | -12.2168 | -3.6 | 0 | 280.4489
2017-08-16 | 1:00 | 256.3 | 175.5 | 44.1 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | -10.5916 | -6.8 | 0 | 277.1424
2017-08-16 | 2:00 | 266.9 | 175.5 | 44.3 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | -10.5688 | -0.1 | 0 | 287.7423
2017-08-16 | 3:00 | 279.1 | 175.5 | 44.6 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1203 | -10.08 | 0 | 0 | 298.1403
2017-08-16 | 4:00 | 282 | 175.5 | 44.6 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | -10.6484 | 0 | 0 | 300.4426
2017-08-16 | 5:00 | 270 | 175.5 | 44.4 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 2.5913 | -1.56 | 10.942 | -10.8984 | -2.3 | 0 | 288.9749
2017-08-16 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 44.3 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 13.5892 | -8.18 | 9.2761 | -9.2392 | -8.4 | 0 | 281.1461
2017-08-16 | 7:00 | 278.5 | 175.5 | 44.6 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 28.1526 | -16.9464 | 9.2874 | -9.2504 | -11.9 | 0 | 283.7432
2017-08-16 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 47.4122 | -24.9725 | 9.4014 | -6.4411 | -9.4 | 0 | 300.8
2017-08-16 | 9:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 58.5441 | -22.0255 | 9.2533 | -8.4719 | 0 | 0 | 322.5
2017-08-16 | 10:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 68.7428 | -25.8625 | 8.8653 | -5.5456 | -8.4 | 0 | 323.1
2017-08-16 | 11:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 79.1599 | -23.8252 | 9.9721 | -7.6068 | -20.4 | 0 | 323.1
2017-08-16 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 45.4 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 79.625 | -23.9652 | 10.9191 | -10.3789 | -23 | 0 | 318.9
2017-08-16 | 13:00 | 328.6 | 175.5 | 45.6 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 71.3161 | -21.4644 | 11.889 | -9.9407 | -9.1 | 0 | 328.6
2017-08-16 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 65 | 5.9 | 7.3 | 57.5395 | -21.6475 | 12.2082 | -9.8002 | -10.8 | 0 | 326.7
2017-08-16 | 15:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 38.0055 | -20.0179 | 12.5962 | -10.4838 | 0 | 0 | 330
2017-08-16 | 16:00 | 341.5 | 175.5 | 45.8 | 82.5 | 5.9 | 7.3 | 17.8008 | 0 | 12.9841 | -6.2849 | 0 | 0 | 341.5
2017-08-16 | 17:00 | 342.5 | 175.5 | 45.8 | 85 | 5.9 | 7.3 | 3.9527 | 0 | 13.0187 | -5.8714 | 11.9 | 0 | 342.5
2017-08-16 | 18:00 | 352.3 | 175.5 | 46 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1897 | -5.8897 | 25.3 | 0 | 352.3
2017-08-16 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 46.1 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | -5.8275 | 25.2 | 0 | 353.8
2017-08-16 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 45.7 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | -5.8857 | 6 | 0 | 335.1
2017-08-16 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7339 | -12.2339 | 0 | 0 | 317.5
2017-08-16 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3005 | -15.2396 | 0 | 0 | 310.6609
2017-08-16 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 44.6 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6275 | -14.5692 | -2.1 | 0 | 298.2583
2017-08-17 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 44.3 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | -13.3756 | -0.6 | 0 | 283.9535
2017-08-17 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 44.2 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | -11.5232 | -4.9 | 0 | 280.0461
2017-08-17 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 44.4 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | -9.0232 | 0 | 0 | 285.7361
2017-08-17 | 3:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | -8.7844 | 0 | 0 | 286.9351
2017-08-17 | 4:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | -6.9665 | 0 | 0 | 288.1
2017-08-17 | 5:00 | 278.6 | 175.5 | 44.6 | 52 | 5.9 | 7.3 | 1.2641 | -0.7608 | 6.3095 | -6.2844 | 0 | 0 | 285.8284
2017-08-17 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 8.2146 | -4.9448 | 5.7505 | -5.7276 | 0 | 0 | 289.0927
2017-08-17 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 16.2578 | -9.7864 | 5.7618 | -5.7388 | 0 | 0 | 295.3944
2017-08-17 | 8:00 | 329 | 175.5 | 45.6 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 25.8477 | -1.9449 | 5.8304 | -3.9332 | 9.6 | 0 | 329
2017-08-17 | 9:00 | 354.8 | 175.5 | 46.1 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 32.1594 | 0 | 6.1156 | -5.875 | 18.3 | 0 | 354.8
2017-08-17 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 46.2 | 71 | 5.9 | 7.3 | 37.8475 | 0 | 6.0356 | -5.8831 | 18.3 | 0 | 362.2
2017-08-17 | 11:00 | 364.9 | 175.5 | 46.3 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 36.8403 | -2.772 | 5.3738 | -3.1421 | 18.3 | 0 | 364.9
2017-08-17 | 12:00 | 344.2 | 175.5 | 45.9 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 33.7833 | 0 | 6.4352 | -5.9185 | 6 | 0 | 344.2
2017-08-17 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 46.3 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 32.6947 | 0 | 6.4577 | -5.8524 | 18.3 | 0 | 366.4
2017-08-17 | 14:00 | 362.9 | 175.5 | 46.3 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3644 | 0 | 6.3666 | -5.831 | 18.2 | 0 | 362.9
2017-08-17 | 15:00 | 358 | 175.5 | 46.2 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 19.4939 | 0 | 6.4007 | -5.8946 | 18.3 | 0 | 358
2017-08-17 | 16:00 | 368.5 | 175.5 | 46.4 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 9.1236 | 0 | 6.5834 | -5.907 | 38.8 | 0 | 368.5
2017-08-17 | 17:00 | 363.3 | 175.5 | 46.3 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9296 | 0 | 6.9714 | -5.901 | 40.5 | 0 | 363.3
2017-08-17 | 18:00 | 369.7 | 175.5 | 46.4 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | -5.8686 | 48.8 | 0 | 369.7
2017-08-17 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 46.3 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | -5.8505 | 43.7 | 0 | 365.1
2017-08-17 | 20:00 | 342.6 | 175.5 | 45.9 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2224 | -5.9224 | 21.9 | 0 | 342.6
2017-08-17 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 45.5 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9943 | -5.8943 | 14.8 | 0 | 324.9
2017-08-17 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 45.1 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | -5.8292 | 8.7 | 0 | 302.8
2017-08-17 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | -5.8734 | 2.3 | 0 | 288.9
2017-08-18 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 44.4 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | -6.4208 | 0 | 0 | 284.9257
2017-08-18 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 44.3 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | -5.7504 | 0 | 0 | 285.323
2017-08-18 | 2:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | -5.6252 | 0 | 0 | 287.1225
2017-08-18 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 44.9 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | -5.4776 | 5.3 | 0 | 295.3219
2017-08-18 | 4:00 | 299.9 | 175.5 | 45 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3513 | -5.33 | 7.8 | 0 | 300.4213
2017-08-18 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 44.8 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7267 | -0.4376 | 4.9517 | -4.932 | 1.1 | 0 | 288.7088
2017-08-18 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 6.9881 | -4.2064 | 3.4686 | -3.4548 | 0 | 0 | 289.9955
2017-08-18 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 45 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 17.0046 | -6.3975 | 3.3775 | -2.9846 | 0 | 0 | 301.1
2017-08-18 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 45.7 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 29.1652 | -2.1945 | 3.8566 | -3.7273 | 14.8 | 0 | 335.2
2017-08-18 | 9:00 | 353.6 | 175.5 | 46.1 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 50.2312 | -3.7796 | 4.2558 | -2.1074 | 11.3 | 0 | 353.6
2017-08-18 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 46.3 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 51.7877 | -3.8967 | 3.5028 | -1.9938 | 10.9 | 0 | 363.8
2017-08-18 | 11:00 | 372 | 175.5 | 46.4 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 43.949 | -3.3069 | 3.4686 | -2.6107 | 16.9 | 0 | 372
2017-08-18 | 12:00 | 351.7 | 175.5 | 46 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 38.5371 | -2.8997 | 3.5485 | -2.9859 | 12.3 | 0 | 351.7
2017-08-18 | 13:00 | 360.7 | 175.5 | 46.2 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 39.1099 | -2.9428 | 3.1489 | -2.916 | 16.8 | 0 | 360.7
2017-08-18 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 46.3 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 36.0628 | -2.7135 | 3.5256 | -3.1749 | 16.8 | 0 | 365.2
2017-08-18 | 15:00 | 363.6 | 175.5 | 46.3 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 26.3849 | -3.9706 | 3.3775 | -1.8918 | 19.3 | 0 | 363.6
2017-08-18 | 16:00 | 369.6 | 175.5 | 46.4 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 15.7619 | -2.372 | 3.6626 | -3.4525 | 35.5 | 0 | 369.6
2017-08-18 | 17:00 | 367.3 | 175.5 | 46.3 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1167 | -1.876 | 3.3204 | -3.3072 | 46.3 | 0 | 367.9539
2017-08-18 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 46.5 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2746 | -3.2616 | 57.3 | 0 | 377.913
2017-08-18 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 46.4 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | -2.9092 | 52.6 | 0 | 373.1116
2017-08-18 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 45.9 | 85.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | -2.75 | 28.7 | 0 | 348.711
2017-08-18 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 85.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | -2.3296 | 16.6 | 0 | 336.0093
2017-08-18 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 45.2 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | -2.2956 | 6 | 0 | 312.9092
2017-08-18 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 45 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | -2.4204 | 11.6 | 0 | 304.2097
2017-08-19 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | -2.0796 | 2.2 | 0 | 289.6083
2017-08-19 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 44.6 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9168 | -1.9092 | 0 | 0 | 287.3076
2017-08-19 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 44.9 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | -1.8068 | 0.4 | 0 | 297.2072
2017-08-19 | 3:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | -1.8068 | 3.1 | 0 | 310.1072
2017-08-19 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 45.2 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | -1.6704 | 5.1 | 0 | 315.7067
2017-08-19 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 2.8945 | -1.7424 | 1.7458 | -1.7388 | 0 | 0 | 301.4591
2017-08-19 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 44.7 | 52 | 5.9 | 7.3 | 17.8153 | -10.724 | 2.0309 | -2.0228 | 0 | 0 | 292.4994
2017-08-19 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 45 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 38.2728 | -23.0384 | 1.9281 | -1.9204 | 0 | 0 | 301.4421
2017-08-19 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 47.2443 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 58.0685 | -21.8465 | 2.1337 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2017-08-19 | 9:00 | 350.5 | 175.5 | 46.243 | 54 | 5.9 | 7.3 | 70.2184 | -10.567 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2017-08-19 | 10:00 | 354.5 | 175.5 | 46.1 | 52 | 5.9 | 7.3 | 85.9857 | -19.4097 | 1.7458 | -0.6218 | 0 | 0 | 354.5
2017-08-19 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 47.9222 | 52 | 5.9 | 7.3 | 89.397 | -20.1798 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2017-08-19 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 47.091 | 52 | 5.9 | 7.3 | 87.1192 | -32.776 | 1.6658 | 0 | -6.1 | 0 | 337.7
2017-08-19 | 13:00 | 351.2 | 175.5 | 46 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 80.5739 | -18.1881 | 2.0309 | -0.4167 | 0 | 0 | 351.2
2017-08-19 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 48.109 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 67.81 | -15.3069 | 2.0879 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2017-08-19 | 15:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 43.5888 | -3.2798 | 2.7269 | -2.6359 | 0.8 | 0 | 349.7
2017-08-19 | 16:00 | 355.2 | 175.5 | 46.1 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 21.696 | -3.265 | 3.2859 | -2.6169 | 15.6 | 0 | 355.2
2017-08-19 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 46.1 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6999 | -2.2272 | 3.1036 | -3.0912 | 34.5 | 0 | 356.4851
2017-08-19 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 46.2 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | -3.5684 | 44.1 | 0 | 364.7143
2017-08-19 | 19:00 | 358.9 | 175.5 | 46.2 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | -3.7616 | 40.4 | 0 | 361.015
2017-08-19 | 20:00 | 340.7 | 175.5 | 45.8 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | -4.1252 | 22.2 | 0 | 342.4165
2017-08-19 | 21:00 | 327.9 | 175.5 | 45.6 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | -4.614 | 9.1 | 0 | 329.1185
2017-08-19 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 45.1 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1533 | -4.1368 | 3.1 | 0 | 308.3165
2017-08-19 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 44.9 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | -3.8752 | 2.4 | 0 | 297.4155
2017-08-20 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 44.6 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0959 | -4.0796 | -2.7 | 0 | 286.7163
2017-08-20 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 44.5 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2899 | -4.2728 | -2.8 | 0 | 283.5171
2017-08-20 | 2:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | -4.0344 | -2.8 | 0 | 292.3161
2017-08-20 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 44.9 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8264 | -4.8072 | -2.8 | 0 | 302.4192
2017-08-20 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | -4.3184 | -2.8 | 0 | 307.8173
2017-08-20 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 44.7 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 1.6478 | -0.992 | 4.3128 | -4.2956 | -11.2 | 0 | 289.773
2017-08-20 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 9.0201 | -5.4296 | 3.6056 | -3.5912 | -12.2 | 0 | 276.4049
2017-08-20 | 7:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 19.3492 | -8.7354 | 2.6815 | -1.7953 | -14.7 | 0 | 281.9
2017-08-20 | 8:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 28.7756 | -8.6608 | 2.1337 | -1.8485 | -3.4 | 0 | 302.5
2017-08-20 | 9:00 | 312.3 | 175.5 | 45.2 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 38.6983 | -8.7354 | 2.065 | -1.8279 | -3.6 | 0 | 312.3
2017-08-20 | 10:00 | 312.2 | 175.5 | 45.2 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 43.496 | -9.8184 | 2.3847 | -0.7623 | -8.8 | 0 | 312.2
2017-08-20 | 11:00 | 321.1 | 175.5 | 46.0219 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 49.3647 | -11.1432 | 2.1566 | 0 | -5.8 | 0 | 321.1
2017-08-20 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 47.0039 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 53.7346 | -12.1296 | 1.7911 | 0 | -12.1 | 0 | 318.8
2017-08-20 | 13:00 | 321.6 | 175.5 | 47.1762 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 54.5042 | -12.3033 | 1.7229 | 0 | -10.5 | 0 | 321.6
2017-08-20 | 14:00 | 314.4 | 175.5 | 46.4517 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 51.7542 | -11.6826 | 2.0767 | 0 | -15.2 | 0 | 314.4
2017-08-20 | 15:00 | 315.7 | 175.5 | 45.3 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 31.5096 | -9.4836 | 2.1678 | -1.0938 | -10.6 | 0 | 315.7
2017-08-20 | 16:00 | 324.1 | 175.5 | 45.5 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 14.3414 | -4.3164 | 2.6469 | -2.4719 | 0 | 0 | 324.1
2017-08-20 | 17:00 | 332 | 175.5 | 55.1231 | 82.9 | 5.9 | 7.3 | 2.4243 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | 0 | 332
2017-08-20 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 68.0515 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2017-08-20 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 71.0551 | 86.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2017-08-20 | 20:00 | 330.8 | 175.5 | 58.7262 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2017-08-20 | 21:00 | 313.7 | 175.5 | 45.3 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | -2.3999 | 0 | 0 | 313.7
2017-08-20 | 22:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | -3.114 | -2.8 | 0 | 300.3125
2017-08-20 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6437 | -4.6252 | -3.1 | 0 | 289.8185
2017-08-21 | 0:00 | 271.1 | 175.5 | 44.4 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5794 | -5.5572 | -9.2 | 0 | 276.1222
2017-08-21 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 44.4 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | -6.4664 | -13.6 | 0 | 271.7259
2017-08-21 | 2:00 | 278.3 | 175.5 | 44.6 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | -6.2732 | -2.9 | 0 | 282.6251
2017-08-21 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 44.9 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2453 | -3.4453 | 0 | 0 | 293.3
2017-08-21 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 44.9 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.432 | -3.432 | 0 | 0 | 294.3
2017-08-21 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 44.7 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0.8681 | -0.5224 | 9.6641 | -9.6256 | 0 | 0 | 285.9842
2017-08-21 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 9.247 | -1.3916 | 9.3444 | -9.1998 | -4.8 | 0 | 288.9
2017-08-21 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 45.2 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 19.3957 | 0 | 8.3746 | -3.2703 | 0 | 0 | 311.5
2017-08-21 | 8:00 | 339 | 175.5 | 45.8 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 41.1767 | 0 | 8.2493 | -3.226 | 0 | 0 | 339
2017-08-21 | 9:00 | 362.1 | 175.5 | 46.2 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 63.1238 | 0 | 7.7473 | -3.0711 | 0 | 0 | 362.1
2017-08-21 | 10:00 | 364.1 | 175.5 | 46.3 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 80.6693 | -6.0699 | 7.5533 | -4.4527 | -0.8 | 0 | 364.1
2017-08-21 | 11:00 | 369.6 | 175.5 | 46.4 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 89.081 | -6.7028 | 7.9412 | -3.8194 | -4.7 | 0 | 369.6
2017-08-21 | 12:00 | 351.4 | 175.5 | 46 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 84.0027 | -6.3207 | 7.7356 | -4.2176 | -17.2 | 0 | 351.4
2017-08-21 | 13:00 | 372.3 | 175.5 | 46.4 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 72.9482 | 0 | 7.6445 | -3.7927 | 0 | 0 | 372.3
2017-08-21 | 14:00 | 374.7 | 175.5 | 46.5 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 66.0675 | 0 | 6.5834 | -4.0509 | 0 | 0 | 374.7
2017-08-21 | 15:00 | 377.5 | 175.5 | 54.7475 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 44.3369 | 0 | 6.1156 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2017-08-21 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 78.722 | 87 | 5.9 | 7.3 | 20.3443 | 0 | 3.8337 | 0 | 11.8 | 0 | 390.4
2017-08-21 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 90.1572 | 87 | 5.9 | 7.3 | 3.393 | 0 | 2.7498 | 0 | 13.3 | 0 | 385.3
2017-08-21 | 18:00 | 391.7 | 175.5 | 90.2872 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 23.1 | 0 | 391.7
2017-08-21 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 90.1643 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 15.7 | 0 | 384.2
2017-08-21 | 20:00 | 360.3 | 175.5 | 74.537 | 87 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 6.8 | 0 | 360.3
2017-08-21 | 21:00 | 341.5 | 175.5 | 66.4732 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2017-08-21 | 22:00 | 316.5 | 175.5 | 45.3 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | -1.8839 | 0 | 0 | 316.5
2017-08-21 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 45 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | -4.1708 | 0 | 0 | 303.6167
2017-08-22 | 0:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | -3.1024 | 0 | 0 | 286.2124
2017-08-22 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 44.6 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | -4.0344 | -2.2 | 0 | 284.4161
2017-08-22 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 44.8 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | -1.9196 | 0 | 0 | 289.2
2017-08-22 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 59.1282 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2017-08-22 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 66.0282 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2017-08-22 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 56.453 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0691 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2017-08-22 | 6:00 | 306.4 | 175.5 | 56.187 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 1.2492 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2017-08-22 | 7:00 | 330.9 | 175.5 | 73.9443 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 4.1851 | 0 | 3.9706 | 0 | 0.2 | 0 | 330.9
2017-08-22 | 8:00 | 366.2 | 175.5 | 86.2327 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 6.4445 | 0 | 5.1228 | 0 | 11.8 | 0 | 366.2
2017-08-22 | 9:00 | 389.3 | 175.5 | 90.2657 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 11.0296 | 0 | 5.7047 | 0 | 15.7 | 0 | 389.3
2017-08-22 | 10:00 | 397.4 | 175.5 | 90.3914 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 11.6633 | 0 | 7.2453 | 0 | 15.7 | 0 | 397.4
2017-08-22 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 90.4564 | 84.9 | 5.9 | 7.3 | 14.2192 | 0 | 7.7244 | 0 | 15.7 | 0 | 401.7
2017-08-22 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 87.0864 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 10.0844 | 0 | 6.6292 | 0 | 11.8 | 0 | 380.5
2017-08-22 | 13:00 | 396 | 175.5 | 90.3173 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 9.4491 | 0 | 5.5336 | 0 | 15.8 | 0 | 396
2017-08-22 | 14:00 | 393.2 | 175.5 | 90.4078 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 11.3429 | 0 | 4.8493 | 0 | 15.7 | 0 | 393.2
2017-08-22 | 15:00 | 387.9 | 175.5 | 90.2882 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 8.1123 | 0 | 3.7995 | 0 | 15.7 | 0 | 387.9
2017-08-22 | 16:00 | 392.4 | 175.5 | 90.284 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 4.6622 | 0 | 3.7538 | 0 | 17.9 | 0 | 392.4
2017-08-22 | 17:00 | 391.4 | 175.5 | 90.2924 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2619 | 0 | 3.4457 | 0 | 21.6 | 0 | 391.4
2017-08-22 | 18:00 | 395.2 | 175.5 | 90.3294 | 87.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 25.1 | 0 | 395.2
2017-08-22 | 19:00 | 383 | 175.5 | 90.1603 | 84.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 15.7 | 0 | 383
2017-08-22 | 20:00 | 361.4 | 175.5 | 82.3691 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 11.8 | 0 | 361.4
2017-08-22 | 21:00 | 343.7 | 175.5 | 79.7061 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5939 | 0 | 11.8 | 0 | 343.7
2017-08-22 | 22:00 | 321.3 | 175.5 | 68.9462 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2017-08-22 | 23:00 | 306 | 175.5 | 59.6591 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | 0 | 306
2017-08-23 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | -1.6704 | 0 | 0 | 289.0067
2017-08-23 | 1:00 | 284.9 | 175.5 | 44.7 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | 0 | 289.0052
2017-08-23 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 46.1289 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2017-08-23 | 3:00 | 309.6 | 175.5 | 62.8944 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2017-08-23 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 65.3771 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2017-08-23 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 49.6609 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1881 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2017-08-23 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 44.9 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 15.423 | -9.284 | 2.0767 | -1.2157 | -0.1 | 0 | 297.1
2017-08-23 | 7:00 | 318.3 | 175.5 | 45.4 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 34.1607 | -7.7112 | 1.9056 | -1.3551 | 0 | 0 | 318.3
2017-08-23 | 8:00 | 358.5 | 175.5 | 65.213 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 43.1212 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2017-08-23 | 9:00 | 384.4 | 175.5 | 68.894 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 57.6591 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2017-08-23 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 59.7219 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 75.3895 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2017-08-23 | 11:00 | 390.6 | 175.5 | 54.6807 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 83.5431 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2017-08-23 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 46.4 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 87.3212 | -6.5704 | 7.4734 | -4.0242 | -5.3 | 0 | 370.6
2017-08-23 | 13:00 | 393.5 | 175.5 | 49.1934 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 79.7473 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2017-08-23 | 14:00 | 410.7 | 175.5 | 65.9626 | 83.7 | 5.9 | 7.3 | 67.6596 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2017-08-23 | 15:00 | 404.2 | 175.5 | 75.4527 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 47.5518 | 0 | 4.4955 | 0 | 1.8 | 0 | 404.2
2017-08-23 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 90.7246 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 20.6795 | 0 | 4.0959 | 0 | 27 | 0 | 417.4
2017-08-23 | 17:00 | 409.8 | 175.5 | 90.6468 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 3.1766 | 0 | 5.4766 | 0 | 35.6 | 0 | 409.8
2017-08-23 | 18:00 | 416.3 | 175.5 | 90.7186 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 44.6 | 0 | 416.3
2017-08-23 | 19:00 | 405 | 175.5 | 90.5527 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 33.5 | 0 | 405
2017-08-23 | 20:00 | 378.9 | 175.5 | 85.6624 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 11.8 | 0 | 378.9
2017-08-23 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 74.5736 | 86.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 3.1 | 0 | 359.1
2017-08-23 | 22:00 | 334.9 | 175.5 | 67.8186 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2017-08-23 | 23:00 | 319.3 | 175.5 | 63.8744 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2017-08-24 | 0:00 | 293.4 | 175.5 | 46.5085 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2017-08-24 | 1:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | -4.6834 | 0 | 0 | 288.9
2017-08-24 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 46.201 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2017-08-24 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 63.2266 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2017-08-24 | 4:00 | 317.9 | 175.5 | 67.5282 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2017-08-24 | 5:00 | 306.6 | 175.5 | 58.208 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 2.1186 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2017-08-24 | 6:00 | 307.3 | 175.5 | 50.084 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 11.5293 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2017-08-24 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 59.709 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 20.7922 | 0 | 2.4988 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2017-08-24 | 8:00 | 377.1 | 175.5 | 86.6683 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 19.4342 | 0 | 3.2975 | 0 | 11.8 | 0 | 377.1
2017-08-24 | 9:00 | 406.2 | 175.5 | 90.5597 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 14.6444 | 0 | 4.0959 | 0 | 31 | 0 | 406.2
2017-08-24 | 10:00 | 409.2 | 175.5 | 90.6603 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 15.0683 | 0 | 5.2714 | 0 | 31 | 0 | 409.2
2017-08-24 | 11:00 | 410.9 | 175.5 | 90.6337 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 17.0378 | 0 | 3.6285 | 0 | 31 | 0 | 410.9
2017-08-24 | 12:00 | 389.6 | 175.5 | 90.2951 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 14.8612 | 0 | 2.9437 | 0 | 15.3 | 0 | 389.6
2017-08-24 | 13:00 | 414 | 175.5 | 90.7329 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 10.9551 | 0 | 1.312 | 0 | 34.8 | 0 | 414
2017-08-24 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 90.6784 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 7.7999 | 0 | 0.8217 | 0 | 33.2 | 0 | 408.7
2017-08-24 | 15:00 | 406.3 | 175.5 | 90.5476 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 5.6653 | 0 | 0.7871 | 0 | 33.1 | 0 | 406.3
2017-08-24 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 90.7854 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 1.199 | 0 | 1.0156 | 0 | 44.3 | 0 | 413.5
2017-08-24 | 17:00 | 408.4 | 175.5 | 90.641 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 41 | 0 | 408.4
2017-08-24 | 18:00 | 414.5 | 175.5 | 90.7599 | 87.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 46 | 0 | 414.5
2017-08-24 | 19:00 | 396.9 | 175.5 | 90.4061 | 85 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 30.9 | 0 | 396.9
2017-08-24 | 20:00 | 370.2 | 175.5 | 89.882 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 13.8 | 0 | 370.2
2017-08-24 | 21:00 | 349.1 | 175.5 | 85.0085 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 11.8 | 0 | 349.1
2017-08-24 | 22:00 | 326 | 175.5 | 73.5715 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | 0 | 326
2017-08-24 | 23:00 | 308.6 | 175.5 | 61.7852 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2017-08-25 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 44.8 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | -0.6296 | 0 | 0 | 288.8
2017-08-25 | 1:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7091 | -6.6824 | 0 | 0 | 284.8267
2017-08-25 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 48.8668 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2017-08-25 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 54.2812 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2017-08-25 | 4:00 | 315.9 | 175.5 | 54.3604 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2017-08-25 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 54.1601 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6284 | 0 | 6.8115 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2017-08-25 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 11.4227 | 0 | 8.2493 | -0.372 | 0 | 0 | 304.5
2017-08-25 | 7:00 | 320.5 | 175.5 | 45.4 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 34.8504 | 0 | 7.4621 | -7.3125 | 0 | 0 | 320.5
2017-08-25 | 8:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 61.3947 | -4.6196 | 8.1806 | -5.9557 | 0 | 0 | 345
2017-08-25 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 46.868 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 77.7563 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2017-08-25 | 10:00 | 387 | 175.5 | 47.3022 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 88.496 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | 0 | 387
2017-08-25 | 11:00 | 394 | 175.5 | 55.8718 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 83.6955 | 0 | 11.4327 | 0 | 0 | 0 | 394
2017-08-25 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 46.5 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 81.9226 | 0 | 13.1098 | -10.3324 | 0 | 0 | 375.5
2017-08-25 | 13:00 | 397.9 | 175.5 | 55.9543 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 74.9696 | 0 | 12.6761 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2017-08-25 | 14:00 | 391.4 | 175.5 | 55.1499 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1049 | 0 | 12.3452 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2017-08-25 | 15:00 | 388.3 | 175.5 | 56.2232 | 82.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8019 | 0 | 13.4749 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2017-08-25 | 16:00 | 398.3 | 175.5 | 81.0789 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 18.2711 | 0 | 12.95 | 0 | 11.8 | 0 | 398.3
2017-08-25 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 84.9414 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 2.9769 | 0 | 12.8817 | 0 | 11.8 | 0 | 386.8
2017-08-25 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 90.2508 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 13.7 | 0 | 389.8
2017-08-25 | 19:00 | 384 | 175.5 | 86.944 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 11.8 | 0 | 384
2017-08-25 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 74.5548 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2017-08-25 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 64.1439 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2017-08-25 | 22:00 | 323.4 | 175.5 | 54.5548 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2017-08-25 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | -0.691 | 0 | 0 | 303.3
2017-08-26 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | -9.478 | 0 | 0 | 288.3379
2017-08-26 | 1:00 | 282.2 | 175.5 | 44.6 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4051 | -7.3756 | 0 | 0 | 284.8295
2017-08-26 | 2:00 | 288 | 175.5 | 44.8 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1726 | -6.148 | -5.1 | 0 | 292.4246
2017-08-26 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 45.1 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | -6.7504 | 0 | 0 | 307.827
2017-08-26 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | -5.7048 | 0 | 0 | 310.7228
2017-08-26 | 5:00 | 290.3 | 175.5 | 44.8 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 1.0367 | -0.624 | 5.8762 | -5.8528 | -6.5 | 0 | 294.3361
2017-08-26 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 7.3601 | -4.4304 | 5.7164 | -5.3461 | 0 | 0 | 288.3
2017-08-26 | 7:00 | 297 | 175.5 | 44.9 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 27.6938 | -6.2514 | 5.6365 | -4.2789 | -10.9 | 0 | 297
2017-08-26 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 45.4 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 55.5219 | -4.1777 | 6.8344 | -6.3786 | -18 | 0 | 319.4
2017-08-26 | 9:00 | 339.7 | 175.5 | 45.8 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 74.6185 | 0 | 10.6568 | -10.5753 | -21 | 0 | 339.7
2017-08-26 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 45.9 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 91.4852 | 0 | 10.999 | -10.5842 | -34.1 | 0 | 343.9
2017-08-26 | 11:00 | 353.1 | 175.5 | 46.1 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 94.1349 | 0 | 11.1588 | -10.5937 | -27.9 | 0 | 353.1
2017-08-26 | 12:00 | 347.9 | 175.5 | 46 | 52 | 5.9 | 7.3 | 83.1363 | -6.2555 | 9.5613 | -4.3421 | -20.9 | 0 | 347.9
2017-08-26 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 46.1 | 52 | 5.9 | 7.3 | 70.0603 | 0 | 11.5351 | -10.5954 | -1.5 | 0 | 356.3
2017-08-26 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 46 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 59.4308 | 0 | 13.452 | -9.8828 | 0 | 0 | 351.4
2017-08-26 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 45.9 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 43.5438 | 0 | 18.1186 | -10.5624 | -11.6 | 0 | 343.2
2017-08-26 | 16:00 | 350.2 | 175.5 | 46 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 21.0105 | 0 | 18.7463 | -3.9568 | 0 | 0 | 350.2
2017-08-26 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 56.9713 | 83.2 | 5.9 | 7.3 | 2.8094 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2017-08-26 | 18:00 | 363.9 | 175.5 | 68.4718 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0282 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2017-08-26 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 68.3284 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2017-08-26 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 53.8826 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2017-08-26 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 45.5 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4796 | -5.3796 | 0 | 0 | 324.4
2017-08-26 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 45.2 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2366 | -10.5366 | -3.1 | 0 | 307.6
2017-08-26 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | -10.5242 | -1.9 | 0 | 293.7
2017-08-27 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 44.5 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2057 | -17.1372 | -6.1 | 0 | 278.7685
2017-08-27 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 44.4 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1945 | -17.126 | -10.6 | 0 | 274.1685
2017-08-27 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 44.6 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4415 | -16.376 | -7.7 | 0 | 282.7655
2017-08-27 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 44.8 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | -14.9556 | -5 | 0 | 295.6598
2017-08-27 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7717 | -13.7168 | -5 | 0 | 301.2549
2017-08-27 | 5:00 | 278 | 175.5 | 44.6 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 3.1445 | -1.8928 | 11.7749 | -11.728 | -11.3 | 0 | 285.8986
2017-08-27 | 6:00 | 262 | 175.5 | 44.2 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 22.1719 | -13.3464 | 9.6071 | -9.5688 | -24 | 0 | 269.3638
2017-08-27 | 7:00 | 265.8 | 175.5 | 44.3 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 50.8175 | -22.9422 | 9.9609 | -7.3362 | -49.3 | 0 | 265.8
2017-08-27 | 8:00 | 283.8 | 175.5 | 44.7 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 70.6592 | -21.2668 | 10.2689 | -8.9613 | -51.9 | 0 | 283.8
2017-08-27 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.3575 | -22.0788 | 10.8733 | -8.152 | -36.5 | 0 | 302.9
2017-08-27 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 45 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.5143 | -22.126 | 11.0103 | -8.0986 | -39.8 | 0 | 299.8
2017-08-27 | 11:00 | 310.8 | 175.5 | 45.2 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 73.0452 | -21.9848 | 10.4171 | -8.2775 | -27.9 | 0 | 310.8
2017-08-27 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 45.1 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 79.1848 | -23.8328 | 9.1621 | -6.4141 | -38.4 | 0 | 305.6
2017-08-27 | 13:00 | 305.1 | 175.5 | 45.1 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 76.2867 | -22.9604 | 8.2264 | -7.2527 | -35.1 | 0 | 305.1
2017-08-27 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1011 | -24.8685 | 7.7473 | -5.3799 | -27.2 | 0 | 302.2
2017-08-27 | 15:00 | 311.2 | 175.5 | 45.2 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 42.8948 | -16.138 | 7.6332 | -5.39 | -21 | 0 | 311.2
2017-08-27 | 16:00 | 325 | 175.5 | 45.5 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 19.1761 | -10.1003 | 5.3738 | -4.4496 | 0 | 0 | 325
2017-08-27 | 17:00 | 336.8 | 175.5 | 56.9677 | 83.4 | 5.9 | 7.3 | 2.94 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2017-08-27 | 18:00 | 355.5 | 175.5 | 58.8756 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 17.7 | 0 | 355.5
2017-08-27 | 19:00 | 351.1 | 175.5 | 58.7125 | 85.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 13.6 | 0 | 351.1
2017-08-27 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 56.9274 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2017-08-27 | 21:00 | 317.7 | 175.5 | 46.0334 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2017-08-27 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 45 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | -4.5004 | 0 | 0 | 312.018
2017-08-27 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | -3.6708 | -4.9 | 0 | 300.8147
2017-08-28 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 44.3 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | -2.4204 | -0.5 | 0 | 284.0097
2017-08-28 | 1:00 | 262.7 | 175.5 | 44.3 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | -2.6024 | -2.9 | 0 | 281.6104
2017-08-28 | 2:00 | 273.3 | 175.5 | 44.5 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9666 | -2.9548 | 0 | 0 | 284.7118
2017-08-28 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | -2.4108 | 0 | 0 | 286.3
2017-08-28 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 49.9475 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2017-08-28 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 44.7 | 52 | 5.9 | 7.3 | 1.478 | -0.1112 | 3.3204 | -3.2872 | 0 | 0 | 286.8
2017-08-28 | 6:00 | 284.2 | 175.5 | 44.7 | 52 | 5.9 | 7.3 | 10.7106 | -6.4472 | 3.1265 | -3.114 | 0 | 0 | 289.6759
2017-08-28 | 7:00 | 306 | 175.5 | 45.1 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 25.594 | -7.7032 | 2.955 | -1.1458 | 0 | 0 | 306
2017-08-28 | 8:00 | 335.1 | 175.5 | 50.9639 | 56 | 5.9 | 7.3 | 36.6406 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2017-08-28 | 9:00 | 367.7 | 175.5 | 59.1722 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 43.8427 | 0 | 1.9851 | 0 | 4.6 | 0 | 367.7
2017-08-28 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 59.0615 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 51.2506 | 0 | 2.0879 | 0 | 4.6 | 0 | 367.4
2017-08-28 | 11:00 | 372.5 | 175.5 | 59.1794 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 46.9616 | 0 | 2.259 | 0 | 4.6 | 0 | 372.5
2017-08-28 | 12:00 | 352.9 | 175.5 | 48.4102 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 40.8882 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2017-08-28 | 13:00 | 375.1 | 175.5 | 59.2675 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 33.6715 | 0 | 2.761 | 0 | 5 | 0 | 375.1
2017-08-28 | 14:00 | 378.7 | 175.5 | 59.3384 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 23.3375 | 0 | 2.6241 | 0 | 19 | 0 | 378.7
2017-08-28 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 59.2736 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 14.9835 | 0 | 1.6429 | 0 | 26.4 | 0 | 376.7
2017-08-28 | 16:00 | 382.3 | 175.5 | 59.3701 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 7.3042 | 0 | 1.8257 | 0 | 39.4 | 0 | 382.3
2017-08-28 | 17:00 | 379 | 175.5 | 59.3119 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7813 | 0 | 2.8068 | 0 | 41.7 | 0 | 379
2017-08-28 | 18:00 | 389.3 | 175.5 | 61.4414 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 49.1 | 0 | 389.3
2017-08-28 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 59.2302 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3698 | 0 | 36.1 | 0 | 374.1
2017-08-28 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 58.7174 | 85.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 12.7 | 0 | 351.1
2017-08-28 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 58.3527 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 3.5 | 0 | 332.3
2017-08-28 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 55.0788 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2017-08-28 | 23:00 | 289.8 | 175.5 | 44.8 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | -2.1236 | 0 | 0 | 289.8
2017-08-29 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 44.4 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | -7.6708 | -0.3 | 0 | 285.2307
2017-08-29 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 44.4 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | -6.182 | 0 | 0 | 285.5247
2017-08-29 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 44.6 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | -5.5344 | 0 | 0 | 286.2221
2017-08-29 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 47.8764 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2017-08-29 | 4:00 | 305 | 175.5 | 56.3547 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | 0 | 305
2017-08-29 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 45.974 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2017-08-29 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 49.2545 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1794 | 0 | 10.1661 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2017-08-29 | 7:00 | 320.2 | 175.5 | 58.1557 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 1.7609 | 0 | 8.2834 | 0 | 3.8 | 0 | 320.2
2017-08-29 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 58.7987 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 5.5725 | 0 | 4.9288 | 0 | 24.8 | 0 | 356.1
2017-08-29 | 9:00 | 376.9 | 175.5 | 59.2216 | 83.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0536 | 0 | 3.9248 | 0 | 30.7 | 0 | 376.9
2017-08-29 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 59.3184 | 80.7 | 5.9 | 7.3 | 14.4491 | 0 | 4.6325 | 0 | 30.7 | 0 | 378.5
2017-08-29 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 59.332 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 16.0717 | 0 | 5.7963 | 0 | 30.7 | 0 | 380.9
2017-08-29 | 12:00 | 357.3 | 175.5 | 58.7987 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 18.5066 | 0 | 6.5947 | 0 | 14.4 | 0 | 357.3
2017-08-29 | 13:00 | 378.3 | 175.5 | 59.3023 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 14.5604 | 0 | 5.2373 | 0 | 30.7 | 0 | 378.3
2017-08-29 | 14:00 | 381.1 | 175.5 | 59.3141 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9105 | 0 | 4.5754 | 0 | 34.2 | 0 | 381.1
2017-08-29 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 59.2461 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 5.9511 | 0 | 3.5028 | 0 | 33 | 0 | 376.8
2017-08-29 | 16:00 | 380.2 | 175.5 | 59.3431 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 3.6481 | 0 | 3.3088 | 0 | 38.8 | 0 | 380.2
2017-08-29 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 59.214 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2351 | 0 | 3.6509 | 0 | 38.3 | 0 | 376.5
2017-08-29 | 18:00 | 383.8 | 175.5 | 59.4455 | 86.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0545 | 0 | 44.2 | 0 | 383.8
2017-08-29 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 59.1399 | 81.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 30.6 | 0 | 368.7
2017-08-29 | 20:00 | 344.7 | 175.5 | 58.674 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 17.1 | 0 | 344.7
2017-08-29 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 58.2548 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9452 | 0 | 8.2 | 0 | 323.6
2017-08-29 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 54.9467 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2017-08-29 | 23:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | -5.7844 | 0 | 0 | 285.3231
2017-08-30 | 0:00 | 262.6 | 175.5 | 44.3 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6967 | -3.682 | -3.9 | 0 | 280.5147
2017-08-30 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 44.2 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | -3.4432 | -4.8 | 0 | 279.5138
2017-08-30 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 44.4 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | -2.5 | 0 | 0 | 284.51
2017-08-30 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | -1.1704 | 0 | 0 | 284.8047
2017-08-30 | 4:00 | 293 | 175.5 | 52.0558 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8442 | 0 | 0 | 0 | 293
2017-08-30 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0.853 | -0.5136 | 0.4679 | -0.466 | 0 | 0 | 285.0413
2017-08-30 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 44.6 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 11.5159 | -6.932 | 0.3651 | -0.3636 | 0 | 0 | 289.2854
2017-08-30 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 32.0569 | -19.2968 | 0.2968 | -0.2956 | -2.1 | 0 | 295.6613
2017-08-30 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 45.903 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 40.1176 | -12.0744 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2017-08-30 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 54.6956 | 76.9 | 5.9 | 7.3 | 40.9482 | 0 | 0.4562 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2017-08-30 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 53.4397 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 47.7222 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2017-08-30 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 54.2407 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 49.8686 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2017-08-30 | 12:00 | 333.4 | 175.5 | 45.7 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 55.1435 | -12.4476 | 3.3546 | -0.6505 | 0 | 0 | 333.4
2017-08-30 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 46.7141 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 54.3844 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2017-08-30 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 51.3267 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 40.4605 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2017-08-30 | 15:00 | 356.7 | 175.5 | 57.0388 | 83 | 5.9 | 7.3 | 23.1235 | 0 | 4.8377 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2017-08-30 | 16:00 | 363 | 175.5 | 59.0511 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 8.7606 | 0 | 5.4883 | 0 | 15.5 | 0 | 363
2017-08-30 | 17:00 | 358.5 | 175.5 | 58.9392 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0063 | 0 | 6.7545 | 0 | 17.6 | 0 | 358.5
2017-08-30 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 59.1428 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 27.2 | 0 | 372.5
2017-08-30 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 58.9821 | 85.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 19.2 | 0 | 362.4
2017-08-30 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 57.0211 | 81.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2017-08-30 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 53.791 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2017-08-30 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 45.24 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2017-08-30 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 44.8 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | -7.6327 | 0 | 0 | 290.4
2017-08-31 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.052 | -10.012 | 0 | 0 | 282.64
2017-08-31 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 44.4 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | -8.9776 | -1.4 | 0 | 281.1359
2017-08-31 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | -9.1708 | 0 | 0 | 283.3367
2017-08-31 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 45 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2075 | -4.1075 | 0 | 0 | 298.8
2017-08-31 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 45.1 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | -4.0742 | 0 | 0 | 306.8
2017-08-31 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1543 | 0 | 5.2598 | -4.1141 | 0 | 0 | 293.2
2017-08-31 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 6.0497 | -3.6416 | 3.7425 | -3.7276 | 0 | 0 | 285.223
2017-08-31 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 45 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 19.1087 | -2.8756 | 5.6023 | -5.5354 | 0 | 0 | 299.4
2017-08-31 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 45.5 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 37.4543 | 0 | 6.6405 | -3.8948 | 0 | 0 | 324.9
2017-08-31 | 9:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 49.4722 | 0 | 7.0967 | -3.7689 | 0 | 0 | 346.1
2017-08-31 | 10:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 62.7438 | 0 | 7.1425 | -6.6863 | 0 | 0 | 347.2
2017-08-31 | 11:00 | 353 | 175.5 | 46.1 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 69.1059 | -5.1998 | 7.4276 | -3.0337 | 0 | 0 | 353
2017-08-31 | 12:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 67.3926 | -15.2127 | 7.0967 | -6.3766 | -2.2 | 0 | 335
2017-08-31 | 13:00 | 357.3 | 175.5 | 46.1 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 61.0164 | 0 | 6.9826 | -4.999 | 0 | 0 | 357.3
2017-08-31 | 14:00 | 356 | 175.5 | 46.1 | 70 | 5.9 | 7.3 | 49.9961 | 0 | 6.0585 | -4.8546 | 0 | 0 | 356
2017-08-31 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 47.7747 | 80.4 | 5.9 | 7.3 | 33.6226 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2017-08-31 | 16:00 | 367.5 | 175.5 | 59.0912 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 12.7201 | 0 | 3.3887 | 0 | 19.8 | 0 | 367.5
2017-08-31 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 59.0274 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 1.175 | 0 | 1.5976 | 0 | 29.4 | 0 | 363.7
2017-08-31 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 59.3349 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 45.7 | 0 | 377.9
2017-08-31 | 19:00 | 367.6 | 175.5 | 59.1088 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 35.9 | 0 | 367.6
2017-08-31 | 20:00 | 343.1 | 175.5 | 58.6691 | 83.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3309 | 0 | 11.6 | 0 | 343.1
2017-08-31 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 55.806 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2017-08-31 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0683 | -0.068 | 0 | 0 | 307.3003
2017-08-31 | 23:00 | 292.9 | 175.5 | 44.9 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0229 | -0.0228 | 0 | 0 | 297.1001
2017-09-01 | 0:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0458 | -0.0456 | 0 | 0 | 279.2002
2017-09-01 | 1:00 | 272 | 175.5 | 44.4 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.057 | -0.0568 | 0 | 0 | 279.1002
2017-09-01 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 44.7 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | -0.1592 | 0 | 0 | 284.1006
2017-09-01 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 49.7008 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2017-09-01 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 49.7892 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2017-09-01 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 44.7 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 1.0593 | -0.6376 | 0.5932 | -0.5908 | 0 | 0 | 288.4241
2017-09-01 | 6:00 | 275.6 | 175.5 | 44.5 | 46 | 5.9 | 7.3 | 15.9441 | -9.5976 | 0.2851 | -0.284 | 0 | 0 | 285.5476
2017-09-01 | 7:00 | 285.8 | 175.5 | 45.9565 | 46 | 5.9 | 7.3 | 43.2128 | -22.7605 | 0.0912 | 0 | -15.4 | 0 | 285.8
2017-09-01 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 48.2209 | 46 | 5.9 | 7.3 | 65.1226 | -24.5005 | 0.057 | 0 | -7 | 0 | 316.6
2017-09-01 | 9:00 | 343.5 | 175.5 | 49.4077 | 46 | 5.9 | 7.3 | 76.369 | -17.2389 | 0.2622 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2017-09-01 | 10:00 | 354.2 | 175.5 | 46.7405 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 71.7463 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2017-09-01 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 50.2177 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 73.4078 | -5.5235 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2017-09-01 | 12:00 | 329 | 175.5 | 47.7119 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 78.5699 | -23.6476 | 1.6658 | 0 | -10.5 | 0 | 329
2017-09-01 | 13:00 | 354.7 | 175.5 | 48.2798 | 55 | 5.9 | 7.3 | 65.8867 | -4.9576 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2017-09-01 | 14:00 | 358.4 | 175.5 | 49.5416 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 53.0408 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2017-09-01 | 15:00 | 355.8 | 175.5 | 54.0578 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 35.2442 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2017-09-01 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 58.9891 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 15.5069 | 0 | 1.004 | 0 | 18.2 | 0 | 361.5
2017-09-01 | 17:00 | 360.1 | 175.5 | 58.9548 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 2.1781 | 0 | 0.8671 | 0 | 30.3 | 0 | 360.1
2017-09-01 | 18:00 | 374.5 | 175.5 | 59.2699 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 46.7 | 0 | 374.5
2017-09-01 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 59.0012 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 35.5 | 0 | 363.1
2017-09-01 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 58.5502 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 12.1 | 0 | 339.5
2017-09-01 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 56.7109 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2017-09-01 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 49.3309 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2017-09-01 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 49.1872 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2017-09-02 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 51.6329 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2017-09-02 | 1:00 | 282.6 | 175.5 | 45.9189 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2017-09-02 | 2:00 | 289 | 175.5 | 51.6301 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | 0 | 289
2017-09-02 | 3:00 | 306 | 175.5 | 56.3759 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | 0 | 306
2017-09-02 | 4:00 | 313 | 175.5 | 56.5679 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 0 | 313
2017-09-02 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 53.0364 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3576 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2017-09-02 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 50.8896 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 5.9076 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2017-09-02 | 7:00 | 309.5 | 175.5 | 55.0597 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 11.8002 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2017-09-02 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 56.8548 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 18.7814 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2017-09-02 | 9:00 | 347.9 | 175.5 | 57.2851 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 28.3571 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2017-09-02 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 52.1996 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 40.4338 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2017-09-02 | 11:00 | 344.1 | 175.5 | 57.1724 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 46.4328 | 0 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2017-09-02 | 12:00 | 333.8 | 175.5 | 48.824 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 38.2784 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2017-09-02 | 13:00 | 347.6 | 175.5 | 57.2071 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 30.9901 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2017-09-02 | 14:00 | 339.1 | 175.5 | 57.0119 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 25.6392 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2017-09-02 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 56.844 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 17.9802 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2017-09-02 | 16:00 | 334.5 | 175.5 | 55.8833 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 9.7059 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2017-09-02 | 17:00 | 336.5 | 175.5 | 58.4713 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 2.1292 | 0 | 3.7995 | 0 | 4.3 | 0 | 336.5
2017-09-02 | 18:00 | 361.5 | 175.5 | 58.8964 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | 31.7 | 0 | 361.5
2017-09-02 | 19:00 | 350.8 | 175.5 | 58.7386 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 19.8 | 0 | 350.8
2017-09-02 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 58.3643 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 1.4 | 0 | 331.9
2017-09-02 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 56.3282 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2017-09-02 | 22:00 | 295.8 | 175.5 | 52.7816 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2017-09-02 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 48.3643 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2017-09-03 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 44.4 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | -4.1592 | 0 | 0 | 293.2166
2017-09-03 | 1:00 | 264.7 | 175.5 | 44.3 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5525 | -4.5344 | 0 | 0 | 285.3181
2017-09-03 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 44.5 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3055 | -5.2844 | 0 | 0 | 295.5211
2017-09-03 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | -5.8868 | 0 | 0 | 305.4235
2017-09-03 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | -4.6708 | 0 | 0 | 305.5187
2017-09-03 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 44.5 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 1.1496 | -0.692 | 4.0734 | -4.0572 | 0 | 0 | 295.5738
2017-09-03 | 6:00 | 260.5 | 175.5 | 44.2 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 17.1668 | -10.3336 | 4.2216 | -4.2048 | -12.2 | 0 | 278.75
2017-09-03 | 7:00 | 259.6 | 175.5 | 44.2 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 40.3857 | -24.3104 | 4.8035 | -4.7844 | -23 | 0 | 272.1944
2017-09-03 | 8:00 | 266.7 | 175.5 | 44.3 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 63.4191 | -38.1752 | 6.1156 | -6.0912 | -31.3 | 0 | 273.1683
2017-09-03 | 9:00 | 270.6 | 175.5 | 44.4 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 83.0778 | -43.7577 | 7.1083 | -7.0284 | -48.1 | 0 | 270.6
2017-09-03 | 10:00 | 280.3 | 175.5 | 44.6 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 86.4305 | -45.5238 | 8.6031 | -5.2098 | -43.5 | 0 | 280.3
2017-09-03 | 11:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 91.0251 | -41.0946 | 10.1203 | -9.6508 | -45.2 | 0 | 284.8
2017-09-03 | 12:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 90.7075 | -40.9512 | 11.1131 | -9.7694 | -48.1 | 0 | 282.6
2017-09-03 | 13:00 | 282.9 | 175.5 | 44.7 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 84.7056 | -44.6152 | 11.8661 | -6.1565 | -43 | 0 | 282.9
2017-09-03 | 14:00 | 284.3 | 175.5 | 44.7 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 66.9796 | -40.3184 | 12.5737 | -10.4349 | -24.6 | 0 | 284.3
2017-09-03 | 15:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 44.3385 | -23.3534 | 12.0488 | -9.4339 | -18.5 | 0 | 288.3
2017-09-03 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 18.5781 | -11.1832 | 10.4741 | -10.4324 | 0 | 0 | 303.9366
2017-09-03 | 17:00 | 314.5 | 175.5 | 45.3 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 1.7143 | 0 | 7.8501 | -5.1644 | 0 | 0 | 314.5
2017-09-03 | 18:00 | 341.9 | 175.5 | 56.8065 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 9.5 | 0 | 341.9
2017-09-03 | 19:00 | 333.6 | 175.5 | 56.7977 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6023 | 0 | 3 | 0 | 333.6
2017-09-03 | 20:00 | 319.4 | 175.5 | 53.8937 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9063 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2017-09-03 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 45.1 | 71.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | -5.08 | 0 | 0 | 305.7203
2017-09-03 | 22:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8075 | -5.7844 | 0 | 0 | 302.6231
2017-09-03 | 23:00 | 268.8 | 175.5 | 44.4 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | -4.2956 | 0 | 0 | 292.3172
2017-09-04 | 0:00 | 252.9 | 175.5 | 44.1 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6967 | -3.682 | 0 | 0 | 278.6147
2017-09-04 | 1:00 | 251.4 | 175.5 | 44 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | -3.3864 | 0 | 0 | 278.5135
2017-09-04 | 2:00 | 263.8 | 175.5 | 44.3 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | -4.2388 | 0 | 0 | 281.917
2017-09-04 | 3:00 | 280.5 | 175.5 | 44.6 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5598 | -3.5456 | 0 | 0 | 292.2142
2017-09-04 | 4:00 | 288.7 | 175.5 | 44.8 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9248 | -3.9092 | 0 | 0 | 300.0156
2017-09-04 | 5:00 | 273.1 | 175.5 | 44.5 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 2.5317 | -1.524 | 3.6056 | -3.5912 | 0 | 0 | 290.7221
2017-09-04 | 6:00 | 267.7 | 175.5 | 44.4 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 23.6339 | -14.2264 | 3.1377 | -3.1252 | -5.2 | 0 | 283.12
2017-09-04 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 52.8456 | -31.8104 | 3.3546 | -0.8898 | -21.5 | 0 | 281.1
2017-09-04 | 8:00 | 311.4 | 175.5 | 46.247 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 74.9042 | -33.8166 | 3.7654 | 0 | -14.2 | 0 | 311.4
2017-09-04 | 9:00 | 334.1 | 175.5 | 46.7967 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 89.9114 | -33.8265 | 4.5184 | 0 | -7.8 | 0 | 334.1
2017-09-04 | 10:00 | 346.1 | 175.5 | 45.9 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 97.3607 | -29.3032 | 5.2256 | -3.4831 | -4.1 | 0 | 346.1
2017-09-04 | 11:00 | 357 | 175.5 | 46.1 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 92.9004 | -20.9706 | 6.5493 | -2.5791 | 0 | 0 | 357
2017-09-04 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 45.7 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 84.553 | -25.4484 | 7.6673 | -7.2719 | -5.9 | 0 | 334.3
2017-09-04 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 46.1 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 77.3098 | -11.6342 | 8.4091 | -3.6847 | 0 | 0 | 357.1
2017-09-04 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 46.1 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 66.1714 | -14.937 | 9.0251 | -4.5595 | 0 | 0 | 352.7
2017-09-04 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 46.1 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 42.6782 | 0 | 8.7171 | -4.3953 | 0 | 0 | 357.2
2017-09-04 | 16:00 | 366 | 175.5 | 57.3944 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 16.9475 | 0 | 8.1581 | 0 | 16 | 0 | 366
2017-09-04 | 17:00 | 365.9 | 175.5 | 60.52 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1697 | 0 | 5.9103 | 0 | 30.8 | 0 | 365.9
2017-09-04 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 60.9394 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 49.3 | 0 | 382.6
2017-09-04 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 60.5073 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 33.3 | 0 | 365.7
2017-09-04 | 20:00 | 345 | 175.5 | 56.9382 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7618 | 0 | 14.8 | 0 | 345
2017-09-04 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 56.3764 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2017-09-04 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 45 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | -5.8528 | 0 | 0 | 304.9234
2017-09-04 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 44.8 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1196 | -7.0912 | 0 | 0 | 296.0284
2017-09-05 | 0:00 | 270 | 175.5 | 44.4 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | -7.3412 | 0 | 0 | 278.5294
2017-09-05 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 44.3 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | -7.6708 | 0 | 0 | 278.4307
2017-09-05 | 2:00 | 280 | 175.5 | 44.6 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6485 | -8.614 | 0 | 0 | 281.5345
2017-09-05 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 44.9 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | -3.3473 | 0 | 0 | 296.2
2017-09-05 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 45.1 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | -3.3922 | 0 | 0 | 303.4
2017-09-05 | 5:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 2.4349 | -1.4656 | 8.0782 | -8.046 | 0 | 0 | 289.2015
2017-09-05 | 6:00 | 279.4 | 175.5 | 44.6 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 24.3446 | -14.6544 | 5.8987 | -5.8752 | 0 | 0 | 288.4137
2017-09-05 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 53.3692 | -32.1256 | 4.0276 | -0.6712 | -8.9 | 0 | 294.7
2017-09-05 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 45.5 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 75.335 | -28.3425 | 4.8718 | -4.3643 | -4.2 | 0 | 322.9
2017-09-05 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 45.9 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 89.7149 | -27.002 | 5.0774 | -2.8903 | 0 | 0 | 344.9
2017-09-05 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 46.1 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 98.5582 | -29.6636 | 5.9103 | -0.4049 | 0 | 0 | 354.6
2017-09-05 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 46.3 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 100.0147 | -22.5765 | 6.9143 | -1.9525 | 0 | 0 | 363.3
2017-09-05 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 97.2661 | -29.2748 | 7.3252 | -3.5165 | -10.8 | 0 | 341.4
2017-09-05 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 46.2 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 85.103 | -12.807 | 7.1653 | -5.2613 | 0 | 0 | 360.4
2017-09-05 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 46.3 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 63.8534 | 0 | 6.7545 | -4.0079 | 0 | 0 | 363.4
2017-09-05 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 52.2411 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 43.7032 | 0 | 5.9557 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2017-09-05 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 57.506 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 18.5728 | 0 | 6.3212 | 0 | 27.7 | 0 | 376.9
2017-09-05 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 60.7803 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 1.131 | 0 | 5.0887 | 0 | 41.6 | 0 | 375.4
2017-09-05 | 18:00 | 392.8 | 175.5 | 62.543 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 60 | 0 | 392.8
2017-09-05 | 19:00 | 374.6 | 175.5 | 60.7482 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | 0 | 43.8 | 0 | 374.6
2017-09-05 | 20:00 | 351.4 | 175.5 | 56.9992 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 24.6 | 0 | 351.4
2017-09-05 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 56.7981 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9019 | 0 | 5.6 | 0 | 333.1
2017-09-05 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 47.7242 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2017-09-05 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 45 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3015 | -3.9015 | 0 | 0 | 299.7
2017-09-06 | 0:00 | 285 | 175.5 | 45.2832 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3168 | 0 | 0 | 0 | 285
2017-09-06 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5722 | -6.2722 | 0 | 0 | 279.8
2017-09-06 | 2:00 | 291 | 175.5 | 46.2708 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 291
2017-09-06 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 55.9214 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2017-09-06 | 4:00 | 316 | 175.5 | 56.3885 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 1.1 | 0 | 316
2017-09-06 | 5:00 | 299.8 | 175.5 | 54.1283 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 1.0048 | 0 | 9.7669 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2017-09-06 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 44.9 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 12.7558 | 0 | 8.1581 | -4.1139 | 0 | 0 | 296.1
2017-09-06 | 7:00 | 305.9 | 175.5 | 45.1 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 33.7941 | -10.1712 | 5.3168 | -3.0397 | 0 | 0 | 305.9
2017-09-06 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 45.8 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 51.5339 | 0 | 5.4537 | -1.0876 | 0 | 0 | 339.8
2017-09-06 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 57.1588 | 54 | 5.9 | 7.3 | 60.0276 | 0 | 5.6136 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2017-09-06 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 57.4422 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 69.9872 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2017-09-06 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 57.5311 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 69.2292 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2017-09-06 | 12:00 | 359.7 | 175.5 | 48.0255 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 67.7597 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2017-09-06 | 13:00 | 377 | 175.5 | 57.3989 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 61.0775 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | 0 | 377
2017-09-06 | 14:00 | 382.6 | 175.5 | 57.74 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 47.5801 | 0 | 3.4799 | 0 | 7.5 | 0 | 382.6
2017-09-06 | 15:00 | 383 | 175.5 | 57.7155 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 32.4689 | 0 | 2.7156 | 0 | 23.8 | 0 | 383
2017-09-06 | 16:00 | 388.2 | 175.5 | 61.0996 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 10.6414 | 0 | 2.259 | 0 | 47.9 | 0 | 388.2
2017-09-06 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 60.974 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.061 | 0 | 2.065 | 0 | 55.5 | 0 | 384.9
2017-09-06 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 70.5241 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 60 | 0 | 399.3
2017-09-06 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 60.8354 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 52.6 | 0 | 382.2
2017-09-06 | 20:00 | 359.2 | 175.5 | 60.492 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 30.4 | 0 | 359.2
2017-09-06 | 21:00 | 341.8 | 175.5 | 56.8603 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 16.7 | 0 | 341.8
2017-09-06 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 56.2663 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2017-09-06 | 23:00 | 310.7 | 175.5 | 56.0354 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2017-09-07 | 0:00 | 289.9 | 175.5 | 53.3382 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2017-09-07 | 1:00 | 286.1 | 175.5 | 49.4024 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2017-09-07 | 2:00 | 298.2 | 175.5 | 55.8229 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2017-09-07 | 3:00 | 313.8 | 175.5 | 56.3932 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 3 | 0 | 313.8
2017-09-07 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 56.4362 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 3 | 0 | 318.1
2017-09-07 | 5:00 | 302 | 175.5 | 55.8601 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3708 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 302
2017-09-07 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 55.188 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 7.6751 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2017-09-07 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 53.0111 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 22.052 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2017-09-07 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 56.97 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 43.8851 | 0 | 2.1449 | 0 | 1.2 | 0 | 346.2
2017-09-07 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 57.4309 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 62.2772 | 0 | 3.0919 | 0 | 3.3 | 0 | 369.7
2017-09-07 | 10:00 | 370.8 | 175.5 | 53.4927 | 46 | 5.9 | 7.3 | 78.8993 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2017-09-07 | 11:00 | 378.4 | 175.5 | 57.4399 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3935 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2017-09-07 | 12:00 | 356.5 | 175.5 | 46.1 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 85.3423 | -12.843 | 3.6397 | -0.939 | 0 | 0 | 356.5
2017-09-07 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 52.8917 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 72.6304 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2017-09-07 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 57.5701 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 54.0962 | 0 | 2.1337 | 0 | 1.3 | 0 | 377.1
2017-09-07 | 15:00 | 379 | 175.5 | 57.6406 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 33.0072 | 0 | 1.1522 | 0 | 20.2 | 0 | 379
2017-09-07 | 16:00 | 386.7 | 175.5 | 60.9959 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 14.1752 | 0 | 1.5289 | 0 | 43 | 0 | 386.7
2017-09-07 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 60.9213 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4546 | 0 | 0.9241 | 0 | 57.9 | 0 | 387.2
2017-09-07 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 75.653 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 60 | 0 | 403.6
2017-09-07 | 19:00 | 383 | 175.5 | 60.9213 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 54.2 | 0 | 383
2017-09-07 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 60.4189 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 31.2 | 0 | 359.6
2017-09-07 | 21:00 | 341 | 175.5 | 56.8072 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 16.2 | 0 | 341
2017-09-07 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 56.4759 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 1 | 0 | 321.7
2017-09-07 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 56.053 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2017-09-08 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 55.7072 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2017-09-08 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 49.9101 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2017-09-08 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 55.7129 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2017-09-08 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 56.2671 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 3 | 0 | 312.4
2017-09-08 | 4:00 | 318.6 | 175.5 | 56.4213 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 3.1 | 0 | 318.6
2017-09-08 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 55.9642 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0.594 | 0 | 0.7418 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2017-09-08 | 6:00 | 297.7 | 175.5 | 50.7457 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 11.9812 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2017-09-08 | 7:00 | 314.4 | 175.5 | 48.5462 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 30.9036 | 0 | 0.6502 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2017-09-08 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 49.7066 | 47 | 5.9 | 7.3 | 55.5115 | 0 | 0.5819 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2017-09-08 | 9:00 | 366.3 | 175.5 | 57.1278 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 70.4762 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2017-09-08 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 57.331 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 79.8534 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2017-09-08 | 11:00 | 378.1 | 175.5 | 57.4876 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 83.2518 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2017-09-08 | 12:00 | 361.5 | 175.5 | 46.2 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 71.276 | -5.3631 | 2.1221 | -1.035 | 0 | 0 | 361.5
2017-09-08 | 13:00 | 383.4 | 175.5 | 57.7983 | 73 | 5.9 | 7.3 | 58.3539 | 0 | 2.2478 | 0 | 3.3 | 0 | 383.4
2017-09-08 | 14:00 | 388.8 | 175.5 | 57.8512 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 43.9211 | 0 | 2.3277 | 0 | 17.6 | 0 | 388.8
2017-09-08 | 15:00 | 383 | 175.5 | 57.7675 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 28.5655 | 0 | 2.567 | 0 | 27 | 0 | 383
2017-09-08 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 61.0572 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 9.8212 | 0 | 2.5216 | 0 | 48.7 | 0 | 389.2
2017-09-08 | 17:00 | 386.1 | 175.5 | 60.9566 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.5093 | 0 | 1.7341 | 0 | 55.8 | 0 | 386.1
2017-09-08 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 71.0089 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 60 | 0 | 399.9
2017-09-08 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 60.8731 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 51.4 | 0 | 380.4
2017-09-08 | 20:00 | 355.1 | 175.5 | 57.7362 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 29.1 | 0 | 355.1
2017-09-08 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 56.7514 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 10.8 | 0 | 336.5
2017-09-08 | 22:00 | 321 | 175.5 | 56.4511 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 3.1 | 0 | 321
2017-09-08 | 23:00 | 305.2 | 175.5 | 55.9832 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2017-09-09 | 0:00 | 290 | 175.5 | 50.3234 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | 0 | 290
2017-09-09 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 45.7326 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2017-09-09 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 44.8 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | -4.3868 | 0 | 0 | 290.2175
2017-09-09 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 50.737 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2017-09-09 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 50.8932 | 70.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5068 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2017-09-09 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 44.9 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4677 | -0.2816 | 8.6942 | -8.6596 | 0 | 0 | 293.9207
2017-09-09 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 44.7 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 9.7339 | -3.662 | 5.8417 | -5.6136 | 0 | 0 | 285.3
2017-09-09 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 48.8148 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 18.0374 | 0 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2017-09-09 | 8:00 | 330 | 175.5 | 51.2954 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 32.3335 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 330
2017-09-09 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 51.8172 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 49.3672 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2017-09-09 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 46.8106 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 66.0796 | -4.9721 | 3.9819 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2017-09-09 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 77.1635 | -11.6122 | 4.4385 | -2.5898 | 0 | 0 | 348.2
2017-09-09 | 12:00 | 333.5 | 175.5 | 46.2705 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 76.4966 | -28.7795 | 4.7124 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2017-09-09 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 45.7 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 66.1631 | -14.9352 | 4.3586 | -0.1865 | 0 | 0 | 335.9
2017-09-09 | 14:00 | 341 | 175.5 | 45.8 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 49.22 | 0 | 4.9746 | -1.4946 | 0 | 0 | 341
2017-09-09 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 47.3146 | 67 | 5.9 | 7.3 | 31.4417 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2017-09-09 | 16:00 | 341.3 | 175.5 | 56.8098 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 11.6859 | 0 | 4.4043 | 0 | 1.3 | 0 | 341.3
2017-09-09 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 57.0771 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.9832 | 0 | 3.6397 | 0 | 19.6 | 0 | 348.4
2017-09-09 | 18:00 | 371 | 175.5 | 60.6543 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 39.8 | 0 | 371
2017-09-09 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 59.2274 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 29.1 | 0 | 358.2
2017-09-09 | 20:00 | 338.4 | 175.5 | 56.8535 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 11.4 | 0 | 338.4
2017-09-09 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 56.2992 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2017-09-09 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 46.4494 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2017-09-09 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 47.2093 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2017-09-10 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 44.4 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | -2.398 | -1.7 | 0 | 283.6096
2017-09-10 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 44.3 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | -1.3184 | -4.5 | 0 | 280.5053
2017-09-10 | 2:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2666 | -1.2616 | -1.6 | 0 | 293.705
2017-09-10 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1409 | -1.1364 | 0 | 0 | 304.6045
2017-09-10 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | -1.6252 | 0 | 0 | 304.6065
2017-09-10 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 44.6 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | -1.5228 | -1.7 | 0 | 294.1061
2017-09-10 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 44.4 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 2.0934 | -1.26 | 1.506 | -1.5 | -4.4 | 0 | 282.0394
2017-09-10 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 44.4 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 10.874 | -6.5456 | 1.6546 | -1.648 | -7.2 | 0 | 275.935
2017-09-10 | 8:00 | 279.2 | 175.5 | 44.6 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 24.1014 | -14.508 | 1.449 | -1.4424 | -9.4 | 0 | 279.2
2017-09-10 | 9:00 | 282.4 | 175.5 | 44.6 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 51.612 | -15.534 | 2.3731 | -2.1511 | -32.9 | 0 | 282.4
2017-09-10 | 10:00 | 281.6 | 175.5 | 44.6 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 71.3786 | -16.1124 | 3.8337 | -1.4999 | -55 | 0 | 281.6
2017-09-10 | 11:00 | 293.2 | 175.5 | 45.5871 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 81.152 | -18.3186 | 3.8795 | 0 | -53.5 | 0 | 293.2
2017-09-10 | 12:00 | 295.3 | 175.5 | 44.9 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 68.0959 | -15.3714 | 4.7236 | -2.2481 | -39.2 | 0 | 295.3
2017-09-10 | 13:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 69.6481 | -15.7218 | 5.2256 | -1.9519 | -41.9 | 0 | 295.1
2017-09-10 | 14:00 | 287.8 | 175.5 | 44.8 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 58.03 | -13.0992 | 5.3855 | -4.5163 | -37.7 | 0 | 287.8
2017-09-10 | 15:00 | 292.8 | 175.5 | 44.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 35.8831 | -13.5 | 4.6778 | -4.1609 | -23.6 | 0 | 292.8
2017-09-10 | 16:00 | 303.2 | 175.5 | 45.1 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 13.1889 | -7.9392 | 4.3469 | -4.3296 | -3.5 | 0 | 306.867
2017-09-10 | 17:00 | 317.4 | 175.5 | 48.7206 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0.7746 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2017-09-10 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 60.4057 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9943 | 0 | 10.6 | 0 | 345.3
2017-09-10 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 56.5086 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2017-09-10 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 49.0897 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2017-09-10 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 45 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | -6.296 | 0 | 0 | 304.7252
2017-09-10 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | -6.0572 | -1.9 | 0 | 292.4242
2017-09-10 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 44.4 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4955 | -4.4776 | -4.7 | 0 | 279.1179
2017-09-11 | 0:00 | 250.9 | 175.5 | 44 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4686 | -3.4548 | -15.1 | 0 | 263.4138
2017-09-11 | 1:00 | 248.9 | 175.5 | 44 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | -3.5684 | -17.2 | 0 | 261.3143
2017-09-11 | 2:00 | 263 | 175.5 | 44.3 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6509 | -3.6364 | -3.5 | 0 | 275.3145
2017-09-11 | 3:00 | 278.9 | 175.5 | 44.6 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7995 | -3.7844 | 0 | 0 | 283.5151
2017-09-11 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | -3.8072 | 0 | 0 | 293.2152
2017-09-11 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 44.5 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7336 | -0.4416 | 4.4839 | -4.466 | 0 | 0 | 283.2099
2017-09-11 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 44.5 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 15.459 | -9.3056 | 3.8678 | -3.8524 | -7 | 0 | 278.1688
2017-09-11 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 44.9 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 33.8419 | -12.732 | 3.6168 | -3.2267 | -8.3 | 0 | 292.6
2017-09-11 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 45.5 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 46.3706 | -6.9782 | 3.1036 | -1.696 | 0 | 0 | 322.8
2017-09-11 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 47.1867 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 65.6344 | -14.8158 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2017-09-11 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 47.3969 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 78.2228 | -17.6574 | 3.1377 | 0 | -10.3 | 0 | 335.8
2017-09-11 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 47.8122 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 79.0324 | -17.8401 | 2.7955 | 0 | -0.6 | 0 | 346.7
2017-09-11 | 12:00 | 334.2 | 175.5 | 45.7 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 65.5054 | -14.7867 | 3.2405 | -1.1592 | -18.4 | 0 | 334.2
2017-09-11 | 13:00 | 365 | 175.5 | 54.9052 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 38.6354 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 365
2017-09-11 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 60.8894 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 24.7689 | 0 | 4.1417 | 0 | 7 | 0 | 364.3
2017-09-11 | 15:00 | 364.3 | 175.5 | 60.8318 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 12.1124 | 0 | 4.2558 | 0 | 19.6 | 0 | 364.3
2017-09-11 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 60.9081 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 2.6594 | 0 | 4.6325 | 0 | 36.7 | 0 | 372.4
2017-09-11 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 61.0824 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 43 | 0 | 376.5
2017-09-11 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 63.3535 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4465 | 0 | 49.3 | 0 | 386.6
2017-09-11 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 60.8118 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 28.7 | 0 | 365.9
2017-09-11 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 60.3789 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4211 | 0 | 2.1 | 0 | 341.4
2017-09-11 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 49.2532 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2017-09-11 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | -8.4544 | 0 | 0 | 302.2
2017-09-11 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | -12.9455 | 0 | 0 | 288.1
2017-09-12 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | -15.5804 | -8.1 | 0 | 270.8623
2017-09-12 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 44.3 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7375 | -13.6828 | -10.3 | 0 | 268.5547
2017-09-12 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | -11.8143 | 0 | 0 | 279.8
2017-09-12 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 45.8271 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2017-09-12 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 54.25 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2017-09-12 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 48.6982 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2017-09-12 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 44.9 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1686 | 0 | 13.0528 | -1.2214 | 0 | 0 | 295.1
2017-09-12 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 59.8937 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0.8386 | 0 | 12.7677 | 0 | 1.6 | 0 | 316.7
2017-09-12 | 8:00 | 350.7 | 175.5 | 60.506 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 2.9171 | 0 | 10.5769 | 0 | 20.1 | 0 | 350.7
2017-09-12 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 61.0044 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 4.6821 | 0 | 9.0135 | 0 | 33.6 | 0 | 374.9
2017-09-12 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 61.1313 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 6.8897 | 0 | 9.379 | 0 | 33.7 | 0 | 377.7
2017-09-12 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 61.127 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 9.739 | 0 | 10.634 | 0 | 31 | 0 | 379.1
2017-09-12 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 60.6388 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 8.7582 | 0 | 13.703 | 0 | 15.5 | 0 | 355.2
2017-09-12 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 61.0851 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 9.1874 | 0 | 14.6275 | 0 | 29.8 | 0 | 374.7
2017-09-12 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 61.0795 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7119 | 0 | 13.9086 | 0 | 29.8 | 0 | 376.9
2017-09-12 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 60.9487 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 3.7877 | 0 | 13.4636 | 0 | 29.8 | 0 | 372.2
2017-09-12 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 61.1698 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0.6272 | 0 | 10.303 | 0 | 40.5 | 0 | 379.2
2017-09-12 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 61.1789 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 44 | 0 | 381.5
2017-09-12 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 63.372 | 77.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 48 | 0 | 387.1
2017-09-12 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 60.8319 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 29.8 | 0 | 365.8
2017-09-12 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 60.4118 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 19 | 0 | 344.5
2017-09-12 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 60.005 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.995 | 0 | 12.9 | 0 | 324.5
2017-09-12 | 22:00 | 306 | 175.5 | 53.7207 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | 0 | 306
2017-09-12 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 46.9809 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2017-09-13 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 44.5 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | -11.8002 | 0 | 0 | 275.5
2017-09-13 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 44.5 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | -12.5576 | 0 | 0 | 275.4502
2017-09-13 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | -9.2187 | 0 | 0 | 281.9
2017-09-13 | 3:00 | 301 | 175.5 | 50.491 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | 0 | 301
2017-09-13 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 50.6653 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2017-09-13 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 49.5285 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3617 | 0 | 11.4098 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2017-09-13 | 6:00 | 294.7 | 175.5 | 44.9 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 11.5677 | 0 | 9.436 | -2.1037 | 0 | 0 | 294.7
2017-09-13 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 45.2 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 35.8859 | -2.7002 | 8.74 | -8.4257 | 0 | 0 | 309.6
2017-09-13 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 45.7 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0189 | -4.5913 | 8.2834 | -7.411 | 0 | 0 | 333.9
2017-09-13 | 9:00 | 360.2 | 175.5 | 46.2 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 67.6596 | -5.091 | 8.4091 | -3.4777 | 0 | 0 | 360.2
2017-09-13 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 51.9171 | 70.3 | 5.9 | 7.3 | 50.7814 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2017-09-13 | 11:00 | 372 | 175.5 | 51.8696 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 53.4061 | 0 | 9.4243 | 0 | 0 | 0 | 372
2017-09-13 | 12:00 | 342.1 | 175.5 | 45.8 | 54 | 5.9 | 7.3 | 58.8965 | -8.8632 | 10.5653 | -6.9986 | 0 | 0 | 342.1
2017-09-13 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 46.2 | 66 | 5.9 | 7.3 | 53.9524 | 0 | 12.6532 | -5.0056 | 0 | 0 | 362.5
2017-09-13 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 61.0689 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 29.6623 | 0 | 13.6688 | 0 | 0.1 | 0 | 372.6
2017-09-13 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 61.0307 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 17.8527 | 0 | 14.2166 | 0 | 13 | 0 | 374.2
2017-09-13 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 61.0241 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4533 | 0 | 15.7226 | 0 | 24.9 | 0 | 377.2
2017-09-13 | 17:00 | 377 | 175.5 | 61.0707 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3971 | 0 | 16.9322 | 0 | 30.5 | 0 | 377
2017-09-13 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 61.3296 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 42.2 | 0 | 389.6
2017-09-13 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 61.0023 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1977 | 0 | 24.8 | 0 | 369.1
2017-09-13 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 60.4063 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1937 | 0 | 2.9 | 0 | 345.6
2017-09-13 | 21:00 | 328.7 | 175.5 | 51.0653 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3347 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2017-09-13 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 46.6272 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2017-09-13 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 48.687 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.513 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2017-09-14 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8287 | -12.0287 | 0 | 0 | 277.3
2017-09-14 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 44.5 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | -12.1596 | 0 | 0 | 275.5486
2017-09-14 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 44.6 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6191 | -8.6191 | 0 | 0 | 280.5
2017-09-14 | 3:00 | 298 | 175.5 | 48.7661 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | 0 | 298
2017-09-14 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 48.8693 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2017-09-14 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 48.6871 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4425 | 0 | 16.2704 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2017-09-14 | 6:00 | 296.5 | 175.5 | 44.9 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0401 | 0 | 17.5595 | -7.9996 | 0 | 0 | 296.5
2017-09-14 | 7:00 | 312.6 | 175.5 | 45.3 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 23.93 | 0 | 18.3354 | -5.9654 | 0 | 0 | 312.6
2017-09-14 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 49.6222 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 31.9323 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2017-09-14 | 9:00 | 365 | 175.5 | 50.0641 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 39.1764 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | 0 | 365
2017-09-14 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 50.1502 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 44.4594 | 0 | 19.5904 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2017-09-14 | 11:00 | 364.4 | 175.5 | 50.0626 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 52.4482 | 0 | 18.6892 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2017-09-14 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 45.7 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 50.3855 | 0 | 17.5712 | -11.6567 | 0 | 0 | 336.4
2017-09-14 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 46.2 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 43.1901 | 0 | 18.3583 | -3.2484 | 0 | 0 | 358.8
2017-09-14 | 14:00 | 365.6 | 175.5 | 51.0902 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 27.1543 | 0 | 19.9555 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2017-09-14 | 15:00 | 365.2 | 175.5 | 60.8467 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 13.5412 | 0 | 20.4121 | 0 | 2.1 | 0 | 365.2
2017-09-14 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 61.0747 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 2.0799 | 0 | 20.8454 | 0 | 21.5 | 0 | 373.8
2017-09-14 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 61.112 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 30.4 | 0 | 379.3
2017-09-14 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 61.2875 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3125 | 0 | 36.9 | 0 | 384.8
2017-09-14 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 60.8452 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 20.9 | 0 | 365.3
2017-09-14 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 59.0352 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2017-09-14 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 49.2456 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2017-09-14 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 45.1 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | -3.3058 | 0 | 0 | 304.5
2017-09-14 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4905 | -1.7905 | 0 | 0 | 288.5
2017-09-15 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 44.4 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | -14.7052 | -2.4 | 0 | 271.8588
2017-09-15 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 44.3 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | -12.3644 | -4.4 | 0 | 269.7494
2017-09-15 | 2:00 | 279 | 175.5 | 44.6 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | -5.6119 | 0 | 0 | 279
2017-09-15 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 48.472 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2017-09-15 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 48.9447 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2017-09-15 | 5:00 | 296.6 | 175.5 | 48.6591 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2286 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2017-09-15 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 48.6526 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 10.0049 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2017-09-15 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 45.1 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 28.369 | 0 | 5.1457 | -1.2147 | 0 | 0 | 307.2
2017-09-15 | 8:00 | 325.9 | 175.5 | 45.5 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 50.1197 | 0 | 5.4425 | -4.9622 | 0 | 0 | 325.9
2017-09-15 | 9:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 61.6038 | 0 | 4.5638 | -2.6676 | 0 | 0 | 339.1
2017-09-15 | 10:00 | 343.4 | 175.5 | 45.9 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 72.1122 | -5.426 | 4.6096 | -4.0958 | 0 | 0 | 343.4
2017-09-15 | 11:00 | 350.3 | 175.5 | 49.7445 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 64.7279 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2017-09-15 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 45.5 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 61.7859 | -13.947 | 3.3546 | -1.9935 | -2.8 | 0 | 327.4
2017-09-15 | 13:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6764 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 47.055 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2017-09-15 | 14:00 | 351.2 | 175.5 | 48.5717 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 36.6115 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2017-09-15 | 15:00 | 349.3 | 175.5 | 52.7264 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 27.8186 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2017-09-15 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 60.7668 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 9.9541 | 0 | 2.1791 | 0 | 21.1 | 0 | 359.8
2017-09-15 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 60.8906 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1066 | 0 | 1.8028 | 0 | 37 | 0 | 365.6
2017-09-15 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 63.2309 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 49.3 | 0 | 379.7
2017-09-15 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 60.7502 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 31.7 | 0 | 359.3
2017-09-15 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 60.2213 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 9.7 | 0 | 336.6
2017-09-15 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 56.8679 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2017-09-15 | 22:00 | 309.4 | 175.5 | 48.9703 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2017-09-15 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 48.7213 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2017-09-16 | 0:00 | 285.2 | 175.5 | 48.4382 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2017-09-16 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 47.9952 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2017-09-16 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 48.6498 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2017-09-16 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 50.6209 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4791 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2017-09-16 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 50.7233 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2017-09-16 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 48.7945 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4147 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2017-09-16 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 45.3836 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 12.1699 | -0.9157 | 0.2622 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2017-09-16 | 7:00 | 298.4 | 175.5 | 45.8701 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 28.9551 | -10.8935 | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2017-09-16 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 48.5307 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 49.0245 | -11.0664 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2017-09-16 | 9:00 | 339.3 | 175.5 | 47.9358 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 54.2273 | 0 | 0.1369 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2017-09-16 | 10:00 | 347.9 | 175.5 | 51.4567 | 52 | 5.9 | 7.3 | 55.6975 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2017-09-16 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 51.5606 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 53.0342 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2017-09-16 | 12:00 | 333 | 175.5 | 45.7 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 54.3021 | -4.0859 | 0.9811 | -0.3973 | 0 | 0 | 333
2017-09-16 | 13:00 | 340.3 | 175.5 | 51.2718 | 55.4 | 5.9 | 7.3 | 43.582 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2017-09-16 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 47.1314 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 42.135 | -3.1704 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2017-09-16 | 15:00 | 341.5 | 175.5 | 50.4563 | 76 | 5.9 | 7.3 | 25.2939 | 0 | 1.0498 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2017-09-16 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 60.4221 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 8.4129 | 0 | 2.065 | 0 | 9.1 | 0 | 346.3
2017-09-16 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 60.7869 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0862 | 0 | 2.7269 | 0 | 28.8 | 0 | 358.7
2017-09-16 | 18:00 | 373.3 | 175.5 | 61.0543 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 42.5 | 0 | 373.3
2017-09-16 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 60.7764 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7236 | 0 | 26.6 | 0 | 358.4
2017-09-16 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 60.3973 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 8.9 | 0 | 340.8
2017-09-16 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 50.9194 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2017-09-16 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 48.9065 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2017-09-16 | 23:00 | 298.5 | 175.5 | 50.4973 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2017-09-17 | 0:00 | 283.8 | 175.5 | 44.7 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3063 | -8.2732 | 0 | 0 | 284.4331
2017-09-17 | 1:00 | 279.2 | 175.5 | 44.6 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | -8.0232 | 0 | 0 | 280.1321
2017-09-17 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | -7.762 | 0 | 0 | 293.531
2017-09-17 | 3:00 | 306.7 | 175.5 | 45.1 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9412 | -5.0412 | 0 | 0 | 306.7
2017-09-17 | 4:00 | 311.7 | 175.5 | 45.2 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9794 | -1.1794 | 0 | 0 | 311.7
2017-09-17 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 44.9 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.8493 | 0 | 10.4283 | -8.8776 | 0 | 0 | 296.4
2017-09-17 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 44.6 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 18.3866 | -6.9175 | 9.5842 | -8.5533 | -16.1 | 0 | 280.1
2017-09-17 | 7:00 | 276.9 | 175.5 | 44.5 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 41.3759 | -12.4532 | 8.5685 | -7.6912 | -31.3 | 0 | 276.9
2017-09-17 | 8:00 | 284.1 | 175.5 | 44.7 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 60.4834 | -13.653 | 9.8581 | -6.4885 | -44.7 | 0 | 284.1
2017-09-17 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 45.1 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 58.5772 | -13.2228 | 11.0448 | -6.8992 | -25.6 | 0 | 302.9
2017-09-17 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 45 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 68.3814 | -10.2906 | 11.5809 | -9.8717 | -40.4 | 0 | 298.3
2017-09-17 | 11:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 67.5724 | -10.1688 | 11.5809 | -9.9845 | -43.3 | 0 | 294.5
2017-09-17 | 12:00 | 286.3 | 175.5 | 44.7 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 61.7417 | -9.2914 | 12.7448 | -10.8951 | -47.1 | 0 | 286.3
2017-09-17 | 13:00 | 287.5 | 175.5 | 44.8 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 68.5995 | -10.3234 | 11.6608 | -9.8369 | -51.8 | 0 | 287.5
2017-09-17 | 14:00 | 301 | 175.5 | 45 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 48.2271 | -7.2576 | 11.5693 | -8.2388 | -22.7 | 0 | 301
2017-09-17 | 15:00 | 308.1 | 175.5 | 45.2 | 61 | 5.9 | 7.3 | 25.9412 | -3.9038 | 12.0488 | -11.5862 | -9.3 | 0 | 308.1
2017-09-17 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 45.3 | 74.2 | 5.9 | 7.3 | 7.5779 | 0 | 12.0829 | -10.6608 | 0 | 0 | 317.2
2017-09-17 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 56.3551 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0.1792 | 0 | 12.2657 | 0 | 3.6 | 0 | 338.7
2017-09-17 | 18:00 | 360.6 | 175.5 | 56.7882 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 25.6 | 0 | 360.6
2017-09-17 | 19:00 | 349.4 | 175.5 | 56.6239 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 13.8 | 0 | 349.4
2017-09-17 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 54.0613 | 77.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2017-09-17 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 46.652 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2017-09-17 | 22:00 | 301 | 175.5 | 45 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3837 | -9.3837 | 0 | 0 | 301
2017-09-17 | 23:00 | 289.3 | 175.5 | 44.8 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | -11.6026 | 0 | 0 | 289.3
2017-09-18 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 44.5 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | -12.2392 | -1.6 | 0 | 277.4489
2017-09-18 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 44.4 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | -7.0572 | 0 | 0 | 279.4282
2017-09-18 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 44.7 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | -5.6585 | 0 | 0 | 283.3
2017-09-18 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 52.7198 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2017-09-18 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 52.9266 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2017-09-18 | 5:00 | 299.9 | 175.5 | 52.0467 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2017-09-18 | 6:00 | 295.7 | 175.5 | 50.9676 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2017-09-18 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 45.1 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3244 | 0 | 10.2914 | -2.6158 | 0 | 0 | 306.1
2017-09-18 | 8:00 | 332 | 175.5 | 54.6948 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1271 | 0 | 9.7781 | 0 | 0 | 0 | 332
2017-09-18 | 9:00 | 348.4 | 175.5 | 56.6245 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 2.2966 | 0 | 11.0789 | 0 | 12 | 0 | 348.4
2017-09-18 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 56.7175 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 3.6176 | 0 | 10.9649 | 0 | 16.4 | 0 | 354.1
2017-09-18 | 11:00 | 354.9 | 175.5 | 56.6671 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 7.2938 | 0 | 12.5391 | 0 | 12 | 0 | 354.9
2017-09-18 | 12:00 | 337.9 | 175.5 | 55.5131 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 12.7281 | 0 | 11.1588 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2017-09-18 | 13:00 | 324.4 | 175.5 | 45.5 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 35.6293 | -2.6809 | 10.0404 | -7.4888 | 0 | 0 | 324.4
2017-09-18 | 14:00 | 314.1 | 175.5 | 45.3 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 44.5912 | -6.7104 | 9.9038 | -8.7846 | -4.7 | 0 | 314.1
2017-09-18 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 45.5 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 29.4031 | 0 | 13.5889 | -4.292 | 0 | 0 | 323.4
2017-09-18 | 16:00 | 337.8 | 175.5 | 52.8686 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 10.1972 | 0 | 20.8342 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2017-09-18 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 56.6272 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0386 | 0 | 17.4342 | 0 | 14.4 | 0 | 354.9
2017-09-18 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 56.9887 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1113 | 0 | 26.9 | 0 | 369.4
2017-09-18 | 19:00 | 356.3 | 175.5 | 56.6674 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 15 | 0 | 356.3
2017-09-18 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 54.6433 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4567 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2017-09-18 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 52.5493 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9507 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2017-09-18 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 52.0103 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2017-09-18 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 44.7 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | -7.2479 | 0 | 0 | 287.3
2017-09-19 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4527 | -15.4527 | -6.6 | 0 | 269.2
2017-09-19 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 44.4 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5864 | -15.4864 | -9.6 | 0 | 268.3
2017-09-19 | 2:00 | 280.1 | 175.5 | 44.6 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | -15.4912 | -0.3 | 0 | 280.1
2017-09-19 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 44.9 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | -4.1992 | 0 | 0 | 295.5
2017-09-19 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0282 | -4.2282 | 0 | 0 | 302.3
2017-09-19 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 44.8 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3653 | 0 | 21.1193 | -6.5846 | 0 | 0 | 290.2
2017-09-19 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 44.7 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 13.9694 | 0 | 21.2221 | -15.4915 | -7.9 | 0 | 286.9
2017-09-19 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 45.1 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 32.7533 | 0 | 19.4422 | -15.4955 | -6.4 | 0 | 305.8
2017-09-19 | 8:00 | 322.3 | 175.5 | 45.4 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 57.8401 | 0 | 20.2752 | -15.4153 | -16.2 | 0 | 322.3
2017-09-19 | 9:00 | 345.5 | 175.5 | 45.9 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 76.6414 | 0 | 20.7314 | -15.4728 | -13.2 | 0 | 345.5
2017-09-19 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 46.3 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 63.0214 | 0 | 22.2603 | -4.3817 | 0 | 0 | 363.8
2017-09-19 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 46.3 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 58.5922 | 0 | 23.0703 | -4.4625 | 0 | 0 | 364.8
2017-09-19 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 45.7 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 59.8783 | 0 | 22.6482 | -19.0265 | -23 | 0 | 336.7
2017-09-19 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 46.2 | 75 | 5.9 | 7.3 | 35.0844 | 0 | 22.4771 | -7.0615 | 0 | 0 | 360.4
2017-09-19 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 56.9331 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 21.356 | 0 | 21.2109 | 0 | 1.1 | 0 | 367.7
2017-09-19 | 15:00 | 367.8 | 175.5 | 56.9659 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 10.6308 | 0 | 20.5033 | 0 | 12.6 | 0 | 367.8
2017-09-19 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 56.992 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1465 | 0 | 19.7615 | 0 | 24.1 | 0 | 372.1
2017-09-19 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 57.1671 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0384 | 0 | 17.1945 | 0 | 38.1 | 0 | 379.6
2017-09-19 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 57.2678 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9322 | 0 | 45.6 | 0 | 386.9
2017-09-19 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 56.8914 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6086 | 0 | 25.5 | 0 | 365.1
2017-09-19 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 56.385 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 4.4 | 0 | 341.2
2017-09-19 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 50.0874 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2126 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2017-09-19 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | -4.7548 | 0 | 0 | 306.2
2017-09-19 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 44.9 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7339 | -7.7339 | 0 | 0 | 293.5
2017-09-20 | 0:00 | 276.7 | 175.5 | 44.5 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | -12.3307 | 0 | 0 | 276.7
2017-09-20 | 1:00 | 272 | 175.5 | 44.4 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | -12.0804 | 0 | 0 | 275.1483
2017-09-20 | 2:00 | 286.8 | 175.5 | 44.7 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | -2.24 | 0 | 0 | 286.8
2017-09-20 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 51.974 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2017-09-20 | 4:00 | 307.6 | 175.5 | 54.2535 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2017-09-20 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 52.0365 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0.7644 | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2017-09-20 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 16.5515 | -7.4724 | 7.9412 | -6.7203 | 0 | 0 | 285.2
2017-09-20 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 39.9436 | -9.0165 | 8.5802 | -6.4073 | -8.7 | 0 | 299.6
2017-09-20 | 8:00 | 325.9 | 175.5 | 45.5 | 42 | 5.9 | 7.3 | 55.303 | -8.3224 | 9.2649 | -6.5455 | 0 | 0 | 325.9
2017-09-20 | 9:00 | 349.7 | 175.5 | 46 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0629 | 0 | 8.0782 | -5.3411 | 0 | 0 | 349.7
2017-09-20 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 55.5841 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 59.1144 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2017-09-20 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 55.6588 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 57.8397 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2017-09-20 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 50.7338 | -7.6348 | 3.8795 | -2.1785 | 0 | 0 | 342.8
2017-09-20 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 57.0015 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 38.1704 | 0 | 1.9281 | 0 | 6 | 0 | 368.6
2017-09-20 | 14:00 | 375.7 | 175.5 | 57.0746 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 23.2455 | 0 | 1.7799 | 0 | 28.1 | 0 | 375.7
2017-09-20 | 15:00 | 373.2 | 175.5 | 57.0663 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 11.9928 | 0 | 1.1409 | 0 | 37.5 | 0 | 373.2
2017-09-20 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 59.9809 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1472 | 0 | 1.4719 | 0 | 54.6 | 0 | 382.7
2017-09-20 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 60.1599 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 60 | 0 | 387.2
2017-09-20 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 61.7904 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2096 | 0 | 60 | 0 | 388.5
2017-09-20 | 19:00 | 368.2 | 175.5 | 57.0201 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 43.9 | 0 | 368.2
2017-09-20 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 56.4619 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 21.4 | 0 | 344.4
2017-09-20 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 56.1868 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5132 | 0 | 6.3 | 0 | 328.5
2017-09-20 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 54.3691 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2017-09-20 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 52.239 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2017-09-21 | 0:00 | 283 | 175.5 | 51.5731 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 283
2017-09-21 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 51.839 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2017-09-21 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 50.2113 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2017-09-21 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 52.3932 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2017-09-21 | 4:00 | 320.1 | 175.5 | 53.3651 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2017-09-21 | 5:00 | 306.2 | 175.5 | 52.2007 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2897 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2017-09-21 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 48.2119 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 12.5195 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2017-09-21 | 7:00 | 302.5 | 175.5 | 45 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 32.1233 | -4.8342 | 3.0008 | -1.7899 | 0 | 0 | 302.5
2017-09-21 | 8:00 | 323 | 175.5 | 46.9258 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 43.7538 | 0 | 3.3204 | 0 | 0 | 0 | 323
2017-09-21 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 45.8 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 59.2434 | 0 | 4.1758 | -1.6192 | 0 | 0 | 339.2
2017-09-21 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 53.1813 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 61.5862 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2017-09-21 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 53.336 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 69.8075 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2017-09-21 | 12:00 | 334.6 | 175.5 | 45.7 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 72.0695 | -10.8456 | 6.2413 | -4.5652 | -3.5 | 0 | 334.6
2017-09-21 | 13:00 | 344.5 | 175.5 | 45.9 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 69.1096 | -5.2001 | 6.9143 | -1.7238 | 0 | 0 | 344.5
2017-09-21 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 45.9 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 62.4128 | -4.6962 | 6.5947 | -4.0113 | 0 | 0 | 344.4
2017-09-21 | 15:00 | 349.9 | 175.5 | 53.0766 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 40.395 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2017-09-21 | 16:00 | 368.3 | 175.5 | 56.9981 | 75 | 5.9 | 7.3 | 12.3333 | 0 | 3.4686 | 0 | 31.8 | 0 | 368.3
2017-09-21 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 59.9368 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0.0584 | 0 | 2.3048 | 0 | 54.1 | 0 | 380.1
2017-09-21 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 60.9181 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 60 | 0 | 386.9
2017-09-21 | 19:00 | 369.6 | 175.5 | 56.9422 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 45.9 | 0 | 369.6
2017-09-21 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 56.5161 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 21.8 | 0 | 344.8
2017-09-21 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 56.1691 | 75 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 5.6 | 0 | 329.2
2017-09-21 | 22:00 | 305.6 | 175.5 | 52.2234 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2017-09-21 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 51.8531 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2017-09-22 | 0:00 | 279.7 | 175.5 | 47.0812 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | 0 | 279.7
2017-09-22 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | -3.8746 | 0 | 0 | 274.1
2017-09-22 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 44.7 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6477 | -2.3477 | 0 | 0 | 285.1
2017-09-22 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 50.5892 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2017-09-22 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 50.7607 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2017-09-22 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 45.3033 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6952 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2017-09-22 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 44.6 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 21.0237 | -9.4914 | 6.0473 | -5.9796 | -2.6 | 0 | 282.1
2017-09-22 | 7:00 | 287 | 175.5 | 44.7 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 51.5843 | -15.5256 | 5.0316 | -4.2903 | -23 | 0 | 287
2017-09-22 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 45.3 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 75.1025 | -16.953 | 4.4156 | -0.7651 | -23 | 0 | 312.6
2017-09-22 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 45.7 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 90.039 | -13.5498 | 4.0164 | -1.9056 | -19.4 | 0 | 333.4
2017-09-22 | 10:00 | 339.3 | 175.5 | 45.8 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 97.8446 | -14.7244 | 3.6855 | -0.7057 | -21.6 | 0 | 339.3
2017-09-22 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 45.9 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 98.837 | -14.8738 | 3.5827 | -0.5459 | -15.2 | 0 | 346.7
2017-09-22 | 12:00 | 325 | 175.5 | 46.6946 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 94.6958 | -21.3759 | 3.6855 | 0 | -27.7 | 0 | 325
2017-09-22 | 13:00 | 345.1 | 175.5 | 45.9 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 81.4338 | -12.2548 | 3.4799 | -2.9589 | 0 | 0 | 345.1
2017-09-22 | 14:00 | 349.4 | 175.5 | 46.1716 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 65.7715 | -14.8467 | 3.1036 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2017-09-22 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 53.1476 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 39.1075 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2017-09-22 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 56.985 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 10.907 | 0 | 2.008 | 0 | 38.1 | 0 | 370.6
2017-09-22 | 17:00 | 380.3 | 175.5 | 59.8652 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0.0132 | 0 | 2.5216 | 0 | 55.3 | 0 | 380.3
2017-09-22 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 60.0342 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 58.8 | 0 | 384.8
2017-09-22 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 56.9101 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2899 | 0 | 42.7 | 0 | 366.5
2017-09-22 | 20:00 | 342 | 175.5 | 56.4238 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8762 | 0 | 17.1 | 0 | 342
2017-09-22 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 53.2808 | 73.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2017-09-22 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 50.654 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2017-09-22 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 44.8 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2801 | -0.8801 | 0 | 0 | 292.4
2017-09-23 | 0:00 | 276 | 175.5 | 44.5 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6568 | -3.3568 | 0 | 0 | 276
2017-09-23 | 1:00 | 270.5 | 175.5 | 44.4 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | -8.9392 | 0 | 0 | 270.5
2017-09-23 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 44.6 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | -1.234 | 0 | 0 | 278.2
2017-09-23 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 51.7777 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6223 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2017-09-23 | 4:00 | 301.1 | 175.5 | 51.9608 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2017-09-23 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0476 | 0 | 9.2533 | -0.1009 | 0 | 0 | 283.9
2017-09-23 | 6:00 | 272.7 | 175.5 | 44.5 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 7.5609 | -3.9823 | 8.5115 | -8.0901 | 0 | 0 | 272.7
2017-09-23 | 7:00 | 283.7 | 175.5 | 44.7 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 18.7908 | -4.2417 | 8.0324 | -7.7815 | 0 | 0 | 283.7
2017-09-23 | 8:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 33.7991 | -2.5432 | 6.4694 | -4.6253 | 0 | 0 | 302.3
2017-09-23 | 9:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 39.0236 | 0 | 6.6176 | -4.1412 | 0 | 0 | 310.9
2017-09-23 | 10:00 | 315.5 | 175.5 | 46.7969 | 36 | 5.9 | 7.3 | 38.0016 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2017-09-23 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 52.1747 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 37.1258 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2017-09-23 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 50.8325 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 35.4579 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2017-09-23 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 47.6152 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 29.864 | 0 | 4.6208 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2017-09-23 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 48.4449 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 18.9716 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2017-09-23 | 15:00 | 333 | 175.5 | 53.8602 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 6.6491 | 0 | 5.5907 | 0 | 0 | 0 | 333
2017-09-23 | 16:00 | 339.6 | 175.5 | 56.4033 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0.4 | 0 | 5.3967 | 0 | 10.5 | 0 | 339.6
2017-09-23 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 56.7688 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4312 | 0 | 30.4 | 0 | 359.5
2017-09-23 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 56.9118 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1882 | 0 | 33.8 | 0 | 364.8
2017-09-23 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 56.5475 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 18.4 | 0 | 349.8
2017-09-23 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 56.1788 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3212 | 0 | 1.1 | 0 | 330.5
2017-09-23 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 52.2415 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2017-09-23 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 48.9945 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2017-09-23 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 49.5724 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2017-09-24 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 44.5 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2754 | -6.2504 | 0 | 0 | 275.625
2017-09-24 | 1:00 | 273.3 | 175.5 | 44.5 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | -4.966 | 0 | 0 | 275.0199
2017-09-24 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 44.6 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7393 | -5.7164 | 0 | 0 | 287.6229
2017-09-24 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 44.9 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | -4.6592 | 0 | 0 | 297.9186
2017-09-24 | 4:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | -3.7224 | 0 | 0 | 299.6
2017-09-24 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 44.6 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0636 | -0.0384 | 3.4457 | -3.432 | 0 | 0 | 289.1389
2017-09-24 | 6:00 | 267.6 | 175.5 | 44.4 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 7.4065 | -4.4584 | 2.6815 | -2.6708 | 0 | 0 | 276.5588
2017-09-24 | 7:00 | 266.8 | 175.5 | 44.3 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 31.1784 | -18.768 | 1.2096 | -1.2048 | -14.3 | 0 | 270.7152
2017-09-24 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 50.291 | -22.7046 | 1.2096 | -1.096 | -23.2 | 0 | 277.3
2017-09-24 | 9:00 | 283.5 | 175.5 | 46.0752 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 66.958 | -25.191 | 1.3578 | 0 | -34 | 0 | 283.5
2017-09-24 | 10:00 | 295.5 | 175.5 | 45.0251 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 63.6863 | -23.96 | 1.8486 | 0 | -19.4 | 0 | 295.5
2017-09-24 | 11:00 | 296.6 | 175.5 | 47.0824 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 69.1552 | -26.0175 | 1.7799 | 0 | -23.7 | 0 | 296.6
2017-09-24 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 46.7712 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2327 | -25.6705 | 1.2666 | 0 | -23.6 | 0 | 295.8
2017-09-24 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 47.2275 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 58.2835 | -26.313 | 0.502 | 0 | -19.1 | 0 | 289.4
2017-09-24 | 14:00 | 286.7 | 175.5 | 47.6854 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 50.9039 | -26.8114 | 0.4221 | 0 | -14.3 | 0 | 286.7
2017-09-24 | 15:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 32.6389 | -19.6472 | 0.559 | -0.5568 | -2.1 | 0 | 301.3939
2017-09-24 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 45.2 | 70 | 5.9 | 7.3 | 8.5735 | -1.9353 | 0.6048 | -0.443 | 0 | 0 | 310.7
2017-09-24 | 17:00 | 337.8 | 175.5 | 68.3611 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6389 | 0 | 6.7 | 0 | 337.8
2017-09-24 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 70.2233 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 22.2 | 0 | 354.9
2017-09-24 | 19:00 | 339.7 | 175.5 | 68.404 | 73.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 8.5 | 0 | 339.7
2017-09-24 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 63.851 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2017-09-24 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 52.2723 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2017-09-24 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 44.8 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7726 | -2.7616 | 0 | 0 | 292.811
2017-09-24 | 23:00 | 274.1 | 175.5 | 44.5 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | -2.6364 | 0 | 0 | 282.5105
2017-09-25 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 44.2 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | -3.216 | 0 | 0 | 273.9129
2017-09-25 | 1:00 | 257.5 | 175.5 | 44.2 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2518 | -3.2388 | 0 | 0 | 273.913
2017-09-25 | 2:00 | 271.2 | 175.5 | 44.4 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2786 | -4.2616 | 0 | 0 | 274.117
2017-09-25 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 45.9326 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2017-09-25 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 46.2085 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2017-09-25 | 5:00 | 283.4 | 175.5 | 44.8641 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0.0171 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2017-09-25 | 6:00 | 278.6 | 175.5 | 44.6 | 41 | 5.9 | 7.3 | 10.6133 | -6.3888 | 5.6365 | -5.561 | 0 | 0 | 278.6
2017-09-25 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 27.6091 | -8.3096 | 5.0887 | -3.3882 | 0 | 0 | 296.3
2017-09-25 | 8:00 | 331 | 175.5 | 47.0644 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 37.6481 | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | 0 | 331
2017-09-25 | 9:00 | 350.2 | 175.5 | 47.533 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 45.3708 | 0 | 9.1962 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2017-09-25 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 47.6703 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 58.6134 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2017-09-25 | 11:00 | 354.2 | 175.5 | 47.1995 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 68.5608 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2017-09-25 | 12:00 | 335 | 175.5 | 45.7 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 68.6126 | -10.3254 | 6.3437 | -5.5309 | 0 | 0 | 335
2017-09-25 | 13:00 | 350 | 175.5 | 46 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 62.7281 | 0 | 9.3444 | -7.4725 | 0 | 0 | 350
2017-09-25 | 14:00 | 355.8 | 175.5 | 46.1 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 49.7515 | 0 | 9.493 | -2.0445 | 0 | 0 | 355.8
2017-09-25 | 15:00 | 363.8 | 175.5 | 66.8856 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 25.335 | 0 | 7.2794 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2017-09-25 | 16:00 | 371.6 | 175.5 | 70.5993 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5345 | 0 | 6.7662 | 0 | 22.5 | 0 | 371.6
2017-09-25 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 73.1555 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 40.6 | 0 | 386.6
2017-09-25 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 73.1817 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 42.1 | 0 | 388.4
2017-09-25 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 70.5078 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 22.6 | 0 | 366.5
2017-09-25 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 68.5335 | 74.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 2.8 | 0 | 342.8
2017-09-25 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 54.2266 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2017-09-25 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 44.9 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | -1.9686 | 0 | 0 | 297.4
2017-09-25 | 23:00 | 281.9 | 175.5 | 44.6 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | -3.0244 | 0 | 0 | 281.9
2017-09-26 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 44.3 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | -6.5116 | 0 | 0 | 274.026
2017-09-26 | 1:00 | 259.5 | 175.5 | 44.2 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | -6.0684 | 0 | 0 | 273.9243
2017-09-26 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 44.4 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | -5.364 | 0 | 0 | 277.1215
2017-09-26 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 44.7 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | -4.3752 | 0 | 0 | 287.4175
2017-09-26 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | -3.182 | 0 | 0 | 296.4127
2017-09-26 | 5:00 | 283.6 | 175.5 | 44.7 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3415 | -0.2056 | 2.453 | -2.4432 | 0 | 0 | 286.3457
2017-09-26 | 6:00 | 274 | 175.5 | 44.5 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 19.3569 | -11.652 | 2.7156 | -2.7048 | 0 | 0 | 283.4157
2017-09-26 | 7:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 41 | 5.9 | 7.3 | 50.4477 | -22.7754 | 2.7156 | -1.0879 | -21.1 | 0 | 282.5
2017-09-26 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 45.2 | 41 | 5.9 | 7.3 | 74.7809 | -22.5072 | 3.0349 | -1.3086 | -19.2 | 0 | 309.7
2017-09-26 | 9:00 | 330 | 175.5 | 45.6 | 41 | 5.9 | 7.3 | 89.4809 | -20.1987 | 3.6738 | -3.656 | -14.6 | 0 | 330
2017-09-26 | 10:00 | 338.4 | 175.5 | 45.8 | 41 | 5.9 | 7.3 | 95.4721 | -21.5511 | 4.1533 | -2.2743 | -12.9 | 0 | 338.4
2017-09-26 | 11:00 | 347.3 | 175.5 | 45.9 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 96.2095 | -21.7176 | 4.1305 | -2.1224 | -5.3 | 0 | 347.3
2017-09-26 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 87.7439 | -19.8066 | 4.5638 | -4.0011 | -17.5 | 0 | 326.7
2017-09-26 | 13:00 | 342.8 | 175.5 | 45.9 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 78.1312 | -11.7578 | 4.6325 | -4.3059 | 0 | 0 | 342.8
2017-09-26 | 14:00 | 347.2 | 175.5 | 45.9 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 62.3489 | -14.0742 | 5.6706 | -1.2453 | 0 | 0 | 347.2
2017-09-26 | 15:00 | 353.7 | 175.5 | 51.5135 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 36.085 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2017-09-26 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 70.7671 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 6.5731 | 0 | 3.5598 | 0 | 35.4 | 0 | 381.5
2017-09-26 | 17:00 | 382.7 | 175.5 | 73.084 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 42.1 | 0 | 382.7
2017-09-26 | 18:00 | 388.3 | 175.5 | 73.2109 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 48.6 | 0 | 388.3
2017-09-26 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 70.5241 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 32.4 | 0 | 368.9
2017-09-26 | 20:00 | 344.2 | 175.5 | 68.447 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 9.8 | 0 | 344.2
2017-09-26 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 64.3852 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2017-09-26 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 45 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | -1.9204 | 0 | 0 | 302.6077
2017-09-26 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 44.8 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4799 | -3.466 | 0 | 0 | 292.4139
2017-09-27 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 44.4 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | -6.7392 | 0 | 0 | 273.827
2017-09-27 | 1:00 | 263.6 | 175.5 | 44.3 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9601 | -6.9324 | 0 | 0 | 273.7277
2017-09-27 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 44.6 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | -4.2702 | 0 | 0 | 277.5
2017-09-27 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 51.9616 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2017-09-27 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 52.0704 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2017-09-27 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 50.2002 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2208 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2017-09-27 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 44.8 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 10.6229 | 0 | 9.128 | -5.6509 | 0 | 0 | 288.3
2017-09-27 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 45 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 21.9949 | 0 | 9.6753 | -4.4702 | 0 | 0 | 301.6
2017-09-27 | 8:00 | 328.2 | 175.5 | 52.6777 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6923 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2017-09-27 | 9:00 | 344.6 | 175.5 | 50.2209 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 53.503 | 0 | 10.9761 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2017-09-27 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 47.5272 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 56.1469 | 0 | 12.0259 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2017-09-27 | 11:00 | 346.9 | 175.5 | 45.9 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 59.9784 | 0 | 12.5962 | -1.4746 | 0 | 0 | 346.9
2017-09-27 | 12:00 | 325.7 | 175.5 | 45.5 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 63.3644 | -14.3034 | 13.064 | -9.525 | -14.5 | 0 | 325.7
2017-09-27 | 13:00 | 356 | 175.5 | 49.3883 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 38.544 | 0 | 12.7677 | 0 | 0 | 0 | 356
2017-09-27 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 69.0359 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 19.7559 | 0 | 12.2082 | 0 | 2.8 | 0 | 367.7
2017-09-27 | 15:00 | 372.9 | 175.5 | 70.6935 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 5.3585 | 0 | 9.048 | 0 | 23.3 | 0 | 372.9
2017-09-27 | 16:00 | 391.8 | 175.5 | 73.248 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0.3325 | 0 | 8.8195 | 0 | 44.9 | 0 | 391.8
2017-09-27 | 17:00 | 395.4 | 175.5 | 73.2761 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 47.8 | 0 | 395.4
2017-09-27 | 18:00 | 390.9 | 175.5 | 73.1974 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1026 | 0 | 39.1 | 0 | 390.9
2017-09-27 | 19:00 | 370.8 | 175.5 | 70.6023 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1977 | 0 | 20.5 | 0 | 370.8
2017-09-27 | 20:00 | 346.1 | 175.5 | 68.4697 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 2.8 | 0 | 346.1
2017-09-27 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 57.5805 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2017-09-27 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 52.2624 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2017-09-27 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 44.8 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | -1.4304 | 0 | 0 | 291.5
2017-09-28 | 0:00 | 273.9 | 175.5 | 44.5 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | -6.5572 | 0 | 0 | 274.5262
2017-09-28 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 44.4 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | -5.7956 | 0 | 0 | 274.4232
2017-09-28 | 2:00 | 284 | 175.5 | 47.1784 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 0 | 0 | 284
2017-09-28 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 60.4414 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2017-09-28 | 4:00 | 306.2 | 175.5 | 67.6603 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 1 | 0 | 306.2
2017-09-28 | 5:00 | 297.9 | 175.5 | 59.8583 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2017-09-28 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 59.3861 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3774 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2017-09-28 | 7:00 | 313.1 | 175.5 | 67.903 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 4.2874 | 0 | 2.9096 | 0 | 1.2 | 0 | 313.1
2017-09-28 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 68.5273 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 8.8073 | 0 | 3.7654 | 0 | 13.7 | 0 | 346.3
2017-09-28 | 9:00 | 365.4 | 175.5 | 68.9154 | 72.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5252 | 0 | 3.9594 | 0 | 17.5 | 0 | 365.4
2017-09-28 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 69.8737 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 12.9657 | 0 | 4.8606 | 0 | 17.5 | 0 | 371.4
2017-09-28 | 11:00 | 375.7 | 175.5 | 70.694 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 13.3993 | 0 | 6.2067 | 0 | 19.2 | 0 | 375.7
2017-09-28 | 12:00 | 349.6 | 175.5 | 68.5888 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 11.0507 | 0 | 8.2605 | 0 | 5.5 | 0 | 349.6
2017-09-28 | 13:00 | 368.3 | 175.5 | 68.999 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 9.5517 | 0 | 8.2493 | 0 | 17.5 | 0 | 368.3
2017-09-28 | 14:00 | 366.8 | 175.5 | 68.9492 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 7.6553 | 0 | 7.8955 | 0 | 17.5 | 0 | 366.8
2017-09-28 | 15:00 | 361.6 | 175.5 | 68.803 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 5.0224 | 0 | 8.3746 | 0 | 17.5 | 0 | 361.6
2017-09-28 | 16:00 | 366.6 | 175.5 | 70.4848 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 3.692 | 0 | 6.8232 | 0 | 19.4 | 0 | 366.6
2017-09-28 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 70.8072 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0174 | 0 | 4.5754 | 0 | 36.8 | 0 | 378.4
2017-09-28 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 73.0744 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 44.1 | 0 | 386.9
2017-09-28 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 70.4462 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 26.9 | 0 | 365.6
2017-09-28 | 20:00 | 344 | 175.5 | 68.5394 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 17.4 | 0 | 344
2017-09-28 | 21:00 | 324.8 | 175.5 | 68.1193 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 8.7 | 0 | 324.8
2017-09-28 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 67.698 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0.3 | 0 | 305.3
2017-09-28 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 51.9382 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2017-09-29 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 44.4 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9786 | -5.9548 | 0 | 0 | 275.0238
2017-09-29 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 44.4 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | -3.4888 | 0 | 0 | 275.014
2017-09-29 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 47.4105 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2017-09-29 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 52.0615 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2017-09-29 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 52.3282 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2017-09-29 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 52.0732 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.359 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2017-09-29 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 44.9 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 18.8801 | -4.2618 | 4.5409 | -4.0592 | 0 | 0 | 293.4
2017-09-29 | 7:00 | 310.9 | 175.5 | 45.2 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 33.2197 | -7.4988 | 2.6698 | -1.4907 | 0 | 0 | 310.9
2017-09-29 | 8:00 | 344.3 | 175.5 | 52.9669 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 38.8801 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2017-09-29 | 9:00 | 360.4 | 175.5 | 53.282 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 48.5422 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2017-09-29 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 46.1 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 66.5144 | -5.0048 | 9.5842 | -7.0938 | 0 | 0 | 353.3
2017-09-29 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 53.3641 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 50.1092 | 0 | 11.6267 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2017-09-29 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 45.6 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9611 | -11.955 | 14.4676 | -11.2737 | 0 | 0 | 331.2
2017-09-29 | 13:00 | 335.5 | 175.5 | 45.7 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 60.2029 | -4.5299 | 19.5904 | -16.5634 | 0 | 0 | 335.5
2017-09-29 | 14:00 | 341.5 | 175.5 | 45.8 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 43.6234 | 0 | 23.253 | -4.7764 | 0 | 0 | 341.5
2017-09-29 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 45.9 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 22.6303 | 0 | 26.8245 | -2.1548 | 0 | 0 | 346.6
2017-09-29 | 16:00 | 360.1 | 175.5 | 59.9942 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 6.0629 | 0 | 27.5429 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2017-09-29 | 17:00 | 376.4 | 175.5 | 69.1085 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6915 | 0 | 12.2 | 0 | 376.4
2017-09-29 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 69.1635 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4365 | 0 | 16.7 | 0 | 379.7
2017-09-29 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 68.3522 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4478 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2017-09-29 | 20:00 | 340.2 | 175.5 | 52.9502 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9498 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2017-09-29 | 21:00 | 324.3 | 175.5 | 52.3429 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2017-09-29 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 47.4457 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2017-09-29 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 46.1987 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6013 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2017-09-30 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 44.6 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | -12.6825 | 0 | 0 | 277.6
2017-09-30 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 44.5 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | -11.0348 | 0 | 0 | 281.1441
2017-09-30 | 2:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | -7.83 | 0 | 0 | 293.0313
2017-09-30 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 45.1 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3521 | -7.4521 | 0 | 0 | 304.2
2017-09-30 | 4:00 | 307.9 | 175.5 | 45.2 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | -4.2284 | 0 | 0 | 307.9
2017-09-30 | 5:00 | 296.3 | 175.5 | 44.9 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1354 | -0.0816 | 8.238 | -8.2052 | 0 | 0 | 299.1866
2017-09-30 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 12.9843 | -7.816 | 9.4472 | -9.4096 | -0.9 | 0 | 293.2059
2017-09-30 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 44.8 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 39.2204 | -14.7555 | 9.493 | -9.0579 | -11 | 0 | 288.5
2017-09-30 | 8:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 65.047 | -14.6832 | 11.5922 | -9.156 | -17.4 | 0 | 310.4
2017-09-30 | 9:00 | 321.7 | 175.5 | 45.4 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 79.8562 | -12.0174 | 15.7339 | -11.8727 | -25.2 | 0 | 321.7
2017-09-30 | 10:00 | 324 | 175.5 | 45.5 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 77.6208 | -5.8405 | 18.7575 | -18.0378 | -23.8 | 0 | 324
2017-09-30 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 45.7 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3057 | -5.8168 | 20.7772 | -18.0661 | -15.5 | 0 | 334.2
2017-09-30 | 12:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 67.8647 | -5.1064 | 23.5952 | -18.7535 | -28.7 | 0 | 314
2017-09-30 | 13:00 | 314.1 | 175.5 | 45.3 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 65.2968 | 0 | 24.0631 | -23.8599 | -26.5 | 0 | 314.1
2017-09-30 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 45.3 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 52.2446 | 0 | 24.645 | -23.8896 | -15.5 | 0 | 312.6
2017-09-30 | 15:00 | 318.1 | 175.5 | 45.4 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 25.2591 | 0 | 25.0671 | -23.8262 | -2 | 0 | 318.1
2017-09-30 | 16:00 | 334 | 175.5 | 45.7 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 4.3406 | 0 | 24.8506 | -1.6912 | 0 | 0 | 334
2017-09-30 | 17:00 | 354.9 | 175.5 | 67.6281 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9719 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2017-09-30 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 68.8141 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 2.8 | 0 | 359.7
2017-09-30 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 56.6811 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2017-09-30 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 46.4289 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6711 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2017-09-30 | 21:00 | 314 | 175.5 | 45.3 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | -10.1173 | 0 | 0 | 314
2017-09-30 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 44.9 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | -18.1222 | 0 | 0 | 294.5
2017-09-30 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7837 | -11.1837 | 0 | 0 | 284.8
2017-10-01 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 44.5 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | -12.0348 | -0.5 | 0 | 275.9481
2017-10-01 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 44.4 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8922 | -9.8528 | -5.1 | 0 | 274.7394
2017-10-01 | 2:00 | 283 | 175.5 | 44.7 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6713 | -8.6368 | -2.7 | 0 | 289.6345
2017-10-01 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 44.9 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8148 | -4.7956 | 0 | 0 | 302.5192
2017-10-01 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 45.1 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.761 | -1.961 | 0 | 0 | 303.5
2017-10-01 | 5:00 | 282.6 | 175.5 | 44.7 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2392 | -0.144 | 4.4726 | -4.4548 | -0.5 | 0 | 293.213
2017-10-01 | 6:00 | 261.7 | 175.5 | 44.2 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3108 | -11.0224 | 4.9176 | -4.898 | -23 | 0 | 267.408
2017-10-01 | 7:00 | 257.9 | 175.5 | 44.2 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 49.2918 | -29.6712 | 6.7433 | -6.7164 | -23 | 0 | 270.8475
2017-10-01 | 8:00 | 266.1 | 175.5 | 44.3 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 74.2959 | -44.7224 | 6.7204 | -6.6936 | -36 | 0 | 267.9003
2017-10-01 | 9:00 | 273.9 | 175.5 | 44.5 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 89.8053 | -47.3011 | 9.8693 | -5.9735 | -47 | 0 | 273.9
2017-10-01 | 10:00 | 277.1 | 175.5 | 44.5 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 96.7957 | -43.6998 | 13.3837 | -9.5796 | -54.3 | 0 | 277.1
2017-10-01 | 11:00 | 280.5 | 175.5 | 44.6 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 98.2962 | -44.3772 | 14.0339 | -8.8529 | -53.2 | 0 | 280.5
2017-10-01 | 12:00 | 278.8 | 175.5 | 44.6 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 90.6384 | -40.92 | 14.262 | -12.2804 | -47.5 | 0 | 278.8
2017-10-01 | 13:00 | 283.2 | 175.5 | 44.7 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 70.719 | -42.5696 | 13.315 | -9.9644 | -23 | 0 | 283.2
2017-10-01 | 14:00 | 285.2 | 175.5 | 44.7 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 50.5409 | -19.0145 | 14.4335 | -12.4599 | -23 | 0 | 285.2
2017-10-01 | 15:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 19.8777 | -2.9914 | 13.4407 | -12.227 | -19.3 | 0 | 288.1
2017-10-01 | 16:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 2.5598 | -1.5408 | 13.2351 | -13.1824 | -0.4 | 0 | 300.1717
2017-10-01 | 17:00 | 333 | 175.5 | 60.2934 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | 0 | 0 | 0 | 333
2017-10-01 | 18:00 | 343.5 | 175.5 | 65.9577 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 2.2 | 0 | 343.5
2017-10-01 | 19:00 | 331.9 | 175.5 | 56.5577 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2017-10-01 | 20:00 | 315 | 175.5 | 45.3 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2319 | -3.1319 | 0 | 0 | 315
2017-10-01 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 45.1 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | -10.5186 | 0 | 0 | 306.9
2017-10-01 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 44.8 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | -14.876 | -3.7 | 0 | 288.7595
2017-10-01 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 44.5 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | -15.228 | -2.3 | 0 | 276.6609
2017-10-02 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 44.3 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5327 | -15.2327 | -10.5 | 0 | 265.6
2017-10-02 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 44.4 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6551 | -15.2551 | -9.6 | 0 | 268.7
2017-10-02 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 44.7 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | -10.3732 | 0 | 0 | 284.6
2017-10-02 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 46.8911 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4089 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2017-10-02 | 4:00 | 305.5 | 175.5 | 48.557 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.743 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2017-10-02 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 44.9 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | -1.0334 | 0 | 0 | 293.9
2017-10-02 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 44.7 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 12.6644 | 0 | 18.1186 | -15.283 | -4.9 | 0 | 285.8
2017-10-02 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 45 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 34.993 | 0 | 17.7877 | -15.2807 | -13.4 | 0 | 299.6
2017-10-02 | 8:00 | 328.9 | 175.5 | 45.6 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 54.0883 | 0 | 15.9278 | -15.2161 | -2 | 0 | 328.9
2017-10-02 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 45.9 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 67.7585 | 0 | 13.7945 | -11.553 | 0 | 0 | 346.4
2017-10-02 | 10:00 | 354 | 175.5 | 46.1 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 68.9025 | 0 | 12.756 | -5.1585 | 0 | 0 | 354
2017-10-02 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 49.4709 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 59.198 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2017-10-02 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 45.9 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 43.5009 | 0 | 11.9347 | -4.4356 | 0 | 0 | 345.2
2017-10-02 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 49.356 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 41.7068 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2017-10-02 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6568 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 41.0719 | 0 | 8.6713 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2017-10-02 | 15:00 | 356.5 | 175.5 | 65.7609 | 74 | 5.9 | 7.3 | 19.8698 | 0 | 8.1693 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2017-10-02 | 16:00 | 371 | 175.5 | 66.494 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 2.5395 | 0 | 8.0665 | 0 | 27.8 | 0 | 371
2017-10-02 | 17:00 | 391.2 | 175.5 | 69.2073 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0927 | 0 | 49.8 | 0 | 391.2
2017-10-02 | 18:00 | 385.5 | 175.5 | 69.0812 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 44.5 | 0 | 385.5
2017-10-02 | 19:00 | 366 | 175.5 | 66.3772 | 77.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 28.4 | 0 | 366
2017-10-02 | 20:00 | 344 | 175.5 | 65.9354 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 10.3 | 0 | 344
2017-10-02 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 65.0045 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2017-10-02 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 48.4723 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2017-10-02 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 44.8 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | -1.7618 | 0 | 0 | 288.1
2017-10-03 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 44.4 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | -2.2844 | 0 | 0 | 275.1091
2017-10-03 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 44.5 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | -2.2844 | 0 | 0 | 275.2091
2017-10-03 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 52.7522 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2017-10-03 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 61.8663 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2017-10-03 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 62.1012 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2017-10-03 | 5:00 | 301 | 175.5 | 62.0233 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | 0 | 301
2017-10-03 | 6:00 | 299.4 | 175.5 | 62.0133 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0.7787 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2017-10-03 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 62.3494 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 5.5077 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2017-10-03 | 8:00 | 335.6 | 175.5 | 62.8298 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 17.6386 | 0 | 5.0316 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2017-10-03 | 9:00 | 346.3 | 175.5 | 59.8148 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 37.5882 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2017-10-03 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 63.3521 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 43.0597 | 0 | 10.5882 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2017-10-03 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 63.0603 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 54.1118 | 0 | 10.8279 | 0 | 0 | 0 | 366.5
2017-10-03 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 45.8 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 54.1293 | 0 | 13.2468 | -5.4761 | 0 | 0 | 338.9
2017-10-03 | 13:00 | 351.9 | 175.5 | 55.4532 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 51.3952 | 0 | 13.8516 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2017-10-03 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 47.5158 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 42.3146 | 0 | 14.9696 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2017-10-03 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 59.0838 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 22.4747 | 0 | 14.7415 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2017-10-03 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 66.5068 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 3.9248 | 0 | 15.7684 | 0 | 15.1 | 0 | 367.8
2017-10-03 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 66.7195 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 38.1 | 0 | 386.7
2017-10-03 | 18:00 | 385.8 | 175.5 | 66.7983 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 36.3 | 0 | 385.8
2017-10-03 | 19:00 | 367.6 | 175.5 | 66.4601 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5399 | 0 | 19.1 | 0 | 367.6
2017-10-03 | 20:00 | 347.6 | 175.5 | 66.0593 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 4.1 | 0 | 347.6
2017-10-03 | 21:00 | 333.4 | 175.5 | 64.117 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2017-10-03 | 22:00 | 312.3 | 175.5 | 53.1427 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2017-10-03 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 56.307 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2017-10-04 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 44.6 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.505 | -7.505 | 0 | 0 | 279.8
2017-10-04 | 1:00 | 282.3 | 175.5 | 44.6 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | -5.3359 | 0 | 0 | 282.3
2017-10-04 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 54.0387 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2017-10-04 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 62.3628 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2017-10-04 | 4:00 | 320.7 | 175.5 | 65.4716 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 0.1 | 0 | 320.7
2017-10-04 | 5:00 | 313.1 | 175.5 | 65.3773 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1433 | 0 | 8.9794 | 0 | 0.1 | 0 | 313.1
2017-10-04 | 6:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 17.3729 | 0 | 9.9151 | -0.988 | 0 | 0 | 301.5
2017-10-04 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 45.1 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 45.9745 | -6.9186 | 9.3219 | -8.3778 | -8.8 | 0 | 306.5
2017-10-04 | 8:00 | 336.1 | 175.5 | 45.7 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 61.3389 | -4.6154 | 9.9609 | -6.4844 | 0 | 0 | 336.1
2017-10-04 | 9:00 | 358.7 | 175.5 | 52.5494 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 65.1335 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2017-10-04 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 66.4934 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 50.5128 | 0 | 12.4938 | 0 | 0.3 | 0 | 370.4
2017-10-04 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 66.3303 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 53.0077 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2017-10-04 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 45.8 | 42 | 5.9 | 7.3 | 55.6017 | 0 | 13.0757 | -6.0774 | 0 | 0 | 339.1
2017-10-04 | 13:00 | 360.1 | 175.5 | 51.321 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 47.5744 | 0 | 14.6046 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2017-10-04 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 63.0432 | 71 | 5.9 | 7.3 | 32.7988 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | 0 | 367.1
2017-10-04 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 66.3462 | 75.9 | 5.9 | 7.3 | 18.4427 | 0 | 8.9111 | 0 | 5 | 0 | 363.3
2017-10-04 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 66.5621 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 3.4477 | 0 | 7.6902 | 0 | 29.6 | 0 | 372.8
2017-10-04 | 17:00 | 393.1 | 175.5 | 69.3138 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6862 | 0 | 51.6 | 0 | 393.1
2017-10-04 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 69.2656 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 55.3 | 0 | 396.9
2017-10-04 | 19:00 | 372.2 | 175.5 | 66.4892 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 34.7 | 0 | 372.2
2017-10-04 | 20:00 | 352.3 | 175.5 | 66.1097 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 14.7 | 0 | 352.3
2017-10-04 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 65.7407 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3593 | 0 | 3.8 | 0 | 334.8
2017-10-04 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 62.3675 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2017-10-04 | 23:00 | 302 | 175.5 | 62.6704 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 302
2017-10-05 | 0:00 | 284.5 | 175.5 | 54.2675 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2017-10-05 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 52.5933 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2017-10-05 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 56.6065 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6935 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2017-10-05 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 57.3154 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2017-10-05 | 4:00 | 320.1 | 175.5 | 57.607 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2017-10-05 | 5:00 | 313.6 | 175.5 | 57.4695 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1343 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2017-10-05 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 45 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 15.5243 | 0 | 10.9532 | -4.3775 | 0 | 0 | 302.2
2017-10-05 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 45.3 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 35.7635 | 0 | 11.307 | -3.8705 | 0 | 0 | 314.1
2017-10-05 | 8:00 | 340.7 | 175.5 | 50.7098 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 54.2012 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2017-10-05 | 9:00 | 350.8 | 175.5 | 46 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.2548 | 0 | 9.2874 | -1.3422 | 0 | 0 | 350.8
2017-10-05 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 56.2491 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.2045 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2017-10-05 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 54.4612 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 66.8611 | 0 | 11.8777 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2017-10-05 | 12:00 | 332.5 | 175.5 | 45.6 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 58.4924 | 0 | 10.8508 | -8.5432 | 0 | 0 | 332.5
2017-10-05 | 13:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 67.8192 | 0 | 9.3902 | -4.2094 | 0 | 0 | 345
2017-10-05 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 45.8 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 64.2481 | -9.6686 | 9.8922 | -5.5717 | -0.4 | 0 | 340.6
2017-10-05 | 15:00 | 346.5 | 175.5 | 47.1254 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 33.0366 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2017-10-05 | 16:00 | 366.6 | 175.5 | 66.4003 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 5.3995 | 0 | 11.9002 | 0 | 13.9 | 0 | 366.6
2017-10-05 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 69.1641 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 40.1 | 0 | 391.9
2017-10-05 | 18:00 | 391.2 | 175.5 | 68.4613 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 40 | 0 | 391.2
2017-10-05 | 19:00 | 374.3 | 175.5 | 66.5492 | 81.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 25.4 | 0 | 374.3
2017-10-05 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 66.0219 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4781 | 0 | 7.1 | 0 | 351.9
2017-10-05 | 21:00 | 337 | 175.5 | 64.1207 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | 0 | 337
2017-10-05 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 52.7512 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2017-10-05 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 54.1709 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0291 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2017-10-06 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 57.7872 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2017-10-06 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 57.6824 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2017-10-06 | 2:00 | 301.4 | 175.5 | 64.9668 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6332 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2017-10-06 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 65.2279 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2017-10-06 | 4:00 | 323.2 | 175.5 | 65.4733 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6267 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2017-10-06 | 5:00 | 319.2 | 175.5 | 65.3633 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0.065 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2017-10-06 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 47.4261 | 43 | 5.9 | 7.3 | 14.7279 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2017-10-06 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 45.2 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 43.2658 | -6.511 | 11.2159 | -8.7707 | -1.8 | 0 | 307.7
2017-10-06 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 45.5 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.8691 | -10.364 | 8.9681 | -4.8732 | -8.4 | 0 | 324.8
2017-10-06 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 45.7 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 83.7064 | -12.5968 | 8.6942 | -2.6038 | -11.7 | 0 | 336.3
2017-10-06 | 10:00 | 337.8 | 175.5 | 45.8 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 91.5184 | -6.8862 | 8.9452 | -8.3774 | -18.3 | 0 | 337.8
2017-10-06 | 11:00 | 340 | 175.5 | 45.8 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 93.0467 | -7.0012 | 9.0251 | -8.2706 | -18.2 | 0 | 340
2017-10-06 | 12:00 | 318.5 | 175.5 | 45.4 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 86.8311 | -19.6005 | 9.1504 | -5.881 | -23 | 0 | 318.5
2017-10-06 | 13:00 | 345.5 | 175.5 | 45.9 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 64.8369 | 0 | 8.9681 | -8.705 | 0 | 0 | 345.5
2017-10-06 | 14:00 | 356.7 | 175.5 | 58.5225 | 63 | 5.9 | 7.3 | 38.7644 | 0 | 7.7131 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2017-10-06 | 15:00 | 358 | 175.5 | 66.272 | 76.2 | 5.9 | 7.3 | 17.1426 | 0 | 7.0854 | 0 | 2.6 | 0 | 358
2017-10-06 | 16:00 | 370.1 | 175.5 | 66.4452 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 1.7252 | 0 | 6.2296 | 0 | 27.4 | 0 | 370.1
2017-10-06 | 17:00 | 391 | 175.5 | 69.1527 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 45.8 | 0 | 391
2017-10-06 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 69.0347 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 40.9 | 0 | 387.1
2017-10-06 | 19:00 | 367.8 | 175.5 | 66.4367 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 24.7 | 0 | 367.8
2017-10-06 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 66.0909 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 8 | 0 | 348.3
2017-10-06 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 65.613 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2017-10-06 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 56.2086 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2017-10-06 | 23:00 | 301 | 175.5 | 62.0399 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 0 | 0 | 301
2017-10-07 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 49.315 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | 0 | 283.9
2017-10-07 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 49.4467 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2533 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2017-10-07 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 59.4379 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2017-10-07 | 3:00 | 309 | 175.5 | 65.256 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 3.9 | 0 | 309
2017-10-07 | 4:00 | 316.3 | 175.5 | 65.3219 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7781 | 0 | 3.9 | 0 | 316.3
2017-10-07 | 5:00 | 308 | 175.5 | 65.26 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 3.9 | 0 | 308
2017-10-07 | 6:00 | 299.1 | 175.5 | 60.5722 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 2.0376 | 0 | 11.0902 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2017-10-07 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 65.2183 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 8.2413 | 0 | 10.0404 | 0 | 1.7 | 0 | 310.6
2017-10-07 | 8:00 | 327 | 175.5 | 65.5774 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 16.7601 | 0 | 8.7625 | 0 | 0.7 | 0 | 327
2017-10-07 | 9:00 | 346.7 | 175.5 | 65.9553 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 20.1927 | 0 | 10.052 | 0 | 3.9 | 0 | 346.7
2017-10-07 | 10:00 | 351.4 | 175.5 | 66.0458 | 59 | 5.9 | 7.3 | 22.3901 | 0 | 11.3641 | 0 | 3.9 | 0 | 351.4
2017-10-07 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 66.0945 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 25.2977 | 0 | 10.9078 | 0 | 3.9 | 0 | 352.1
2017-10-07 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 58.5132 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 25.0705 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2017-10-07 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 65.8241 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 16.6696 | 0 | 10.0063 | 0 | 3.9 | 0 | 341.9
2017-10-07 | 14:00 | 343.5 | 175.5 | 66.0124 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 10.4564 | 0 | 7.1312 | 0 | 3.9 | 0 | 343.5
2017-10-07 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 65.8378 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 5.3213 | 0 | 4.5409 | 0 | 2.6 | 0 | 341.6
2017-10-07 | 16:00 | 351.8 | 175.5 | 66.0952 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4732 | 0 | 5.0316 | 0 | 11.8 | 0 | 351.8
2017-10-07 | 17:00 | 372 | 175.5 | 66.4635 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6365 | 0 | 30.6 | 0 | 372
2017-10-07 | 18:00 | 369.6 | 175.5 | 66.4154 | 80.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 28.1 | 0 | 369.6
2017-10-07 | 19:00 | 354 | 175.5 | 66.1262 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3738 | 0 | 13.9 | 0 | 354
2017-10-07 | 20:00 | 334.3 | 175.5 | 65.8085 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 3.9 | 0 | 334.3
2017-10-07 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 65.5764 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 3.9 | 0 | 323.4
2017-10-07 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 65.0245 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2017-10-07 | 23:00 | 296.2 | 175.5 | 64.9583 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 1.7 | 0 | 296.2
2017-10-08 | 0:00 | 280 | 175.5 | 46.8141 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 280
2017-10-08 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 44.9603 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2017-10-08 | 2:00 | 293 | 175.5 | 46.7093 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 293
2017-10-08 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 48.1836 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2017-10-08 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 48.2093 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 307.7
2017-10-08 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 48.0362 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2017-10-08 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 44.6 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 6.1694 | -3.7136 | 2.9895 | -2.9776 | 0 | 0 | 285.0677
2017-10-08 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 24.5548 | -14.7808 | 2.8755 | -2.864 | -5.5 | 0 | 278.6855
2017-10-08 | 8:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 46.5671 | -21.0234 | 2.6698 | -0.4135 | -16.9 | 0 | 285.5
2017-10-08 | 9:00 | 294.1 | 175.5 | 45.4577 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 58.5151 | -22.0145 | 2.4417 | 0 | -20.2 | 0 | 294.1
2017-10-08 | 10:00 | 288.9 | 175.5 | 45.8896 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 74.9893 | -22.57 | 1.7911 | 0 | -41.1 | 0 | 288.9
2017-10-08 | 11:00 | 296.1 | 175.5 | 45.4371 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 73.1592 | -22.0192 | 1.7229 | 0 | -32.1 | 0 | 296.1
2017-10-08 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 47.8385 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 64.7002 | -24.3415 | 1.8028 | 0 | -25.8 | 0 | 294.1
2017-10-08 | 13:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 42.1631 | -15.8625 | 2.0538 | -0.0544 | 0 | 0 | 303.3
2017-10-08 | 14:00 | 304.4 | 175.5 | 45.1042 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 21.5978 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2017-10-08 | 15:00 | 304.9 | 175.5 | 47.5214 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 8.5015 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2017-10-08 | 16:00 | 320.9 | 175.5 | 61.5786 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8548 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2017-10-08 | 17:00 | 352.8 | 175.5 | 86.688 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 5 | 0 | 352.8
2017-10-08 | 18:00 | 358 | 175.5 | 86.8498 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 8.6 | 0 | 358
2017-10-08 | 19:00 | 343.9 | 175.5 | 81.4092 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 4.8 | 0 | 343.9
2017-10-08 | 20:00 | 325.9 | 175.5 | 66.7149 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2017-10-08 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 55.8804 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0196 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2017-10-08 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 48.0289 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2017-10-08 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 47.8514 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2017-10-09 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 46.0314 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2017-10-09 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 44.4 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | -1.8296 | 0 | 0 | 270.1073
2017-10-09 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 52.5751 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2017-10-09 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 65.2322 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2017-10-09 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 65.3354 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2017-10-09 | 5:00 | 297 | 175.5 | 65.2535 | 40 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 297
2017-10-09 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 55.1025 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0.9237 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2017-10-09 | 7:00 | 298 | 175.5 | 56.0215 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 3.0328 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 298
2017-10-09 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 61.6321 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 7.0651 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2017-10-09 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 66.0643 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 10.7598 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2017-10-09 | 10:00 | 337.5 | 175.5 | 66.2239 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 15.8629 | 0 | 0.5132 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2017-10-09 | 11:00 | 334.1 | 175.5 | 64.0209 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 24.0952 | 0 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2017-10-09 | 12:00 | 320.6 | 175.5 | 59.845 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 27.2819 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2017-10-09 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 54.2223 | 37 | 5.9 | 7.3 | 34.8291 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2017-10-09 | 14:00 | 316.9 | 175.5 | 56.5061 | 40 | 5.9 | 7.3 | 27.1185 | 0 | 4.5754 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2017-10-09 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 52.1737 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 13.1786 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2017-10-09 | 16:00 | 338.2 | 175.5 | 68.0595 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0.7707 | 0 | 4.3698 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2017-10-09 | 17:00 | 366.2 | 175.5 | 86.9447 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 8.6 | 0 | 366.2
2017-10-09 | 18:00 | 364.6 | 175.5 | 86.9025 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 8.6 | 0 | 364.6
2017-10-09 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 81.3972 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 1.1 | 0 | 348.4
2017-10-09 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 66.9844 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2017-10-09 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 59.1145 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2017-10-09 | 22:00 | 292.7 | 175.5 | 49.5889 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2017-10-09 | 23:00 | 281.3 | 175.5 | 46.6206 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2017-10-10 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 44.4 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | -9.3072 | 0 | 0 | 269.4372
2017-10-10 | 1:00 | 268.8 | 175.5 | 44.4 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7894 | -9.7504 | 0 | 0 | 269.439
2017-10-10 | 2:00 | 283 | 175.5 | 51.2114 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | 0 | 283
2017-10-10 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 67.0575 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2017-10-10 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 78.1784 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2017-10-10 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 76.1623 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2017-10-10 | 6:00 | 307.9 | 175.5 | 80.5341 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1169 | 0 | 1.449 | 0 | 0.8 | 0 | 307.9
2017-10-10 | 7:00 | 326.2 | 175.5 | 80.8893 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 1.575 | 0 | 0.9357 | 0 | 3.6 | 0 | 326.2
2017-10-10 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 86.6158 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 4.4256 | 0 | 0.9586 | 0 | 6.9 | 0 | 350.3
2017-10-10 | 9:00 | 368 | 175.5 | 87.0473 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 9.1198 | 0 | 0.8329 | 0 | 8.6 | 0 | 368
2017-10-10 | 10:00 | 367.2 | 175.5 | 86.8985 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 13.8228 | 0 | 0.8787 | 0 | 8.6 | 0 | 367.2
2017-10-10 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 86.9128 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 17.3145 | 0 | 1.0727 | 0 | 8.6 | 0 | 363.5
2017-10-10 | 12:00 | 335 | 175.5 | 70.4684 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 23.8107 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 335
2017-10-10 | 13:00 | 354 | 175.5 | 86.7155 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 28.8845 | 0 | 1.7 | 0 | 8.6 | 0 | 354
2017-10-10 | 14:00 | 357.5 | 175.5 | 85.5625 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 21.8275 | 0 | 2.51 | 0 | 4.8 | 0 | 357.5
2017-10-10 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 86.8568 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 9.8987 | 0 | 2.5445 | 0 | 4.9 | 0 | 360.2
2017-10-10 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 86.9853 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 1.022 | 0 | 2.6927 | 0 | 13.3 | 0 | 372.1
2017-10-10 | 17:00 | 393.1 | 175.5 | 87.5053 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 34.3 | 0 | 393.1
2017-10-10 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 87.3691 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 29.2 | 0 | 386.7
2017-10-10 | 19:00 | 369.5 | 175.5 | 87.0061 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 12.5 | 0 | 369.5
2017-10-10 | 20:00 | 347.5 | 175.5 | 86.594 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 7.2 | 0 | 347.5
2017-10-10 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 86.3735 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 4.8 | 0 | 332.9
2017-10-10 | 22:00 | 310.6 | 175.5 | 80.5683 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 3.4 | 0 | 310.6
2017-10-10 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 73.3201 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2017-10-11 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 54.8442 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 282.5
2017-10-11 | 1:00 | 282.8 | 175.5 | 55.6804 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0196 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2017-10-11 | 2:00 | 297 | 175.5 | 70.0289 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 297
2017-10-11 | 3:00 | 312.6 | 175.5 | 80.6643 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 3.7 | 0 | 312.6
2017-10-11 | 4:00 | 322.7 | 175.5 | 86.1699 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 8.5 | 0 | 322.7
2017-10-11 | 5:00 | 319.2 | 175.5 | 85.3085 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 4.8 | 0 | 319.2
2017-10-11 | 6:00 | 316 | 175.5 | 81.1915 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6567 | 0 | 3.2518 | 0 | 4.8 | 0 | 316
2017-10-11 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 84.876 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 4.3871 | 0 | 3.5369 | 0 | 4.8 | 0 | 332.8
2017-10-11 | 8:00 | 360.9 | 175.5 | 86.8422 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4731 | 0 | 2.3847 | 0 | 11.1 | 0 | 360.9
2017-10-11 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 87.1813 | 74.4 | 5.9 | 7.3 | 10.4661 | 0 | 2.8526 | 0 | 15.7 | 0 | 379.3
2017-10-11 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 87.1783 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 13.8627 | 0 | 2.259 | 0 | 15.7 | 0 | 379.5
2017-10-11 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 87.0817 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 18.0015 | 0 | 3.6168 | 0 | 15.7 | 0 | 375.2
2017-10-11 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 82.0553 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 14.2962 | 0 | 5.2485 | 0 | 4.8 | 0 | 355.2
2017-10-11 | 13:00 | 381 | 175.5 | 87.2662 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 8.8484 | 0 | 7.0854 | 0 | 15.6 | 0 | 381
2017-10-11 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 87.2117 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 4.5162 | 0 | 9.9721 | 0 | 15.6 | 0 | 382.4
2017-10-11 | 15:00 | 383.6 | 175.5 | 87.3346 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 1.1202 | 0 | 10.6452 | 0 | 16 | 0 | 383.6
2017-10-11 | 16:00 | 396 | 175.5 | 87.5271 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9729 | 0 | 27 | 0 | 396
2017-10-11 | 17:00 | 410.4 | 175.5 | 87.8364 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1636 | 0 | 38.9 | 0 | 410.4
2017-10-11 | 18:00 | 400.7 | 175.5 | 87.6123 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 28.5 | 0 | 400.7
2017-10-11 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 87.2573 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 15.6 | 0 | 382.2
2017-10-11 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 86.8545 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 7.2 | 0 | 358.5
2017-10-11 | 21:00 | 343.6 | 175.5 | 86.5585 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1415 | 0 | 8.7 | 0 | 343.6
2017-10-11 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 79.9995 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2017-10-11 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 67.9895 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5105 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2017-10-12 | 0:00 | 298.7 | 175.5 | 52.8855 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2017-10-12 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 52.8758 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2017-10-12 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 67.0842 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2017-10-12 | 3:00 | 326.2 | 175.5 | 80.8653 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3347 | 0 | 4.7 | 0 | 326.2
2017-10-12 | 4:00 | 335 | 175.5 | 86.3432 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7568 | 0 | 7.6 | 0 | 335
2017-10-12 | 5:00 | 329.8 | 175.5 | 82.1288 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 4.8 | 0 | 329.8
2017-10-12 | 6:00 | 326.1 | 175.5 | 80.828 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3414 | 0 | 19.4306 | 0 | 0.2 | 0 | 326.1
2017-10-12 | 7:00 | 341.3 | 175.5 | 81.175 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 4.3646 | 0 | 17.1604 | 0 | 2.6 | 0 | 341.3
2017-10-12 | 8:00 | 370.5 | 175.5 | 87.0135 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 9.9996 | 0 | 16.4869 | 0 | 8.6 | 0 | 370.5
2017-10-12 | 9:00 | 383.6 | 175.5 | 87.3303 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 19.7134 | 0 | 17.8563 | 0 | 8.6 | 0 | 383.6
2017-10-12 | 10:00 | 384.8 | 175.5 | 87.343 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 21.4806 | 0 | 16.0764 | 0 | 8.6 | 0 | 384.8
2017-10-12 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 87.3172 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 25.4783 | 0 | 16.3045 | 0 | 8.6 | 0 | 383.9
2017-10-12 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 65.603 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 33.1639 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2017-10-12 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 87.3397 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 21.0103 | 0 | 11.25 | 0 | 8.6 | 0 | 384.3
2017-10-12 | 14:00 | 379.4 | 175.5 | 87.193 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 18.0145 | 0 | 14.9925 | 0 | 6.4 | 0 | 379.4
2017-10-12 | 15:00 | 385.1 | 175.5 | 87.2879 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 7.1674 | 0 | 16.1447 | 0 | 8.6 | 0 | 385.1
2017-10-12 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 87.6739 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3312 | 0 | 15.0949 | 0 | 25.5 | 0 | 397.5
2017-10-12 | 17:00 | 410.5 | 175.5 | 87.8272 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 39.1 | 0 | 410.5
2017-10-12 | 18:00 | 400.3 | 175.5 | 87.6485 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2515 | 0 | 26.5 | 0 | 400.3
2017-10-12 | 19:00 | 380.8 | 175.5 | 87.2673 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 11.5 | 0 | 380.8
2017-10-12 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 86.807 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.493 | 0 | 8.6 | 0 | 359.5
2017-10-12 | 21:00 | 346.2 | 175.5 | 86.4973 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 8.6 | 0 | 346.2
2017-10-12 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 84.1595 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 4.8 | 0 | 323.2
2017-10-12 | 23:00 | 313.9 | 175.5 | 80.8563 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9437 | 0 | 4.8 | 0 | 313.9
2017-10-13 | 0:00 | 297 | 175.5 | 69.4302 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 297
2017-10-13 | 1:00 | 299 | 175.5 | 72.2402 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | 0 | 299
2017-10-13 | 2:00 | 315.3 | 175.5 | 78.8374 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2017-10-13 | 3:00 | 329.9 | 175.5 | 80.9153 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 1.3 | 0 | 329.9
2017-10-13 | 4:00 | 341 | 175.5 | 81.1241 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 2.1 | 0 | 341
2017-10-13 | 5:00 | 339.1 | 175.5 | 81.1952 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 2 | 0 | 339.1
2017-10-13 | 6:00 | 329.7 | 175.5 | 75.1233 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 7.6338 | 0 | 3.3429 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2017-10-13 | 7:00 | 326.9 | 175.5 | 70.8402 | 37 | 5.9 | 7.3 | 26.2639 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | 0 | 326.9
2017-10-13 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 50.5385 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 54.3351 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2017-10-13 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 46 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 74.5298 | 0 | 5.9445 | -1.2743 | 0 | 0 | 350.1
2017-10-13 | 10:00 | 363.9 | 175.5 | 59.5703 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 72.3555 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2017-10-13 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 73.4398 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 60.9459 | 0 | 8.6143 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2017-10-13 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 47.3196 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 58.9774 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2017-10-13 | 13:00 | 364.8 | 175.5 | 80.9628 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 46.2972 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2017-10-13 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 68.7304 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 33.8513 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2017-10-13 | 15:00 | 362.2 | 175.5 | 80.1032 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 11.7139 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2017-10-13 | 16:00 | 379.3 | 175.5 | 87.2499 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 1.2295 | 0 | 15.2206 | 0 | 8.6 | 0 | 379.3
2017-10-13 | 17:00 | 399 | 175.5 | 87.593 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 30.5 | 0 | 399
2017-10-13 | 18:00 | 390.3 | 175.5 | 87.4681 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8319 | 0 | 23.1 | 0 | 390.3
2017-10-13 | 19:00 | 373.4 | 175.5 | 87.1419 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8581 | 0 | 10.6 | 0 | 373.4
2017-10-13 | 20:00 | 353.7 | 175.5 | 81.4608 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 2.8 | 0 | 353.7
2017-10-13 | 21:00 | 339.1 | 175.5 | 77.8809 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2017-10-13 | 22:00 | 320 | 175.5 | 77.4355 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5645 | 0 | 0 | 0 | 320
2017-10-13 | 23:00 | 313 | 175.5 | 80.6624 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0.9 | 0 | 313
2017-10-14 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 64.9527 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7473 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2017-10-14 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 64.6716 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2017-10-14 | 2:00 | 311.8 | 175.5 | 63.4656 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2017-10-14 | 3:00 | 324.3 | 175.5 | 63.0062 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2017-10-14 | 4:00 | 337.8 | 175.5 | 65.9247 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3753 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2017-10-14 | 5:00 | 328 | 175.5 | 65.4861 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | 0 | 328
2017-10-14 | 6:00 | 309.8 | 175.5 | 47.5219 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 12.2746 | 0 | 8.2035 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2017-10-14 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 45 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 44.826 | -13.4916 | 6.2638 | -6.0982 | 0 | 0 | 301.5
2017-10-14 | 8:00 | 308 | 175.5 | 45.2 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 70.5387 | -15.9228 | 5.6136 | -5.5295 | -16.9 | 0 | 308
2017-10-14 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 45.3 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 86.823 | -19.5987 | 5.6822 | -1.8065 | -26.2 | 0 | 315.2
2017-10-14 | 10:00 | 316.1 | 175.5 | 45.3 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 91.9221 | -20.7498 | 5.5907 | -0.663 | -30.3 | 0 | 316.1
2017-10-14 | 11:00 | 315.9 | 175.5 | 45.3 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 91.3559 | -20.622 | 4.8606 | -0.7945 | -29.2 | 0 | 315.9
2017-10-14 | 12:00 | 295.8 | 175.5 | 44.9 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 86.0173 | -19.4169 | 3.3429 | -2.0433 | -42.5 | 0 | 295.8
2017-10-14 | 13:00 | 304 | 175.5 | 46.0302 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 74.3795 | -22.3864 | 2.0767 | 0 | -21.6 | 0 | 304
2017-10-14 | 14:00 | 310.4 | 175.5 | 45.2 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 55.5101 | -16.7072 | 2.1449 | -1.2478 | 0 | 0 | 310.4
2017-10-14 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 45.4 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 23.6525 | 0 | 3.3775 | -3.03 | 0 | 0 | 320.9
2017-10-14 | 16:00 | 341.3 | 175.5 | 70.8213 | 76 | 5.9 | 7.3 | 1.329 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2017-10-14 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 87.0154 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | 10.6 | 0 | 370.8
2017-10-14 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 87.0339 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 8.6 | 0 | 367.6
2017-10-14 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 82.7226 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 4.8 | 0 | 354.8
2017-10-14 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 69.6347 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2017-10-14 | 21:00 | 327.6 | 175.5 | 65.4724 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2017-10-14 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 50.103 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2017-10-14 | 23:00 | 294.8 | 175.5 | 57.8998 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2017-10-15 | 0:00 | 280.5 | 175.5 | 44.6 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | -1.713 | 0 | 0 | 280.5
2017-10-15 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 44.6 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | -1.3106 | 0 | 0 | 282.5
2017-10-15 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 44.9 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | -3.7315 | 0 | 0 | 294.6
2017-10-15 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 45.2 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | -0.9479 | 0 | 0 | 308.3
2017-10-15 | 4:00 | 317 | 175.5 | 45.3 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | -0.4998 | 0 | 0 | 317
2017-10-15 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 45.2 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7568 | -0.7568 | 0 | 0 | 308.4
2017-10-15 | 6:00 | 283.9 | 175.5 | 44.7 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 7.1605 | -0.5388 | 17.4567 | -16.9784 | -5.9 | 0 | 283.9
2017-10-15 | 7:00 | 270.3 | 175.5 | 44.4 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 38.5665 | -5.8038 | 19.7503 | -18.713 | -32.7 | 0 | 270.3
2017-10-15 | 8:00 | 274.9 | 175.5 | 44.5 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 63.7193 | -4.7945 | 22.888 | -19.7128 | -56.5 | 0 | 274.9
2017-10-15 | 9:00 | 285.5 | 175.5 | 44.7 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 71.2736 | -5.3629 | 24.143 | -19.1537 | -54.9 | 0 | 285.5
2017-10-15 | 10:00 | 296.9 | 175.5 | 44.9 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 74.6889 | -5.6199 | 24.4739 | -18.9429 | -47.4 | 0 | 296.9
2017-10-15 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 45.1 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 66.5955 | -5.0109 | 23.39 | -19.5746 | -30.7 | 0 | 304.6
2017-10-15 | 12:00 | 293.2 | 175.5 | 44.9 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 62.7304 | -4.7201 | 23.9831 | -19.7934 | -38.7 | 0 | 293.2
2017-10-15 | 13:00 | 296 | 175.5 | 44.9 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 44.7196 | 0 | 24.7249 | -20.1445 | -23 | 0 | 296
2017-10-15 | 14:00 | 287 | 175.5 | 44.7 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 38.2954 | 0 | 24.1542 | -21.9496 | -23 | 0 | 287
2017-10-15 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 44.9 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 20.8655 | 0 | 22.6711 | -17.5366 | -21.6 | 0 | 293.8
2017-10-15 | 16:00 | 319.9 | 175.5 | 45.4 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7934 | 0 | 19.7732 | -0.5666 | 0 | 0 | 319.9
2017-10-15 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 76.4304 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2017-10-15 | 18:00 | 355 | 175.5 | 76.8758 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | 0 | 355
2017-10-15 | 19:00 | 344.5 | 175.5 | 69.4223 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2777 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2017-10-15 | 20:00 | 332.3 | 175.5 | 58.0665 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4335 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2017-10-15 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 45.8216 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5784 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2017-10-15 | 22:00 | 304.7 | 175.5 | 45.1 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7684 | -5.9684 | 0 | 0 | 304.7
2017-10-15 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 45 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9435 | -0.5435 | 0 | 0 | 297.7
2017-10-16 | 0:00 | 282.3 | 175.5 | 44.6 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | -3.2359 | 0 | 0 | 282.3
2017-10-16 | 1:00 | 284.7 | 175.5 | 44.7 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9849 | -0.6849 | 0 | 0 | 284.7
2017-10-16 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 56.8055 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1945 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2017-10-16 | 3:00 | 312 | 175.5 | 64.4445 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5555 | 0 | 0 | 0 | 312
2017-10-16 | 4:00 | 328.4 | 175.5 | 70.0228 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3772 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2017-10-16 | 5:00 | 330.2 | 175.5 | 70.0573 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2017-10-16 | 6:00 | 317.5 | 175.5 | 57.8837 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 9.7017 | 0 | 15.4146 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2017-10-16 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 45.2 | 36 | 5.9 | 7.3 | 44.6787 | -3.3618 | 14.57 | -14.1869 | -2.8 | 0 | 308.8
2017-10-16 | 8:00 | 323.1 | 175.5 | 45.5 | 36 | 5.9 | 7.3 | 69.4765 | -5.2277 | 12.7448 | -12.2936 | -11.8 | 0 | 323.1
2017-10-16 | 9:00 | 341.1 | 175.5 | 45.8 | 36 | 5.9 | 7.3 | 79.9174 | -6.0133 | 12.0829 | -11.487 | -3.9 | 0 | 341.1
2017-10-16 | 10:00 | 339.2 | 175.5 | 45.8 | 36 | 5.9 | 7.3 | 88.7913 | -6.681 | 12.8701 | -10.8804 | -15.4 | 0 | 339.2
2017-10-16 | 11:00 | 340.4 | 175.5 | 45.8 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 88.2503 | -6.6403 | 13.7375 | -10.9475 | -15 | 0 | 340.4
2017-10-16 | 12:00 | 322.2 | 175.5 | 45.4 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 77.8172 | -5.8553 | 12.7219 | -11.6838 | -21.4 | 0 | 322.2
2017-10-16 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 46.1341 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 63.1159 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2017-10-16 | 14:00 | 350.3 | 175.5 | 46 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 46.7226 | 0 | 9.4701 | -2.4927 | 0 | 0 | 350.3
2017-10-16 | 15:00 | 360.8 | 175.5 | 68.4709 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 19.926 | 0 | 8.6031 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2017-10-16 | 16:00 | 382.1 | 175.5 | 93.2255 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7654 | 0 | 8.4091 | 0 | 12.5 | 0 | 382.1
2017-10-16 | 17:00 | 405.8 | 175.5 | 93.7098 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 37.2 | 0 | 405.8
2017-10-16 | 18:00 | 398.8 | 175.5 | 93.5965 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 31.5 | 0 | 398.8
2017-10-16 | 19:00 | 379.5 | 175.5 | 93.1937 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 12.5 | 0 | 379.5
2017-10-16 | 20:00 | 359.3 | 175.5 | 90.7294 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6706 | 0 | 3.3 | 0 | 359.3
2017-10-16 | 21:00 | 343.4 | 175.5 | 78.0724 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7276 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2017-10-16 | 22:00 | 323.6 | 175.5 | 69.0141 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2017-10-16 | 23:00 | 316.3 | 175.5 | 69.7093 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2017-10-17 | 0:00 | 296.4 | 175.5 | 70.2964 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 296.4
2017-10-17 | 1:00 | 300.7 | 175.5 | 74.5281 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2017-10-17 | 2:00 | 311.1 | 175.5 | 82.045 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 3.1 | 0 | 311.1
2017-10-17 | 3:00 | 326.1 | 175.5 | 90.4273 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0727 | 0 | 3.3 | 0 | 326.1
2017-10-17 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 90.5852 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 3.3 | 0 | 336.3
2017-10-17 | 5:00 | 336 | 175.5 | 90.6763 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 3.3 | 0 | 336
2017-10-17 | 6:00 | 329.6 | 175.5 | 90.4041 | 42 | 5.9 | 7.3 | 3.4048 | 0 | 1.7911 | 0 | 3.3 | 0 | 329.6
2017-10-17 | 7:00 | 336.6 | 175.5 | 84.7647 | 36 | 5.9 | 7.3 | 21.1084 | 0 | 2.7269 | 0 | 3.3 | 0 | 336.6
2017-10-17 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 83.0083 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 33.4058 | 0 | 1.5859 | 0 | 3.1 | 0 | 362.3
2017-10-17 | 9:00 | 382.1 | 175.5 | 91.7271 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6978 | 0 | 1.1751 | 0 | 3.3 | 0 | 382.1
2017-10-17 | 10:00 | 385.3 | 175.5 | 91.8313 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 43.6551 | 0 | 2.2136 | 0 | 3.3 | 0 | 385.3
2017-10-17 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 54.5959 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 70.9918 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2017-10-17 | 12:00 | 338.6 | 175.5 | 45.8 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 70.9133 | -5.3358 | 13.0757 | -11.0532 | 0 | 0 | 338.6
2017-10-17 | 13:00 | 362.8 | 175.5 | 78.6185 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 45.5637 | 0 | 13.4178 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2017-10-17 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 78.1155 | 52 | 5.9 | 7.3 | 35.6823 | 0 | 10.7022 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2017-10-17 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 87.2329 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 16.8251 | 0 | 10.942 | 0 | 3.3 | 0 | 372.2
2017-10-17 | 16:00 | 397.6 | 175.5 | 93.5791 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0.3098 | 0 | 10.6111 | 0 | 25.9 | 0 | 397.6
2017-10-17 | 17:00 | 414.7 | 175.5 | 93.8347 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 43.1 | 0 | 414.7
2017-10-17 | 18:00 | 403.5 | 175.5 | 93.6344 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 28.7 | 0 | 403.5
2017-10-17 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 93.3733 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3267 | 0 | 13.6 | 0 | 387.5
2017-10-17 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 91.3002 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 3.3 | 0 | 368.1
2017-10-17 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 85.7789 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 3.3 | 0 | 348.3
2017-10-17 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 82.3977 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 1.5 | 0 | 327.2
2017-10-17 | 23:00 | 318.3 | 175.5 | 82.2351 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 2.1 | 0 | 318.3
2017-10-18 | 0:00 | 305.8 | 175.5 | 72.5359 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9641 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2017-10-18 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 78.0407 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2017-10-18 | 2:00 | 321.7 | 175.5 | 85.1017 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9983 | 0 | 3.3 | 0 | 321.7
2017-10-18 | 3:00 | 334.8 | 175.5 | 86.4266 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 3.3 | 0 | 334.8
2017-10-18 | 4:00 | 347.8 | 175.5 | 90.2595 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 3.3 | 0 | 347.8
2017-10-18 | 5:00 | 347.3 | 175.5 | 90.2009 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 3.3 | 0 | 347.3
2017-10-18 | 6:00 | 336.9 | 175.5 | 82.5039 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 8.0697 | 0 | 8.2264 | 0 | 1.9 | 0 | 336.9
2017-10-18 | 7:00 | 340 | 175.5 | 78.0156 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 31.6186 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 340
2017-10-18 | 8:00 | 357.3 | 175.5 | 75.2953 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 52.9052 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2017-10-18 | 9:00 | 373.3 | 175.5 | 80.9552 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 63.8272 | 0 | 3.2176 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2017-10-18 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 78.8603 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 64.2389 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2017-10-18 | 11:00 | 370 | 175.5 | 69.7225 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 71.6137 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | 0 | 370
2017-10-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 57.066 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 60.4236 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2017-10-18 | 13:00 | 363.1 | 175.5 | 74.6542 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 58.3101 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2017-10-18 | 14:00 | 366 | 175.5 | 66.4021 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 44.0514 | 0 | 4.7465 | 0 | 0 | 0 | 366
2017-10-18 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 86.6549 | 75.3 | 5.9 | 7.3 | 17.5335 | 0 | 3.4116 | 0 | 3.3 | 0 | 374.9
2017-10-18 | 16:00 | 396.6 | 175.5 | 93.4671 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.4719 | 0 | 2.761 | 0 | 31 | 0 | 396.6
2017-10-18 | 17:00 | 416.8 | 175.5 | 93.8751 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 51.8 | 0 | 416.8
2017-10-18 | 18:00 | 407.6 | 175.5 | 93.7562 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 43.7 | 0 | 407.6
2017-10-18 | 19:00 | 389.3 | 175.5 | 93.3892 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 26.6 | 0 | 389.3
2017-10-18 | 20:00 | 372.8 | 175.5 | 93.0892 | 79.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 11.2 | 0 | 372.8
2017-10-18 | 21:00 | 357.7 | 175.5 | 92.749 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 3.4 | 0 | 357.7
2017-10-18 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 82.5438 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 2.9 | 0 | 337.2
2017-10-18 | 23:00 | 328.9 | 175.5 | 89.8438 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 3.3 | 0 | 328.9
2017-10-19 | 0:00 | 310.9 | 175.5 | 82.0354 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 3.2 | 0 | 310.9
2017-10-19 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 83.3783 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8217 | 0 | 3.3 | 0 | 312.4
2017-10-19 | 2:00 | 327.3 | 175.5 | 90.7498 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 3.3 | 0 | 327.3
2017-10-19 | 3:00 | 342.6 | 175.5 | 91.5699 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 3.3 | 0 | 342.6
2017-10-19 | 4:00 | 356.7 | 175.5 | 92.7048 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 4.7 | 0 | 356.7
2017-10-19 | 5:00 | 358 | 175.5 | 92.7454 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 4.7 | 0 | 358
2017-10-19 | 6:00 | 347 | 175.5 | 86.3329 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 8.1254 | 0 | 2.4417 | 0 | 3.3 | 0 | 347
2017-10-19 | 7:00 | 338.4 | 175.5 | 72.2844 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 37.2016 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2017-10-19 | 8:00 | 353.1 | 175.5 | 66.1083 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0877 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2017-10-19 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 58.7188 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 78.1403 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2017-10-19 | 10:00 | 360.6 | 175.5 | 46.2 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 88.3112 | 0 | 1.9626 | -0.7738 | 0 | 0 | 360.6
2017-10-19 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 49.4415 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 94.4184 | -14.2088 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2017-10-19 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 46.662 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 82.642 | -18.6549 | 3.6509 | 0 | -8 | 0 | 331.7
2017-10-19 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 65.2814 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 62.2082 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2017-10-19 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 78.9308 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 38.7098 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2017-10-19 | 15:00 | 369.3 | 175.5 | 92.3139 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 15.2384 | 0 | 3.9477 | 0 | 3.3 | 0 | 369.3
2017-10-19 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 93.3839 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2475 | 0 | 3.4686 | 0 | 25.8 | 0 | 390.8
2017-10-19 | 17:00 | 416.6 | 175.5 | 93.892 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 51.1 | 0 | 416.6
2017-10-19 | 18:00 | 407.5 | 175.5 | 93.8017 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 41.2 | 0 | 407.5
2017-10-19 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 93.3165 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8835 | 0 | 20.7 | 0 | 386.8
2017-10-19 | 20:00 | 367.8 | 175.5 | 93.0158 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 4.7 | 0 | 367.8
2017-10-19 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 92.0897 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 3.3 | 0 | 351.6
2017-10-19 | 22:00 | 335.6 | 175.5 | 89.8627 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 3.3 | 0 | 335.6
2017-10-19 | 23:00 | 329.4 | 175.5 | 92.1286 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2714 | 0 | 4.7 | 0 | 329.4
2017-10-20 | 0:00 | 312 | 175.5 | 79.9515 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 312
2017-10-20 | 1:00 | 317 | 175.5 | 82.1519 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3481 | 0 | 2.4 | 0 | 317
2017-10-20 | 2:00 | 330.1 | 175.5 | 92.1828 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 3.7 | 0 | 330.1
2017-10-20 | 3:00 | 345.2 | 175.5 | 92.4892 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 4.7 | 0 | 345.2
2017-10-20 | 4:00 | 357.9 | 175.5 | 92.7503 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 5.8 | 0 | 357.9
2017-10-20 | 5:00 | 360.4 | 175.5 | 92.7543 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 5.8 | 0 | 360.4
2017-10-20 | 6:00 | 351.5 | 175.5 | 92.5743 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 3.5113 | 0 | 5.2144 | 0 | 4.7 | 0 | 351.5
2017-10-20 | 7:00 | 352.1 | 175.5 | 92.6135 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 16.234 | 0 | 4.5525 | 0 | 4.7 | 0 | 352.1
2017-10-20 | 8:00 | 368 | 175.5 | 92.9776 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 29.0976 | 0 | 3.9248 | 0 | 6 | 0 | 368
2017-10-20 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 93.2059 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 41.0636 | 0 | 4.1305 | 0 | 6 | 0 | 379.4
2017-10-20 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 93.1351 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 44.2465 | 0 | 4.5184 | 0 | 5.6 | 0 | 379.5
2017-10-20 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 93.1356 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 42.8087 | 0 | 5.9557 | 0 | 5.6 | 0 | 381.8
2017-10-20 | 12:00 | 362.4 | 175.5 | 92.7942 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 31.0445 | 0 | 6.1613 | 0 | 4.6 | 0 | 362.4
2017-10-20 | 13:00 | 378.9 | 175.5 | 87.6317 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 31.7435 | 0 | 5.6248 | 0 | 3.3 | 0 | 378.9
2017-10-20 | 14:00 | 381.6 | 175.5 | 93.2245 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 14.7479 | 0 | 5.7276 | 0 | 4.7 | 0 | 381.6
2017-10-20 | 15:00 | 385.4 | 175.5 | 93.2572 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 4.7843 | 0 | 6.0585 | 0 | 13 | 0 | 385.4
2017-10-20 | 16:00 | 402.6 | 175.5 | 93.7085 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8915 | 0 | 33.7 | 0 | 402.6
2017-10-20 | 17:00 | 415.7 | 175.5 | 93.8949 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 44.4 | 0 | 415.7
2017-10-20 | 18:00 | 404.5 | 175.5 | 93.7146 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 32 | 0 | 404.5
2017-10-20 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 93.2472 | 78 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0528 | 0 | 11.2 | 0 | 384.2
2017-10-20 | 20:00 | 364.4 | 175.5 | 92.842 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 4.7 | 0 | 364.4
2017-10-20 | 21:00 | 350.5 | 175.5 | 92.6083 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3917 | 0 | 4.7 | 0 | 350.5
2017-10-20 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 92.3055 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | 0 | 4.7 | 0 | 336.2
2017-10-20 | 23:00 | 328 | 175.5 | 86.2392 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 3.3 | 0 | 328
2017-10-21 | 0:00 | 303.1 | 175.5 | 65.644 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2017-10-21 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 65.8283 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7717 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2017-10-21 | 2:00 | 315.3 | 175.5 | 69.8151 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2017-10-21 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 70.3191 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2017-10-21 | 4:00 | 336.4 | 175.5 | 70.5031 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2017-10-21 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 70.3942 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2017-10-21 | 6:00 | 311.5 | 175.5 | 56.2919 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 3.6015 | 0 | 15.1066 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2017-10-21 | 7:00 | 301.8 | 175.5 | 45 | 36 | 5.9 | 7.3 | 24.1173 | 0 | 12.8018 | -4.8191 | 0 | 0 | 301.8
2017-10-21 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 51.2922 | 36 | 5.9 | 7.3 | 37.4526 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2017-10-21 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 65.1445 | 36 | 5.9 | 7.3 | 39.5846 | 0 | 10.7709 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2017-10-21 | 10:00 | 334.2 | 175.5 | 50.3344 | 36 | 5.9 | 7.3 | 48.8626 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2017-10-21 | 11:00 | 336.5 | 175.5 | 56.2186 | 36 | 5.9 | 7.3 | 45.7804 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2017-10-21 | 12:00 | 318 | 175.5 | 45.4 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 53.1402 | -7.997 | 8.7854 | -6.5286 | 0 | 0 | 318
2017-10-21 | 13:00 | 333.1 | 175.5 | 61.3462 | 38 | 5.9 | 7.3 | 35.8805 | 0 | 9.1733 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2017-10-21 | 14:00 | 336 | 175.5 | 59.5572 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 20.9506 | 0 | 8.1922 | 0 | 0 | 0 | 336
2017-10-21 | 15:00 | 340.1 | 175.5 | 69.6415 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 5.5843 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2017-10-21 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 85.3328 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0119 | 0 | 6.3553 | 0 | 3.3 | 0 | 358.8
2017-10-21 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 93.1362 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 15.2 | 0 | 381.8
2017-10-21 | 18:00 | 372.1 | 175.5 | 92.9837 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4163 | 0 | 7 | 0 | 372.1
2017-10-21 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 89.2595 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 3.3 | 0 | 358.8
2017-10-21 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 75.6017 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2017-10-21 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 70.4547 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2017-10-21 | 22:00 | 311.4 | 175.5 | 61.4114 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2017-10-21 | 23:00 | 308.7 | 175.5 | 70.0708 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2017-10-22 | 0:00 | 291 | 175.5 | 59.1587 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 291
2017-10-22 | 1:00 | 294 | 175.5 | 63.0993 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 0 | 0 | 294
2017-10-22 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 61.9852 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2017-10-22 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 65.2342 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2017-10-22 | 4:00 | 327.9 | 175.5 | 71.0462 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2017-10-22 | 5:00 | 322.9 | 175.5 | 66.982 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2017-10-22 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 53.9818 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3853 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2017-10-22 | 7:00 | 295 | 175.5 | 60.4676 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 5.1899 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 295
2017-10-22 | 8:00 | 300.3 | 175.5 | 56.2963 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 14.6841 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2017-10-22 | 9:00 | 308.5 | 175.5 | 54.2746 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 24.9058 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2017-10-22 | 10:00 | 309.7 | 175.5 | 53.2139 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 26.9725 | 0 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2017-10-22 | 11:00 | 312.9 | 175.5 | 53.7774 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 27.7151 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2017-10-22 | 12:00 | 310.6 | 175.5 | 59.2628 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 20.055 | 0 | 5.6822 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2017-10-22 | 13:00 | 313.2 | 175.5 | 65.1655 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 11.9506 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2017-10-22 | 14:00 | 306.6 | 175.5 | 64.1393 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 7.4013 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2017-10-22 | 15:00 | 312 | 175.5 | 62.9733 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 1.4541 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 0 | 312
2017-10-22 | 16:00 | 332.5 | 175.5 | 71.7567 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2017-10-22 | 17:00 | 358.8 | 175.5 | 93.4944 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 3.5 | 0 | 358.8
2017-10-22 | 18:00 | 355.8 | 175.5 | 90.5173 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 3.5 | 0 | 355.8
2017-10-22 | 19:00 | 345.4 | 175.5 | 82.5061 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5939 | 0 | 1.1 | 0 | 345.4
2017-10-22 | 20:00 | 332.1 | 175.5 | 74.8583 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2017-10-22 | 21:00 | 323 | 175.5 | 66.2145 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 323
2017-10-22 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 56.4382 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2017-10-22 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 64.8306 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2017-10-23 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 57.3547 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2017-10-23 | 1:00 | 290.4 | 175.5 | 58.6427 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2017-10-23 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 68.9668 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2017-10-23 | 3:00 | 321.6 | 175.5 | 82.0584 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 1.5 | 0 | 321.6
2017-10-23 | 4:00 | 335.3 | 175.5 | 89.742 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 3.5 | 0 | 335.3
2017-10-23 | 5:00 | 339.4 | 175.5 | 91.891 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 3.5 | 0 | 339.4
2017-10-23 | 6:00 | 336.3 | 175.5 | 88.6673 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 3.5 | 0 | 336.3
2017-10-23 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 101.7701 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1169 | 0 | 12.813 | 0 | 3.5 | 0 | 349.8
2017-10-23 | 8:00 | 387.6 | 175.5 | 103.6762 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0.6152 | 0 | 13.9086 | 0 | 20.3 | 0 | 387.6
2017-10-23 | 9:00 | 415.4 | 175.5 | 104.1862 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0337 | 0 | 13.6801 | 0 | 37.4 | 0 | 415.4
2017-10-23 | 10:00 | 423 | 175.5 | 104.4025 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 1.3728 | 0 | 12.8247 | 0 | 37.4 | 0 | 423
2017-10-23 | 11:00 | 426.7 | 175.5 | 104.3599 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 1.5375 | 0 | 14.1026 | 0 | 38.8 | 0 | 426.7
2017-10-23 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 104.011 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 1.1603 | 0 | 13.8287 | 0 | 28.3 | 0 | 405.2
2017-10-23 | 13:00 | 422.3 | 175.5 | 104.2679 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 1.0701 | 0 | 14.262 | 0 | 37.4 | 0 | 422.3
2017-10-23 | 14:00 | 420.3 | 175.5 | 104.2714 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6485 | 0 | 13.6801 | 0 | 37.4 | 0 | 420.3
2017-10-23 | 15:00 | 418.1 | 175.5 | 104.3003 | 74.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1208 | 0 | 12.7789 | 0 | 37.4 | 0 | 418.1
2017-10-23 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 104.556 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 50 | 0 | 433.9
2017-10-23 | 17:00 | 437.9 | 175.5 | 104.6902 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 53.9 | 0 | 437.9
2017-10-23 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 104.2721 | 79.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 38.2 | 0 | 421.2
2017-10-23 | 19:00 | 399.3 | 175.5 | 103.9138 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0862 | 0 | 27.4 | 0 | 399.3
2017-10-23 | 20:00 | 383 | 175.5 | 103.5452 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 29.7 | 0 | 383
2017-10-23 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 103.1673 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 15.7 | 0 | 362.7
2017-10-23 | 22:00 | 336.1 | 175.5 | 89.5701 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0299 | 0 | 3.5 | 0 | 336.1
2017-10-23 | 23:00 | 331 | 175.5 | 85.5311 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9689 | 0 | 3.5 | 0 | 331
2017-10-24 | 0:00 | 315.4 | 175.5 | 77.6387 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2017-10-24 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 77.7058 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3942 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2017-10-24 | 2:00 | 332.4 | 175.5 | 78.1656 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2017-10-24 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 78.391 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2017-10-24 | 4:00 | 354.7 | 175.5 | 78.6794 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2206 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2017-10-24 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 78.7894 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4106 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2017-10-24 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 71.4451 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 7.6708 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2017-10-24 | 7:00 | 329 | 175.5 | 50.871 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 39.2308 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | 0 | 329
2017-10-24 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 45.8 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.9634 | 0 | 9.9038 | -8.2672 | 0 | 0 | 341.5
2017-10-24 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 46 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 84.933 | 0 | 10.5769 | -10.5099 | -6.3 | 0 | 349.8
2017-10-24 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 45.9 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 92.0815 | 0 | 11.3528 | -10.5343 | -19.7 | 0 | 344.2
2017-10-24 | 11:00 | 342 | 175.5 | 45.8 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 93.0386 | 0 | 12.1171 | -10.5557 | -23.5 | 0 | 342
2017-10-24 | 12:00 | 326.2 | 175.5 | 45.5 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 85.1908 | 0 | 13.817 | -10.5078 | -33.4 | 0 | 326.2
2017-10-24 | 13:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 73.618 | 0 | 14.2849 | -10.5029 | -11.6 | 0 | 337.1
2017-10-24 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 50.6293 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 49.4737 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2017-10-24 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 70.7447 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 18.7326 | 0 | 14.0227 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2017-10-24 | 16:00 | 384.1 | 175.5 | 99.2382 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2472 | 0 | 13.7146 | 0 | 3.5 | 0 | 384.1
2017-10-24 | 17:00 | 405 | 175.5 | 103.9633 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 18.6 | 0 | 405
2017-10-24 | 18:00 | 396 | 175.5 | 103.7456 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6544 | 0 | 10.8 | 0 | 396
2017-10-24 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 91.7352 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 3.5 | 0 | 377.1
2017-10-24 | 20:00 | 359 | 175.5 | 78.8043 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3957 | 0 | 0 | 0 | 359
2017-10-24 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 78.1565 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2435 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2017-10-24 | 22:00 | 322.2 | 175.5 | 73.9641 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2017-10-24 | 23:00 | 316.9 | 175.5 | 77.5741 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2017-10-25 | 0:00 | 303.1 | 175.5 | 65.0613 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2017-10-25 | 1:00 | 308.6 | 175.5 | 70.858 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2017-10-25 | 2:00 | 321.5 | 175.5 | 77.038 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2017-10-25 | 3:00 | 336.1 | 175.5 | 78.0159 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2017-10-25 | 4:00 | 348.5 | 175.5 | 78.3042 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2017-10-25 | 5:00 | 349.1 | 175.5 | 78.2918 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2017-10-25 | 6:00 | 339.6 | 175.5 | 75.6018 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1161 | 0 | 12.4821 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2017-10-25 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 55.7438 | 41 | 5.9 | 7.3 | 33.0114 | 0 | 12.7448 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2017-10-25 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 46.0204 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 61.7987 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2017-10-25 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 46.2 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 73.1606 | 0 | 15.3576 | -0.1182 | 0 | 0 | 359.7
2017-10-25 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 45.9 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 86.956 | 0 | 18.8603 | -10.5163 | -22.5 | 0 | 343.8
2017-10-25 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 45.8 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 88.6968 | 0 | 20.8912 | -10.588 | -28 | 0 | 341.9
2017-10-25 | 12:00 | 317.5 | 175.5 | 45.4 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 82.9555 | 0 | 21.1081 | -10.5636 | -47 | 0 | 317.5
2017-10-25 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 45.8 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 70.6474 | 0 | 20.5944 | -10.5418 | -11.5 | 0 | 340.6
2017-10-25 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 49.7248 | 44 | 5.9 | 7.3 | 48.033 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2017-10-25 | 15:00 | 361 | 175.5 | 69.6705 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 17.6214 | 0 | 19.4081 | 0 | 0 | 0 | 361
2017-10-25 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 97.4748 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 0.2046 | 0 | 18.6206 | 0 | 3.5 | 0 | 387.2
2017-10-25 | 17:00 | 407 | 175.5 | 103.9698 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 15.7 | 0 | 407
2017-10-25 | 18:00 | 396.4 | 175.5 | 103.7714 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9286 | 0 | 7.9 | 0 | 396.4
2017-10-25 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 92.8091 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 3.5 | 0 | 377.9
2017-10-25 | 20:00 | 359 | 175.5 | 80.6833 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | 359
2017-10-25 | 21:00 | 345.4 | 175.5 | 78.1512 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2017-10-25 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 70.5078 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1922 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2017-10-25 | 23:00 | 317.2 | 175.5 | 77.5684 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7316 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2017-10-26 | 0:00 | 304.2 | 175.5 | 73.6973 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2017-10-26 | 1:00 | 306.5 | 175.5 | 74.0704 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2017-10-26 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 79.7198 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2017-10-26 | 3:00 | 336.8 | 175.5 | 82.3555 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0.8 | 0 | 336.8
2017-10-26 | 4:00 | 349.9 | 175.5 | 82.6298 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 3.5 | 0 | 349.9
2017-10-26 | 5:00 | 350.4 | 175.5 | 82.6555 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 3.5 | 0 | 350.4
2017-10-26 | 6:00 | 337.4 | 175.5 | 77.9483 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 5.8064 | 0 | 5.5453 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2017-10-26 | 7:00 | 328.3 | 175.5 | 65.1749 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 33.5922 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2017-10-26 | 8:00 | 342.5 | 175.5 | 52.5509 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 60.3022 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2017-10-26 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 46 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 76.3037 | 0 | 4.0618 | -1.7655 | 0 | 0 | 349.9
2017-10-26 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 45.9 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 80.046 | -6.023 | 3.4345 | -3.2575 | 0 | 0 | 345.4
2017-10-26 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 46 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 80.3308 | -6.0444 | 2.6698 | -0.4562 | 0 | 0 | 348.3
2017-10-26 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 45.5 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 68.775 | -10.3498 | 2.8638 | -0.189 | -5.9 | 0 | 326.5
2017-10-26 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 52.1814 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 61.7231 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2017-10-26 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 63.0563 | 60 | 5.9 | 7.3 | 39.2747 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2017-10-26 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 82.9411 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9421 | 0 | 3.6168 | 0 | 1.9 | 0 | 363.2
2017-10-26 | 16:00 | 392 | 175.5 | 103.7165 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.049 | 0 | 3.4345 | 0 | 15.9 | 0 | 392
2017-10-26 | 17:00 | 409.1 | 175.5 | 104.1161 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4839 | 0 | 31.6 | 0 | 409.1
2017-10-26 | 18:00 | 399.5 | 175.5 | 103.8615 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 24 | 0 | 399.5
2017-10-26 | 19:00 | 382.4 | 175.5 | 103.4582 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7418 | 0 | 11.8 | 0 | 382.4
2017-10-26 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 93.0402 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 3.5 | 0 | 363.1
2017-10-26 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 82.6402 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 3.5 | 0 | 349.9
2017-10-26 | 22:00 | 328.6 | 175.5 | 77.1121 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2017-10-26 | 23:00 | 318.2 | 175.5 | 82.0133 | 43.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 2.5 | 0 | 318.2
2017-10-27 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 75.5281 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2017-10-27 | 1:00 | 306.6 | 175.5 | 77.1711 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2017-10-27 | 2:00 | 321.8 | 175.5 | 82.0635 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 3.3 | 0 | 321.8
2017-10-27 | 3:00 | 336.5 | 175.5 | 83.9932 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 3.5 | 0 | 336.5
2017-10-27 | 4:00 | 350 | 175.5 | 88.041 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 3.5 | 0 | 350
2017-10-27 | 5:00 | 353.2 | 175.5 | 88.092 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 3.5 | 0 | 353.2
2017-10-27 | 6:00 | 343.9 | 175.5 | 84.8676 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 3.9473 | 0 | 0.2851 | 0 | 3.5 | 0 | 343.9
2017-10-27 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 59.3028 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 33.935 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2017-10-27 | 8:00 | 339.4 | 175.5 | 49.0457 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 64.9631 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2017-10-27 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 51.1621 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 81.7116 | -12.2966 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2017-10-27 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 48.9446 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 90.245 | -13.5808 | 0.0912 | 0 | -7.2 | 0 | 343.8
2017-10-27 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 49.2868 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 92.3383 | -13.8958 | 0.5707 | 0 | -11 | 0 | 343.1
2017-10-27 | 12:00 | 319.8 | 175.5 | 47.5066 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 84.0254 | -12.6448 | 0.9128 | 0 | -25.8 | 0 | 319.8
2017-10-27 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 47.1737 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 72.265 | -5.4375 | 0.7988 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2017-10-27 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 59.8854 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 47.6608 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2017-10-27 | 15:00 | 362.5 | 175.5 | 83.8352 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 16.8797 | 0 | 0.2851 | 0 | 3.5 | 0 | 362.5
2017-10-27 | 16:00 | 389.8 | 175.5 | 103.6883 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0888 | 0 | 0.0229 | 0 | 17.1 | 0 | 389.8
2017-10-27 | 17:00 | 407.9 | 175.5 | 104.1 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 407.9
2017-10-27 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 103.7972 | 80.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 22.7 | 0 | 395.5
2017-10-27 | 19:00 | 379 | 175.5 | 103.4671 | 77.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 8.3 | 0 | 379
2017-10-27 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 88.2 | 76.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.5 | 0 | 358.8
2017-10-27 | 21:00 | 350.5 | 175.5 | 88.0414 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 3.5 | 0 | 350.5
2017-10-27 | 22:00 | 334.3 | 175.5 | 82.3872 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 3 | 0 | 334.3
2017-10-27 | 23:00 | 334.8 | 175.5 | 87.7242 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 3.5 | 0 | 334.8
2017-10-28 | 0:00 | 317.5 | 175.5 | 77.6897 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9103 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2017-10-28 | 1:00 | 320.2 | 175.5 | 77.6583 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2017-10-28 | 2:00 | 333.4 | 175.5 | 77.9415 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2017-10-28 | 3:00 | 346.7 | 175.5 | 78.1857 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2017-10-28 | 4:00 | 354.8 | 175.5 | 78.8962 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9038 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2017-10-28 | 5:00 | 350.9 | 175.5 | 78.2697 | 73 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2017-10-28 | 6:00 | 335.7 | 175.5 | 73.0843 | 59.1 | 5.9 | 7.3 | 3.1207 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2017-10-28 | 7:00 | 327.8 | 175.5 | 65.9009 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 21.7519 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2017-10-28 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 65.5794 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 39.9967 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2017-10-28 | 9:00 | 343.5 | 175.5 | 59.2233 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 49.6038 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2017-10-28 | 10:00 | 336.8 | 175.5 | 45.7 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 62.0994 | 0 | 10.8508 | -6.9502 | 0 | 0 | 336.8
2017-10-28 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 45.7 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 66.4875 | 0 | 11.2042 | -10.5917 | -0.8 | 0 | 337.1
2017-10-28 | 12:00 | 314.8 | 175.5 | 45.3 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 68.6392 | 0 | 11.6721 | -10.5113 | -25.4 | 0 | 314.8
2017-10-28 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 46.0215 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 46.4703 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2017-10-28 | 14:00 | 330.7 | 175.5 | 62.2913 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 31.0206 | 0 | 12.2881 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2017-10-28 | 15:00 | 335.6 | 175.5 | 58.4435 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 11.3455 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2017-10-28 | 16:00 | 363 | 175.5 | 82.9633 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 1.6 | 0 | 363
2017-10-28 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 101.6042 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 3.5 | 0 | 384.1
2017-10-28 | 18:00 | 378 | 175.5 | 95.7099 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 3.5 | 0 | 378
2017-10-28 | 19:00 | 360.7 | 175.5 | 81.944 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2017-10-28 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 78.2038 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2017-10-28 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 75.73 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2017-10-28 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1982 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5018 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2017-10-28 | 23:00 | 313.8 | 175.5 | 74.3693 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2017-10-29 | 0:00 | 298.9 | 175.5 | 61.3978 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2017-10-29 | 1:00 | 301.6 | 175.5 | 65.5351 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2017-10-29 | 2:00 | 310.1 | 175.5 | 67.8347 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2017-10-29 | 3:00 | 320.4 | 175.5 | 63.9307 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2017-10-29 | 4:00 | 332.2 | 175.5 | 68.2407 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2017-10-29 | 5:00 | 327.3 | 175.5 | 68.1455 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2017-10-29 | 6:00 | 305.3 | 175.5 | 56.0752 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0.3896 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2017-10-29 | 7:00 | 297 | 175.5 | 58.5113 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 5.6643 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 297
2017-10-29 | 8:00 | 303.6 | 175.5 | 57.3919 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 14.8785 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2017-10-29 | 9:00 | 315.5 | 175.5 | 62.2847 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 21.623 | 0 | 6.4923 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2017-10-29 | 10:00 | 318.6 | 175.5 | 67.3968 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 21.1286 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2017-10-29 | 11:00 | 323.4 | 175.5 | 68.2311 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 15.4774 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2017-10-29 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 67.9344 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 10.6681 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2017-10-29 | 13:00 | 316.3 | 175.5 | 67.9085 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3317 | 0 | 5.2598 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2017-10-29 | 14:00 | 315 | 175.5 | 67.96 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 2.2405 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | 0 | 315
2017-10-29 | 15:00 | 316.6 | 175.5 | 60.0701 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0.3244 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2017-10-29 | 16:00 | 341.6 | 175.5 | 73.2395 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2017-10-29 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 92.4186 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0.1 | 0 | 361.9
2017-10-29 | 18:00 | 359.8 | 175.5 | 92.4407 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0.1 | 0 | 359.8
2017-10-29 | 19:00 | 347.1 | 175.5 | 80.9627 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2017-10-29 | 20:00 | 336 | 175.5 | 68.3535 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | 0 | 336
2017-10-29 | 21:00 | 322.9 | 175.5 | 61.4428 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2017-10-29 | 22:00 | 304.8 | 175.5 | 54.8625 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1375 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2017-10-29 | 23:00 | 299 | 175.5 | 51.0008 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8992 | 0 | 0 | 0 | 299
2017-10-30 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 44.8887 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5113 | 0 | -6.6 | 0 | 285.9
2017-10-30 | 1:00 | 293.4 | 175.5 | 45.6859 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6141 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2017-10-30 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 58.7229 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2017-10-30 | 3:00 | 318.1 | 175.5 | 70.112 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2017-10-30 | 4:00 | 331.5 | 175.5 | 80.6711 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2017-10-30 | 5:00 | 335.7 | 175.5 | 83.8671 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2017-10-30 | 6:00 | 335.2 | 175.5 | 85.1854 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 24.8389 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2017-10-30 | 7:00 | 343.3 | 175.5 | 85.4123 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 5.2415 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2017-10-30 | 8:00 | 374.7 | 175.5 | 83.554 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 13.5203 | 0 | 24.3257 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2017-10-30 | 9:00 | 397 | 175.5 | 93.9602 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 16.9674 | 0 | 20.1724 | 0 | 0.1 | 0 | 397
2017-10-30 | 10:00 | 393.1 | 175.5 | 87.4212 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 29.7217 | 0 | 22.5571 | 0 | 0.1 | 0 | 393.1
2017-10-30 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 93.1263 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 29.8893 | 0 | 21.4844 | 0 | 0.1 | 0 | 393.5
2017-10-30 | 12:00 | 358.4 | 175.5 | 60.2262 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 39.4288 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2017-10-30 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 84.6426 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 42.4486 | 0 | 25.8088 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2017-10-30 | 14:00 | 387.6 | 175.5 | 80.6535 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 28.2867 | 0 | 24.3598 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2017-10-30 | 15:00 | 397.2 | 175.5 | 96.8109 | 78.7 | 5.9 | 7.3 | 6.8405 | 0 | 26.0486 | 0 | 0.1 | 0 | 397.2
2017-10-30 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 97.6985 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.5015 | 0 | 28.6 | 0 | 422.8
2017-10-30 | 17:00 | 429.6 | 175.5 | 97.7615 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9385 | 0 | 36.6 | 0 | 429.6
2017-10-30 | 18:00 | 417.1 | 175.5 | 97.4309 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5691 | 0 | 28.3 | 0 | 417.1
2017-10-30 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 97.0784 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 4.1 | 0 | 393.7
2017-10-30 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 92.7542 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 0.1 | 0 | 375.7
2017-10-30 | 21:00 | 362.1 | 175.5 | 92.4807 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8193 | 0 | 0.1 | 0 | 362.1
2017-10-30 | 22:00 | 336.7 | 175.5 | 81.3333 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2017-10-30 | 23:00 | 331.2 | 175.5 | 78.7852 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3148 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2017-10-31 | 0:00 | 316.3 | 175.5 | 65.4233 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2767 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2017-10-31 | 1:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3193 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2017-10-31 | 2:00 | 336 | 175.5 | 83.743 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.957 | 0 | 0 | 0 | 336
2017-10-31 | 3:00 | 345.9 | 175.5 | 82.8792 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1208 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2017-10-31 | 4:00 | 357.9 | 175.5 | 84.1832 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.8168 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2017-10-31 | 5:00 | 359.9 | 175.5 | 84.2242 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.3758 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2017-10-31 | 6:00 | 353 | 175.5 | 84.1286 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6405 | 0 | 27.9309 | 0 | 0 | 0 | 353
2017-10-31 | 7:00 | 352.1 | 175.5 | 83.1962 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 10.9922 | 0 | 27.6116 | 0 | 0 | 0 | 352.1
2017-10-31 | 8:00 | 372.2 | 175.5 | 84.5489 | 41 | 5.9 | 7.3 | 31.2066 | 0 | 26.7445 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2017-10-31 | 9:00 | 374.5 | 175.5 | 67.6192 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 57.7386 | 0 | 24.5422 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2017-10-31 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 66.1972 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 60.967 | 0 | 23.4358 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2017-10-31 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 62.748 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 61.0668 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2017-10-31 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 46.0729 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 59.2231 | 0 | 23.504 | 0 | -11.1 | 0 | 342.8
2017-10-31 | 13:00 | 363 | 175.5 | 61.1986 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 52.9347 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 363
2017-10-31 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 59.3963 | 61 | 5.9 | 7.3 | 34.1105 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2017-10-31 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 84.6049 | 74.1 | 5.9 | 7.3 | 9.7429 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2017-10-31 | 16:00 | 408 | 175.5 | 97.3919 | 77.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 23.6 | 0 | 408
2017-10-31 | 17:00 | 417.8 | 175.5 | 97.5269 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4731 | 0 | 32 | 0 | 417.8
2017-10-31 | 18:00 | 407 | 175.5 | 97.265 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 25 | 0 | 407
2017-10-31 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 96.9349 | 75.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 9.4 | 0 | 390.1
2017-10-31 | 20:00 | 371.2 | 175.5 | 91.0999 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8001 | 0 | 0.1 | 0 | 371.2
2017-10-31 | 21:00 | 357.1 | 175.5 | 84.12 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2017-10-31 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 73.6839 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2017-10-31 | 23:00 | 332.6 | 175.5 | 83.6899 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2017-11-01 | 0:00 | 313.7 | 175.5 | 64.7968 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2032 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2017-11-01 | 1:00 | 318 | 175.5 | 69.553 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 0 | 0 | 318
2017-11-01 | 2:00 | 332.8 | 175.5 | 86.0815 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8185 | 0 | 0.1 | 0 | 332.8
2017-11-01 | 3:00 | 345.7 | 175.5 | 91.3846 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0.1 | 0 | 345.7
2017-11-01 | 4:00 | 355.9 | 175.5 | 92.3123 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6877 | 0 | 0.1 | 0 | 355.9
2017-11-01 | 5:00 | 358 | 175.5 | 92.4697 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0.1 | 0 | 358
2017-11-01 | 6:00 | 345.9 | 175.5 | 88.9774 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 1.212 | 0 | 12.7106 | 0 | 0.1 | 0 | 345.9
2017-11-01 | 7:00 | 339.6 | 175.5 | 83.8012 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 16.46 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2017-11-01 | 8:00 | 361.9 | 175.5 | 88.1067 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 32.5273 | 0 | 13.566 | 0 | 0.1 | 0 | 361.9
2017-11-01 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 92.8265 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 40.8685 | 0 | 14.205 | 0 | 0.1 | 0 | 379.4
2017-11-01 | 10:00 | 379.7 | 175.5 | 90.2489 | 38 | 5.9 | 7.3 | 46.0956 | 0 | 16.5555 | 0 | 0.1 | 0 | 379.7
2017-11-01 | 11:00 | 380.1 | 175.5 | 92.8435 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 39.0062 | 0 | 18.0503 | 0 | 0.1 | 0 | 380.1
2017-11-01 | 12:00 | 356.4 | 175.5 | 75.3221 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 28.187 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2017-11-01 | 13:00 | 381 | 175.5 | 91.4302 | 61 | 5.9 | 7.3 | 22.9745 | 0 | 16.7953 | 0 | 0.1 | 0 | 381
2017-11-01 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 96.8563 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 11.1359 | 0 | 12.6078 | 0 | 2.3 | 0 | 383.9
2017-11-01 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 96.7659 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 1.7399 | 0 | 12.0942 | 0 | 9.5 | 0 | 381.7
2017-11-01 | 16:00 | 405.8 | 175.5 | 97.2123 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 31.7 | 0 | 405.8
2017-11-01 | 17:00 | 410.5 | 175.5 | 97.3492 | 73.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 36.4 | 0 | 410.5
2017-11-01 | 18:00 | 402.8 | 175.5 | 97.2525 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5475 | 0 | 28.6 | 0 | 402.8
2017-11-01 | 19:00 | 381.7 | 175.5 | 96.7272 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3728 | 0 | 8.6 | 0 | 381.7
2017-11-01 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 92.542 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0.1 | 0 | 364.6
2017-11-01 | 21:00 | 350.1 | 175.5 | 89.5372 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0.1 | 0 | 350.1
2017-11-01 | 22:00 | 331.6 | 175.5 | 82.6987 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2017-11-01 | 23:00 | 323.5 | 175.5 | 75.0988 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2017-11-02 | 0:00 | 303.5 | 175.5 | 56.0457 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2017-11-02 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 62.6352 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7648 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2017-11-02 | 2:00 | 320.6 | 175.5 | 77.7436 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1564 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2017-11-02 | 3:00 | 336 | 175.5 | 76.3834 | 53.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6166 | 0 | 0 | 0 | 336
2017-11-02 | 4:00 | 349.8 | 175.5 | 84.5874 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2126 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2017-11-02 | 5:00 | 351.8 | 175.5 | 86.5367 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0633 | 0 | 0.1 | 0 | 351.8
2017-11-02 | 6:00 | 338 | 175.5 | 84.202 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 1.8977 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | 0 | 338
2017-11-02 | 7:00 | 330.5 | 175.5 | 68.1146 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 23.526 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2017-11-02 | 8:00 | 346.4 | 175.5 | 66.4444 | 38 | 5.9 | 7.3 | 49.73 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2017-11-02 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 46.9543 | 38 | 5.9 | 7.3 | 71.0048 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2017-11-02 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 46.0065 | 38 | 5.9 | 7.3 | 81.6611 | 0 | 6.3324 | 0 | -16.5 | 0 | 344.2
2017-11-02 | 11:00 | 343.5 | 175.5 | 46.0613 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 83.5749 | 0 | 6.2638 | 0 | -19.6 | 0 | 343.5
2017-11-02 | 12:00 | 325.2 | 175.5 | 45.69 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 74.4057 | 0 | 4.4043 | 0 | -26.5 | 0 | 325.2
2017-11-02 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 55.8449 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 59.5266 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2017-11-02 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 67.1975 | 60 | 5.9 | 7.3 | 33.5905 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2017-11-02 | 15:00 | 365 | 175.5 | 92.755 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 8.645 | 0 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0 | 365
2017-11-02 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 97.1109 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 35.2 | 0 | 396.3
2017-11-02 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 97.2619 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 44.3 | 0 | 405.3
2017-11-02 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 97.1065 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 32.4 | 0 | 394.5
2017-11-02 | 19:00 | 377 | 175.5 | 96.6635 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9365 | 0 | 16.2 | 0 | 377
2017-11-02 | 20:00 | 357.7 | 175.5 | 92.4892 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0.1 | 0 | 357.7
2017-11-02 | 21:00 | 348.1 | 175.5 | 84.566 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2017-11-02 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 76.2837 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2017-11-02 | 23:00 | 327.1 | 175.5 | 84.0448 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2017-11-03 | 0:00 | 311.8 | 175.5 | 73.1151 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2017-11-03 | 1:00 | 314 | 175.5 | 76.6729 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | 0 | 314
2017-11-03 | 2:00 | 323.8 | 175.5 | 88.2897 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 0.1 | 0 | 323.8
2017-11-03 | 3:00 | 334.4 | 175.5 | 87.6238 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0.1 | 0 | 334.4
2017-11-03 | 4:00 | 349 | 175.5 | 92.2704 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0.1 | 0 | 349
2017-11-03 | 5:00 | 345.7 | 175.5 | 92.1623 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 0.1 | 0 | 345.7
2017-11-03 | 6:00 | 323.8 | 175.5 | 81.6984 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0.5687 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2017-11-03 | 7:00 | 324.6 | 175.5 | 82.9405 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 7.9354 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2017-11-03 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 92.2525 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 13.5279 | 0 | 3.7196 | 0 | 0.1 | 0 | 352.1
2017-11-03 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 92.526 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 22.1532 | 0 | 2.9208 | 0 | 0.1 | 0 | 363.2
2017-11-03 | 10:00 | 362 | 175.5 | 92.4466 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 29.5904 | 0 | 3.263 | 0 | 0.1 | 0 | 362
2017-11-03 | 11:00 | 355.8 | 175.5 | 92.3768 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 31.5734 | 0 | 2.7498 | 0 | 0.1 | 0 | 355.8
2017-11-03 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 83.7949 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 29.4055 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2017-11-03 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 84.9408 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 28.9456 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2017-11-03 | 14:00 | 340.5 | 175.5 | 77.1702 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 19.0632 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2017-11-03 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 90.9214 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 2.3216 | 0 | 1.757 | 0 | 0.1 | 0 | 350.7
2017-11-03 | 16:00 | 375.3 | 175.5 | 96.6739 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 18.6 | 0 | 375.3
2017-11-03 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 96.737 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 25.4 | 0 | 382.3
2017-11-03 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 96.7121 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 22.5 | 0 | 379.9
2017-11-03 | 19:00 | 365.4 | 175.5 | 96.4719 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 8.4 | 0 | 365.4
2017-11-03 | 20:00 | 351.8 | 175.5 | 92.241 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0.1 | 0 | 351.8
2017-11-03 | 21:00 | 343 | 175.5 | 92.2013 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0.1 | 0 | 343
2017-11-03 | 22:00 | 327.4 | 175.5 | 88.0407 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0.1 | 0 | 327.4
2017-11-03 | 23:00 | 326 | 175.5 | 91.7186 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0.1 | 0 | 326
2017-11-04 | 0:00 | 312.4 | 175.5 | 78.5788 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2017-11-04 | 1:00 | 321.3 | 175.5 | 87.0037 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4963 | 0 | 0.1 | 0 | 321.3
2017-11-04 | 2:00 | 335.5 | 175.5 | 91.9246 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5754 | 0 | 0.1 | 0 | 335.5
2017-11-04 | 3:00 | 345.2 | 175.5 | 92.1543 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 0.1 | 0 | 345.2
2017-11-04 | 4:00 | 355.4 | 175.5 | 94.2081 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0.1 | 0 | 355.4
2017-11-04 | 5:00 | 353.8 | 175.5 | 92.8245 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.1 | 0 | 353.8
2017-11-04 | 6:00 | 336 | 175.5 | 89.5967 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0.5965 | 0 | 2.8068 | 0 | 0.1 | 0 | 336
2017-11-04 | 7:00 | 333.2 | 175.5 | 91.9798 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 9.7817 | 0 | 2.7385 | 0 | 0.1 | 0 | 333.2
2017-11-04 | 8:00 | 344.9 | 175.5 | 86.1215 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 29.3071 | 0 | 3.5714 | 0 | 0.1 | 0 | 344.9
2017-11-04 | 9:00 | 351.7 | 175.5 | 72.4995 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.3492 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2017-11-04 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 76.1394 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 44.8423 | 0 | 7.9183 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2017-11-04 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 88.1042 | 38 | 5.9 | 7.3 | 36.7393 | 0 | 8.9565 | 0 | 0.1 | 0 | 360.6
2017-11-04 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 92.3166 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 18.9595 | 0 | 9.8239 | 0 | 0.1 | 0 | 352.6
2017-11-04 | 13:00 | 350.9 | 175.5 | 85.9885 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 29.3125 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2017-11-04 | 14:00 | 351 | 175.5 | 79.6713 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 24.2144 | 0 | 6.9143 | 0 | 0 | 0 | 351
2017-11-04 | 15:00 | 358.3 | 175.5 | 92.0761 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 5.7027 | 0 | 8.0212 | 0 | 0.1 | 0 | 358.3
2017-11-04 | 16:00 | 381.2 | 175.5 | 96.7335 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 16.8 | 0 | 381.2
2017-11-04 | 17:00 | 394.3 | 175.5 | 97.0616 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 28.9 | 0 | 394.3
2017-11-04 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 96.9347 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 27.1 | 0 | 389.2
2017-11-04 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 96.707 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 10.8 | 0 | 373.3
2017-11-04 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 93.9808 | 69.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 0.1 | 0 | 359.6
2017-11-04 | 21:00 | 350.3 | 175.5 | 92.2186 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0.1 | 0 | 350.3
2017-11-04 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 89.7844 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0.1 | 0 | 333.9
2017-11-04 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 91.9704 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0.1 | 0 | 334.4
2017-11-05 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 74.9158 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2017-11-05 | 1:00 | 323.9 | 175.5 | 74.962 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2017-11-05 | 2:00 | 336.1 | 175.5 | 75.1837 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2017-11-05 | 3:00 | 343.6 | 175.5 | 77.3882 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2017-11-05 | 4:00 | 355.4 | 175.5 | 89.8271 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9729 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2017-11-05 | 5:00 | 353 | 175.5 | 83.3653 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | 0 | 353
2017-11-05 | 6:00 | 330.4 | 175.5 | 68.0368 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0.5491 | 0 | 19.2141 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2017-11-05 | 7:00 | 319.8 | 175.5 | 67.6105 | 37 | 5.9 | 7.3 | 7.0131 | 0 | 19.4764 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2017-11-05 | 8:00 | 323.6 | 175.5 | 55.2355 | 37 | 5.9 | 7.3 | 24.6941 | 0 | 17.9704 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2017-11-05 | 9:00 | 332.2 | 175.5 | 48.773 | 37 | 5.9 | 7.3 | 37.3836 | 0 | 20.3434 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2017-11-05 | 10:00 | 330.7 | 175.5 | 45.7043 | 37 | 5.9 | 7.3 | 39.3266 | 0 | 20.4691 | 0 | -0.5 | 0 | 330.7
2017-11-05 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 45.6614 | 37 | 5.9 | 7.3 | 44.8064 | 0 | 20.3322 | 0 | -11.1 | 0 | 325.4
2017-11-05 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 45.6782 | 37 | 5.9 | 7.3 | 38.4137 | 0 | 19.4081 | 0 | -6.4 | 0 | 322.8
2017-11-05 | 13:00 | 323 | 175.5 | 48.3673 | 37 | 5.9 | 7.3 | 28.3836 | 0 | 20.5491 | 0 | 0 | 0 | 323
2017-11-05 | 14:00 | 323.9 | 175.5 | 60.9483 | 37 | 5.9 | 7.3 | 15.8127 | 0 | 21.439 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2017-11-05 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 60.2215 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 4.6303 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2017-11-05 | 16:00 | 356 | 175.5 | 79.0518 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3482 | 0 | 0 | 0 | 356
2017-11-05 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 99.506 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.394 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2017-11-05 | 18:00 | 375.7 | 175.5 | 98.4434 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6566 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2017-11-05 | 19:00 | 363.5 | 175.5 | 84.7944 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2017-11-05 | 20:00 | 352.7 | 175.5 | 75.6289 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0711 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2017-11-05 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 73.5864 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7136 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2017-11-05 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 70.3952 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8048 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2017-11-05 | 23:00 | 322.2 | 175.5 | 71.5129 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9871 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2017-11-06 | 0:00 | 308 | 175.5 | 55.7261 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1739 | 0 | 0 | 0 | 308
2017-11-06 | 1:00 | 316 | 175.5 | 64.0683 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8317 | 0 | 0 | 0 | 316
2017-11-06 | 2:00 | 328.6 | 175.5 | 73.0964 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6036 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2017-11-06 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 78.402 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2017-11-06 | 4:00 | 354.3 | 175.5 | 79.255 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.645 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2017-11-06 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 79.3225 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2017-11-06 | 6:00 | 348.5 | 175.5 | 79.1098 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9641 | 0 | 23.9261 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2017-11-06 | 7:00 | 336.9 | 175.5 | 56.3792 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 24.0646 | 0 | 22.9562 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2017-11-06 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 46.1633 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 56.1387 | 0 | 23.698 | 0 | -0.3 | 0 | 351.8
2017-11-06 | 9:00 | 357.2 | 175.5 | 46.2115 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 73.7162 | 0 | 21.8723 | 0 | -10.7 | 0 | 357.2
2017-11-06 | 10:00 | 354.3 | 175.5 | 46.2766 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 79.1161 | 0 | 21.5073 | 0 | -18.7 | 0 | 354.3
2017-11-06 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 46.346 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 73.36 | 0 | 22.694 | 0 | -9.9 | 0 | 358.6
2017-11-06 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 45.9518 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 57.2273 | 0 | 22.0209 | 0 | -10 | 0 | 341.3
2017-11-06 | 13:00 | 367.9 | 175.5 | 77.701 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 39.1431 | 0 | 21.6559 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2017-11-06 | 14:00 | 368.2 | 175.5 | 75.5227 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 27.9664 | 0 | 21.2109 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2017-11-06 | 15:00 | 372.1 | 175.5 | 89.1994 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 7.4837 | 0 | 21.0169 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2017-11-06 | 16:00 | 404.6 | 175.5 | 110.7028 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 17.1 | 0 | 404.6
2017-11-06 | 17:00 | 412.3 | 175.5 | 110.806 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 21.9 | 0 | 412.3
2017-11-06 | 18:00 | 402 | 175.5 | 110.612 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.188 | 0 | 16.7 | 0 | 402
2017-11-06 | 19:00 | 382.2 | 175.5 | 110.0794 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6206 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2017-11-06 | 20:00 | 361.8 | 175.5 | 92.3264 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2017-11-06 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 79.0243 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2017-11-06 | 22:00 | 323.5 | 175.5 | 65.9183 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2017-11-06 | 23:00 | 317.5 | 175.5 | 78.497 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2017-11-07 | 0:00 | 302.6 | 175.5 | 65.8251 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2017-11-07 | 1:00 | 308.5 | 175.5 | 72.25 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2017-11-07 | 2:00 | 321.9 | 175.5 | 83.9158 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2017-11-07 | 3:00 | 338.1 | 175.5 | 88.9338 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2017-11-07 | 4:00 | 350.7 | 175.5 | 91.4656 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2017-11-07 | 5:00 | 354.3 | 175.5 | 92.9362 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2017-11-07 | 6:00 | 346.3 | 175.5 | 91.4193 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6181 | 0 | 5.3626 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2017-11-07 | 7:00 | 342.8 | 175.5 | 86.1898 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3633 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2017-11-07 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 87.9552 | 38 | 5.9 | 7.3 | 39.1633 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2017-11-07 | 9:00 | 361.4 | 175.5 | 66.6732 | 38 | 5.9 | 7.3 | 64.2044 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2017-11-07 | 10:00 | 354.8 | 175.5 | 50.1554 | 38 | 5.9 | 7.3 | 73.4491 | 0 | 4.4955 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2017-11-07 | 11:00 | 355.6 | 175.5 | 46.8997 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 75.396 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2017-11-07 | 12:00 | 335.5 | 175.5 | 45.8201 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 66.2884 | 0 | 6.8915 | 0 | -10.7 | 0 | 335.5
2017-11-07 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 70.0891 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 53.1604 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2017-11-07 | 14:00 | 362.7 | 175.5 | 83.231 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 28.0635 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2017-11-07 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 103.833 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 5.1554 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2017-11-07 | 16:00 | 403.1 | 175.5 | 110.7065 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 27.4 | 0 | 403.1
2017-11-07 | 17:00 | 409.3 | 175.5 | 110.7651 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 34.5 | 0 | 409.3
2017-11-07 | 18:00 | 400.5 | 175.5 | 110.5679 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 27.4 | 0 | 400.5
2017-11-07 | 19:00 | 380.5 | 175.5 | 110.149 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 13.3 | 0 | 380.5
2017-11-07 | 20:00 | 361.1 | 175.5 | 102.0065 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2017-11-07 | 21:00 | 345.9 | 175.5 | 91.3892 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2017-11-07 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 79.3615 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2017-11-07 | 23:00 | 317.3 | 175.5 | 86.2185 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2017-11-08 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 71.6635 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2017-11-08 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 77.0153 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2017-11-08 | 2:00 | 318.1 | 175.5 | 88.3382 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2017-11-08 | 3:00 | 333.1 | 175.5 | 101.6836 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2017-11-08 | 4:00 | 345.6 | 175.5 | 106.5515 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2017-11-08 | 5:00 | 347.2 | 175.5 | 106.5997 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8003 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2017-11-08 | 6:00 | 341.3 | 175.5 | 106.4616 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0172 | 0 | 6.3212 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2017-11-08 | 7:00 | 346.8 | 175.5 | 102.44 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 2.7204 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2017-11-08 | 8:00 | 370.3 | 175.5 | 107.0827 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 9.307 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2017-11-08 | 9:00 | 385.9 | 175.5 | 107.4649 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 22.4682 | 0 | 9.7669 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2017-11-08 | 10:00 | 386.3 | 175.5 | 104.9714 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 34.1183 | 0 | 11.0103 | 0 | 0 | 0 | 386.3
2017-11-08 | 11:00 | 386.1 | 175.5 | 107.5576 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 34.5691 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2017-11-08 | 12:00 | 363.7 | 175.5 | 77.4605 | 60 | 5.9 | 7.3 | 28.0011 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2017-11-08 | 13:00 | 389 | 175.5 | 107.0012 | 70 | 5.9 | 7.3 | 13.8058 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 389
2017-11-08 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 106.8842 | 73 | 5.9 | 7.3 | 8.7926 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2017-11-08 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 110.3071 | 76.5 | 5.9 | 7.3 | 0.5609 | 0 | 8.432 | 0 | 1.4 | 0 | 385.9
2017-11-08 | 16:00 | 410 | 175.5 | 110.7749 | 79.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 21.9 | 0 | 410
2017-11-08 | 17:00 | 415.4 | 175.5 | 110.874 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 27.4 | 0 | 415.4
2017-11-08 | 18:00 | 399.5 | 175.5 | 110.5801 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2199 | 0 | 15.1 | 0 | 399.5
2017-11-08 | 19:00 | 380 | 175.5 | 107.244 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0 | 0 | 380
2017-11-08 | 20:00 | 360.5 | 175.5 | 97.1621 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2017-11-08 | 21:00 | 344.8 | 175.5 | 101.1846 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2017-11-08 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 78.6143 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2017-11-08 | 23:00 | 315.1 | 175.5 | 67.8357 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5643 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2017-11-09 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 45.7984 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.1016 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2017-11-09 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 51.6113 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8887 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2017-11-09 | 2:00 | 320.3 | 175.5 | 68.7085 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9915 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2017-11-09 | 3:00 | 334.9 | 175.5 | 82.5784 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2017-11-09 | 4:00 | 350.1 | 175.5 | 91.2723 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2017-11-09 | 5:00 | 355.3 | 175.5 | 91.3779 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2017-11-09 | 6:00 | 349.4 | 175.5 | 91.2615 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7614 | 0 | 24.1771 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2017-11-09 | 7:00 | 344.3 | 175.5 | 73.4835 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 19.2137 | 0 | 26.0028 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2017-11-09 | 8:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2984 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 39.8225 | 0 | 24.6791 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2017-11-09 | 9:00 | 392.9 | 175.5 | 92.374 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 41.977 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2017-11-09 | 10:00 | 390 | 175.5 | 92.2487 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 44.4794 | 0 | 23.9719 | 0 | 0 | 0 | 390
2017-11-09 | 11:00 | 392.8 | 175.5 | 92.3592 | 45 | 5.9 | 7.3 | 44.1496 | 0 | 22.5912 | 0 | 0 | 0 | 392.8
2017-11-09 | 12:00 | 367.1 | 175.5 | 73.7639 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 43.8212 | 0 | 23.9149 | 0 | 0 | 0 | 367.1
2017-11-09 | 13:00 | 382.9 | 175.5 | 82.8964 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 43.7494 | 0 | 22.4542 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2017-11-09 | 14:00 | 382.7 | 175.5 | 83.7945 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 25.2392 | 0 | 22.0663 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2017-11-09 | 15:00 | 390.3 | 175.5 | 98.4909 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 5.8279 | 0 | 21.7812 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2017-11-09 | 16:00 | 422.7 | 175.5 | 111.0389 | 78.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 24.3 | 0 | 422.7
2017-11-09 | 17:00 | 424.9 | 175.5 | 111.0365 | 79.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 27.5 | 0 | 424.9
2017-11-09 | 18:00 | 416.6 | 175.5 | 110.9183 | 77.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2817 | 0 | 23.2 | 0 | 416.6
2017-11-09 | 19:00 | 394.8 | 175.5 | 110.4793 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 9.7 | 0 | 394.8
2017-11-09 | 20:00 | 377.9 | 175.5 | 107.5351 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2017-11-09 | 21:00 | 361.5 | 175.5 | 93.3258 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2017-11-09 | 22:00 | 342 | 175.5 | 86.1306 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 342
2017-11-09 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 90.9125 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2017-11-10 | 0:00 | 319.1 | 175.5 | 89.4085 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4915 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2017-11-10 | 1:00 | 324.9 | 175.5 | 95.996 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2017-11-10 | 2:00 | 337.5 | 175.5 | 108.7555 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2017-11-10 | 3:00 | 352 | 175.5 | 109.5289 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.2 | 0 | 352
2017-11-10 | 4:00 | 365.7 | 175.5 | 109.8575 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 4.4 | 0 | 365.7
2017-11-10 | 5:00 | 371.7 | 175.5 | 109.9261 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 4.5 | 0 | 371.7
2017-11-10 | 6:00 | 363.6 | 175.5 | 109.8857 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0.7746 | 0 | 1.9397 | 0 | 4.4 | 0 | 363.6
2017-11-10 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 99.7553 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 18.6528 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2017-11-10 | 8:00 | 380.5 | 175.5 | 110.1394 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 36.8787 | 0 | 0.5819 | 0 | 4.6 | 0 | 380.5
2017-11-10 | 9:00 | 390.6 | 175.5 | 110.3756 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 44.3264 | 0 | 1.198 | 0 | 4.6 | 0 | 390.6
2017-11-10 | 10:00 | 378.4 | 175.5 | 97.7651 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 53.1112 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2017-11-10 | 11:00 | 383 | 175.5 | 97.7554 | 38 | 5.9 | 7.3 | 56.7077 | 0 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 383
2017-11-10 | 12:00 | 358.6 | 175.5 | 76.018 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 49.5483 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2017-11-10 | 13:00 | 387.9 | 175.5 | 101.9583 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 29.8948 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2017-11-10 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 110.5426 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 8.7157 | 0 | 4.1417 | 0 | 7.6 | 0 | 397.5
2017-11-10 | 15:00 | 402.3 | 175.5 | 110.5595 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1583 | 0 | 5.6822 | 0 | 17.9 | 0 | 402.3
2017-11-10 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 111.0877 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 38.5 | 0 | 426.5
2017-11-10 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 111.0616 | 81.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 36.8 | 0 | 426.2
2017-11-10 | 18:00 | 409.5 | 175.5 | 110.8018 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 21 | 0 | 409.5
2017-11-10 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 110.4131 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0869 | 0 | 4.4 | 0 | 390.1
2017-11-10 | 20:00 | 372.1 | 175.5 | 103.5497 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3503 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2017-11-10 | 21:00 | 358.2 | 175.5 | 109.5143 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2017-11-10 | 22:00 | 342.1 | 175.5 | 96.2296 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6704 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2017-11-10 | 23:00 | 339.8 | 175.5 | 92.0128 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5872 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2017-11-11 | 0:00 | 320.3 | 175.5 | 74.573 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2017-11-11 | 1:00 | 325.8 | 175.5 | 80.0048 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2017-11-11 | 2:00 | 337.2 | 175.5 | 86.2807 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1193 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2017-11-11 | 3:00 | 350.6 | 175.5 | 88.655 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2017-11-11 | 4:00 | 359.8 | 175.5 | 89.7606 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2017-11-11 | 5:00 | 353 | 175.5 | 89.6561 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | 0 | 353
2017-11-11 | 6:00 | 337.6 | 175.5 | 80.2168 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2017-11-11 | 7:00 | 324.4 | 175.5 | 68.352 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 11.7017 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2017-11-11 | 8:00 | 343 | 175.5 | 69.8961 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 30.8343 | 0 | 16.6696 | 0 | 0 | 0 | 343
2017-11-11 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 54.0487 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 49.4604 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2017-11-11 | 10:00 | 336.5 | 175.5 | 45.8445 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 71.324 | 0 | 15.6315 | 0 | -21.9 | 0 | 336.5
2017-11-11 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 46.0831 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 68.6035 | 0 | 16.2134 | 0 | -10.9 | 0 | 345.6
2017-11-11 | 12:00 | 329.5 | 175.5 | 45.7339 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 56.3608 | 0 | 17.6053 | 0 | -15.8 | 0 | 329.5
2017-11-11 | 13:00 | 347.7 | 175.5 | 65.1195 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 36.7964 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2017-11-11 | 14:00 | 360.2 | 175.5 | 81.2847 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 13.6955 | 0 | 13.9198 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2017-11-11 | 15:00 | 370 | 175.5 | 92.7052 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 3.8091 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 370
2017-11-11 | 16:00 | 395.3 | 175.5 | 110.4553 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 4.8 | 0 | 395.3
2017-11-11 | 17:00 | 409 | 175.5 | 110.7541 | 76.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 17.9 | 0 | 409
2017-11-11 | 18:00 | 400.6 | 175.5 | 110.5605 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9395 | 0 | 12.8 | 0 | 400.6
2017-11-11 | 19:00 | 386.1 | 175.5 | 108.7007 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0993 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2017-11-11 | 20:00 | 371.9 | 175.5 | 94.2842 | 72.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3158 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2017-11-11 | 21:00 | 355 | 175.5 | 88.3312 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3688 | 0 | 0 | 0 | 355
2017-11-11 | 22:00 | 340 | 175.5 | 85.236 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | 0 | 340
2017-11-11 | 23:00 | 338.9 | 175.5 | 89.3236 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2017-11-12 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 82.6115 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3885 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2017-11-12 | 1:00 | 333.1 | 175.5 | 85.5862 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5138 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2017-11-12 | 2:00 | 343.9 | 175.5 | 80.5766 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 0 | 0 | 343.9
2017-11-12 | 3:00 | 361 | 175.5 | 86.9288 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0.2 | 0 | 361
2017-11-12 | 4:00 | 365.2 | 175.5 | 87.0533 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3467 | 0 | 0.2 | 0 | 365.2
2017-11-12 | 5:00 | 359.3 | 175.5 | 87.0248 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2752 | 0 | 0.2 | 0 | 359.3
2017-11-12 | 6:00 | 338.2 | 175.5 | 75.8001 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0.6328 | 0 | 19.9671 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2017-11-12 | 7:00 | 318.8 | 175.5 | 56.1666 | 38 | 5.9 | 7.3 | 17.0843 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2017-11-12 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 45.5463 | 38 | 5.9 | 7.3 | 43.3443 | 0 | 16.9094 | 0 | -14.4 | 0 | 318.1
2017-11-12 | 9:00 | 323.1 | 175.5 | 45.6351 | 38 | 5.9 | 7.3 | 52.6591 | 0 | 15.5058 | 0 | -17.4 | 0 | 323.1
2017-11-12 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 45.6671 | 38 | 5.9 | 7.3 | 54.6062 | 0 | 13.3267 | 0 | -17.4 | 0 | 322.9
2017-11-12 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 45.581 | 38 | 5.9 | 7.3 | 55.073 | 0 | 11.946 | 0 | -19.7 | 0 | 319.6
2017-11-12 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 45.3459 | 38 | 5.9 | 7.3 | 53.6639 | 0 | 11.0902 | 0 | -28.4 | 0 | 308.4
2017-11-12 | 13:00 | 300.1 | 175.5 | 45.1163 | 38 | 5.9 | 7.3 | 55.7397 | 0 | 11.444 | 0 | -38.9 | 0 | 300.1
2017-11-12 | 14:00 | 297.6 | 175.5 | 45.1754 | 38 | 5.9 | 7.3 | 33.5135 | 0 | 10.6111 | 0 | -18.4 | 0 | 297.6
2017-11-12 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 52.416 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 7.1235 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2017-11-12 | 16:00 | 353.4 | 175.5 | 86.8543 | 70.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8457 | 0 | 0.2 | 0 | 353.4
2017-11-12 | 17:00 | 376.7 | 175.5 | 106.6005 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 0.2 | 0 | 376.7
2017-11-12 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 107.9764 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7236 | 0 | 0.2 | 0 | 377.3
2017-11-12 | 19:00 | 365.2 | 175.5 | 96.5495 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0.2 | 0 | 365.2
2017-11-12 | 20:00 | 357.8 | 175.5 | 89.8683 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0.2 | 0 | 357.8
2017-11-12 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 86.641 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0.2 | 0 | 345.7
2017-11-12 | 22:00 | 327 | 175.5 | 78.4032 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 327
2017-11-12 | 23:00 | 328 | 175.5 | 86.3912 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0.2 | 0 | 328
2017-11-13 | 0:00 | 318 | 175.5 | 89.988 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0.2 | 0 | 318
2017-11-13 | 1:00 | 327.4 | 175.5 | 99.1599 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0.2 | 0 | 327.4
2017-11-13 | 2:00 | 340.2 | 175.5 | 111.2294 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0.2 | 0 | 340.2
2017-11-13 | 3:00 | 354 | 175.5 | 115.0302 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0.2 | 0 | 354
2017-11-13 | 4:00 | 366.9 | 175.5 | 117.9759 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0.2 | 0 | 366.9
2017-11-13 | 5:00 | 371.8 | 175.5 | 118.0932 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0.2 | 0 | 371.8
2017-11-13 | 6:00 | 372.6 | 175.5 | 118.1898 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 1.0604 | 0 | 2.7498 | 0 | 0.2 | 0 | 372.6
2017-11-13 | 7:00 | 357.6 | 175.5 | 90.8196 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2708 | 0 | 2.9096 | 0 | 0.2 | 0 | 357.6
2017-11-13 | 8:00 | 369.4 | 175.5 | 85.8752 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 55.0622 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2017-11-13 | 9:00 | 377.5 | 175.5 | 80.4018 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 68.8866 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2017-11-13 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 71.1936 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 73.6566 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2017-11-13 | 11:00 | 379.8 | 175.5 | 84.2202 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 64.9381 | 0 | 4.1417 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2017-11-13 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 87.857 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 44.4367 | 0 | 4.9063 | 0 | 0.2 | 0 | 364.8
2017-11-13 | 13:00 | 392.1 | 175.5 | 101.1482 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 31.0804 | 0 | 5.2714 | 0 | 0.2 | 0 | 392.1
2017-11-13 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 118.267 | 76.6 | 5.9 | 7.3 | 11.1568 | 0 | 5.8762 | 0 | 0.2 | 0 | 400.8
2017-11-13 | 15:00 | 409.2 | 175.5 | 131.932 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0.9062 | 0 | 5.7618 | 0 | 3.1 | 0 | 409.2
2017-11-13 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 132.4832 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3168 | 0 | 25 | 0 | 433.4
2017-11-13 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 132.3386 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 24.8 | 0 | 430.6
2017-11-13 | 18:00 | 419 | 175.5 | 132.1872 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 13.5 | 0 | 419
2017-11-13 | 19:00 | 397.7 | 175.5 | 128.5342 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 0.2 | 0 | 397.7
2017-11-13 | 20:00 | 377.9 | 175.5 | 118.2366 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0.2 | 0 | 377.9
2017-11-13 | 21:00 | 362.4 | 175.5 | 113.3531 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0.2 | 0 | 362.4
2017-11-13 | 22:00 | 340.8 | 175.5 | 107.9531 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0.2 | 0 | 340.8
2017-11-13 | 23:00 | 340.7 | 175.5 | 110.2804 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0.2 | 0 | 340.7
2017-11-14 | 0:00 | 324.4 | 175.5 | 94.2603 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0.2 | 0 | 324.4
2017-11-14 | 1:00 | 332.8 | 175.5 | 100.0467 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0.2 | 0 | 332.8
2017-11-14 | 2:00 | 343.4 | 175.5 | 95.5326 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0.2 | 0 | 343.4
2017-11-14 | 3:00 | 359 | 175.5 | 100.8816 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5184 | 0 | 0.2 | 0 | 359
2017-11-14 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 101.0459 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1541 | 0 | 0.2 | 0 | 368.8
2017-11-14 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 101.0977 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 0.2 | 0 | 369.4
2017-11-14 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 100.8675 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0.0134 | 0 | 10.9191 | 0 | 0.2 | 0 | 361.5
2017-11-14 | 7:00 | 353.1 | 175.5 | 88.8076 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0801 | 0 | 11.5123 | 0 | 0.2 | 0 | 353.1
2017-11-14 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 79.5389 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 42.7236 | 0 | 13.7375 | 0 | 0 | 0 | 362.3
2017-11-14 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 87.152 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 51.329 | 0 | 14.319 | 0 | 0.2 | 0 | 379.3
2017-11-14 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 78.738 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 53.5217 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2017-11-14 | 11:00 | 377.3 | 175.5 | 79.2825 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 50.5753 | 0 | 21.1422 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2017-11-14 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 46.107 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 55.7239 | 0 | 23.8691 | 0 | -4.5 | 0 | 347.5
2017-11-14 | 13:00 | 378 | 175.5 | 90.2961 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 32.5886 | 0 | 21.8153 | 0 | 0.2 | 0 | 378
2017-11-14 | 14:00 | 381.5 | 175.5 | 93.4712 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 14.6139 | 0 | 22.2149 | 0 | 0.2 | 0 | 381.5
2017-11-14 | 15:00 | 387.3 | 175.5 | 101.3729 | 72.3 | 5.9 | 7.3 | 2.0443 | 0 | 22.6828 | 0 | 0.2 | 0 | 387.3
2017-11-14 | 16:00 | 413.1 | 175.5 | 124.3615 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2385 | 0 | 0.2 | 0 | 413.1
2017-11-14 | 17:00 | 413.8 | 175.5 | 124.1603 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 0.2 | 0 | 413.8
2017-11-14 | 18:00 | 402.9 | 175.5 | 112.8723 | 74.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 0.2 | 0 | 402.9
2017-11-14 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 101.3562 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7438 | 0 | 0.2 | 0 | 384.7
2017-11-14 | 20:00 | 365.6 | 175.5 | 93.4771 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0.2 | 0 | 365.6
2017-11-14 | 21:00 | 351 | 175.5 | 96.1148 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7852 | 0 | 0.2 | 0 | 351
2017-11-14 | 22:00 | 330.7 | 175.5 | 80.8502 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5498 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2017-11-14 | 23:00 | 328.4 | 175.5 | 77.2494 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8506 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2017-11-15 | 0:00 | 312.1 | 175.5 | 58.6731 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9269 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2017-11-15 | 1:00 | 320.7 | 175.5 | 67.8892 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3108 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2017-11-15 | 2:00 | 337.7 | 175.5 | 84.9575 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2425 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2017-11-15 | 3:00 | 352.2 | 175.5 | 97.349 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0.2 | 0 | 352.2
2017-11-15 | 4:00 | 365.5 | 175.5 | 102.5771 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0.2 | 0 | 365.5
2017-11-15 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 102.6357 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5643 | 0 | 0.2 | 0 | 369.4
2017-11-15 | 6:00 | 364.7 | 175.5 | 102.5739 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0.4068 | 0 | 21.1193 | 0 | 0.2 | 0 | 364.7
2017-11-15 | 7:00 | 354.8 | 175.5 | 86.1817 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 17.9829 | 0 | 20.0354 | 0 | 0.2 | 0 | 354.8
2017-11-15 | 8:00 | 367.3 | 175.5 | 72.0593 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 49.0816 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2017-11-15 | 9:00 | 385.4 | 175.5 | 83.4412 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 57.8306 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2017-11-15 | 10:00 | 389.1 | 175.5 | 86.9974 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 56.5535 | 0 | 18.8491 | 0 | 0.2 | 0 | 389.1
2017-11-15 | 11:00 | 394.6 | 175.5 | 97.6551 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 51.5215 | 0 | 18.7234 | 0 | 0.2 | 0 | 394.6
2017-11-15 | 12:00 | 371.7 | 175.5 | 83.3965 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 45.3166 | 0 | 16.4869 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2017-11-15 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 87.5047 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 42.0936 | 0 | 16.2017 | 0 | 0.2 | 0 | 387.8
2017-11-15 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 101.1741 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 22.3085 | 0 | 15.5174 | 0 | 0.2 | 0 | 393.1
2017-11-15 | 15:00 | 408.7 | 175.5 | 124.6521 | 77.8 | 5.9 | 7.3 | 2.7433 | 0 | 14.6046 | 0 | 0.2 | 0 | 408.7
2017-11-15 | 16:00 | 437.6 | 175.5 | 132.5344 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 22.1 | 0 | 437.6
2017-11-15 | 17:00 | 437.2 | 175.5 | 132.4813 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 22.7 | 0 | 437.2
2017-11-15 | 18:00 | 430.7 | 175.5 | 132.352 | 80.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 16.9 | 0 | 430.7
2017-11-15 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 131.5472 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0528 | 0 | 0.2 | 0 | 408.7
2017-11-15 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 115.7512 | 75.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3488 | 0 | 0.2 | 0 | 390.2
2017-11-15 | 21:00 | 373.8 | 175.5 | 102.7889 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0.2 | 0 | 373.8
2017-11-15 | 22:00 | 354.7 | 175.5 | 95.4347 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 0.2 | 0 | 354.7
2017-11-15 | 23:00 | 349.8 | 175.5 | 102.2527 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0.2 | 0 | 349.8
2017-11-16 | 0:00 | 335.9 | 175.5 | 104.9957 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0.2 | 0 | 335.9
2017-11-16 | 1:00 | 342.3 | 175.5 | 111.1675 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | 0.2 | 0 | 342.3
2017-11-16 | 2:00 | 356.1 | 175.5 | 124.0185 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0.2 | 0 | 356.1
2017-11-16 | 3:00 | 371.6 | 175.5 | 128.8495 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0.2 | 0 | 371.6
2017-11-16 | 4:00 | 383 | 175.5 | 130.1924 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 0.2 | 0 | 383
2017-11-16 | 5:00 | 386 | 175.5 | 130.2065 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 0.2 | 0 | 386
2017-11-16 | 6:00 | 384.2 | 175.5 | 130.2242 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2446 | 0 | 5.4312 | 0 | 0.2 | 0 | 384.2
2017-11-16 | 7:00 | 377.7 | 175.5 | 119.7081 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 14.4093 | 0 | 5.2826 | 0 | 0.2 | 0 | 377.7
2017-11-16 | 8:00 | 385.5 | 175.5 | 109.0057 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 43.4679 | 0 | 6.5264 | 0 | 0.2 | 0 | 385.5
2017-11-16 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 96.4976 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 64.627 | 0 | 7.9754 | 0 | 0.2 | 0 | 395.6
2017-11-16 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 92.9107 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 64.3717 | 0 | 6.6176 | 0 | 0.2 | 0 | 390.4
2017-11-16 | 11:00 | 396.7 | 175.5 | 107.6919 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 55.3905 | 0 | 6.6176 | 0 | 0.2 | 0 | 396.7
2017-11-16 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 88.6038 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 48.614 | 0 | 9.0822 | 0 | 0.2 | 0 | 373.3
2017-11-16 | 13:00 | 395.5 | 175.5 | 116.7811 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 40.0287 | 0 | 7.6902 | 0 | 0.2 | 0 | 395.5
2017-11-16 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 116.6789 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 23.0807 | 0 | 8.3404 | 0 | 0.2 | 0 | 402.6
2017-11-16 | 15:00 | 413.7 | 175.5 | 132.0433 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 5.5127 | 0 | 8.044 | 0 | 0.6 | 0 | 413.7
2017-11-16 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 132.6507 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2493 | 0 | 34.3 | 0 | 446.1
2017-11-16 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 132.6748 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 36.4 | 0 | 447.3
2017-11-16 | 18:00 | 435 | 175.5 | 132.4286 | 81.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 25 | 0 | 435
2017-11-16 | 19:00 | 418.1 | 175.5 | 132.1596 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3404 | 0 | 9.2 | 0 | 418.1
2017-11-16 | 20:00 | 401.9 | 175.5 | 130.4768 | 74 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0.2 | 0 | 401.9
2017-11-16 | 21:00 | 385.7 | 175.5 | 124.0945 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 0.2 | 0 | 385.7
2017-11-16 | 22:00 | 365.8 | 175.5 | 119.8837 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 0.2 | 0 | 365.8
2017-11-16 | 23:00 | 369.8 | 175.5 | 129.8487 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7513 | 0 | 0.2 | 0 | 369.8
2017-11-17 | 0:00 | 353 | 175.5 | 115.5592 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7408 | 0 | 0.2 | 0 | 353
2017-11-17 | 1:00 | 359.9 | 175.5 | 123.2922 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0.2 | 0 | 359.9
2017-11-17 | 2:00 | 375.6 | 175.5 | 131.2118 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8882 | 0 | 3.2 | 0 | 375.6
2017-11-17 | 3:00 | 387.6 | 175.5 | 131.5897 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 3.5 | 0 | 387.6
2017-11-17 | 4:00 | 397.8 | 175.5 | 131.7656 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 3.5 | 0 | 397.8
2017-11-17 | 5:00 | 398.9 | 175.5 | 131.7929 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 3.5 | 0 | 398.9
2017-11-17 | 6:00 | 396.8 | 175.5 | 131.6481 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3175 | 0 | 10.2344 | 0 | 3.5 | 0 | 396.8
2017-11-17 | 7:00 | 381.7 | 175.5 | 110.3785 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 20.3775 | 0 | 11.444 | 0 | 0.2 | 0 | 381.7
2017-11-17 | 8:00 | 386.4 | 175.5 | 95.6835 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 54.0745 | 0 | 10.942 | 0 | 0.2 | 0 | 386.4
2017-11-17 | 9:00 | 396 | 175.5 | 88.3473 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 71.0449 | 0 | 10.9078 | 0 | 0.2 | 0 | 396
2017-11-17 | 10:00 | 393 | 175.5 | 79.0464 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 77.8425 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 0 | 393
2017-11-17 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 77.5205 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 77.1142 | 0 | 10.5653 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2017-11-17 | 12:00 | 364 | 175.5 | 61.589 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 65.3779 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | 0 | 364
2017-11-17 | 13:00 | 386.7 | 175.5 | 95.289 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 55.2959 | 0 | 9.9151 | 0 | 0.2 | 0 | 386.7
2017-11-17 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 103.3306 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 28.8423 | 0 | 9.5271 | 0 | 0.2 | 0 | 393.8
2017-11-17 | 15:00 | 410.5 | 175.5 | 131.9376 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 5.7561 | 0 | 6.6063 | 0 | 1.1 | 0 | 410.5
2017-11-17 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 132.5563 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3437 | 0 | 34.7 | 0 | 442.1
2017-11-17 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 132.5764 | 79.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 34.2 | 0 | 441.7
2017-11-17 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 132.3226 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0774 | 0 | 24.5 | 0 | 427.9
2017-11-17 | 19:00 | 410 | 175.5 | 131.9234 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 8.3 | 0 | 410
2017-11-17 | 20:00 | 394.6 | 175.5 | 131.6751 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 3.5 | 0 | 394.6
2017-11-17 | 21:00 | 383 | 175.5 | 131.4643 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 3.5 | 0 | 383
2017-11-17 | 22:00 | 364.4 | 175.5 | 123.8338 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0.2 | 0 | 364.4
2017-11-17 | 23:00 | 362.8 | 175.5 | 127.1849 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9151 | 0 | 0.2 | 0 | 362.8
2017-11-18 | 0:00 | 352 | 175.5 | 114.4231 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 0.2 | 0 | 352
2017-11-18 | 1:00 | 361.2 | 175.5 | 123.6917 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 0.2 | 0 | 361.2
2017-11-18 | 2:00 | 382.5 | 175.5 | 131.3977 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0023 | 0 | 1.1 | 0 | 382.5
2017-11-18 | 3:00 | 396.7 | 175.5 | 131.6226 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 3.6 | 0 | 396.7
2017-11-18 | 4:00 | 402.6 | 175.5 | 131.854 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 3.5 | 0 | 402.6
2017-11-18 | 5:00 | 397.7 | 175.5 | 131.7857 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 3.5 | 0 | 397.7
2017-11-18 | 6:00 | 387.2 | 175.5 | 131.4432 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3568 | 0 | 2.5 | 0 | 387.2
2017-11-18 | 7:00 | 382.5 | 175.5 | 131.3647 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2496 | 0 | 13.8857 | 0 | 1.7 | 0 | 382.5
2017-11-18 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 131.7234 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 3.7198 | 0 | 14.0568 | 0 | 3.6 | 0 | 400.4
2017-11-18 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 132.0319 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 9.9651 | 0 | 13.703 | 0 | 3.5 | 0 | 416.4
2017-11-18 | 10:00 | 401.1 | 175.5 | 124.4844 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 17.7251 | 0 | 14.4905 | 0 | 0.2 | 0 | 401.1
2017-11-18 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 89.8279 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 45.3045 | 0 | 16.1676 | 0 | 0.2 | 0 | 378.3
2017-11-18 | 12:00 | 351.5 | 175.5 | 51.6669 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 52.1077 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2017-11-18 | 13:00 | 358.1 | 175.5 | 65.7526 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 42.7052 | 0 | 22.8422 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2017-11-18 | 14:00 | 369.2 | 175.5 | 96.5229 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 22.5494 | 0 | 23.1277 | 0 | 0.2 | 0 | 369.2
2017-11-18 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 110.9674 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 4.1675 | 0 | 24.5651 | 0 | 0.2 | 0 | 386.1
2017-11-18 | 16:00 | 416.8 | 175.5 | 132.0261 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7739 | 0 | 3.5 | 0 | 416.8
2017-11-18 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 132.3915 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3085 | 0 | 18.2 | 0 | 428.3
2017-11-18 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 132.1733 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3267 | 0 | 15.3 | 0 | 421.2
2017-11-18 | 19:00 | 408 | 175.5 | 131.97 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 6 | 0 | 408
2017-11-18 | 20:00 | 394.4 | 175.5 | 131.6439 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 3.5 | 0 | 394.4
2017-11-18 | 21:00 | 386.6 | 175.5 | 131.4492 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8508 | 0 | 3.5 | 0 | 386.6
2017-11-18 | 22:00 | 369.7 | 175.5 | 129.8038 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0.2 | 0 | 369.7
2017-11-18 | 23:00 | 376.1 | 175.5 | 131.2279 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6721 | 0 | 3.5 | 0 | 376.1
2017-11-19 | 0:00 | 365.4 | 175.5 | 128.7199 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2017-11-19 | 1:00 | 373.7 | 175.5 | 128.3704 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2017-11-19 | 2:00 | 388.2 | 175.5 | 134.2736 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | 0 | 388.2
2017-11-19 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 137.813 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2017-11-19 | 4:00 | 407.7 | 175.5 | 144.8427 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2017-11-19 | 5:00 | 401.1 | 175.5 | 136.4628 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2017-11-19 | 6:00 | 381.8 | 175.5 | 127.3621 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0.0517 | 0 | 10.0862 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2017-11-19 | 7:00 | 360.4 | 175.5 | 108.5342 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 14.8756 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2017-11-19 | 8:00 | 357.7 | 175.5 | 76.3576 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 43.2816 | 0 | 11.6608 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2017-11-19 | 9:00 | 365.3 | 175.5 | 69.2435 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 55.6455 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2017-11-19 | 10:00 | 381 | 175.5 | 85.4497 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 56.0975 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | 0 | 381
2017-11-19 | 11:00 | 386.9 | 175.5 | 102.7133 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 46.2174 | 0 | 11.5693 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2017-11-19 | 12:00 | 386.1 | 175.5 | 114.2146 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 34.4065 | 0 | 11.0789 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2017-11-19 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 115.3436 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 31.3405 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2017-11-19 | 14:00 | 378.3 | 175.5 | 121.9873 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 18.4229 | 0 | 11.4898 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2017-11-19 | 15:00 | 383.9 | 175.5 | 122.1958 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 5.3442 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2017-11-19 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 138.2741 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2017-11-19 | 17:00 | 424 | 175.5 | 154.0003 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6997 | 0 | 0 | 0 | 424
2017-11-19 | 18:00 | 426.7 | 175.5 | 155.8332 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2017-11-19 | 19:00 | 415.6 | 175.5 | 142.9646 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 0 | 0 | 415.6
2017-11-19 | 20:00 | 407.2 | 175.5 | 136.9035 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2017-11-19 | 21:00 | 399.6 | 175.5 | 134.3995 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2017-11-19 | 22:00 | 378 | 175.5 | 124.6252 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8748 | 0 | 0 | 0 | 378
2017-11-19 | 23:00 | 384.2 | 175.5 | 134.1822 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2017-11-20 | 0:00 | 374.3 | 175.5 | 130.2376 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2017-11-20 | 1:00 | 387 | 175.5 | 142.0365 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | 0 | 387
2017-11-20 | 2:00 | 398.1 | 175.5 | 150.2457 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2017-11-20 | 3:00 | 411.9 | 175.5 | 150.3879 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4121 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2017-11-20 | 4:00 | 426 | 175.5 | 154.7048 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | 0 | 426
2017-11-20 | 5:00 | 431.1 | 175.5 | 155.1441 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6559 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2017-11-20 | 6:00 | 429.7 | 175.5 | 154.8476 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1411 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | 0 | 429.7
2017-11-20 | 7:00 | 421.7 | 175.5 | 138.5482 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 18.4176 | 0 | 22.5342 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2017-11-20 | 8:00 | 437 | 175.5 | 137.1949 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 51.1561 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | 0 | 437
2017-11-20 | 9:00 | 446.9 | 175.5 | 127.5852 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 71.6015 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2017-11-20 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 107.3773 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 82.4054 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2017-11-20 | 11:00 | 443.9 | 175.5 | 118.9809 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 76.968 | 0 | 21.0511 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2017-11-20 | 12:00 | 416.1 | 175.5 | 100.7119 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 66.9808 | 0 | 21.5073 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2017-11-20 | 13:00 | 432.1 | 175.5 | 121.3121 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 59.0228 | 0 | 21.1651 | 0 | 0 | 0 | 432.1
2017-11-20 | 14:00 | 442.6 | 175.5 | 149.1293 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7485 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2017-11-20 | 15:00 | 455.8 | 175.5 | 168.7816 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 4.1729 | 0 | 19.1455 | 0 | 5.2 | 0 | 455.8
2017-11-20 | 16:00 | 479.5 | 175.5 | 169.3028 | 72.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 28.4 | 0 | 479.5
2017-11-20 | 17:00 | 477.3 | 175.5 | 169.2039 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7961 | 0 | 28.4 | 0 | 477.3
2017-11-20 | 18:00 | 467.7 | 175.5 | 169.112 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 19.7 | 0 | 467.7
2017-11-20 | 19:00 | 448.4 | 175.5 | 168.7305 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0695 | 0 | 5.3 | 0 | 448.4
2017-11-20 | 20:00 | 435.4 | 175.5 | 160.3341 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | 0 | 435.4
2017-11-20 | 21:00 | 421.2 | 175.5 | 154.5726 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7274 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2017-11-20 | 22:00 | 399.2 | 175.5 | 142.5497 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2017-11-20 | 23:00 | 400 | 175.5 | 154.2405 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | 0 | 400
2017-11-21 | 0:00 | 390.2 | 175.5 | 141.8542 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5458 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2017-11-21 | 1:00 | 401.3 | 175.5 | 150.2731 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2269 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2017-11-21 | 2:00 | 417.1 | 175.5 | 157.5085 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9915 | 0 | 5.3 | 0 | 417.1
2017-11-21 | 3:00 | 429.5 | 175.5 | 157.7703 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0297 | 0 | 3.4 | 0 | 429.5
2017-11-21 | 4:00 | 441.6 | 175.5 | 158.0201 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9799 | 0 | 5.4 | 0 | 441.6
2017-11-21 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 164.349 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2017-11-21 | 6:00 | 435.7 | 175.5 | 164.3119 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0.2564 | 0 | 24.1317 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2017-11-21 | 7:00 | 421.6 | 175.5 | 144.2974 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 16.9809 | 0 | 23.3217 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2017-11-21 | 8:00 | 428.8 | 175.5 | 132.983 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.7069 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2017-11-21 | 9:00 | 435.2 | 175.5 | 124.2953 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 64.9552 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2017-11-21 | 10:00 | 428.9 | 175.5 | 114.0893 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 71.2801 | 0 | 17.7306 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2017-11-21 | 11:00 | 425.5 | 175.5 | 114.3687 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 70.0536 | 0 | 15.2777 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2017-11-21 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 92.965 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 65.5453 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2017-11-21 | 13:00 | 421.3 | 175.5 | 129.5096 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 52.5954 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2017-11-21 | 14:00 | 428.9 | 175.5 | 138.5123 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 27.4746 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2017-11-21 | 15:00 | 448.3 | 175.5 | 168.6988 | 75.7 | 5.9 | 7.3 | 4.3323 | 0 | 10.2689 | 0 | 0.6 | 0 | 448.3
2017-11-21 | 16:00 | 473.5 | 175.5 | 169.1849 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9151 | 0 | 27.5 | 0 | 473.5
2017-11-21 | 17:00 | 474.2 | 175.5 | 169.1616 | 78.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 28.4 | 0 | 474.2
2017-11-21 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 169.0106 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7894 | 0 | 19.9 | 0 | 465.6
2017-11-21 | 19:00 | 444.7 | 175.5 | 168.5841 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 4.8 | 0 | 444.7
2017-11-21 | 20:00 | 431.9 | 175.5 | 164.1696 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2017-11-21 | 21:00 | 416 | 175.5 | 157.4748 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 1 | 0 | 416
2017-11-21 | 22:00 | 395.6 | 175.5 | 153.2238 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2017-11-21 | 23:00 | 400.3 | 175.5 | 157.1756 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 5.4 | 0 | 400.3
2017-11-22 | 0:00 | 386.8 | 175.5 | 151.2319 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2017-11-22 | 1:00 | 395.8 | 175.5 | 157.1017 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9983 | 0 | 3.2 | 0 | 395.8
2017-11-22 | 2:00 | 410 | 175.5 | 157.3865 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 5.4 | 0 | 410
2017-11-22 | 3:00 | 422.3 | 175.5 | 157.6118 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5882 | 0 | 5.4 | 0 | 422.3
2017-11-22 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 157.8528 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 5.4 | 0 | 430.1
2017-11-22 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 164.0291 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2017-11-22 | 6:00 | 427.9 | 175.5 | 163.8476 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0.1579 | 0 | 15.4945 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2017-11-22 | 7:00 | 416.7 | 175.5 | 150.5686 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 12.271 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2017-11-22 | 8:00 | 436.6 | 175.5 | 164.1169 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 26.4553 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2017-11-22 | 9:00 | 449.3 | 175.5 | 164.4709 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 34.2474 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | 0 | 449.3
2017-11-22 | 10:00 | 440.8 | 175.5 | 156.9871 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 40.5774 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2017-11-22 | 11:00 | 441.8 | 175.5 | 164.2902 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 30.0093 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2017-11-22 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 140.917 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 23.3785 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2017-11-22 | 13:00 | 439.6 | 175.5 | 164.1469 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 12.9273 | 0 | 17.1258 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2017-11-22 | 14:00 | 440.5 | 175.5 | 167.7878 | 66 | 5.9 | 7.3 | 3.0197 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2017-11-22 | 15:00 | 445.7 | 175.5 | 168.6384 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3616 | 0 | 3.4 | 0 | 445.7
2017-11-22 | 16:00 | 463.5 | 175.5 | 168.9886 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4114 | 0 | 17.3 | 0 | 463.5
2017-11-22 | 17:00 | 454.6 | 175.5 | 168.8196 | 71.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4804 | 0 | 5.5 | 0 | 454.6
2017-11-22 | 18:00 | 443 | 175.5 | 168.6103 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 3.1 | 0 | 443
2017-11-22 | 19:00 | 422 | 175.5 | 162.0452 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 422
2017-11-22 | 20:00 | 404.3 | 175.5 | 156.9492 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2017-11-22 | 21:00 | 395.1 | 175.5 | 157.0689 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0.9 | 0 | 395.1
2017-11-22 | 22:00 | 374.6 | 175.5 | 141.1314 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2017-11-22 | 23:00 | 382.8 | 175.5 | 149.6965 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2017-11-23 | 0:00 | 369.3 | 175.5 | 138.5997 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2017-11-23 | 1:00 | 374.7 | 175.5 | 141.345 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2017-11-23 | 2:00 | 389.2 | 175.5 | 144.8772 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2017-11-23 | 3:00 | 402.9 | 175.5 | 145.6447 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2017-11-23 | 4:00 | 406.9 | 175.5 | 150.7462 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2017-11-23 | 5:00 | 404 | 175.5 | 147.7205 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 0 | 0 | 404
2017-11-23 | 6:00 | 386.7 | 175.5 | 142.7824 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2017-11-23 | 7:00 | 374.7 | 175.5 | 139.517 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 3.834 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2017-11-23 | 8:00 | 393.7 | 175.5 | 145.4837 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 10.6003 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2017-11-23 | 9:00 | 400.8 | 175.5 | 145.7178 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 22.2264 | 0 | 4.2558 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2017-11-23 | 10:00 | 396.4 | 175.5 | 137.2178 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 26.6638 | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2017-11-23 | 11:00 | 407.4 | 175.5 | 145.7729 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 17.9565 | 0 | 5.6706 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2017-11-23 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 145.5821 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 12.0847 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2017-11-23 | 13:00 | 397.7 | 175.5 | 145.5847 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 9.1367 | 0 | 7.6786 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2017-11-23 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 144.7627 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 6.6941 | 0 | 8.4432 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2017-11-23 | 15:00 | 398.8 | 175.5 | 145.5518 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0.6753 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2017-11-23 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 157.6969 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6031 | 0 | 1.5 | 0 | 422.8
2017-11-23 | 17:00 | 429.2 | 175.5 | 157.7757 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4243 | 0 | 5.4 | 0 | 429.2
2017-11-23 | 18:00 | 428.5 | 175.5 | 157.8267 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 5.4 | 0 | 428.5
2017-11-23 | 19:00 | 411.2 | 175.5 | 146.5689 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2017-11-23 | 20:00 | 402.2 | 175.5 | 143.3702 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4298 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2017-11-23 | 21:00 | 394 | 175.5 | 145.5075 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | 0 | 394
2017-11-23 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 132.1276 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2017-11-23 | 23:00 | 383.3 | 175.5 | 140.3686 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3314 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2017-11-24 | 0:00 | 376 | 175.5 | 131.4738 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | 0 | 376
2017-11-24 | 1:00 | 391.1 | 175.5 | 145.9349 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2017-11-24 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 157.3513 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1487 | 0 | 3.8 | 0 | 404.9
2017-11-24 | 3:00 | 415.6 | 175.5 | 157.4838 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0162 | 0 | 5.4 | 0 | 415.6
2017-11-24 | 4:00 | 424.7 | 175.5 | 157.7517 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 5.4 | 0 | 424.7
2017-11-24 | 5:00 | 432 | 175.5 | 165.402 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 432
2017-11-24 | 6:00 | 435.9 | 175.5 | 165.4301 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2017-11-24 | 7:00 | 426.8 | 175.5 | 157.0987 | 50 | 5.9 | 7.3 | 10.6691 | 0 | 20.3322 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2017-11-24 | 8:00 | 434 | 175.5 | 147.8721 | 37 | 5.9 | 7.3 | 40.7688 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | 0 | 434
2017-11-24 | 9:00 | 442.8 | 175.5 | 139.0508 | 37 | 5.9 | 7.3 | 57.6712 | 0 | 20.378 | 0 | 0 | 0 | 442.8
2017-11-24 | 10:00 | 435.3 | 175.5 | 120.3179 | 37 | 5.9 | 7.3 | 64.3745 | 0 | 24.9076 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2017-11-24 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 140.6852 | 37 | 5.9 | 7.3 | 49.6228 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2017-11-24 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 112.4362 | 37 | 5.9 | 7.3 | 57.473 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2017-11-24 | 13:00 | 437.7 | 175.5 | 133.3379 | 46.2 | 5.9 | 7.3 | 46.3573 | 0 | 23.1048 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2017-11-24 | 14:00 | 453.4 | 175.5 | 163.3854 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 20.5624 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | 0 | 453.4
2017-11-24 | 15:00 | 466.7 | 175.5 | 179.5406 | 68.9 | 5.9 | 7.3 | 1.8076 | 0 | 22.3518 | 0 | 5.4 | 0 | 466.7
2017-11-24 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 179.8542 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.5458 | 0 | 25.8 | 0 | 485.9
2017-11-24 | 17:00 | 481.9 | 175.5 | 179.7703 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6297 | 0 | 20.8 | 0 | 481.9
2017-11-24 | 18:00 | 471.1 | 175.5 | 179.6229 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1771 | 0 | 9.6 | 0 | 471.1
2017-11-24 | 19:00 | 451.4 | 175.5 | 168.7108 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7892 | 0 | 5.4 | 0 | 451.4
2017-11-24 | 20:00 | 438.9 | 175.5 | 165.5787 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | 0 | 438.9
2017-11-24 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 165.4228 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7772 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2017-11-24 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 158.7321 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2679 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2017-11-24 | 23:00 | 426.1 | 175.5 | 165.2751 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3249 | 0 | 0 | 0 | 426.1
2017-11-25 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 162.7036 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0964 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2017-11-25 | 1:00 | 419.9 | 175.5 | 161.0389 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2017-11-25 | 2:00 | 431.1 | 175.5 | 163.106 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2017-11-25 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 168.2711 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2017-11-25 | 4:00 | 454.2 | 175.5 | 168.7819 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6181 | 0 | 5.4 | 0 | 454.2
2017-11-25 | 5:00 | 449.1 | 175.5 | 168.6719 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4281 | 0 | 2.9 | 0 | 449.1
2017-11-25 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 163.2716 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0.0107 | 0 | 24.0177 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2017-11-25 | 7:00 | 417.2 | 175.5 | 144.3685 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6066 | 0 | 23.0249 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2017-11-25 | 8:00 | 412.7 | 175.5 | 118.6325 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 44.5723 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2017-11-25 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 102.0146 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 65.4605 | 0 | 23.0249 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2017-11-25 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 95.4911 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 65.1479 | 0 | 25.261 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2017-11-25 | 11:00 | 410.9 | 175.5 | 99.0272 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 60.7001 | 0 | 25.2727 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2017-11-25 | 12:00 | 395.9 | 175.5 | 84.6867 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 60.0977 | 0 | 25.2156 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2017-11-25 | 13:00 | 412.9 | 175.5 | 120.4306 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 40.0417 | 0 | 26.5277 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2017-11-25 | 14:00 | 417.5 | 175.5 | 132.6837 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 26.0935 | 0 | 27.6228 | 0 | 0 | 0 | 417.5
2017-11-25 | 15:00 | 435.6 | 175.5 | 160.3206 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 4.261 | 0 | 27.0184 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2017-11-25 | 16:00 | 458.3 | 175.5 | 168.9454 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.5546 | 0 | 5.4 | 0 | 458.3
2017-11-25 | 17:00 | 464.4 | 175.5 | 169.0354 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6646 | 0 | 10.5 | 0 | 464.4
2017-11-25 | 18:00 | 453.2 | 175.5 | 168.7542 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2458 | 0 | 5.4 | 0 | 453.2
2017-11-25 | 19:00 | 437.7 | 175.5 | 166.5613 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2017-11-25 | 20:00 | 426.7 | 175.5 | 162.9962 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0038 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2017-11-25 | 21:00 | 416.3 | 175.5 | 157.4954 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6046 | 0 | 5.3 | 0 | 416.3
2017-11-25 | 22:00 | 394.4 | 175.5 | 152.687 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2017-11-25 | 23:00 | 401.6 | 175.5 | 157.1942 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 4.7 | 0 | 401.6
2017-11-26 | 0:00 | 390.3 | 175.5 | 142.6533 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2017-11-26 | 1:00 | 403.6 | 175.5 | 148.0508 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2017-11-26 | 2:00 | 429.5 | 175.5 | 162.9415 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2017-11-26 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 164.2009 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 14.4 | 0 | 446.7
2017-11-26 | 4:00 | 445.3 | 175.5 | 164.2098 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 12.9 | 0 | 445.3
2017-11-26 | 5:00 | 428.4 | 175.5 | 163.9347 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5653 | 0 | 1 | 0 | 428.4
2017-11-26 | 6:00 | 404.9 | 175.5 | 149.7372 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2017-11-26 | 7:00 | 381.1 | 175.5 | 133.9782 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0.9662 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | 0 | 381.1
2017-11-26 | 8:00 | 390.7 | 175.5 | 145.6379 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 6.4603 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2017-11-26 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 149.4305 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 11.7725 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2017-11-26 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 138.8067 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 17.5136 | 0 | 12.3797 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2017-11-26 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 130.9079 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 17.2518 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2017-11-26 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 118.2407 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 19.1641 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2017-11-26 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 124.0074 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 12.9926 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2017-11-26 | 14:00 | 390 | 175.5 | 136.0707 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 5.812 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | 0 | 390
2017-11-26 | 15:00 | 407.4 | 175.5 | 141.5882 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0.6009 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2017-11-26 | 16:00 | 426.1 | 175.5 | 150.0791 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7209 | 0 | 0 | 0 | 426.1
2017-11-26 | 17:00 | 438.5 | 175.5 | 161.3201 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2799 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2017-11-26 | 18:00 | 442.7 | 175.5 | 164.1852 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6148 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2017-11-26 | 19:00 | 427.5 | 175.5 | 150.1751 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4249 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2017-11-26 | 20:00 | 422.6 | 175.5 | 150.0711 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2017-11-26 | 21:00 | 414.8 | 175.5 | 149.8715 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1285 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2017-11-26 | 22:00 | 396 | 175.5 | 140.3414 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8586 | 0 | 0 | 0 | 396
2017-11-26 | 23:00 | 407.7 | 175.5 | 149.7731 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9269 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2017-11-27 | 0:00 | 399.7 | 175.5 | 147.4522 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4478 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2017-11-27 | 1:00 | 408.6 | 175.5 | 156.6261 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1739 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2017-11-27 | 2:00 | 426.8 | 175.5 | 163.7699 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9301 | 0 | 1.6 | 0 | 426.8
2017-11-27 | 3:00 | 439.3 | 175.5 | 164.151 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 3.5 | 0 | 439.3
2017-11-27 | 4:00 | 446.5 | 175.5 | 164.2482 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3518 | 0 | 3.5 | 0 | 446.5
2017-11-27 | 5:00 | 444.9 | 175.5 | 171.7019 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2981 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2017-11-27 | 6:00 | 443 | 175.5 | 173.2135 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8865 | 0 | 0 | 0 | 443
2017-11-27 | 7:00 | 430.3 | 175.5 | 157.2715 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 13.5159 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2017-11-27 | 8:00 | 433.1 | 175.5 | 144.0492 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 46.8663 | 0 | 16.3845 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2017-11-27 | 9:00 | 434.6 | 175.5 | 121.3533 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 70.2064 | 0 | 17.2403 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2017-11-27 | 10:00 | 420 | 175.5 | 97.2872 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 79.8095 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | 0 | 420
2017-11-27 | 11:00 | 410.7 | 175.5 | 87.1481 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 80.6164 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2017-11-27 | 12:00 | 385.2 | 175.5 | 71.8478 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 71.6946 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2017-11-27 | 13:00 | 404.6 | 175.5 | 103.2633 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 59.6791 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2017-11-27 | 14:00 | 420.5 | 175.5 | 132.5116 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 28.6626 | 0 | 15.4258 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2017-11-27 | 15:00 | 444.8 | 175.5 | 167.5025 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 4.007 | 0 | 16.1905 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2017-11-27 | 16:00 | 476.1 | 175.5 | 175.3188 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 21.9 | 0 | 476.1
2017-11-27 | 17:00 | 474.5 | 175.5 | 175.3365 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 20.1 | 0 | 474.5
2017-11-27 | 18:00 | 464.3 | 175.5 | 175.1123 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 12.6 | 0 | 464.3
2017-11-27 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 174.7882 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3118 | 0 | 3.5 | 0 | 449.4
2017-11-27 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 170.4649 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2017-11-27 | 21:00 | 422.9 | 175.5 | 163.8119 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 3.5 | 0 | 422.9
2017-11-27 | 22:00 | 405.6 | 175.5 | 163.4588 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 0.4 | 0 | 405.6
2017-11-27 | 23:00 | 408.2 | 175.5 | 163.5359 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.3641 | 0 | 3.5 | 0 | 408.2
2017-11-28 | 0:00 | 397.6 | 175.5 | 159.6171 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2017-11-28 | 1:00 | 407.3 | 175.5 | 162.3239 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6761 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2017-11-28 | 2:00 | 419.3 | 175.5 | 163.6982 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2017-11-28 | 3:00 | 432.3 | 175.5 | 163.9231 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2769 | 0 | 0.1 | 0 | 432.3
2017-11-28 | 4:00 | 440.7 | 175.5 | 164.1223 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8777 | 0 | 5.3 | 0 | 440.7
2017-11-28 | 5:00 | 438.2 | 175.5 | 164.0869 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | 0 | 3.6 | 0 | 438.2
2017-11-28 | 6:00 | 436.4 | 175.5 | 164.048 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 3.5 | 0 | 436.4
2017-11-28 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 160.7476 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5683 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2017-11-28 | 8:00 | 438.6 | 175.5 | 165.1949 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 22.7804 | 0 | 12.8247 | 0 | 0 | 0 | 438.6
2017-11-28 | 9:00 | 430.5 | 175.5 | 144.0546 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 47.1331 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | 0 | 430.5
2017-11-28 | 10:00 | 433.1 | 175.5 | 150.6417 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 44.4963 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2017-11-28 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 148.1907 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 42.9007 | 0 | 13.9086 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2017-11-28 | 12:00 | 408.5 | 175.5 | 134.8615 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 34.3777 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2017-11-28 | 13:00 | 424.3 | 175.5 | 155.863 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 27.7509 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | 0 | 424.3
2017-11-28 | 14:00 | 427.5 | 175.5 | 158.8197 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 12.6335 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2017-11-28 | 15:00 | 436.2 | 175.5 | 166.0114 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 1.0446 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2017-11-28 | 16:00 | 463 | 175.5 | 175.0793 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 15 | 0 | 463
2017-11-28 | 17:00 | 455 | 175.5 | 174.932 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 6.6 | 0 | 455
2017-11-28 | 18:00 | 443.6 | 175.5 | 174.7585 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4415 | 0 | 0.6 | 0 | 443.6
2017-11-28 | 19:00 | 426.3 | 175.5 | 164.8087 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2017-11-28 | 20:00 | 408 | 175.5 | 156.5658 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4342 | 0 | 0 | 0 | 408
2017-11-28 | 21:00 | 392.6 | 175.5 | 149.2296 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2017-11-28 | 22:00 | 376.4 | 175.5 | 132.6188 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 0 | 0 | 376.4
2017-11-28 | 23:00 | 375.8 | 175.5 | 131.5738 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2017-11-29 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 118.3417 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0583 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2017-11-29 | 1:00 | 372.9 | 175.5 | 130.8485 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2017-11-29 | 2:00 | 387.9 | 175.5 | 144.3035 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2017-11-29 | 3:00 | 400.7 | 175.5 | 145.107 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2017-11-29 | 4:00 | 412.3 | 175.5 | 150.3696 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | 0 | 412.3
2017-11-29 | 5:00 | 409.5 | 175.5 | 150.4159 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2017-11-29 | 6:00 | 406.3 | 175.5 | 150.3175 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2017-11-29 | 7:00 | 395.8 | 175.5 | 138.5778 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 8.7755 | 0 | 18.3467 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2017-11-29 | 8:00 | 393.9 | 175.5 | 117.8779 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 31.2209 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2017-11-29 | 9:00 | 398.9 | 175.5 | 96.4059 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 52.4785 | 0 | 26.9156 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2017-11-29 | 10:00 | 392.7 | 175.5 | 81.7162 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 60.5232 | 0 | 27.3606 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2017-11-29 | 11:00 | 399.8 | 175.5 | 91.9575 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 55.8872 | 0 | 28.8553 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2017-11-29 | 12:00 | 389 | 175.5 | 90.232 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 47.8512 | 0 | 27.8168 | 0 | 0 | 0 | 389
2017-11-29 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 127.2416 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 36.0107 | 0 | 28.1477 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2017-11-29 | 14:00 | 423.1 | 175.5 | 138.1406 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 12.1659 | 0 | 28.1935 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2017-11-29 | 15:00 | 434.3 | 175.5 | 150.9122 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 1.1192 | 0 | 27.6686 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2017-11-29 | 16:00 | 462.7 | 175.5 | 175.0796 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.5204 | 0 | 1.6 | 0 | 462.7
2017-11-29 | 17:00 | 461 | 175.5 | 174.9595 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.4405 | 0 | 0.1 | 0 | 461
2017-11-29 | 18:00 | 456.6 | 175.5 | 170.7623 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3377 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2017-11-29 | 19:00 | 442.2 | 175.5 | 155.2326 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.4674 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2017-11-29 | 20:00 | 427.6 | 175.5 | 150.8133 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2017-11-29 | 21:00 | 419.5 | 175.5 | 150.5772 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6228 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2017-11-29 | 22:00 | 401.6 | 175.5 | 142.1406 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1594 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2017-11-29 | 23:00 | 405.5 | 175.5 | 150.2426 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2017-11-30 | 0:00 | 395.1 | 175.5 | 144.7623 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3377 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2017-11-30 | 1:00 | 402.6 | 175.5 | 151.8631 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7369 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2017-11-30 | 2:00 | 420.1 | 175.5 | 168.9406 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1594 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2017-11-30 | 3:00 | 433.7 | 175.5 | 174.5097 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.4903 | 0 | 1.3 | 0 | 433.7
2017-11-30 | 4:00 | 442.7 | 175.5 | 174.7141 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.4859 | 0 | 1.3 | 0 | 442.7
2017-11-30 | 5:00 | 444.8 | 175.5 | 174.6884 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6116 | 0 | 1.3 | 0 | 444.8
2017-11-30 | 6:00 | 451.4 | 175.5 | 174.835 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.265 | 0 | 1.3 | 0 | 451.4
2017-11-30 | 7:00 | 438.3 | 175.5 | 163.0709 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 10.3745 | 0 | 25.8546 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2017-11-30 | 8:00 | 442.8 | 175.5 | 161.2985 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 32.7268 | 0 | 25.7747 | 0 | 0 | 0 | 442.8
2017-11-30 | 9:00 | 442.3 | 175.5 | 139.3022 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 56.2199 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | 0 | 442.3
2017-11-30 | 10:00 | 433.2 | 175.5 | 123.4463 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 66.5926 | 0 | 20.1611 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2017-11-30 | 11:00 | 427.5 | 175.5 | 116.274 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 68.4665 | 0 | 19.2595 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2017-11-30 | 12:00 | 405.9 | 175.5 | 102.3528 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 62.1909 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2017-11-30 | 13:00 | 433.4 | 175.5 | 144.5223 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 47.225 | 0 | 18.1527 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2017-11-30 | 14:00 | 447.1 | 175.5 | 156.0784 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 21.4541 | 0 | 19.5675 | 0 | 0 | 0 | 447.1
2017-11-30 | 15:00 | 462.3 | 175.5 | 175.0593 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 3.5482 | 0 | 18.3925 | 0 | 3 | 0 | 462.3
2017-11-30 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 175.5095 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8905 | 0 | 25.8 | 0 | 484.9
2017-11-30 | 17:00 | 484.3 | 175.5 | 175.4955 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 25.1 | 0 | 484.3
2017-11-30 | 18:00 | 476.7 | 175.5 | 175.2815 | 77 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8185 | 0 | 15.9 | 0 | 476.7
2017-11-30 | 19:00 | 461.8 | 175.5 | 175.0578 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 3.5 | 0 | 461.8
2017-11-30 | 20:00 | 448.9 | 175.5 | 174.8027 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9973 | 0 | 0.8 | 0 | 448.9
2017-11-30 | 21:00 | 433.7 | 175.5 | 172.3425 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0575 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2017-11-30 | 22:00 | 414.6 | 175.5 | 165.8087 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2017-11-30 | 23:00 | 420.3 | 175.5 | 174.1822 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0.3 | 0 | 420.3
2017-12-01 | 0:00 | 410.5 | 175.5 | 167.0658 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4342 | 0 | 0 | 0 | 410.5
2017-12-01 | 1:00 | 424.7 | 175.5 | 174.3553 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 4.8 | 0 | 424.7
2017-12-01 | 2:00 | 438 | 175.5 | 174.5955 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 7.4 | 0 | 438
2017-12-01 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 174.7646 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 10.8 | 0 | 451.9
2017-12-01 | 4:00 | 457.9 | 175.5 | 175.0325 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 10.7 | 0 | 457.9
2017-12-01 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 174.9854 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1146 | 0 | 10.7 | 0 | 459.7
2017-12-01 | 6:00 | 462 | 175.5 | 175.0268 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 10.7 | 0 | 462
2017-12-01 | 7:00 | 442.1 | 175.5 | 169.5328 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 11.8402 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2017-12-01 | 8:00 | 444.7 | 175.5 | 158.8272 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 41.2419 | 0 | 22.8309 | 0 | 0 | 0 | 444.7
2017-12-01 | 9:00 | 441.1 | 175.5 | 133.1847 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 64.3 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | 0 | 441.1
2017-12-01 | 10:00 | 436.9 | 175.5 | 120.6916 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 71.1325 | 0 | 23.2759 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2017-12-01 | 11:00 | 432.8 | 175.5 | 112.5651 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 74.2369 | 0 | 23.698 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2017-12-01 | 12:00 | 412.5 | 175.5 | 103.9256 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 63.5916 | 0 | 22.6828 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2017-12-01 | 13:00 | 439.3 | 175.5 | 154.975 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 39.0571 | 0 | 22.9679 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2017-12-01 | 14:00 | 456.5 | 175.5 | 165.3568 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 20.593 | 0 | 21.4502 | 0 | 0 | 0 | 456.5
2017-12-01 | 15:00 | 475.1 | 175.5 | 185.8305 | 73.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2936 | 0 | 21.5759 | 0 | 3.5 | 0 | 475.1
2017-12-01 | 16:00 | 497 | 175.5 | 186.2241 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2759 | 0 | 22.7 | 0 | 497
2017-12-01 | 17:00 | 493.5 | 175.5 | 186.1907 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0093 | 0 | 20.5 | 0 | 493.5
2017-12-01 | 18:00 | 483.3 | 175.5 | 185.9899 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 9.2 | 0 | 483.3
2017-12-01 | 19:00 | 466.4 | 175.5 | 185.6052 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2948 | 0 | 3.5 | 0 | 466.4
2017-12-01 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 174.8787 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 10.7 | 0 | 455.6
2017-12-01 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 174.708 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 10.7 | 0 | 444.9
2017-12-01 | 22:00 | 432.2 | 175.5 | 174.4016 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5984 | 0 | 6.8 | 0 | 432.2
2017-12-01 | 23:00 | 438.9 | 175.5 | 174.5879 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8121 | 0 | 10.7 | 0 | 438.9
2017-12-02 | 0:00 | 428.1 | 175.5 | 174.437 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.763 | 0 | 3.5 | 0 | 428.1
2017-12-02 | 1:00 | 439.7 | 175.5 | 170.8133 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2017-12-02 | 2:00 | 458.5 | 175.5 | 174.9904 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1096 | 0 | 3.5 | 0 | 458.5
2017-12-02 | 3:00 | 467.4 | 175.5 | 175.1161 | 73.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9839 | 0 | 3.5 | 0 | 467.4
2017-12-02 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 175.2531 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8469 | 0 | 3.5 | 0 | 469.2
2017-12-02 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 175.0631 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0369 | 0 | 3.5 | 0 | 463.7
2017-12-02 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 174.935 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.265 | 0 | 3.5 | 0 | 454.4
2017-12-02 | 7:00 | 429.9 | 175.5 | 157.2798 | 50 | 5.9 | 7.3 | 9.7086 | 0 | 24.2116 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2017-12-02 | 8:00 | 427.2 | 175.5 | 144.4482 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 37.6466 | 0 | 22.7052 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2017-12-02 | 9:00 | 422.6 | 175.5 | 118.2155 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 59.0507 | 0 | 22.9338 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2017-12-02 | 10:00 | 412.2 | 175.5 | 94.2527 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 73.5035 | 0 | 22.0438 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2017-12-02 | 11:00 | 416.4 | 175.5 | 101.0902 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 69.919 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2017-12-02 | 12:00 | 407.5 | 175.5 | 110.0093 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 51.1987 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2017-12-02 | 13:00 | 425.2 | 175.5 | 142.5288 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 35.6945 | 0 | 24.5767 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2017-12-02 | 14:00 | 432.9 | 175.5 | 160.994 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 17.6614 | 0 | 25.0446 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2017-12-02 | 15:00 | 444.5 | 175.5 | 174.6731 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 1.4048 | 0 | 24.6221 | 0 | 0.6 | 0 | 444.5
2017-12-02 | 16:00 | 457.5 | 175.5 | 174.9751 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7249 | 0 | 3.5 | 0 | 457.5
2017-12-02 | 17:00 | 459.5 | 175.5 | 175.0273 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2727 | 0 | 3.5 | 0 | 459.5
2017-12-02 | 18:00 | 453.5 | 175.5 | 174.8968 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 3.5 | 0 | 453.5
2017-12-02 | 19:00 | 439.2 | 175.5 | 174.6377 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7623 | 0 | 1.7 | 0 | 439.2
2017-12-02 | 20:00 | 429.7 | 175.5 | 174.4586 | 41.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 3.5 | 0 | 429.7
2017-12-02 | 21:00 | 423.2 | 175.5 | 174.2774 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1226 | 0 | 3.5 | 0 | 423.2
2017-12-02 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 174.0942 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 1.7 | 0 | 415.7
2017-12-02 | 23:00 | 426.2 | 175.5 | 174.2841 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 3.5 | 0 | 426.2
2017-12-03 | 0:00 | 417.2 | 175.5 | 176.2877 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2017-12-03 | 1:00 | 431.9 | 175.5 | 175.1508 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2017-12-03 | 2:00 | 449 | 175.5 | 181.2352 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6648 | 0 | 0 | 0 | 449
2017-12-03 | 3:00 | 456.4 | 175.5 | 183.881 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2017-12-03 | 4:00 | 458.2 | 175.5 | 187.7343 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | 0 | 0 | 458.2
2017-12-03 | 5:00 | 452.4 | 175.5 | 187.9816 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2017-12-03 | 6:00 | 436.8 | 175.5 | 180.9326 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | 0 | 436.8
2017-12-03 | 7:00 | 404.7 | 175.5 | 152.559 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 6.2624 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2017-12-03 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 158.4583 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 24.1321 | 0 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2017-12-03 | 9:00 | 425.2 | 175.5 | 163.7431 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 35.9911 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2017-12-03 | 10:00 | 420.9 | 175.5 | 154.2644 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 41.4091 | 0 | 3.1265 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2017-12-03 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 157.7246 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 31.4136 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | 0 | 413.6
2017-12-03 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 145.2519 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 29.1666 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2017-12-03 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 155.062 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 16.2035 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | 0 | 396.8
2017-12-03 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 162.7205 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 5.3627 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2017-12-03 | 15:00 | 400.2 | 175.5 | 165.0146 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2007 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2017-12-03 | 16:00 | 427.4 | 175.5 | 177.9495 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2017-12-03 | 17:00 | 441.4 | 175.5 | 181.0708 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2017-12-03 | 18:00 | 443.6 | 175.5 | 181.2194 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2017-12-03 | 19:00 | 433.7 | 175.5 | 178.6608 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2017-12-03 | 20:00 | 426.3 | 175.5 | 180.795 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.805 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2017-12-03 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 180.6669 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2017-12-03 | 22:00 | 400.1 | 175.5 | 169.2945 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2017-12-03 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 171.9191 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2017-12-04 | 0:00 | 396.6 | 175.5 | 161.9283 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | 0 | 396.6
2017-12-04 | 1:00 | 409.9 | 175.5 | 177.1568 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2017-12-04 | 2:00 | 426.6 | 175.5 | 192.4287 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2017-12-04 | 3:00 | 437.2 | 175.5 | 191.811 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2017-12-04 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 192.7897 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0103 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2017-12-04 | 5:00 | 448 | 175.5 | 192.8841 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5159 | 0 | 0 | 0 | 448
2017-12-04 | 6:00 | 450.7 | 175.5 | 192.9395 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2605 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2017-12-04 | 7:00 | 440.6 | 175.5 | 187.2166 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 8.1216 | 0 | 5.7618 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2017-12-04 | 8:00 | 448.5 | 175.5 | 184.5219 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 34.7525 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2017-12-04 | 9:00 | 446.8 | 175.5 | 157.3647 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 61.6555 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2017-12-04 | 10:00 | 431.3 | 175.5 | 130.5977 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 72.5229 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2017-12-04 | 11:00 | 427.4 | 175.5 | 124.4851 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 74.3953 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2017-12-04 | 12:00 | 402.9 | 175.5 | 110.8079 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 64.7135 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2017-12-04 | 13:00 | 423.2 | 175.5 | 147.5137 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 47.9996 | 0 | 4.5867 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2017-12-04 | 14:00 | 436.3 | 175.5 | 163.2916 | 59 | 5.9 | 7.3 | 21.1779 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | 0 | 436.3
2017-12-04 | 15:00 | 455.1 | 175.5 | 188.8578 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 1.8965 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2017-12-04 | 16:00 | 484.7 | 175.5 | 210.2101 | 78.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 4.4 | 0 | 484.7
2017-12-04 | 17:00 | 483.3 | 175.5 | 210.2482 | 78.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 4.2 | 0 | 483.3
2017-12-04 | 18:00 | 473.5 | 175.5 | 210.0562 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 2.3 | 0 | 473.5
2017-12-04 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 196.6249 | 71.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2017-12-04 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 192.0872 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 442.9
2017-12-04 | 21:00 | 432 | 175.5 | 192.0241 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | 0 | 432
2017-12-04 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 185.8241 | 40 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2017-12-04 | 23:00 | 428.3 | 175.5 | 192.5362 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2017-12-05 | 0:00 | 422.2 | 175.5 | 197.0551 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2017-12-05 | 1:00 | 437.8 | 175.5 | 213.1454 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2017-12-05 | 2:00 | 454.5 | 175.5 | 220.1699 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 3.7 | 0 | 454.5
2017-12-05 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 220.4447 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 3.8 | 0 | 467.7
2017-12-05 | 4:00 | 476.6 | 175.5 | 220.5214 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 3.8 | 0 | 476.6
2017-12-05 | 5:00 | 477.2 | 175.5 | 220.5696 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2304 | 0 | 4.2 | 0 | 477.2
2017-12-05 | 6:00 | 481.7 | 175.5 | 220.6809 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2191 | 0 | 4.2 | 0 | 481.7
2017-12-05 | 7:00 | 468.7 | 175.5 | 216.915 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2017-12-05 | 8:00 | 490.9 | 175.5 | 220.8196 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 3.4621 | 0 | 11.3183 | 0 | 3.8 | 0 | 490.9
2017-12-05 | 9:00 | 502.3 | 175.5 | 221.0775 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 18.9834 | 0 | 12.5391 | 0 | 3.8 | 0 | 502.3
2017-12-05 | 10:00 | 485.8 | 175.5 | 214.7038 | 46 | 5.9 | 7.3 | 22.0655 | 0 | 14.3307 | 0 | 0 | 0 | 485.8
2017-12-05 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 185.7404 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 36.6197 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2017-12-05 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 141.3253 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 38.9292 | 0 | 17.4455 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2017-12-05 | 13:00 | 439.8 | 175.5 | 160.3461 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 40.1722 | 0 | 16.2817 | 0 | 0 | 0 | 439.8
2017-12-05 | 14:00 | 463.7 | 175.5 | 188.9745 | 51 | 5.9 | 7.3 | 21.4478 | 0 | 13.5777 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2017-12-05 | 15:00 | 492.9 | 175.5 | 220.9715 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 2.8681 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | 0 | 492.9
2017-12-05 | 16:00 | 507 | 175.5 | 221.1191 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 5.6 | 0 | 507
2017-12-05 | 17:00 | 506.2 | 175.5 | 221.1359 | 78.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6641 | 0 | 8.4 | 0 | 506.2
2017-12-05 | 18:00 | 499 | 175.5 | 221.0865 | 76 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0135 | 0 | 4.2 | 0 | 499
2017-12-05 | 19:00 | 481.4 | 175.5 | 220.6989 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1011 | 0 | 2.7 | 0 | 481.4
2017-12-05 | 20:00 | 467.1 | 175.5 | 219.809 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2017-12-05 | 21:00 | 459.7 | 175.5 | 220.2817 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 3.8 | 0 | 459.7
2017-12-05 | 22:00 | 435.8 | 175.5 | 201.1713 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2017-12-05 | 23:00 | 439.8 | 175.5 | 198.4738 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | 0 | 439.8
2017-12-06 | 0:00 | 431.6 | 175.5 | 189.1188 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2017-12-06 | 1:00 | 442.9 | 175.5 | 201.4457 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | 0 | 442.9
2017-12-06 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 211.657 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.443 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2017-12-06 | 3:00 | 470.8 | 175.5 | 212.7341 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2017-12-06 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 212.8899 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2017-12-06 | 5:00 | 479.9 | 175.5 | 212.9723 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2017-12-06 | 6:00 | 487.2 | 175.5 | 213.0208 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2792 | 0 | 0 | 0 | 487.2
2017-12-06 | 7:00 | 477.6 | 175.5 | 206.0157 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 8.1469 | 0 | 20.5374 | 0 | 0 | 0 | 477.6
2017-12-06 | 8:00 | 486 | 175.5 | 205.9372 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 34.9716 | 0 | 19.1912 | 0 | 0 | 0 | 486
2017-12-06 | 9:00 | 492.2 | 175.5 | 191.5395 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 59.2632 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2017-12-06 | 10:00 | 477 | 175.5 | 169.0906 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 66.5579 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | 0 | 477
2017-12-06 | 11:00 | 480.9 | 175.5 | 175.726 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 62.7518 | 0 | 19.5222 | 0 | 0 | 0 | 480.9
2017-12-06 | 12:00 | 454 | 175.5 | 152.8274 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 58.1002 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | 0 | 454
2017-12-06 | 13:00 | 472.7 | 175.5 | 183.3411 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 44.0846 | 0 | 22.3743 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2017-12-06 | 14:00 | 479.3 | 175.5 | 191.6409 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 14.8583 | 0 | 23.8008 | 0 | 0 | 0 | 479.3
2017-12-06 | 15:00 | 495.5 | 175.5 | 209.0258 | 73.5 | 5.9 | 7.3 | 1.4433 | 0 | 22.8309 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2017-12-06 | 16:00 | 514.7 | 175.5 | 221.3498 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1502 | 0 | 4.2 | 0 | 514.7
2017-12-06 | 17:00 | 511 | 175.5 | 221.2526 | 75.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3474 | 0 | 4.2 | 0 | 511
2017-12-06 | 18:00 | 499.6 | 175.5 | 221.0814 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1186 | 0 | 1.3 | 0 | 499.6
2017-12-06 | 19:00 | 485.1 | 175.5 | 213.0485 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | 0 | 485.1
2017-12-06 | 20:00 | 474.5 | 175.5 | 212.8215 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8785 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2017-12-06 | 21:00 | 463.4 | 175.5 | 212.1131 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | 0 | 463.4
2017-12-06 | 22:00 | 448.6 | 175.5 | 206.3091 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0909 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2017-12-06 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 211.987 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.513 | 0 | 0 | 0 | 453.4
2017-12-07 | 0:00 | 443.4 | 175.5 | 206.1324 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2017-12-07 | 1:00 | 457.5 | 175.5 | 217.8083 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3917 | 0 | 0 | 0 | 457.5
2017-12-07 | 2:00 | 471 | 175.5 | 220.4942 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 4.2 | 0 | 471
2017-12-07 | 3:00 | 481.8 | 175.5 | 220.6954 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6046 | 0 | 4.2 | 0 | 481.8
2017-12-07 | 4:00 | 486.4 | 175.5 | 220.8014 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0986 | 0 | 4.2 | 0 | 486.4
2017-12-07 | 5:00 | 489.3 | 175.5 | 220.8741 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3259 | 0 | 4.2 | 0 | 489.3
2017-12-07 | 6:00 | 494.4 | 175.5 | 220.9387 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5613 | 0 | 4.2 | 0 | 494.4
2017-12-07 | 7:00 | 476.2 | 175.5 | 217.2106 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 7.663 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | 0 | 476.2
2017-12-07 | 8:00 | 484.2 | 175.5 | 220.7112 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 35.3532 | 0 | 6.0356 | 0 | 0.3 | 0 | 484.2
2017-12-07 | 9:00 | 484.4 | 175.5 | 198.5557 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 59.6058 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2017-12-07 | 10:00 | 473.3 | 175.5 | 176.3223 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 69.3264 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | 0 | 473.3
2017-12-07 | 11:00 | 464.4 | 175.5 | 166.7483 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 69.898 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2017-12-07 | 12:00 | 444.3 | 175.5 | 161.8866 | 33.6 | 5.9 | 7.3 | 54.9906 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2017-12-07 | 13:00 | 475.4 | 175.5 | 210.788 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 32.8454 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2017-12-07 | 14:00 | 481.9 | 175.5 | 216.2455 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 10.5007 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | 0 | 481.9
2017-12-07 | 15:00 | 493 | 175.5 | 220.9315 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0.4585 | 0 | 2.51 | 0 | 4.3 | 0 | 493
2017-12-07 | 16:00 | 510 | 175.5 | 221.2542 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 22.2 | 0 | 510
2017-12-07 | 17:00 | 507.7 | 175.5 | 221.2799 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 20 | 0 | 507.7
2017-12-07 | 18:00 | 498.7 | 175.5 | 221.0571 | 76.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 11.2 | 0 | 498.7
2017-12-07 | 19:00 | 483.4 | 175.5 | 220.7422 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 4.2 | 0 | 483.4
2017-12-07 | 20:00 | 471.1 | 175.5 | 220.447 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 4.2 | 0 | 471.1
2017-12-07 | 21:00 | 463 | 175.5 | 220.3582 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7418 | 0 | 4.2 | 0 | 463
2017-12-07 | 22:00 | 451.9 | 175.5 | 220.0362 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 3.8 | 0 | 451.9
2017-12-07 | 23:00 | 461.4 | 175.5 | 220.2844 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 4.2 | 0 | 461.4
2017-12-08 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 220.196 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 4.2 | 0 | 453.6
2017-12-08 | 1:00 | 468.9 | 175.5 | 220.4322 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 12.5 | 0 | 468.9
2017-12-08 | 2:00 | 488.3 | 175.5 | 220.8671 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 19.4 | 0 | 488.3
2017-12-08 | 3:00 | 500.1 | 175.5 | 221.0158 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 19.5 | 0 | 500.1
2017-12-08 | 4:00 | 506.8 | 175.5 | 221.1495 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 19.4 | 0 | 506.8
2017-12-08 | 5:00 | 502.1 | 175.5 | 231.5298 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 9 | 0 | 502.1
2017-12-08 | 6:00 | 503.8 | 175.5 | 231.6885 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 8.9 | 0 | 503.8
2017-12-08 | 7:00 | 483.9 | 175.5 | 231.2298 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0.6009 | 0 | 8.1693 | 0 | 0.9 | 0 | 483.9
2017-12-08 | 8:00 | 500.3 | 175.5 | 231.5221 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 10.3929 | 0 | 9.185 | 0 | 9 | 0 | 500.3
2017-12-08 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 231.5083 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 33.8035 | 0 | 10.5882 | 0 | 2.8 | 0 | 501.3
2017-12-08 | 10:00 | 481.8 | 175.5 | 199.7925 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 49.0936 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | 0 | 481.8
2017-12-08 | 11:00 | 476.1 | 175.5 | 198.8758 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 44.9722 | 0 | 10.052 | 0 | 0 | 0 | 476.1
2017-12-08 | 12:00 | 460.7 | 175.5 | 190.3752 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 38.5294 | 0 | 9.5954 | 0 | 0 | 0 | 460.7
2017-12-08 | 13:00 | 488 | 175.5 | 225.2143 | 34 | 5.9 | 7.3 | 30.1248 | 0 | 9.9609 | 0 | 0 | 0 | 488
2017-12-08 | 14:00 | 499.4 | 175.5 | 225.9297 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 13.5849 | 0 | 8.7854 | 0 | 0 | 0 | 499.4
2017-12-08 | 15:00 | 514.5 | 175.5 | 231.8708 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 1.4687 | 0 | 6.5605 | 0 | 10.1 | 0 | 514.5
2017-12-08 | 16:00 | 522.6 | 175.5 | 232.0836 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 20.3 | 0 | 522.6
2017-12-08 | 17:00 | 517.9 | 175.5 | 231.9306 | 75.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4694 | 0 | 15 | 0 | 517.9
2017-12-08 | 18:00 | 508.8 | 175.5 | 231.7615 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 8.9 | 0 | 508.8
2017-12-08 | 19:00 | 490.4 | 175.5 | 220.8796 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 12.5 | 0 | 490.4
2017-12-08 | 20:00 | 481.5 | 175.5 | 220.6254 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 19.5 | 0 | 481.5
2017-12-08 | 21:00 | 475 | 175.5 | 220.5342 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0658 | 0 | 19.4 | 0 | 475
2017-12-08 | 22:00 | 454.7 | 175.5 | 220.1933 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 1.5 | 0 | 454.7
2017-12-08 | 23:00 | 464 | 175.5 | 220.3933 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 10.1 | 0 | 464
2017-12-09 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 200.2234 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2017-12-09 | 1:00 | 466.2 | 175.5 | 203.5993 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 0 | 0 | 466.2
2017-12-09 | 2:00 | 482.3 | 175.5 | 219.2531 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 482.3
2017-12-09 | 3:00 | 490.4 | 175.5 | 220.8085 | 71.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8915 | 0 | 2.5 | 0 | 490.4
2017-12-09 | 4:00 | 494.7 | 175.5 | 220.9507 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 4.2 | 0 | 494.7
2017-12-09 | 5:00 | 490.6 | 175.5 | 220.8905 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 3.8 | 0 | 490.6
2017-12-09 | 6:00 | 482.2 | 175.5 | 218.7953 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7047 | 0 | 0 | 0 | 482.2
2017-12-09 | 7:00 | 454.7 | 175.5 | 189.3133 | 59 | 5.9 | 7.3 | 10.2133 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2017-12-09 | 8:00 | 465.8 | 175.5 | 204.1881 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3417 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | 0 | 465.8
2017-12-09 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 184.1329 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 53.4475 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2017-12-09 | 10:00 | 451.3 | 175.5 | 151.1967 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 70.342 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | 0 | 451.3
2017-12-09 | 11:00 | 440.1 | 175.5 | 132.0543 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 77.2234 | 0 | 8.9223 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2017-12-09 | 12:00 | 425.8 | 175.5 | 130.5304 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 62.8156 | 0 | 10.554 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2017-12-09 | 13:00 | 428.7 | 175.5 | 144.9631 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 48.3279 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2017-12-09 | 14:00 | 431.9 | 175.5 | 167.1593 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 25.3723 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2017-12-09 | 15:00 | 447.7 | 175.5 | 196.0682 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 2.5293 | 0 | 19.2025 | 0 | 0 | 0 | 447.7
2017-12-09 | 16:00 | 464.4 | 175.5 | 204.065 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2017-12-09 | 17:00 | 470.1 | 175.5 | 204.1651 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | 0 | 470.1
2017-12-09 | 18:00 | 470.9 | 175.5 | 204.104 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | 0 | 470.9
2017-12-09 | 19:00 | 461.1 | 175.5 | 203.9839 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1161 | 0 | 0 | 0 | 461.1
2017-12-09 | 20:00 | 453.5 | 175.5 | 203.8831 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7169 | 0 | 0 | 0 | 453.5
2017-12-09 | 21:00 | 445.6 | 175.5 | 201.3369 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3631 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2017-12-09 | 22:00 | 434.1 | 175.5 | 189.4602 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2017-12-09 | 23:00 | 444.7 | 175.5 | 201.0301 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | 0 | 444.7
2017-12-10 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 182.6529 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0471 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2017-12-10 | 1:00 | 452.1 | 175.5 | 186.0606 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | 0 | 452.1
2017-12-10 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 189.1075 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3925 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2017-12-10 | 3:00 | 470.4 | 175.5 | 195.0854 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1146 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2017-12-10 | 4:00 | 469.9 | 175.5 | 195.7035 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9965 | 0 | 0 | 0 | 469.9
2017-12-10 | 5:00 | 459.9 | 175.5 | 188.9733 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0 | 0 | 459.9
2017-12-10 | 6:00 | 446 | 175.5 | 185.6553 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4447 | 0 | 0 | 0 | 446
2017-12-10 | 7:00 | 415.1 | 175.5 | 160.8721 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 8.7888 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2017-12-10 | 8:00 | 410 | 175.5 | 140.1235 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 36.3325 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | 0 | 410
2017-12-10 | 9:00 | 404.6 | 175.5 | 110.8765 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 61.7084 | 0 | 9.9151 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2017-12-10 | 10:00 | 395.6 | 175.5 | 92.5475 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 72.0643 | 0 | 8.8882 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2017-12-10 | 11:00 | 383.2 | 175.5 | 77.8226 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 76.7398 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2017-12-10 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 92.8981 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 60.7783 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | 0 | 380.5
2017-12-10 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 111.4247 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 44.5404 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | 0 | 381.1
2017-12-10 | 14:00 | 382.3 | 175.5 | 137.9073 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 20.0108 | 0 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2017-12-10 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 174.4958 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3464 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2017-12-10 | 16:00 | 427.9 | 175.5 | 183.7487 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2017-12-10 | 17:00 | 447.5 | 175.5 | 188.7962 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6038 | 0 | 0 | 0 | 447.5
2017-12-10 | 18:00 | 452 | 175.5 | 188.7613 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | 0 | 452
2017-12-10 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 188.6581 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 0 | 0 | 443.3
2017-12-10 | 20:00 | 442.1 | 175.5 | 188.5673 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8327 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2017-12-10 | 21:00 | 446.2 | 175.5 | 188.2123 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2017-12-10 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 183.2396 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2017-12-10 | 23:00 | 440.6 | 175.5 | 188.1212 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1788 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2017-12-11 | 0:00 | 434.4 | 175.5 | 191.5385 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2017-12-11 | 1:00 | 448 | 175.5 | 196.6264 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3736 | 0 | 0 | 0 | 448
2017-12-11 | 2:00 | 462.4 | 175.5 | 197.8203 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7797 | 0 | 3.4 | 0 | 462.4
2017-12-11 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 198.0143 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 3.4 | 0 | 467.7
2017-12-11 | 4:00 | 469.5 | 175.5 | 198.0621 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 3.4 | 0 | 469.5
2017-12-11 | 5:00 | 469 | 175.5 | 197.9733 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 3.4 | 0 | 469
2017-12-11 | 6:00 | 467.1 | 175.5 | 197.9633 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 3.4 | 0 | 467.1
2017-12-11 | 7:00 | 451.4 | 175.5 | 197.595 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2872 | 0 | 13.4178 | 0 | 1.8 | 0 | 451.4
2017-12-11 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 197.9778 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 2.9212 | 0 | 14.901 | 0 | 3.4 | 0 | 470.8
2017-12-11 | 9:00 | 479.2 | 175.5 | 198.1685 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 9.9438 | 0 | 17.7877 | 0 | 3.4 | 0 | 479.2
2017-12-11 | 10:00 | 469.5 | 175.5 | 198.0639 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 17.3236 | 0 | 20.0125 | 0 | 0.2 | 0 | 469.5
2017-12-11 | 11:00 | 458.5 | 175.5 | 189.8214 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 27.4122 | 0 | 18.6664 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2017-12-11 | 12:00 | 422.2 | 175.5 | 140.9849 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 39.7319 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2017-12-11 | 13:00 | 441.6 | 175.5 | 172.5293 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 27.0401 | 0 | 19.4306 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2017-12-11 | 14:00 | 451.7 | 175.5 | 197.5781 | 38 | 5.9 | 7.3 | 11.2342 | 0 | 14.3877 | 0 | 1.8 | 0 | 451.7
2017-12-11 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 190.3545 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 1.2056 | 0 | 15.5399 | 0 | 0 | 0 | 459.5
2017-12-11 | 16:00 | 487.6 | 175.5 | 198.383 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.817 | 0 | 9.6 | 0 | 487.6
2017-12-11 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 198.3303 | 77.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2697 | 0 | 9.3 | 0 | 486.7
2017-12-11 | 18:00 | 476 | 175.5 | 198.1585 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 3.4 | 0 | 476
2017-12-11 | 19:00 | 461.8 | 175.5 | 197.8319 | 59.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3681 | 0 | 3.4 | 0 | 461.8
2017-12-11 | 20:00 | 448.1 | 175.5 | 197.6272 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 2.7 | 0 | 448.1
2017-12-11 | 21:00 | 434.9 | 175.5 | 195.5963 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7037 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2017-12-11 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 176.0685 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2017-12-11 | 23:00 | 421.7 | 175.5 | 181.8714 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2017-12-12 | 0:00 | 410.2 | 175.5 | 169.6156 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0844 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2017-12-12 | 1:00 | 426.3 | 175.5 | 185.0256 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5744 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2017-12-12 | 2:00 | 445.7 | 175.5 | 197.4814 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 3.4 | 0 | 445.7
2017-12-12 | 3:00 | 457 | 175.5 | 197.6693 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 6.1 | 0 | 457
2017-12-12 | 4:00 | 465.5 | 175.5 | 197.9232 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6768 | 0 | 6.1 | 0 | 465.5
2017-12-12 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 208.4605 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9395 | 0 | 1.8 | 0 | 466.9
2017-12-12 | 6:00 | 476.1 | 175.5 | 208.6223 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5777 | 0 | 2.7 | 0 | 476.1
2017-12-12 | 7:00 | 467.5 | 175.5 | 207.6932 | 52 | 5.9 | 7.3 | 3.7609 | 0 | 15.3459 | 0 | 0 | 0 | 467.5
2017-12-12 | 8:00 | 485.1 | 175.5 | 208.7703 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 16.324 | 0 | 17.2057 | 0 | 2.7 | 0 | 485.1
2017-12-12 | 9:00 | 489.7 | 175.5 | 203.2925 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 36.9291 | 0 | 19.9784 | 0 | 0 | 0 | 489.7
2017-12-12 | 10:00 | 473.5 | 175.5 | 169.1344 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 59.1808 | 0 | 23.1848 | 0 | 0 | 0 | 473.5
2017-12-12 | 11:00 | 475.5 | 175.5 | 173.9535 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 56.2477 | 0 | 23.2988 | 0 | 0 | 0 | 475.5
2017-12-12 | 12:00 | 445.7 | 175.5 | 148.2439 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 51.7011 | 0 | 23.755 | 0 | 0 | 0 | 445.7
2017-12-12 | 13:00 | 471.3 | 175.5 | 184.6947 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 41.4571 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | 0 | 471.3
2017-12-12 | 14:00 | 484.9 | 175.5 | 188.0966 | 62 | 5.9 | 7.3 | 22.4512 | 0 | 23.6522 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2017-12-12 | 15:00 | 508.6 | 175.5 | 209.3103 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 2.6395 | 0 | 21.4502 | 0 | 11.1 | 0 | 508.6
2017-12-12 | 16:00 | 518 | 175.5 | 209.5168 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2832 | 0 | 22.1 | 0 | 518
2017-12-12 | 17:00 | 511.2 | 175.5 | 209.3422 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5578 | 0 | 12.2 | 0 | 511.2
2017-12-12 | 18:00 | 504.9 | 175.5 | 209.1723 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5277 | 0 | 5.1 | 0 | 504.9
2017-12-12 | 19:00 | 491.5 | 175.5 | 208.9221 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1779 | 0 | 2.7 | 0 | 491.5
2017-12-12 | 20:00 | 480.8 | 175.5 | 208.7426 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 2.2 | 0 | 480.8
2017-12-12 | 21:00 | 470.5 | 175.5 | 208.496 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.904 | 0 | 2.7 | 0 | 470.5
2017-12-12 | 22:00 | 448.1 | 175.5 | 200.551 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.649 | 0 | 0 | 0 | 448.1
2017-12-12 | 23:00 | 454.3 | 175.5 | 207.9382 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 0 | 0 | 454.3
2017-12-13 | 0:00 | 447 | 175.5 | 200.5354 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9646 | 0 | 0 | 0 | 447
2017-12-13 | 1:00 | 458 | 175.5 | 208.0209 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6791 | 0 | 0 | 0 | 458
2017-12-13 | 2:00 | 471.1 | 175.5 | 208.49 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 2.3 | 0 | 471.1
2017-12-13 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 208.7382 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 2.2 | 0 | 479.8
2017-12-13 | 4:00 | 484.6 | 175.5 | 208.857 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 2.2 | 0 | 484.6
2017-12-13 | 5:00 | 479.6 | 175.5 | 208.7253 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0747 | 0 | 2.2 | 0 | 479.6
2017-12-13 | 6:00 | 482.8 | 175.5 | 208.8269 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8731 | 0 | 2.2 | 0 | 482.8
2017-12-13 | 7:00 | 468.5 | 175.5 | 198.4689 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 7.6761 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2017-12-13 | 8:00 | 476.4 | 175.5 | 195.9853 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 33.5509 | 0 | 25.3638 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2017-12-13 | 9:00 | 483.7 | 175.5 | 188.3107 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 47.7383 | 0 | 26.151 | 0 | 0 | 0 | 483.7
2017-12-13 | 10:00 | 479 | 175.5 | 181.7487 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 50.9465 | 0 | 24.8048 | 0 | 0 | 0 | 479
2017-12-13 | 11:00 | 480.4 | 175.5 | 190.0953 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 45.0975 | 0 | 23.2072 | 0 | 0 | 0 | 480.4
2017-12-13 | 12:00 | 454.5 | 175.5 | 170.2215 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 38.1813 | 0 | 24.0972 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2017-12-13 | 13:00 | 477.7 | 175.5 | 200.1514 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 21.9008 | 0 | 24.7478 | 0 | 0 | 0 | 477.7
2017-12-13 | 14:00 | 480.8 | 175.5 | 204.2313 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6715 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | 0 | 480.8
2017-12-13 | 15:00 | 491.2 | 175.5 | 208.5247 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0.8251 | 0 | 21.4502 | 0 | 0 | 0 | 491.2
2017-12-13 | 16:00 | 504.6 | 175.5 | 209.2429 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8571 | 0 | 10.7 | 0 | 504.6
2017-12-13 | 17:00 | 501.8 | 175.5 | 209.0799 | 75.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7201 | 0 | 8.2 | 0 | 501.8
2017-12-13 | 18:00 | 489 | 175.5 | 208.9409 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 2.7 | 0 | 489
2017-12-13 | 19:00 | 473.9 | 175.5 | 208.5786 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2214 | 0 | 0.9 | 0 | 473.9
2017-12-13 | 20:00 | 460.9 | 175.5 | 205.7943 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2057 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2017-12-13 | 21:00 | 447.7 | 175.5 | 197.6541 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 5.9 | 0 | 447.7
2017-12-13 | 22:00 | 428.5 | 175.5 | 193.4243 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2017-12-13 | 23:00 | 435.7 | 175.5 | 197.299 | 33.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 2.7 | 0 | 435.7
2017-12-14 | 0:00 | 422.8 | 175.5 | 184.8661 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2017-12-14 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 197.4347 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 3.4 | 0 | 437.7
2017-12-14 | 2:00 | 452.7 | 175.5 | 197.7194 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 7 | 0 | 452.7
2017-12-14 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 197.8829 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 7.9 | 0 | 464.3
2017-12-14 | 4:00 | 471.8 | 175.5 | 197.9897 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 7.9 | 0 | 471.8
2017-12-14 | 5:00 | 466.7 | 175.5 | 208.4427 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 2.7 | 0 | 466.7
2017-12-14 | 6:00 | 475.5 | 175.5 | 208.5716 | 69.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3284 | 0 | 3.1 | 0 | 475.5
2017-12-14 | 7:00 | 458.1 | 175.5 | 200.7095 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 6.2332 | 0 | 5.1573 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2017-12-14 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 201.5597 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 30.6388 | 0 | 4.3015 | 0 | 0 | 0 | 459.9
2017-12-14 | 9:00 | 453.9 | 175.5 | 173.0095 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 56.6608 | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 453.9
2017-12-14 | 10:00 | 441.2 | 175.5 | 150.7194 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 67.0497 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | 0 | 441.2
2017-12-14 | 11:00 | 431.8 | 175.5 | 135.5659 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 71.1394 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2017-12-14 | 12:00 | 407.6 | 175.5 | 124.7448 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 57.3838 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2017-12-14 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 160.3019 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 45.1516 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2017-12-14 | 14:00 | 443.2 | 175.5 | 183.9854 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 23.2737 | 0 | 2.8409 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2017-12-14 | 15:00 | 461 | 175.5 | 205.1664 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 3.1007 | 0 | 2.5329 | 0 | 0 | 0 | 461
2017-12-14 | 16:00 | 488.4 | 175.5 | 208.8779 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 13.8 | 0 | 488.4
2017-12-14 | 17:00 | 488.3 | 175.5 | 208.947 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 13.3 | 0 | 488.3
2017-12-14 | 18:00 | 482.5 | 175.5 | 208.698 | 74.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 8 | 0 | 482.5
2017-12-14 | 19:00 | 467.3 | 175.5 | 208.3924 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0.1 | 0 | 467.3
2017-12-14 | 20:00 | 453.8 | 175.5 | 197.7241 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 4.5 | 0 | 453.8
2017-12-14 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 197.445 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 3.5 | 0 | 439.6
2017-12-14 | 22:00 | 422.3 | 175.5 | 196.1165 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2017-12-14 | 23:00 | 427.7 | 175.5 | 197.2045 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 3.4 | 0 | 427.7
2017-12-15 | 0:00 | 421.1 | 175.5 | 195.4427 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2017-12-15 | 1:00 | 436.1 | 175.5 | 197.3515 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 2 | 0 | 436.1
2017-12-15 | 2:00 | 450.7 | 175.5 | 197.6487 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7513 | 0 | 3.4 | 0 | 450.7
2017-12-15 | 3:00 | 460.7 | 175.5 | 197.8083 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 3.4 | 0 | 460.7
2017-12-15 | 4:00 | 468.2 | 175.5 | 198.0312 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 3.4 | 0 | 468.2
2017-12-15 | 5:00 | 470.9 | 175.5 | 205.9413 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 0 | 0 | 470.9
2017-12-15 | 6:00 | 474.9 | 175.5 | 205.9545 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | 0 | 474.9
2017-12-15 | 7:00 | 466.9 | 175.5 | 205.4797 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 3.9696 | 0 | 17.6507 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2017-12-15 | 8:00 | 473.8 | 175.5 | 198.6938 | 40.8 | 5.9 | 7.3 | 28.9936 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | 0 | 473.8
2017-12-15 | 9:00 | 473.8 | 175.5 | 200.7424 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 37.6932 | 0 | 16.4644 | 0 | 0 | 0 | 473.8
2017-12-15 | 10:00 | 461.2 | 175.5 | 173.2808 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 52.1556 | 0 | 16.8636 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2017-12-15 | 11:00 | 457.3 | 175.5 | 175.7342 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 43.1914 | 0 | 18.9744 | 0 | 0 | 0 | 457.3
2017-12-15 | 12:00 | 440.8 | 175.5 | 171.7067 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 32.841 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2017-12-15 | 13:00 | 455.2 | 175.5 | 191.5961 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 28.2761 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2017-12-15 | 14:00 | 452.9 | 175.5 | 185.8273 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 19.2416 | 0 | 13.9311 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2017-12-15 | 15:00 | 465 | 175.5 | 190.4008 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 3.0753 | 0 | 13.2239 | 0 | 0 | 0 | 465
2017-12-15 | 16:00 | 489.3 | 175.5 | 198.4022 | 83 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4978 | 0 | 5.7 | 0 | 489.3
2017-12-15 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 198.2746 | 79.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 3.4 | 0 | 485.9
2017-12-15 | 18:00 | 474.1 | 175.5 | 198.0762 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 3.4 | 0 | 474.1
2017-12-15 | 19:00 | 461 | 175.5 | 197.7918 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 3.4 | 0 | 461
2017-12-15 | 20:00 | 449.3 | 175.5 | 197.6572 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 3.4 | 0 | 449.3
2017-12-15 | 21:00 | 438.9 | 175.5 | 197.3729 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5271 | 0 | 3.4 | 0 | 438.9
2017-12-15 | 22:00 | 416.9 | 175.5 | 186.3299 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2017-12-15 | 23:00 | 429.7 | 175.5 | 197.2528 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 1.9 | 0 | 429.7
2017-12-16 | 0:00 | 419.3 | 175.5 | 189.4881 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2017-12-16 | 1:00 | 435 | 175.5 | 197.2922 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 1.2 | 0 | 435
2017-12-16 | 2:00 | 456.8 | 175.5 | 194.3387 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8613 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2017-12-16 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 198.2133 | 79.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5867 | 0 | 9 | 0 | 479.8
2017-12-16 | 4:00 | 482.9 | 175.5 | 198.3494 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 9.9 | 0 | 482.9
2017-12-16 | 5:00 | 481.4 | 175.5 | 198.2309 | 83.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 9.5 | 0 | 481.4
2017-12-16 | 6:00 | 478.5 | 175.5 | 198.2651 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 9 | 0 | 478.5
2017-12-16 | 7:00 | 452 | 175.5 | 188.5448 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0067 | 0 | 8.6485 | 0 | 0 | 0 | 452
2017-12-16 | 8:00 | 469.9 | 175.5 | 198.0095 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 2.6051 | 0 | 10.4854 | 0 | 6.4 | 0 | 469.9
2017-12-16 | 9:00 | 485.5 | 175.5 | 198.3565 | 73.7 | 5.9 | 7.3 | 6.1252 | 0 | 9.6183 | 0 | 9 | 0 | 485.5
2017-12-16 | 10:00 | 469 | 175.5 | 197.9971 | 58 | 5.9 | 7.3 | 10.3147 | 0 | 10.5882 | 0 | 3.4 | 0 | 469
2017-12-16 | 11:00 | 454 | 175.5 | 197.694 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 12.405 | 0 | 13.201 | 0 | 3.4 | 0 | 454
2017-12-16 | 12:00 | 426.6 | 175.5 | 167.8605 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 23.7707 | 0 | 15.3688 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2017-12-16 | 13:00 | 427 | 175.5 | 162.4683 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 26.8035 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | 0 | 427
2017-12-16 | 14:00 | 428.5 | 175.5 | 173.2839 | 32 | 5.9 | 7.3 | 16.8879 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2017-12-16 | 15:00 | 441.9 | 175.5 | 197.4395 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 2.1648 | 0 | 16.3957 | 0 | 0.4 | 0 | 441.9
2017-12-16 | 16:00 | 459.6 | 175.5 | 197.7814 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7186 | 0 | 9.1 | 0 | 459.6
2017-12-16 | 17:00 | 464.5 | 175.5 | 197.9199 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 9 | 0 | 464.5
2017-12-16 | 18:00 | 461.5 | 175.5 | 197.8444 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 9 | 0 | 461.5
2017-12-16 | 19:00 | 448.8 | 175.5 | 197.5998 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2002 | 0 | 9 | 0 | 448.8
2017-12-16 | 20:00 | 443.3 | 175.5 | 197.4716 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 9.1 | 0 | 443.3
2017-12-16 | 21:00 | 430.2 | 175.5 | 197.2508 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 2.7 | 0 | 430.2
2017-12-16 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 185.1689 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2311 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2017-12-16 | 23:00 | 432.3 | 175.5 | 197.2448 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4552 | 0 | 2.7 | 0 | 432.3
2017-12-17 | 0:00 | 420.6 | 175.5 | 184.5291 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 0 | 0 | 420.6
2017-12-17 | 1:00 | 440.4 | 175.5 | 190.554 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2017-12-17 | 2:00 | 455.9 | 175.5 | 193.4641 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | 0 | 455.9
2017-12-17 | 3:00 | 465.6 | 175.5 | 193.5923 | 65.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7077 | 0 | 0 | 0 | 465.6
2017-12-17 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 193.7465 | 69.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4535 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2017-12-17 | 5:00 | 463.3 | 175.5 | 193.6389 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 0 | 0 | 463.3
2017-12-17 | 6:00 | 452.7 | 175.5 | 191.6016 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5984 | 0 | 0 | 0 | 452.7
2017-12-17 | 7:00 | 423.7 | 175.5 | 169.8741 | 39 | 5.9 | 7.3 | 6.2158 | 0 | 19.9101 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2017-12-17 | 8:00 | 413.5 | 175.5 | 148.1797 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 28.8579 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2017-12-17 | 9:00 | 418.2 | 175.5 | 136.3726 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 49.5296 | 0 | 13.4978 | 0 | 0 | 0 | 418.2
2017-12-17 | 10:00 | 404.4 | 175.5 | 111.3485 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 62.6706 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2017-12-17 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 98.365 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 63.5601 | 0 | 11.7749 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2017-12-17 | 12:00 | 393 | 175.5 | 109.9041 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 54.5065 | 0 | 9.7894 | 0 | 0 | 0 | 393
2017-12-17 | 13:00 | 407.3 | 175.5 | 138.5801 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 39.7879 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2017-12-17 | 14:00 | 411 | 175.5 | 163.8424 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 17.4843 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | 0 | 411
2017-12-17 | 15:00 | 424.7 | 175.5 | 183.7562 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 2.5106 | 0 | 9.3332 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2017-12-17 | 16:00 | 441.2 | 175.5 | 188.566 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | 0 | 441.2
2017-12-17 | 17:00 | 457.5 | 175.5 | 193.5769 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2231 | 0 | 0 | 0 | 457.5
2017-12-17 | 18:00 | 464 | 175.5 | 193.6351 | 70.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 0 | 0 | 464
2017-12-17 | 19:00 | 455.3 | 175.5 | 193.3861 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 0 | 0 | 455.3
2017-12-17 | 20:00 | 450.7 | 175.5 | 193.3709 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2017-12-17 | 21:00 | 442.5 | 175.5 | 192.63 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2017-12-17 | 22:00 | 421.2 | 175.5 | 180.0975 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2017-12-17 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 192.4356 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4644 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2017-12-18 | 0:00 | 427 | 175.5 | 190.4706 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | 0 | 427
2017-12-18 | 1:00 | 443 | 175.5 | 200.9545 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0 | 0 | 443
2017-12-18 | 2:00 | 460.1 | 175.5 | 208.6955 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 3 | 0 | 460.1
2017-12-18 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 208.8778 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5222 | 0 | 3.1 | 0 | 470.5
2017-12-18 | 4:00 | 472.6 | 175.5 | 209.0184 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6816 | 0 | 3 | 0 | 472.6
2017-12-18 | 5:00 | 475.9 | 175.5 | 209.0123 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7877 | 0 | 1.5 | 0 | 475.9
2017-12-18 | 6:00 | 489.4 | 175.5 | 209.3296 | 72.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2704 | 0 | 3 | 0 | 489.4
2017-12-18 | 7:00 | 478 | 175.5 | 209.1011 | 57 | 5.9 | 7.3 | 6.2783 | 0 | 15.2206 | 0 | 1.7 | 0 | 478
2017-12-18 | 8:00 | 486.2 | 175.5 | 209.2316 | 38 | 5.9 | 7.3 | 32.8317 | 0 | 15.8367 | 0 | 1.6 | 0 | 486.2
2017-12-18 | 9:00 | 490 | 175.5 | 197.8787 | 30 | 5.9 | 7.3 | 55.9417 | 0 | 17.4796 | 0 | 0 | 0 | 490
2017-12-18 | 10:00 | 475.1 | 175.5 | 170.2635 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 66.7533 | 0 | 18.8832 | 0 | 0 | 0 | 475.1
2017-12-18 | 11:00 | 473.2 | 175.5 | 176.2682 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 58.9401 | 0 | 18.7917 | 0 | 0 | 0 | 473.2
2017-12-18 | 12:00 | 448.6 | 175.5 | 154.4428 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 52.0692 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2017-12-18 | 13:00 | 469 | 175.5 | 188.2697 | 31 | 5.9 | 7.3 | 36.5223 | 0 | 24.508 | 0 | 0 | 0 | 469
2017-12-18 | 14:00 | 485.4 | 175.5 | 197.5561 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 17.8258 | 0 | 23.6181 | 0 | 0 | 0 | 485.4
2017-12-18 | 15:00 | 497.1 | 175.5 | 209.3983 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 1.7198 | 0 | 23.0819 | 0 | 2 | 0 | 497.1
2017-12-18 | 16:00 | 511.4 | 175.5 | 209.7409 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 11.1 | 0 | 511.4
2017-12-18 | 17:00 | 508.6 | 175.5 | 209.7405 | 82.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5595 | 0 | 10.4 | 0 | 508.6
2017-12-18 | 18:00 | 500.6 | 175.5 | 209.5208 | 81.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 3 | 0 | 500.6
2017-12-18 | 19:00 | 486.4 | 175.5 | 209.2188 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3812 | 0 | 1.7 | 0 | 486.4
2017-12-18 | 20:00 | 473.8 | 175.5 | 209.0288 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | 0 | 1.7 | 0 | 473.8
2017-12-18 | 21:00 | 467.8 | 175.5 | 208.8566 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3434 | 0 | 3.1 | 0 | 467.8
2017-12-18 | 22:00 | 447.9 | 175.5 | 203.9606 | 34.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2017-12-18 | 23:00 | 458.5 | 175.5 | 208.663 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.937 | 0 | 2.6 | 0 | 458.5
2017-12-19 | 0:00 | 449.2 | 175.5 | 205.506 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2017-12-19 | 1:00 | 465.6 | 175.5 | 208.7791 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 8.7 | 0 | 465.6
2017-12-19 | 2:00 | 477.8 | 175.5 | 209.0984 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.1016 | 0 | 9.4 | 0 | 477.8
2017-12-19 | 3:00 | 485.9 | 175.5 | 209.2092 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6908 | 0 | 9.4 | 0 | 485.9
2017-12-19 | 4:00 | 487.1 | 175.5 | 209.1859 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 9.4 | 0 | 487.1
2017-12-19 | 5:00 | 486 | 175.5 | 209.1887 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1113 | 0 | 9.4 | 0 | 486
2017-12-19 | 6:00 | 490.6 | 175.5 | 219.8429 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1571 | 0 | 1.7 | 0 | 490.6
2017-12-19 | 7:00 | 476.4 | 175.5 | 215.052 | 49.1 | 5.9 | 7.3 | 4.3909 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2017-12-19 | 8:00 | 490 | 175.5 | 219.8231 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 19.8648 | 0 | 20.4121 | 0 | 1.7 | 0 | 490
2017-12-19 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 220.0215 | 35 | 5.9 | 7.3 | 34.521 | 0 | 18.7575 | 0 | 1.7 | 0 | 498.7
2017-12-19 | 10:00 | 497.2 | 175.5 | 217.7922 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 39.6535 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | 0 | 497.2
2017-12-19 | 11:00 | 497.1 | 175.5 | 219.9218 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 35.6998 | 0 | 21.6784 | 0 | 0.3 | 0 | 497.1
2017-12-19 | 12:00 | 477.2 | 175.5 | 206.601 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 27.1102 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | 0 | 477.2
2017-12-19 | 13:00 | 497.4 | 175.5 | 219.8927 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 18.5145 | 0 | 25.1928 | 0 | 1.7 | 0 | 497.4
2017-12-19 | 14:00 | 492.6 | 175.5 | 212.8351 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 11.4693 | 0 | 25.2956 | 0 | 0 | 0 | 492.6
2017-12-19 | 15:00 | 504 | 175.5 | 220.085 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 1.4074 | 0 | 24.9076 | 0 | 1 | 0 | 504
2017-12-19 | 16:00 | 515.4 | 175.5 | 209.7892 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6108 | 0 | 11 | 0 | 515.4
2017-12-19 | 17:00 | 515.8 | 175.5 | 209.7562 | 81.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.4438 | 0 | 10.6 | 0 | 515.8
2017-12-19 | 18:00 | 512.8 | 175.5 | 209.802 | 79.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.398 | 0 | 9.4 | 0 | 512.8
2017-12-19 | 19:00 | 497.6 | 175.5 | 209.5225 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 4 | 0 | 497.6
2017-12-19 | 20:00 | 489 | 175.5 | 209.3422 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5578 | 0 | 9.3 | 0 | 489
2017-12-19 | 21:00 | 477 | 175.5 | 209.0225 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 7.3 | 0 | 477
2017-12-19 | 22:00 | 457.1 | 175.5 | 208.5522 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7478 | 0 | 1.1 | 0 | 457.1
2017-12-19 | 23:00 | 466.1 | 175.5 | 208.8241 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9759 | 0 | 6.2 | 0 | 466.1
2017-12-20 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 208.6751 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.4249 | 0 | 1.7 | 0 | 461.9
2017-12-20 | 1:00 | 480.2 | 175.5 | 209.1434 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3566 | 0 | 8 | 0 | 480.2
2017-12-20 | 2:00 | 496.6 | 175.5 | 209.3671 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.0329 | 0 | 15.2 | 0 | 496.6
2017-12-20 | 3:00 | 507.3 | 175.5 | 209.596 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 15.5 | 0 | 507.3
2017-12-20 | 4:00 | 506.4 | 175.5 | 209.6362 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.3638 | 0 | 15.4 | 0 | 506.4
2017-12-20 | 5:00 | 507.6 | 175.5 | 220.2322 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3678 | 0 | 4.9 | 0 | 507.6
2017-12-20 | 6:00 | 516.3 | 175.5 | 220.2651 | 76.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5349 | 0 | 5 | 0 | 516.3
2017-12-20 | 7:00 | 500.3 | 175.5 | 219.9609 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 4.3499 | 0 | 23.7892 | 0 | 1.7 | 0 | 500.3
2017-12-20 | 8:00 | 500.5 | 175.5 | 217.7772 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 28.1128 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 500.5
2017-12-20 | 9:00 | 508.6 | 175.5 | 214.684 | 30 | 5.9 | 7.3 | 50.8678 | 0 | 24.3482 | 0 | 0 | 0 | 508.6
2017-12-20 | 10:00 | 487.6 | 175.5 | 180.9775 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 64.0438 | 0 | 23.3787 | 0 | 0 | 0 | 487.6
2017-12-20 | 11:00 | 483.8 | 175.5 | 179.9026 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 61.5355 | 0 | 23.1619 | 0 | 0 | 0 | 483.8
2017-12-20 | 12:00 | 459.6 | 175.5 | 158.792 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 58.5148 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | 0 | 459.6
2017-12-20 | 13:00 | 469.6 | 175.5 | 177.1057 | 31 | 5.9 | 7.3 | 50.1344 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2017-12-20 | 14:00 | 479.8 | 175.5 | 201.795 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 22.9961 | 0 | 22.4089 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2017-12-20 | 15:00 | 497.3 | 175.5 | 209.3489 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 3.3808 | 0 | 23.0703 | 0 | 4.7 | 0 | 497.3
2017-12-20 | 16:00 | 515.7 | 175.5 | 209.759 | 78.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.641 | 0 | 15.5 | 0 | 515.7
2017-12-20 | 17:00 | 514 | 175.5 | 209.7595 | 74.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7405 | 0 | 15.5 | 0 | 514
2017-12-20 | 18:00 | 506.7 | 175.5 | 209.5603 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 15.5 | 0 | 506.7
2017-12-20 | 19:00 | 492.8 | 175.5 | 209.4044 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.2956 | 0 | 12.6 | 0 | 492.8
2017-12-20 | 20:00 | 482.7 | 175.5 | 209.2394 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6606 | 0 | 15.2 | 0 | 482.7
2017-12-20 | 21:00 | 465.1 | 175.5 | 208.751 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.249 | 0 | 7.8 | 0 | 465.1
2017-12-20 | 22:00 | 443.6 | 175.5 | 199.998 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2017-12-20 | 23:00 | 457.5 | 175.5 | 208.7289 | 34 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3711 | 0 | 1.7 | 0 | 457.5
2017-12-21 | 0:00 | 450.3 | 175.5 | 206.2173 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3827 | 0 | 0 | 0 | 450.3
2017-12-21 | 1:00 | 462.4 | 175.5 | 205.5321 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6679 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2017-12-21 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 209.1072 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4928 | 0 | 1.9 | 0 | 480.1
2017-12-21 | 3:00 | 490.5 | 175.5 | 209.2912 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1088 | 0 | 1.9 | 0 | 490.5
2017-12-21 | 4:00 | 490.9 | 175.5 | 209.2743 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 1.9 | 0 | 490.9
2017-12-21 | 5:00 | 488.4 | 175.5 | 209.2631 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3369 | 0 | 1.9 | 0 | 488.4
2017-12-21 | 6:00 | 497.3 | 175.5 | 209.3623 | 71.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6377 | 0 | 1.9 | 0 | 497.3
2017-12-21 | 7:00 | 484 | 175.5 | 208.2816 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 6.8698 | 0 | 26.0486 | 0 | 0 | 0 | 484
2017-12-21 | 8:00 | 481.4 | 175.5 | 198.2826 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 34.0415 | 0 | 26.6759 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2017-12-21 | 9:00 | 477.9 | 175.5 | 175.083 | 30 | 5.9 | 7.3 | 57.8745 | 0 | 26.2425 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2017-12-21 | 10:00 | 466.6 | 175.5 | 153.2491 | 30 | 5.9 | 7.3 | 68.8762 | 0 | 25.7747 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2017-12-21 | 11:00 | 465 | 175.5 | 151.5443 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 67.2718 | 0 | 26.9839 | 0 | 0 | 0 | 465
2017-12-21 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 132.5234 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 63.4152 | 0 | 26.9614 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2017-12-21 | 13:00 | 470 | 175.5 | 182.9339 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 41.3043 | 0 | 26.5618 | 0 | 0 | 0 | 470
2017-12-21 | 14:00 | 483.1 | 175.5 | 195.3282 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 21.304 | 0 | 26.3678 | 0 | 0 | 0 | 483.1
2017-12-21 | 15:00 | 496.4 | 175.5 | 209.4093 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 2.5691 | 0 | 26.7216 | 0 | 1.4 | 0 | 496.4
2017-12-21 | 16:00 | 508.6 | 175.5 | 209.6852 | 81 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3148 | 0 | 1.9 | 0 | 508.6
2017-12-21 | 17:00 | 505.5 | 175.5 | 209.5547 | 77.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.0453 | 0 | 1.9 | 0 | 505.5
2017-12-21 | 18:00 | 497.8 | 175.5 | 209.5374 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.8626 | 0 | 1.8 | 0 | 497.8
2017-12-21 | 19:00 | 481.2 | 175.5 | 209.1302 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8698 | 0 | 1.7 | 0 | 481.2
2017-12-21 | 20:00 | 467.1 | 175.5 | 208.7711 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.7289 | 0 | 1.7 | 0 | 467.1
2017-12-21 | 21:00 | 450.5 | 175.5 | 207.6458 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1542 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2017-12-21 | 22:00 | 427.3 | 175.5 | 185.21 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2017-12-21 | 23:00 | 436.2 | 175.5 | 197.316 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.184 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2017-12-22 | 0:00 | 427 | 175.5 | 190.2726 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | 0 | 427
2017-12-22 | 1:00 | 439.9 | 175.5 | 199.3782 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1218 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2017-12-22 | 2:00 | 455.6 | 175.5 | 207.3372 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2017-12-22 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 207.5862 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | 0 | 464.3
2017-12-22 | 4:00 | 468.8 | 175.5 | 207.6648 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2017-12-22 | 5:00 | 459.2 | 175.5 | 207.4849 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2151 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2017-12-22 | 6:00 | 466.7 | 175.5 | 207.5616 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2017-12-22 | 7:00 | 456.4 | 175.5 | 205.0339 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 2.5357 | 0 | 7.5304 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2017-12-22 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 207.6557 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 18.6938 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | 0 | 466.8
2017-12-22 | 9:00 | 468.7 | 175.5 | 202.6157 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 36.5467 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2017-12-22 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 164.8869 | 30 | 5.9 | 7.3 | 55.5369 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2017-12-22 | 11:00 | 429.8 | 175.5 | 134.7686 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 66.3271 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2017-12-22 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 115.2545 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 61.4694 | 0 | 10.9761 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2017-12-22 | 13:00 | 432.7 | 175.5 | 158.0056 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 43.5597 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2017-12-22 | 14:00 | 439.6 | 175.5 | 191.1185 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 17.8644 | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2017-12-22 | 15:00 | 450.6 | 175.5 | 182.8328 | 64.9 | 5.9 | 7.3 | 3.3051 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | 0 | 450.6
2017-12-22 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 198.6327 | 78.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0673 | 0 | 1.7 | 0 | 478.3
2017-12-22 | 17:00 | 476.6 | 175.5 | 198.4515 | 80.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9485 | 0 | 1.7 | 0 | 476.6
2017-12-22 | 18:00 | 471.4 | 175.5 | 198.3587 | 76.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 1.7 | 0 | 471.4
2017-12-22 | 19:00 | 459.4 | 175.5 | 198.2005 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 1.7 | 0 | 459.4
2017-12-22 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 197.7596 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2017-12-22 | 21:00 | 432.9 | 175.5 | 197.6532 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 1.7 | 0 | 432.9
2017-12-22 | 22:00 | 416.8 | 175.5 | 186.154 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2017-12-22 | 23:00 | 426.4 | 175.5 | 196.0849 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2017-12-23 | 0:00 | 414.5 | 175.5 | 182.0299 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2017-12-23 | 1:00 | 424.6 | 175.5 | 177.8905 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2017-12-23 | 2:00 | 437.5 | 175.5 | 183.3917 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2017-12-23 | 3:00 | 448.1 | 175.5 | 187.5406 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 0.1 | 0 | 448.1
2017-12-23 | 4:00 | 450.6 | 175.5 | 187.5241 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 1.7 | 0 | 450.6
2017-12-23 | 5:00 | 440.1 | 175.5 | 183.9575 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2017-12-23 | 6:00 | 433.5 | 175.5 | 183.8563 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2017-12-23 | 7:00 | 415.4 | 175.5 | 172.8071 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 2.4243 | 0 | 5.1686 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2017-12-23 | 8:00 | 418.9 | 175.5 | 174.2595 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 20.302 | 0 | 6.1385 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2017-12-23 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 139.8861 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 44.5987 | 0 | 6.5152 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2017-12-23 | 10:00 | 402.3 | 175.5 | 130.964 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 47.8534 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2017-12-23 | 11:00 | 396.1 | 175.5 | 114.6998 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 56.6967 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2017-12-23 | 12:00 | 380.2 | 175.5 | 99.9572 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 54.4325 | 0 | 7.6103 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2017-12-23 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 120.8185 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 39.2684 | 0 | 11.1131 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2017-12-23 | 14:00 | 396.5 | 175.5 | 151.2572 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 16.0438 | 0 | 10.999 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2017-12-23 | 15:00 | 408.8 | 175.5 | 166.113 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 2.1169 | 0 | 9.4701 | 0 | 0 | 0 | 408.8
2017-12-23 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 183.7768 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5232 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2017-12-23 | 17:00 | 441.3 | 175.5 | 183.9086 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2017-12-23 | 18:00 | 438.5 | 175.5 | 183.9045 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2017-12-23 | 19:00 | 430.6 | 175.5 | 183.7696 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8304 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2017-12-23 | 20:00 | 421 | 175.5 | 183.5145 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 421
2017-12-23 | 21:00 | 405.9 | 175.5 | 179.5671 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2017-12-23 | 22:00 | 390.5 | 175.5 | 169.7555 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2017-12-23 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 183.2221 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2017-12-24 | 0:00 | 403.3 | 175.5 | 165.2615 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2017-12-24 | 1:00 | 419.5 | 175.5 | 172.0551 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2017-12-24 | 2:00 | 431.5 | 175.5 | 175.1281 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2017-12-24 | 3:00 | 441.9 | 175.5 | 185.802 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 441.9
2017-12-24 | 4:00 | 445.3 | 175.5 | 188.3004 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 445.3
2017-12-24 | 5:00 | 436.9 | 175.5 | 179.2731 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2017-12-24 | 6:00 | 426.9 | 175.5 | 172.1932 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | 0 | 426.9
2017-12-24 | 7:00 | 396.7 | 175.5 | 148.1298 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9204 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2017-12-24 | 8:00 | 395.9 | 175.5 | 156.401 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 18.3641 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2017-12-24 | 9:00 | 395.4 | 175.5 | 139.327 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 35.2345 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2017-12-24 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 106.6049 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 56.4566 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2017-12-24 | 11:00 | 386.5 | 175.5 | 115.7063 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 50.1379 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2017-12-24 | 12:00 | 382.6 | 175.5 | 132.6854 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 28.6428 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2017-12-24 | 13:00 | 383.1 | 175.5 | 146.8459 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 14.7654 | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2017-12-24 | 14:00 | 381 | 175.5 | 152.2863 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 5.2853 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | 0 | 381
2017-12-24 | 15:00 | 387.9 | 175.5 | 161.0519 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0.1197 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2017-12-24 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 169.5139 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2017-12-24 | 17:00 | 427.6 | 175.5 | 172.3243 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2017-12-24 | 18:00 | 429.1 | 175.5 | 172.338 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | 0 | 429.1
2017-12-24 | 19:00 | 424 | 175.5 | 172.2075 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9925 | 0 | 0 | 0 | 424
2017-12-24 | 20:00 | 414.7 | 175.5 | 171.9842 | 39.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6158 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2017-12-24 | 21:00 | 400.1 | 175.5 | 169.0159 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9841 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2017-12-24 | 22:00 | 383 | 175.5 | 151.14 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 383
2017-12-24 | 23:00 | 392.5 | 175.5 | 160.7199 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2017-12-25 | 0:00 | 386.7 | 175.5 | 154.532 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2017-12-25 | 1:00 | 401.3 | 175.5 | 169.2344 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2017-12-25 | 2:00 | 416.5 | 175.5 | 183.7613 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6387 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2017-12-25 | 3:00 | 422.6 | 175.5 | 187.2027 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2973 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2017-12-25 | 4:00 | 423.8 | 175.5 | 185.0369 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6631 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2017-12-25 | 5:00 | 423.1 | 175.5 | 185.3409 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2017-12-25 | 6:00 | 428 | 175.5 | 191.1879 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 0 | 0 | 428
2017-12-25 | 7:00 | 417.4 | 175.5 | 181.7633 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2017-12-25 | 8:00 | 437.3 | 175.5 | 193.6621 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 1.3651 | 0 | 16.3728 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2017-12-25 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 193.9715 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 10.1098 | 0 | 13.0187 | 0 | 0 | 0 | 451.3
2017-12-25 | 10:00 | 439.3 | 175.5 | 179.6696 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 26.4964 | 0 | 8.934 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2017-12-25 | 11:00 | 435.7 | 175.5 | 170.088 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 34.4729 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2017-12-25 | 12:00 | 415.9 | 175.5 | 151.3508 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 31.5956 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2017-12-25 | 13:00 | 446.2 | 175.5 | 184.7338 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 25.3134 | 0 | 14.7528 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2017-12-25 | 14:00 | 454.1 | 175.5 | 173.2871 | 63 | 5.9 | 7.3 | 16.0372 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2017-12-25 | 15:00 | 481.8 | 175.5 | 201.2174 | 73.6 | 5.9 | 7.3 | 1.6588 | 0 | 16.6238 | 0 | 0 | 0 | 481.8
2017-12-25 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 215.1316 | 74.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | 0 | 494.1
2017-12-25 | 17:00 | 492.5 | 175.5 | 214.9031 | 73.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0 | 0 | 492.5
2017-12-25 | 18:00 | 483.9 | 175.5 | 205.3778 | 72 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 0 | 0 | 483.9
2017-12-25 | 19:00 | 467.8 | 175.5 | 194.3449 | 66.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2017-12-25 | 20:00 | 462.3 | 175.5 | 193.6377 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | 0 | 462.3
2017-12-25 | 21:00 | 457.7 | 175.5 | 193.655 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2017-12-25 | 22:00 | 439.7 | 175.5 | 186.0088 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2017-12-25 | 23:00 | 450.7 | 175.5 | 192.961 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2017-12-26 | 0:00 | 447.9 | 175.5 | 206.4228 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2017-12-26 | 1:00 | 463.4 | 175.5 | 216.9734 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4266 | 0 | 2.2 | 0 | 463.4
2017-12-26 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 217.2762 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | 0 | 15.8 | 0 | 479.6
2017-12-26 | 3:00 | 488 | 175.5 | 217.5003 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6997 | 0 | 15.8 | 0 | 488
2017-12-26 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 217.4934 | 52 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1066 | 0 | 15.8 | 0 | 489.1
2017-12-26 | 5:00 | 491.7 | 175.5 | 228.032 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 5.3 | 0 | 491.7
2017-12-26 | 6:00 | 498.3 | 175.5 | 228.1625 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7375 | 0 | 5.3 | 0 | 498.3
2017-12-26 | 7:00 | 485.3 | 175.5 | 226.1267 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 4.4643 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 0 | 485.3
2017-12-26 | 8:00 | 492.2 | 175.5 | 226.1858 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 27.9293 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2017-12-26 | 9:00 | 503.4 | 175.5 | 220.4787 | 30 | 5.9 | 7.3 | 49.8565 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | 0 | 503.4
2017-12-26 | 10:00 | 501.4 | 175.5 | 215.8643 | 30 | 5.9 | 7.3 | 54.6158 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | 0 | 501.4
2017-12-26 | 11:00 | 491.9 | 175.5 | 201.6526 | 30 | 5.9 | 7.3 | 59.8637 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | 0 | 491.9
2017-12-26 | 12:00 | 471.9 | 175.5 | 187.3118 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 55.1763 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2017-12-26 | 13:00 | 504.1 | 175.5 | 220.0651 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 31.4708 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | 0 | 504.1
2017-12-26 | 14:00 | 514.2 | 175.5 | 228.5494 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 13.9415 | 0 | 10.1091 | 0 | 3 | 0 | 514.2
2017-12-26 | 15:00 | 530.7 | 175.5 | 228.8083 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 1.9871 | 0 | 12.9046 | 0 | 18.4 | 0 | 530.7
2017-12-26 | 16:00 | 524.5 | 175.5 | 228.6922 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 12.9 | 0 | 524.5
2017-12-26 | 17:00 | 519.8 | 175.5 | 228.6151 | 79.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9849 | 0 | 6.6 | 0 | 519.8
2017-12-26 | 18:00 | 514.4 | 175.5 | 228.4902 | 75.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 5.3 | 0 | 514.4
2017-12-26 | 19:00 | 499.1 | 175.5 | 217.7067 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9933 | 0 | 9.3 | 0 | 499.1
2017-12-26 | 20:00 | 491.8 | 175.5 | 217.4835 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 15.8 | 0 | 491.8
2017-12-26 | 21:00 | 486.1 | 175.5 | 217.3666 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 15.8 | 0 | 486.1
2017-12-26 | 22:00 | 464.9 | 175.5 | 216.9859 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 1.2 | 0 | 464.9
2017-12-26 | 23:00 | 478.2 | 175.5 | 217.308 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 14.6 | 0 | 478.2
2017-12-27 | 0:00 | 470.7 | 175.5 | 217.0979 | 37 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 6.6 | 0 | 470.7
2017-12-27 | 1:00 | 483.3 | 175.5 | 217.369 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 4.9 | 0 | 483.3
2017-12-27 | 2:00 | 496.2 | 175.5 | 217.5979 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6021 | 0 | 9.1 | 0 | 496.2
2017-12-27 | 3:00 | 502.8 | 175.5 | 217.8023 | 68.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5977 | 0 | 9.1 | 0 | 502.8
2017-12-27 | 4:00 | 504.4 | 175.5 | 217.8565 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6435 | 0 | 9 | 0 | 504.4
2017-12-27 | 5:00 | 499 | 175.5 | 217.7103 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2897 | 0 | 9 | 0 | 499
2017-12-27 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 226.8413 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 0 | 0 | 502.7
2017-12-27 | 7:00 | 484.9 | 175.5 | 220.6265 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 1.4951 | 0 | 18.2784 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2017-12-27 | 8:00 | 504.2 | 175.5 | 226.9351 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 12.0556 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | 0 | 504.2
2017-12-27 | 9:00 | 510.3 | 175.5 | 227.0271 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 20.1957 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | 0 | 510.3
2017-12-27 | 10:00 | 505.1 | 175.5 | 226.5211 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 25.4877 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | 0 | 505.1
2017-12-27 | 11:00 | 499.6 | 175.5 | 226.4261 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 26.349 | 0 | 21.3249 | 0 | 0 | 0 | 499.6
2017-12-27 | 12:00 | 474.4 | 175.5 | 203.2314 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 30.4674 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | 0 | 474.4
2017-12-27 | 13:00 | 485.7 | 175.5 | 211.5938 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 29.2463 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2017-12-27 | 14:00 | 484.8 | 175.5 | 215.6379 | 42 | 5.9 | 7.3 | 15.232 | 0 | 23.2301 | 0 | 0 | 0 | 484.8
2017-12-27 | 15:00 | 495 | 175.5 | 217.5927 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 2.2981 | 0 | 23.7092 | 0 | 8.1 | 0 | 495
2017-12-27 | 16:00 | 503.7 | 175.5 | 217.7731 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5269 | 0 | 9.1 | 0 | 503.7
2017-12-27 | 17:00 | 502.3 | 175.5 | 217.7558 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3442 | 0 | 9 | 0 | 502.3
2017-12-27 | 18:00 | 495.1 | 175.5 | 217.6216 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9784 | 0 | 9 | 0 | 495.1
2017-12-27 | 19:00 | 483.9 | 175.5 | 217.4397 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8603 | 0 | 9 | 0 | 483.9
2017-12-27 | 20:00 | 475.9 | 175.5 | 217.2284 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8716 | 0 | 9 | 0 | 475.9
2017-12-27 | 21:00 | 470.8 | 175.5 | 217.0899 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6101 | 0 | 6.5 | 0 | 470.8
2017-12-27 | 22:00 | 445.9 | 175.5 | 203.5538 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2017-12-27 | 23:00 | 457.1 | 175.5 | 213.8181 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2017-12-28 | 0:00 | 449.1 | 175.5 | 205.2261 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | 0 | 449.1
2017-12-28 | 1:00 | 468 | 175.5 | 203.3458 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1542 | 0 | 0 | 0 | 468
2017-12-28 | 2:00 | 489.3 | 175.5 | 211.1032 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4968 | 0 | 0 | 0 | 489.3
2017-12-28 | 3:00 | 498.7 | 175.5 | 215.8618 | 70.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5382 | 0 | 0 | 0 | 498.7
2017-12-28 | 4:00 | 501.3 | 175.5 | 217.2152 | 72.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1848 | 0 | 0 | 0 | 501.3
2017-12-28 | 5:00 | 494.6 | 175.5 | 215.4229 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | 0 | 494.6
2017-12-28 | 6:00 | 495.8 | 175.5 | 215.769 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | 0 | 495.8
2017-12-28 | 7:00 | 478.3 | 175.5 | 209.2363 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 4.1878 | 0 | 21.5759 | 0 | 0 | 0 | 478.3
2017-12-28 | 8:00 | 484.5 | 175.5 | 210.6483 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 24.0774 | 0 | 22.3743 | 0 | 0 | 0 | 484.5
2017-12-28 | 9:00 | 483.6 | 175.5 | 196.9763 | 29 | 5.9 | 7.3 | 46.2297 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | 0 | 483.6
2017-12-28 | 10:00 | 473.3 | 175.5 | 169.9966 | 29 | 5.9 | 7.3 | 62.8411 | 0 | 22.7623 | 0 | 0 | 0 | 473.3
2017-12-28 | 11:00 | 458.4 | 175.5 | 152.1489 | 29 | 5.9 | 7.3 | 67.0551 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2017-12-28 | 12:00 | 431.8 | 175.5 | 135.0221 | 29 | 5.9 | 7.3 | 58.1867 | 0 | 20.8912 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2017-12-28 | 13:00 | 443.8 | 175.5 | 163.2404 | 29 | 5.9 | 7.3 | 40.2343 | 0 | 22.6253 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2017-12-28 | 14:00 | 449.9 | 175.5 | 189.6454 | 29 | 5.9 | 7.3 | 18.7538 | 0 | 23.8008 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2017-12-28 | 15:00 | 461.3 | 175.5 | 206.6239 | 39 | 5.9 | 7.3 | 2.605 | 0 | 24.3711 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2017-12-28 | 16:00 | 475 | 175.5 | 214.6281 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2719 | 0 | 0 | 0 | 475
2017-12-28 | 17:00 | 480 | 175.5 | 214.7337 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3663 | 0 | 0 | 0 | 480
2017-12-28 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 214.5786 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.9214 | 0 | 0 | 0 | 475.1
2017-12-28 | 19:00 | 464.8 | 175.5 | 214.3726 | 42 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7274 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2017-12-28 | 20:00 | 458.6 | 175.5 | 214.265 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | 0 | 458.6
2017-12-28 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 211.6658 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1342 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2017-12-28 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 193.0698 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2017-12-28 | 23:00 | 445.1 | 175.5 | 208.0489 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3511 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2017-12-29 | 0:00 | 437.4 | 175.5 | 203.8208 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 0 | 0 | 437.4
2017-12-29 | 1:00 | 449.9 | 175.5 | 207.3802 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2017-12-29 | 2:00 | 464.7 | 175.5 | 211.5774 | 47 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | 0 | 464.7
2017-12-29 | 3:00 | 470.7 | 175.5 | 211.6505 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4495 | 0 | 0 | 0 | 470.7
2017-12-29 | 4:00 | 469.8 | 175.5 | 211.6855 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | 0 | 469.8
2017-12-29 | 5:00 | 464.1 | 175.5 | 211.0895 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2017-12-29 | 6:00 | 459.2 | 175.5 | 210.3694 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7306 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2017-12-29 | 7:00 | 443.1 | 175.5 | 203.4811 | 32.5 | 5.9 | 7.3 | 2.4682 | 0 | 15.9507 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2017-12-29 | 8:00 | 451.9 | 175.5 | 201.9377 | 27 | 5.9 | 7.3 | 20.0457 | 0 | 14.2166 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2017-12-29 | 9:00 | 447.7 | 175.5 | 180.7005 | 27 | 5.9 | 7.3 | 37.5166 | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | 0 | 447.7
2017-12-29 | 10:00 | 432.2 | 175.5 | 147.2403 | 27 | 5.9 | 7.3 | 54.678 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2017-12-29 | 11:00 | 426.1 | 175.5 | 141.5271 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 52.1595 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | 0 | 426.1
2017-12-29 | 12:00 | 411.6 | 175.5 | 118.0029 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 63.0323 | 0 | 14.3648 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2017-12-29 | 13:00 | 415.3 | 175.5 | 152.9702 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 32.3469 | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2017-12-29 | 14:00 | 419.2 | 175.5 | 175.7677 | 28 | 5.9 | 7.3 | 15.414 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2017-12-29 | 15:00 | 431 | 175.5 | 196.658 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 3.4847 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | 0 | 431
2017-12-29 | 16:00 | 448.6 | 175.5 | 203.3957 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2017-12-29 | 17:00 | 459.7 | 175.5 | 204.6145 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2017-12-29 | 18:00 | 463.7 | 175.5 | 204.6663 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2017-12-29 | 19:00 | 464.7 | 175.5 | 204.6804 | 67.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7196 | 0 | 0 | 0 | 464.7
2017-12-29 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 204.7093 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2017-12-29 | 21:00 | 454 | 175.5 | 204.4896 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | 0 | 454
2017-12-29 | 22:00 | 434.8 | 175.5 | 198.5242 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2017-12-29 | 23:00 | 450.2 | 175.5 | 204.3764 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2017-12-30 | 0:00 | 442.5 | 175.5 | 203.3611 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2017-12-30 | 1:00 | 448.2 | 175.5 | 200.9699 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | 0 | 448.2
2017-12-30 | 2:00 | 466.2 | 175.5 | 206.4611 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0.7 | 0 | 466.2
2017-12-30 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 206.8542 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 12.9 | 0 | 478.2
2017-12-30 | 4:00 | 479 | 175.5 | 206.8113 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 13.8 | 0 | 479
2017-12-30 | 5:00 | 469.1 | 175.5 | 206.6551 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 3.6 | 0 | 469.1
2017-12-30 | 6:00 | 453.1 | 175.5 | 203.7462 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2017-12-30 | 7:00 | 421.8 | 175.5 | 179.8174 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 4.483 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2017-12-30 | 8:00 | 415.7 | 175.5 | 178.1188 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 19.8303 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2017-12-30 | 9:00 | 402.7 | 175.5 | 137.3347 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 47.5573 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2017-12-30 | 10:00 | 386.9 | 175.5 | 106.5052 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 60.8981 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2017-12-30 | 11:00 | 371.3 | 175.5 | 87.4728 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 64.5245 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2017-12-30 | 12:00 | 351.8 | 175.5 | 68.2677 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 66.3653 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2017-12-30 | 13:00 | 352.4 | 175.5 | 82.7157 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 52.7908 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2017-12-30 | 14:00 | 361.6 | 175.5 | 118.8489 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 25.7893 | 0 | 2.3618 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2017-12-30 | 15:00 | 385.3 | 175.5 | 163.0862 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 4.5239 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2017-12-30 | 16:00 | 410.3 | 175.5 | 189.6462 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7538 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2017-12-30 | 17:00 | 432.7 | 175.5 | 203.3434 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2017-12-30 | 18:00 | 436 | 175.5 | 203.3 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 436
2017-12-30 | 19:00 | 434.2 | 175.5 | 203.337 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 434.2
2017-12-30 | 20:00 | 431.6 | 175.5 | 203.2241 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2017-12-30 | 21:00 | 420.5 | 175.5 | 203.0462 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2017-12-30 | 22:00 | 404.9 | 175.5 | 188.9032 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2017-12-30 | 23:00 | 424.1 | 175.5 | 203.1269 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2017-12-31 | 0:00 | 420.1 | 175.5 | 178.9322 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2017-12-31 | 1:00 | 435.1 | 175.5 | 183.9447 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2017-12-31 | 2:00 | 447.8 | 175.5 | 188.3695 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 5.6 | 0 | 447.8
2017-12-31 | 3:00 | 453.3 | 175.5 | 188.433 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 9.2 | 0 | 453.3
2017-12-31 | 4:00 | 453.5 | 175.5 | 188.4133 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 10.8 | 0 | 453.5
2017-12-31 | 5:00 | 441.4 | 175.5 | 188.1743 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8257 | 0 | 5.9 | 0 | 441.4
2017-12-31 | 6:00 | 426.6 | 175.5 | 179.5101 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2017-12-31 | 7:00 | 391.3 | 175.5 | 148.628 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 4.6464 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2017-12-31 | 8:00 | 377.8 | 175.5 | 133.8443 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 27.2698 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2017-12-31 | 9:00 | 373.1 | 175.5 | 108.0211 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 47.7195 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2017-12-31 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 92.3532 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 55.873 | 0 | 3.6738 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2017-12-31 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 81.5909 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 58.7646 | 0 | 2.5445 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2017-12-31 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 84.8241 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9093 | 0 | 2.9666 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2017-12-31 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 97.4796 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 40.6345 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2017-12-31 | 14:00 | 358.5 | 175.5 | 124.0971 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 17.3062 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2017-12-31 | 15:00 | 375.2 | 175.5 | 154.8554 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 1.7873 | 0 | 5.1573 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2017-12-31 | 16:00 | 400.8 | 175.5 | 176.8166 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 2.2 | 0 | 400.8
2017-12-31 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 177.0644 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 2.1 | 0 | 410.7
2017-12-31 | 18:00 | 404.4 | 175.5 | 176.9066 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | 2.2 | 0 | 404.4
2017-12-31 | 19:00 | 393.1 | 175.5 | 168.9179 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2017-12-31 | 20:00 | 390.9 | 175.5 | 165.9532 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2017-12-31 | 21:00 | 387.6 | 175.5 | 164.57 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2017-12-31 | 22:00 | 381 | 175.5 | 153.2271 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | 0 | 381
2017-12-31 | 23:00 | 417.2 | 175.5 | 179.3018 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2018-01-01 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 175.009 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2018-01-01 | 1:00 | 441 | 175.5 | 177.7452 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | 0 | 441
2018-01-01 | 2:00 | 449 | 175.5 | 183.4975 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8025 | 0 | 0 | 0 | 449
2018-01-01 | 3:00 | 452.9 | 175.5 | 188.4468 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6532 | 0 | 2.1 | 0 | 452.9
2018-01-01 | 4:00 | 454.6 | 175.5 | 188.4713 | 61 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8287 | 0 | 2.6 | 0 | 454.6
2018-01-01 | 5:00 | 440.8 | 175.5 | 175.2095 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1905 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2018-01-01 | 6:00 | 422.8 | 175.5 | 165.5095 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8905 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2018-01-01 | 7:00 | 390.1 | 175.5 | 151.4996 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1168 | 0 | 18.4836 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2018-01-01 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 156.0288 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 3.7611 | 0 | 18.2101 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2018-01-01 | 9:00 | 380.6 | 175.5 | 143.1967 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 9.2791 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | 0 | 380.6
2018-01-01 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 112.9014 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 20.6912 | 0 | 16.4074 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2018-01-01 | 11:00 | 345 | 175.5 | 90.6385 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 29.1011 | 0 | 15.4604 | 0 | 0 | 0 | 345
2018-01-01 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 100.5252 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 17.1152 | 0 | 15.8596 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2018-01-01 | 13:00 | 349.1 | 175.5 | 112.1866 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 10.9458 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2018-01-01 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 112.5567 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 6.2279 | 0 | 16.7154 | 0 | 0 | 0 | 345.3
2018-01-01 | 15:00 | 354.4 | 175.5 | 129.4589 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0.2855 | 0 | 14.8556 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2018-01-01 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 144.1473 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4527 | 0 | 0 | 0 | 370.4
2018-01-01 | 17:00 | 387.5 | 175.5 | 162.2284 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4716 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2018-01-01 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 164.9055 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7945 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2018-01-01 | 19:00 | 391.3 | 175.5 | 167.1581 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2018-01-01 | 20:00 | 387.6 | 175.5 | 161.1645 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2018-01-01 | 21:00 | 383 | 175.5 | 155.1726 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-01-01 | 22:00 | 368.7 | 175.5 | 141.0895 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2018-01-01 | 23:00 | 384.7 | 175.5 | 157.8312 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2018-01-02 | 0:00 | 378.3 | 175.5 | 151.3392 | 21.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2018-01-02 | 1:00 | 386 | 175.5 | 148.1573 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 0 | 0 | 386
2018-01-02 | 2:00 | 398.2 | 175.5 | 151.8175 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2018-01-02 | 3:00 | 405.2 | 175.5 | 151.8545 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2018-01-02 | 4:00 | 409.3 | 175.5 | 151.9681 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2018-01-02 | 5:00 | 408.6 | 175.5 | 151.9533 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2018-01-02 | 6:00 | 397.6 | 175.5 | 150.0521 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2018-01-02 | 7:00 | 375.6 | 175.5 | 137.6866 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2018-01-02 | 8:00 | 386.4 | 175.5 | 151.4562 | 22.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3863 | 0 | 20.4575 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2018-01-02 | 9:00 | 393.5 | 175.5 | 151.7219 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 9.0981 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2018-01-02 | 10:00 | 374 | 175.5 | 121.4685 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 21.7491 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | 0 | 374
2018-01-02 | 11:00 | 364 | 175.5 | 100.3895 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 32.7253 | 0 | 21.0852 | 0 | 0 | 0 | 364
2018-01-02 | 12:00 | 349 | 175.5 | 79.1953 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 38.8283 | 0 | 21.1764 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-01-02 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 82.1939 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 29.588 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2018-01-02 | 14:00 | 337.8 | 175.5 | 87.9979 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 17.3422 | 0 | 22.6599 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2018-01-02 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 121.3251 | 21.1 | 5.9 | 7.3 | 4.46 | 0 | 22.2149 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2018-01-02 | 16:00 | 384.3 | 175.5 | 144.5711 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2018-01-02 | 17:00 | 402.3 | 175.5 | 151.7269 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1731 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2018-01-02 | 18:00 | 405.2 | 175.5 | 151.8329 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.0671 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2018-01-02 | 19:00 | 400.4 | 175.5 | 151.7329 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2018-01-02 | 20:00 | 399.7 | 175.5 | 151.7389 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8611 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2018-01-02 | 21:00 | 393.6 | 175.5 | 151.6666 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2018-01-02 | 22:00 | 379.2 | 175.5 | 143.0814 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2018-01-02 | 23:00 | 395 | 175.5 | 151.6424 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | 0 | 395
2018-01-03 | 0:00 | 389.3 | 175.5 | 168.9146 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.4854 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2018-01-03 | 1:00 | 402.3 | 175.5 | 173.4508 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2018-01-03 | 2:00 | 418.7 | 175.5 | 177.2909 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | 1.4 | 0 | 418.7
2018-01-03 | 3:00 | 430.4 | 175.5 | 177.4005 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1995 | 0 | 4.2 | 0 | 430.4
2018-01-03 | 4:00 | 431.3 | 175.5 | 177.4367 | 54.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6633 | 0 | 4.2 | 0 | 431.3
2018-01-03 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 177.4226 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 4.2 | 0 | 431.2
2018-01-03 | 6:00 | 420.8 | 175.5 | 177.2086 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 3.9 | 0 | 420.8
2018-01-03 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 160.054 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0.969 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2018-01-03 | 8:00 | 397 | 175.5 | 168.1379 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 9.5607 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 397
2018-01-03 | 9:00 | 406.6 | 175.5 | 164.895 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 24.1148 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2018-01-03 | 10:00 | 383 | 175.5 | 132.1917 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 36.6979 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-01-03 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 104.3511 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 44.0715 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2018-01-03 | 12:00 | 359.7 | 175.5 | 108.5664 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 36.8293 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2018-01-03 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 112.7491 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 27.961 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2018-01-03 | 14:00 | 359.5 | 175.5 | 133.0346 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 13.1996 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2018-01-03 | 15:00 | 374 | 175.5 | 153.8638 | 21.2 | 5.9 | 7.3 | 3.3676 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | 0 | 374
2018-01-03 | 16:00 | 398.5 | 175.5 | 173.5555 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2018-01-03 | 17:00 | 416.4 | 175.5 | 177.107 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 4.2 | 0 | 416.4
2018-01-03 | 18:00 | 420.2 | 175.5 | 177.1986 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 4.2 | 0 | 420.2
2018-01-03 | 19:00 | 419.1 | 175.5 | 177.2452 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1548 | 0 | 4.2 | 0 | 419.1
2018-01-03 | 20:00 | 415.9 | 175.5 | 177.1058 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 3.7 | 0 | 415.9
2018-01-03 | 21:00 | 408.4 | 175.5 | 180.7045 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2018-01-03 | 22:00 | 393.6 | 175.5 | 164.0764 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1236 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2018-01-03 | 23:00 | 419.1 | 175.5 | 180.4226 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2018-01-04 | 0:00 | 416.4 | 175.5 | 187.6628 | 27.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6372 | 0 | 4.3 | 0 | 416.4
2018-01-04 | 1:00 | 424.9 | 175.5 | 187.8447 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 7.1 | 0 | 424.9
2018-01-04 | 2:00 | 433 | 175.5 | 188.0869 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4131 | 0 | 7 | 0 | 433
2018-01-04 | 3:00 | 442.7 | 175.5 | 188.2294 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3706 | 0 | 7 | 0 | 442.7
2018-01-04 | 4:00 | 451.4 | 175.5 | 188.3744 | 62 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 7.1 | 0 | 451.4
2018-01-04 | 5:00 | 446.3 | 175.5 | 188.2792 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 7.1 | 0 | 446.3
2018-01-04 | 6:00 | 440.6 | 175.5 | 188.1354 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 7.1 | 0 | 440.6
2018-01-04 | 7:00 | 416.3 | 175.5 | 186.1134 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 2.5702 | 0 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2018-01-04 | 8:00 | 424.2 | 175.5 | 185.5315 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 22.2079 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | 0 | 424.2
2018-01-04 | 9:00 | 419 | 175.5 | 156.4437 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 44.8978 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | 0 | 419
2018-01-04 | 10:00 | 413.2 | 175.5 | 139.126 | 22.9 | 5.9 | 7.3 | 53.4489 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-01-04 | 11:00 | 411.9 | 175.5 | 134.3585 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 54.9786 | 0 | 10.4629 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2018-01-04 | 12:00 | 404.3 | 175.5 | 132.8769 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 48.849 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2018-01-04 | 13:00 | 416.8 | 175.5 | 156.1591 | 23.4 | 5.9 | 7.3 | 37.8158 | 0 | 10.7251 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2018-01-04 | 14:00 | 428.3 | 175.5 | 183.9516 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 19.1112 | 0 | 10.3372 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2018-01-04 | 15:00 | 439.7 | 175.5 | 188.137 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 3.1736 | 0 | 9.7894 | 0 | 5.5 | 0 | 439.7
2018-01-04 | 16:00 | 451.1 | 175.5 | 188.3837 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 7.1 | 0 | 451.1
2018-01-04 | 17:00 | 460.1 | 175.5 | 188.5158 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 10 | 0 | 460.1
2018-01-04 | 18:00 | 460.5 | 175.5 | 188.5415 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 10.5 | 0 | 460.5
2018-01-04 | 19:00 | 450.3 | 175.5 | 188.3547 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2453 | 0 | 7.1 | 0 | 450.3
2018-01-04 | 20:00 | 439 | 175.5 | 188.1877 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 7 | 0 | 439
2018-01-04 | 21:00 | 425.6 | 175.5 | 187.8077 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 7 | 0 | 425.6
2018-01-04 | 22:00 | 404.1 | 175.5 | 185.9752 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6248 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2018-01-04 | 23:00 | 414.5 | 175.5 | 187.6013 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 7 | 0 | 414.5
2018-01-05 | 0:00 | 408.1 | 175.5 | 186.7194 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2018-01-05 | 1:00 | 422.1 | 175.5 | 187.7214 | 31 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 7 | 0 | 422.1
2018-01-05 | 2:00 | 434.5 | 175.5 | 188.0808 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5192 | 0 | 7 | 0 | 434.5
2018-01-05 | 3:00 | 443.4 | 175.5 | 188.2367 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 7 | 0 | 443.4
2018-01-05 | 4:00 | 448.6 | 175.5 | 188.3178 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 7 | 0 | 448.6
2018-01-05 | 5:00 | 441.3 | 175.5 | 188.1496 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 7 | 0 | 441.3
2018-01-05 | 6:00 | 442.6 | 175.5 | 188.2186 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 7 | 0 | 442.6
2018-01-05 | 7:00 | 430.7 | 175.5 | 187.8994 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 1.079 | 0 | 5.9216 | 0 | 7 | 0 | 430.7
2018-01-05 | 8:00 | 446.3 | 175.5 | 188.2051 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 12.7942 | 0 | 4.7007 | 0 | 7 | 0 | 446.3
2018-01-05 | 9:00 | 452.7 | 175.5 | 188.4808 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 32.4306 | 0 | 6.7886 | 0 | 6.8 | 0 | 452.7
2018-01-05 | 10:00 | 447.2 | 175.5 | 181.6162 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 41.9314 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2018-01-05 | 11:00 | 440.1 | 175.5 | 168.4938 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 45.3084 | 0 | 11.7978 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2018-01-05 | 12:00 | 422.3 | 175.5 | 156.6372 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 39.0116 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2018-01-05 | 13:00 | 437 | 175.5 | 183.4384 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 26.7277 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | 0 | 437
2018-01-05 | 14:00 | 436 | 175.5 | 185.9807 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 16.3681 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | 0 | 436
2018-01-05 | 15:00 | 444.2 | 175.5 | 187.7281 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 3.1656 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2018-01-05 | 16:00 | 460.8 | 175.5 | 188.5274 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8726 | 0 | 7.7 | 0 | 460.8
2018-01-05 | 17:00 | 466.9 | 175.5 | 188.6427 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 14.7 | 0 | 466.9
2018-01-05 | 18:00 | 462.4 | 175.5 | 188.5912 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0088 | 0 | 12.1 | 0 | 462.4
2018-01-05 | 19:00 | 451.5 | 175.5 | 188.3531 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3469 | 0 | 7 | 0 | 451.5
2018-01-05 | 20:00 | 438.3 | 175.5 | 188.1756 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 7 | 0 | 438.3
2018-01-05 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 187.7832 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 6.8 | 0 | 421.7
2018-01-05 | 22:00 | 403.1 | 175.5 | 182.8145 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2018-01-05 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 187.6185 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 7 | 0 | 416.4
2018-01-06 | 0:00 | 411.9 | 175.5 | 187.5623 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 3.8 | 0 | 411.9
2018-01-06 | 1:00 | 427.6 | 175.5 | 187.9796 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 7 | 0 | 427.6
2018-01-06 | 2:00 | 437.8 | 175.5 | 188.1193 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0807 | 0 | 7 | 0 | 437.8
2018-01-06 | 3:00 | 445.5 | 175.5 | 188.2085 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 7 | 0 | 445.5
2018-01-06 | 4:00 | 445.8 | 175.5 | 188.2174 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 7 | 0 | 445.8
2018-01-06 | 5:00 | 440.5 | 175.5 | 188.1178 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 7 | 0 | 440.5
2018-01-06 | 6:00 | 432.5 | 175.5 | 187.9427 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 7 | 0 | 432.5
2018-01-06 | 7:00 | 408.9 | 175.5 | 183.9801 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 3.3144 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2018-01-06 | 8:00 | 420.1 | 175.5 | 180.7503 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 19.4952 | 0 | 5.0545 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2018-01-06 | 9:00 | 422.1 | 175.5 | 154.1931 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 47.0484 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2018-01-06 | 10:00 | 421.7 | 175.5 | 143.4671 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 56.4615 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2018-01-06 | 11:00 | 417.8 | 175.5 | 148.0015 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 45.5971 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2018-01-06 | 12:00 | 393.5 | 175.5 | 115.8694 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 51.7195 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2018-01-06 | 13:00 | 398.9 | 175.5 | 132.8883 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 37.385 | 0 | 13.3267 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2018-01-06 | 14:00 | 411.2 | 175.5 | 166.8627 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 13.8508 | 0 | 15.1865 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2018-01-06 | 15:00 | 437.7 | 175.5 | 184.8198 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 3.2483 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2018-01-06 | 16:00 | 454.1 | 175.5 | 188.448 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 7 | 0 | 454.1
2018-01-06 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 188.6372 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 7.6 | 0 | 464.9
2018-01-06 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 188.6439 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 12.4 | 0 | 466.9
2018-01-06 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 188.4267 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 7 | 0 | 456.5
2018-01-06 | 20:00 | 449.6 | 175.5 | 188.3548 | 54.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 7.5 | 0 | 449.6
2018-01-06 | 21:00 | 445.5 | 175.5 | 188.2139 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 7.5 | 0 | 445.5
2018-01-06 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 187.9709 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 3.2 | 0 | 429.8
2018-01-06 | 23:00 | 447 | 175.5 | 188.211 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 7 | 0 | 447
2018-01-07 | 0:00 | 445.1 | 175.5 | 184.64 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2018-01-07 | 1:00 | 455.7 | 175.5 | 187.6492 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2018-01-07 | 2:00 | 464.9 | 175.5 | 192.8111 | 68.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 0 | 0 | 464.9
2018-01-07 | 3:00 | 469.6 | 175.5 | 195.0734 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7266 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2018-01-07 | 4:00 | 472.8 | 175.5 | 196.3565 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | 0 | 472.8
2018-01-07 | 5:00 | 465.8 | 175.5 | 192.8859 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0 | 0 | 465.8
2018-01-07 | 6:00 | 462.1 | 175.5 | 190.7919 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2018-01-07 | 7:00 | 433 | 175.5 | 168.6687 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 3.9019 | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | 0 | 433
2018-01-07 | 8:00 | 435.6 | 175.5 | 174.119 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 23.279 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2018-01-07 | 9:00 | 432.6 | 175.5 | 157.3115 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 38.9575 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2018-01-07 | 10:00 | 415.8 | 175.5 | 133.9092 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.7313 | 0 | 20.9595 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2018-01-07 | 11:00 | 396.6 | 175.5 | 108.7543 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 54.4243 | 0 | 18.2214 | 0 | 0 | 0 | 396.6
2018-01-07 | 12:00 | 381.1 | 175.5 | 94.4217 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 51.728 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | 0 | 381.1
2018-01-07 | 13:00 | 379 | 175.5 | 98.088 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.8589 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | 0 | 379
2018-01-07 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 129.4727 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 24.5918 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2018-01-07 | 15:00 | 399.4 | 175.5 | 162.0366 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 5.6765 | 0 | 16.4869 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2018-01-07 | 16:00 | 416.2 | 175.5 | 176.9433 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4567 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2018-01-07 | 17:00 | 437 | 175.5 | 184.959 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | 0 | 437
2018-01-07 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 185.0819 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2018-01-07 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 184.961 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.139 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2018-01-07 | 20:00 | 425.7 | 175.5 | 184.2141 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2018-01-07 | 21:00 | 417.8 | 175.5 | 176.4374 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1626 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2018-01-07 | 22:00 | 400.4 | 175.5 | 159.2314 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2018-01-07 | 23:00 | 417.7 | 175.5 | 175.8695 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6305 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2018-01-08 | 0:00 | 410.6 | 175.5 | 170.8611 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8389 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2018-01-08 | 1:00 | 420.8 | 175.5 | 171.908 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.892 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2018-01-08 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 180.8301 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | 0 | 437.9
2018-01-08 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 181.2505 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2018-01-08 | 4:00 | 445.2 | 175.5 | 181.2525 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2475 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2018-01-08 | 5:00 | 435.8 | 175.5 | 180.956 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2018-01-08 | 6:00 | 429.6 | 175.5 | 180.9038 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5962 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2018-01-08 | 7:00 | 407.6 | 175.5 | 167.9234 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 2.3378 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2018-01-08 | 8:00 | 415.9 | 175.5 | 172.4678 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 18.3203 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2018-01-08 | 9:00 | 415.9 | 175.5 | 156.9543 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 35.9563 | 0 | 8.0894 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2018-01-08 | 10:00 | 413.1 | 175.5 | 153.8404 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 36.7151 | 0 | 7.6445 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2018-01-08 | 11:00 | 410.3 | 175.5 | 156.0849 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 31.6478 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2018-01-08 | 12:00 | 397.4 | 175.5 | 143.4016 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 33.2929 | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2018-01-08 | 13:00 | 392.7 | 175.5 | 142.7352 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 30.8568 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2018-01-08 | 14:00 | 390.5 | 175.5 | 155.3719 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 17.5603 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2018-01-08 | 15:00 | 399.8 | 175.5 | 162.4537 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 3.9925 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2018-01-08 | 16:00 | 423.3 | 175.5 | 176.6551 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 423.3
2018-01-08 | 17:00 | 440.9 | 175.5 | 181.8053 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2018-01-08 | 18:00 | 438.6 | 175.5 | 181.7957 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | 0 | 438.6
2018-01-08 | 19:00 | 430 | 175.5 | 180.9322 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 430
2018-01-08 | 20:00 | 421.1 | 175.5 | 180.0126 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2018-01-08 | 21:00 | 407.9 | 175.5 | 177.5238 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5762 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2018-01-08 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 165.4319 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9681 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2018-01-08 | 23:00 | 401.4 | 175.5 | 177.8989 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1011 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2018-01-09 | 0:00 | 389.7 | 175.5 | 164.2676 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2018-01-09 | 1:00 | 403.9 | 175.5 | 173.3561 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2018-01-09 | 2:00 | 415.9 | 175.5 | 181.7866 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2018-01-09 | 3:00 | 426.2 | 175.5 | 188.3846 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4154 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2018-01-09 | 4:00 | 430.7 | 175.5 | 192.0874 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2018-01-09 | 5:00 | 427.9 | 175.5 | 192.0926 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4074 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2018-01-09 | 6:00 | 436.9 | 175.5 | 193.3051 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0949 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2018-01-09 | 7:00 | 434.1 | 175.5 | 177.5681 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8319 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2018-01-09 | 8:00 | 466.7 | 175.5 | 195.2419 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2712 | 0 | 13.0869 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2018-01-09 | 9:00 | 473.7 | 175.5 | 195.6755 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 4.2131 | 0 | 15.7114 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2018-01-09 | 10:00 | 470.1 | 175.5 | 193.6459 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 8.8777 | 0 | 19.4764 | 0 | 0 | 0 | 470.1
2018-01-09 | 11:00 | 448.4 | 175.5 | 173.0012 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 25.7056 | 0 | 19.6932 | 0 | 0 | 0 | 448.4
2018-01-09 | 12:00 | 415.7 | 175.5 | 143.8813 | 27 | 5.9 | 7.3 | 36.6993 | 0 | 19.4194 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2018-01-09 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 143.6359 | 27 | 5.9 | 7.3 | 38.2649 | 0 | 22.8992 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2018-01-09 | 14:00 | 422.1 | 175.5 | 160.2798 | 27 | 5.9 | 7.3 | 23.3921 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2018-01-09 | 15:00 | 436.4 | 175.5 | 172.5771 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 5.5458 | 0 | 22.4771 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2018-01-09 | 16:00 | 467.6 | 175.5 | 197.4919 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2018-01-09 | 17:00 | 481.6 | 175.5 | 203.6538 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4462 | 0 | 0 | 0 | 481.6
2018-01-09 | 18:00 | 473 | 175.5 | 201.8012 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9988 | 0 | 0 | 0 | 473
2018-01-09 | 19:00 | 462.5 | 175.5 | 201.4261 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2018-01-09 | 20:00 | 451.3 | 175.5 | 200.763 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.637 | 0 | 0 | 0 | 451.3
2018-01-09 | 21:00 | 449.8 | 175.5 | 200.7505 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2018-01-09 | 22:00 | 439.9 | 175.5 | 200.5645 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2018-01-09 | 23:00 | 443.6 | 175.5 | 197.5821 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7179 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2018-01-10 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 202.6901 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2018-01-10 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 203.0701 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7299 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2018-01-10 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 203.2324 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8676 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2018-01-10 | 3:00 | 468.8 | 175.5 | 203.4329 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.6671 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2018-01-10 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 203.4365 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | 0 | 470.3
2018-01-10 | 5:00 | 469.9 | 175.5 | 203.4192 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | 0 | 469.9
2018-01-10 | 6:00 | 474.9 | 175.5 | 203.5243 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | 0 | 474.9
2018-01-10 | 7:00 | 454.8 | 175.5 | 192.8436 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 3.9924 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2018-01-10 | 8:00 | 464.8 | 175.5 | 203.3515 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 25.0198 | 0 | 13.8287 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2018-01-10 | 9:00 | 463 | 175.5 | 183.2056 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 50.6368 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | 0 | 463
2018-01-10 | 10:00 | 452.9 | 175.5 | 153.9113 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 69.3636 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2018-01-10 | 11:00 | 445.6 | 175.5 | 148.9386 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 67.6998 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2018-01-10 | 12:00 | 425.4 | 175.5 | 138.5717 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 57.0795 | 0 | 13.7488 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2018-01-10 | 13:00 | 445 | 175.5 | 161.3842 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 51.939 | 0 | 15.6768 | 0 | 0 | 0 | 445
2018-01-10 | 14:00 | 457.1 | 175.5 | 186.8727 | 35 | 5.9 | 7.3 | 30.3597 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2018-01-10 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 198.0495 | 57 | 5.9 | 7.3 | 8.5098 | 0 | 16.8407 | 0 | 0 | 0 | 469.1
2018-01-10 | 16:00 | 480.2 | 175.5 | 203.5975 | 70.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 0 | 0 | 480.2
2018-01-10 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 210.4766 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0234 | 0 | 0 | 0 | 486.7
2018-01-10 | 18:00 | 480 | 175.5 | 203.7882 | 70.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0118 | 0 | 0 | 0 | 480
2018-01-10 | 19:00 | 468.1 | 175.5 | 203.4806 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2018-01-10 | 20:00 | 457.7 | 175.5 | 204.6613 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2018-01-10 | 21:00 | 441.6 | 175.5 | 202.8365 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2018-01-10 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 193.0549 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2018-01-10 | 23:00 | 438 | 175.5 | 202.6855 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8145 | 0 | 0 | 0 | 438
2018-01-11 | 0:00 | 432.3 | 175.5 | 193.6136 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2018-01-11 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 206.5557 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2018-01-11 | 2:00 | 460 | 175.5 | 211.7713 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5287 | 0 | 0 | 0 | 460
2018-01-11 | 3:00 | 471.1 | 175.5 | 213.5444 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8556 | 0 | 0 | 0 | 471.1
2018-01-11 | 4:00 | 475.9 | 175.5 | 213.6002 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2018-01-11 | 5:00 | 475 | 175.5 | 213.5781 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7219 | 0 | 0 | 0 | 475
2018-01-11 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 213.8372 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | 0 | 482.9
2018-01-11 | 7:00 | 468.1 | 175.5 | 204.5895 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 4.0826 | 0 | 12.5279 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2018-01-11 | 8:00 | 480 | 175.5 | 213.8485 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 25.5316 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | 0 | 480
2018-01-11 | 9:00 | 476.6 | 175.5 | 192.9839 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 58.3942 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 476.6
2018-01-11 | 10:00 | 468.8 | 175.5 | 180.2592 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 63.6385 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2018-01-11 | 11:00 | 465.1 | 175.5 | 178.5473 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 59.3364 | 0 | 10.8163 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2018-01-11 | 12:00 | 435.1 | 175.5 | 155.8883 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 51.7557 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2018-01-11 | 13:00 | 446.8 | 175.5 | 178.0629 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 41.2353 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2018-01-11 | 14:00 | 447.2 | 175.5 | 195.9598 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 21.3002 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2018-01-11 | 15:00 | 460.6 | 175.5 | 203.2053 | 53.2 | 5.9 | 7.3 | 4.7925 | 0 | 10.7022 | 0 | 0 | 0 | 460.6
2018-01-11 | 16:00 | 479.1 | 175.5 | 213.756 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 0 | 0 | 479.1
2018-01-11 | 17:00 | 489 | 175.5 | 215.8163 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 1 | 0 | 489
2018-01-11 | 18:00 | 484.3 | 175.5 | 213.8399 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3601 | 0 | 0 | 0 | 484.3
2018-01-11 | 19:00 | 473.2 | 175.5 | 211.9528 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | 0 | 473.2
2018-01-11 | 20:00 | 462 | 175.5 | 213.3351 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2649 | 0 | 0 | 0 | 462
2018-01-11 | 21:00 | 449.3 | 175.5 | 211.4339 | 40.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 0 | 449.3
2018-01-11 | 22:00 | 448.9 | 175.5 | 207.6065 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | 0 | 448.9
2018-01-11 | 23:00 | 465 | 175.5 | 213.3985 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | 0 | 465
2018-01-12 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 215.1761 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 5.4 | 0 | 453.8
2018-01-12 | 1:00 | 473.7 | 175.5 | 215.5211 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 17.4 | 0 | 473.7
2018-01-12 | 2:00 | 487.3 | 175.5 | 215.7716 | 51 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 23.1 | 0 | 487.3
2018-01-12 | 3:00 | 496.7 | 175.5 | 215.9576 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8424 | 0 | 23.1 | 0 | 496.7
2018-01-12 | 4:00 | 499 | 175.5 | 216.0214 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 23.1 | 0 | 499
2018-01-12 | 5:00 | 492.3 | 175.5 | 215.8146 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 23.1 | 0 | 492.3
2018-01-12 | 6:00 | 494.1 | 175.5 | 215.9644 | 58.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 23.1 | 0 | 494.1
2018-01-12 | 7:00 | 475.4 | 175.5 | 215.5046 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0.1887 | 0 | 6.2067 | 0 | 15.8 | 0 | 475.4
2018-01-12 | 8:00 | 499.2 | 175.5 | 216.059 | 59 | 5.9 | 7.3 | 7.8001 | 0 | 4.5409 | 0 | 23.1 | 0 | 499.2
2018-01-12 | 9:00 | 510.4 | 175.5 | 216.239 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 20.653 | 0 | 3.708 | 0 | 23.2 | 0 | 510.4
2018-01-12 | 10:00 | 491.9 | 175.5 | 215.7914 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 25.5757 | 0 | 2.5329 | 0 | 11.4 | 0 | 491.9
2018-01-12 | 11:00 | 471.9 | 175.5 | 207.6587 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 39.1072 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2018-01-12 | 12:00 | 436.8 | 175.5 | 177.797 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 41.0849 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 436.8
2018-01-12 | 13:00 | 448 | 175.5 | 191.8489 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 34.1315 | 0 | 2.0196 | 0 | 0 | 0 | 448
2018-01-12 | 14:00 | 457.2 | 175.5 | 212.8886 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 16.7468 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | 0 | 457.2
2018-01-12 | 15:00 | 473 | 175.5 | 215.5676 | 44.8 | 5.9 | 7.3 | 3.1526 | 0 | 5.1798 | 0 | 15.6 | 0 | 473
2018-01-12 | 16:00 | 488.5 | 175.5 | 215.8844 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 19.3 | 0 | 488.5
2018-01-12 | 17:00 | 502.4 | 175.5 | 216.0298 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 23.1 | 0 | 502.4
2018-01-12 | 18:00 | 502 | 175.5 | 216.0194 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 23.1 | 0 | 502
2018-01-12 | 19:00 | 488.5 | 175.5 | 215.8869 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7131 | 0 | 18.5 | 0 | 488.5
2018-01-12 | 20:00 | 481.5 | 175.5 | 215.6186 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 23.1 | 0 | 481.5
2018-01-12 | 21:00 | 471.6 | 175.5 | 215.3985 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 23.1 | 0 | 471.6
2018-01-12 | 22:00 | 457.6 | 175.5 | 215.2535 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7465 | 0 | 14.2 | 0 | 457.6
2018-01-12 | 23:00 | 470.1 | 175.5 | 215.4655 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1345 | 0 | 23.1 | 0 | 470.1
2018-01-13 | 0:00 | 458.5 | 175.5 | 215.2663 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 4.9 | 0 | 458.5
2018-01-13 | 1:00 | 473.9 | 175.5 | 215.5077 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7923 | 0 | 3.5 | 0 | 473.9
2018-01-13 | 2:00 | 489.3 | 175.5 | 215.8442 | 71.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2558 | 0 | 9.1 | 0 | 489.3
2018-01-13 | 3:00 | 496.5 | 175.5 | 215.9623 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 16.9 | 0 | 496.5
2018-01-13 | 4:00 | 496.2 | 175.5 | 215.898 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 17.6 | 0 | 496.2
2018-01-13 | 5:00 | 492.2 | 175.5 | 215.8382 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 13.5 | 0 | 492.2
2018-01-13 | 6:00 | 485.6 | 175.5 | 215.7121 | 70 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 9.1 | 0 | 485.6
2018-01-13 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 203.2538 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 4.2406 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2018-01-13 | 8:00 | 459.3 | 175.5 | 209.7289 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 24.4394 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2018-01-13 | 9:00 | 451.2 | 175.5 | 183.0653 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 49.5191 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2018-01-13 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 152.0211 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 62.1432 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2018-01-13 | 11:00 | 415.8 | 175.5 | 127.766 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 67.4353 | 0 | 4.1987 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2018-01-13 | 12:00 | 394 | 175.5 | 110.4846 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 63.4299 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 394
2018-01-13 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 131.6825 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 49.33 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2018-01-13 | 14:00 | 410.1 | 175.5 | 156.8388 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 30.7147 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2018-01-13 | 15:00 | 435.9 | 175.5 | 202.7008 | 32.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6904 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2018-01-13 | 16:00 | 456.3 | 175.5 | 215.1502 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 1.2 | 0 | 456.3
2018-01-13 | 17:00 | 474.5 | 175.5 | 215.5185 | 58.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 9.1 | 0 | 474.5
2018-01-13 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 215.5462 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 9.1 | 0 | 475.1
2018-01-13 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 215.298 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 8 | 0 | 463.9
2018-01-13 | 20:00 | 459.2 | 175.5 | 215.2261 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 9.1 | 0 | 459.2
2018-01-13 | 21:00 | 457.7 | 175.5 | 215.2611 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 9 | 0 | 457.7
2018-01-13 | 22:00 | 444.4 | 175.5 | 214.9535 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 2.9 | 0 | 444.4
2018-01-13 | 23:00 | 455.5 | 175.5 | 215.1515 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5485 | 0 | 9 | 0 | 455.5
2018-01-14 | 0:00 | 454.7 | 175.5 | 204.7503 | 56.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4497 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2018-01-14 | 1:00 | 466.6 | 175.5 | 207.1181 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2018-01-14 | 2:00 | 478.1 | 175.5 | 209.7944 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6056 | 0 | 5.8 | 0 | 478.1
2018-01-14 | 3:00 | 483.9 | 175.5 | 209.8792 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 10.5 | 0 | 483.9
2018-01-14 | 4:00 | 485.3 | 175.5 | 209.8434 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 12.7 | 0 | 485.3
2018-01-14 | 5:00 | 483.5 | 175.5 | 209.8141 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 11.5 | 0 | 483.5
2018-01-14 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 209.6663 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8337 | 0 | 2.1 | 0 | 474.5
2018-01-14 | 7:00 | 442.7 | 175.5 | 191.7417 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 5.7905 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2018-01-14 | 8:00 | 434.8 | 175.5 | 186.5834 | 28.8 | 5.9 | 7.3 | 27.3508 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2018-01-14 | 9:00 | 432.2 | 175.5 | 158.621 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 55.6232 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2018-01-14 | 10:00 | 419.3 | 175.5 | 131.8283 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 69.3332 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2018-01-14 | 11:00 | 396.4 | 175.5 | 100.3583 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 75.4731 | 0 | 5.1686 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2018-01-14 | 12:00 | 373.1 | 175.5 | 74.6905 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 74.5799 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2018-01-14 | 13:00 | 368.4 | 175.5 | 82.2489 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 59.024 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2018-01-14 | 14:00 | 377.2 | 175.5 | 115.8901 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 33.4181 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2018-01-14 | 15:00 | 399.9 | 175.5 | 163.4565 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 7.8465 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2018-01-14 | 16:00 | 424.1 | 175.5 | 182.7151 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2018-01-14 | 17:00 | 453.7 | 175.5 | 198.7733 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 0.4 | 0 | 453.7
2018-01-14 | 18:00 | 455.7 | 175.5 | 198.7216 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5784 | 0 | 0.4 | 0 | 455.7
2018-01-14 | 19:00 | 449.2 | 175.5 | 198.6553 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 0.4 | 0 | 449.2
2018-01-14 | 20:00 | 445.6 | 175.5 | 198.5156 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0844 | 0 | 1.4 | 0 | 445.6
2018-01-14 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 198.4726 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3274 | 0 | 1.4 | 0 | 438.8
2018-01-14 | 22:00 | 417 | 175.5 | 185.5372 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5628 | 0 | 0 | 0 | 417
2018-01-14 | 23:00 | 432 | 175.5 | 198.1774 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | 0 | 432
2018-01-15 | 0:00 | 428.5 | 175.5 | 192.0593 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8407 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2018-01-15 | 1:00 | 445.9 | 175.5 | 198.5195 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 6 | 0 | 445.9
2018-01-15 | 2:00 | 460.4 | 175.5 | 198.8215 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8785 | 0 | 10.7 | 0 | 460.4
2018-01-15 | 3:00 | 467.1 | 175.5 | 198.9633 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 10.7 | 0 | 467.1
2018-01-15 | 4:00 | 468.4 | 175.5 | 199.0701 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0299 | 0 | 10.6 | 0 | 468.4
2018-01-15 | 5:00 | 469.2 | 175.5 | 209.5793 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 0.4 | 0 | 469.2
2018-01-15 | 6:00 | 472.7 | 175.5 | 209.6292 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0.4 | 0 | 472.7
2018-01-15 | 7:00 | 457.8 | 175.5 | 206.9649 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0.3374 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | 0 | 457.8
2018-01-15 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 209.7932 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6083 | 0 | 14.7985 | 0 | 0.4 | 0 | 478.8
2018-01-15 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 209.9611 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 24.8155 | 0 | 15.3234 | 0 | 0.4 | 0 | 488.4
2018-01-15 | 10:00 | 484.4 | 175.5 | 209.8073 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 26.7263 | 0 | 15.2664 | 0 | 0.4 | 0 | 484.4
2018-01-15 | 11:00 | 485.4 | 175.5 | 209.8854 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 25.3868 | 0 | 15.9278 | 0 | 0.4 | 0 | 485.4
2018-01-15 | 12:00 | 463.7 | 175.5 | 206.4256 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 28.0698 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2018-01-15 | 13:00 | 470.8 | 175.5 | 209.597 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 27.7482 | 0 | 15.2548 | 0 | 0.4 | 0 | 470.8
2018-01-15 | 14:00 | 454 | 175.5 | 196.8325 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 24.5188 | 0 | 15.4487 | 0 | 0 | 0 | 454
2018-01-15 | 15:00 | 461.7 | 175.5 | 205.1354 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 3.2468 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2018-01-15 | 16:00 | 476 | 175.5 | 209.63 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0.4 | 0 | 476
2018-01-15 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 209.8139 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 3 | 0 | 485.2
2018-01-15 | 18:00 | 483.7 | 175.5 | 209.8452 | 69.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0.4 | 0 | 483.7
2018-01-15 | 19:00 | 468.3 | 175.5 | 206.4706 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2018-01-15 | 20:00 | 458 | 175.5 | 209.3212 | 43.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1788 | 0 | 0.4 | 0 | 458
2018-01-15 | 21:00 | 447.3 | 175.5 | 209.0794 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9206 | 0 | 0.4 | 0 | 447.3
2018-01-15 | 22:00 | 427 | 175.5 | 194.5902 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 0 | 0 | 427
2018-01-15 | 23:00 | 439.2 | 175.5 | 204.6907 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6093 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2018-01-16 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 195.9774 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2018-01-16 | 1:00 | 448.9 | 175.5 | 209.1545 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 0.4 | 0 | 448.9
2018-01-16 | 2:00 | 456.3 | 175.5 | 209.2822 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0.4 | 0 | 456.3
2018-01-16 | 3:00 | 465.5 | 175.5 | 209.4573 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6427 | 0 | 0.4 | 0 | 465.5
2018-01-16 | 4:00 | 469.1 | 175.5 | 209.5344 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9656 | 0 | 0.4 | 0 | 469.1
2018-01-16 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 209.3709 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4291 | 0 | 0.4 | 0 | 459.7
2018-01-16 | 6:00 | 460.3 | 175.5 | 209.3191 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 0.4 | 0 | 460.3
2018-01-16 | 7:00 | 451 | 175.5 | 209.1975 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 1.6477 | 0 | 10.1548 | 0 | 0.4 | 0 | 451
2018-01-16 | 8:00 | 467.2 | 175.5 | 209.4129 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 16.925 | 0 | 7.4621 | 0 | 0.4 | 0 | 467.2
2018-01-16 | 9:00 | 467.6 | 175.5 | 200.6552 | 31 | 5.9 | 7.3 | 43.5822 | 0 | 3.6626 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2018-01-16 | 10:00 | 455.5 | 175.5 | 185.6758 | 27 | 5.9 | 7.3 | 50.1648 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2018-01-16 | 11:00 | 445.5 | 175.5 | 171.4746 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 53.0219 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2018-01-16 | 12:00 | 421.2 | 175.5 | 148.2242 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.4474 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2018-01-16 | 13:00 | 443.7 | 175.5 | 186.1882 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 34.6485 | 0 | 6.6633 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2018-01-16 | 14:00 | 452.4 | 175.5 | 198.5906 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 14.1489 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2018-01-16 | 15:00 | 462.4 | 175.5 | 208.3993 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 2.3004 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2018-01-16 | 16:00 | 476.6 | 175.5 | 209.6262 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6738 | 0 | 3.3 | 0 | 476.6
2018-01-16 | 17:00 | 483.9 | 175.5 | 209.8812 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4188 | 0 | 11.6 | 0 | 483.9
2018-01-16 | 18:00 | 474.5 | 175.5 | 209.6659 | 71.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 3.1 | 0 | 474.5
2018-01-16 | 19:00 | 461.3 | 175.5 | 208.7209 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2018-01-16 | 20:00 | 447.9 | 175.5 | 198.6852 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 4 | 0 | 447.9
2018-01-16 | 21:00 | 432.8 | 175.5 | 198.3643 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9357 | 0 | 2.1 | 0 | 432.8
2018-01-16 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 193.1334 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2018-01-16 | 23:00 | 427.9 | 175.5 | 198.2791 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 5.1 | 0 | 427.9
2018-01-17 | 0:00 | 420.7 | 175.5 | 198.0072 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 0.4 | 0 | 420.7
2018-01-17 | 1:00 | 433.6 | 175.5 | 198.3739 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 9.8 | 0 | 433.6
2018-01-17 | 2:00 | 448.6 | 175.5 | 198.645 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 9.7 | 0 | 448.6
2018-01-17 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 198.9683 | 62.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 12.1 | 0 | 464.3
2018-01-17 | 4:00 | 477.8 | 175.5 | 199.2289 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 15.1 | 0 | 477.8
2018-01-17 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 209.5791 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 4.2 | 0 | 471.4
2018-01-17 | 6:00 | 480.5 | 175.5 | 209.7819 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 8 | 0 | 480.5
2018-01-17 | 7:00 | 465.8 | 175.5 | 209.4977 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 2.9967 | 0 | 1.9056 | 0 | 0.4 | 0 | 465.8
2018-01-17 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 209.5231 | 48.3 | 5.9 | 7.3 | 23.9103 | 0 | 1.2666 | 0 | 0.4 | 0 | 472.1
2018-01-17 | 9:00 | 468.7 | 175.5 | 198.9556 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 52.6432 | 0 | 0.9012 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2018-01-17 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 152.5538 | 28 | 5.9 | 7.3 | 71.0755 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2018-01-17 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 138.415 | 28 | 5.9 | 7.3 | 74.5971 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2018-01-17 | 12:00 | 407 | 175.5 | 126.8329 | 28 | 5.9 | 7.3 | 63.2502 | 0 | 0.2169 | 0 | 0 | 0 | 407
2018-01-17 | 13:00 | 428.5 | 175.5 | 161.3413 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 49.8446 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2018-01-17 | 14:00 | 437.7 | 175.5 | 190.4784 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 26.7758 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2018-01-17 | 15:00 | 449.5 | 175.5 | 198.6614 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 5.2735 | 0 | 0.3651 | 0 | 0.4 | 0 | 449.5
2018-01-17 | 16:00 | 469.7 | 175.5 | 199.0153 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 14.8 | 0 | 469.7
2018-01-17 | 17:00 | 481 | 175.5 | 199.2542 | 72.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 18.4 | 0 | 481
2018-01-17 | 18:00 | 473.9 | 175.5 | 199.1141 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 14.8 | 0 | 473.9
2018-01-17 | 19:00 | 463.2 | 175.5 | 198.9924 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 13.4 | 0 | 463.2
2018-01-17 | 20:00 | 451.9 | 175.5 | 198.6274 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 15.4 | 0 | 451.9
2018-01-17 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 198.3141 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9859 | 0 | 10.3 | 0 | 435.6
2018-01-17 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 193.7507 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8493 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2018-01-17 | 23:00 | 421.6 | 175.5 | 198.1025 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 0.4 | 0 | 421.6
2018-01-18 | 0:00 | 414.6 | 175.5 | 191.1543 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2018-01-18 | 1:00 | 426.4 | 175.5 | 198.1648 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 0.4 | 0 | 426.4
2018-01-18 | 2:00 | 442 | 175.5 | 198.4206 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | 13 | 0 | 442
2018-01-18 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 198.6836 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0164 | 0 | 14.8 | 0 | 452.5
2018-01-18 | 4:00 | 458.3 | 175.5 | 198.8591 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 14.8 | 0 | 458.3
2018-01-18 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 198.7245 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 14.8 | 0 | 453.9
2018-01-18 | 6:00 | 459 | 175.5 | 198.8591 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8409 | 0 | 14.8 | 0 | 459
2018-01-18 | 7:00 | 446.9 | 175.5 | 198.5891 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0.468 | 0 | 3.3429 | 0 | 4.6 | 0 | 446.9
2018-01-18 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 209.5453 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 5.5937 | 0 | 2.761 | 0 | 4.3 | 0 | 472.1
2018-01-18 | 9:00 | 483.3 | 175.5 | 209.8859 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 16.594 | 0 | 1.6201 | 0 | 4.3 | 0 | 483.3
2018-01-18 | 10:00 | 471.3 | 175.5 | 203.6456 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 30.1817 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 471.3
2018-01-18 | 11:00 | 469.2 | 175.5 | 209.5094 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 30.3866 | 0 | 1.004 | 0 | 6.5 | 0 | 469.2
2018-01-18 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 194.7579 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 33.6823 | 0 | 1.8598 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2018-01-18 | 13:00 | 456.9 | 175.5 | 209.2482 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 27.0358 | 0 | 2.316 | 0 | 0.4 | 0 | 456.9
2018-01-18 | 14:00 | 455.5 | 175.5 | 204.4312 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 16.7745 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2018-01-18 | 15:00 | 468.6 | 175.5 | 209.5168 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 4.6476 | 0 | 6.0356 | 0 | 0.4 | 0 | 468.6
2018-01-18 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 209.8174 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 10.5 | 0 | 485.9
2018-01-18 | 17:00 | 491.7 | 175.5 | 209.9394 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 16.6 | 0 | 491.7
2018-01-18 | 18:00 | 482.8 | 175.5 | 209.8415 | 71.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0585 | 0 | 6.6 | 0 | 482.8
2018-01-18 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 209.4756 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0244 | 0 | 1.4 | 0 | 467.2
2018-01-18 | 20:00 | 452.9 | 175.5 | 209.2688 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0.4 | 0 | 452.9
2018-01-18 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 208.9829 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 0.4 | 0 | 441.2
2018-01-18 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 199.7572 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2018-01-18 | 23:00 | 444.4 | 175.5 | 209.0143 | 32.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 0.4 | 0 | 444.4
2018-01-19 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 203.3304 | 28 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6696 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2018-01-19 | 1:00 | 450.5 | 175.5 | 208.4975 | 35.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5025 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2018-01-19 | 2:00 | 466.1 | 175.5 | 209.4598 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9402 | 0 | 0.4 | 0 | 466.1
2018-01-19 | 3:00 | 468.7 | 175.5 | 209.5469 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 0.4 | 0 | 468.7
2018-01-19 | 4:00 | 469.3 | 175.5 | 209.5261 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7739 | 0 | 0.4 | 0 | 469.3
2018-01-19 | 5:00 | 476 | 175.5 | 209.6276 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1724 | 0 | 0.4 | 0 | 476
2018-01-19 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 209.8666 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0.4 | 0 | 485.3
2018-01-19 | 7:00 | 467.4 | 175.5 | 205.2969 | 54 | 5.9 | 7.3 | 2.5395 | 0 | 16.8636 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2018-01-19 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 209.7437 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 19.2666 | 0 | 13.1897 | 0 | 0.4 | 0 | 479.2
2018-01-19 | 9:00 | 473.7 | 175.5 | 194.8784 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 47.3298 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2018-01-19 | 10:00 | 451.7 | 175.5 | 165.0269 | 27 | 5.9 | 7.3 | 60.9098 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 451.7
2018-01-19 | 11:00 | 442.9 | 175.5 | 154.3095 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 63.5252 | 0 | 8.8653 | 0 | 0 | 0 | 442.9
2018-01-19 | 12:00 | 421.3 | 175.5 | 141.9211 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 54.9067 | 0 | 8.2722 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2018-01-19 | 13:00 | 437 | 175.5 | 159.9056 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 51.5841 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | 0 | 437
2018-01-19 | 14:00 | 441.9 | 175.5 | 180.3059 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 34.4637 | 0 | 9.2304 | 0 | 0 | 0 | 441.9
2018-01-19 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 197.2101 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 8.1506 | 0 | 5.7393 | 0 | 0 | 0 | 457.4
2018-01-19 | 16:00 | 473.7 | 175.5 | 209.6776 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0.5 | 0 | 473.7
2018-01-19 | 17:00 | 488.6 | 175.5 | 209.9173 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 15.4 | 0 | 488.6
2018-01-19 | 18:00 | 480 | 175.5 | 209.7623 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 7.4 | 0 | 480
2018-01-19 | 19:00 | 464.9 | 175.5 | 209.4511 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 0.4 | 0 | 464.9
2018-01-19 | 20:00 | 452.1 | 175.5 | 198.6792 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 8 | 0 | 452.1
2018-01-19 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 198.4185 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 8.2 | 0 | 439.6
2018-01-19 | 22:00 | 418.8 | 175.5 | 197.0792 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2018-01-19 | 23:00 | 428.1 | 175.5 | 198.3012 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4988 | 0 | 6 | 0 | 428.1
2018-01-20 | 0:00 | 422.7 | 175.5 | 193.3711 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2018-01-20 | 1:00 | 440.6 | 175.5 | 196.843 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2018-01-20 | 2:00 | 454.3 | 175.5 | 197.6282 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 454.3
2018-01-20 | 3:00 | 464.6 | 175.5 | 198.9824 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 3.6 | 0 | 464.6
2018-01-20 | 4:00 | 465.9 | 175.5 | 198.9422 | 71.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 5.1 | 0 | 465.9
2018-01-20 | 5:00 | 459.6 | 175.5 | 198.8354 | 70.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7646 | 0 | 0.4 | 0 | 459.6
2018-01-20 | 6:00 | 456.8 | 175.5 | 198.7619 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0.4 | 0 | 456.8
2018-01-20 | 7:00 | 431 | 175.5 | 179.5037 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 6.9987 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 431
2018-01-20 | 8:00 | 429.4 | 175.5 | 175.3168 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 36.5515 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2018-01-20 | 9:00 | 423.2 | 175.5 | 142.0309 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 63.6715 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2018-01-20 | 10:00 | 408.3 | 175.5 | 120.2208 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 70.2395 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2018-01-20 | 11:00 | 401.6 | 175.5 | 115.1733 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 66.6019 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2018-01-20 | 12:00 | 386.3 | 175.5 | 105.1954 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 59.8079 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | 0 | 386.3
2018-01-20 | 13:00 | 398.3 | 175.5 | 132.1886 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 43.2059 | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2018-01-20 | 14:00 | 406.4 | 175.5 | 160.0324 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 23.0874 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2018-01-20 | 15:00 | 417 | 175.5 | 189.9477 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 4.2171 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | 0 | 417
2018-01-20 | 16:00 | 437.8 | 175.5 | 192.9163 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2018-01-20 | 17:00 | 459.7 | 175.5 | 198.8276 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0.4 | 0 | 459.7
2018-01-20 | 18:00 | 463.9 | 175.5 | 198.9493 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9507 | 0 | 0.4 | 0 | 463.9
2018-01-20 | 19:00 | 454.5 | 175.5 | 198.7505 | 48.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4495 | 0 | 0.4 | 0 | 454.5
2018-01-20 | 20:00 | 442.3 | 175.5 | 194.8811 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0 | 0 | 442.3
2018-01-20 | 21:00 | 434.2 | 175.5 | 190.1635 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1365 | 0 | 0 | 0 | 434.2
2018-01-20 | 22:00 | 417.4 | 175.5 | 172.8274 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.6726 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2018-01-20 | 23:00 | 428.5 | 175.5 | 184.8057 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7943 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2018-01-21 | 0:00 | 428.5 | 175.5 | 184.9294 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1706 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2018-01-21 | 1:00 | 444.1 | 175.5 | 189.1953 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.2047 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2018-01-21 | 2:00 | 455.5 | 175.5 | 191.8386 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.9614 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2018-01-21 | 3:00 | 462.2 | 175.5 | 191.947 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | 0 | 462.2
2018-01-21 | 4:00 | 462.1 | 175.5 | 192.0004 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.2996 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2018-01-21 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 191.4434 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3566 | 0 | 0 | 0 | 451.6
2018-01-21 | 6:00 | 440.7 | 175.5 | 191.6341 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1659 | 0 | 0 | 0 | 440.7
2018-01-21 | 7:00 | 414.6 | 175.5 | 170.0402 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 5.0168 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2018-01-21 | 8:00 | 412.1 | 175.5 | 148.1759 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 23.0346 | 0 | 25.4895 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2018-01-21 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 126.6662 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 43.0439 | 0 | 26.7899 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2018-01-21 | 10:00 | 406.1 | 175.5 | 107.0404 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 56.5042 | 0 | 27.1554 | 0 | 0 | 0 | 406.1
2018-01-21 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 106.6932 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 60.4153 | 0 | 27.6915 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2018-01-21 | 12:00 | 405.4 | 175.5 | 103.7936 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 58.4008 | 0 | 27.8056 | 0 | 0 | 0 | 405.4
2018-01-21 | 13:00 | 394.9 | 175.5 | 97.7865 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 53.8051 | 0 | 27.9084 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2018-01-21 | 14:00 | 396.2 | 175.5 | 111.587 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 40.7685 | 0 | 28.4445 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2018-01-21 | 15:00 | 419.5 | 175.5 | 166.2144 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3042 | 0 | 28.5814 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2018-01-21 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 168.1157 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.6843 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2018-01-21 | 17:00 | 468.6 | 175.5 | 192.1635 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.1365 | 0 | 0 | 0 | 468.6
2018-01-21 | 18:00 | 473.6 | 175.5 | 194.5856 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7144 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2018-01-21 | 19:00 | 467 | 175.5 | 192.0394 | 58.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.3606 | 0 | 0 | 0 | 467
2018-01-21 | 20:00 | 465.3 | 175.5 | 192.0952 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5048 | 0 | 0 | 0 | 465.3
2018-01-21 | 21:00 | 459.3 | 175.5 | 192.0193 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2018-01-21 | 22:00 | 441.9 | 175.5 | 183.7314 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 0 | 441.9
2018-01-21 | 23:00 | 454.2 | 175.5 | 191.396 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.904 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2018-01-22 | 0:00 | 453.6 | 175.5 | 208.6924 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6076 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2018-01-22 | 1:00 | 474 | 175.5 | 223.7289 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0711 | 0 | 2.4 | 0 | 474
2018-01-22 | 2:00 | 486.1 | 175.5 | 223.9583 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6417 | 0 | 0 | 0 | 486.1
2018-01-22 | 3:00 | 499.4 | 175.5 | 224.249 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.151 | 0 | 2.6 | 0 | 499.4
2018-01-22 | 4:00 | 501.4 | 175.5 | 224.2819 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6181 | 0 | 2.6 | 0 | 501.4
2018-01-22 | 5:00 | 496.5 | 175.5 | 230.8478 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9522 | 0 | 0 | 0 | 496.5
2018-01-22 | 6:00 | 508.2 | 175.5 | 231.1791 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | 0 | 508.2
2018-01-22 | 7:00 | 487.3 | 175.5 | 220.249 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 5.922 | 0 | 20.629 | 0 | 0 | 0 | 487.3
2018-01-22 | 8:00 | 499.6 | 175.5 | 229.6036 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 33.1441 | 0 | 20.2523 | 0 | 0 | 0 | 499.6
2018-01-22 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 208.3974 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 58.6371 | 0 | 19.0655 | 0 | 0 | 0 | 501.3
2018-01-22 | 10:00 | 483.1 | 175.5 | 180.0071 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 68.1997 | 0 | 19.6932 | 0 | 0 | 0 | 483.1
2018-01-22 | 11:00 | 472.3 | 175.5 | 169.0642 | 27 | 5.9 | 7.3 | 67.5004 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | 0 | 472.3
2018-01-22 | 12:00 | 452.4 | 175.5 | 159.2844 | 27 | 5.9 | 7.3 | 58.544 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2018-01-22 | 13:00 | 471.3 | 175.5 | 191.0309 | 27 | 5.9 | 7.3 | 47.7738 | 0 | 16.7953 | 0 | 0 | 0 | 471.3
2018-01-22 | 14:00 | 473.7 | 175.5 | 207.2487 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 30.4198 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2018-01-22 | 15:00 | 484.3 | 175.5 | 220.165 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 7.2814 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | 0 | 484.3
2018-01-22 | 16:00 | 495.9 | 175.5 | 224.1661 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 2.6 | 0 | 495.9
2018-01-22 | 17:00 | 512.7 | 175.5 | 224.5492 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 17.5 | 0 | 512.7
2018-01-22 | 18:00 | 504.4 | 175.5 | 224.35 | 69.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 9 | 0 | 504.4
2018-01-22 | 19:00 | 489 | 175.5 | 224.0769 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6231 | 0 | 2.6 | 0 | 489
2018-01-22 | 20:00 | 478.1 | 175.5 | 223.8601 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8399 | 0 | 2.4 | 0 | 478.1
2018-01-22 | 21:00 | 458.8 | 175.5 | 219.6762 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 0 | 0 | 458.8
2018-01-22 | 22:00 | 430.6 | 175.5 | 198.7665 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2018-01-22 | 23:00 | 443.1 | 175.5 | 210.7645 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2018-01-23 | 0:00 | 438.8 | 175.5 | 204.2031 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5969 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2018-01-23 | 1:00 | 456.7 | 175.5 | 220.7862 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2018-01-23 | 2:00 | 470.8 | 175.5 | 223.6869 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1131 | 0 | 2.4 | 0 | 470.8
2018-01-23 | 3:00 | 478.3 | 175.5 | 223.9042 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 2.4 | 0 | 478.3
2018-01-23 | 4:00 | 485.1 | 175.5 | 223.9203 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 | 2.4 | 0 | 485.1
2018-01-23 | 5:00 | 484.4 | 175.5 | 224.0063 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8937 | 0 | 2.4 | 0 | 484.4
2018-01-23 | 6:00 | 487.3 | 175.5 | 230.6711 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3289 | 0 | 0 | 0 | 487.3
2018-01-23 | 7:00 | 477.7 | 175.5 | 230.6036 | 34.5 | 5.9 | 7.3 | 1.2482 | 0 | 22.6482 | 0 | 0 | 0 | 477.7
2018-01-23 | 8:00 | 495.6 | 175.5 | 230.8951 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 8.9258 | 0 | 22.9791 | 0 | 0 | 0 | 495.6
2018-01-23 | 9:00 | 496 | 175.5 | 230.8836 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 22.0043 | 0 | 22.1121 | 0 | 0 | 0 | 496
2018-01-23 | 10:00 | 481.9 | 175.5 | 217.4451 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 26.5456 | 0 | 22.0093 | 0 | 0 | 0 | 481.9
2018-01-23 | 11:00 | 475.7 | 175.5 | 208.406 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 29.9321 | 0 | 21.4619 | 0 | 0 | 0 | 475.7
2018-01-23 | 12:00 | 455.5 | 175.5 | 195.7652 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 23.4355 | 0 | 19.4993 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2018-01-23 | 13:00 | 482 | 175.5 | 220.0965 | 42 | 5.9 | 7.3 | 12.9022 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | 0 | 482
2018-01-23 | 14:00 | 491.5 | 175.5 | 223.8268 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 5.4397 | 0 | 16.1335 | 0 | 0 | 0 | 491.5
2018-01-23 | 15:00 | 499.4 | 175.5 | 224.286 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 1.0195 | 0 | 15.4945 | 0 | 2.4 | 0 | 499.4
2018-01-23 | 16:00 | 501.5 | 175.5 | 224.2103 | 69.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5897 | 0 | 2.4 | 0 | 501.5
2018-01-23 | 17:00 | 512.2 | 175.5 | 224.4714 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 11.6 | 0 | 512.2
2018-01-23 | 18:00 | 508.6 | 175.5 | 224.4148 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6852 | 0 | 7.6 | 0 | 508.6
2018-01-23 | 19:00 | 489.9 | 175.5 | 224.0758 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 1.1 | 0 | 489.9
2018-01-23 | 20:00 | 481.8 | 175.5 | 223.8385 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7615 | 0 | 3.6 | 0 | 481.8
2018-01-23 | 21:00 | 471 | 175.5 | 223.6229 | 35.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 0.3 | 0 | 471
2018-01-23 | 22:00 | 450.8 | 175.5 | 209.047 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.253 | 0 | 0 | 0 | 450.8
2018-01-23 | 23:00 | 460.8 | 175.5 | 219.6228 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7772 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2018-01-24 | 0:00 | 459.7 | 175.5 | 219.6268 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2018-01-24 | 1:00 | 472.4 | 175.5 | 223.7088 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8912 | 0 | 4.5 | 0 | 472.4
2018-01-24 | 2:00 | 483.7 | 175.5 | 223.967 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.633 | 0 | 3.8 | 0 | 483.7
2018-01-24 | 3:00 | 498.3 | 175.5 | 224.2304 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 11.4 | 0 | 498.3
2018-01-24 | 4:00 | 500.7 | 175.5 | 224.2814 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4186 | 0 | 11.3 | 0 | 500.7
2018-01-24 | 5:00 | 499.4 | 175.5 | 234.7143 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2857 | 0 | 2.4 | 0 | 499.4
2018-01-24 | 6:00 | 503.1 | 175.5 | 234.8741 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.7259 | 0 | 2.4 | 0 | 503.1
2018-01-24 | 7:00 | 489.6 | 175.5 | 231.6011 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 4.565 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | 0 | 489.6
2018-01-24 | 8:00 | 500.2 | 175.5 | 234.7252 | 36 | 5.9 | 7.3 | 24.7208 | 0 | 13.954 | 0 | 2.1 | 0 | 500.2
2018-01-24 | 9:00 | 503.1 | 175.5 | 234.8919 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 35.8272 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | 0 | 503.1
2018-01-24 | 10:00 | 483.7 | 175.5 | 210.485 | 27 | 5.9 | 7.3 | 45.455 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 483.7
2018-01-24 | 11:00 | 466 | 175.5 | 182.6383 | 27 | 5.9 | 7.3 | 51.9391 | 0 | 15.7226 | 0 | 0 | 0 | 466
2018-01-24 | 12:00 | 439.2 | 175.5 | 148.8166 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 58.9857 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2018-01-24 | 13:00 | 458.4 | 175.5 | 178.6189 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 49.9123 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2018-01-24 | 14:00 | 466.3 | 175.5 | 204.7609 | 27.5 | 5.9 | 7.3 | 31.0883 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2018-01-24 | 15:00 | 487.6 | 175.5 | 229.4408 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 9.2032 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | 0 | 487.6
2018-01-24 | 16:00 | 498.3 | 175.5 | 234.795 | 60.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.505 | 0 | 1.7 | 0 | 498.3
2018-01-24 | 17:00 | 516.3 | 175.5 | 235.0291 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4709 | 0 | 9.1 | 0 | 516.3
2018-01-24 | 18:00 | 513 | 175.5 | 235.087 | 71 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 5.4 | 0 | 513
2018-01-24 | 19:00 | 499.2 | 175.5 | 234.7343 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2657 | 0 | 2.4 | 0 | 499.2
2018-01-24 | 20:00 | 493.9 | 175.5 | 234.699 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 2.4 | 0 | 493.9
2018-01-24 | 21:00 | 483.5 | 175.5 | 234.4949 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 2.4 | 0 | 483.5
2018-01-24 | 22:00 | 467.1 | 175.5 | 232.0495 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2018-01-24 | 23:00 | 479.7 | 175.5 | 234.3186 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 1.8 | 0 | 479.7
2018-01-25 | 0:00 | 475.8 | 175.5 | 234.2439 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6561 | 0 | 10.9 | 0 | 475.8
2018-01-25 | 1:00 | 492.2 | 175.5 | 234.5126 | 51.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 9.8 | 0 | 492.2
2018-01-25 | 2:00 | 507.5 | 175.5 | 234.9427 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1573 | 0 | 17.1 | 0 | 507.5
2018-01-25 | 3:00 | 515.4 | 175.5 | 235.1077 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 17.1 | 0 | 515.4
2018-01-25 | 4:00 | 517.7 | 175.5 | 235.1905 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0095 | 0 | 17.1 | 0 | 517.7
2018-01-25 | 5:00 | 517.7 | 175.5 | 245.6917 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 6.6 | 0 | 517.7
2018-01-25 | 6:00 | 536.3 | 175.5 | 245.9593 | 70.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4407 | 0 | 18 | 0 | 536.3
2018-01-25 | 7:00 | 526.3 | 175.5 | 245.7578 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 2.0919 | 0 | 18.0503 | 0 | 6.6 | 0 | 526.3
2018-01-25 | 8:00 | 544.6 | 175.5 | 246.1306 | 60 | 5.9 | 7.3 | 18.8694 | 0 | 24.2 | 0 | 6.7 | 0 | 544.6
2018-01-25 | 9:00 | 547.7 | 175.5 | 246.298 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 37.7185 | 0 | 25.6835 | 0 | 1.8 | 0 | 547.7
2018-01-25 | 10:00 | 536.1 | 175.5 | 242.1169 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 49.6281 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | 0 | 536.1
2018-01-25 | 11:00 | 529.4 | 175.5 | 237.5339 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 51.6292 | 0 | 24.3369 | 0 | 0 | 0 | 529.4
2018-01-25 | 12:00 | 500.7 | 175.5 | 210.1062 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 51.2239 | 0 | 23.4699 | 0 | 0 | 0 | 500.7
2018-01-25 | 13:00 | 510.4 | 175.5 | 226.0765 | 30.3 | 5.9 | 7.3 | 41.4998 | 0 | 23.8237 | 0 | 0 | 0 | 510.4
2018-01-25 | 14:00 | 507.2 | 175.5 | 231.0567 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 30.2827 | 0 | 23.9606 | 0 | 0 | 0 | 507.2
2018-01-25 | 15:00 | 509.9 | 175.5 | 234.9181 | 37 | 5.9 | 7.3 | 12.8168 | 0 | 24.5651 | 0 | 11.9 | 0 | 509.9
2018-01-25 | 16:00 | 512.3 | 175.5 | 235.0069 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0305 | 0 | 24.4626 | 0 | 13.4 | 0 | 512.3
2018-01-25 | 17:00 | 526.1 | 175.5 | 235.2859 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3141 | 0 | 17.1 | 0 | 526.1
2018-01-25 | 18:00 | 523.2 | 175.5 | 235.2181 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 17.1 | 0 | 523.2
2018-01-25 | 19:00 | 506.4 | 175.5 | 234.8924 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9076 | 0 | 10.5 | 0 | 506.4
2018-01-25 | 20:00 | 498.7 | 175.5 | 234.7193 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5807 | 0 | 15.4 | 0 | 498.7
2018-01-25 | 21:00 | 487.8 | 175.5 | 234.5494 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8506 | 0 | 5.4 | 0 | 487.8
2018-01-25 | 22:00 | 461.6 | 175.5 | 219.8333 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2018-01-25 | 23:00 | 474 | 175.5 | 230.4349 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | 0 | 474
2018-01-26 | 0:00 | 465.2 | 175.5 | 223.5723 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1277 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2018-01-26 | 1:00 | 481.7 | 175.5 | 232.745 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.755 | 0 | 0 | 0 | 481.7
2018-01-26 | 2:00 | 496.4 | 175.5 | 234.6811 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2189 | 0 | 0.6 | 0 | 496.4
2018-01-26 | 3:00 | 509.6 | 175.5 | 234.9968 | 59.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 2.2 | 0 | 509.6
2018-01-26 | 4:00 | 520 | 175.5 | 235.204 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 3 | 0 | 520
2018-01-26 | 5:00 | 516.9 | 175.5 | 235.0181 | 67.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0819 | 0 | 2.3 | 0 | 516.9
2018-01-26 | 6:00 | 527.2 | 175.5 | 235.2092 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 10.4 | 0 | 527.2
2018-01-26 | 7:00 | 506.8 | 175.5 | 234.5857 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1889 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | 0 | 506.8
2018-01-26 | 8:00 | 518.9 | 175.5 | 235.1252 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 21.1085 | 0 | 20.3663 | 0 | 2.4 | 0 | 518.9
2018-01-26 | 9:00 | 523.6 | 175.5 | 235.2205 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 38.9521 | 0 | 19.7274 | 0 | 1.4 | 0 | 523.6
2018-01-26 | 10:00 | 517.3 | 175.5 | 231.2883 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 47.8032 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | 0 | 517.3
2018-01-26 | 11:00 | 515.2 | 175.5 | 227.0671 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 52.9027 | 0 | 19.8302 | 0 | 0 | 0 | 515.2
2018-01-26 | 12:00 | 485.5 | 175.5 | 205.1517 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 43.0414 | 0 | 21.9069 | 0 | 0 | 0 | 485.5
2018-01-26 | 13:00 | 489.5 | 175.5 | 204.7413 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 46.8928 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | 0 | 489.5
2018-01-26 | 14:00 | 489.9 | 175.5 | 217.863 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 31.9839 | 0 | 21.5531 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2018-01-26 | 15:00 | 498 | 175.5 | 234.7691 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 9.857 | 0 | 21.0739 | 0 | 0.4 | 0 | 498
2018-01-26 | 16:00 | 500.8 | 175.5 | 233.8611 | 57.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1075 | 0 | 20.7314 | 0 | 0 | 0 | 500.8
2018-01-26 | 17:00 | 514.7 | 175.5 | 235.0389 | 68.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 2.4 | 0 | 514.7
2018-01-26 | 18:00 | 509.1 | 175.5 | 234.9325 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5675 | 0 | 2.4 | 0 | 509.1
2018-01-26 | 19:00 | 493 | 175.5 | 232.5473 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1527 | 0 | 0 | 0 | 493
2018-01-26 | 20:00 | 482.9 | 175.5 | 223.9698 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8302 | 0 | 10.3 | 0 | 482.9
2018-01-26 | 21:00 | 471 | 175.5 | 223.6714 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2286 | 0 | 7.1 | 0 | 471
2018-01-26 | 22:00 | 453.2 | 175.5 | 218.7264 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9736 | 0 | 0 | 0 | 453.2
2018-01-26 | 23:00 | 468.7 | 175.5 | 223.6749 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 9.9 | 0 | 468.7
2018-01-27 | 0:00 | 460.8 | 175.5 | 212.0123 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2018-01-27 | 1:00 | 476.7 | 175.5 | 214.9721 | 60.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5279 | 0 | 0 | 0 | 476.7
2018-01-27 | 2:00 | 489.1 | 175.5 | 220.252 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0 | 0 | 489.1
2018-01-27 | 3:00 | 497.7 | 175.5 | 224.2243 | 69.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 2.6 | 0 | 497.7
2018-01-27 | 4:00 | 494.5 | 175.5 | 224.191 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 1.5 | 0 | 494.5
2018-01-27 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 220.5452 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5548 | 0 | 0 | 0 | 489.4
2018-01-27 | 6:00 | 486.5 | 175.5 | 220.6689 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2018-01-27 | 7:00 | 460.8 | 175.5 | 204.1917 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 3.5495 | 0 | 12.8588 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2018-01-27 | 8:00 | 469 | 175.5 | 214.4819 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 23.4372 | 0 | 14.9809 | 0 | 0 | 0 | 469
2018-01-27 | 9:00 | 478.1 | 175.5 | 212.7489 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 34.0747 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | 0 | 478.1
2018-01-27 | 10:00 | 471.9 | 175.5 | 197.1165 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 40.5292 | 0 | 19.0543 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2018-01-27 | 11:00 | 455.6 | 175.5 | 170.9747 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 50.3481 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2018-01-27 | 12:00 | 426.1 | 175.5 | 136.0108 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 56.6449 | 0 | 18.2443 | 0 | 0 | 0 | 426.1
2018-01-27 | 13:00 | 426.5 | 175.5 | 143.5654 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 49.4562 | 0 | 18.2784 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2018-01-27 | 14:00 | 426 | 175.5 | 160.3363 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 31.8885 | 0 | 18.5752 | 0 | 0 | 0 | 426
2018-01-27 | 15:00 | 431.8 | 175.5 | 187.0905 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 11.2423 | 0 | 18.2672 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2018-01-27 | 16:00 | 438.4 | 175.5 | 197.4238 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0.0174 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | 0 | 438.4
2018-01-27 | 17:00 | 469.1 | 175.5 | 218.4722 | 46 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.9278 | 0 | 0 | 0 | 469.1
2018-01-27 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 218.3942 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5058 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2018-01-27 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 218.2071 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | 0 | 460.6
2018-01-27 | 20:00 | 454.6 | 175.5 | 218.1143 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.5857 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2018-01-27 | 21:00 | 444.2 | 175.5 | 211.6915 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3085 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2018-01-27 | 22:00 | 432 | 175.5 | 200.9746 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 0 | 0 | 432
2018-01-27 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 218.1203 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7797 | 0 | 0 | 0 | 453.9
2018-01-28 | 0:00 | 449 | 175.5 | 200.1288 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | 0 | 449
2018-01-28 | 1:00 | 469.6 | 175.5 | 211.2995 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2018-01-28 | 2:00 | 481.9 | 175.5 | 213.0758 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | 0 | 481.9
2018-01-28 | 3:00 | 486.7 | 175.5 | 216.7578 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | 0 | 486.7
2018-01-28 | 4:00 | 484.2 | 175.5 | 212.8999 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8001 | 0 | 0 | 0 | 484.2
2018-01-28 | 5:00 | 469.6 | 175.5 | 208.106 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.994 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2018-01-28 | 6:00 | 453.8 | 175.5 | 206.373 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2018-01-28 | 7:00 | 426.4 | 175.5 | 182.1989 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 6.8778 | 0 | 22.1233 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2018-01-28 | 8:00 | 424.8 | 175.5 | 156.0431 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 32.9167 | 0 | 20.6402 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2018-01-28 | 9:00 | 425.1 | 175.5 | 146.4161 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 45.1027 | 0 | 18.3812 | 0 | 0 | 0 | 425.1
2018-01-28 | 10:00 | 416.1 | 175.5 | 118.2943 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 59.6607 | 0 | 22.945 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2018-01-28 | 11:00 | 406.6 | 175.5 | 103.1717 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 65.4885 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2018-01-28 | 12:00 | 394.6 | 175.5 | 92.4263 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 64.1086 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2018-01-28 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 111.9376 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 46.7744 | 0 | 22.888 | 0 | 0 | 0 | 396.8
2018-01-28 | 14:00 | 403.7 | 175.5 | 143.6306 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 22.3581 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2018-01-28 | 15:00 | 410.9 | 175.5 | 170.1277 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 6.4722 | 0 | 19.1001 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2018-01-28 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 178.8174 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1062 | 0 | 16.0764 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2018-01-28 | 17:00 | 459.4 | 175.5 | 206.3372 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2018-01-28 | 18:00 | 466.8 | 175.5 | 206.4083 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 0 | 0 | 466.8
2018-01-28 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 206.3151 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2018-01-28 | 20:00 | 454.5 | 175.5 | 206.2532 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2018-01-28 | 21:00 | 459.1 | 175.5 | 210.5894 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | 0 | 459.1
2018-01-28 | 22:00 | 447 | 175.5 | 206.8082 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | 0 | 447
2018-01-28 | 23:00 | 463.8 | 175.5 | 207.542 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2018-01-29 | 0:00 | 459.1 | 175.5 | 220.2573 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | 0 | 459.1
2018-01-29 | 1:00 | 480.1 | 175.5 | 228.1195 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0.8 | 0 | 480.1
2018-01-29 | 2:00 | 491.4 | 175.5 | 228.3048 | 53.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0.8 | 0 | 491.4
2018-01-29 | 3:00 | 496.2 | 175.5 | 228.4779 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 0.7 | 0 | 496.2
2018-01-29 | 4:00 | 496.5 | 175.5 | 228.4715 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1285 | 0 | 0.7 | 0 | 496.5
2018-01-29 | 5:00 | 496.1 | 175.5 | 231.743 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.257 | 0 | 0 | 0 | 496.1
2018-01-29 | 6:00 | 499.8 | 175.5 | 231.804 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | 0 | 499.8
2018-01-29 | 7:00 | 491.7 | 175.5 | 229.7823 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 5.8502 | 0 | 19.5675 | 0 | 0 | 0 | 491.7
2018-01-29 | 8:00 | 502.7 | 175.5 | 232.045 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 20.6834 | 0 | 18.8716 | 0 | 0 | 0 | 502.7
2018-01-29 | 9:00 | 506.3 | 175.5 | 228.2821 | 29.7 | 5.9 | 7.3 | 41.5792 | 0 | 18.0387 | 0 | 0 | 0 | 506.3
2018-01-29 | 10:00 | 488.6 | 175.5 | 195.0726 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 61.5409 | 0 | 16.8865 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2018-01-29 | 11:00 | 475.5 | 175.5 | 177.0807 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 66.9714 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | 0 | 475.5
2018-01-29 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 152.0513 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 62.5655 | 0 | 17.1832 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2018-01-29 | 13:00 | 462.6 | 175.5 | 174.254 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 54.9812 | 0 | 17.7648 | 0 | 0 | 0 | 462.6
2018-01-29 | 14:00 | 469.6 | 175.5 | 196.273 | 30 | 5.9 | 7.3 | 35.3904 | 0 | 19.2366 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2018-01-29 | 15:00 | 485.6 | 175.5 | 219.7321 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 12.2124 | 0 | 18.2555 | 0 | 0 | 0 | 485.6
2018-01-29 | 16:00 | 492 | 175.5 | 228.2724 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0.1291 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | 0 | 492
2018-01-29 | 17:00 | 511 | 175.5 | 228.7175 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | 0 | 10.6 | 0 | 511
2018-01-29 | 18:00 | 507.2 | 175.5 | 228.6841 | 68.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 9.8 | 0 | 507.2
2018-01-29 | 19:00 | 491.8 | 175.5 | 228.299 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 0.8 | 0 | 491.8
2018-01-29 | 20:00 | 484.4 | 175.5 | 228.2251 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0749 | 0 | 0.8 | 0 | 484.4
2018-01-29 | 21:00 | 472 | 175.5 | 225.5922 | 45.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6078 | 0 | 0 | 0 | 472
2018-01-29 | 22:00 | 449.5 | 175.5 | 216.0404 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1596 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2018-01-29 | 23:00 | 465.9 | 175.5 | 227.8508 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0.8 | 0 | 465.9
2018-01-30 | 0:00 | 461 | 175.5 | 225.734 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | 0 | 461
2018-01-30 | 1:00 | 477.3 | 175.5 | 227.905 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2018-01-30 | 2:00 | 496.2 | 175.5 | 228.4219 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 8.4 | 0 | 496.2
2018-01-30 | 3:00 | 502.8 | 175.5 | 228.6581 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3419 | 0 | 8.4 | 0 | 502.8
2018-01-30 | 4:00 | 507.1 | 175.5 | 228.6155 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6845 | 0 | 8.4 | 0 | 507.1
2018-01-30 | 5:00 | 505.1 | 175.5 | 239.0055 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4945 | 0 | 0 | 0 | 505.1
2018-01-30 | 6:00 | 512.8 | 175.5 | 239.2605 | 67.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6395 | 0 | 0 | 0 | 512.8
2018-01-30 | 7:00 | 495.9 | 175.5 | 228.0032 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 10.6549 | 0 | 16.0419 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2018-01-30 | 8:00 | 500.5 | 175.5 | 228.1218 | 27 | 5.9 | 7.3 | 39.2098 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | 0 | 500.5
2018-01-30 | 9:00 | 500.4 | 175.5 | 210.4393 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 57.9831 | 0 | 16.9776 | 0 | 0 | 0 | 500.4
2018-01-30 | 10:00 | 485.5 | 175.5 | 185.914 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 66.6498 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | 0 | 485.5
2018-01-30 | 11:00 | 475.8 | 175.5 | 175.8984 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 68.3348 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2018-01-30 | 12:00 | 460.7 | 175.5 | 165.2851 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 62.6044 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | 0 | 460.7
2018-01-30 | 13:00 | 480.4 | 175.5 | 199.1342 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 48.3296 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | 0 | 480.4
2018-01-30 | 14:00 | 478.1 | 175.5 | 200.2129 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 38.6887 | 0 | 21.5984 | 0 | 0 | 0 | 478.1
2018-01-30 | 15:00 | 487.5 | 175.5 | 227.9715 | 33 | 5.9 | 7.3 | 16.2072 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | 0 | 487.5
2018-01-30 | 16:00 | 494.4 | 175.5 | 228.918 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0.3161 | 0 | 22.4659 | 0 | 0 | 0 | 494.4
2018-01-30 | 17:00 | 515.8 | 175.5 | 239.2329 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 0 | 0 | 515.8
2018-01-30 | 18:00 | 514 | 175.5 | 239.2586 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 0 | 0 | 514
2018-01-30 | 19:00 | 500.1 | 175.5 | 236.6457 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | 0 | 500.1
2018-01-30 | 20:00 | 492.1 | 175.5 | 238.7674 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 0 | 0 | 492.1
2018-01-30 | 21:00 | 480.4 | 175.5 | 234.7967 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5033 | 0 | 0 | 0 | 480.4
2018-01-30 | 22:00 | 461.8 | 175.5 | 224.6228 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 0 | 0 | 461.8
2018-01-30 | 23:00 | 470.3 | 175.5 | 231.3987 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | 0 | 470.3
2018-01-31 | 0:00 | 465.1 | 175.5 | 227.4734 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4266 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2018-01-31 | 1:00 | 484.8 | 175.5 | 234.3332 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | 0 | 484.8
2018-01-31 | 2:00 | 500.8 | 175.5 | 239.0617 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7383 | 0 | 0.2 | 0 | 500.8
2018-01-31 | 3:00 | 507.1 | 175.5 | 239.1517 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0.2 | 0 | 507.1
2018-01-31 | 4:00 | 510.7 | 175.5 | 239.1879 | 63.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 0.3 | 0 | 510.7
2018-01-31 | 5:00 | 505.8 | 175.5 | 239.1653 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 0.2 | 0 | 505.8
2018-01-31 | 6:00 | 510.8 | 175.5 | 239.2384 | 68 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6616 | 0 | 0.2 | 0 | 510.8
2018-01-31 | 7:00 | 495 | 175.5 | 231.1304 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 5.9208 | 0 | 13.7488 | 0 | 0 | 0 | 495
2018-01-31 | 8:00 | 500.4 | 175.5 | 228.1391 | 35 | 5.9 | 7.3 | 36.3752 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 500.4
2018-01-31 | 9:00 | 501.8 | 175.5 | 223.508 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 52.452 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 501.8
2018-01-31 | 10:00 | 489.1 | 175.5 | 197.0233 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 67.0604 | 0 | 9.1163 | 0 | 0 | 0 | 489.1
2018-01-31 | 11:00 | 484.4 | 175.5 | 191.7986 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 66.6951 | 0 | 10.0063 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2018-01-31 | 12:00 | 465.2 | 175.5 | 178.4345 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 61.0416 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2018-01-31 | 13:00 | 478.2 | 175.5 | 195.031 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 57.082 | 0 | 9.687 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2018-01-31 | 14:00 | 474 | 175.5 | 205.4298 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 36.6592 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | 0 | 474
2018-01-31 | 15:00 | 483.7 | 175.5 | 228.2675 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 12.1579 | 0 | 8.3746 | 0 | 3.5 | 0 | 483.7
2018-01-31 | 16:00 | 487.7 | 175.5 | 228.3557 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1247 | 0 | 7.1196 | 0 | 3.5 | 0 | 487.7
2018-01-31 | 17:00 | 507.6 | 175.5 | 228.7423 | 69.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 13.8 | 0 | 507.6
2018-01-31 | 18:00 | 504.4 | 175.5 | 228.6804 | 69.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1196 | 0 | 10.7 | 0 | 504.4
2018-01-31 | 19:00 | 489.9 | 175.5 | 228.3756 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 5.9 | 0 | 489.9
2018-01-31 | 20:00 | 482 | 175.5 | 228.1507 | 49.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8493 | 0 | 10.7 | 0 | 482
2018-01-31 | 21:00 | 469.4 | 175.5 | 227.9704 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 8.6 | 0 | 469.4
2018-01-31 | 22:00 | 451.1 | 175.5 | 224.3334 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6666 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2018-01-31 | 23:00 | 469.6 | 175.5 | 227.8937 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9063 | 0 | 10.7 | 0 | 469.6
2018-02-01 | 0:00 | 464.5 | 175.5 | 227.8354 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 8.2 | 0 | 464.5
2018-02-01 | 1:00 | 483 | 175.5 | 228.2266 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 13.6 | 0 | 483
2018-02-01 | 2:00 | 497.5 | 175.5 | 228.5347 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1653 | 0 | 16.2 | 0 | 497.5
2018-02-01 | 3:00 | 508.1 | 175.5 | 239.2495 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4505 | 0 | 5.8 | 0 | 508.1
2018-02-01 | 4:00 | 507.9 | 175.5 | 239.2166 | 67.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 5.9 | 0 | 507.9
2018-02-01 | 5:00 | 505.1 | 175.5 | 239.0973 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 5.9 | 0 | 505.1
2018-02-01 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 239.294 | 69 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 14 | 0 | 514.2
2018-02-01 | 7:00 | 494.6 | 175.5 | 237.7205 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 9.7056 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 494.6
2018-02-01 | 8:00 | 497.1 | 175.5 | 232.5094 | 36.9 | 5.9 | 7.3 | 37.7015 | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2018-02-01 | 9:00 | 488.7 | 175.5 | 209.3664 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 63.7898 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 488.7
2018-02-01 | 10:00 | 471.4 | 175.5 | 181.4182 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 75.02 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | 0 | 471.4
2018-02-01 | 11:00 | 458.9 | 175.5 | 157.153 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 86.5478 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 458.9
2018-02-01 | 12:00 | 428.6 | 175.5 | 133.7547 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 78.9843 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2018-02-01 | 13:00 | 442.9 | 175.5 | 158.0041 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 69.126 | 0 | 0.9699 | 0 | 0 | 0 | 442.9
2018-02-01 | 14:00 | 446.2 | 175.5 | 175.7918 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 51.801 | 0 | 0.7072 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2018-02-01 | 15:00 | 458.5 | 175.5 | 216.8174 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 20.5838 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2018-02-01 | 16:00 | 474.1 | 175.5 | 227.9615 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.7799 | 0 | 0.9586 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2018-02-01 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 228.5129 | 66.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 16.4 | 0 | 500.9
2018-02-01 | 18:00 | 500.2 | 175.5 | 228.5012 | 65.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 16.4 | 0 | 500.2
2018-02-01 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 228.3129 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 14.7 | 0 | 488.3
2018-02-01 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 228.1362 | 45.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 16.4 | 0 | 479.8
2018-02-01 | 21:00 | 469.1 | 175.5 | 227.986 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 15.2 | 0 | 469.1
2018-02-01 | 22:00 | 448.5 | 175.5 | 225.241 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2018-02-01 | 23:00 | 467.1 | 175.5 | 227.8245 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 14.5 | 0 | 467.1
2018-02-02 | 0:00 | 462.7 | 175.5 | 227.8025 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 6.6 | 0 | 462.7
2018-02-02 | 1:00 | 480 | 175.5 | 233.5551 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | 0 | 480
2018-02-02 | 2:00 | 498.9 | 175.5 | 239.0205 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 2.5 | 0 | 498.9
2018-02-02 | 3:00 | 510.4 | 175.5 | 239.2105 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 9.9 | 0 | 510.4
2018-02-02 | 4:00 | 513.1 | 175.5 | 239.3017 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 12.6 | 0 | 513.1
2018-02-02 | 5:00 | 512.2 | 175.5 | 239.2567 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 11.3 | 0 | 512.2
2018-02-02 | 6:00 | 516.2 | 175.5 | 239.3587 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 14 | 0 | 516.2
2018-02-02 | 7:00 | 498.8 | 175.5 | 238.9844 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 8.0804 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | 0 | 498.8
2018-02-02 | 8:00 | 498.2 | 175.5 | 228.092 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 34.6527 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | 0 | 498.2
2018-02-02 | 9:00 | 490.5 | 175.5 | 209.7982 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 60.4035 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 490.5
2018-02-02 | 10:00 | 473 | 175.5 | 175.3308 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 76.5496 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | 0 | 473
2018-02-02 | 11:00 | 462.1 | 175.5 | 155.9519 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 85.7474 | 0 | 6.4007 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2018-02-02 | 12:00 | 427 | 175.5 | 129.1189 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 78.2466 | 0 | 5.1345 | 0 | 0 | 0 | 427
2018-02-02 | 13:00 | 440.4 | 175.5 | 149.9501 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 71.0781 | 0 | 4.8718 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2018-02-02 | 14:00 | 446.2 | 175.5 | 173.2366 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 53.9338 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2018-02-02 | 15:00 | 457 | 175.5 | 210.9652 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 24.0192 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 457
2018-02-02 | 16:00 | 474.7 | 175.5 | 227.38 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8944 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 474.7
2018-02-02 | 17:00 | 499.8 | 175.5 | 228.5158 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 13 | 0 | 499.8
2018-02-02 | 18:00 | 495.7 | 175.5 | 228.4696 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 13 | 0 | 495.7
2018-02-02 | 19:00 | 482.3 | 175.5 | 228.154 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 8.9 | 0 | 482.3
2018-02-02 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 227.9909 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 12.9 | 0 | 473.6
2018-02-02 | 21:00 | 465.8 | 175.5 | 227.8633 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 3.9 | 0 | 465.8
2018-02-02 | 22:00 | 450.4 | 175.5 | 216.6372 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8628 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2018-02-02 | 23:00 | 466.6 | 175.5 | 227.8424 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 3.5 | 0 | 466.6
2018-02-03 | 0:00 | 460 | 175.5 | 205.5452 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 460
2018-02-03 | 1:00 | 476.3 | 175.5 | 207.5107 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | 0 | 476.3
2018-02-03 | 2:00 | 487.8 | 175.5 | 217.4678 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9322 | 0 | 0 | 0 | 487.8
2018-02-03 | 3:00 | 497.1 | 175.5 | 224.8553 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2018-02-03 | 4:00 | 489.8 | 175.5 | 217.4638 | 64 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | 0 | 489.8
2018-02-03 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 210.304 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | 0 | 479.5
2018-02-03 | 6:00 | 470.9 | 175.5 | 210.0502 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | 0 | 470.9
2018-02-03 | 7:00 | 449.4 | 175.5 | 191.2988 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 6.4642 | 0 | 22.637 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2018-02-03 | 8:00 | 459.2 | 175.5 | 199.5821 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 23.4171 | 0 | 22.1008 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2018-02-03 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 174.6042 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 47.4946 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2018-02-03 | 10:00 | 441.8 | 175.5 | 144.1395 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 61.5396 | 0 | 22.0209 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2018-02-03 | 11:00 | 428.4 | 175.5 | 124.8919 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 66.9767 | 0 | 22.4314 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2018-02-03 | 12:00 | 410.6 | 175.5 | 116.7587 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 55.7465 | 0 | 23.9948 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2018-02-03 | 13:00 | 409.7 | 175.5 | 114.4847 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 56.0137 | 0 | 25.1016 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2018-02-03 | 14:00 | 416 | 175.5 | 142.3922 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 36.5969 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | 0 | 416
2018-02-03 | 15:00 | 428.8 | 175.5 | 180.778 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 10.0871 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2018-02-03 | 16:00 | 438.6 | 175.5 | 188.835 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0.2923 | 0 | 23.5727 | 0 | 0 | 0 | 438.6
2018-02-03 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 206.4052 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2948 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2018-02-03 | 18:00 | 467.8 | 175.5 | 206.5112 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2018-02-03 | 19:00 | 458.1 | 175.5 | 206.3189 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4811 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2018-02-03 | 20:00 | 452 | 175.5 | 206.151 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | 0 | 452
2018-02-03 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 206.0281 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.2719 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2018-02-03 | 22:00 | 428.5 | 175.5 | 182.8132 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.6868 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2018-02-03 | 23:00 | 460.8 | 175.5 | 206.304 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2018-02-04 | 0:00 | 457.1 | 175.5 | 197.3968 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2018-02-04 | 1:00 | 467.7 | 175.5 | 197.757 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2018-02-04 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 207.3538 | 62.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4462 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2018-02-04 | 3:00 | 486.5 | 175.5 | 214.8236 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2018-02-04 | 4:00 | 486.3 | 175.5 | 214.5895 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 0 | 0 | 486.3
2018-02-04 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 198.8517 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2018-02-04 | 6:00 | 451.1 | 175.5 | 191.9108 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3892 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2018-02-04 | 7:00 | 424.4 | 175.5 | 181.3589 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6326 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | 0 | 424.4
2018-02-04 | 8:00 | 426.8 | 175.5 | 187.0832 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 8.3171 | 0 | 17.3997 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2018-02-04 | 9:00 | 426.2 | 175.5 | 180.6519 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 14.2283 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2018-02-04 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 165.5046 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 18.5346 | 0 | 16.7608 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2018-02-04 | 11:00 | 404.3 | 175.5 | 148.6801 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 24.6306 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2018-02-04 | 12:00 | 391.8 | 175.5 | 131.6058 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 29.5929 | 0 | 16.6013 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2018-02-04 | 13:00 | 387.4 | 175.5 | 133.3008 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 23.4067 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | 0 | 387.4
2018-02-04 | 14:00 | 387.8 | 175.5 | 137.0972 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 18.8465 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2018-02-04 | 15:00 | 392 | 175.5 | 147.3917 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 12.2841 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | 0 | 392
2018-02-04 | 16:00 | 404.9 | 175.5 | 161.9473 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0.9554 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2018-02-04 | 17:00 | 449.4 | 175.5 | 197.3345 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0655 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2018-02-04 | 18:00 | 456.1 | 175.5 | 197.4128 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8872 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2018-02-04 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 197.3036 | 42.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0964 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2018-02-04 | 20:00 | 446 | 175.5 | 197.2666 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5334 | 0 | 0 | 0 | 446
2018-02-04 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 197.1015 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2018-02-04 | 22:00 | 410.8 | 175.5 | 177.4738 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.8262 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2018-02-04 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 189.4855 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2018-02-05 | 0:00 | 425.3 | 175.5 | 187.6509 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.5491 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2018-02-05 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 207.7349 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.4651 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2018-02-05 | 2:00 | 456.2 | 175.5 | 216.3429 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2018-02-05 | 3:00 | 460.1 | 175.5 | 217.5224 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | 0 | 460.1
2018-02-05 | 4:00 | 465.2 | 175.5 | 217.5963 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4037 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2018-02-05 | 5:00 | 473.6 | 175.5 | 215.6983 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2018-02-05 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 217.9967 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | 0 | 485.3
2018-02-05 | 7:00 | 471.4 | 175.5 | 213.7218 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 1.3395 | 0 | 16.3387 | 0 | 0 | 0 | 471.4
2018-02-05 | 8:00 | 488.4 | 175.5 | 218.0437 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 7.9048 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2018-02-05 | 9:00 | 506.5 | 175.5 | 218.3367 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 23.7045 | 0 | 14.5588 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2018-02-05 | 10:00 | 497 | 175.5 | 212.1189 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 33.689 | 0 | 13.2921 | 0 | 0 | 0 | 497
2018-02-05 | 11:00 | 476.3 | 175.5 | 205.2278 | 26 | 5.9 | 7.3 | 44.5632 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | 0 | 476.3
2018-02-05 | 12:00 | 443.2 | 175.5 | 165.7834 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 50.5144 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2018-02-05 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 178.5212 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 44.6401 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | 0 | 450.6
2018-02-05 | 14:00 | 458.4 | 175.5 | 197.665 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 32.0653 | 0 | 13.2697 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2018-02-05 | 15:00 | 469.4 | 175.5 | 208.2762 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 16.824 | 0 | 12.2998 | 0 | 0 | 0 | 469.4
2018-02-05 | 16:00 | 475.3 | 175.5 | 217.1129 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0.872 | 0 | 11.6151 | 0 | 0 | 0 | 475.3
2018-02-05 | 17:00 | 497.2 | 175.5 | 222.5159 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 6.8 | 0 | 497.2
2018-02-05 | 18:00 | 498.6 | 175.5 | 222.5287 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 9.1 | 0 | 498.6
2018-02-05 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 217.8367 | 65.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 482.1
2018-02-05 | 20:00 | 466.5 | 175.5 | 213.454 | 54.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | 0 | 466.5
2018-02-05 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 212.0998 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2002 | 0 | 0 | 0 | 449.6
2018-02-05 | 22:00 | 430.8 | 175.5 | 203.9676 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2018-02-05 | 23:00 | 439.9 | 175.5 | 210.4897 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3103 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2018-02-06 | 0:00 | 431.1 | 175.5 | 203.7608 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2018-02-06 | 1:00 | 453.1 | 175.5 | 221.7194 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 1.6 | 0 | 453.1
2018-02-06 | 2:00 | 467.3 | 175.5 | 221.9258 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 7.8 | 0 | 467.3
2018-02-06 | 3:00 | 477.2 | 175.5 | 222.0848 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 8.1 | 0 | 477.2
2018-02-06 | 4:00 | 480.1 | 175.5 | 222.1848 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 8.1 | 0 | 480.1
2018-02-06 | 5:00 | 480.7 | 175.5 | 222.1615 | 55.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1385 | 0 | 8.1 | 0 | 480.7
2018-02-06 | 6:00 | 490.9 | 175.5 | 222.3423 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4577 | 0 | 8.1 | 0 | 490.9
2018-02-06 | 7:00 | 480.8 | 175.5 | 222.1955 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 3.2082 | 0 | 5.7963 | 0 | 5.6 | 0 | 480.8
2018-02-06 | 8:00 | 494.8 | 175.5 | 222.4961 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 20.9277 | 0 | 5.8762 | 0 | 8.2 | 0 | 494.8
2018-02-06 | 9:00 | 500.8 | 175.5 | 222.6095 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 30.6657 | 0 | 3.9248 | 0 | 8.2 | 0 | 500.8
2018-02-06 | 10:00 | 485.3 | 175.5 | 216.143 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 41.8093 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | 0 | 485.3
2018-02-06 | 11:00 | 473 | 175.5 | 208.4192 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 42.9431 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 473
2018-02-06 | 12:00 | 433.9 | 175.5 | 160.3539 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 56.3992 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2018-02-06 | 13:00 | 454.7 | 175.5 | 193.3278 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 43.7935 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2018-02-06 | 14:00 | 453.9 | 175.5 | 199.873 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 33.26 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 453.9
2018-02-06 | 15:00 | 467.4 | 175.5 | 221.7613 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 14.3002 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2018-02-06 | 16:00 | 473.3 | 175.5 | 222.0344 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 1.1311 | 0 | 3.4345 | 0 | 0.3 | 0 | 473.3
2018-02-06 | 17:00 | 496 | 175.5 | 222.4764 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 14.1 | 0 | 496
2018-02-06 | 18:00 | 493.7 | 175.5 | 222.4703 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8297 | 0 | 12 | 0 | 493.7
2018-02-06 | 19:00 | 482.8 | 175.5 | 222.3025 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 8.1 | 0 | 482.8
2018-02-06 | 20:00 | 473.5 | 175.5 | 222.1073 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 7.9 | 0 | 473.5
2018-02-06 | 21:00 | 465.3 | 175.5 | 221.8611 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 8.1 | 0 | 465.3
2018-02-06 | 22:00 | 448 | 175.5 | 221.6133 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 1.9 | 0 | 448
2018-02-06 | 23:00 | 460.3 | 175.5 | 221.7751 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 8.1 | 0 | 460.3
2018-02-07 | 0:00 | 455.1 | 175.5 | 221.69 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 9 | 0 | 455.1
2018-02-07 | 1:00 | 471.8 | 175.5 | 221.933 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 11.7 | 0 | 471.8
2018-02-07 | 2:00 | 487.5 | 175.5 | 222.3731 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 15.8 | 0 | 487.5
2018-02-07 | 3:00 | 499 | 175.5 | 222.5535 | 67.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 16.8 | 0 | 499
2018-02-07 | 4:00 | 502.1 | 175.5 | 222.5779 | 68.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 20 | 0 | 502.1
2018-02-07 | 5:00 | 500.6 | 175.5 | 233.0603 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 10.2 | 0 | 500.6
2018-02-07 | 6:00 | 508.4 | 175.5 | 233.2972 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 17.9 | 0 | 508.4
2018-02-07 | 7:00 | 488.8 | 175.5 | 228.2931 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 12.0833 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 488.8
2018-02-07 | 8:00 | 496.1 | 175.5 | 228.6966 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 39.6709 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 496.1
2018-02-07 | 9:00 | 491.2 | 175.5 | 214.7778 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 58.5737 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | 0 | 491.2
2018-02-07 | 10:00 | 472.5 | 175.5 | 177.2329 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 73.9407 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2018-02-07 | 11:00 | 458 | 175.5 | 149.8262 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 83.4246 | 0 | 9.9492 | 0 | 0 | 0 | 458
2018-02-07 | 12:00 | 426.9 | 175.5 | 118.982 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 81.366 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | 0 | 426.9
2018-02-07 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 143.1077 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 70.7062 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2018-02-07 | 14:00 | 454.9 | 175.5 | 179.0343 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 45.1117 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | 0 | 454.9
2018-02-07 | 15:00 | 473.3 | 175.5 | 219.8415 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 19.0728 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 473.3
2018-02-07 | 16:00 | 484.6 | 175.5 | 222.2965 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 1.2547 | 0 | 12.0488 | 0 | 4.4 | 0 | 484.6
2018-02-07 | 17:00 | 505.2 | 175.5 | 222.6982 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 16.8 | 0 | 505.2
2018-02-07 | 18:00 | 504.5 | 175.5 | 222.6901 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 16.8 | 0 | 504.5
2018-02-07 | 19:00 | 488.4 | 175.5 | 222.3817 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 12.8 | 0 | 488.4
2018-02-07 | 20:00 | 477.6 | 175.5 | 222.2214 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6786 | 0 | 16.4 | 0 | 477.6
2018-02-07 | 21:00 | 466.9 | 175.5 | 221.9218 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0782 | 0 | 15 | 0 | 466.9
2018-02-07 | 22:00 | 443.5 | 175.5 | 212.6648 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8352 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2018-02-07 | 23:00 | 452 | 175.5 | 220.3676 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7324 | 0 | 0 | 0 | 452
2018-02-08 | 0:00 | 448.3 | 175.5 | 215.0384 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2018-02-08 | 1:00 | 466.1 | 175.5 | 215.2822 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4178 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2018-02-08 | 2:00 | 485 | 175.5 | 222.3175 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1825 | 0 | 0.2 | 0 | 485
2018-02-08 | 3:00 | 492.5 | 175.5 | 222.3914 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 0.2 | 0 | 492.5
2018-02-08 | 4:00 | 500.7 | 175.5 | 222.6139 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 7.4 | 0 | 500.7
2018-02-08 | 5:00 | 496.9 | 175.5 | 222.4641 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 4.4 | 0 | 496.9
2018-02-08 | 6:00 | 501.7 | 175.5 | 222.6143 | 68.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1857 | 0 | 9.7 | 0 | 501.7
2018-02-08 | 7:00 | 480.1 | 175.5 | 209.763 | 56 | 5.9 | 7.3 | 12.6071 | 0 | 13.0299 | 0 | 0 | 0 | 480.1
2018-02-08 | 8:00 | 482.5 | 175.5 | 208.0374 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 46.7588 | 0 | 13.3038 | 0 | 0 | 0 | 482.5
2018-02-08 | 9:00 | 477 | 175.5 | 177.1151 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 72.8032 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | 0 | 477
2018-02-08 | 10:00 | 458.1 | 175.5 | 145.5135 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 84.7976 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2018-02-08 | 11:00 | 447.6 | 175.5 | 129.6238 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 88.7608 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2018-02-08 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 112.1283 | 26 | 5.9 | 7.3 | 83.1523 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2018-02-08 | 13:00 | 461.7 | 175.5 | 161.4013 | 26 | 5.9 | 7.3 | 63.9774 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2018-02-08 | 14:00 | 475.4 | 175.5 | 199.4521 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 38.7723 | 0 | 19.8756 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2018-02-08 | 15:00 | 477.5 | 175.5 | 214.242 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 21.5419 | 0 | 21.4161 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2018-02-08 | 16:00 | 479.8 | 175.5 | 211.9501 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 2.4587 | 0 | 24.2912 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2018-02-08 | 17:00 | 500.7 | 175.5 | 222.5655 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9345 | 0 | 0.2 | 0 | 500.7
2018-02-08 | 18:00 | 502.7 | 175.5 | 222.6884 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.2116 | 0 | 0.2 | 0 | 502.7
2018-02-08 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 219.6181 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0819 | 0 | 0 | 0 | 488.3
2018-02-08 | 20:00 | 476 | 175.5 | 220.2839 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1161 | 0 | 0 | 0 | 476
2018-02-08 | 21:00 | 463.2 | 175.5 | 219.5847 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8153 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2018-02-08 | 22:00 | 443.8 | 175.5 | 205.9261 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0739 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2018-02-08 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 212.7979 | 30.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 0 | 0 | 453.4
2018-02-09 | 0:00 | 445.4 | 175.5 | 206.7562 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0438 | 0 | 0 | 0 | 445.4
2018-02-09 | 1:00 | 462.7 | 175.5 | 208.4606 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | 0 | 462.7
2018-02-09 | 2:00 | 477.6 | 175.5 | 213.2919 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 0 | 0 | 477.6
2018-02-09 | 3:00 | 487 | 175.5 | 213.4437 | 63.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.2563 | 0 | 0 | 0 | 487
2018-02-09 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 213.4747 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6253 | 0 | 0 | 0 | 489.1
2018-02-09 | 5:00 | 487.3 | 175.5 | 213.4502 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | 0 | 487.3
2018-02-09 | 6:00 | 492 | 175.5 | 217.9048 | 65.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1952 | 0 | 0 | 0 | 492
2018-02-09 | 7:00 | 469.5 | 175.5 | 194.8085 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 16.7802 | 0 | 19.1113 | 0 | 0 | 0 | 469.5
2018-02-09 | 8:00 | 465.2 | 175.5 | 183.1333 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 50.6553 | 0 | 17.4114 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2018-02-09 | 9:00 | 453.8 | 175.5 | 153.8238 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 70.3218 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2018-02-09 | 10:00 | 441.1 | 175.5 | 128.9345 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 82.283 | 0 | 15.8825 | 0 | 0 | 0 | 441.1
2018-02-09 | 11:00 | 435 | 175.5 | 123.7971 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 82.0851 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | 0 | 435
2018-02-09 | 12:00 | 411.5 | 175.5 | 107.794 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 73.4701 | 0 | 16.2359 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2018-02-09 | 13:00 | 422.1 | 175.5 | 125.6545 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 63.802 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2018-02-09 | 14:00 | 428 | 175.5 | 149.232 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 46.1816 | 0 | 18.5864 | 0 | 0 | 0 | 428
2018-02-09 | 15:00 | 439.4 | 175.5 | 182.6497 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 23.6868 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | 0 | 439.4
2018-02-09 | 16:00 | 451.2 | 175.5 | 196.5008 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 2.1155 | 0 | 16.7837 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2018-02-09 | 17:00 | 476.5 | 175.5 | 212.7171 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4829 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2018-02-09 | 18:00 | 475.4 | 175.5 | 212.1749 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4251 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2018-02-09 | 19:00 | 464.7 | 175.5 | 211.423 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 464.7
2018-02-09 | 20:00 | 454.1 | 175.5 | 210.3013 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2018-02-09 | 21:00 | 442.3 | 175.5 | 206.6271 | 37.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.5729 | 0 | 0 | 0 | 442.3
2018-02-09 | 22:00 | 423.2 | 175.5 | 196.7536 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2018-02-09 | 23:00 | 437 | 175.5 | 205.7143 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 437
2018-02-10 | 0:00 | 427.9 | 175.5 | 185.0982 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2018-02-10 | 1:00 | 451.3 | 175.5 | 196.9922 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | 0 | 451.3
2018-02-10 | 2:00 | 463 | 175.5 | 198.3086 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | 0 | 463
2018-02-10 | 3:00 | 467.6 | 175.5 | 203.2279 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.9721 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2018-02-10 | 4:00 | 467.4 | 175.5 | 204.2716 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2018-02-10 | 5:00 | 455.7 | 175.5 | 197.507 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2018-02-10 | 6:00 | 446.1 | 175.5 | 197.3258 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | 0 | 446.1
2018-02-10 | 7:00 | 426.6 | 175.5 | 184.577 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 4.4946 | 0 | 7.0284 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2018-02-10 | 8:00 | 439 | 175.5 | 197.1544 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 16.2871 | 0 | 6.0585 | 0 | 0 | 0 | 439
2018-02-10 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 197.4154 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 24.4522 | 0 | 6.3324 | 0 | 0 | 0 | 451.3
2018-02-10 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 197.2365 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 26.5507 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2018-02-10 | 11:00 | 446.7 | 175.5 | 197.2569 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 27.3243 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2018-02-10 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 189.4458 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 21.2563 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2018-02-10 | 13:00 | 425.5 | 175.5 | 190.2595 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 18.8016 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2018-02-10 | 14:00 | 413.2 | 175.5 | 181.0025 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 16.7284 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-02-10 | 15:00 | 410.3 | 175.5 | 188.9523 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 6.1296 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2018-02-10 | 16:00 | 412.7 | 175.5 | 179.5534 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2511 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2018-02-10 | 17:00 | 442.7 | 175.5 | 197.3181 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2018-02-10 | 18:00 | 446.3 | 175.5 | 197.3037 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 0 | 446.3
2018-02-10 | 19:00 | 437.6 | 175.5 | 197.1487 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | 0 | 437.6
2018-02-10 | 20:00 | 428.2 | 175.5 | 196.9828 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2018-02-10 | 21:00 | 413.4 | 175.5 | 192.2146 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2018-02-10 | 22:00 | 398.4 | 175.5 | 176.5415 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2018-02-10 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 194.1575 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2018-02-11 | 0:00 | 408.7 | 175.5 | 175.4768 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2018-02-11 | 1:00 | 439 | 175.5 | 193.8266 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4734 | 0 | 0 | 0 | 439
2018-02-11 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 199.3435 | 61.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2018-02-11 | 3:00 | 466 | 175.5 | 207.3382 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 1.6 | 0 | 466
2018-02-11 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 207.3414 | 64.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 3.3 | 0 | 466.6
2018-02-11 | 5:00 | 453.1 | 175.5 | 199.3832 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2018-02-11 | 6:00 | 436.2 | 175.5 | 195.5225 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2018-02-11 | 7:00 | 412.5 | 175.5 | 180.994 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0.9542 | 0 | 3.2518 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2018-02-11 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 180.6627 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 13.0454 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2018-02-11 | 9:00 | 411.3 | 175.5 | 168.9204 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 24.8138 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2018-02-11 | 10:00 | 415.9 | 175.5 | 164.9148 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 27.0071 | 0 | 11.4781 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2018-02-11 | 11:00 | 413.5 | 175.5 | 150.9829 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 36.3141 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2018-02-11 | 12:00 | 398.5 | 175.5 | 121.8486 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 44.4011 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2018-02-11 | 13:00 | 393.4 | 175.5 | 116.57 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 41.7617 | 0 | 22.5683 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2018-02-11 | 14:00 | 385.2 | 175.5 | 121.0425 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 27.4346 | 0 | 24.2229 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2018-02-11 | 15:00 | 398.5 | 175.5 | 145.75 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 15.7303 | 0 | 24.5197 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2018-02-11 | 16:00 | 401.7 | 175.5 | 165.2969 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0.7071 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2018-02-11 | 17:00 | 441.6 | 175.5 | 193.3309 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.8691 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2018-02-11 | 18:00 | 451.8 | 175.5 | 195.8586 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5414 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2018-02-11 | 19:00 | 448.2 | 175.5 | 195.7951 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 0 | 0 | 448.2
2018-02-11 | 20:00 | 447.6 | 175.5 | 195.804 | 39.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2018-02-11 | 21:00 | 448.7 | 175.5 | 195.8904 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.4096 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2018-02-11 | 22:00 | 432.6 | 175.5 | 190.4799 | 29.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.1201 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2018-02-11 | 23:00 | 448.8 | 175.5 | 195.8354 | 39.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.9646 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2018-02-12 | 0:00 | 446.8 | 175.5 | 206.3968 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2018-02-12 | 1:00 | 459.6 | 175.5 | 210.1128 | 37.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2872 | 0 | 0 | 0 | 459.6
2018-02-12 | 2:00 | 472.3 | 175.5 | 213.2349 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 0 | 0 | 472.3
2018-02-12 | 3:00 | 484.9 | 175.5 | 213.592 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.208 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2018-02-12 | 4:00 | 488.4 | 175.5 | 213.6306 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.2694 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2018-02-12 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 213.5671 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | 0 | 482.6
2018-02-12 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 213.3631 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0369 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2018-02-12 | 7:00 | 452 | 175.5 | 189.6825 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 15.6758 | 0 | 26.6417 | 0 | 0 | 0 | 452
2018-02-12 | 8:00 | 462.1 | 175.5 | 179.0746 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 42.3925 | 0 | 26.7329 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2018-02-12 | 9:00 | 460.6 | 175.5 | 157.6078 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 61.7204 | 0 | 27.3718 | 0 | 0 | 0 | 460.6
2018-02-12 | 10:00 | 456.6 | 175.5 | 149.9958 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 65.1613 | 0 | 27.5429 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2018-02-12 | 11:00 | 450.2 | 175.5 | 136.8589 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 72.5825 | 0 | 26.8586 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2018-02-12 | 12:00 | 429.4 | 175.5 | 117.2115 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 71.7267 | 0 | 26.5618 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2018-02-12 | 13:00 | 437.6 | 175.5 | 140.7366 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 56.1389 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | 0 | 437.6
2018-02-12 | 14:00 | 437.2 | 175.5 | 151.866 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 44.6095 | 0 | 26.8245 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2018-02-12 | 15:00 | 448.9 | 175.5 | 188.8568 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 20.8934 | 0 | 25.2498 | 0 | 0 | 0 | 448.9
2018-02-12 | 16:00 | 446.5 | 175.5 | 187.2328 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 2.3973 | 0 | 23.4699 | 0 | 0 | 0 | 446.5
2018-02-12 | 17:00 | 480.3 | 175.5 | 213.4746 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9254 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2018-02-12 | 18:00 | 488.4 | 175.5 | 213.6526 | 64.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3474 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2018-02-12 | 19:00 | 481.5 | 175.5 | 213.4758 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | 0 | 481.5
2018-02-12 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 213.4577 | 59.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7423 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2018-02-12 | 21:00 | 472.5 | 175.5 | 212.7866 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2134 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2018-02-12 | 22:00 | 459.3 | 175.5 | 209.9983 | 44.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2018-02-12 | 23:00 | 470.5 | 175.5 | 212.7693 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0307 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2018-02-13 | 0:00 | 464.8 | 175.5 | 228.3472 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 1.5 | 0 | 464.8
2018-02-13 | 1:00 | 480.3 | 175.5 | 228.2955 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0045 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2018-02-13 | 2:00 | 498.1 | 175.5 | 229.0762 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6238 | 0 | 7.5 | 0 | 498.1
2018-02-13 | 3:00 | 506.8 | 175.5 | 229.1751 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3249 | 0 | 7.5 | 0 | 506.8
2018-02-13 | 4:00 | 512.7 | 175.5 | 229.369 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 7.5 | 0 | 512.7
2018-02-13 | 5:00 | 507.1 | 175.5 | 229.1951 | 60.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 7.4 | 0 | 507.1
2018-02-13 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 229.4035 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0161 | 0 | 20.4804 | 0 | 7.4 | 0 | 514.2
2018-02-13 | 7:00 | 491.9 | 175.5 | 213.4372 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 18.2033 | 0 | 20.9595 | 0 | 0 | 0 | 491.9
2018-02-13 | 8:00 | 499.6 | 175.5 | 214.5919 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 50.6671 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | 0 | 499.6
2018-02-13 | 9:00 | 500.2 | 175.5 | 191.4775 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.7156 | 0 | 21.9069 | 0 | 0 | 0 | 500.2
2018-02-13 | 10:00 | 492.1 | 175.5 | 180.3946 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 74.8885 | 0 | 22.7169 | 0 | 0 | 0 | 492.1
2018-02-13 | 11:00 | 495.5 | 175.5 | 192.215 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 66.3428 | 0 | 22.8422 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2018-02-13 | 12:00 | 475.2 | 175.5 | 173.156 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 65.3207 | 0 | 22.1233 | 0 | 0 | 0 | 475.2
2018-02-13 | 13:00 | 492.9 | 175.5 | 198.112 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 57.243 | 0 | 22.945 | 0 | 0 | 0 | 492.9
2018-02-13 | 14:00 | 489.9 | 175.5 | 206.8453 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 43.4346 | 0 | 22.4201 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2018-02-13 | 15:00 | 497.1 | 175.5 | 228.5979 | 33.9 | 5.9 | 7.3 | 23.174 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2018-02-13 | 16:00 | 495 | 175.5 | 224.5513 | 57.3 | 5.9 | 7.3 | 2.6446 | 0 | 21.8041 | 0 | 0 | 0 | 495
2018-02-13 | 17:00 | 515.6 | 175.5 | 229.369 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 8.2 | 0 | 515.6
2018-02-13 | 18:00 | 516.9 | 175.5 | 229.3361 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9639 | 0 | 8.7 | 0 | 516.9
2018-02-13 | 19:00 | 505.1 | 175.5 | 229.1686 | 58.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4314 | 0 | 6.6 | 0 | 505.1
2018-02-13 | 20:00 | 495.3 | 175.5 | 229.008 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.192 | 0 | 7.4 | 0 | 495.3
2018-02-13 | 21:00 | 484.3 | 175.5 | 228.7321 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6679 | 0 | 4.2 | 0 | 484.3
2018-02-13 | 22:00 | 469.6 | 175.5 | 223.4542 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2018-02-13 | 23:00 | 480.5 | 175.5 | 228.6515 | 32.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7485 | 0 | 3.3 | 0 | 480.5
2018-02-14 | 0:00 | 479.2 | 175.5 | 227.9892 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.3108 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2018-02-14 | 1:00 | 495.7 | 175.5 | 228.9515 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.7485 | 0 | 2.7 | 0 | 495.7
2018-02-14 | 2:00 | 507.2 | 175.5 | 229.1836 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 28.2164 | 0 | 3.2 | 0 | 507.2
2018-02-14 | 3:00 | 514.1 | 175.5 | 229.3426 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.6574 | 0 | 3.3 | 0 | 514.1
2018-02-14 | 4:00 | 514.1 | 175.5 | 229.3474 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0526 | 0 | 3.3 | 0 | 514.1
2018-02-14 | 5:00 | 507.4 | 175.5 | 229.1763 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.5237 | 0 | 3.3 | 0 | 507.4
2018-02-14 | 6:00 | 511.9 | 175.5 | 229.2894 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0.1238 | 0 | 23.6868 | 0 | 3.2 | 0 | 511.9
2018-02-14 | 7:00 | 487.3 | 175.5 | 204.2264 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 21.4145 | 0 | 23.0591 | 0 | 0 | 0 | 487.3
2018-02-14 | 8:00 | 491.1 | 175.5 | 200.4144 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 53.6747 | 0 | 22.9109 | 0 | 0 | 0 | 491.1
2018-02-14 | 9:00 | 489.1 | 175.5 | 177.3642 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.637 | 0 | 24.9988 | 0 | 0 | 0 | 489.1
2018-02-14 | 10:00 | 485.7 | 175.5 | 170.396 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 78.3068 | 0 | 22.3972 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2018-02-14 | 11:00 | 470 | 175.5 | 151.7074 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 81.9797 | 0 | 21.7129 | 0 | 0 | 0 | 470
2018-02-14 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 135.7445 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 70.541 | 0 | 20.5145 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2018-02-14 | 13:00 | 457.7 | 175.5 | 166.3776 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 58.3661 | 0 | 17.8563 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2018-02-14 | 14:00 | 467.4 | 175.5 | 197.7199 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 34.8358 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2018-02-14 | 15:00 | 476 | 175.5 | 218.1162 | 33 | 5.9 | 7.3 | 13.8523 | 0 | 15.6315 | 0 | 6.7 | 0 | 476
2018-02-14 | 16:00 | 477.3 | 175.5 | 218.0958 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0.5145 | 0 | 14.8897 | 0 | 2.1 | 0 | 477.3
2018-02-14 | 17:00 | 497.1 | 175.5 | 218.507 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 13.1 | 0 | 497.1
2018-02-14 | 18:00 | 496.3 | 175.5 | 218.4447 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 13.1 | 0 | 496.3
2018-02-14 | 19:00 | 482 | 175.5 | 218.158 | 56.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 9.6 | 0 | 482
2018-02-14 | 20:00 | 472.7 | 175.5 | 218.0817 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9183 | 0 | 13.1 | 0 | 472.7
2018-02-14 | 21:00 | 462.8 | 175.5 | 217.8334 | 36.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3666 | 0 | 13.2 | 0 | 462.8
2018-02-14 | 22:00 | 452.2 | 175.5 | 217.5226 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 4.5 | 0 | 452.2
2018-02-14 | 23:00 | 465.8 | 175.5 | 217.872 | 35 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 15.1 | 0 | 465.8
2018-02-15 | 0:00 | 461.2 | 175.5 | 217.8058 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 9.8 | 0 | 461.2
2018-02-15 | 1:00 | 475.7 | 175.5 | 222.9103 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | 0 | 475.7
2018-02-15 | 2:00 | 493 | 175.5 | 227.8276 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 0 | 0 | 493
2018-02-15 | 3:00 | 501 | 175.5 | 228.8665 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 0 | 0 | 501
2018-02-15 | 4:00 | 514.3 | 175.5 | 229.3549 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.5451 | 0 | 8.5 | 0 | 514.3
2018-02-15 | 5:00 | 508.1 | 175.5 | 229.2553 | 68.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8447 | 0 | 4.1 | 0 | 508.1
2018-02-15 | 6:00 | 508.5 | 175.5 | 229.2309 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.4691 | 0 | 3.3 | 0 | 508.5
2018-02-15 | 7:00 | 492.4 | 175.5 | 221.5214 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 8.4512 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | 0 | 492.4
2018-02-15 | 8:00 | 503.1 | 175.5 | 229.1477 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 22.9972 | 0 | 20.3551 | 0 | 0 | 0 | 503.1
2018-02-15 | 9:00 | 496.9 | 175.5 | 221.2131 | 30 | 5.9 | 7.3 | 36.5635 | 0 | 20.4234 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2018-02-15 | 10:00 | 472.1 | 175.5 | 190.37 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 49.5227 | 0 | 18.1073 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2018-02-15 | 11:00 | 454.5 | 175.5 | 163.7884 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 58.4472 | 0 | 18.1644 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2018-02-15 | 12:00 | 429.8 | 175.5 | 143.1617 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 54.0109 | 0 | 18.0274 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2018-02-15 | 13:00 | 451.5 | 175.5 | 174.8018 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 44.5615 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2018-02-15 | 14:00 | 460.6 | 175.5 | 190.5024 | 28.5 | 5.9 | 7.3 | 36.2168 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | 0 | 460.6
2018-02-15 | 15:00 | 469.2 | 175.5 | 213.3094 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 20.5611 | 0 | 15.1295 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2018-02-15 | 16:00 | 471.1 | 175.5 | 216.3093 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 1.8869 | 0 | 15.0038 | 0 | 0 | 0 | 471.1
2018-02-15 | 17:00 | 494.1 | 175.5 | 218.4826 | 60.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 7.9 | 0 | 494.1
2018-02-15 | 18:00 | 496.5 | 175.5 | 218.4477 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2523 | 0 | 7.9 | 0 | 496.5
2018-02-15 | 19:00 | 484.5 | 175.5 | 218.2947 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.0053 | 0 | 5.3 | 0 | 484.5
2018-02-15 | 20:00 | 474.6 | 175.5 | 218.0289 | 38.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.6711 | 0 | 6.6 | 0 | 474.6
2018-02-15 | 21:00 | 464.6 | 175.5 | 217.8598 | 32.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3402 | 0 | 3.3 | 0 | 464.6
2018-02-15 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 207.7268 | 29.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2018-02-15 | 23:00 | 461.1 | 175.5 | 217.7235 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3765 | 0 | 7.3 | 0 | 461.1
2018-02-16 | 0:00 | 462.8 | 175.5 | 217.8746 | 32.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5254 | 0 | 6 | 0 | 462.8
2018-02-16 | 1:00 | 476 | 175.5 | 218.0915 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.7085 | 0 | 1.1 | 0 | 476
2018-02-16 | 2:00 | 494 | 175.5 | 218.4309 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1691 | 0 | 6.4 | 0 | 494
2018-02-16 | 3:00 | 501.2 | 175.5 | 218.5719 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.7281 | 0 | 6.4 | 0 | 501.2
2018-02-16 | 4:00 | 498.6 | 175.5 | 218.5349 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8651 | 0 | 6.4 | 0 | 498.6
2018-02-16 | 5:00 | 497.1 | 175.5 | 218.4409 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3591 | 0 | 6.4 | 0 | 497.1
2018-02-16 | 6:00 | 498.4 | 175.5 | 218.5682 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0755 | 0 | 19.5563 | 0 | 6.4 | 0 | 498.4
2018-02-16 | 7:00 | 476 | 175.5 | 203.183 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 16.182 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | 0 | 476
2018-02-16 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 207.6523 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 40.7621 | 0 | 18.9856 | 0 | 0 | 0 | 481.2
2018-02-16 | 9:00 | 486.4 | 175.5 | 195.187 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 60.0474 | 0 | 17.3656 | 0 | 0 | 0 | 486.4
2018-02-16 | 10:00 | 473.2 | 175.5 | 166.4826 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 74.8671 | 0 | 18.0503 | 0 | 0 | 0 | 473.2
2018-02-16 | 11:00 | 468.1 | 175.5 | 162.9896 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 73.8878 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2018-02-16 | 12:00 | 435.1 | 175.5 | 137.988 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 64.4424 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2018-02-16 | 13:00 | 446.5 | 175.5 | 152.0418 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 63.6597 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | 0 | 446.5
2018-02-16 | 14:00 | 449.4 | 175.5 | 164.502 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 53.1296 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2018-02-16 | 15:00 | 456.8 | 175.5 | 188.3685 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 37.7836 | 0 | 15.8479 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2018-02-16 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 206.0575 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 5.2681 | 0 | 15.5744 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2018-02-16 | 17:00 | 489.5 | 175.5 | 218.3862 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8138 | 0 | 6.4 | 0 | 489.5
2018-02-16 | 18:00 | 494.1 | 175.5 | 218.438 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 6.4 | 0 | 494.1
2018-02-16 | 19:00 | 481.7 | 175.5 | 218.2022 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7978 | 0 | 6.3 | 0 | 481.7
2018-02-16 | 20:00 | 472.5 | 175.5 | 217.9258 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7742 | 0 | 6.4 | 0 | 472.5
2018-02-16 | 21:00 | 462.3 | 175.5 | 217.8186 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7814 | 0 | 6.3 | 0 | 462.3
2018-02-16 | 22:00 | 439.5 | 175.5 | 216.2872 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2018-02-16 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 217.5679 | 35 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 8.4 | 0 | 450.9
2018-02-17 | 0:00 | 447.3 | 175.5 | 215.9081 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2018-02-17 | 1:00 | 461.6 | 175.5 | 217.2073 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2018-02-17 | 2:00 | 471.9 | 175.5 | 216.9556 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2018-02-17 | 3:00 | 483.5 | 175.5 | 217.8452 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1548 | 0 | 0 | 0 | 483.5
2018-02-17 | 4:00 | 497.1 | 175.5 | 218.4801 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2199 | 0 | 10 | 0 | 497.1
2018-02-17 | 5:00 | 496.5 | 175.5 | 218.4532 | 67.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5468 | 0 | 10.1 | 0 | 496.5
2018-02-17 | 6:00 | 488.6 | 175.5 | 218.4118 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0.0065 | 0 | 12.8817 | 0 | 3.2 | 0 | 488.6
2018-02-17 | 7:00 | 469.8 | 175.5 | 210.7712 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2816 | 0 | 12.8472 | 0 | 0 | 0 | 469.8
2018-02-17 | 8:00 | 485.4 | 175.5 | 218.2399 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 11.2367 | 0 | 15.3234 | 0 | 0.1 | 0 | 485.4
2018-02-17 | 9:00 | 495 | 175.5 | 214.7455 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 30.05 | 0 | 19.7045 | 0 | 0 | 0 | 495
2018-02-17 | 10:00 | 465 | 175.5 | 189.9051 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 40.329 | 0 | 20.7659 | 0 | 0 | 0 | 465
2018-02-17 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 154.1586 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 51.253 | 0 | 20.7884 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2018-02-17 | 12:00 | 410.6 | 175.5 | 120.592 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 53.6907 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2018-02-17 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 124.4076 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 50.3125 | 0 | 22.5799 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2018-02-17 | 14:00 | 418 | 175.5 | 143.7719 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 39.3598 | 0 | 20.8683 | 0 | 0 | 0 | 418
2018-02-17 | 15:00 | 433.5 | 175.5 | 181.0109 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 19.834 | 0 | 18.6551 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2018-02-17 | 16:00 | 438.1 | 175.5 | 198.9197 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0.8678 | 0 | 18.3125 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2018-02-17 | 17:00 | 468.3 | 175.5 | 216.4778 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2018-02-17 | 18:00 | 478.7 | 175.5 | 218.1332 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5668 | 0 | 0 | 0 | 478.7
2018-02-17 | 19:00 | 467.8 | 175.5 | 217.9344 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6656 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2018-02-17 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 217.7557 | 37.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2018-02-17 | 21:00 | 454.2 | 175.5 | 217.6874 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6126 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2018-02-17 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 205.8613 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3387 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2018-02-17 | 23:00 | 456.2 | 175.5 | 217.6553 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1447 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2018-02-18 | 0:00 | 454.2 | 175.5 | 214.895 | 36.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2018-02-18 | 1:00 | 467.7 | 175.5 | 216.1889 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2018-02-18 | 2:00 | 481.8 | 175.5 | 218.5841 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2159 | 0 | 0 | 0 | 481.8
2018-02-18 | 3:00 | 490.2 | 175.5 | 222.6877 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 1.9 | 0 | 490.2
2018-02-18 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 222.6877 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1123 | 0 | 2.5 | 0 | 489.1
2018-02-18 | 5:00 | 479.2 | 175.5 | 219.9877 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2018-02-18 | 6:00 | 471.3 | 175.5 | 219.7128 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0331 | 0 | 7.1541 | 0 | 0 | 0 | 471.3
2018-02-18 | 7:00 | 441.9 | 175.5 | 195.2954 | 40.3 | 5.9 | 7.3 | 11.0441 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | 0 | 441.9
2018-02-18 | 8:00 | 433.5 | 175.5 | 174.3291 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 37.4184 | 0 | 7.9525 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2018-02-18 | 9:00 | 424.9 | 175.5 | 144.6352 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.6565 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2018-02-18 | 10:00 | 420.8 | 175.5 | 128.3396 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 69.3385 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2018-02-18 | 11:00 | 406.7 | 175.5 | 105.3206 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.4133 | 0 | 10.1661 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2018-02-18 | 12:00 | 393.1 | 175.5 | 93.7699 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 75.8889 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2018-02-18 | 13:00 | 388.5 | 175.5 | 90.1091 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 75.6115 | 0 | 8.9794 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2018-02-18 | 14:00 | 394.2 | 175.5 | 115.8416 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 55.6019 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2018-02-18 | 15:00 | 403.5 | 175.5 | 149.709 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 31.7646 | 0 | 8.2264 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2018-02-18 | 16:00 | 408.1 | 175.5 | 180.9357 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 5.5142 | 0 | 7.8501 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2018-02-18 | 17:00 | 448.6 | 175.5 | 214.7335 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2018-02-18 | 18:00 | 467.6 | 175.5 | 219.801 | 49.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2018-02-18 | 19:00 | 468.6 | 175.5 | 219.4616 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 0 | 0 | 468.6
2018-02-18 | 20:00 | 468.2 | 175.5 | 219.511 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2018-02-18 | 21:00 | 465 | 175.5 | 219.4334 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3666 | 0 | 0 | 0 | 465
2018-02-18 | 22:00 | 441.3 | 175.5 | 209.4222 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2018-02-18 | 23:00 | 457.6 | 175.5 | 218.1952 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | 457.6
2018-02-19 | 0:00 | 457.9 | 175.5 | 222.0346 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4654 | 0 | 1.6 | 0 | 457.9
2018-02-19 | 1:00 | 474.3 | 175.5 | 222.3695 | 50.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 8.8 | 0 | 474.3
2018-02-19 | 2:00 | 485.4 | 175.5 | 222.5623 | 60.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 9 | 0 | 485.4
2018-02-19 | 3:00 | 495.8 | 175.5 | 222.7627 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.2373 | 0 | 12 | 0 | 495.8
2018-02-19 | 4:00 | 499.4 | 175.5 | 222.8322 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 15.2 | 0 | 499.4
2018-02-19 | 5:00 | 497.9 | 175.5 | 233.3322 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 3.2 | 0 | 497.9
2018-02-19 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 233.4468 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0.638 | 0 | 6.5152 | 0 | 6.3 | 0 | 502.7
2018-02-19 | 7:00 | 486.1 | 175.5 | 219.0785 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 20.755 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | 0 | 486.1
2018-02-19 | 8:00 | 497.5 | 175.5 | 222.8791 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 50.3468 | 0 | 10.4741 | 0 | 0 | 0 | 497.5
2018-02-19 | 9:00 | 497.3 | 175.5 | 199.8127 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 71.8783 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | 0 | 497.3
2018-02-19 | 10:00 | 479 | 175.5 | 167.4623 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 86.0427 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | 0 | 479
2018-02-19 | 11:00 | 480.3 | 175.5 | 172.1888 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3219 | 0 | 16.9893 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2018-02-19 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 130.9602 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 84.6714 | 0 | 17.4684 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2018-02-19 | 13:00 | 457.3 | 175.5 | 154.5915 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 70.5409 | 0 | 17.8676 | 0 | 0 | 0 | 457.3
2018-02-19 | 14:00 | 461.2 | 175.5 | 173.6689 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 52.0319 | 0 | 21.1992 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2018-02-19 | 15:00 | 474.6 | 175.5 | 212.5122 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 24.6066 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | 0 | 474.6
2018-02-19 | 16:00 | 476.5 | 175.5 | 216.6149 | 47.8 | 5.9 | 7.3 | 3.3039 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2018-02-19 | 17:00 | 499.4 | 175.5 | 222.8847 | 58.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 9 | 0 | 499.4
2018-02-19 | 18:00 | 503.7 | 175.5 | 222.9774 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1226 | 0 | 9 | 0 | 503.7
2018-02-19 | 19:00 | 491.8 | 175.5 | 222.6879 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 7.8 | 0 | 491.8
2018-02-19 | 20:00 | 481.6 | 175.5 | 222.5015 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 8.9 | 0 | 481.6
2018-02-19 | 21:00 | 468.7 | 175.5 | 222.2963 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4037 | 0 | 8 | 0 | 468.7
2018-02-19 | 22:00 | 445.2 | 175.5 | 208.1505 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2018-02-19 | 23:00 | 455.2 | 175.5 | 217.0879 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7121 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2018-02-20 | 0:00 | 446 | 175.5 | 208.5875 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0125 | 0 | 0 | 0 | 446
2018-02-20 | 1:00 | 458.7 | 175.5 | 216.5646 | 33.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | 0 | 458.7
2018-02-20 | 2:00 | 478.4 | 175.5 | 222.4919 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 1.8 | 0 | 478.4
2018-02-20 | 3:00 | 488.1 | 175.5 | 222.6767 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1233 | 0 | 1.8 | 0 | 488.1
2018-02-20 | 4:00 | 492.4 | 175.5 | 222.6469 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8531 | 0 | 1.8 | 0 | 492.4
2018-02-20 | 5:00 | 490.2 | 175.5 | 222.6413 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 1.9 | 0 | 490.2
2018-02-20 | 6:00 | 492.9 | 175.5 | 222.7897 | 65 | 5.9 | 7.3 | 0.8957 | 0 | 13.7146 | 0 | 1.8 | 0 | 492.9
2018-02-20 | 7:00 | 470.6 | 175.5 | 196.9318 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 25.5194 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | 0 | 470.6
2018-02-20 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 196.4694 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.3838 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2018-02-20 | 9:00 | 476 | 175.5 | 165.8682 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 80.712 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | 0 | 476
2018-02-20 | 10:00 | 473.4 | 175.5 | 159.2878 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.239 | 0 | 18.0732 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2018-02-20 | 11:00 | 483.8 | 175.5 | 178.2504 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 73.8134 | 0 | 17.9362 | 0 | 0 | 0 | 483.8
2018-02-20 | 12:00 | 464.3 | 175.5 | 164.9525 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 67.8871 | 0 | 17.1604 | 0 | 0 | 0 | 464.3
2018-02-20 | 13:00 | 482.8 | 175.5 | 193.4819 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 57.5955 | 0 | 17.4226 | 0 | 0 | 0 | 482.8
2018-02-20 | 14:00 | 475.9 | 175.5 | 196.3958 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 47.9069 | 0 | 17.2973 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2018-02-20 | 15:00 | 482.5 | 175.5 | 210.2019 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 31.2755 | 0 | 19.1226 | 0 | 0 | 0 | 482.5
2018-02-20 | 16:00 | 484 | 175.5 | 216.426 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 5.0305 | 0 | 18.6435 | 0 | 0 | 0 | 484
2018-02-20 | 17:00 | 506.4 | 175.5 | 222.9826 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 8.9 | 0 | 506.4
2018-02-20 | 18:00 | 510 | 175.5 | 223.0911 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4089 | 0 | 8.9 | 0 | 510
2018-02-20 | 19:00 | 498.8 | 175.5 | 222.8899 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3101 | 0 | 1.8 | 0 | 498.8
2018-02-20 | 20:00 | 490.9 | 175.5 | 222.6979 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3021 | 0 | 1.8 | 0 | 490.9
2018-02-20 | 21:00 | 482.1 | 175.5 | 222.5068 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6932 | 0 | 1.8 | 0 | 482.1
2018-02-20 | 22:00 | 452.3 | 175.5 | 210.0517 | 36 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2018-02-20 | 23:00 | 465.7 | 175.5 | 222.1895 | 35.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.8105 | 0 | 1.8 | 0 | 465.7
2018-02-21 | 0:00 | 460.8 | 175.5 | 221.9573 | 32.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3427 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2018-02-21 | 1:00 | 476.1 | 175.5 | 222.3296 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9704 | 0 | 0.7 | 0 | 476.1
2018-02-21 | 2:00 | 494.8 | 175.5 | 222.7288 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2712 | 0 | 7.7 | 0 | 494.8
2018-02-21 | 3:00 | 499.8 | 175.5 | 222.8606 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 7.7 | 0 | 499.8
2018-02-21 | 4:00 | 501.7 | 175.5 | 222.8417 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3583 | 0 | 7.7 | 0 | 501.7
2018-02-21 | 5:00 | 499.2 | 175.5 | 230.8754 | 60 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6246 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2018-02-21 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 230.9279 | 60 | 5.9 | 7.3 | 1.77 | 0 | 21.3021 | 0 | 0 | 0 | 502.7
2018-02-21 | 7:00 | 480.5 | 175.5 | 202.2672 | 42.7 | 5.9 | 7.3 | 27.4363 | 0 | 19.3965 | 0 | 0 | 0 | 480.5
2018-02-21 | 8:00 | 487.7 | 175.5 | 195.7294 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 58.7994 | 0 | 19.2712 | 0 | 0 | 0 | 487.7
2018-02-21 | 9:00 | 487.4 | 175.5 | 177.1483 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 78.0275 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | 0 | 487.4
2018-02-21 | 10:00 | 478.8 | 175.5 | 166.0121 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 80.2215 | 0 | 18.6664 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2018-02-21 | 11:00 | 481.5 | 175.5 | 166.7742 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 80.2085 | 0 | 20.6173 | 0 | 0 | 0 | 481.5
2018-02-21 | 12:00 | 461.7 | 175.5 | 157.3822 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 68.8784 | 0 | 21.0394 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2018-02-21 | 13:00 | 476.6 | 175.5 | 180.4789 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 60.7158 | 0 | 21.0053 | 0 | 0 | 0 | 476.6
2018-02-21 | 14:00 | 479.1 | 175.5 | 195.5927 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 49.6651 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 | 0 | 479.1
2018-02-21 | 15:00 | 472.9 | 175.5 | 203.6728 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 34.3601 | 0 | 19.9671 | 0 | 0 | 0 | 472.9
2018-02-21 | 16:00 | 475.1 | 175.5 | 211.9227 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 6.015 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | 0 | 475.1
2018-02-21 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 222.8658 | 60.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.8342 | 0 | 7.7 | 0 | 500.9
2018-02-21 | 18:00 | 507.6 | 175.5 | 223.0646 | 67.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3354 | 0 | 10.1 | 0 | 507.6
2018-02-21 | 19:00 | 495.5 | 175.5 | 222.7654 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7346 | 0 | 7.7 | 0 | 495.5
2018-02-21 | 20:00 | 488.1 | 175.5 | 222.7027 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.2973 | 0 | 7.7 | 0 | 488.1
2018-02-21 | 21:00 | 482.5 | 175.5 | 222.4693 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3307 | 0 | 7.7 | 0 | 482.5
2018-02-21 | 22:00 | 461.2 | 175.5 | 219.1874 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9126 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2018-02-21 | 23:00 | 470.3 | 175.5 | 222.2231 | 37.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 7.7 | 0 | 470.3
2018-02-22 | 0:00 | 468.9 | 175.5 | 222.285 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 3.5 | 0 | 468.9
2018-02-22 | 1:00 | 483.6 | 175.5 | 222.5119 | 55.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 4.2 | 0 | 483.6
2018-02-22 | 2:00 | 497 | 175.5 | 222.7548 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 9 | 0 | 497
2018-02-22 | 3:00 | 506.2 | 175.5 | 222.9347 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 18.8 | 0 | 506.2
2018-02-22 | 4:00 | 511.4 | 175.5 | 223.0608 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4392 | 0 | 25.3 | 0 | 511.4
2018-02-22 | 5:00 | 506.1 | 175.5 | 222.9937 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6063 | 0 | 20.9 | 0 | 506.1
2018-02-22 | 6:00 | 508.5 | 175.5 | 223.0175 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 2.2818 | 0 | 4.7007 | 0 | 22.9 | 0 | 508.5
2018-02-22 | 7:00 | 481.6 | 175.5 | 205.7097 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 31.9571 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | 0 | 481.6
2018-02-22 | 8:00 | 482.8 | 175.5 | 200.4231 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 64.3095 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | 0 | 482.8
2018-02-22 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 176.6355 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 87.1617 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | 0 | 481.1
2018-02-22 | 10:00 | 467.5 | 175.5 | 155.0725 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 94.6798 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | 0 | 467.5
2018-02-22 | 11:00 | 463.8 | 175.5 | 154.4694 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 91.2407 | 0 | 4.2899 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2018-02-22 | 12:00 | 436.1 | 175.5 | 126.1681 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 89.7786 | 0 | 5.8533 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2018-02-22 | 13:00 | 446.2 | 175.5 | 147.1167 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 77.6408 | 0 | 7.1425 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2018-02-22 | 14:00 | 436.4 | 175.5 | 151.7907 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 61.4669 | 0 | 8.8424 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2018-02-22 | 15:00 | 443.9 | 175.5 | 183.1424 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 37.8794 | 0 | 8.0782 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2018-02-22 | 16:00 | 454.4 | 175.5 | 211.5911 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 6.3777 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2018-02-22 | 17:00 | 479.9 | 175.5 | 222.4836 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 9 | 0 | 479.9
2018-02-22 | 18:00 | 486.3 | 175.5 | 222.5993 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7007 | 0 | 9 | 0 | 486.3
2018-02-22 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 222.3242 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 | 9 | 0 | 476.7
2018-02-22 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 222.2105 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 6.1 | 0 | 464.2
2018-02-22 | 21:00 | 451.2 | 175.5 | 221.8354 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4646 | 0 | 7.5 | 0 | 451.2
2018-02-22 | 22:00 | 426.3 | 175.5 | 206.7185 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2018-02-22 | 23:00 | 439.5 | 175.5 | 217.647 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2018-02-23 | 0:00 | 438.2 | 175.5 | 210.6269 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 438.2
2018-02-23 | 1:00 | 458.6 | 175.5 | 214.645 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 458.6
2018-02-23 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 221.4571 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3429 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2018-02-23 | 3:00 | 492.6 | 175.5 | 222.7241 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.4759 | 0 | 13 | 0 | 492.6
2018-02-23 | 4:00 | 500.1 | 175.5 | 222.9052 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 21.3 | 0 | 500.1
2018-02-23 | 5:00 | 491.8 | 175.5 | 222.633 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 12.2 | 0 | 491.8
2018-02-23 | 6:00 | 485.8 | 175.5 | 222.5757 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0.3746 | 0 | 4.4497 | 0 | 4 | 0 | 485.8
2018-02-23 | 7:00 | 467 | 175.5 | 211.3059 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 10.4978 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 0 | 467
2018-02-23 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 216.8812 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 24.7012 | 0 | 6.6176 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2018-02-23 | 9:00 | 470.9 | 175.5 | 213.042 | 27.2 | 5.9 | 7.3 | 36.5384 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | 0 | 470.9
2018-02-23 | 10:00 | 438.8 | 175.5 | 161.4917 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 59.7108 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2018-02-23 | 11:00 | 420.7 | 175.5 | 129.6189 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 70.9278 | 0 | 7.5533 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2018-02-23 | 12:00 | 396.4 | 175.5 | 108.1055 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 66.8175 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2018-02-23 | 13:00 | 420.4 | 175.5 | 136.2863 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 61.6556 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2018-02-23 | 14:00 | 429.2 | 175.5 | 167.4968 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 36.3243 | 0 | 12.7789 | 0 | 0 | 0 | 429.2
2018-02-23 | 15:00 | 454.5 | 175.5 | 212.4446 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 15.0336 | 0 | 14.4218 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2018-02-23 | 16:00 | 460.5 | 175.5 | 213.3478 | 41.4 | 5.9 | 7.3 | 1.3183 | 0 | 15.7339 | 0 | 0 | 0 | 460.5
2018-02-23 | 17:00 | 477.8 | 175.5 | 216.7389 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.4611 | 0 | 0 | 0 | 477.8
2018-02-23 | 18:00 | 479 | 175.5 | 216.6952 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1048 | 0 | 0 | 0 | 479
2018-02-23 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 215.349 | 35.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 0 | 0 | 463.9
2018-02-23 | 20:00 | 448.6 | 175.5 | 210.488 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.512 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2018-02-23 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 207.9743 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2018-02-23 | 22:00 | 427.8 | 175.5 | 190.7048 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8952 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2018-02-23 | 23:00 | 444.5 | 175.5 | 207.8485 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.9515 | 0 | 0 | 0 | 444.5
2018-02-24 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 201.5902 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5098 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2018-02-24 | 1:00 | 450.2 | 175.5 | 199.0967 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.1033 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2018-02-24 | 2:00 | 465.8 | 175.5 | 203.4091 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 0 | 0 | 465.8
2018-02-24 | 3:00 | 475.7 | 175.5 | 207.1192 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | 0 | 475.7
2018-02-24 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 205.6749 | 63.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2018-02-24 | 5:00 | 460.2 | 175.5 | 205.4954 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.9046 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2018-02-24 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 205.2654 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0.885 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2018-02-24 | 7:00 | 428.3 | 175.5 | 172.5371 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 18.3431 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2018-02-24 | 8:00 | 432.6 | 175.5 | 161.6018 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.3294 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2018-02-24 | 9:00 | 422.8 | 175.5 | 135.2143 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 58.1563 | 0 | 16.8294 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2018-02-24 | 10:00 | 411.4 | 175.5 | 113.7552 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 68.364 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | 0 | 411.4
2018-02-24 | 11:00 | 412.1 | 175.5 | 123.9138 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 59.4756 | 0 | 16.1106 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2018-02-24 | 12:00 | 403.6 | 175.5 | 124.0231 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 49.3145 | 0 | 17.6624 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2018-02-24 | 13:00 | 411.1 | 175.5 | 138.4159 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 41.0756 | 0 | 19.0085 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2018-02-24 | 14:00 | 416.1 | 175.5 | 154.5073 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 30.7601 | 0 | 18.2326 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2018-02-24 | 15:00 | 419.3 | 175.5 | 162.5582 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 24.5056 | 0 | 19.6362 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2018-02-24 | 16:00 | 419.3 | 175.5 | 173.9175 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 6.9294 | 0 | 19.8531 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2018-02-24 | 17:00 | 453.2 | 175.5 | 201.4083 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7917 | 0 | 0 | 0 | 453.2
2018-02-24 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 205.6525 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.6475 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2018-02-24 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 205.5638 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3362 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2018-02-24 | 20:00 | 460.2 | 175.5 | 205.4959 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8041 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2018-02-24 | 21:00 | 455.3 | 175.5 | 205.3188 | 39.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7812 | 0 | 0 | 0 | 455.3
2018-02-24 | 22:00 | 444.3 | 175.5 | 203.0988 | 30.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7012 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2018-02-24 | 23:00 | 456.6 | 175.5 | 205.3867 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2018-02-25 | 0:00 | 450.5 | 175.5 | 197.8213 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3787 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2018-02-25 | 1:00 | 463.4 | 175.5 | 202.102 | 50.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 0 | 463.4
2018-02-25 | 2:00 | 471.9 | 175.5 | 202.4827 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.3173 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2018-02-25 | 3:00 | 480.8 | 175.5 | 210.1048 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | 0 | 480.8
2018-02-25 | 4:00 | 481.4 | 175.5 | 211.2068 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2018-02-25 | 5:00 | 470.6 | 175.5 | 202.2112 | 57.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | 0 | 470.6
2018-02-25 | 6:00 | 452.3 | 175.5 | 191.4248 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 2.2471 | 0 | 22.7281 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2018-02-25 | 7:00 | 419.3 | 175.5 | 155.4815 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 26.8911 | 0 | 21.4274 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2018-02-25 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 114.8335 | 24 | 5.9 | 7.3 | 57.1861 | 0 | 22.1804 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2018-02-25 | 9:00 | 403.9 | 175.5 | 91.1268 | 24 | 5.9 | 7.3 | 77.2764 | 0 | 22.7968 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2018-02-25 | 10:00 | 393.5 | 175.5 | 72.0971 | 24 | 5.9 | 7.3 | 85.9177 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2018-02-25 | 11:00 | 393.3 | 175.5 | 75.2266 | 24 | 5.9 | 7.3 | 81.5385 | 0 | 23.8349 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2018-02-25 | 12:00 | 376.7 | 175.5 | 61.2571 | 24 | 5.9 | 7.3 | 78.7823 | 0 | 23.9606 | 0 | 0 | 0 | 376.7
2018-02-25 | 13:00 | 367.2 | 175.5 | 56.9113 | 24 | 5.9 | 7.3 | 75.6778 | 0 | 22.9109 | 0 | -1 | 0 | 367.2
2018-02-25 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 78.6698 | 24 | 5.9 | 7.3 | 59.5342 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2018-02-25 | 15:00 | 381.8 | 175.5 | 112.5447 | 24 | 5.9 | 7.3 | 35.801 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2018-02-25 | 16:00 | 391.4 | 175.5 | 150.1006 | 24 | 5.9 | 7.3 | 9.0202 | 0 | 19.5792 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2018-02-25 | 17:00 | 434 | 175.5 | 188.0674 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2326 | 0 | 0 | 0 | 434
2018-02-25 | 18:00 | 456.2 | 175.5 | 201.9557 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.5443 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2018-02-25 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 201.936 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | 0 | 452.8
2018-02-25 | 20:00 | 449.8 | 175.5 | 201.7793 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.5207 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2018-02-25 | 21:00 | 440.9 | 175.5 | 201.6179 | 38.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4821 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2018-02-25 | 22:00 | 420.7 | 175.5 | 192.011 | 28.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2018-02-25 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 201.5721 | 36.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2018-02-26 | 0:00 | 440.5 | 175.5 | 213.4207 | 27.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2018-02-26 | 1:00 | 458.3 | 175.5 | 223.8922 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2018-02-26 | 2:00 | 472.7 | 175.5 | 225.509 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2018-02-26 | 3:00 | 484.1 | 175.5 | 225.8661 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 1.1 | 0 | 484.1
2018-02-26 | 4:00 | 483 | 175.5 | 225.8339 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8661 | 0 | 1.1 | 0 | 483
2018-02-26 | 5:00 | 482.9 | 175.5 | 225.8307 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.5693 | 0 | 1.1 | 0 | 482.9
2018-02-26 | 6:00 | 482.4 | 175.5 | 225.7669 | 53 | 5.9 | 7.3 | 3.1763 | 0 | 10.6568 | 0 | 1.1 | 0 | 482.4
2018-02-26 | 7:00 | 456.8 | 175.5 | 189.9572 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 31.2863 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2018-02-26 | 8:00 | 461.8 | 175.5 | 174.8136 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 64.7203 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 0 | 461.8
2018-02-26 | 9:00 | 459.1 | 175.5 | 152.9895 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.6006 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | 0 | 459.1
2018-02-26 | 10:00 | 461 | 175.5 | 156.7102 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 79.9016 | 0 | 10.5882 | 0 | 0 | 0 | 461
2018-02-26 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 154.1846 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 86.0521 | 0 | 8.3633 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2018-02-26 | 12:00 | 431.9 | 175.5 | 133.6521 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.3283 | 0 | 7.1196 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2018-02-26 | 13:00 | 449.5 | 175.5 | 159.0171 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 70.0216 | 0 | 6.1613 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2018-02-26 | 14:00 | 451.8 | 175.5 | 182.608 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 48.8905 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2018-02-26 | 15:00 | 454.9 | 175.5 | 206.3889 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 29.6128 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | 0 | 454.9
2018-02-26 | 16:00 | 462.3 | 175.5 | 211.5135 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 5.501 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 462.3
2018-02-26 | 17:00 | 484.1 | 175.5 | 225.7744 | 66 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 0.1 | 0 | 484.1
2018-02-26 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 226.0655 | 66.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 12.2 | 0 | 497.3
2018-02-26 | 19:00 | 485.2 | 175.5 | 225.7832 | 64.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 4.4 | 0 | 485.2
2018-02-26 | 20:00 | 473.5 | 175.5 | 225.5739 | 56.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 1.2 | 0 | 473.5
2018-02-26 | 21:00 | 463.9 | 175.5 | 225.396 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.7 | 0 | 463.9
2018-02-26 | 22:00 | 441 | 175.5 | 214.3314 | 36.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 441
2018-02-26 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 225.2105 | 36.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0.7 | 0 | 453.9
2018-02-27 | 0:00 | 446.8 | 175.5 | 222.892 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2018-02-27 | 1:00 | 463.8 | 175.5 | 217.7342 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2018-02-27 | 2:00 | 493.9 | 175.5 | 226.0309 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 11.2 | 0 | 493.9
2018-02-27 | 3:00 | 502 | 175.5 | 226.143 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 18.8 | 0 | 502
2018-02-27 | 4:00 | 501.2 | 175.5 | 226.1221 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 18.5 | 0 | 501.2
2018-02-27 | 5:00 | 499.6 | 175.5 | 226.1498 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6502 | 0 | 17.5 | 0 | 499.6
2018-02-27 | 6:00 | 498.8 | 175.5 | 226.0959 | 66.6 | 5.9 | 7.3 | 3.7479 | 0 | 0.4562 | 0 | 13.2 | 0 | 498.8
2018-02-27 | 7:00 | 472.2 | 175.5 | 200.0709 | 49 | 5.9 | 7.3 | 33.5962 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | 472.2
2018-02-27 | 8:00 | 472.5 | 175.5 | 193.7816 | 25 | 5.9 | 7.3 | 64.1513 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2018-02-27 | 9:00 | 463.6 | 175.5 | 161.503 | 25 | 5.9 | 7.3 | 88.2942 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 463.6
2018-02-27 | 10:00 | 448.4 | 175.5 | 137.4878 | 25 | 5.9 | 7.3 | 97.201 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 448.4
2018-02-27 | 11:00 | 440.5 | 175.5 | 126.5443 | 25 | 5.9 | 7.3 | 100.2099 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2018-02-27 | 12:00 | 411 | 175.5 | 104.6022 | 25 | 5.9 | 7.3 | 92.652 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 411
2018-02-27 | 13:00 | 426 | 175.5 | 126.6354 | 25 | 5.9 | 7.3 | 85.5963 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 426
2018-02-27 | 14:00 | 427.3 | 175.5 | 152.5036 | 25 | 5.9 | 7.3 | 61.0852 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2018-02-27 | 15:00 | 430.6 | 175.5 | 176.8148 | 25.5 | 5.9 | 7.3 | 39.5394 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2018-02-27 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 206.8627 | 37.3 | 5.9 | 7.3 | 9.2032 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2018-02-27 | 17:00 | 469.5 | 175.5 | 225.5289 | 51.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 3.6 | 0 | 469.5
2018-02-27 | 18:00 | 481.4 | 175.5 | 225.6743 | 62.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 4.4 | 0 | 481.4
2018-02-27 | 19:00 | 471.8 | 175.5 | 225.492 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 4.4 | 0 | 471.8
2018-02-27 | 20:00 | 461.9 | 175.5 | 225.3639 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5361 | 0 | 4.3 | 0 | 461.9
2018-02-27 | 21:00 | 450.3 | 175.5 | 225.1502 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 3.9 | 0 | 450.3
2018-02-27 | 22:00 | 428.1 | 175.5 | 210.6819 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2018-02-27 | 23:00 | 443.8 | 175.5 | 224.498 | 30.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2018-02-28 | 0:00 | 438.9 | 175.5 | 214.341 | 35.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 438.9
2018-02-28 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 217.5603 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2018-02-28 | 2:00 | 475.5 | 175.5 | 222.6004 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 475.5
2018-02-28 | 3:00 | 484.5 | 175.5 | 225.8173 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8827 | 0 | 3.3 | 0 | 484.5
2018-02-28 | 4:00 | 485.7 | 175.5 | 225.7735 | 65.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1265 | 0 | 2.7 | 0 | 485.7
2018-02-28 | 5:00 | 490.3 | 175.5 | 225.8784 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5216 | 0 | 6.9 | 0 | 490.3
2018-02-28 | 6:00 | 491.1 | 175.5 | 225.9317 | 66.3 | 5.9 | 7.3 | 2.7017 | 0 | 1.2666 | 0 | 6.2 | 0 | 491.1
2018-02-28 | 7:00 | 459.3 | 175.5 | 189.1454 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 31.6478 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2018-02-28 | 8:00 | 459.4 | 175.5 | 180.8129 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 63.367 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2018-02-28 | 9:00 | 461.2 | 175.5 | 163.3469 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 82.3363 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2018-02-28 | 10:00 | 445.3 | 175.5 | 134.7439 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 94.0923 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | 0 | 445.3
2018-02-28 | 11:00 | 435.7 | 175.5 | 121.7153 | 24.9 | 5.9 | 7.3 | 97.7378 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2018-02-28 | 12:00 | 413.2 | 175.5 | 108.033 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 88.1691 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-02-28 | 13:00 | 425.8 | 175.5 | 135.1473 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 72.468 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2018-02-28 | 14:00 | 420.5 | 175.5 | 143.8519 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 57.4024 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2018-02-28 | 15:00 | 429.2 | 175.5 | 168.7334 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 41.3257 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 429.2
2018-02-28 | 16:00 | 437.2 | 175.5 | 198.4467 | 38.2 | 5.9 | 7.3 | 8.0084 | 0 | 3.8449 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2018-02-28 | 17:00 | 463.3 | 175.5 | 214.9643 | 52.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 4.3 | 0 | 463.3
2018-02-28 | 18:00 | 474.3 | 175.5 | 215.137 | 63.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 5.4 | 0 | 474.3
2018-02-28 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 214.9454 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6546 | 0 | 5.4 | 0 | 464.6
2018-02-28 | 20:00 | 455.2 | 175.5 | 214.6723 | 44 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 5.5 | 0 | 455.2
2018-02-28 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 214.3796 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 2.8 | 0 | 441.2
2018-02-28 | 22:00 | 421.5 | 175.5 | 200.6338 | 25.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2018-02-28 | 23:00 | 439.7 | 175.5 | 214.3689 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2018-03-01 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 206.6191 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2018-03-01 | 1:00 | 452 | 175.5 | 217.6685 | 30 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | 0 | 452
2018-03-01 | 2:00 | 465.7 | 175.5 | 225.4505 | 30.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7495 | 0 | 4.3 | 0 | 465.7
2018-03-01 | 3:00 | 474.9 | 175.5 | 225.6557 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.2443 | 0 | 13.4 | 0 | 474.9
2018-03-01 | 4:00 | 476.7 | 175.5 | 225.667 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.933 | 0 | 13.5 | 0 | 476.7
2018-03-01 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 234.4835 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 0 | 0 | 471.4
2018-03-01 | 6:00 | 477.7 | 175.5 | 236.2449 | 29.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.3551 | 0 | 3 | 0 | 477.7
2018-03-01 | 7:00 | 479.9 | 175.5 | 233.1549 | 35.6 | 5.9 | 7.3 | 1.7479 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2018-03-01 | 8:00 | 502.4 | 175.5 | 236.6618 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0269 | 0 | 20.8113 | 0 | 4.3 | 0 | 502.4
2018-03-01 | 9:00 | 516.2 | 175.5 | 236.8833 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 9.7403 | 0 | 21.1764 | 0 | 4.4 | 0 | 516.2
2018-03-01 | 10:00 | 517.7 | 175.5 | 237.0559 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 7.7388 | 0 | 17.6053 | 0 | 4.3 | 0 | 517.7
2018-03-01 | 11:00 | 520.8 | 175.5 | 236.9924 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 6.9878 | 0 | 15.6198 | 0 | 9.2 | 0 | 520.8
2018-03-01 | 12:00 | 501.5 | 175.5 | 236.604 | 55 | 5.9 | 7.3 | 5.4062 | 0 | 11.4898 | 0 | 4.3 | 0 | 501.5
2018-03-01 | 13:00 | 512.9 | 175.5 | 236.9569 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9723 | 0 | 14.1708 | 0 | 5.8 | 0 | 512.9
2018-03-01 | 14:00 | 510.8 | 175.5 | 226.2937 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 2.1423 | 0 | 14.764 | 0 | 15.6 | 0 | 510.8
2018-03-01 | 15:00 | 510.4 | 175.5 | 226.3277 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0.3894 | 0 | 15.4829 | 0 | 16.2 | 0 | 510.4
2018-03-01 | 16:00 | 481.8 | 175.5 | 223.6995 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0005 | 0 | 0 | 0 | 481.8
2018-03-01 | 17:00 | 488.1 | 175.5 | 225.9091 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7909 | 0 | 14.1 | 0 | 488.1
2018-03-01 | 18:00 | 495.2 | 175.5 | 226.0693 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6307 | 0 | 14.2 | 0 | 495.2
2018-03-01 | 19:00 | 479.1 | 175.5 | 225.723 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 12.2 | 0 | 479.1
2018-03-01 | 20:00 | 466.1 | 175.5 | 225.4447 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.0553 | 0 | 12.3 | 0 | 466.1
2018-03-01 | 21:00 | 456.2 | 175.5 | 225.2716 | 29.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7284 | 0 | 4.3 | 0 | 456.2
2018-03-01 | 22:00 | 443.2 | 175.5 | 214.4312 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2018-03-01 | 23:00 | 457.5 | 175.5 | 224.3007 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0993 | 0 | 0 | 0 | 457.5
2018-03-02 | 0:00 | 447.9 | 175.5 | 207.5665 | 37.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4335 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2018-03-02 | 1:00 | 464.2 | 175.5 | 214.8757 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2018-03-02 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 218.8656 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2018-03-02 | 3:00 | 486.2 | 175.5 | 224.4612 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2388 | 0 | 0 | 0 | 486.2
2018-03-02 | 4:00 | 490 | 175.5 | 225.9609 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 1 | 0 | 490
2018-03-02 | 5:00 | 489.7 | 175.5 | 224.5155 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6845 | 0 | 0 | 0 | 489.7
2018-03-02 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 215.895 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 1.0033 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | 0 | 485.3
2018-03-02 | 7:00 | 473 | 175.5 | 208.981 | 47.6 | 5.9 | 7.3 | 9.5663 | 0 | 18.1527 | 0 | 0 | 0 | 473
2018-03-02 | 8:00 | 484.1 | 175.5 | 215.2802 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 29.3804 | 0 | 19.3394 | 0 | 0 | 0 | 484.1
2018-03-02 | 9:00 | 486.6 | 175.5 | 210.7207 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 44.482 | 0 | 18.9973 | 0 | 0 | 0 | 486.6
2018-03-02 | 10:00 | 480.9 | 175.5 | 204.7623 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 45.1625 | 0 | 18.5752 | 0 | 0 | 0 | 480.9
2018-03-02 | 11:00 | 477.8 | 175.5 | 189.9878 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 56.4378 | 0 | 18.9744 | 0 | 0 | 0 | 477.8
2018-03-02 | 12:00 | 465.6 | 175.5 | 189.1691 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 45.5597 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | 0 | 465.6
2018-03-02 | 13:00 | 485.7 | 175.5 | 215.2461 | 28.9 | 5.9 | 7.3 | 34.1305 | 0 | 18.7234 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2018-03-02 | 14:00 | 477.6 | 175.5 | 215.1684 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 24.5853 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | 0 | 477.6
2018-03-02 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 214.9487 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 22.4561 | 0 | 21.8952 | 0 | 0 | 0 | 472.2
2018-03-02 | 16:00 | 459.9 | 175.5 | 205.5021 | 33.3 | 5.9 | 7.3 | 7.1594 | 0 | 25.2385 | 0 | 0 | 0 | 459.9
2018-03-02 | 17:00 | 475.5 | 175.5 | 215.0145 | 45.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1855 | 0 | 0 | 0 | 475.5
2018-03-02 | 18:00 | 484.8 | 175.5 | 215.2241 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.6759 | 0 | 0 | 0 | 484.8
2018-03-02 | 19:00 | 469.3 | 175.5 | 213.7799 | 41 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.8201 | 0 | 0 | 0 | 469.3
2018-03-02 | 20:00 | 455.7 | 175.5 | 214.2944 | 26.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1056 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2018-03-02 | 21:00 | 445.3 | 175.5 | 206.247 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | 0 | 445.3
2018-03-02 | 22:00 | 426.5 | 175.5 | 187.5041 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.5959 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2018-03-02 | 23:00 | 434.8 | 175.5 | 195.2334 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.1666 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2018-03-03 | 0:00 | 430.3 | 175.5 | 179.7133 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0867 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2018-03-03 | 1:00 | 448.8 | 175.5 | 187.5932 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 27.0068 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2018-03-03 | 2:00 | 459.4 | 175.5 | 188.4784 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.7216 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2018-03-03 | 3:00 | 469.8 | 175.5 | 198.5603 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.1397 | 0 | 0 | 0 | 469.8
2018-03-03 | 4:00 | 467.9 | 175.5 | 197.1052 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.6948 | 0 | 0 | 0 | 467.9
2018-03-03 | 5:00 | 459.2 | 175.5 | 190.0141 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0859 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2018-03-03 | 6:00 | 444.1 | 175.5 | 180.3785 | 46.4 | 5.9 | 7.3 | 4.1476 | 0 | 24.4739 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2018-03-03 | 7:00 | 413.5 | 175.5 | 143.3485 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 28.2294 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2018-03-03 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 124.3314 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 53.3224 | 0 | 23.8462 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2018-03-03 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 113.2738 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 67.9551 | 0 | 22.6711 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2018-03-03 | 10:00 | 400.2 | 175.5 | 91.2959 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 74.9599 | 0 | 21.6442 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2018-03-03 | 11:00 | 398.4 | 175.5 | 93.0834 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 72.3194 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2018-03-03 | 12:00 | 390.5 | 175.5 | 96.2304 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 60.9073 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2018-03-03 | 13:00 | 393.1 | 175.5 | 107.3753 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 53.4805 | 0 | 19.9442 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2018-03-03 | 14:00 | 394 | 175.5 | 123.7179 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 39.9206 | 0 | 18.0615 | 0 | 0 | 0 | 394
2018-03-03 | 15:00 | 394.9 | 175.5 | 140.735 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 26.8271 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2018-03-03 | 16:00 | 401.4 | 175.5 | 161.5788 | 33.1 | 5.9 | 7.3 | 5.3335 | 0 | 12.6877 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2018-03-03 | 17:00 | 428.7 | 175.5 | 186.7407 | 44.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2018-03-03 | 18:00 | 437.2 | 175.5 | 188.0017 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2018-03-03 | 19:00 | 434.1 | 175.5 | 187.9262 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2018-03-03 | 20:00 | 422.7 | 175.5 | 187.4844 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2018-03-03 | 21:00 | 411.8 | 175.5 | 186.1997 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2018-03-03 | 22:00 | 389 | 175.5 | 171.2005 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.4995 | 0 | 0 | 0 | 389
2018-03-03 | 23:00 | 399.4 | 175.5 | 179.4098 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2018-03-04 | 0:00 | 395.9 | 175.5 | 151.8817 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6183 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2018-03-04 | 1:00 | 408.9 | 175.5 | 155.2126 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2874 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2018-03-04 | 2:00 | 418.7 | 175.5 | 160.8862 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4138 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2018-03-04 | 3:00 | 431.6 | 175.5 | 170.5685 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6315 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2018-03-04 | 4:00 | 429.9 | 175.5 | 167.1802 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2018-03-04 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 156.1802 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2018-03-04 | 6:00 | 397.4 | 175.5 | 149.9279 | 46.7 | 5.9 | 7.3 | 0.6739 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2018-03-04 | 7:00 | 377 | 175.5 | 135.394 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 9.799 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | 0 | 377
2018-03-04 | 8:00 | 383 | 175.5 | 132.2067 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 24.5534 | 0 | 13.8399 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-03-04 | 9:00 | 391 | 175.5 | 128.0283 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 33.229 | 0 | 17.3427 | 0 | 0 | 0 | 391
2018-03-04 | 10:00 | 379.6 | 175.5 | 102.7712 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 45.0665 | 0 | 19.3623 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2018-03-04 | 11:00 | 368.5 | 175.5 | 82.4264 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 54.8245 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2018-03-04 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 66.6126 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 57.6499 | 0 | 17.1375 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-03-04 | 13:00 | 343.1 | 175.5 | 50.626 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 59.0916 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2018-03-04 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 67.4093 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 42.1043 | 0 | 20.2864 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2018-03-04 | 15:00 | 353.2 | 175.5 | 98.3193 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 21.7835 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2018-03-04 | 16:00 | 358.4 | 175.5 | 118.1009 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 5.5473 | 0 | 22.3518 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2018-03-04 | 17:00 | 395.4 | 175.5 | 145.1156 | 40.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4844 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2018-03-04 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 155.3221 | 50.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7779 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2018-03-04 | 19:00 | 416.3 | 175.5 | 155.3092 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2018-03-04 | 20:00 | 406 | 175.5 | 155.114 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 0 | 0 | 406
2018-03-04 | 21:00 | 391.9 | 175.5 | 151.4819 | 29.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2018-03-04 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 138.2502 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8498 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2018-03-04 | 23:00 | 383.3 | 175.5 | 150.7618 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1382 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2018-03-05 | 0:00 | 378.9 | 175.5 | 148.7605 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6395 | 0 | 0 | 0 | 378.9
2018-03-05 | 1:00 | 396.7 | 175.5 | 166.4806 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2018-03-05 | 2:00 | 410 | 175.5 | 179.9517 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0 | 0 | 410
2018-03-05 | 3:00 | 423.1 | 175.5 | 193.1352 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2018-03-05 | 4:00 | 429.4 | 175.5 | 197.9862 | 26.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1138 | 0 | 1.7 | 0 | 429.4
2018-03-05 | 5:00 | 429.5 | 175.5 | 197.9857 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.0143 | 0 | 1.7 | 0 | 429.5
2018-03-05 | 6:00 | 436.1 | 175.5 | 198.0925 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3839 | 0 | 8.1236 | 0 | 6.4 | 0 | 436.1
2018-03-05 | 7:00 | 434.1 | 175.5 | 198.1111 | 29.9 | 5.9 | 7.3 | 6.6477 | 0 | 7.9412 | 0 | 2.8 | 0 | 434.1
2018-03-05 | 8:00 | 451.3 | 175.5 | 198.4105 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 14.5314 | 0 | 8.1581 | 0 | 6.4 | 0 | 451.3
2018-03-05 | 9:00 | 464.5 | 175.5 | 198.6485 | 44 | 5.9 | 7.3 | 19.7119 | 0 | 7.0396 | 0 | 6.4 | 0 | 464.5
2018-03-05 | 10:00 | 464.8 | 175.5 | 198.6841 | 45 | 5.9 | 7.3 | 20.0373 | 0 | 5.9786 | 0 | 6.4 | 0 | 464.8
2018-03-05 | 11:00 | 463.3 | 175.5 | 198.6937 | 41.7 | 5.9 | 7.3 | 22.4096 | 0 | 5.3967 | 0 | 6.4 | 0 | 463.3
2018-03-05 | 12:00 | 435.7 | 175.5 | 187.3792 | 33.5 | 5.9 | 7.3 | 21.7052 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2018-03-05 | 13:00 | 459.6 | 175.5 | 198.5806 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 15.6797 | 0 | 3.6397 | 0 | 6.4 | 0 | 459.6
2018-03-05 | 14:00 | 462.2 | 175.5 | 198.6074 | 55 | 5.9 | 7.3 | 10.777 | 0 | 2.7156 | 0 | 6.4 | 0 | 462.2
2018-03-05 | 15:00 | 461.5 | 175.5 | 209.0674 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 5.6868 | 0 | 1.7458 | 0 | 1.6 | 0 | 461.5
2018-03-05 | 16:00 | 460 | 175.5 | 207.5407 | 61.4 | 5.9 | 7.3 | 0.7617 | 0 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 460
2018-03-05 | 17:00 | 470.7 | 175.5 | 209.2711 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 6.4 | 0 | 470.7
2018-03-05 | 18:00 | 479.5 | 175.5 | 209.4892 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 14.4 | 0 | 479.5
2018-03-05 | 19:00 | 465.7 | 175.5 | 209.1852 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 2.4 | 0 | 465.7
2018-03-05 | 20:00 | 457.5 | 175.5 | 209.1366 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 1.7 | 0 | 457.5
2018-03-05 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 208.8929 | 42.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 1.7 | 0 | 449.6
2018-03-05 | 22:00 | 425.2 | 175.5 | 196.2399 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6601 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2018-03-05 | 23:00 | 432.7 | 175.5 | 208.5857 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 1.7 | 0 | 432.7
2018-03-06 | 0:00 | 424.3 | 175.5 | 202.5829 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 0 | 0 | 424.3
2018-03-06 | 1:00 | 442.6 | 175.5 | 200.3882 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2018-03-06 | 2:00 | 466.7 | 175.5 | 209.236 | 54 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 1.7 | 0 | 466.7
2018-03-06 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 209.5139 | 63.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 3.2 | 0 | 478.2
2018-03-06 | 4:00 | 482.1 | 175.5 | 209.454 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 6.4 | 0 | 482.1
2018-03-06 | 5:00 | 479.9 | 175.5 | 209.5095 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4905 | 0 | 4.9 | 0 | 479.9
2018-03-06 | 6:00 | 480 | 175.5 | 209.5039 | 57.6 | 5.9 | 7.3 | 4.0827 | 0 | 17.9134 | 0 | 2.2 | 0 | 480
2018-03-06 | 7:00 | 460.9 | 175.5 | 186.9427 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 24.8098 | 0 | 17.9475 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2018-03-06 | 8:00 | 465.9 | 175.5 | 185.4123 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 48.9675 | 0 | 19.0202 | 0 | 0 | 0 | 465.9
2018-03-06 | 9:00 | 468.3 | 175.5 | 172.6635 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 63.3975 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2018-03-06 | 10:00 | 467.1 | 175.5 | 158.6288 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 74.8177 | 0 | 21.1535 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2018-03-06 | 11:00 | 467.7 | 175.5 | 154.2731 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 80.1726 | 0 | 20.7543 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2018-03-06 | 12:00 | 435.5 | 175.5 | 128.8579 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 72.475 | 0 | 21.6671 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2018-03-06 | 13:00 | 448.5 | 175.5 | 150.0238 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 63.7272 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2018-03-06 | 14:00 | 448.1 | 175.5 | 161.4407 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 50.6324 | 0 | 23.5269 | 0 | 0 | 0 | 448.1
2018-03-06 | 15:00 | 461.2 | 175.5 | 190.8122 | 23.8 | 5.9 | 7.3 | 32.0103 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2018-03-06 | 16:00 | 462.6 | 175.5 | 198.9536 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 8.5999 | 0 | 27.2465 | 0 | 0 | 0 | 462.6
2018-03-06 | 17:00 | 478.8 | 175.5 | 209.4984 | 52.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.8016 | 0 | 1.7 | 0 | 478.8
2018-03-06 | 18:00 | 491.8 | 175.5 | 209.6591 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.3409 | 0 | 5.8 | 0 | 491.8
2018-03-06 | 19:00 | 479.5 | 175.5 | 209.451 | 55.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 2.2 | 0 | 479.5
2018-03-06 | 20:00 | 470.2 | 175.5 | 209.2819 | 48.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 2.2 | 0 | 470.2
2018-03-06 | 21:00 | 461.3 | 175.5 | 209.0458 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4542 | 0 | 2.2 | 0 | 461.3
2018-03-06 | 22:00 | 439.1 | 175.5 | 202.5951 | 26.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.4049 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2018-03-06 | 23:00 | 452.3 | 175.5 | 208.8807 | 29.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8193 | 0 | 2.2 | 0 | 452.3
2018-03-07 | 0:00 | 447.3 | 175.5 | 204.865 | 31.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.135 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2018-03-07 | 1:00 | 464.5 | 175.5 | 209.1545 | 47.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1455 | 0 | 0.3 | 0 | 464.5
2018-03-07 | 2:00 | 476 | 175.5 | 209.3545 | 58.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 1.7 | 0 | 476
2018-03-07 | 3:00 | 483.6 | 175.5 | 209.6365 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 4.9 | 0 | 483.6
2018-03-07 | 4:00 | 484.5 | 175.5 | 209.5746 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2254 | 0 | 5.2 | 0 | 484.5
2018-03-07 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 209.6015 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 4.3 | 0 | 482.6
2018-03-07 | 6:00 | 476 | 175.5 | 209.4162 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 7.2234 | 0 | 17.1604 | 0 | 1.7 | 0 | 476
2018-03-07 | 7:00 | 450.5 | 175.5 | 170.3533 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 39.2538 | 0 | 14.5929 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2018-03-07 | 8:00 | 444.4 | 175.5 | 148.0408 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 68.8414 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2018-03-07 | 9:00 | 445.5 | 175.5 | 133.2256 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 84.6767 | 0 | 15.1977 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2018-03-07 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 126.0906 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 85.6599 | 0 | 16.7495 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2018-03-07 | 11:00 | 435.3 | 175.5 | 118.3591 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 88.8524 | 0 | 15.6885 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2018-03-07 | 12:00 | 403.1 | 175.5 | 84.4616 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 91.0864 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2018-03-07 | 13:00 | 413.9 | 175.5 | 101.9537 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 85.0807 | 0 | 13.9656 | 0 | 0 | 0 | 413.9
2018-03-07 | 14:00 | 412.8 | 175.5 | 119.8579 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 66.7271 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2018-03-07 | 15:00 | 425.8 | 175.5 | 155.8786 | 24.2 | 5.9 | 7.3 | 43.9116 | 0 | 13.1098 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2018-03-07 | 16:00 | 434.4 | 175.5 | 188.5088 | 32 | 5.9 | 7.3 | 12.4806 | 0 | 12.7106 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2018-03-07 | 17:00 | 454.3 | 175.5 | 198.4661 | 52.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.3339 | 0 | 2 | 0 | 454.3
2018-03-07 | 18:00 | 471.7 | 175.5 | 198.8163 | 63.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 8.8 | 0 | 471.7
2018-03-07 | 19:00 | 463.4 | 175.5 | 198.6407 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 8.8 | 0 | 463.4
2018-03-07 | 20:00 | 453.7 | 175.5 | 198.4829 | 49 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 8.8 | 0 | 453.7
2018-03-07 | 21:00 | 442.1 | 175.5 | 198.2166 | 39 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2834 | 0 | 7.9 | 0 | 442.1
2018-03-07 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 197.8644 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 1.7 | 0 | 423.9
2018-03-07 | 23:00 | 435.3 | 175.5 | 198.0459 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1541 | 0 | 8.8 | 0 | 435.3
2018-03-08 | 0:00 | 426.3 | 175.5 | 197.8848 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 2.8 | 0 | 426.3
2018-03-08 | 1:00 | 448.1 | 175.5 | 198.3945 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.7055 | 0 | 11.2 | 0 | 448.1
2018-03-08 | 2:00 | 456.8 | 175.5 | 198.4929 | 48.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6071 | 0 | 11.2 | 0 | 456.8
2018-03-08 | 3:00 | 466.6 | 175.5 | 198.7231 | 57.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 11.1 | 0 | 466.6
2018-03-08 | 4:00 | 467.5 | 175.5 | 198.8179 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7821 | 0 | 11.2 | 0 | 467.5
2018-03-08 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 209.1653 | 52.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 3.2 | 0 | 465.3
2018-03-08 | 6:00 | 459.3 | 175.5 | 209.1234 | 45.7 | 5.9 | 7.3 | 1.6575 | 0 | 10.9191 | 0 | 3.2 | 0 | 459.3
2018-03-08 | 7:00 | 451.8 | 175.5 | 208.8439 | 33.2 | 5.9 | 7.3 | 9.0081 | 0 | 10.748 | 0 | 1.3 | 0 | 451.8
2018-03-08 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 209.2443 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 18.5093 | 0 | 9.8464 | 0 | 3.3 | 0 | 470.8
2018-03-08 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 209.4821 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 28.0008 | 0 | 10.4171 | 0 | 3.3 | 0 | 481.1
2018-03-08 | 10:00 | 473 | 175.5 | 209.3943 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 30.5316 | 0 | 10.4741 | 0 | 2.7 | 0 | 473
2018-03-08 | 11:00 | 468.2 | 175.5 | 209.3064 | 28 | 5.9 | 7.3 | 30.2135 | 0 | 10.2801 | 0 | 1.7 | 0 | 468.2
2018-03-08 | 12:00 | 440.9 | 175.5 | 184.2196 | 27.6 | 5.9 | 7.3 | 30.2601 | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2018-03-08 | 13:00 | 466.2 | 175.5 | 209.1564 | 40.2 | 5.9 | 7.3 | 16.3522 | 0 | 8.5914 | 0 | 3.2 | 0 | 466.2
2018-03-08 | 14:00 | 467.7 | 175.5 | 209.2819 | 50.2 | 5.9 | 7.3 | 7.1448 | 0 | 9.1733 | 0 | 3.2 | 0 | 467.7
2018-03-08 | 15:00 | 471.2 | 175.5 | 209.2828 | 56.2 | 5.9 | 7.3 | 1.7572 | 0 | 12.06 | 0 | 3.2 | 0 | 471.2
2018-03-08 | 16:00 | 466.7 | 175.5 | 209.2118 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0.0945 | 0 | 14.1937 | 0 | 3.2 | 0 | 466.7
2018-03-08 | 17:00 | 473.5 | 175.5 | 209.4288 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 3.1 | 0 | 473.5
2018-03-08 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 209.4007 | 55.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7993 | 0 | 3.2 | 0 | 474.4
2018-03-08 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 209.0758 | 41.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0.4 | 0 | 457.6
2018-03-08 | 20:00 | 444.4 | 175.5 | 208.8304 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 1.7 | 0 | 444.4
2018-03-08 | 21:00 | 428.5 | 175.5 | 196.3268 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.7732 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2018-03-08 | 22:00 | 413 | 175.5 | 182.0935 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.5065 | 0 | 0 | 0 | 413
2018-03-08 | 23:00 | 423.9 | 175.5 | 195.0015 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4985 | 0 | 0 | 0 | 423.9
2018-03-09 | 0:00 | 413.2 | 175.5 | 184.8894 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.1106 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-03-09 | 1:00 | 425.3 | 175.5 | 194.2754 | 26.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2246 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2018-03-09 | 2:00 | 435.9 | 175.5 | 198.093 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 1.7 | 0 | 435.9
2018-03-09 | 3:00 | 441.7 | 175.5 | 198.2139 | 39.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 1.7 | 0 | 441.7
2018-03-09 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 198.3351 | 45.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.9649 | 0 | 1.7 | 0 | 445.6
2018-03-09 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 198.1748 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 1.7 | 0 | 438.8
2018-03-09 | 6:00 | 432.5 | 175.5 | 197.9575 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 1.7 | 0 | 432.5
2018-03-09 | 7:00 | 422.1 | 175.5 | 194.6304 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 0.9769 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2018-03-09 | 8:00 | 445 | 175.5 | 198.2991 | 48.4 | 5.9 | 7.3 | 3.3183 | 0 | 5.2826 | 0 | 1 | 0 | 445
2018-03-09 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 198.7156 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 3.55 | 0 | 8.5344 | 0 | 4 | 0 | 464.4
2018-03-09 | 10:00 | 460.7 | 175.5 | 198.5643 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 3.6479 | 0 | 10.9878 | 0 | 1.7 | 0 | 460.7
2018-03-09 | 11:00 | 463.1 | 175.5 | 198.7166 | 54.9 | 5.9 | 7.3 | 6.3728 | 0 | 12.7106 | 0 | 1.7 | 0 | 463.1
2018-03-09 | 12:00 | 430.7 | 175.5 | 171.318 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 15.3063 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2018-03-09 | 13:00 | 445.4 | 175.5 | 198.2697 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 12.9298 | 0 | 17.0005 | 0 | 1.7 | 0 | 445.4
2018-03-09 | 14:00 | 444.2 | 175.5 | 198.2906 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 9.6302 | 0 | 19.5792 | 0 | 1.7 | 0 | 444.2
2018-03-09 | 15:00 | 442.4 | 175.5 | 198.2313 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 7.2908 | 0 | 23.7779 | 0 | 0.9 | 0 | 442.4
2018-03-09 | 16:00 | 443.6 | 175.5 | 198.3092 | 27.8 | 5.9 | 7.3 | 2.0189 | 0 | 25.6719 | 0 | 1.1 | 0 | 443.6
2018-03-09 | 17:00 | 456.2 | 175.5 | 194.6743 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 26.0257 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2018-03-09 | 18:00 | 469.4 | 175.5 | 198.8229 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4771 | 0 | 1.7 | 0 | 469.4
2018-03-09 | 19:00 | 456.6 | 175.5 | 198.5015 | 49.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1985 | 0 | 1.7 | 0 | 456.6
2018-03-09 | 20:00 | 440.6 | 175.5 | 198.2099 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 1.7 | 0 | 440.6
2018-03-09 | 21:00 | 431.1 | 175.5 | 197.9773 | 28.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0227 | 0 | 1.7 | 0 | 431.1
2018-03-09 | 22:00 | 414.8 | 175.5 | 185.6336 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9664 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2018-03-09 | 23:00 | 424.3 | 175.5 | 196.8452 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 424.3
2018-03-10 | 0:00 | 419.5 | 175.5 | 187.6661 | 29.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2018-03-10 | 1:00 | 431.2 | 175.5 | 186.336 | 43.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2018-03-10 | 2:00 | 442.6 | 175.5 | 190.6568 | 53.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1432 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2018-03-10 | 3:00 | 449.8 | 175.5 | 198.4379 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 0.7 | 0 | 449.8
2018-03-10 | 4:00 | 450 | 175.5 | 198.3507 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5493 | 0 | 1.7 | 0 | 450
2018-03-10 | 5:00 | 441.5 | 175.5 | 194.4434 | 54.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 0 | 0 | 441.5
2018-03-10 | 6:00 | 432.3 | 175.5 | 190.3589 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 1.3275 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2018-03-10 | 7:00 | 406.3 | 175.5 | 161.5226 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 14.6774 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2018-03-10 | 8:00 | 398.4 | 175.5 | 143.8296 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 41.1503 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2018-03-10 | 9:00 | 398.6 | 175.5 | 119.954 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.0432 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2018-03-10 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 90.8326 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 78.9514 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2018-03-10 | 11:00 | 377.1 | 175.5 | 73.5324 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 88.242 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2018-03-10 | 12:00 | 362.5 | 175.5 | 58.7478 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 87.7876 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2018-03-10 | 13:00 | 359.2 | 175.5 | 53.538 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 89.4235 | 0 | 4.4385 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2018-03-10 | 14:00 | 354.2 | 175.5 | 62.9812 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 74.7064 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2018-03-10 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 96.6873 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 49.322 | 0 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2018-03-10 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 142.7978 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 15.0537 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2018-03-10 | 17:00 | 406.4 | 175.5 | 171.3458 | 42.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1687 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2018-03-10 | 18:00 | 434.4 | 175.5 | 187.6045 | 53.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 1.7 | 0 | 434.4
2018-03-10 | 19:00 | 430.3 | 175.5 | 187.496 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 1.7 | 0 | 430.3
2018-03-10 | 20:00 | 422.5 | 175.5 | 187.3101 | 42.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 1.7 | 0 | 422.5
2018-03-10 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 186.4032 | 31.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2018-03-10 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 173.2482 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2018-03-10 | 23:00 | 402.3 | 175.5 | 186.9089 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 1.7 | 0 | 402.3
2018-03-11 | 0:00 | 401 | 175.5 | 167.4514 | 41.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 1.2 | 0 | 401
2018-03-11 | 1:00 | 414.4 | 175.5 | 167.7394 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.7 | 0 | 414.4
2018-03-11 | 2:00 | 427.4 | 175.5 | 167.8631 | 61.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 7.8 | 0 | 427.4
2018-03-11 | 3:00 | 432.9 | 175.5 | 168.0884 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 12.3 | 0 | 432.9
2018-03-11 | 4:00 | 436.9 | 175.5 | 168.1052 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 16.5 | 0 | 436.9
2018-03-11 | 5:00 | 429 | 175.5 | 168.0101 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.8899 | 0 | 9.3 | 0 | 429
2018-03-11 | 6:00 | 404.7 | 175.5 | 164.5716 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 6.0043 | 0 | 0.9241 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2018-03-11 | 7:00 | 371.1 | 175.5 | 134.6353 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 23.2776 | 0 | 0.7871 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2018-03-11 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 108.5951 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 42.1057 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-03-11 | 9:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9239 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.5452 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2018-03-11 | 10:00 | 351.8 | 175.5 | 66.1788 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 72.5546 | 0 | 1.2666 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2018-03-11 | 11:00 | 352.2 | 175.5 | 60.3009 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 78.228 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2018-03-11 | 12:00 | 340.4 | 175.5 | 51.3361 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 74.7423 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2018-03-11 | 13:00 | 329 | 175.5 | 49.1424 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 65.6729 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 329
2018-03-11 | 14:00 | 338.5 | 175.5 | 76.9337 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 47.3816 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2018-03-11 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 99.1955 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 29.3925 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2018-03-11 | 16:00 | 358.4 | 175.5 | 134.4552 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 7.1473 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2018-03-11 | 17:00 | 391 | 175.5 | 156.4556 | 39.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0039 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | 0 | 391
2018-03-11 | 18:00 | 418.2 | 175.5 | 167.8435 | 51.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2565 | 0 | 2.7 | 0 | 418.2
2018-03-11 | 19:00 | 414.8 | 175.5 | 167.6736 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 2.2 | 0 | 414.8
2018-03-11 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 167.5752 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.6248 | 0 | 2.2 | 0 | 407.6
2018-03-11 | 21:00 | 393.5 | 175.5 | 167.3495 | 32 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 1.4 | 0 | 393.5
2018-03-11 | 22:00 | 382.8 | 175.5 | 155.7073 | 35.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2018-03-11 | 23:00 | 408.6 | 175.5 | 167.6382 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3618 | 0 | 1.4 | 0 | 408.6
2018-03-12 | 0:00 | 402.8 | 175.5 | 167.4776 | 34.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 8 | 0 | 402.8
2018-03-12 | 1:00 | 420.7 | 175.5 | 178.2603 | 48.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 1.4 | 0 | 420.7
2018-03-12 | 2:00 | 434.7 | 175.5 | 178.6269 | 59.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 5.4 | 0 | 434.7
2018-03-12 | 3:00 | 439.8 | 175.5 | 178.7185 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 8 | 0 | 439.8
2018-03-12 | 4:00 | 444.1 | 175.5 | 178.8422 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 9.4 | 0 | 444.1
2018-03-12 | 5:00 | 444 | 175.5 | 178.7648 | 62.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 8 | 0 | 444
2018-03-12 | 6:00 | 439 | 175.5 | 178.6782 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 3.7135 | 0 | 7.1083 | 0 | 7 | 0 | 439
2018-03-12 | 7:00 | 421.8 | 175.5 | 168.4637 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 20.3685 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2018-03-12 | 8:00 | 428.1 | 175.5 | 168.6852 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 42.2663 | 0 | 5.2485 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2018-03-12 | 9:00 | 426.5 | 175.5 | 142.7754 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 67.2837 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2018-03-12 | 10:00 | 412 | 175.5 | 118.8352 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 75.7083 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | 0 | 412
2018-03-12 | 11:00 | 411.7 | 175.5 | 117.5696 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 76.6626 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2018-03-12 | 12:00 | 392.9 | 175.5 | 102.5734 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 71.0902 | 0 | 7.3364 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-03-12 | 13:00 | 406.7 | 175.5 | 123.2361 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 63.3737 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2018-03-12 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 123.1378 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 54.2182 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2018-03-12 | 15:00 | 404.4 | 175.5 | 147.506 | 23.7 | 5.9 | 7.3 | 34.2709 | 0 | 10.2231 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2018-03-12 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 165.4485 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 11.1902 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2018-03-12 | 17:00 | 433 | 175.5 | 178.6162 | 51.8 | 5.9 | 7.3 | 0.1663 | 0 | 8.3175 | 0 | 5.4 | 0 | 433
2018-03-12 | 18:00 | 449.6 | 175.5 | 178.8837 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1163 | 0 | 10.5 | 0 | 449.6
2018-03-12 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 178.6572 | 53 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2428 | 0 | 7 | 0 | 439.6
2018-03-12 | 20:00 | 422.1 | 175.5 | 178.3111 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 1.4 | 0 | 422.1
2018-03-12 | 21:00 | 406.9 | 175.5 | 178.0055 | 23.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4945 | 0 | 1.4 | 0 | 406.9
2018-03-12 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 156.4312 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2018-03-12 | 23:00 | 392.5 | 175.5 | 162.6184 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9816 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2018-03-13 | 0:00 | 390.2 | 175.5 | 165.1633 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1367 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2018-03-13 | 1:00 | 403.5 | 175.5 | 178.0042 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2958 | 0 | 1.4 | 0 | 403.5
2018-03-13 | 2:00 | 413.8 | 175.5 | 178.1608 | 34.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.8392 | 0 | 1.4 | 0 | 413.8
2018-03-13 | 3:00 | 422.4 | 175.5 | 178.2902 | 42.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 1.4 | 0 | 422.4
2018-03-13 | 4:00 | 427.9 | 175.5 | 178.5223 | 47.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8777 | 0 | 1.4 | 0 | 427.9
2018-03-13 | 5:00 | 424.5 | 175.5 | 178.409 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 1.4 | 0 | 424.5
2018-03-13 | 6:00 | 424 | 175.5 | 178.3598 | 42.1 | 5.9 | 7.3 | 0.9581 | 0 | 12.4821 | 0 | 1.4 | 0 | 424
2018-03-13 | 7:00 | 417.1 | 175.5 | 178.194 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 4.4709 | 0 | 13.2351 | 0 | 1 | 0 | 417.1
2018-03-13 | 8:00 | 436.2 | 175.5 | 178.5628 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 12.9033 | 0 | 14.0339 | 0 | 1.4 | 0 | 436.2
2018-03-13 | 9:00 | 450.8 | 175.5 | 178.8926 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 24.3181 | 0 | 16.9893 | 0 | 1.4 | 0 | 450.8
2018-03-13 | 10:00 | 454.8 | 175.5 | 179.0486 | 40 | 5.9 | 7.3 | 26.814 | 0 | 18.8374 | 0 | 1.4 | 0 | 454.8
2018-03-13 | 11:00 | 453.2 | 175.5 | 178.9695 | 34.1 | 5.9 | 7.3 | 30.4742 | 0 | 19.5563 | 0 | 1.4 | 0 | 453.2
2018-03-13 | 12:00 | 427.7 | 175.5 | 165.7457 | 23.3 | 5.9 | 7.3 | 31.459 | 0 | 18.4953 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2018-03-13 | 13:00 | 438.7 | 175.5 | 178.7299 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 28.8676 | 0 | 17.5025 | 0 | 1.4 | 0 | 438.7
2018-03-13 | 14:00 | 435.4 | 175.5 | 178.6326 | 27.3 | 5.9 | 7.3 | 23.1886 | 0 | 16.1788 | 0 | 1.4 | 0 | 435.4
2018-03-13 | 15:00 | 428.7 | 175.5 | 178.5489 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 12.8024 | 0 | 15.4487 | 0 | 1.4 | 0 | 428.7
2018-03-13 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 178.4109 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 5.2733 | 0 | 16.3158 | 0 | 0.1 | 0 | 423.4
2018-03-13 | 17:00 | 429.8 | 175.5 | 175.7033 | 49.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2512 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2018-03-13 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 168.1794 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2206 | 0 | 7.4 | 0 | 441.4
2018-03-13 | 19:00 | 429.6 | 175.5 | 168.0191 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2809 | 0 | 7.4 | 0 | 429.6
2018-03-13 | 20:00 | 414.3 | 175.5 | 167.6762 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9238 | 0 | 1.4 | 0 | 414.3
2018-03-13 | 21:00 | 394.5 | 175.5 | 167.3123 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0877 | 0 | 0.2 | 0 | 394.5
2018-03-13 | 22:00 | 373.7 | 175.5 | 146.7922 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0078 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2018-03-13 | 23:00 | 383 | 175.5 | 156.697 | 22.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-03-14 | 0:00 | 376.5 | 175.5 | 150.1641 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.5359 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2018-03-14 | 1:00 | 390.5 | 175.5 | 161.6906 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.9094 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2018-03-14 | 2:00 | 402.2 | 175.5 | 161.4236 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2018-03-14 | 3:00 | 410.4 | 175.5 | 162.7043 | 44.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6957 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2018-03-14 | 4:00 | 416 | 175.5 | 162.754 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 416
2018-03-14 | 5:00 | 413.3 | 175.5 | 162.8139 | 50 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.7861 | 0 | 0 | 0 | 413.3
2018-03-14 | 6:00 | 407 | 175.5 | 162.6408 | 41.3 | 5.9 | 7.3 | 3.9192 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 407
2018-03-14 | 7:00 | 399.2 | 175.5 | 151.5965 | 31.3 | 5.9 | 7.3 | 20.21 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2018-03-14 | 8:00 | 408.8 | 175.5 | 147.0272 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 44.5645 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | 0 | 408.8
2018-03-14 | 9:00 | 415.8 | 175.5 | 132.3495 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 64.2454 | 0 | 7.4051 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2018-03-14 | 10:00 | 400.6 | 175.5 | 94.7518 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 85.0231 | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2018-03-14 | 11:00 | 399.3 | 175.5 | 96.1503 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 83.8992 | 0 | 7.4505 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2018-03-14 | 12:00 | 367.3 | 175.5 | 67.1957 | 23.1 | 5.9 | 7.3 | 82.6566 | 0 | 5.6477 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2018-03-14 | 13:00 | 374.5 | 175.5 | 74.4385 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 83.2889 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2018-03-14 | 14:00 | 369.6 | 175.5 | 82.3248 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 71.5977 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2018-03-14 | 15:00 | 379 | 175.5 | 117.3231 | 23.6 | 5.9 | 7.3 | 47.7223 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | 0 | 379
2018-03-14 | 16:00 | 394.5 | 175.5 | 144.2658 | 45.2 | 5.9 | 7.3 | 15.4443 | 0 | 0.8899 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2018-03-14 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 164.9155 | 58.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3138 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2018-03-14 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 168.1008 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 16.2 | 0 | 435.2
2018-03-14 | 19:00 | 424 | 175.5 | 167.9293 | 59.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 7.5 | 0 | 424
2018-03-14 | 20:00 | 407.5 | 175.5 | 163.6414 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2018-03-14 | 21:00 | 394.4 | 175.5 | 159.4599 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2018-03-14 | 22:00 | 376.4 | 175.5 | 151.0756 | 32.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 376.4
2018-03-14 | 23:00 | 381.4 | 175.5 | 161.6186 | 25 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2018-03-15 | 0:00 | 371.9 | 175.5 | 152.1756 | 23.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2018-03-15 | 1:00 | 388 | 175.5 | 166.3877 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | 0 | 388
2018-03-15 | 2:00 | 402.3 | 175.5 | 167.4001 | 34.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 8.4 | 0 | 402.3
2018-03-15 | 3:00 | 412.3 | 175.5 | 167.5972 | 44.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 8.4 | 0 | 412.3
2018-03-15 | 4:00 | 416 | 175.5 | 167.7551 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.8449 | 0 | 8.4 | 0 | 416
2018-03-15 | 5:00 | 415.1 | 175.5 | 167.7254 | 45.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 8.4 | 0 | 415.1
2018-03-15 | 6:00 | 414.8 | 175.5 | 167.72 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0596 | 0 | 6.7204 | 0 | 8.4 | 0 | 414.8
2018-03-15 | 7:00 | 410.2 | 175.5 | 167.6349 | 34.3 | 5.9 | 7.3 | 3.0516 | 0 | 9.0135 | 0 | 7.5 | 0 | 410.2
2018-03-15 | 8:00 | 427.8 | 175.5 | 178.5301 | 43.3 | 5.9 | 7.3 | 6.4114 | 0 | 9.4585 | 0 | 1.4 | 0 | 427.8
2018-03-15 | 9:00 | 443.4 | 175.5 | 178.8209 | 52.2 | 5.9 | 7.3 | 13.4138 | 0 | 8.8653 | 0 | 1.4 | 0 | 443.4
2018-03-15 | 10:00 | 436.4 | 175.5 | 177.519 | 38.9 | 5.9 | 7.3 | 21.5711 | 0 | 9.7099 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2018-03-15 | 11:00 | 433.3 | 175.5 | 178.5978 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 28.5261 | 0 | 10.9761 | 0 | 1.4 | 0 | 433.3
2018-03-15 | 12:00 | 408.7 | 175.5 | 153.4565 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 32.6855 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2018-03-15 | 13:00 | 424.6 | 175.5 | 175.6761 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 28.3968 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2018-03-15 | 14:00 | 424.2 | 175.5 | 178.4068 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 23.5367 | 0 | 8.9565 | 0 | 1.4 | 0 | 424.2
2018-03-15 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 175.1946 | 32.9 | 5.9 | 7.3 | 17.9139 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2018-03-15 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 178.4487 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 3.0779 | 0 | 5.7734 | 0 | 1.2 | 0 | 423.5
2018-03-15 | 17:00 | 432.4 | 175.5 | 178.5326 | 57.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.9674 | 0 | 1.4 | 0 | 432.4
2018-03-15 | 18:00 | 439.9 | 175.5 | 178.7227 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1773 | 0 | 1.4 | 0 | 439.9
2018-03-15 | 19:00 | 434.6 | 175.5 | 178.6339 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.1661 | 0 | 1.4 | 0 | 434.6
2018-03-15 | 20:00 | 426.5 | 175.5 | 178.364 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 1.4 | 0 | 426.5
2018-03-15 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 178.2789 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7211 | 0 | 1.4 | 0 | 421.1
2018-03-15 | 22:00 | 406.4 | 175.5 | 176.7869 | 31.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4131 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2018-03-15 | 23:00 | 412.7 | 175.5 | 178.1861 | 33.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7139 | 0 | 1.4 | 0 | 412.7
2018-03-16 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 177.9877 | 26.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 1.4 | 0 | 404.2
2018-03-16 | 1:00 | 419.8 | 175.5 | 178.2556 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | 8 | 0 | 419.8
2018-03-16 | 2:00 | 432.6 | 175.5 | 178.6292 | 43.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 7.9 | 0 | 432.6
2018-03-16 | 3:00 | 438.2 | 175.5 | 178.7244 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.1756 | 0 | 7.9 | 0 | 438.2
2018-03-16 | 4:00 | 442.6 | 175.5 | 178.7847 | 47.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 7.9 | 0 | 442.6
2018-03-16 | 5:00 | 440.8 | 175.5 | 178.6827 | 44.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.6173 | 0 | 7.9 | 0 | 440.8
2018-03-16 | 6:00 | 435.8 | 175.5 | 178.6003 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 3.0406 | 0 | 19.6591 | 0 | 7.9 | 0 | 435.8
2018-03-16 | 7:00 | 413.1 | 175.5 | 155.9829 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 25.0797 | 0 | 20.5374 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2018-03-16 | 8:00 | 411.9 | 175.5 | 125.1347 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 55.4901 | 0 | 20.2752 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2018-03-16 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 106.5647 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 70.824 | 0 | 20.8113 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2018-03-16 | 10:00 | 403.9 | 175.5 | 101.401 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 71.3266 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2018-03-16 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 97.5927 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 74.7153 | 0 | 20.492 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2018-03-16 | 12:00 | 379 | 175.5 | 70.7456 | 22.3 | 5.9 | 7.3 | 76.7969 | 0 | 20.4575 | 0 | 0 | 0 | 379
2018-03-16 | 13:00 | 398.8 | 175.5 | 100.4213 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 67.1971 | 0 | 19.6816 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2018-03-16 | 14:00 | 404.7 | 175.5 | 121.3591 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 54.5211 | 0 | 17.3198 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2018-03-16 | 15:00 | 415.2 | 175.5 | 150.8355 | 22.8 | 5.9 | 7.3 | 36.4917 | 0 | 16.3728 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2018-03-16 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 167.7908 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 12.9604 | 0 | 12.0488 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2018-03-16 | 17:00 | 438.9 | 175.5 | 178.6676 | 55 | 5.9 | 7.3 | 0.2631 | 0 | 9.8693 | 0 | 6.4 | 0 | 438.9
2018-03-16 | 18:00 | 458 | 175.5 | 179.1174 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 17.3 | 0 | 458
2018-03-16 | 19:00 | 450 | 175.5 | 178.8844 | 65.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 10.4 | 0 | 450
2018-03-16 | 20:00 | 440.9 | 175.5 | 178.7045 | 59.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.1955 | 0 | 7.9 | 0 | 440.9
2018-03-16 | 21:00 | 437.6 | 175.5 | 178.7202 | 57.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.1798 | 0 | 7.9 | 0 | 437.6
2018-03-16 | 22:00 | 419.8 | 175.5 | 178.2623 | 46.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8377 | 0 | 1.4 | 0 | 419.8
2018-03-16 | 23:00 | 430.8 | 175.5 | 178.5475 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2525 | 0 | 7.4 | 0 | 430.8
2018-03-17 | 0:00 | 429.3 | 175.5 | 176.4704 | 57.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.2296 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2018-03-17 | 1:00 | 438.6 | 175.5 | 178.6885 | 60.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 3.5 | 0 | 438.6
2018-03-17 | 2:00 | 444.7 | 175.5 | 178.7572 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 5.2 | 0 | 444.7
2018-03-17 | 3:00 | 451 | 175.5 | 178.8572 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 10.5 | 0 | 451
2018-03-17 | 4:00 | 458.9 | 175.5 | 179.1062 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 17.9 | 0 | 458.9
2018-03-17 | 5:00 | 448.8 | 175.5 | 178.858 | 62.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 9.6 | 0 | 448.8
2018-03-17 | 6:00 | 429.3 | 175.5 | 164.3853 | 51.2 | 5.9 | 7.3 | 15.5562 | 0 | 9.4585 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2018-03-17 | 7:00 | 394.9 | 175.5 | 106.37 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 47.8591 | 0 | 10.7709 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2018-03-17 | 8:00 | 391.3 | 175.5 | 93.2317 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 75.2833 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2018-03-17 | 9:00 | 384.4 | 175.5 | 69.6164 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 90.3099 | 0 | 12.5737 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2018-03-17 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 69.6023 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 90.7433 | 0 | 15.6544 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2018-03-17 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 57.2101 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 92.9296 | 0 | 18.8603 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2018-03-17 | 12:00 | 353.7 | 175.5 | 46.2695 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 94.2292 | 0 | 20.0013 | 0 | -18.7 | 0 | 353.7
2018-03-17 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 46.2751 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 89.7028 | 0 | 22.9221 | 0 | -13.6 | 0 | 357.2
2018-03-17 | 14:00 | 355.9 | 175.5 | 51.3833 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 67.3328 | 0 | 25.2839 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2018-03-17 | 15:00 | 364.7 | 175.5 | 78.5549 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 47.8431 | 0 | 26.402 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2018-03-17 | 16:00 | 371.4 | 175.5 | 116.9057 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 16.1353 | 0 | 26.459 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2018-03-17 | 17:00 | 399 | 175.5 | 148.7619 | 35.8 | 5.9 | 7.3 | 0.42 | 0 | 25.3181 | 0 | 0 | 0 | 399
2018-03-17 | 18:00 | 423.9 | 175.5 | 164.196 | 45.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 0 | 0 | 423.9
2018-03-17 | 19:00 | 416.9 | 175.5 | 164.0108 | 40.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.7892 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2018-03-17 | 20:00 | 406.5 | 175.5 | 163.8048 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5952 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2018-03-17 | 21:00 | 389.8 | 175.5 | 156.1301 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.7699 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2018-03-17 | 22:00 | 365.2 | 175.5 | 132.3859 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9141 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2018-03-17 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 147.11 | 23.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2018-03-18 | 0:00 | 375.5 | 175.5 | 118.6518 | 41.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3482 | 0 | 1.9 | 0 | 375.5
2018-03-18 | 1:00 | 387 | 175.5 | 120.243 | 51.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.257 | 0 | 1.9 | 0 | 387
2018-03-18 | 2:00 | 397.2 | 175.5 | 125.6382 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.8618 | 0 | 1.9 | 0 | 397.2
2018-03-18 | 3:00 | 403.9 | 175.5 | 133.1598 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.0402 | 0 | 1.9 | 0 | 403.9
2018-03-18 | 4:00 | 405.3 | 175.5 | 135.1189 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.4811 | 0 | 1.9 | 0 | 405.3
2018-03-18 | 5:00 | 395.4 | 175.5 | 125.4357 | 56.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.2643 | 0 | 1.9 | 0 | 395.4
2018-03-18 | 6:00 | 372 | 175.5 | 100.8272 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 12.5206 | 0 | 21.9522 | 0 | 1.9 | 0 | 372
2018-03-18 | 7:00 | 334.3 | 175.5 | 59.9777 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 40.4323 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2018-03-18 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 45.6389 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 63.2526 | 0 | 20.7085 | 0 | -16.3 | 0 | 325.5
2018-03-18 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 45.6 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 89.0116 | 0 | 21.382 | -5.7936 | -32.7 | 0 | 329.7
2018-03-18 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 45.4 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 94.785 | 0 | 21.3703 | -5.7553 | -45.5 | 0 | 322.5
2018-03-18 | 11:00 | 321.3 | 175.5 | 45.4 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 99.0857 | 0 | 21.4161 | -5.7018 | -51.1 | 0 | 321.3
2018-03-18 | 12:00 | 315.4 | 175.5 | 45.3 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 97.573 | 0 | 21.3133 | -5.7863 | -55.2 | 0 | 315.4
2018-03-18 | 13:00 | 303.6 | 175.5 | 45.1 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 85.7079 | 0 | 21.3362 | -5.7441 | -55 | 0 | 303.6
2018-03-18 | 14:00 | 303.3 | 175.5 | 45.1 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 69.939 | 0 | 22.4089 | -5.7479 | -40.6 | 0 | 303.3
2018-03-18 | 15:00 | 316.9 | 175.5 | 45.4604 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 44.2585 | 0 | 23.4811 | 0 | -8.5 | 0 | 316.9
2018-03-18 | 16:00 | 333 | 175.5 | 83.9358 | 24 | 5.9 | 7.3 | 12.1365 | 0 | 23.1277 | 0 | 1.1 | 0 | 333
2018-03-18 | 17:00 | 366.6 | 175.5 | 109.1133 | 44.7 | 5.9 | 7.3 | 0.0746 | 0 | 22.1121 | 0 | 1.9 | 0 | 366.6
2018-03-18 | 18:00 | 388.8 | 175.5 | 120.3152 | 54.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.1848 | 0 | 1.9 | 0 | 388.8
2018-03-18 | 19:00 | 385.5 | 175.5 | 120.2281 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9719 | 0 | 1.9 | 0 | 385.5
2018-03-18 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 119.9851 | 41.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.9149 | 0 | 1.9 | 0 | 375.7
2018-03-18 | 21:00 | 360.3 | 175.5 | 115.1329 | 31.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.3671 | 0 | 1.9 | 0 | 360.3
2018-03-18 | 22:00 | 342.2 | 175.5 | 105.2919 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.8081 | 0 | 1.9 | 0 | 342.2
2018-03-18 | 23:00 | 349.9 | 175.5 | 113.049 | 23.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.751 | 0 | 1.9 | 0 | 349.9
2018-03-19 | 0:00 | 349.7 | 175.5 | 110.5779 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6221 | 0 | 1.9 | 0 | 349.7
2018-03-19 | 1:00 | 360.7 | 175.5 | 121.8972 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3028 | 0 | 1.9 | 0 | 360.7
2018-03-19 | 2:00 | 373.7 | 175.5 | 131.4209 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6791 | 0 | 1.9 | 0 | 373.7
2018-03-19 | 3:00 | 381.8 | 175.5 | 131.3743 | 35.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.3257 | 0 | 1.9 | 0 | 381.8
2018-03-19 | 4:00 | 390.2 | 175.5 | 131.714 | 45.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.386 | 0 | 1.9 | 0 | 390.2
2018-03-19 | 5:00 | 387.4 | 175.5 | 131.6309 | 43 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.1691 | 0 | 1.9 | 0 | 387.4
2018-03-19 | 6:00 | 385.6 | 175.5 | 128.1469 | 33 | 5.9 | 7.3 | 10.486 | 0 | 23.3671 | 0 | 1.9 | 0 | 385.6
2018-03-19 | 7:00 | 386.1 | 175.5 | 121.9981 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 24.4778 | 0 | 25.1241 | 0 | 1.9 | 0 | 386.1
2018-03-19 | 8:00 | 409.3 | 175.5 | 128.4179 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 40.9612 | 0 | 25.4209 | 0 | 1.9 | 0 | 409.3
2018-03-19 | 9:00 | 425.4 | 175.5 | 132.6462 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 46.5832 | 0 | 28.1706 | 0 | 1.9 | 0 | 425.4
2018-03-19 | 10:00 | 404.2 | 175.5 | 93.5519 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 66.9394 | 0 | 29.2087 | 0 | 1.9 | 0 | 404.2
2018-03-19 | 11:00 | 391.1 | 175.5 | 64.4022 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 85.3224 | 0 | 28.7754 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2018-03-19 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 46.4502 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 92.3543 | 0 | 28.6955 | 0 | -13.8 | 0 | 366.3
2018-03-19 | 13:00 | 380.1 | 175.5 | 49.2558 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 89.2085 | 0 | 28.5357 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2018-03-19 | 14:00 | 380 | 175.5 | 61.9492 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 76.5521 | 0 | 28.3987 | 0 | 0 | 0 | 380
2018-03-19 | 15:00 | 390.1 | 175.5 | 90.8958 | 25.9 | 5.9 | 7.3 | 53.9059 | 0 | 28.7983 | 0 | 1.9 | 0 | 390.1
2018-03-19 | 16:00 | 406.1 | 175.5 | 118.9953 | 48.5 | 5.9 | 7.3 | 18.9213 | 0 | 29.0834 | 0 | 1.9 | 0 | 406.1
2018-03-19 | 17:00 | 423.5 | 175.5 | 143.2861 | 61.7 | 5.9 | 7.3 | 0.565 | 0 | 27.3489 | 0 | 1.9 | 0 | 423.5
2018-03-19 | 18:00 | 443.8 | 175.5 | 149.1892 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 24.6108 | 0 | 16.2 | 0 | 443.8
2018-03-19 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 149.012 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.888 | 0 | 12.3 | 0 | 435.5
2018-03-19 | 20:00 | 421.5 | 175.5 | 148.6847 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 23.5153 | 0 | 2.6 | 0 | 421.5
2018-03-19 | 21:00 | 407.2 | 175.5 | 138.7244 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | 0 | 1.9 | 0 | 407.2
2018-03-19 | 22:00 | 383.5 | 175.5 | 126.8497 | 48 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0503 | 0 | 1.9 | 0 | 383.5
2018-03-19 | 23:00 | 390.1 | 175.5 | 130.6733 | 53.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.0267 | 0 | 1.9 | 0 | 390.1
2018-03-20 | 0:00 | 386.2 | 175.5 | 147.9272 | 28.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.6728 | 0 | 6.6 | 0 | 386.2
2018-03-20 | 1:00 | 402.4 | 175.5 | 148.2472 | 31.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 19 | 0 | 402.4
2018-03-20 | 2:00 | 414.2 | 175.5 | 159.0211 | 38.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.4789 | 0 | 13.3 | 0 | 414.2
2018-03-20 | 3:00 | 427.7 | 175.5 | 159.3392 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 11.5 | 0 | 427.7
2018-03-20 | 4:00 | 444.2 | 175.5 | 159.632 | 65.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 16.1 | 0 | 444.2
2018-03-20 | 5:00 | 446.7 | 175.5 | 159.6601 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8399 | 0 | 18.3 | 0 | 446.7
2018-03-20 | 6:00 | 437.8 | 175.5 | 159.5871 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 10.7661 | 0 | 13.2468 | 0 | 11.8 | 0 | 437.8
2018-03-20 | 7:00 | 417.3 | 175.5 | 145.3268 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 35.7333 | 0 | 13.8399 | 0 | 1.9 | 0 | 417.3
2018-03-20 | 8:00 | 419.9 | 175.5 | 130.7672 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 60.821 | 0 | 13.6118 | 0 | 1.9 | 0 | 419.9
2018-03-20 | 9:00 | 419.8 | 175.5 | 115.1125 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 77.2885 | 0 | 12.699 | 0 | 1.9 | 0 | 419.8
2018-03-20 | 10:00 | 424.1 | 175.5 | 118.0319 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 79 | 0 | 12.3681 | 0 | 1.9 | 0 | 424.1
2018-03-20 | 11:00 | 417.4 | 175.5 | 111.5071 | 24.1 | 5.9 | 7.3 | 78.8819 | 0 | 12.311 | 0 | 1.9 | 0 | 417.4
2018-03-20 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 87.4353 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 76.9589 | 0 | 10.4058 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2018-03-20 | 13:00 | 399.6 | 175.5 | 99.241 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 75.6206 | 0 | 9.5384 | 0 | 1.9 | 0 | 399.6
2018-03-20 | 14:00 | 390.7 | 175.5 | 98.8097 | 24.6 | 5.9 | 7.3 | 67.9961 | 0 | 8.6942 | 0 | 1.9 | 0 | 390.7
2018-03-20 | 15:00 | 394.3 | 175.5 | 125.9496 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 46.9911 | 0 | 5.6593 | 0 | 1.9 | 0 | 394.3
2018-03-20 | 16:00 | 408.9 | 175.5 | 148.5027 | 46.8 | 5.9 | 7.3 | 19.3688 | 0 | 3.6285 | 0 | 1.9 | 0 | 408.9
2018-03-20 | 17:00 | 427.3 | 175.5 | 159.2633 | 60.2 | 5.9 | 7.3 | 0.6179 | 0 | 2.4188 | 0 | 16.1 | 0 | 427.3
2018-03-20 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 159.7631 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 31.2 | 0 | 447.7
2018-03-20 | 19:00 | 439.4 | 175.5 | 159.5659 | 66.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 23.2 | 0 | 439.4
2018-03-20 | 20:00 | 427.9 | 175.5 | 159.3414 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 16.1 | 0 | 427.9
2018-03-20 | 21:00 | 415.2 | 175.5 | 159.0731 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 15.7 | 0 | 415.2
2018-03-20 | 22:00 | 402.7 | 175.5 | 158.8852 | 38.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 15.4 | 0 | 402.7
2018-03-20 | 23:00 | 412.8 | 175.5 | 159.0495 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 18.1 | 0 | 412.8
2018-03-21 | 0:00 | 406.4 | 175.5 | 158.4298 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0702 | 0 | 1.9 | 0 | 406.4
2018-03-21 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 158.5519 | 61.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3481 | 0 | 1.9 | 0 | 417.6
2018-03-21 | 2:00 | 430.3 | 175.5 | 159.3218 | 64.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.3782 | 0 | 11.7 | 0 | 430.3
2018-03-21 | 3:00 | 438.9 | 175.5 | 159.5812 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1188 | 0 | 21.4 | 0 | 438.9
2018-03-21 | 4:00 | 445 | 175.5 | 159.6185 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.6815 | 0 | 28.9 | 0 | 445
2018-03-21 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 159.5027 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0.0757 | 0 | 2.5216 | 0 | 20.9 | 0 | 436.8
2018-03-21 | 6:00 | 410.9 | 175.5 | 151.7897 | 47.5 | 5.9 | 7.3 | 18.2605 | 0 | 2.7498 | 0 | 1.9 | 0 | 410.9
2018-03-21 | 7:00 | 375.8 | 175.5 | 99.7087 | 30.2 | 5.9 | 7.3 | 51.5259 | 0 | 3.7654 | 0 | 1.9 | 0 | 375.8
2018-03-21 | 8:00 | 370.8 | 175.5 | 72.7307 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 80.0039 | 0 | 5.4654 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2018-03-21 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 53.2702 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 97.5717 | 0 | 8.1581 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2018-03-21 | 10:00 | 363.6 | 175.5 | 46.4339 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 105.6631 | 0 | 10.303 | 0 | -11.4 | 0 | 363.6
2018-03-21 | 11:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 108.9816 | 0 | 11.2159 | -0.5975 | -23 | 0 | 355.3
2018-03-21 | 12:00 | 338.1 | 175.5 | 45.8 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 105.4303 | 0 | 10.4854 | -5.7157 | -30.5 | 0 | 338.1
2018-03-21 | 13:00 | 339.5 | 175.5 | 45.8 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 95.7166 | 0 | 11.6492 | -3.2658 | -23 | 0 | 339.5
2018-03-21 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 45.9718 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 76.9071 | 0 | 13.1211 | 0 | -11 | 0 | 337.6
2018-03-21 | 15:00 | 344.7 | 175.5 | 67.2095 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 50.4 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-03-21 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 108.7885 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 19.9338 | 0 | 15.2777 | 0 | 1.9 | 0 | 358.5
2018-03-21 | 17:00 | 386 | 175.5 | 134.07 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0.2885 | 0 | 16.4415 | 0 | 1.9 | 0 | 386
2018-03-21 | 18:00 | 419.9 | 175.5 | 148.7043 | 56.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.0957 | 0 | 7.5 | 0 | 419.9
2018-03-21 | 19:00 | 416.5 | 175.5 | 148.5176 | 52.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2824 | 0 | 7.5 | 0 | 416.5
2018-03-21 | 20:00 | 407.4 | 175.5 | 148.3517 | 43.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 7.5 | 0 | 407.4
2018-03-21 | 21:00 | 397.2 | 175.5 | 148.1244 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.8756 | 0 | 7.5 | 0 | 397.2
2018-03-21 | 22:00 | 382 | 175.5 | 147.51 | 23.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 1.9 | 0 | 382
2018-03-21 | 23:00 | 387.1 | 175.5 | 147.9835 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.3165 | 0 | 6.7 | 0 | 387.1
2018-03-22 | 0:00 | 386.4 | 175.5 | 147.9308 | 27 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.7692 | 0 | 4 | 0 | 386.4
2018-03-22 | 1:00 | 398.5 | 175.5 | 148.2758 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 13.7 | 0 | 398.5
2018-03-22 | 2:00 | 408.4 | 175.5 | 148.4276 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7724 | 0 | 12.2 | 0 | 408.4
2018-03-22 | 3:00 | 421.2 | 175.5 | 148.6705 | 54.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1295 | 0 | 14.5 | 0 | 421.2
2018-03-22 | 4:00 | 429.2 | 175.5 | 148.862 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 15.7 | 0 | 429.2
2018-03-22 | 5:00 | 425 | 175.5 | 148.7287 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.3713 | 0 | 15.7 | 0 | 425
2018-03-22 | 6:00 | 417.7 | 175.5 | 159.1643 | 50.4 | 5.9 | 7.3 | 3.9487 | 0 | 7.987 | 0 | 7.5 | 0 | 417.7
2018-03-22 | 7:00 | 406.6 | 175.5 | 155.6699 | 38.5 | 5.9 | 7.3 | 14.5965 | 0 | 7.2336 | 0 | 1.9 | 0 | 406.6
2018-03-22 | 8:00 | 430.8 | 175.5 | 159.3643 | 46.9 | 5.9 | 7.3 | 21.5471 | 0 | 6.7886 | 0 | 7.5 | 0 | 430.8
2018-03-22 | 9:00 | 435.6 | 175.5 | 159.4851 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 34.0865 | 0 | 7.0284 | 0 | 7.5 | 0 | 435.6
2018-03-22 | 10:00 | 425 | 175.5 | 159.2923 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 39.3797 | 0 | 9.128 | 0 | 3.8 | 0 | 425
2018-03-22 | 11:00 | 409.1 | 175.5 | 142.6443 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 41.6776 | 0 | 9.7781 | 0 | 1.9 | 0 | 409.1
2018-03-22 | 12:00 | 388.6 | 175.5 | 129.3301 | 27 | 5.9 | 7.3 | 31.9146 | 0 | 9.7553 | 0 | 1.9 | 0 | 388.6
2018-03-22 | 13:00 | 413.3 | 175.5 | 148.5882 | 30 | 5.9 | 7.3 | 23.6365 | 0 | 11.3753 | 0 | 11 | 0 | 413.3
2018-03-22 | 14:00 | 414.4 | 175.5 | 148.5766 | 36 | 5.9 | 7.3 | 14.6192 | 0 | 11.2042 | 0 | 15.3 | 0 | 414.4
2018-03-22 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 148.5987 | 46.1 | 5.9 | 7.3 | 7.5011 | 0 | 10.2002 | 0 | 15.7 | 0 | 416.8
2018-03-22 | 16:00 | 416.5 | 175.5 | 148.5167 | 50.8 | 5.9 | 7.3 | 2.4919 | 0 | 10.2914 | 0 | 15.7 | 0 | 416.5
2018-03-22 | 17:00 | 424.8 | 175.5 | 148.7478 | 58.1 | 5.9 | 7.3 | 0.1115 | 0 | 13.4407 | 0 | 15.7 | 0 | 424.8
2018-03-22 | 18:00 | 435.7 | 175.5 | 148.9392 | 65.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 19.6 | 0 | 435.7
2018-03-22 | 19:00 | 425 | 175.5 | 148.7641 | 59 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.8359 | 0 | 15.7 | 0 | 425
2018-03-22 | 20:00 | 408.2 | 175.5 | 148.5119 | 47.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 11.4 | 0 | 408.2
2018-03-22 | 21:00 | 391.6 | 175.5 | 148.042 | 31.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 11.9 | 0 | 391.6
2018-03-22 | 22:00 | 373.6 | 175.5 | 144.3259 | 26.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.1741 | 0 | 1.9 | 0 | 373.6
2018-03-22 | 23:00 | 384.9 | 175.5 | 147.9299 | 29 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 8.1 | 0 | 384.9
2018-03-23 | 0:00 | 378.2 | 175.5 | 147.8186 | 24.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.4814 | 0 | 7.5 | 0 | 378.2
2018-03-23 | 1:00 | 388.9 | 175.5 | 148.0777 | 39.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.9223 | 0 | 3.4 | 0 | 388.9
2018-03-23 | 2:00 | 403.1 | 175.5 | 148.3784 | 50.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6216 | 0 | 7.5 | 0 | 403.1
2018-03-23 | 3:00 | 409.5 | 175.5 | 148.4845 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8155 | 0 | 7.5 | 0 | 409.5
2018-03-23 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 148.5258 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 7.5 | 0 | 414.8
2018-03-23 | 5:00 | 409.9 | 175.5 | 148.4486 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0.0519 | 0 | 7.1995 | 0 | 7.5 | 0 | 409.9
2018-03-23 | 6:00 | 403.7 | 175.5 | 148.3843 | 46.3 | 5.9 | 7.3 | 6.0042 | 0 | 6.8115 | 0 | 7.5 | 0 | 403.7
2018-03-23 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 137.0868 | 32.5 | 5.9 | 7.3 | 24.443 | 0 | 6.0702 | 0 | 1.9 | 0 | 390.7
2018-03-23 | 8:00 | 394 | 175.5 | 124.6928 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 49.6836 | 0 | 4.7236 | 0 | 1.9 | 0 | 394
2018-03-23 | 9:00 | 405.3 | 175.5 | 124.8458 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 61.7776 | 0 | 3.7766 | 0 | 1.9 | 0 | 405.3
2018-03-23 | 10:00 | 402.2 | 175.5 | 122.4779 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 61.7073 | 0 | 3.1148 | 0 | 1.9 | 0 | 402.2
2018-03-23 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 101.7931 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 69.7981 | 0 | 3.3088 | 0 | 1.9 | 0 | 389.8
2018-03-23 | 12:00 | 364.5 | 175.5 | 77.4822 | 24.3 | 5.9 | 7.3 | 70.6062 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2018-03-23 | 13:00 | 374 | 175.5 | 88.6687 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 65.8008 | 0 | 4.1305 | 0 | 1.9 | 0 | 374
2018-03-23 | 14:00 | 376.3 | 175.5 | 105.2859 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 51.7917 | 0 | 3.8224 | 0 | 1.9 | 0 | 376.3
2018-03-23 | 15:00 | 382.1 | 175.5 | 127.1523 | 24.8 | 5.9 | 7.3 | 35.3944 | 0 | 4.1533 | 0 | 1.9 | 0 | 382.1
2018-03-23 | 16:00 | 392.1 | 175.5 | 142.7945 | 43.7 | 5.9 | 7.3 | 11.2289 | 0 | 3.7766 | 0 | 1.9 | 0 | 392.1
2018-03-23 | 17:00 | 403.7 | 175.5 | 148.332 | 56 | 5.9 | 7.3 | 0.4415 | 0 | 3.1265 | 0 | 7.1 | 0 | 403.7
2018-03-23 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 148.7133 | 67 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 17.1 | 0 | 424.4
2018-03-23 | 19:00 | 416.7 | 175.5 | 148.5651 | 64.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 11.9 | 0 | 416.7
2018-03-23 | 20:00 | 403 | 175.5 | 148.3731 | 55.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 7.5 | 0 | 403
2018-03-23 | 21:00 | 387.5 | 175.5 | 148.1065 | 44.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 3.8 | 0 | 387.5
2018-03-23 | 22:00 | 376.6 | 175.5 | 147.7261 | 30.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 7.5 | 0 | 376.6
2018-03-23 | 23:00 | 381.9 | 175.5 | 147.843 | 36.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 7.5 | 0 | 381.9
2018-03-24 | 0:00 | 376 | 175.5 | 128.6683 | 55.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 1.9 | 0 | 376
2018-03-24 | 1:00 | 387.9 | 175.5 | 136.6964 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.9 | 0 | 387.9
2018-03-24 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 148.3603 | 61.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 4.1 | 0 | 404.9
2018-03-24 | 3:00 | 411.2 | 175.5 | 148.4744 | 63 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 7.5 | 0 | 411.2
2018-03-24 | 4:00 | 412.9 | 175.5 | 148.5495 | 64.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 7.5 | 0 | 412.9
2018-03-24 | 5:00 | 403.6 | 175.5 | 148.3478 | 59.2 | 5.9 | 7.3 | 0.0306 | 0 | 4.2216 | 0 | 3.1 | 0 | 403.6
2018-03-24 | 6:00 | 386.1 | 175.5 | 128.1418 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 13.3089 | 0 | 4.8493 | 0 | 1.9 | 0 | 386.1
2018-03-24 | 7:00 | 355.8 | 175.5 | 79.2067 | 38.4 | 5.9 | 7.3 | 44.1536 | 0 | 5.3397 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2018-03-24 | 8:00 | 356.2 | 175.5 | 64.3888 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 71.0398 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2018-03-24 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 46.3339 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 91.2751 | 0 | 8.991 | 0 | -2.3 | 0 | 358.1
2018-03-24 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 46.2662 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 99.8698 | 0 | 13.064 | 0 | -17.8 | 0 | 355.2
2018-03-24 | 11:00 | 351.5 | 175.5 | 46 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 106.0123 | 0 | 15.7797 | -5.792 | -24.3 | 0 | 351.5
2018-03-24 | 12:00 | 333.2 | 175.5 | 45.7 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 103.6307 | 0 | 17.3543 | -5.785 | -41.5 | 0 | 333.2
2018-03-24 | 13:00 | 330.8 | 175.5 | 45.6 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 94.7728 | 0 | 18.1073 | -5.7801 | -35.7 | 0 | 330.8
2018-03-24 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 45.5 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 78.7334 | 0 | 19.2141 | -5.7475 | -25.7 | 0 | 325.8
2018-03-24 | 15:00 | 330.5 | 175.5 | 47.5239 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 50.27 | 0 | 18.9061 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2018-03-24 | 16:00 | 339.4 | 175.5 | 85.0964 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 19.926 | 0 | 18.6776 | 0 | 1.9 | 0 | 339.4
2018-03-24 | 17:00 | 362.4 | 175.5 | 114.0219 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0.7338 | 0 | 16.5443 | 0 | 1.9 | 0 | 362.4
2018-03-24 | 18:00 | 388 | 175.5 | 128.9866 | 50.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.9134 | 0 | 1.9 | 0 | 388
2018-03-24 | 19:00 | 385 | 175.5 | 128.8947 | 47.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.6053 | 0 | 1.9 | 0 | 385
2018-03-24 | 20:00 | 374.1 | 175.5 | 128.1886 | 37.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.4114 | 0 | 1.9 | 0 | 374.1
2018-03-24 | 21:00 | 360.1 | 175.5 | 125.6244 | 27.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.4756 | 0 | 1.9 | 0 | 360.1
2018-03-24 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 113.5983 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2017 | 0 | 1.9 | 0 | 345.5
2018-03-24 | 23:00 | 354.2 | 175.5 | 123.5304 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9696 | 0 | 1.9 | 0 | 354.2
2018-03-25 | 0:00 | 349.9 | 175.5 | 101.991 | 38.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 5.2 | 0 | 349.9
2018-03-25 | 1:00 | 362.2 | 175.5 | 102.4585 | 50.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 5.6 | 0 | 362.2
2018-03-25 | 2:00 | 370.3 | 175.5 | 102.6978 | 60.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 5.8 | 0 | 370.3
2018-03-25 | 3:00 | 377.8 | 175.5 | 102.8452 | 64.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.8548 | 0 | 9.6 | 0 | 377.8
2018-03-25 | 4:00 | 381.3 | 175.5 | 102.8801 | 65.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.5199 | 0 | 13.9 | 0 | 381.3
2018-03-25 | 5:00 | 372.8 | 175.5 | 102.7885 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 10.2 | 0 | 372.8
2018-03-25 | 6:00 | 353.1 | 175.5 | 101.1553 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 4.0869 | 0 | 4.7578 | 0 | 5.2 | 0 | 353.1
2018-03-25 | 7:00 | 328.5 | 175.5 | 80.5269 | 31.8 | 5.9 | 7.3 | 21.3386 | 0 | 3.4345 | 0 | 2.7 | 0 | 328.5
2018-03-25 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 51.7096 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 47.8539 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2018-03-25 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 45.3 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 68.2803 | 0 | 5.3284 | -3.4087 | -15.7 | 0 | 313.6
2018-03-25 | 10:00 | 307.8 | 175.5 | 45.2 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 84.7351 | 0 | 5.8075 | -3.4426 | -38.3 | 0 | 307.8
2018-03-25 | 11:00 | 311.6 | 175.5 | 45.2 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 93.5516 | 0 | 6.1043 | -3.4559 | -43.6 | 0 | 311.6
2018-03-25 | 12:00 | 306.2 | 175.5 | 45.1 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 96.9633 | 0 | 7.6332 | -3.4965 | -53.8 | 0 | 306.2
2018-03-25 | 13:00 | 300.5 | 175.5 | 45 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 88.452 | 0 | 6.6862 | -3.4382 | -50 | 0 | 300.5
2018-03-25 | 14:00 | 291.2 | 175.5 | 44.8 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 77.0891 | 0 | 6.2184 | -3.4075 | -47.3 | 0 | 291.2
2018-03-25 | 15:00 | 294.2 | 175.5 | 44.9 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 53.3463 | 0 | 5.2256 | -3.4719 | -19.6 | 0 | 294.2
2018-03-25 | 16:00 | 308.3 | 175.5 | 69.2247 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 18.8401 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2018-03-25 | 17:00 | 338 | 175.5 | 85.0997 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0.857 | 0 | 6.7433 | 0 | 5.2 | 0 | 338
2018-03-25 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 102.6845 | 63.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8155 | 0 | 6.3 | 0 | 369.4
2018-03-25 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 102.5278 | 59.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 6.4 | 0 | 365.6
2018-03-25 | 20:00 | 356.9 | 175.5 | 102.3628 | 52.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9372 | 0 | 6.3 | 0 | 356.9
2018-03-25 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 101.8656 | 41.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 5.2 | 0 | 344.2
2018-03-25 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 95.6728 | 28.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 5.2 | 0 | 325.6
2018-03-25 | 23:00 | 338 | 175.5 | 102.068 | 33 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 5.8 | 0 | 338
2018-03-26 | 0:00 | 332.6 | 175.5 | 101.6584 | 29.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 5.2 | 0 | 332.6
2018-03-26 | 1:00 | 343.9 | 175.5 | 102.1467 | 31.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5533 | 0 | 13.6 | 0 | 343.9
2018-03-26 | 2:00 | 355.7 | 175.5 | 102.3929 | 42.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9071 | 0 | 14.4 | 0 | 355.7
2018-03-26 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 102.4379 | 49.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 14.4 | 0 | 362.3
2018-03-26 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 102.6053 | 56.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 6.5947 | 0 | 14.4 | 0 | 368.8
2018-03-26 | 5:00 | 369.8 | 175.5 | 102.6661 | 57 | 5.9 | 7.3 | 0.1196 | 0 | 6.9143 | 0 | 14.4 | 0 | 369.8
2018-03-26 | 6:00 | 365.7 | 175.5 | 102.5076 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 11.4467 | 0 | 6.8457 | 0 | 11.7 | 0 | 365.7
2018-03-26 | 7:00 | 354.7 | 175.5 | 95.6921 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 34.2831 | 0 | 5.6248 | 0 | 5.2 | 0 | 354.7
2018-03-26 | 8:00 | 366.7 | 175.5 | 83.047 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 60.5711 | 0 | 3.9819 | 0 | 5.2 | 0 | 366.7
2018-03-26 | 9:00 | 377.6 | 175.5 | 81.5229 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 75.6045 | 0 | 4.4726 | 0 | 2.1 | 0 | 377.6
2018-03-26 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 71.6448 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 84.8388 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2018-03-26 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 75.114 | 25.2 | 5.9 | 7.3 | 84.4254 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2018-03-26 | 12:00 | 352.5 | 175.5 | 51.1085 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 79.7009 | 0 | 7.2906 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2018-03-26 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 61.7186 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 75.1398 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2018-03-26 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 70.0624 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 62.8393 | 0 | 7.9983 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2018-03-26 | 15:00 | 354.9 | 175.5 | 83.0334 | 28.4 | 5.9 | 7.3 | 43.7591 | 0 | 5.8075 | 0 | 5.2 | 0 | 354.9
2018-03-26 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 102.3365 | 53.7 | 5.9 | 7.3 | 16.764 | 0 | 3.7995 | 0 | 5.2 | 0 | 370.5
2018-03-26 | 17:00 | 383.3 | 175.5 | 102.917 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0.828 | 0 | 1.255 | 0 | 22.5 | 0 | 383.3
2018-03-26 | 18:00 | 406.2 | 175.5 | 103.3522 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 46.5 | 0 | 406.2
2018-03-26 | 19:00 | 398.9 | 175.5 | 103.2233 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 39.5 | 0 | 398.9
2018-03-26 | 20:00 | 384.8 | 175.5 | 102.9779 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 25.6 | 0 | 384.8
2018-03-26 | 21:00 | 368.5 | 175.5 | 102.6779 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 14.4 | 0 | 368.5
2018-03-26 | 22:00 | 350.1 | 175.5 | 102.255 | 51.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 7.3 | 0 | 350.1
2018-03-26 | 23:00 | 357.2 | 175.5 | 102.3382 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 14.4 | 0 | 357.2
2018-03-27 | 0:00 | 350 | 175.5 | 102.2072 | 42.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9928 | 0 | 15.2 | 0 | 350
2018-03-27 | 1:00 | 361.9 | 175.5 | 102.4972 | 52.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 16 | 0 | 361.9
2018-03-27 | 2:00 | 371.6 | 175.5 | 102.6065 | 61.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 16.1 | 0 | 371.6
2018-03-27 | 3:00 | 380 | 175.5 | 102.8245 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 18.3 | 0 | 380
2018-03-27 | 4:00 | 387.7 | 175.5 | 103.1013 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 24.4 | 0 | 387.7
2018-03-27 | 5:00 | 382.1 | 175.5 | 102.8068 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0.4399 | 0 | 5.8533 | 0 | 17 | 0 | 382.1
2018-03-27 | 6:00 | 370 | 175.5 | 100.6458 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 18.5089 | 0 | 7.2453 | 0 | 5.2 | 0 | 370
2018-03-27 | 7:00 | 351.6 | 175.5 | 80.9993 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 48.2285 | 0 | 8.2722 | 0 | 0.1 | 0 | 351.6
2018-03-27 | 8:00 | 358.7 | 175.5 | 60.1516 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 73.5153 | 0 | 11.0331 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2018-03-27 | 9:00 | 365.3 | 175.5 | 50.5194 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 89.4623 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2018-03-27 | 10:00 | 366 | 175.5 | 52.1107 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.7337 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | 0 | 366
2018-03-27 | 11:00 | 365.1 | 175.5 | 47.7512 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 88.79 | 0 | 14.5588 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2018-03-27 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 45.8 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.593 | 0 | 14.2849 | -3.4779 | -15.8 | 0 | 341.4
2018-03-27 | 13:00 | 350 | 175.5 | 46 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 82.1911 | 0 | 12.893 | -3.4841 | -2.1 | 0 | 350
2018-03-27 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 56.7929 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 66.2961 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2018-03-27 | 15:00 | 353.5 | 175.5 | 81.023 | 26.7 | 5.9 | 7.3 | 43.472 | 0 | 12.505 | 0 | 1.1 | 0 | 353.5
2018-03-27 | 16:00 | 361.3 | 175.5 | 101.9938 | 37.6 | 5.9 | 7.3 | 16.4534 | 0 | 11.3528 | 0 | 5.2 | 0 | 361.3
2018-03-27 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 102.6137 | 56.4 | 5.9 | 7.3 | 0.8026 | 0 | 11.6837 | 0 | 11.3 | 0 | 371.5
2018-03-27 | 18:00 | 394.9 | 175.5 | 103.1404 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.4596 | 0 | 23.3 | 0 | 394.9
2018-03-27 | 19:00 | 388.4 | 175.5 | 103.091 | 67.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 16 | 0 | 388.4
2018-03-27 | 20:00 | 371.1 | 175.5 | 102.632 | 54.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 11.1 | 0 | 371.1
2018-03-27 | 21:00 | 354.9 | 175.5 | 102.3561 | 37.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.8439 | 0 | 11.9 | 0 | 354.9
2018-03-27 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 102.0922 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 5.2 | 0 | 340.7
2018-03-27 | 23:00 | 344.2 | 175.5 | 102.1653 | 30.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6347 | 0 | 9.3 | 0 | 344.2
2018-03-28 | 0:00 | 334 | 175.5 | 101.6621 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3379 | 0 | 5.2 | 0 | 334
2018-03-28 | 1:00 | 344 | 175.5 | 99.207 | 38 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 5.2 | 0 | 344
2018-03-28 | 2:00 | 357.4 | 175.5 | 102.048 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 5.2 | 0 | 357.4
2018-03-28 | 3:00 | 364.1 | 175.5 | 102.2159 | 56.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 11.2841 | 0 | 5.2 | 0 | 364.1
2018-03-28 | 4:00 | 369.2 | 175.5 | 102.366 | 62.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 5.2 | 0 | 369.2
2018-03-28 | 5:00 | 365.4 | 175.5 | 102.2612 | 55.5 | 5.9 | 7.3 | 0.1953 | 0 | 13.5435 | 0 | 5.2 | 0 | 365.4
2018-03-28 | 6:00 | 357.2 | 175.5 | 92.3271 | 43.9 | 5.9 | 7.3 | 11.1904 | 0 | 15.8825 | 0 | 5.2 | 0 | 357.2
2018-03-28 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 80.8721 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 35.9471 | 0 | 16.6808 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-03-28 | 8:00 | 355.4 | 175.5 | 64.8945 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 61.6676 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2018-03-28 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 50.7681 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 82.3241 | 0 | 16.0078 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-03-28 | 10:00 | 361 | 175.5 | 47.9009 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 83.3367 | 0 | 15.9624 | 0 | 0 | 0 | 361
2018-03-28 | 11:00 | 367.1 | 175.5 | 66.9718 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 72.7393 | 0 | 13.5889 | 0 | 0 | 0 | 367.1
2018-03-28 | 12:00 | 355 | 175.5 | 69.7437 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 57.8557 | 0 | 13.6006 | 0 | 0 | 0 | 355
2018-03-28 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 91.3662 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 44.43 | 0 | 13.3038 | 0 | 5.2 | 0 | 368.6
2018-03-28 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 81.1504 | 25.6 | 5.9 | 7.3 | 45.2061 | 0 | 13.5435 | 0 | 5.1 | 0 | 359.3
2018-03-28 | 15:00 | 359.9 | 175.5 | 88.2516 | 35.1 | 5.9 | 7.3 | 27.5647 | 0 | 15.0837 | 0 | 5.2 | 0 | 359.9
2018-03-28 | 16:00 | 366.3 | 175.5 | 97.4193 | 51.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7858 | 0 | 15.0949 | 0 | 5.2 | 0 | 366.3
2018-03-28 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 101.6526 | 63.4 | 5.9 | 7.3 | 0.3059 | 0 | 16.4415 | 0 | 5.2 | 0 | 375.7
2018-03-28 | 18:00 | 393.5 | 175.5 | 103.1067 | 66.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.2933 | 0 | 18.6 | 0 | 393.5
2018-03-28 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 102.9236 | 64.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 10.1 | 0 | 383.8
2018-03-28 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 99.6277 | 49.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.8723 | 0 | 5.2 | 0 | 364.6
2018-03-28 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 95.2799 | 34.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.4201 | 0 | 5.2 | 0 | 346.5
2018-03-28 | 22:00 | 332.8 | 175.5 | 94.6999 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.1001 | 0 | 5.2 | 0 | 332.8
2018-03-28 | 23:00 | 335.6 | 175.5 | 101.2195 | 25.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 5.2 | 0 | 335.6
2018-03-29 | 0:00 | 325.2 | 175.5 | 91.0645 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | 5.2 | 0 | 325.2
2018-03-29 | 1:00 | 339.5 | 175.5 | 100.7352 | 32.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 12.6648 | 0 | 5.2 | 0 | 339.5
2018-03-29 | 2:00 | 349.2 | 175.5 | 101.923 | 44.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 5.2 | 0 | 349.2
2018-03-29 | 3:00 | 353.9 | 175.5 | 102.0322 | 52.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 5.2 | 0 | 353.9
2018-03-29 | 4:00 | 363 | 175.5 | 102.2784 | 62.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 5.2 | 0 | 363
2018-03-29 | 5:00 | 361.8 | 175.5 | 102.1982 | 61.3 | 5.9 | 7.3 | 0.1119 | 0 | 4.2899 | 0 | 5.2 | 0 | 361.8
2018-03-29 | 6:00 | 349.2 | 175.5 | 95.3264 | 46.5 | 5.9 | 7.3 | 9.3203 | 0 | 4.1533 | 0 | 5.2 | 0 | 349.2
2018-03-29 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 82.5178 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 31.9256 | 0 | 2.1566 | 0 | 5.2 | 0 | 335.8
2018-03-29 | 8:00 | 341.8 | 175.5 | 65.6944 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 60.7594 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2018-03-29 | 9:00 | 347.8 | 175.5 | 51.6242 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 80.122 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-03-29 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 49.115 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 88.1599 | -6.6335 | 2.6586 | 0 | -0.8 | 0 | 346.5
2018-03-29 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 46 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 86.5239 | 0 | 3.3088 | -1.6327 | 0 | 0 | 348.2
2018-03-29 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 45.6 | 25.3 | 5.9 | 7.3 | 87.15 | 0 | 3.9594 | -3.4094 | -19.6 | 0 | 327.7
2018-03-29 | 13:00 | 342.7 | 175.5 | 45.9 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 77.9889 | 0 | 4.7694 | -0.4583 | 0 | 0 | 342.7
2018-03-29 | 14:00 | 347.8 | 175.5 | 69.9134 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 58.0923 | 0 | 5.2943 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2018-03-29 | 15:00 | 353.4 | 175.5 | 94.2358 | 25.8 | 5.9 | 7.3 | 33.394 | 0 | 6.0702 | 0 | 5.2 | 0 | 353.4
2018-03-29 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 87.9877 | 48.6 | 5.9 | 7.3 | 16.5968 | 0 | 7.8155 | 0 | 5.2 | 0 | 354.9
2018-03-29 | 17:00 | 367.2 | 175.5 | 102.2588 | 61.5 | 5.9 | 7.3 | 0.961 | 0 | 8.5802 | 0 | 5.2 | 0 | 367.2
2018-03-29 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 103.0957 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 22.9 | 0 | 389.8
2018-03-29 | 19:00 | 383.8 | 175.5 | 102.9965 | 67.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.2035 | 0 | 16.6 | 0 | 383.8
2018-03-29 | 20:00 | 366.1 | 175.5 | 102.2415 | 62.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7585 | 0 | 5.2 | 0 | 366.1
2018-03-29 | 21:00 | 351.7 | 175.5 | 99.9359 | 49.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9641 | 0 | 5.2 | 0 | 351.7
2018-03-29 | 22:00 | 340.1 | 175.5 | 101.7704 | 36.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 5.2 | 0 | 340.1
2018-03-29 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 101.8889 | 40.5 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 5.2 | 0 | 343.5
2018-03-30 | 0:00 | 339.6 | 175.5 | 102.0864 | 39.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.9136 | 0 | 5.2 | 0 | 339.6
2018-03-30 | 1:00 | 350.5 | 175.5 | 102.2772 | 49.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 6.4 | 0 | 350.5
2018-03-30 | 2:00 | 358.8 | 175.5 | 102.494 | 58 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 6.4 | 0 | 358.8
2018-03-30 | 3:00 | 364.2 | 175.5 | 102.5715 | 62.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 6.5 | 0 | 364.2
2018-03-30 | 4:00 | 375.4 | 175.5 | 102.7225 | 66.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 13.9 | 0 | 375.4
2018-03-30 | 5:00 | 371.8 | 175.5 | 102.6131 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0.2472 | 0 | 3.6397 | 0 | 10.2 | 0 | 371.8
2018-03-30 | 6:00 | 358.1 | 175.5 | 94.4359 | 51.3 | 5.9 | 7.3 | 14.8585 | 0 | 3.6056 | 0 | 5.2 | 0 | 358.1
2018-03-30 | 7:00 | 340.1 | 175.5 | 74.1805 | 26.8 | 5.9 | 7.3 | 46.7228 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2018-03-30 | 8:00 | 352 | 175.5 | 72.7767 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 59.8599 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | 0 | 352
2018-03-30 | 9:00 | 361.9 | 175.5 | 68.172 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 73.9313 | 0 | 5.3967 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2018-03-30 | 10:00 | 364 | 175.5 | 53.1015 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 89.6299 | 0 | 6.8686 | 0 | 0 | 0 | 364
2018-03-30 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 47.5043 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 91.5714 | 0 | 9.4243 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-03-30 | 12:00 | 338.1 | 175.5 | 45.8 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 93.9502 | 0 | 9.379 | -3.4292 | -22 | 0 | 338.1
2018-03-30 | 13:00 | 345 | 175.5 | 45.9 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 87.2961 | 0 | 10.3372 | -3.4333 | -9.5 | 0 | 345
2018-03-30 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 45.8 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 78.0741 | 0 | 10.8733 | -3.4474 | -7.6 | 0 | 338.1
2018-03-30 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 62.2929 | 25.7 | 5.9 | 7.3 | 52.6872 | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2018-03-30 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 87.8195 | 32.6 | 5.9 | 7.3 | 22.8004 | 0 | 13.6801 | 0 | 5.2 | 0 | 350.8
2018-03-30 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 97.4843 | 53.9 | 5.9 | 7.3 | 1.5003 | 0 | 15.0154 | 0 | 5.2 | 0 | 361.8
2018-03-30 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 102.9545 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 11.3 | 0 | 385.1
2018-03-30 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 102.8746 | 66.4 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 7.3 | 0 | 381.1
2018-03-30 | 20:00 | 367 | 175.5 | 102.2922 | 54.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.0078 | 0 | 5.2 | 0 | 367
2018-03-30 | 21:00 | 352 | 175.5 | 99.9228 | 39.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 19.0772 | 0 | 5.2 | 0 | 352
2018-03-30 | 22:00 | 345.3 | 175.5 | 101.8518 | 28.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.9482 | 0 | 5.2 | 0 | 345.3
2018-03-30 | 23:00 | 353.3 | 175.5 | 102.3578 | 34.6 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1422 | 0 | 6.5 | 0 | 353.3
2018-03-31 | 0:00 | 348.4 | 175.5 | 101.5791 | 30.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 22.0209 | 0 | 5.2 | 0 | 348.4
2018-03-31 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 102.0927 | 40.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.5073 | 0 | 5.2 | 0 | 358.4
2018-03-31 | 2:00 | 366.1 | 175.5 | 102.1008 | 48.9 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 5.2 | 0 | 366.1
2018-03-31 | 3:00 | 374.6 | 175.5 | 102.3076 | 58.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.0924 | 0 | 5.2 | 0 | 374.6
2018-03-31 | 4:00 | 379.8 | 175.5 | 102.4136 | 63.2 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 20.2864 | 0 | 5.2 | 0 | 379.8
2018-03-31 | 5:00 | 368.7 | 175.5 | 102.2157 | 53.5 | 5.9 | 7.3 | 0.8971 | 0 | 18.1872 | 0 | 5.2 | 0 | 368.7
2018-03-31 | 6:00 | 350.5 | 175.5 | 80.7088 | 43.5 | 5.9 | 7.3 | 20.4308 | 0 | 17.1604 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2018-03-31 | 7:00 | 327.1 | 175.5 | 48.5326 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 50.0214 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2018-03-31 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 45.6 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 74.3781 | 0 | 12.642 | -3.4201 | -14.2 | 0 | 329.9
2018-03-31 | 9:00 | 341.6 | 175.5 | 45.8 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 88.9082 | 0 | 13.6118 | -3.42 | -18.2 | 0 | 341.6
2018-03-31 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 45.7 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 96.9047 | 0 | 13.8857 | -3.4904 | -32.1 | 0 | 335.8
2018-03-31 | 11:00 | 334.6 | 175.5 | 45.7 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 99.2519 | 0 | 13.3608 | -3.4127 | -35.2 | 0 | 334.6
2018-03-31 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 45.4 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 95.5612 | 0 | 11.9347 | -3.4959 | -46 | 0 | 318.3
2018-03-31 | 13:00 | 326.7 | 175.5 | 45.5 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 77.6485 | 0 | 10.4171 | -3.4656 | -18.3 | 0 | 326.7
2018-03-31 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 63.5334 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 49.1864 | 0 | 8.5802 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2018-03-31 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 80.6208 | 26.2 | 5.9 | 7.3 | 28.1801 | 0 | 7.5991 | 0 | 2.8 | 0 | 334.1
2018-03-31 | 16:00 | 340.9 | 175.5 | 87.1259 | 40.6 | 5.9 | 7.3 | 11.173 | 0 | 8.1011 | 0 | 5.2 | 0 | 340.9
2018-03-31 | 17:00 | 355.2 | 175.5 | 96.7197 | 55.8 | 5.9 | 7.3 | 0.5423 | 0 | 8.238 | 0 | 5.2 | 0 | 355.2
2018-03-31 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 102.8455 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.4545 | 0 | 11.6 | 0 | 379.9
2018-03-31 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 102.8138 | 68.3 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.3862 | 0 | 9.7 | 0 | 377.9
2018-03-31 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 102.1749 | 57.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 5.2 | 0 | 362.8
2018-03-31 | 21:00 | 349.7 | 175.5 | 99.9535 | 47.7 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 8.1465 | 0 | 5.2 | 0 | 349.7
2018-03-31 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 95.7897 | 35.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 7.6103 | 0 | 5.2 | 0 | 333.1
2018-03-31 | 23:00 | 338.1 | 175.5 | 101.6836 | 36.8 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.7164 | 0 | 5.2 | 0 | 338.1
合計（百万kWh） |  | 32477.672 | 15373.8 | 8899.0966 | 5130.817 | 516.84 | 639.48 | 1587.015 | -283.7722 | 899.8214 | -189.3395 | 294.721 | 0 | 32868.4794