## 連系線活用100%
北海道電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2019年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去6年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・胆振東部地震の影響を除外するため、エリア需要実績等について、2018年9月6日～14日は2017年の同曜日実績で置き換え
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（31万kW）を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 155.9872 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | -59 | 330.4
2018-04-01 | 1:00 | 343.2 | 175.5 | 159.1595 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8405 | 0 | 0 | -59 | 343.2
2018-04-01 | 2:00 | 351.5 | 175.5 | 159.2318 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4682 | 0 | 0 | -59 | 351.5
2018-04-01 | 3:00 | 354.5 | 175.5 | 159.3804 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -59 | 354.5
2018-04-01 | 4:00 | 363.1 | 175.5 | 159.5081 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 0 | -59 | 363.1
2018-04-01 | 5:00 | 351.2 | 175.5 | 156.7711 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2093 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -59 | 351.2
2018-04-01 | 6:00 | 334.6 | 175.5 | 142.9125 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 11.8056 | 0 | 4.2819 | 0 | 0 | -59 | 334.6
2018-04-01 | 7:00 | 320.5 | 175.5 | 125.5654 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 24.9082 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | -59 | 320.5
2018-04-01 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 119.8794 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 36.201 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -59 | 326.2
2018-04-01 | 9:00 | 325.6 | 175.5 | 105.6272 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7841 | 0 | 4.1887 | 0 | 0 | -59 | 325.6
2018-04-01 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 88.7847 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 57.5021 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | -59 | 313.8
2018-04-01 | 11:00 | 316.8 | 175.5 | 97.693 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 51.7797 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | -59 | 316.8
2018-04-01 | 12:00 | 316 | 175.5 | 101.9353 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 46.4583 | 0 | 2.6064 | 0 | 0 | -59 | 316
2018-04-01 | 13:00 | 319.3 | 175.5 | 113.4514 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 38.3354 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | -59 | 319.3
2018-04-01 | 14:00 | 322.1 | 175.5 | 128.8507 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 25.7361 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | -59 | 322.1
2018-04-01 | 15:00 | 329 | 175.5 | 150.0311 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 10.6039 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | -59 | 329
2018-04-01 | 16:00 | 340.8 | 175.5 | 144.9459 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 2.9236 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | -59 | 340.8
2018-04-01 | 17:00 | 362.6 | 175.5 | 156.9768 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0 | -59 | 362.6
2018-04-01 | 18:00 | 381.5 | 175.5 | 164.935 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 8 | -59 | 381.5
2018-04-01 | 19:00 | 378.5 | 175.5 | 164.9627 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 4.6 | -59 | 378.5
2018-04-01 | 20:00 | 367.6 | 175.5 | 163.5768 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0 | -59 | 367.6
2018-04-01 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 157.7627 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 0 | -59 | 351.6
2018-04-01 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 153.3973 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -59 | 336.2
2018-04-01 | 23:00 | 341 | 175.5 | 158.9973 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -59 | 341
2018-04-02 | 0:00 | 334.2 | 175.5 | 160.1073 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | -59 | 334.2
2018-04-02 | 1:00 | 343.7 | 175.5 | 156.7213 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9787 | 0 | 0 | -59 | 343.7
2018-04-02 | 2:00 | 357.8 | 175.5 | 160.5422 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | -59 | 357.8
2018-04-02 | 3:00 | 367.3 | 175.5 | 162.4491 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -59 | 367.3
2018-04-02 | 4:00 | 373 | 175.5 | 164.8422 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 2.5 | -59 | 373
2018-04-02 | 5:00 | 365.8 | 175.5 | 160.6987 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 2.5158 | 0 | 2.8855 | 0 | 0 | -59 | 365.8
2018-04-02 | 6:00 | 359.7 | 175.5 | 146.8088 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0953 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | -59 | 359.7
2018-04-02 | 7:00 | 337.3 | 175.5 | 128.3367 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 39.1606 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -59 | 337.3
2018-04-02 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 106.469 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 62.2082 | 0 | 6.4228 | 0 | 0 | -59 | 340.5
2018-04-02 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 98.092 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 80.2057 | 0 | 6.7023 | 0 | 0 | -59 | 350.4
2018-04-02 | 10:00 | 353.4 | 175.5 | 92.0624 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 90.0734 | 0 | 5.8642 | 0 | 0 | -59 | 353.4
2018-04-02 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 82.9004 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 96.425 | 0 | 7.0746 | 0 | 0 | -59 | 351.8
2018-04-02 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 58.8815 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 91.2098 | 0 | 9.3087 | 0 | 0 | -59 | 324.8
2018-04-02 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 85.3534 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 77.242 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | -59 | 338.7
2018-04-02 | 14:00 | 339.2 | 175.5 | 101.0109 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 60.1295 | 0 | 12.6596 | 0 | 0 | -59 | 339.2
2018-04-02 | 15:00 | 345.1 | 175.5 | 128.8297 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 33.083 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -59 | 345.1
2018-04-02 | 16:00 | 362.9 | 175.5 | 153.5875 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 9.1183 | 0 | 12.1942 | 0 | 0 | -59 | 362.9
2018-04-02 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 159.9259 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0558 | 0 | 13.2183 | 0 | 0 | -59 | 372.1
2018-04-02 | 18:00 | 395.4 | 175.5 | 175.789 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 2.5 | -59 | 395.4
2018-04-02 | 19:00 | 385.1 | 175.5 | 168.4272 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1728 | 0 | 0 | -59 | 385.1
2018-04-02 | 20:00 | 370.8 | 175.5 | 159.9385 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 0 | -59 | 370.8
2018-04-02 | 21:00 | 349.6 | 175.5 | 147.218 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | -59 | 349.6
2018-04-02 | 22:00 | 331.6 | 175.5 | 143.4871 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7129 | 0 | 0 | -59 | 331.6
2018-04-02 | 23:00 | 333.3 | 175.5 | 145.2803 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6197 | 0 | 0 | -59 | 333.3
2018-04-03 | 0:00 | 323.4 | 175.5 | 135.618 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | -59 | 323.4
2018-04-03 | 1:00 | 335.2 | 175.5 | 150.2108 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 0 | -59 | 335.2
2018-04-03 | 2:00 | 344.8 | 175.5 | 160.1208 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | -59 | 344.8
2018-04-03 | 3:00 | 351.4 | 175.5 | 164.3754 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8246 | 0 | 2.5 | -59 | 351.4
2018-04-03 | 4:00 | 355.2 | 175.5 | 164.4581 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2419 | 0 | 5.4 | -59 | 355.2
2018-04-03 | 5:00 | 352 | 175.5 | 171.6055 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1526 | 0 | 14.2419 | 0 | 0 | -59 | 352
2018-04-03 | 6:00 | 355.3 | 175.5 | 172.1891 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5658 | 0 | 15.5451 | 0 | 0 | -59 | 355.3
2018-04-03 | 7:00 | 356.8 | 175.5 | 165.6346 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5103 | 0 | 16.7551 | 0 | 0 | -59 | 356.8
2018-04-03 | 8:00 | 389 | 175.5 | 175.6755 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 9.6621 | 0 | 16.6624 | 0 | 5.6 | -59 | 389
2018-04-03 | 9:00 | 402.6 | 175.5 | 175.9453 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 15.9414 | 0 | 20.0133 | 0 | 5.7 | -59 | 402.6
2018-04-03 | 10:00 | 409.1 | 175.5 | 176.0659 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5272 | 0 | 17.4069 | 0 | 5.7 | -59 | 409.1
2018-04-03 | 11:00 | 409.9 | 175.5 | 176.0409 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 15.334 | 0 | 13.1251 | 0 | 5.7 | -59 | 409.9
2018-04-03 | 12:00 | 389.9 | 175.5 | 175.1925 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 12.3688 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -59 | 389.9
2018-04-03 | 13:00 | 404.2 | 175.5 | 176.0119 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 10.4489 | 0 | 10.2392 | 0 | 5.6 | -59 | 404.2
2018-04-03 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 175.9957 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 8.0751 | 0 | 9.0292 | 0 | 5.6 | -59 | 405.6
2018-04-03 | 15:00 | 398.8 | 175.5 | 175.8801 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 4.2807 | 0 | 10.2392 | 0 | 5.6 | -59 | 398.8
2018-04-03 | 16:00 | 402.5 | 175.5 | 175.8753 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5024 | 0 | 9.1223 | 0 | 8.7 | -59 | 402.5
2018-04-03 | 17:00 | 398.3 | 175.5 | 175.8568 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 5.6 | -59 | 398.3
2018-04-03 | 18:00 | 404.3 | 175.5 | 175.9363 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5637 | 0 | 11.5 | -59 | 404.3
2018-04-03 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 175.7468 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 5.6 | -59 | 395.4
2018-04-03 | 20:00 | 379.3 | 175.5 | 175.5222 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 2.5 | -59 | 379.3
2018-04-03 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 174.5263 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7737 | 0 | 0 | -59 | 359.1
2018-04-03 | 22:00 | 340.2 | 175.5 | 161.9127 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -59 | 340.2
2018-04-03 | 23:00 | 341.4 | 175.5 | 161.344 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0 | -59 | 341.4
2018-04-04 | 0:00 | 337.8 | 175.5 | 157.2512 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1488 | 0 | 0 | -59 | 337.8
2018-04-04 | 1:00 | 343.3 | 175.5 | 159.944 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0 | -59 | 343.3
2018-04-04 | 2:00 | 357.1 | 175.5 | 163.1858 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6142 | 0 | 0 | -59 | 357.1
2018-04-04 | 3:00 | 365.6 | 175.5 | 163.4135 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9865 | 0 | 0 | -59 | 365.6
2018-04-04 | 4:00 | 368.6 | 175.5 | 163.4786 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 0 | -59 | 368.6
2018-04-04 | 5:00 | 362.1 | 175.5 | 163.3223 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1872 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -59 | 362.1
2018-04-04 | 6:00 | 363.2 | 175.5 | 163.4286 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9186 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -59 | 363.2
2018-04-04 | 7:00 | 352.4 | 175.5 | 150.334 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 19.4927 | 0 | 12.4733 | 0 | 0 | -59 | 352.4
2018-04-04 | 8:00 | 373.6 | 175.5 | 162.2352 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 32.6775 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -59 | 373.6
2018-04-04 | 9:00 | 386.6 | 175.5 | 163.9575 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 39.9897 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -59 | 386.6
2018-04-04 | 10:00 | 387.2 | 175.5 | 159.6274 | 45 | 9.4 | 3.6 | 39.8543 | 0 | 13.2183 | 0 | 0 | -59 | 387.2
2018-04-04 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 164.089 | 55 | 9.4 | 3.6 | 30.1036 | 0 | 14.7074 | 0 | 0 | -59 | 393.4
2018-04-04 | 12:00 | 372.9 | 175.5 | 155.7494 | 45 | 9.4 | 3.6 | 26.4537 | 0 | 16.1969 | 0 | 0 | -59 | 372.9
2018-04-04 | 13:00 | 384.5 | 175.5 | 163.8738 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 25.6847 | 0 | 16.9415 | 0 | 0 | -59 | 384.5
2018-04-04 | 14:00 | 380 | 175.5 | 163.7844 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 22.1573 | 0 | 18.0583 | 0 | 0 | -59 | 380
2018-04-04 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 162.2533 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5057 | 0 | 19.641 | 0 | 0 | -59 | 380.1
2018-04-04 | 16:00 | 381.3 | 175.5 | 163.6625 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 7.2965 | 0 | 19.641 | 0 | 0 | -59 | 381.3
2018-04-04 | 17:00 | 384.5 | 175.5 | 163.8053 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1196 | 0 | 21.8751 | 0 | 0 | -59 | 384.5
2018-04-04 | 18:00 | 406.3 | 175.5 | 175.9735 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5265 | 0 | 2.5 | -59 | 406.3
2018-04-04 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 173.2558 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9442 | 0 | 0 | -59 | 398.7
2018-04-04 | 20:00 | 384.5 | 175.5 | 163.8208 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | -59 | 384.5
2018-04-04 | 21:00 | 366.1 | 175.5 | 150.1148 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0852 | 0 | 0 | -59 | 366.1
2018-04-04 | 22:00 | 354.6 | 175.5 | 160.798 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.202 | 0 | 0 | -59 | 354.6
2018-04-04 | 23:00 | 363.1 | 175.5 | 163.3603 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0397 | 0 | 0 | -59 | 363.1
2018-04-05 | 0:00 | 354.1 | 175.5 | 160.2426 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4574 | 0 | 0 | -59 | 354.1
2018-04-05 | 1:00 | 365.5 | 175.5 | 158.0807 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.3193 | 0 | 0 | -59 | 365.5
2018-04-05 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 160.753 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.947 | 0 | 0 | -59 | 377.8
2018-04-05 | 3:00 | 384.2 | 175.5 | 161.5085 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.6915 | 0 | 0 | -59 | 384.2
2018-04-05 | 4:00 | 388.6 | 175.5 | 166.188 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0 | -59 | 388.6
2018-04-05 | 5:00 | 380.5 | 175.5 | 160.7606 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3479 | 0 | 25.6915 | 0 | 0 | -59 | 380.5
2018-04-05 | 6:00 | 374.6 | 175.5 | 141.1484 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 26.6878 | 0 | 26.0638 | 0 | 0 | -59 | 374.6
2018-04-05 | 7:00 | 359.3 | 175.5 | 115.6207 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 48.9155 | 0 | 26.0638 | 0 | 0 | -59 | 359.3
2018-04-05 | 8:00 | 375.3 | 175.5 | 125.3189 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 56.3341 | 0 | 24.947 | 0 | 0 | -59 | 375.3
2018-04-05 | 9:00 | 385.6 | 175.5 | 125.0645 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 66.7958 | 0 | 25.0397 | 0 | 0 | -59 | 385.6
2018-04-05 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 98.9679 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 84.6751 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | -59 | 378.5
2018-04-05 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 101.3412 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 81.585 | 0 | 27.2738 | 0 | 0 | -59 | 378.9
2018-04-05 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 78.6358 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 79.5904 | 0 | 27.2738 | 0 | 0 | -59 | 354.2
2018-04-05 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 87.7489 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 81.815 | 0 | 26.4361 | 0 | 0 | -59 | 364.7
2018-04-05 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 96.6016 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 70.4655 | 0 | 25.1329 | 0 | 0 | -59 | 360.9
2018-04-05 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 128.3726 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 42.5391 | 0 | 24.3883 | 0 | 0 | -59 | 366.6
2018-04-05 | 16:00 | 379.1 | 175.5 | 155.1367 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 14.8091 | 0 | 22.1542 | 0 | 0 | -59 | 379.1
2018-04-05 | 17:00 | 385.7 | 175.5 | 166.1697 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5688 | 0 | 19.3615 | 0 | 0 | -59 | 385.7
2018-04-05 | 18:00 | 407 | 175.5 | 175.9417 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 10.9 | -59 | 407
2018-04-05 | 19:00 | 400.6 | 175.5 | 175.8517 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 5.8 | -59 | 400.6
2018-04-05 | 20:00 | 384 | 175.5 | 172.2926 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7074 | 0 | 0 | -59 | 384
2018-04-05 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 159.999 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | -59 | 367.5
2018-04-05 | 22:00 | 355.6 | 175.5 | 159.7431 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 0 | -59 | 355.6
2018-04-05 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 159.8772 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 0 | -59 | 361.2
2018-04-06 | 0:00 | 352.3 | 175.5 | 174.825 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0.5 | -59 | 352.3
2018-04-06 | 1:00 | 366.6 | 175.5 | 175.2113 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1887 | 0 | 11.5 | -59 | 366.6
2018-04-06 | 2:00 | 373.9 | 175.5 | 175.325 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 17.5 | -59 | 373.9
2018-04-06 | 3:00 | 382.2 | 175.5 | 175.4282 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 18.6 | -59 | 382.2
2018-04-06 | 4:00 | 389 | 175.5 | 175.6491 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 18.6 | -59 | 389
2018-04-06 | 5:00 | 386.6 | 175.5 | 175.5379 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8694 | 0 | 2.7927 | 0 | 18.6 | -59 | 386.6
2018-04-06 | 6:00 | 388.1 | 175.5 | 175.7222 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 5.7851 | 0 | 2.7927 | 0 | 18.6 | -59 | 388.1
2018-04-06 | 7:00 | 378 | 175.5 | 175.4407 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 14.8943 | 0 | 3.165 | 0 | 8.8 | -59 | 378
2018-04-06 | 8:00 | 402 | 175.5 | 175.9188 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 20.0853 | 0 | 4.0959 | 0 | 12.6 | -59 | 402
2018-04-06 | 9:00 | 418.6 | 175.5 | 176.2709 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 19.3027 | 0 | 5.0264 | 0 | 18.7 | -59 | 418.6
2018-04-06 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 176.1999 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 19.8596 | 0 | 4.8405 | 0 | 18.7 | -59 | 414.9
2018-04-06 | 11:00 | 411.8 | 175.5 | 176.0944 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 20.0824 | 0 | 3.7232 | 0 | 18.7 | -59 | 411.8
2018-04-06 | 12:00 | 387 | 175.5 | 175.5507 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 16.0188 | 0 | 3.6305 | 0 | 9.6 | -59 | 387
2018-04-06 | 13:00 | 403.7 | 175.5 | 175.9299 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 15.0123 | 0 | 3.2578 | 0 | 18.7 | -59 | 403.7
2018-04-06 | 14:00 | 405.9 | 175.5 | 176.0207 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 9.5661 | 0 | 2.5132 | 0 | 18.6 | -59 | 405.9
2018-04-06 | 15:00 | 407.8 | 175.5 | 186.5977 | 75 | 9.4 | 3.6 | 5.275 | 0 | 2.3273 | 0 | 9.1 | -59 | 407.8
2018-04-06 | 16:00 | 409.3 | 175.5 | 186.5557 | 76 | 9.4 | 3.6 | 1.7757 | 0 | 1.7686 | 0 | 13.7 | -59 | 409.3
2018-04-06 | 17:00 | 413.8 | 175.5 | 186.6245 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6755 | 0 | 20 | -59 | 413.8
2018-04-06 | 18:00 | 423.3 | 175.5 | 186.8727 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3273 | 0 | 28.6 | -59 | 423.3
2018-04-06 | 19:00 | 414.4 | 175.5 | 186.7105 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 20.7 | -59 | 414.4
2018-04-06 | 20:00 | 397.5 | 175.5 | 186.3454 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 9.7 | -59 | 397.5
2018-04-06 | 21:00 | 379.9 | 175.5 | 175.5145 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8855 | 0 | 11.4 | -59 | 379.9
2018-04-06 | 22:00 | 365.5 | 175.5 | 175.1591 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1409 | 0 | 12.2 | -59 | 365.5
2018-04-06 | 23:00 | 370.8 | 175.5 | 175.2522 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 16.8 | -59 | 370.8
2018-04-07 | 0:00 | 362 | 175.5 | 175.1004 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 2.5 | -59 | 362
2018-04-07 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 175.3936 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 2.5 | -59 | 373.6
2018-04-07 | 2:00 | 383 | 175.5 | 175.5868 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 2.5 | -59 | 383
2018-04-07 | 3:00 | 387.2 | 175.5 | 175.6073 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 2.7 | -59 | 387.2
2018-04-07 | 4:00 | 396.3 | 175.5 | 175.7627 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 10.9 | -59 | 396.3
2018-04-07 | 5:00 | 384.6 | 175.5 | 175.5663 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9337 | 0 | 2.5 | -59 | 384.6
2018-04-07 | 6:00 | 377.9 | 175.5 | 175.4796 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 1.2213 | 0 | 5.3991 | 0 | 2.5 | -59 | 377.9
2018-04-07 | 7:00 | 370.9 | 175.5 | 175.2992 | 52 | 9.4 | 3.6 | 5.364 | 0 | 6.2368 | 0 | 2.5 | -59 | 370.9
2018-04-07 | 8:00 | 387 | 175.5 | 175.6093 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 12.6852 | 0 | 8.0055 | 0 | 2.5 | -59 | 387
2018-04-07 | 9:00 | 394 | 175.5 | 175.7411 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 19.3743 | 0 | 8.2846 | 0 | 2.5 | -59 | 394
2018-04-07 | 10:00 | 384.7 | 175.5 | 175.6177 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 25.4186 | 0 | 8.5637 | 0 | 1.7 | -59 | 384.7
2018-04-07 | 11:00 | 374.7 | 175.5 | 156.8821 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 39.3265 | 0 | 8.1914 | 0 | 0 | -59 | 374.7
2018-04-07 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 140.4978 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 40.814 | 0 | 6.8882 | 0 | 0 | -59 | 358.5
2018-04-07 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 160.0682 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 37.6295 | 0 | 6.7023 | 0 | 0 | -59 | 374.7
2018-04-07 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 162.7471 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 30.0024 | 0 | 6.0505 | 0 | 0 | -59 | 370.5
2018-04-07 | 15:00 | 372.3 | 175.5 | 175.2805 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 16.0067 | 0 | 5.2128 | 0 | 2.5 | -59 | 372.3
2018-04-07 | 16:00 | 371.4 | 175.5 | 173.3148 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 4.3311 | 0 | 4.6541 | 0 | 0 | -59 | 371.4
2018-04-07 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 175.6009 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3991 | 0 | 2.5 | -59 | 384.1
2018-04-07 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 175.9049 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7951 | 0 | 8.9 | -59 | 399.3
2018-04-07 | 19:00 | 401.8 | 175.5 | 175.8872 | 79 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 12.2 | -59 | 401.8
2018-04-07 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 175.6804 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 3.3 | -59 | 390.2
2018-04-07 | 21:00 | 369.6 | 175.5 | 170.7872 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | -59 | 369.6
2018-04-07 | 22:00 | 352.8 | 175.5 | 164.4804 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 6.1 | -59 | 352.8
2018-04-07 | 23:00 | 365.8 | 175.5 | 164.7081 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 12.2 | -59 | 365.8
2018-04-08 | 0:00 | 356.1 | 175.5 | 142.3904 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 4.1 | -59 | 356.1
2018-04-08 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 142.6904 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 7.8 | -59 | 370.7
2018-04-08 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 142.9904 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 18.4 | -59 | 382.6
2018-04-08 | 3:00 | 384 | 175.5 | 142.9768 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 20 | -59 | 384
2018-04-08 | 4:00 | 383.3 | 175.5 | 142.9422 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 19.8 | -59 | 383.3
2018-04-08 | 5:00 | 369.6 | 175.5 | 142.6334 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8188 | 0 | 2.0478 | 0 | 7.4 | -59 | 369.6
2018-04-08 | 6:00 | 348.3 | 175.5 | 126.8934 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 19.107 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | -59 | 348.3
2018-04-08 | 7:00 | 323.7 | 175.5 | 109.0616 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 41.4875 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -59 | 323.7
2018-04-08 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 79.1323 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 61.779 | 0 | 4.1887 | 0 | 0 | -59 | 314.9
2018-04-08 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 89.888 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 62.5061 | 0 | 5.3059 | 0 | 0 | -59 | 327.5
2018-04-08 | 10:00 | 331.1 | 175.5 | 86.124 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 69.2187 | 0 | 5.9573 | 0 | 0 | -59 | 331.1
2018-04-08 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 87.0207 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 64.3265 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -59 | 333.9
2018-04-08 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 97.7935 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 49.6746 | 0 | 13.0319 | 0 | 0 | -59 | 330.3
2018-04-08 | 13:00 | 320.5 | 175.5 | 92.2132 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 44.7103 | 0 | 13.7765 | 0 | 0 | -59 | 320.5
2018-04-08 | 14:00 | 312.9 | 175.5 | 91.2568 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1117 | 0 | 15.7315 | 0 | 0 | -59 | 312.9
2018-04-08 | 15:00 | 318.7 | 175.5 | 110.3544 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 20.1146 | 0 | 18.431 | 0 | 0 | -59 | 318.7
2018-04-08 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 134.1596 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 7.3616 | 0 | 20.4788 | 0 | 0 | -59 | 332.9
2018-04-08 | 17:00 | 351.6 | 175.5 | 131.7635 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3227 | 0 | 17.3138 | 0 | 0 | -59 | 351.6
2018-04-08 | 18:00 | 380 | 175.5 | 142.848 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 7 | -59 | 380
2018-04-08 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 142.8585 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9415 | 0 | 5.9 | -59 | 380.4
2018-04-08 | 20:00 | 369.5 | 175.5 | 142.6244 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1756 | 0 | 3 | -59 | 369.5
2018-04-08 | 21:00 | 350.2 | 175.5 | 141.4626 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0374 | 0 | 0 | -59 | 350.2
2018-04-08 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 141.1244 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1756 | 0 | 0 | -59 | 333.1
2018-04-08 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 142.0794 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2206 | 0 | 5.7 | -59 | 340.5
2018-04-09 | 0:00 | 331 | 175.5 | 140.6276 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8724 | 0 | 0 | -59 | 331
2018-04-09 | 1:00 | 343.2 | 175.5 | 142.2108 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 4.2 | -59 | 343.2
2018-04-09 | 2:00 | 352.3 | 175.5 | 142.3071 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5929 | 0 | 3.2 | -59 | 352.3
2018-04-09 | 3:00 | 364.7 | 175.5 | 142.5553 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2447 | 0 | 4.7 | -59 | 364.7
2018-04-09 | 4:00 | 367.9 | 175.5 | 142.6417 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 4.7 | -59 | 367.9
2018-04-09 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 142.6138 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2793 | 0 | 17.4069 | 0 | 4.6 | -59 | 366.2
2018-04-09 | 6:00 | 368.7 | 175.5 | 150.7556 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 16.4306 | 0 | 17.3138 | 0 | 0 | -59 | 368.7
2018-04-09 | 7:00 | 348.4 | 175.5 | 110.5444 | 43 | 9.4 | 3.6 | 47.0178 | 0 | 18.3378 | 0 | 0 | -59 | 348.4
2018-04-09 | 8:00 | 361.8 | 175.5 | 101.9124 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 70.9052 | 0 | 19.0824 | 0 | 0 | -59 | 361.8
2018-04-09 | 9:00 | 371.3 | 175.5 | 106.3882 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 75.0917 | 0 | 19.9201 | 0 | 0 | -59 | 371.3
2018-04-09 | 10:00 | 372.3 | 175.5 | 98.5326 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 83.2027 | 0 | 20.6647 | 0 | 0 | -59 | 372.3
2018-04-09 | 11:00 | 369 | 175.5 | 95.0233 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 82.7602 | 0 | 21.3165 | 0 | 0 | -59 | 369
2018-04-09 | 12:00 | 349.5 | 175.5 | 87.6104 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 70.5799 | 0 | 21.4097 | 0 | 0 | -59 | 349.5
2018-04-09 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 117.3028 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 60.8011 | 0 | 18.8961 | 0 | 0 | -59 | 367.4
2018-04-09 | 14:00 | 365.9 | 175.5 | 125.4253 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 56.2982 | 0 | 13.7765 | 0 | 0 | -59 | 365.9
2018-04-09 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 115.084 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 33.75 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | -59 | 364.4
2018-04-09 | 16:00 | 384.8 | 175.5 | 150.113 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 7.6965 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -59 | 384.8
2018-04-09 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 153.6353 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0.0705 | 0 | 12.1942 | 0 | 11.2 | -59 | 393.6
2018-04-09 | 18:00 | 408.1 | 175.5 | 153.9199 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 24.3 | -59 | 408.1
2018-04-09 | 19:00 | 404.5 | 175.5 | 153.8576 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5424 | 0 | 21.6 | -59 | 404.5
2018-04-09 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 153.5608 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 9.1 | -59 | 387.8
2018-04-09 | 21:00 | 367.2 | 175.5 | 152.2399 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9601 | 0 | 0 | -59 | 367.2
2018-04-09 | 22:00 | 344.7 | 175.5 | 136.1231 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | 0 | -59 | 344.7
2018-04-09 | 23:00 | 351 | 175.5 | 142.2608 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 4.7 | -59 | 351
2018-04-10 | 0:00 | 342 | 175.5 | 142.064 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 2.2 | -59 | 342
2018-04-10 | 1:00 | 351.9 | 175.5 | 141.4809 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8191 | 0 | 0 | -59 | 351.9
2018-04-10 | 2:00 | 364.2 | 175.5 | 142.5427 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9573 | 0 | 3 | -59 | 364.2
2018-04-10 | 3:00 | 368.1 | 175.5 | 142.6804 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 4 | -59 | 368.1
2018-04-10 | 4:00 | 372 | 175.5 | 142.6872 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 7.8 | -59 | 372
2018-04-10 | 5:00 | 368.3 | 175.5 | 142.6442 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 4.2221 | 0 | 4.9337 | 0 | 3.1 | -59 | 368.3
2018-04-10 | 6:00 | 366 | 175.5 | 135.3928 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 27.0944 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | -59 | 366
2018-04-10 | 7:00 | 342 | 175.5 | 104.453 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 58.0379 | 0 | 6.6091 | 0 | 0 | -59 | 342
2018-04-10 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 85.1907 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 79.2874 | 0 | 11.8219 | 0 | 0 | -59 | 346.6
2018-04-10 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 88.5245 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 85.5127 | 0 | 13.9628 | 0 | 0 | -59 | 358.3
2018-04-10 | 10:00 | 358.4 | 175.5 | 80.5425 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 93.1292 | 0 | 14.4283 | 0 | 0 | -59 | 358.4
2018-04-10 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 72.8138 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 98.0688 | 0 | 15.9174 | 0 | 0 | -59 | 357.1
2018-04-10 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 49.394 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 96.3677 | 0 | 15.6383 | 0 | 0 | -59 | 331.7
2018-04-10 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 63.9878 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 88.2225 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | -59 | 338.8
2018-04-10 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 76.22 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 71.5871 | 0 | 17.5929 | 0 | 0 | -59 | 335.7
2018-04-10 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 105.4711 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 46.8633 | 0 | 17.9656 | 0 | 0 | -59 | 340.6
2018-04-10 | 16:00 | 356.5 | 175.5 | 130.0702 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 17.1297 | 0 | 17.5001 | 0 | 0 | -59 | 356.5
2018-04-10 | 17:00 | 363.6 | 175.5 | 142.5314 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9503 | 0 | 13.2183 | 0 | 0.1 | -59 | 363.6
2018-04-10 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 142.9158 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 16.4 | -59 | 387.1
2018-04-10 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 143.0813 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5187 | 0 | 16.7 | -59 | 387.6
2018-04-10 | 20:00 | 370.3 | 175.5 | 142.6781 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8219 | 0 | 3 | -59 | 370.3
2018-04-10 | 21:00 | 350.8 | 175.5 | 138.7649 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3351 | 0 | 0 | -59 | 350.8
2018-04-10 | 22:00 | 336.1 | 175.5 | 138.0385 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 0 | -59 | 336.1
2018-04-10 | 23:00 | 336.9 | 175.5 | 141.9521 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5479 | 0 | 0 | -59 | 336.9
2018-04-11 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 127.6899 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7101 | 0 | 0 | -59 | 325.1
2018-04-11 | 1:00 | 340 | 175.5 | 141.8585 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9415 | 0 | 0 | -59 | 340
2018-04-11 | 2:00 | 353.3 | 175.5 | 142.348 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 14.3 | -59 | 353.3
2018-04-11 | 3:00 | 361.3 | 175.5 | 142.434 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 16.4 | -59 | 361.3
2018-04-11 | 4:00 | 364 | 175.5 | 142.573 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.827 | 0 | 16.4 | -59 | 364
2018-04-11 | 5:00 | 361.7 | 175.5 | 153.003 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 2.105 | 0 | 22.992 | 0 | 2.4 | -59 | 361.7
2018-04-11 | 6:00 | 363.4 | 175.5 | 152.3044 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 9.5836 | 0 | 25.412 | 0 | 0 | -59 | 363.4
2018-04-11 | 7:00 | 358.9 | 175.5 | 141.929 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 15.7381 | 0 | 25.1329 | 0 | 0 | -59 | 358.9
2018-04-11 | 8:00 | 375.8 | 175.5 | 145.6766 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 30.1005 | 0 | 23.9229 | 0 | 0 | -59 | 375.8
2018-04-11 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 138.6879 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 23.4755 | 0 | 23.7366 | 0 | 0 | -59 | 386.2
2018-04-11 | 10:00 | 402.9 | 175.5 | 153.8727 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8758 | 0 | 18.1515 | 0 | 6.2 | -59 | 402.9
2018-04-11 | 11:00 | 406 | 175.5 | 153.8912 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 9.271 | 0 | 18.3378 | 0 | 11.7 | -59 | 406
2018-04-11 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 152.689 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 10.0218 | 0 | 18.9892 | 0 | 0 | -59 | 383.4
2018-04-11 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 153.6835 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 10.8964 | 0 | 19.9201 | 0 | 5.9 | -59 | 396.8
2018-04-11 | 14:00 | 397.9 | 175.5 | 153.7923 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 5.5153 | 0 | 20.2924 | 0 | 5.9 | -59 | 397.9
2018-04-11 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 153.6798 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 2.5278 | 0 | 20.2924 | 0 | 5.9 | -59 | 395.2
2018-04-11 | 16:00 | 392.2 | 175.5 | 153.6111 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 1.9856 | 0 | 18.8033 | 0 | 5.8 | -59 | 392.2
2018-04-11 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 153.6076 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2924 | 0 | 5.8 | -59 | 391.8
2018-04-11 | 18:00 | 401.8 | 175.5 | 153.7417 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 16.7 | -59 | 401.8
2018-04-11 | 19:00 | 393.5 | 175.5 | 153.6767 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2233 | 0 | 5.9 | -59 | 393.5
2018-04-11 | 20:00 | 371.8 | 175.5 | 146.188 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0 | -59 | 371.8
2018-04-11 | 21:00 | 352.5 | 175.5 | 142.2916 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 26.8084 | 0 | 2.2 | -59 | 352.5
2018-04-11 | 22:00 | 334.4 | 175.5 | 131.2121 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.0879 | 0 | 0 | -59 | 334.4
2018-04-11 | 23:00 | 340.3 | 175.5 | 135.9953 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 28.2047 | 0 | 0 | -59 | 340.3
2018-04-12 | 0:00 | 331 | 175.5 | 127.1675 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.8325 | 0 | 0 | -59 | 331
2018-04-12 | 1:00 | 341.4 | 175.5 | 132.7539 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.6461 | 0 | 0 | -59 | 341.4
2018-04-12 | 2:00 | 353.2 | 175.5 | 135.0193 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.1807 | 0 | 0 | -59 | 353.2
2018-04-12 | 3:00 | 359.6 | 175.5 | 135.2117 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3883 | 0 | 0 | -59 | 359.6
2018-04-12 | 4:00 | 366 | 175.5 | 135.3117 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3883 | 0 | 0 | -59 | 366
2018-04-12 | 5:00 | 353.7 | 175.5 | 128.6215 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 5.6933 | 0 | 23.0852 | 0 | 0 | -59 | 353.7
2018-04-12 | 6:00 | 351.7 | 175.5 | 122.2008 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 29.965 | 0 | 19.7342 | 0 | 0 | -59 | 351.7
2018-04-12 | 7:00 | 330.6 | 175.5 | 79.676 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 57.5171 | 0 | 17.4069 | 0 | 0 | -59 | 330.6
2018-04-12 | 8:00 | 338.1 | 175.5 | 63.0524 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 79.5929 | 0 | 19.4547 | 0 | 0 | -59 | 338.1
2018-04-12 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 65.171 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 88.8534 | 0 | 19.1756 | 0 | 0 | -59 | 349.2
2018-04-12 | 10:00 | 347 | 175.5 | 60.0229 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 98.1315 | 0 | 12.8456 | 0 | 0 | -59 | 347
2018-04-12 | 11:00 | 349.6 | 175.5 | 67.2042 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 96.3426 | 0 | 10.0532 | 0 | 0 | -59 | 349.6
2018-04-12 | 12:00 | 331.8 | 175.5 | 62.4277 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 86.2049 | 0 | 7.1674 | 0 | 0 | -59 | 331.8
2018-04-12 | 13:00 | 354 | 175.5 | 115.9778 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 54.2649 | 0 | 5.9573 | 0 | 0 | -59 | 354
2018-04-12 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 135.0656 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 39.7148 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -59 | 367.7
2018-04-12 | 15:00 | 352.9 | 175.5 | 114.3158 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 32.1859 | 0 | 8.0983 | 0 | 0 | -59 | 352.9
2018-04-12 | 16:00 | 372 | 175.5 | 138.3414 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 10.3435 | 0 | 11.9151 | 0 | 0 | -59 | 372
2018-04-12 | 17:00 | 377.7 | 175.5 | 142.8305 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0.3376 | 0 | 13.0319 | 0 | 7 | -59 | 377.7
2018-04-12 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 143.1645 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6355 | 0 | 25.2 | -59 | 395.5
2018-04-12 | 19:00 | 389.9 | 175.5 | 143.06 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 23.8 | -59 | 389.9
2018-04-12 | 20:00 | 369.5 | 175.5 | 142.6663 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9337 | 0 | 9 | -59 | 369.5
2018-04-12 | 21:00 | 352 | 175.5 | 138.9872 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | -59 | 352
2018-04-12 | 22:00 | 334.1 | 175.5 | 131.6459 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 0 | -59 | 334.1
2018-04-12 | 23:00 | 341.2 | 175.5 | 132.1181 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 0 | -59 | 341.2
2018-04-13 | 0:00 | 334 | 175.5 | 141.2286 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0 | -59 | 334
2018-04-13 | 1:00 | 345.4 | 175.5 | 141.4118 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8882 | 0 | 0 | -59 | 345.4
2018-04-13 | 2:00 | 356 | 175.5 | 141.6941 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 0 | -59 | 356
2018-04-13 | 3:00 | 366.1 | 175.5 | 142.6081 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 2.8 | -59 | 366.1
2018-04-13 | 4:00 | 369.8 | 175.5 | 142.6941 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 6.6 | -59 | 369.8
2018-04-13 | 5:00 | 365.7 | 175.5 | 141.938 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5738 | 0 | 6.8882 | 0 | 0 | -59 | 365.7
2018-04-13 | 6:00 | 364.9 | 175.5 | 137.7868 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 20.8149 | 0 | 8.0983 | 0 | 0 | -59 | 364.9
2018-04-13 | 7:00 | 349.1 | 175.5 | 120.7174 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 41.0121 | 0 | 8.4705 | 0 | 0 | -59 | 349.1
2018-04-13 | 8:00 | 359 | 175.5 | 108.5364 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6204 | 0 | 8.8432 | 0 | 0 | -59 | 359
2018-04-13 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 110.2286 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 71.3013 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -59 | 369.7
2018-04-13 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 103.2988 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 82.9448 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -59 | 374.6
2018-04-13 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 106.7984 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 78.3452 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -59 | 373.5
2018-04-13 | 12:00 | 351.3 | 175.5 | 86.1467 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 76.7969 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -59 | 351.3
2018-04-13 | 13:00 | 361.6 | 175.5 | 101.7241 | 48 | 9.4 | 3.6 | 71.0195 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -59 | 361.6
2018-04-13 | 14:00 | 358.6 | 175.5 | 110.7811 | 48 | 9.4 | 3.6 | 59.5211 | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | -59 | 358.6
2018-04-13 | 15:00 | 357.5 | 175.5 | 124.5527 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 36.5595 | 0 | 9.5878 | 0 | 0 | -59 | 357.5
2018-04-13 | 16:00 | 367.2 | 175.5 | 139.6732 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 14.5181 | 0 | 9.3087 | 0 | 0 | -59 | 367.2
2018-04-13 | 17:00 | 372.6 | 175.5 | 142.7692 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0.953 | 0 | 8.3778 | 0 | 3.7 | -59 | 372.6
2018-04-13 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 143.1809 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8191 | 0 | 24.5 | -59 | 393.3
2018-04-13 | 19:00 | 392.4 | 175.5 | 143.0499 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 22.8 | -59 | 392.4
2018-04-13 | 20:00 | 373.2 | 175.5 | 142.7745 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4255 | 0 | 4.8 | -59 | 373.2
2018-04-13 | 21:00 | 353 | 175.5 | 141.364 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 0 | -59 | 353
2018-04-13 | 22:00 | 341.5 | 175.5 | 141.3772 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 0 | -59 | 341.5
2018-04-13 | 23:00 | 348.3 | 175.5 | 141.5977 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7023 | 0 | 0 | -59 | 348.3
2018-04-14 | 0:00 | 339.7 | 175.5 | 138.2081 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 0 | -59 | 339.7
2018-04-14 | 1:00 | 351.1 | 175.5 | 139.3286 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0 | -59 | 351.1
2018-04-14 | 2:00 | 359.3 | 175.5 | 139.8531 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4469 | 0 | 0 | -59 | 359.3
2018-04-14 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 142.5222 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 1.2 | -59 | 366.6
2018-04-14 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 142.5499 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 1.4 | -59 | 367.2
2018-04-14 | 5:00 | 355.7 | 175.5 | 139.5467 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 7.3442 | 0 | 6.6091 | 0 | 0 | -59 | 355.7
2018-04-14 | 6:00 | 349.5 | 175.5 | 127.8915 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 24.3821 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | -59 | 349.5
2018-04-14 | 7:00 | 333.9 | 175.5 | 109.466 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 40.0831 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -59 | 333.9
2018-04-14 | 8:00 | 338.4 | 175.5 | 99.795 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2541 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -59 | 338.4
2018-04-14 | 9:00 | 347.7 | 175.5 | 108.0828 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 53.5908 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | -59 | 347.7
2018-04-14 | 10:00 | 351.3 | 175.5 | 106.1046 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 56.5626 | 0 | 7.6328 | 0 | 0 | -59 | 351.3
2018-04-14 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 101.5696 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2462 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -59 | 347.8
2018-04-14 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 77.7217 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 55.691 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -59 | 326.7
2018-04-14 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 93.2603 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 45.8255 | 0 | 14.6142 | 0 | 0 | -59 | 334.7
2018-04-14 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 113.8716 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 26.066 | 0 | 16.6624 | 0 | 0 | -59 | 337.6
2018-04-14 | 15:00 | 340.4 | 175.5 | 131.8055 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 11.2116 | 0 | 16.3829 | 0 | 0 | -59 | 340.4
2018-04-14 | 16:00 | 345.2 | 175.5 | 131.1808 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 2.4427 | 0 | 13.7765 | 0 | 0 | -59 | 345.2
2018-04-14 | 17:00 | 358.9 | 175.5 | 136.9576 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5424 | 0 | 0 | -59 | 358.9
2018-04-14 | 18:00 | 380.3 | 175.5 | 142.864 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 14 | -59 | 380.3
2018-04-14 | 19:00 | 380.3 | 175.5 | 142.8536 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 12.8 | -59 | 380.3
2018-04-14 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 141.7231 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | 0 | -59 | 363.1
2018-04-14 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 136.7954 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | -59 | 346.9
2018-04-14 | 22:00 | 335.5 | 175.5 | 138.5468 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 0 | -59 | 335.5
2018-04-14 | 23:00 | 341.8 | 175.5 | 139.2122 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5878 | 0 | 0 | -59 | 341.8
2018-04-15 | 0:00 | 334.5 | 175.5 | 111.4708 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0292 | 0 | 10.3 | -59 | 334.5
2018-04-15 | 1:00 | 347 | 175.5 | 111.7199 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 10.2 | -59 | 347
2018-04-15 | 2:00 | 354 | 175.5 | 111.9203 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0797 | 0 | 11.7 | -59 | 354
2018-04-15 | 3:00 | 360.1 | 175.5 | 112.0417 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 14.7 | -59 | 360.1
2018-04-15 | 4:00 | 359.8 | 175.5 | 111.9658 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7342 | 0 | 12.8 | -59 | 359.8
2018-04-15 | 5:00 | 351.9 | 175.5 | 111.759 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 10.3 | -59 | 351.9
2018-04-15 | 6:00 | 342.3 | 175.5 | 111.5722 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0.759 | 0 | 19.2688 | 0 | 10.3 | -59 | 342.3
2018-04-15 | 7:00 | 328.2 | 175.5 | 111.3763 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 4.0959 | 0 | 17.1278 | 0 | 5.2 | -59 | 328.2
2018-04-15 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 111.4398 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 7.6974 | 0 | 13.9628 | 0 | 10.2 | -59 | 330.1
2018-04-15 | 9:00 | 334.7 | 175.5 | 111.5309 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 12.7026 | 0 | 12.5665 | 0 | 10.3 | -59 | 334.7
2018-04-15 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 111.53 | 57 | 9.4 | 3.6 | 16.6381 | 0 | 13.0319 | 0 | 5.5 | -59 | 333.2
2018-04-15 | 11:00 | 327.6 | 175.5 | 102.7054 | 57 | 9.4 | 3.6 | 24.1904 | 0 | 13.4042 | 0 | 0.8 | -59 | 327.6
2018-04-15 | 12:00 | 317.6 | 175.5 | 91.1491 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 30.2881 | 0 | 13.9628 | 0 | 0.8 | -59 | 317.6
2018-04-15 | 13:00 | 313.1 | 175.5 | 90.153 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 25.0742 | 0 | 15.1728 | 0 | 0.8 | -59 | 313.1
2018-04-15 | 14:00 | 314.9 | 175.5 | 92.6149 | 55 | 9.4 | 3.6 | 20.7882 | 0 | 16.1969 | 0 | 0.8 | -59 | 314.9
2018-04-15 | 15:00 | 319.4 | 175.5 | 98.0267 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 15.7009 | 0 | 17.8724 | 0 | 0.8 | -59 | 319.4
2018-04-15 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 106.2156 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 6.4747 | 0 | 21.4097 | 0 | 0.8 | -59 | 329.8
2018-04-15 | 17:00 | 349 | 175.5 | 111.8148 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0852 | 0 | 7.2 | -59 | 349
2018-04-15 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 112.1494 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5506 | 0 | 18.7 | -59 | 372.3
2018-04-15 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 112.1426 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4574 | 0 | 18.6 | -59 | 372.1
2018-04-15 | 20:00 | 363.9 | 175.5 | 112.1217 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1783 | 0 | 13.3 | -59 | 363.9
2018-04-15 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 111.8389 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0611 | 0 | 10.2 | -59 | 349.9
2018-04-15 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 111.4935 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1065 | 0 | 5 | -59 | 332.9
2018-04-15 | 23:00 | 340.6 | 175.5 | 111.6039 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8961 | 0 | 9.7 | -59 | 340.6
2018-04-16 | 0:00 | 332.5 | 175.5 | 111.4095 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5905 | 0 | 14.6 | -59 | 332.5
2018-04-16 | 1:00 | 341.4 | 175.5 | 111.5676 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3324 | 0 | 16.1 | -59 | 341.4
2018-04-16 | 2:00 | 349.5 | 175.5 | 111.8154 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2846 | 0 | 15.5 | -59 | 349.5
2018-04-16 | 3:00 | 356.2 | 175.5 | 111.8495 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0505 | 0 | 19.1 | -59 | 356.2
2018-04-16 | 4:00 | 362.6 | 175.5 | 112.139 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 26.7 | -59 | 362.6
2018-04-16 | 5:00 | 356.4 | 175.5 | 111.8932 | 88 | 9.4 | 3.6 | 7.2763 | 0 | 3.6305 | 0 | 16.1 | -59 | 356.4
2018-04-16 | 6:00 | 352.2 | 175.5 | 106.7911 | 77 | 9.4 | 3.6 | 34.2925 | 0 | 3.8164 | 0 | 0.8 | -59 | 352.2
2018-04-16 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 80.2622 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 61.9041 | 0 | 4.9337 | 0 | 0 | -59 | 329.3
2018-04-16 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 66.8109 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 82.1631 | 0 | 7.726 | 0 | 0 | -59 | 338.9
2018-04-16 | 9:00 | 349.6 | 175.5 | 63.1034 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 92.7542 | 0 | 11.5424 | 0 | 0 | -59 | 349.6
2018-04-16 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 68.3363 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 93.1318 | 0 | 13.0319 | 0 | 0 | -59 | 356.7
2018-04-16 | 11:00 | 368.2 | 175.5 | 90.2796 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 81.423 | 0 | 13.4974 | 0 | 0.8 | -59 | 368.2
2018-04-16 | 12:00 | 348.5 | 175.5 | 71.4999 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 78.2959 | 0 | 13.4042 | 0 | 0 | -59 | 348.5
2018-04-16 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 98.3425 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 64.3292 | 0 | 14.4283 | 0 | 0.8 | -59 | 365.7
2018-04-16 | 14:00 | 368 | 175.5 | 112.2094 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 44.866 | 0 | 15.8246 | 0 | 7.3 | -59 | 368
2018-04-16 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 112.0707 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 24.5187 | 0 | 16.0106 | 0 | 10.1 | -59 | 364.9
2018-04-16 | 16:00 | 369.1 | 175.5 | 112.1936 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.5649 | 0 | 16.9415 | 0 | 15.6 | -59 | 369.1
2018-04-16 | 17:00 | 368.7 | 175.5 | 112.186 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0.9966 | 0 | 15.9174 | 0 | 20.4 | -59 | 368.7
2018-04-16 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 112.5926 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7074 | 0 | 41.9 | -59 | 388.4
2018-04-16 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 112.4754 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8246 | 0 | 38.1 | -59 | 385.6
2018-04-16 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 112.1517 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 20.4 | -59 | 368.6
2018-04-16 | 21:00 | 351 | 175.5 | 111.7622 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3378 | 0 | 14.3 | -59 | 351
2018-04-16 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 111.4385 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 7.1 | -59 | 331.7
2018-04-16 | 23:00 | 334 | 175.5 | 111.5385 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 15.8 | -59 | 334
2018-04-17 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 111.3108 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 1 | -59 | 325.1
2018-04-17 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 107.8417 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 0.8 | -59 | 332.6
2018-04-17 | 2:00 | 346.2 | 175.5 | 111.7071 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5929 | 0 | 1 | -59 | 346.2
2018-04-17 | 3:00 | 355.5 | 175.5 | 111.8685 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7315 | 0 | 10.3 | -59 | 355.5
2018-04-17 | 4:00 | 357.3 | 175.5 | 111.8994 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8006 | 0 | 13 | -59 | 357.3
2018-04-17 | 5:00 | 350.5 | 175.5 | 111.818 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 8.5469 | 0 | 14.3351 | 0 | 1.1 | -59 | 350.5
2018-04-17 | 6:00 | 343.2 | 175.5 | 94.5543 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 34.6552 | 0 | 13.5905 | 0 | 0.8 | -59 | 343.2
2018-04-17 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 59.9575 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3283 | 0 | 14.6142 | 0 | 0 | -59 | 321.6
2018-04-17 | 8:00 | 333.4 | 175.5 | 51.0956 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 84.6179 | 0 | 14.9865 | 0 | 0 | -59 | 333.4
2018-04-17 | 9:00 | 342.9 | 175.5 | 47.7598 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 96.9882 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | -59 | 342.9
2018-04-17 | 10:00 | 342.7 | 175.5 | 43.9 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 102.9359 | 0 | 16.6624 | -2.9983 | -0.5 | -59 | 342.7
2018-04-17 | 11:00 | 340 | 175.5 | 43.8 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 104.7777 | 0 | 18.5238 | -2.9015 | -6.9 | -59 | 340
2018-04-17 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 43.3 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 100.8867 | 0 | 18.8033 | -2.99 | -27.2 | -59 | 315.5
2018-04-17 | 13:00 | 330.5 | 175.5 | 43.6 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 90.7131 | 0 | 17.8724 | -2.9855 | -1.9 | -59 | 330.5
2018-04-17 | 14:00 | 327.8 | 175.5 | 53.9528 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 73.2403 | 0 | 17.4069 | 0 | 0 | -59 | 327.8
2018-04-17 | 15:00 | 330.7 | 175.5 | 75.1697 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 50.1888 | 0 | 16.9415 | 0 | 0 | -59 | 330.7
2018-04-17 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 103.7877 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 19.0326 | 0 | 15.0797 | 0 | 0.8 | -59 | 347.3
2018-04-17 | 17:00 | 350.7 | 175.5 | 111.7644 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7346 | 0 | 12.101 | 0 | 5.9 | -59 | 350.7
2018-04-17 | 18:00 | 369.2 | 175.5 | 112.209 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 25.9 | -59 | 369.2
2018-04-17 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 112.2299 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 28.5 | -59 | 372.1
2018-04-17 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 111.9299 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 13.4 | -59 | 354.1
2018-04-17 | 21:00 | 336.1 | 175.5 | 111.4645 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6355 | 0 | 1.1 | -59 | 336.1
2018-04-17 | 22:00 | 316.5 | 175.5 | 101.6058 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1942 | 0 | 0.8 | -59 | 316.5
2018-04-17 | 23:00 | 318 | 175.5 | 111.1786 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 1.1 | -59 | 318
2018-04-18 | 0:00 | 309 | 175.5 | 103.3135 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9865 | 0 | 0.8 | -59 | 309
2018-04-18 | 1:00 | 322.2 | 175.5 | 109.934 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 0.8 | -59 | 322.2
2018-04-18 | 2:00 | 332.4 | 175.5 | 110.8786 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 0.8 | -59 | 332.4
2018-04-18 | 3:00 | 341 | 175.5 | 110.9958 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4042 | 0 | 0.8 | -59 | 341
2018-04-18 | 4:00 | 344.1 | 175.5 | 111.3335 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5665 | 0 | 0.8 | -59 | 344.1
2018-04-18 | 5:00 | 333 | 175.5 | 102.9023 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 6.8658 | 0 | 13.0319 | 0 | 0.8 | -59 | 333
2018-04-18 | 6:00 | 333.9 | 175.5 | 101.6757 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 27.7442 | 0 | 12.3801 | 0 | 0.8 | -59 | 333.9
2018-04-18 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 75.0881 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5177 | 0 | 12.1942 | 0 | 0 | -59 | 321.6
2018-04-18 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 69.7383 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 68.2539 | 0 | 12.0078 | 0 | 0 | -59 | 334.8
2018-04-18 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 64.0314 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 83.8262 | 0 | 11.5424 | 0 | 0 | -59 | 344.2
2018-04-18 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 57.7133 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 86.7443 | 0 | 11.5424 | 0 | 0 | -59 | 340.8
2018-04-18 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 58.9253 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 87.0874 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -59 | 343.1
2018-04-18 | 12:00 | 316.8 | 175.5 | 46.4562 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 80.9473 | -6.0908 | 12.2873 | 0 | -1.6 | -59 | 316.8
2018-04-18 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 65.1943 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 68.7324 | 0 | 12.4733 | 0 | 0 | -59 | 331.7
2018-04-18 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 81.5285 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 55.1259 | 0 | 12.8456 | 0 | 0 | -59 | 334.8
2018-04-18 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 92.3649 | 72 | 9.4 | 3.6 | 33.2478 | 0 | 12.2873 | 0 | 0.8 | -59 | 340.2
2018-04-18 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 110.2766 | 85 | 9.4 | 3.6 | 13.7979 | 0 | 10.4255 | 0 | 0.8 | -59 | 349.8
2018-04-18 | 17:00 | 353.1 | 175.5 | 111.911 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 1.6358 | 0 | 10.0532 | 0 | 8.5 | -59 | 353.1
2018-04-18 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 112.1986 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 28 | -59 | 371.6
2018-04-18 | 19:00 | 374.7 | 175.5 | 112.3331 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 30.5 | -59 | 374.7
2018-04-18 | 20:00 | 356 | 175.5 | 111.919 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 15 | -59 | 356
2018-04-18 | 21:00 | 338.9 | 175.5 | 111.0468 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 0.8 | -59 | 338.9
2018-04-18 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 104.4676 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3324 | 0 | 0.8 | -59 | 322.6
2018-04-18 | 23:00 | 321.3 | 175.5 | 110.6713 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7287 | 0 | 0.8 | -59 | 321.3
2018-04-19 | 0:00 | 313.3 | 175.5 | 109.1681 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0319 | 0 | 0.8 | -59 | 313.3
2018-04-19 | 1:00 | 323.7 | 175.5 | 110.1026 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 0.8 | -59 | 323.7
2018-04-19 | 2:00 | 335.3 | 175.5 | 110.9581 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2419 | 0 | 0.8 | -59 | 335.3
2018-04-19 | 3:00 | 340.9 | 175.5 | 111.1063 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8937 | 0 | 0.8 | -59 | 340.9
2018-04-19 | 4:00 | 341.6 | 175.5 | 111.089 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 0.8 | -59 | 341.6
2018-04-19 | 5:00 | 336.1 | 175.5 | 111.0638 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 5.5316 | 0 | 10.7046 | 0 | 0.8 | -59 | 336.1
2018-04-19 | 6:00 | 338.9 | 175.5 | 105.8056 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 24.0552 | 0 | 10.2392 | 0 | 0.8 | -59 | 338.9
2018-04-19 | 7:00 | 321.7 | 175.5 | 68.3492 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 56.0498 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | -59 | 321.7
2018-04-19 | 8:00 | 329.8 | 175.5 | 55.3164 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 78.7649 | 0 | 10.5187 | 0 | 0 | -59 | 329.8
2018-04-19 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 50.1141 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 93.1704 | 0 | 9.2155 | 0 | 0 | -59 | 337.7
2018-04-19 | 10:00 | 337.5 | 175.5 | 49.9971 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 99.5546 | -7.4909 | 10.2392 | 0 | 0 | -59 | 337.5
2018-04-19 | 11:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4793 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 100.5584 | -7.5664 | 11.7287 | 0 | 0 | -59 | 338.4
2018-04-19 | 12:00 | 315.7 | 175.5 | 47.6077 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 96.7212 | -7.2777 | 14.1488 | 0 | -20.7 | -59 | 315.7
2018-04-19 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 44.6831 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 86.0573 | 0 | 12.6596 | 0 | 0 | -59 | 329.1
2018-04-19 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 65.4479 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 67.782 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -59 | 330.1
2018-04-19 | 15:00 | 333 | 175.5 | 78.3977 | 74 | 9.4 | 3.6 | 42.6318 | 0 | 8.4705 | 0 | 0 | -59 | 333
2018-04-19 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 110.3313 | 87 | 9.4 | 3.6 | 13.8218 | 0 | 7.4469 | 0 | 0.8 | -59 | 348.9
2018-04-19 | 17:00 | 351.4 | 175.5 | 111.829 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6342 | 0 | 6.2368 | 0 | 10.9 | -59 | 351.4
2018-04-19 | 18:00 | 366.7 | 175.5 | 112.0941 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 26.5 | -59 | 366.7
2018-04-19 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 112.115 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 25.9 | -59 | 366.4
2018-04-19 | 20:00 | 346 | 175.5 | 111.7181 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 9.8 | -59 | 346
2018-04-19 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 110.8491 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0.8 | -59 | 329.5
2018-04-19 | 22:00 | 313.2 | 175.5 | 104.8282 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 0.8 | -59 | 313.2
2018-04-19 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 110.6073 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0.8 | -59 | 314.3
2018-04-20 | 0:00 | 308.7 | 175.5 | 105.9036 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0.8 | -59 | 308.7
2018-04-20 | 1:00 | 318.1 | 175.5 | 106.1245 | 80 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6755 | 0 | 0.8 | -59 | 318.1
2018-04-20 | 2:00 | 323.7 | 175.5 | 106.2073 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0.8 | -59 | 323.7
2018-04-20 | 3:00 | 334.2 | 175.5 | 106.815 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0.8 | -59 | 334.2
2018-04-20 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 107.1463 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3537 | 0 | 0.8 | -59 | 336.3
2018-04-20 | 5:00 | 330.1 | 175.5 | 105.5489 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 4.932 | 0 | 7.8191 | 0 | 0.8 | -59 | 330.1
2018-04-20 | 6:00 | 322.5 | 175.5 | 96.3514 | 66 | 9.4 | 3.6 | 22.3086 | 0 | 7.54 | 0 | 0.8 | -59 | 322.5
2018-04-20 | 7:00 | 308.9 | 175.5 | 67.0372 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 46.9473 | 0 | 9.2155 | 0 | 0 | -59 | 308.9
2018-04-20 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 51.2811 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 74.2343 | 0 | 8.2846 | 0 | 0 | -59 | 319.5
2018-04-20 | 9:00 | 331.6 | 175.5 | 47.5763 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 89.76 | 0 | 8.5637 | 0 | 0 | -59 | 331.6
2018-04-20 | 10:00 | 334.2 | 175.5 | 48.5112 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 96.9514 | -7.295 | 10.3324 | 0 | 0 | -59 | 334.2
2018-04-20 | 11:00 | 337.8 | 175.5 | 50.9207 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 96.6281 | -7.2707 | 11.8219 | 0 | 0 | -59 | 337.8
2018-04-20 | 12:00 | 319.1 | 175.5 | 47.2594 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 90.3821 | -6.8007 | 15.3592 | 0 | -12.8 | -59 | 319.1
2018-04-20 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 50.9087 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 80.3944 | 0 | 16.1969 | 0 | 0 | -59 | 333.2
2018-04-20 | 14:00 | 332.1 | 175.5 | 65.8453 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 66.1264 | 0 | 14.4283 | 0 | 0 | -59 | 332.1
2018-04-20 | 15:00 | 333.8 | 175.5 | 82.664 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 42.1455 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -59 | 333.8
2018-04-20 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 102.5755 | 82 | 9.4 | 3.6 | 16.958 | 0 | 12.5665 | 0 | 0.8 | -59 | 344.4
2018-04-20 | 17:00 | 345.9 | 175.5 | 109.7459 | 92 | 9.4 | 3.6 | 2.0322 | 0 | 11.8219 | 0 | 0.8 | -59 | 345.9
2018-04-20 | 18:00 | 361.7 | 175.5 | 111.9436 | 92.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3564 | 0 | 16.1 | -59 | 361.7
2018-04-20 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 112.099 | 93.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 16.1 | -59 | 362.9
2018-04-20 | 20:00 | 343 | 175.5 | 108.9127 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0.8 | -59 | 343
2018-04-20 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 99.6026 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 0.8 | -59 | 324.9
2018-04-20 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 103.6894 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0106 | 0 | 0.8 | -59 | 314.9
2018-04-20 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 106.0308 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5692 | 0 | 0.8 | -59 | 314.3
2018-04-21 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 96.0894 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0106 | 0 | 0.8 | -59 | 304.1
2018-04-21 | 1:00 | 315.1 | 175.5 | 96.3235 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7765 | 0 | 0.8 | -59 | 315.1
2018-04-21 | 2:00 | 325.9 | 175.5 | 96.5404 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | 0 | 0.8 | -59 | 325.9
2018-04-21 | 3:00 | 330.1 | 175.5 | 96.6199 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 0.8 | -59 | 330.1
2018-04-21 | 4:00 | 325.3 | 175.5 | 96.5404 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | 0 | 0.8 | -59 | 325.3
2018-04-21 | 5:00 | 314.6 | 175.5 | 96.2611 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3656 | 0 | 12.4733 | 0 | 0.8 | -59 | 314.6
2018-04-21 | 6:00 | 308.7 | 175.5 | 89.0647 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 15.8897 | 0 | 12.8456 | 0 | 0.8 | -59 | 308.7
2018-04-21 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 55.7519 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 39.9953 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -59 | 298.6
2018-04-21 | 8:00 | 304.2 | 175.5 | 44.9597 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 64.2653 | -4.8356 | 16.0106 | 0 | -6.3 | -59 | 304.2
2018-04-21 | 9:00 | 313.3 | 175.5 | 46.4664 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 80.6693 | -6.0699 | 19.7342 | 0 | -17.6 | -59 | 313.3
2018-04-21 | 10:00 | 314.9 | 175.5 | 46.8984 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 87.2467 | -6.5648 | 22.6197 | 0 | -25.4 | -59 | 314.9
2018-04-21 | 11:00 | 319.7 | 175.5 | 47.3705 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 92.6016 | -6.9677 | 21.5956 | 0 | -25 | -59 | 319.7
2018-04-21 | 12:00 | 302.8 | 175.5 | 47.0162 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 91.0943 | -6.8543 | 23.6438 | 0 | -42.2 | -59 | 302.8
2018-04-21 | 13:00 | 308.2 | 175.5 | 46.6077 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 84.0599 | -6.325 | 23.4574 | 0 | -29.7 | -59 | 308.2
2018-04-21 | 14:00 | 306.4 | 175.5 | 44.971 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 64.6124 | -4.8617 | 23.1783 | 0 | -11.6 | -59 | 306.4
2018-04-21 | 15:00 | 313.2 | 175.5 | 59.8237 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 43.7284 | 0 | 19.5479 | 0 | 0 | -59 | 313.2
2018-04-21 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 83.1494 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 18.8814 | 0 | 16.5692 | 0 | 0.8 | -59 | 321.3
2018-04-21 | 17:00 | 327.5 | 175.5 | 96.6389 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 1.7915 | 0 | 13.8696 | 0 | 0.8 | -59 | 327.5
2018-04-21 | 18:00 | 348 | 175.5 | 111.7845 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2155 | 0 | 5.7 | -59 | 348
2018-04-21 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 111.8772 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 13.2 | -59 | 352.8
2018-04-21 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 106.2941 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 0.8 | -59 | 333.7
2018-04-21 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 96.3804 | 90 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0.8 | -59 | 321.8
2018-04-21 | 22:00 | 306.4 | 175.5 | 92.9973 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0.8 | -59 | 306.4
2018-04-21 | 23:00 | 305.5 | 175.5 | 96.1181 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 0.8 | -59 | 305.5
2018-04-22 | 0:00 | 295.3 | 175.5 | 92.5041 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0959 | 0 | 0.2 | -59 | 295.3
2018-04-22 | 1:00 | 301.4 | 175.5 | 88.1695 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0.2 | -59 | 301.4
2018-04-22 | 2:00 | 315.6 | 175.5 | 92.9282 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 0.2 | -59 | 315.6
2018-04-22 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 95.9004 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0.2 | -59 | 321.3
2018-04-22 | 4:00 | 316.5 | 175.5 | 92.9004 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0.2 | -59 | 316.5
2018-04-22 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 79.3193 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 8.1534 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | -59 | 300.5
2018-04-22 | 6:00 | 292.8 | 175.5 | 70.0355 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 25.1822 | 0 | 1.5823 | 0 | 0 | -59 | 292.8
2018-04-22 | 7:00 | 284 | 175.5 | 42.9008 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 48.5446 | 0 | 1.9546 | 0 | -0.3 | -59 | 284
2018-04-22 | 8:00 | 293 | 175.5 | 46.7459 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 53.6786 | 0 | 1.6755 | 0 | 0 | -59 | 293
2018-04-22 | 9:00 | 295.8 | 175.5 | 43.0221 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 69.2161 | 0 | 1.8618 | 0 | -9.2 | -59 | 295.8
2018-04-22 | 10:00 | 284.3 | 175.5 | 42.867 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 78.713 | 0 | 2.42 | 0 | -30.6 | -59 | 284.3
2018-04-22 | 11:00 | 283.4 | 175.5 | 42.8843 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 80.437 | 0 | 2.9787 | 0 | -33.8 | -59 | 283.4
2018-04-22 | 12:00 | 289.6 | 175.5 | 42.9654 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 67.2559 | 0 | 2.9787 | 0 | -14.5 | -59 | 289.6
2018-04-22 | 13:00 | 285.9 | 175.5 | 42.8028 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 66.0254 | 0 | 3.0718 | 0 | -16.9 | -59 | 285.9
2018-04-22 | 14:00 | 281.4 | 175.5 | 42.7999 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 51.5283 | 0 | 3.0718 | 0 | -7.4 | -59 | 281.4
2018-04-22 | 15:00 | 283.4 | 175.5 | 54.372 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 32.3284 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | -59 | 283.4
2018-04-22 | 16:00 | 291.4 | 175.5 | 71.6472 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 15.2119 | 0 | 2.1409 | 0 | 0 | -59 | 291.4
2018-04-22 | 17:00 | 309.1 | 175.5 | 91.2385 | 84 | 9.4 | 3.6 | 1.8342 | 0 | 2.3273 | 0 | 0.2 | -59 | 309.1
2018-04-22 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 107.2004 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 6.3 | -59 | 340.3
2018-04-22 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 107.3868 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 14.5 | -59 | 349.5
2018-04-22 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 107.0936 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 4.3 | -59 | 336.5
2018-04-22 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 93.1073 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0.2 | -59 | 318.6
2018-04-22 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 84.8073 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0.2 | -59 | 300.3
2018-04-22 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 92.5936 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 0.2 | -59 | 300.6
2018-04-23 | 0:00 | 291.8 | 175.5 | 91.9936 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 0.2 | -59 | 291.8
2018-04-23 | 1:00 | 301.3 | 175.5 | 95.9491 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0.2 | -59 | 301.3
2018-04-23 | 2:00 | 314 | 175.5 | 98.4627 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 0.2 | -59 | 314
2018-04-23 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 98.5213 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9787 | 0 | 0.2 | -59 | 319.6
2018-04-23 | 4:00 | 319 | 175.5 | 98.5556 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3348 | 0 | 3.9096 | 0 | 0.2 | -59 | 319
2018-04-23 | 5:00 | 310.4 | 175.5 | 91.0922 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 9.1051 | 0 | 4.0027 | 0 | 0.2 | -59 | 310.4
2018-04-23 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 80.7401 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 31.5226 | 0 | 3.5373 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-04-23 | 7:00 | 307.1 | 175.5 | 52.0472 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 58.8709 | 0 | 4.2819 | 0 | 0 | -59 | 307.1
2018-04-23 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 43.4764 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 81.4763 | 0 | 4.7473 | 0 | -6.7 | -59 | 314.9
2018-04-23 | 9:00 | 327.6 | 175.5 | 43.7856 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 93.5185 | 0 | 4.0959 | 0 | -5.7 | -59 | 327.6
2018-04-23 | 10:00 | 333.1 | 175.5 | 43.872 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 97.7393 | 0 | 4.1887 | 0 | -4.6 | -59 | 333.1
2018-04-23 | 11:00 | 337.6 | 175.5 | 43.9066 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 100.4702 | 0 | 3.7232 | 0 | -2.4 | -59 | 337.6
2018-04-23 | 12:00 | 315.3 | 175.5 | 43.4434 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 97.0816 | 0 | 4.375 | 0 | -21.5 | -59 | 315.3
2018-04-23 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 49.4925 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 83.7465 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | -59 | 332.8
2018-04-23 | 14:00 | 333.5 | 175.5 | 68.4555 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6695 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -59 | 333.5
2018-04-23 | 15:00 | 335.8 | 175.5 | 77.7397 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 38.8921 | 0 | 4.4682 | 0 | 0 | -59 | 335.8
2018-04-23 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 100.1945 | 95.7 | 9.4 | 3.6 | 15.6305 | 0 | 4.375 | 0 | 0.2 | -59 | 345.6
2018-04-23 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 107.2197 | 96.3 | 9.4 | 3.6 | 1.8539 | 0 | 5.0264 | 0 | 6.7 | -59 | 346.6
2018-04-23 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 107.6459 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 27.2 | -59 | 366.3
2018-04-23 | 19:00 | 368.2 | 175.5 | 107.7909 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6091 | 0 | 27 | -59 | 368.2
2018-04-23 | 20:00 | 348.7 | 175.5 | 107.3222 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 8.8 | -59 | 348.7
2018-04-23 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 98.764 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 0.2 | -59 | 330.4
2018-04-23 | 22:00 | 311.3 | 175.5 | 89.2913 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3087 | 0 | 0.2 | -59 | 311.3
2018-04-23 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 98.3845 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2155 | 0 | 0.2 | -59 | 309.6
2018-04-24 | 0:00 | 300.5 | 175.5 | 93.9608 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 0.2 | -59 | 300.5
2018-04-24 | 1:00 | 308.9 | 175.5 | 101.7054 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4946 | 0 | 0.2 | -59 | 308.9
2018-04-24 | 2:00 | 321.6 | 175.5 | 105.0568 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 0.2 | -59 | 321.6
2018-04-24 | 3:00 | 329.8 | 175.5 | 105.2054 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4946 | 0 | 0.2 | -59 | 329.8
2018-04-24 | 4:00 | 330 | 175.5 | 105.2777 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1223 | 0 | 0.2 | -59 | 330
2018-04-24 | 5:00 | 324.6 | 175.5 | 105.168 | 78 | 9.4 | 3.6 | 3.4474 | 0 | 8.2846 | 0 | 0.2 | -59 | 324.6
2018-04-24 | 6:00 | 327.2 | 175.5 | 105.1512 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 11.816 | 0 | 7.6328 | 0 | 0.2 | -59 | 327.2
2018-04-24 | 7:00 | 331.3 | 175.5 | 105.0729 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 17.608 | 0 | 7.8191 | 0 | 0.2 | -59 | 331.3
2018-04-24 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 105.7328 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 27.4894 | 0 | 8.3778 | 0 | 0.2 | -59 | 352.4
2018-04-24 | 9:00 | 357.2 | 175.5 | 105.8979 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1243 | 0 | 8.3778 | 0 | 0.2 | -59 | 357.2
2018-04-24 | 10:00 | 358.7 | 175.5 | 106.0004 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 38.4495 | 0 | 8.7501 | 0 | 0.2 | -59 | 358.7
2018-04-24 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 105.5449 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 43.5396 | 0 | 9.2155 | 0 | 0.2 | -59 | 358.6
2018-04-24 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 92.6406 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 42.7993 | 0 | 9.9601 | 0 | 0.2 | -59 | 342.2
2018-04-24 | 13:00 | 355.2 | 175.5 | 105.4278 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 36.0708 | 0 | 9.4014 | 0 | 0.2 | -59 | 355.2
2018-04-24 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 102.2198 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 29.8402 | 0 | 7.54 | 0 | 0.2 | -59 | 352.5
2018-04-24 | 15:00 | 356.2 | 175.5 | 106.1834 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 19.2561 | 0 | 7.2605 | 0 | 0.2 | -59 | 356.2
2018-04-24 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 107.6853 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 7.8333 | 0 | 6.9814 | 0 | 16 | -59 | 362.8
2018-04-24 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 107.5864 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0.8254 | 0 | 6.8882 | 0 | 19.8 | -59 | 359.4
2018-04-24 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 107.8395 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 35.9 | -59 | 375.3
2018-04-24 | 19:00 | 375.2 | 175.5 | 107.9017 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0983 | 0 | 34.9 | -59 | 375.2
2018-04-24 | 20:00 | 357 | 175.5 | 107.4877 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 17.3 | -59 | 357
2018-04-24 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 105.3499 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 0.2 | -59 | 335.5
2018-04-24 | 22:00 | 317.9 | 175.5 | 96.6331 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 0.2 | -59 | 317.9
2018-04-24 | 23:00 | 320.3 | 175.5 | 104.5331 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 0.2 | -59 | 320.3
2018-04-25 | 0:00 | 309.1 | 175.5 | 103.119 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 0.2 | -59 | 309.1
2018-04-25 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 106.7568 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 6.1 | -59 | 317.8
2018-04-25 | 2:00 | 329.3 | 175.5 | 106.964 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 13.7 | -59 | 329.3
2018-04-25 | 3:00 | 336.5 | 175.5 | 107.0536 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 13.7 | -59 | 336.5
2018-04-25 | 4:00 | 334.6 | 175.5 | 107.0299 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 13.7 | -59 | 334.6
2018-04-25 | 5:00 | 329.5 | 175.5 | 106.949 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 1.5946 | 0 | 11.3564 | 0 | 13.5 | -59 | 329.5
2018-04-25 | 6:00 | 336.4 | 175.5 | 107.0707 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 9.0729 | 0 | 11.3564 | 0 | 12.8 | -59 | 336.4
2018-04-25 | 7:00 | 338.8 | 175.5 | 107.1485 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 13.5601 | 0 | 8.1914 | 0 | 8.1 | -59 | 338.8
2018-04-25 | 8:00 | 359.8 | 175.5 | 107.6025 | 83 | 9.4 | 3.6 | 17.4338 | 0 | 8.5637 | 0 | 13.7 | -59 | 359.8
2018-04-25 | 9:00 | 369.8 | 175.5 | 107.7808 | 84 | 9.4 | 3.6 | 25.5105 | 0 | 9.3087 | 0 | 13.7 | -59 | 369.8
2018-04-25 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 107.7777 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 22.3209 | 0 | 9.4014 | 0 | 13.7 | -59 | 370.9
2018-04-25 | 11:00 | 373 | 175.5 | 107.8962 | 95 | 9.4 | 3.6 | 16.6646 | 0 | 10.2392 | 0 | 13.7 | -59 | 373
2018-04-25 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 107.5039 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 17.1706 | 0 | 10.4255 | 0 | 4.8 | -59 | 354.2
2018-04-25 | 13:00 | 371.7 | 175.5 | 107.7564 | 95 | 9.4 | 3.6 | 16.4626 | 0 | 9.681 | 0 | 13.3 | -59 | 371.7
2018-04-25 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 107.7249 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 8.4737 | 0 | 9.4014 | 0 | 20.7 | -59 | 372.4
2018-04-25 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 107.7255 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7731 | 0 | 9.4014 | 0 | 20.6 | -59 | 369.6
2018-04-25 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 107.8412 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 2.6742 | 0 | 8.2846 | 0 | 28.3 | -59 | 373.2
2018-04-25 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 107.7632 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2368 | 0 | 31.3 | -59 | 371.4
2018-04-25 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 107.9632 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2368 | 0 | 40.6 | -59 | 380.9
2018-04-25 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 107.9495 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0505 | 0 | 38.7 | -59 | 378.8
2018-04-25 | 20:00 | 359.4 | 175.5 | 107.5459 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 23.2 | -59 | 359.4
2018-04-25 | 21:00 | 342 | 175.5 | 107.2113 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1887 | 0 | 14.3 | -59 | 342
2018-04-25 | 22:00 | 329.6 | 175.5 | 106.9181 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 12.1 | -59 | 329.6
2018-04-25 | 23:00 | 326.2 | 175.5 | 106.8318 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4682 | 0 | 13.7 | -59 | 326.2
2018-04-26 | 0:00 | 312.9 | 175.5 | 97.6872 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0.2 | -59 | 312.9
2018-04-26 | 1:00 | 322.1 | 175.5 | 97.7463 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3537 | 0 | 0.2 | -59 | 322.1
2018-04-26 | 2:00 | 334.5 | 175.5 | 100.5568 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 0.2 | -59 | 334.5
2018-04-26 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 107.1431 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 0.6 | -59 | 341.3
2018-04-26 | 4:00 | 341.9 | 175.5 | 107.1458 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0214 | 0 | 7.6328 | 0 | 2.2 | -59 | 341.9
2018-04-26 | 5:00 | 336.1 | 175.5 | 100.0807 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 3.9379 | 0 | 6.9814 | 0 | 0.2 | -59 | 336.1
2018-04-26 | 6:00 | 337.5 | 175.5 | 98.2588 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 14.7943 | 0 | 7.4469 | 0 | 0.2 | -59 | 337.5
2018-04-26 | 7:00 | 334.2 | 175.5 | 91.3242 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 28.3358 | 0 | 7.54 | 0 | 0.2 | -59 | 334.2
2018-04-26 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 93.759 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 49.0459 | 0 | 6.7951 | 0 | 0.2 | -59 | 346.2
2018-04-26 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 91.5787 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 50.1885 | 0 | 7.6328 | 0 | 0.2 | -59 | 353.9
2018-04-26 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 98.9955 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 45.9267 | 0 | 8.3778 | 0 | 0.2 | -59 | 367.8
2018-04-26 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 94.4754 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 56.9814 | 0 | 8.8432 | 0 | 0.2 | -59 | 364.8
2018-04-26 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 53.5681 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 73.3373 | 0 | 9.4946 | 0 | 0 | -59 | 330.3
2018-04-26 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 68.5713 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 66.6168 | 0 | 10.6119 | 0 | 0 | -59 | 340.9
2018-04-26 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 73.5554 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 55.2059 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -59 | 338.1
2018-04-26 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 86.9888 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 34.9038 | 0 | 14.7074 | 0 | 0.2 | -59 | 339.1
2018-04-26 | 16:00 | 344.8 | 175.5 | 95.8145 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 18.4335 | 0 | 15.452 | 0 | 0.2 | -59 | 344.8
2018-04-26 | 17:00 | 347 | 175.5 | 101.4532 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 2.4812 | 0 | 17.9656 | 0 | 0.2 | -59 | 347
2018-04-26 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 107.659 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 11.6 | -59 | 363.8
2018-04-26 | 19:00 | 368 | 175.5 | 107.7803 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6197 | 0 | 12.7 | -59 | 368
2018-04-26 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 106.8281 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5719 | 0 | 0.2 | -59 | 352.5
2018-04-26 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 98.083 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.617 | 0 | 0.2 | -59 | 334.8
2018-04-26 | 22:00 | 317 | 175.5 | 92.6103 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0.2 | -59 | 317
2018-04-26 | 23:00 | 316 | 175.5 | 97.7103 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0.2 | -59 | 316
2018-04-27 | 0:00 | 302.7 | 175.5 | 77.5176 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0824 | 0 | 0 | -59 | 302.7
2018-04-27 | 1:00 | 309.1 | 175.5 | 75.818 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | -59 | 309.1
2018-04-27 | 2:00 | 323.1 | 175.5 | 77.9562 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6438 | 0 | 0 | -59 | 323.1
2018-04-27 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 79.7048 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2952 | 0 | 0 | -59 | 330.2
2018-04-27 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 80.2016 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0.041 | 0 | 23.4574 | 0 | 0 | -59 | 329.9
2018-04-27 | 5:00 | 326.2 | 175.5 | 77.9813 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1645 | 0 | 22.1542 | 0 | 0 | -59 | 326.2
2018-04-27 | 6:00 | 323.3 | 175.5 | 74.4345 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 18.0454 | 0 | 19.9201 | 0 | 0 | -59 | 323.3
2018-04-27 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 65.0407 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 38.0428 | 0 | 21.3165 | 0 | 0 | -59 | 316.6
2018-04-27 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 49.0842 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 64.4888 | 0 | 19.827 | 0 | 0 | -59 | 325.5
2018-04-27 | 9:00 | 344 | 175.5 | 59.6219 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 74.4989 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | -59 | 344
2018-04-27 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 60.5932 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 72.9412 | 0 | 17.9656 | 0 | 0 | -59 | 346.2
2018-04-27 | 11:00 | 356.1 | 175.5 | 78.8623 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 63.0548 | 0 | 16.3829 | 0 | 0 | -59 | 356.1
2018-04-27 | 12:00 | 328.1 | 175.5 | 60.456 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 61.0535 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -59 | 328.1
2018-04-27 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 68.0423 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 65.3222 | 0 | 11.6355 | 0 | 0 | -59 | 340.2
2018-04-27 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 77.7137 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 48.7162 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -59 | 335.8
2018-04-27 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 69.153 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 34.6938 | 0 | 10.0532 | 0 | 0 | -59 | 330.6
2018-04-27 | 16:00 | 340.5 | 175.5 | 86.7644 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 17.1201 | 0 | 9.2155 | 0 | 0.2 | -59 | 340.5
2018-04-27 | 17:00 | 342 | 175.5 | 105.2142 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 2.549 | 0 | 6.2368 | 0 | 0.2 | -59 | 342
2018-04-27 | 18:00 | 357.9 | 175.5 | 107.5181 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 17.3 | -59 | 357.9
2018-04-27 | 19:00 | 364.4 | 175.5 | 107.6145 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8855 | 0 | 25.1 | -59 | 364.4
2018-04-27 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 107.3522 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 13.7 | -59 | 350.9
2018-04-27 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 104.6522 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0.2 | -59 | 333.1
2018-04-27 | 22:00 | 319.6 | 175.5 | 90.8727 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3273 | 0 | 0.2 | -59 | 319.6
2018-04-27 | 23:00 | 319.8 | 175.5 | 89.7695 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0.2 | -59 | 319.8
2018-04-28 | 0:00 | 311.6 | 175.5 | 86.4395 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 0.2 | -59 | 311.6
2018-04-28 | 1:00 | 320.3 | 175.5 | 86.6331 | 94.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 0.2 | -59 | 320.3
2018-04-28 | 2:00 | 331 | 175.5 | 95.7399 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9601 | 0 | 0.2 | -59 | 331
2018-04-28 | 3:00 | 335.5 | 175.5 | 99.7745 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4255 | 0 | 0.2 | -59 | 335.5
2018-04-28 | 4:00 | 330.7 | 175.5 | 94.2526 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4428 | 0 | 10.7046 | 0 | 0.2 | -59 | 330.7
2018-04-28 | 5:00 | 318.8 | 175.5 | 82.1051 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 10.7971 | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | -59 | 318.8
2018-04-28 | 6:00 | 310.9 | 175.5 | 67.9814 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 33.1617 | 0 | 8.6569 | 0 | 0 | -59 | 310.9
2018-04-28 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 43.3921 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 57.6615 | 0 | 10.1464 | 0 | -3.5 | -59 | 307.7
2018-04-28 | 8:00 | 309.8 | 175.5 | 43.374 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 76.0141 | 0 | 10.6119 | 0 | -20.2 | -59 | 309.8
2018-04-28 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 43.6333 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 74.5721 | 0 | 9.4946 | 0 | -4.2 | -59 | 323.5
2018-04-28 | 10:00 | 333.4 | 175.5 | 51.115 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 72.3249 | 0 | 9.9601 | 0 | 0 | -59 | 333.4
2018-04-28 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 43.6389 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 86.201 | 0 | 9.9601 | 0 | -14.9 | -59 | 324.9
2018-04-28 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 43.4015 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 71.9112 | 0 | 12.2873 | 0 | -14.2 | -59 | 313.4
2018-04-28 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 57.4248 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 53.806 | 0 | 16.5692 | 0 | 0 | -59 | 327.8
2018-04-28 | 14:00 | 312 | 175.5 | 46.8613 | 71 | 9.4 | 3.6 | 47.0458 | 0 | 17.5929 | 0 | 0 | -59 | 312
2018-04-28 | 15:00 | 310.8 | 175.5 | 60.4186 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 32.574 | 0 | 14.7074 | 0 | 0 | -59 | 310.8
2018-04-28 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 80.5195 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 15.6795 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | -59 | 323.9
2018-04-28 | 17:00 | 332.4 | 175.5 | 94.1972 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1291 | 0 | 9.7737 | 0 | 0.2 | -59 | 332.4
2018-04-28 | 18:00 | 351.8 | 175.5 | 107.3431 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 9.1 | -59 | 351.8
2018-04-28 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 107.5499 | 98.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 17.3 | -59 | 361.3
2018-04-28 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 107.2986 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 1.8 | -59 | 343.6
2018-04-28 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 89.909 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 0.2 | -59 | 326.1
2018-04-28 | 22:00 | 305.7 | 175.5 | 79.1504 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4496 | 0 | 0 | -59 | 305.7
2018-04-28 | 23:00 | 305.7 | 175.5 | 86.3127 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0.2 | -59 | 305.7
2018-04-29 | 0:00 | 299.1 | 175.5 | 59.5404 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | 0 | 0 | -59 | 299.1
2018-04-29 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 65.4849 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9151 | 0 | 2.8 | -59 | 307.1
2018-04-29 | 2:00 | 318.8 | 175.5 | 65.6881 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6119 | 0 | 15.6 | -59 | 318.8
2018-04-29 | 3:00 | 326.1 | 175.5 | 68.0713 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7287 | 0 | 19.4 | -59 | 326.1
2018-04-29 | 4:00 | 321.9 | 175.5 | 65.7655 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0.699 | 0 | 11.6355 | 0 | 16.9 | -59 | 321.9
2018-04-29 | 5:00 | 310.3 | 175.5 | 63.077 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 9.8043 | 0 | 10.5187 | 0 | 0 | -59 | 310.3
2018-04-29 | 6:00 | 299.6 | 175.5 | 44.5303 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8645 | -5.0962 | 9.4014 | 0 | 0 | -59 | 299.6
2018-04-29 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 59.994 | -18.0568 | 9.4014 | -4.8386 | -9.2 | -59 | 277.5
2018-04-29 | 8:00 | 272 | 175.5 | 42.7593 | 63 | 9.4 | 3.6 | 77.2086 | -23.238 | 11.1701 | 0 | -28.4 | -59 | 272
2018-04-29 | 9:00 | 277.5 | 175.5 | 46.9605 | 63 | 9.4 | 3.6 | 90.4525 | -27.224 | 13.311 | 0 | -38.5 | -59 | 277.5
2018-04-29 | 10:00 | 279.9 | 175.5 | 48.8622 | 63 | 9.4 | 3.6 | 96.809 | -29.1372 | 15.266 | 0 | -44.4 | -59 | 279.9
2018-04-29 | 11:00 | 282.2 | 175.5 | 49.3972 | 63 | 9.4 | 3.6 | 98.6432 | -29.6892 | 14.1488 | 0 | -42.8 | -59 | 282.2
2018-04-29 | 12:00 | 276 | 175.5 | 45.8449 | 63 | 9.4 | 3.6 | 87.1801 | -26.2392 | 14.6142 | 0 | -37.9 | -59 | 276
2018-04-29 | 13:00 | 281.1 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 70.1493 | -21.1132 | 14.5214 | -1.7575 | -15.8 | -59 | 281.1
2018-04-29 | 14:00 | 268.4 | 175.5 | 42.4 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 66.554 | -20.0312 | 14.8006 | -2.8234 | -27.6 | -59 | 268.4
2018-04-29 | 15:00 | 273.9 | 175.5 | 42.5 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 42.0538 | -12.6572 | 13.4974 | -9.094 | 0 | -59 | 273.9
2018-04-29 | 16:00 | 285.6 | 175.5 | 43.4858 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 18.1833 | -4.1046 | 11.6355 | 0 | 0 | -59 | 285.6
2018-04-29 | 17:00 | 295.9 | 175.5 | 55.7372 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6859 | 0 | 11.0769 | 0 | 0 | -59 | 295.9
2018-04-29 | 18:00 | 316.6 | 175.5 | 65.644 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 10 | -59 | 316.6
2018-04-29 | 19:00 | 328.2 | 175.5 | 66.3722 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1278 | 0 | 17.8 | -59 | 328.2
2018-04-29 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 65.624 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.476 | 0 | 7.3 | -59 | 316.3
2018-04-29 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 57.7794 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2206 | 0 | 0 | -59 | 301.9
2018-04-29 | 22:00 | 283.6 | 175.5 | 52.2717 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4283 | 0 | 0 | -59 | 283.6
2018-04-29 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 55.5231 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | 0 | -59 | 284.1
2018-04-30 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 56.2158 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -59 | 274.4
2018-04-30 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 56.3095 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -59 | 281.2
2018-04-30 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 56.6653 | 90 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0347 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-04-30 | 3:00 | 302 | 175.5 | 56.7521 | 96.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5479 | 0 | 0 | -59 | 302
2018-04-30 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 56.607 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4797 | 0 | 20.0133 | 0 | 0 | -59 | 294.2
2018-04-30 | 5:00 | 285.5 | 175.5 | 46.3184 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 10.2996 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | -59 | 285.5
2018-04-30 | 6:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 34.4599 | -2.5929 | 22.4334 | -20.3004 | -6.3 | -59 | 276.1
2018-04-30 | 7:00 | 268.9 | 175.5 | 42.4 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 60.0567 | -4.5189 | 21.4097 | -18.3475 | -32.9 | -59 | 268.9
2018-04-30 | 8:00 | 277.8 | 175.5 | 42.6 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 74.228 | -5.5852 | 22.3406 | -17.2834 | -39.3 | -59 | 277.8
2018-04-30 | 9:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 78.7343 | -5.9243 | 21.9679 | -16.8779 | -25.8 | -59 | 295.8
2018-04-30 | 10:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 83.0071 | -6.2458 | 20.7579 | -16.6192 | -27.4 | -59 | 297.2
2018-04-30 | 11:00 | 300 | 175.5 | 43 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 75.9114 | -5.7119 | 20.8511 | -17.1506 | -17.7 | -59 | 300
2018-04-30 | 12:00 | 292.3 | 175.5 | 42.8 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 72.5228 | -5.4569 | 18.7101 | -17.376 | -22.3 | -59 | 292.3
2018-04-30 | 13:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 60.7625 | -9.144 | 14.7074 | -13.7259 | -9.8 | -59 | 290.4
2018-04-30 | 14:00 | 292.6 | 175.5 | 42.9 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 43.2338 | 0 | 13.1251 | -13.0589 | 0 | -59 | 292.6
2018-04-30 | 15:00 | 298.2 | 175.5 | 44.7252 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 25.1393 | 0 | 11.6355 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-04-30 | 16:00 | 308.2 | 175.5 | 60.922 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 9.8388 | 0 | 10.2392 | 0 | 0 | -59 | 308.2
2018-04-30 | 17:00 | 317.8 | 175.5 | 65.784 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9278 | 0 | 6.8882 | 0 | 16.4 | -59 | 317.8
2018-04-30 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 68.2736 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0264 | 0 | 33.6 | -59 | 335.7
2018-04-30 | 19:00 | 342.6 | 175.5 | 68.435 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 42.2 | -59 | 342.6
2018-04-30 | 20:00 | 328 | 175.5 | 68.1382 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 29.2 | -59 | 328
2018-04-30 | 21:00 | 311.7 | 175.5 | 66.49 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 17.8 | -59 | 311.7
2018-04-30 | 22:00 | 291.4 | 175.5 | 63.6177 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5823 | 0 | 0 | -59 | 291.4
2018-04-30 | 23:00 | 286.2 | 175.5 | 58.9759 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | -59 | 286.2
2018-05-01 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 64.8273 | 78.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | 0 | 2.2 | -59 | 277.1
2018-05-01 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 65.0346 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | 0.2 | -59 | 283.7
2018-05-01 | 2:00 | 297.9 | 175.5 | 65.3418 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 4 | -59 | 297.9
2018-05-01 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 65.4852 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | 0 | 10.9 | -59 | 304.2
2018-05-01 | 4:00 | 302.8 | 175.5 | 65.4494 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6506 | 0 | 10 | -59 | 302.8
2018-05-01 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 65.2234 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 4.6899 | 0 | 1.4867 | 0 | 2.2 | -59 | 295.6
2018-05-01 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 65.4513 | 89 | 9.4 | 3.6 | 14.5327 | 0 | 2.416 | 0 | 2.3 | -59 | 303.2
2018-05-01 | 7:00 | 307.3 | 175.5 | 65.4456 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 27.989 | 0 | 1.7654 | 0 | 2.3 | -59 | 307.3
2018-05-01 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 65.9497 | 76 | 9.4 | 3.6 | 53.5921 | 0 | 1.8582 | 0 | 2.5 | -59 | 329.4
2018-05-01 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 63.7476 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 67.2942 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | -59 | 338.2
2018-05-01 | 10:00 | 341.4 | 175.5 | 66.1851 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 66.8282 | 0 | 1.4867 | 0 | 1.6 | -59 | 341.4
2018-05-01 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 52.8377 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 74.6041 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | -59 | 335.1
2018-05-01 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 44.775 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 80.983 | -24.374 | 2.416 | 0 | -0.8 | -59 | 308.8
2018-05-01 | 13:00 | 321 | 175.5 | 43.4 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 71.7093 | 0 | 2.2301 | -2.1394 | 0 | -59 | 321
2018-05-01 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 50.0289 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 56.4482 | 0 | 2.3229 | 0 | 0 | -59 | 320.5
2018-05-01 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 65.8416 | 92.8 | 9.4 | 3.6 | 36.193 | 0 | 1.7654 | 0 | 0.8 | -59 | 326.9
2018-05-01 | 16:00 | 340.7 | 175.5 | 68.3428 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3564 | 0 | 1.3008 | 0 | 25.4 | -59 | 340.7
2018-05-01 | 17:00 | 338.9 | 175.5 | 68.3388 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 3.1604 | 0 | 1.3008 | 0 | 36.8 | -59 | 338.9
2018-05-01 | 18:00 | 351.6 | 175.5 | 68.5779 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0221 | 0 | 52.7 | -59 | 351.6
2018-05-01 | 19:00 | 358.7 | 175.5 | 68.8426 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 60 | -59 | 358.7
2018-05-01 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 68.3566 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | 44.1 | -59 | 342.5
2018-05-01 | 21:00 | 323.8 | 175.5 | 68.0852 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | 0 | 25.3 | -59 | 323.8
2018-05-01 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 65.3273 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | 0 | 8.6 | -59 | 302.3
2018-05-01 | 23:00 | 296.7 | 175.5 | 65.241 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 2.2 | -59 | 296.7
2018-05-02 | 0:00 | 289 | 175.5 | 65.1543 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | 0 | 4.4 | -59 | 289
2018-05-02 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 65.225 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 4.4 | -59 | 294.6
2018-05-02 | 2:00 | 307.1 | 175.5 | 65.4447 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | 0 | 5.1 | -59 | 307.1
2018-05-02 | 3:00 | 312.6 | 175.5 | 65.6226 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 9.4 | -59 | 312.6
2018-05-02 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 65.585 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4011 | 0 | 10.3139 | 0 | 5.8 | -59 | 310.2
2018-05-02 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 65.367 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2131 | 0 | 8.9199 | 0 | 3.6 | -59 | 302.2
2018-05-02 | 6:00 | 305.6 | 175.5 | 65.4251 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6626 | 0 | 7.7123 | 0 | 4.5 | -59 | 305.6
2018-05-02 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 56.1103 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 35.62 | 0 | 8.2697 | 0 | 0 | -59 | 306.3
2018-05-02 | 8:00 | 321.4 | 175.5 | 50.5635 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5945 | 0 | 9.942 | 0 | 0 | -59 | 321.4
2018-05-02 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 49.7377 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 62.4195 | 0 | 11.2428 | 0 | 0 | -59 | 329.7
2018-05-02 | 10:00 | 343.6 | 175.5 | 66.2578 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 56.3568 | 0 | 10.6854 | 0 | 4 | -59 | 343.6
2018-05-02 | 11:00 | 350.8 | 175.5 | 66.3638 | 86 | 9.4 | 3.6 | 53.5934 | 0 | 11.2428 | 0 | 4.1 | -59 | 350.8
2018-05-02 | 12:00 | 327.2 | 175.5 | 51.7057 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 56.6009 | 0 | 11.8934 | 0 | 0 | -59 | 327.2
2018-05-02 | 13:00 | 340.4 | 175.5 | 66.1845 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 39.7426 | 0 | 13.4729 | 0 | 2.4 | -59 | 340.4
2018-05-02 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 66.2517 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 24.3168 | 0 | 15.3315 | 0 | 10.8 | -59 | 345.8
2018-05-02 | 15:00 | 343.6 | 175.5 | 66.1945 | 100.2 | 9.4 | 3.6 | 15.152 | 0 | 16.3535 | 0 | 16.2 | -59 | 343.6
2018-05-02 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 68.5432 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 3.9458 | 0 | 16.911 | 0 | 29.7 | -59 | 349.8
2018-05-02 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 68.5043 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | 0 | 35.8 | -59 | 350.8
2018-05-02 | 18:00 | 360.5 | 175.5 | 68.7183 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9817 | 0 | 45.1 | -59 | 360.5
2018-05-02 | 19:00 | 360 | 175.5 | 68.6955 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3045 | 0 | 42.3 | -59 | 360
2018-05-02 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 68.4521 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0479 | 0 | 25 | -59 | 343.2
2018-05-02 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 65.8148 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1852 | 0 | 11.2 | -59 | 326.3
2018-05-02 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 63.7281 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6719 | 0 | 0 | -59 | 304.5
2018-05-02 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 65.3414 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1586 | 0 | 4.4 | -59 | 301.3
2018-05-03 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 55.8273 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9727 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-05-03 | 1:00 | 297 | 175.5 | 64.1707 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2293 | 0 | 0 | -59 | 297
2018-05-03 | 2:00 | 310.8 | 175.5 | 65.5486 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2514 | 0 | 7.4 | -59 | 310.8
2018-05-03 | 3:00 | 317.8 | 175.5 | 65.7273 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9727 | 0 | 7.5 | -59 | 317.8
2018-05-03 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 65.6433 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5567 | 0 | 7.4 | -59 | 316.6
2018-05-03 | 5:00 | 308.5 | 175.5 | 65.508 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.092 | 0 | 7.5 | -59 | 308.5
2018-05-03 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 65.483 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5318 | 0 | 21.1852 | 0 | 7.4 | -59 | 304.4
2018-05-03 | 7:00 | 304.1 | 175.5 | 65.4052 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.8036 | 0 | 19.7912 | 0 | 7.5 | -59 | 304.1
2018-05-03 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 65.6462 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 5.3561 | 0 | 18.3977 | 0 | 7.5 | -59 | 315.1
2018-05-03 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 65.8309 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 11.0786 | 0 | 18.4905 | 0 | 7.5 | -59 | 324.9
2018-05-03 | 10:00 | 320.1 | 175.5 | 65.7362 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 17.7159 | 0 | 19.0479 | 0 | 5.6 | -59 | 320.1
2018-05-03 | 11:00 | 322.9 | 175.5 | 65.8156 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 18.2365 | 0 | 19.0479 | 0 | 7.6 | -59 | 322.9
2018-05-03 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 65.6733 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 13.823 | 0 | 17.0037 | 0 | 7.5 | -59 | 317.2
2018-05-03 | 13:00 | 318.9 | 175.5 | 65.7286 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 11.262 | 0 | 14.3094 | 0 | 7 | -59 | 318.9
2018-05-03 | 14:00 | 317.2 | 175.5 | 65.6516 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 10.4249 | 0 | 14.1235 | 0 | 7 | -59 | 317.2
2018-05-03 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 65.73 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 3.745 | 0 | 16.725 | 0 | 7 | -59 | 318.6
2018-05-03 | 16:00 | 325.2 | 175.5 | 65.8745 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4864 | 0 | 16.5391 | 0 | 9.3 | -59 | 325.2
2018-05-03 | 17:00 | 333.7 | 175.5 | 66.2252 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0748 | 0 | 17.8 | -59 | 333.7
2018-05-03 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 68.483 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.517 | 0 | 28.5 | -59 | 347.1
2018-05-03 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 68.5906 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3094 | 0 | 32.3 | -59 | 349.8
2018-05-03 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 68.2765 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | 0 | 18.5 | -59 | 332.9
2018-05-03 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 65.7633 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | 0 | 7.7 | -59 | 318.1
2018-05-03 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 65.356 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.544 | 0 | 2.2 | -59 | 302.1
2018-05-03 | 23:00 | 297.5 | 175.5 | 65.3271 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4729 | 0 | 7.5 | -59 | 297.5
2018-05-04 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 61.7773 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8227 | 0 | 0 | -59 | 285.4
2018-05-04 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 57.442 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.358 | 0 | 0 | -59 | 292.7
2018-05-04 | 2:00 | 307.2 | 175.5 | 65.1941 | 103.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | 0 | 0 | -59 | 307.2
2018-05-04 | 3:00 | 311.1 | 175.5 | 65.5793 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | 0 | 1.6 | -59 | 311.1
2018-05-04 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 65.525 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0.025 | 0 | 11.15 | 0 | 0.5 | -59 | 310.9
2018-05-04 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 59.9519 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6981 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | -59 | 301.5
2018-05-04 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 52.7935 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 15.6573 | 0 | 9.8492 | 0 | 0 | -59 | 289.1
2018-05-04 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 42.8 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 28.6415 | 0 | 9.6633 | -4.2048 | 0 | -59 | 287.7
2018-05-04 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 43.7325 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 36.2396 | 0 | 10.1279 | 0 | 0 | -59 | 300.9
2018-05-04 | 9:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 51.9217 | -11.7204 | 8.1766 | -5.4779 | 0 | -59 | 296.6
2018-05-04 | 10:00 | 301.1 | 175.5 | 43 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 62.2293 | -18.7296 | 7.8051 | -4.0048 | 0 | -59 | 301.1
2018-05-04 | 11:00 | 302.7 | 175.5 | 43.1 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 57.9725 | -13.0863 | 6.5971 | -2.6833 | 0 | -59 | 302.7
2018-05-04 | 12:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 53.1349 | -19.9905 | 6.6898 | -2.8342 | -3.4 | -59 | 287.1
2018-05-04 | 13:00 | 278.4 | 175.5 | 42.6 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 54.2132 | -20.396 | 6.5043 | -2.4215 | -10.9 | -59 | 278.4
2018-05-04 | 14:00 | 276.3 | 175.5 | 42.5 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 46.4013 | -20.9484 | 4.367 | -1.9199 | -5.4 | -59 | 276.3
2018-05-04 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 33.3609 | -12.551 | 5.9469 | -3.9568 | 0 | -59 | 276.6
2018-05-04 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 55.9021 | 95.2 | 9.4 | 3.6 | 13.3245 | 0 | 2.9734 | 0 | 0 | -59 | 296.9
2018-05-04 | 17:00 | 313.2 | 175.5 | 65.6064 | 105.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3848 | 0 | 2.5088 | 0 | 8.4 | -59 | 313.2
2018-05-04 | 18:00 | 326.4 | 175.5 | 68.0912 | 105.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 20.4 | -59 | 326.4
2018-05-04 | 19:00 | 335.9 | 175.5 | 68.2197 | 106.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | 0 | 28.5 | -59 | 335.9
2018-05-04 | 20:00 | 323 | 175.5 | 68.0551 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | 0 | 17.9 | -59 | 323
2018-05-04 | 21:00 | 308 | 175.5 | 65.5551 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | 0 | 5.4 | -59 | 308
2018-05-04 | 22:00 | 293 | 175.5 | 64.9984 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -59 | 293
2018-05-04 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 65.0125 | 96 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 0 | -59 | 293.3
2018-05-05 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 60.5117 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0883 | 0 | 0 | -59 | 280.1
2018-05-05 | 1:00 | 288 | 175.5 | 60.2744 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 0 | -59 | 288
2018-05-05 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 60.9322 | 102 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6678 | 0 | 0 | -59 | 298.1
2018-05-05 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 64.6455 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | 0 | 0 | -59 | 306.1
2018-05-05 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 60.9457 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0.4853 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | -59 | 300.9
2018-05-05 | 5:00 | 293 | 175.5 | 55.9573 | 93 | 9.4 | 3.6 | 5.2509 | 0 | 9.2918 | 0 | 0 | -59 | 293
2018-05-05 | 6:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 25.7254 | 0 | 8.6412 | -4.3666 | 0 | -59 | 284
2018-05-05 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 36.7802 | -11.07 | 7.3404 | -6.0506 | 0 | -59 | 280.9
2018-05-05 | 8:00 | 286.2 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 52.8588 | -15.9092 | 7.3404 | -6.89 | -5.2 | -59 | 286.2
2018-05-05 | 9:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 71.4264 | -16.1232 | 8.9199 | -6.7231 | -21.2 | -59 | 287.9
2018-05-05 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 60.1949 | -18.1172 | 9.0131 | -4.6908 | -6.5 | -59 | 294.1
2018-05-05 | 11:00 | 290.2 | 175.5 | 42.8 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5629 | -13.2195 | 9.8492 | -9.5926 | -9.5 | -59 | 290.2
2018-05-05 | 12:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 62.3587 | -14.0763 | 10.1279 | -8.8103 | -9.8 | -59 | 289.4
2018-05-05 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 58.0695 | -17.4776 | 8.0838 | -5.3757 | -11.7 | -59 | 283.1
2018-05-05 | 14:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 32.0076 | -2.4084 | 8.5485 | -6.5477 | 0 | -59 | 286.1
2018-05-05 | 15:00 | 290.4 | 175.5 | 46.6958 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 19.2919 | 0 | 7.7123 | 0 | 0 | -59 | 290.4
2018-05-05 | 16:00 | 304.6 | 175.5 | 60.6449 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9854 | 0 | 8.2697 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-05-05 | 17:00 | 315.9 | 175.5 | 65.6441 | 105.8 | 9.4 | 3.6 | 0.7375 | 0 | 6.3184 | 0 | 7.9 | -59 | 315.9
2018-05-05 | 18:00 | 328.2 | 175.5 | 67.4383 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | 0 | 17.8 | -59 | 328.2
2018-05-05 | 19:00 | 336 | 175.5 | 68.2603 | 107.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | 0 | 24.8 | -59 | 336
2018-05-05 | 20:00 | 322 | 175.5 | 65.7543 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | 0 | 17.3 | -59 | 322
2018-05-05 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 65.4398 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | 0 | 2.1 | -59 | 306.3
2018-05-05 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 59.6684 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | 0 | 0 | -59 | 288.8
2018-05-05 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 60.7764 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6236 | 0 | 0 | -59 | 289.5
2018-05-06 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 62.1559 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | -59 | 279.3
2018-05-06 | 1:00 | 286.4 | 175.5 | 65.7426 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | -59 | 286.4
2018-05-06 | 2:00 | 301.1 | 175.5 | 69.7639 | 101 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8361 | 0 | 0 | -59 | 301.1
2018-05-06 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 72.8707 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 0 | -59 | 306.5
2018-05-06 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 69.7658 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.8973 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | -59 | 299.4
2018-05-06 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 61.3812 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 8.5454 | 0 | 2.9734 | 0 | 0 | -59 | 287.5
2018-05-06 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 22.2438 | 0 | 2.8803 | -1.7241 | 0 | -59 | 280.1
2018-05-06 | 7:00 | 265.3 | 175.5 | 42.3 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 40.427 | -24.3352 | 3.3449 | -3.3316 | -4.8 | -59 | 265.7051
2018-05-06 | 8:00 | 281.4 | 175.5 | 42.6 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 33.7024 | -10.1436 | 5.2963 | -4.6551 | 0 | -59 | 281.4
2018-05-06 | 9:00 | 297.6 | 175.5 | 44.4523 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 31.8579 | 0 | 6.6898 | 0 | 0 | -59 | 297.6
2018-05-06 | 10:00 | 302.8 | 175.5 | 50.4315 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 30.0208 | 0 | 7.2477 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-05-06 | 11:00 | 309.2 | 175.5 | 65.541 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 21.0832 | 0 | 6.8758 | 0 | 0 | -59 | 309.2
2018-05-06 | 12:00 | 312.8 | 175.5 | 70.1291 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 12.7959 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-05-06 | 13:00 | 312.3 | 175.5 | 69.9689 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 5.7067 | 0 | 4.9244 | 0 | 0 | -59 | 312.3
2018-05-06 | 14:00 | 308.9 | 175.5 | 70.0101 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 3.643 | 0 | 5.9469 | 0 | 0 | -59 | 308.9
2018-05-06 | 15:00 | 310.3 | 175.5 | 70.0224 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 1.9592 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 | -59 | 310.3
2018-05-06 | 16:00 | 317 | 175.5 | 75.2131 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0625 | 0 | 4.9244 | 0 | 4.1 | -59 | 317
2018-05-06 | 17:00 | 328.8 | 175.5 | 76.7816 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 13 | -59 | 328.8
2018-05-06 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 76.9684 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | 0 | 27.3 | -59 | 341.8
2018-05-06 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 77.0904 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 30.8 | -59 | 344.4
2018-05-06 | 20:00 | 329.1 | 175.5 | 76.8125 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 16.8 | -59 | 329.1
2018-05-06 | 21:00 | 309.4 | 175.5 | 74.284 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | -59 | 309.4
2018-05-06 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 66.1559 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | -59 | 288.8
2018-05-06 | 23:00 | 287.1 | 175.5 | 70.4559 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | -59 | 287.1
2018-05-07 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3486 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 0 | -59 | 277.6
2018-05-07 | 1:00 | 286.4 | 175.5 | 59.9771 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 0 | -59 | 286.4
2018-05-07 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 65.7699 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | -59 | 300.5
2018-05-07 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 73.484 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | -59 | 309.4
2018-05-07 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 71.8916 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0.4996 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-05-07 | 5:00 | 303.8 | 175.5 | 61.4007 | 101.3 | 9.4 | 3.6 | 9.1833 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | -59 | 303.8
2018-05-07 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 51.9554 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 29.1145 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | -59 | 304.1
2018-05-07 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 43.2 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 47.2185 | 0 | 2.8803 | -0.1988 | 0 | -59 | 307.8
2018-05-07 | 8:00 | 321 | 175.5 | 43.894 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3691 | -4.8434 | 2.8803 | 0 | 0 | -59 | 321
2018-05-07 | 9:00 | 338.1 | 175.5 | 44.1559 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 76.3638 | 0 | 2.8803 | 0 | 0 | -59 | 338.1
2018-05-07 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 46.1031 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 79.9996 | -6.0195 | 3.7168 | 0 | 0 | -59 | 338.5
2018-05-07 | 11:00 | 335.6 | 175.5 | 43.7 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 78.8437 | -5.9325 | 4.0883 | -0.2995 | 0 | -59 | 335.6
2018-05-07 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 45.7181 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 81.3605 | -30.6095 | 3.5309 | 0 | -1 | -59 | 311.7
2018-05-07 | 13:00 | 324 | 175.5 | 44.4905 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 70.6703 | -10.635 | 4.2742 | 0 | 0 | -59 | 324
2018-05-07 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 43.4 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 60.6013 | 0 | 5.1104 | -4.3117 | 0 | -59 | 320.5
2018-05-07 | 15:00 | 322 | 175.5 | 52.1232 | 93 | 9.4 | 3.6 | 42.4524 | 0 | 4.9244 | 0 | 0 | -59 | 322
2018-05-07 | 16:00 | 341.1 | 175.5 | 75.704 | 104 | 9.4 | 3.6 | 18.9423 | 0 | 5.8537 | 0 | 7.1 | -59 | 341.1
2018-05-07 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 77.0314 | 104 | 9.4 | 3.6 | 3.9487 | 0 | 8.9199 | 0 | 16.7 | -59 | 340.1
2018-05-07 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 77.1074 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5926 | 0 | 25.5 | -59 | 346.7
2018-05-07 | 19:00 | 362 | 175.5 | 77.356 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.544 | 0 | 38.6 | -59 | 362
2018-05-07 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 76.9918 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | 0 | 18 | -59 | 341.5
2018-05-07 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 74.3978 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4022 | 0 | 0 | -59 | 322.3
2018-05-07 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 60.734 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -59 | 302.1
2018-05-07 | 23:00 | 297.1 | 175.5 | 60.634 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -59 | 297.1
2018-05-08 | 0:00 | 286.7 | 175.5 | 59.564 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 0 | -59 | 286.7
2018-05-08 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 62.1713 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4287 | 0 | 0 | -59 | 293.6
2018-05-08 | 2:00 | 308.9 | 175.5 | 66.1279 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1721 | 0 | 0 | -59 | 308.9
2018-05-08 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 70.1207 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0793 | 0 | 0 | -59 | 316.1
2018-05-08 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 69.0557 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0.5437 | 0 | 11.8006 | 0 | 0 | -59 | 313.1
2018-05-08 | 5:00 | 307.8 | 175.5 | 67.1061 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 8.0298 | 0 | 10.9641 | 0 | 0 | -59 | 307.8
2018-05-08 | 6:00 | 311.8 | 175.5 | 65.8804 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 20.1198 | 0 | 10.4998 | 0 | 0 | -59 | 311.8
2018-05-08 | 7:00 | 314.9 | 175.5 | 62.0861 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 29.0586 | 0 | 8.4553 | 0 | 0 | -59 | 314.9
2018-05-08 | 8:00 | 333.6 | 175.5 | 62.5341 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 48.6114 | 0 | 7.1545 | 0 | 0 | -59 | 333.6
2018-05-08 | 9:00 | 348.7 | 175.5 | 68.8733 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 57.6658 | 0 | 5.7609 | 0 | 0 | -59 | 348.7
2018-05-08 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 61.8339 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 67.5839 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | -59 | 350.7
2018-05-08 | 11:00 | 350.8 | 175.5 | 54.8636 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 74.3755 | 0 | 5.7609 | 0 | 0 | -59 | 350.8
2018-05-08 | 12:00 | 319.7 | 175.5 | 43.4 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 73.5234 | -16.5966 | 5.575 | -2.0018 | 0 | -59 | 319.7
2018-05-08 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 48.9203 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 66.526 | 0 | 5.8537 | 0 | 0 | -59 | 337.6
2018-05-08 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 63.5079 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 48.3665 | 0 | 6.2256 | 0 | 0 | -59 | 341.4
2018-05-08 | 15:00 | 341.7 | 175.5 | 72.3649 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 29.2742 | 0 | 5.7609 | 0 | 0 | -59 | 341.7
2018-05-08 | 16:00 | 353 | 175.5 | 77.3277 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 12.4539 | 0 | 6.3184 | 0 | 22.6 | -59 | 353
2018-05-08 | 17:00 | 349.7 | 175.5 | 77.1787 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5816 | 0 | 6.0397 | 0 | 30.6 | -59 | 349.7
2018-05-08 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 77.2744 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 38.8 | -59 | 356.6
2018-05-08 | 19:00 | 367.2 | 175.5 | 77.5523 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 48.1 | -59 | 367.2
2018-05-08 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 77.1014 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1986 | 0 | 28.6 | -59 | 347.1
2018-05-08 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 76.8146 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 8.6 | -59 | 328.3
2018-05-08 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 67.4146 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -59 | 310.3
2018-05-08 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 66.6146 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -59 | 303.7
2018-05-09 | 0:00 | 296.8 | 175.5 | 69.2793 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | 0 | 0 | -59 | 296.8
2018-05-09 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 73.9146 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -59 | 302.9
2018-05-09 | 2:00 | 315.2 | 175.5 | 75.164 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 4.1 | -59 | 315.2
2018-05-09 | 3:00 | 323.1 | 175.5 | 75.4287 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8713 | 0 | 4.1 | -59 | 323.1
2018-05-09 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 75.258 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.942 | 0 | 4.1 | -59 | 321.6
2018-05-09 | 5:00 | 320.9 | 175.5 | 75.3425 | 99.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1155 | 0 | 9.942 | 0 | 4.1 | -59 | 320.9
2018-05-09 | 6:00 | 327.2 | 175.5 | 75.3835 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0098 | 0 | 10.4067 | 0 | 4.2 | -59 | 327.2
2018-05-09 | 7:00 | 328.9 | 175.5 | 75.5077 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 18.0358 | 0 | 9.7565 | 0 | 4.2 | -59 | 328.9
2018-05-09 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 75.809 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 33.1293 | 0 | 7.0617 | 0 | 4.3 | -59 | 346.5
2018-05-09 | 9:00 | 353 | 175.5 | 75.9793 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 45.7457 | 0 | 5.575 | 0 | 4.3 | -59 | 353
2018-05-09 | 10:00 | 351.1 | 175.5 | 73.3326 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 53.5205 | 0 | 5.9469 | 0 | 0 | -59 | 351.1
2018-05-09 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 72.697 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 54.52 | 0 | 6.783 | 0 | 0 | -59 | 352.3
2018-05-09 | 12:00 | 328.4 | 175.5 | 43.6 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 59.8398 | 0 | 8.6412 | -0.381 | 0 | -59 | 328.4
2018-05-09 | 13:00 | 345.3 | 175.5 | 67.3172 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 50.9263 | 0 | 9.7565 | 0 | 0 | -59 | 345.3
2018-05-09 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 75.0904 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 42.8965 | 0 | 9.0131 | 0 | 0 | -59 | 345.3
2018-05-09 | 15:00 | 342.2 | 175.5 | 75.7284 | 95.2 | 9.4 | 3.6 | 31.2517 | 0 | 8.9199 | 0 | 1.6 | -59 | 342.2
2018-05-09 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 77.2695 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 13.9106 | 0 | 8.9199 | 0 | 20.7 | -59 | 355.5
2018-05-09 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 77.3223 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 1.9003 | 0 | 9.4774 | 0 | 31.9 | -59 | 355.3
2018-05-09 | 18:00 | 362 | 175.5 | 77.3869 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0131 | 0 | 40.9 | -59 | 362
2018-05-09 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 77.5941 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | 0 | 49.7 | -59 | 371.1
2018-05-09 | 20:00 | 352.6 | 175.5 | 77.309 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.991 | 0 | 32.6 | -59 | 352.6
2018-05-09 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 77.0029 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 21.1 | -59 | 339.4
2018-05-09 | 22:00 | 317.6 | 175.5 | 75.3037 | 103.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 4.1 | -59 | 317.6
2018-05-09 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 75.2471 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | 0 | 5.1 | -59 | 319.6
2018-05-10 | 0:00 | 308.1 | 175.5 | 75.0619 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 8.1 | -59 | 308.1
2018-05-10 | 1:00 | 314.5 | 175.5 | 75.2338 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0662 | 0 | 8.1 | -59 | 314.5
2018-05-10 | 2:00 | 327.1 | 175.5 | 76.6771 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 12.9 | -59 | 327.1
2018-05-10 | 3:00 | 337.2 | 175.5 | 76.9346 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | 23.3 | -59 | 337.2
2018-05-10 | 4:00 | 332.4 | 175.5 | 76.8469 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1664 | 0 | 1.4867 | 0 | 18.7 | -59 | 332.4
2018-05-10 | 5:00 | 327.5 | 175.5 | 76.7321 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1599 | 0 | 1.208 | 0 | 8.2 | -59 | 327.5
2018-05-10 | 6:00 | 327.6 | 175.5 | 75.4723 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 15.9337 | 0 | 1.394 | 0 | 8.2 | -59 | 327.6
2018-05-10 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 75.4466 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 28.2667 | 0 | 1.4867 | 0 | 1.8 | -59 | 325.6
2018-05-10 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 73.0613 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 45.3805 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | -59 | 338.9
2018-05-10 | 9:00 | 344.4 | 175.5 | 63.6651 | 87 | 9.4 | 3.6 | 63.0269 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | -59 | 344.4
2018-05-10 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 44.1528 | 87 | 9.4 | 3.6 | 74.2464 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | -59 | 336.2
2018-05-10 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 51.1786 | 87 | 9.4 | 3.6 | 76.8206 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | -59 | 345.8
2018-05-10 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 45.8223 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 72.989 | -10.984 | 1.6727 | 0 | 0 | -59 | 326.5
2018-05-10 | 13:00 | 344.4 | 175.5 | 69.1533 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 55.1379 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | -59 | 344.4
2018-05-10 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 75.9266 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 46.4859 | 0 | 2.7875 | 0 | 3.3 | -59 | 348.9
2018-05-10 | 15:00 | 345.7 | 175.5 | 75.8875 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 28.7037 | 0 | 2.5088 | 0 | 8.2 | -59 | 345.7
2018-05-10 | 16:00 | 362 | 175.5 | 77.375 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 14.409 | 0 | 2.416 | 0 | 32.6 | -59 | 362
2018-05-10 | 17:00 | 360.3 | 175.5 | 77.4363 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 2.4123 | 0 | 1.9514 | 0 | 43.3 | -59 | 360.3
2018-05-10 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 77.5699 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 52.6 | -59 | 367.6
2018-05-10 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 77.7053 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 58.6 | -59 | 374.2
2018-05-10 | 20:00 | 353.8 | 175.5 | 77.3125 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 38.5 | -59 | 353.8
2018-05-10 | 21:00 | 334.7 | 175.5 | 76.933 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 18.2 | -59 | 334.7
2018-05-10 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 75.2383 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | 0 | 8.1 | -59 | 316.3
2018-05-10 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 75.1588 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6412 | 0 | 8.1 | -59 | 312.6
2018-05-11 | 0:00 | 300.4 | 175.5 | 68.5367 | 92.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6633 | 0 | 0 | -59 | 300.4
2018-05-11 | 1:00 | 307.2 | 175.5 | 68.0633 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | 0 | 0 | -59 | 307.2
2018-05-11 | 2:00 | 320.8 | 175.5 | 72.8994 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8006 | 0 | 0 | -59 | 320.8
2018-05-11 | 3:00 | 327.1 | 175.5 | 75.4146 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 4.9 | -59 | 327.1
2018-05-11 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 75.4171 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0.2469 | 0 | 11.336 | 0 | 1.5 | -59 | 324.6
2018-05-11 | 5:00 | 323.7 | 175.5 | 70.2985 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 5.2575 | 0 | 12.544 | 0 | 0 | -59 | 323.7
2018-05-11 | 6:00 | 324.7 | 175.5 | 68.6123 | 94 | 9.4 | 3.6 | 19.8582 | 0 | 12.7295 | 0 | 0 | -59 | 324.7
2018-05-11 | 7:00 | 321.1 | 175.5 | 51.1125 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 38.658 | 0 | 12.7295 | 0 | 0 | -59 | 321.1
2018-05-11 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 43.6 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 57.7359 | 0 | 13.3801 | -3.416 | 0 | -59 | 329.9
2018-05-11 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 67.1086 | 0 | 14.2162 | -1.2248 | 0 | -59 | 342.6
2018-05-11 | 10:00 | 338.8 | 175.5 | 43.8 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 73.6817 | 0 | 15.1455 | -12.4272 | 0 | -59 | 338.8
2018-05-11 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 79.9811 | -12.0362 | 17.6543 | -12.7992 | 0 | -59 | 330.4
2018-05-11 | 12:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 81.6424 | -12.2862 | 18.9551 | -15.8113 | -22.6 | -59 | 307
2018-05-11 | 13:00 | 323.5 | 175.5 | 43.5 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 81.0547 | -12.1978 | 19.7912 | -15.8481 | -9.4 | -59 | 323.5
2018-05-11 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 88.9 | 9.4 | 3.6 | 67.8883 | -5.1082 | 19.6985 | -15.9786 | 0 | -59 | 328.5
2018-05-11 | 15:00 | 333.3 | 175.5 | 44.3357 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 44.1658 | 0 | 19.6985 | 0 | 0 | -59 | 333.3
2018-05-11 | 16:00 | 348.6 | 175.5 | 73.7675 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 19.034 | 0 | 19.6985 | 0 | 0 | -59 | 348.6
2018-05-11 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 77.1237 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.2212 | 0 | 18.9551 | 0 | 10.2 | -59 | 346.6
2018-05-11 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 77.1023 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3977 | 0 | 15.5 | -59 | 347.1
2018-05-11 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 77.367 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.933 | 0 | 28 | -59 | 359.4
2018-05-11 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 77.0324 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1676 | 0 | 8.9 | -59 | 338.2
2018-05-11 | 21:00 | 321.2 | 175.5 | 70.2404 | 106.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9596 | 0 | 0 | -59 | 321.2
2018-05-11 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 68.6191 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6809 | 0 | 0 | -59 | 306.8
2018-05-11 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 69.6264 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7736 | 0 | 0 | -59 | 303.8
2018-05-12 | 0:00 | 291.3 | 175.5 | 58.0119 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | 0 | 0 | -59 | 291.3
2018-05-12 | 1:00 | 295.8 | 175.5 | 58.1765 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | 0 | 0 | -59 | 295.8
2018-05-12 | 2:00 | 311.9 | 175.5 | 65.034 | 103.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -59 | 311.9
2018-05-12 | 3:00 | 314 | 175.5 | 69.0853 | 103.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | -59 | 314
2018-05-12 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 69.9802 | 104 | 9.4 | 3.6 | 1.0288 | 0 | 7.991 | 0 | 0 | -59 | 312.5
2018-05-12 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 58.3896 | 100.3 | 9.4 | 3.6 | 12.3081 | 0 | 3.9023 | 0 | 0 | -59 | 304.4
2018-05-12 | 6:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 38.4826 | -8.6868 | 4.0883 | -1.5841 | 0 | -59 | 295
2018-05-12 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 43.3687 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 63.6635 | -28.7418 | 3.8096 | 0 | -11.1 | -59 | 284.4
2018-05-12 | 8:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 80.7279 | -24.2972 | 3.8096 | -3.7403 | -15.4 | -59 | 297.5
2018-05-12 | 9:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2308 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 93.1531 | -28.0368 | 4.5529 | 0 | -18.1 | -59 | 308.2
2018-05-12 | 10:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 93.38 | -21.0789 | 7.1545 | -6.9556 | -20.9 | -59 | 308.2
2018-05-12 | 11:00 | 313.5 | 175.5 | 43.3 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 97.6675 | -22.0467 | 7.8051 | -6.0259 | -20.6 | -59 | 313.5
2018-05-12 | 12:00 | 296.5 | 175.5 | 42.9 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 90.1761 | -27.1408 | 7.1545 | -0.8898 | -29.6 | -59 | 296.5
2018-05-12 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 43 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 80.9884 | -24.3756 | 5.575 | -3.6878 | -14.6 | -59 | 300.8
2018-05-12 | 14:00 | 303.3 | 175.5 | 43.1 | 87 | 9.4 | 3.6 | 66.0266 | -24.8405 | 5.6678 | -3.1539 | 0 | -59 | 303.3
2018-05-12 | 15:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 44.6029 | -3.3561 | 5.4822 | -5.429 | 0 | -59 | 308.8
2018-05-12 | 16:00 | 321.1 | 175.5 | 63.7243 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 17.6441 | 0 | 4.8316 | 0 | 0 | -59 | 321.1
2018-05-12 | 17:00 | 324.8 | 175.5 | 75.4449 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 4.7447 | 0 | 5.1104 | 0 | 3.6 | -59 | 324.8
2018-05-12 | 18:00 | 332.7 | 175.5 | 76.8596 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | 0 | 12.6 | -59 | 332.7
2018-05-12 | 19:00 | 350.5 | 175.5 | 77.2375 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3625 | 0 | 29 | -59 | 350.5
2018-05-12 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 76.8295 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5705 | 0 | 10.1 | -59 | 332.4
2018-05-12 | 21:00 | 313.2 | 175.5 | 70.1014 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1986 | 0 | 0 | -59 | 313.2
2018-05-12 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 58.1869 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0131 | 0 | 0 | -59 | 296.3
2018-05-12 | 23:00 | 292 | 175.5 | 58.0295 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5705 | 0 | 0 | -59 | 292
2018-05-13 | 0:00 | 283 | 175.5 | 54.4154 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3846 | 0 | 0 | -59 | 283
2018-05-13 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 57.9877 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7123 | 0 | 0 | -59 | 290.3
2018-05-13 | 2:00 | 303.9 | 175.5 | 61.5455 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | 0 | 0 | -59 | 303.9
2018-05-13 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 62.6375 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3625 | 0 | 0 | -59 | 307.1
2018-05-13 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 61.0495 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0.7815 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | -59 | 302.4
2018-05-13 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 43.8254 | 94 | 9.4 | 3.6 | 7.5342 | 0 | 7.3404 | 0 | 0 | -59 | 282.2
2018-05-13 | 6:00 | 277.2 | 175.5 | 42.6858 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2156 | 0 | 9.1986 | 0 | -3.5 | -59 | 277.2
2018-05-13 | 7:00 | 272.4 | 175.5 | 42.5532 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 27.0482 | 0 | 9.1986 | 0 | -20 | -59 | 272.4
2018-05-13 | 8:00 | 287.7 | 175.5 | 42.9358 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 29.4165 | 0 | 7.2477 | 0 | -8.1 | -59 | 287.7
2018-05-13 | 9:00 | 299.3 | 175.5 | 49.6421 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 22.1307 | 0 | 8.8272 | 0 | 0 | -59 | 299.3
2018-05-13 | 10:00 | 307 | 175.5 | 58.2533 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 21.4982 | 0 | 8.5485 | 0 | 0 | -59 | 307
2018-05-13 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 57.6711 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 23.8318 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -59 | 307.3
2018-05-13 | 12:00 | 302.5 | 175.5 | 54.5691 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 19.9965 | 0 | 8.7344 | 0 | 0 | -59 | 302.5
2018-05-13 | 13:00 | 306 | 175.5 | 59.1692 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 15.0177 | 0 | 9.0131 | 0 | 0 | -59 | 306
2018-05-13 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 58.5632 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 13.2743 | 0 | 8.3625 | 0 | 0 | -59 | 302.2
2018-05-13 | 15:00 | 302.2 | 175.5 | 57.8451 | 100.3 | 9.4 | 3.6 | 5.449 | 0 | 9.1059 | 0 | 0 | -59 | 302.2
2018-05-13 | 16:00 | 311.2 | 175.5 | 62.7588 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 2.1558 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -59 | 311.2
2018-05-13 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 74.6428 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0572 | 0 | 0 | -59 | 321.9
2018-05-13 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 77.5002 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4998 | 0 | 11.7 | -59 | 335.9
2018-05-13 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 77.6656 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7344 | 0 | 20.2 | -59 | 342.8
2018-05-13 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 77.3744 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 10 | -59 | 329.8
2018-05-13 | 21:00 | 311.4 | 175.5 | 69.7736 | 104.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | 0 | 0 | -59 | 311.4
2018-05-13 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 58.8383 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | 0 | 0 | -59 | 294.6
2018-05-13 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 58.8037 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | -59 | 289.1
2018-05-14 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 56.3904 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 0 | -59 | 280.3
2018-05-14 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 60.0125 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 0 | -59 | 284.8
2018-05-14 | 2:00 | 298.6 | 175.5 | 63.0912 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | -59 | 298.6
2018-05-14 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 69.5559 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-05-14 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 66.3992 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | -59 | 304.4
2018-05-14 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 63.069 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6089 | 0 | 1.0221 | 0 | 0 | -59 | 295.9
2018-05-14 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 62.6912 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 15.508 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | -59 | 301.2
2018-05-14 | 7:00 | 312.3 | 175.5 | 63.4523 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 24.5256 | 0 | 1.0221 | 0 | 0 | -59 | 312.3
2018-05-14 | 8:00 | 337 | 175.5 | 64.0269 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 45.6583 | 0 | 1.1148 | 0 | 0 | -59 | 337
2018-05-14 | 9:00 | 346 | 175.5 | 63.4601 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 59.6672 | 0 | 1.6727 | 0 | 0 | -59 | 346
2018-05-14 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 48.4165 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 75.6819 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -59 | 346.3
2018-05-14 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 49.1155 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 78.0396 | 0 | 3.3449 | 0 | 0 | -59 | 350.1
2018-05-14 | 12:00 | 323.5 | 175.5 | 43.6175 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 77.3589 | 0 | 3.6236 | 0 | -18.2 | -59 | 323.5
2018-05-14 | 13:00 | 340.1 | 175.5 | 50.4261 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 66.3217 | 0 | 3.2522 | 0 | 0 | -59 | 340.1
2018-05-14 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 59.4201 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 55.235 | 0 | 3.3449 | 0 | 0 | -59 | 338.7
2018-05-14 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 64.1482 | 100.1 | 9.4 | 3.6 | 39.8635 | 0 | 4.0883 | 0 | 0 | -59 | 337.7
2018-05-14 | 16:00 | 352 | 175.5 | 77.7755 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5856 | 0 | 4.7389 | 0 | 15.2 | -59 | 352
2018-05-14 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 77.8306 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 3.159 | 0 | 5.1104 | 0 | 31.1 | -59 | 353.9
2018-05-14 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 77.9258 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2742 | 0 | 37.5 | -59 | 356.4
2018-05-14 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 77.933 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 43.1 | -59 | 362.1
2018-05-14 | 20:00 | 342.7 | 175.5 | 77.633 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 24 | -59 | 342.7
2018-05-14 | 21:00 | 323.1 | 175.5 | 75.0178 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 5.9 | -59 | 323.1
2018-05-14 | 22:00 | 307 | 175.5 | 64.725 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | -59 | 307
2018-05-14 | 23:00 | 298.1 | 175.5 | 63.0896 | 100.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | 0 | 0 | -59 | 298.1
2018-05-15 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 59.6045 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9955 | 0 | 0 | -59 | 284.8
2018-05-15 | 1:00 | 292.5 | 175.5 | 59.1117 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0883 | 0 | 0 | -59 | 292.5
2018-05-15 | 2:00 | 303 | 175.5 | 62.6471 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | 0 | 0 | -59 | 303
2018-05-15 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 70.3756 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | 0 | 0 | -59 | 311.4
2018-05-15 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 63.9301 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5515 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 | -59 | 306.9
2018-05-15 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 60.9927 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 9.5596 | 0 | 7.2477 | 0 | 0 | -59 | 301.5
2018-05-15 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 43.0873 | 84 | 9.4 | 3.6 | 33.3582 | 0 | 7.1545 | 0 | -0.3 | -59 | 296.8
2018-05-15 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 43.0555 | 84 | 9.4 | 3.6 | 55.4474 | 0 | 6.5971 | 0 | -23.3 | -59 | 295.3
2018-05-15 | 8:00 | 312.4 | 175.5 | 43.3261 | 84 | 9.4 | 3.6 | 74.8643 | 0 | 3.8096 | 0 | -23.1 | -59 | 312.4
2018-05-15 | 9:00 | 329.8 | 175.5 | 43.767 | 84 | 9.4 | 3.6 | 86.6676 | 0 | 1.7654 | 0 | -15.9 | -59 | 329.8
2018-05-15 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 43.7737 | 84 | 9.4 | 3.6 | 93.7601 | 0 | 3.0662 | 0 | -25.4 | -59 | 328.7
2018-05-15 | 11:00 | 332.6 | 175.5 | 43.8608 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 95.2208 | 0 | 6.3184 | 0 | -26.8 | -59 | 332.6
2018-05-15 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 43.4694 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 90.6396 | 0 | 7.991 | 0 | -42.9 | -59 | 313.2
2018-05-15 | 13:00 | 330 | 175.5 | 43.7994 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 80.8221 | 0 | 10.7785 | 0 | -19.4 | -59 | 330
2018-05-15 | 14:00 | 333.2 | 175.5 | 43.8521 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 63.6979 | 0 | 11.15 | 0 | -2.6 | -59 | 333.2
2018-05-15 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 58.3909 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 44.5884 | 0 | 10.2207 | 0 | 0 | -59 | 338.3
2018-05-15 | 16:00 | 350.9 | 175.5 | 75.5529 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 20.1971 | 0 | 11.15 | 0 | 7.9 | -59 | 350.9
2018-05-15 | 17:00 | 347.5 | 175.5 | 77.7298 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5282 | 0 | 9.942 | 0 | 19.2 | -59 | 347.5
2018-05-15 | 18:00 | 348.5 | 175.5 | 77.7736 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | 0 | 27.1 | -59 | 348.5
2018-05-15 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 77.9523 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 36.6 | -59 | 357.9
2018-05-15 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 77.5596 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | 0 | 18.5 | -59 | 339.5
2018-05-15 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 74.9029 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 1.1 | -59 | 316.6
2018-05-15 | 22:00 | 294.3 | 175.5 | 60.3603 | 98.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | 0 | 0 | -59 | 294.3
2018-05-15 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 60.3977 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9023 | 0 | 0 | -59 | 293.4
2018-05-16 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 58.741 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | -59 | 281.5
2018-05-16 | 1:00 | 285 | 175.5 | 58.1551 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | 0 | 0 | -59 | 285
2018-05-16 | 2:00 | 300.2 | 175.5 | 62.8197 | 105 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | 0 | 0 | -59 | 300.2
2018-05-16 | 3:00 | 310.7 | 175.5 | 71.9984 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | -59 | 310.7
2018-05-16 | 4:00 | 306.6 | 175.5 | 68.8858 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5773 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | -59 | 306.6
2018-05-16 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 59.3533 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 12.6813 | 0 | 1.7654 | 0 | 0 | -59 | 297.8
2018-05-16 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 45.5224 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 30.0836 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | -59 | 296.1
2018-05-16 | 7:00 | 301 | 175.5 | 43.1571 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 44.4421 | 0 | 1.3008 | 0 | -5 | -59 | 301
2018-05-16 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 56.611 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 53.8529 | 0 | 0.8361 | 0 | 0 | -59 | 331.5
2018-05-16 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 64.088 | 98.1 | 9.4 | 3.6 | 56.3899 | 0 | 1.0221 | 0 | 0 | -59 | 349.1
2018-05-16 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 66.0938 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 48.4982 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | -59 | 346.2
2018-05-16 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 62.5453 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 53.7957 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | -59 | 339.9
2018-05-16 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 43.4654 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 62.0102 | 0 | 4.9244 | 0 | -12.4 | -59 | 314.6
2018-05-16 | 13:00 | 334 | 175.5 | 46.3322 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 59.0547 | 0 | 9.0131 | 0 | 0 | -59 | 334
2018-05-16 | 14:00 | 336.6 | 175.5 | 54.6652 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 50.6776 | 0 | 11.0572 | 0 | 0 | -59 | 336.6
2018-05-16 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 63.82 | 100.8 | 9.4 | 3.6 | 35.8513 | 0 | 11.4287 | 0 | 0 | -59 | 341.4
2018-05-16 | 16:00 | 353.1 | 175.5 | 77.8996 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 17.3131 | 0 | 13.2873 | 0 | 8.5 | -59 | 353.1
2018-05-16 | 17:00 | 346.3 | 175.5 | 77.7072 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5332 | 0 | 14.9596 | 0 | 13 | -59 | 346.3
2018-05-16 | 18:00 | 351 | 175.5 | 77.8119 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | 0 | 22.5 | -59 | 351
2018-05-16 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 77.9978 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4022 | 0 | 33.6 | -59 | 362.1
2018-05-16 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 77.5765 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | 0 | 12.5 | -59 | 340.3
2018-05-16 | 21:00 | 320.5 | 175.5 | 70.983 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.517 | 0 | 0 | -59 | 320.5
2018-05-16 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 58.2244 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3756 | 0 | 0 | -59 | 299.6
2018-05-16 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 53.5963 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0037 | 0 | 0 | -59 | 289.7
2018-05-17 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 46.8677 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6323 | 0 | 0 | -59 | 283.3
2018-05-17 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 56.6472 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0528 | 0 | 0 | -59 | 292.1
2018-05-17 | 2:00 | 308.3 | 175.5 | 72.5705 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7295 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-05-17 | 3:00 | 316 | 175.5 | 72.6347 | 101.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2653 | 0 | 0 | -59 | 316
2018-05-17 | 4:00 | 311.7 | 175.5 | 72.5523 | 102.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 0 | -59 | 311.7
2018-05-17 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 67.1539 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3623 | 0 | 8.0838 | 0 | 0 | -59 | 300.5
2018-05-17 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 60.1316 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8244 | 0 | 12.544 | 0 | 0 | -59 | 304.3
2018-05-17 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 44.5183 | 93.6 | 9.4 | 3.6 | 26.5655 | 0 | 14.2162 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-05-17 | 8:00 | 346.8 | 175.5 | 73.4214 | 104.6 | 9.4 | 3.6 | 24.9692 | 0 | 14.3094 | 0 | 0 | -59 | 346.8
2018-05-17 | 9:00 | 365.6 | 175.5 | 78.0803 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 28.3556 | 0 | 10.9641 | 0 | 11.8 | -59 | 365.6
2018-05-17 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 78.2581 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 31.936 | 0 | 9.1059 | 0 | 18.9 | -59 | 374.6
2018-05-17 | 11:00 | 358.4 | 175.5 | 75.7477 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 44.4023 | 0 | 11.15 | 0 | 0.1 | -59 | 358.4
2018-05-17 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 43.537 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 62.2909 | 0 | 12.1721 | 0 | -13.3 | -59 | 318.9
2018-05-17 | 13:00 | 315.6 | 175.5 | 43.4332 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 76.6441 | 0 | 12.8227 | 0 | -31.5 | -59 | 315.6
2018-05-17 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 43.5619 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 69.2508 | 0 | 13.2873 | 0 | -20 | -59 | 320.8
2018-05-17 | 15:00 | 327 | 175.5 | 43.69 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 47.7512 | 0 | 13.6588 | 0 | -1 | -59 | 327
2018-05-17 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 75.4655 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 20.9837 | 0 | 12.4508 | 0 | 0.3 | -59 | 345.6
2018-05-17 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 77.6407 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 4.4683 | 0 | 7.991 | 0 | 19.1 | -59 | 345.6
2018-05-17 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 77.6816 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 26.8 | -59 | 347.2
2018-05-17 | 19:00 | 359 | 175.5 | 77.9471 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | 0 | 40.1 | -59 | 359
2018-05-17 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 77.5771 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 23.8 | -59 | 340.1
2018-05-17 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 75.0125 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 4.4 | -59 | 318.6
2018-05-17 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 69.6896 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | 0 | 0 | -59 | 301.2
2018-05-17 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 65.7303 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2697 | 0 | 0 | -59 | 295.4
2018-05-18 | 0:00 | 275.9 | 175.5 | 43.634 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | -59 | 275.9
2018-05-18 | 1:00 | 284 | 175.5 | 47.9898 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6102 | 0 | 0 | -59 | 284
2018-05-18 | 2:00 | 300 | 175.5 | 64.4765 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | 0 | 0 | -59 | 300
2018-05-18 | 3:00 | 308 | 175.5 | 74.7633 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | 0 | 1.3 | -59 | 308
2018-05-18 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 70.6773 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0285 | 0 | 13.1942 | 0 | 0 | -59 | 304.2
2018-05-18 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 58.2675 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 6.903 | 0 | 12.7295 | 0 | 0 | -59 | 297.2
2018-05-18 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 49.1476 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 18.9157 | 0 | 12.6367 | 0 | 0 | -59 | 300.5
2018-05-18 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 49.5039 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 25.9807 | 0 | 12.9154 | 0 | 0 | -59 | 308.8
2018-05-18 | 8:00 | 342.8 | 175.5 | 75.4382 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 24.8669 | 0 | 14.4949 | 0 | 4.3 | -59 | 342.8
2018-05-18 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 78.0679 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 23.5592 | 0 | 13.4729 | 0 | 14.4 | -59 | 363.2
2018-05-18 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 78.0643 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 21.2122 | 0 | 14.1235 | 0 | 14.4 | -59 | 363.4
2018-05-18 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 78.0516 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6611 | 0 | 13.2873 | 0 | 20.9 | -59 | 366.3
2018-05-18 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 77.7193 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 15.8367 | 0 | 12.544 | 0 | 14.1 | -59 | 346.6
2018-05-18 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 78.101 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 11.2048 | 0 | 13.1942 | 0 | 28.5 | -59 | 367.4
2018-05-18 | 14:00 | 367 | 175.5 | 78.0692 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 7.3013 | 0 | 12.7295 | 0 | 32.5 | -59 | 367
2018-05-18 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 78.1156 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 4.3191 | 0 | 12.2653 | 0 | 34.4 | -59 | 365.5
2018-05-18 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 78.1288 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0.4321 | 0 | 16.5391 | 0 | 40.8 | -59 | 372.3
2018-05-18 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 78.2043 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | 0 | 37.1 | -59 | 367.5
2018-05-18 | 18:00 | 367.2 | 175.5 | 78.0617 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2383 | 0 | 37.5 | -59 | 367.2
2018-05-18 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 78.1906 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3094 | 0 | 39.8 | -59 | 368.7
2018-05-18 | 20:00 | 349.4 | 175.5 | 77.8271 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4729 | 0 | 21.7 | -59 | 349.4
2018-05-18 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 77.3713 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4287 | 0 | 14.3 | -59 | 331.2
2018-05-18 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 77.1508 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8492 | 0 | 9.8 | -59 | 318.2
2018-05-18 | 23:00 | 313.4 | 175.5 | 74.8648 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0352 | 0 | 7.1 | -59 | 313.4
2018-05-19 | 0:00 | 300.4 | 175.5 | 67.9861 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3139 | 0 | 0 | -59 | 300.4
2018-05-19 | 1:00 | 307 | 175.5 | 73.1926 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7074 | 0 | 0 | -59 | 307
2018-05-19 | 2:00 | 317 | 175.5 | 74.8492 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4508 | 0 | 7.6 | -59 | 317
2018-05-19 | 3:00 | 325.8 | 175.5 | 77.2781 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5219 | 0 | 10.4 | -59 | 325.8
2018-05-19 | 4:00 | 323.2 | 175.5 | 77.2793 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | 0 | 10.4 | -59 | 323.2
2018-05-19 | 5:00 | 313.9 | 175.5 | 74.859 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1556 | 0 | 10.6854 | 0 | 4.1 | -59 | 313.9
2018-05-19 | 6:00 | 312.9 | 175.5 | 74.8364 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 4.3071 | 0 | 9.7565 | 0 | 1.9 | -59 | 312.9
2018-05-19 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 74.9489 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 6.7753 | 0 | 6.8758 | 0 | 4.4 | -59 | 317.9
2018-05-19 | 8:00 | 338.6 | 175.5 | 77.54 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 10.4565 | 0 | 5.2035 | 0 | 10.5 | -59 | 338.6
2018-05-19 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 77.783 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 17.2215 | 0 | 3.9955 | 0 | 16.3 | -59 | 352.5
2018-05-19 | 10:00 | 347 | 175.5 | 77.6779 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 20.9266 | 0 | 3.9955 | 0 | 10.5 | -59 | 347
2018-05-19 | 11:00 | 343.6 | 175.5 | 77.7255 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 26.7436 | 0 | 3.5309 | 0 | 10.5 | -59 | 343.6
2018-05-19 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 74.9021 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 24.6743 | 0 | 3.6236 | 0 | 0 | -59 | 325.3
2018-05-19 | 13:00 | 341.5 | 175.5 | 77.6249 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 19.5229 | 0 | 3.2522 | 0 | 10.5 | -59 | 341.5
2018-05-19 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 77.5739 | 102.4 | 9.4 | 3.6 | 15.1173 | 0 | 2.5088 | 0 | 10.5 | -59 | 337.6
2018-05-19 | 15:00 | 331.6 | 175.5 | 77.3497 | 101 | 9.4 | 3.6 | 10.8343 | 0 | 2.416 | 0 | 10.5 | -59 | 331.6
2018-05-19 | 16:00 | 340.2 | 175.5 | 77.6109 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 5.0875 | 0 | 2.6016 | 0 | 17.7 | -59 | 340.2
2018-05-19 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 77.6682 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 1.1656 | 0 | 3.0662 | 0 | 26.5 | -59 | 345.6
2018-05-19 | 18:00 | 350.5 | 175.5 | 77.7904 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 31.7 | -59 | 350.5
2018-05-19 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 77.9771 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 44.4 | -59 | 361.9
2018-05-19 | 20:00 | 345.8 | 175.5 | 77.6559 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 28.9 | -59 | 345.8
2018-05-19 | 21:00 | 329 | 175.5 | 77.3912 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 11.9 | -59 | 329
2018-05-19 | 22:00 | 310.8 | 175.5 | 74.7771 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 6.5 | -59 | 310.8
2018-05-19 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 76.9266 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9734 | 0 | 8.5 | -59 | 310.5
2018-05-20 | 0:00 | 295.6 | 175.5 | 59.9197 | 103.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | 0 | 0 | -59 | 295.6
2018-05-20 | 1:00 | 303.8 | 175.5 | 61.8904 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 0.6 | -59 | 303.8
2018-05-20 | 2:00 | 312.8 | 175.5 | 62.0984 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 10.6 | -59 | 312.8
2018-05-20 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 62.084 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 14.8 | -59 | 316.8
2018-05-20 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 62.0005 | 108 | 9.4 | 3.6 | 1.4979 | 0 | 2.6016 | 0 | 7 | -59 | 310.6
2018-05-20 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 56.123 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 14.6682 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | -59 | 299.7
2018-05-20 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 37.9752 | -14.287 | 2.5088 | -1.897 | 0 | -59 | 286.7
2018-05-20 | 7:00 | 278.7 | 175.5 | 42.6 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 53.7636 | -24.2724 | 3.3449 | -0.5361 | -15.9 | -59 | 278.7
2018-05-20 | 8:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 75.5517 | -22.7392 | 4.0883 | -2.1008 | -34.8 | -59 | 277.1
2018-05-20 | 9:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 87.5006 | -19.7517 | 5.575 | -5.1239 | -42.5 | -59 | 285.6
2018-05-20 | 10:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 79.2938 | -17.8992 | 8.7344 | -6.929 | -28.9 | -59 | 295.3
2018-05-20 | 11:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 93.7456 | -14.1076 | 10.7785 | -10.7165 | -44.9 | -59 | 292.2
2018-05-20 | 12:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 77.2205 | -17.4312 | 11.8934 | -7.3827 | -33.8 | -59 | 288.4
2018-05-20 | 13:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 71.1644 | -16.0641 | 11.8934 | -8.7937 | -36.1 | -59 | 279.8
2018-05-20 | 14:00 | 270 | 175.5 | 42.4 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 62.6495 | -14.142 | 10.9641 | -10.6716 | -38.9 | -59 | 270
2018-05-20 | 15:00 | 275.1 | 175.5 | 42.5 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 50.4787 | -18.991 | 9.2918 | -5.8795 | -23 | -59 | 275.1
2018-05-20 | 16:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 97 | 9.4 | 3.6 | 24.346 | -1.8319 | 9.5705 | -7.9846 | 0 | -59 | 293.5
2018-05-20 | 17:00 | 311.5 | 175.5 | 61.9571 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.3318 | 0 | 6.4111 | 0 | 0.3 | -59 | 311.5
2018-05-20 | 18:00 | 319.8 | 175.5 | 62.1824 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0176 | 0 | 15.1 | -59 | 319.8
2018-05-20 | 19:00 | 341.8 | 175.5 | 66.5611 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7389 | 0 | 33 | -59 | 341.8
2018-05-20 | 20:00 | 327.7 | 175.5 | 65.4619 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 21.3 | -59 | 327.7
2018-05-20 | 21:00 | 313.3 | 175.5 | 62.0486 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 11.8 | -59 | 313.3
2018-05-20 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 59.9639 | 105.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8361 | 0 | 0 | -59 | 295.6
2018-05-20 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 59.906 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | -59 | 290.5
2018-05-21 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 56.1992 | 93.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | -59 | 280.1
2018-05-21 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 59.1205 | 100.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5795 | 0 | 0 | -59 | 290.3
2018-05-21 | 2:00 | 304.1 | 175.5 | 61.8486 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 2.5 | -59 | 304.1
2018-05-21 | 3:00 | 310.1 | 175.5 | 61.9992 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 9 | -59 | 310.1
2018-05-21 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 61.9106 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6806 | 0 | 2.5088 | 0 | 1.3 | -59 | 304.2
2018-05-21 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 56.0334 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 11.7711 | 0 | 3.9955 | 0 | 0 | -59 | 297.1
2018-05-21 | 6:00 | 296.2 | 175.5 | 42.9 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 30.7654 | 0 | 4.8316 | -2.297 | 0 | -59 | 296.2
2018-05-21 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 48.3837 | -21.8436 | 4.8316 | -2.9717 | -2.1 | -59 | 289.1
2018-05-21 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 43.2 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 75.9995 | -22.874 | 6.8758 | -2.0013 | -13.6 | -59 | 307.6
2018-05-21 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 43.4 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 87.0408 | -19.6479 | 8.4553 | -5.2482 | -13.1 | -59 | 320.9
2018-05-21 | 10:00 | 322.4 | 175.5 | 43.4 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 95.9255 | -21.6534 | 9.942 | -3.2141 | -22 | -59 | 322.4
2018-05-21 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 43.5 | 91 | 9.4 | 3.6 | 99.5536 | -14.9816 | 10.9641 | -9.8361 | -24.3 | -59 | 325.4
2018-05-21 | 12:00 | 305.4 | 175.5 | 43.1 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 97.3259 | -14.6464 | 10.9641 | -10.2436 | -39.1 | -59 | 305.4
2018-05-21 | 13:00 | 323.7 | 175.5 | 43.5 | 91 | 9.4 | 3.6 | 88.6342 | -20.0076 | 9.1986 | -4.8252 | -13.3 | -59 | 323.7
2018-05-21 | 14:00 | 326.2 | 175.5 | 43.5 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 71.6838 | -10.7876 | 8.5485 | -7.7447 | 0 | -59 | 326.2
2018-05-21 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 46.2611 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 50.2125 | 0 | 7.5264 | 0 | 0 | -59 | 330.8
2018-05-21 | 16:00 | 350.5 | 175.5 | 62.8261 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 22.4122 | 0 | 7.0617 | 0 | 20.4 | -59 | 350.5
2018-05-21 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 66.7884 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 6.0366 | 0 | 5.575 | 0 | 32.1 | -59 | 348.3
2018-05-21 | 18:00 | 345.6 | 175.5 | 66.7185 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1815 | 0 | 36.9 | -59 | 345.6
2018-05-21 | 19:00 | 359.9 | 175.5 | 66.9896 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | 0 | 50 | -59 | 359.9
2018-05-21 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 66.5965 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2035 | 0 | 31.9 | -59 | 341.5
2018-05-21 | 21:00 | 322.4 | 175.5 | 62.2109 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | 0 | 17 | -59 | 322.4
2018-05-21 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 59.333 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | -59 | 300.9
2018-05-21 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 59.1764 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6236 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-05-22 | 0:00 | 278.1 | 175.5 | 51.9912 | 94.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | -59 | 278.1
2018-05-22 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 51.484 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | -59 | 284.8
2018-05-22 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 59.1266 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9734 | 0 | 0 | -59 | 299.6
2018-05-22 | 3:00 | 308.1 | 175.5 | 61.9322 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6678 | 0 | 3 | -59 | 308.1
2018-05-22 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 56.8989 | 108 | 9.4 | 3.6 | 2.5915 | 0 | 3.8096 | 0 | 0 | -59 | 300.8
2018-05-22 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 48.0656 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 14.9168 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -59 | 292.9
2018-05-22 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 38.6581 | -14.544 | 7.4332 | -6.8473 | 0 | -59 | 287.1
2018-05-22 | 7:00 | 287.3 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 62.7915 | -18.8988 | 8.5485 | -5.9412 | -21.6 | -59 | 287.3
2018-05-22 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 43.2 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 81.0296 | -18.291 | 9.3846 | -6.5232 | -19.3 | -59 | 309.2
2018-05-22 | 9:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 92.5056 | -20.8815 | 8.8272 | -3.9513 | -14.4 | -59 | 325.3
2018-05-22 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 43.6 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 98.5233 | -22.2399 | 9.5705 | -2.6539 | -14.6 | -59 | 331.9
2018-05-22 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 99.6162 | -14.991 | 10.0352 | -9.8604 | -11.9 | -59 | 336.8
2018-05-22 | 12:00 | 317 | 175.5 | 43.3 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 96.7001 | -14.5522 | 10.4998 | -10.2477 | -28.9 | -59 | 317
2018-05-22 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 84.8907 | -19.1625 | 10.4998 | -4.928 | 0 | -59 | 335.2
2018-05-22 | 14:00 | 338.3 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 69.1484 | 0 | 10.7785 | -6.1269 | 0 | -59 | 338.3
2018-05-22 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 52.8869 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 48.5631 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | -59 | 343.5
2018-05-22 | 16:00 | 358.1 | 175.5 | 63.019 | 108 | 9.4 | 3.6 | 24.023 | 0 | 12.358 | 0 | 21.2 | -59 | 358.1
2018-05-22 | 17:00 | 354.5 | 175.5 | 66.8418 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.4994 | 0 | 13.6588 | 0 | 31 | -59 | 354.5
2018-05-22 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 66.7986 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1014 | 0 | 31.3 | -59 | 348.7
2018-05-22 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 66.9846 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9154 | 0 | 42.2 | -59 | 359.6
2018-05-22 | 20:00 | 340 | 175.5 | 66.5633 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | 0 | 23.3 | -59 | 340
2018-05-22 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 62.1918 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | 0 | 6.8 | -59 | 319.5
2018-05-22 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 52.8838 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2162 | 0 | 0 | -59 | 297.8
2018-05-22 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 52.6697 | 93.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0303 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-05-23 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 42.5 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | -0.8881 | 0 | -59 | 276.4
2018-05-23 | 1:00 | 281.4 | 175.5 | 44.9043 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | 0 | 0 | -59 | 281.4
2018-05-23 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 55.997 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.703 | 0 | 0 | -59 | 295.8
2018-05-23 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 56.1465 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3535 | 0 | 0 | -59 | 304.8
2018-05-23 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 55.9874 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8096 | 0 | 15.703 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-05-23 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 15.4696 | 0 | 13.3801 | -2.5497 | 0 | -59 | 288.8
2018-05-23 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 33.2543 | -7.5066 | 9.1986 | -6.7463 | 0 | -59 | 290.7
2018-05-23 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 43 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 42.8606 | -6.45 | 8.5485 | -7.0591 | 0 | -59 | 300.6
2018-05-23 | 8:00 | 325.2 | 175.5 | 47.9127 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 49.0963 | 0 | 7.991 | 0 | 0 | -59 | 325.2
2018-05-23 | 9:00 | 337 | 175.5 | 48.1859 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 61.8311 | 0 | 6.783 | 0 | 0 | -59 | 337
2018-05-23 | 10:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 73.6526 | -5.5419 | 5.9469 | -3.9576 | 0 | -59 | 334
2018-05-23 | 11:00 | 339 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 73.6097 | 0 | 6.8758 | -5.9855 | 0 | -59 | 339
2018-05-23 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 43.6 | 97 | 9.4 | 3.6 | 64.3279 | -9.6806 | 6.0397 | -1.987 | 0 | -59 | 328.8
2018-05-23 | 13:00 | 354 | 175.5 | 62.8599 | 108 | 9.4 | 3.6 | 47.0004 | 0 | 6.0397 | 0 | 0.6 | -59 | 354
2018-05-23 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 62.7684 | 108 | 9.4 | 3.6 | 32.2353 | 0 | 5.2963 | 0 | 11.3 | -59 | 349.1
2018-05-23 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 62.761 | 108 | 9.4 | 3.6 | 17.6267 | 0 | 7.7123 | 0 | 21.3 | -59 | 346.9
2018-05-23 | 16:00 | 358.7 | 175.5 | 67.001 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.9886 | 0 | 5.1104 | 0 | 43.1 | -59 | 358.7
2018-05-23 | 17:00 | 353.2 | 175.5 | 66.8703 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0.7193 | 0 | 5.1104 | 0 | 43 | -59 | 353.2
2018-05-23 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 66.8684 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | 0 | 47.2 | -59 | 356.4
2018-05-23 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 66.9684 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | 0 | 52.8 | -59 | 362.1
2018-05-23 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 66.5668 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4332 | 0 | 29.7 | -59 | 341.2
2018-05-23 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 62.2021 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8979 | 0 | 10.3 | -59 | 317.9
2018-05-23 | 22:00 | 302.6 | 175.5 | 57.3877 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7123 | 0 | 0 | -59 | 302.6
2018-05-23 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 55.9853 | 96.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | -59 | 293.9
2018-05-24 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 42.5 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | -0.6082 | 0 | -59 | 275.2
2018-05-24 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 47.258 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.942 | 0 | 0 | -59 | 282.1
2018-05-24 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 61.8756 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | 0 | 2 | -59 | 304.7
2018-05-24 | 3:00 | 311 | 175.5 | 61.9398 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | 0 | 7.6 | -59 | 311
2018-05-24 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 61.8876 | 106.2 | 9.4 | 3.6 | 0.2735 | 0 | 4.7389 | 0 | 2 | -59 | 304.6
2018-05-24 | 5:00 | 297.3 | 175.5 | 59.4461 | 96.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9017 | 0 | 3.2522 | 0 | 0 | -59 | 297.3
2018-05-24 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 33.5111 | -2.5215 | 2.416 | -2.0056 | 0 | -59 | 293.6
2018-05-24 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 61.6885 | -23.2085 | 3.3449 | -1.6249 | -9.2 | -59 | 293.2
2018-05-24 | 8:00 | 312 | 175.5 | 43.4167 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 83.2719 | -25.0628 | 4.2742 | 0 | -13.7 | -59 | 312
2018-05-24 | 9:00 | 329.9 | 175.5 | 46.9077 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 93.5861 | -28.1672 | 2.9734 | 0 | -5.2 | -59 | 329.9
2018-05-24 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 43.8 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 88.1889 | -13.2714 | 3.3449 | -3.1624 | 0 | -59 | 338.7
2018-05-24 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 81.43 | 0 | 3.3449 | -3.1749 | 0 | -59 | 345.8
2018-05-24 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 44.3431 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 75.966 | -17.148 | 4.7389 | 0 | 0 | -59 | 328.8
2018-05-24 | 13:00 | 353.8 | 175.5 | 62.8457 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 63.9439 | 0 | 5.1104 | 0 | 0 | -59 | 353.8
2018-05-24 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 61.4425 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 52.4905 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | -59 | 345.3
2018-05-24 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 62.5619 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 33.6932 | 0 | 3.3449 | 0 | 3 | -59 | 339.6
2018-05-24 | 16:00 | 351.7 | 175.5 | 66.7727 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 15.1824 | 0 | 3.3449 | 0 | 29.4 | -59 | 351.7
2018-05-24 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 66.6362 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 5.2124 | 0 | 1.9514 | 0 | 36.3 | -59 | 347.1
2018-05-24 | 18:00 | 347.6 | 175.5 | 66.8133 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 42.3 | -59 | 347.6
2018-05-24 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 66.984 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 53.1 | -59 | 359.5
2018-05-24 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 66.5699 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 33.8 | -59 | 339.6
2018-05-24 | 21:00 | 324.1 | 175.5 | 62.3185 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1815 | 0 | 20.6 | -59 | 324.1
2018-05-24 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 61.7949 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8051 | 0 | 2 | -59 | 302.2
2018-05-24 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 61.7109 | 98.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | 0 | 2 | -59 | 297.4
2018-05-25 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 56.8398 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | 0 | 0 | -59 | 282.9
2018-05-25 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 58.6109 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | 0 | 0 | -59 | 285.6
2018-05-25 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 61.7744 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 12.8 | -59 | 302.4
2018-05-25 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 62.0603 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | 0 | 15.9 | -59 | 313.2
2018-05-25 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 61.9543 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | 0 | 15.9 | -59 | 307.5
2018-05-25 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 61.7695 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 3.627 | 0 | 5.2035 | 0 | 7.5 | -59 | 299.7
2018-05-25 | 6:00 | 312.3 | 175.5 | 61.9698 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 4.6103 | 0 | 8.9199 | 0 | 13.1 | -59 | 312.3
2018-05-25 | 7:00 | 327.7 | 175.5 | 62.3783 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 7.6379 | 0 | 8.0838 | 0 | 15.9 | -59 | 327.7
2018-05-25 | 8:00 | 360 | 175.5 | 66.9825 | 107 | 9.4 | 3.6 | 13.9638 | 0 | 5.8537 | 0 | 36.7 | -59 | 360
2018-05-25 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 67.2652 | 107 | 9.4 | 3.6 | 23.0944 | 0 | 7.3404 | 0 | 41.6 | -59 | 375.8
2018-05-25 | 10:00 | 371.6 | 175.5 | 65.7491 | 107 | 9.4 | 3.6 | 40.8032 | 0 | 7.2477 | 0 | 21.3 | -59 | 371.6
2018-05-25 | 11:00 | 357.2 | 175.5 | 62.9217 | 97 | 9.4 | 3.6 | 53.8379 | 0 | 7.3404 | 0 | 6.6 | -59 | 357.2
2018-05-25 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 66.8359 | -5.029 | 6.5971 | -4.804 | 0 | -59 | 327.8
2018-05-25 | 13:00 | 344.9 | 175.5 | 61.1119 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 54.7549 | 0 | 7.4332 | 0 | 0 | -59 | 344.9
2018-05-25 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 62.7319 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 42.563 | 0 | 7.8051 | 0 | 13.6 | -59 | 348.3
2018-05-25 | 15:00 | 339.3 | 175.5 | 62.576 | 97 | 9.4 | 3.6 | 35.2908 | 0 | 7.4332 | 0 | 7.5 | -59 | 339.3
2018-05-25 | 16:00 | 348.2 | 175.5 | 63.1873 | 107 | 9.4 | 3.6 | 19.5936 | 0 | 7.6191 | 0 | 21.3 | -59 | 348.2
2018-05-25 | 17:00 | 345.3 | 175.5 | 66.6837 | 107 | 9.4 | 3.6 | 4.0694 | 0 | 5.9469 | 0 | 32.1 | -59 | 345.3
2018-05-25 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 66.6471 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | 0 | 39 | -59 | 346.7
2018-05-25 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 66.9109 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | 0 | 48.1 | -59 | 356.9
2018-05-25 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 66.4889 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | 0 | 27.8 | -59 | 337.2
2018-05-25 | 21:00 | 323.2 | 175.5 | 62.2611 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7389 | 0 | 19.7 | -59 | 323.2
2018-05-25 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 61.8904 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 13 | -59 | 305.2
2018-05-25 | 23:00 | 300.2 | 175.5 | 61.7756 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | 0 | 11.9 | -59 | 300.2
2018-05-26 | 0:00 | 290.3 | 175.5 | 61.1463 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8537 | 0 | 0 | -59 | 290.3
2018-05-26 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 61.2391 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7609 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-05-26 | 2:00 | 308.9 | 175.5 | 62.0109 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | 0 | 5.7 | -59 | 308.9
2018-05-26 | 3:00 | 315.7 | 175.5 | 62.0965 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2035 | 0 | 12.6 | -59 | 315.7
2018-05-26 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 61.9739 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9792 | 0 | 5.9469 | 0 | 5.7 | -59 | 310.4
2018-05-26 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 56.1165 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 12.8659 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-05-26 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 42.8 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 30.9299 | -4.6546 | 3.9023 | -1.9776 | 0 | -59 | 289.3
2018-05-26 | 7:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 42.7902 | -19.3182 | 4.1815 | -1.5535 | 0 | -59 | 287.1
2018-05-26 | 8:00 | 301.4 | 175.5 | 43.1134 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 57.9965 | -21.8195 | 3.8096 | 0 | 0 | -59 | 301.4
2018-05-26 | 9:00 | 305.3 | 175.5 | 43.1 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 79.0761 | -23.8 | 4.5529 | -1.029 | -14.9 | -59 | 305.3
2018-05-26 | 10:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 82.0995 | -24.71 | 4.0883 | -0.1778 | -15.4 | -59 | 307.3
2018-05-26 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 45.0739 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 88.6263 | -26.6744 | 4.2742 | 0 | -17.7 | -59 | 312.4
2018-05-26 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1057 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 82.5914 | -24.858 | 5.7609 | 0 | -19.7 | -59 | 305.7
2018-05-26 | 13:00 | 312 | 175.5 | 43.2 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 74.3663 | -22.3824 | 5.4822 | -2.4661 | -5 | -59 | 312
2018-05-26 | 14:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 54.1851 | -8.1542 | 5.4822 | -5.1131 | 0 | -59 | 308.9
2018-05-26 | 15:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 95 | 9.4 | 3.6 | 41.5649 | 0 | 4.9244 | -3.2893 | 0 | -59 | 310.9
2018-05-26 | 16:00 | 319.7 | 175.5 | 61.8362 | 106 | 9.4 | 3.6 | 18.7402 | 0 | 3.6236 | 0 | 0 | -59 | 319.7
2018-05-26 | 17:00 | 324.3 | 175.5 | 62.2958 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 4.2661 | 0 | 3.4381 | 0 | 18.5 | -59 | 324.3
2018-05-26 | 18:00 | 325.8 | 175.5 | 65.541 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 21.3 | -59 | 325.8
2018-05-26 | 19:00 | 343 | 175.5 | 66.6478 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2522 | 0 | 37.3 | -59 | 343
2018-05-26 | 20:00 | 330.4 | 175.5 | 66.3631 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 26.1 | -59 | 330.4
2018-05-26 | 21:00 | 315.9 | 175.5 | 62.1053 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 15.3 | -59 | 315.9
2018-05-26 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 61.3338 | 105 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0662 | 0 | 0 | -59 | 298.9
2018-05-26 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 61.2912 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | -59 | 294.2
2018-05-27 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 45.6771 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 0 | -59 | 281.6
2018-05-27 | 1:00 | 287.4 | 175.5 | 50.4125 | 104.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 0 | -59 | 287.4
2018-05-27 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 58.6486 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 3.5 | -59 | 299.3
2018-05-27 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 58.8779 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0221 | 0 | 13.2 | -59 | 308.3
2018-05-27 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 58.6059 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 1.172 | 0 | 1.0221 | 0 | 2.8 | -59 | 298.8
2018-05-27 | 5:00 | 283.2 | 175.5 | 46.4053 | 96.5 | 9.4 | 3.6 | 10.2373 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | -59 | 283.2
2018-05-27 | 6:00 | 273.1 | 175.5 | 43.2301 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 29.2195 | -10.993 | 0.7434 | 0 | 0 | -59 | 273.1
2018-05-27 | 7:00 | 262.4 | 175.5 | 43.5296 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 47.7129 | -17.9505 | 1.208 | 0 | -23 | -59 | 262.4
2018-05-27 | 8:00 | 260.9 | 175.5 | 45.1113 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 66.8878 | -25.1645 | 1.7654 | 0 | -38.6 | -59 | 260.9
2018-05-27 | 9:00 | 270.7 | 175.5 | 44.3724 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 80.3438 | -24.1816 | 1.7654 | 0 | -42.5 | -59 | 270.7
2018-05-27 | 10:00 | 268.9 | 175.5 | 45.4648 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 84.1753 | -25.3348 | 2.6947 | 0 | -49 | -59 | 268.9
2018-05-27 | 11:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 91.4358 | -22.2 | 3.4381 | 0 | -46.7 | -59 | 279.4
2018-05-27 | 12:00 | 275.3 | 175.5 | 42.5 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 88.1505 | -19.8984 | 4.0883 | -2.3404 | -48.6 | -59 | 275.3
2018-05-27 | 13:00 | 272.5 | 175.5 | 44.1176 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 79.6741 | -22.4 | 4.0883 | -1.6 | -42.8 | -59 | 272.5
2018-05-27 | 14:00 | 270.6 | 175.5 | 42.4 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 63.8972 | -19.2316 | 3.9955 | -3.0611 | -28.8 | -59 | 270.6
2018-05-27 | 15:00 | 277.3 | 175.5 | 42.5 | 85 | 9.4 | 3.6 | 46.5884 | -10.5165 | 3.3449 | -0.0168 | -19.1 | -59 | 277.3
2018-05-27 | 16:00 | 294.1 | 175.5 | 45.0158 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 20.7393 | 0 | 3.3449 | 0 | 0 | -59 | 294.1
2018-05-27 | 17:00 | 305.7 | 175.5 | 58.9 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 4.4841 | 0 | 3.2522 | 0 | 4 | -59 | 305.7
2018-05-27 | 18:00 | 312.7 | 175.5 | 59 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 15.9 | -59 | 312.7
2018-05-27 | 19:00 | 329.8 | 175.5 | 62.4 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | 0 | 30.6 | -59 | 329.8
2018-05-27 | 20:00 | 320.2 | 175.5 | 59.7 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 24.5 | -59 | 320.2
2018-05-27 | 21:00 | 300.7 | 175.5 | 58.8 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | 0 | 5.7 | -59 | 300.7
2018-05-27 | 22:00 | 284.3 | 175.5 | 48.7 | 103.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | -59 | 284.3
2018-05-27 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 46.0896 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | 0 | 0 | -59 | 276.2
2018-05-28 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 42.3 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8537 | -0.4537 | 0 | -59 | 263.5
2018-05-28 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 42.4 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1324 | -1.6324 | 0 | -59 | 267.5
2018-05-28 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 44.4668 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4332 | 0 | 0 | -59 | 282.5
2018-05-28 | 3:00 | 293 | 175.5 | 52.5234 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1766 | 0 | 0 | -59 | 293
2018-05-28 | 4:00 | 286.9 | 175.5 | 44.5157 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 2.4146 | 0 | 8.2697 | 0 | 0 | -59 | 286.9
2018-05-28 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 12.3542 | 0 | 9.1059 | -5.0601 | 0 | -59 | 280.7
2018-05-28 | 6:00 | 281.9 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 27.7287 | 0 | 9.5705 | -9.2992 | 0 | -59 | 281.9
2018-05-28 | 7:00 | 287.8 | 175.5 | 42.8 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 40.2066 | 0 | 11.15 | -10.5566 | -9.1 | -59 | 287.8
2018-05-28 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 43.4 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 53.6005 | 0 | 11.2428 | -5.9433 | 0 | -59 | 318.1
2018-05-28 | 9:00 | 337.4 | 175.5 | 45.3096 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 65.3263 | 0 | 10.9641 | 0 | 0 | -59 | 337.4
2018-05-28 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 43.6 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 71.3665 | 0 | 10.5926 | -9.2591 | 0 | -59 | 332.1
2018-05-28 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 44.6819 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 65.3396 | 0 | 10.7785 | 0 | 0 | -59 | 337.1
2018-05-28 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 43.3 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 63.8083 | 0 | 11.7074 | -10.5157 | -6.6 | -59 | 315.5
2018-05-28 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 45.2464 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 59.053 | 0 | 11.8006 | 0 | 0 | -59 | 332.4
2018-05-28 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 43.5 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 55.6072 | 0 | 11.2428 | -6.45 | 0 | -59 | 324.2
2018-05-28 | 15:00 | 325.2 | 175.5 | 43.9936 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 39.8066 | 0 | 10.4998 | 0 | 0 | -59 | 325.2
2018-05-28 | 16:00 | 342 | 175.5 | 59.4326 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 20.9836 | 0 | 8.0838 | 0 | 18.6 | -59 | 342
2018-05-28 | 17:00 | 341.6 | 175.5 | 62.5342 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5181 | 0 | 7.2477 | 0 | 31.4 | -59 | 341.6
2018-05-28 | 18:00 | 339.8 | 175.5 | 62.509 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.991 | 0 | 34.4 | -59 | 339.8
2018-05-28 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 62.7447 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | 0 | 44.3 | -59 | 350.4
2018-05-28 | 20:00 | 333 | 175.5 | 62.4447 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | 0 | 27.2 | -59 | 333
2018-05-28 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 58.8941 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | 0 | 9.7 | -59 | 312.6
2018-05-28 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 50.3447 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | 0 | 0 | -59 | 291.1
2018-05-28 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 46.0957 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5043 | 0 | 0 | -59 | 284.9
2018-05-29 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 47.1816 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 | -59 | 268.8
2018-05-29 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 47.6029 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -59 | 275.9
2018-05-29 | 2:00 | 292.8 | 175.5 | 54.6889 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | 0 | 0 | -59 | 292.8
2018-05-29 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 58.6523 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 0 | -59 | 297.6
2018-05-29 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 53.2693 | 101.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7557 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | -59 | 291.8
2018-05-29 | 5:00 | 284.4 | 175.5 | 46.1253 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 12.3358 | 0 | 4.7389 | 0 | 0 | -59 | 284.4
2018-05-29 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 42.7 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 29.581 | -2.2258 | 5.2963 | -3.4515 | 0 | -59 | 287.2
2018-05-29 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 42.8 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 55.0212 | -8.28 | 5.2963 | -2.2375 | -13.9 | -59 | 288.9
2018-05-29 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 43.1 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6645 | -5.6933 | 6.3184 | -4.8896 | -19.2 | -59 | 305.5
2018-05-29 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 43.5 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 86.582 | -6.5148 | 6.8758 | -4.043 | -11.8 | -59 | 324.8
2018-05-29 | 10:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 91.8915 | -6.9143 | 7.7123 | -3.5895 | -12.5 | -59 | 330.4
2018-05-29 | 11:00 | 334.5 | 175.5 | 43.7 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 94.0701 | -7.0782 | 7.5264 | -3.5183 | -10.9 | -59 | 334.5
2018-05-29 | 12:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 94.4555 | -14.2144 | 8.0838 | -4.4249 | -23 | -59 | 314.9
2018-05-29 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 43.6 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 84.597 | -6.3654 | 7.5264 | -4.158 | -6.8 | -59 | 331.7
2018-05-29 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 43.7 | 91 | 9.4 | 3.6 | 69.7037 | -5.2448 | 6.0397 | -1.5986 | 0 | -59 | 333.1
2018-05-29 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 52.7925 | 101.6 | 9.4 | 3.6 | 46.8397 | 0 | 5.6678 | 0 | 0 | -59 | 336.4
2018-05-29 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 62.7181 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 22.2997 | 0 | 5.4822 | 0 | 26 | -59 | 350.8
2018-05-29 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 62.6134 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 5.6762 | 0 | 5.1104 | 0 | 39.4 | -59 | 347.1
2018-05-29 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 62.5603 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | 0 | 37.4 | -59 | 340.3
2018-05-29 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 62.7029 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 47.9 | -59 | 351.5
2018-05-29 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 62.4744 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 33.8 | -59 | 336.8
2018-05-29 | 21:00 | 316 | 175.5 | 58.9531 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9469 | 0 | 16.8 | -59 | 316
2018-05-29 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 58.6037 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 1.8 | -59 | 297.7
2018-05-29 | 23:00 | 286.3 | 175.5 | 53.1816 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 | -59 | 286.3
2018-05-30 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 49.4596 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | 0 | 0 | -59 | 272.3
2018-05-30 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 50.7029 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | -59 | 278.6
2018-05-30 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 54.3889 | 101.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | 0 | 0 | -59 | 292.1
2018-05-30 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 56.6234 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1766 | 0 | 0 | -59 | 296.8
2018-05-30 | 4:00 | 292 | 175.5 | 54.3681 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 1.712 | 0 | 8.9199 | 0 | 0 | -59 | 292
2018-05-30 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 12.9645 | 0 | 9.4774 | -1.4419 | 0 | -59 | 280.6
2018-05-30 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 42.6 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 33.572 | -2.5261 | 9.7565 | -8.0024 | -7.3 | -59 | 278.5
2018-05-30 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 56.6185 | -8.5204 | 9.942 | -6.3401 | -23 | -59 | 281.7
2018-05-30 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 43.2 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 73.4383 | 0 | 10.6854 | -10.5237 | -17.5 | -59 | 309.7
2018-05-30 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 43.5 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 84.2195 | 0 | 11.6147 | -10.5342 | -11.8 | -59 | 327.4
2018-05-30 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 43.7 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 90.249 | 0 | 11.0572 | -10.5062 | -10.2 | -59 | 335.2
2018-05-30 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 43.8 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 92.5919 | 0 | 10.9641 | -10.556 | -6.4 | -59 | 341.3
2018-05-30 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 84 | 9.4 | 3.6 | 86.9343 | 0 | 10.9641 | -10.5984 | -19 | -59 | 325.3
2018-05-30 | 13:00 | 349.3 | 175.5 | 53.7994 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 65.0867 | 0 | 10.3139 | 0 | 0 | -59 | 349.3
2018-05-30 | 14:00 | 346.2 | 175.5 | 54.069 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 51.6745 | 0 | 9.7565 | 0 | 0 | -59 | 346.2
2018-05-30 | 15:00 | 352.5 | 175.5 | 59.6333 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 31.297 | 0 | 8.2697 | 0 | 18.7 | -59 | 352.5
2018-05-30 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 62.9346 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 14.9117 | 0 | 5.8537 | 0 | 43.1 | -59 | 361.4
2018-05-30 | 17:00 | 351.5 | 175.5 | 62.7417 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 5.3054 | 0 | 4.5529 | 0 | 44.3 | -59 | 351.5
2018-05-30 | 18:00 | 348.3 | 175.5 | 62.6904 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 47.2 | -59 | 348.3
2018-05-30 | 19:00 | 356.5 | 175.5 | 62.8391 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7609 | 0 | 53.3 | -59 | 356.5
2018-05-30 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 62.431 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 32.5 | -59 | 336.5
2018-05-30 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 58.9082 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2918 | 0 | 15.8 | -59 | 316.5
2018-05-30 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 57.5215 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7785 | 0 | 0 | -59 | 300.8
2018-05-30 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 53.8146 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -59 | 287.5
2018-05-31 | 0:00 | 272.8 | 175.5 | 46.0933 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4067 | 0 | 0 | -59 | 272.8
2018-05-31 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 52.0447 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | 0 | 0 | -59 | 277.4
2018-05-31 | 2:00 | 295 | 175.5 | 58.5736 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | 0 | 11 | -59 | 295
2018-05-31 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 58.7447 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | 0 | 18.7 | -59 | 303.8
2018-05-31 | 4:00 | 299.5 | 175.5 | 58.6664 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0426 | 0 | 7.991 | 0 | 14.9 | -59 | 299.5
2018-05-31 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 58.498 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 2.0122 | 0 | 6.6898 | 0 | 8.1 | -59 | 293.2
2018-05-31 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 58.6429 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 4.6741 | 0 | 6.783 | 0 | 10.1 | -59 | 298.1
2018-05-31 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 58.8445 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 10.0299 | 0 | 6.2256 | 0 | 15.4 | -59 | 308.4
2018-05-31 | 8:00 | 336 | 175.5 | 62.4173 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 17.237 | 0 | 4.6457 | 0 | 25.6 | -59 | 336
2018-05-31 | 9:00 | 354 | 175.5 | 62.8308 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 15.717 | 0 | 3.2522 | 0 | 37.9 | -59 | 354
2018-05-31 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 62.9067 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 22.5199 | 0 | 2.9734 | 0 | 38.2 | -59 | 360.9
2018-05-31 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 63.1381 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 21.6029 | 0 | 3.159 | 0 | 46.9 | -59 | 369.1
2018-05-31 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 62.5163 | 98.9 | 9.4 | 3.6 | 18.1593 | 0 | 4.9244 | 0 | 25.6 | -59 | 339.6
2018-05-31 | 13:00 | 357.5 | 175.5 | 62.911 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 20.0654 | 0 | 3.6236 | 0 | 36.6 | -59 | 357.5
2018-05-31 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 62.9085 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7827 | 0 | 2.5088 | 0 | 42.6 | -59 | 359.1
2018-05-31 | 15:00 | 351.8 | 175.5 | 62.705 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 11.9995 | 0 | 3.9955 | 0 | 38.8 | -59 | 351.8
2018-05-31 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 62.9374 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 5.0515 | 0 | 6.4111 | 0 | 49.8 | -59 | 358.5
2018-05-31 | 17:00 | 350 | 175.5 | 62.7281 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5455 | 0 | 7.5264 | 0 | 43.9 | -59 | 350
2018-05-31 | 18:00 | 348.9 | 175.5 | 62.7809 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6191 | 0 | 44.2 | -59 | 348.9
2018-05-31 | 19:00 | 351 | 175.5 | 62.7021 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8979 | 0 | 46.1 | -59 | 351
2018-05-31 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 62.3455 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | 0 | 28.6 | -59 | 332.4
2018-05-31 | 21:00 | 314.7 | 175.5 | 59.4889 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | 0 | 24.5 | -59 | 314.7
2018-05-31 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 58.5531 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9469 | 0 | 12.1 | -59 | 294.5
2018-05-31 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 58.2889 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | 0 | 6.4 | -59 | 286.9
2018-06-01 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 58.1873 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0.3 | -59 | 274.6
2018-06-01 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 51.7873 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6127 | 0 | 0 | -59 | 273.6
2018-06-01 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 58.4728 | 95.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 1.8 | -59 | 291.6
2018-06-01 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 58.6013 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | 0 | 4.4 | -59 | 301.2
2018-06-01 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 58.546 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2693 | 0 | 4.0847 | 0 | 2.8 | -59 | 294.5
2018-06-01 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 53.1926 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 6.3725 | 0 | 3.4349 | 0 | 0 | -59 | 280.8
2018-06-01 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 50.1093 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 16.1699 | 0 | 3.6208 | 0 | 0 | -59 | 280.2
2018-06-01 | 7:00 | 292 | 175.5 | 55.1663 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 22.4988 | 0 | 3.4349 | 0 | 0 | -59 | 292
2018-06-01 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 58.978 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 42.0727 | 0 | 3.2493 | 0 | 1.8 | -59 | 317.3
2018-06-01 | 9:00 | 324.6 | 175.5 | 58.267 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 53.2266 | 0 | 3.8064 | 0 | 0 | -59 | 324.6
2018-06-01 | 10:00 | 324.4 | 175.5 | 43.5 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 68.8972 | 0 | 3.9919 | -1.7891 | 0 | -59 | 324.4
2018-06-01 | 11:00 | 329.6 | 175.5 | 44.2791 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 77.4494 | -5.8276 | 3.8991 | 0 | 0 | -59 | 329.6
2018-06-01 | 12:00 | 305 | 175.5 | 44.5799 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 79.9614 | -12.0332 | 3.9919 | 0 | -18.8 | -59 | 305
2018-06-01 | 13:00 | 323.4 | 175.5 | 43.5 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 73.033 | -5.4953 | 3.7136 | -1.6513 | 0 | -59 | 323.4
2018-06-01 | 14:00 | 328.3 | 175.5 | 43.9246 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 61.0907 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -59 | 328.3
2018-06-01 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 59.3822 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 42.854 | 0 | 3.0638 | 0 | 1.8 | -59 | 336.4
2018-06-01 | 16:00 | 347.2 | 175.5 | 62.6573 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 17.7929 | 0 | 1.9498 | 0 | 29.7 | -59 | 347.2
2018-06-01 | 17:00 | 343.1 | 175.5 | 62.672 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 4.2782 | 0 | 1.9498 | 0 | 39.1 | -59 | 343.1
2018-06-01 | 18:00 | 336.2 | 175.5 | 62.4864 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 36.2 | -59 | 336.2
2018-06-01 | 19:00 | 347.8 | 175.5 | 62.7575 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 47.9 | -59 | 347.8
2018-06-01 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 62.3502 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 30.3 | -59 | 329.7
2018-06-01 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 58.8294 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 10.7 | -59 | 308.9
2018-06-01 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 58.5732 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | 0 | 1.8 | -59 | 292.8
2018-06-01 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 58.366 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 1.8 | -59 | 285.1
2018-06-02 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 50.0524 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0476 | 0 | 0 | -59 | 275.2
2018-06-02 | 1:00 | 276 | 175.5 | 44.3388 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -59 | 276
2018-06-02 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 50.2958 | 98.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9042 | 0 | 0 | -59 | 291.4
2018-06-02 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 54.9388 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -59 | 300.4
2018-06-02 | 4:00 | 290.6 | 175.5 | 50.3521 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5794 | 0 | 13.3685 | 0 | 0 | -59 | 290.6
2018-06-02 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 42.6 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 12.748 | 0 | 12.7187 | -3.9667 | 0 | -59 | 278.4
2018-06-02 | 6:00 | 274.7 | 175.5 | 42.5 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 33.1387 | 0 | 13.554 | -10.5927 | -7.7 | -59 | 274.7
2018-06-02 | 7:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 48.9527 | 0 | 14.111 | -10.5637 | -22.7 | -59 | 276.1
2018-06-02 | 8:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 60.7878 | 0 | 15.225 | -10.5128 | -16.3 | -59 | 298.6
2018-06-02 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 43.4 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 54.7939 | 0 | 15.1323 | -1.9262 | 0 | -59 | 320.3
2018-06-02 | 10:00 | 321.6 | 175.5 | 43.4 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 55.8237 | 0 | 16.525 | -3.0487 | 0 | -59 | 321.6
2018-06-02 | 11:00 | 324.7 | 175.5 | 43.5 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 68.8879 | 0 | 15.6893 | -9.2772 | 0 | -59 | 324.7
2018-06-02 | 12:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 72.1703 | 0 | 15.5038 | -13.4741 | -23 | -59 | 298.5
2018-06-02 | 13:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 79.0324 | -11.8934 | 14.2969 | -9.7359 | -23 | -59 | 295.9
2018-06-02 | 14:00 | 304.8 | 175.5 | 43.1 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 64.0461 | 0 | 12.1616 | -10.5077 | -10.9 | -59 | 304.8
2018-06-02 | 15:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 41.1515 | 0 | 8.7268 | -5.7783 | 0 | -59 | 310.3
2018-06-02 | 16:00 | 320.3 | 175.5 | 58.2144 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 19.2946 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | -59 | 320.3
2018-06-02 | 17:00 | 319.2 | 175.5 | 59.0213 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 5.7451 | 0 | 9.9336 | 0 | 9.9 | -59 | 319.2
2018-06-02 | 18:00 | 321.2 | 175.5 | 58.995 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 17.3 | -59 | 321.2
2018-06-02 | 19:00 | 336.7 | 175.5 | 62.4239 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 29 | -59 | 336.7
2018-06-02 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 59.0162 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | 0 | 18.4 | -59 | 321.3
2018-06-02 | 21:00 | 303.9 | 175.5 | 58.6949 | 104.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | 0 | 1.8 | -59 | 303.9
2018-06-02 | 22:00 | 283.4 | 175.5 | 50.252 | 93.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.748 | 0 | 0 | -59 | 283.4
2018-06-02 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 50.0592 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | -59 | 276.6
2018-06-03 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 47.6162 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -59 | 264.8
2018-06-03 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 46.2583 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9417 | 0 | 0 | -59 | 268.1
2018-06-03 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 53.7651 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4349 | 0 | 0 | -59 | 283.1
2018-06-03 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 62.5081 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | -59 | 292.4
2018-06-03 | 4:00 | 282.3 | 175.5 | 49.9939 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 3.8065 | 0 | 2.5996 | 0 | 0 | -59 | 282.3
2018-06-03 | 5:00 | 269.2 | 175.5 | 42.5884 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 12.498 | 0 | 3.7136 | 0 | -5.5 | -59 | 269.2
2018-06-03 | 6:00 | 266.3 | 175.5 | 42.4674 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8909 | 0 | 4.6417 | 0 | -13.8 | -59 | 266.3
2018-06-03 | 7:00 | 255.9 | 175.5 | 42.2735 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 51.5789 | 0 | 11.0476 | 0 | -52.1 | -59 | 255.9
2018-06-03 | 8:00 | 267 | 175.5 | 42.477 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 69.1324 | 0 | 10.4906 | 0 | -58.2 | -59 | 267
2018-06-03 | 9:00 | 280.1 | 175.5 | 42.733 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 70.8122 | 0 | 10.9548 | 0 | -47.5 | -59 | 280.1
2018-06-03 | 10:00 | 302.3 | 175.5 | 43.1935 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 47.9734 | 0 | 11.2331 | 0 | -3.2 | -59 | 302.3
2018-06-03 | 11:00 | 291.3 | 175.5 | 42.9549 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 64.9979 | 0 | 13.6472 | 0 | -33.4 | -59 | 291.3
2018-06-03 | 12:00 | 294.5 | 175.5 | 43.099 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 61.1755 | 0 | 13.9255 | 0 | -26.8 | -59 | 294.5
2018-06-03 | 13:00 | 291.9 | 175.5 | 42.9886 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 45.3217 | 0 | 14.3897 | 0 | -14.4 | -59 | 291.9
2018-06-03 | 14:00 | 290.1 | 175.5 | 42.9204 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 46.2043 | 0 | 14.5753 | 0 | -17.2 | -59 | 290.1
2018-06-03 | 15:00 | 293.5 | 175.5 | 43.0945 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 34.0732 | 0 | 15.1323 | 0 | -2.6 | -59 | 293.5
2018-06-03 | 16:00 | 298.8 | 175.5 | 44.8058 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 21.1262 | 0 | 15.968 | 0 | 0 | -59 | 298.8
2018-06-03 | 17:00 | 311.6 | 175.5 | 60.998 | 100.6 | 9.4 | 3.6 | 6.1123 | 0 | 14.3897 | 0 | 0 | -59 | 311.6
2018-06-03 | 18:00 | 316.6 | 175.5 | 69.3476 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0052 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | -59 | 316.6
2018-06-03 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 81.2886 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | 0 | 7.4 | -59 | 335.1
2018-06-03 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 76.2669 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | 0 | 2.9 | -59 | 325.3
2018-06-03 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 63.4813 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7187 | 0 | 0 | -59 | 302.1
2018-06-03 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 47.8669 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | 0 | 0 | -59 | 279.6
2018-06-03 | 23:00 | 269.1 | 175.5 | 47.2741 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | 0 | 0 | -59 | 269.1
2018-06-04 | 0:00 | 259.3 | 175.5 | 43.7741 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | 0 | 0 | -59 | 259.3
2018-06-04 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 48.16 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | -59 | 263.5
2018-06-04 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 54.6886 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | -59 | 277.1
2018-06-04 | 3:00 | 287.9 | 175.5 | 55.4886 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | -59 | 287.9
2018-06-04 | 4:00 | 277 | 175.5 | 52.1176 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.9139 | 0 | 13.3685 | 0 | 0 | -59 | 277
2018-06-04 | 5:00 | 273.5 | 175.5 | 43.3945 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 13.4656 | 0 | 13.7399 | 0 | 0 | -59 | 273.5
2018-06-04 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 42.7691 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 33.948 | 0 | 13.1829 | 0 | -12.1 | -59 | 280.7
2018-06-04 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 42.9524 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 57.9145 | 0 | 12.5331 | 0 | -24.1 | -59 | 292.2
2018-06-04 | 8:00 | 313.8 | 175.5 | 43.4845 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 77.4824 | 0 | 12.5331 | 0 | -22.6 | -59 | 313.8
2018-06-04 | 9:00 | 332.9 | 175.5 | 43.8845 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 89.2113 | 0 | 12.9042 | 0 | -16 | -59 | 332.9
2018-06-04 | 10:00 | 341.7 | 175.5 | 43.9019 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 95.1369 | 0 | 13.4612 | 0 | -14.2 | -59 | 341.7
2018-06-04 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 44.1841 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 96.3547 | 0 | 13.4612 | 0 | -8.9 | -59 | 348.5
2018-06-04 | 12:00 | 330.5 | 175.5 | 43.7452 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 92.6719 | 0 | 13.1829 | 0 | -22.5 | -59 | 330.5
2018-06-04 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 47.4927 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 82.7814 | 0 | 12.6259 | 0 | 0 | -59 | 350.3
2018-06-04 | 14:00 | 353.8 | 175.5 | 52.9484 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 67.7185 | 0 | 12.5331 | 0 | 0 | -59 | 353.8
2018-06-04 | 15:00 | 360.5 | 175.5 | 69.4246 | 103.1 | 9.4 | 3.6 | 46.4993 | 0 | 11.9761 | 0 | 0 | -59 | 360.5
2018-06-04 | 16:00 | 373.3 | 175.5 | 86.5752 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 21.97 | 0 | 10.9548 | 0 | 20.6 | -59 | 373.3
2018-06-04 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 86.3629 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 6.5321 | 0 | 10.305 | 0 | 27.3 | -59 | 363.7
2018-06-04 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 86.1683 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0198 | 0 | 10.2119 | 0 | 24 | -59 | 353.6
2018-06-04 | 19:00 | 360.3 | 175.5 | 86.2809 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1191 | 0 | 30.7 | -59 | 360.3
2018-06-04 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 85.895 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 12.8 | -59 | 342.2
2018-06-04 | 21:00 | 320.4 | 175.5 | 76.1379 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 0.2 | -59 | 320.4
2018-06-04 | 22:00 | 299 | 175.5 | 63.195 | 96 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | -59 | 299
2018-06-04 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 55.5022 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3978 | 0 | 0 | -59 | 288.3
2018-06-05 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 65.0664 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 | -59 | 274.1
2018-06-05 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 64.8949 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | 0 | 0 | -59 | 276.5
2018-06-05 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 66.1873 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6127 | 0 | 0 | -59 | 287.3
2018-06-05 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 68.1515 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1485 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-06-05 | 4:00 | 289 | 175.5 | 67.1694 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 2.8536 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | -59 | 289
2018-06-05 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 60.002 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 13.8921 | 0 | 6.4059 | 0 | 0 | -59 | 282.5
2018-06-05 | 6:00 | 287.4 | 175.5 | 49.146 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 32.2842 | 0 | 6.8698 | 0 | 0 | -59 | 287.4
2018-06-05 | 7:00 | 296.9 | 175.5 | 43.0966 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 53.7834 | 0 | 7.52 | 0 | -6.6 | -59 | 296.9
2018-06-05 | 8:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1737 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 69.3425 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -59 | 325.1
2018-06-05 | 9:00 | 346 | 175.5 | 63.8653 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 73.2509 | 0 | 9.2838 | 0 | 0 | -59 | 346
2018-06-05 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 63.1172 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 79.5131 | 0 | 8.1697 | 0 | 0 | -59 | 350.4
2018-06-05 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 67.868 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 74.6835 | 0 | 7.1485 | 0 | 0 | -59 | 353.5
2018-06-05 | 12:00 | 334 | 175.5 | 47.5773 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 64.6312 | 0 | 6.5915 | 0 | 0 | -59 | 334
2018-06-05 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 72.05 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 52.8083 | 0 | 5.9417 | 0 | 0 | -59 | 359.5
2018-06-05 | 14:00 | 364.1 | 175.5 | 86.4243 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 35.2625 | 0 | 5.0132 | 0 | 8.7 | -59 | 364.1
2018-06-05 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 86.2419 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 23.9875 | 0 | 4.2706 | 0 | 18.5 | -59 | 361.7
2018-06-05 | 16:00 | 364.4 | 175.5 | 86.3911 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 13.0523 | 0 | 3.1566 | 0 | 33.1 | -59 | 364.4
2018-06-05 | 17:00 | 359.2 | 175.5 | 86.2821 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 2.5183 | 0 | 2.5996 | 0 | 39.1 | -59 | 359.2
2018-06-05 | 18:00 | 356.2 | 175.5 | 86.1932 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 38.8 | -59 | 356.2
2018-06-05 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 86.2507 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2493 | 0 | 43.9 | -59 | 362.1
2018-06-05 | 20:00 | 339.7 | 175.5 | 85.8936 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 21.3 | -59 | 339.7
2018-06-05 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 80.6222 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 7.4 | -59 | 320.9
2018-06-05 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 75.4222 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 0 | -59 | 306.2
2018-06-05 | 23:00 | 294 | 175.5 | 67.9792 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | 0 | 0 | -59 | 294
2018-06-06 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 67.8294 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | -59 | 280.1
2018-06-06 | 1:00 | 284.2 | 175.5 | 67.3226 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | -59 | 284.2
2018-06-06 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 66.6013 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | 0 | 0 | -59 | 296.4
2018-06-06 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 75.7438 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-06-06 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 68.1462 | 98.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3547 | 0 | 3.8991 | 0 | 0 | -59 | 300.3
2018-06-06 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 67.9909 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 6.7887 | 0 | 4.9204 | 0 | 0 | -59 | 292.4
2018-06-06 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 67.5977 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 22.8751 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -59 | 296.6
2018-06-06 | 7:00 | 307.4 | 175.5 | 62.7053 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 39.4105 | 0 | 6.6842 | 0 | 0 | -59 | 307.4
2018-06-06 | 8:00 | 332.9 | 175.5 | 67.2795 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 59.4078 | 0 | 7.6127 | 0 | 0 | -59 | 332.9
2018-06-06 | 9:00 | 345.4 | 175.5 | 58.4405 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 79.8187 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | -59 | 345.4
2018-06-06 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 53.5285 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 88.052 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -59 | 349.5
2018-06-06 | 11:00 | 357.7 | 175.5 | 54.4326 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 94.6053 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -59 | 357.7
2018-06-06 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 43.9471 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 91.9478 | 0 | 9.0051 | 0 | -2.3 | -59 | 341.7
2018-06-06 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 68.1046 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 82.0754 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | -59 | 360.8
2018-06-06 | 14:00 | 361.6 | 175.5 | 68.1638 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 69.8022 | 0 | 7.334 | 0 | 0 | -59 | 361.6
2018-06-06 | 15:00 | 364 | 175.5 | 77.0656 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 49.0642 | 0 | 5.5702 | 0 | 4.2 | -59 | 364
2018-06-06 | 16:00 | 377.1 | 175.5 | 86.6152 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 22.2504 | 0 | 6.0344 | 0 | 34.1 | -59 | 377.1
2018-06-06 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 86.4624 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 6.4814 | 0 | 4.4562 | 0 | 42.9 | -59 | 368.4
2018-06-06 | 18:00 | 356.1 | 175.5 | 86.2351 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0517 | 0 | 5.0132 | 0 | 36.7 | -59 | 356.1
2018-06-06 | 19:00 | 363.6 | 175.5 | 86.4298 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5702 | 0 | 43.5 | -59 | 363.6
2018-06-06 | 20:00 | 347 | 175.5 | 85.966 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 25.6 | -59 | 347
2018-06-06 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 85.6728 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 8.6 | -59 | 328.5
2018-06-06 | 22:00 | 309 | 175.5 | 74.8656 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | -59 | 309
2018-06-06 | 23:00 | 303.2 | 175.5 | 69.0656 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | -59 | 303.2
2018-06-07 | 0:00 | 287.1 | 175.5 | 69.58 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | -59 | 287.1
2018-06-07 | 1:00 | 289 | 175.5 | 68.4873 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 289
2018-06-07 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 69.9085 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5915 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2018-06-07 | 3:00 | 309.1 | 175.5 | 73.809 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 0 | -59 | 309.1
2018-06-07 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 69.9057 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 2.2246 | 0 | 8.1697 | 0 | 0 | -59 | 302.3
2018-06-07 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 68.1916 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 10.8808 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | -59 | 295.9
2018-06-07 | 6:00 | 299.7 | 175.5 | 68.1906 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 27.3175 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | -59 | 299.7
2018-06-07 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 49.265 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 51.8648 | 0 | 5.5702 | 0 | 0 | -59 | 304.9
2018-06-07 | 8:00 | 325.1 | 175.5 | 45.4913 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 74.596 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 325.1
2018-06-07 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 57.9296 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 85.8645 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | -59 | 347.6
2018-06-07 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 58.1932 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 92.3222 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -59 | 354.6
2018-06-07 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 69.4128 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 89.7745 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 364.7
2018-06-07 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 53.996 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 81.2913 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 348.6
2018-06-07 | 13:00 | 366.6 | 175.5 | 71.4951 | 91 | 9.4 | 3.6 | 69.499 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | -59 | 366.6
2018-06-07 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 85.0839 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 46.8383 | 0 | 4.1778 | 0 | 7.4 | -59 | 370.9
2018-06-07 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 86.4958 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1765 | 0 | 3.5277 | 0 | 18.3 | -59 | 367.9
2018-06-07 | 16:00 | 377.1 | 175.5 | 86.5415 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 11.8666 | 0 | 3.9919 | 0 | 47.3 | -59 | 377.1
2018-06-07 | 17:00 | 366.1 | 175.5 | 86.3829 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9537 | 0 | 4.3634 | 0 | 44 | -59 | 366.1
2018-06-07 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 86.3299 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0212 | 0 | 4.5489 | 0 | 41.4 | -59 | 359.7
2018-06-07 | 19:00 | 368.4 | 175.5 | 86.4873 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 48.2 | -59 | 368.4
2018-06-07 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 86.0302 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | 0 | 25 | -59 | 345.3
2018-06-07 | 21:00 | 327.6 | 175.5 | 83.8877 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | 0 | 7.4 | -59 | 327.6
2018-06-07 | 22:00 | 310.7 | 175.5 | 74.0162 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | 0 | 0 | -59 | 310.7
2018-06-07 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 69.9375 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-06-08 | 0:00 | 287 | 175.5 | 72.6022 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | -59 | 287
2018-06-08 | 1:00 | 288.1 | 175.5 | 73.5162 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | 0 | 0 | -59 | 288.1
2018-06-08 | 2:00 | 301.9 | 175.5 | 78.109 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.191 | 0 | 7.4 | -59 | 301.9
2018-06-08 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 80.2022 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 7.4 | -59 | 313.9
2018-06-08 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 79.9492 | 80 | 9.4 | 3.6 | 1.0457 | 0 | 9.0051 | 0 | 7.4 | -59 | 306.9
2018-06-08 | 5:00 | 294.1 | 175.5 | 74.162 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 5.8185 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -59 | 294.1
2018-06-08 | 6:00 | 297.6 | 175.5 | 71.0198 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8109 | 0 | 9.4693 | 0 | 0 | -59 | 297.6
2018-06-08 | 7:00 | 314.3 | 175.5 | 72.0014 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 16.565 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 | -59 | 314.3
2018-06-08 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 80.8753 | 96.3 | 9.4 | 3.6 | 20.3486 | 0 | 10.6761 | 0 | 7.4 | -59 | 345.1
2018-06-08 | 9:00 | 361 | 175.5 | 86.3276 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 18.7605 | 0 | 10.2119 | 0 | 19.1 | -59 | 361
2018-06-08 | 10:00 | 355.3 | 175.5 | 83.8764 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 26.5615 | 0 | 10.8621 | 0 | 7.4 | -59 | 355.3
2018-06-08 | 11:00 | 354.1 | 175.5 | 81.1672 | 93.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1992 | 0 | 9.9336 | 0 | 7.4 | -59 | 354.1
2018-06-08 | 12:00 | 333.3 | 175.5 | 76.4564 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 26.296 | 0 | 11.0476 | 0 | 2.9 | -59 | 333.3
2018-06-08 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 86.2728 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 15.237 | 0 | 11.7902 | 0 | 19 | -59 | 358.9
2018-06-08 | 14:00 | 365.4 | 175.5 | 86.3543 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 10.8556 | 0 | 13.0901 | 0 | 28.5 | -59 | 365.4
2018-06-08 | 15:00 | 362.9 | 175.5 | 86.3647 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 1.3022 | 0 | 12.5331 | 0 | 36.1 | -59 | 362.9
2018-06-08 | 16:00 | 370.3 | 175.5 | 86.4679 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3564 | 0 | 13.2757 | 0 | 43.6 | -59 | 370.3
2018-06-08 | 17:00 | 356.7 | 175.5 | 86.1652 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0732 | 0 | 12.1616 | 0 | 31.7 | -59 | 356.7
2018-06-08 | 18:00 | 353.9 | 175.5 | 86.1596 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1404 | 0 | 30 | -59 | 353.9
2018-06-08 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 86.195 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 30.3 | -59 | 353.4
2018-06-08 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 85.7311 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7689 | 0 | 8.7 | -59 | 331.8
2018-06-08 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 79.1451 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 7.4 | -59 | 312.8
2018-06-08 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 82.0949 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | 0 | 7.4 | -59 | 303.4
2018-06-08 | 23:00 | 298.7 | 175.5 | 80.023 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 7.4 | -59 | 298.7
2018-06-09 | 0:00 | 284.5 | 175.5 | 67.8877 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -59 | 284.5
2018-06-09 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 64.1805 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -59 | 283.2
2018-06-09 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 68.1592 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-06-09 | 3:00 | 303.5 | 175.5 | 68.2732 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | 0 | 0 | -59 | 303.5
2018-06-09 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 68.2056 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0.2604 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | -59 | 299.2
2018-06-09 | 5:00 | 283.5 | 175.5 | 64.1943 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 3.7649 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | -59 | 283.5
2018-06-09 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 58.5298 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 14.1792 | 0 | 7.891 | 0 | 0 | -59 | 278.2
2018-06-09 | 7:00 | 280.7 | 175.5 | 55.3976 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 18.3259 | 0 | 9.3765 | 0 | 0 | -59 | 280.7
2018-06-09 | 8:00 | 293.2 | 175.5 | 59.8824 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 24.2053 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-06-09 | 9:00 | 310.1 | 175.5 | 68.3602 | 80 | 9.4 | 3.6 | 24.7198 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | -59 | 310.1
2018-06-09 | 10:00 | 317.4 | 175.5 | 68.4563 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 31.4097 | 0 | 7.334 | 0 | 0 | -59 | 317.4
2018-06-09 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 68.5536 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 35.1694 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | -59 | 319.6
2018-06-09 | 12:00 | 308.7 | 175.5 | 64.9679 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 35.3266 | 0 | 7.7055 | 0 | 0 | -59 | 308.7
2018-06-09 | 13:00 | 316.9 | 175.5 | 68.4851 | 79 | 9.4 | 3.6 | 31.1881 | 0 | 8.7268 | 0 | 0 | -59 | 316.9
2018-06-09 | 14:00 | 314.9 | 175.5 | 68.5164 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 19.2998 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -59 | 314.9
2018-06-09 | 15:00 | 313.3 | 175.5 | 68.5103 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 14.4625 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -59 | 313.3
2018-06-09 | 16:00 | 314.2 | 175.5 | 70.1229 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 12.5567 | 0 | 4.9204 | 0 | 0 | -59 | 314.2
2018-06-09 | 17:00 | 314.4 | 175.5 | 76.0202 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4734 | 0 | 3.8064 | 0 | 3.5 | -59 | 314.4
2018-06-09 | 18:00 | 317.4 | 175.5 | 80.5221 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8779 | 0 | 7.4 | -59 | 317.4
2018-06-09 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 85.6502 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 17.6 | -59 | 331.8
2018-06-09 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 85.6362 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 10.4 | -59 | 324.4
2018-06-09 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 76.0004 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 4.4 | -59 | 308.3
2018-06-09 | 22:00 | 290.1 | 175.5 | 68.0145 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | -59 | 290.1
2018-06-09 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 67.9289 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6711 | 0 | 0 | -59 | 284.9
2018-06-10 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 50.2289 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6711 | 0 | 0 | -59 | 271.2
2018-06-10 | 1:00 | 272.9 | 175.5 | 52.0217 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 0 | -59 | 272.9
2018-06-10 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 65.1932 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | -59 | 285.7
2018-06-10 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 72.6715 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9285 | 0 | 0 | -59 | 292.9
2018-06-10 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 62.0929 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5931 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | -59 | 285.1
2018-06-10 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 42.5368 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 13.9347 | 0 | 0.9285 | 0 | -3.7 | -59 | 269.6
2018-06-10 | 6:00 | 258.2 | 175.5 | 42.2 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 35.1842 | -2.6474 | 1.2996 | -0.7364 | -23 | -59 | 258.2
2018-06-10 | 7:00 | 255.1 | 175.5 | 42.1 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 49.6916 | -7.478 | 1.3927 | -0.5063 | -27.9 | -59 | 255.1
2018-06-10 | 8:00 | 265.7 | 175.5 | 43.8666 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 63.2276 | -9.515 | 2.3208 | 0 | -32 | -59 | 265.7
2018-06-10 | 9:00 | 271.2 | 175.5 | 45.4182 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 72.9456 | -10.9774 | 2.4136 | 0 | -36.4 | -59 | 271.2
2018-06-10 | 10:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 81.0166 | -6.096 | 3.4349 | -1.8555 | -40.2 | -59 | 276.6
2018-06-10 | 11:00 | 275 | 175.5 | 42.5 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 84.5448 | -6.3615 | 5.3846 | -1.5679 | -47.3 | -59 | 275
2018-06-10 | 12:00 | 268.6 | 175.5 | 42.4 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 82.1327 | -6.18 | 7.891 | -1.7437 | -53.7 | -59 | 268.6
2018-06-10 | 13:00 | 271.6 | 175.5 | 42.4 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 69.2293 | 0 | 9.2838 | -7.9131 | -39.2 | -59 | 271.6
2018-06-10 | 14:00 | 270.7 | 175.5 | 42.4 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 58.9761 | 0 | 9.4693 | -7.9454 | -30.5 | -59 | 270.7
2018-06-10 | 15:00 | 276.9 | 175.5 | 42.6155 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 38.3152 | 0 | 9.4693 | 0 | -19.5 | -59 | 276.9
2018-06-10 | 16:00 | 286.9 | 175.5 | 42.8479 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 22.3113 | 0 | 9.8408 | 0 | -4.1 | -59 | 286.9
2018-06-10 | 17:00 | 298 | 175.5 | 60.1187 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3694 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | -59 | 298
2018-06-10 | 18:00 | 303.6 | 175.5 | 69.4517 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0.0649 | 0 | 10.5834 | 0 | 0 | -59 | 303.6
2018-06-10 | 19:00 | 317.1 | 175.5 | 76.6098 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7902 | 0 | 1.7 | -59 | 317.1
2018-06-10 | 20:00 | 311.6 | 175.5 | 76.546 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.554 | 0 | 1.2 | -59 | 311.6
2018-06-10 | 21:00 | 293.4 | 175.5 | 60.3601 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7399 | 0 | 0 | -59 | 293.4
2018-06-10 | 22:00 | 274 | 175.5 | 42.66 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | -0.4 | -59 | 274
2018-06-10 | 23:00 | 267.9 | 175.5 | 42.5171 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1829 | 0 | -3.7 | -59 | 267.9
2018-06-11 | 0:00 | 257.6 | 175.5 | 48.5098 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7902 | 0 | 0 | -59 | 257.6
2018-06-11 | 1:00 | 261 | 175.5 | 53.395 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | -59 | 261
2018-06-11 | 2:00 | 274 | 175.5 | 66.1166 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5834 | 0 | 0 | -59 | 274
2018-06-11 | 3:00 | 284 | 175.5 | 75.8239 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -59 | 284
2018-06-11 | 4:00 | 282.9 | 175.5 | 73.8496 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0.667 | 0 | 10.5834 | 0 | 0 | -59 | 282.9
2018-06-11 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 65.4873 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 4.6579 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | -59 | 278.9
2018-06-11 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 68.3139 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 11.424 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -59 | 288.4
2018-06-11 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 68.5575 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 16.9021 | 0 | 11.1404 | 0 | 0 | -59 | 303.6
2018-06-11 | 8:00 | 329.3 | 175.5 | 74.373 | 89 | 9.4 | 3.6 | 23.987 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | -59 | 329.3
2018-06-11 | 9:00 | 345.2 | 175.5 | 77.1745 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 28.8928 | 0 | 13.8327 | 0 | 1.2 | -59 | 345.2
2018-06-11 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 77.3393 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 29.714 | 0 | 14.9467 | 0 | 1.2 | -59 | 347.5
2018-06-11 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 76.6235 | 90 | 9.4 | 3.6 | 33.1374 | 0 | 16.3391 | 0 | 0 | -59 | 345.6
2018-06-11 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 64.5753 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 28.1643 | 0 | 17.3604 | 0 | 0 | -59 | 322.8
2018-06-11 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 77.1876 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 22.0163 | 0 | 16.8961 | 0 | 1.2 | -59 | 342.6
2018-06-11 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 77.1651 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 19.3171 | 0 | 16.6178 | 0 | 6.5 | -59 | 345.8
2018-06-11 | 15:00 | 345 | 175.5 | 82.0428 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 10.8968 | 0 | 17.3604 | 0 | 8.5 | -59 | 345
2018-06-11 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 82.1241 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2151 | 0 | 16.0608 | 0 | 20.3 | -59 | 349.9
2018-06-11 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 81.9854 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0.5185 | 0 | 16.8961 | 0 | 20.5 | -59 | 346.1
2018-06-11 | 18:00 | 344.8 | 175.5 | 82.0039 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8961 | 0 | 19.7 | -59 | 344.8
2018-06-11 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 82.1537 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5463 | 0 | 25.6 | -59 | 351.5
2018-06-11 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 81.7107 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9893 | 0 | 7.3 | -59 | 332.2
2018-06-11 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 76.3609 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6391 | 0 | 0 | -59 | 310.9
2018-06-11 | 22:00 | 293.2 | 175.5 | 68.0682 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7318 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-06-11 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 66.9107 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6893 | 0 | 0 | -59 | 280.4
2018-06-12 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 59.0528 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3472 | 0 | 0 | -59 | 271.8
2018-06-12 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 57.1384 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1616 | 0 | 0 | -59 | 270.2
2018-06-12 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 73.4741 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -59 | 288.9
2018-06-12 | 3:00 | 299.1 | 175.5 | 76.3379 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 4.3 | -59 | 299.1
2018-06-12 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 76.1741 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 1.2 | -59 | 295.6
2018-06-12 | 5:00 | 290 | 175.5 | 73.5601 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0.828 | 0 | 11.5119 | 0 | 0 | -59 | 290
2018-06-12 | 6:00 | 298.2 | 175.5 | 76.3585 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1011 | 0 | 11.1404 | 0 | 1.2 | -59 | 298.2
2018-06-12 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 81.3972 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 3.9127 | 0 | 13.0901 | 0 | 6.8 | -59 | 312.8
2018-06-12 | 8:00 | 343.2 | 175.5 | 82.0006 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 4.8165 | 0 | 13.1829 | 0 | 26 | -59 | 343.2
2018-06-12 | 9:00 | 365 | 175.5 | 82.4204 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 6.6596 | 0 | 7.52 | 0 | 41.2 | -59 | 365
2018-06-12 | 10:00 | 364 | 175.5 | 82.3778 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 6.8882 | 0 | 7.334 | 0 | 40.2 | -59 | 364
2018-06-12 | 11:00 | 368.6 | 175.5 | 82.5164 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 5.1926 | 0 | 7.891 | 0 | 45.8 | -59 | 368.6
2018-06-12 | 12:00 | 345.3 | 175.5 | 81.9985 | 91 | 9.4 | 3.6 | 6.4815 | 0 | 7.52 | 0 | 28.8 | -59 | 345.3
2018-06-12 | 13:00 | 360.2 | 175.5 | 82.3628 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 10.5534 | 0 | 7.9838 | 0 | 32.1 | -59 | 360.2
2018-06-12 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 82.2401 | 95 | 9.4 | 3.6 | 12.7331 | 0 | 7.4268 | 0 | 28.8 | -59 | 355.7
2018-06-12 | 15:00 | 352.5 | 175.5 | 82.1632 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 9.0598 | 0 | 8.077 | 0 | 28.8 | -59 | 352.5
2018-06-12 | 16:00 | 356 | 175.5 | 82.1897 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 5.1061 | 0 | 12.9042 | 0 | 28.8 | -59 | 356
2018-06-12 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 82.1003 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 1.1312 | 0 | 13.3685 | 0 | 28.8 | -59 | 351.8
2018-06-12 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 82.0962 | 95 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5038 | 0 | 28.8 | -59 | 350.9
2018-06-12 | 19:00 | 354.9 | 175.5 | 82.2605 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0395 | 0 | 30.4 | -59 | 354.9
2018-06-12 | 20:00 | 335.4 | 175.5 | 81.832 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.668 | 0 | 21.7 | -59 | 335.4
2018-06-12 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 81.4388 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7612 | 0 | 11.3 | -59 | 315.1
2018-06-12 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 76.2958 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | 0 | 2.3 | -59 | 298.3
2018-06-12 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 75.9958 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | 0 | 0 | -59 | 290.6
2018-06-13 | 0:00 | 270 | 175.5 | 55.332 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.668 | 0 | 0 | -59 | 270
2018-06-13 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 62.9175 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4825 | 0 | 0 | -59 | 277.9
2018-06-13 | 2:00 | 290.9 | 175.5 | 72.8103 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3897 | 0 | 0 | -59 | 290.9
2018-06-13 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 76.3601 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7399 | 0 | 3.2 | -59 | 300.5
2018-06-13 | 4:00 | 302 | 175.5 | 76.33 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0.7799 | 0 | 13.0901 | 0 | 4.6 | -59 | 302
2018-06-13 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 71.7522 | 71 | 9.4 | 3.6 | 4.8364 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | -59 | 289.9
2018-06-13 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 73.3822 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 11.1706 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | -59 | 300.2
2018-06-13 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 76.6531 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 16.4572 | 0 | 14.3897 | 0 | 1.2 | -59 | 312.8
2018-06-13 | 8:00 | 336 | 175.5 | 77.011 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 24.7635 | 0 | 13.9255 | 0 | 3.7 | -59 | 336
2018-06-13 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 82.2125 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 28.0897 | 0 | 10.3978 | 0 | 8 | -59 | 355.3
2018-06-13 | 10:00 | 351 | 175.5 | 80.743 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 27.8519 | 0 | 9.0051 | 0 | 6.8 | -59 | 351
2018-06-13 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 78.1309 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 34.9423 | 0 | 8.7268 | 0 | 6.8 | -59 | 345.2
2018-06-13 | 12:00 | 318.5 | 175.5 | 71.5908 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 34.3897 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -59 | 318.5
2018-06-13 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 78.0874 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 31.8429 | 0 | 8.1697 | 0 | 6.8 | -59 | 338.9
2018-06-13 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 78.4481 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 24.2396 | 0 | 8.9123 | 0 | 6.8 | -59 | 342.4
2018-06-13 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 81.9913 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 13.6394 | 0 | 9.4693 | 0 | 15.7 | -59 | 347.4
2018-06-13 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 82.2461 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 6.8561 | 0 | 10.3978 | 0 | 27.6 | -59 | 353.7
2018-06-13 | 17:00 | 352.2 | 175.5 | 82.0994 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 1.7675 | 0 | 11.2331 | 0 | 30.5 | -59 | 352.2
2018-06-13 | 18:00 | 352.1 | 175.5 | 82.0669 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2331 | 0 | 32.2 | -59 | 352.1
2018-06-13 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 82.1669 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2331 | 0 | 36.6 | -59 | 356.6
2018-06-13 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 81.8669 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | 0 | 19.8 | -59 | 340.8
2018-06-13 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 77.8881 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | 0 | 6.8 | -59 | 317.1
2018-06-13 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 76.3452 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 3.2 | -59 | 301.4
2018-06-13 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 76.1741 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 1.2 | -59 | 292.7
2018-06-14 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 68.7741 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -59 | 279.1
2018-06-14 | 1:00 | 285.2 | 175.5 | 74.3452 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | -59 | 285.2
2018-06-14 | 2:00 | 299.2 | 175.5 | 76.2881 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | 0 | 1.2 | -59 | 299.2
2018-06-14 | 3:00 | 307.5 | 175.5 | 76.5456 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2544 | 0 | 1.2 | -59 | 307.5
2018-06-14 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 76.4641 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 1.6028 | 0 | 11.2331 | 0 | 1.2 | -59 | 307.4
2018-06-14 | 5:00 | 301 | 175.5 | 75.6567 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 11.3242 | 0 | 10.1191 | 0 | 0 | -59 | 301
2018-06-14 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 60.9653 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 31.0654 | 0 | 9.4693 | 0 | 0 | -59 | 300.5
2018-06-14 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 57.1555 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 43.7896 | 0 | 9.6549 | 0 | 0 | -59 | 309.6
2018-06-14 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 72.0358 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6379 | 0 | 10.0263 | 0 | 0 | -59 | 334.6
2018-06-14 | 9:00 | 352.6 | 175.5 | 77.3915 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 52.5966 | 0 | 11.5119 | 0 | 1.2 | -59 | 352.6
2018-06-14 | 10:00 | 346 | 175.5 | 65.8578 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 69.5376 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | -59 | 346
2018-06-14 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 70.836 | 70 | 9.4 | 3.6 | 66.4092 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | -59 | 347.7
2018-06-14 | 12:00 | 327.2 | 175.5 | 50.9653 | 70 | 9.4 | 3.6 | 64.8518 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -59 | 327.2
2018-06-14 | 13:00 | 340 | 175.5 | 69.2548 | 70 | 9.4 | 3.6 | 59.6406 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | -59 | 340
2018-06-14 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 75.6098 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 45.8856 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | -59 | 333.1
2018-06-14 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 72.6627 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 37.2471 | 0 | 11.7902 | 0 | 0 | -59 | 334.1
2018-06-14 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 79.814 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 20.4669 | 0 | 11.4191 | 0 | 6.8 | -59 | 344.4
2018-06-14 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 81.9932 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 4.666 | 0 | 9.8408 | 0 | 22.3 | -59 | 344.7
2018-06-14 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 82.0307 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | 0 | 28.4 | -59 | 345.8
2018-06-14 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 82.2239 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 35.8 | -59 | 354.6
2018-06-14 | 20:00 | 339.4 | 175.5 | 81.8809 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1191 | 0 | 21.5 | -59 | 339.4
2018-06-14 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 80.2592 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8408 | 0 | 6.8 | -59 | 322.8
2018-06-14 | 22:00 | 313.5 | 175.5 | 76.6519 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 2.5 | -59 | 313.5
2018-06-14 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 76.3945 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7055 | 0 | 1.2 | -59 | 306.2
2018-06-15 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 76.066 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 1.2 | -59 | 288.3
2018-06-15 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 76.0732 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | 0 | 1.2 | -59 | 292.2
2018-06-15 | 2:00 | 306.4 | 175.5 | 76.409 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.191 | 0 | 1.2 | -59 | 306.4
2018-06-15 | 3:00 | 317.3 | 175.5 | 76.6235 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3765 | 0 | 5.7 | -59 | 317.3
2018-06-15 | 4:00 | 312.8 | 175.5 | 76.6521 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 1.3569 | 0 | 9.191 | 0 | 1.2 | -59 | 312.8
2018-06-15 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 76.3193 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 12.8901 | 0 | 10.4906 | 0 | 0 | -59 | 307.6
2018-06-15 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 61.5893 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 32.1486 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -59 | 303.3
2018-06-15 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 43.1593 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 50.8573 | 0 | 10.5834 | 0 | -2 | -59 | 301.3
2018-06-15 | 8:00 | 316.5 | 175.5 | 46.8967 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 63.5693 | 0 | 7.334 | 0 | 0 | -59 | 316.5
2018-06-15 | 9:00 | 328.3 | 175.5 | 51.9724 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 70.8506 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | -59 | 328.3
2018-06-15 | 10:00 | 328 | 175.5 | 43.7819 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 85.5696 | 0 | 7.1485 | 0 | -7.7 | -59 | 328
2018-06-15 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 43.7056 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 82.6817 | 0 | 7.6127 | 0 | -1.3 | -59 | 331.9
2018-06-15 | 12:00 | 317.1 | 175.5 | 43.4072 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6018 | 0 | 7.891 | 0 | -9 | -59 | 317.1
2018-06-15 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 59.9908 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 65.5892 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | -59 | 332.8
2018-06-15 | 14:00 | 334.4 | 175.5 | 73.8409 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 50.0106 | 0 | 7.1485 | 0 | 0 | -59 | 334.4
2018-06-15 | 15:00 | 336.6 | 175.5 | 76.9891 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 34.2271 | 0 | 7.9838 | 0 | 1.2 | -59 | 336.6
2018-06-15 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 82.0123 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 17.3967 | 0 | 9.191 | 0 | 9.2 | -59 | 343.4
2018-06-15 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 81.9361 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 4.7231 | 0 | 9.8408 | 0 | 17.6 | -59 | 339.7
2018-06-15 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 81.9171 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1829 | 0 | 18.4 | -59 | 339.1
2018-06-15 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 82.0247 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5753 | 0 | 24.4 | -59 | 346.6
2018-06-15 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 81.789 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.111 | 0 | 11.9 | -59 | 333.4
2018-06-15 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 76.5958 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | 0 | 1.2 | -59 | 317.1
2018-06-15 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 76.4528 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6472 | 0 | 1.2 | -59 | 303.9
2018-06-15 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 76.3175 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4825 | 0 | 1.2 | -59 | 301.9
2018-06-16 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 75.689 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.111 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-06-16 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 71.7813 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7187 | 0 | 0 | -59 | 285.5
2018-06-16 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 75.8669 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | 0 | 0 | -59 | 299.4
2018-06-16 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 76.5031 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2969 | 0 | 0.4 | -59 | 308.9
2018-06-16 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 75.9868 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 0.8877 | 0 | 13.9255 | 0 | 0 | -59 | 304.8
2018-06-16 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 72.9237 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 6.0934 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -59 | 294.9
2018-06-16 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 71.5262 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 11.9117 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -59 | 292.9
2018-06-16 | 7:00 | 300.3 | 175.5 | 68.4931 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 21.324 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -59 | 300.3
2018-06-16 | 8:00 | 317.2 | 175.5 | 76.3004 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 30.2737 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -59 | 317.2
2018-06-16 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 74.4249 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 40.8203 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | -59 | 324.8
2018-06-16 | 10:00 | 320.4 | 175.5 | 56.5059 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 55.5461 | 0 | 9.748 | 0 | 0 | -59 | 320.4
2018-06-16 | 11:00 | 319.8 | 175.5 | 43.598 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 73.6471 | 0 | 9.6549 | 0 | -5.7 | -59 | 319.8
2018-06-16 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 43.3419 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 78.2032 | 0 | 9.6549 | 0 | -18.7 | -59 | 311.6
2018-06-16 | 13:00 | 315.4 | 175.5 | 43.4113 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 72.5122 | 0 | 9.3765 | 0 | -9 | -59 | 315.4
2018-06-16 | 14:00 | 308.1 | 175.5 | 43.304 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 56.1624 | 0 | 9.9336 | 0 | -0.4 | -59 | 308.1
2018-06-16 | 15:00 | 311.9 | 175.5 | 56.115 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 38.0799 | 0 | 9.0051 | 0 | 0 | -59 | 311.9
2018-06-16 | 16:00 | 325.8 | 175.5 | 76.4413 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 17.9894 | 0 | 9.4693 | 0 | 0 | -59 | 325.8
2018-06-16 | 17:00 | 327.9 | 175.5 | 81.3433 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 5.1657 | 0 | 9.191 | 0 | 6.8 | -59 | 327.9
2018-06-16 | 18:00 | 325.6 | 175.5 | 81.6638 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0239 | 0 | 8.9123 | 0 | 9.6 | -59 | 325.6
2018-06-16 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 81.98 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 28.3 | -59 | 343.2
2018-06-16 | 20:00 | 332 | 175.5 | 81.7081 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 19.6 | -59 | 332
2018-06-16 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 76.6583 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 6.8 | -59 | 313.5
2018-06-16 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 76.3294 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 0.4 | -59 | 298.7
2018-06-16 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 75.7724 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-06-17 | 0:00 | 280.5 | 175.5 | 68.9656 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | -59 | 280.5
2018-06-17 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 67.6656 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | -59 | 280.6
2018-06-17 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 71.3226 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | -59 | 293.7
2018-06-17 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 81.0438 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 0 | -59 | 302.4
2018-06-17 | 4:00 | 296.4 | 175.5 | 74.9744 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0.255 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | -59 | 296.4
2018-06-17 | 5:00 | 281 | 175.5 | 64.3885 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 5.3481 | 0 | 4.3634 | 0 | 0 | -59 | 281
2018-06-17 | 6:00 | 276.8 | 175.5 | 60.3289 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 13.6435 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | -59 | 276.8
2018-06-17 | 7:00 | 283 | 175.5 | 56.1065 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 23.6948 | 0 | 5.1987 | 0 | 0 | -59 | 283
2018-06-17 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 61.5825 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 30.6613 | 0 | 4.4562 | 0 | 0 | -59 | 294.7
2018-06-17 | 9:00 | 299.4 | 175.5 | 60.3741 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 35.6413 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -59 | 299.4
2018-06-17 | 10:00 | 295 | 175.5 | 47.6779 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 43.0094 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 295
2018-06-17 | 11:00 | 287.7 | 175.5 | 42.914 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7733 | 0 | 7.6127 | 0 | -11.6 | -59 | 287.7
2018-06-17 | 12:00 | 280.6 | 175.5 | 42.7839 | 69 | 9.4 | 3.6 | 54.0749 | 0 | 7.2412 | 0 | -22 | -59 | 280.6
2018-06-17 | 13:00 | 283 | 175.5 | 42.9013 | 69 | 9.4 | 3.6 | 43.1213 | 0 | 5.4774 | 0 | -7 | -59 | 283
2018-06-17 | 14:00 | 280.1 | 175.5 | 42.711 | 69 | 9.4 | 3.6 | 40.2758 | 0 | 5.0132 | 0 | -6.4 | -59 | 280.1
2018-06-17 | 15:00 | 286.9 | 175.5 | 53.7386 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 25.0555 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | -59 | 286.9
2018-06-17 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 67.6787 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 10.6081 | 0 | 5.0132 | 0 | 0 | -59 | 296.9
2018-06-17 | 17:00 | 312.2 | 175.5 | 83.3227 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1356 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | -59 | 312.2
2018-06-17 | 18:00 | 321.9 | 175.5 | 89.537 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 2.1 | -59 | 321.9
2018-06-17 | 19:00 | 334.6 | 175.5 | 89.7728 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 14.1 | -59 | 334.6
2018-06-17 | 20:00 | 324 | 175.5 | 89.6371 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9629 | 0 | 2.8 | -59 | 324
2018-06-17 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 81.0017 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7983 | 0 | 0 | -59 | 306.2
2018-06-17 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 68.6592 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | -59 | 288.6
2018-06-17 | 23:00 | 279.4 | 175.5 | 68.4877 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -59 | 279.4
2018-06-18 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 69.1307 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | 0 | 0 | -59 | 270.1
2018-06-18 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 69.5737 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0263 | 0 | 0 | -59 | 271.7
2018-06-18 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 80.9239 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -59 | 286.4
2018-06-18 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 86.3239 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -59 | 299.6
2018-06-18 | 4:00 | 295 | 175.5 | 86.1826 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0.1128 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | -59 | 295
2018-06-18 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 83.5956 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 1.6572 | 0 | 12.3472 | 0 | 0 | -59 | 288.8
2018-06-18 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 83.7178 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6133 | 0 | 12.0689 | 0 | 0 | -59 | 294.1
2018-06-18 | 7:00 | 301 | 175.5 | 82.4887 | 62 | 9.4 | 3.6 | 15.2211 | 0 | 11.7902 | 0 | 0 | -59 | 301
2018-06-18 | 8:00 | 327 | 175.5 | 81.3649 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 23.259 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -59 | 327
2018-06-18 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 87.3298 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 27.4013 | 0 | 10.7689 | 0 | 0 | -59 | 349.5
2018-06-18 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 90.2051 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 27.2618 | 0 | 11.2331 | 0 | 1.1 | -59 | 355.2
2018-06-18 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 87.2768 | 92 | 9.4 | 3.6 | 31.2901 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | -59 | 351.3
2018-06-18 | 12:00 | 329.2 | 175.5 | 72.2029 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 37.4065 | 0 | 10.4906 | 0 | 0 | -59 | 329.2
2018-06-18 | 13:00 | 348 | 175.5 | 87.2543 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3909 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | -59 | 348
2018-06-18 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 87.3445 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 27.6219 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 | -59 | 348.9
2018-06-18 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 90.0669 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 17.128 | 0 | 9.0051 | 0 | 7.3 | -59 | 348.9
2018-06-18 | 16:00 | 350.6 | 175.5 | 90.1084 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 8.4789 | 0 | 7.6127 | 0 | 19 | -59 | 350.6
2018-06-18 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 90.0367 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1076 | 0 | 5.7557 | 0 | 22.2 | -59 | 345.5
2018-06-18 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 90.0013 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | 0 | 23.2 | -59 | 343.8
2018-06-18 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 90.1009 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8991 | 0 | 30.8 | -59 | 350.2
2018-06-18 | 20:00 | 335 | 175.5 | 89.8438 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 15.3 | -59 | 335
2018-06-18 | 21:00 | 316.9 | 175.5 | 86.6724 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | -59 | 316.9
2018-06-18 | 22:00 | 298.1 | 175.5 | 80.9081 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | -59 | 298.1
2018-06-18 | 23:00 | 291.3 | 175.5 | 86.0511 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | -59 | 291.3
2018-06-19 | 0:00 | 277 | 175.5 | 81.0656 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | -59 | 277
2018-06-19 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 75.9873 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 277.2
2018-06-19 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 83.737 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 0 | -59 | 295.1
2018-06-19 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 83.9154 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -59 | 304.3
2018-06-19 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 83.8279 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1875 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-06-19 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 83.3716 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 4.9795 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | -59 | 292.2
2018-06-19 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 80.0155 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 15.1215 | 0 | 5.663 | 0 | 0 | -59 | 290.7
2018-06-19 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 74.02 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 26.5813 | 0 | 5.1987 | 0 | 0 | -59 | 302.1
2018-06-19 | 8:00 | 331.6 | 175.5 | 84.362 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 34.8321 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | -59 | 331.6
2018-06-19 | 9:00 | 352.1 | 175.5 | 84.8373 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 43.6781 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -59 | 352.1
2018-06-19 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 81.9736 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 52.2992 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -59 | 347.1
2018-06-19 | 11:00 | 346.5 | 175.5 | 84.8331 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 61.6754 | 0 | 6.5915 | 0 | 0 | -59 | 346.5
2018-06-19 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 52.989 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 67.9485 | 0 | 8.2625 | 0 | 0 | -59 | 319.6
2018-06-19 | 13:00 | 336.8 | 175.5 | 71.815 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 66.1369 | 0 | 8.4481 | 0 | 0 | -59 | 336.8
2018-06-19 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 64.7983 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 56.0894 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -59 | 336.8
2018-06-19 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 81.4686 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 33.1906 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | -59 | 343.4
2018-06-19 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 90.2593 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 14.5858 | 0 | 9.6549 | 0 | 19.9 | -59 | 358.8
2018-06-19 | 17:00 | 352.3 | 175.5 | 90.1377 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9858 | 0 | 9.3765 | 0 | 24.4 | -59 | 352.3
2018-06-19 | 18:00 | 344.2 | 175.5 | 90.0319 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0132 | 0 | 9.6549 | 0 | 20.1 | -59 | 344.2
2018-06-19 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 90.095 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 27.3 | -59 | 352.1
2018-06-19 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 89.8809 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4191 | 0 | 13.8 | -59 | 339.5
2018-06-19 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 86.7239 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -59 | 319.4
2018-06-19 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 82.3664 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 | -59 | 299.5
2018-06-19 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 82.6741 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | 0 | 0 | -59 | 290.8
2018-06-20 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 70.6247 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5753 | 0 | 0 | -59 | 275.8
2018-06-20 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 70.9605 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0395 | 0 | 0 | -59 | 278.1
2018-06-20 | 2:00 | 294.2 | 175.5 | 86.1745 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9255 | 0 | 0 | -59 | 294.2
2018-06-20 | 3:00 | 302.8 | 175.5 | 85.9315 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3685 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-06-20 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 86.2094 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0.6792 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | -59 | 294.6
2018-06-20 | 5:00 | 289.3 | 175.5 | 78.9877 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 7.9579 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -59 | 289.3
2018-06-20 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 69.7337 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 18.4693 | 0 | 12.997 | 0 | 0 | -59 | 291.3
2018-06-20 | 7:00 | 301.4 | 175.5 | 73.3149 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 24.4881 | 0 | 12.997 | 0 | 0 | -59 | 301.4
2018-06-20 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 82.5314 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 31.3499 | 0 | 12.7187 | 0 | 0 | -59 | 330.2
2018-06-20 | 9:00 | 348 | 175.5 | 87.3215 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 31.8671 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | -59 | 348
2018-06-20 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 87.1428 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 33.7956 | 0 | 12.1616 | 0 | 0 | -59 | 352.7
2018-06-20 | 11:00 | 353 | 175.5 | 87.3717 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 30.5739 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -59 | 353
2018-06-20 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 86.8213 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 26.2171 | 0 | 12.1616 | 0 | 0 | -59 | 334.9
2018-06-20 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 87.2913 | 90 | 9.4 | 3.6 | 31.2186 | 0 | 13.0901 | 0 | 0 | -59 | 351.1
2018-06-20 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 87.2359 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 28.7029 | 0 | 13.4612 | 0 | 0 | -59 | 343.8
2018-06-20 | 15:00 | 343.7 | 175.5 | 87.1889 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 20.7856 | 0 | 13.9255 | 0 | 0 | -59 | 343.7
2018-06-20 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 90.1809 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 9.7149 | 0 | 14.2042 | 0 | 16.9 | -59 | 354.9
2018-06-20 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 90.1426 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 3.6243 | 0 | 12.5331 | 0 | 21.6 | -59 | 351.8
2018-06-20 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 90.2311 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7689 | 0 | 27.9 | -59 | 352.8
2018-06-20 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 90.3451 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 34.2 | -59 | 358.1
2018-06-20 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 89.8732 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | 0 | 17.4 | -59 | 339.9
2018-06-20 | 21:00 | 323 | 175.5 | 89.5379 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -59 | 323
2018-06-20 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 86.4239 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -59 | 305.9
2018-06-20 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 83.5881 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | 0 | 0 | -59 | 290.5
2018-06-21 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 72.8239 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9761 | 0 | 0 | -59 | 275.6
2018-06-21 | 1:00 | 274 | 175.5 | 70.7171 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -59 | 274
2018-06-21 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 84.4958 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9042 | 0 | 0 | -59 | 292.4
2018-06-21 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 89.0452 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 4.9 | -59 | 302.4
2018-06-21 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 89.0751 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0.013 | 0 | 10.2119 | 0 | 1.1 | -59 | 297.9
2018-06-21 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 81.8835 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 2.8255 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | -59 | 288.9
2018-06-21 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 86.3078 | 68 | 9.4 | 3.6 | 6.9084 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -59 | 298.7
2018-06-21 | 7:00 | 311.7 | 175.5 | 89.309 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 11.9851 | 0 | 6.4059 | 0 | 0.9 | -59 | 311.7
2018-06-21 | 8:00 | 337.8 | 175.5 | 89.9105 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 17.7623 | 0 | 6.1272 | 0 | 10.9 | -59 | 337.8
2018-06-21 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 90.2994 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0232 | 0 | 5.4774 | 0 | 21.6 | -59 | 358.1
2018-06-21 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 90.2278 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 22.0522 | 0 | 6.22 | 0 | 15.5 | -59 | 355.7
2018-06-21 | 11:00 | 351.7 | 175.5 | 90.0846 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 25.7456 | 0 | 6.8698 | 0 | 10.9 | -59 | 351.7
2018-06-21 | 12:00 | 331.3 | 175.5 | 87.9745 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 28.8196 | 0 | 6.4059 | 0 | 0 | -59 | 331.3
2018-06-21 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 90.1243 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 28.3983 | 0 | 5.4774 | 0 | 10.9 | -59 | 352.5
2018-06-21 | 14:00 | 350 | 175.5 | 90.0575 | 92 | 9.4 | 3.6 | 22.3366 | 0 | 5.1059 | 0 | 11 | -59 | 350
2018-06-21 | 15:00 | 354.8 | 175.5 | 90.1568 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 12.3585 | 0 | 4.0847 | 0 | 26.5 | -59 | 354.8
2018-06-21 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 90.3403 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 6.7461 | 0 | 3.7136 | 0 | 38.9 | -59 | 361.4
2018-06-21 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 90.1757 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 2.7247 | 0 | 2.5996 | 0 | 36.7 | -59 | 353.9
2018-06-21 | 18:00 | 350.4 | 175.5 | 90.0719 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 36.4 | -59 | 350.4
2018-06-21 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 90.2004 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 40.7 | -59 | 355.2
2018-06-21 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 89.8864 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 23.5 | -59 | 337.5
2018-06-21 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 89.4647 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1353 | 0 | 10.8 | -59 | 318.4
2018-06-21 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 89.1004 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 1.5 | -59 | 299.2
2018-06-21 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 86.9081 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | -59 | 289.7
2018-06-22 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 77.4941 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4059 | 0 | 0 | -59 | 274.4
2018-06-22 | 1:00 | 279.5 | 175.5 | 77.3303 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1697 | 0 | 0 | -59 | 279.5
2018-06-22 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 83.7443 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0557 | 0 | 0 | -59 | 295.4
2018-06-22 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 83.8451 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 0 | -59 | 302.5
2018-06-22 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 85.5204 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1746 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | -59 | 299.8
2018-06-22 | 5:00 | 288.1 | 175.5 | 78.6901 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 7.6976 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -59 | 288.1
2018-06-22 | 6:00 | 297.3 | 175.5 | 72.6014 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 25.9718 | 0 | 8.7268 | 0 | 0 | -59 | 297.3
2018-06-22 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 69.2344 | 61 | 9.4 | 3.6 | 33.8035 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -59 | 303.1
2018-06-22 | 8:00 | 319.9 | 175.5 | 67.2827 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 51.1123 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | -59 | 319.9
2018-06-22 | 9:00 | 350 | 175.5 | 84.7792 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4659 | 0 | 9.6549 | 0 | 0 | -59 | 350
2018-06-22 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 86.9098 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 46.5643 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -59 | 352.8
2018-06-22 | 11:00 | 361.6 | 175.5 | 86.9407 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 48.0479 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | -59 | 361.6
2018-06-22 | 12:00 | 335.6 | 175.5 | 67.268 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 51.6278 | 0 | 12.9042 | 0 | 0 | -59 | 335.6
2018-06-22 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 83.9182 | 61 | 9.4 | 3.6 | 59.5274 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -59 | 346.2
2018-06-22 | 14:00 | 342.6 | 175.5 | 83.1035 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 48.5063 | 0 | 11.7902 | 0 | 0 | -59 | 342.6
2018-06-22 | 15:00 | 343 | 175.5 | 82.0926 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 36.3313 | 0 | 11.9761 | 0 | 0 | -59 | 343
2018-06-22 | 16:00 | 355.4 | 175.5 | 90.2203 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 20.4321 | 0 | 11.0476 | 0 | 12.5 | -59 | 355.4
2018-06-22 | 17:00 | 348 | 175.5 | 90.0703 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 7.1676 | 0 | 9.5621 | 0 | 20 | -59 | 348
2018-06-22 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 89.8718 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0733 | 0 | 9.6549 | 0 | 19.1 | -59 | 339.9
2018-06-22 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 90.0239 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 23.8 | -59 | 345.7
2018-06-22 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 89.7881 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 13.2 | -59 | 334.4
2018-06-22 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 86.6239 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -59 | 315.1
2018-06-22 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 83.9171 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -59 | 307.4
2018-06-22 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 83.703 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.997 | 0 | 0 | -59 | 297.2
2018-06-23 | 0:00 | 278 | 175.5 | 72.5528 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | -59 | 278
2018-06-23 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 71.5886 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | 0 | 0 | -59 | 283.3
2018-06-23 | 2:00 | 294 | 175.5 | 72.8456 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -59 | 294
2018-06-23 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 79.4809 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4191 | 0 | 0 | -59 | 302.9
2018-06-23 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 72.8514 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6082 | 0 | 11.1404 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-06-23 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 57.4977 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 13.7126 | 0 | 14.3897 | 0 | 0 | -59 | 285.2
2018-06-23 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 42.7994 | 59 | 9.4 | 3.6 | 38.2249 | 0 | 13.2757 | 0 | -1.1 | -59 | 281.7
2018-06-23 | 7:00 | 283.1 | 175.5 | 42.8316 | 59 | 9.4 | 3.6 | 53.8502 | 0 | 14.0182 | 0 | -16.1 | -59 | 283.1
2018-06-23 | 8:00 | 298.9 | 175.5 | 43.1312 | 59 | 9.4 | 3.6 | 73.3506 | 0 | 15.3182 | 0 | -21.4 | -59 | 298.9
2018-06-23 | 9:00 | 322 | 175.5 | 45.9987 | 59 | 9.4 | 3.6 | 70.6052 | 0 | 16.8961 | 0 | 0 | -59 | 322
2018-06-23 | 10:00 | 326.5 | 175.5 | 43.6146 | 59 | 9.4 | 3.6 | 78.6681 | 0 | 19.2173 | 0 | -3.5 | -59 | 326.5
2018-06-23 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 58.1187 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 61.1142 | 0 | 19.8671 | 0 | 0 | -59 | 328.1
2018-06-23 | 12:00 | 323.4 | 175.5 | 61.2505 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 53.2824 | 0 | 19.8671 | 0 | 0 | -59 | 323.4
2018-06-23 | 13:00 | 329.5 | 175.5 | 72.0187 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 48.0571 | 0 | 20.4242 | 0 | 0 | -59 | 329.5
2018-06-23 | 14:00 | 319.4 | 175.5 | 62.1002 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 35.9046 | 0 | 20.7952 | 0 | 0 | -59 | 319.4
2018-06-23 | 15:00 | 326.7 | 175.5 | 69.336 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 23.5113 | 0 | 20.0527 | 0 | 0 | -59 | 326.7
2018-06-23 | 16:00 | 335.4 | 175.5 | 86.9898 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5929 | 0 | 19.2173 | 0 | 0 | -59 | 335.4
2018-06-23 | 17:00 | 334.2 | 175.5 | 89.7807 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 2.2368 | 0 | 14.4825 | 0 | 8 | -59 | 334.2
2018-06-23 | 18:00 | 338.2 | 175.5 | 89.9022 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3978 | 0 | 18.2 | -59 | 338.2
2018-06-23 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 90.0379 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 22.2 | -59 | 342.8
2018-06-23 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 89.6094 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4906 | 0 | 7.5 | -59 | 327.3
2018-06-23 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 86.5375 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | 0 | 0 | -59 | 310.2
2018-06-23 | 22:00 | 298 | 175.5 | 78.48 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | -59 | 298
2018-06-23 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 72.7017 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7983 | 0 | 0 | -59 | 290.5
2018-06-24 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 71.88 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | -59 | 277.1
2018-06-24 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 72.0013 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4987 | 0 | 0 | -59 | 281.7
2018-06-24 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 77.2728 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -59 | 295.1
2018-06-24 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 83.7302 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | 0 | 0.2 | -59 | 302.5
2018-06-24 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 75.9962 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0.5119 | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | -59 | 293.5
2018-06-24 | 5:00 | 279.9 | 175.5 | 65.5482 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 6.8961 | 0 | 5.7557 | 0 | 0 | -59 | 279.9
2018-06-24 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 58.0655 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 20.7286 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | -59 | 272.2
2018-06-24 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 50.5358 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 31.7008 | 0 | 4.3634 | 0 | 0 | -59 | 274.9
2018-06-24 | 8:00 | 277.5 | 175.5 | 42.7709 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 56.7304 | 0 | 5.1987 | 0 | -15.5 | -59 | 277.5
2018-06-24 | 9:00 | 283.7 | 175.5 | 42.8964 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 71.0049 | 0 | 6.4987 | 0 | -25 | -59 | 283.7
2018-06-24 | 10:00 | 286.1 | 175.5 | 42.8161 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 85.2639 | 0 | 6.22 | 0 | -36.5 | -59 | 286.1
2018-06-24 | 11:00 | 299.2 | 175.5 | 43.1137 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 75.6514 | 0 | 4.7349 | 0 | -12.6 | -59 | 299.2
2018-06-24 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 54.5915 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 55.3307 | 0 | 4.1778 | 0 | 0 | -59 | 302.4
2018-06-24 | 13:00 | 300 | 175.5 | 52.1923 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 54.366 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | -59 | 300
2018-06-24 | 14:00 | 290.4 | 175.5 | 43.0104 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 48.0479 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | -59 | 290.4
2018-06-24 | 15:00 | 300.9 | 175.5 | 72.0446 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 20.5346 | 0 | 3.6208 | 0 | 0 | -59 | 300.9
2018-06-24 | 16:00 | 310.1 | 175.5 | 83.1153 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 10.7426 | 0 | 3.3421 | 0 | 0.2 | -59 | 310.1
2018-06-24 | 17:00 | 314.1 | 175.5 | 93.1659 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 3.0992 | 0 | 3.4349 | 0 | 0.2 | -59 | 314.1
2018-06-24 | 18:00 | 318 | 175.5 | 97.2792 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | 0 | 0.2 | -59 | 318
2018-06-24 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 102.6004 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 3.5 | -59 | 328.1
2018-06-24 | 20:00 | 316.5 | 175.5 | 97.9149 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7851 | 0 | 0.2 | -59 | 316.5
2018-06-24 | 21:00 | 299.1 | 175.5 | 84.4149 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7851 | 0 | 0.2 | -59 | 299.1
2018-06-24 | 22:00 | 284.4 | 175.5 | 72.0579 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | -59 | 284.4
2018-06-24 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 72.0294 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | -59 | 278.8
2018-06-25 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 75.6153 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -59 | 269.8
2018-06-25 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 78.8868 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0132 | 0 | 0 | -59 | 274.2
2018-06-25 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 79.0013 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | 0 | 0 | -59 | 282.2
2018-06-25 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 79.2873 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 293.3
2018-06-25 | 4:00 | 288 | 175.5 | 79.2485 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0.6315 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | -59 | 288
2018-06-25 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 72.8603 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 6.427 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -59 | 277.5
2018-06-25 | 6:00 | 281.5 | 175.5 | 66.4997 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 19.0514 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | -59 | 281.5
2018-06-25 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 62.22 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 34.8813 | 0 | 6.4987 | 0 | 0 | -59 | 293.7
2018-06-25 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 69.0922 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 54.9878 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | -59 | 320.4
2018-06-25 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 64.1706 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 72.2022 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -59 | 332.6
2018-06-25 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 64.8935 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 73.5436 | 0 | 6.9629 | 0 | 0 | -59 | 335.5
2018-06-25 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 68.4143 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 74.0087 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | -59 | 339.3
2018-06-25 | 12:00 | 314.4 | 175.5 | 43.4377 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 82.0211 | 0 | 7.2412 | 0 | -8.9 | -59 | 314.4
2018-06-25 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 47.7383 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 80.849 | 0 | 7.6127 | 0 | 0 | -59 | 326.8
2018-06-25 | 14:00 | 321.9 | 175.5 | 60.7483 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 63.4032 | 0 | 7.1485 | 0 | 0 | -59 | 321.9
2018-06-25 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 64.4786 | 77 | 9.4 | 3.6 | 45.3155 | 0 | 6.4059 | 0 | 0 | -59 | 322.7
2018-06-25 | 16:00 | 339.5 | 175.5 | 90.4917 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 22.9811 | 0 | 6.1272 | 0 | 0.2 | -59 | 339.5
2018-06-25 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 102.8932 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1719 | 0 | 4.7349 | 0 | 6.8 | -59 | 343.8
2018-06-25 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 102.7657 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0492 | 0 | 2.7851 | 0 | 8.7 | -59 | 337.5
2018-06-25 | 19:00 | 346 | 175.5 | 102.9145 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 18.4 | -59 | 346
2018-06-25 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 102.6145 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 5.2 | -59 | 332.5
2018-06-25 | 21:00 | 314.4 | 175.5 | 95.6217 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 0.2 | -59 | 314.4
2018-06-25 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 78.7787 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | -59 | 295.6
2018-06-25 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 78.6787 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | -59 | 287.9
2018-06-26 | 0:00 | 270 | 175.5 | 79.343 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -59 | 270
2018-06-26 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 81.1358 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -59 | 272.2
2018-06-26 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 92.8358 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0.2 | -59 | 284.7
2018-06-26 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 97.5285 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3715 | 0 | 0.2 | -59 | 293.6
2018-06-26 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 95.4786 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4499 | 0 | 0.3715 | 0 | 0.2 | -59 | 289.7
2018-06-26 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 74.9504 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 14.0926 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -59 | 279.2
2018-06-26 | 6:00 | 275.2 | 175.5 | 48.117 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 35.3119 | 0 | 1.6711 | 0 | 0 | -59 | 275.2
2018-06-26 | 7:00 | 283.5 | 175.5 | 42.839 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 49.6542 | 0 | 1.2068 | 0 | -0.3 | -59 | 283.5
2018-06-26 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 54.0683 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 60.3104 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | -59 | 305.5
2018-06-26 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 63.8386 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 71.4687 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | -59 | 327.3
2018-06-26 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 80.2432 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 60.2641 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | -59 | 338.7
2018-06-26 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 98.7512 | 79 | 9.4 | 3.6 | 48.1633 | 0 | 1.4855 | 0 | 0.2 | -59 | 357.1
2018-06-26 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 86.6842 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 37.966 | 0 | 1.9498 | 0 | 0.2 | -59 | 328.5
2018-06-26 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 98.5374 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 30.906 | 0 | 3.1566 | 0 | 0.2 | -59 | 346.1
2018-06-26 | 14:00 | 343.1 | 175.5 | 98.3993 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 21.9301 | 0 | 4.2706 | 0 | 0.2 | -59 | 343.1
2018-06-26 | 15:00 | 340 | 175.5 | 98.2709 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 16.0517 | 0 | 5.4774 | 0 | 0.2 | -59 | 340
2018-06-26 | 16:00 | 346.4 | 175.5 | 102.923 | 93 | 9.4 | 3.6 | 12.9353 | 0 | 5.9417 | 0 | 2.1 | -59 | 346.4
2018-06-26 | 17:00 | 341.2 | 175.5 | 102.8581 | 93 | 9.4 | 3.6 | 3.5075 | 0 | 6.0344 | 0 | 6.3 | -59 | 341.2
2018-06-26 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 102.9162 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9838 | 0 | 9.3 | -59 | 342.7
2018-06-26 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 103.0235 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3765 | 0 | 15.7 | -59 | 350.6
2018-06-26 | 20:00 | 334.7 | 175.5 | 102.3451 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 0.2 | -59 | 334.7
2018-06-26 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 95.6737 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0263 | 0 | 0.2 | -59 | 312.6
2018-06-26 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 90.8592 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8408 | 0 | 0.2 | -59 | 292.8
2018-06-26 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 85.7732 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | 0 | 0.2 | -59 | 284.8
2018-06-27 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 72.1877 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -59 | 270.9
2018-06-27 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 75.9375 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | 0 | 0 | -59 | 274.5
2018-06-27 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 90.58 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0.2 | -59 | 289.2
2018-06-27 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 95.9592 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | 0 | 0.2 | -59 | 296.6
2018-06-27 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 95.2094 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4906 | 0 | 0.2 | -59 | 295.8
2018-06-27 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 84.1367 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 1.1374 | 0 | 12.6259 | 0 | 0.2 | -59 | 288.4
2018-06-27 | 6:00 | 299.7 | 175.5 | 92.7747 | 64 | 9.4 | 3.6 | 1.2492 | 0 | 11.9761 | 0 | 0.2 | -59 | 299.7
2018-06-27 | 7:00 | 317.3 | 175.5 | 102.3077 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 3.1736 | 0 | 12.7187 | 0 | 1.1 | -59 | 317.3
2018-06-27 | 8:00 | 349.3 | 175.5 | 103.0171 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 2.5647 | 0 | 14.0182 | 0 | 17.8 | -59 | 349.3
2018-06-27 | 9:00 | 373.8 | 175.5 | 103.5001 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 2.9957 | 0 | 12.9042 | 0 | 32.5 | -59 | 373.8
2018-06-27 | 10:00 | 374.3 | 175.5 | 103.4723 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 3.4661 | 0 | 12.1616 | 0 | 33.3 | -59 | 374.3
2018-06-27 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 103.4957 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 6.6929 | 0 | 12.8114 | 0 | 29.4 | -59 | 374.3
2018-06-27 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 103.0253 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 7.1131 | 0 | 12.1616 | 0 | 16.3 | -59 | 350.5
2018-06-27 | 13:00 | 366.3 | 175.5 | 103.2724 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 8.2877 | 0 | 13.7399 | 0 | 21.7 | -59 | 366.3
2018-06-27 | 14:00 | 362 | 175.5 | 103.1893 | 86 | 9.4 | 3.6 | 7.9635 | 0 | 13.6472 | 0 | 21.7 | -59 | 362
2018-06-27 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 103.2597 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 6.4361 | 0 | 12.9042 | 0 | 21.6 | -59 | 359.8
2018-06-27 | 16:00 | 363.9 | 175.5 | 103.3322 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 3.4423 | 0 | 13.9255 | 0 | 21.6 | -59 | 363.9
2018-06-27 | 17:00 | 354.7 | 175.5 | 103.1338 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 1.462 | 0 | 12.9042 | 0 | 21.6 | -59 | 354.7
2018-06-27 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 103.0384 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1616 | 0 | 21.6 | -59 | 349.3
2018-06-27 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 103.06 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 21.6 | -59 | 350.1
2018-06-27 | 20:00 | 336.1 | 175.5 | 102.6741 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | 0 | 17.8 | -59 | 336.1
2018-06-27 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 102.4379 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 7.3 | -59 | 317.6
2018-06-27 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 98.4805 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0.2 | -59 | 302.4
2018-06-27 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 93.6519 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 0.2 | -59 | 292.1
2018-06-28 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 83.48 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0.2 | -59 | 277.1
2018-06-28 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 86.1519 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 0.2 | -59 | 281.2
2018-06-28 | 2:00 | 294 | 175.5 | 95.023 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0.2 | -59 | 294
2018-06-28 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 95.4732 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | 0 | 0.2 | -59 | 304.2
2018-06-28 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 95.335 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0.7161 | 0 | 4.5489 | 0 | 0.2 | -59 | 301.4
2018-06-28 | 5:00 | 295 | 175.5 | 94.6651 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 7.8783 | 0 | 3.1566 | 0 | 0.2 | -59 | 295
2018-06-28 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 87.3468 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 20.1107 | 0 | 2.0425 | 0 | 0.2 | -59 | 295.6
2018-06-28 | 7:00 | 305.1 | 175.5 | 82.3069 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 34.7578 | 0 | 2.1353 | 0 | 0 | -59 | 305.1
2018-06-28 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 95.9231 | 57 | 9.4 | 3.6 | 45.8058 | 0 | 1.6711 | 0 | 0.2 | -59 | 330.1
2018-06-28 | 9:00 | 345.6 | 175.5 | 96.242 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 60.3942 | 0 | 1.7638 | 0 | 0.2 | -59 | 345.6
2018-06-28 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 96.408 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 67.3209 | 0 | 1.6711 | 0 | 0.2 | -59 | 355.4
2018-06-28 | 11:00 | 356.5 | 175.5 | 95.4764 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 72.7525 | 0 | 1.6711 | 0 | 0.2 | -59 | 356.5
2018-06-28 | 12:00 | 343 | 175.5 | 91.2252 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 61.6463 | 0 | 0.9285 | 0 | 0.2 | -59 | 343
2018-06-28 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 96.5368 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 62.3347 | 0 | 0.9285 | 0 | 0.2 | -59 | 359.7
2018-06-28 | 14:00 | 353 | 175.5 | 90.3293 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6422 | 0 | 0.9285 | 0 | 0.2 | -59 | 353
2018-06-28 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 98.7471 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 35.0461 | 0 | 1.2068 | 0 | 0.2 | -59 | 356.8
2018-06-28 | 16:00 | 360.6 | 175.5 | 103.2221 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 19.3996 | 0 | 1.5783 | 0 | 14 | -59 | 360.6
2018-06-28 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 103.0696 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 7.5951 | 0 | 2.1353 | 0 | 20.7 | -59 | 355.9
2018-06-28 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 103.1051 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0.2166 | 0 | 1.5783 | 0 | 26.9 | -59 | 354.2
2018-06-28 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 103.2502 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 34 | -59 | 361.6
2018-06-28 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 102.9434 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 18.4 | -59 | 346.9
2018-06-28 | 21:00 | 325.9 | 175.5 | 100.9438 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 0.2 | -59 | 325.9
2018-06-28 | 22:00 | 310.4 | 175.5 | 97.0158 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6842 | 0 | 0.2 | -59 | 310.4
2018-06-28 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 93.9307 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | 0 | 0.2 | -59 | 300.1
2018-06-29 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 88.3379 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 0.2 | -59 | 285.4
2018-06-29 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 85.0239 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0.2 | -59 | 283.4
2018-06-29 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 97.2022 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0.2 | -59 | 296.7
2018-06-29 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 102.123 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 3.5 | -59 | 306.4
2018-06-29 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 102.0745 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0.263 | 0 | 8.2625 | 0 | 1.6 | -59 | 304.9
2018-06-29 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 95.1764 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4036 | 0 | 7.52 | 0 | 0.2 | -59 | 291.5
2018-06-29 | 6:00 | 297.2 | 175.5 | 94.4496 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6449 | 0 | 7.7055 | 0 | 0.2 | -59 | 297.2
2018-06-29 | 7:00 | 311 | 175.5 | 99.2714 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 10.7516 | 0 | 8.077 | 0 | 0.2 | -59 | 311
2018-06-29 | 8:00 | 341.4 | 175.5 | 102.834 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 12.6533 | 0 | 7.6127 | 0 | 20.7 | -59 | 341.4
2018-06-29 | 9:00 | 363 | 175.5 | 103.313 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 18.8892 | 0 | 9.0978 | 0 | 24.1 | -59 | 363
2018-06-29 | 10:00 | 368.4 | 175.5 | 103.3912 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 19.9897 | 0 | 10.1191 | 0 | 24.1 | -59 | 368.4
2018-06-29 | 11:00 | 370.3 | 175.5 | 103.4658 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 22.0151 | 0 | 10.1191 | 0 | 24.1 | -59 | 370.3
2018-06-29 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 103.1468 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 18.8839 | 0 | 9.4693 | 0 | 9.4 | -59 | 352.6
2018-06-29 | 13:00 | 373 | 175.5 | 103.4761 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 14.1116 | 0 | 8.9123 | 0 | 24.8 | -59 | 373
2018-06-29 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 103.516 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9219 | 0 | 9.5621 | 0 | 27.2 | -59 | 372.9
2018-06-29 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 103.379 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 6.5734 | 0 | 11.0476 | 0 | 29 | -59 | 371.7
2018-06-29 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 103.5494 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3957 | 0 | 9.6549 | 0 | 37.5 | -59 | 375.8
2018-06-29 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 103.2705 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3959 | 0 | 9.9336 | 0 | 30 | -59 | 365.3
2018-06-29 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 103.252 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.748 | 0 | 24 | -59 | 358.7
2018-06-29 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 103.1732 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | 0 | 25.8 | -59 | 359.4
2018-06-29 | 20:00 | 342.6 | 175.5 | 102.9447 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3553 | 0 | 19.6 | -59 | 342.6
2018-06-29 | 21:00 | 316.7 | 175.5 | 102.266 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 9.8 | -59 | 316.7
2018-06-29 | 22:00 | 309.5 | 175.5 | 102.18 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 8.4 | -59 | 309.5
2018-06-29 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 99.9302 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | 0 | 0.2 | -59 | 299.7
2018-06-30 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 92.3158 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6842 | 0 | 0.2 | -59 | 288.3
2018-06-30 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 90.4022 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0.2 | -59 | 284.1
2018-06-30 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 89.5447 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3553 | 0 | 0.2 | -59 | 295.4
2018-06-30 | 3:00 | 306 | 175.5 | 92.6511 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0.2 | -59 | 306
2018-06-30 | 4:00 | 298 | 175.5 | 92.5938 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 2.5356 | 0 | 4.2706 | 0 | 0.2 | -59 | 298
2018-06-30 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 88.9173 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 8.6904 | 0 | 2.6923 | 0 | 0.2 | -59 | 288.9
2018-06-30 | 6:00 | 286.1 | 175.5 | 69.3931 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8218 | 0 | 2.7851 | 0 | 0 | -59 | 286.1
2018-06-30 | 7:00 | 286 | 175.5 | 51.5514 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 47.378 | 0 | 2.9706 | 0 | 0 | -59 | 286
2018-06-30 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 60.0125 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 59.0598 | 0 | 3.5277 | 0 | 0 | -59 | 306.7
2018-06-30 | 9:00 | 329.8 | 175.5 | 69.597 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 74.2464 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | -59 | 329.8
2018-06-30 | 10:00 | 336.1 | 175.5 | 70.8599 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 79.3763 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | -59 | 336.1
2018-06-30 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 74.0911 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 79.6808 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | -59 | 340.6
2018-06-30 | 12:00 | 326.9 | 175.5 | 66.5247 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 72.6187 | 0 | 3.1566 | 0 | 0 | -59 | 326.9
2018-06-30 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 80.3087 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 68.6994 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | -59 | 337.6
2018-06-30 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 88.6591 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 53.8992 | 0 | 4.6417 | 0 | 0.2 | -59 | 340.2
2018-06-30 | 15:00 | 340.5 | 175.5 | 88.8183 | 77 | 9.4 | 3.6 | 39.6898 | 0 | 5.2919 | 0 | 0.2 | -59 | 340.5
2018-06-30 | 16:00 | 347.7 | 175.5 | 101.6719 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 20.2579 | 0 | 5.5702 | 0 | 0.2 | -59 | 347.7
2018-06-30 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 102.9108 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 7.1475 | 0 | 4.6417 | 0 | 10.1 | -59 | 344.8
2018-06-30 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 102.8062 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1806 | 0 | 5.0132 | 0 | 12.8 | -59 | 340.8
2018-06-30 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 103.0583 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 22 | -59 | 349.7
2018-06-30 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 102.7796 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9204 | 0 | 13.8 | -59 | 341.5
2018-06-30 | 21:00 | 319.2 | 175.5 | 98.0154 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3846 | 0 | 0.2 | -59 | 319.2
2018-06-30 | 22:00 | 303 | 175.5 | 92.6792 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | 0 | 0.2 | -59 | 303
2018-06-30 | 23:00 | 295 | 175.5 | 92.4434 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 0.2 | -59 | 295
2018-07-01 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 96.0438 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | -59 | 281.5
2018-07-01 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 96.1868 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | -59 | 283.2
2018-07-01 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 96.2515 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | -59 | 289.7
2018-07-01 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 96.4025 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | -59 | 298.4
2018-07-01 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 96.2059 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1183 | 0 | 5.4758 | 0 | 0 | -59 | 291.5
2018-07-01 | 5:00 | 277.2 | 175.5 | 89.6263 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 3.0477 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | -59 | 277.2
2018-07-01 | 6:00 | 277.5 | 175.5 | 85.9746 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 10.656 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | -59 | 277.5
2018-07-01 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 93.6713 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 11.2448 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | -59 | 285.6
2018-07-01 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 94.8372 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 19.7223 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | -59 | 295.8
2018-07-01 | 9:00 | 306.6 | 175.5 | 96.6591 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 26.1936 | 0 | 5.8473 | 0 | 0 | -59 | 306.6
2018-07-01 | 10:00 | 314.7 | 175.5 | 96.8331 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 24.2068 | 0 | 8.2601 | 0 | 0 | -59 | 314.7
2018-07-01 | 11:00 | 320.7 | 175.5 | 96.9133 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 20.1134 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -59 | 320.7
2018-07-01 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 96.4128 | 64 | 9.4 | 3.6 | 18.3709 | 0 | 10.1163 | 0 | 0 | -59 | 318.4
2018-07-01 | 13:00 | 314.5 | 175.5 | 96.358 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 18.4466 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 314.5
2018-07-01 | 14:00 | 312.2 | 175.5 | 96.039 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 14.6218 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | -59 | 312.2
2018-07-01 | 15:00 | 316.1 | 175.5 | 95.7975 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 9.748 | 0 | 5.7545 | 0 | 0 | -59 | 316.1
2018-07-01 | 16:00 | 323.4 | 175.5 | 99.5392 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 5.9352 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | -59 | 323.4
2018-07-01 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 111.3582 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2162 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | -59 | 331.5
2018-07-01 | 18:00 | 338.2 | 175.5 | 115.9318 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | -59 | 338.2
2018-07-01 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 119.0463 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 5.7 | -59 | 349.7
2018-07-01 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 112.4118 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -59 | 334.4
2018-07-01 | 21:00 | 317 | 175.5 | 97.6118 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -59 | 317
2018-07-01 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 85.3548 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -59 | 295.3
2018-07-01 | 23:00 | 284.6 | 175.5 | 95.2837 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1163 | 0 | 0 | -59 | 284.6
2018-07-02 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 85.1765 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -59 | 271.2
2018-07-02 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 80.3624 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -59 | 267.5
2018-07-02 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 91.9697 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | 0 | 0 | -59 | 279.2
2018-07-02 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 105.8203 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8797 | 0 | 0 | -59 | 293.7
2018-07-02 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 99.2219 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0.5197 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | -59 | 288.4
2018-07-02 | 5:00 | 277.7 | 175.5 | 81.5689 | 47 | 9.4 | 3.6 | 7.2871 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | -59 | 277.7
2018-07-02 | 6:00 | 289 | 175.5 | 84.178 | 47 | 9.4 | 3.6 | 16.9061 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | -59 | 289
2018-07-02 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 81.3285 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 31.4126 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 300.6
2018-07-02 | 8:00 | 338 | 175.5 | 100.8152 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9115 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -59 | 338
2018-07-02 | 9:00 | 374 | 175.5 | 118.2247 | 61 | 9.4 | 3.6 | 54.4164 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 374
2018-07-02 | 10:00 | 388.4 | 175.5 | 119.8562 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 51.8207 | 0 | 11.3231 | 0 | 2.4 | -59 | 388.4
2018-07-02 | 11:00 | 384.8 | 175.5 | 119.8104 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 56.2448 | 0 | 11.0448 | 0 | 2.4 | -59 | 384.8
2018-07-02 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 119.4799 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 30.5115 | 0 | 11.5086 | 0 | 2.4 | -59 | 370.2
2018-07-02 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 119.9404 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 20.0867 | 0 | 11.9729 | 0 | 28.2 | -59 | 396.9
2018-07-02 | 14:00 | 395.8 | 175.5 | 119.9647 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 12.1977 | 0 | 11.1376 | 0 | 35.8 | -59 | 395.8
2018-07-02 | 15:00 | 389.3 | 175.5 | 119.8597 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 7.8955 | 0 | 11.0448 | 0 | 33.8 | -59 | 389.3
2018-07-02 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 123.2832 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 3.1499 | 0 | 9.4669 | 0 | 40 | -59 | 392.6
2018-07-02 | 17:00 | 388.1 | 175.5 | 122.4948 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8306 | 0 | 8.0746 | 0 | 40 | -59 | 388.1
2018-07-02 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 119.6752 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4248 | 0 | 37.6 | -59 | 381.4
2018-07-02 | 19:00 | 380.6 | 175.5 | 119.6386 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 38.6 | -59 | 380.6
2018-07-02 | 20:00 | 359.2 | 175.5 | 119.2595 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 18.6 | -59 | 359.2
2018-07-02 | 21:00 | 337 | 175.5 | 118.7876 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 2.4 | -59 | 337
2018-07-02 | 22:00 | 315.8 | 175.5 | 113.4587 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -59 | 315.8
2018-07-02 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 118.2012 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 2.4 | -59 | 303.3
2018-07-03 | 0:00 | 287 | 175.5 | 106.1157 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | -59 | 287
2018-07-03 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 109.0293 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -59 | 289.3
2018-07-03 | 2:00 | 302.2 | 175.5 | 118.1293 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0.7 | -59 | 302.2
2018-07-03 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 118.5149 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 14.6 | -59 | 318.8
2018-07-03 | 4:00 | 317.3 | 175.5 | 118.4302 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 11.7 | -59 | 317.3
2018-07-03 | 5:00 | 301.1 | 175.5 | 115.8677 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 1.6774 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -59 | 301.1
2018-07-03 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 117.3944 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 4.1226 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | -59 | 308.6
2018-07-03 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 118.542 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 9.832 | 0 | 4.826 | 0 | 8.3 | -59 | 325.7
2018-07-03 | 8:00 | 354.2 | 175.5 | 119.1858 | 71 | 9.4 | 3.6 | 14.3388 | 0 | 6.7754 | 0 | 13.4 | -59 | 354.2
2018-07-03 | 9:00 | 375.9 | 175.5 | 119.5928 | 81 | 9.4 | 3.6 | 19.2961 | 0 | 6.3111 | 0 | 20.2 | -59 | 375.9
2018-07-03 | 10:00 | 383.2 | 175.5 | 119.7429 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 27.7179 | 0 | 7.2392 | 0 | 20.3 | -59 | 383.2
2018-07-03 | 11:00 | 391 | 175.5 | 119.8918 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 25.8268 | 0 | 9.2814 | 0 | 20.2 | -59 | 391
2018-07-03 | 12:00 | 370.5 | 175.5 | 119.4383 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 19.6373 | 0 | 8.7244 | 0 | 15 | -59 | 370.5
2018-07-03 | 13:00 | 382.7 | 175.5 | 119.8301 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 16.7736 | 0 | 7.7963 | 0 | 20.6 | -59 | 382.7
2018-07-03 | 14:00 | 382.3 | 175.5 | 119.6541 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 15.5505 | 0 | 9.0954 | 0 | 20.3 | -59 | 382.3
2018-07-03 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 119.6476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 10.6 | 0 | 9.6524 | 0 | 21.5 | -59 | 379.1
2018-07-03 | 16:00 | 384 | 175.5 | 119.8327 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 5.7719 | 0 | 9.0954 | 0 | 31.6 | -59 | 384
2018-07-03 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 119.5905 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8851 | 0 | 8.7244 | 0 | 28.5 | -59 | 375.4
2018-07-03 | 18:00 | 373.7 | 175.5 | 119.5476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 26.8 | -59 | 373.7
2018-07-03 | 19:00 | 376.1 | 175.5 | 119.5476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 29.2 | -59 | 376.1
2018-07-03 | 20:00 | 355.4 | 175.5 | 119.1548 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 18.8 | -59 | 355.4
2018-07-03 | 21:00 | 333.3 | 175.5 | 118.7411 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 9.4 | -59 | 333.3
2018-07-03 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 118.2411 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 2.4 | -59 | 311.2
2018-07-03 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 108.2411 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 296.1
2018-07-04 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 95.6339 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 0 | -59 | 283.9
2018-07-04 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 96.3978 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 284.8
2018-07-04 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 109.205 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -59 | 298.7
2018-07-04 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 117.8769 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-07-04 | 4:00 | 305 | 175.5 | 115.0411 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 305
2018-07-04 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 102.0725 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0.9542 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -59 | 291.2
2018-07-04 | 6:00 | 301.4 | 175.5 | 109.1561 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 2.6353 | 0 | 11.5086 | 0 | 0 | -59 | 301.4
2018-07-04 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 109.4869 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 9.8972 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | -59 | 316.9
2018-07-04 | 8:00 | 349.5 | 175.5 | 118.1816 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 21.7455 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | -59 | 349.5
2018-07-04 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 119.2135 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 29.3498 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | -59 | 368.6
2018-07-04 | 10:00 | 364 | 175.5 | 118.8834 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 34.1726 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | -59 | 364
2018-07-04 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 119.2416 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 30.4502 | 0 | 12.8082 | 0 | 0 | -59 | 371.1
2018-07-04 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 106.1406 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 28.1163 | 0 | 13.6431 | 0 | 0 | -59 | 347.3
2018-07-04 | 13:00 | 367.6 | 175.5 | 118.3255 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 23.6816 | 0 | 14.2929 | 0 | 0 | -59 | 367.6
2018-07-04 | 14:00 | 365.8 | 175.5 | 119.4012 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 15.0059 | 0 | 14.2929 | 0 | 1.9 | -59 | 365.8
2018-07-04 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 119.3751 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.4822 | 0 | 14.9427 | 0 | 7.1 | -59 | 366.6
2018-07-04 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 119.5849 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 2.6873 | 0 | 16.4278 | 0 | 16.7 | -59 | 373.1
2018-07-04 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 119.4106 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.056 | 0 | 18.9334 | 0 | 9.7 | -59 | 365.8
2018-07-04 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 119.3317 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0683 | 0 | 2.4 | -59 | 360.4
2018-07-04 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 119.3466 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5534 | 0 | 3.5 | -59 | 363.1
2018-07-04 | 20:00 | 343 | 175.5 | 116.0831 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3169 | 0 | 0 | -59 | 343
2018-07-04 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 108.8338 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.9662 | 0 | 0 | -59 | 321.3
2018-07-04 | 22:00 | 304 | 175.5 | 102.0695 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.4305 | 0 | 0 | -59 | 304
2018-07-04 | 23:00 | 296.7 | 175.5 | 95.3265 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8735 | 0 | 0 | -59 | 296.7
2018-07-05 | 0:00 | 278 | 175.5 | 77.1904 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4096 | 0 | 0 | -59 | 278
2018-07-05 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 80.9048 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5952 | 0 | 0 | -59 | 281.9
2018-07-05 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 94.9618 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0382 | 0 | 0 | -59 | 295.4
2018-07-05 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 106.7618 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0382 | 0 | 0 | -59 | 307.7
2018-07-05 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 104.7755 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9245 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-07-05 | 5:00 | 295.7 | 175.5 | 96.3762 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0.2418 | 0 | 22.182 | 0 | 0 | -59 | 295.7
2018-07-05 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 103.2113 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 1.8923 | 0 | 21.9964 | 0 | 0 | -59 | 304.5
2018-07-05 | 7:00 | 319.2 | 175.5 | 107.8455 | 59 | 9.4 | 3.6 | 3.5496 | 0 | 19.3049 | 0 | 0 | -59 | 319.2
2018-07-05 | 8:00 | 345.2 | 175.5 | 118.9454 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 4.8774 | 0 | 17.0772 | 0 | 1 | -59 | 345.2
2018-07-05 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 119.3402 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 9.3681 | 0 | 16.8917 | 0 | 2.4 | -59 | 363.7
2018-07-05 | 10:00 | 365.8 | 175.5 | 119.3526 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4336 | 0 | 15.3138 | 0 | 2.4 | -59 | 365.8
2018-07-05 | 11:00 | 365.6 | 175.5 | 119.345 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 15.7259 | 0 | 13.8291 | 0 | 2.4 | -59 | 365.6
2018-07-05 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 104.2597 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 19.6827 | 0 | 13.4576 | 0 | 0 | -59 | 339.1
2018-07-05 | 13:00 | 354.2 | 175.5 | 119.2324 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 21.51 | 0 | 13.4576 | 0 | 2.4 | -59 | 354.2
2018-07-05 | 14:00 | 356.8 | 175.5 | 119.2248 | 78 | 9.4 | 3.6 | 14.2176 | 0 | 13.4576 | 0 | 2.4 | -59 | 356.8
2018-07-05 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 118.0786 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 14.3493 | 0 | 13.2721 | 0 | 0 | -59 | 350.7
2018-07-05 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 119.2449 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 7.3758 | 0 | 13.1793 | 0 | 2.4 | -59 | 358.8
2018-07-05 | 17:00 | 352 | 175.5 | 119.0337 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 2.687 | 0 | 13.1793 | 0 | 2.4 | -59 | 352
2018-07-05 | 18:00 | 348.4 | 175.5 | 119.0777 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6223 | 0 | 2.2 | -59 | 348.4
2018-07-05 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 119.156 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.344 | 0 | 3.6 | -59 | 352.6
2018-07-05 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 118.9135 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 2.4 | -59 | 337.9
2018-07-05 | 21:00 | 316.7 | 175.5 | 113.8058 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6942 | 0 | 0 | -59 | 316.7
2018-07-05 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 114.6411 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 304.5
2018-07-05 | 23:00 | 290 | 175.5 | 104.2259 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -59 | 290
2018-07-06 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 94.768 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -59 | 277.5
2018-07-06 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 95.9033 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4967 | 0 | 0 | -59 | 281.8
2018-07-06 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 101.3527 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8473 | 0 | 0 | -59 | 296.6
2018-07-06 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 101.5599 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9401 | 0 | 0 | -59 | 305.8
2018-07-06 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 101.5588 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9582 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | -59 | 303.5
2018-07-06 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 95.6291 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 7.1236 | 0 | 5.8473 | 0 | 0 | -59 | 294.2
2018-07-06 | 6:00 | 292.7 | 175.5 | 88.1903 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 22.4271 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -59 | 292.7
2018-07-06 | 7:00 | 296.4 | 175.5 | 74.5754 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 38.8139 | 0 | 7.6107 | 0 | 0 | -59 | 296.4
2018-07-06 | 8:00 | 321.8 | 175.5 | 92.7799 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 46.7519 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | -59 | 321.8
2018-07-06 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 100.3362 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 54.1675 | 0 | 7.7963 | 0 | 0 | -59 | 337.7
2018-07-06 | 10:00 | 332.4 | 175.5 | 86.818 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 62.85 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -59 | 332.4
2018-07-06 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 91.2646 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 58.0327 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -59 | 334.2
2018-07-06 | 12:00 | 331.1 | 175.5 | 87.1732 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 45.339 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | -59 | 331.1
2018-07-06 | 13:00 | 349.6 | 175.5 | 102.1423 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 39.7053 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -59 | 349.6
2018-07-06 | 14:00 | 348 | 175.5 | 101.6188 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 30.8504 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -59 | 348
2018-07-06 | 15:00 | 342.7 | 175.5 | 103.6251 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 20.965 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -59 | 342.7
2018-07-06 | 16:00 | 352.4 | 175.5 | 119.1108 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3363 | 0 | 8.3529 | 0 | 0.8 | -59 | 352.4
2018-07-06 | 17:00 | 347.2 | 175.5 | 118.9769 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.8413 | 0 | 7.9818 | 0 | 2.4 | -59 | 347.2
2018-07-06 | 18:00 | 341.7 | 175.5 | 118.854 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 1.6 | -59 | 341.7
2018-07-06 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 119.0692 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 3.4 | -59 | 347.7
2018-07-06 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 111.9769 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | -59 | 333.5
2018-07-06 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 101.8918 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8082 | 0 | 0 | -59 | 318.6
2018-07-06 | 22:00 | 301.3 | 175.5 | 94.2207 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -59 | 301.3
2018-07-06 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 99.6998 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2002 | 0 | 0 | -59 | 290.6
2018-07-07 | 0:00 | 273 | 175.5 | 82.122 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | 0 | -59 | 273
2018-07-07 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 84.2368 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2632 | 0 | 0 | -59 | 276.6
2018-07-07 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 96.4939 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7061 | 0 | 0 | -59 | 288.3
2018-07-07 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 101.4436 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0564 | 0 | 0 | -59 | 298.9
2018-07-07 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 101.5137 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0.2657 | 0 | 16.5206 | 0 | 0 | -59 | 298.8
2018-07-07 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 88.8715 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 2.4015 | 0 | 17.727 | 0 | 0 | -59 | 284.1
2018-07-07 | 6:00 | 284 | 175.5 | 84.3879 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 6.5068 | 0 | 18.0053 | 0 | 0 | -59 | 284
2018-07-07 | 7:00 | 293 | 175.5 | 86.8965 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 12.6267 | 0 | 18.3768 | 0 | 0 | -59 | 293
2018-07-07 | 8:00 | 318.9 | 175.5 | 95.2032 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 16.8055 | 0 | 18.1913 | 0 | 0 | -59 | 318.9
2018-07-07 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 102.3829 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 18.5331 | 0 | 18.284 | 0 | 0 | -59 | 337.9
2018-07-07 | 10:00 | 333.1 | 175.5 | 102.293 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 21.037 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | -59 | 333.1
2018-07-07 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 102.2362 | 70 | 9.4 | 3.6 | 17.8006 | 0 | 17.2632 | 0 | 0 | -59 | 336.8
2018-07-07 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 102.1729 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 14.8145 | 0 | 17.9126 | 0 | 0 | -59 | 328.3
2018-07-07 | 13:00 | 331.3 | 175.5 | 101.6318 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5986 | 0 | 18.4696 | 0 | 0 | -59 | 331.3
2018-07-07 | 14:00 | 327.7 | 175.5 | 101.6764 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0613 | 0 | 18.5623 | 0 | 0 | -59 | 327.7
2018-07-07 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 101.4971 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 6.2329 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | -59 | 323.2
2018-07-07 | 16:00 | 328.8 | 175.5 | 104.0478 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 2.6448 | 0 | 14.1074 | 0 | 0 | -59 | 328.8
2018-07-07 | 17:00 | 328.1 | 175.5 | 105.5774 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3722 | 0 | 13.5504 | 0 | 0 | -59 | 328.1
2018-07-07 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 111.8207 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -59 | 334.6
2018-07-07 | 19:00 | 341 | 175.5 | 118.8914 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5086 | 0 | 1 | -59 | 341
2018-07-07 | 20:00 | 328 | 175.5 | 109.7905 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2095 | 0 | 0 | -59 | 328
2018-07-07 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 101.6476 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -59 | 310.6
2018-07-07 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 93.4901 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -59 | 291.7
2018-07-07 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 101.0973 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -59 | 285.2
2018-07-08 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 68.8765 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -59 | 269.9
2018-07-08 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 67.0331 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | -59 | 269.7
2018-07-08 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 68.9978 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 282.5
2018-07-08 | 3:00 | 294.6 | 175.5 | 76.7411 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 294.6
2018-07-08 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 70.932 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0.5011 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | -59 | 287.9
2018-07-08 | 5:00 | 272.7 | 175.5 | 57.4183 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 9.8357 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | -59 | 272.7
2018-07-08 | 6:00 | 263.5 | 175.5 | 54.1212 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 24.3264 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -59 | 263.5
2018-07-08 | 7:00 | 259.8 | 175.5 | 42.3246 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 41.8374 | 0 | 9.838 | 0 | -9.3 | -59 | 259.8
2018-07-08 | 8:00 | 265.6 | 175.5 | 42.4169 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 54.6383 | 0 | 11.0448 | 0 | -17.6 | -59 | 265.6
2018-07-08 | 9:00 | 269.9 | 175.5 | 42.5679 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 76.5379 | 0 | 11.6942 | 0 | -36 | -59 | 269.9
2018-07-08 | 10:00 | 275.5 | 175.5 | 42.6445 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 81.9613 | 0 | 11.6942 | 0 | -35.9 | -59 | 275.5
2018-07-08 | 11:00 | 277.4 | 175.5 | 42.6574 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 83.8484 | 0 | 11.6942 | 0 | -35.9 | -59 | 277.4
2018-07-08 | 12:00 | 278.2 | 175.5 | 42.7863 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 84.3272 | 0 | 13.0865 | 0 | -37.1 | -59 | 278.2
2018-07-08 | 13:00 | 270.5 | 175.5 | 42.5139 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 76.5361 | 0 | 14.85 | 0 | -38.5 | -59 | 270.5
2018-07-08 | 14:00 | 266.1 | 175.5 | 42.4888 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 62.554 | 0 | 14.7572 | 0 | -28.8 | -59 | 266.1
2018-07-08 | 15:00 | 276.5 | 175.5 | 42.6053 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 45.7592 | 0 | 15.0355 | 0 | -9.3 | -59 | 276.5
2018-07-08 | 16:00 | 296.2 | 175.5 | 64.8654 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 20.1344 | 0 | 14.2002 | 0 | 0 | -59 | 296.2
2018-07-08 | 17:00 | 310.3 | 175.5 | 82.6595 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 5.005 | 0 | 15.0355 | 0 | 0.6 | -59 | 310.3
2018-07-08 | 18:00 | 316.2 | 175.5 | 92.9886 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0117 | 0 | 15.4997 | 0 | 0.7 | -59 | 316.2
2018-07-08 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 105.7292 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8708 | 0 | 0.7 | -59 | 329.3
2018-07-08 | 20:00 | 322.4 | 175.5 | 98.4581 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2419 | 0 | 0.7 | -59 | 322.4
2018-07-08 | 21:00 | 300.7 | 175.5 | 77.1794 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5206 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2018-07-08 | 22:00 | 279.2 | 175.5 | 67.7215 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4785 | 0 | 0 | -59 | 279.2
2018-07-08 | 23:00 | 270.7 | 175.5 | 68.8207 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -59 | 270.7
2018-07-09 | 0:00 | 257.8 | 175.5 | 70.4271 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | -59 | 257.8
2018-07-09 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 75.5697 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | 0 | 0 | -59 | 262.2
2018-07-09 | 2:00 | 276.7 | 175.5 | 90.1122 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4878 | 0 | 0.7 | -59 | 276.7
2018-07-09 | 3:00 | 288.9 | 175.5 | 102.0905 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2095 | 0 | 0.7 | -59 | 288.9
2018-07-09 | 4:00 | 286.4 | 175.5 | 99.269 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5075 | 0 | 10.0235 | 0 | 0.7 | -59 | 286.4
2018-07-09 | 5:00 | 278 | 175.5 | 88.2151 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 3.4397 | 0 | 9.7452 | 0 | 0.7 | -59 | 278
2018-07-09 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 83.6288 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0971 | 0 | 9.3741 | 0 | 0.7 | -59 | 281.2
2018-07-09 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 90.9519 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 23.1021 | 0 | 8.446 | 0 | 0.7 | -59 | 300.2
2018-07-09 | 8:00 | 332.8 | 175.5 | 113.0257 | 51 | 9.4 | 3.6 | 30.5925 | 0 | 7.9818 | 0 | 0.7 | -59 | 332.8
2018-07-09 | 9:00 | 358.8 | 175.5 | 119.8917 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 32.7904 | 0 | 7.5179 | 0 | 0.7 | -59 | 358.8
2018-07-09 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 121.5408 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 30.5553 | 0 | 6.4039 | 0 | 1.5 | -59 | 370.4
2018-07-09 | 11:00 | 372.3 | 175.5 | 121.6158 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 30.7241 | 0 | 8.2601 | 0 | 1.5 | -59 | 372.3
2018-07-09 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 108.5494 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 24.9258 | 0 | 7.4248 | 0 | 0.7 | -59 | 344.4
2018-07-09 | 13:00 | 366.7 | 175.5 | 121.4759 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7495 | 0 | 8.0746 | 0 | 5.1 | -59 | 366.7
2018-07-09 | 14:00 | 362 | 175.5 | 121.3787 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 12.3676 | 0 | 7.0537 | 0 | 5.9 | -59 | 362
2018-07-09 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 121.4296 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 9.4584 | 0 | 5.012 | 0 | 9 | -59 | 360.2
2018-07-09 | 16:00 | 365.2 | 175.5 | 121.4422 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 3.631 | 0 | 3.5268 | 0 | 21.3 | -59 | 365.2
2018-07-09 | 17:00 | 359.9 | 175.5 | 121.4048 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0394 | 0 | 3.1558 | 0 | 19 | -59 | 359.9
2018-07-09 | 18:00 | 353.5 | 175.5 | 121.2659 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 13.5 | -59 | 353.5
2018-07-09 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 121.4229 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 18.1 | -59 | 357.7
2018-07-09 | 20:00 | 340 | 175.5 | 121.0157 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 1.3 | -59 | 340
2018-07-09 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 114.4302 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 0.7 | -59 | 317.9
2018-07-09 | 22:00 | 295.8 | 175.5 | 115.3366 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7634 | 0 | 0.7 | -59 | 295.8
2018-07-09 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 108.2647 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 0.7 | -59 | 285.2
2018-07-10 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 92.3502 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6498 | 0 | 0.7 | -59 | 269.2
2018-07-10 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 90.6574 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0.7 | -59 | 267.6
2018-07-10 | 2:00 | 281.7 | 175.5 | 105.0358 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0.7 | -59 | 281.7
2018-07-10 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 117.2289 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.7 | -59 | 294.3
2018-07-10 | 4:00 | 290.7 | 175.5 | 113.2102 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3256 | 0 | 0.4642 | 0 | 0.7 | -59 | 290.7
2018-07-10 | 5:00 | 284 | 175.5 | 102.2982 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 4.7235 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.7 | -59 | 284
2018-07-10 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 98.6544 | 47 | 9.4 | 3.6 | 15.1601 | 0 | 0.1855 | 0 | 0.7 | -59 | 291.2
2018-07-10 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 103.9583 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 24.9562 | 0 | 0.1855 | 0 | 0.7 | -59 | 307.8
2018-07-10 | 8:00 | 340.3 | 175.5 | 120.9128 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 29.4017 | 0 | 0.1855 | 0 | 0.7 | -59 | 340.3
2018-07-10 | 9:00 | 356.2 | 175.5 | 121.2166 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 41.0051 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.7 | -59 | 356.2
2018-07-10 | 10:00 | 364.3 | 175.5 | 121.364 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 41.5649 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.7 | -59 | 364.3
2018-07-10 | 11:00 | 364 | 175.5 | 121.4392 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 42.0897 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.7 | -59 | 364
2018-07-10 | 12:00 | 344.8 | 175.5 | 104.111 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 37.5248 | 0 | 0.4642 | 0 | 0.7 | -59 | 344.8
2018-07-10 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 121.6236 | 86 | 9.4 | 3.6 | 24.7194 | 0 | 0.557 | 0 | 8.3 | -59 | 370.7
2018-07-10 | 14:00 | 369 | 175.5 | 121.6086 | 86 | 9.4 | 3.6 | 16.4344 | 0 | 0.557 | 0 | 14.9 | -59 | 369
2018-07-10 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 121.6283 | 86 | 9.4 | 3.6 | 12.9006 | 0 | 0.3711 | 0 | 18.1 | -59 | 368.5
2018-07-10 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 121.7179 | 86 | 9.4 | 3.6 | 4.4259 | 0 | 1.8562 | 0 | 30.7 | -59 | 374.2
2018-07-10 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 121.5816 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0.3124 | 0 | 2.506 | 0 | 30.2 | -59 | 370.1
2018-07-10 | 18:00 | 369.3 | 175.5 | 121.5948 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 28.4 | -59 | 369.3
2018-07-10 | 19:00 | 371.7 | 175.5 | 121.5378 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 30.3 | -59 | 371.7
2018-07-10 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 121.2451 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 13 | -59 | 354.2
2018-07-10 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 120.6953 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1047 | 0 | 0.7 | -59 | 329.6
2018-07-10 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 109.4744 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1256 | 0 | 0.7 | -59 | 307.3
2018-07-10 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 111.0595 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 0.7 | -59 | 294.5
2018-07-11 | 0:00 | 278.3 | 175.5 | 96.2234 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 0.7 | -59 | 278.3
2018-07-11 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 94.4587 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0.7 | -59 | 279.1
2018-07-11 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 95.8451 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 0.7 | -59 | 292.2
2018-07-11 | 3:00 | 304.7 | 175.5 | 96.7672 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 0.7 | -59 | 304.7
2018-07-11 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 96.7033 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4967 | 0 | 0.7 | -59 | 302.1
2018-07-11 | 5:00 | 289.1 | 175.5 | 91.8079 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4312 | 0 | 6.9609 | 0 | 0.7 | -59 | 289.1
2018-07-11 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 96.5846 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 6.1119 | 0 | 7.7035 | 0 | 0.7 | -59 | 294.1
2018-07-11 | 7:00 | 305.3 | 175.5 | 96.8391 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 16.9927 | 0 | 6.8682 | 0 | 0.7 | -59 | 305.3
2018-07-11 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 97.3806 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 35.8938 | 0 | 6.1256 | 0 | 0.7 | -59 | 325.3
2018-07-11 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 97.7707 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 56.8816 | 0 | 4.5477 | 0 | 0.7 | -59 | 338.7
2018-07-11 | 10:00 | 335 | 175.5 | 80.6446 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 73.8077 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | -59 | 335
2018-07-11 | 11:00 | 339.6 | 175.5 | 78.0276 | 47 | 9.4 | 3.6 | 80.5247 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | -59 | 339.6
2018-07-11 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 59.8309 | 47 | 9.4 | 3.6 | 82.0997 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | -59 | 322.7
2018-07-11 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 81.3616 | 47 | 9.4 | 3.6 | 78.0405 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | -59 | 339.8
2018-07-11 | 14:00 | 344.5 | 175.5 | 81.8025 | 59 | 9.4 | 3.6 | 70.8562 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -59 | 344.5
2018-07-11 | 15:00 | 349.5 | 175.5 | 92.175 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 50.0837 | 0 | 3.3413 | 0 | 0.7 | -59 | 349.5
2018-07-11 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 121.4394 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 22.9482 | 0 | 3.7124 | 0 | 1.4 | -59 | 366.2
2018-07-11 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 121.4734 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 5.3998 | 0 | 3.5268 | 0 | 17.7 | -59 | 364.8
2018-07-11 | 18:00 | 356.8 | 175.5 | 121.252 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0212 | 0 | 3.5268 | 0 | 15.3 | -59 | 356.8
2018-07-11 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 121.4587 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 22.8 | -59 | 364.3
2018-07-11 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 121.1012 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 5.5 | -59 | 345.9
2018-07-11 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 109.4655 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 0.7 | -59 | 323.9
2018-07-11 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 96.7229 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0.7 | -59 | 304.2
2018-07-11 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 94.9021 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8979 | 0 | 0.7 | -59 | 293.4
2018-07-12 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 95.6455 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7545 | 0 | 0.7 | -59 | 277.5
2018-07-12 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 94.4535 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0.7 | -59 | 277.7
2018-07-12 | 2:00 | 292 | 175.5 | 106.6246 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7754 | 0 | 0.7 | -59 | 292
2018-07-12 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 108.6391 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 0.7 | -59 | 304.2
2018-07-12 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 107.6327 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7494 | 0 | 7.5179 | 0 | 0.7 | -59 | 294.5
2018-07-12 | 5:00 | 283.7 | 175.5 | 92.6864 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 7.2101 | 0 | 7.7035 | 0 | 0.7 | -59 | 283.7
2018-07-12 | 6:00 | 291 | 175.5 | 87.5999 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 19.3183 | 0 | 7.9818 | 0 | 0.7 | -59 | 291
2018-07-12 | 7:00 | 307.1 | 175.5 | 87.628 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 34.8332 | 0 | 8.5388 | 0 | 0.7 | -59 | 307.1
2018-07-12 | 8:00 | 332.3 | 175.5 | 95.9454 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 52.2728 | 0 | 7.9818 | 0 | 0.7 | -59 | 332.3
2018-07-12 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 108.155 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 55.5568 | 0 | 9.1882 | 0 | 0.7 | -59 | 349.5
2018-07-12 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 109.0202 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 62.7052 | 0 | 8.0746 | 0 | 0.7 | -59 | 356.4
2018-07-12 | 11:00 | 363 | 175.5 | 109.6118 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 67.5626 | 0 | 6.1256 | 0 | 0.7 | -59 | 363
2018-07-12 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 83.8771 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 56.0045 | 0 | 6.2184 | 0 | 0.7 | -59 | 340.8
2018-07-12 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 108.4762 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 46.9408 | 0 | 5.383 | 0 | 0.7 | -59 | 366.1
2018-07-12 | 14:00 | 372.5 | 175.5 | 116.4304 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 36.9082 | 0 | 5.6614 | 0 | 0.7 | -59 | 372.5
2018-07-12 | 15:00 | 370.2 | 175.5 | 121.5789 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 22.5308 | 0 | 5.2903 | 0 | 5.5 | -59 | 370.2
2018-07-12 | 16:00 | 375.6 | 175.5 | 121.7139 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8882 | 0 | 3.8979 | 0 | 22.8 | -59 | 375.6
2018-07-12 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 121.5815 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 3.0342 | 0 | 2.7843 | 0 | 27.6 | -59 | 370.3
2018-07-12 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 121.4655 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 27.4 | -59 | 366.3
2018-07-12 | 19:00 | 374.8 | 175.5 | 121.6936 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 36.6 | -59 | 374.8
2018-07-12 | 20:00 | 354.6 | 175.5 | 121.2647 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 17.2 | -59 | 354.6
2018-07-12 | 21:00 | 334.7 | 175.5 | 120.7936 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0.7 | -59 | 334.7
2018-07-12 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 107.7647 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 0.7 | -59 | 316.8
2018-07-12 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 102.443 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.7 | -59 | 301.8
2018-07-13 | 0:00 | 287.3 | 175.5 | 108.2574 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0.7 | -59 | 287.3
2018-07-13 | 1:00 | 286 | 175.5 | 106.843 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.7 | -59 | 286
2018-07-13 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 120.1358 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0.7 | -59 | 302.3
2018-07-13 | 3:00 | 312.1 | 175.5 | 120.3358 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 4.2 | -59 | 312.1
2018-07-13 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 120.3194 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.538 | 0 | 0.7426 | 0 | 2.7 | -59 | 307.4
2018-07-13 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 114.3219 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 3.7998 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.7 | -59 | 297.1
2018-07-13 | 6:00 | 302.8 | 175.5 | 115.2178 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 8.6039 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.7 | -59 | 302.8
2018-07-13 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 117.4972 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 16.9317 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.7 | -59 | 316.1
2018-07-13 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 121.0507 | 63 | 9.4 | 3.6 | 27.371 | 0 | 0.2783 | 0 | 4.3 | -59 | 345.5
2018-07-13 | 9:00 | 359.8 | 175.5 | 121.3556 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 41.0733 | 0 | 0.3711 | 0 | 4.4 | -59 | 359.8
2018-07-13 | 10:00 | 362.3 | 175.5 | 121.4295 | 61 | 9.4 | 3.6 | 45.2352 | 0 | 0.8353 | 0 | 4.3 | -59 | 362.3
2018-07-13 | 11:00 | 376.1 | 175.5 | 121.699 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 51.7874 | 0 | 1.1136 | 0 | 4.4 | -59 | 376.1
2018-07-13 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 102.9304 | 72 | 9.4 | 3.6 | 48.0487 | 0 | 1.0209 | 0 | 0.7 | -59 | 354.2
2018-07-13 | 13:00 | 381.7 | 175.5 | 121.7616 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 27.132 | 0 | 1.2064 | 0 | 16.6 | -59 | 381.7
2018-07-13 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 121.5929 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 29.3007 | 0 | 1.2064 | 0 | 5.2 | -59 | 372.3
2018-07-13 | 15:00 | 373.9 | 175.5 | 121.7096 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 19.0342 | 0 | 1.8562 | 0 | 16.3 | -59 | 373.9
2018-07-13 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 121.8306 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 9.9277 | 0 | 2.0417 | 0 | 31.1 | -59 | 379.9
2018-07-13 | 17:00 | 371.1 | 175.5 | 121.5346 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.202 | 0 | 1.7634 | 0 | 30.6 | -59 | 371.1
2018-07-13 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 121.5293 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 26.6 | -59 | 364.8
2018-07-13 | 19:00 | 370.9 | 175.5 | 121.6302 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 31.3 | -59 | 370.9
2018-07-13 | 20:00 | 351.7 | 175.5 | 121.1587 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 12.2 | -59 | 351.7
2018-07-13 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 120.8451 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 3.6 | -59 | 333.9
2018-07-13 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 119.7089 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 0.7 | -59 | 316.3
2018-07-13 | 23:00 | 304.5 | 175.5 | 120.2229 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0.7 | -59 | 304.5
2018-07-14 | 0:00 | 291.3 | 175.5 | 109.5157 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0.7 | -59 | 291.3
2018-07-14 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 107.4229 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0.7 | -59 | 286.9
2018-07-14 | 2:00 | 294.5 | 175.5 | 102.9515 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0.7 | -59 | 294.5
2018-07-14 | 3:00 | 310.8 | 175.5 | 108.8374 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 0.7 | -59 | 310.8
2018-07-14 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 108.6712 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0943 | 0 | 2.1345 | 0 | 0.7 | -59 | 302.6
2018-07-14 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 104.6158 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7638 | 0 | 2.3204 | 0 | 0.7 | -59 | 290.8
2018-07-14 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 104.7926 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 13.7367 | 0 | 1.6707 | 0 | 0.7 | -59 | 296.3
2018-07-14 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 96.0922 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 29.3725 | 0 | 0.8353 | 0 | 0.7 | -59 | 302.4
2018-07-14 | 8:00 | 312.2 | 175.5 | 82.3333 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 53.2241 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -59 | 312.2
2018-07-14 | 9:00 | 332.1 | 175.5 | 90.673 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 63.8989 | 0 | 0.9281 | 0 | 0.7 | -59 | 332.1
2018-07-14 | 10:00 | 340.6 | 175.5 | 88.1606 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 74.633 | 0 | 1.2064 | 0 | 0.7 | -59 | 340.6
2018-07-14 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 85.5417 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 81.3804 | 0 | 1.5779 | 0 | 0.7 | -59 | 345.6
2018-07-14 | 12:00 | 343.2 | 175.5 | 82.4391 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 75.4268 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | -59 | 343.2
2018-07-14 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 109.819 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 54.0895 | 0 | 2.6915 | 0 | 0.7 | -59 | 359.5
2018-07-14 | 14:00 | 353.1 | 175.5 | 109.6636 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 40.0657 | 0 | 1.6707 | 0 | 0.7 | -59 | 353.1
2018-07-14 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 117.9096 | 83 | 9.4 | 3.6 | 24.37 | 0 | 2.3204 | 0 | 0.7 | -59 | 357.8
2018-07-14 | 16:00 | 357.5 | 175.5 | 121.3635 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 12.7667 | 0 | 2.9698 | 0 | 5.4 | -59 | 357.5
2018-07-14 | 17:00 | 352.5 | 175.5 | 121.2155 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 3.5287 | 0 | 3.1558 | 0 | 9.6 | -59 | 352.5
2018-07-14 | 18:00 | 352 | 175.5 | 121.1587 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 12.5 | -59 | 352
2018-07-14 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 121.5021 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8979 | 0 | 23.9 | -59 | 364.3
2018-07-14 | 20:00 | 352.1 | 175.5 | 121.2234 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 11.7 | -59 | 352.1
2018-07-14 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 115.3595 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 0.7 | -59 | 330.6
2018-07-14 | 22:00 | 311.4 | 175.5 | 106.3672 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 0.7 | -59 | 311.4
2018-07-14 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 108.7242 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4758 | 0 | 0.7 | -59 | 304.7
2018-07-15 | 0:00 | 286.3 | 175.5 | 99.6386 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 0 | -59 | 286.3
2018-07-15 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 99.5961 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4039 | 0 | 0 | -59 | 283.2
2018-07-15 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 99.6471 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -59 | 295.4
2018-07-15 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 100.0327 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1673 | 0 | 0 | -59 | 305.6
2018-07-15 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 99.9829 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0 | -59 | 297.8
2018-07-15 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 90.4918 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1128 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 278.7
2018-07-15 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 92.9176 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 1.5802 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 279.7
2018-07-15 | 7:00 | 289.4 | 175.5 | 96.8296 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 3.1911 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-07-15 | 8:00 | 304.8 | 175.5 | 98.2143 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5638 | 0 | 13.9219 | 0 | 0 | -59 | 304.8
2018-07-15 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 100.534 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9815 | 0 | 16.9845 | 0 | 0 | -59 | 322.6
2018-07-15 | 10:00 | 332.9 | 175.5 | 100.6875 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3293 | 0 | 19.5832 | 0 | 0 | -59 | 332.9
2018-07-15 | 11:00 | 331.8 | 175.5 | 100.6074 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 5.2813 | 0 | 20.5113 | 0 | 0 | -59 | 331.8
2018-07-15 | 12:00 | 321.2 | 175.5 | 99.2433 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 4.9318 | 0 | 21.6249 | 0 | 0 | -59 | 321.2
2018-07-15 | 13:00 | 311.8 | 175.5 | 94.8724 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 12.8661 | 0 | 19.8615 | 0 | 0 | -59 | 311.8
2018-07-15 | 14:00 | 303.2 | 175.5 | 94.9156 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 15.1574 | 0 | 17.727 | 0 | 0 | -59 | 303.2
2018-07-15 | 15:00 | 298.8 | 175.5 | 86.0576 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 19.086 | 0 | 16.0564 | 0 | 0 | -59 | 298.8
2018-07-15 | 16:00 | 311.3 | 175.5 | 93.9303 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 8.7487 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | -59 | 311.3
2018-07-15 | 17:00 | 320 | 175.5 | 99.3443 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 3.5764 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -59 | 320
2018-07-15 | 18:00 | 328.1 | 175.5 | 106.5352 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 0 | -59 | 328.1
2018-07-15 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 120.4705 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5295 | 0 | 0 | -59 | 342.2
2018-07-15 | 20:00 | 326.8 | 175.5 | 106.7424 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4576 | 0 | 0 | -59 | 326.8
2018-07-15 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 100.2135 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 0 | -59 | 310.1
2018-07-15 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 95.5062 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9938 | 0 | 0 | -59 | 295.3
2018-07-15 | 23:00 | 292 | 175.5 | 99.799 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.901 | 0 | 0 | -59 | 292
2018-07-16 | 0:00 | 275.1 | 175.5 | 81.813 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.787 | 0 | 0 | -59 | 275.1
2018-07-16 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 77.4697 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | 0 | 0 | -59 | 272.3
2018-07-16 | 2:00 | 287 | 175.5 | 80.7841 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | -59 | 287
2018-07-16 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 82.305 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -59 | 297.5
2018-07-16 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 82.0698 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7922 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | -59 | 289.1
2018-07-16 | 5:00 | 281.5 | 175.5 | 77.695 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 7.9381 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | -59 | 281.5
2018-07-16 | 6:00 | 279.5 | 175.5 | 71.8994 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 22.9482 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -59 | 279.5
2018-07-16 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3127 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 36.4919 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 280.9
2018-07-16 | 8:00 | 304.3 | 175.5 | 68.8532 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 52.7433 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -59 | 304.3
2018-07-16 | 9:00 | 320.1 | 175.5 | 71.3736 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 66.2085 | 0 | 7.5179 | 0 | 0 | -59 | 320.1
2018-07-16 | 10:00 | 324 | 175.5 | 56.1461 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 84.501 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -59 | 324
2018-07-16 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 51.0916 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 89.6415 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | -59 | 325.2
2018-07-16 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 48.6869 | 46 | 9.4 | 3.6 | 86.0385 | 0 | 8.0746 | 0 | 0 | -59 | 318.3
2018-07-16 | 13:00 | 320.7 | 175.5 | 58.9986 | 46 | 9.4 | 3.6 | 78.4979 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -59 | 320.7
2018-07-16 | 14:00 | 318.5 | 175.5 | 70.5957 | 46 | 9.4 | 3.6 | 65.6289 | 0 | 6.7754 | 0 | 0 | -59 | 318.5
2018-07-16 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 68.1525 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 45.5002 | 0 | 5.8473 | 0 | 0 | -59 | 317.3
2018-07-16 | 16:00 | 331.1 | 175.5 | 95.4139 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 22.4882 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | -59 | 331.1
2018-07-16 | 17:00 | 340.9 | 175.5 | 122.2339 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 4.8099 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | -59 | 340.9
2018-07-16 | 18:00 | 341.4 | 175.5 | 124.4436 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0.0002 | 0 | 1.8562 | 0 | 0.6 | -59 | 341.4
2018-07-16 | 19:00 | 352 | 175.5 | 124.6647 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 12 | -59 | 352
2018-07-16 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 124.5358 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 3.3 | -59 | 342.8
2018-07-16 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 108.643 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -59 | 318.6
2018-07-16 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 87.3358 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -59 | 294.6
2018-07-16 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 82.0072 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -59 | 286.1
2018-07-17 | 0:00 | 267.1 | 175.5 | 91.3145 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 267.1
2018-07-17 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 91.9072 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -59 | 267.6
2018-07-17 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 104.1145 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 283.1
2018-07-17 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 106.3289 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -59 | 296.1
2018-07-17 | 4:00 | 290 | 175.5 | 106.2259 | 52 | 9.4 | 3.6 | 1.8099 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -59 | 290
2018-07-17 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 100.7028 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 8.3474 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -59 | 284.8
2018-07-17 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 84.9703 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 25.4944 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -59 | 286.9
2018-07-17 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 79.9346 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 37.2947 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -59 | 294.5
2018-07-17 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 95.1458 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 58.5908 | 0 | 1.7634 | 0 | 0 | -59 | 331.1
2018-07-17 | 9:00 | 356.7 | 175.5 | 107.5614 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 63.6105 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | -59 | 356.7
2018-07-17 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 107.773 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6206 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 363.8
2018-07-17 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 107.9165 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 72.9984 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | -59 | 371.7
2018-07-17 | 12:00 | 355 | 175.5 | 97.1279 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 65.5376 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | -59 | 355
2018-07-17 | 13:00 | 371 | 175.5 | 107.5551 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 59.0253 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | -59 | 371
2018-07-17 | 14:00 | 374.3 | 175.5 | 121.928 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 35.7171 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -59 | 374.3
2018-07-17 | 15:00 | 375.6 | 175.5 | 125.121 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 23.3096 | 0 | 4.2694 | 0 | 8.2 | -59 | 375.6
2018-07-17 | 16:00 | 383.9 | 175.5 | 125.3417 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 9.6178 | 0 | 4.6405 | 0 | 29.6 | -59 | 383.9
2018-07-17 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 125.0374 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3225 | 0 | 5.9401 | 0 | 21.3 | -59 | 370.3
2018-07-17 | 18:00 | 366.8 | 175.5 | 124.9599 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9401 | 0 | 21.2 | -59 | 366.8
2018-07-17 | 19:00 | 372 | 175.5 | 125.0595 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 27.6 | -59 | 372
2018-07-17 | 20:00 | 353.7 | 175.5 | 124.7378 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 9.9 | -59 | 353.7
2018-07-17 | 21:00 | 331.3 | 175.5 | 119.7161 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | -59 | 331.3
2018-07-17 | 22:00 | 308 | 175.5 | 106.5089 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 0 | -59 | 308
2018-07-17 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 106.4161 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | -59 | 297.3
2018-07-18 | 0:00 | 279 | 175.5 | 99.4587 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -59 | 279
2018-07-18 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 100.1948 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -59 | 280.8
2018-07-18 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 110.1161 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | -59 | 293.5
2018-07-18 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 111.8515 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | -59 | 304.4
2018-07-18 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 111.7541 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5407 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -59 | 299.2
2018-07-18 | 5:00 | 290.3 | 175.5 | 106.2422 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 4.431 | 0 | 3.5268 | 0 | 0 | -59 | 290.3
2018-07-18 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 102.7224 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 16.1861 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | -59 | 297.8
2018-07-18 | 7:00 | 307.9 | 175.5 | 101.9709 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 26.252 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | -59 | 307.9
2018-07-18 | 8:00 | 336 | 175.5 | 111.5934 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 41.9078 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | -59 | 336
2018-07-18 | 9:00 | 361.5 | 175.5 | 113.1736 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 56.8485 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -59 | 361.5
2018-07-18 | 10:00 | 361.6 | 175.5 | 113.2939 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 66.6138 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -59 | 361.6
2018-07-18 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 113.3407 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 68.4814 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -59 | 366.5
2018-07-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 88.944 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 62.3717 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | -59 | 347.5
2018-07-18 | 13:00 | 372.4 | 175.5 | 110.7547 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 52.0465 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | -59 | 372.4
2018-07-18 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 123.0633 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 37.7452 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | -59 | 376.9
2018-07-18 | 15:00 | 377 | 175.5 | 125.1637 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 29.7873 | 0 | 1.949 | 0 | 5.2 | -59 | 377
2018-07-18 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 125.4469 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 15.3114 | 0 | 2.0417 | 0 | 30.1 | -59 | 387.8
2018-07-18 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 125.2549 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5391 | 0 | 2.506 | 0 | 31.4 | -59 | 379.6
2018-07-18 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 125.094 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 29.1 | -59 | 371.6
2018-07-18 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 125.3085 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 36.2 | -59 | 379.1
2018-07-18 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 124.851 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 18.1 | -59 | 359.8
2018-07-18 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 121.8008 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 332.9
2018-07-18 | 22:00 | 309.9 | 175.5 | 108.4293 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -59 | 309.9
2018-07-18 | 23:00 | 303 | 175.5 | 111.8149 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | -59 | 303
2018-07-19 | 0:00 | 285.2 | 175.5 | 106.1864 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 285.2
2018-07-19 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 105.9574 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -59 | 283.7
2018-07-19 | 2:00 | 298 | 175.5 | 116.4719 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | -59 | 298
2018-07-19 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 123.8864 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.3 | -59 | 309.4
2018-07-19 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 121.6559 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0.259 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-07-19 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 114.869 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 3.5965 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | -59 | 298.6
2018-07-19 | 6:00 | 305.6 | 175.5 | 111.7972 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 13.0466 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | -59 | 305.6
2018-07-19 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 122.0474 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 20.5892 | 0 | 1.7634 | 0 | 0 | -59 | 325.7
2018-07-19 | 8:00 | 354 | 175.5 | 124.7878 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 30.1845 | 0 | 2.2277 | 0 | 4.5 | -59 | 354
2018-07-19 | 9:00 | 375.5 | 175.5 | 125.1366 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 40.2863 | 0 | 2.8771 | 0 | 4.9 | -59 | 375.5
2018-07-19 | 10:00 | 384.1 | 175.5 | 125.3422 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 47.002 | 0 | 3.1558 | 0 | 4.9 | -59 | 384.1
2018-07-19 | 11:00 | 389.4 | 175.5 | 125.4451 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 47.9136 | 0 | 3.3413 | 0 | 4.9 | -59 | 389.4
2018-07-19 | 12:00 | 371.3 | 175.5 | 121.7097 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 46.349 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -59 | 371.3
2018-07-19 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 125.4359 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 43.8373 | 0 | 3.5268 | 0 | 4.9 | -59 | 390.1
2018-07-19 | 14:00 | 391.9 | 175.5 | 125.4835 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 32.8254 | 0 | 3.9911 | 0 | 14.3 | -59 | 391.9
2018-07-19 | 15:00 | 387.7 | 175.5 | 125.4276 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3745 | 0 | 3.8979 | 0 | 21.7 | -59 | 387.7
2018-07-19 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 125.4693 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 10.0685 | 0 | 4.3622 | 0 | 35.4 | -59 | 390.6
2018-07-19 | 17:00 | 383.3 | 175.5 | 125.3706 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 2.8319 | 0 | 5.1975 | 0 | 34.6 | -59 | 383.3
2018-07-19 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 125.1816 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2184 | 0 | 29.9 | -59 | 376.6
2018-07-19 | 19:00 | 381.3 | 175.5 | 125.2463 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 33.7 | -59 | 381.3
2018-07-19 | 20:00 | 361.6 | 175.5 | 124.8756 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7244 | 0 | 12.7 | -59 | 361.6
2018-07-19 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 122.5046 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 336.9
2018-07-19 | 22:00 | 318.8 | 175.5 | 121.9901 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -59 | 318.8
2018-07-19 | 23:00 | 310.8 | 175.5 | 121.7391 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 0 | -59 | 310.8
2018-07-20 | 0:00 | 286.9 | 175.5 | 103.468 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -59 | 286.9
2018-07-20 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 103.0684 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -59 | 288.4
2018-07-20 | 2:00 | 300 | 175.5 | 111.1624 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -59 | 300
2018-07-20 | 3:00 | 308.8 | 175.5 | 118.8488 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 0 | -59 | 308.8
2018-07-20 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 117.5342 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0291 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | -59 | 307.7
2018-07-20 | 5:00 | 299.4 | 175.5 | 106.9516 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 2.59 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | -59 | 299.4
2018-07-20 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 110.6451 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 8.4607 | 0 | 11.6942 | 0 | 0 | -59 | 308.5
2018-07-20 | 7:00 | 326.5 | 175.5 | 115.0039 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 17.9164 | 0 | 11.8797 | 0 | 0 | -59 | 326.5
2018-07-20 | 8:00 | 366.1 | 175.5 | 133.3889 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 27.0454 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | -59 | 366.1
2018-07-20 | 9:00 | 388.7 | 175.5 | 133.8267 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 38.2795 | 0 | 12.9938 | 0 | 0 | -59 | 388.7
2018-07-20 | 10:00 | 393.2 | 175.5 | 132.8195 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 56.0655 | 0 | 12.715 | 0 | 0 | -59 | 393.2
2018-07-20 | 11:00 | 404.1 | 175.5 | 134.2002 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 62.8422 | 0 | 13.4576 | 0 | 0 | -59 | 404.1
2018-07-20 | 12:00 | 385 | 175.5 | 119.5126 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 71.337 | 0 | 13.5504 | 0 | 0 | -59 | 385
2018-07-20 | 13:00 | 400 | 175.5 | 123.6502 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 65.9705 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -59 | 400
2018-07-20 | 14:00 | 408.6 | 175.5 | 134.2251 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 51.9884 | 0 | 13.0865 | 0 | 0 | -59 | 408.6
2018-07-20 | 15:00 | 409.9 | 175.5 | 136.3762 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 35.1654 | 0 | 12.1584 | 0 | 11.8 | -59 | 409.9
2018-07-20 | 16:00 | 415.6 | 175.5 | 136.5078 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6265 | 0 | 12.0657 | 0 | 35 | -59 | 415.6
2018-07-20 | 17:00 | 405 | 175.5 | 136.3011 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 6.1907 | 0 | 12.8082 | 0 | 35.3 | -59 | 405
2018-07-20 | 18:00 | 392.9 | 175.5 | 136.0488 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 30.2 | -59 | 392.9
2018-07-20 | 19:00 | 395.6 | 175.5 | 136.099 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.901 | 0 | 32.2 | -59 | 395.6
2018-07-20 | 20:00 | 372.6 | 175.5 | 125.2135 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 19.9 | -59 | 372.6
2018-07-20 | 21:00 | 353.8 | 175.5 | 124.7343 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0657 | 0 | 6 | -59 | 353.8
2018-07-20 | 22:00 | 333.6 | 175.5 | 122.2488 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 0 | -59 | 333.6
2018-07-20 | 23:00 | 320 | 175.5 | 124.0624 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 2 | -59 | 320
2018-07-21 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 115.4986 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 0 | -59 | 304.1
2018-07-21 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 108.1271 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | -59 | 297.1
2018-07-21 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 115.4633 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | -59 | 307.5
2018-07-21 | 3:00 | 319.7 | 175.5 | 124.0986 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 1.9 | -59 | 319.7
2018-07-21 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 121.8332 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5156 | 0 | 12.2512 | 0 | 0 | -59 | 314.4
2018-07-21 | 5:00 | 299.5 | 175.5 | 106.0798 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 5.0264 | 0 | 12.9938 | 0 | 0 | -59 | 299.5
2018-07-21 | 6:00 | 302.6 | 175.5 | 101.6896 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 12.2881 | 0 | 12.6223 | 0 | 0 | -59 | 302.6
2018-07-21 | 7:00 | 320 | 175.5 | 110.7067 | 54 | 9.4 | 3.6 | 20.0388 | 0 | 5.7545 | 0 | 0 | -59 | 320
2018-07-21 | 8:00 | 354.7 | 175.5 | 124.7665 | 67 | 9.4 | 3.6 | 24.5721 | 0 | 5.6614 | 0 | 3.2 | -59 | 354.7
2018-07-21 | 9:00 | 370.1 | 175.5 | 125.1068 | 77 | 9.4 | 3.6 | 29.1318 | 0 | 5.6614 | 0 | 3.7 | -59 | 370.1
2018-07-21 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 122.9576 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 43.9887 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | -59 | 370.1
2018-07-21 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 125.3011 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5026 | 0 | 7.7963 | 0 | 3.8 | -59 | 377.7
2018-07-21 | 12:00 | 370.7 | 175.5 | 125.0945 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 44.9884 | 0 | 8.8171 | 0 | 1.2 | -59 | 370.7
2018-07-21 | 13:00 | 390 | 175.5 | 125.423 | 73 | 9.4 | 3.6 | 51.9097 | 0 | 8.1673 | 0 | 2 | -59 | 390
2018-07-21 | 14:00 | 386.1 | 175.5 | 125.4035 | 83 | 9.4 | 3.6 | 37.7211 | 0 | 6.7754 | 0 | 3.7 | -59 | 386.1
2018-07-21 | 15:00 | 381.2 | 175.5 | 125.279 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 29.7524 | 0 | 5.5686 | 0 | 7.9 | -59 | 381.2
2018-07-21 | 16:00 | 388.9 | 175.5 | 125.4695 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 8.5402 | 0 | 5.2903 | 0 | 36.9 | -59 | 388.9
2018-07-21 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 125.1681 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3059 | 0 | 4.826 | 0 | 31.3 | -59 | 376.3
2018-07-21 | 18:00 | 380 | 175.5 | 125.3106 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5894 | 0 | 35.4 | -59 | 380
2018-07-21 | 19:00 | 382.8 | 175.5 | 125.3684 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 36.1 | -59 | 382.8
2018-07-21 | 20:00 | 363.6 | 175.5 | 125.0182 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 17.9 | -59 | 363.6
2018-07-21 | 21:00 | 340 | 175.5 | 124.4391 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 3.6 | -59 | 340
2018-07-21 | 22:00 | 318.9 | 175.5 | 121.9374 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | -59 | 318.9
2018-07-21 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 123.851 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 1.4 | -59 | 309.3
2018-07-22 | 0:00 | 294 | 175.5 | 108.4293 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -59 | 294
2018-07-22 | 1:00 | 291.3 | 175.5 | 107.4008 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 291.3
2018-07-22 | 2:00 | 302.8 | 175.5 | 108.6221 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-07-22 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 108.7302 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 0 | -59 | 310.4
2018-07-22 | 4:00 | 303.6 | 175.5 | 108.6 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 1.1442 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | -59 | 303.6
2018-07-22 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 99.11 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6342 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | -59 | 289.6
2018-07-22 | 6:00 | 293.5 | 175.5 | 101.0008 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 12.3664 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | -59 | 293.5
2018-07-22 | 7:00 | 311.3 | 175.5 | 108.8526 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 15.5708 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | -59 | 311.3
2018-07-22 | 8:00 | 315.3 | 175.5 | 105.4189 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 22.5189 | 0 | 4.3622 | 0 | 0 | -59 | 315.3
2018-07-22 | 9:00 | 329.4 | 175.5 | 109.2178 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 21.9847 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | -59 | 329.4
2018-07-22 | 10:00 | 324.3 | 175.5 | 98.7362 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 36.6237 | 0 | 5.9401 | 0 | 0 | -59 | 324.3
2018-07-22 | 11:00 | 333.5 | 175.5 | 109.3972 | 49 | 9.4 | 3.6 | 39.1989 | 0 | 6.4039 | 0 | 0 | -59 | 333.5
2018-07-22 | 12:00 | 335.2 | 175.5 | 107.909 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 45.359 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -59 | 335.2
2018-07-22 | 13:00 | 324.7 | 175.5 | 103.1469 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 40.2705 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -59 | 324.7
2018-07-22 | 14:00 | 306.5 | 175.5 | 83.3151 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 41.9955 | 0 | 6.5894 | 0 | 0 | -59 | 306.5
2018-07-22 | 15:00 | 317.5 | 175.5 | 98.9317 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 27.7069 | 0 | 5.6614 | 0 | 0 | -59 | 317.5
2018-07-22 | 16:00 | 323.5 | 175.5 | 107.3319 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 15.1561 | 0 | 5.012 | 0 | 0 | -59 | 323.5
2018-07-22 | 17:00 | 330.4 | 175.5 | 113.0407 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1899 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | -59 | 330.4
2018-07-22 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 123.2157 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | -59 | 335.8
2018-07-22 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 127.7374 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 3.8 | -59 | 346.7
2018-07-22 | 20:00 | 338.8 | 175.5 | 124.1012 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | -59 | 338.8
2018-07-22 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 109.4085 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | -59 | 316.5
2018-07-22 | 22:00 | 293.2 | 175.5 | 96.7583 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-07-22 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 107.2221 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -59 | 282.9
2018-07-23 | 0:00 | 268.4 | 175.5 | 92.0864 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 268.4
2018-07-23 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 90.8077 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -59 | 267.4
2018-07-23 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 100.9791 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 280.8
2018-07-23 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 107.0719 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | -59 | 296.8
2018-07-23 | 4:00 | 289.4 | 175.5 | 107.0487 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 1.0377 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-07-23 | 5:00 | 281 | 175.5 | 97.0126 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 7.7665 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 281
2018-07-23 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 83.4033 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 27.4469 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -59 | 286.7
2018-07-23 | 7:00 | 297.2 | 175.5 | 72.0713 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 49.4645 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -59 | 297.2
2018-07-23 | 8:00 | 326.8 | 175.5 | 84.8222 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 66.2208 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -59 | 326.8
2018-07-23 | 9:00 | 359.1 | 175.5 | 108.7974 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 69.0528 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -59 | 359.1
2018-07-23 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 108.645 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 81.2197 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -59 | 373.3
2018-07-23 | 11:00 | 372.7 | 175.5 | 108.6005 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 81.7859 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 372.7
2018-07-23 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 90.1995 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 80.4941 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 347.6
2018-07-23 | 13:00 | 367.6 | 175.5 | 102.5041 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 74.8895 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 367.6
2018-07-23 | 14:00 | 370.3 | 175.5 | 107.299 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 62.0087 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -59 | 370.3
2018-07-23 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 118.7487 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 42.1521 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 374.3
2018-07-23 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 128.6414 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2305 | 0 | 0.9281 | 0 | 28.4 | -59 | 387.8
2018-07-23 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 128.4652 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 4.585 | 0 | 0.6498 | 0 | 34.2 | -59 | 382.5
2018-07-23 | 18:00 | 373.8 | 175.5 | 128.343 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 30.3 | -59 | 373.8
2018-07-23 | 19:00 | 378.6 | 175.5 | 128.4145 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 35.4 | -59 | 378.6
2018-07-23 | 20:00 | 360 | 175.5 | 128.0145 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 17.2 | -59 | 360
2018-07-23 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 123.2289 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -59 | 336.5
2018-07-23 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 107.543 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -59 | 314.1
2018-07-23 | 23:00 | 307.1 | 175.5 | 107.3358 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -59 | 307.1
2018-07-24 | 0:00 | 286.8 | 175.5 | 110.9289 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -59 | 286.8
2018-07-24 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 107.9217 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 283.7
2018-07-24 | 2:00 | 295.2 | 175.5 | 110.5145 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-07-24 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 112.9145 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-07-24 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 112.9378 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0.7839 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 307.8
2018-07-24 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 104.3198 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 6.8019 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 294.4
2018-07-24 | 6:00 | 295 | 175.5 | 99.6898 | 46 | 9.4 | 3.6 | 19.7174 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -59 | 295
2018-07-24 | 7:00 | 308.3 | 175.5 | 96.0014 | 46 | 9.4 | 3.6 | 36.7058 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-07-24 | 8:00 | 337 | 175.5 | 103.728 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 57.1792 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -59 | 337
2018-07-24 | 9:00 | 367.5 | 175.5 | 114.1209 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 70.2008 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 367.5
2018-07-24 | 10:00 | 375.3 | 175.5 | 115.4156 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 75.7202 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -59 | 375.3
2018-07-24 | 11:00 | 377.4 | 175.5 | 108.2514 | 46 | 9.4 | 3.6 | 93.0916 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -59 | 377.4
2018-07-24 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 94.9772 | 46 | 9.4 | 3.6 | 87.3875 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -59 | 358.7
2018-07-24 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 110.8792 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 80.1855 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -59 | 379.9
2018-07-24 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 113.4426 | 70 | 9.4 | 3.6 | 67.4365 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 381.4
2018-07-24 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 124.2745 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 47.0829 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -59 | 384.3
2018-07-24 | 16:00 | 395.4 | 175.5 | 128.7704 | 85 | 9.4 | 3.6 | 23.187 | 0 | 0.7426 | 0 | 28.2 | -59 | 395.4
2018-07-24 | 17:00 | 392.5 | 175.5 | 132.1414 | 85 | 9.4 | 3.6 | 5.3016 | 0 | 0.557 | 0 | 40 | -59 | 392.5
2018-07-24 | 18:00 | 382.2 | 175.5 | 128.4289 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 38.9 | -59 | 382.2
2018-07-24 | 19:00 | 385.8 | 175.5 | 130.9289 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 40 | -59 | 385.8
2018-07-24 | 20:00 | 367.4 | 175.5 | 128.1145 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 24.6 | -59 | 367.4
2018-07-24 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 127.7145 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 2.3 | -59 | 342.6
2018-07-24 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 113.9145 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 318.2
2018-07-24 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 112.4145 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 306.7
2018-07-25 | 0:00 | 287.1 | 175.5 | 110.8145 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 287.1
2018-07-25 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 106.4217 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 283.4
2018-07-25 | 2:00 | 296.2 | 175.5 | 115.6217 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 296.2
2018-07-25 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 127.1217 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.2 | -59 | 313.5
2018-07-25 | 4:00 | 310.8 | 175.5 | 126.7174 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6328 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -59 | 310.8
2018-07-25 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 115.4825 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 6.8749 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -59 | 300.8
2018-07-25 | 6:00 | 302.6 | 175.5 | 110.1808 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 15.0694 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -59 | 302.6
2018-07-25 | 7:00 | 321 | 175.5 | 116.9164 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 24.741 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -59 | 321
2018-07-25 | 8:00 | 359 | 175.5 | 123.6869 | 68 | 9.4 | 3.6 | 36.7922 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 359
2018-07-25 | 9:00 | 388.6 | 175.5 | 128.6251 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 48.8757 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.4 | -59 | 388.6
2018-07-25 | 10:00 | 393.3 | 175.5 | 128.6807 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 56.427 | 0 | 1.3923 | 0 | 0.5 | -59 | 393.3
2018-07-25 | 11:00 | 396.3 | 175.5 | 128.7413 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 59.1664 | 0 | 1.3923 | 0 | 0.4 | -59 | 396.3
2018-07-25 | 12:00 | 373.9 | 175.5 | 116.7182 | 62 | 9.4 | 3.6 | 64.2895 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -59 | 373.9
2018-07-25 | 13:00 | 385.6 | 175.5 | 132.7764 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 65.9244 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 385.6
2018-07-25 | 14:00 | 389 | 175.5 | 127.5349 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 57.8728 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -59 | 389
2018-07-25 | 15:00 | 395.8 | 175.5 | 139.1902 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 38.3034 | 0 | 1.2064 | 0 | 2.4 | -59 | 395.8
2018-07-25 | 16:00 | 406.5 | 175.5 | 139.4063 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 18.0014 | 0 | 1.3923 | 0 | 33 | -59 | 406.5
2018-07-25 | 17:00 | 398.4 | 175.5 | 139.2995 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 4.6515 | 0 | 1.949 | 0 | 37.8 | -59 | 398.4
2018-07-25 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 139.0157 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 28.6 | -59 | 385.1
2018-07-25 | 19:00 | 391.9 | 175.5 | 132.4667 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 40 | -59 | 391.9
2018-07-25 | 20:00 | 372.1 | 175.5 | 128.2314 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5686 | 0 | 23.6 | -59 | 372.1
2018-07-25 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 127.7106 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5894 | 0 | 0.2 | -59 | 344.2
2018-07-25 | 22:00 | 322.7 | 175.5 | 119.9893 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6107 | 0 | 0 | -59 | 322.7
2018-07-25 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 122.7684 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -59 | 311.8
2018-07-26 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 109.2046 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 294.2
2018-07-26 | 1:00 | 289.1 | 175.5 | 103.5118 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -59 | 289.1
2018-07-26 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 109.6046 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 295.7
2018-07-26 | 3:00 | 312.1 | 175.5 | 122.705 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -59 | 312.1
2018-07-26 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 118.9998 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2767 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -59 | 307.3
2018-07-26 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 109.2336 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7931 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -59 | 300.1
2018-07-26 | 6:00 | 306.8 | 175.5 | 108.5966 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 10.0658 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -59 | 306.8
2018-07-26 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 116.8421 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 18.7922 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | -59 | 325.7
2018-07-26 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 123.6126 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 26.4153 | 0 | 13.2721 | 0 | 0 | -59 | 362.9
2018-07-26 | 9:00 | 393.4 | 175.5 | 134.8885 | 81 | 9.4 | 3.6 | 36.5956 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | -59 | 393.4
2018-07-26 | 10:00 | 391.8 | 175.5 | 130.6103 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 50.0811 | 0 | 11.5086 | 0 | 0 | -59 | 391.8
2018-07-26 | 11:00 | 397 | 175.5 | 134.9626 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 56.0432 | 0 | 11.6942 | 0 | 0 | -59 | 397
2018-07-26 | 12:00 | 372 | 175.5 | 121.1256 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 59.9368 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -59 | 372
2018-07-26 | 13:00 | 392.9 | 175.5 | 129.2639 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 63.1985 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -59 | 392.9
2018-07-26 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 134.3867 | 73 | 9.4 | 3.6 | 53.2681 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -59 | 399.9
2018-07-26 | 15:00 | 407.6 | 175.5 | 139.5044 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 38.6359 | 0 | 9.5597 | 0 | 4.9 | -59 | 407.6
2018-07-26 | 16:00 | 418.5 | 175.5 | 139.7188 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 18.6352 | 0 | 8.446 | 0 | 36.7 | -59 | 418.5
2018-07-26 | 17:00 | 411.3 | 175.5 | 144.1792 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 4.2318 | 0 | 7.889 | 0 | 40 | -59 | 411.3
2018-07-26 | 18:00 | 398.1 | 175.5 | 139.3612 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5388 | 0 | 35.2 | -59 | 398.1
2018-07-26 | 19:00 | 401.4 | 175.5 | 139.362 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 37.2 | -59 | 401.4
2018-07-26 | 20:00 | 378.2 | 175.5 | 138.9331 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4669 | 0 | 14.8 | -59 | 378.2
2018-07-26 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 134.1186 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | -59 | 353.6
2018-07-26 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 123.2186 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | -59 | 332.7
2018-07-26 | 23:00 | 320.6 | 175.5 | 127.254 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 1.8 | -59 | 320.6
2018-07-27 | 0:00 | 296.7 | 175.5 | 112.4965 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -59 | 296.7
2018-07-27 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 108.211 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-07-27 | 2:00 | 303.3 | 175.5 | 117.311 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | -59 | 303.3
2018-07-27 | 3:00 | 314.1 | 175.5 | 121.7535 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0 | -59 | 314.1
2018-07-27 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 122.7156 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0.7524 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -59 | 311.5
2018-07-27 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 111.0653 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 7.481 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | -59 | 301.6
2018-07-27 | 6:00 | 305.7 | 175.5 | 104.2346 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 19.4326 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | -59 | 305.7
2018-07-27 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 101.7085 | 47 | 9.4 | 3.6 | 39.0438 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | -59 | 321.8
2018-07-27 | 8:00 | 361.3 | 175.5 | 116.1245 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 60.2703 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -59 | 361.3
2018-07-27 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 126.3862 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 72.4733 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | -59 | 395.6
2018-07-27 | 10:00 | 402.7 | 175.5 | 126.6415 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 83.8819 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | -59 | 402.7
2018-07-27 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 126.7457 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 90.0564 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | -59 | 408.6
2018-07-27 | 12:00 | 388.5 | 175.5 | 106.4166 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 88.3208 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | -59 | 388.5
2018-07-27 | 13:00 | 412.5 | 175.5 | 126.7013 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 81.0361 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | -59 | 412.5
2018-07-27 | 14:00 | 413.9 | 175.5 | 133.4121 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 65.6317 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | -59 | 413.9
2018-07-27 | 15:00 | 414.6 | 175.5 | 139.6321 | 86 | 9.4 | 3.6 | 44.1619 | 0 | 2.506 | 0 | 12.8 | -59 | 414.6
2018-07-27 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 140.718 | 86 | 9.4 | 3.6 | 23.2909 | 0 | 3.9911 | 0 | 40 | -59 | 423.5
2018-07-27 | 17:00 | 411.1 | 175.5 | 145.3293 | 86 | 9.4 | 3.6 | 6.3728 | 0 | 3.8979 | 0 | 40 | -59 | 411.1
2018-07-27 | 18:00 | 393.7 | 175.5 | 139.1876 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 35.3 | -59 | 393.7
2018-07-27 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 139.1953 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1047 | 0 | 35.6 | -59 | 395.4
2018-07-27 | 20:00 | 374.9 | 175.5 | 128.3527 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8473 | 0 | 25.2 | -59 | 374.9
2018-07-27 | 21:00 | 351.1 | 175.5 | 127.8535 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0.6 | -59 | 351.1
2018-07-27 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 123.2174 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -59 | 333.9
2018-07-27 | 23:00 | 323.6 | 175.5 | 123.0463 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | -59 | 323.6
2018-07-28 | 0:00 | 304.3 | 175.5 | 117.6608 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | -59 | 304.3
2018-07-28 | 1:00 | 302 | 175.5 | 116.2391 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 0 | -59 | 302
2018-07-28 | 2:00 | 308.1 | 175.5 | 113.5182 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -59 | 308.1
2018-07-28 | 3:00 | 322.5 | 175.5 | 117.9182 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -59 | 322.5
2018-07-28 | 4:00 | 320 | 175.5 | 120.0601 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5581 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -59 | 320
2018-07-28 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 112.7423 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 7.5751 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-07-28 | 6:00 | 309.5 | 175.5 | 103.1445 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 22.7873 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | -59 | 309.5
2018-07-28 | 7:00 | 319.1 | 175.5 | 103.7033 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 30.8647 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -59 | 319.1
2018-07-28 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 111.7915 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 45.1556 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -59 | 343.1
2018-07-28 | 9:00 | 367.2 | 175.5 | 119.1054 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 51.163 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -59 | 367.2
2018-07-28 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 119.3161 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 62.7025 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | -59 | 373.4
2018-07-28 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 114.6959 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 65.03 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -59 | 367.9
2018-07-28 | 12:00 | 362.6 | 175.5 | 102.0682 | 56 | 9.4 | 3.6 | 64.8223 | 0 | 10.2095 | 0 | 0 | -59 | 362.6
2018-07-28 | 13:00 | 375.6 | 175.5 | 119.0663 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 50.274 | 0 | 9.5597 | 0 | 0 | -59 | 375.6
2018-07-28 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 116.6131 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 38.6128 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -59 | 373.9
2018-07-28 | 15:00 | 378.5 | 175.5 | 126.9266 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 24.9137 | 0 | 9.5597 | 0 | 0 | -59 | 378.5
2018-07-28 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 128.5679 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 11.8507 | 0 | 9.2814 | 0 | 20 | -59 | 386.8
2018-07-28 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 128.4134 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 2.9903 | 0 | 7.7963 | 0 | 23.5 | -59 | 379.8
2018-07-28 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 128.3893 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6107 | 0 | 26.6 | -59 | 379.7
2018-07-28 | 19:00 | 388.7 | 175.5 | 128.6463 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 35.9 | -59 | 388.7
2018-07-28 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 128.2608 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2392 | 0 | 18.7 | -59 | 371.3
2018-07-28 | 21:00 | 351.5 | 175.5 | 127.068 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -59 | 351.5
2018-07-28 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 118.1973 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -59 | 333.1
2018-07-28 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 116.8829 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0 | -59 | 321.6
2018-07-29 | 0:00 | 299.3 | 175.5 | 111.3901 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -59 | 299.3
2018-07-29 | 1:00 | 294.4 | 175.5 | 106.9684 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -59 | 294.4
2018-07-29 | 2:00 | 308.8 | 175.5 | 108.1471 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -59 | 308.8
2018-07-29 | 3:00 | 322.9 | 175.5 | 111.9684 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -59 | 322.9
2018-07-29 | 4:00 | 316.5 | 175.5 | 111.6973 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -59 | 316.5
2018-07-29 | 5:00 | 303.3 | 175.5 | 105.1088 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 3.2958 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 303.3
2018-07-29 | 6:00 | 303 | 175.5 | 107.2826 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 11.093 | 0 | 8.7244 | 0 | 0 | -59 | 303
2018-07-29 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 101.3435 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 23.5036 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -59 | 309.1
2018-07-29 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 96.9496 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 39.2482 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 322.4
2018-07-29 | 9:00 | 335.7 | 175.5 | 92.8482 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 56.464 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | -59 | 335.7
2018-07-29 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 93.3836 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 61.0575 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 341.2
2018-07-29 | 11:00 | 347 | 175.5 | 94.5261 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 64.7508 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | -59 | 347
2018-07-29 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 91.412 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 61.6291 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -59 | 340.3
2018-07-29 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 107.261 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 55.8368 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 350.8
2018-07-29 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 101.4162 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 44.1816 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 354.1
2018-07-29 | 15:00 | 361.5 | 175.5 | 108.631 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 31.4455 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -59 | 361.5
2018-07-29 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 135.972 | 87 | 9.4 | 3.6 | 12.9258 | 0 | 10.3022 | 0 | 0.9 | -59 | 376.6
2018-07-29 | 17:00 | 386 | 175.5 | 136.1788 | 87 | 9.4 | 3.6 | 2.4479 | 0 | 10.6733 | 0 | 20.2 | -59 | 386
2018-07-29 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 136.1837 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1163 | 0 | 21.9 | -59 | 384.7
2018-07-29 | 19:00 | 396.5 | 175.5 | 136.3339 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 32.9 | -59 | 396.5
2018-07-29 | 20:00 | 377.8 | 175.5 | 136.0195 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5805 | 0 | 14.7 | -59 | 377.8
2018-07-29 | 21:00 | 355.1 | 175.5 | 133.3978 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 355.1
2018-07-29 | 22:00 | 333.5 | 175.5 | 114.3978 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 333.5
2018-07-29 | 23:00 | 316.8 | 175.5 | 107.6978 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 316.8
2018-07-30 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 111.8692 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-07-30 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 107.2692 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -59 | 293.6
2018-07-30 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 115.6978 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -59 | 302.4
2018-07-30 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 132.1548 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -59 | 318.8
2018-07-30 | 4:00 | 314.3 | 175.5 | 128.0259 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -59 | 314.3
2018-07-30 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 119.7654 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3464 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -59 | 309.2
2018-07-30 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 122.1143 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 12.0184 | 0 | 8.1673 | 0 | 0 | -59 | 319.7
2018-07-30 | 7:00 | 339.3 | 175.5 | 130.3764 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 23.6844 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | -59 | 339.3
2018-07-30 | 8:00 | 387.7 | 175.5 | 154.1886 | 61 | 9.4 | 3.6 | 35.5866 | 0 | 7.4248 | 0 | 0 | -59 | 387.7
2018-07-30 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 157.9739 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 44.1298 | 0 | 7.7963 | 0 | 10.2 | -59 | 423.1
2018-07-30 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 158.1221 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 51.911 | 0 | 9.4669 | 0 | 10.3 | -59 | 434.4
2018-07-30 | 11:00 | 445.4 | 175.5 | 158.3234 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 53.5671 | 0 | 10.2095 | 0 | 10.3 | -59 | 445.4
2018-07-30 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 149.7277 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 53.9845 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | -59 | 418.8
2018-07-30 | 13:00 | 444.7 | 175.5 | 158.3365 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 48.5685 | 0 | 10.395 | 0 | 10.3 | -59 | 444.7
2018-07-30 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 158.4233 | 88 | 9.4 | 3.6 | 36.4387 | 0 | 9.838 | 0 | 27.5 | -59 | 449.7
2018-07-30 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 158.3398 | 88 | 9.4 | 3.6 | 24.7861 | 0 | 9.3741 | 0 | 32.8 | -59 | 442.8
2018-07-30 | 16:00 | 447.8 | 175.5 | 172.1398 | 88 | 9.4 | 3.6 | 10.0856 | 0 | 8.0746 | 0 | 40 | -59 | 447.8
2018-07-30 | 17:00 | 434.7 | 175.5 | 166.7255 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.771 | 0 | 7.7035 | 0 | 40 | -59 | 434.7
2018-07-30 | 18:00 | 420.3 | 175.5 | 157.8327 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1673 | 0 | 36.8 | -59 | 420.3
2018-07-30 | 19:00 | 423.6 | 175.5 | 158.5821 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5179 | 0 | 40 | -59 | 423.6
2018-07-30 | 20:00 | 396.1 | 175.5 | 146.8259 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 22.4 | -59 | 396.1
2018-07-30 | 21:00 | 369.5 | 175.5 | 146.3684 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 7 | -59 | 369.5
2018-07-30 | 22:00 | 344.1 | 175.5 | 145.9046 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 7.1 | -59 | 344.1
2018-07-30 | 23:00 | 327.5 | 175.5 | 140.6692 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -59 | 327.5
2018-07-31 | 0:00 | 301.8 | 175.5 | 114.9548 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -59 | 301.8
2018-07-31 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 110.762 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-07-31 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 118.0765 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -59 | 306.3
2018-07-31 | 3:00 | 322 | 175.5 | 132.8692 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -59 | 322
2018-07-31 | 4:00 | 319.7 | 175.5 | 132.1241 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0.109 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | -59 | 319.7
2018-07-31 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 121.0755 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 4.8363 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -59 | 312.7
2018-07-31 | 6:00 | 320.7 | 175.5 | 119.1511 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 14.2535 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -59 | 320.7
2018-07-31 | 7:00 | 347.4 | 175.5 | 132.648 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 23.8276 | 0 | 8.7244 | 0 | 0 | -59 | 347.4
2018-07-31 | 8:00 | 390.9 | 175.5 | 149.6801 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 39.8598 | 0 | 8.2601 | 0 | 0 | -59 | 390.9
2018-07-31 | 9:00 | 412.3 | 175.5 | 150.1834 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 63.342 | 0 | 8.0746 | 0 | 0 | -59 | 412.3
2018-07-31 | 10:00 | 417.6 | 175.5 | 150.3948 | 56 | 9.4 | 3.6 | 74.0017 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -59 | 417.6
2018-07-31 | 11:00 | 426.5 | 175.5 | 150.5888 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 82.2933 | 0 | 7.5179 | 0 | 0 | -59 | 426.5
2018-07-31 | 12:00 | 422 | 175.5 | 130.6062 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 81.1478 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | -59 | 422
2018-07-31 | 13:00 | 443.2 | 175.5 | 148.503 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 70.851 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | -59 | 443.2
2018-07-31 | 14:00 | 446.3 | 175.5 | 158.3296 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 55.3958 | 0 | 8.0746 | 0 | 6.6 | -59 | 446.3
2018-07-31 | 15:00 | 448.5 | 175.5 | 158.4738 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 38.0083 | 0 | 7.5179 | 0 | 26.6 | -59 | 448.5
2018-07-31 | 16:00 | 460.4 | 175.5 | 175.9728 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 18.0812 | 0 | 8.446 | 0 | 40 | -59 | 460.4
2018-07-31 | 17:00 | 448.3 | 175.5 | 178.0569 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 3.6187 | 0 | 8.7244 | 0 | 40 | -59 | 448.3
2018-07-31 | 18:00 | 429.9 | 175.5 | 162.9046 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 40 | -59 | 429.9
2018-07-31 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 164.8046 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 40 | -59 | 431.8
2018-07-31 | 20:00 | 405.6 | 175.5 | 147.0411 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 29.8 | -59 | 405.6
2018-07-31 | 21:00 | 376.4 | 175.5 | 146.4986 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 0.4 | -59 | 376.4
2018-07-31 | 22:00 | 349 | 175.5 | 135.805 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -59 | 349
2018-07-31 | 23:00 | 330.1 | 175.5 | 139.0552 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0448 | 0 | 0 | -59 | 330.1
2018-08-01 | 0:00 | 307 | 175.5 | 115.3809 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -59 | 307
2018-08-01 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 108.4231 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -59 | 299.3
2018-08-01 | 2:00 | 305.8 | 175.5 | 114.552 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | -59 | 305.8
2018-08-01 | 3:00 | 318.4 | 175.5 | 126.0954 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8046 | 0 | 0 | -59 | 318.4
2018-08-01 | 4:00 | 318 | 175.5 | 125.5054 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0.0041 | 0 | 12.9905 | 0 | 0 | -59 | 318
2018-08-01 | 5:00 | 311.8 | 175.5 | 115.799 | 50 | 9.4 | 3.6 | 3.3249 | 0 | 13.1761 | 0 | 0 | -59 | 311.8
2018-08-01 | 6:00 | 320.3 | 175.5 | 107.5776 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 19.825 | 0 | 12.8974 | 0 | 0 | -59 | 320.3
2018-08-01 | 7:00 | 345.9 | 175.5 | 116.9515 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 36.7499 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | -59 | 345.9
2018-08-01 | 8:00 | 384.9 | 175.5 | 142.454 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 51.196 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | -59 | 384.9
2018-08-01 | 9:00 | 408 | 175.5 | 146.7701 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 66.4582 | 0 | 9.3717 | 0 | 0 | -59 | 408
2018-08-01 | 10:00 | 416.2 | 175.5 | 129.4538 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 84.2086 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -59 | 416.2
2018-08-01 | 11:00 | 433.4 | 175.5 | 147.3231 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 73.8384 | 0 | 5.9385 | 0 | 0 | -59 | 433.4
2018-08-01 | 12:00 | 417.5 | 175.5 | 138.1683 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 78.8354 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -59 | 417.5
2018-08-01 | 13:00 | 430.8 | 175.5 | 146.0801 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 80.7879 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | -59 | 430.8
2018-08-01 | 14:00 | 430.2 | 175.5 | 150.1652 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 63.9666 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -59 | 430.2
2018-08-01 | 15:00 | 426.8 | 175.5 | 157.9269 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 42.1254 | 0 | 3.2477 | 0 | 9.2 | -59 | 426.8
2018-08-01 | 16:00 | 431.8 | 175.5 | 153.7852 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 20.7458 | 0 | 2.969 | 0 | 40 | -59 | 431.8
2018-08-01 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 155.3266 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 5.1899 | 0 | 2.7835 | 0 | 40 | -59 | 417.6
2018-08-01 | 18:00 | 406.8 | 175.5 | 150.1804 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 40 | -59 | 406.8
2018-08-01 | 19:00 | 409.6 | 175.5 | 153.6297 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 40 | -59 | 409.6
2018-08-01 | 20:00 | 384.5 | 175.5 | 146.6936 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 22.3 | -59 | 384.5
2018-08-01 | 21:00 | 358.4 | 175.5 | 146.2008 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.4 | -59 | 358.4
2018-08-01 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 134.4936 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 335.8
2018-08-01 | 23:00 | 319.7 | 175.5 | 134.8791 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0.4 | -59 | 319.7
2018-08-02 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 121.0936 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-08-02 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 114.7864 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 292.7
2018-08-02 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 121.2153 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -59 | 300.1
2018-08-02 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 129.6791 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-08-02 | 4:00 | 308.8 | 175.5 | 129.32 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0.7523 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 308.8
2018-08-02 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 115.6579 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 9.1927 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2018-08-02 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 107.1565 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 27.8226 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 311.2
2018-08-02 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 98.1788 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 52.5718 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 326.6
2018-08-02 | 8:00 | 362.7 | 175.5 | 115.3328 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 71.425 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -59 | 362.7
2018-08-02 | 9:00 | 399.4 | 175.5 | 133.8036 | 49 | 9.4 | 3.6 | 85.9828 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 399.4
2018-08-02 | 10:00 | 412 | 175.5 | 133.9251 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 93.7046 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | -59 | 412
2018-08-02 | 11:00 | 418.6 | 175.5 | 134.1838 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 94.8821 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | -59 | 418.6
2018-08-02 | 12:00 | 399.7 | 175.5 | 117.325 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 89.4264 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | -59 | 399.7
2018-08-02 | 13:00 | 420.1 | 175.5 | 133.2086 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 83.1573 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | -59 | 420.1
2018-08-02 | 14:00 | 419.9 | 175.5 | 139.693 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 65.4657 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -59 | 419.9
2018-08-02 | 15:00 | 426.8 | 175.5 | 147.4737 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 43.6777 | 0 | 1.9486 | 0 | 18.5 | -59 | 426.8
2018-08-02 | 16:00 | 431.6 | 175.5 | 153.4753 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 21.5328 | 0 | 1.3919 | 0 | 40 | -59 | 431.6
2018-08-02 | 17:00 | 423.9 | 175.5 | 162.313 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2734 | 0 | 1.1136 | 0 | 40 | -59 | 423.9
2018-08-02 | 18:00 | 408.9 | 175.5 | 153.0506 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 40 | -59 | 408.9
2018-08-02 | 19:00 | 413.2 | 175.5 | 157.6289 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 40 | -59 | 413.2
2018-08-02 | 20:00 | 389.7 | 175.5 | 146.7217 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 27.5 | -59 | 389.7
2018-08-02 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 146.1289 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.4 | -59 | 359.1
2018-08-02 | 22:00 | 342 | 175.5 | 131.3434 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 342
2018-08-02 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 126.1723 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 327.2
2018-08-03 | 0:00 | 300.7 | 175.5 | 122.0791 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2018-08-03 | 1:00 | 293.5 | 175.5 | 115.9723 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 293.5
2018-08-03 | 2:00 | 301.2 | 175.5 | 122.3936 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 301.2
2018-08-03 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 126.037 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -59 | 314.2
2018-08-03 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 125.9604 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3417 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -59 | 311.9
2018-08-03 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 114.8467 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 8.3634 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 302.2
2018-08-03 | 6:00 | 306.6 | 175.5 | 100.6773 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 27.4894 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -59 | 306.6
2018-08-03 | 7:00 | 320.8 | 175.5 | 92.6292 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 49.0881 | 0 | 4.0827 | 0 | 0 | -59 | 320.8
2018-08-03 | 8:00 | 360 | 175.5 | 108.0291 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 72.981 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 360
2018-08-03 | 9:00 | 397.6 | 175.5 | 130.2776 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 84.4747 | 0 | 3.2477 | 0 | 0 | -59 | 397.6
2018-08-03 | 10:00 | 407.7 | 175.5 | 130.5279 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 92.0686 | 0 | 5.1035 | 0 | 0 | -59 | 407.7
2018-08-03 | 11:00 | 416.6 | 175.5 | 130.6136 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 94.3688 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -59 | 416.6
2018-08-03 | 12:00 | 399 | 175.5 | 112.4206 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 90.4482 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -59 | 399
2018-08-03 | 13:00 | 416.5 | 175.5 | 129.4593 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 79.4745 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | -59 | 416.5
2018-08-03 | 14:00 | 419.1 | 175.5 | 141.8823 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 59.6286 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | -59 | 419.1
2018-08-03 | 15:00 | 417.8 | 175.5 | 147.3574 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 43.4744 | 0 | 4.2682 | 0 | 7.9 | -59 | 417.8
2018-08-03 | 16:00 | 423.8 | 175.5 | 147.498 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 20.4257 | 0 | 2.8763 | 0 | 38.2 | -59 | 423.8
2018-08-03 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 148.0974 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 5.7613 | 0 | 2.0413 | 0 | 40 | -59 | 410.7
2018-08-03 | 18:00 | 400.2 | 175.5 | 146.9659 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 36.3 | -59 | 400.2
2018-08-03 | 19:00 | 403.4 | 175.5 | 147.0442 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 39.7 | -59 | 403.4
2018-08-03 | 20:00 | 376.5 | 175.5 | 146.4442 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 13.4 | -59 | 376.5
2018-08-03 | 21:00 | 351 | 175.5 | 139.6297 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | -59 | 351
2018-08-03 | 22:00 | 334.1 | 175.5 | 126.437 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -59 | 334.1
2018-08-03 | 23:00 | 323 | 175.5 | 125.2442 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -59 | 323
2018-08-04 | 0:00 | 300.1 | 175.5 | 117.837 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -59 | 300.1
2018-08-04 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 115.5587 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-08-04 | 2:00 | 305.2 | 175.5 | 112.0442 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -59 | 305.2
2018-08-04 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 118.237 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -59 | 321.3
2018-08-04 | 4:00 | 317.7 | 175.5 | 118.2079 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0.1074 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -59 | 317.7
2018-08-04 | 5:00 | 304.2 | 175.5 | 109.6586 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 5.2495 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -59 | 304.2
2018-08-04 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 107.1105 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 16.0903 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 300.1
2018-08-04 | 7:00 | 307 | 175.5 | 93.3028 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1695 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 307
2018-08-04 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 103.4554 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 47.2527 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -59 | 327.7
2018-08-04 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 101.9025 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 64.8345 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -59 | 344.1
2018-08-04 | 10:00 | 355.9 | 175.5 | 111.9805 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 66.9276 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -59 | 355.9
2018-08-04 | 11:00 | 367 | 175.5 | 118.948 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 68.6673 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -59 | 367
2018-08-04 | 12:00 | 349.7 | 175.5 | 100.3194 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 71.4248 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -59 | 349.7
2018-08-04 | 13:00 | 363.7 | 175.5 | 107.7928 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 57.502 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -59 | 363.7
2018-08-04 | 14:00 | 366.6 | 175.5 | 118.3353 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 39.6378 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | -59 | 366.6
2018-08-04 | 15:00 | 361.2 | 175.5 | 118.3741 | 83 | 9.4 | 3.6 | 28.099 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | -59 | 361.2
2018-08-04 | 16:00 | 368.8 | 175.5 | 135.8677 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 10.491 | 0 | 2.0413 | 0 | 4.4 | -59 | 368.8
2018-08-04 | 17:00 | 361.6 | 175.5 | 135.6813 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 1.7701 | 0 | 1.9486 | 0 | 6.2 | -59 | 361.6
2018-08-04 | 18:00 | 363.9 | 175.5 | 135.7237 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 9.3 | -59 | 363.9
2018-08-04 | 19:00 | 372.4 | 175.5 | 135.9029 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 16.6 | -59 | 372.4
2018-08-04 | 20:00 | 352.9 | 175.5 | 135.5182 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3818 | 0 | 0.4 | -59 | 352.9
2018-08-04 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 118.4407 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | -59 | 332.2
2018-08-04 | 22:00 | 312.3 | 175.5 | 108.2624 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -59 | 312.3
2018-08-04 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 114.5058 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | -59 | 299.4
2018-08-05 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 82.4355 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -59 | 280.1
2018-08-05 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 82.2367 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -59 | 272.3
2018-08-05 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 79.4869 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | -59 | 283.3
2018-08-05 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 82.758 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | -59 | 296.2
2018-08-05 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 82.7815 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.048 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -59 | 294.8
2018-08-05 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 77.6199 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 3.1445 | 0 | 9.8356 | 0 | 0 | -59 | 281.9
2018-08-05 | 6:00 | 279 | 175.5 | 81.3408 | 47 | 9.4 | 3.6 | 11.8802 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -59 | 279
2018-08-05 | 7:00 | 281.5 | 175.5 | 75.843 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 21.3636 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -59 | 281.5
2018-08-05 | 8:00 | 291.5 | 175.5 | 70.4818 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 36.7248 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -59 | 291.5
2018-08-05 | 9:00 | 309.4 | 175.5 | 83.2882 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 41.4184 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -59 | 309.4
2018-08-05 | 10:00 | 307.1 | 175.5 | 62.6798 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 59.0135 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | -59 | 307.1
2018-08-05 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 62.4438 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 63.6062 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | -59 | 310.9
2018-08-05 | 12:00 | 307.6 | 175.5 | 56.5568 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 66.2498 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -59 | 307.6
2018-08-05 | 13:00 | 308.4 | 175.5 | 59.364 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 63.5932 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-08-05 | 14:00 | 310.8 | 175.5 | 74.3511 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 51.4699 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -59 | 310.8
2018-08-05 | 15:00 | 313.4 | 175.5 | 69.4467 | 69 | 9.4 | 3.6 | 36.1743 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -59 | 313.4
2018-08-05 | 16:00 | 323.8 | 175.5 | 90.3105 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 16.9663 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | -59 | 323.8
2018-08-05 | 17:00 | 336.3 | 175.5 | 113.3169 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 3.8808 | 0 | 6.4023 | 0 | 0 | -59 | 336.3
2018-08-05 | 18:00 | 343 | 175.5 | 117.8479 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 3.4 | -59 | 343
2018-08-05 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 118.0479 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 13.5 | -59 | 353.8
2018-08-05 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 117.6058 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0.9 | -59 | 336.4
2018-08-05 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 103.1194 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | -59 | 317.8
2018-08-05 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 85.2892 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0 | -59 | 297.8
2018-08-05 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 82.539 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | -59 | 286.1
2018-08-06 | 0:00 | 268.6 | 175.5 | 89.0246 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 268.6
2018-08-06 | 1:00 | 265.6 | 175.5 | 86.3956 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -59 | 265.6
2018-08-06 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 92.9463 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | -59 | 274.9
2018-08-06 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 99.0246 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 290.7
2018-08-06 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 99.0048 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0.327 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -59 | 291.8
2018-08-06 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 93.8693 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0553 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 284.3
2018-08-06 | 6:00 | 290.1 | 175.5 | 93.1825 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 18.177 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | -59 | 290.1
2018-08-06 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 99.279 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 26.2877 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -59 | 304.4
2018-08-06 | 8:00 | 333.2 | 175.5 | 100.1092 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 44.3371 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | -59 | 333.2
2018-08-06 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 100.7826 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 66.8573 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | -59 | 359.7
2018-08-06 | 10:00 | 373.5 | 175.5 | 100.5788 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 76.3611 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | -59 | 373.5
2018-08-06 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 100.7763 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 81.6997 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | -59 | 378.9
2018-08-06 | 12:00 | 354.8 | 175.5 | 79.1474 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 88.8575 | 0 | 6.4951 | 0 | 0 | -59 | 354.8
2018-08-06 | 13:00 | 372 | 175.5 | 94.8093 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 87.8101 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | -59 | 372
2018-08-06 | 14:00 | 373.7 | 175.5 | 93.3484 | 70 | 9.4 | 3.6 | 74.8204 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -59 | 373.7
2018-08-06 | 15:00 | 377.7 | 175.5 | 105.4394 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 53.5005 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | -59 | 377.7
2018-08-06 | 16:00 | 390.5 | 175.5 | 118.6744 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 23.1221 | 0 | 5.1035 | 0 | 28 | -59 | 390.5
2018-08-06 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 118.6012 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 3.7387 | 0 | 5.6601 | 0 | 40 | -59 | 383.6
2018-08-06 | 18:00 | 376 | 175.5 | 118.4688 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0312 | 0 | 35.9 | -59 | 376
2018-08-06 | 19:00 | 382.1 | 175.5 | 119.8194 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 40 | -59 | 382.1
2018-08-06 | 20:00 | 354.8 | 175.5 | 118.0491 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 12.8 | -59 | 354.8
2018-08-06 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 112.3841 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | -59 | 330.4
2018-08-06 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 99.3913 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -59 | 307.6
2018-08-06 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 96.713 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-08-07 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 93.1347 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | -59 | 276.2
2018-08-07 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 90.0781 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7219 | 0 | 0 | -59 | 273.7
2018-08-07 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 96.5925 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | -59 | 282.8
2018-08-07 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 102.5708 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-08-07 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 102.6179 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0.2248 | 0 | 9.5573 | 0 | 0 | -59 | 298.8
2018-08-07 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 92.0766 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 8.1095 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -59 | 286.7
2018-08-07 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 81.6131 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 23.6007 | 0 | 9.1862 | 0 | 0 | -59 | 289.3
2018-08-07 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 80.4495 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 39.3707 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -59 | 302.7
2018-08-07 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 103.3765 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 46.6148 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -59 | 334.6
2018-08-07 | 9:00 | 360.6 | 175.5 | 103.8809 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 62.9393 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -59 | 360.6
2018-08-07 | 10:00 | 370.2 | 175.5 | 103.8557 | 65 | 9.4 | 3.6 | 63.4934 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2018-08-07 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 103.9381 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 72.5544 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | -59 | 374.3
2018-08-07 | 12:00 | 349.2 | 175.5 | 88.829 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 68.9065 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -59 | 349.2
2018-08-07 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 103.4224 | 63 | 9.4 | 3.6 | 67.5059 | 0 | 9.3717 | 0 | 0 | -59 | 372.8
2018-08-07 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 102.6456 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 59.7044 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | -59 | 372.4
2018-08-07 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 108.1331 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 39.5458 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -59 | 369.6
2018-08-07 | 16:00 | 375.7 | 175.5 | 118.3983 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 19.1734 | 0 | 9.9283 | 0 | 13.8 | -59 | 375.7
2018-08-07 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 118.3185 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 3.111 | 0 | 10.6705 | 0 | 21.6 | -59 | 368.1
2018-08-07 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 118.1737 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 19.6 | -59 | 364.7
2018-08-07 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 118.289 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.011 | 0 | 23.4 | -59 | 370.1
2018-08-07 | 20:00 | 349.3 | 175.5 | 117.8962 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1038 | 0 | 3.4 | -59 | 349.3
2018-08-07 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 105.9601 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6399 | 0 | 0 | -59 | 328.9
2018-08-07 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 97.2882 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7118 | 0 | 0 | -59 | 307.2
2018-08-07 | 23:00 | 295.5 | 175.5 | 101.1376 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -59 | 295.5
2018-08-08 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 89.1231 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -59 | 277.3
2018-08-08 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 86.4942 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 274.8
2018-08-08 | 2:00 | 285.9 | 175.5 | 97.7367 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -59 | 285.9
2018-08-08 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 107.1572 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | -59 | 301.4
2018-08-08 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 109.2849 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0361 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -59 | 301.6
2018-08-08 | 5:00 | 293 | 175.5 | 101.1741 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 5.5976 | 0 | 9.9283 | 0 | 0 | -59 | 293
2018-08-08 | 6:00 | 293.5 | 175.5 | 90.0144 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 16.8862 | 0 | 10.2994 | 0 | 0 | -59 | 293.5
2018-08-08 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 83.1301 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 34.856 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -59 | 304.9
2018-08-08 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 97.9802 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 44.8553 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -59 | 337.7
2018-08-08 | 9:00 | 367 | 175.5 | 108.7 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 51.6933 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | -59 | 367
2018-08-08 | 10:00 | 371 | 175.5 | 104.3147 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 66.7084 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -59 | 371
2018-08-08 | 11:00 | 380.6 | 175.5 | 109.0601 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 60.9136 | 0 | 12.5263 | 0 | 0 | -59 | 380.6
2018-08-08 | 12:00 | 361 | 175.5 | 107.4701 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 54.2024 | 0 | 11.2275 | 0 | 0 | -59 | 361
2018-08-08 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 108.8503 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 50.38 | 0 | 11.9697 | 0 | 0 | -59 | 368.9
2018-08-08 | 14:00 | 366.9 | 175.5 | 108.6891 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 44.534 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -59 | 366.9
2018-08-08 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 118.3385 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 24.3063 | 0 | 12.1552 | 0 | 2.4 | -59 | 371.1
2018-08-08 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 118.5524 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 12.9366 | 0 | 14.011 | 0 | 16.7 | -59 | 378.6
2018-08-08 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 118.2854 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 2.5891 | 0 | 13.8255 | 0 | 21 | -59 | 372.1
2018-08-08 | 18:00 | 372 | 175.5 | 118.3456 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 23.8 | -59 | 372
2018-08-08 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 118.5456 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 30.4 | -59 | 378.8
2018-08-08 | 20:00 | 356.1 | 175.5 | 118.0095 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9905 | 0 | 8.7 | -59 | 356.1
2018-08-08 | 21:00 | 333.3 | 175.5 | 109.1026 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8974 | 0 | 0 | -59 | 333.3
2018-08-08 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 106.4086 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -59 | 317.3
2018-08-08 | 23:00 | 306.6 | 175.5 | 109.3789 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -59 | 306.6
2018-08-09 | 0:00 | 286.6 | 175.5 | 95.844 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | -59 | 286.6
2018-08-09 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 89.5367 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -59 | 280.7
2018-08-09 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 99.0789 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -59 | 290.1
2018-08-09 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 111.9223 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5777 | 0 | 0 | -59 | 304.5
2018-08-09 | 4:00 | 306.4 | 175.5 | 111.7809 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -59 | 306.4
2018-08-09 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 103.4519 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 1.535 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | -59 | 298.4
2018-08-09 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 106.3442 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 5.95 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 305.8
2018-08-09 | 7:00 | 323.6 | 175.5 | 117.4487 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 11.1157 | 0 | 9.8356 | 0 | 0.6 | -59 | 323.6
2018-08-09 | 8:00 | 355.5 | 175.5 | 117.9932 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 16.666 | 0 | 12.3408 | 0 | 10.6 | -59 | 355.5
2018-08-09 | 9:00 | 383.1 | 175.5 | 118.6435 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 21.4447 | 0 | 12.7118 | 0 | 22.4 | -59 | 383.1
2018-08-09 | 10:00 | 387.8 | 175.5 | 118.6983 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 26.1457 | 0 | 10.856 | 0 | 22.5 | -59 | 387.8
2018-08-09 | 11:00 | 398 | 175.5 | 118.9168 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 25.1063 | 0 | 11.8769 | 0 | 27 | -59 | 398
2018-08-09 | 12:00 | 376.1 | 175.5 | 118.4228 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 25.4798 | 0 | 12.8974 | 0 | 14.2 | -59 | 376.1
2018-08-09 | 13:00 | 389.1 | 175.5 | 118.7549 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 23.5618 | 0 | 13.0833 | 0 | 22.4 | -59 | 389.1
2018-08-09 | 14:00 | 389.3 | 175.5 | 118.746 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 16.5635 | 0 | 12.9905 | 0 | 25.9 | -59 | 389.3
2018-08-09 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 118.66 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4478 | 0 | 10.3922 | 0 | 32.2 | -59 | 385.8
2018-08-09 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 119.4755 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 4.9042 | 0 | 11.3203 | 0 | 40 | -59 | 390.8
2018-08-09 | 17:00 | 383.2 | 175.5 | 118.6673 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3136 | 0 | 12.6191 | 0 | 36.5 | -59 | 383.2
2018-08-09 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 118.5673 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7327 | 0 | 34.4 | -59 | 381.8
2018-08-09 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 118.4826 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 33.1 | -59 | 381.9
2018-08-09 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 118.1324 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5676 | 0 | 22.3 | -59 | 360.1
2018-08-09 | 21:00 | 338.3 | 175.5 | 117.7681 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 10.4 | -59 | 338.3
2018-08-09 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 117.3541 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8459 | 0 | 3.4 | -59 | 317.5
2018-08-09 | 23:00 | 302.1 | 175.5 | 106.8898 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | -59 | 302.1
2018-08-10 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 89.889 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | -59 | 285.1
2018-08-10 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 87.2086 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -59 | 280.6
2018-08-10 | 2:00 | 291.8 | 175.5 | 98.7367 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -59 | 291.8
2018-08-10 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 113.115 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.485 | 0 | 0 | -59 | 306.9
2018-08-10 | 4:00 | 308.5 | 175.5 | 115.2717 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9283 | 0 | 0 | -59 | 308.5
2018-08-10 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 102.6901 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 1.296 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -59 | 297.4
2018-08-10 | 6:00 | 305.3 | 175.5 | 107.6654 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 4.499 | 0 | 9.8356 | 0 | 0 | -59 | 305.3
2018-08-10 | 7:00 | 323.5 | 175.5 | 117.4043 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 9.5674 | 0 | 9.9283 | 0 | 0.7 | -59 | 323.5
2018-08-10 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 118.0709 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 21.1152 | 0 | 10.1139 | 0 | 15.6 | -59 | 358.6
2018-08-10 | 9:00 | 377.7 | 175.5 | 118.568 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 44.0313 | 0 | 9.0007 | 0 | 3.9 | -59 | 377.7
2018-08-10 | 10:00 | 391.6 | 175.5 | 118.705 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 36.0016 | 0 | 9.0934 | 0 | 15.6 | -59 | 391.6
2018-08-10 | 11:00 | 402.6 | 175.5 | 118.9858 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 31.2425 | 0 | 9.3717 | 0 | 25.6 | -59 | 402.6
2018-08-10 | 12:00 | 378.6 | 175.5 | 118.5574 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1287 | 0 | 10.1139 | 0 | 10.4 | -59 | 378.6
2018-08-10 | 13:00 | 392.9 | 175.5 | 118.7837 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 26.288 | 0 | 9.9283 | 0 | 20.5 | -59 | 392.9
2018-08-10 | 14:00 | 387.3 | 175.5 | 118.5764 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 17.988 | 0 | 9.8356 | 0 | 23.5 | -59 | 387.3
2018-08-10 | 15:00 | 386.3 | 175.5 | 118.5886 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9324 | 0 | 9.279 | 0 | 32.1 | -59 | 386.3
2018-08-10 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 118.6397 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 4.8175 | 0 | 9.7428 | 0 | 36.5 | -59 | 387.1
2018-08-10 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 118.5431 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3069 | 0 | 9.65 | 0 | 34.2 | -59 | 380.1
2018-08-10 | 18:00 | 380.3 | 175.5 | 118.4861 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1139 | 0 | 34.3 | -59 | 380.3
2018-08-10 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 118.3717 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9283 | 0 | 28 | -59 | 373.7
2018-08-10 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 117.9789 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 15.4 | -59 | 354.2
2018-08-10 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 117.5078 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 3.4 | -59 | 329.6
2018-08-10 | 22:00 | 317.8 | 175.5 | 117.2725 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2275 | 0 | 3.4 | -59 | 317.8
2018-08-10 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 114.3869 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | -59 | 309.1
2018-08-11 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 99.5295 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -59 | 293.5
2018-08-11 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 92.2014 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | -59 | 287.1
2018-08-11 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 99.2231 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -59 | 294.6
2018-08-11 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 102.8942 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-08-11 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 102.9231 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -59 | 308.9
2018-08-11 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 97.4182 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0.4904 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -59 | 292.8
2018-08-11 | 6:00 | 289.2 | 175.5 | 91.1503 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 4.7286 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -59 | 289.2
2018-08-11 | 7:00 | 295 | 175.5 | 86.4501 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 15.136 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -59 | 295
2018-08-11 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 97.0875 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 22.4906 | 0 | 8.7219 | 0 | 0 | -59 | 314.3
2018-08-11 | 9:00 | 334.6 | 175.5 | 103.436 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 27.1408 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | -59 | 334.6
2018-08-11 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 103.3878 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 31.0601 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -59 | 335.6
2018-08-11 | 11:00 | 337 | 175.5 | 104.0549 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 29.5292 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | -59 | 337
2018-08-11 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 102.5024 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 27.9106 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | -59 | 324.2
2018-08-11 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 102.3057 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 31.4362 | 0 | 8.2581 | 0 | 0 | -59 | 326.8
2018-08-11 | 14:00 | 328.8 | 175.5 | 99.0838 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 22.7858 | 0 | 7.3304 | 0 | 0 | -59 | 328.8
2018-08-11 | 15:00 | 329.8 | 175.5 | 102.7026 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 12.9075 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 329.8
2018-08-11 | 16:00 | 332.7 | 175.5 | 108.6051 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 5.905 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 332.7
2018-08-11 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 116.5347 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2674 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -59 | 336.2
2018-08-11 | 18:00 | 342.9 | 175.5 | 117.8021 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 3.4 | -59 | 342.9
2018-08-11 | 19:00 | 349.1 | 175.5 | 117.9587 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 9.8 | -59 | 349.1
2018-08-11 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 117.5864 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0.5 | -59 | 333.4
2018-08-11 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 103.0651 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 316.1
2018-08-11 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 96.8289 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-08-11 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 102.5362 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-08-12 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 79.4362 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -59 | 265.3
2018-08-12 | 1:00 | 262.8 | 175.5 | 78.7217 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 262.8
2018-08-12 | 2:00 | 274 | 175.5 | 77.2434 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 274
2018-08-12 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 79.8506 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 286.7
2018-08-12 | 4:00 | 283.9 | 175.5 | 79.8651 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 283.9
2018-08-12 | 5:00 | 273.2 | 175.5 | 78.1843 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0.9808 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 273.2
2018-08-12 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 78.7827 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 9.6181 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 271.4
2018-08-12 | 7:00 | 275.6 | 175.5 | 73.3133 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 19.6309 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -59 | 275.6
2018-08-12 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 62.98 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 39.0437 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | -59 | 285.7
2018-08-12 | 9:00 | 298.6 | 175.5 | 60.5711 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 54.1667 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | -59 | 298.6
2018-08-12 | 10:00 | 295.8 | 175.5 | 43.0495 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 72.1968 | 0 | 4.4537 | 0 | -4.7 | -59 | 295.8
2018-08-12 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 43.2024 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 83.0085 | 0 | 5.2891 | 0 | -6.4 | -59 | 305.9
2018-08-12 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 43.2953 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 80.6879 | 0 | 6.2168 | 0 | -6.8 | -59 | 304.7
2018-08-12 | 13:00 | 308.4 | 175.5 | 49.9149 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 71.1539 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-08-12 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 67.3584 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 48.6815 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | -59 | 308.8
2018-08-12 | 15:00 | 312.8 | 175.5 | 76.4342 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 30.6482 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-08-12 | 16:00 | 320.2 | 175.5 | 90.3243 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 12.2866 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | -59 | 320.2
2018-08-12 | 17:00 | 326.7 | 175.5 | 97.0973 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.7136 | 0 | 5.2891 | 0 | 6.6 | -59 | 326.7
2018-08-12 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 97.2832 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2168 | 0 | 16.1 | -59 | 337.1
2018-08-12 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 97.6471 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 31.9 | -59 | 352.8
2018-08-12 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 97.2892 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 14.1 | -59 | 333.9
2018-08-12 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 96.8037 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 1 | -59 | 315.4
2018-08-12 | 22:00 | 293.5 | 175.5 | 80.0109 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | -59 | 293.5
2018-08-12 | 23:00 | 284.2 | 175.5 | 79.874 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | -59 | 284.2
2018-08-13 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 82.6237 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | -59 | 266.1
2018-08-13 | 1:00 | 261.5 | 175.5 | 78.2093 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0 | -59 | 261.5
2018-08-13 | 2:00 | 271.3 | 175.5 | 86.9595 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | -59 | 271.3
2018-08-13 | 3:00 | 284.6 | 175.5 | 90.074 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | -59 | 284.6
2018-08-13 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 90.1378 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | -59 | 286.7
2018-08-13 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 88.2159 | 54 | 9.4 | 3.6 | 2.3725 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | -59 | 277.8
2018-08-13 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 79.593 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 14.2388 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -59 | 278.7
2018-08-13 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 86.0258 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 18.0213 | 0 | 5.7529 | 0 | 0 | -59 | 290.4
2018-08-13 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 78.497 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 38.5654 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -59 | 304.9
2018-08-13 | 9:00 | 320.4 | 175.5 | 85.0046 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 46.8156 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -59 | 320.4
2018-08-13 | 10:00 | 328.4 | 175.5 | 79.2572 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 60.4341 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -59 | 328.4
2018-08-13 | 11:00 | 327.4 | 175.5 | 66.4874 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 70.9051 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | -59 | 327.4
2018-08-13 | 12:00 | 331.6 | 175.5 | 71.0585 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 58.6357 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 331.6
2018-08-13 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 90.4089 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 36.5503 | 0 | 12.3408 | 0 | 0 | -59 | 340.2
2018-08-13 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 92.7298 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 22.015 | 0 | 12.1552 | 0 | 0 | -59 | 340.6
2018-08-13 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 97.3595 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 8.7555 | 0 | 10.485 | 0 | 7.3 | -59 | 340.2
2018-08-13 | 16:00 | 344 | 175.5 | 97.4759 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 4.0588 | 0 | 8.1653 | 0 | 17.1 | -59 | 344
2018-08-13 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 97.5407 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 26.5 | -59 | 348.2
2018-08-13 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 97.6326 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5674 | 0 | 34.5 | -59 | 354.9
2018-08-13 | 19:00 | 356 | 175.5 | 97.6884 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 37.4 | -59 | 356
2018-08-13 | 20:00 | 334.5 | 175.5 | 97.245 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 16.9 | -59 | 334.5
2018-08-13 | 21:00 | 315 | 175.5 | 96.8731 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 3.8 | -59 | 315
2018-08-13 | 22:00 | 298 | 175.5 | 90.4225 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | -59 | 298
2018-08-13 | 23:00 | 288.4 | 175.5 | 90.1587 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -59 | 288.4
2018-08-14 | 0:00 | 271.6 | 175.5 | 90.0864 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 271.6
2018-08-14 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 85.6578 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -59 | 266.8
2018-08-14 | 2:00 | 274.6 | 175.5 | 93.5506 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 274.6
2018-08-14 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 96.2506 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 7.3 | -59 | 286.3
2018-08-14 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 96.2723 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 7.3 | -59 | 285.7
2018-08-14 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 92.8221 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 1.543 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 276.1
2018-08-14 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 84.0479 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 11.1172 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 277.4
2018-08-14 | 7:00 | 292.3 | 175.5 | 92.0821 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 17.2902 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 292.3
2018-08-14 | 8:00 | 311.2 | 175.5 | 96.7136 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 21.0728 | 0 | 1.1136 | 0 | 5.2 | -59 | 311.2
2018-08-14 | 9:00 | 327.8 | 175.5 | 97.1299 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 23.6854 | 0 | 1.4847 | 0 | 7.4 | -59 | 327.8
2018-08-14 | 10:00 | 336.5 | 175.5 | 97.2054 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 22.3605 | 0 | 2.1341 | 0 | 6.7 | -59 | 336.5
2018-08-14 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 97.3537 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 18.613 | 0 | 3.4333 | 0 | 7.3 | -59 | 341.9
2018-08-14 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 97.2144 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 16.1544 | 0 | 6.0312 | 0 | 7.4 | -59 | 332.6
2018-08-14 | 13:00 | 334 | 175.5 | 97.2739 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 15.5535 | 0 | 8.0726 | 0 | 7.3 | -59 | 334
2018-08-14 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 97.2706 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 10.9352 | 0 | 7.7942 | 0 | 7.3 | -59 | 332.9
2018-08-14 | 15:00 | 327.8 | 175.5 | 97.1633 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 7.7055 | 0 | 6.0312 | 0 | 6.6 | -59 | 327.8
2018-08-14 | 16:00 | 334.2 | 175.5 | 97.2577 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 1.9669 | 0 | 4.1754 | 0 | 14 | -59 | 334.2
2018-08-14 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 97.2884 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 19.5 | -59 | 337.3
2018-08-14 | 18:00 | 345.9 | 175.5 | 97.4173 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0827 | 0 | 27.6 | -59 | 345.9
2018-08-14 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 97.4965 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1035 | 0 | 27.3 | -59 | 346.7
2018-08-14 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 97.1607 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6393 | 0 | 10.3 | -59 | 328.9
2018-08-14 | 21:00 | 307.9 | 175.5 | 96.7246 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 5.3 | -59 | 307.9
2018-08-14 | 22:00 | 290 | 175.5 | 96.3956 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 4.1 | -59 | 290
2018-08-14 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 96.2667 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 2.1 | -59 | 282.7
2018-08-15 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 82.9812 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 0 | -59 | 267.7
2018-08-15 | 1:00 | 262.5 | 175.5 | 76.9101 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 262.5
2018-08-15 | 2:00 | 271.4 | 175.5 | 84.6535 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | -59 | 271.4
2018-08-15 | 3:00 | 287 | 175.5 | 96.274 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 4 | -59 | 287
2018-08-15 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 96.2523 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2477 | 0 | 4 | -59 | 286.7
2018-08-15 | 5:00 | 275.7 | 175.5 | 89.1686 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0.6632 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -59 | 275.7
2018-08-15 | 6:00 | 281.3 | 175.5 | 90.9814 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 1.9018 | 0 | 6.2168 | 0 | 0 | -59 | 281.3
2018-08-15 | 7:00 | 295.2 | 175.5 | 96.4476 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 3.5284 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-08-15 | 8:00 | 315.4 | 175.5 | 96.7994 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 3.8911 | 0 | 6.3095 | 0 | 7.4 | -59 | 315.4
2018-08-15 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 97.1388 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5236 | 0 | 7.2376 | 0 | 7.4 | -59 | 331.9
2018-08-15 | 10:00 | 329.3 | 175.5 | 97.1781 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 15.8843 | 0 | 7.2376 | 0 | 7.3 | -59 | 329.3
2018-08-15 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 97.3613 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 15.83 | 0 | 7.6087 | 0 | 7.3 | -59 | 339.4
2018-08-15 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 97.1524 | 75 | 9.4 | 3.6 | 13.9172 | 0 | 7.3304 | 0 | 7.3 | -59 | 330.2
2018-08-15 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 97.1806 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 8.9962 | 0 | 7.4232 | 0 | 7.3 | -59 | 330.7
2018-08-15 | 14:00 | 327.3 | 175.5 | 97.0059 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 6.3926 | 0 | 7.7015 | 0 | 7.4 | -59 | 327.3
2018-08-15 | 15:00 | 326.6 | 175.5 | 97.0067 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 2.8055 | 0 | 6.5878 | 0 | 7.4 | -59 | 326.6
2018-08-15 | 16:00 | 333.4 | 175.5 | 97.2719 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0905 | 0 | 7.2376 | 0 | 11.6 | -59 | 333.4
2018-08-15 | 17:00 | 339.3 | 175.5 | 97.3419 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2581 | 0 | 16.5 | -59 | 339.3
2018-08-15 | 18:00 | 350.3 | 175.5 | 97.5479 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 28.5 | -59 | 350.3
2018-08-15 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 97.5194 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 29 | -59 | 350.4
2018-08-15 | 20:00 | 329.4 | 175.5 | 97.1543 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8457 | 0 | 9.2 | -59 | 329.4
2018-08-15 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 96.7338 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 5.2 | -59 | 310.9
2018-08-15 | 22:00 | 297.5 | 175.5 | 96.5049 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | 0 | 7.4 | -59 | 297.5
2018-08-15 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 96.3644 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8356 | 0 | 0.1 | -59 | 289.5
2018-08-16 | 0:00 | 268.1 | 175.5 | 76.0725 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2275 | 0 | 0 | -59 | 268.1
2018-08-16 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 68.5818 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9182 | 0 | 0 | -59 | 263.3
2018-08-16 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 78.5898 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | -59 | 274.7
2018-08-16 | 3:00 | 287 | 175.5 | 88.6268 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0732 | 0 | 0 | -59 | 287
2018-08-16 | 4:00 | 287.4 | 175.5 | 87.6352 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4648 | 0 | 0 | -59 | 287.4
2018-08-16 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 78.9579 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0.234 | 0 | 17.9081 | 0 | 0 | -59 | 278.4
2018-08-16 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 84.2519 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 1.6544 | 0 | 18.0937 | 0 | 0 | -59 | 285.8
2018-08-16 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 91.7398 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 5.6882 | 0 | 18.372 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-08-16 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 96.9563 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 7.7509 | 0 | 19.3928 | 0 | 7.3 | -59 | 319.5
2018-08-16 | 9:00 | 338.3 | 175.5 | 97.3298 | 70 | 9.4 | 3.6 | 12.0794 | 0 | 21.9908 | 0 | 7.4 | -59 | 338.3
2018-08-16 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 97.4107 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 10.3768 | 0 | 21.7125 | 0 | 7.4 | -59 | 343.2
2018-08-16 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 97.3985 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 9.0171 | 0 | 20.7844 | 0 | 7.4 | -59 | 346.7
2018-08-16 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 97.261 | 78 | 9.4 | 3.6 | 6.5678 | 0 | 19.6712 | 0 | 6.2 | -59 | 337.2
2018-08-16 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 97.3087 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4896 | 0 | 16.7017 | 0 | 7.4 | -59 | 342.5
2018-08-16 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 97.4521 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.8377 | 0 | 15.3102 | 0 | 10.6 | -59 | 343.7
2018-08-16 | 15:00 | 341.8 | 175.5 | 97.3964 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0.9079 | 0 | 15.4957 | 0 | 10.5 | -59 | 341.8
2018-08-16 | 16:00 | 346.6 | 175.5 | 97.4661 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0.0679 | 0 | 17.166 | 0 | 14.4 | -59 | 346.6
2018-08-16 | 17:00 | 350 | 175.5 | 97.5766 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4234 | 0 | 18.5 | -59 | 350
2018-08-16 | 18:00 | 357.4 | 175.5 | 97.5999 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3001 | 0 | 23 | -59 | 357.4
2018-08-16 | 19:00 | 351.6 | 175.5 | 97.5811 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9189 | 0 | 13.6 | -59 | 351.6
2018-08-16 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 97.2578 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0422 | 0 | 7.3 | -59 | 332.9
2018-08-16 | 21:00 | 313.4 | 175.5 | 96.8187 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6813 | 0 | 4 | -59 | 313.4
2018-08-16 | 22:00 | 295 | 175.5 | 96.3898 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | -59 | 295
2018-08-16 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 85.5063 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0937 | 0 | 0 | -59 | 284.4
2018-08-17 | 0:00 | 270 | 175.5 | 72.591 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.609 | 0 | 0 | -59 | 270
2018-08-17 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 71.8043 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4957 | 0 | 0 | -59 | 268.1
2018-08-17 | 2:00 | 276 | 175.5 | 76.6609 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9391 | 0 | 0 | -59 | 276
2018-08-17 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 81.4541 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8459 | 0 | 0 | -59 | 290.7
2018-08-17 | 4:00 | 292.9 | 175.5 | 81.5311 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2689 | 0 | 0 | -59 | 292.9
2018-08-17 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 76.3979 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 3.2975 | 0 | 12.8046 | 0 | 0 | -59 | 280.6
2018-08-17 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 73.4307 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 14.2004 | 0 | 13.2689 | 0 | 0 | -59 | 281.7
2018-08-17 | 7:00 | 292 | 175.5 | 74.1197 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 23.7187 | 0 | 13.3616 | 0 | 0 | -59 | 292
2018-08-17 | 8:00 | 314.5 | 175.5 | 82.0794 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 34.6168 | 0 | 14.1038 | 0 | 0 | -59 | 314.5
2018-08-17 | 9:00 | 326.4 | 175.5 | 82.4056 | 54 | 9.4 | 3.6 | 46.5762 | 0 | 13.9182 | 0 | 0 | -59 | 326.4
2018-08-17 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 65.509 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 57.4808 | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | -59 | 319.1
2018-08-17 | 11:00 | 325.1 | 175.5 | 67.0962 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 60.9298 | 0 | 15.774 | 0 | 0 | -59 | 325.1
2018-08-17 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 79.0778 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 43.5678 | 0 | 13.4544 | 0 | 0 | -59 | 317.4
2018-08-17 | 13:00 | 328.6 | 175.5 | 77.6174 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 43.9623 | 0 | 11.3203 | 0 | 0 | -59 | 328.6
2018-08-17 | 14:00 | 329.7 | 175.5 | 81.3803 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 31.7275 | 0 | 10.3922 | 0 | 0 | -59 | 329.7
2018-08-17 | 15:00 | 331.7 | 175.5 | 78.9158 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 29.5052 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -59 | 331.7
2018-08-17 | 16:00 | 342.4 | 175.5 | 97.392 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4282 | 0 | 7.9798 | 0 | 7.3 | -59 | 342.4
2018-08-17 | 17:00 | 339.4 | 175.5 | 97.3007 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.5187 | 0 | 6.6806 | 0 | 15.4 | -59 | 339.4
2018-08-17 | 18:00 | 346 | 175.5 | 97.4399 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6601 | 0 | 25.4 | -59 | 346
2018-08-17 | 19:00 | 350.7 | 175.5 | 97.5463 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 31.2 | -59 | 350.7
2018-08-17 | 20:00 | 325.8 | 175.5 | 97.0667 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 7.8 | -59 | 325.8
2018-08-17 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 91.5804 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | -59 | 303.7
2018-08-17 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 81.437 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -59 | 288.5
2018-08-17 | 23:00 | 279.8 | 175.5 | 81.237 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -59 | 279.8
2018-08-18 | 0:00 | 269.7 | 175.5 | 85.6008 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 269.7
2018-08-18 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 82.6936 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 266.7
2018-08-18 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 84.3153 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -59 | 279.8
2018-08-18 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 86.7442 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -59 | 292.6
2018-08-18 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 86.7225 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | -59 | 294.8
2018-08-18 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 74.3193 | 67 | 9.4 | 3.6 | 6.996 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -59 | 279.3
2018-08-18 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 62.0265 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 27.6671 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 273.7
2018-08-18 | 7:00 | 279.2 | 175.5 | 42.8007 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 52.629 | 0 | 1.6703 | 0 | -0.7 | -59 | 279.2
2018-08-18 | 8:00 | 297.8 | 175.5 | 43.1284 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 75.1303 | 0 | 2.0413 | 0 | -5.3 | -59 | 297.8
2018-08-18 | 9:00 | 323.6 | 175.5 | 65.8857 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 72.1308 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -59 | 323.6
2018-08-18 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 65.0424 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 76.9605 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | -59 | 328.7
2018-08-18 | 11:00 | 329.4 | 175.5 | 59.9764 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 82.5409 | 0 | 4.0827 | 0 | 0 | -59 | 329.4
2018-08-18 | 12:00 | 313.8 | 175.5 | 45.0816 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 81.4285 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 313.8
2018-08-18 | 13:00 | 330.2 | 175.5 | 79.8798 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 63.3086 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | -59 | 330.2
2018-08-18 | 14:00 | 327 | 175.5 | 82.0816 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 52.3285 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 327
2018-08-18 | 15:00 | 321.4 | 175.5 | 82.9268 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 32.0688 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -59 | 321.4
2018-08-18 | 16:00 | 330.9 | 175.5 | 93.6141 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 20.0309 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | -59 | 330.9
2018-08-18 | 17:00 | 327.4 | 175.5 | 97.0555 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 3.6682 | 0 | 2.8763 | 0 | 7 | -59 | 327.4
2018-08-18 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 97.2659 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 18.4 | -59 | 337.1
2018-08-18 | 19:00 | 344.9 | 175.5 | 97.4587 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 26.1 | -59 | 344.9
2018-08-18 | 20:00 | 327.5 | 175.5 | 97.1165 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 8.3 | -59 | 327.5
2018-08-18 | 21:00 | 306 | 175.5 | 89.668 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | -59 | 306
2018-08-18 | 22:00 | 294 | 175.5 | 86.7667 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -59 | 294
2018-08-18 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 84.7101 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 282.5
2018-08-19 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 76.876 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | -59 | 265.9
2018-08-19 | 1:00 | 262.9 | 175.5 | 74.8037 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -59 | 262.9
2018-08-19 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 75.6956 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -59 | 273.9
2018-08-19 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 81.4884 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | -59 | 289.6
2018-08-19 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 81.5246 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 288.4
2018-08-19 | 5:00 | 272.6 | 175.5 | 72.0544 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 3.0208 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | -59 | 272.6
2018-08-19 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 67.5624 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 11.3485 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | -59 | 267.1
2018-08-19 | 7:00 | 277 | 175.5 | 74.1124 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 14.6058 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | -59 | 277
2018-08-19 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 81.5875 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 18.9319 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | -59 | 290.4
2018-08-19 | 9:00 | 299.2 | 175.5 | 78.0242 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 30.2032 | 0 | 8.0726 | 0 | 0 | -59 | 299.2
2018-08-19 | 10:00 | 305.3 | 175.5 | 76.5086 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 36.4269 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -59 | 305.3
2018-08-19 | 11:00 | 316.9 | 175.5 | 78.6497 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 44.587 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -59 | 316.9
2018-08-19 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 82.1528 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 33.1124 | 0 | 11.1348 | 0 | 0 | -59 | 309.8
2018-08-19 | 13:00 | 312.3 | 175.5 | 82.0504 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 30.8582 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -59 | 312.3
2018-08-19 | 14:00 | 305.2 | 175.5 | 81.3753 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 16.1767 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | -59 | 305.2
2018-08-19 | 15:00 | 305.3 | 175.5 | 81.3922 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 8.3887 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -59 | 305.3
2018-08-19 | 16:00 | 312.8 | 175.5 | 83.8454 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 5.1488 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-08-19 | 17:00 | 326.2 | 175.5 | 102.3348 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8585 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | -59 | 326.2
2018-08-19 | 18:00 | 343.2 | 175.5 | 121.4491 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | -59 | 343.2
2018-08-19 | 19:00 | 345.3 | 175.5 | 122.7347 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | -59 | 345.3
2018-08-19 | 20:00 | 327.9 | 175.5 | 107.5636 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5364 | 0 | 0 | -59 | 327.9
2018-08-19 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 88.8058 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-08-19 | 22:00 | 289.3 | 175.5 | 80.5407 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | -59 | 289.3
2018-08-19 | 23:00 | 278.3 | 175.5 | 79.7985 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -59 | 278.3
2018-08-20 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 75.6202 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -59 | 266.7
2018-08-20 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 72.1138 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1862 | 0 | 0 | -59 | 264.4
2018-08-20 | 2:00 | 275.5 | 175.5 | 82.2861 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -59 | 275.5
2018-08-20 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 95.0942 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 290.7
2018-08-20 | 4:00 | 292.3 | 175.5 | 95.0376 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -59 | 292.3
2018-08-20 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 79.7228 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 7.0714 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 281.4
2018-08-20 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 55.5228 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 31.2569 | 0 | 11.3203 | 0 | 0 | -59 | 281.2
2018-08-20 | 7:00 | 290.7 | 175.5 | 42.9326 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 57.0399 | 0 | 11.2275 | 0 | -3.6 | -59 | 290.7
2018-08-20 | 8:00 | 321.5 | 175.5 | 49.8482 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 77.2315 | 0 | 11.3203 | 0 | 0 | -59 | 321.5
2018-08-20 | 9:00 | 348.2 | 175.5 | 69.515 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 86.9558 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | -59 | 348.2
2018-08-20 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 79.5055 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 88.693 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -59 | 359.5
2018-08-20 | 11:00 | 372 | 175.5 | 93.8718 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 87.9404 | 0 | 6.5878 | 0 | 0 | -59 | 372
2018-08-20 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 70.6814 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 83.4512 | 0 | 5.5674 | 0 | 0 | -59 | 343.3
2018-08-20 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 76.1848 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 76.0129 | 0 | 6.4023 | 0 | 0 | -59 | 361.8
2018-08-20 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 104.8968 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 49.035 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -59 | 372.9
2018-08-20 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 125.9296 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 28.5444 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | -59 | 375.9
2018-08-20 | 16:00 | 385 | 175.5 | 134.7937 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 11.8164 | 0 | 3.9899 | 0 | 14.5 | -59 | 385
2018-08-20 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 134.7766 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 1.248 | 0 | 4.1754 | 0 | 17.8 | -59 | 377.9
2018-08-20 | 18:00 | 384.9 | 175.5 | 134.8463 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 25.7 | -59 | 384.9
2018-08-20 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 134.7318 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 22.2 | -59 | 381.1
2018-08-20 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 132.4029 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | -59 | 356.2
2018-08-20 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 116.7101 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 332.9
2018-08-20 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 95.4956 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -59 | 310.9
2018-08-20 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 91.7173 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0827 | 0 | 0 | -59 | 297.4
2018-08-21 | 0:00 | 281.7 | 175.5 | 94.2029 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | -59 | 281.7
2018-08-21 | 1:00 | 279.4 | 175.5 | 93.2948 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -59 | 279.4
2018-08-21 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 102.9237 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-08-21 | 3:00 | 303.3 | 175.5 | 116.2667 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -59 | 303.3
2018-08-21 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 116.6956 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-08-21 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 102.5796 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 1.345 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 292.2
2018-08-21 | 6:00 | 297.9 | 175.5 | 98.5833 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 10.4847 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | -59 | 297.9
2018-08-21 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 102.7721 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 21.0316 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -59 | 313.6
2018-08-21 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 108.7215 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 40.7609 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -59 | 342.2
2018-08-21 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 133.2727 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 39.7455 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | -59 | 372.8
2018-08-21 | 10:00 | 381.5 | 175.5 | 131.7056 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 39.9262 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -59 | 381.5
2018-08-21 | 11:00 | 388.2 | 175.5 | 133.5766 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 34.848 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 388.2
2018-08-21 | 12:00 | 362.9 | 175.5 | 124.2065 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 26.4036 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 362.9
2018-08-21 | 13:00 | 387.5 | 175.5 | 134.8938 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 21.8742 | 0 | 4.732 | 0 | 5.2 | -59 | 387.5
2018-08-21 | 14:00 | 388.4 | 175.5 | 134.9269 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 12.9563 | 0 | 6.2168 | 0 | 13.5 | -59 | 388.4
2018-08-21 | 15:00 | 388.6 | 175.5 | 134.9375 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 7.2032 | 0 | 6.9593 | 0 | 18.7 | -59 | 388.6
2018-08-21 | 16:00 | 392.1 | 175.5 | 134.9183 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 2.2019 | 0 | 7.9798 | 0 | 26.2 | -59 | 392.1
2018-08-21 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 134.8491 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 20.8 | -59 | 384.8
2018-08-21 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 134.9768 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 24.4 | -59 | 387.6
2018-08-21 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 134.7572 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 16.6 | -59 | 381.9
2018-08-21 | 20:00 | 357.6 | 175.5 | 132.7708 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | -59 | 357.6
2018-08-21 | 21:00 | 335 | 175.5 | 125.1564 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -59 | 335
2018-08-21 | 22:00 | 312.7 | 175.5 | 120.6564 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -59 | 312.7
2018-08-21 | 23:00 | 300.3 | 175.5 | 109.0913 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -59 | 300.3
2018-08-22 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 90.1925 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | -59 | 282.9
2018-08-22 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 91.6564 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -59 | 283.9
2018-08-22 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 98.5572 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | -59 | 292.1
2018-08-22 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 112.4942 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-08-22 | 4:00 | 311.2 | 175.5 | 113.4456 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 0 | -59 | 311.2
2018-08-22 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 105.1754 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1246 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-08-22 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 102.0447 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 1.4379 | 0 | 15.2174 | 0 | 0 | -59 | 303.5
2018-08-22 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 112.5553 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 5.2787 | 0 | 17.166 | 0 | 0 | -59 | 325.6
2018-08-22 | 8:00 | 361.4 | 175.5 | 129.8939 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4052 | 0 | 18.0009 | 0 | 0 | -59 | 361.4
2018-08-22 | 9:00 | 389 | 175.5 | 130.5831 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 29.4573 | 0 | 15.9596 | 0 | 0 | -59 | 389
2018-08-22 | 10:00 | 391.3 | 175.5 | 136.7055 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 34.4638 | 0 | 16.3307 | 0 | 0 | -59 | 391.3
2018-08-22 | 11:00 | 403.3 | 175.5 | 136.9816 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 47.1508 | 0 | 14.5676 | 0 | 0 | -59 | 403.3
2018-08-22 | 12:00 | 373.6 | 175.5 | 108.2824 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 57.5355 | 0 | 14.3821 | 0 | 0 | -59 | 373.6
2018-08-22 | 13:00 | 386.5 | 175.5 | 126.2026 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 60.4009 | 0 | 14.1965 | 0 | 0 | -59 | 386.5
2018-08-22 | 14:00 | 400 | 175.5 | 125.7905 | 78 | 9.4 | 3.6 | 51.3065 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | -59 | 400
2018-08-22 | 15:00 | 404.8 | 175.5 | 142.7491 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 26.576 | 0 | 14.4749 | 0 | 0 | -59 | 404.8
2018-08-22 | 16:00 | 410.9 | 175.5 | 145.7974 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 13.6358 | 0 | 15.8668 | 0 | 14.6 | -59 | 410.9
2018-08-22 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 145.6704 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 1.8648 | 0 | 18.4648 | 0 | 12.5 | -59 | 399.5
2018-08-22 | 18:00 | 406.1 | 175.5 | 145.7774 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7226 | 0 | 21.6 | -59 | 406.1
2018-08-22 | 19:00 | 405.7 | 175.5 | 145.7477 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0523 | 0 | 22.9 | -59 | 405.7
2018-08-22 | 20:00 | 377.4 | 175.5 | 141.3681 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 0 | -59 | 377.4
2018-08-22 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 132.026 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.774 | 0 | 0 | -59 | 352.7
2018-08-22 | 22:00 | 329.8 | 175.5 | 122.1766 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4234 | 0 | 0 | -59 | 329.8
2018-08-22 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 110.691 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.609 | 0 | 0 | -59 | 311.1
2018-08-23 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 90.9332 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8668 | 0 | 0 | -59 | 294.2
2018-08-23 | 1:00 | 289.8 | 175.5 | 88.2962 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1038 | 0 | 0 | -59 | 289.8
2018-08-23 | 2:00 | 299.5 | 175.5 | 96.6043 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4957 | 0 | 0 | -59 | 299.5
2018-08-23 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 111.2251 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4749 | 0 | 0 | -59 | 313.6
2018-08-23 | 4:00 | 316 | 175.5 | 114.5528 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5472 | 0 | 0 | -59 | 316
2018-08-23 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 99.4753 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 3.1261 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | -59 | 302.1
2018-08-23 | 6:00 | 308.1 | 175.5 | 101.2374 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 8.3487 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -59 | 308.1
2018-08-23 | 7:00 | 333.5 | 175.5 | 112.7576 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 17.9149 | 0 | 11.2275 | 0 | 0 | -59 | 333.5
2018-08-23 | 8:00 | 368.7 | 175.5 | 126.5972 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 36.6034 | 0 | 10.2994 | 0 | 0 | -59 | 368.7
2018-08-23 | 9:00 | 385.1 | 175.5 | 126.5866 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 47.4613 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -59 | 385.1
2018-08-23 | 10:00 | 398.4 | 175.5 | 129.3899 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 50.9861 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | -59 | 398.4
2018-08-23 | 11:00 | 397.8 | 175.5 | 126.4589 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 64.5954 | 0 | 5.8457 | 0 | 0 | -59 | 397.8
2018-08-23 | 12:00 | 378.4 | 175.5 | 119.4002 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 65.6252 | 0 | 5.4746 | 0 | 0 | -59 | 378.4
2018-08-23 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 130.5631 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 63.3551 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | -59 | 396.3
2018-08-23 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 130.8145 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 55.0101 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 400.2
2018-08-23 | 15:00 | 403.5 | 175.5 | 145.7218 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 33.8803 | 0 | 2.5979 | 0 | 1.1 | -59 | 403.5
2018-08-23 | 16:00 | 413.3 | 175.5 | 145.8892 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 14.5405 | 0 | 1.6703 | 0 | 31 | -59 | 413.3
2018-08-23 | 17:00 | 404.9 | 175.5 | 145.7062 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 1.838 | 0 | 1.8558 | 0 | 35.3 | -59 | 404.9
2018-08-23 | 18:00 | 407.6 | 175.5 | 145.8297 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 39.9 | -59 | 407.6
2018-08-23 | 19:00 | 400.7 | 175.5 | 145.6595 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 31.5 | -59 | 400.7
2018-08-23 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 145.0667 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 2 | -59 | 370.7
2018-08-23 | 21:00 | 346.1 | 175.5 | 125.8812 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 0 | -59 | 346.1
2018-08-23 | 22:00 | 330.4 | 175.5 | 124.9956 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -59 | 330.4
2018-08-23 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 121.4318 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -59 | 313.1
2018-08-24 | 0:00 | 297.8 | 175.5 | 109.0752 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | -59 | 297.8
2018-08-24 | 1:00 | 290.5 | 175.5 | 102.0535 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | -59 | 290.5
2018-08-24 | 2:00 | 300 | 175.5 | 111.2752 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | -59 | 300
2018-08-24 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 121.8338 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | -59 | 312.9
2018-08-24 | 4:00 | 314.3 | 175.5 | 120.8066 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -59 | 314.3
2018-08-24 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 101.1627 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 4.7234 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -59 | 300.4
2018-08-24 | 6:00 | 300.3 | 175.5 | 86.1547 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 16.7548 | 0 | 12.9905 | 0 | 0 | -59 | 300.3
2018-08-24 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 85.8237 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 30.8436 | 0 | 13.7327 | 0 | 0 | -59 | 315.3
2018-08-24 | 8:00 | 359.4 | 175.5 | 119.3611 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 23.9143 | 0 | 15.1246 | 0 | 0 | -59 | 359.4
2018-08-24 | 9:00 | 403.5 | 175.5 | 135.272 | 85 | 9.4 | 3.6 | 17.7447 | 0 | 13.0833 | 0 | 22.9 | -59 | 403.5
2018-08-24 | 10:00 | 415 | 175.5 | 135.4449 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 16.5288 | 0 | 12.5263 | 0 | 29.3 | -59 | 415
2018-08-24 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 135.3949 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 15.1201 | 0 | 10.485 | 0 | 31.4 | -59 | 413.6
2018-08-24 | 12:00 | 389.2 | 175.5 | 134.9277 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 17.1613 | 0 | 14.011 | 0 | 11.9 | -59 | 389.2
2018-08-24 | 13:00 | 405 | 175.5 | 145.7487 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 8.2824 | 0 | 13.2689 | 0 | 16.5 | -59 | 405
2018-08-24 | 14:00 | 406.4 | 175.5 | 145.7124 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5272 | 0 | 14.6604 | 0 | 21.3 | -59 | 406.4
2018-08-24 | 15:00 | 403.3 | 175.5 | 145.7729 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7306 | 0 | 14.1965 | 0 | 20.4 | -59 | 403.3
2018-08-24 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 145.6834 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3136 | 0 | 15.403 | 0 | 24 | -59 | 406.6
2018-08-24 | 17:00 | 396.3 | 175.5 | 145.5505 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9495 | 0 | 12.3 | -59 | 396.3
2018-08-24 | 18:00 | 397.8 | 175.5 | 145.5947 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8053 | 0 | 12.4 | -59 | 397.8
2018-08-24 | 19:00 | 386.5 | 175.5 | 134.867 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 20.9 | -59 | 386.5
2018-08-24 | 20:00 | 360.4 | 175.5 | 134.2947 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8053 | 0 | 8.2 | -59 | 360.4
2018-08-24 | 21:00 | 334 | 175.5 | 125.1144 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4856 | 0 | 0 | -59 | 334
2018-08-24 | 22:00 | 320.8 | 175.5 | 119.3629 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5371 | 0 | 0 | -59 | 320.8
2018-08-24 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 110.2557 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4443 | 0 | 0 | -59 | 311.6
2018-08-25 | 0:00 | 290.6 | 175.5 | 90.4485 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3515 | 0 | 0 | -59 | 290.6
2018-08-25 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 85.0055 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7945 | 0 | 0 | -59 | 284.6
2018-08-25 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 98.2268 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0732 | 0 | 0 | -59 | 298.1
2018-08-25 | 3:00 | 311.7 | 175.5 | 110.1569 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7431 | 0 | 0 | -59 | 311.7
2018-08-25 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 107.4999 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3001 | 0 | 0 | -59 | 310.1
2018-08-25 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 92.3352 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2443 | 0 | 20.3205 | 0 | 0 | -59 | 296.2
2018-08-25 | 6:00 | 301 | 175.5 | 92.6394 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5132 | 0 | 22.5474 | 0 | 0 | -59 | 301
2018-08-25 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 104.2682 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 5.9555 | 0 | 22.1763 | 0 | 0 | -59 | 316.2
2018-08-25 | 8:00 | 346.4 | 175.5 | 115.596 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 7.469 | 0 | 20.135 | 0 | 0 | -59 | 346.4
2018-08-25 | 9:00 | 369 | 175.5 | 125.8512 | 85 | 9.4 | 3.6 | 8.6066 | 0 | 20.0422 | 0 | 0 | -59 | 369
2018-08-25 | 10:00 | 369.3 | 175.5 | 125.8466 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 10.712 | 0 | 21.3414 | 0 | 0 | -59 | 369.3
2018-08-25 | 11:00 | 371.8 | 175.5 | 125.8339 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 9.7259 | 0 | 22.6402 | 0 | 0 | -59 | 371.8
2018-08-25 | 12:00 | 359.6 | 175.5 | 124.6308 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 9.3073 | 0 | 22.3619 | 0 | 0 | -59 | 359.6
2018-08-25 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 125.7433 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 9.9731 | 0 | 22.0836 | 0 | 0 | -59 | 366.5
2018-08-25 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 125.6059 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 7.0611 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | -59 | 360.5
2018-08-25 | 15:00 | 353.7 | 175.5 | 125.5254 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 4.6991 | 0 | 23.4755 | 0 | 0 | -59 | 353.7
2018-08-25 | 16:00 | 358 | 175.5 | 125.6353 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 1.4181 | 0 | 23.8466 | 0 | 0 | -59 | 358
2018-08-25 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 123.339 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.661 | 0 | 0 | -59 | 358.7
2018-08-25 | 18:00 | 370.2 | 175.5 | 127.61 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2018-08-25 | 19:00 | 365.2 | 175.5 | 125.7454 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4546 | 0 | 0 | -59 | 365.2
2018-08-25 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 121.5092 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9908 | 0 | 0 | -59 | 345.1
2018-08-25 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 119.7875 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7125 | 0 | 0 | -59 | 326.4
2018-08-25 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 108.4514 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2486 | 0 | 0 | -59 | 312.5
2018-08-25 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 99.7297 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9703 | 0 | 0 | -59 | 303.5
2018-08-26 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 87.9927 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2073 | 0 | 0 | -59 | 291.4
2018-08-26 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 84.6485 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3515 | 0 | 0 | -59 | 284.6
2018-08-26 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 85.2826 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 0 | -59 | 292.2
2018-08-26 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 88.3251 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4749 | 0 | 0 | -59 | 304.5
2018-08-26 | 4:00 | 302.8 | 175.5 | 88.3818 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9182 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-08-26 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 74.1572 | 61 | 9.4 | 3.6 | 4.9969 | 0 | 14.8459 | 0 | 0 | -59 | 284.5
2018-08-26 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 63.1205 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 16.4344 | 0 | 16.1451 | 0 | 0 | -59 | 278.3
2018-08-26 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 46.9805 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 35.4591 | 0 | 14.6604 | 0 | 0 | -59 | 279.7
2018-08-26 | 8:00 | 288.7 | 175.5 | 42.9809 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 56.8936 | 0 | 13.8255 | 0 | -7.6 | -59 | 288.7
2018-08-26 | 9:00 | 313.2 | 175.5 | 50.9158 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 67.7145 | 0 | 11.9697 | 0 | 0 | -59 | 313.2
2018-08-26 | 10:00 | 320.2 | 175.5 | 56.5494 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3078 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | -59 | 320.2
2018-08-26 | 11:00 | 321.4 | 175.5 | 55.6682 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 74.4099 | 0 | 8.7219 | 0 | 0 | -59 | 321.4
2018-08-26 | 12:00 | 313.3 | 175.5 | 49.4453 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 72.5894 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | -59 | 313.3
2018-08-26 | 13:00 | 315.9 | 175.5 | 71.4497 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 54.4841 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | -59 | 315.9
2018-08-26 | 14:00 | 309.7 | 175.5 | 70.3212 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 49.3195 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | -59 | 309.7
2018-08-26 | 15:00 | 310 | 175.5 | 64.3594 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 37.1311 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | -59 | 310
2018-08-26 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 93.1859 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8829 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -59 | 323.9
2018-08-26 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 117.8725 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0.6324 | 0 | 6.4951 | 0 | 0 | -59 | 340.5
2018-08-26 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 130.3049 | 89.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | 0 | 1.5 | -59 | 357.2
2018-08-26 | 19:00 | 358 | 175.5 | 130.4326 | 89.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5674 | 0 | 3.1 | -59 | 358
2018-08-26 | 20:00 | 337 | 175.5 | 120.3824 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -59 | 337
2018-08-26 | 21:00 | 323.5 | 175.5 | 108.4029 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | -59 | 323.5
2018-08-26 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 90.3378 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-08-26 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 88.145 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | -59 | 296.1
2018-08-27 | 0:00 | 281 | 175.5 | 97.131 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | -59 | 281
2018-08-27 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 89.045 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | -59 | 273.1
2018-08-27 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 101.5165 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -59 | 285.2
2018-08-27 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 109.8667 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -59 | 301.2
2018-08-27 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 109.9246 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -59 | 300.9
2018-08-27 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 100.7021 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 4.9574 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | -59 | 289.9
2018-08-27 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 90.3824 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 18.6699 | 0 | 3.2477 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-08-27 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 90.2734 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 32.4503 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | -59 | 306.5
2018-08-27 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 98.1953 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 47.1212 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -59 | 331.1
2018-08-27 | 9:00 | 358.9 | 175.5 | 111.3612 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 52.0336 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -59 | 358.9
2018-08-27 | 10:00 | 372.8 | 175.5 | 111.2367 | 70 | 9.4 | 3.6 | 59.5581 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -59 | 372.8
2018-08-27 | 11:00 | 368.4 | 175.5 | 109.3245 | 60 | 9.4 | 3.6 | 66.792 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -59 | 368.4
2018-08-27 | 12:00 | 345.8 | 175.5 | 85.3078 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 76.6798 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | -59 | 345.8
2018-08-27 | 13:00 | 363.2 | 175.5 | 99.3127 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 60.2894 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -59 | 363.2
2018-08-27 | 14:00 | 373.4 | 175.5 | 112.8267 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 43.9609 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | -59 | 373.4
2018-08-27 | 15:00 | 382.6 | 175.5 | 130.8555 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 24.3104 | 0 | 2.1341 | 0 | 7.6 | -59 | 382.6
2018-08-27 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 130.9952 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3707 | 0 | 2.1341 | 0 | 33.3 | -59 | 391.5
2018-08-27 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 130.777 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.4251 | 0 | 2.5979 | 0 | 26.3 | -59 | 377.8
2018-08-27 | 18:00 | 387.7 | 175.5 | 130.9948 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 36.5 | -59 | 387.7
2018-08-27 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 130.7523 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2477 | 0 | 30.2 | -59 | 381.9
2018-08-27 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 129.4101 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 351.1
2018-08-27 | 21:00 | 329.8 | 175.5 | 114.9752 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | -59 | 329.8
2018-08-27 | 22:00 | 312.8 | 175.5 | 107.6037 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-08-27 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 107.2615 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9385 | 0 | 0 | -59 | 300.6
2018-08-28 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 94.4049 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | 0 | 0 | -59 | 281.8
2018-08-28 | 1:00 | 280.5 | 175.5 | 93.5688 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -59 | 280.5
2018-08-28 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 99.9905 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | -59 | 287.2
2018-08-28 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 115.1841 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | -59 | 304.1
2018-08-28 | 4:00 | 309.8 | 175.5 | 121.4407 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | -59 | 309.8
2018-08-28 | 5:00 | 294.7 | 175.5 | 104.728 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 1.3344 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -59 | 294.7
2018-08-28 | 6:00 | 301.4 | 175.5 | 106.2257 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 6.2222 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -59 | 301.4
2018-08-28 | 7:00 | 319.5 | 175.5 | 110.9388 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 13.7236 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -59 | 319.5
2018-08-28 | 8:00 | 350.1 | 175.5 | 121.0698 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 18.9143 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | -59 | 350.1
2018-08-28 | 9:00 | 370.2 | 175.5 | 124.6609 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 25.0729 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2018-08-28 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 120.6788 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 36.4334 | 0 | 6.5878 | 0 | 0 | -59 | 365.3
2018-08-28 | 11:00 | 370.8 | 175.5 | 124.7411 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 42.6494 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | -59 | 370.8
2018-08-28 | 12:00 | 352.4 | 175.5 | 110.9217 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 40.5334 | 0 | 7.1449 | 0 | 0 | -59 | 352.4
2018-08-28 | 13:00 | 372.5 | 175.5 | 124.7522 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 34.3536 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | -59 | 372.5
2018-08-28 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 121.8392 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 32.5955 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | -59 | 367.8
2018-08-28 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 126.0042 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9811 | 0 | 8.8147 | 0 | 0 | -59 | 368.5
2018-08-28 | 16:00 | 379.8 | 175.5 | 130.7645 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 4.1702 | 0 | 8.1653 | 0 | 19 | -59 | 379.8
2018-08-28 | 17:00 | 374 | 175.5 | 130.7138 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1862 | 0 | 16.4 | -59 | 374
2018-08-28 | 18:00 | 385.2 | 175.5 | 130.9367 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 25.8 | -59 | 385.2
2018-08-28 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 130.6737 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 15.7 | -59 | 376.6
2018-08-28 | 20:00 | 353 | 175.5 | 124.3592 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3408 | 0 | 0 | -59 | 353
2018-08-28 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 117.3942 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -59 | 328.9
2018-08-28 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 119.0508 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9492 | 0 | 0 | -59 | 310.9
2018-08-28 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 108.1295 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -59 | 299.7
2018-08-29 | 0:00 | 279.6 | 175.5 | 85.8295 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -59 | 279.6
2018-08-29 | 1:00 | 280.1 | 175.5 | 86.4223 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5777 | 0 | 0 | -59 | 280.1
2018-08-29 | 2:00 | 290.5 | 175.5 | 96.7295 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -59 | 290.5
2018-08-29 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 111.9078 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 0 | -59 | 305.4
2018-08-29 | 4:00 | 308.6 | 175.5 | 112.7789 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -59 | 308.6
2018-08-29 | 5:00 | 298.3 | 175.5 | 104.3176 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.8613 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -59 | 298.3
2018-08-29 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 104.5431 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 6.1069 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | -59 | 303.4
2018-08-29 | 7:00 | 320.8 | 175.5 | 113.0258 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 12.345 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | -59 | 320.8
2018-08-29 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 113.6701 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 28.8995 | 0 | 7.3304 | 0 | 0 | -59 | 345.5
2018-08-29 | 9:00 | 362.8 | 175.5 | 114.0616 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 39.7442 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | -59 | 362.8
2018-08-29 | 10:00 | 367.3 | 175.5 | 113.598 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 41.9584 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -59 | 367.3
2018-08-29 | 11:00 | 361.9 | 175.5 | 103.6013 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 56.6478 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | -59 | 361.9
2018-08-29 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 87.0529 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 54.8324 | 0 | 8.8147 | 0 | 0 | -59 | 334.3
2018-08-29 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 105.3466 | 58 | 9.4 | 3.6 | 53.5098 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -59 | 354.8
2018-08-29 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 106.7402 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 40.6728 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | -59 | 359.1
2018-08-29 | 15:00 | 363.1 | 175.5 | 119.2304 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 18.6754 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | -59 | 363.1
2018-08-29 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 130.6125 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5643 | 0 | 7.4232 | 0 | 8.8 | -59 | 372.3
2018-08-29 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 130.5624 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 12.4 | -59 | 370.1
2018-08-29 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 130.7841 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 22.2 | -59 | 380.4
2018-08-29 | 19:00 | 372 | 175.5 | 130.5768 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 14.1 | -59 | 372
2018-08-29 | 20:00 | 347.9 | 175.5 | 124.2768 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | -59 | 347.9
2018-08-29 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 113.0407 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | -59 | 327.4
2018-08-29 | 22:00 | 311.5 | 175.5 | 105.6564 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -59 | 311.5
2018-08-29 | 23:00 | 299.6 | 175.5 | 107.8347 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | -59 | 299.6
2018-08-30 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 92.2768 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | -59 | 281.1
2018-08-30 | 1:00 | 278 | 175.5 | 89.7338 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | -59 | 278
2018-08-30 | 2:00 | 292 | 175.5 | 103.0479 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -59 | 292
2018-08-30 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 117.0194 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | -59 | 306.2
2018-08-30 | 4:00 | 312.9 | 175.5 | 122.9977 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4023 | 0 | 0 | -59 | 312.9
2018-08-30 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 111.4266 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7734 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2018-08-30 | 6:00 | 310.2 | 175.5 | 117.3397 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4508 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | -59 | 310.2
2018-08-30 | 7:00 | 331.9 | 175.5 | 129.8332 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 2.7364 | 0 | 7.3304 | 0 | 2.8 | -59 | 331.9
2018-08-30 | 8:00 | 363.4 | 175.5 | 130.4955 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 5.695 | 0 | 6.3095 | 0 | 16.1 | -59 | 363.4
2018-08-30 | 9:00 | 383.3 | 175.5 | 130.8847 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 8.6704 | 0 | 7.1449 | 0 | 21.8 | -59 | 383.3
2018-08-30 | 10:00 | 386.6 | 175.5 | 130.9339 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 12.0927 | 0 | 6.7734 | 0 | 21.7 | -59 | 386.6
2018-08-30 | 11:00 | 388.1 | 175.5 | 130.9669 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 20.5597 | 0 | 6.7734 | 0 | 21.9 | -59 | 388.1
2018-08-30 | 12:00 | 362.2 | 175.5 | 130.385 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 12.5272 | 0 | 6.5878 | 0 | 5 | -59 | 362.2
2018-08-30 | 13:00 | 387 | 175.5 | 130.9336 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.9713 | 0 | 6.4951 | 0 | 23.9 | -59 | 387
2018-08-30 | 14:00 | 386.6 | 175.5 | 130.8554 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 6.5853 | 0 | 6.9593 | 0 | 24.5 | -59 | 386.6
2018-08-30 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 130.7752 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3161 | 0 | 7.6087 | 0 | 22.3 | -59 | 381.7
2018-08-30 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 130.8615 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.4864 | 0 | 7.0521 | 0 | 29.4 | -59 | 385.5
2018-08-30 | 17:00 | 381 | 175.5 | 130.8347 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 24.3 | -59 | 381
2018-08-30 | 18:00 | 387.7 | 175.5 | 131.013 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 31.1 | -59 | 387.7
2018-08-30 | 19:00 | 377.5 | 175.5 | 130.8266 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7734 | 0 | 22.2 | -59 | 377.5
2018-08-30 | 20:00 | 353 | 175.5 | 130.2543 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8457 | 0 | 9.2 | -59 | 353
2018-08-30 | 21:00 | 331.7 | 175.5 | 129.7471 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 7.6 | -59 | 331.7
2018-08-30 | 22:00 | 319.3 | 175.5 | 126.8615 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9385 | 0 | 0 | -59 | 319.3
2018-08-30 | 23:00 | 306.3 | 175.5 | 119.8892 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0 | -59 | 306.3
2018-08-31 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 104.6101 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-08-31 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 105.0378 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-08-31 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 115.3021 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2018-08-31 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 123.5804 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | -59 | 313.6
2018-08-31 | 4:00 | 316.2 | 175.5 | 123.6442 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -59 | 316.2
2018-08-31 | 5:00 | 304 | 175.5 | 119.8104 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0.4904 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -59 | 304
2018-08-31 | 6:00 | 307.4 | 175.5 | 117.693 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 7.2006 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -59 | 307.4
2018-08-31 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 116.3848 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 14.4943 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 322.6
2018-08-31 | 8:00 | 354 | 175.5 | 124.3945 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 25.9846 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -59 | 354
2018-08-31 | 9:00 | 374.2 | 175.5 | 124.8395 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 41.2469 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -59 | 374.2
2018-08-31 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 114.2253 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 56.9044 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | -59 | 367.8
2018-08-31 | 11:00 | 374.5 | 175.5 | 124.7843 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 59.0744 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -59 | 374.5
2018-08-31 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 109.2333 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 45.7832 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -59 | 355.7
2018-08-31 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 124.922 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 40.823 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | -59 | 378.8
2018-08-31 | 14:00 | 388.2 | 175.5 | 131.0341 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 33.1399 | 0 | 3.526 | 0 | 3.9 | -59 | 388.2
2018-08-31 | 15:00 | 389.6 | 175.5 | 131.0417 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 16.9756 | 0 | 4.0827 | 0 | 20.9 | -59 | 389.6
2018-08-31 | 16:00 | 391.4 | 175.5 | 130.9615 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 4.1835 | 0 | 3.155 | 0 | 36.5 | -59 | 391.4
2018-08-31 | 17:00 | 381.1 | 175.5 | 130.8423 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0027 | 0 | 3.155 | 0 | 30.5 | -59 | 381.1
2018-08-31 | 18:00 | 389.3 | 175.5 | 131.0021 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 39.1 | -59 | 389.3
2018-08-31 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 130.7948 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 27.7 | -59 | 377.6
2018-08-31 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 130.337 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 7.6 | -59 | 356.3
2018-08-31 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 123.9165 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -59 | 331.2
2018-08-31 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 119.9667 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -59 | 314.3
2018-08-31 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 117.0021 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -59 | 299.9
2018-09-01 | 0:00 | 287 | 175.5 | 98.1241 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8759 | 0 | 0 | -59 | 287
2018-09-01 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 98.082 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -59 | 282.5
2018-09-01 | 2:00 | 292.9 | 175.5 | 98.3539 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | -59 | 292.9
2018-09-01 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 98.5407 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -59 | 304.1
2018-09-01 | 4:00 | 311.3 | 175.5 | 101.0768 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -59 | 311.3
2018-09-01 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 89.1322 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 2.9651 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -59 | 291.3
2018-09-01 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 93.4627 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 15.249 | 0 | 5.2883 | 0 | 0 | -59 | 291.1
2018-09-01 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 91.1315 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 29.3019 | 0 | 5.5666 | 0 | 0 | -59 | 303.1
2018-09-01 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 84.0098 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 52.7019 | 0 | 5.2883 | 0 | 0 | -59 | 319.1
2018-09-01 | 9:00 | 335.2 | 175.5 | 83.9602 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 67.7383 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | -59 | 335.2
2018-09-01 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 85.7114 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 76.7582 | 0 | 6.0304 | 0 | 0 | -59 | 345.6
2018-09-01 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 81.5527 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 83.1096 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | -59 | 347.7
2018-09-01 | 12:00 | 330 | 175.5 | 62.6726 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 82.6765 | 0 | 7.0509 | 0 | 0 | -59 | 330
2018-09-01 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 69.7527 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 78.9049 | 0 | 8.4424 | 0 | 0 | -59 | 334.7
2018-09-01 | 14:00 | 330.4 | 175.5 | 82.9311 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 58.2771 | 0 | 9.0918 | 0 | 0 | -59 | 330.4
2018-09-01 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 93.6806 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 32.7191 | 0 | 7.7003 | 0 | 0 | -59 | 329.2
2018-09-01 | 16:00 | 338.6 | 175.5 | 112.0503 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 13.7036 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | -59 | 338.6
2018-09-01 | 17:00 | 343.5 | 175.5 | 128.3981 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6116 | 0 | 2.6903 | 0 | 0 | -59 | 343.5
2018-09-01 | 18:00 | 355.2 | 175.5 | 130.3446 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 11.2 | -59 | 355.2
2018-09-01 | 19:00 | 354.1 | 175.5 | 130.2518 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 10.1 | -59 | 354.1
2018-09-01 | 20:00 | 335.2 | 175.5 | 124.0301 | 80 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -59 | 335.2
2018-09-01 | 21:00 | 314 | 175.5 | 107.8591 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0 | -59 | 314
2018-09-01 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 98.4518 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | -59 | 297.7
2018-09-01 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 98.2808 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3192 | 0 | 0 | -59 | 290.8
2018-09-02 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 82.3374 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0.4 | -59 | 270.6
2018-09-02 | 1:00 | 265.5 | 175.5 | 82.2374 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0.4 | -59 | 265.5
2018-09-02 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 82.288 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | -59 | 275.7
2018-09-02 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 82.7603 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3397 | 0 | 0.4 | -59 | 287.5
2018-09-02 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 82.7892 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7108 | 0 | 0.4 | -59 | 290.3
2018-09-02 | 5:00 | 270.3 | 175.5 | 67.0792 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 5.8317 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | -59 | 270.3
2018-09-02 | 6:00 | 260.6 | 175.5 | 48.3389 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 31.3648 | 0 | 3.8963 | 0 | 0 | -59 | 260.6
2018-09-02 | 7:00 | 260.6 | 175.5 | 42.366 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 58.8088 | 0 | 3.5252 | 0 | -21.1 | -59 | 260.6
2018-09-02 | 8:00 | 267.9 | 175.5 | 42.51 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 78.8873 | 0 | 5.1027 | 0 | -35.6 | -59 | 267.9
2018-09-02 | 9:00 | 280.5 | 175.5 | 42.7954 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 91.1248 | 0 | 6.6798 | 0 | -37.1 | -59 | 280.5
2018-09-02 | 10:00 | 292.5 | 175.5 | 42.939 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 94.3173 | 0 | 7.1437 | 0 | -28.9 | -59 | 292.5
2018-09-02 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 43.2675 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 96.6467 | 0 | 7.8858 | 0 | -20.2 | -59 | 304.6
2018-09-02 | 12:00 | 304 | 175.5 | 43.2292 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 87.6139 | 0 | 8.2569 | 0 | -12.1 | -59 | 304
2018-09-02 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 47.1958 | 48 | 9.4 | 3.6 | 73.6389 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | -59 | 305.2
2018-09-02 | 14:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8285 | 48 | 9.4 | 3.6 | 60.4977 | 0 | 5.4738 | 0 | 0 | -59 | 304.3
2018-09-02 | 15:00 | 304.6 | 175.5 | 67.7756 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 37.9711 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-09-02 | 16:00 | 314.5 | 175.5 | 90.3747 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 15.3928 | 0 | 3.4325 | 0 | 0.4 | -59 | 314.5
2018-09-02 | 17:00 | 325.9 | 175.5 | 112.9124 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4985 | 0 | 3.9891 | 0 | 0.4 | -59 | 325.9
2018-09-02 | 18:00 | 346.4 | 175.5 | 114.5394 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 15.9 | -59 | 346.4
2018-09-02 | 19:00 | 344.6 | 175.5 | 114.5539 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5461 | 0 | 13.9 | -59 | 344.6
2018-09-02 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 114.19 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0.4 | -59 | 324.9
2018-09-02 | 21:00 | 305.8 | 175.5 | 96.119 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0.4 | -59 | 305.8
2018-09-02 | 22:00 | 288 | 175.5 | 82.7479 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0.4 | -59 | 288
2018-09-02 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 81.8479 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -59 | 276.7
2018-09-03 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 77.7768 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -59 | 261.2
2018-09-03 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 77.1479 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -59 | 260.2
2018-09-03 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 89.2479 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0.4 | -59 | 272.7
2018-09-03 | 3:00 | 290 | 175.5 | 106.4551 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 0.4 | -59 | 290
2018-09-03 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 111.6551 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 0.4 | -59 | 295.2
2018-09-03 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 96.5165 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 2.0242 | 0 | 5.6593 | 0 | 0.4 | -59 | 281.9
2018-09-03 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 89.7775 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4427 | 0 | 6.6798 | 0 | 0.4 | -59 | 287.6
2018-09-03 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 95.5099 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 20.8669 | 0 | 6.1232 | 0 | 0.4 | -59 | 300.2
2018-09-03 | 8:00 | 327.3 | 175.5 | 107.4243 | 53 | 9.4 | 3.6 | 32.5224 | 0 | 4.4533 | 0 | 0.4 | -59 | 327.3
2018-09-03 | 9:00 | 351.6 | 175.5 | 114.6661 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 38.9239 | 0 | 5.01 | 0 | 0.4 | -59 | 351.6
2018-09-03 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 114.7718 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 43.9399 | 0 | 5.2883 | 0 | 0.4 | -59 | 356.4
2018-09-03 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 114.5943 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 43.4187 | 0 | 6.587 | 0 | 0.4 | -59 | 363.3
2018-09-03 | 12:00 | 353.2 | 175.5 | 111.1161 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 34.5836 | 0 | 7.7003 | 0 | 0.4 | -59 | 353.2
2018-09-03 | 13:00 | 371.8 | 175.5 | 115.1045 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 22.9241 | 0 | 8.0714 | 0 | 13.5 | -59 | 371.8
2018-09-03 | 14:00 | 383.4 | 175.5 | 115.361 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 11.9821 | 0 | 8.2569 | 0 | 35.6 | -59 | 383.4
2018-09-03 | 15:00 | 376.9 | 175.5 | 115.1782 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 6.2372 | 0 | 9.1846 | 0 | 34.1 | -59 | 376.9
2018-09-03 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 115.1536 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0.957 | 0 | 11.6894 | 0 | 36.6 | -59 | 376.6
2018-09-03 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 115.1272 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4728 | 0 | 33.9 | -59 | 375.7
2018-09-03 | 18:00 | 384.2 | 175.5 | 115.3862 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5138 | 0 | 40.1 | -59 | 384.2
2018-09-03 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 115.1705 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 30.9 | -59 | 373.3
2018-09-03 | 20:00 | 347.5 | 175.5 | 114.6211 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6789 | 0 | 5 | -59 | 347.5
2018-09-03 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 110.5935 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6065 | 0 | 0.4 | -59 | 322.1
2018-09-03 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 102.0441 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2559 | 0 | 0.4 | -59 | 300.3
2018-09-03 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 90.5874 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8126 | 0 | 0.4 | -59 | 286.1
2018-09-04 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 76.3947 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9053 | 0 | 0 | -59 | 271.3
2018-09-04 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 77.6585 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4415 | 0 | 0 | -59 | 272.1
2018-09-04 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 88.7296 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0704 | 0 | 0.4 | -59 | 283.2
2018-09-04 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 104.2441 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2559 | 0 | 0.4 | -59 | 298.9
2018-09-04 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 110.3224 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9776 | 0 | 0.4 | -59 | 304.7
2018-09-04 | 5:00 | 291 | 175.5 | 96.4147 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 1.3209 | 0 | 15.8644 | 0 | 0.4 | -59 | 291
2018-09-04 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 99.3504 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 4.984 | 0 | 14.5656 | 0 | 0.4 | -59 | 296.3
2018-09-04 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 107.2504 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3828 | 0 | 13.2668 | 0 | 0.4 | -59 | 314.1
2018-09-04 | 8:00 | 345.2 | 175.5 | 114.5322 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 21.7889 | 0 | 15.6789 | 0 | 0.4 | -59 | 345.2
2018-09-04 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 114.9647 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 33.042 | 0 | 15.4933 | 0 | 0.4 | -59 | 363.7
2018-09-04 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 114.8677 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 40.939 | 0 | 15.4933 | 0 | 0.4 | -59 | 360.9
2018-09-04 | 11:00 | 360.1 | 175.5 | 113.377 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 51.2092 | 0 | 16.5138 | 0 | 0.4 | -59 | 360.1
2018-09-04 | 12:00 | 347 | 175.5 | 99.5109 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 38.9187 | 0 | 17.0704 | 0 | 0.4 | -59 | 347
2018-09-04 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 115.1898 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 39.9037 | 0 | 16.6065 | 0 | 0.4 | -59 | 373.8
2018-09-04 | 14:00 | 371.3 | 175.5 | 113.0485 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 32.8666 | 0 | 16.8849 | 0 | 0.4 | -59 | 371.3
2018-09-04 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 115.0557 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 16.1619 | 0 | 19.4824 | 0 | 6.9 | -59 | 369.2
2018-09-04 | 16:00 | 378 | 175.5 | 115.2193 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 2.7549 | 0 | 18.9258 | 0 | 29.5 | -59 | 378
2018-09-04 | 17:00 | 379.1 | 175.5 | 115.2895 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4105 | 0 | 31.8 | -59 | 379.1
2018-09-04 | 18:00 | 392.2 | 175.5 | 115.4486 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4514 | 0 | 42.7 | -59 | 392.2
2018-09-04 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 115.2558 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5442 | 0 | 31.7 | -59 | 381.1
2018-09-04 | 20:00 | 356.5 | 175.5 | 114.7269 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1731 | 0 | 8 | -59 | 356.5
2018-09-04 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 114.2321 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6679 | 0 | 0.4 | -59 | 330.6
2018-09-04 | 22:00 | 314.4 | 175.5 | 109.767 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 0.4 | -59 | 314.4
2018-09-04 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 101.467 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 0.4 | -59 | 297.7
2018-09-05 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 93.6091 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0909 | 0 | 0.4 | -59 | 285.8
2018-09-05 | 1:00 | 282.3 | 175.5 | 90.0164 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1836 | 0 | 0.4 | -59 | 282.3
2018-09-05 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 102.0995 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4005 | 0 | 0.4 | -59 | 291.6
2018-09-05 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 111.8705 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 0.4 | -59 | 304.1
2018-09-05 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 113.7416 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6584 | 0 | 0.4 | -59 | 307.1
2018-09-05 | 5:00 | 298.3 | 175.5 | 110.8592 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8731 | 0 | 11.9677 | 0 | 0.4 | -59 | 298.3
2018-09-05 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 106.837 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 7.336 | 0 | 17.627 | 0 | 0.4 | -59 | 306.9
2018-09-05 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 91.964 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 19.6439 | 0 | 16.7921 | 0 | 0.4 | -59 | 321.8
2018-09-05 | 8:00 | 360.5 | 175.5 | 114.838 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 28.4076 | 0 | 10.8544 | 0 | 0.4 | -59 | 360.5
2018-09-05 | 9:00 | 370.6 | 175.5 | 114.8641 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 52.873 | 0 | 9.4629 | 0 | 0.4 | -59 | 370.6
2018-09-05 | 10:00 | 372 | 175.5 | 115.0268 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 60.6681 | 0 | 10.2051 | 0 | 0.4 | -59 | 372
2018-09-05 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 115.3424 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 65.0538 | 0 | 11.5038 | 0 | 0.4 | -59 | 382.6
2018-09-05 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 74.8854 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 79.4963 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -59 | 361.9
2018-09-05 | 13:00 | 385.9 | 175.5 | 115.4064 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 48.1834 | 0 | 12.7102 | 0 | 0.4 | -59 | 385.9
2018-09-05 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 115.3423 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3138 | 0 | 14.8439 | 0 | 0.4 | -59 | 386.2
2018-09-05 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 123.8815 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 30.618 | 0 | 15.4005 | 0 | 0.4 | -59 | 380.1
2018-09-05 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 125.9493 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 9.8706 | 0 | 14.3801 | 0 | 25.1 | -59 | 388.6
2018-09-05 | 17:00 | 382.1 | 175.5 | 125.8124 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0.016 | 0 | 15.7716 | 0 | 27.2 | -59 | 382.1
2018-09-05 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 126.1693 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7307 | 0 | 45.2 | -59 | 398.4
2018-09-05 | 19:00 | 384.8 | 175.5 | 125.8681 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | 0 | 33.2 | -59 | 384.8
2018-09-05 | 20:00 | 359.1 | 175.5 | 125.3344 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5656 | 0 | 5.9 | -59 | 359.1
2018-09-05 | 21:00 | 336.7 | 175.5 | 114.3488 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7512 | 0 | 0.4 | -59 | 336.7
2018-09-05 | 22:00 | 313.9 | 175.5 | 109.9889 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4111 | 0 | 0.4 | -59 | 313.9
2018-09-05 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 113.7251 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8749 | 0 | 0.4 | -59 | 303.7
2018-09-06 | 0:00 | 289.9 | 175.5 | 113.3229 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 0.4 | -59 | 289.9
2018-09-06 | 1:00 | 286.1 | 175.5 | 110.3466 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0.4 | -59 | 286.1
2018-09-06 | 2:00 | 298.2 | 175.5 | 112.2466 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0.4 | -59 | 298.2
2018-09-06 | 3:00 | 313.8 | 175.5 | 113.9675 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 2 | -59 | 313.8
2018-09-06 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 114.0675 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 2 | -59 | 318.1
2018-09-06 | 5:00 | 302 | 175.5 | 113.0879 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3708 | 0 | 1.4413 | 0 | 0.4 | -59 | 302
2018-09-06 | 6:00 | 300 | 175.5 | 113.6715 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 7.6751 | 0 | 1.8534 | 0 | 0.4 | -59 | 300
2018-09-06 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 113.189 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 22.052 | 0 | 2.059 | 0 | 0.4 | -59 | 315.4
2018-09-06 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 114.5439 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 43.8851 | 0 | 2.471 | 0 | 0.4 | -59 | 346.3
2018-09-06 | 9:00 | 369.8 | 175.5 | 115.0253 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 62.2772 | 0 | 3.3975 | 0 | 0.4 | -59 | 369.8
2018-09-06 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 113.0823 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 78.8993 | 0 | 4.1184 | 0 | 0.4 | -59 | 370.9
2018-09-06 | 11:00 | 378.5 | 175.5 | 115.2969 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 82.3935 | 0 | 3.8096 | 0 | 0.4 | -59 | 378.5
2018-09-06 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 91.9305 | 45 | 9.4 | 3.6 | 85.3423 | 0 | 4.4272 | 0 | 0.4 | -59 | 356.6
2018-09-06 | 13:00 | 377.2 | 175.5 | 108.96 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 72.6304 | 0 | 3.8096 | 0 | 0.4 | -59 | 377.2
2018-09-06 | 14:00 | 377.2 | 175.5 | 115.1211 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 54.0962 | 0 | 2.8827 | 0 | 0.4 | -59 | 377.2
2018-09-06 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 125.7394 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 33.0072 | 0 | 1.8534 | 0 | 5.6 | -59 | 379.1
2018-09-06 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 125.8658 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 14.1752 | 0 | 2.059 | 0 | 31.8 | -59 | 386.8
2018-09-06 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 125.9101 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0.4546 | 0 | 1.2353 | 0 | 46.7 | -59 | 387.2
2018-09-06 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 129.4647 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 60 | -59 | 403.6
2018-09-06 | 19:00 | 383 | 175.5 | 125.8703 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 43.2 | -59 | 383
2018-09-06 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 125.3675 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 20.2 | -59 | 359.6
2018-09-06 | 21:00 | 341 | 175.5 | 114.4675 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 12.5 | -59 | 341
2018-09-06 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 114.0703 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0.4 | -59 | 321.7
2018-09-06 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 113.8703 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0.4 | -59 | 309.6
2018-09-07 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 113.5703 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0.4 | -59 | 294.8
2018-09-07 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 107.4703 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0.4 | -59 | 287.6
2018-09-07 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 113.2703 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0.4 | -59 | 296.7
2018-09-07 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 113.8703 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 2 | -59 | 312.4
2018-09-07 | 4:00 | 318.6 | 175.5 | 114.0703 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 2 | -59 | 318.6
2018-09-07 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 113.7823 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0.594 | 0 | 0.8237 | 0 | 0.4 | -59 | 302.8
2018-09-07 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 107.7951 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 11.9812 | 0 | 0.8237 | 0 | 0.4 | -59 | 297.8
2018-09-07 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 105.5727 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 30.9036 | 0 | 0.8237 | 0 | 0.4 | -59 | 314.5
2018-09-07 | 8:00 | 341.6 | 175.5 | 106.562 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 55.5115 | 0 | 0.9265 | 0 | 0.4 | -59 | 341.6
2018-09-07 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 114.9853 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 70.4762 | 0 | 1.3385 | 0 | 0.4 | -59 | 366.4
2018-09-07 | 10:00 | 374.5 | 175.5 | 115.1964 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 79.8534 | 0 | 1.7502 | 0 | 0.4 | -59 | 374.5
2018-09-07 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 114.4832 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 83.2518 | 0 | 2.265 | 0 | 0.4 | -59 | 378.2
2018-09-07 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 96.3381 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 71.276 | 0 | 2.9859 | 0 | 0.4 | -59 | 361.6
2018-09-07 | 13:00 | 383.5 | 175.5 | 115.3486 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 58.3539 | 0 | 3.3975 | 0 | 2.3 | -59 | 383.5
2018-09-07 | 14:00 | 388.9 | 175.5 | 115.4782 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 43.9211 | 0 | 3.5007 | 0 | 14.7 | -59 | 388.9
2018-09-07 | 15:00 | 383.1 | 175.5 | 125.837 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 28.5655 | 0 | 3.3975 | 0 | 14 | -59 | 383.1
2018-09-07 | 16:00 | 389.3 | 175.5 | 125.9841 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 9.8212 | 0 | 3.2947 | 0 | 38.9 | -59 | 389.3
2018-09-07 | 17:00 | 386.1 | 175.5 | 125.8197 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5093 | 0 | 2.471 | 0 | 46 | -59 | 386.1
2018-09-07 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 126.4378 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 60 | -59 | 399.9
2018-09-07 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 125.7647 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 42.1 | -59 | 380.4
2018-09-07 | 20:00 | 355.1 | 175.5 | 125.2675 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 17.4 | -59 | 355.1
2018-09-07 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 114.3498 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 9.1 | -59 | 336.5
2018-09-07 | 22:00 | 321 | 175.5 | 114.1113 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 1.9 | -59 | 321
2018-09-07 | 23:00 | 305.2 | 175.5 | 113.8025 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0.4 | -59 | 305.2
2018-09-08 | 0:00 | 290 | 175.5 | 106.4964 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 0.4 | -59 | 290
2018-09-08 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 103.0876 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9124 | 0 | 0.4 | -59 | 284.3
2018-09-08 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 96.1816 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1184 | 0 | 0.4 | -59 | 289.7
2018-09-08 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 106.9113 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0.4 | -59 | 309.4
2018-09-08 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 106.9788 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2212 | 0 | 0.4 | -59 | 314.2
2018-09-08 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 91.8927 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4677 | 0 | 8.3396 | 0 | 0.4 | -59 | 293.7
2018-09-08 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 91.9855 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 9.7339 | 0 | 6.2806 | 0 | 0.4 | -59 | 285.3
2018-09-08 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 105.0739 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 18.0374 | 0 | 3.0887 | 0 | 0.4 | -59 | 303.7
2018-09-08 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 107.4866 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 32.3335 | 0 | 2.7799 | 0 | 0.4 | -59 | 330.1
2018-09-08 | 9:00 | 349.6 | 175.5 | 107.9353 | 59 | 9.4 | 3.6 | 49.3672 | 0 | 3.3975 | 0 | 0.4 | -59 | 349.6
2018-09-08 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 97.8843 | 49 | 9.4 | 3.6 | 66.0796 | 0 | 4.7361 | 0 | 0.4 | -59 | 347.6
2018-09-08 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 88.0856 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 77.1635 | 0 | 5.2509 | 0 | 0.4 | -59 | 348.3
2018-09-08 | 12:00 | 333.6 | 175.5 | 74.2465 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 76.4966 | 0 | 5.4569 | 0 | 0 | -59 | 333.6
2018-09-08 | 13:00 | 336 | 175.5 | 86.6832 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 66.1631 | 0 | 5.3537 | 0 | 0.4 | -59 | 336
2018-09-08 | 14:00 | 341.1 | 175.5 | 100.4054 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 49.22 | 0 | 6.0746 | 0 | 0.4 | -59 | 341.1
2018-09-08 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 105.1957 | 67 | 9.4 | 3.6 | 31.4417 | 0 | 5.6626 | 0 | 0.4 | -59 | 339.2
2018-09-08 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 114.4632 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 11.6859 | 0 | 5.2509 | 0 | 0.4 | -59 | 341.4
2018-09-08 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 114.6984 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0.9832 | 0 | 4.1184 | 0 | 17.2 | -59 | 348.4
2018-09-08 | 18:00 | 371 | 175.5 | 115.0964 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 40.9 | -59 | 371
2018-09-08 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 114.8173 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 29.1 | -59 | 358.2
2018-09-08 | 20:00 | 338.4 | 175.5 | 114.5113 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 9.4 | -59 | 338.4
2018-09-08 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 112.2113 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0.4 | -59 | 319.4
2018-09-08 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 101.729 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0.4 | -59 | 298.3
2018-09-08 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 103.3318 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | 0.4 | -59 | 284.8
2018-09-09 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 83.9318 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | -59 | 270.1
2018-09-09 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 80.8587 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | -59 | 265.9
2018-09-09 | 2:00 | 279 | 175.5 | 82.0615 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | -59 | 279
2018-09-09 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 86.3647 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | -59 | 293.2
2018-09-09 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 89.1554 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | -59 | 296.3
2018-09-09 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 82.5554 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | -59 | 279.7
2018-09-09 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 81.2653 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 2.0934 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | -59 | 268.9
2018-09-09 | 7:00 | 268.3 | 175.5 | 82.0786 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 10.874 | 0 | 1.6474 | 0 | 0 | -59 | 268.3
2018-09-09 | 8:00 | 279.3 | 175.5 | 79.954 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 24.1014 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | -59 | 279.3
2018-09-09 | 9:00 | 282.5 | 175.5 | 54.5109 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 51.612 | 0 | 2.6771 | 0 | 0 | -59 | 282.5
2018-09-09 | 10:00 | 281.7 | 175.5 | 42.703 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 71.3786 | 0 | 4.1184 | 0 | -10.2 | -59 | 281.7
2018-09-09 | 11:00 | 293.3 | 175.5 | 43.0208 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 81.152 | 0 | 4.4272 | 0 | -9 | -59 | 293.3
2018-09-09 | 12:00 | 295.4 | 175.5 | 48.2504 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 68.0959 | 0 | 5.3537 | 0 | 0 | -59 | 295.4
2018-09-09 | 13:00 | 295.2 | 175.5 | 45.6893 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 69.6481 | 0 | 5.6626 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-09-09 | 14:00 | 287.9 | 175.5 | 49.6986 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 58.03 | 0 | 5.9714 | 0 | 0 | -59 | 287.9
2018-09-09 | 15:00 | 292.9 | 175.5 | 60.7688 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 35.8831 | 0 | 5.1481 | 0 | 0 | -59 | 292.9
2018-09-09 | 16:00 | 303.3 | 175.5 | 82.7722 | 73 | 9.4 | 3.6 | 13.1889 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | -59 | 303.3
2018-09-09 | 17:00 | 317.4 | 175.5 | 102.501 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0.7746 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | -59 | 317.4
2018-09-09 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 120.7049 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7951 | 0 | 4.5 | -59 | 345.3
2018-09-09 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 110.8632 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2368 | 0 | 0 | -59 | 332.4
2018-09-09 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 102.7869 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | -59 | 316.6
2018-09-09 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 88.4226 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1774 | 0 | 0 | -59 | 300.2
2018-09-09 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 81.0314 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8686 | 0 | 0 | -59 | 282.5
2018-09-09 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 80.57 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | -59 | 267.6
2018-09-10 | 0:00 | 250.9 | 175.5 | 70.4993 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5007 | 0 | 0 | -59 | 250.9
2018-09-10 | 1:00 | 248.9 | 175.5 | 68.3964 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 0 | -59 | 248.9
2018-09-10 | 2:00 | 263 | 175.5 | 82.3936 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | -59 | 263
2018-09-10 | 3:00 | 278.9 | 175.5 | 93.7876 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9124 | 0 | 0 | -59 | 278.9
2018-09-10 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 93.9936 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | -59 | 288.6
2018-09-10 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 89.5452 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7336 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | -59 | 275.4
2018-09-10 | 6:00 | 275.5 | 175.5 | 79.4346 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 15.459 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | -59 | 275.5
2018-09-10 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 78.4574 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8419 | 0 | 3.5007 | 0 | 0 | -59 | 292.7
2018-09-10 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 94.4379 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 46.3706 | 0 | 3.1915 | 0 | 0 | -59 | 322.9
2018-09-10 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 90.0741 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 65.6344 | 0 | 3.1915 | 0 | 0 | -59 | 336.3
2018-09-10 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 77.0857 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 78.2228 | 0 | 3.1915 | 0 | 0 | -59 | 335.9
2018-09-10 | 11:00 | 346.8 | 175.5 | 86.9849 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 79.0324 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | -59 | 346.8
2018-09-10 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 67.3939 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 65.5054 | 0 | 3.5007 | 0 | 0 | -59 | 334.3
2018-09-10 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 110.8434 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 38.6354 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | -59 | 365.1
2018-09-10 | 14:00 | 364.4 | 175.5 | 121.1011 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 24.7689 | 0 | 4.53 | 0 | 2.6 | -59 | 364.4
2018-09-10 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 121.1576 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 12.1124 | 0 | 4.53 | 0 | 15.2 | -59 | 364.4
2018-09-10 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 121.2073 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6594 | 0 | 4.6333 | 0 | 32.5 | -59 | 372.4
2018-09-10 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 121.3639 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7361 | 0 | 39 | -59 | 376.5
2018-09-10 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 121.5226 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1774 | 0 | 47.5 | -59 | 386.6
2018-09-10 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 121.1576 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4424 | 0 | 24.9 | -59 | 365.9
2018-09-10 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 119.2921 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7079 | 0 | 0 | -59 | 341.4
2018-09-10 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 103.042 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | -59 | 322.8
2018-09-10 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 93.983 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.517 | 0 | 0 | -59 | 302.2
2018-09-10 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 89.2741 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | 0 | 0 | -59 | 288.1
2018-09-11 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 78.0741 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | 0 | 0 | -59 | 270.5
2018-09-11 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 75.6243 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -59 | 266.3
2018-09-11 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 89.2685 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5315 | 0 | 0 | -59 | 279.8
2018-09-11 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 102.3893 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8107 | 0 | 0 | -59 | 295.3
2018-09-11 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 111.3339 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2661 | 0 | 0 | -59 | 305.4
2018-09-11 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 102.3954 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0 | -59 | 295.4
2018-09-11 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 101.1734 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1686 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | -59 | 295.1
2018-09-11 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 118.7066 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8386 | 0 | 12.3548 | 0 | 0 | -59 | 316.7
2018-09-11 | 8:00 | 350.8 | 175.5 | 120.775 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 2.9171 | 0 | 10.7079 | 0 | 14.6 | -59 | 350.8
2018-09-11 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 121.3458 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 4.6821 | 0 | 9.4721 | 0 | 27.6 | -59 | 374.9
2018-09-11 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 121.4233 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 6.8897 | 0 | 9.987 | 0 | 27.6 | -59 | 377.7
2018-09-11 | 11:00 | 379.2 | 175.5 | 121.4415 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 9.739 | 0 | 11.1195 | 0 | 25.1 | -59 | 379.2
2018-09-11 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 120.9396 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 8.7582 | 0 | 14.0022 | 0 | 9.8 | -59 | 355.3
2018-09-11 | 13:00 | 374.8 | 175.5 | 121.2896 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 9.1874 | 0 | 14.723 | 0 | 24.7 | -59 | 374.8
2018-09-11 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 121.2827 | 81.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7119 | 0 | 14.1054 | 0 | 24.7 | -59 | 376.9
2018-09-11 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 121.2101 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 3.7877 | 0 | 14.0022 | 0 | 24.6 | -59 | 372.2
2018-09-11 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 121.4505 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6272 | 0 | 11.2223 | 0 | 34.1 | -59 | 379.2
2018-09-11 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 121.3982 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5018 | 0 | 37.8 | -59 | 381.5
2018-09-11 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 121.5158 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 43.9 | -59 | 387.1
2018-09-11 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 121.1218 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6782 | 0 | 24.6 | -59 | 365.8
2018-09-11 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 120.7218 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6782 | 0 | 13.7 | -59 | 344.5
2018-09-11 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 120.2954 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 8.8 | -59 | 324.5
2018-09-11 | 22:00 | 306 | 175.5 | 109.9777 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2223 | 0 | 0 | -59 | 306
2018-09-11 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 102.3717 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4283 | 0 | 0 | -59 | 291.9
2018-09-12 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 85.642 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | -59 | 275.5
2018-09-12 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 81.9183 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2817 | 0 | 0 | -59 | 272.6
2018-09-12 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 87.9123 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4877 | 0 | 0 | -59 | 281.9
2018-09-12 | 3:00 | 301 | 175.5 | 103.5006 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8994 | 0 | 0 | -59 | 301
2018-09-12 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 104.8392 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5608 | 0 | 0 | -59 | 309.3
2018-09-12 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 102.7923 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0.3617 | 0 | 12.046 | 0 | 0 | -59 | 297.7
2018-09-12 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 95.6393 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 11.5677 | 0 | 10.193 | 0 | 0 | -59 | 294.8
2018-09-12 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 86.942 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 35.8859 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -59 | 309.7
2018-09-12 | 8:00 | 334 | 175.5 | 85.9178 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 61.0189 | 0 | 9.1633 | 0 | 0 | -59 | 334
2018-09-12 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 92.5711 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 67.6596 | 0 | 9.3693 | 0 | 0 | -59 | 360.3
2018-09-12 | 10:00 | 369.5 | 175.5 | 106.0673 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 50.7814 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | -59 | 369.5
2018-09-12 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 105.9953 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 53.4061 | 0 | 10.3986 | 0 | 0 | -59 | 372.1
2018-09-12 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 85.8692 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 58.8965 | 0 | 11.6343 | 0 | 0 | -59 | 342.2
2018-09-12 | 13:00 | 362.6 | 175.5 | 97.3631 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 53.9524 | 0 | 13.3845 | 0 | 0 | -59 | 362.6
2018-09-12 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 117.2235 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 29.6623 | 0 | 14.4142 | 0 | 0 | -59 | 372.7
2018-09-12 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 121.3214 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 17.8527 | 0 | 14.8259 | 0 | 8.9 | -59 | 374.3
2018-09-12 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 121.2791 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 7.4533 | 0 | 16.2676 | 0 | 20.8 | -59 | 377.2
2018-09-12 | 17:00 | 377 | 175.5 | 121.306 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3971 | 0 | 17.2969 | 0 | 26.6 | -59 | 377
2018-09-12 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 121.5794 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1206 | 0 | 38.5 | -59 | 389.6
2018-09-12 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 121.2621 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2379 | 0 | 21.2 | -59 | 369.1
2018-09-12 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 119.9918 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2082 | 0 | 0 | -59 | 345.6
2018-09-12 | 21:00 | 328.7 | 175.5 | 105.2593 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3407 | 0 | 0 | -59 | 328.7
2018-09-12 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 102.477 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 0 | -59 | 308.2
2018-09-12 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 102.377 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-09-13 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 89.5946 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1054 | 0 | 0 | -59 | 277.3
2018-09-13 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 86.836 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.664 | 0 | 0 | -59 | 273.1
2018-09-13 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 91.5331 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7669 | 0 | 0 | -59 | 280.5
2018-09-13 | 3:00 | 298 | 175.5 | 103.2918 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2082 | 0 | 0 | -59 | 298
2018-09-13 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 103.3798 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6202 | 0 | 0 | -59 | 307.3
2018-09-13 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 102.3871 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4425 | 0 | 16.3704 | 0 | 0 | -59 | 297.2
2018-09-13 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 94.457 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 11.0401 | 0 | 17.5029 | 0 | 0 | -59 | 296.6
2018-09-13 | 7:00 | 312.7 | 175.5 | 93.4406 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 23.93 | 0 | 18.4294 | 0 | 0 | -59 | 312.7
2018-09-13 | 8:00 | 344.9 | 175.5 | 103.4146 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 31.9323 | 0 | 19.2531 | 0 | 0 | -59 | 344.9
2018-09-13 | 9:00 | 365.1 | 175.5 | 104.2645 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 39.1764 | 0 | 19.4591 | 0 | 0 | -59 | 365.1
2018-09-13 | 10:00 | 368.2 | 175.5 | 104.3638 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 44.4594 | 0 | 20.0768 | 0 | 0 | -59 | 368.2
2018-09-13 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 103.7987 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 52.4482 | 0 | 19.2531 | 0 | 0 | -59 | 364.5
2018-09-13 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 89.7907 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 50.3855 | 0 | 18.2238 | 0 | 0 | -59 | 336.5
2018-09-13 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 97.2684 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 43.1901 | 0 | 18.8415 | 0 | 0 | -59 | 358.9
2018-09-13 | 14:00 | 365.7 | 175.5 | 105.9601 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 27.1543 | 0 | 20.3856 | 0 | 0 | -59 | 365.7
2018-09-13 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 117.8612 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 13.5412 | 0 | 20.7976 | 0 | 0 | -59 | 365.3
2018-09-13 | 16:00 | 373.9 | 175.5 | 121.3108 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 2.0799 | 0 | 21.2093 | 0 | 16.2 | -59 | 373.9
2018-09-13 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 121.4321 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7679 | 0 | 25 | -59 | 379.3
2018-09-13 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 121.5618 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7382 | 0 | 31.4 | -59 | 384.8
2018-09-13 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 121.1444 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8556 | 0 | 15.2 | -59 | 365.3
2018-09-13 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 113.5681 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 0 | -59 | 341.7
2018-09-13 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 103.7356 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1644 | 0 | 0 | -59 | 325.2
2018-09-13 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 98.4444 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8556 | 0 | 0 | -59 | 304.5
2018-09-13 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 100.0741 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | 0 | 0 | -59 | 288.5
2018-09-14 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 81.8681 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 0 | -59 | 270.6
2018-09-14 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 79.6303 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8697 | 0 | 0 | -59 | 266.2
2018-09-14 | 2:00 | 279 | 175.5 | 94.3865 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9135 | 0 | 0 | -59 | 279
2018-09-14 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 102.0158 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | -59 | 297.5
2018-09-14 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 102.7427 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9573 | 0 | 0 | -59 | 308.9
2018-09-14 | 5:00 | 296.6 | 175.5 | 102.4583 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0.2286 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | -59 | 296.6
2018-09-14 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 102.4117 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 10.0049 | 0 | 6.3834 | 0 | 0 | -59 | 295.6
2018-09-14 | 7:00 | 307.3 | 175.5 | 99.0536 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 28.369 | 0 | 6.1774 | 0 | 0 | -59 | 307.3
2018-09-14 | 8:00 | 326 | 175.5 | 95.5909 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 50.1197 | 0 | 6.5894 | 0 | 0 | -59 | 326
2018-09-14 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 98.0276 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 61.6038 | 0 | 5.8686 | 0 | 0 | -59 | 339.2
2018-09-14 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 90.9192 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 72.1122 | 0 | 5.8686 | 0 | 0 | -59 | 343.5
2018-09-14 | 11:00 | 350.4 | 175.5 | 103.5184 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 64.7279 | 0 | 5.3537 | 0 | 0 | -59 | 350.4
2018-09-14 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 80.0752 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 61.7859 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | -59 | 327.5
2018-09-14 | 13:00 | 348.5 | 175.5 | 102.7061 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 47.055 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | -59 | 348.5
2018-09-14 | 14:00 | 351.3 | 175.5 | 102.6436 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 36.6115 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -59 | 351.3
2018-09-14 | 15:00 | 349.4 | 175.5 | 104.8542 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 27.8186 | 0 | 4.4272 | 0 | 0 | -59 | 349.4
2018-09-14 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 121.0512 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 9.9541 | 0 | 3.2947 | 0 | 12.3 | -59 | 359.9
2018-09-14 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 121.1163 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1066 | 0 | 2.6771 | 0 | 28.4 | -59 | 365.6
2018-09-14 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 121.4466 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 43.1 | -59 | 379.7
2018-09-14 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 121.0615 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 23.6 | -59 | 359.3
2018-09-14 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 120.4735 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9265 | 0 | 1.9 | -59 | 336.6
2018-09-14 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 109.2615 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | -59 | 323.9
2018-09-14 | 22:00 | 309.4 | 175.5 | 102.7647 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | -59 | 309.4
2018-09-14 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 102.5703 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | -59 | 300.1
2018-09-15 | 0:00 | 271.5 | 175.5 | 84.984 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -59 | 271.5
2018-09-15 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 83.9913 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | -59 | 268.7
2018-09-15 | 2:00 | 279.4 | 175.5 | 83.8551 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | -59 | 279.4
2018-09-15 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 85.378 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -59 | 292.5
2018-09-15 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 85.4925 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -59 | 295.8
2018-09-15 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 73.8616 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3032 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | -59 | 277.4
2018-09-15 | 6:00 | 269.8 | 175.5 | 72.9787 | 43 | 9.4 | 3.6 | 16.7138 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -59 | 269.8
2018-09-15 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 56.9072 | 43 | 9.4 | 3.6 | 40.8564 | 0 | 7.2364 | 0 | 0 | -59 | 277.5
2018-09-15 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 52.2987 | 43 | 9.4 | 3.6 | 66.5287 | 0 | 6.7726 | 0 | 0 | -59 | 298.1
2018-09-15 | 9:00 | 309.2 | 175.5 | 49.0759 | 43 | 9.4 | 3.6 | 80.8515 | 0 | 6.7726 | 0 | 0 | -59 | 309.2
2018-09-15 | 10:00 | 316.5 | 175.5 | 49.4373 | 43 | 9.4 | 3.6 | 87.1407 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -59 | 316.5
2018-09-15 | 11:00 | 323 | 175.5 | 49.614 | 43 | 9.4 | 3.6 | 93.9279 | 0 | 6.9581 | 0 | 0 | -59 | 323
2018-09-15 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 43.255 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 89.5206 | 0 | 4.8244 | 0 | -5.9 | -59 | 304.7
2018-09-15 | 13:00 | 322 | 175.5 | 78.2784 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 66.2683 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -59 | 322
2018-09-15 | 14:00 | 317.4 | 175.5 | 69.6274 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 63.1546 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -59 | 317.4
2018-09-15 | 15:00 | 317.2 | 175.5 | 79.841 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 37.5048 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | -59 | 317.2
2018-09-15 | 16:00 | 325.5 | 175.5 | 103.6303 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 10.4926 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | -59 | 325.5
2018-09-15 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 120.4678 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0.0479 | 0 | 1.4843 | 0 | 1.5 | -59 | 334.3
2018-09-15 | 18:00 | 359.3 | 175.5 | 120.9663 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 25.4 | -59 | 359.3
2018-09-15 | 19:00 | 338.6 | 175.5 | 120.588 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 4.8 | -59 | 338.6
2018-09-15 | 20:00 | 318 | 175.5 | 104.419 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -59 | 318
2018-09-15 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 91.407 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -59 | 302.3
2018-09-15 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 85.3563 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1437 | 0 | 0 | -59 | 287.5
2018-09-15 | 23:00 | 279 | 175.5 | 85.178 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -59 | 279
2018-09-16 | 0:00 | 264.7 | 175.5 | 80.8913 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | -59 | 264.7
2018-09-16 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 80.1853 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5147 | 0 | 0 | -59 | 264.5
2018-09-16 | 2:00 | 271.5 | 175.5 | 76.3865 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8135 | 0 | 0 | -59 | 271.5
2018-09-16 | 3:00 | 286.5 | 175.5 | 81.2937 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9063 | 0 | 0 | -59 | 286.5
2018-09-16 | 4:00 | 290 | 175.5 | 81.3588 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7412 | 0 | 0 | -59 | 290
2018-09-16 | 5:00 | 270.1 | 175.5 | 71.9831 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5889 | 0 | 8.628 | 0 | 0 | -59 | 270.1
2018-09-16 | 6:00 | 258.4 | 175.5 | 63.2134 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 9.6659 | 0 | 8.7207 | 0 | 0 | -59 | 258.4
2018-09-16 | 7:00 | 259.9 | 175.5 | 51.3693 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 22.9172 | 0 | 8.8135 | 0 | 0 | -59 | 259.9
2018-09-16 | 8:00 | 262.1 | 175.5 | 42.3918 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 37.873 | 0 | 8.5352 | 0 | -3.5 | -59 | 262.1
2018-09-16 | 9:00 | 274 | 175.5 | 42.6117 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 54.1663 | 0 | 7.422 | 0 | -7 | -59 | 274
2018-09-16 | 10:00 | 285.2 | 175.5 | 42.8084 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 60.5841 | 0 | 7.6075 | 0 | -2.6 | -59 | 285.2
2018-09-16 | 11:00 | 290 | 175.5 | 44.5804 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 63.888 | 0 | 4.7316 | 0 | 0 | -59 | 290
2018-09-16 | 12:00 | 301.5 | 175.5 | 74.0321 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 47.4776 | 0 | 2.6903 | 0 | 0 | -59 | 301.5
2018-09-16 | 13:00 | 295.7 | 175.5 | 81.0894 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 30.5407 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -59 | 295.7
2018-09-16 | 14:00 | 293.1 | 175.5 | 81.054 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 20.2689 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | -59 | 293.1
2018-09-16 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 79.6011 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 11.129 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -59 | 293.8
2018-09-16 | 16:00 | 298.8 | 175.5 | 86.3518 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 1.9507 | 0 | 2.5975 | 0 | 0.1 | -59 | 298.8
2018-09-16 | 17:00 | 317.2 | 175.5 | 98.7518 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 5.2 | -59 | 317.2
2018-09-16 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 99.0735 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 21.8 | -59 | 334.4
2018-09-16 | 19:00 | 324.8 | 175.5 | 98.9314 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 11.6 | -59 | 324.8
2018-09-16 | 20:00 | 309 | 175.5 | 94.3531 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2469 | 0 | 0.1 | -59 | 309
2018-09-16 | 21:00 | 294.8 | 175.5 | 86.7394 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0.1 | -59 | 294.8
2018-09-16 | 22:00 | 285.3 | 175.5 | 81.3177 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0823 | 0 | 0 | -59 | 285.3
2018-09-16 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 81.1828 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9172 | 0 | 0 | -59 | 278.8
2018-09-17 | 0:00 | 264.3 | 175.5 | 80.519 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -59 | 264.3
2018-09-17 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 80.4467 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -59 | 265.3
2018-09-17 | 2:00 | 274.8 | 175.5 | 76.6467 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -59 | 274.8
2018-09-17 | 3:00 | 292.3 | 175.5 | 84.882 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0.1 | -59 | 292.3
2018-09-17 | 4:00 | 292.6 | 175.5 | 86.2952 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5048 | 0 | 0.1 | -59 | 292.6
2018-09-17 | 5:00 | 278.1 | 175.5 | 80.7685 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1195 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | -59 | 278.1
2018-09-17 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 74.862 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 11.0694 | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | -59 | 273.7
2018-09-17 | 7:00 | 273.1 | 175.5 | 55.8203 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 36.1119 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -59 | 273.1
2018-09-17 | 8:00 | 278.3 | 175.5 | 42.733 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 60.6137 | 0 | 4.4533 | 0 | -6.4 | -59 | 278.3
2018-09-17 | 9:00 | 293.1 | 175.5 | 43.0857 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 83.749 | 0 | 6.8653 | 0 | -17.5 | -59 | 293.1
2018-09-17 | 10:00 | 298.1 | 175.5 | 43.1188 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 94.5617 | 0 | 10.0195 | 0 | -26.5 | -59 | 298.1
2018-09-17 | 11:00 | 313.4 | 175.5 | 43.4872 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 96.409 | 0 | 11.5038 | 0 | -14.9 | -59 | 313.4
2018-09-17 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 43.1846 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 85.9762 | 0 | 12.3392 | 0 | -16.5 | -59 | 302.4
2018-09-17 | 13:00 | 306.9 | 175.5 | 43.22 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 75.6072 | 0 | 14.4728 | 0 | -3.8 | -59 | 306.9
2018-09-17 | 14:00 | 311.1 | 175.5 | 63.9161 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 56.3315 | 0 | 13.4524 | 0 | 0 | -59 | 311.1
2018-09-17 | 15:00 | 308 | 175.5 | 62.6526 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 36.2022 | 0 | 13.5452 | 0 | 0 | -59 | 308
2018-09-17 | 16:00 | 316.1 | 175.5 | 86.6129 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 9.9833 | 0 | 11.5038 | 0 | 0.1 | -59 | 316.1
2018-09-17 | 17:00 | 326.3 | 175.5 | 98.9094 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3906 | 0 | 5.6 | -59 | 326.3
2018-09-17 | 18:00 | 344 | 175.5 | 99.2817 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 22 | -59 | 344
2018-09-17 | 19:00 | 330.3 | 175.5 | 98.9817 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 8.6 | -59 | 330.3
2018-09-17 | 20:00 | 313.3 | 175.5 | 91.5949 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2051 | 0 | 0.1 | -59 | 313.3
2018-09-17 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 85.8431 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0.1 | -59 | 297.9
2018-09-17 | 22:00 | 283.9 | 175.5 | 80.8503 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3497 | 0 | 0 | -59 | 283.9
2018-09-17 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 80.7214 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | -59 | 274.4
2018-09-18 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 75.6202 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | -59 | 261.2
2018-09-18 | 1:00 | 258.7 | 175.5 | 74.0708 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3292 | 0 | 0 | -59 | 258.7
2018-09-18 | 2:00 | 269.5 | 175.5 | 69.5925 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -59 | 269.5
2018-09-18 | 3:00 | 287.3 | 175.5 | 76.0937 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9063 | 0 | 0 | -59 | 287.3
2018-09-18 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6805 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0195 | 0 | 0 | -59 | 292.2
2018-09-18 | 5:00 | 276.3 | 175.5 | 67.1693 | 65 | 9.4 | 3.6 | 2.3843 | 0 | 12.2464 | 0 | 0 | -59 | 276.3
2018-09-18 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 54.3623 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 25.0853 | 0 | 13.4524 | 0 | 0 | -59 | 270.2
2018-09-18 | 7:00 | 276.3 | 175.5 | 42.6066 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 52.5001 | 0 | 15.4933 | 0 | -11.6 | -59 | 276.3
2018-09-18 | 8:00 | 299.9 | 175.5 | 43.1042 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 68.2326 | 0 | 17.1632 | 0 | -5.9 | -59 | 299.9
2018-09-18 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 55.2761 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 70.0692 | 0 | 18.5547 | 0 | 0 | -59 | 321.2
2018-09-18 | 10:00 | 322.7 | 175.5 | 55.8051 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 69.927 | 0 | 19.6679 | 0 | 0 | -59 | 322.7
2018-09-18 | 11:00 | 333.4 | 175.5 | 54.7159 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 80.8451 | 0 | 20.039 | 0 | 0 | -59 | 333.4
2018-09-18 | 12:00 | 305.8 | 175.5 | 43.2393 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 80.5936 | 0 | 20.9671 | 0 | -16.8 | -59 | 305.8
2018-09-18 | 13:00 | 325.9 | 175.5 | 55.2945 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 73.0448 | 0 | 19.7607 | 0 | 0 | -59 | 325.9
2018-09-18 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 62.1703 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 61.9678 | 0 | 18.4619 | 0 | 0 | -59 | 324.2
2018-09-18 | 15:00 | 325.8 | 175.5 | 69.0478 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 41.1673 | 0 | 16.8849 | 0 | 0 | -59 | 325.8
2018-09-18 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 99.2407 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 11.0358 | 0 | 13.8235 | 0 | 3 | -59 | 339.3
2018-09-18 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 99.2055 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1945 | 0 | 16.7 | -59 | 342.3
2018-09-18 | 18:00 | 357.9 | 175.5 | 99.6272 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4728 | 0 | 31.6 | -59 | 357.9
2018-09-18 | 19:00 | 338 | 175.5 | 99.1753 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5247 | 0 | 14.1 | -59 | 338
2018-09-18 | 20:00 | 316.7 | 175.5 | 92.8962 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5038 | 0 | 0.1 | -59 | 316.7
2018-09-18 | 21:00 | 301.1 | 175.5 | 85.8311 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6689 | 0 | 0.1 | -59 | 301.1
2018-09-18 | 22:00 | 289 | 175.5 | 76.2239 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5761 | 0 | 0 | -59 | 289
2018-09-18 | 23:00 | 278.9 | 175.5 | 74.7323 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 0 | -59 | 278.9
2018-09-19 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 78.2681 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | 0 | 0 | -59 | 264.5
2018-09-19 | 1:00 | 261.7 | 175.5 | 75.0042 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | -59 | 261.7
2018-09-19 | 2:00 | 272.6 | 175.5 | 75.5392 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0608 | 0 | 0 | -59 | 272.6
2018-09-19 | 3:00 | 287.8 | 175.5 | 80.4608 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3392 | 0 | 0 | -59 | 287.8
2018-09-19 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 80.5259 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1741 | 0 | 0 | -59 | 294.3
2018-09-19 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 75.726 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 1.0578 | 0 | 13.9162 | 0 | 0 | -59 | 281.3
2018-09-19 | 6:00 | 279.5 | 175.5 | 71.6825 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 17.9868 | 0 | 13.7307 | 0 | 0 | -59 | 279.5
2018-09-19 | 7:00 | 279.8 | 175.5 | 42.9901 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 49.0937 | 0 | 13.9162 | 0 | 0 | -59 | 279.8
2018-09-19 | 8:00 | 298 | 175.5 | 43.1745 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 72.4671 | 0 | 14.6584 | 0 | -6.1 | -59 | 298
2018-09-19 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 53.841 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 79.0946 | 0 | 15.8644 | 0 | 0 | -59 | 322.6
2018-09-19 | 10:00 | 328.5 | 175.5 | 46.7105 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 92.4962 | 0 | 15.4933 | 0 | 0 | -59 | 328.5
2018-09-19 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 54.9303 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 90.2836 | 0 | 15.5861 | 0 | 0 | -59 | 335.1
2018-09-19 | 12:00 | 312.3 | 175.5 | 43.3394 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 82.2167 | 0 | 14.8439 | 0 | -2.4 | -59 | 312.3
2018-09-19 | 13:00 | 328.1 | 175.5 | 68.4647 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 71.2335 | 0 | 14.1018 | 0 | 0 | -59 | 328.1
2018-09-19 | 14:00 | 331 | 175.5 | 68.8241 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 56.1801 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | -59 | 331
2018-09-19 | 15:00 | 331.3 | 175.5 | 77.2253 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 35.0645 | 0 | 12.7102 | 0 | 0 | -59 | 331.3
2018-09-19 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 99.1878 | 84 | 9.4 | 3.6 | 10.1722 | 0 | 11.04 | 0 | 7.5 | -59 | 341.4
2018-09-19 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 99.172 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.628 | 0 | 21 | -59 | 342.3
2018-09-19 | 18:00 | 364.1 | 175.5 | 99.7202 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | 0 | 44.2 | -59 | 364.1
2018-09-19 | 19:00 | 341.3 | 175.5 | 99.2109 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 24.6 | -59 | 341.3
2018-09-19 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 98.8675 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 8.3 | -59 | 324.1
2018-09-19 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 90.1177 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0823 | 0 | 0.1 | -59 | 307.1
2018-09-19 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 81.0756 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 0 | -59 | 291.7
2018-09-19 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 79.4394 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | -59 | 282.7
2018-09-20 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 86.4684 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7316 | 0 | 0.1 | -59 | 267.7
2018-09-20 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 83.4045 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0.1 | -59 | 261.8
2018-09-20 | 2:00 | 275 | 175.5 | 82.29 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | -59 | 275
2018-09-20 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 86.9322 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0.1 | -59 | 290.2
2018-09-20 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 87.125 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0.1 | -59 | 298.3
2018-09-20 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 85.0015 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 1.0949 | 0 | 3.8036 | 0 | 0.1 | -59 | 283.1
2018-09-20 | 6:00 | 279.1 | 175.5 | 76.3057 | 48 | 9.4 | 3.6 | 21.0265 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -59 | 279.1
2018-09-20 | 7:00 | 283.6 | 175.5 | 56.5453 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 50.8933 | 0 | 3.0614 | 0 | 0 | -59 | 283.6
2018-09-20 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 48.1974 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 76.2557 | 0 | 3.2469 | 0 | 0 | -59 | 300.8
2018-09-20 | 9:00 | 322.4 | 175.5 | 59.0894 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 85.479 | 0 | 4.7316 | 0 | 0 | -59 | 322.4
2018-09-20 | 10:00 | 332.7 | 175.5 | 59.9078 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 93.1979 | 0 | 6.4943 | 0 | 0 | -59 | 332.7
2018-09-20 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 67.5987 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 90.9083 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -59 | 339.9
2018-09-20 | 12:00 | 311.4 | 175.5 | 43.3288 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 92.1071 | 0 | 8.1641 | 0 | -5.8 | -59 | 311.4
2018-09-20 | 13:00 | 329 | 175.5 | 68.2902 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 80.2445 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | -59 | 329
2018-09-20 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 78.871 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2275 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | -59 | 335.8
2018-09-20 | 15:00 | 333.7 | 175.5 | 87.5907 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 35.915 | 0 | 6.4943 | 0 | 0.1 | -59 | 333.7
2018-09-20 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 99.2697 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 11.0493 | 0 | 5.381 | 0 | 19.5 | -59 | 347.3
2018-09-20 | 17:00 | 351.9 | 175.5 | 99.4262 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 34.9 | -59 | 351.9
2018-09-20 | 18:00 | 364.2 | 175.5 | 99.7117 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2883 | 0 | 47.1 | -59 | 364.2
2018-09-20 | 19:00 | 348.9 | 175.5 | 99.3756 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 32.6 | -59 | 348.9
2018-09-20 | 20:00 | 328.3 | 175.5 | 99.0458 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1542 | 0 | 14 | -59 | 328.3
2018-09-20 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 95.8591 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0.1 | -59 | 310.1
2018-09-20 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 86.8723 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0.1 | -59 | 292.4
2018-09-20 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 86.3795 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.1 | -59 | 285.3
2018-09-21 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 92.4795 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.1 | -59 | 273.6
2018-09-21 | 1:00 | 271.9 | 175.5 | 90.7795 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.1 | -59 | 271.9
2018-09-21 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 88.8723 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0.1 | -59 | 282.9
2018-09-21 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 94.6868 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 0.1 | -59 | 299.9
2018-09-21 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 94.7868 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 0.1 | -59 | 304.9
2018-09-21 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 89.3423 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 2.4372 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.1 | -59 | 289.2
2018-09-21 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 78.3767 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 24.6028 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -59 | 277.4
2018-09-21 | 7:00 | 282.7 | 175.5 | 57.6612 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 52.0894 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 282.7
2018-09-21 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 62.833 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 71.8104 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 307.5
2018-09-21 | 9:00 | 323.2 | 175.5 | 65.3675 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 84.5687 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -59 | 323.2
2018-09-21 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 67.1966 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 91.0396 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -59 | 331.5
2018-09-21 | 11:00 | 337 | 175.5 | 70.9424 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 92.6082 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 337
2018-09-21 | 12:00 | 313.6 | 175.5 | 51.6695 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 87.7028 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 313.6
2018-09-21 | 13:00 | 335.3 | 175.5 | 77.6839 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 68.2246 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | -59 | 335.3
2018-09-21 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 95.8202 | 72 | 9.4 | 3.6 | 46.3027 | 0 | 1.5771 | 0 | 0.1 | -59 | 345.3
2018-09-21 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 99.2855 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 21.388 | 0 | 2.2265 | 0 | 14.3 | -59 | 347.1
2018-09-21 | 16:00 | 353.8 | 175.5 | 99.4848 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7466 | 0 | 2.9686 | 0 | 37.7 | -59 | 353.8
2018-09-21 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 99.6117 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2883 | 0 | 44.6 | -59 | 359.4
2018-09-21 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 99.8057 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4943 | 0 | 51.4 | -59 | 367.6
2018-09-21 | 19:00 | 349.6 | 175.5 | 99.372 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.628 | 0 | 31.7 | -59 | 349.6
2018-09-21 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 98.9681 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | 0 | 6.5 | -59 | 327.8
2018-09-21 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 92.9067 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4933 | 0 | 0.1 | -59 | 308.4
2018-09-21 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 94.7416 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6584 | 0 | 0.1 | -59 | 298.9
2018-09-21 | 23:00 | 292.5 | 175.5 | 94.4705 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 0.1 | -59 | 292.5
2018-09-22 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 89.1332 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2668 | 0 | 0.1 | -59 | 280.1
2018-09-22 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 87.6323 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 0.1 | -59 | 277.9
2018-09-22 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 96.3323 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 0.1 | -59 | 287.6
2018-09-22 | 3:00 | 303.6 | 175.5 | 98.4753 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5247 | 0 | 12.2 | -59 | 303.6
2018-09-22 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 98.4825 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6175 | 0 | 12.2 | -59 | 305.7
2018-09-22 | 5:00 | 293 | 175.5 | 98.3557 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0268 | 0 | 12.6175 | 0 | 2.8 | -59 | 293
2018-09-22 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 97.0841 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 3.7491 | 0 | 13.2668 | 0 | 0.1 | -59 | 293.4
2018-09-22 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 98.4761 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 8.3354 | 0 | 12.9885 | 0 | 4.8 | -59 | 304.4
2018-09-22 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 99.0484 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 12.5498 | 0 | 14.1018 | 0 | 12.2 | -59 | 327.7
2018-09-22 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 99.3519 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 16.8042 | 0 | 14.8439 | 0 | 12.2 | -59 | 342.6
2018-09-22 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 99.433 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 17.3942 | 0 | 14.4728 | 0 | 12.2 | -59 | 347.6
2018-09-22 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 99.3024 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 18.4681 | 0 | 15.0295 | 0 | 12.2 | -59 | 346.4
2018-09-22 | 12:00 | 330 | 175.5 | 98.9617 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 16.7799 | 0 | 14.6584 | 0 | 8.2 | -59 | 330
2018-09-22 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 99.2485 | 71 | 9.4 | 3.6 | 12.6522 | 0 | 16.6993 | 0 | 12.2 | -59 | 341.3
2018-09-22 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 99.2824 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 9.2195 | 0 | 17.9981 | 0 | 12.2 | -59 | 344.4
2018-09-22 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 99.1592 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 3.8512 | 0 | 19.3896 | 0 | 12.2 | -59 | 341.4
2018-09-22 | 16:00 | 347.4 | 175.5 | 99.3255 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0423 | 0 | 20.1322 | 0 | 19.6 | -59 | 347.4
2018-09-22 | 17:00 | 359.7 | 175.5 | 99.6321 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6679 | 0 | 32.1 | -59 | 359.7
2018-09-22 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 99.7537 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9463 | 0 | 35.8 | -59 | 363.8
2018-09-22 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 99.5257 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8743 | 0 | 24.5 | -59 | 353.2
2018-09-22 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 99.1196 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0804 | 0 | 12.1 | -59 | 335.5
2018-09-22 | 21:00 | 320 | 175.5 | 98.7598 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7402 | 0 | 10.3 | -59 | 320
2018-09-22 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 98.3598 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7402 | 0 | 1.1 | -59 | 298.5
2018-09-22 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 92.2224 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9776 | 0 | 0.1 | -59 | 288.5
2018-09-23 | 0:00 | 275 | 175.5 | 93.0778 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1222 | 0 | 0 | -59 | 275
2018-09-23 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 93.9404 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3596 | 0 | 0 | -59 | 274.1
2018-09-23 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 87.6094 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3906 | 0 | 0 | -59 | 285.5
2018-09-23 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 100.1347 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | -59 | 304.5
2018-09-23 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 100.1347 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | -59 | 305.4
2018-09-23 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 94.2886 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0.181 | 0 | 6.0304 | 0 | 0 | -59 | 288.9
2018-09-23 | 6:00 | 277.1 | 175.5 | 87.1015 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 10.6042 | 0 | 6.4943 | 0 | 0 | -59 | 277.1
2018-09-23 | 7:00 | 269.9 | 175.5 | 67.8597 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 29.581 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -59 | 269.9
2018-09-23 | 8:00 | 275.3 | 175.5 | 65.4428 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 38.14 | 0 | 4.9172 | 0 | 0 | -59 | 275.3
2018-09-23 | 9:00 | 290.3 | 175.5 | 68.14 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 50.6284 | 0 | 4.7316 | 0 | 0 | -59 | 290.3
2018-09-23 | 10:00 | 294.8 | 175.5 | 71.2652 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 52.7457 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | -59 | 294.8
2018-09-23 | 11:00 | 299.9 | 175.5 | 62.5202 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 66.869 | 0 | 3.7108 | 0 | 0 | -59 | 299.9
2018-09-23 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 64.1238 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 59.9726 | 0 | 3.8036 | 0 | 0 | -59 | 294.7
2018-09-23 | 13:00 | 287.2 | 175.5 | 60.9846 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 55.3902 | 0 | 3.5252 | 0 | 0 | -59 | 287.2
2018-09-23 | 14:00 | 286.6 | 175.5 | 76.892 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 39.2538 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | -59 | 286.6
2018-09-23 | 15:00 | 293.4 | 175.5 | 73.0213 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 27.4028 | 0 | 2.8759 | 0 | 0 | -59 | 293.4
2018-09-23 | 16:00 | 307.3 | 175.5 | 96.4953 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2855 | 0 | 2.3192 | 0 | 0 | -59 | 307.3
2018-09-23 | 17:00 | 332 | 175.5 | 119.3085 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | -59 | 332
2018-09-23 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 128.3868 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | -59 | 342.5
2018-09-23 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 124.5795 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -59 | 337.9
2018-09-23 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 116.2578 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -59 | 322.3
2018-09-23 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 102.3506 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-09-23 | 22:00 | 290.4 | 175.5 | 94.4506 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 290.4
2018-09-23 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 99.6651 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 283.1
2018-09-24 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 100.894 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -59 | 273.4
2018-09-24 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 98.7301 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -59 | 271.7
2018-09-24 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 108.3735 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | -59 | 281.9
2018-09-24 | 3:00 | 296.3 | 175.5 | 111.7109 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | -59 | 296.3
2018-09-24 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 111.8037 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8963 | 0 | 0 | -59 | 299.8
2018-09-24 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 107.4062 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5983 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -59 | 287.3
2018-09-24 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 103.7969 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 6.8642 | 0 | 4.6389 | 0 | 0 | -59 | 286.6
2018-09-24 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 102.2176 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3375 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | -59 | 295.7
2018-09-24 | 8:00 | 318.4 | 175.5 | 112.3874 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 23.1235 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | -59 | 318.4
2018-09-24 | 9:00 | 332.7 | 175.5 | 112.7281 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 35.2322 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | -59 | 332.7
2018-09-24 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 107.439 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 42.0233 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | -59 | 329.1
2018-09-24 | 11:00 | 335.9 | 175.5 | 112.2255 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 30.9393 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | -59 | 335.9
2018-09-24 | 12:00 | 323.6 | 175.5 | 95.9266 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 34.7671 | 0 | 8.9063 | 0 | 0 | -59 | 323.6
2018-09-24 | 13:00 | 336.3 | 175.5 | 112.1178 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 20.8121 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | -59 | 336.3
2018-09-24 | 14:00 | 342.1 | 175.5 | 114.4577 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 14.6722 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | -59 | 342.1
2018-09-24 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 119.4813 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 6.3498 | 0 | 10.6689 | 0 | 0 | -59 | 341.6
2018-09-24 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 126.1696 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 1.478 | 0 | 13.4524 | 0 | 0 | -59 | 348.8
2018-09-24 | 17:00 | 361.3 | 175.5 | 129.9187 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0813 | 0 | 10.6 | -59 | 361.3
2018-09-24 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 130.0323 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 16 | -59 | 365.7
2018-09-24 | 19:00 | 355.5 | 175.5 | 129.8042 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 5.1 | -59 | 355.5
2018-09-24 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 119.6055 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1945 | 0 | 0 | -59 | 338.9
2018-09-24 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 111.5151 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8849 | 0 | 0 | -59 | 318.4
2018-09-24 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 100.7658 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5342 | 0 | 0 | -59 | 297.6
2018-09-24 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 98.5296 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0704 | 0 | 0 | -59 | 286.9
2018-09-25 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 87.4501 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0499 | 0 | 0 | -59 | 275.7
2018-09-25 | 1:00 | 272.8 | 175.5 | 85.2922 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3078 | 0 | 0 | -59 | 272.8
2018-09-25 | 2:00 | 284.9 | 175.5 | 95.8151 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8849 | 0 | 0 | -59 | 284.9
2018-09-25 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 103.8356 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8644 | 0 | 0 | -59 | 301.7
2018-09-25 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 103.8705 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 0 | -59 | 303.9
2018-09-25 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 100.8453 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0.5662 | 0 | 12.9885 | 0 | 0 | -59 | 289.4
2018-09-25 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 100.8844 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 7.6407 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | -59 | 292.6
2018-09-25 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 87.5501 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 27.5316 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -59 | 298.6
2018-09-25 | 8:00 | 312.7 | 175.5 | 83.1164 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 45.787 | 0 | 11.5966 | 0 | 0 | -59 | 312.7
2018-09-25 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 94.9652 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 50.5876 | 0 | 10.9472 | 0 | 0 | -59 | 328.7
2018-09-25 | 10:00 | 336.3 | 175.5 | 101.3734 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 52.1143 | 0 | 10.1123 | 0 | 0 | -59 | 336.3
2018-09-25 | 11:00 | 338.6 | 175.5 | 104.408 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 52.6556 | 0 | 7.2364 | 0 | 0 | -59 | 338.6
2018-09-25 | 12:00 | 320.1 | 175.5 | 79.0959 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 45.1014 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -59 | 320.1
2018-09-25 | 13:00 | 341.1 | 175.5 | 103.8007 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 31.7315 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -59 | 341.1
2018-09-25 | 14:00 | 344.7 | 175.5 | 111.1391 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 23.2429 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -59 | 344.7
2018-09-25 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 124.6753 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 10.0633 | 0 | 3.0614 | 0 | 0 | -59 | 347.1
2018-09-25 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 129.8326 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7554 | 0 | 2.412 | 0 | 10 | -59 | 354.2
2018-09-25 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 130.0446 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 23.2 | -59 | 365.3
2018-09-25 | 18:00 | 370.9 | 175.5 | 130.1157 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 29.1 | -59 | 370.9
2018-09-25 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 129.7157 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 11 | -59 | 352.4
2018-09-25 | 20:00 | 332.7 | 175.5 | 123.2446 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 0 | -59 | 332.7
2018-09-25 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 108.6157 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | -59 | 312.6
2018-09-25 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 103.8651 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 300.4
2018-09-25 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 103.6434 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 291.6
2018-09-26 | 0:00 | 275 | 175.5 | 101.8434 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 275
2018-09-26 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 104.3578 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -59 | 277.7
2018-09-26 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 107.9651 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 289.7
2018-09-26 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 112.8651 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 304.6
2018-09-26 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 113.0506 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 307.5
2018-09-26 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 108.9378 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 1.6056 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 294.9
2018-09-26 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 91.6683 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 23.2751 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 288.1
2018-09-26 | 7:00 | 288 | 175.5 | 63.2215 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 51.8074 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -59 | 288
2018-09-26 | 8:00 | 307 | 175.5 | 66.5125 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 67.6092 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 307
2018-09-26 | 9:00 | 323.9 | 175.5 | 62.6796 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 87.4144 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -59 | 323.9
2018-09-26 | 10:00 | 334.5 | 175.5 | 71.0823 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 88.8695 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | -59 | 334.5
2018-09-26 | 11:00 | 347.9 | 175.5 | 95.6739 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 77.4562 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -59 | 347.9
2018-09-26 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 94.3654 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 59.1792 | 0 | 1.8554 | 0 | 0 | -59 | 328.5
2018-09-26 | 13:00 | 342.9 | 175.5 | 105.2745 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 50.028 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | -59 | 342.9
2018-09-26 | 14:00 | 346.6 | 175.5 | 110.316 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 35.4009 | 0 | 2.7831 | 0 | 0 | -59 | 346.6
2018-09-26 | 15:00 | 351.4 | 175.5 | 119.7381 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 19.8077 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | -59 | 351.4
2018-09-26 | 16:00 | 361 | 175.5 | 129.8975 | 81 | 9.4 | 3.6 | 2.3122 | 0 | 2.6903 | 0 | 15.6 | -59 | 361
2018-09-26 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 130.2301 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 33 | -59 | 375.4
2018-09-26 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 130.2085 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 35.1 | -59 | 377.2
2018-09-26 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 129.9868 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 22.7 | -59 | 364.3
2018-09-26 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 129.5012 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 1.2 | -59 | 342.5
2018-09-26 | 21:00 | 319.8 | 175.5 | 115.5157 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | -59 | 319.8
2018-09-26 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 113.0301 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -59 | 307.6
2018-09-26 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 110.7735 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | -59 | 295.9
2018-09-27 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 103.8314 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | -59 | 279.3
2018-09-27 | 1:00 | 276 | 175.5 | 100.4386 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0614 | 0 | 0 | -59 | 276
2018-09-27 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 112.682 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -59 | 291.4
2018-09-27 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 123.9322 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -59 | 306.8
2018-09-27 | 4:00 | 310.7 | 175.5 | 124.9913 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | -59 | 310.7
2018-09-27 | 5:00 | 299.4 | 175.5 | 118.6925 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -59 | 299.4
2018-09-27 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 114.1664 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 6.4056 | 0 | 8.628 | 0 | 0 | -59 | 304.3
2018-09-27 | 7:00 | 316.5 | 175.5 | 119.3798 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 10.1139 | 0 | 8.9063 | 0 | 0 | -59 | 316.5
2018-09-27 | 8:00 | 337.1 | 175.5 | 124.5442 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 16.4784 | 0 | 9.2774 | 0 | 0 | -59 | 337.1
2018-09-27 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 124.9508 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 28.5297 | 0 | 10.0195 | 0 | 0 | -59 | 355.3
2018-09-27 | 10:00 | 359.4 | 175.5 | 125.0216 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 26.9818 | 0 | 11.5966 | 0 | 0 | -59 | 359.4
2018-09-27 | 11:00 | 364.2 | 175.5 | 125.0757 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 24.6851 | 0 | 12.3392 | 0 | 0 | -59 | 364.2
2018-09-27 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 113.3994 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 24.6759 | 0 | 12.5247 | 0 | 0 | -59 | 340.8
2018-09-27 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 124.9842 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 18.7562 | 0 | 13.3596 | 0 | 0 | -59 | 360.4
2018-09-27 | 14:00 | 363.9 | 175.5 | 129.9754 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 8.1497 | 0 | 11.8749 | 0 | 4.6 | -59 | 363.9
2018-09-27 | 15:00 | 366.2 | 175.5 | 130.0161 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 2.315 | 0 | 10.6689 | 0 | 13.9 | -59 | 366.2
2018-09-27 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 130.2537 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0412 | 0 | 10.2051 | 0 | 23.3 | -59 | 373.1
2018-09-27 | 17:00 | 382.6 | 175.5 | 130.4383 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7617 | 0 | 32.1 | -59 | 382.6
2018-09-27 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 130.2949 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2051 | 0 | 30.6 | -59 | 380.4
2018-09-27 | 19:00 | 364.5 | 175.5 | 130.0082 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0918 | 0 | 18.2 | -59 | 364.5
2018-09-27 | 20:00 | 342 | 175.5 | 125.6456 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8544 | 0 | 0 | -59 | 342
2018-09-27 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 118.666 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 0 | -59 | 321.5
2018-09-27 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 124.1576 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4424 | 0 | 0 | -59 | 314.3
2018-09-27 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 118.7648 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-09-28 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 106.0274 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7726 | 0 | 0 | -59 | 285.8
2018-09-28 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 106.3045 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -59 | 284.5
2018-09-28 | 2:00 | 300.6 | 175.5 | 113.7394 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | -59 | 300.6
2018-09-28 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 118.982 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -59 | 316.1
2018-09-28 | 4:00 | 321 | 175.5 | 119.1109 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | -59 | 321
2018-09-28 | 5:00 | 310.8 | 175.5 | 118.8803 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3728 | 0 | 3.2469 | 0 | 0 | -59 | 310.8
2018-09-28 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 118.983 | 58 | 9.4 | 3.6 | 6.2688 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | -59 | 314.7
2018-09-28 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 119.0811 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 23.3346 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | -59 | 318.5
2018-09-28 | 8:00 | 323 | 175.5 | 96.3594 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 52.3418 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | -59 | 323
2018-09-28 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 88.5763 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 67.596 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 330.1
2018-09-28 | 10:00 | 337.6 | 175.5 | 89.5296 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 72.5572 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | -59 | 337.6
2018-09-28 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 119.8411 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 56.0601 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | -59 | 352.6
2018-09-28 | 12:00 | 337.4 | 175.5 | 101.6372 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 56.2146 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | -59 | 337.4
2018-09-28 | 13:00 | 356.2 | 175.5 | 114.8382 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 43.6992 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | -59 | 356.2
2018-09-28 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 119.4436 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 31.5865 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -59 | 360.9
2018-09-28 | 15:00 | 353.6 | 175.5 | 129.7853 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 9.9159 | 0 | 1.2988 | 0 | 0.9 | -59 | 353.6
2018-09-28 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 129.9728 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 2.1212 | 0 | 1.206 | 0 | 18.3 | -59 | 363.3
2018-09-28 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 130.1795 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 31.9 | -59 | 374.8
2018-09-28 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 130.1723 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 34 | -59 | 376.8
2018-09-28 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 129.9578 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 19.2 | -59 | 361.6
2018-09-28 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 128.0506 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 340.4
2018-09-28 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 119.1217 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 320.9
2018-09-28 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 119.0072 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -59 | 314.2
2018-09-28 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 118.8145 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 304.7
2018-09-29 | 0:00 | 288.6 | 175.5 | 107.3072 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -59 | 288.6
2018-09-29 | 1:00 | 288.3 | 175.5 | 104.5145 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 288.3
2018-09-29 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 107.5145 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -59 | 301.3
2018-09-29 | 3:00 | 311.3 | 175.5 | 107.7289 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -59 | 311.3
2018-09-29 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 108.9217 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -59 | 314.4
2018-09-29 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 103.8282 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 1.0007 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -59 | 300.4
2018-09-29 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 97.7917 | 52 | 9.4 | 3.6 | 15.2517 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -59 | 295.1
2018-09-29 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 87.78 | 44 | 9.4 | 3.6 | 36.8562 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -59 | 298.6
2018-09-29 | 8:00 | 314.6 | 175.5 | 77.3679 | 44 | 9.4 | 3.6 | 63.0827 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 314.6
2018-09-29 | 9:00 | 319.5 | 175.5 | 65.3697 | 44 | 9.4 | 3.6 | 79.4243 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -59 | 319.5
2018-09-29 | 10:00 | 317.7 | 175.5 | 54.1438 | 44 | 9.4 | 3.6 | 88.108 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | -59 | 317.7
2018-09-29 | 11:00 | 323.5 | 175.5 | 58.9573 | 44 | 9.4 | 3.6 | 88.3524 | 0 | 2.6903 | 0 | 0 | -59 | 323.5
2018-09-29 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 47.5216 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 87.6532 | 0 | 3.5252 | 0 | 0 | -59 | 312.7
2018-09-29 | 13:00 | 318.9 | 175.5 | 65.2455 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 75.2939 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | -59 | 318.9
2018-09-29 | 14:00 | 317.5 | 175.5 | 80.6001 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 57.6044 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -59 | 317.5
2018-09-29 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 92.9134 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 26.4405 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | -59 | 322.7
2018-09-29 | 16:00 | 344 | 175.5 | 123.9774 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 4.0403 | 0 | 4.0823 | 0 | 0 | -59 | 344
2018-09-29 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 129.8756 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 11.8 | -59 | 359.4
2018-09-29 | 18:00 | 368.2 | 175.5 | 130.1262 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 19.7 | -59 | 368.2
2018-09-29 | 19:00 | 355.4 | 175.5 | 129.8262 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 7.2 | -59 | 355.4
2018-09-29 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 122.0334 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 0 | -59 | 337.9
2018-09-29 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 108.9045 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -59 | 319.3
2018-09-29 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 103.2479 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -59 | 304.2
2018-09-29 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 105.913 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | -59 | 293.3
2018-09-30 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 97.2563 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1437 | 0 | 0 | -59 | 277.1
2018-09-30 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 100.4925 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -59 | 280.8
2018-09-30 | 2:00 | 292 | 175.5 | 108.2202 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | -59 | 292
2018-09-30 | 3:00 | 303.1 | 175.5 | 109.8768 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -59 | 303.1
2018-09-30 | 4:00 | 305 | 175.5 | 109.884 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -59 | 305
2018-09-30 | 5:00 | 290.1 | 175.5 | 103.4906 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0091 | 0 | 7.7003 | 0 | 0 | -59 | 290.1
2018-09-30 | 6:00 | 277.6 | 175.5 | 91.9005 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 3.6294 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | -59 | 277.6
2018-09-30 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 92.5091 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 11.5051 | 0 | 7.8858 | 0 | 0 | -59 | 284.6
2018-09-30 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 100.3752 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9016 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -59 | 295.1
2018-09-30 | 9:00 | 307.8 | 175.5 | 109.6503 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 18.8627 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | -59 | 307.8
2018-09-30 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 109.9 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9479 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -59 | 313.3
2018-09-30 | 11:00 | 322.6 | 175.5 | 110.3447 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 14.1538 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | -59 | 322.6
2018-09-30 | 12:00 | 316.3 | 175.5 | 109.537 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 8.8049 | 0 | 6.9581 | 0 | 0 | -59 | 316.3
2018-09-30 | 13:00 | 320 | 175.5 | 109.6221 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 5.6258 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -59 | 320
2018-09-30 | 14:00 | 318.4 | 175.5 | 109.6364 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8681 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -59 | 318.4
2018-09-30 | 15:00 | 317.4 | 175.5 | 109.0645 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0545 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -59 | 317.4
2018-09-30 | 16:00 | 331 | 175.5 | 118.6611 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6389 | 0 | 0 | -59 | 331
2018-09-30 | 17:00 | 357.2 | 175.5 | 122.1551 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 18 | -59 | 357.2
2018-09-30 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 122.2407 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 19 | -59 | 358.1
2018-09-30 | 19:00 | 352.2 | 175.5 | 122.0334 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 13.4 | -59 | 352.2
2018-09-30 | 20:00 | 334 | 175.5 | 121.7479 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 1 | -59 | 334
2018-09-30 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 109.8973 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -59 | 310.6
2018-09-30 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 98.2274 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7726 | 0 | 0 | -59 | 290.6
2018-09-30 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 105.907 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -59 | 286.4
2018-10-01 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 93.2796 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 273.5
2018-10-01 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 93.3724 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 0 | -59 | 273.5
2018-10-01 | 2:00 | 286.7 | 175.5 | 106.8507 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0 | -59 | 286.7
2018-10-01 | 3:00 | 302.3 | 175.5 | 115.8303 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -59 | 302.3
2018-10-01 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 115.9331 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6669 | 0 | 0 | -59 | 305.7
2018-10-01 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 107.9593 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8407 | 0 | 0 | -59 | 295.6
2018-10-01 | 6:00 | 302.5 | 175.5 | 115.2227 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0 | -59 | 302.5
2018-10-01 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 116.1876 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 2.5905 | 0 | 12.5219 | 0 | 0 | -59 | 314.2
2018-10-01 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 116.533 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 13.8391 | 0 | 13.7279 | 0 | 0 | -59 | 332.2
2018-10-01 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 116.867 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 30.4646 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | -59 | 346.4
2018-10-01 | 10:00 | 345.1 | 175.5 | 95.8946 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 40.8021 | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | -59 | 345.1
2018-10-01 | 11:00 | 363.1 | 175.5 | 116.7688 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 28.7266 | 0 | 15.3046 | 0 | 0 | -59 | 363.1
2018-10-01 | 12:00 | 334.8 | 175.5 | 74.916 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 53.2067 | 0 | 14.3773 | 0 | 0 | -59 | 334.8
2018-10-01 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 115.4656 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 35.2443 | 0 | 15.4901 | 0 | 0 | -59 | 348.2
2018-10-01 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 111.8476 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 27.8201 | 0 | 16.2323 | 0 | 0 | -59 | 352.7
2018-10-01 | 15:00 | 359.9 | 175.5 | 122.257 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 5.8341 | 0 | 17.8089 | 0 | 4.1 | -59 | 359.9
2018-10-01 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 122.3483 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1934 | 0 | 18.4583 | 0 | 11.4 | -59 | 364.3
2018-10-01 | 17:00 | 372.7 | 175.5 | 122.5983 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9017 | 0 | 21.3 | -59 | 372.7
2018-10-01 | 18:00 | 373.5 | 175.5 | 122.5561 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6439 | 0 | 21.4 | -59 | 373.5
2018-10-01 | 19:00 | 356 | 175.5 | 122.2128 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 7.4 | -59 | 356
2018-10-01 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 116.5851 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0149 | 0 | 0 | -59 | 334.6
2018-10-01 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 107.2272 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2728 | 0 | 0 | -59 | 314.5
2018-10-01 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 107.3316 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | -59 | 295.9
2018-10-01 | 23:00 | 288 | 175.5 | 105.4608 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7392 | 0 | 0 | -59 | 288
2018-10-02 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 86.5881 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | -59 | 268.9
2018-10-02 | 1:00 | 267 | 175.5 | 85.4303 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -59 | 267
2018-10-02 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 93.1736 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 0 | -59 | 279.8
2018-10-02 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 93.3765 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0 | -59 | 291.8
2018-10-02 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 93.6054 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0 | -59 | 298.4
2018-10-02 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 93.4277 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0649 | 0 | 12.7074 | 0 | 0 | -59 | 292.4
2018-10-02 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 93.5556 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 7.4254 | 0 | 15.119 | 0 | 0 | -59 | 295.5
2018-10-02 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 82.4434 | 44 | 9.4 | 3.6 | 32.4143 | 0 | 13.5423 | 0 | 0 | -59 | 301.9
2018-10-02 | 8:00 | 321.7 | 175.5 | 92.3835 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 32.7002 | 0 | 11.3163 | 0 | 0 | -59 | 321.7
2018-10-02 | 9:00 | 343.7 | 175.5 | 94.7457 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 43.2657 | 0 | 10.3886 | 0 | 0 | -59 | 343.7
2018-10-02 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 87.0204 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 62.8822 | 0 | 8.9974 | 0 | 0 | -59 | 344.2
2018-10-02 | 11:00 | 342 | 175.5 | 94.3562 | 44 | 9.4 | 3.6 | 66.0741 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -59 | 342
2018-10-02 | 12:00 | 315.8 | 175.5 | 62.0994 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 71.167 | 0 | 8.5336 | 0 | 0 | -59 | 315.8
2018-10-02 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 88.4936 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 59.2367 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -59 | 329.8
2018-10-02 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 79.4864 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 50.5728 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | -59 | 330.1
2018-10-02 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 90.8417 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 29.003 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | -59 | 332.8
2018-10-02 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 121.9686 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 3.6894 | 0 | 7.142 | 0 | 2.4 | -59 | 346.5
2018-10-02 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 122.3953 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9047 | 0 | 21.7 | -59 | 365.3
2018-10-02 | 18:00 | 365.3 | 175.5 | 122.3825 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 20.6 | -59 | 365.3
2018-10-02 | 19:00 | 353.6 | 175.5 | 122.1825 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 9.1 | -59 | 353.6
2018-10-02 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 117.5186 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4814 | 0 | 0 | -59 | 332.6
2018-10-02 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 93.8083 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-10-02 | 22:00 | 289 | 175.5 | 83.8593 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8407 | 0 | 0 | -59 | 289
2018-10-02 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 91.8027 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -59 | 280.7
2018-10-03 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 79.175 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 0 | -59 | 269.2
2018-10-03 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 75.6489 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | 0 | 0 | -59 | 267.9
2018-10-03 | 2:00 | 280.6 | 175.5 | 84.3722 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1278 | 0 | 0 | -59 | 280.6
2018-10-03 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 92.1995 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2005 | 0 | 0 | -59 | 297.5
2018-10-03 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 92.1458 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2018-10-03 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 91.9574 | 47 | 9.4 | 3.6 | 1.2 | 0 | 19.9426 | 0 | 0 | -59 | 289.6
2018-10-03 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 76.6528 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 19.1816 | 0 | 18.3656 | 0 | 0 | -59 | 287.9
2018-10-03 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 50.9971 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 46.9301 | 0 | 18.2728 | 0 | 0 | -59 | 289.9
2018-10-03 | 8:00 | 306 | 175.5 | 43.2273 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 73.1939 | 0 | 19.4788 | 0 | -3.6 | -59 | 306
2018-10-03 | 9:00 | 320.2 | 175.5 | 43.5643 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 86.0308 | 0 | 21.7049 | 0 | -4.8 | -59 | 320.2
2018-10-03 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 50.9112 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 86.3217 | 0 | 23.4671 | 0 | 0 | -59 | 334.4
2018-10-03 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 59.6768 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 83.1718 | 0 | 24.9514 | 0 | 0 | -59 | 341.5
2018-10-03 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 53.9218 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 69.3357 | 0 | 26.3425 | 0 | 0 | -59 | 324.6
2018-10-03 | 13:00 | 351.9 | 175.5 | 82.4606 | 66 | 9.4 | 3.6 | 47.9679 | 0 | 25.9715 | 0 | 0 | -59 | 351.9
2018-10-03 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 106.268 | 76 | 9.4 | 3.6 | 21.9316 | 0 | 25.6004 | 0 | 0 | -59 | 359.3
2018-10-03 | 15:00 | 354.6 | 175.5 | 113.8781 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 6.5215 | 0 | 25.6004 | 0 | 0 | -59 | 354.6
2018-10-03 | 16:00 | 357.9 | 175.5 | 122.2266 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1485 | 0 | 22.7249 | 0 | 1 | -59 | 357.9
2018-10-03 | 17:00 | 370.5 | 175.5 | 122.4357 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6643 | 0 | 15.7 | -59 | 370.5
2018-10-03 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 122.4665 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9335 | 0 | 21.7 | -59 | 371.8
2018-10-03 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 122.2825 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 13.4 | -59 | 358.4
2018-10-03 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 121.7809 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 0.9 | -59 | 337.3
2018-10-03 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 101.0086 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | -59 | 313.8
2018-10-03 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 92.2086 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | -59 | 297.8
2018-10-03 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 92.029 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -59 | 293.4
2018-10-04 | 0:00 | 277.7 | 175.5 | 97.4507 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0 | -59 | 277.7
2018-10-04 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 94.3142 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5858 | 0 | 0 | -59 | 274.1
2018-10-04 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 100.158 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | -59 | 292.2
2018-10-04 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 103.5941 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | -59 | 306.1
2018-10-04 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 103.6852 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 0 | -59 | 310.1
2018-10-04 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 101.4004 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 1.5908 | 0 | 5.0088 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-10-04 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 82.6736 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 23.6526 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -59 | 288.6
2018-10-04 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6382 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 54.6952 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -59 | 292.8
2018-10-04 | 8:00 | 307.3 | 175.5 | 52.2367 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 77.0401 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | -59 | 307.3
2018-10-04 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 54.6626 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 90.3503 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | -59 | 323.5
2018-10-04 | 10:00 | 329.9 | 175.5 | 56.9837 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 93.6871 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | -59 | 329.9
2018-10-04 | 11:00 | 333.7 | 175.5 | 60.0565 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 93.4504 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -59 | 333.7
2018-10-04 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 43.3919 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 93.3733 | 0 | 7.2348 | 0 | -9.3 | -59 | 308.4
2018-10-04 | 13:00 | 327.1 | 175.5 | 67.721 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 79.557 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -59 | 327.1
2018-10-04 | 14:00 | 330.6 | 175.5 | 75.312 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 60.8937 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -59 | 330.6
2018-10-04 | 15:00 | 336.7 | 175.5 | 100.2073 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 30.2896 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -59 | 336.7
2018-10-04 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 122.1733 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 3.644 | 0 | 2.7827 | 0 | 16.9 | -59 | 357.2
2018-10-04 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 122.5739 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 39.8 | -59 | 376.3
2018-10-04 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 122.6089 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 40.7 | -59 | 376.4
2018-10-04 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 122.3233 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 25.5 | -59 | 361.1
2018-10-04 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 121.8462 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 4.8 | -59 | 338.9
2018-10-04 | 21:00 | 317 | 175.5 | 108.2696 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -59 | 317
2018-10-04 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 101.278 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -59 | 301.4
2018-10-04 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 103.4563 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | -59 | 297.2
2018-10-05 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 104.5997 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | -59 | 279.1
2018-10-05 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 105.358 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | -59 | 280.6
2018-10-05 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 107.2736 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 0 | -59 | 293.8
2018-10-05 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 112.0243 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2757 | 0 | 0 | -59 | 309.2
2018-10-05 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 112.0881 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | -59 | 315.2
2018-10-05 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 109.5515 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 1.6438 | 0 | 8.9047 | 0 | 0 | -59 | 304.4
2018-10-05 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 87.1474 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 25.3696 | 0 | 9.183 | 0 | 0 | -59 | 293.6
2018-10-05 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 62.9024 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4423 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | -59 | 292.7
2018-10-05 | 8:00 | 309.3 | 175.5 | 63.7089 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 70.1635 | 0 | 7.3276 | 0 | 0 | -59 | 309.3
2018-10-05 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 74.794 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 78.9712 | 0 | 7.2348 | 0 | 0 | -59 | 329.1
2018-10-05 | 10:00 | 331.3 | 175.5 | 69.3004 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 86.2937 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | -59 | 331.3
2018-10-05 | 11:00 | 334 | 175.5 | 73.9087 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 83.236 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | -59 | 334
2018-10-05 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 61.3298 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 73.5077 | 0 | 8.1625 | 0 | 0 | -59 | 311.6
2018-10-05 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 93.626 | 52 | 9.4 | 3.6 | 56.3259 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -59 | 339.8
2018-10-05 | 14:00 | 347.7 | 175.5 | 104.2526 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 36.2343 | 0 | 7.5131 | 0 | 0 | -59 | 347.7
2018-10-05 | 15:00 | 349.2 | 175.5 | 116.4062 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 12.2879 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | -59 | 349.2
2018-10-05 | 16:00 | 362.4 | 175.5 | 122.3249 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0.1837 | 0 | 7.7914 | 0 | 15.7 | -59 | 362.4
2018-10-05 | 17:00 | 379.4 | 175.5 | 122.7026 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9974 | 0 | 31.3 | -59 | 379.4
2018-10-05 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 122.4463 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 21 | -59 | 369.4
2018-10-05 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 122.2736 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 10.3 | -59 | 357.6
2018-10-05 | 20:00 | 336 | 175.5 | 119.8796 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 336
2018-10-05 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 111.7796 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 317.9
2018-10-05 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 111.3069 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -59 | 306.1
2018-10-05 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 111.7708 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | -59 | 298.2
2018-10-06 | 0:00 | 283 | 175.5 | 108.729 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -59 | 283
2018-10-06 | 1:00 | 287.7 | 175.5 | 111.7592 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | -59 | 287.7
2018-10-06 | 2:00 | 296.3 | 175.5 | 115.7519 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -59 | 296.3
2018-10-06 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 121.3592 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4408 | 0 | 0.9 | -59 | 314.8
2018-10-06 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 121.4447 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2553 | 0 | 1 | -59 | 318.1
2018-10-06 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 121.1375 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1625 | 0 | 1 | -59 | 307.4
2018-10-06 | 6:00 | 306.3 | 175.5 | 121.1682 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 1.797 | 0 | 7.2348 | 0 | 0.9 | -59 | 306.3
2018-10-06 | 7:00 | 313.3 | 175.5 | 121.3802 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 11.0561 | 0 | 6.8637 | 0 | 0.9 | -59 | 313.3
2018-10-06 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 121.6455 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3108 | 0 | 5.8437 | 0 | 1 | -59 | 330.1
2018-10-06 | 9:00 | 344.3 | 175.5 | 121.929 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 30.7984 | 0 | 5.4726 | 0 | 1 | -59 | 344.3
2018-10-06 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 121.9022 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 29.9397 | 0 | 5.6581 | 0 | 0.9 | -59 | 342.3
2018-10-06 | 11:00 | 338.7 | 175.5 | 121.8763 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1945 | 0 | 6.0292 | 0 | 0.9 | -59 | 338.7
2018-10-06 | 12:00 | 322 | 175.5 | 103.1991 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 28.9978 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -59 | 322
2018-10-06 | 13:00 | 342 | 175.5 | 121.855 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 18.4985 | 0 | 3.2465 | 0 | 1 | -59 | 342
2018-10-06 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 122.0008 | 79 | 9.4 | 3.6 | 10.1816 | 0 | 3.6176 | 0 | 0.1 | -59 | 344.4
2018-10-06 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 121.9974 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 2.5372 | 0 | 5.5654 | 0 | 0.9 | -59 | 343.2
2018-10-06 | 16:00 | 351.5 | 175.5 | 122.0507 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 8.3 | -59 | 351.5
2018-10-06 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 122.4391 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4609 | 0 | 21.7 | -59 | 368.4
2018-10-06 | 18:00 | 365.2 | 175.5 | 122.362 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.038 | 0 | 17 | -59 | 365.2
2018-10-06 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 122.0866 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 4.3 | -59 | 352.5
2018-10-06 | 20:00 | 330.3 | 175.5 | 117.8954 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 0 | -59 | 330.3
2018-10-06 | 21:00 | 314 | 175.5 | 117.8822 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4178 | 0 | 0 | -59 | 314
2018-10-06 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 115.3244 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6756 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-10-06 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 105.0549 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3451 | 0 | 0 | -59 | 289.9
2018-10-07 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 93.1489 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | 0 | 0 | -59 | 279.5
2018-10-07 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 92.4011 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 0 | -59 | 280.7
2018-10-07 | 2:00 | 290.2 | 175.5 | 88.3301 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0 | -59 | 290.2
2018-10-07 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 94.7574 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9426 | 0 | 0 | -59 | 305.7
2018-10-07 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 94.8301 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0 | -59 | 306.7
2018-10-07 | 5:00 | 294.5 | 175.5 | 93.7429 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7571 | 0 | 0 | -59 | 294.5
2018-10-07 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 94.4368 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0133 | 0 | 19.8499 | 0 | 0 | -59 | 285.4
2018-10-07 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 93.6281 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.557 | 0 | 19.0149 | 0 | 0 | -59 | 289.1
2018-10-07 | 8:00 | 300.5 | 175.5 | 92.6901 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 2.0082 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -59 | 300.5
2018-10-07 | 9:00 | 313.8 | 175.5 | 94.9771 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 4.8762 | 0 | 16.0467 | 0 | 0 | -59 | 313.8
2018-10-07 | 10:00 | 315.7 | 175.5 | 95.0952 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 9.5915 | 0 | 20.3133 | 0 | 0 | -59 | 315.7
2018-10-07 | 11:00 | 311.8 | 175.5 | 93.3556 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 15.854 | 0 | 21.8904 | 0 | 0 | -59 | 311.8
2018-10-07 | 12:00 | 303 | 175.5 | 90.0359 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 20.1187 | 0 | 23.7454 | 0 | 0 | -59 | 303
2018-10-07 | 13:00 | 298.5 | 175.5 | 80.2788 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 26.1192 | 0 | 24.302 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-10-07 | 14:00 | 292.2 | 175.5 | 72.5422 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 26.7209 | 0 | 25.1369 | 0 | 0 | -59 | 292.2
2018-10-07 | 15:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6538 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 10.6864 | 0 | 23.5598 | 0 | 0 | -59 | 289.6
2018-10-07 | 16:00 | 305.4 | 175.5 | 84.5034 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2644 | 0 | 22.6322 | 0 | 0 | -59 | 305.4
2018-10-07 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 106.7602 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5398 | 0 | 0 | -59 | 337.3
2018-10-07 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 112.7951 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 0 | -59 | 342.5
2018-10-07 | 19:00 | 333.6 | 175.5 | 106.4923 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1077 | 0 | 0 | -59 | 333.6
2018-10-07 | 20:00 | 318.5 | 175.5 | 95.0677 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2323 | 0 | 0 | -59 | 318.5
2018-10-07 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 92.5866 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 0 | -59 | 303.7
2018-10-07 | 22:00 | 286.3 | 175.5 | 89.5199 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 0 | -59 | 286.3
2018-10-07 | 23:00 | 277.6 | 175.5 | 94.2548 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9452 | 0 | 0 | -59 | 277.6
2018-10-08 | 0:00 | 264 | 175.5 | 80.091 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0 | -59 | 264
2018-10-08 | 1:00 | 267 | 175.5 | 84.9463 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 0 | -59 | 267
2018-10-08 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 87.5519 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -59 | 279.9
2018-10-08 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 93.1519 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -59 | 295.5
2018-10-08 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 93.2202 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -59 | 297.5
2018-10-08 | 5:00 | 287.8 | 175.5 | 93.0334 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -59 | 287.8
2018-10-08 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 91.2811 | 51 | 9.4 | 3.6 | 9.129 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | -59 | 283.6
2018-10-08 | 7:00 | 286.9 | 175.5 | 82.8673 | 43 | 9.4 | 3.6 | 29.0283 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | -59 | 286.9
2018-10-08 | 8:00 | 296.2 | 175.5 | 81.1735 | 43 | 9.4 | 3.6 | 40.2077 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -59 | 296.2
2018-10-08 | 9:00 | 310.4 | 175.5 | 81.6448 | 43 | 9.4 | 3.6 | 53.3797 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | -59 | 310.4
2018-10-08 | 10:00 | 308.6 | 175.5 | 72.5691 | 43 | 9.4 | 3.6 | 60.9338 | 0 | 2.5971 | 0 | 0 | -59 | 308.6
2018-10-08 | 11:00 | 309.2 | 175.5 | 73.6483 | 43 | 9.4 | 3.6 | 59.2486 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -59 | 309.2
2018-10-08 | 12:00 | 300.3 | 175.5 | 62.0603 | 43 | 9.4 | 3.6 | 60.5454 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -59 | 300.3
2018-10-08 | 13:00 | 306.2 | 175.5 | 76.6975 | 43 | 9.4 | 3.6 | 50.3243 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -59 | 306.2
2018-10-08 | 14:00 | 307.5 | 175.5 | 85.4202 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 34.9607 | 0 | 8.7191 | 0 | 0 | -59 | 307.5
2018-10-08 | 15:00 | 309.9 | 175.5 | 88.882 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 17.6294 | 0 | 10.3886 | 0 | 0 | -59 | 309.9
2018-10-08 | 16:00 | 323.8 | 175.5 | 109.2925 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4667 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | -59 | 323.8
2018-10-08 | 17:00 | 354 | 175.5 | 127.9435 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 11 | -59 | 354
2018-10-08 | 18:00 | 357.5 | 175.5 | 128.1069 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 13.9 | -59 | 357.5
2018-10-08 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 127.8435 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 5.9 | -59 | 348.3
2018-10-08 | 20:00 | 331 | 175.5 | 121.358 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | -59 | 331
2018-10-08 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 105.5346 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | -59 | 313.6
2018-10-08 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 93.1041 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8959 | 0 | 0 | -59 | 295.2
2018-10-08 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 92.8956 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | -59 | 284.8
2018-10-09 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 102.994 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -59 | 272.3
2018-10-09 | 1:00 | 274.9 | 175.5 | 105.8723 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 274.9
2018-10-09 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 114.9233 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | -59 | 287.6
2018-10-09 | 3:00 | 302.8 | 175.5 | 118.8245 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-10-09 | 4:00 | 302.9 | 175.5 | 118.784 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | -59 | 302.9
2018-10-09 | 5:00 | 296 | 175.5 | 118.6318 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | -59 | 296
2018-10-09 | 6:00 | 301.1 | 175.5 | 118.7173 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3639 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -59 | 301.1
2018-10-09 | 7:00 | 310.5 | 175.5 | 118.9777 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 11.1758 | 0 | 3.2465 | 0 | 0 | -59 | 310.5
2018-10-09 | 8:00 | 324.7 | 175.5 | 119.3531 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 28.2598 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | -59 | 324.7
2018-10-09 | 9:00 | 338.9 | 175.5 | 102.9533 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 44.2175 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | -59 | 338.9
2018-10-09 | 10:00 | 357.7 | 175.5 | 120.1036 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 34.476 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 357.7
2018-10-09 | 11:00 | 354.6 | 175.5 | 119.9583 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 35.1616 | 0 | 11.7801 | 0 | 0 | -59 | 354.6
2018-10-09 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 94.0465 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 39.4517 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -59 | 323.2
2018-10-09 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 112.18 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 35.2054 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -59 | 342.2
2018-10-09 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 119.3434 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 23.6287 | 0 | 13.7279 | 0 | 0 | -59 | 348.9
2018-10-09 | 15:00 | 344.6 | 175.5 | 117.8151 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 11.8281 | 0 | 13.3568 | 0 | 0 | -59 | 344.6
2018-10-09 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 127.9691 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7175 | 0 | 13.9134 | 0 | 1.1 | -59 | 357.1
2018-10-09 | 17:00 | 375.3 | 175.5 | 128.4227 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 16.1 | -59 | 375.3
2018-10-09 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 128.3227 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 13.9 | -59 | 370.5
2018-10-09 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 128.0215 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0785 | 0 | 1.2 | -59 | 356.1
2018-10-09 | 20:00 | 334.1 | 175.5 | 119.3837 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3163 | 0 | 0 | -59 | 334.1
2018-10-09 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 108.3492 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1508 | 0 | 0 | -59 | 313.9
2018-10-09 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 112.3837 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3163 | 0 | 0 | -59 | 296.4
2018-10-09 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 110.4463 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 0 | -59 | 288.1
2018-10-10 | 0:00 | 272 | 175.5 | 94.5897 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1103 | 0 | 0 | -59 | 272
2018-10-10 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 97.068 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.832 | 0 | 0 | -59 | 274.2
2018-10-10 | 2:00 | 289.8 | 175.5 | 114.529 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -59 | 289.8
2018-10-10 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 121.3202 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -59 | 305.2
2018-10-10 | 4:00 | 311.4 | 175.5 | 121.4334 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -59 | 311.4
2018-10-10 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 121.1927 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0769 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -59 | 301.9
2018-10-10 | 6:00 | 301 | 175.5 | 121.2068 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 7.0121 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | -59 | 301
2018-10-10 | 7:00 | 307.6 | 175.5 | 108.3099 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 28.558 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | -59 | 307.6
2018-10-10 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 108.5705 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 47.8468 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | -59 | 326.5
2018-10-10 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 100.5749 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 64.5874 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -59 | 337.1
2018-10-10 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 110.8505 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 58.1058 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | -59 | 342.1
2018-10-10 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 117.3075 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 57.3416 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -59 | 348.2
2018-10-10 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 75.7463 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 52.2317 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -59 | 327.7
2018-10-10 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 119.3649 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 26.248 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | -59 | 357.1
2018-10-10 | 14:00 | 363.2 | 175.5 | 128.2237 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9615 | 0 | 6.2148 | 0 | 5.1 | -59 | 363.2
2018-10-10 | 15:00 | 362.9 | 175.5 | 128.2204 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5737 | 0 | 7.6059 | 0 | 12.2 | -59 | 362.9
2018-10-10 | 16:00 | 375.9 | 175.5 | 128.3809 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 24.5 | -59 | 375.9
2018-10-10 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 128.717 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 35.4 | -59 | 387.6
2018-10-10 | 18:00 | 377.7 | 175.5 | 128.4519 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 26.6 | -59 | 377.7
2018-10-10 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 128.1463 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 13.8 | -59 | 363.2
2018-10-10 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 122.6126 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6874 | 0 | 0 | -59 | 340.9
2018-10-10 | 21:00 | 317.7 | 175.5 | 108.207 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | -59 | 317.7
2018-10-10 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 115.6227 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0 | -59 | 303.2
2018-10-10 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 115.1287 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1713 | 0 | 0 | -59 | 295.6
2018-10-11 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 98.2709 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4291 | 0 | 0 | -59 | 278.2
2018-10-11 | 1:00 | 282.4 | 175.5 | 102.7492 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1508 | 0 | 0 | -59 | 282.4
2018-10-11 | 2:00 | 297.5 | 175.5 | 116.2693 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1307 | 0 | 0 | -59 | 297.5
2018-10-11 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 127.0724 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 4.2 | -59 | 311.2
2018-10-11 | 4:00 | 313.2 | 175.5 | 127.1724 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 5.6 | -59 | 313.2
2018-10-11 | 5:00 | 305 | 175.5 | 126.9869 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5131 | 0 | 1.1 | -59 | 305
2018-10-11 | 6:00 | 307.5 | 175.5 | 127.0835 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 2.3829 | 0 | 8.5336 | 0 | 1.1 | -59 | 307.5
2018-10-11 | 7:00 | 314.4 | 175.5 | 127.1979 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 7.5685 | 0 | 8.5336 | 0 | 0 | -59 | 314.4
2018-10-11 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 127.7821 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5975 | 0 | 7.4204 | 0 | 8.2 | -59 | 343.4
2018-10-11 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 128.1599 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 17.8487 | 0 | 7.7914 | 0 | 15.7 | -59 | 362.9
2018-10-11 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 128.2361 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 19.2319 | 0 | 9.832 | 0 | 15.7 | -59 | 367.8
2018-10-11 | 11:00 | 371.3 | 175.5 | 128.3158 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 16.739 | 0 | 10.9452 | 0 | 15.7 | -59 | 371.3
2018-10-11 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 126.5704 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 12.5338 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | -59 | 347.2
2018-10-11 | 13:00 | 371.3 | 175.5 | 128.2766 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 8.0537 | 0 | 8.0697 | 0 | 15.6 | -59 | 371.3
2018-10-11 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 128.337 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 2.541 | 0 | 6.122 | 0 | 20.9 | -59 | 372.7
2018-10-11 | 15:00 | 371.5 | 175.5 | 128.2949 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2313 | 0 | 4.1738 | 0 | 24 | -59 | 371.5
2018-10-11 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 128.5884 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 36.9 | -59 | 382.7
2018-10-11 | 17:00 | 392.2 | 175.5 | 135.0812 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 40 | -59 | 392.2
2018-10-11 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 128.4739 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 35.9 | -59 | 381.4
2018-10-11 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 128.2305 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 21.7 | -59 | 366.4
2018-10-11 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 127.794 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 13.9 | -59 | 345.3
2018-10-11 | 21:00 | 324 | 175.5 | 127.3868 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 7.4 | -59 | 324
2018-10-11 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 127.0723 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 7.7 | -59 | 308.3
2018-10-11 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 126.8578 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 1.5 | -59 | 301.7
2018-10-12 | 0:00 | 285 | 175.5 | 116.4651 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -59 | 285
2018-10-12 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 115.494 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -59 | 284.4
2018-10-12 | 2:00 | 299.1 | 175.5 | 123.7739 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0 | -59 | 299.1
2018-10-12 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 127.1318 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0.3 | -59 | 313.5
2018-10-12 | 4:00 | 315.8 | 175.5 | 127.145 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0.2 | -59 | 315.8
2018-10-12 | 5:00 | 309.7 | 175.5 | 127.1245 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.2 | -59 | 309.7
2018-10-12 | 6:00 | 311.4 | 175.5 | 127.0343 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9063 | 0 | 4.3594 | 0 | 0.3 | -59 | 311.4
2018-10-12 | 7:00 | 325.4 | 175.5 | 116.5117 | 69 | 9.4 | 3.6 | 4.8229 | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | -59 | 325.4
2018-10-12 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 127.9423 | 81 | 9.4 | 3.6 | 8.5923 | 0 | 5.5654 | 0 | 1.1 | -59 | 353.7
2018-10-12 | 9:00 | 360 | 175.5 | 117.0649 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 38.5641 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -59 | 360
2018-10-12 | 10:00 | 346.8 | 175.5 | 113.6801 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 46.5313 | 0 | 10.3886 | 0 | 0 | -59 | 346.8
2018-10-12 | 11:00 | 343.8 | 175.5 | 102.0247 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 63.3156 | 0 | 10.7597 | 0 | 0 | -59 | 343.8
2018-10-12 | 12:00 | 319.4 | 175.5 | 80.5188 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 58.4376 | 0 | 12.2436 | 0 | 0 | -59 | 319.4
2018-10-12 | 13:00 | 336.9 | 175.5 | 102.8513 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 51.5642 | 0 | 14.2845 | 0 | 0 | -59 | 336.9
2018-10-12 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 116.4984 | 45 | 9.4 | 3.6 | 39.352 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | -59 | 343.8
2018-10-12 | 15:00 | 343 | 175.5 | 110.8614 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 18.2312 | 0 | 12.7074 | 0 | 0 | -59 | 343
2018-10-12 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 128.0457 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2047 | 0 | 13.4496 | 0 | 5.6 | -59 | 361.6
2018-10-12 | 17:00 | 380.2 | 175.5 | 128.4926 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7074 | 0 | 23.7 | -59 | 380.2
2018-10-12 | 18:00 | 370.7 | 175.5 | 128.301 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.099 | 0 | 13.9 | -59 | 370.7
2018-10-12 | 19:00 | 358.6 | 175.5 | 128.1215 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0785 | 0 | 4.7 | -59 | 358.6
2018-10-12 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 125.8432 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3568 | 0 | 0 | -59 | 336.8
2018-10-12 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 122.4199 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 0 | -59 | 319.9
2018-10-12 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 124.9303 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -59 | 303.6
2018-10-12 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 120.0069 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -59 | 294.2
2018-10-13 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 108.2696 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -59 | 280.3
2018-10-13 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 107.4535 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2465 | 0 | 0 | -59 | 280.7
2018-10-13 | 2:00 | 293.9 | 175.5 | 104.4956 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | -59 | 293.9
2018-10-13 | 3:00 | 310.5 | 175.5 | 111.745 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | -59 | 310.5
2018-10-13 | 4:00 | 313.7 | 175.5 | 111.8378 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | -59 | 313.7
2018-10-13 | 5:00 | 304.9 | 175.5 | 111.5901 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0.3404 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -59 | 304.9
2018-10-13 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 88.0177 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 19.8128 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -59 | 290.8
2018-10-13 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 63.1403 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3975 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | -59 | 284.6
2018-10-13 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 51.8151 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 73.9154 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -59 | 294.7
2018-10-13 | 9:00 | 302.7 | 175.5 | 44.9335 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 88.1477 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -59 | 302.7
2018-10-13 | 10:00 | 309.3 | 175.5 | 47.4071 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 90.697 | 0 | 3.8959 | 0 | 0 | -59 | 309.3
2018-10-13 | 11:00 | 317.7 | 175.5 | 63.9691 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 80.5872 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | -59 | 317.7
2018-10-13 | 12:00 | 308.2 | 175.5 | 62.6641 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 71.7067 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | -59 | 308.2
2018-10-13 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 83.6346 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 59.6073 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | -59 | 316.7
2018-10-13 | 14:00 | 314.1 | 175.5 | 88.5306 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 48.9968 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -59 | 314.1
2018-10-13 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 95.1886 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 19.5894 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -59 | 318.3
2018-10-13 | 16:00 | 334.8 | 175.5 | 119.0669 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4027 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -59 | 334.8
2018-10-13 | 17:00 | 362.1 | 175.5 | 128.0334 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 15.7 | -59 | 362.1
2018-10-13 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 128.0551 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 13.9 | -59 | 359.7
2018-10-13 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 127.9057 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 4.1 | -59 | 348.7
2018-10-13 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 119.1057 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -59 | 330.7
2018-10-13 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 111.2985 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -59 | 312.8
2018-10-13 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 106.2985 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -59 | 297.3
2018-10-13 | 23:00 | 294.6 | 175.5 | 111.4768 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | -59 | 294.6
2018-10-14 | 0:00 | 278 | 175.5 | 105.2985 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -59 | 278
2018-10-14 | 1:00 | 279 | 175.5 | 103.6057 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -59 | 279
2018-10-14 | 2:00 | 291.1 | 175.5 | 97.5202 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -59 | 291.1
2018-10-14 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 105.9129 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | -59 | 309.4
2018-10-14 | 4:00 | 311.1 | 175.5 | 105.9274 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -59 | 311.1
2018-10-14 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 99.4044 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0808 | 0 | 6.2148 | 0 | 0 | -59 | 295.4
2018-10-14 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 91.3002 | 44 | 9.4 | 3.6 | 14.085 | 0 | 6.2148 | 0 | 0 | -59 | 285.1
2018-10-14 | 7:00 | 270.4 | 175.5 | 58.131 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 39.7747 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -59 | 270.4
2018-10-14 | 8:00 | 264.2 | 175.5 | 42.4991 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.8978 | 0 | 3.8031 | 0 | -6.3 | -59 | 264.2
2018-10-14 | 9:00 | 277 | 175.5 | 42.6242 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 68.302 | 0 | 4.1738 | 0 | -5.4 | -59 | 277
2018-10-14 | 10:00 | 284.2 | 175.5 | 42.898 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 69.9511 | 0 | 5.7509 | 0 | -1.7 | -59 | 284.2
2018-10-14 | 11:00 | 288.5 | 175.5 | 47.1959 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 68.9026 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -59 | 288.5
2018-10-14 | 12:00 | 284.6 | 175.5 | 57.5392 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3404 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 284.6
2018-10-14 | 13:00 | 294.3 | 175.5 | 88.4382 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 31.1414 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 294.3
2018-10-14 | 14:00 | 293.7 | 175.5 | 100.4161 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 19.0274 | 0 | 6.9565 | 0 | 0 | -59 | 293.7
2018-10-14 | 15:00 | 298.7 | 175.5 | 85.6056 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0363 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | -59 | 298.7
2018-10-14 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 103.9334 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -59 | 317.2
2018-10-14 | 17:00 | 351.3 | 175.5 | 131.3896 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 4.7 | -59 | 351.3
2018-10-14 | 18:00 | 350.2 | 175.5 | 131.3752 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 3.8 | -59 | 350.2
2018-10-14 | 19:00 | 343.1 | 175.5 | 128.3607 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 0 | -59 | 343.1
2018-10-14 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 116.2189 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | -59 | 326.7
2018-10-14 | 21:00 | 311.1 | 175.5 | 105.8406 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | -59 | 311.1
2018-10-14 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 103.3551 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 0 | -59 | 298.8
2018-10-14 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 102.3491 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -59 | 286.7
2018-10-15 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 99.129 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -59 | 272.9
2018-10-15 | 1:00 | 272 | 175.5 | 98.229 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -59 | 272
2018-10-15 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 110.4262 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -59 | 290.7
2018-10-15 | 3:00 | 305 | 175.5 | 114.7262 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -59 | 305
2018-10-15 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 114.7985 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -59 | 307.7
2018-10-15 | 5:00 | 305.2 | 175.5 | 114.6813 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0.1156 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -59 | 305.2
2018-10-15 | 6:00 | 302 | 175.5 | 107.7175 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 12.8593 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | -59 | 302
2018-10-15 | 7:00 | 297.5 | 175.5 | 86.3658 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 39.4038 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -59 | 297.5
2018-10-15 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 105.6135 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 45.6127 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -59 | 322.4
2018-10-15 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 101.5055 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 66.1074 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | -59 | 339.9
2018-10-15 | 10:00 | 333.9 | 175.5 | 83.0473 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 78.9367 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | -59 | 333.9
2018-10-15 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 86.4763 | 38 | 9.4 | 3.6 | 76.66 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | -59 | 337.5
2018-10-15 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 71.9666 | 38 | 9.4 | 3.6 | 68.7709 | 0 | 8.1625 | 0 | 0 | -59 | 316.4
2018-10-15 | 13:00 | 336.7 | 175.5 | 97.0419 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 57.4462 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | -59 | 336.7
2018-10-15 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 101.7893 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 35.0325 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -59 | 340.2
2018-10-15 | 15:00 | 349.2 | 175.5 | 123.0741 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 11.7738 | 0 | 4.4521 | 0 | 0 | -59 | 349.2
2018-10-15 | 16:00 | 368.6 | 175.5 | 131.7636 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9364 | 0 | 17.5 | -59 | 368.6
2018-10-15 | 17:00 | 388.2 | 175.5 | 132.2113 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9887 | 0 | 38.6 | -59 | 388.2
2018-10-15 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 131.9752 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 29.7 | -59 | 378.6
2018-10-15 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 131.6896 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 16.8 | -59 | 365.6
2018-10-15 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 128.3696 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -59 | 342.8
2018-10-15 | 21:00 | 320.1 | 175.5 | 114.9623 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -59 | 320.1
2018-10-15 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 105.2679 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | -59 | 299.2
2018-10-15 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 110.6551 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 0 | -59 | 286.4
2018-10-16 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 102.4969 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -59 | 273.2
2018-10-16 | 1:00 | 277 | 175.5 | 105.4623 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -59 | 277
2018-10-16 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 110.2274 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -59 | 289.5
2018-10-16 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 112.7925 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 0 | -59 | 302.9
2018-10-16 | 4:00 | 308 | 175.5 | 112.9057 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -59 | 308
2018-10-16 | 5:00 | 303.8 | 175.5 | 112.8406 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | -59 | 303.8
2018-10-16 | 6:00 | 305.1 | 175.5 | 112.8903 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 5.821 | 0 | 3.9887 | 0 | 0 | -59 | 305.1
2018-10-16 | 7:00 | 309.3 | 175.5 | 102.7 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 30.0262 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -59 | 309.3
2018-10-16 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 106.1787 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 47.2965 | 0 | 3.5248 | 0 | 0 | -59 | 323.9
2018-10-16 | 9:00 | 339.5 | 175.5 | 109.6437 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 59.3387 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | -59 | 339.5
2018-10-16 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 101.0569 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 63.0693 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -59 | 335.2
2018-10-16 | 11:00 | 345.5 | 175.5 | 113.4536 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 58.6943 | 0 | 4.4521 | 0 | 0 | -59 | 345.5
2018-10-16 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 80.3362 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 65.184 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -59 | 318.3
2018-10-16 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 111.1351 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 45.9718 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -59 | 337.4
2018-10-16 | 14:00 | 343.6 | 175.5 | 100.8986 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 39.081 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 343.6
2018-10-16 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 117.8117 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 12.1113 | 0 | 7.977 | 0 | 0 | -59 | 347.3
2018-10-16 | 16:00 | 365.1 | 175.5 | 131.7589 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0091 | 0 | 9.832 | 0 | 10.6 | -59 | 365.1
2018-10-16 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 132.0271 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8729 | 0 | 25.7 | -59 | 382.5
2018-10-16 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 131.9504 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4496 | 0 | 15.9 | -59 | 374.2
2018-10-16 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 131.6055 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9945 | 0 | 1.6 | -59 | 361.5
2018-10-16 | 20:00 | 340.6 | 175.5 | 120.0954 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 0 | -59 | 340.6
2018-10-16 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 111.1564 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2436 | 0 | 0 | -59 | 318.6
2018-10-16 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 105.9649 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-10-16 | 23:00 | 296.2 | 175.5 | 112.6143 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9857 | 0 | 0 | -59 | 296.2
2018-10-17 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 102.9287 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1713 | 0 | 0 | -59 | 282.9
2018-10-17 | 1:00 | 286 | 175.5 | 106.8637 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3363 | 0 | 0 | -59 | 286
2018-10-17 | 2:00 | 302.6 | 175.5 | 116.5343 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9657 | 0 | 0 | -59 | 302.6
2018-10-17 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 121.542 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0 | -59 | 317.7
2018-10-17 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 121.5693 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1307 | 0 | 0 | -59 | 321.6
2018-10-17 | 5:00 | 319 | 175.5 | 121.5765 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0 | -59 | 319
2018-10-17 | 6:00 | 313.3 | 175.5 | 114.2057 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 11.4853 | 0 | 11.409 | 0 | 0 | -59 | 313.3
2018-10-17 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 82.3427 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 43.7326 | 0 | 9.9247 | 0 | 0 | -59 | 302.8
2018-10-17 | 8:00 | 318.5 | 175.5 | 74.8357 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 68.609 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | -59 | 318.5
2018-10-17 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 70.3732 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 83.9498 | 0 | 7.977 | 0 | 0 | -59 | 329.1
2018-10-17 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 85.7989 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 79.6314 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -59 | 340.3
2018-10-17 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 97.5958 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 75.8983 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | -59 | 348.4
2018-10-17 | 12:00 | 324.9 | 175.5 | 84.1596 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 66.02 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -59 | 324.9
2018-10-17 | 13:00 | 348.3 | 175.5 | 121.8578 | 41 | 9.4 | 3.6 | 48.3363 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | -59 | 348.3
2018-10-17 | 14:00 | 350.4 | 175.5 | 106.2892 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 41.1543 | 0 | 6.9565 | 0 | 0 | -59 | 350.4
2018-10-17 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 122.1347 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 11.9943 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -59 | 350.1
2018-10-17 | 16:00 | 369.7 | 175.5 | 131.829 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 18.4 | -59 | 369.7
2018-10-17 | 17:00 | 385.5 | 175.5 | 132.129 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 33.9 | -59 | 385.5
2018-10-17 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 132.0419 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 28.2 | -59 | 378.6
2018-10-17 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 131.6925 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 14.4 | -59 | 365.1
2018-10-17 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 128.358 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | -59 | 345.3
2018-10-17 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 121.6218 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -59 | 325.3
2018-10-17 | 22:00 | 311.9 | 175.5 | 117.9435 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 0 | -59 | 311.9
2018-10-17 | 23:00 | 307.9 | 175.5 | 121.3708 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | -59 | 307.9
2018-10-18 | 0:00 | 290 | 175.5 | 117.0419 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | -59 | 290
2018-10-18 | 1:00 | 294.1 | 175.5 | 118.2664 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5336 | 0 | 0 | -59 | 294.1
2018-10-18 | 2:00 | 308 | 175.5 | 123.591 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0 | -59 | 308
2018-10-18 | 3:00 | 323 | 175.5 | 127.9054 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0 | -59 | 323
2018-10-18 | 4:00 | 328.6 | 175.5 | 128.0825 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 0 | -59 | 328.6
2018-10-18 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 127.9418 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0118 | 0 | 9.6464 | 0 | 0 | -59 | 323.5
2018-10-18 | 6:00 | 320.7 | 175.5 | 124.6911 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 11.148 | 0 | 9.4609 | 0 | 0 | -59 | 320.7
2018-10-18 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 96.835 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 43.282 | 0 | 9.183 | 0 | 0 | -59 | 316.6
2018-10-18 | 8:00 | 330 | 175.5 | 94.3739 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 60.3491 | 0 | 7.977 | 0 | 0 | -59 | 330
2018-10-18 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 115.594 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 59.9129 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -59 | 349.3
2018-10-18 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 115.8657 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 60.2067 | 0 | 7.3276 | 0 | 0 | -59 | 350.7
2018-10-18 | 11:00 | 362 | 175.5 | 128.6555 | 43 | 9.4 | 3.6 | 53.6097 | 0 | 7.2348 | 0 | 0 | -59 | 362
2018-10-18 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 92.9378 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 61.0691 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -59 | 328.3
2018-10-18 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 117.3641 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 49.8922 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | -59 | 340.9
2018-10-18 | 14:00 | 340.7 | 175.5 | 104.3274 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3349 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -59 | 340.7
2018-10-18 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 126.0619 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 10.1988 | 0 | 3.3393 | 0 | 0 | -59 | 350.2
2018-10-18 | 16:00 | 372.9 | 175.5 | 131.9245 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 24 | -59 | 372.9
2018-10-18 | 17:00 | 392 | 175.5 | 132.2378 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 43.9 | -59 | 392
2018-10-18 | 18:00 | 383.9 | 175.5 | 132.1089 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 36.3 | -59 | 383.9
2018-10-18 | 19:00 | 371.3 | 175.5 | 131.794 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 24.2 | -59 | 371.3
2018-10-18 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 131.3868 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 7.7 | -59 | 352.2
2018-10-18 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 128.0578 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -59 | 330.4
2018-10-18 | 22:00 | 319.7 | 175.5 | 127.8506 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -59 | 319.7
2018-10-18 | 23:00 | 309.5 | 175.5 | 127.6795 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -59 | 309.5
2018-10-19 | 0:00 | 294 | 175.5 | 125.8012 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | -59 | 294
2018-10-19 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 127.3305 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -59 | 299.3
2018-10-19 | 2:00 | 312.3 | 175.5 | 125.8667 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -59 | 312.3
2018-10-19 | 3:00 | 326.3 | 175.5 | 127.9101 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | -59 | 326.3
2018-10-19 | 4:00 | 334.9 | 175.5 | 128.1101 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | -59 | 334.9
2018-10-19 | 5:00 | 326.5 | 175.5 | 127.9824 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | -59 | 326.5
2018-10-19 | 6:00 | 322.5 | 175.5 | 119.5638 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 16.8969 | 0 | 3.3393 | 0 | 0 | -59 | 322.5
2018-10-19 | 7:00 | 311.3 | 175.5 | 91.8602 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 49.4788 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | -59 | 311.3
2018-10-19 | 8:00 | 320.2 | 175.5 | 76.0447 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 74.4726 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | -59 | 320.2
2018-10-19 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 70.2141 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 88.5321 | 0 | 3.1538 | 0 | 0 | -59 | 328.8
2018-10-19 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 62.3801 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 95.924 | 0 | 3.8959 | 0 | 0 | -59 | 329.1
2018-10-19 | 11:00 | 326.9 | 175.5 | 58.764 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 96.6549 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | -59 | 326.9
2018-10-19 | 12:00 | 300.4 | 175.5 | 43.1766 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 88.464 | 0 | 4.3594 | 0 | -3 | -59 | 300.4
2018-10-19 | 13:00 | 318 | 175.5 | 71.7802 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 73.9966 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | -59 | 318
2018-10-19 | 14:00 | 325.7 | 175.5 | 92.5927 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 52.213 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -59 | 325.7
2018-10-19 | 15:00 | 337.9 | 175.5 | 115.895 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 18.5239 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | -59 | 337.9
2018-10-19 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 131.7245 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 16.8 | -59 | 364.3
2018-10-19 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 132.0956 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 37.1 | -59 | 384.6
2018-10-19 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 131.9607 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 27.6 | -59 | 375.8
2018-10-19 | 19:00 | 363.6 | 175.5 | 131.6896 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 15.3 | -59 | 363.6
2018-10-19 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 129.5479 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 0 | -59 | 344.3
2018-10-19 | 21:00 | 325.6 | 175.5 | 125.9752 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 0 | -59 | 325.6
2018-10-19 | 22:00 | 315 | 175.5 | 127.7173 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | -59 | 315
2018-10-19 | 23:00 | 305.6 | 175.5 | 127.5667 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -59 | 305.6
2018-10-20 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 119.9595 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | -59 | 288.9
2018-10-20 | 1:00 | 294.7 | 175.5 | 122.1522 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | -59 | 294.7
2018-10-20 | 2:00 | 307.1 | 175.5 | 121.7812 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -59 | 307.1
2018-10-20 | 3:00 | 321 | 175.5 | 124.4752 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 0 | -59 | 321
2018-10-20 | 4:00 | 328.3 | 175.5 | 124.6896 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 0 | -59 | 328.3
2018-10-20 | 5:00 | 320 | 175.5 | 124.5245 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | -59 | 320
2018-10-20 | 6:00 | 309.3 | 175.5 | 107.663 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 16.0688 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | -59 | 309.3
2018-10-20 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 81.4643 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 48.4024 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -59 | 298.9
2018-10-20 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 65.163 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 73.8675 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -59 | 307.6
2018-10-20 | 9:00 | 315.1 | 175.5 | 61.4245 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 85.5695 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -59 | 315.1
2018-10-20 | 10:00 | 312.7 | 175.5 | 51.7147 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 92.5086 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | -59 | 312.7
2018-10-20 | 11:00 | 312.5 | 175.5 | 52.706 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 91.2245 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -59 | 312.5
2018-10-20 | 12:00 | 297.4 | 175.5 | 49.1159 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 79.3074 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | -59 | 297.4
2018-10-20 | 13:00 | 312.5 | 175.5 | 81.5202 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 61.8176 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | -59 | 312.5
2018-10-20 | 14:00 | 316.6 | 175.5 | 101.5015 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 33.2652 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -59 | 316.6
2018-10-20 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 114.8109 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 10.1124 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | -59 | 325.6
2018-10-20 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 129.8089 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | -59 | 343.4
2018-10-20 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 131.7089 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 20.4 | -59 | 366.7
2018-10-20 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 131.7161 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 18.3 | -59 | 364.7
2018-10-20 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 131.5089 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 10.8 | -59 | 356.9
2018-10-20 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 128.2667 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -59 | 337.7
2018-10-20 | 21:00 | 320.5 | 175.5 | 122.0318 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | -59 | 320.5
2018-10-20 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 115.4607 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 0 | -59 | 301.8
2018-10-20 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 124.0896 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 0 | -59 | 300.9
2018-10-21 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 112.6679 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0.1 | -59 | 282.8
2018-10-21 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 114.3679 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0.1 | -59 | 288.4
2018-10-21 | 2:00 | 301.7 | 175.5 | 112.0041 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8959 | 0 | 0.1 | -59 | 301.7
2018-10-21 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 117.4752 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 0.1 | -59 | 316.8
2018-10-21 | 4:00 | 324.5 | 175.5 | 117.6884 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 0.1 | -59 | 324.5
2018-10-21 | 5:00 | 316.5 | 175.5 | 117.4522 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0.1 | -59 | 316.5
2018-10-21 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 100.75 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 13.5878 | 0 | 1.7622 | 0 | 0.1 | -59 | 303.2
2018-10-21 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 78.196 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 44.4835 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -59 | 290.3
2018-10-21 | 8:00 | 282 | 175.5 | 44.6396 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 69.8327 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 282
2018-10-21 | 9:00 | 281.2 | 175.5 | 42.7773 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 82.5316 | 0 | 1.3911 | 0 | -12.1 | -59 | 281.2
2018-10-21 | 10:00 | 277.7 | 175.5 | 42.7765 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 88.6119 | 0 | 2.4116 | 0 | -22.7 | -59 | 277.7
2018-10-21 | 11:00 | 276.4 | 175.5 | 42.6921 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 89.2614 | 0 | 3.2465 | 0 | -25.4 | -59 | 276.4
2018-10-21 | 12:00 | 276.9 | 175.5 | 42.6847 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 75.7615 | 0 | 3.1538 | 0 | -11.3 | -59 | 276.9
2018-10-21 | 13:00 | 281.1 | 175.5 | 50.2406 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 60.3635 | 0 | 3.8959 | 0 | 0 | -59 | 281.1
2018-10-21 | 14:00 | 284.4 | 175.5 | 76.7442 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 36.6964 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | -59 | 284.4
2018-10-21 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 89.7762 | 60 | 9.4 | 3.6 | 11.4351 | 0 | 3.9887 | 0 | 0.1 | -59 | 294.8
2018-10-21 | 16:00 | 320.1 | 175.5 | 115.0245 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.1 | -59 | 320.1
2018-10-21 | 17:00 | 353 | 175.5 | 126.0956 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 14.5 | -59 | 353
2018-10-21 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 125.9956 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 12.8 | -59 | 350.9
2018-10-21 | 19:00 | 344.6 | 175.5 | 125.9522 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 7.1 | -59 | 344.6
2018-10-21 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 120.545 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0.1 | -59 | 330.6
2018-10-21 | 21:00 | 312.3 | 175.5 | 115.7522 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0.1 | -59 | 312.3
2018-10-21 | 22:00 | 296.9 | 175.5 | 112.4161 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0.1 | -59 | 296.9
2018-10-21 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 116.9868 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 0.1 | -59 | 290.3
2018-10-22 | 0:00 | 279.9 | 175.5 | 110.9795 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.1 | -59 | 279.9
2018-10-22 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 115.0723 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0.1 | -59 | 283.9
2018-10-22 | 2:00 | 297.1 | 175.5 | 116.5723 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0.1 | -59 | 297.1
2018-10-22 | 3:00 | 312.3 | 175.5 | 120.1305 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 0.1 | -59 | 312.3
2018-10-22 | 4:00 | 317 | 175.5 | 120.2305 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 0.1 | -59 | 317
2018-10-22 | 5:00 | 318.6 | 175.5 | 120.3812 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 0.1 | -59 | 318.6
2018-10-22 | 6:00 | 319.9 | 175.5 | 120.3182 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 7.9991 | 0 | 2.7827 | 0 | 0.1 | -59 | 319.9
2018-10-22 | 7:00 | 318.2 | 175.5 | 111.2741 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 27.7071 | 0 | 2.3188 | 0 | 0.1 | -59 | 318.2
2018-10-22 | 8:00 | 328.2 | 175.5 | 109.4061 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5028 | 0 | 1.3911 | 0 | 0.1 | -59 | 328.2
2018-10-22 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 100.5675 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 67.2903 | 0 | 0.7422 | 0 | 0.1 | -59 | 336.5
2018-10-22 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 95.5359 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 73.1075 | 0 | 0.5566 | 0 | 0.1 | -59 | 337.1
2018-10-22 | 11:00 | 337.9 | 175.5 | 91.0771 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 77.0318 | 0 | 1.3911 | 0 | 0.1 | -59 | 337.9
2018-10-22 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 71.788 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 70.7004 | 0 | 2.4116 | 0 | 0 | -59 | 313.2
2018-10-22 | 13:00 | 334.2 | 175.5 | 105.129 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5377 | 0 | 2.1333 | 0 | 0.1 | -59 | 334.2
2018-10-22 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 104.8974 | 62 | 9.4 | 3.6 | 41.2259 | 0 | 1.5767 | 0 | 0.1 | -59 | 339.3
2018-10-22 | 15:00 | 349.9 | 175.5 | 126.0766 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 11.3246 | 0 | 1.2988 | 0 | 6.6 | -59 | 349.9
2018-10-22 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 126.545 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 39.5 | -59 | 373.5
2018-10-22 | 17:00 | 389.3 | 175.5 | 126.8535 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2465 | 0 | 53.6 | -59 | 389.3
2018-10-22 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 126.6607 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 45.3 | -59 | 380.9
2018-10-22 | 19:00 | 366.2 | 175.5 | 126.3406 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 29.9 | -59 | 366.2
2018-10-22 | 20:00 | 346.2 | 175.5 | 125.9057 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 12.1 | -59 | 346.2
2018-10-22 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 120.4852 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 0.1 | -59 | 322.7
2018-10-22 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 110.1069 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0.1 | -59 | 300.8
2018-10-22 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 118.3507 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0.1 | -59 | 293.3
2018-10-23 | 0:00 | 278.8 | 175.5 | 104.629 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0.1 | -59 | 278.8
2018-10-23 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 111.4419 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 0.1 | -59 | 284.5
2018-10-23 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 117.9696 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0.1 | -59 | 302.3
2018-10-23 | 3:00 | 315 | 175.5 | 120.2262 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0.1 | -59 | 315
2018-10-23 | 4:00 | 320.4 | 175.5 | 120.3334 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0.1 | -59 | 320.4
2018-10-23 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 120.2479 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 0.1 | -59 | 316.7
2018-10-23 | 6:00 | 316.3 | 175.5 | 120.2591 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 9.9249 | 0 | 4.916 | 0 | 0.1 | -59 | 316.3
2018-10-23 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 105.2686 | 38 | 9.4 | 3.6 | 31.2648 | 0 | 4.2666 | 0 | 0.1 | -59 | 308.4
2018-10-23 | 8:00 | 326 | 175.5 | 101.6894 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.4585 | 0 | 4.4521 | 0 | 0.1 | -59 | 326
2018-10-23 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 113.4933 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 55.769 | 0 | 4.6377 | 0 | 0.1 | -59 | 341.3
2018-10-23 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 99.4165 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 65.7326 | 0 | 5.7509 | 0 | 0.1 | -59 | 338.3
2018-10-23 | 11:00 | 338.9 | 175.5 | 95.1853 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 68.7654 | 0 | 7.0493 | 0 | 0.1 | -59 | 338.9
2018-10-23 | 12:00 | 315.2 | 175.5 | 73.521 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 65.1599 | 0 | 8.7191 | 0 | 0 | -59 | 315.2
2018-10-23 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 103.2115 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 44.1911 | 0 | 8.9974 | 0 | 0.1 | -59 | 344.2
2018-10-23 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 120.9966 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 22.0481 | 0 | 8.2553 | 0 | 0.1 | -59 | 351.4
2018-10-23 | 15:00 | 358 | 175.5 | 126.2026 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 5.2481 | 0 | 7.0493 | 0 | 6.4 | -59 | 358
2018-10-23 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 126.6652 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2348 | 0 | 30.6 | -59 | 378.6
2018-10-23 | 17:00 | 391.5 | 175.5 | 126.8375 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1625 | 0 | 42.4 | -59 | 391.5
2018-10-23 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 126.617 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 28.7 | -59 | 378.6
2018-10-23 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 126.297 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.203 | 0 | 16.3 | -59 | 366.9
2018-10-23 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 123.1476 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8524 | 0 | 0.1 | -59 | 345.6
2018-10-23 | 21:00 | 324.7 | 175.5 | 116.142 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0.1 | -59 | 324.7
2018-10-23 | 22:00 | 302.9 | 175.5 | 109.9227 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0.1 | -59 | 302.9
2018-10-23 | 23:00 | 297 | 175.5 | 113.5533 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0467 | 0 | 0.1 | -59 | 297
2018-10-24 | 0:00 | 282.2 | 175.5 | 97.4549 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3451 | 0 | 0.1 | -59 | 282.2
2018-10-24 | 1:00 | 286.5 | 175.5 | 101.0128 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 0.1 | -59 | 286.5
2018-10-24 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 113.6461 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9539 | 0 | 0.1 | -59 | 299.6
2018-10-24 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 125.3244 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6756 | 0 | 0.1 | -59 | 313.5
2018-10-24 | 4:00 | 320.3 | 175.5 | 125.475 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 5.6 | -59 | 320.3
2018-10-24 | 5:00 | 317 | 175.5 | 125.2967 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 2.2 | -59 | 317
2018-10-24 | 6:00 | 322.7 | 175.5 | 125.5195 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.1222 | 0 | 18.4583 | 0 | 2.7 | -59 | 322.7
2018-10-24 | 7:00 | 335.2 | 175.5 | 117.0287 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8041 | 0 | 17.0672 | 0 | 0.1 | -59 | 335.2
2018-10-24 | 8:00 | 361 | 175.5 | 126.2475 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2897 | 0 | 14.5628 | 0 | 4.6 | -59 | 361
2018-10-24 | 9:00 | 381.1 | 175.5 | 126.6939 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 10.716 | 0 | 15.4901 | 0 | 14.4 | -59 | 381.1
2018-10-24 | 10:00 | 367.6 | 175.5 | 121.3767 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 28.22 | 0 | 16.6033 | 0 | 0.1 | -59 | 367.6
2018-10-24 | 11:00 | 365.9 | 175.5 | 126.3362 | 62 | 9.4 | 3.6 | 27.052 | 0 | 15.2118 | 0 | 5.8 | -59 | 365.9
2018-10-24 | 12:00 | 334.5 | 175.5 | 103.2929 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 38.8431 | 0 | 13.264 | 0 | 0.1 | -59 | 334.5
2018-10-24 | 13:00 | 346 | 175.5 | 120.8317 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 40.7954 | 0 | 11.8729 | 0 | 0.1 | -59 | 346
2018-10-24 | 14:00 | 349.8 | 175.5 | 120.906 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 24.1095 | 0 | 14.2845 | 0 | 0.1 | -59 | 349.8
2018-10-24 | 15:00 | 353.5 | 175.5 | 126.1721 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 6.0217 | 0 | 14.0062 | 0 | 4 | -59 | 353.5
2018-10-24 | 16:00 | 371.7 | 175.5 | 126.475 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 14.6 | -59 | 371.7
2018-10-24 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 126.7473 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2527 | 0 | 28.5 | -59 | 386.8
2018-10-24 | 18:00 | 372.8 | 175.5 | 126.5882 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2118 | 0 | 16.7 | -59 | 372.8
2018-10-24 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 126.2793 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8207 | 0 | 10.1 | -59 | 361.9
2018-10-24 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 123.7155 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2845 | 0 | 0.1 | -59 | 339.8
2018-10-24 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 120.8083 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0.1 | -59 | 318.6
2018-10-24 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 122.0637 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3363 | 0 | 0.1 | -59 | 306.9
2018-10-24 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 119.991 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0.1 | -59 | 300.9
2018-10-25 | 0:00 | 288.7 | 175.5 | 112.5809 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 0.1 | -59 | 288.7
2018-10-25 | 1:00 | 293.9 | 175.5 | 114.5825 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 0.1 | -59 | 293.9
2018-10-25 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 114.4881 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0.1 | -59 | 307.5
2018-10-25 | 3:00 | 320.9 | 175.5 | 119.6507 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0.1 | -59 | 320.9
2018-10-25 | 4:00 | 327.5 | 175.5 | 119.8463 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 0.1 | -59 | 327.5
2018-10-25 | 5:00 | 321.1 | 175.5 | 119.5765 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0.1 | -59 | 321.1
2018-10-25 | 6:00 | 321.6 | 175.5 | 118.0925 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 11.2418 | 0 | 11.9657 | 0 | 0.1 | -59 | 321.6
2018-10-25 | 7:00 | 311.1 | 175.5 | 94.1844 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 37.5487 | 0 | 10.6669 | 0 | 0.1 | -59 | 311.1
2018-10-25 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 75.2951 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 67.793 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | -59 | 319.2
2018-10-25 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 68.4118 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 81.6345 | 0 | 9.5537 | 0 | 0 | -59 | 326.9
2018-10-25 | 10:00 | 332.3 | 175.5 | 66.8956 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 84.4693 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | -59 | 332.3
2018-10-25 | 11:00 | 334.9 | 175.5 | 68.2839 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 83.7898 | 0 | 15.0263 | 0 | 0 | -59 | 334.9
2018-10-25 | 12:00 | 308.7 | 175.5 | 44.7042 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 81.633 | 0 | 14.5628 | 0 | 0 | -59 | 308.7
2018-10-25 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 85.3707 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 61.0814 | 0 | 14.7479 | 0 | 0.1 | -59 | 329.1
2018-10-25 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 88.7915 | 66 | 9.4 | 3.6 | 39.3124 | 0 | 16.6961 | 0 | 0.1 | -59 | 340.4
2018-10-25 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 116.1008 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9613 | 0 | 17.4379 | 0 | 0.1 | -59 | 351.3
2018-10-25 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 126.5128 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 15.1 | -59 | 373.8
2018-10-25 | 17:00 | 387.9 | 175.5 | 126.8084 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5916 | 0 | 26.4 | -59 | 387.9
2018-10-25 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 126.5807 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5193 | 0 | 14.4 | -59 | 375.8
2018-10-25 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 126.3489 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | 0 | 6.5 | -59 | 362.9
2018-10-25 | 20:00 | 343 | 175.5 | 120.1473 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2527 | 0 | 0.1 | -59 | 343
2018-10-25 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 107.2911 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8089 | 0 | 0.1 | -59 | 320.7
2018-10-25 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 116.6099 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4901 | 0 | 0.1 | -59 | 305.4
2018-10-25 | 23:00 | 301.4 | 175.5 | 119.2199 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 0.1 | -59 | 301.4
2018-10-26 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 112.5158 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0.1 | -59 | 288.1
2018-10-26 | 1:00 | 290 | 175.5 | 115.8997 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0.1 | -59 | 290
2018-10-26 | 2:00 | 305.7 | 175.5 | 118.2202 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0.1 | -59 | 305.7
2018-10-26 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 121.3824 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 0.1 | -59 | 319.6
2018-10-26 | 4:00 | 327.8 | 175.5 | 121.5739 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.1 | -59 | 327.8
2018-10-26 | 5:00 | 328.5 | 175.5 | 121.6233 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0.1 | -59 | 328.5
2018-10-26 | 6:00 | 322.4 | 175.5 | 118.5414 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 12.3598 | 0 | 1.2988 | 0 | 0.1 | -59 | 322.4
2018-10-26 | 7:00 | 308.9 | 175.5 | 93.7438 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 41.9357 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.1 | -59 | 308.9
2018-10-26 | 8:00 | 322.5 | 175.5 | 86.3288 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 67.729 | 0 | 0.7422 | 0 | 0.1 | -59 | 322.5
2018-10-26 | 9:00 | 330.3 | 175.5 | 82.0156 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 79.7567 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -59 | 330.3
2018-10-26 | 10:00 | 336.6 | 175.5 | 89.8997 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 78.0726 | 0 | 0.9277 | 0 | 0.1 | -59 | 336.6
2018-10-26 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 87.8225 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 72.7643 | 0 | 1.1132 | 0 | 0.1 | -59 | 329.9
2018-10-26 | 12:00 | 310 | 175.5 | 71.3404 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 69.5391 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -59 | 310
2018-10-26 | 13:00 | 330.1 | 175.5 | 100.6727 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 57.0213 | 0 | 1.206 | 0 | 0.1 | -59 | 330.1
2018-10-26 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 106.9043 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 36.3046 | 0 | 1.3911 | 0 | 0.1 | -59 | 345.6
2018-10-26 | 15:00 | 356 | 175.5 | 126.1327 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 6.4485 | 0 | 2.3188 | 0 | 7.1 | -59 | 356
2018-10-26 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 126.5969 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8031 | 0 | 34.5 | -59 | 379.9
2018-10-26 | 17:00 | 389.9 | 175.5 | 126.8852 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 41.8 | -59 | 389.9
2018-10-26 | 18:00 | 375.5 | 175.5 | 126.5825 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 23.9 | -59 | 375.5
2018-10-26 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 126.342 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 12.9 | -59 | 363.7
2018-10-26 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 121.8227 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0.1 | -59 | 342.5
2018-10-26 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 115.5448 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6552 | 0 | 0.1 | -59 | 322.3
2018-10-26 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 120.181 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.119 | 0 | 0.1 | -59 | 309.6
2018-10-26 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 120.0954 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 0.1 | -59 | 306.7
2018-10-27 | 0:00 | 293.7 | 175.5 | 111.3521 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7479 | 0 | 0.1 | -59 | 293.7
2018-10-27 | 1:00 | 291.9 | 175.5 | 107.6938 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0062 | 0 | 0.1 | -59 | 291.9
2018-10-27 | 2:00 | 307.3 | 175.5 | 120.9649 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0.1 | -59 | 307.3
2018-10-27 | 3:00 | 317.9 | 175.5 | 125.4171 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5829 | 0 | 1.9 | -59 | 317.9
2018-10-27 | 4:00 | 324.3 | 175.5 | 125.5621 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4379 | 0 | 1.8 | -59 | 324.3
2018-10-27 | 5:00 | 316.6 | 175.5 | 125.3328 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0672 | 0 | 1.6 | -59 | 316.6
2018-10-27 | 6:00 | 316.2 | 175.5 | 125.3241 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0015 | 0 | 16.9744 | 0 | 1.3 | -59 | 316.2
2018-10-27 | 7:00 | 323.2 | 175.5 | 120.3687 | 54 | 9.4 | 3.6 | 1.1441 | 0 | 18.0872 | 0 | 0.1 | -59 | 323.2
2018-10-27 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 123.0774 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 3.0077 | 0 | 19.0149 | 0 | 0.1 | -59 | 345.8
2018-10-27 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 126.3939 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 2.1519 | 0 | 22.3542 | 0 | 1.8 | -59 | 363.3
2018-10-27 | 10:00 | 366.7 | 175.5 | 126.3483 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 3.4685 | 0 | 21.9832 | 0 | 2.7 | -59 | 366.7
2018-10-27 | 11:00 | 368.1 | 175.5 | 126.4838 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 4.7419 | 0 | 23.3743 | 0 | 1.8 | -59 | 368.1
2018-10-27 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 112.4766 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 10.7636 | 0 | 23.5598 | 0 | 0.1 | -59 | 344.9
2018-10-27 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 120.8944 | 42 | 9.4 | 3.6 | 28.3586 | 0 | 22.447 | 0 | 0.1 | -59 | 343.3
2018-10-27 | 14:00 | 342.9 | 175.5 | 120.819 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6573 | 0 | 24.0237 | 0 | 0.1 | -59 | 342.9
2018-10-27 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 117.0513 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 4.4655 | 0 | 21.9832 | 0 | 0.1 | -59 | 344.3
2018-10-27 | 16:00 | 366 | 175.5 | 126.2968 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0032 | 0 | 2.9 | -59 | 366
2018-10-27 | 17:00 | 378 | 175.5 | 126.5951 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 14.9 | -59 | 378
2018-10-27 | 18:00 | 361.5 | 175.5 | 126.1951 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 1.9 | -59 | 361.5
2018-10-27 | 19:00 | 354.5 | 175.5 | 126.159 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.241 | 0 | 1.8 | -59 | 354.5
2018-10-27 | 20:00 | 340.5 | 175.5 | 123.3024 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7976 | 0 | 0.1 | -59 | 340.5
2018-10-27 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 120.3301 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0.1 | -59 | 320.7
2018-10-27 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 111.5241 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0759 | 0 | 0.1 | -59 | 301.2
2018-10-27 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 105.1112 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1888 | 0 | 0.1 | -59 | 295.9
2018-10-28 | 0:00 | 278.5 | 175.5 | 89.1168 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9832 | 0 | 0.1 | -59 | 278.5
2018-10-28 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 94.7867 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3133 | 0 | 0.1 | -59 | 282.5
2018-10-28 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 101.6954 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 0.1 | -59 | 293.5
2018-10-28 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 109.3765 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0.1 | -59 | 307.1
2018-10-28 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 109.5158 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0.1 | -59 | 311.6
2018-10-28 | 5:00 | 311.8 | 175.5 | 109.5218 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0.1 | -59 | 311.8
2018-10-28 | 6:00 | 297.9 | 175.5 | 98.301 | 56 | 9.4 | 3.6 | 7.877 | 0 | 6.122 | 0 | 0.1 | -59 | 297.9
2018-10-28 | 7:00 | 291.1 | 175.5 | 88.2931 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 31.1403 | 0 | 4.2666 | 0 | 0.1 | -59 | 291.1
2018-10-28 | 8:00 | 285.2 | 175.5 | 44.9347 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 66.2871 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -59 | 285.2
2018-10-28 | 9:00 | 289.1 | 175.5 | 42.9556 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 75.0542 | 0 | 9.0902 | 0 | -5.3 | -59 | 289.1
2018-10-28 | 10:00 | 299.1 | 175.5 | 64.5644 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.7542 | 0 | 10.4814 | 0 | 0 | -59 | 299.1
2018-10-28 | 11:00 | 294.6 | 175.5 | 51.4184 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 69.0179 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | -59 | 294.6
2018-10-28 | 12:00 | 279.4 | 175.5 | 51.658 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.3609 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | -59 | 279.4
2018-10-28 | 13:00 | 289.1 | 175.5 | 62.4373 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 53.9829 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -59 | 289.1
2018-10-28 | 14:00 | 291 | 175.5 | 85.1597 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 26.4183 | 0 | 6.122 | 0 | 0.1 | -59 | 291
2018-10-28 | 15:00 | 303.1 | 175.5 | 96.2817 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 3.918 | 0 | 6.4003 | 0 | 0.1 | -59 | 303.1
2018-10-28 | 16:00 | 333.4 | 175.5 | 117.9925 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 0.1 | -59 | 333.4
2018-10-28 | 17:00 | 357 | 175.5 | 138.2189 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 3.2 | -59 | 357
2018-10-28 | 18:00 | 352.9 | 175.5 | 137.9607 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 0.1 | -59 | 352.9
2018-10-28 | 19:00 | 348.5 | 175.5 | 134.8173 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 0.1 | -59 | 348.5
2018-10-28 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 124.0956 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0.1 | -59 | 333.1
2018-10-28 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 109.5884 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 0.1 | -59 | 317.1
2018-10-28 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 98.9462 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 0.1 | -59 | 297.2
2018-10-28 | 23:00 | 293 | 175.5 | 109.2623 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0.1 | -59 | 293
2018-10-29 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 105.2218 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0.1 | -59 | 279.3
2018-10-29 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 109.8519 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0.1 | -59 | 285.6
2018-10-29 | 2:00 | 302 | 175.5 | 125.1391 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4609 | 0 | 0.1 | -59 | 302
2018-10-29 | 3:00 | 317.9 | 175.5 | 133.6054 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0.1 | -59 | 317.9
2018-10-29 | 4:00 | 322.6 | 175.5 | 133.7083 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0.1 | -59 | 322.6
2018-10-29 | 5:00 | 321.5 | 175.5 | 133.5894 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5106 | 0 | 0.1 | -59 | 321.5
2018-10-29 | 6:00 | 326.6 | 175.5 | 133.7156 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 1.1494 | 0 | 20.035 | 0 | 0.1 | -59 | 326.6
2018-10-29 | 7:00 | 336.7 | 175.5 | 121.7233 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 5.0863 | 0 | 21.8904 | 0 | 0.1 | -59 | 336.7
2018-10-29 | 8:00 | 365 | 175.5 | 134.6342 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 10.0116 | 0 | 22.3542 | 0 | 0.1 | -59 | 365
2018-10-29 | 9:00 | 385.3 | 175.5 | 135.5433 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 16.5198 | 0 | 25.1369 | 0 | 0.1 | -59 | 385.3
2018-10-29 | 10:00 | 364 | 175.5 | 94.3021 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 48.5248 | 0 | 24.6731 | 0 | 0.1 | -59 | 364
2018-10-29 | 11:00 | 352.2 | 175.5 | 105.8745 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5307 | 0 | 24.3948 | 0 | 0.1 | -59 | 352.2
2018-10-29 | 12:00 | 336.8 | 175.5 | 104.2609 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 42.0431 | 0 | 23.096 | 0 | 0.1 | -59 | 336.8
2018-10-29 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 99.9087 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.1358 | 0 | 21.0555 | 0 | 0.1 | -59 | 340.5
2018-10-29 | 14:00 | 347 | 175.5 | 100.1814 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 38.9241 | 0 | 17.9945 | 0 | 0.1 | -59 | 347
2018-10-29 | 15:00 | 361.6 | 175.5 | 131.3831 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 7.3108 | 0 | 20.4061 | 0 | 0.1 | -59 | 361.6
2018-10-29 | 16:00 | 384 | 175.5 | 138.8052 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3948 | 0 | 8.8 | -59 | 384
2018-10-29 | 17:00 | 395.7 | 175.5 | 139.0341 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7659 | 0 | 19.4 | -59 | 395.7
2018-10-29 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 138.9558 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0442 | 0 | 12.1 | -59 | 387.6
2018-10-29 | 19:00 | 375.3 | 175.5 | 138.6602 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5398 | 0 | 2.6 | -59 | 375.3
2018-10-29 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 134.3373 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9627 | 0 | 0.1 | -59 | 354.9
2018-10-29 | 21:00 | 335.7 | 175.5 | 125.8795 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2205 | 0 | 0.1 | -59 | 335.7
2018-10-29 | 22:00 | 312.6 | 175.5 | 122.8272 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2728 | 0 | 0.1 | -59 | 312.6
2018-10-29 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 119.2923 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1077 | 0 | 0.1 | -59 | 305.8
2018-10-30 | 0:00 | 291.9 | 175.5 | 103.8795 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2205 | 0 | 0.1 | -59 | 291.9
2018-10-30 | 1:00 | 296.2 | 175.5 | 107.9011 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 0.1 | -59 | 296.2
2018-10-30 | 2:00 | 311.2 | 175.5 | 120.1168 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9832 | 0 | 0.1 | -59 | 311.2
2018-10-30 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 123.7474 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6526 | 0 | 0.1 | -59 | 326.5
2018-10-30 | 4:00 | 332.9 | 175.5 | 123.9546 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7454 | 0 | 0.1 | -59 | 332.9
2018-10-30 | 5:00 | 330.3 | 175.5 | 123.8691 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9309 | 0 | 0.1 | -59 | 330.3
2018-10-30 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 123.9855 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 1.098 | 0 | 24.1165 | 0 | 0.1 | -59 | 333.3
2018-10-30 | 7:00 | 342.5 | 175.5 | 124.0932 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 8.8048 | 0 | 24.302 | 0 | 0.1 | -59 | 342.5
2018-10-30 | 8:00 | 354.5 | 175.5 | 124.4883 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 26.3302 | 0 | 23.2815 | 0 | 0.1 | -59 | 354.5
2018-10-30 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 115.489 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 51.5628 | 0 | 21.1482 | 0 | 0.1 | -59 | 358.6
2018-10-30 | 10:00 | 357.1 | 175.5 | 111.3497 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 55.4105 | 0 | 22.5398 | 0 | 0.1 | -59 | 357.1
2018-10-30 | 11:00 | 352.8 | 175.5 | 93.5862 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 67.2973 | 0 | 24.1165 | 0 | 0.1 | -59 | 352.8
2018-10-30 | 12:00 | 325.6 | 175.5 | 65.8352 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 67.5773 | 0 | 24.4875 | 0 | 0 | -59 | 325.6
2018-10-30 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 91.594 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 56.1546 | 0 | 24.9514 | 0 | 0.1 | -59 | 340.5
2018-10-30 | 14:00 | 349 | 175.5 | 89.7957 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 36.7457 | 0 | 24.8586 | 0 | 0 | -59 | 349
2018-10-30 | 15:00 | 365 | 175.5 | 122.0222 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 9.3963 | 0 | 23.2815 | 0 | 0.1 | -59 | 365
2018-10-30 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 149.5458 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 8.7 | -59 | 393.3
2018-10-30 | 17:00 | 403.9 | 175.5 | 149.7341 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7659 | 0 | 16.7 | -59 | 403.9
2018-10-30 | 18:00 | 394.3 | 175.5 | 149.5329 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4671 | 0 | 8.6 | -59 | 394.3
2018-10-30 | 19:00 | 384.5 | 175.5 | 149.3241 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0759 | 0 | 0.4 | -59 | 384.5
2018-10-30 | 20:00 | 366.7 | 175.5 | 135.1458 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 0.1 | -59 | 366.7
2018-10-30 | 21:00 | 346.1 | 175.5 | 124.1257 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3743 | 0 | 0.1 | -59 | 346.1
2018-10-30 | 22:00 | 325.4 | 175.5 | 113.5185 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2815 | 0 | 0.1 | -59 | 325.4
2018-10-30 | 23:00 | 318.2 | 175.5 | 123.6402 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5598 | 0 | 0.1 | -59 | 318.2
2018-10-31 | 0:00 | 301.9 | 175.5 | 110.2052 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3948 | 0 | 0.1 | -59 | 301.9
2018-10-31 | 1:00 | 305.6 | 175.5 | 114.6474 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6526 | 0 | 0.1 | -59 | 305.6
2018-10-31 | 2:00 | 319.3 | 175.5 | 128.5301 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0.1 | -59 | 319.3
2018-10-31 | 3:00 | 336 | 175.5 | 137.7737 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0263 | 0 | 3.9 | -59 | 336
2018-10-31 | 4:00 | 343.5 | 175.5 | 138.0706 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8294 | 0 | 3.8 | -59 | 343.5
2018-10-31 | 5:00 | 341.2 | 175.5 | 137.9011 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 3.8 | -59 | 341.2
2018-10-31 | 6:00 | 339.1 | 175.5 | 143.3267 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 8.5307 | 0 | 19.9426 | 0 | 0.1 | -59 | 339.1
2018-10-31 | 7:00 | 331 | 175.5 | 113.2124 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 32.5859 | 0 | 17.9017 | 0 | 0.1 | -59 | 331
2018-10-31 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 122.5197 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 45.0336 | 0 | 16.0467 | 0 | 0.1 | -59 | 351.8
2018-10-31 | 9:00 | 380.9 | 175.5 | 145.9679 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 43.1288 | 0 | 16.6033 | 0 | 0.1 | -59 | 380.9
2018-10-31 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 146.0911 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 41.0477 | 0 | 15.8612 | 0 | 0.1 | -59 | 383.8
2018-10-31 | 11:00 | 380.2 | 175.5 | 145.969 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 43.5409 | 0 | 15.4901 | 0 | 0.1 | -59 | 380.2
2018-10-31 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 136.761 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 34.9171 | 0 | 12.5219 | 0 | 0.1 | -59 | 357.1
2018-10-31 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 140.415 | 60 | 9.4 | 3.6 | 32.9543 | 0 | 11.1307 | 0 | 0.1 | -59 | 374.1
2018-10-31 | 14:00 | 376.7 | 175.5 | 143.9721 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 21.5871 | 0 | 8.4408 | 0 | 0.1 | -59 | 376.7
2018-10-31 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 149.2903 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 3.8022 | 0 | 6.3075 | 0 | 13.5 | -59 | 385.8
2018-10-31 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 149.7057 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 38.5 | -59 | 407.3
2018-10-31 | 17:00 | 411.6 | 175.5 | 149.8462 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 44.7 | -59 | 411.6
2018-10-31 | 18:00 | 402.5 | 175.5 | 149.6679 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 35.5 | -59 | 402.5
2018-10-31 | 19:00 | 390.9 | 175.5 | 149.3884 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 25.2 | -59 | 390.9
2018-10-31 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 148.9812 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 8.7 | -59 | 371.3
2018-10-31 | 21:00 | 350.1 | 175.5 | 138.1522 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 3.8 | -59 | 350.1
2018-10-31 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 134.5245 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.1 | -59 | 332.9
2018-10-31 | 23:00 | 328.5 | 175.5 | 137.7551 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 3.8 | -59 | 328.5
2018-11-01 | 0:00 | 314.5 | 175.5 | 135.7909 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 0.1 | -59 | 314.5
2018-11-01 | 1:00 | 318.5 | 175.5 | 137.5149 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 2.7 | -59 | 318.5
2018-11-01 | 2:00 | 332.9 | 175.5 | 137.8061 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 9.9 | -59 | 332.9
2018-11-01 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 138.0543 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 13.5 | -59 | 346.1
2018-11-01 | 4:00 | 353.3 | 175.5 | 138.2266 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 13.6 | -59 | 353.3
2018-11-01 | 5:00 | 354.5 | 175.5 | 138.2125 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 13.6 | -59 | 354.5
2018-11-01 | 6:00 | 350.4 | 175.5 | 138.1089 | 61 | 9.4 | 3.6 | 7.1277 | 0 | 1.8634 | 0 | 12.8 | -59 | 350.4
2018-11-01 | 7:00 | 333.8 | 175.5 | 120.5556 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1669 | 0 | 1.3775 | 0 | 0.1 | -59 | 333.8
2018-11-01 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 119.8013 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 61.2835 | 0 | 1.2152 | 0 | 0.1 | -59 | 350.4
2018-11-01 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 117.8768 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 74.2839 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.1 | -59 | 361.8
2018-11-01 | 10:00 | 363.2 | 175.5 | 124.5102 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 67.9164 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.1 | -59 | 363.2
2018-11-01 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 130.6911 | 39 | 9.4 | 3.6 | 66.425 | 0 | 3.4839 | 0 | 0.1 | -59 | 369.2
2018-11-01 | 12:00 | 350.3 | 175.5 | 119.8902 | 39 | 9.4 | 3.6 | 55.8143 | 0 | 5.9955 | 0 | 0.1 | -59 | 350.3
2018-11-01 | 13:00 | 368.7 | 175.5 | 139.6022 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 47.0405 | 0 | 6.1573 | 0 | 0.1 | -59 | 368.7
2018-11-01 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 141.2241 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 23.739 | 0 | 4.5369 | 0 | 0.1 | -59 | 370.9
2018-11-01 | 15:00 | 376.6 | 175.5 | 149.1272 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 4.246 | 0 | 3.7268 | 0 | 5.1 | -59 | 376.6
2018-11-01 | 16:00 | 403.8 | 175.5 | 149.7213 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 35.6 | -59 | 403.8
2018-11-01 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 149.8832 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 44.7 | -59 | 412.9
2018-11-01 | 18:00 | 401.3 | 175.5 | 149.6595 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 33 | -59 | 401.3
2018-11-01 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 149.3732 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 19.5 | -59 | 387.6
2018-11-01 | 20:00 | 369.4 | 175.5 | 149.0543 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 3.9 | -59 | 369.4
2018-11-01 | 21:00 | 346.7 | 175.5 | 137.9732 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 2.2 | -59 | 346.7
2018-11-01 | 22:00 | 325.4 | 175.5 | 137.5872 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 2.2 | -59 | 325.4
2018-11-01 | 23:00 | 321.1 | 175.5 | 137.4872 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 6.3 | -59 | 321.1
2018-11-02 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 134.092 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0.1 | -59 | 309.4
2018-11-02 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 134.0113 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0.1 | -59 | 312.4
2018-11-02 | 2:00 | 329.1 | 175.5 | 137.6784 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3216 | 0 | 1.1 | -59 | 329.1
2018-11-02 | 3:00 | 339.5 | 175.5 | 137.9266 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 1.9 | -59 | 339.5
2018-11-02 | 4:00 | 346.6 | 175.5 | 137.9747 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 1.9 | -59 | 346.6
2018-11-02 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 138.0366 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8634 | 0 | 1.9 | -59 | 344.9
2018-11-02 | 6:00 | 343.2 | 175.5 | 138.0684 | 67 | 9.4 | 3.6 | 5.2734 | 0 | 1.4582 | 0 | 1.9 | -59 | 343.2
2018-11-02 | 7:00 | 336.3 | 175.5 | 122.0937 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 31.4911 | 0 | 1.2152 | 0 | 0.1 | -59 | 336.3
2018-11-02 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 131.278 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 49.9497 | 0 | 0.9723 | 0 | 0.1 | -59 | 350.3
2018-11-02 | 9:00 | 351.5 | 175.5 | 112.3916 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 70.1984 | 0 | 0.81 | 0 | 0.1 | -59 | 351.5
2018-11-02 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 105.6209 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 77.945 | 0 | 1.1341 | 0 | 0.1 | -59 | 352.8
2018-11-02 | 11:00 | 351.1 | 175.5 | 107.4786 | 39 | 9.4 | 3.6 | 73.4009 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.1 | -59 | 351.1
2018-11-02 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 82.6012 | 39 | 9.4 | 3.6 | 69.5735 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -59 | 322.7
2018-11-02 | 13:00 | 336.6 | 175.5 | 107.4368 | 39 | 9.4 | 3.6 | 58.3757 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.1 | -59 | 336.6
2018-11-02 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 113.02 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 40.3925 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.1 | -59 | 343.8
2018-11-02 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 135.1325 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 9.38 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.1 | -59 | 351.2
2018-11-02 | 16:00 | 380.4 | 175.5 | 138.7177 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 24.5 | -59 | 380.4
2018-11-02 | 17:00 | 397.5 | 175.5 | 139.0936 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 40.9 | -59 | 397.5
2018-11-02 | 18:00 | 387.9 | 175.5 | 138.8832 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 30.7 | -59 | 387.9
2018-11-02 | 19:00 | 377 | 175.5 | 138.5872 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 19.5 | -59 | 377
2018-11-02 | 20:00 | 355.8 | 175.5 | 138.2202 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 1.9 | -59 | 355.8
2018-11-02 | 21:00 | 335.8 | 175.5 | 132.5186 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 0.1 | -59 | 335.8
2018-11-02 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 134.2552 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3448 | 0 | 0.1 | -59 | 320.3
2018-11-02 | 23:00 | 318 | 175.5 | 136.1311 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6689 | 0 | 0.1 | -59 | 318
2018-11-03 | 0:00 | 303.6 | 175.5 | 116.254 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0.1 | -59 | 303.6
2018-11-03 | 1:00 | 308.2 | 175.5 | 113.8436 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8564 | 0 | 0.1 | -59 | 308.2
2018-11-03 | 2:00 | 321.4 | 175.5 | 116.5576 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0.1 | -59 | 321.4
2018-11-03 | 3:00 | 335.4 | 175.5 | 123.1665 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0.1 | -59 | 335.4
2018-11-03 | 4:00 | 335.3 | 175.5 | 121.932 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0.1 | -59 | 335.3
2018-11-03 | 5:00 | 336 | 175.5 | 121.903 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.097 | 0 | 0.1 | -59 | 336
2018-11-03 | 6:00 | 322.7 | 175.5 | 107.9952 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 10.2026 | 0 | 14.5022 | 0 | 0.1 | -59 | 322.7
2018-11-03 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 76.7286 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 38.9504 | 0 | 14.421 | 0 | 0 | -59 | 301.3
2018-11-03 | 8:00 | 302 | 175.5 | 51.3418 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 67.6612 | 0 | 14.097 | 0 | 0 | -59 | 302
2018-11-03 | 9:00 | 304.6 | 175.5 | 43.2163 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 84.3281 | 0 | 15.5556 | 0 | -7.4 | -59 | 304.6
2018-11-03 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 43.1225 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 91.8742 | 0 | 16.2033 | 0 | -21.8 | -59 | 298.3
2018-11-03 | 11:00 | 293.8 | 175.5 | 43.1003 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 91.9634 | 0 | 15.6363 | 0 | -25.8 | -59 | 293.8
2018-11-03 | 12:00 | 280.7 | 175.5 | 42.7413 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 82.9742 | 0 | 16.2845 | 0 | -30.2 | -59 | 280.7
2018-11-03 | 13:00 | 286.3 | 175.5 | 42.839 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 68.6231 | 0 | 17.3379 | 0 | -11.4 | -59 | 286.3
2018-11-03 | 14:00 | 288 | 175.5 | 61.3095 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 41.2631 | 0 | 16.5274 | 0 | 0 | -59 | 288
2018-11-03 | 15:00 | 304.7 | 175.5 | 89.9514 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 7.816 | 0 | 16.9326 | 0 | 0.1 | -59 | 304.7
2018-11-03 | 16:00 | 338.8 | 175.5 | 119.2674 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0.1 | -59 | 338.8
2018-11-03 | 17:00 | 358.8 | 175.5 | 136.5244 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1756 | 0 | 0.1 | -59 | 358.8
2018-11-03 | 18:00 | 353.3 | 175.5 | 134.9103 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6897 | 0 | 0.1 | -59 | 353.3
2018-11-03 | 19:00 | 347.5 | 175.5 | 130.8914 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 0.1 | -59 | 347.5
2018-11-03 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 117.1292 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 0.1 | -59 | 333.9
2018-11-03 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 109.5332 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0668 | 0 | 0.1 | -59 | 317.6
2018-11-03 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 113.0621 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3379 | 0 | 0.1 | -59 | 303.4
2018-11-03 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 116.0967 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2033 | 0 | 0.1 | -59 | 301.6
2018-11-04 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 102.1244 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1756 | 0 | 0.4 | -59 | 288.3
2018-11-04 | 1:00 | 292.3 | 175.5 | 102.0762 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8238 | 0 | 0.4 | -59 | 292.3
2018-11-04 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 102.8951 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9049 | 0 | 0.4 | -59 | 306.3
2018-11-04 | 3:00 | 320 | 175.5 | 106.271 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 0.4 | -59 | 320
2018-11-04 | 4:00 | 324.8 | 175.5 | 108.2674 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0.4 | -59 | 324.8
2018-11-04 | 5:00 | 317.3 | 175.5 | 106.136 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.664 | 0 | 0.4 | -59 | 317.3
2018-11-04 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 90.504 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 9.585 | 0 | 13.611 | 0 | 0.4 | -59 | 300.2
2018-11-04 | 7:00 | 275.1 | 175.5 | 51.7138 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 40.527 | 0 | 14.2592 | 0 | 0 | -59 | 275.1
2018-11-04 | 8:00 | 276.1 | 175.5 | 42.6635 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 69.3014 | 0 | 13.9351 | 0 | -18.4 | -59 | 276.1
2018-11-04 | 9:00 | 282.9 | 175.5 | 42.8539 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 84.4732 | 0 | 13.7729 | 0 | -26.8 | -59 | 282.9
2018-11-04 | 10:00 | 277.6 | 175.5 | 42.7986 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 91.2699 | 0 | 15.2315 | 0 | -40.3 | -59 | 277.6
2018-11-04 | 11:00 | 275.1 | 175.5 | 42.6513 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 90.6502 | 0 | 15.7985 | 0 | -42.6 | -59 | 275.1
2018-11-04 | 12:00 | 270.6 | 175.5 | 42.5305 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 81.3155 | 0 | 13.854 | 0 | -35.7 | -59 | 270.6
2018-11-04 | 13:00 | 273.6 | 175.5 | 42.668 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 60.2944 | 0 | 10.9376 | 0 | -8.9 | -59 | 273.6
2018-11-04 | 14:00 | 277.3 | 175.5 | 64.645 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 35.2242 | 0 | 8.8308 | 0 | 0 | -59 | 277.3
2018-11-04 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 92.9601 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 5.5966 | 0 | 6.6433 | 0 | 0.4 | -59 | 294.8
2018-11-04 | 16:00 | 325.7 | 175.5 | 118.9704 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0.4 | -59 | 325.7
2018-11-04 | 17:00 | 355.7 | 175.5 | 149.3756 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 0.4 | -59 | 355.7
2018-11-04 | 18:00 | 349.9 | 175.5 | 145.2768 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 0.4 | -59 | 349.9
2018-11-04 | 19:00 | 345 | 175.5 | 141.7543 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0.4 | -59 | 345
2018-11-04 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 127.3402 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0.4 | -59 | 330.1
2018-11-04 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 111.4402 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0.4 | -59 | 314.2
2018-11-04 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 104.0454 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0.4 | -59 | 296.4
2018-11-04 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 105.8161 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0.4 | -59 | 292.7
2018-11-05 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 110.792 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0.4 | -59 | 283.3
2018-11-05 | 1:00 | 287.7 | 175.5 | 114.8679 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0.4 | -59 | 287.7
2018-11-05 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 131.5302 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0.4 | -59 | 304.2
2018-11-05 | 3:00 | 319.1 | 175.5 | 146.3732 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0.4 | -59 | 319.1
2018-11-05 | 4:00 | 329.3 | 175.5 | 146.5732 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0.4 | -59 | 329.3
2018-11-05 | 5:00 | 331.9 | 175.5 | 146.5302 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0.4 | -59 | 331.9
2018-11-05 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 146.6734 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 3.6998 | 0 | 3.7268 | 0 | 0.4 | -59 | 333.3
2018-11-05 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 146.7435 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 15.1349 | 0 | 3.3216 | 0 | 0.4 | -59 | 334.9
2018-11-05 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 147.2049 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 32.3442 | 0 | 4.0509 | 0 | 0.4 | -59 | 354.8
2018-11-05 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 147.4723 | 44 | 9.4 | 3.6 | 40.8286 | 0 | 4.6991 | 0 | 0.4 | -59 | 366.9
2018-11-05 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 143.6847 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 39.6125 | 0 | 3.4028 | 0 | 0.4 | -59 | 362.8
2018-11-05 | 11:00 | 371 | 175.5 | 147.0735 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 35.0579 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.4 | -59 | 371
2018-11-05 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 139.7673 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 24.1882 | 0 | 1.9445 | 0 | 0.4 | -59 | 355.4
2018-11-05 | 13:00 | 376.4 | 175.5 | 157.5701 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 16.6565 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.4 | -59 | 376.4
2018-11-05 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 167.2662 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 5.5499 | 0 | 3.4839 | 0 | 1.2 | -59 | 377.1
2018-11-05 | 15:00 | 377.9 | 175.5 | 167.3125 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5659 | 0 | 3.3216 | 0 | 3.9 | -59 | 377.9
2018-11-05 | 16:00 | 404.8 | 175.5 | 167.8543 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 27 | -59 | 404.8
2018-11-05 | 17:00 | 404.5 | 175.5 | 167.7768 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 25.4 | -59 | 404.5
2018-11-05 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 167.5616 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 12.3 | -59 | 389.8
2018-11-05 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 167.3338 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 6.7 | -59 | 377.9
2018-11-05 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 156.3832 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0.6 | -59 | 358.5
2018-11-05 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 143.7747 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0.4 | -59 | 334.8
2018-11-05 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 132.0125 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.4 | -59 | 310.3
2018-11-05 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 136.2988 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0.4 | -59 | 306.7
2018-11-06 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 122.6366 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8634 | 0 | 0.4 | -59 | 293.5
2018-11-06 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 128.4418 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 0.4 | -59 | 298.9
2018-11-06 | 2:00 | 312 | 175.5 | 141.4607 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.4 | -59 | 312
2018-11-06 | 3:00 | 328.4 | 175.5 | 154.9795 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.4 | -59 | 328.4
2018-11-06 | 4:00 | 332.3 | 175.5 | 155.0036 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0.4 | -59 | 332.3
2018-11-06 | 5:00 | 333.2 | 175.5 | 155.09 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.4 | -59 | 333.2
2018-11-06 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 155.1132 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 1.7197 | 0 | 0.5671 | 0 | 0.4 | -59 | 334.5
2018-11-06 | 7:00 | 339 | 175.5 | 155.2472 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 12.9287 | 0 | 0.3241 | 0 | 0.4 | -59 | 339
2018-11-06 | 8:00 | 362.2 | 175.5 | 155.7225 | 50 | 9.4 | 3.6 | 26.3345 | 0 | 0.243 | 0 | 0.4 | -59 | 362.2
2018-11-06 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 156.0787 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 37.7972 | 0 | 0.3241 | 0 | 0.4 | -59 | 375.8
2018-11-06 | 10:00 | 373.2 | 175.5 | 156.1512 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 37.4954 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.4 | -59 | 373.2
2018-11-06 | 11:00 | 376.2 | 175.5 | 155.5931 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 36.1624 | 0 | 1.9445 | 0 | 0.4 | -59 | 376.2
2018-11-06 | 12:00 | 356.5 | 175.5 | 137.2866 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 26.8448 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.4 | -59 | 356.5
2018-11-06 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 164.2366 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 17.4948 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.4 | -59 | 384.1
2018-11-06 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 167.4434 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 7.9554 | 0 | 1.7012 | 0 | 6.6 | -59 | 383.9
2018-11-06 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 167.3067 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7299 | 0 | 1.8634 | 0 | 6.4 | -59 | 379.7
2018-11-06 | 16:00 | 403.4 | 175.5 | 167.8555 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 26.7 | -59 | 403.4
2018-11-06 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 167.8266 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 27.9 | -59 | 405.3
2018-11-06 | 18:00 | 393.4 | 175.5 | 167.5972 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 18.1 | -59 | 393.4
2018-11-06 | 19:00 | 382.9 | 175.5 | 167.4595 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 12.2 | -59 | 382.9
2018-11-06 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 159.6354 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0.4 | -59 | 362.8
2018-11-06 | 21:00 | 339 | 175.5 | 146.8073 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 0.4 | -59 | 339
2018-11-06 | 22:00 | 314.6 | 175.5 | 141.4555 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0.4 | -59 | 314.6
2018-11-06 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 137.5454 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0.4 | -59 | 309.3
2018-11-07 | 0:00 | 296.9 | 175.5 | 125.5402 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0.4 | -59 | 296.9
2018-11-07 | 1:00 | 300.2 | 175.5 | 129.1643 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 0.4 | -59 | 300.2
2018-11-07 | 2:00 | 316.9 | 175.5 | 145.2972 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0.4 | -59 | 316.9
2018-11-07 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 148.1113 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0.4 | -59 | 326.6
2018-11-07 | 4:00 | 335.1 | 175.5 | 148.3679 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0.4 | -59 | 335.1
2018-11-07 | 5:00 | 337.9 | 175.5 | 148.482 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0.4 | -59 | 337.9
2018-11-07 | 6:00 | 340.6 | 175.5 | 148.4838 | 54 | 9.4 | 3.6 | 4.8946 | 0 | 3.3216 | 0 | 0.4 | -59 | 340.6
2018-11-07 | 7:00 | 328 | 175.5 | 122.2969 | 44 | 9.4 | 3.6 | 29.4537 | 0 | 2.3494 | 0 | 0.4 | -59 | 328
2018-11-07 | 8:00 | 342.5 | 175.5 | 122.0959 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 50.5836 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.4 | -59 | 342.5
2018-11-07 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 118.0228 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 66.1379 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.4 | -59 | 353.9
2018-11-07 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 126.4164 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 59.2631 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.4 | -59 | 355.5
2018-11-07 | 11:00 | 353.4 | 175.5 | 120.6581 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 62.7596 | 0 | 1.7823 | 0 | 0.4 | -59 | 353.4
2018-11-07 | 12:00 | 326.1 | 175.5 | 101.9756 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 53.818 | 0 | 2.1064 | 0 | 0.4 | -59 | 326.1
2018-11-07 | 13:00 | 357.7 | 175.5 | 124.0791 | 68 | 9.4 | 3.6 | 33.3715 | 0 | 2.3494 | 0 | 0.4 | -59 | 357.7
2018-11-07 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 151.7257 | 78 | 9.4 | 3.6 | 11.3538 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.4 | -59 | 372.6
2018-11-07 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 162.3294 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3365 | 0 | 1.1341 | 0 | 0.4 | -59 | 374.3
2018-11-07 | 16:00 | 399.3 | 175.5 | 167.69 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 17.7 | -59 | 399.3
2018-11-07 | 17:00 | 404.4 | 175.5 | 167.8518 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 22.2 | -59 | 404.4
2018-11-07 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 167.6141 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 13.1 | -59 | 393.3
2018-11-07 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 167.4141 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 8.2 | -59 | 383.1
2018-11-07 | 20:00 | 365.9 | 175.5 | 156.5329 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 1.8 | -59 | 365.9
2018-11-07 | 21:00 | 342.2 | 175.5 | 144.0707 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 0.4 | -59 | 342.2
2018-11-07 | 22:00 | 324.1 | 175.5 | 140.29 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.4 | -59 | 324.1
2018-11-07 | 23:00 | 321 | 175.5 | 148.0466 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.4 | -59 | 321
2018-11-08 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 134.1466 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.4 | -59 | 303.9
2018-11-08 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 140.19 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.4 | -59 | 309.7
2018-11-08 | 2:00 | 325.7 | 175.5 | 155.0466 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.4 | -59 | 325.7
2018-11-08 | 3:00 | 340.1 | 175.5 | 156.0225 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 11.8 | -59 | 340.1
2018-11-08 | 4:00 | 348 | 175.5 | 156.2177 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 12.8 | -59 | 348
2018-11-08 | 5:00 | 351.5 | 175.5 | 166.6795 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 7.5 | -59 | 351.5
2018-11-08 | 6:00 | 354.5 | 175.5 | 166.7965 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2401 | 0 | 1.8634 | 0 | 7.5 | -59 | 354.5
2018-11-08 | 7:00 | 352.9 | 175.5 | 166.8497 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 11.5491 | 0 | 1.7012 | 0 | 4.5 | -59 | 352.9
2018-11-08 | 8:00 | 373.5 | 175.5 | 167.2245 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 25.3362 | 0 | 1.5393 | 0 | 7.5 | -59 | 373.5
2018-11-08 | 9:00 | 386.1 | 175.5 | 167.4501 | 48 | 9.4 | 3.6 | 32.2535 | 0 | 1.2964 | 0 | 7.6 | -59 | 386.1
2018-11-08 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 161.2563 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 37.5232 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.4 | -59 | 383.8
2018-11-08 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 167.4909 | 64 | 9.4 | 3.6 | 21.3268 | 0 | 1.7823 | 0 | 7.1 | -59 | 391.2
2018-11-08 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 152.6296 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 17.1311 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.4 | -59 | 370.6
2018-11-08 | 13:00 | 394.3 | 175.5 | 167.653 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 6.2025 | 0 | 1.9445 | 0 | 9.6 | -59 | 394.3
2018-11-08 | 14:00 | 390.1 | 175.5 | 167.5074 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 1.838 | 0 | 2.7546 | 0 | 8.6 | -59 | 390.1
2018-11-08 | 15:00 | 392.5 | 175.5 | 167.5025 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9975 | 0 | 9.4 | -59 | 392.5
2018-11-08 | 16:00 | 414.7 | 175.5 | 168.0213 | 86.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 27.5 | -59 | 414.7
2018-11-08 | 17:00 | 415.7 | 175.5 | 168.0402 | 86.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 28.4 | -59 | 415.7
2018-11-08 | 18:00 | 402.8 | 175.5 | 167.8113 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 17.6 | -59 | 402.8
2018-11-08 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 167.5527 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 7.4 | -59 | 388.3
2018-11-08 | 20:00 | 367.1 | 175.5 | 161.9756 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 0.4 | -59 | 367.1
2018-11-08 | 21:00 | 343.1 | 175.5 | 156.1499 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 2.3 | -59 | 343.1
2018-11-08 | 22:00 | 316.9 | 175.5 | 137.9106 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0.4 | -59 | 316.9
2018-11-08 | 23:00 | 314.9 | 175.5 | 135.5058 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 0.4 | -59 | 314.9
2018-11-09 | 0:00 | 301.6 | 175.5 | 122.2247 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0.4 | -59 | 301.6
2018-11-09 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 124.6624 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0.4 | -59 | 304.2
2018-11-09 | 2:00 | 316.3 | 175.5 | 135.3853 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0.4 | -59 | 316.3
2018-11-09 | 3:00 | 330.3 | 175.5 | 149.6283 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0.4 | -59 | 330.3
2018-11-09 | 4:00 | 340.1 | 175.5 | 155.9853 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 3.6 | -59 | 340.1
2018-11-09 | 5:00 | 339.6 | 175.5 | 156.0613 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6387 | 0 | 2.7 | -59 | 339.6
2018-11-09 | 6:00 | 340.7 | 175.5 | 156.0024 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0.4866 | 0 | 13.611 | 0 | 2.4 | -59 | 340.7
2018-11-09 | 7:00 | 350.5 | 175.5 | 156.2599 | 45 | 9.4 | 3.6 | 3.8568 | 0 | 14.5833 | 0 | 1.3 | -59 | 350.5
2018-11-09 | 8:00 | 380.1 | 175.5 | 156.8214 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 8.6371 | 0 | 16.0415 | 0 | 2.3 | -59 | 380.1
2018-11-09 | 9:00 | 401.8 | 175.5 | 157.2219 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 8.5507 | 0 | 16.5274 | 0 | 12.2 | -59 | 401.8
2018-11-09 | 10:00 | 401.6 | 175.5 | 157.2211 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 5.7069 | 0 | 18.472 | 0 | 12.2 | -59 | 401.6
2018-11-09 | 11:00 | 399.5 | 175.5 | 157.224 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 4.7659 | 0 | 18.3101 | 0 | 12.2 | -59 | 399.5
2018-11-09 | 12:00 | 372.8 | 175.5 | 154.6579 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 5.6283 | 0 | 17.0138 | 0 | 0.4 | -59 | 372.8
2018-11-09 | 13:00 | 394.5 | 175.5 | 167.667 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 2.7485 | 0 | 16.2845 | 0 | 3.5 | -59 | 394.5
2018-11-09 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 167.4893 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7299 | 0 | 17.5808 | 0 | 3.6 | -59 | 391.3
2018-11-09 | 15:00 | 387.6 | 175.5 | 167.5444 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1407 | 0 | 18.7149 | 0 | 0.4 | -59 | 387.6
2018-11-09 | 16:00 | 411.8 | 175.5 | 167.8899 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 12.3 | -59 | 411.8
2018-11-09 | 17:00 | 403.3 | 175.5 | 167.8264 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1736 | 0 | 7.1 | -59 | 403.3
2018-11-09 | 18:00 | 390 | 175.5 | 167.4987 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2013 | 0 | 3.6 | -59 | 390
2018-11-09 | 19:00 | 377.5 | 175.5 | 167.3637 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 3.5 | -59 | 377.5
2018-11-09 | 20:00 | 356.6 | 175.5 | 156.3372 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 6.3 | -59 | 356.6
2018-11-09 | 21:00 | 341.2 | 175.5 | 155.9765 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4235 | 0 | 5.6 | -59 | 341.2
2018-11-09 | 22:00 | 326.4 | 175.5 | 144.0271 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7729 | 0 | 0.4 | -59 | 326.4
2018-11-09 | 23:00 | 322.5 | 175.5 | 141.7472 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 0.4 | -59 | 322.5
2018-11-10 | 0:00 | 307.8 | 175.5 | 129.607 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.993 | 0 | 0.4 | -59 | 307.8
2018-11-10 | 1:00 | 316 | 175.5 | 131.5122 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5878 | 0 | 0.4 | -59 | 316
2018-11-10 | 2:00 | 328 | 175.5 | 134.0652 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.4 | -59 | 328
2018-11-10 | 3:00 | 338.6 | 175.5 | 134.7463 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 0.4 | -59 | 338.6
2018-11-10 | 4:00 | 344.5 | 175.5 | 134.8515 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0.4 | -59 | 344.5
2018-11-10 | 5:00 | 341.8 | 175.5 | 134.6997 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0.4 | -59 | 341.8
2018-11-10 | 6:00 | 331.4 | 175.5 | 131.4676 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2394 | 0 | 8.993 | 0 | 0.4 | -59 | 331.4
2018-11-10 | 7:00 | 329.7 | 175.5 | 134.5507 | 55 | 9.4 | 3.6 | 1.9856 | 0 | 8.2637 | 0 | 0.4 | -59 | 329.7
2018-11-10 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 134.8483 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 19.398 | 0 | 7.4537 | 0 | 0.4 | -59 | 342.2
2018-11-10 | 9:00 | 348.9 | 175.5 | 135.0922 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 24.6212 | 0 | 6.8866 | 0 | 0.4 | -59 | 348.9
2018-11-10 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 126.0136 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 34.897 | 0 | 10.2894 | 0 | 0.4 | -59 | 343.5
2018-11-10 | 11:00 | 329 | 175.5 | 100.4338 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 46.5656 | 0 | 12.8006 | 0 | 0.4 | -59 | 329
2018-11-10 | 12:00 | 322.6 | 175.5 | 103.8626 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 36.4934 | 0 | 13.044 | 0 | 0.4 | -59 | 322.6
2018-11-10 | 13:00 | 336.1 | 175.5 | 133.3152 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 20.2168 | 0 | 13.368 | 0 | 0.4 | -59 | 336.1
2018-11-10 | 14:00 | 332.6 | 175.5 | 128.6931 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 13.4657 | 0 | 9.6412 | 0 | 0.4 | -59 | 332.6
2018-11-10 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 125.2514 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3504 | 0 | 9.3982 | 0 | 0.4 | -59 | 338.3
2018-11-10 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 138.8247 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0.4 | -59 | 359.9
2018-11-10 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 151.0247 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0.4 | -59 | 372.1
2018-11-10 | 18:00 | 363.2 | 175.5 | 141.3954 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0.4 | -59 | 363.2
2018-11-10 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 135.054 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0.4 | -59 | 353.8
2018-11-10 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 130.2347 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9653 | 0 | 0.4 | -59 | 338.9
2018-11-10 | 21:00 | 323.7 | 175.5 | 128.9676 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5324 | 0 | 0.4 | -59 | 323.7
2018-11-10 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 130.7588 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0.4 | -59 | 309.6
2018-11-10 | 23:00 | 307.8 | 175.5 | 129.5259 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0.4 | -59 | 307.8
2018-11-11 | 0:00 | 292.2 | 175.5 | 113.0106 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | -59 | 292.2
2018-11-11 | 1:00 | 296.3 | 175.5 | 112.7147 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | -59 | 296.3
2018-11-11 | 2:00 | 308.4 | 175.5 | 111.7372 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | -59 | 308.4
2018-11-11 | 3:00 | 319 | 175.5 | 113.6335 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | -59 | 319
2018-11-11 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 113.7283 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -59 | 323.3
2018-11-11 | 5:00 | 321.7 | 175.5 | 113.5472 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 0 | -59 | 321.7
2018-11-11 | 6:00 | 308.3 | 175.5 | 107.3306 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 3.3029 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | -59 | 308.3
2018-11-11 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 79.4829 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 25.5872 | 0 | 13.5299 | 0 | 0 | -59 | 288.5
2018-11-11 | 8:00 | 286 | 175.5 | 56.1482 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.5078 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | -59 | 286
2018-11-11 | 9:00 | 290.8 | 175.5 | 47.9495 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 60.1295 | 0 | 14.421 | 0 | 0 | -59 | 290.8
2018-11-11 | 10:00 | 294.4 | 175.5 | 52.838 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2458 | 0 | 14.0162 | 0 | 0 | -59 | 294.4
2018-11-11 | 11:00 | 299 | 175.5 | 54.6317 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 61.242 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | -59 | 299
2018-11-11 | 12:00 | 296.9 | 175.5 | 61.9196 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 52.1782 | 0 | 14.5022 | 0 | 0 | -59 | 296.9
2018-11-11 | 13:00 | 306.9 | 175.5 | 92.3645 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 33.0297 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -59 | 306.9
2018-11-11 | 14:00 | 306.5 | 175.5 | 106.2451 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 12.4768 | 0 | 14.1781 | 0 | 0 | -59 | 306.5
2018-11-11 | 15:00 | 313.2 | 175.5 | 98.38 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0.7267 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | -59 | 313.2
2018-11-11 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 122.5978 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5022 | 0 | 0 | -59 | 345.8
2018-11-11 | 17:00 | 360.6 | 175.5 | 138.6942 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -59 | 360.6
2018-11-11 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 137.5219 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1781 | 0 | 0 | -59 | 360.4
2018-11-11 | 19:00 | 356.7 | 175.5 | 134.5512 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 0 | -59 | 356.7
2018-11-11 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 121.1524 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 0 | -59 | 341.6
2018-11-11 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 111.7624 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0 | -59 | 321.4
2018-11-11 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 106.0829 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3171 | 0 | 0 | -59 | 302.3
2018-11-11 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 113.3086 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 0 | -59 | 304.7
2018-11-12 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 119.0479 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -59 | 298.5
2018-11-12 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 124.8286 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | -59 | 304.2
2018-11-12 | 2:00 | 319.2 | 175.5 | 140.2338 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 0 | -59 | 319.2
2018-11-12 | 3:00 | 331.8 | 175.5 | 149.7491 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 0 | -59 | 331.8
2018-11-12 | 4:00 | 341.1 | 175.5 | 149.925 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -59 | 341.1
2018-11-12 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 149.982 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | -59 | 344.9
2018-11-12 | 6:00 | 352.2 | 175.5 | 150.1111 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0.9091 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -59 | 352.2
2018-11-12 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 145.2988 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 10.9832 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | -59 | 347.3
2018-11-12 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 144.9428 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 33.9774 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -59 | 357.4
2018-11-12 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 130.015 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 55.5963 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | -59 | 363.2
2018-11-12 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 118.3743 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 64.8129 | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | -59 | 361.1
2018-11-12 | 11:00 | 358.5 | 175.5 | 122.5217 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 56.5932 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -59 | 358.5
2018-11-12 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 128.8845 | 58 | 9.4 | 3.6 | 34.5304 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -59 | 356.1
2018-11-12 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 150.3602 | 68 | 9.4 | 3.6 | 25.7684 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | -59 | 379.3
2018-11-12 | 14:00 | 377.8 | 175.5 | 156.4098 | 76 | 9.4 | 3.6 | 10.2999 | 0 | 5.5903 | 0 | 0 | -59 | 377.8
2018-11-12 | 15:00 | 383.9 | 175.5 | 170.2009 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 0.3 | -59 | 383.9
2018-11-12 | 16:00 | 406.4 | 175.5 | 170.5543 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 20.2 | -59 | 406.4
2018-11-12 | 17:00 | 406.6 | 175.5 | 170.5161 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 20.4 | -59 | 406.6
2018-11-12 | 18:00 | 391.4 | 175.5 | 170.2113 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 7.7 | -59 | 391.4
2018-11-12 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 168.3202 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -59 | 377.6
2018-11-12 | 20:00 | 358.1 | 175.5 | 150.3439 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4561 | 0 | 0 | -59 | 358.1
2018-11-12 | 21:00 | 339.5 | 175.5 | 142.5543 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0 | -59 | 339.5
2018-11-12 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 142.4595 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 0 | -59 | 321.6
2018-11-12 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 140.1302 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | -59 | 317.8
2018-11-13 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 130.9543 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0 | -59 | 303.9
2018-11-13 | 1:00 | 310.7 | 175.5 | 138.3213 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 0 | -59 | 310.7
2018-11-13 | 2:00 | 324.9 | 175.5 | 152.5213 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 0 | -59 | 324.9
2018-11-13 | 3:00 | 337.6 | 175.5 | 155.3314 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | -59 | 337.6
2018-11-13 | 4:00 | 349 | 175.5 | 157.2988 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | -59 | 349
2018-11-13 | 5:00 | 354.4 | 175.5 | 157.4659 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | -59 | 354.4
2018-11-13 | 6:00 | 357.4 | 175.5 | 157.3982 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 4.3725 | 0 | 0.7293 | 0 | 0 | -59 | 357.4
2018-11-13 | 7:00 | 344.7 | 175.5 | 131.9953 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 26.9136 | 0 | 0.8911 | 0 | 0 | -59 | 344.7
2018-11-13 | 8:00 | 353.3 | 175.5 | 129.4861 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 53.3798 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | -59 | 353.3
2018-11-13 | 9:00 | 357.8 | 175.5 | 112.6315 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 74.8962 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | -59 | 357.8
2018-11-13 | 10:00 | 355.3 | 175.5 | 105.1397 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 79.5639 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -59 | 355.3
2018-11-13 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 110.459 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 78.2017 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | -59 | 359.5
2018-11-13 | 12:00 | 337 | 175.5 | 103.0144 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 61.121 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | -59 | 337
2018-11-13 | 13:00 | 358.6 | 175.5 | 135.3331 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 49.5919 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -59 | 358.6
2018-11-13 | 14:00 | 364.2 | 175.5 | 134.1273 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 23.4929 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -59 | 364.2
2018-11-13 | 15:00 | 379.2 | 175.5 | 158.0267 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 1.9935 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -59 | 379.2
2018-11-13 | 16:00 | 409.2 | 175.5 | 170.6527 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 16.3 | -59 | 409.2
2018-11-13 | 17:00 | 413.1 | 175.5 | 170.7202 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 20.2 | -59 | 413.1
2018-11-13 | 18:00 | 401.6 | 175.5 | 170.4491 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 10.7 | -59 | 401.6
2018-11-13 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 170.2732 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 3.9 | -59 | 390.6
2018-11-13 | 20:00 | 373.5 | 175.5 | 158.3113 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | -59 | 373.5
2018-11-13 | 21:00 | 355.8 | 175.5 | 152.3125 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | -59 | 355.8
2018-11-13 | 22:00 | 332 | 175.5 | 143.1266 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0 | -59 | 332
2018-11-13 | 23:00 | 335.6 | 175.5 | 157.0607 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | -59 | 335.6
2018-11-14 | 0:00 | 321.9 | 175.5 | 151.5036 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -59 | 321.9
2018-11-14 | 1:00 | 324.6 | 175.5 | 153.5555 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0 | -59 | 324.6
2018-11-14 | 2:00 | 341 | 175.5 | 158.7795 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 3.9 | -59 | 341
2018-11-14 | 3:00 | 351.6 | 175.5 | 158.9454 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 3.9 | -59 | 351.6
2018-11-14 | 4:00 | 362.2 | 175.5 | 159.1402 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 3.9 | -59 | 362.2
2018-11-14 | 5:00 | 366.8 | 175.5 | 164.6732 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | -59 | 366.8
2018-11-14 | 6:00 | 366.7 | 175.5 | 164.6815 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7157 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | -59 | 366.7
2018-11-14 | 7:00 | 355.3 | 175.5 | 138.7314 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 28.8329 | 0 | 2.8357 | 0 | 0 | -59 | 355.3
2018-11-14 | 8:00 | 367.9 | 175.5 | 142.8421 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 53.7704 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | -59 | 367.9
2018-11-14 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 133.0937 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 68.3377 | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | -59 | 372.8
2018-11-14 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 112.5922 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 79.0825 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -59 | 362.8
2018-11-14 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 123.108 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 72.9186 | 0 | 2.6734 | 0 | 0 | -59 | 368.3
2018-11-14 | 12:00 | 345.1 | 175.5 | 111.9168 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 58.4793 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | -59 | 345.1
2018-11-14 | 13:00 | 366.6 | 175.5 | 143.0133 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 47.4242 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -59 | 366.6
2018-11-14 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 140.7611 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 22.6197 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | -59 | 370.9
2018-11-14 | 15:00 | 384.6 | 175.5 | 160.8998 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6569 | 0 | 6.6433 | 0 | 0 | -59 | 384.6
2018-11-14 | 16:00 | 417.8 | 175.5 | 170.8134 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8866 | 0 | 21.6 | -59 | 417.8
2018-11-14 | 17:00 | 419.8 | 175.5 | 170.8567 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 23.8 | -59 | 419.8
2018-11-14 | 18:00 | 410.3 | 175.5 | 170.6567 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 17.1 | -59 | 410.3
2018-11-14 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 170.4909 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 6.2 | -59 | 398.1
2018-11-14 | 20:00 | 379.6 | 175.5 | 165.0009 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 0 | -59 | 379.6
2018-11-14 | 21:00 | 356.8 | 175.5 | 153.092 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | -59 | 356.8
2018-11-14 | 22:00 | 336.4 | 175.5 | 154.4972 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | -59 | 336.4
2018-11-14 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 158.6213 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 3.6 | -59 | 334.4
2018-11-15 | 0:00 | 322.3 | 175.5 | 149.3354 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | -59 | 322.3
2018-11-15 | 1:00 | 327.8 | 175.5 | 153.3679 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0 | -59 | 327.8
2018-11-15 | 2:00 | 342 | 175.5 | 158.7643 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 3.9 | -59 | 342
2018-11-15 | 3:00 | 355.3 | 175.5 | 159.1009 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 3.9 | -59 | 355.3
2018-11-15 | 4:00 | 364.1 | 175.5 | 159.2872 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 3.9 | -59 | 364.1
2018-11-15 | 5:00 | 366 | 175.5 | 167.0961 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | -59 | 366
2018-11-15 | 6:00 | 370.2 | 175.5 | 167.1506 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 1.0832 | 0 | 5.2662 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2018-11-15 | 7:00 | 365.4 | 175.5 | 158.1078 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 15.4071 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -59 | 365.4
2018-11-15 | 8:00 | 378.1 | 175.5 | 164.6958 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 39.0621 | 0 | 4.9421 | 0 | 0 | -59 | 378.1
2018-11-15 | 9:00 | 388.4 | 175.5 | 167.7742 | 41 | 9.4 | 3.6 | 45.346 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -59 | 388.4
2018-11-15 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 145.8961 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 57.5807 | 0 | 5.0232 | 0 | 0 | -59 | 377.9
2018-11-15 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 145.28 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 55.3056 | 0 | 5.9144 | 0 | 0 | -59 | 376.4
2018-11-15 | 12:00 | 356.3 | 175.5 | 133.2838 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 46.3918 | 0 | 6.7244 | 0 | 0 | -59 | 356.3
2018-11-15 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 151.5863 | 47 | 9.4 | 3.6 | 36.6182 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | -59 | 370.7
2018-11-15 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 150.8226 | 73 | 9.4 | 3.6 | 18.3923 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | -59 | 376.9
2018-11-15 | 15:00 | 387.2 | 175.5 | 164.1578 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 2.4812 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | -59 | 387.2
2018-11-15 | 16:00 | 419 | 175.5 | 170.8061 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 24.7 | -59 | 419
2018-11-15 | 17:00 | 419.2 | 175.5 | 170.8543 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 25.5 | -59 | 419.2
2018-11-15 | 18:00 | 408.8 | 175.5 | 170.6543 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 17.9 | -59 | 408.8
2018-11-15 | 19:00 | 396.7 | 175.5 | 170.3643 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 6.9 | -59 | 396.7
2018-11-15 | 20:00 | 377.3 | 175.5 | 167.2073 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | -59 | 377.3
2018-11-15 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 158.1402 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | -59 | 358.8
2018-11-15 | 22:00 | 340.9 | 175.5 | 156.3595 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 0 | -59 | 340.9
2018-11-15 | 23:00 | 343.2 | 175.5 | 158.8832 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 3.9 | -59 | 343.2
2018-11-16 | 0:00 | 330 | 175.5 | 157.3354 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | -59 | 330
2018-11-16 | 1:00 | 335.5 | 175.5 | 158.6679 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 2.5 | -59 | 335.5
2018-11-16 | 2:00 | 347.5 | 175.5 | 158.7061 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 0 | -59 | 347.5
2018-11-16 | 3:00 | 361.6 | 175.5 | 159.1113 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 3.9 | -59 | 361.6
2018-11-16 | 4:00 | 369.2 | 175.5 | 159.372 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 3.9 | -59 | 369.2
2018-11-16 | 5:00 | 367.4 | 175.5 | 159.2793 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 3.9 | -59 | 367.4
2018-11-16 | 6:00 | 366.4 | 175.5 | 163.4077 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 2.7097 | 0 | 8.1826 | 0 | 0 | -59 | 366.4
2018-11-16 | 7:00 | 356.7 | 175.5 | 148.7284 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 17.2838 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | -59 | 356.7
2018-11-16 | 8:00 | 360.9 | 175.5 | 137.8734 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 44.7717 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | -59 | 360.9
2018-11-16 | 9:00 | 371.3 | 175.5 | 136.527 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 55.2218 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | -59 | 371.3
2018-11-16 | 10:00 | 377.6 | 175.5 | 145.2482 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 53.5299 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | -59 | 377.6
2018-11-16 | 11:00 | 381.6 | 175.5 | 155.3894 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 47.2264 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | -59 | 381.6
2018-11-16 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 140.4181 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 35.1484 | 0 | 12.2335 | 0 | 0 | -59 | 365.6
2018-11-16 | 13:00 | 383.3 | 175.5 | 157.4853 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 18.8948 | 0 | 12.7199 | 0 | 0 | -59 | 383.3
2018-11-16 | 14:00 | 387.4 | 175.5 | 163.7556 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6993 | 0 | 14.7451 | 0 | 0 | -59 | 387.4
2018-11-16 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 163.379 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.421 | 0 | 0 | -59 | 391.2
2018-11-16 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 170.7512 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 15.2 | -59 | 415.3
2018-11-16 | 17:00 | 409.4 | 175.5 | 170.7015 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7985 | 0 | 7 | -59 | 409.4
2018-11-16 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 168.1433 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2567 | 0 | 0 | -59 | 396.2
2018-11-16 | 19:00 | 384 | 175.5 | 163.7899 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 0 | -59 | 384
2018-11-16 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 159.3826 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7174 | 0 | 1.6 | -59 | 368.6
2018-11-16 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 159.056 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.044 | 0 | 2.2 | -59 | 353.7
2018-11-16 | 22:00 | 337.5 | 175.5 | 154.7079 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | -59 | 337.5
2018-11-16 | 23:00 | 335.1 | 175.5 | 152.389 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | -59 | 335.1
2018-11-17 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 144.8665 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0 | -59 | 325.1
2018-11-17 | 1:00 | 328.8 | 175.5 | 145.0624 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0 | -59 | 328.8
2018-11-17 | 2:00 | 344.7 | 175.5 | 151.0451 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | -59 | 344.7
2018-11-17 | 3:00 | 355.3 | 175.5 | 152.9411 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8589 | 0 | 0 | -59 | 355.3
2018-11-17 | 4:00 | 363.4 | 175.5 | 153.1086 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 0 | -59 | 363.4
2018-11-17 | 5:00 | 360.2 | 175.5 | 152.9945 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8055 | 0 | 0 | -59 | 360.2
2018-11-17 | 6:00 | 354.9 | 175.5 | 152.8741 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0.2152 | 0 | 7.2107 | 0 | 0 | -59 | 354.9
2018-11-17 | 7:00 | 341.7 | 175.5 | 133.9113 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2491 | 0 | 7.9396 | 0 | 0 | -59 | 341.7
2018-11-17 | 8:00 | 343.3 | 175.5 | 126.2214 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 40.5719 | 0 | 8.5067 | 0 | 0 | -59 | 343.3
2018-11-17 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 122.1309 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 52.7127 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | -59 | 353.7
2018-11-17 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 140.404 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 41.142 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | -59 | 363.4
2018-11-17 | 11:00 | 373.3 | 175.5 | 147.4675 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 42.034 | 0 | 15.7985 | 0 | 0 | -59 | 373.3
2018-11-17 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 134.2318 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 34.8773 | 0 | 18.3909 | 0 | 0 | -59 | 355.5
2018-11-17 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 138.8642 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 33.5245 | 0 | 20.0113 | 0 | 0 | -59 | 360.4
2018-11-17 | 14:00 | 356.4 | 175.5 | 137.778 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 14.9725 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | -59 | 356.4
2018-11-17 | 15:00 | 367 | 175.5 | 148.2766 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9221 | 0 | 19.2013 | 0 | 0 | -59 | 367
2018-11-17 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 159.871 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 3.9 | -59 | 392.6
2018-11-17 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 159.9051 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0949 | 0 | 9.1 | -59 | 398.9
2018-11-17 | 18:00 | 390.1 | 175.5 | 159.7292 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 3.9 | -59 | 390.1
2018-11-17 | 19:00 | 382.1 | 175.5 | 156.3332 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0668 | 0 | 0 | -59 | 382.1
2018-11-17 | 20:00 | 369 | 175.5 | 152.5851 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 0 | -59 | 369
2018-11-17 | 21:00 | 354 | 175.5 | 148.1039 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7961 | 0 | 0 | -59 | 354
2018-11-17 | 22:00 | 334.5 | 175.5 | 144.0521 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | -59 | 334.5
2018-11-17 | 23:00 | 338.4 | 175.5 | 152.6003 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4997 | 0 | 0 | -59 | 338.4
2018-11-18 | 0:00 | 322.3 | 175.5 | 137.2862 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0138 | 0 | 0 | -59 | 322.3
2018-11-18 | 1:00 | 332.1 | 175.5 | 143.7637 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 0 | -59 | 332.1
2018-11-18 | 2:00 | 341.6 | 175.5 | 141.7637 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 0 | -59 | 341.6
2018-11-18 | 3:00 | 354.6 | 175.5 | 144.2774 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | -59 | 354.6
2018-11-18 | 4:00 | 359.9 | 175.5 | 144.3685 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2315 | 0 | 0 | -59 | 359.9
2018-11-18 | 5:00 | 358 | 175.5 | 144.3549 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7451 | 0 | 0 | -59 | 358
2018-11-18 | 6:00 | 347.4 | 175.5 | 143.9167 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | -59 | 347.4
2018-11-18 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 136.9489 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 5.0541 | 0 | 14.097 | 0 | 0 | -59 | 334.9
2018-11-18 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 139.8963 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 18.6979 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -59 | 339.8
2018-11-18 | 9:00 | 342 | 175.5 | 121.9402 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 39.2592 | 0 | 12.8006 | 0 | 0 | -59 | 342
2018-11-18 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 93.2781 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 51.3691 | 0 | 12.1528 | 0 | 0 | -59 | 324.8
2018-11-18 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 107.5266 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 50.2551 | 0 | 11.0183 | 0 | 0 | -59 | 336.8
2018-11-18 | 12:00 | 321.5 | 175.5 | 84.3872 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 57.3652 | 0 | 11.7476 | 0 | 0 | -59 | 321.5
2018-11-18 | 13:00 | 323.7 | 175.5 | 94.0399 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 48.4543 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -59 | 323.7
2018-11-18 | 14:00 | 322.2 | 175.5 | 127.2283 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 14.09 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | -59 | 322.2
2018-11-18 | 15:00 | 332.7 | 175.5 | 122.1767 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 1.2693 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | -59 | 332.7
2018-11-18 | 16:00 | 362.1 | 175.5 | 144.3853 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0 | -59 | 362.1
2018-11-18 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 159.4106 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | -59 | 377.4
2018-11-18 | 18:00 | 378 | 175.5 | 161.1451 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | -59 | 378
2018-11-18 | 19:00 | 371 | 175.5 | 153.5781 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | -59 | 371
2018-11-18 | 20:00 | 361.4 | 175.5 | 144.6259 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0 | -59 | 361.4
2018-11-18 | 21:00 | 342.1 | 175.5 | 135.164 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | -59 | 342.1
2018-11-18 | 22:00 | 325.9 | 175.5 | 139.3033 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | -59 | 325.9
2018-11-18 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 143.7668 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | -59 | 327.7
2018-11-19 | 0:00 | 320.7 | 175.5 | 146.739 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | -59 | 320.7
2018-11-19 | 1:00 | 328.9 | 175.5 | 155.7491 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 0 | -59 | 328.9
2018-11-19 | 2:00 | 343 | 175.5 | 171.4695 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | -59 | 343
2018-11-19 | 3:00 | 356.1 | 175.5 | 185.6225 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | -59 | 356.1
2018-11-19 | 4:00 | 365.1 | 175.5 | 194.5418 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | -59 | 365.1
2018-11-19 | 5:00 | 368.4 | 175.5 | 197.6795 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | -59 | 368.4
2018-11-19 | 6:00 | 375.7 | 175.5 | 202.5535 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0453 | 0 | 1.7012 | 0 | 2.3 | -59 | 375.7
2018-11-19 | 7:00 | 378 | 175.5 | 195.159 | 49 | 9.4 | 3.6 | 2.8828 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | -59 | 378
2018-11-19 | 8:00 | 406.4 | 175.5 | 203.1346 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1931 | 0 | 0.9723 | 0 | 4.9 | -59 | 406.4
2018-11-19 | 9:00 | 421.9 | 175.5 | 203.4859 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 7.5659 | 0 | 0.6482 | 0 | 7.3 | -59 | 421.9
2018-11-19 | 10:00 | 422.2 | 175.5 | 203.4551 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 6.4778 | 0 | 0.5671 | 0 | 7.3 | -59 | 422.2
2018-11-19 | 11:00 | 423.1 | 175.5 | 203.5803 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 5.2045 | 0 | 1.2152 | 0 | 7.7 | -59 | 423.1
2018-11-19 | 12:00 | 404.1 | 175.5 | 203.1178 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 4.8706 | 0 | 2.5116 | 0 | 3.3 | -59 | 404.1
2018-11-19 | 13:00 | 422.2 | 175.5 | 213.5874 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 3.6946 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | -59 | 422.2
2018-11-19 | 14:00 | 418.1 | 175.5 | 210.9791 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5017 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | -59 | 418.1
2018-11-19 | 15:00 | 421 | 175.5 | 211.8616 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | -59 | 421
2018-11-19 | 16:00 | 441.9 | 175.5 | 214.3909 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 16.6 | -59 | 441.9
2018-11-19 | 17:00 | 437.5 | 175.5 | 214.3338 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 12.5 | -59 | 437.5
2018-11-19 | 18:00 | 425.9 | 175.5 | 214.0186 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 5.1 | -59 | 425.9
2018-11-19 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 210.7463 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | -59 | 410.2
2018-11-19 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 199.8399 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | -59 | 391.4
2018-11-19 | 21:00 | 370.8 | 175.5 | 191.9781 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | -59 | 370.8
2018-11-19 | 22:00 | 349.1 | 175.5 | 170.9259 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0 | -59 | 349.1
2018-11-19 | 23:00 | 350.2 | 175.5 | 170.6488 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | -59 | 350.2
2018-11-20 | 0:00 | 336.3 | 175.5 | 155.0665 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0 | -59 | 336.3
2018-11-20 | 1:00 | 344.3 | 175.5 | 164.7676 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5324 | 0 | 0 | -59 | 344.3
2018-11-20 | 2:00 | 356.7 | 175.5 | 176.5881 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9119 | 0 | 0 | -59 | 356.7
2018-11-20 | 3:00 | 373.4 | 175.5 | 184.1793 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | -59 | 373.4
2018-11-20 | 4:00 | 381.4 | 175.5 | 184.2704 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0 | -59 | 381.4
2018-11-20 | 5:00 | 379.1 | 175.5 | 184.2375 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -59 | 379.1
2018-11-20 | 6:00 | 382.3 | 175.5 | 184.2501 | 61 | 9.4 | 3.6 | 1.3115 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | -59 | 382.3
2018-11-20 | 7:00 | 375.2 | 175.5 | 173.9989 | 51 | 9.4 | 3.6 | 17.0554 | 0 | 3.6457 | 0 | 0 | -59 | 375.2
2018-11-20 | 8:00 | 377.4 | 175.5 | 154.5077 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 51.4618 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | -59 | 377.4
2018-11-20 | 9:00 | 370.9 | 175.5 | 124.0985 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 75.2088 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | -59 | 370.9
2018-11-20 | 10:00 | 370.2 | 175.5 | 120.9154 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 76.8818 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2018-11-20 | 11:00 | 384.9 | 175.5 | 153.0278 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 59.7935 | 0 | 3.0787 | 0 | 0 | -59 | 384.9
2018-11-20 | 12:00 | 369.9 | 175.5 | 147.6045 | 41 | 9.4 | 3.6 | 47.9068 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | -59 | 369.9
2018-11-20 | 13:00 | 397.4 | 175.5 | 175.255 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 28.337 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | -59 | 397.4
2018-11-20 | 14:00 | 401.6 | 175.5 | 184.7021 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 12.2799 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | -59 | 401.6
2018-11-20 | 15:00 | 413 | 175.5 | 202.4728 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3735 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | -59 | 413
2018-11-20 | 16:00 | 441.1 | 175.5 | 214.364 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 12.3 | -59 | 441.1
2018-11-20 | 17:00 | 436.6 | 175.5 | 214.2195 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1805 | 0 | 7.3 | -59 | 436.6
2018-11-20 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 211.9042 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3958 | 0 | 0 | -59 | 424.4
2018-11-20 | 19:00 | 412.4 | 175.5 | 198.932 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | -59 | 412.4
2018-11-20 | 20:00 | 397.4 | 175.5 | 186.6865 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6135 | 0 | 0 | -59 | 397.4
2018-11-20 | 21:00 | 382.8 | 175.5 | 184.3326 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9674 | 0 | 0 | -59 | 382.8
2018-11-20 | 22:00 | 359.3 | 175.5 | 171.3997 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | -59 | 359.3
2018-11-20 | 23:00 | 362.3 | 175.5 | 183.8527 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | -59 | 362.3
2018-11-21 | 0:00 | 353.8 | 175.5 | 181.7732 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | -59 | 353.8
2018-11-21 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 187.1832 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0 | -59 | 358.4
2018-11-21 | 2:00 | 373.3 | 175.5 | 200.3747 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -59 | 373.3
2018-11-21 | 3:00 | 386.7 | 175.5 | 202.7177 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 8.8 | -59 | 386.7
2018-11-21 | 4:00 | 394.9 | 175.5 | 202.9848 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 12.4 | -59 | 394.9
2018-11-21 | 5:00 | 397.7 | 175.5 | 213.5848 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 7 | -59 | 397.7
2018-11-21 | 6:00 | 407.6 | 175.5 | 213.7177 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 7 | -59 | 407.6
2018-11-21 | 7:00 | 411.7 | 175.5 | 210.917 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.808 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -59 | 411.7
2018-11-21 | 8:00 | 434.7 | 175.5 | 214.1978 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 3.5083 | 0 | 4.2939 | 0 | 7.1 | -59 | 434.7
2018-11-21 | 9:00 | 443.7 | 175.5 | 214.4266 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 13.2518 | 0 | 3.3216 | 0 | 7.1 | -59 | 443.7
2018-11-21 | 10:00 | 430.4 | 175.5 | 212.4762 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 16.6524 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | -59 | 430.4
2018-11-21 | 11:00 | 421.1 | 175.5 | 212.1049 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 25.3085 | 0 | 6.8866 | 0 | 0 | -59 | 421.1
2018-11-21 | 12:00 | 390.3 | 175.5 | 191.9869 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 21.8305 | 0 | 8.1826 | 0 | 0 | -59 | 390.3
2018-11-21 | 13:00 | 413.1 | 175.5 | 199.4213 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 21.5339 | 0 | 8.3448 | 0 | 0 | -59 | 413.1
2018-11-21 | 14:00 | 430.2 | 175.5 | 214.1217 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 6.9957 | 0 | 8.1826 | 0 | 5.2 | -59 | 430.2
2018-11-21 | 15:00 | 435.2 | 175.5 | 214.2111 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0252 | 0 | 8.2637 | 0 | 4.4 | -59 | 435.2
2018-11-21 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 214.5451 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 14.5 | -59 | 451.7
2018-11-21 | 17:00 | 447.4 | 175.5 | 214.4692 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8308 | 0 | 10.6 | -59 | 447.4
2018-11-21 | 18:00 | 436.6 | 175.5 | 214.2463 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 7 | -59 | 436.6
2018-11-21 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 214.072 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 7 | -59 | 424.7
2018-11-21 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 213.7631 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 1.1 | -59 | 407.6
2018-11-21 | 21:00 | 386.5 | 175.5 | 210.7161 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | -59 | 386.5
2018-11-21 | 22:00 | 368.3 | 175.5 | 197.6506 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | -59 | 368.3
2018-11-21 | 23:00 | 373.4 | 175.5 | 203.3988 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | -59 | 373.4
2018-11-22 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 191.0036 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -59 | 361.5
2018-11-22 | 1:00 | 370.6 | 175.5 | 200.1036 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -59 | 370.6
2018-11-22 | 2:00 | 386.6 | 175.5 | 213.29 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 2.4 | -59 | 386.6
2018-11-22 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 213.5277 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 7.3 | -59 | 400.1
2018-11-22 | 4:00 | 405.5 | 175.5 | 213.6277 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 7.3 | -59 | 405.5
2018-11-22 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 213.7795 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 7.3 | -59 | 408.5
2018-11-22 | 6:00 | 410.4 | 175.5 | 213.7692 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0863 | 0 | 1.9445 | 0 | 7.3 | -59 | 410.4
2018-11-22 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 213.5921 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 8.6826 | 0 | 2.0253 | 0 | 0.5 | -59 | 402.1
2018-11-22 | 8:00 | 424.6 | 175.5 | 214.0172 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 12.4435 | 0 | 1.5393 | 0 | 7.3 | -59 | 424.6
2018-11-22 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 214.3642 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 17.8206 | 0 | 1.2152 | 0 | 7.3 | -59 | 437.9
2018-11-22 | 10:00 | 430.6 | 175.5 | 214.1436 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 23.3359 | 0 | 1.6205 | 0 | 6.3 | -59 | 430.6
2018-11-22 | 11:00 | 434.3 | 175.5 | 214.28 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 17.8325 | 0 | 2.1875 | 0 | 7.3 | -59 | 434.3
2018-11-22 | 12:00 | 411.4 | 175.5 | 210.7044 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 19.5045 | 0 | 0.8911 | 0 | 0 | -59 | 411.4
2018-11-22 | 13:00 | 426.3 | 175.5 | 222.9378 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7936 | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | -59 | 426.3
2018-11-22 | 14:00 | 431.5 | 175.5 | 223.2816 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 4.4254 | 0 | 8.993 | 0 | 0 | -59 | 431.5
2018-11-22 | 15:00 | 442.7 | 175.5 | 224.9933 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5067 | 0 | 4.5 | -59 | 442.7
2018-11-22 | 16:00 | 463.1 | 175.5 | 225.3463 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 23 | -59 | 463.1
2018-11-22 | 17:00 | 457.2 | 175.5 | 225.1274 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3726 | 0 | 19.1 | -59 | 457.2
2018-11-22 | 18:00 | 447.3 | 175.5 | 224.9515 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 9.7 | -59 | 447.3
2018-11-22 | 19:00 | 435 | 175.5 | 214.2311 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6689 | 0 | 7.3 | -59 | 435
2018-11-22 | 20:00 | 422.2 | 175.5 | 213.9451 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 7.3 | -59 | 422.2
2018-11-22 | 21:00 | 409.7 | 175.5 | 213.7865 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6135 | 0 | 6.3 | -59 | 409.7
2018-11-22 | 22:00 | 389 | 175.5 | 206.432 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | -59 | 389
2018-11-22 | 23:00 | 397.6 | 175.5 | 213.5408 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2592 | 0 | 0.6 | -59 | 397.6
2018-11-23 | 0:00 | 388.5 | 175.5 | 202.1713 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | -59 | 388.5
2018-11-23 | 1:00 | 391.5 | 175.5 | 202.1914 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 0 | -59 | 391.5
2018-11-23 | 2:00 | 400.9 | 175.5 | 196.8469 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 0 | -59 | 400.9
2018-11-23 | 3:00 | 417.6 | 175.5 | 202.7369 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3631 | 0 | 0 | -59 | 417.6
2018-11-23 | 4:00 | 422.6 | 175.5 | 204.0787 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | -59 | 422.6
2018-11-23 | 5:00 | 416.1 | 175.5 | 202.6835 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4165 | 0 | 0 | -59 | 416.1
2018-11-23 | 6:00 | 410.6 | 175.5 | 202.526 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2245 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | -59 | 410.6
2018-11-23 | 7:00 | 395.7 | 175.5 | 186.3004 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 12.1176 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | -59 | 395.7
2018-11-23 | 8:00 | 399 | 175.5 | 174.7473 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 37.4566 | 0 | 18.7961 | 0 | 0 | -59 | 399
2018-11-23 | 9:00 | 393 | 175.5 | 144.9399 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 61.75 | 0 | 18.3101 | 0 | 0 | -59 | 393
2018-11-23 | 10:00 | 378.6 | 175.5 | 129.0736 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 63.8644 | 0 | 17.662 | 0 | 0 | -59 | 378.6
2018-11-23 | 11:00 | 372.2 | 175.5 | 122.4849 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6202 | 0 | 17.0949 | 0 | 0 | -59 | 372.2
2018-11-23 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 122.2541 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2273 | 0 | 17.4186 | 0 | 0 | -59 | 361.9
2018-11-23 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 129.2805 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 49.3527 | 0 | 18.0668 | 0 | 0 | -59 | 364.7
2018-11-23 | 14:00 | 379.2 | 175.5 | 170.6552 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 19.3399 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | -59 | 379.2
2018-11-23 | 15:00 | 405.7 | 175.5 | 196.1081 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 2.6099 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | -59 | 405.7
2018-11-23 | 16:00 | 428 | 175.5 | 212.071 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 0 | -59 | 428
2018-11-23 | 17:00 | 436.4 | 175.5 | 214.2658 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 5.8 | -59 | 436.4
2018-11-23 | 18:00 | 435.6 | 175.5 | 214.2899 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 5.3 | -59 | 435.6
2018-11-23 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 214.1674 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0 | -59 | 428.8
2018-11-23 | 20:00 | 422.8 | 175.5 | 210.2737 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | -59 | 422.8
2018-11-23 | 21:00 | 406.7 | 175.5 | 202.4926 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9074 | 0 | 0 | -59 | 406.7
2018-11-23 | 22:00 | 387.4 | 175.5 | 192.7067 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | -59 | 387.4
2018-11-23 | 23:00 | 391.5 | 175.5 | 202.1585 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0415 | 0 | 0 | -59 | 391.5
2018-11-24 | 0:00 | 382.8 | 175.5 | 199.5079 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | -59 | 382.8
2018-11-24 | 1:00 | 393.7 | 175.5 | 195.7649 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9351 | 0 | 0 | -59 | 393.7
2018-11-24 | 2:00 | 406.7 | 175.5 | 200.3853 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0 | -59 | 406.7
2018-11-24 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 211.5613 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6387 | 0 | 0 | -59 | 422.1
2018-11-24 | 4:00 | 423.5 | 175.5 | 213.7713 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | -59 | 423.5
2018-11-24 | 5:00 | 421.9 | 175.5 | 212.3335 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | -59 | 421.9
2018-11-24 | 6:00 | 412.2 | 175.5 | 201.8595 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 1.26 | 0 | 11.1805 | 0 | 0 | -59 | 412.2
2018-11-24 | 7:00 | 389.6 | 175.5 | 170.4674 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 20.3762 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | -59 | 389.6
2018-11-24 | 8:00 | 382.1 | 175.5 | 159.1526 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 44.8821 | 0 | 9.9653 | 0 | 0 | -59 | 382.1
2018-11-24 | 9:00 | 379.8 | 175.5 | 134.3246 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 67.6535 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | -59 | 379.8
2018-11-24 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 118.2856 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 73.4543 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | -59 | 369.4
2018-11-24 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 115.1923 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 72.7617 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | -59 | 366.1
2018-11-24 | 12:00 | 358 | 175.5 | 121.0542 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 58.5564 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | -59 | 358
2018-11-24 | 13:00 | 363.3 | 175.5 | 139.032 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 45.8786 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | -59 | 363.3
2018-11-24 | 14:00 | 368.4 | 175.5 | 170.1963 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 20.5436 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | -59 | 368.4
2018-11-24 | 15:00 | 386.5 | 175.5 | 189.0552 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 1.3622 | 0 | 8.1826 | 0 | 0 | -59 | 386.5
2018-11-24 | 16:00 | 416.4 | 175.5 | 212.1808 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | -59 | 416.4
2018-11-24 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 214.0045 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 7.3 | -59 | 425.8
2018-11-24 | 18:00 | 417.8 | 175.5 | 212.0411 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8589 | 0 | 0 | -59 | 417.8
2018-11-24 | 19:00 | 409.7 | 175.5 | 200.5147 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | -59 | 409.7
2018-11-24 | 20:00 | 400.2 | 175.5 | 200.2713 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | -59 | 400.2
2018-11-24 | 21:00 | 380.7 | 175.5 | 193.4451 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | -59 | 380.7
2018-11-24 | 22:00 | 366.8 | 175.5 | 191.8945 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8055 | 0 | 0 | -59 | 366.8
2018-11-24 | 23:00 | 373.2 | 175.5 | 199.7961 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | -59 | 373.2
2018-11-25 | 0:00 | 365.1 | 175.5 | 182.1161 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | -59 | 365.1
2018-11-25 | 1:00 | 374.4 | 175.5 | 182.8747 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -59 | 374.4
2018-11-25 | 2:00 | 387.7 | 175.5 | 187.8036 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -59 | 387.7
2018-11-25 | 3:00 | 397.2 | 175.5 | 192.6747 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 3.9 | -59 | 397.2
2018-11-25 | 4:00 | 399.3 | 175.5 | 192.7936 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 5.8 | -59 | 399.3
2018-11-25 | 5:00 | 392.6 | 175.5 | 191.8936 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 0 | -59 | 392.6
2018-11-25 | 6:00 | 378.3 | 175.5 | 183.019 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8264 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | -59 | 378.3
2018-11-25 | 7:00 | 354.5 | 175.5 | 161.3519 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 7.7213 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | -59 | 354.5
2018-11-25 | 8:00 | 351 | 175.5 | 154.2588 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 24.6332 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | -59 | 351
2018-11-25 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 151.1341 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 34.4531 | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | -59 | 358.1
2018-11-25 | 10:00 | 347.3 | 175.5 | 136.4662 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 38.564 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | -59 | 347.3
2018-11-25 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 122.0524 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 47.2208 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | -59 | 341.3
2018-11-25 | 12:00 | 333.6 | 175.5 | 125.7726 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 35.1524 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -59 | 333.6
2018-11-25 | 13:00 | 335.4 | 175.5 | 133.4073 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 29.1558 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | -59 | 335.4
2018-11-25 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 149.334 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4946 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | -59 | 336.8
2018-11-25 | 15:00 | 350.5 | 175.5 | 160.5139 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5529 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | -59 | 350.5
2018-11-25 | 16:00 | 382.9 | 175.5 | 183.1427 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1573 | 0 | 0 | -59 | 382.9
2018-11-25 | 17:00 | 399.2 | 175.5 | 192.8515 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0.7 | -59 | 399.2
2018-11-25 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 190.0363 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | -59 | 396.9
2018-11-25 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 186.3604 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9396 | 0 | 0 | -59 | 392.9
2018-11-25 | 20:00 | 381.9 | 175.5 | 183.0222 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | -59 | 381.9
2018-11-25 | 21:00 | 363.5 | 175.5 | 172.7588 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | -59 | 363.5
2018-11-25 | 22:00 | 345.2 | 175.5 | 164.8283 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -59 | 345.2
2018-11-25 | 23:00 | 347.9 | 175.5 | 166.3942 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -59 | 347.9
2018-11-26 | 0:00 | 339.9 | 175.5 | 158.1512 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 0 | -59 | 339.9
2018-11-26 | 1:00 | 355.2 | 175.5 | 175.6387 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | -59 | 355.2
2018-11-26 | 2:00 | 372.5 | 175.5 | 180.4436 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | -59 | 372.5
2018-11-26 | 3:00 | 386.3 | 175.5 | 185.2158 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | -59 | 386.3
2018-11-26 | 4:00 | 390.3 | 175.5 | 185.2954 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0 | -59 | 390.3
2018-11-26 | 5:00 | 392.9 | 175.5 | 185.4387 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | -59 | 392.9
2018-11-26 | 6:00 | 397.8 | 175.5 | 187.6948 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.6488 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | -59 | 397.8
2018-11-26 | 7:00 | 385.6 | 175.5 | 175.5332 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 12.0686 | 0 | 9.3982 | 0 | 0 | -59 | 385.6
2018-11-26 | 8:00 | 391.3 | 175.5 | 174.5015 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 39.6348 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | -59 | 391.3
2018-11-26 | 9:00 | 390.9 | 175.5 | 154.9839 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2713 | 0 | 8.3448 | 0 | 0 | -59 | 390.9
2018-11-26 | 10:00 | 384 | 175.5 | 141.9731 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 65.7062 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | -59 | 384
2018-11-26 | 11:00 | 377.9 | 175.5 | 132.2396 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 68.3537 | 0 | 8.5067 | 0 | 0 | -59 | 377.9
2018-11-26 | 12:00 | 349 | 175.5 | 112.8531 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 59.5691 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | -59 | 349
2018-11-26 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 146.8268 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5854 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | -59 | 373.8
2018-11-26 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 164.479 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 20.2725 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | -59 | 381.4
2018-11-26 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 190.5741 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 1.5256 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | -59 | 401.3
2018-11-26 | 16:00 | 428.7 | 175.5 | 203.9018 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3982 | 0 | 9.1 | -59 | 428.7
2018-11-26 | 17:00 | 429.9 | 175.5 | 203.9247 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 8.9 | -59 | 429.9
2018-11-26 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 203.7058 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 6.1 | -59 | 421.7
2018-11-26 | 19:00 | 409.4 | 175.5 | 200.1058 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 0 | -59 | 409.4
2018-11-26 | 20:00 | 392.6 | 175.5 | 185.3817 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0183 | 0 | 0 | -59 | 392.6
2018-11-26 | 21:00 | 373.6 | 175.5 | 175.5713 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | -59 | 373.6
2018-11-26 | 22:00 | 356 | 175.5 | 176.2765 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4235 | 0 | 0 | -59 | 356
2018-11-26 | 23:00 | 359.2 | 175.5 | 179.3147 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | -59 | 359.2
2018-11-27 | 0:00 | 348.9 | 175.5 | 167.6372 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | -59 | 348.9
2018-11-27 | 1:00 | 355.1 | 175.5 | 168.189 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | -59 | 355.1
2018-11-27 | 2:00 | 368.7 | 175.5 | 169.2954 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0 | -59 | 368.7
2018-11-27 | 3:00 | 385.4 | 175.5 | 174.2131 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2869 | 0 | 0 | -59 | 385.4
2018-11-27 | 4:00 | 392.3 | 175.5 | 179.279 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.421 | 0 | 0 | -59 | 392.3
2018-11-27 | 5:00 | 391.3 | 175.5 | 178.1167 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | -59 | 391.3
2018-11-27 | 6:00 | 392.5 | 175.5 | 179.7113 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3347 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | -59 | 392.5
2018-11-27 | 7:00 | 378 | 175.5 | 157.9905 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 16.2592 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | -59 | 378
2018-11-27 | 8:00 | 386.6 | 175.5 | 174.3771 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 28.0778 | 0 | 14.7451 | 0 | 0 | -59 | 386.6
2018-11-27 | 9:00 | 400.4 | 175.5 | 174.7194 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 40.3303 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | -59 | 400.4
2018-11-27 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 161.3169 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.5087 | 0 | 15.4744 | 0 | 0 | -59 | 393.6
2018-11-27 | 11:00 | 377 | 175.5 | 130.8118 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 61.1174 | 0 | 16.7708 | 0 | 0 | -59 | 377
2018-11-27 | 12:00 | 353.1 | 175.5 | 111.2552 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 57.0174 | 0 | 16.5274 | 0 | 0 | -59 | 353.1
2018-11-27 | 13:00 | 373.3 | 175.5 | 143.9965 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 38.9279 | 0 | 17.1756 | 0 | 0 | -59 | 373.3
2018-11-27 | 14:00 | 384.1 | 175.5 | 167.8856 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 12.4504 | 0 | 14.664 | 0 | 0 | -59 | 384.1
2018-11-27 | 15:00 | 395.8 | 175.5 | 177.7462 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0.2312 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | -59 | 395.8
2018-11-27 | 16:00 | 421.6 | 175.5 | 193.1899 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 6.1 | -59 | 421.6
2018-11-27 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 193.1012 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1988 | 0 | 1.3 | -59 | 415.2
2018-11-27 | 18:00 | 403.4 | 175.5 | 182.1152 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6848 | 0 | 0 | -59 | 403.4
2018-11-27 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 174.2405 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6595 | 0 | 0 | -59 | 389.8
2018-11-27 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 164.8341 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7659 | 0 | 0 | -59 | 372.5
2018-11-27 | 21:00 | 352.6 | 175.5 | 161.5341 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7659 | 0 | 0 | -59 | 352.6
2018-11-27 | 22:00 | 334 | 175.5 | 143.1771 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0 | -59 | 334
2018-11-27 | 23:00 | 339.5 | 175.5 | 149.8923 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3077 | 0 | 0 | -59 | 339.5
2018-11-28 | 0:00 | 332.3 | 175.5 | 143.8594 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7406 | 0 | 0 | -59 | 332.3
2018-11-28 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 155.0353 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0647 | 0 | 0 | -59 | 343.8
2018-11-28 | 2:00 | 358 | 175.5 | 167.5923 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3077 | 0 | 0 | -59 | 358
2018-11-28 | 3:00 | 371.8 | 175.5 | 170.6682 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6318 | 0 | 0 | -59 | 371.8
2018-11-28 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 171.2353 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0647 | 0 | 0 | -59 | 381.8
2018-11-28 | 5:00 | 382.5 | 175.5 | 171.2546 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 0 | -59 | 382.5
2018-11-28 | 6:00 | 387.4 | 175.5 | 171.3714 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0691 | 0 | 20.6595 | 0 | 0 | -59 | 387.4
2018-11-28 | 7:00 | 377.7 | 175.5 | 159.1742 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 13.3763 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | -59 | 377.7
2018-11-28 | 8:00 | 390.9 | 175.5 | 171.0689 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1732 | 0 | 18.9579 | 0 | 0 | -59 | 390.9
2018-11-28 | 9:00 | 394.2 | 175.5 | 157.284 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 53.9845 | 0 | 15.2315 | 0 | 0 | -59 | 394.2
2018-11-28 | 10:00 | 384 | 175.5 | 139.6255 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 60.2278 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | -59 | 384
2018-11-28 | 11:00 | 383 | 175.5 | 129.4572 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 67.1949 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | -59 | 383
2018-11-28 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 105.8162 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 61.6929 | 0 | 18.3909 | 0 | 0 | -59 | 354.1
2018-11-28 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 141.4373 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.2578 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | -59 | 375.9
2018-11-28 | 14:00 | 387.7 | 175.5 | 161.2466 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 21.5019 | 0 | 16.8515 | 0 | 0 | -59 | 387.7
2018-11-28 | 15:00 | 410.7 | 175.5 | 191.9952 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.9581 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | -59 | 410.7
2018-11-28 | 16:00 | 437.9 | 175.5 | 204.0798 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1202 | 0 | 9.9 | -59 | 437.9
2018-11-28 | 17:00 | 437.6 | 175.5 | 204.1557 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4443 | 0 | 9.2 | -59 | 437.6
2018-11-28 | 18:00 | 426.2 | 175.5 | 203.8671 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3329 | 0 | 1.9 | -59 | 426.2
2018-11-28 | 19:00 | 413.9 | 175.5 | 194.5201 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2799 | 0 | 0 | -59 | 413.9
2018-11-28 | 20:00 | 401.2 | 175.5 | 182.9546 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 0 | -59 | 401.2
2018-11-28 | 21:00 | 384.6 | 175.5 | 171.3787 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | -59 | 384.6
2018-11-28 | 22:00 | 363.2 | 175.5 | 160.9505 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | -59 | 363.2
2018-11-28 | 23:00 | 366.7 | 175.5 | 170.9746 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5254 | 0 | 0 | -59 | 366.7
2018-11-29 | 0:00 | 357.2 | 175.5 | 170.0128 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6872 | 0 | 0 | -59 | 357.2
2018-11-29 | 1:00 | 367.9 | 175.5 | 180.4698 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9302 | 0 | 0 | -59 | 367.9
2018-11-29 | 2:00 | 382.8 | 175.5 | 192.5469 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 3 | -59 | 382.8
2018-11-29 | 3:00 | 397.3 | 175.5 | 192.7521 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1479 | 0 | 6.1 | -59 | 397.3
2018-11-29 | 4:00 | 407.6 | 175.5 | 192.9851 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 6.1 | -59 | 407.6
2018-11-29 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 200.7469 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 0 | -59 | 408.5
2018-11-29 | 6:00 | 413.2 | 175.5 | 200.8038 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0.9154 | 0 | 17.5808 | 0 | 0 | -59 | 413.2
2018-11-29 | 7:00 | 396.2 | 175.5 | 175.8372 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 18.3149 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | -59 | 396.2
2018-11-29 | 8:00 | 399.8 | 175.5 | 175.1483 | 38 | 9.4 | 3.6 | 39.0038 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | -59 | 399.8
2018-11-29 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 161.5687 | 38 | 9.4 | 3.6 | 62.1191 | 0 | 15.3122 | 0 | 0 | -59 | 406.5
2018-11-29 | 10:00 | 403.6 | 175.5 | 149.0092 | 38 | 9.4 | 3.6 | 71.7786 | 0 | 15.3122 | 0 | 0 | -59 | 403.6
2018-11-29 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 150.7242 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 69.5684 | 0 | 14.9074 | 0 | 0 | -59 | 403.2
2018-11-29 | 12:00 | 380.3 | 175.5 | 142.2292 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 55.2445 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | -59 | 380.3
2018-11-29 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 176.6395 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 37.9102 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | -59 | 401.5
2018-11-29 | 14:00 | 414.5 | 175.5 | 194.6232 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 16.8835 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | -59 | 414.5
2018-11-29 | 15:00 | 433.8 | 175.5 | 214.4935 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0.622 | 0 | 16.2845 | 0 | 1.6 | -59 | 433.8
2018-11-29 | 16:00 | 462.7 | 175.5 | 215.1344 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 26.9 | -59 | 462.7
2018-11-29 | 17:00 | 461.5 | 175.5 | 215.0344 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 25.8 | -59 | 461.5
2018-11-29 | 18:00 | 449.8 | 175.5 | 214.8369 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3631 | 0 | 11.3 | -59 | 449.8
2018-11-29 | 19:00 | 436.8 | 175.5 | 214.5658 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 6.1 | -59 | 436.8
2018-11-29 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 203.8433 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2567 | 0 | 6.1 | -59 | 424.8
2018-11-29 | 21:00 | 409.4 | 175.5 | 200.2533 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | -59 | 409.4
2018-11-29 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 187.2103 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6897 | 0 | 0 | -59 | 386.6
2018-11-29 | 23:00 | 394.4 | 175.5 | 199.9726 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5274 | 0 | 0 | -59 | 394.4
2018-11-30 | 0:00 | 384.5 | 175.5 | 202.0774 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | -59 | 384.5
2018-11-30 | 1:00 | 394.5 | 175.5 | 203.2485 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8515 | 0 | 4.9 | -59 | 394.5
2018-11-30 | 2:00 | 411 | 175.5 | 203.5421 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9579 | 0 | 6.2 | -59 | 411
2018-11-30 | 3:00 | 429 | 175.5 | 203.8762 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8238 | 0 | 14.1 | -59 | 429
2018-11-30 | 4:00 | 438.1 | 175.5 | 204.1015 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7985 | 0 | 15 | -59 | 438.1
2018-11-30 | 5:00 | 438.1 | 175.5 | 214.5701 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5299 | 0 | 6.1 | -59 | 438.1
2018-11-30 | 6:00 | 443.4 | 175.5 | 214.7478 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0.7123 | 0 | 14.3399 | 0 | 6.1 | -59 | 443.4
2018-11-30 | 7:00 | 429.4 | 175.5 | 213.9226 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 11.1146 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | -59 | 429.4
2018-11-30 | 8:00 | 440 | 175.5 | 214.6539 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 43.4519 | 0 | 10.6942 | 0 | 2.6 | -59 | 440
2018-11-30 | 9:00 | 435.7 | 175.5 | 199.8014 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 62.9019 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | -59 | 435.7
2018-11-30 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 182.4199 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 65.2834 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | -59 | 421.2
2018-11-30 | 11:00 | 407.1 | 175.5 | 164.4102 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 70.6514 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | -59 | 407.1
2018-11-30 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 140.9677 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 65.0802 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -59 | 377.6
2018-11-30 | 13:00 | 403.1 | 175.5 | 184.3024 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 47.0696 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | -59 | 403.1
2018-11-30 | 14:00 | 417 | 175.5 | 195.1319 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 20.2208 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | -59 | 417
2018-11-30 | 15:00 | 436.3 | 175.5 | 214.5361 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 1.3877 | 0 | 6.0762 | 0 | 6.1 | -59 | 436.3
2018-11-30 | 16:00 | 462.8 | 175.5 | 215.1174 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1826 | 0 | 27.2 | -59 | 462.8
2018-11-30 | 17:00 | 458.1 | 175.5 | 215.064 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 21.5 | -59 | 458.1
2018-11-30 | 18:00 | 445.6 | 175.5 | 214.7524 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 6.8 | -59 | 445.6
2018-11-30 | 19:00 | 432.3 | 175.5 | 203.9601 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3399 | 0 | 11.7 | -59 | 432.3
2018-11-30 | 20:00 | 418.5 | 175.5 | 203.7283 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 13.7 | -59 | 418.5
2018-11-30 | 21:00 | 404.1 | 175.5 | 203.4058 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 12.3 | -59 | 404.1
2018-11-30 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 203.0094 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9906 | 0 | 2.5 | -59 | 385.4
2018-11-30 | 23:00 | 390.1 | 175.5 | 203.1524 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 6.1 | -59 | 390.1
2018-12-01 | 0:00 | 378.6 | 175.5 | 200.2528 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | -59 | 378.6
2018-12-01 | 1:00 | 389.8 | 175.5 | 203.1437 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7563 | 0 | 2.2 | -59 | 389.8
2018-12-01 | 2:00 | 404.6 | 175.5 | 203.4388 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7612 | 0 | 1.9 | -59 | 404.6
2018-12-01 | 3:00 | 416.2 | 175.5 | 203.6624 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 6.1 | -59 | 416.2
2018-12-01 | 4:00 | 418.3 | 175.5 | 203.7243 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8757 | 0 | 6.1 | -59 | 418.3
2018-12-01 | 5:00 | 413.5 | 175.5 | 203.6624 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 6.1 | -59 | 413.5
2018-12-01 | 6:00 | 407.2 | 175.5 | 203.3909 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6091 | 0 | 6.1 | -59 | 407.2
2018-12-01 | 7:00 | 391.2 | 175.5 | 197.5934 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 6.6545 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | -59 | 391.2
2018-12-01 | 8:00 | 410.6 | 175.5 | 203.5243 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 11.2951 | 0 | 8.5806 | 0 | 6.1 | -59 | 410.6
2018-12-01 | 9:00 | 416.1 | 175.5 | 203.5733 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 22.3461 | 0 | 6.8806 | 0 | 6.1 | -59 | 416.1
2018-12-01 | 10:00 | 415.9 | 175.5 | 203.5816 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 29.7141 | 0 | 8.9043 | 0 | 5.4 | -59 | 415.9
2018-12-01 | 11:00 | 425.1 | 175.5 | 203.82 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 21.5328 | 0 | 12.5472 | 0 | 6.1 | -59 | 425.1
2018-12-01 | 12:00 | 405.7 | 175.5 | 198.9539 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 24.0323 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | -59 | 405.7
2018-12-01 | 13:00 | 396.2 | 175.5 | 192.8909 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 22.9242 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | -59 | 396.2
2018-12-01 | 14:00 | 404.1 | 175.5 | 194.3118 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 13.2318 | 0 | 13.3564 | 0 | 0 | -59 | 404.1
2018-12-01 | 15:00 | 420.3 | 175.5 | 203.6968 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0.942 | 0 | 13.7612 | 0 | 2.9 | -59 | 420.3
2018-12-01 | 16:00 | 437.4 | 175.5 | 204.0054 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 7.7 | -59 | 437.4
2018-12-01 | 17:00 | 436.8 | 175.5 | 203.9769 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9231 | 0 | 6.4 | -59 | 436.8
2018-12-01 | 18:00 | 432.1 | 175.5 | 203.8958 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7042 | 0 | 6.1 | -59 | 432.1
2018-12-01 | 19:00 | 421.2 | 175.5 | 203.691 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 6.1 | -59 | 421.2
2018-12-01 | 20:00 | 409 | 175.5 | 203.4959 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 4.7 | -59 | 409
2018-12-01 | 21:00 | 392.9 | 175.5 | 203.2626 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9374 | 0 | 1 | -59 | 392.9
2018-12-01 | 22:00 | 377.6 | 175.5 | 191.1582 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | -59 | 377.6
2018-12-01 | 23:00 | 385.6 | 175.5 | 192.5389 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 6.1 | -59 | 385.6
2018-12-02 | 0:00 | 376.6 | 175.5 | 181.1915 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 0 | -59 | 376.6
2018-12-02 | 1:00 | 387.7 | 175.5 | 181.4104 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5896 | 0 | 0 | -59 | 387.7
2018-12-02 | 2:00 | 398 | 175.5 | 184.1388 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0 | -59 | 398
2018-12-02 | 3:00 | 413.6 | 175.5 | 192.934 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 0 | -59 | 413.6
2018-12-02 | 4:00 | 415.9 | 175.5 | 197.2576 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -59 | 415.9
2018-12-02 | 5:00 | 410.1 | 175.5 | 191.1339 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2018-12-02 | 6:00 | 397.1 | 175.5 | 184.063 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0.085 | 0 | 12.952 | 0 | 0 | -59 | 397.1
2018-12-02 | 7:00 | 364.6 | 175.5 | 144.2618 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 16.7388 | 0 | 13.5994 | 0 | 0 | -59 | 364.6
2018-12-02 | 8:00 | 351 | 175.5 | 131.6944 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 43.1917 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | -59 | 351
2018-12-02 | 9:00 | 339.1 | 175.5 | 94.2451 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 69.227 | 0 | 10.9279 | 0 | 0 | -59 | 339.1
2018-12-02 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 75.2168 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 76.0408 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -59 | 328.1
2018-12-02 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 56.5044 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 80.4103 | 0 | 14.0853 | 0 | 0 | -59 | 315.7
2018-12-02 | 12:00 | 308.5 | 175.5 | 58.9725 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 70.0948 | 0 | 14.7327 | 0 | 0 | -59 | 308.5
2018-12-02 | 13:00 | 310 | 175.5 | 80.0875 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 50.3987 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | -59 | 310
2018-12-02 | 14:00 | 325.5 | 175.5 | 126.3882 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 19.9221 | 0 | 14.4897 | 0 | 0 | -59 | 325.5
2018-12-02 | 15:00 | 345.3 | 175.5 | 159.4649 | 40 | 9.4 | 3.6 | 1.2787 | 0 | 15.0564 | 0 | 0 | -59 | 345.3
2018-12-02 | 16:00 | 380.1 | 175.5 | 176.6625 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | -59 | 380.1
2018-12-02 | 17:00 | 397.7 | 175.5 | 184.1818 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9182 | 0 | 0 | -59 | 397.7
2018-12-02 | 18:00 | 399 | 175.5 | 184.1529 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9471 | 0 | 0 | -59 | 399
2018-12-02 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 184.0528 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | -59 | 395.3
2018-12-02 | 20:00 | 387 | 175.5 | 183.8577 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8423 | 0 | 0 | -59 | 387
2018-12-02 | 21:00 | 371.3 | 175.5 | 180.0195 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -59 | 371.3
2018-12-02 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 171.6195 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -59 | 349.4
2018-12-02 | 23:00 | 359.4 | 175.5 | 183.1243 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0 | -59 | 359.4
2018-12-03 | 0:00 | 352.7 | 175.5 | 177.0861 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | -59 | 352.7
2018-12-03 | 1:00 | 363.8 | 175.5 | 188.9958 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6042 | 0 | 0 | -59 | 363.8
2018-12-03 | 2:00 | 374.8 | 175.5 | 189.2339 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 0 | -59 | 374.8
2018-12-03 | 3:00 | 393 | 175.5 | 197.2721 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9279 | 0 | 0 | -59 | 393
2018-12-03 | 4:00 | 396.5 | 175.5 | 197.2576 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4424 | 0 | 0 | -59 | 396.5
2018-12-03 | 5:00 | 400.6 | 175.5 | 197.448 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | -59 | 400.6
2018-12-03 | 6:00 | 407.3 | 175.5 | 197.4636 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1462 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | -59 | 407.3
2018-12-03 | 7:00 | 395.6 | 175.5 | 187.8194 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 7.8478 | 0 | 9.6328 | 0 | 0 | -59 | 395.6
2018-12-03 | 8:00 | 405.4 | 175.5 | 197.6098 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 25.5381 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | -59 | 405.4
2018-12-03 | 9:00 | 400.7 | 175.5 | 178.1519 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 51.753 | 0 | 6.3951 | 0 | 0 | -59 | 400.7
2018-12-03 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 146.8422 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 66.6057 | 0 | 6.1521 | 0 | 0 | -59 | 383.8
2018-12-03 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 134.646 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 73.1352 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | -59 | 378.7
2018-12-03 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 122.1773 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 63.5851 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -59 | 356.6
2018-12-03 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 163.6877 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 44.9365 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | -59 | 379.3
2018-12-03 | 14:00 | 386.6 | 175.5 | 176.1641 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 17.6027 | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | -59 | 386.6
2018-12-03 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 197.4324 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9488 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | -59 | 401.7
2018-12-03 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 219.8005 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | -59 | 433.4
2018-12-03 | 17:00 | 431.8 | 175.5 | 218.3624 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 0 | -59 | 431.8
2018-12-03 | 18:00 | 419.8 | 175.5 | 203.1243 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0 | -59 | 419.8
2018-12-03 | 19:00 | 409.2 | 175.5 | 197.5958 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -59 | 409.2
2018-12-03 | 20:00 | 395.6 | 175.5 | 192.7814 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -59 | 395.6
2018-12-03 | 21:00 | 376.2 | 175.5 | 187.8814 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -59 | 376.2
2018-12-03 | 22:00 | 358.5 | 175.5 | 180.7814 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -59 | 358.5
2018-12-03 | 23:00 | 359.7 | 175.5 | 181.4958 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0042 | 0 | 0 | -59 | 359.7
2018-12-04 | 0:00 | 345.5 | 175.5 | 167.8099 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 0 | -59 | 345.5
2018-12-04 | 1:00 | 354 | 175.5 | 177.0388 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0612 | 0 | 0 | -59 | 354
2018-12-04 | 2:00 | 370.4 | 175.5 | 192.0625 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4375 | 0 | 0 | -59 | 370.4
2018-12-04 | 3:00 | 382 | 175.5 | 203.5814 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -59 | 382
2018-12-04 | 4:00 | 390.4 | 175.5 | 210.9624 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7376 | 0 | 0 | -59 | 390.4
2018-12-04 | 5:00 | 392.4 | 175.5 | 210.9194 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0 | -59 | 392.4
2018-12-04 | 6:00 | 394.9 | 175.5 | 211.0291 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | -59 | 394.9
2018-12-04 | 7:00 | 387.9 | 175.5 | 200.4439 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0.247 | 0 | 11.0091 | 0 | 0 | -59 | 387.9
2018-12-04 | 8:00 | 410.1 | 175.5 | 208.8005 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 2.7856 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2018-12-04 | 9:00 | 425.7 | 175.5 | 211.6518 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 7.315 | 0 | 7.9332 | 0 | 0 | -59 | 425.7
2018-12-04 | 10:00 | 425.4 | 175.5 | 211.6938 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 10.3067 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | -59 | 425.4
2018-12-04 | 11:00 | 426.4 | 175.5 | 211.6867 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9468 | 0 | 7.3665 | 0 | 0 | -59 | 426.4
2018-12-04 | 12:00 | 400.7 | 175.5 | 199.4328 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 7.9291 | 0 | 4.9381 | 0 | 0 | -59 | 400.7
2018-12-04 | 13:00 | 416.1 | 175.5 | 211.4321 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 4.3443 | 0 | 3.7236 | 0 | 0 | -59 | 416.1
2018-12-04 | 14:00 | 410.6 | 175.5 | 211.3773 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0.6324 | 0 | 2.5903 | 0 | 0 | -59 | 410.6
2018-12-04 | 15:00 | 414.1 | 175.5 | 211.4001 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -59 | 414.1
2018-12-04 | 16:00 | 431.7 | 175.5 | 218.7431 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | -59 | 431.7
2018-12-04 | 17:00 | 424.8 | 175.5 | 211.629 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | -59 | 424.8
2018-12-04 | 18:00 | 414.8 | 175.5 | 211.2242 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | -59 | 414.8
2018-12-04 | 19:00 | 404.7 | 175.5 | 211.1624 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -59 | 404.7
2018-12-04 | 20:00 | 387.3 | 175.5 | 205.3194 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 0 | -59 | 387.3
2018-12-04 | 21:00 | 366.1 | 175.5 | 194.5624 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -59 | 366.1
2018-12-04 | 22:00 | 344 | 175.5 | 170.3576 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 0 | -59 | 344
2018-12-04 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 170.7006 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8994 | 0 | 0 | -59 | 347.5
2018-12-05 | 0:00 | 334.3 | 175.5 | 151.7529 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6471 | 0 | 0 | -59 | 334.3
2018-12-05 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 158.7437 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1563 | 0 | 0 | -59 | 343.8
2018-12-05 | 2:00 | 360.2 | 175.5 | 174.6582 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -59 | 360.2
2018-12-05 | 3:00 | 374.4 | 175.5 | 186.8056 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | -59 | 374.4
2018-12-05 | 4:00 | 385.9 | 175.5 | 189.0341 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9659 | 0 | 0 | -59 | 385.9
2018-12-05 | 5:00 | 388 | 175.5 | 189.0819 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3181 | 0 | 0 | -59 | 388
2018-12-05 | 6:00 | 392.7 | 175.5 | 189.1993 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2111 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -59 | 392.7
2018-12-05 | 7:00 | 382.3 | 175.5 | 178.2916 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 10.2333 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | -59 | 382.3
2018-12-05 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 189.4733 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 23.8038 | 0 | 24.1229 | 0 | 0 | -59 | 403.4
2018-12-05 | 9:00 | 404.1 | 175.5 | 171.1279 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 47.6728 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | -59 | 404.1
2018-12-05 | 10:00 | 396.5 | 175.5 | 153.4434 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 57.6766 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -59 | 396.5
2018-12-05 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 159.3667 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 56.6292 | 0 | 20.8041 | 0 | 0 | -59 | 401.7
2018-12-05 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 150.1394 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 49.0377 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | -59 | 384.8
2018-12-05 | 13:00 | 408.5 | 175.5 | 175.71 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 32.51 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -59 | 408.5
2018-12-05 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 182.1424 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 12.8395 | 0 | 20.3181 | 0 | 0 | -59 | 412.6
2018-12-05 | 15:00 | 426.1 | 175.5 | 197.4938 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6644 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -59 | 426.1
2018-12-05 | 16:00 | 452 | 175.5 | 224.7867 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9133 | 0 | 0 | -59 | 452
2018-12-05 | 17:00 | 449 | 175.5 | 220.8152 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8848 | 0 | 0 | -59 | 449
2018-12-05 | 18:00 | 440.6 | 175.5 | 211.9293 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -59 | 440.6
2018-12-05 | 19:00 | 434 | 175.5 | 205.3293 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -59 | 434
2018-12-05 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 194.4722 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | -59 | 422.9
2018-12-05 | 21:00 | 404.5 | 175.5 | 186.1534 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | -59 | 404.5
2018-12-05 | 22:00 | 393.6 | 175.5 | 187.7104 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2896 | 0 | 0 | -59 | 393.6
2018-12-05 | 23:00 | 395.8 | 175.5 | 188.6867 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -59 | 395.8
2018-12-06 | 0:00 | 381.7 | 175.5 | 194.4437 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -59 | 381.7
2018-12-06 | 1:00 | 394.3 | 175.5 | 207.5152 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8848 | 0 | 0 | -59 | 394.3
2018-12-06 | 2:00 | 408.4 | 175.5 | 221.2485 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | -59 | 408.4
2018-12-06 | 3:00 | 421.6 | 175.5 | 231.1911 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -59 | 421.6
2018-12-06 | 4:00 | 427.8 | 175.5 | 232.7007 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 1.3 | -59 | 427.8
2018-12-06 | 5:00 | 427.7 | 175.5 | 238.0195 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0 | -59 | 427.7
2018-12-06 | 6:00 | 436.8 | 175.5 | 239.8432 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6568 | 0 | 0 | -59 | 436.8
2018-12-06 | 7:00 | 419.9 | 175.5 | 228.9632 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1089 | 0 | 10.9279 | 0 | 0 | -59 | 419.9
2018-12-06 | 8:00 | 437.8 | 175.5 | 239.8962 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 13.2185 | 0 | 12.3853 | 0 | 0 | -59 | 437.8
2018-12-06 | 9:00 | 447.4 | 175.5 | 239.9952 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 23.5194 | 0 | 8.9854 | 0 | 0 | -59 | 447.4
2018-12-06 | 10:00 | 447.8 | 175.5 | 240.119 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 23.3004 | 0 | 8.5806 | 0 | 0 | -59 | 447.8
2018-12-06 | 11:00 | 448 | 175.5 | 240.1091 | 52 | 9.4 | 3.6 | 17.9722 | 0 | 8.4187 | 0 | 0 | -59 | 448
2018-12-06 | 12:00 | 428.9 | 175.5 | 221.9333 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 14.9765 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -59 | 428.9
2018-12-06 | 13:00 | 450.2 | 175.5 | 240.1579 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 7.2948 | 0 | 7.4473 | 0 | 0 | -59 | 450.2
2018-12-06 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 240.0909 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 1.1855 | 0 | 7.1236 | 0 | 0 | -59 | 449.7
2018-12-06 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 238.0194 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8806 | 0 | 0 | -59 | 457.4
2018-12-06 | 16:00 | 473.6 | 175.5 | 244.1194 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8806 | 0 | 7.6 | -59 | 473.6
2018-12-06 | 17:00 | 466.4 | 175.5 | 243.5479 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | -59 | 466.4
2018-12-06 | 18:00 | 458.1 | 175.5 | 240.2813 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 0 | -59 | 458.1
2018-12-06 | 19:00 | 446.8 | 175.5 | 240.0146 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 0 | -59 | 446.8
2018-12-06 | 20:00 | 435.6 | 175.5 | 239.8237 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 0 | -59 | 435.6
2018-12-06 | 21:00 | 425.9 | 175.5 | 239.6715 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 0 | -59 | 425.9
2018-12-06 | 22:00 | 410.5 | 175.5 | 235.4145 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | -59 | 410.5
2018-12-06 | 23:00 | 419.6 | 175.5 | 237.3619 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | -59 | 419.6
2018-12-07 | 0:00 | 412.9 | 175.5 | 239.4812 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | -59 | 412.9
2018-12-07 | 1:00 | 426.1 | 175.5 | 243.1048 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 9.9 | -59 | 426.1
2018-12-07 | 2:00 | 440.4 | 175.5 | 243.4715 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 22.7 | -59 | 440.4
2018-12-07 | 3:00 | 452.8 | 175.5 | 243.7286 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6714 | 0 | 32.6 | -59 | 452.8
2018-12-07 | 4:00 | 455.8 | 175.5 | 243.6904 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5096 | 0 | 32.6 | -59 | 455.8
2018-12-07 | 5:00 | 455.7 | 175.5 | 243.686 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 32.6 | -59 | 455.7
2018-12-07 | 6:00 | 456.8 | 175.5 | 254.2715 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 22 | -59 | 456.8
2018-12-07 | 7:00 | 438.5 | 175.5 | 253.96 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 1.426 | 0 | 2.914 | 0 | 5.6 | -59 | 438.5
2018-12-07 | 8:00 | 467.4 | 175.5 | 254.4712 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 3.7385 | 0 | 2.5903 | 0 | 4.3 | -59 | 467.4
2018-12-07 | 9:00 | 501.1 | 175.5 | 255.1644 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 6.669 | 0 | 3.9666 | 0 | 23 | -59 | 501.1
2018-12-07 | 10:00 | 504.9 | 175.5 | 255.2546 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5788 | 0 | 5.6666 | 0 | 28.1 | -59 | 504.9
2018-12-07 | 11:00 | 506.9 | 175.5 | 255.2038 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 3.8726 | 0 | 7.1236 | 0 | 28.4 | -59 | 506.9
2018-12-07 | 12:00 | 489.2 | 175.5 | 254.9791 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2737 | 0 | 9.1472 | 0 | 20.5 | -59 | 489.2
2018-12-07 | 13:00 | 503 | 175.5 | 255.2272 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2541 | 0 | 8.4187 | 0 | 24.8 | -59 | 503
2018-12-07 | 14:00 | 500.2 | 175.5 | 255.1071 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7838 | 0 | 9.3091 | 0 | 22.1 | -59 | 500.2
2018-12-07 | 15:00 | 499.6 | 175.5 | 255.1427 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0053 | 0 | 9.552 | 0 | 22.6 | -59 | 499.6
2018-12-07 | 16:00 | 499 | 175.5 | 255.1099 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 22.1 | -59 | 499
2018-12-07 | 17:00 | 491.1 | 175.5 | 254.9055 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2945 | 0 | 18.9 | -59 | 491.1
2018-12-07 | 18:00 | 481.3 | 175.5 | 254.7341 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 18.1 | -59 | 481.3
2018-12-07 | 19:00 | 469 | 175.5 | 254.4819 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 18.9 | -59 | 469
2018-12-07 | 20:00 | 461.3 | 175.5 | 254.2819 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 11.5 | -59 | 461.3
2018-12-07 | 21:00 | 451.8 | 175.5 | 254.0819 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 2.2 | -59 | 451.8
2018-12-07 | 22:00 | 430.5 | 175.5 | 242.2056 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | -59 | 430.5
2018-12-07 | 23:00 | 441.4 | 175.5 | 250.396 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -59 | 441.4
2018-12-08 | 0:00 | 432.2 | 175.5 | 244.8675 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -59 | 432.2
2018-12-08 | 1:00 | 444.4 | 175.5 | 245.0723 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | -59 | 444.4
2018-12-08 | 2:00 | 458.2 | 175.5 | 247.3297 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0703 | 0 | 0 | -59 | 458.2
2018-12-08 | 3:00 | 469.7 | 175.5 | 248.9104 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -59 | 469.7
2018-12-08 | 4:00 | 474.9 | 175.5 | 248.9723 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | -59 | 474.9
2018-12-08 | 5:00 | 469 | 175.5 | 248.896 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -59 | 469
2018-12-08 | 6:00 | 459.8 | 175.5 | 248.6626 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9374 | 0 | 0 | -59 | 459.8
2018-12-08 | 7:00 | 439 | 175.5 | 234.0873 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 4.342 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -59 | 439
2018-12-08 | 8:00 | 460.3 | 175.5 | 248.7709 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 20.654 | 0 | 21.7751 | 0 | 0 | -59 | 460.3
2018-12-08 | 9:00 | 473.8 | 175.5 | 248.4111 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 39.1089 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | -59 | 473.8
2018-12-08 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 232.4555 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 47.4882 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -59 | 466.4
2018-12-08 | 11:00 | 462.5 | 175.5 | 229.9996 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 46.3678 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -59 | 462.5
2018-12-08 | 12:00 | 447.3 | 175.5 | 219.3874 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 42.023 | 0 | 21.2896 | 0 | 0 | -59 | 447.3
2018-12-08 | 13:00 | 447.2 | 175.5 | 231.3951 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 31.3582 | 0 | 19.3467 | 0 | 0 | -59 | 447.2
2018-12-08 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 236.2255 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 12.9419 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -59 | 449.7
2018-12-08 | 15:00 | 455.1 | 175.5 | 240.848 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3005 | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | -59 | 455.1
2018-12-08 | 16:00 | 463.3 | 175.5 | 241.1007 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -59 | 463.3
2018-12-08 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 241.0389 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -59 | 464.9
2018-12-08 | 18:00 | 463.4 | 175.5 | 241.0867 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9133 | 0 | 0 | -59 | 463.4
2018-12-08 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 240.8674 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -59 | 456.5
2018-12-08 | 20:00 | 451 | 175.5 | 240.791 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 0 | -59 | 451
2018-12-08 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 239.9722 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | -59 | 438.8
2018-12-08 | 22:00 | 428.2 | 175.5 | 237.5292 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0 | -59 | 428.2
2018-12-08 | 23:00 | 442.5 | 175.5 | 240.5339 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -59 | 442.5
2018-12-09 | 0:00 | 436.8 | 175.5 | 235.0765 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -59 | 436.8
2018-12-09 | 1:00 | 454 | 175.5 | 240.9814 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -59 | 454
2018-12-09 | 2:00 | 467.5 | 175.5 | 246.3485 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | -59 | 467.5
2018-12-09 | 3:00 | 479.5 | 175.5 | 256.4866 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2134 | 0 | 0 | -59 | 479.5
2018-12-09 | 4:00 | 483.4 | 175.5 | 260.1437 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -59 | 483.4
2018-12-09 | 5:00 | 465.8 | 175.5 | 242.3818 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 0 | -59 | 465.8
2018-12-09 | 6:00 | 455 | 175.5 | 240.9007 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -59 | 455
2018-12-09 | 7:00 | 424.3 | 175.5 | 211.6756 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 9.0918 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -59 | 424.3
2018-12-09 | 8:00 | 421 | 175.5 | 210.4751 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 27.7256 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -59 | 421
2018-12-09 | 9:00 | 426.5 | 175.5 | 200.1807 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 43.0345 | 0 | 19.1848 | 0 | 0 | -59 | 426.5
2018-12-09 | 10:00 | 417.8 | 175.5 | 184.3068 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 48.1847 | 0 | 21.2085 | 0 | 0 | -59 | 417.8
2018-12-09 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 170.3967 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 51.3567 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -59 | 408.6
2018-12-09 | 12:00 | 409.3 | 175.5 | 180.6778 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 42.3422 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | -59 | 409.3
2018-12-09 | 13:00 | 415.1 | 175.5 | 199.6902 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 29.6965 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -59 | 415.1
2018-12-09 | 14:00 | 413 | 175.5 | 217.9978 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4508 | 0 | 21.4514 | 0 | 0 | -59 | 413
2018-12-09 | 15:00 | 424.9 | 175.5 | 239.4297 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0092 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -59 | 424.9
2018-12-09 | 16:00 | 437.1 | 175.5 | 237.0867 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -59 | 437.1
2018-12-09 | 17:00 | 451.7 | 175.5 | 240.796 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -59 | 451.7
2018-12-09 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 240.9249 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7751 | 0 | 0 | -59 | 454.6
2018-12-09 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 240.8389 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | -59 | 449.4
2018-12-09 | 20:00 | 447.4 | 175.5 | 240.7867 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 0 | -59 | 447.4
2018-12-09 | 21:00 | 438.5 | 175.5 | 240.6867 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 0 | -59 | 438.5
2018-12-09 | 22:00 | 422.1 | 175.5 | 233.8008 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | -59 | 422.1
2018-12-09 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 240.6438 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | -59 | 437.7
2018-12-10 | 0:00 | 432.3 | 175.5 | 244.4008 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | -59 | 432.3
2018-12-10 | 1:00 | 445.7 | 175.5 | 258.6104 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -59 | 445.7
2018-12-10 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 269.7723 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | -59 | 461.5
2018-12-10 | 3:00 | 473.9 | 175.5 | 272.6582 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | -59 | 473.9
2018-12-10 | 4:00 | 480.5 | 175.5 | 272.6867 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -59 | 480.5
2018-12-10 | 5:00 | 480.7 | 175.5 | 272.7722 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | -59 | 480.7
2018-12-10 | 6:00 | 486.1 | 175.5 | 272.8389 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | -59 | 486.1
2018-12-10 | 7:00 | 472.4 | 175.5 | 263.7523 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 5.5485 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | -59 | 472.4
2018-12-10 | 8:00 | 486 | 175.5 | 272.9896 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 21.5541 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -59 | 486
2018-12-10 | 9:00 | 499.2 | 175.5 | 273.3303 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 37.1231 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | -59 | 499.2
2018-12-10 | 10:00 | 487.2 | 175.5 | 251.9373 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 50.1968 | 0 | 20.9659 | 0 | 0 | -59 | 487.2
2018-12-10 | 11:00 | 474 | 175.5 | 238.6677 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 51.1427 | 0 | 19.5896 | 0 | 0 | -59 | 474
2018-12-10 | 12:00 | 449.5 | 175.5 | 218.4241 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 52.2287 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | -59 | 449.5
2018-12-10 | 13:00 | 465.1 | 175.5 | 248.774 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 38.9359 | 0 | 12.7901 | 0 | 0 | -59 | 465.1
2018-12-10 | 14:00 | 475.5 | 175.5 | 250.5678 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 16.0995 | 0 | 13.0327 | 0 | 0 | -59 | 475.5
2018-12-10 | 15:00 | 491.4 | 175.5 | 270.4027 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 1.4738 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -59 | 491.4
2018-12-10 | 16:00 | 508.1 | 175.5 | 282.0291 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 2.5 | -59 | 508.1
2018-12-10 | 17:00 | 507.3 | 175.5 | 281.9528 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5472 | 0 | 2.5 | -59 | 507.3
2018-12-10 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 279.3054 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 0 | -59 | 497.3
2018-12-10 | 19:00 | 485.4 | 175.5 | 272.8291 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | -59 | 485.4
2018-12-10 | 20:00 | 474.7 | 175.5 | 272.6624 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | -59 | 474.7
2018-12-10 | 21:00 | 461.9 | 175.5 | 271.8861 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | -59 | 461.9
2018-12-10 | 22:00 | 439.2 | 175.5 | 258.4383 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | -59 | 439.2
2018-12-10 | 23:00 | 449.6 | 175.5 | 271.6242 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1758 | 0 | 0 | -59 | 449.6
2018-12-11 | 0:00 | 442.8 | 175.5 | 270.005 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | -59 | 442.8
2018-12-11 | 1:00 | 456.3 | 175.5 | 274.4624 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | -59 | 456.3
2018-12-11 | 2:00 | 472.8 | 175.5 | 279.8957 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | -59 | 472.8
2018-12-11 | 3:00 | 486.3 | 175.5 | 280.7146 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -59 | 486.3
2018-12-11 | 4:00 | 491.1 | 175.5 | 280.8339 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 0 | -59 | 491.1
2018-12-11 | 5:00 | 489.3 | 175.5 | 280.8672 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6328 | 0 | 0 | -59 | 489.3
2018-12-11 | 6:00 | 497.1 | 175.5 | 280.9431 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | -59 | 497.1
2018-12-11 | 7:00 | 482.4 | 175.5 | 267.8334 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 8.3194 | 0 | 12.5472 | 0 | 0 | -59 | 482.4
2018-12-11 | 8:00 | 489.4 | 175.5 | 277.1074 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 27.9648 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | -59 | 489.4
2018-12-11 | 9:00 | 489.8 | 175.5 | 260.99 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 47.8537 | 0 | 16.7563 | 0 | 0 | -59 | 489.8
2018-12-11 | 10:00 | 477.4 | 175.5 | 240.4678 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 55.8807 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | -59 | 477.4
2018-12-11 | 11:00 | 470.9 | 175.5 | 232.852 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 56.2676 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | -59 | 470.9
2018-12-11 | 12:00 | 443.7 | 175.5 | 211.771 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 50.7963 | 0 | 16.4327 | 0 | 0 | -59 | 443.7
2018-12-11 | 13:00 | 464.1 | 175.5 | 249.3041 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 34.5395 | 0 | 15.0564 | 0 | 0 | -59 | 464.1
2018-12-11 | 14:00 | 475.6 | 175.5 | 260.1726 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 11.4136 | 0 | 13.1138 | 0 | 0 | -59 | 475.6
2018-12-11 | 15:00 | 494.1 | 175.5 | 278.3599 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0.331 | 0 | 11.0091 | 0 | 0 | -59 | 494.1
2018-12-11 | 16:00 | 506.2 | 175.5 | 281.948 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 2.5 | -59 | 506.2
2018-12-11 | 17:00 | 501 | 175.5 | 281.8672 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6328 | 0 | 1.8 | -59 | 501
2018-12-11 | 18:00 | 489.8 | 175.5 | 280.8431 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | -59 | 489.8
2018-12-11 | 19:00 | 477.7 | 175.5 | 280.6049 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3951 | 0 | 0 | -59 | 477.7
2018-12-11 | 20:00 | 465.9 | 175.5 | 280.3146 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | -59 | 465.9
2018-12-11 | 21:00 | 447.7 | 175.5 | 272.4957 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | -59 | 447.7
2018-12-11 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 251.0242 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1758 | 0 | 0 | -59 | 423.9
2018-12-11 | 23:00 | 435.6 | 175.5 | 265.1527 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7473 | 0 | 0 | -59 | 435.6
2018-12-12 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 258.2952 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | -59 | 426.8
2018-12-12 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 269.9812 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | -59 | 441.2
2018-12-12 | 2:00 | 459.8 | 175.5 | 281.0478 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 4.6 | -59 | 459.8
2018-12-12 | 3:00 | 474.4 | 175.5 | 281.3478 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 16.1 | -59 | 474.4
2018-12-12 | 4:00 | 480.7 | 175.5 | 281.4478 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 16.1 | -59 | 480.7
2018-12-12 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 281.4382 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 16.1 | -59 | 479.5
2018-12-12 | 6:00 | 483.5 | 175.5 | 281.5048 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 16.1 | -59 | 483.5
2018-12-12 | 7:00 | 474 | 175.5 | 281.3757 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5528 | 0 | 0.9715 | 0 | 10.2 | -59 | 474
2018-12-12 | 8:00 | 495.3 | 175.5 | 281.7723 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 5.4755 | 0 | 1.0522 | 0 | 16.1 | -59 | 495.3
2018-12-12 | 9:00 | 505.9 | 175.5 | 281.9359 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 10.3878 | 0 | 1.3763 | 0 | 16.2 | -59 | 505.9
2018-12-12 | 10:00 | 499.6 | 175.5 | 281.8017 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 11.3602 | 0 | 1.5381 | 0 | 16.2 | -59 | 499.6
2018-12-12 | 11:00 | 500 | 175.5 | 281.804 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 9.5864 | 0 | 2.5096 | 0 | 16.2 | -59 | 500
2018-12-12 | 12:00 | 487.6 | 175.5 | 281.348 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 5.2139 | 0 | 3.2381 | 0 | 0 | -59 | 487.6
2018-12-12 | 13:00 | 514 | 175.5 | 282.0996 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 1.7768 | 0 | 3.7236 | 0 | 16.1 | -59 | 514
2018-12-12 | 14:00 | 519.5 | 175.5 | 282.2638 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1981 | 0 | 4.9381 | 0 | 20.9 | -59 | 519.5
2018-12-12 | 15:00 | 523.4 | 175.5 | 282.3335 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3665 | 0 | 22.5 | -59 | 523.4
2018-12-12 | 16:00 | 523.4 | 175.5 | 282.3098 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 22.2 | -59 | 523.4
2018-12-12 | 17:00 | 515.2 | 175.5 | 282.1001 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7999 | 0 | 16.1 | -59 | 515.2
2018-12-12 | 18:00 | 503.5 | 175.5 | 281.929 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 13.6 | -59 | 503.5
2018-12-12 | 19:00 | 485.5 | 175.5 | 281.5813 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 7.8 | -59 | 485.5
2018-12-12 | 20:00 | 474.3 | 175.5 | 281.2909 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6091 | 0 | 14 | -59 | 474.3
2018-12-12 | 21:00 | 463.8 | 175.5 | 281.1575 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0425 | 0 | 6.3 | -59 | 463.8
2018-12-12 | 22:00 | 438.7 | 175.5 | 267.5383 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9617 | 0 | 0 | -59 | 438.7
2018-12-12 | 23:00 | 449.3 | 175.5 | 278.4624 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -59 | 449.3
2018-12-13 | 0:00 | 438.2 | 175.5 | 267.0431 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 0 | -59 | 438.2
2018-12-13 | 1:00 | 455.4 | 175.5 | 277.5624 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -59 | 455.4
2018-12-13 | 2:00 | 473.9 | 175.5 | 281.286 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 2.5 | -59 | 473.9
2018-12-13 | 3:00 | 482.5 | 175.5 | 281.4668 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 2.5 | -59 | 482.5
2018-12-13 | 4:00 | 488.4 | 175.5 | 281.6431 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 2.5 | -59 | 488.4
2018-12-13 | 5:00 | 487.3 | 175.5 | 281.4953 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5047 | 0 | 2.5 | -59 | 487.3
2018-12-13 | 6:00 | 495.1 | 175.5 | 281.7242 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7758 | 0 | 2.5 | -59 | 495.1
2018-12-13 | 7:00 | 481.9 | 175.5 | 280.4774 | 65 | 9.4 | 3.6 | 3.2801 | 0 | 3.6425 | 0 | 0 | -59 | 481.9
2018-12-13 | 8:00 | 493.4 | 175.5 | 281.7057 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 17.9803 | 0 | 2.914 | 0 | 2.5 | -59 | 493.4
2018-12-13 | 9:00 | 500.4 | 175.5 | 281.7909 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 32.1569 | 0 | 2.7522 | 0 | 2.5 | -59 | 500.4
2018-12-13 | 10:00 | 482.4 | 175.5 | 270.3231 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 43.9103 | 0 | 2.2666 | 0 | 0 | -59 | 482.4
2018-12-13 | 11:00 | 458.7 | 175.5 | 239.2428 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4954 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | -59 | 458.7
2018-12-13 | 12:00 | 422.6 | 175.5 | 205.5599 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 51.402 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | -59 | 422.6
2018-12-13 | 13:00 | 441.7 | 175.5 | 239.1403 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 36.436 | 0 | 2.0237 | 0 | 0 | -59 | 441.7
2018-12-13 | 14:00 | 457.7 | 175.5 | 266.7865 | 47 | 9.4 | 3.6 | 12.0661 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | -59 | 457.7
2018-12-13 | 15:00 | 477.8 | 175.5 | 277.0684 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5794 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | -59 | 477.8
2018-12-13 | 16:00 | 501 | 175.5 | 281.786 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 5.4 | -59 | 501
2018-12-13 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 281.8049 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 5.2 | -59 | 500.9
2018-12-13 | 18:00 | 490.8 | 175.5 | 281.586 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 2.5 | -59 | 490.8
2018-12-13 | 19:00 | 477.1 | 175.5 | 281.2952 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0.7 | -59 | 477.1
2018-12-13 | 20:00 | 465.1 | 175.5 | 281.1479 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 2.5 | -59 | 465.1
2018-12-13 | 21:00 | 452.5 | 175.5 | 280.8812 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 2.5 | -59 | 452.5
2018-12-13 | 22:00 | 431.2 | 175.5 | 262.1619 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9381 | 0 | 0 | -59 | 431.2
2018-12-13 | 23:00 | 442 | 175.5 | 273.5286 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3714 | 0 | 0 | -59 | 442
2018-12-14 | 0:00 | 433.2 | 175.5 | 262.8097 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -59 | 433.2
2018-12-14 | 1:00 | 450 | 175.5 | 276.0049 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3951 | 0 | 0 | -59 | 450
2018-12-14 | 2:00 | 464 | 175.5 | 281.129 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 2.5 | -59 | 464
2018-12-14 | 3:00 | 478.7 | 175.5 | 281.429 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 4.6 | -59 | 478.7
2018-12-14 | 4:00 | 489 | 175.5 | 281.5957 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 4.7 | -59 | 489
2018-12-14 | 5:00 | 496.8 | 175.5 | 281.7054 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4946 | 0 | 4.3 | -59 | 496.8
2018-12-14 | 6:00 | 507.4 | 175.5 | 281.9243 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 4.6 | -59 | 507.4
2018-12-14 | 7:00 | 491.1 | 175.5 | 281.67 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0.4731 | 0 | 9.9569 | 0 | 2.2 | -59 | 491.1
2018-12-14 | 8:00 | 505.7 | 175.5 | 281.9066 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 8.9843 | 0 | 9.3091 | 0 | 4.7 | -59 | 505.7
2018-12-14 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 272.8978 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 33.4738 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | -59 | 498.7
2018-12-14 | 10:00 | 478.8 | 175.5 | 253.4421 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 49.4774 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -59 | 478.8
2018-12-14 | 11:00 | 479 | 175.5 | 246.1358 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 56.0933 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | -59 | 479
2018-12-14 | 12:00 | 464.2 | 175.5 | 249.6244 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 38.4521 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -59 | 464.2
2018-12-14 | 13:00 | 486.7 | 175.5 | 275.7388 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 29.5188 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -59 | 486.7
2018-12-14 | 14:00 | 492.8 | 175.5 | 275.6288 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 9.6858 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -59 | 492.8
2018-12-14 | 15:00 | 509.6 | 175.5 | 282.0455 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0.4503 | 0 | 10.6042 | 0 | 6.2 | -59 | 509.6
2018-12-14 | 16:00 | 514.4 | 175.5 | 282.1576 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4424 | 0 | 11.5 | -59 | 514.4
2018-12-14 | 17:00 | 505.3 | 175.5 | 281.9576 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 4.6 | -59 | 505.3
2018-12-14 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 281.7813 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 4.6 | -59 | 495.8
2018-12-14 | 19:00 | 478.7 | 175.5 | 281.4194 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5806 | 0 | 0.2 | -59 | 478.7
2018-12-14 | 20:00 | 469.9 | 175.5 | 281.2576 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 4.6 | -59 | 469.9
2018-12-14 | 21:00 | 460.5 | 175.5 | 281.0527 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 2.5 | -59 | 460.5
2018-12-14 | 22:00 | 443.9 | 175.5 | 271.1668 | 37 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | -59 | 443.9
2018-12-14 | 23:00 | 460.5 | 175.5 | 281.0668 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 4.2 | -59 | 460.5
2018-12-15 | 0:00 | 457.8 | 175.5 | 258.9527 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7473 | 0 | 0 | -59 | 457.8
2018-12-15 | 1:00 | 468.1 | 175.5 | 258.9146 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 0 | -59 | 468.1
2018-12-15 | 2:00 | 487.2 | 175.5 | 267.7812 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 0 | -59 | 487.2
2018-12-15 | 3:00 | 497.4 | 175.5 | 271.1909 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9091 | 0 | 2.5 | -59 | 497.4
2018-12-15 | 4:00 | 499.5 | 175.5 | 271.3383 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9617 | 0 | 2.5 | -59 | 499.5
2018-12-15 | 5:00 | 488 | 175.5 | 267.8431 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | -59 | 488
2018-12-15 | 6:00 | 477.3 | 175.5 | 260.0479 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | -59 | 477.3
2018-12-15 | 7:00 | 448 | 175.5 | 233.6219 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 6.9642 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | -59 | 448
2018-12-15 | 8:00 | 451.9 | 175.5 | 253.1995 | 33.9 | 9.4 | 3.6 | 28.5817 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | -59 | 451.9
2018-12-15 | 9:00 | 442.7 | 175.5 | 222.2043 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 50.5673 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | -59 | 442.7
2018-12-15 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 185.3101 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 66.2379 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | -59 | 423.5
2018-12-15 | 11:00 | 412.7 | 175.5 | 169.3636 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 70.8177 | 0 | 11.8187 | 0 | 0 | -59 | 412.7
2018-12-15 | 12:00 | 392.4 | 175.5 | 162.9868 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 56.5708 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -59 | 392.4
2018-12-15 | 13:00 | 409.9 | 175.5 | 198.6733 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 38.3032 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -59 | 409.9
2018-12-15 | 14:00 | 414.8 | 175.5 | 230.5254 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 12.4037 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | -59 | 414.8
2018-12-15 | 15:00 | 429.9 | 175.5 | 253.0923 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0.8557 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | -59 | 429.9
2018-12-15 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 259.4673 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3327 | 0 | 0 | -59 | 447.2
2018-12-15 | 17:00 | 454 | 175.5 | 259.6339 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -59 | 454
2018-12-15 | 18:00 | 448.7 | 175.5 | 259.5388 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7612 | 0 | 0 | -59 | 448.7
2018-12-15 | 19:00 | 439.5 | 175.5 | 259.2862 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | -59 | 439.5
2018-12-15 | 20:00 | 429.1 | 175.5 | 253.4243 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 0 | -59 | 429.1
2018-12-15 | 21:00 | 419.2 | 175.5 | 243.3625 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 0 | -59 | 419.2
2018-12-15 | 22:00 | 404.5 | 175.5 | 227.7722 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | -59 | 404.5
2018-12-15 | 23:00 | 419.2 | 175.5 | 241.5007 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | -59 | 419.2
2018-12-16 | 0:00 | 413 | 175.5 | 220.7007 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | -59 | 413
2018-12-16 | 1:00 | 429.5 | 175.5 | 226.5388 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0 | -59 | 429.5
2018-12-16 | 2:00 | 441 | 175.5 | 224.5292 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | -59 | 441
2018-12-16 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 227.4055 | 79 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5945 | 0 | 0 | -59 | 452.5
2018-12-16 | 4:00 | 453.7 | 175.5 | 227.5292 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2708 | 0 | 0 | -59 | 453.7
2018-12-16 | 5:00 | 444.8 | 175.5 | 225.9577 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | -59 | 444.8
2018-12-16 | 6:00 | 428.7 | 175.5 | 220.9341 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | -59 | 428.7
2018-12-16 | 7:00 | 400.8 | 175.5 | 208.0002 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 3.0768 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | -59 | 400.8
2018-12-16 | 8:00 | 411.4 | 175.5 | 226.6946 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 10.2108 | 0 | 11.4946 | 0 | 0 | -59 | 411.4
2018-12-16 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 207.9387 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 25.1952 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -59 | 406.5
2018-12-16 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 182.2326 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 40.4632 | 0 | 10.6042 | 0 | 0 | -59 | 394.2
2018-12-16 | 11:00 | 381.3 | 175.5 | 168.2756 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 41.6009 | 0 | 10.5235 | 0 | 0 | -59 | 381.3
2018-12-16 | 12:00 | 375.2 | 175.5 | 173.8034 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 30.7827 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | -59 | 375.2
2018-12-16 | 13:00 | 379.5 | 175.5 | 191.7946 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 18.1437 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | -59 | 379.5
2018-12-16 | 14:00 | 381.5 | 175.5 | 205.8436 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 6.9854 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | -59 | 381.5
2018-12-16 | 15:00 | 390.1 | 175.5 | 217.9242 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | -59 | 390.1
2018-12-16 | 16:00 | 410 | 175.5 | 220.2098 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -59 | 410
2018-12-16 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 226.9764 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1236 | 0 | 0 | -59 | 426.2
2018-12-16 | 18:00 | 427.5 | 175.5 | 227.0431 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 0 | -59 | 427.5
2018-12-16 | 19:00 | 423.6 | 175.5 | 226.9667 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | -59 | 423.6
2018-12-16 | 20:00 | 418.2 | 175.5 | 226.786 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | -59 | 418.2
2018-12-16 | 21:00 | 407.3 | 175.5 | 225.7237 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 0 | -59 | 407.3
2018-12-16 | 22:00 | 387.1 | 175.5 | 216.3097 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5903 | 0 | 0 | -59 | 387.1
2018-12-16 | 23:00 | 400.3 | 175.5 | 225.9193 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | -59 | 400.3
2018-12-17 | 0:00 | 390.3 | 175.5 | 228.0237 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | -59 | 390.3
2018-12-17 | 1:00 | 405.1 | 175.5 | 241.5145 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | -59 | 405.1
2018-12-17 | 2:00 | 421.1 | 175.5 | 245.3237 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 2.2 | -59 | 421.1
2018-12-17 | 3:00 | 436.2 | 175.5 | 245.5812 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 3.3 | -59 | 436.2
2018-12-17 | 4:00 | 440.6 | 175.5 | 245.6479 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 3.3 | -59 | 440.6
2018-12-17 | 5:00 | 446.5 | 175.5 | 245.7952 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 3.3 | -59 | 446.5
2018-12-17 | 6:00 | 450.3 | 175.5 | 245.843 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 3.3 | -59 | 450.3
2018-12-17 | 7:00 | 431 | 175.5 | 238.0107 | 55 | 9.4 | 3.6 | 4.6038 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | -59 | 431
2018-12-17 | 8:00 | 451.2 | 175.5 | 245.9388 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 19.8327 | 0 | 2.4285 | 0 | 3.3 | -59 | 451.2
2018-12-17 | 9:00 | 455.8 | 175.5 | 246.0268 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 36.8018 | 0 | 2.6714 | 0 | 3.1 | -59 | 455.8
2018-12-17 | 10:00 | 447.8 | 175.5 | 235.0035 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 48.9966 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -59 | 447.8
2018-12-17 | 11:00 | 449.7 | 175.5 | 242.0882 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 42.907 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | -59 | 449.7
2018-12-17 | 12:00 | 421.4 | 175.5 | 222.0272 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 34.5873 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | -59 | 421.4
2018-12-17 | 13:00 | 434.8 | 175.5 | 239.6034 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 28.873 | 0 | 5.4236 | 0 | 0 | -59 | 434.8
2018-12-17 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 235.1318 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 12.0064 | 0 | 5.2618 | 0 | 0 | -59 | 439.7
2018-12-17 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 245.9776 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0.1558 | 0 | 3.9666 | 0 | 2.2 | -59 | 457.4
2018-12-17 | 16:00 | 480.5 | 175.5 | 246.4527 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0473 | 0 | 11.4 | -59 | 480.5
2018-12-17 | 17:00 | 478.3 | 175.5 | 246.5049 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 10.2 | -59 | 478.3
2018-12-17 | 18:00 | 468.4 | 175.5 | 246.2904 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5096 | 0 | 3.3 | -59 | 468.4
2018-12-17 | 19:00 | 455.2 | 175.5 | 246 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.1 | -59 | 455.2
2018-12-17 | 20:00 | 440.2 | 175.5 | 245.7048 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 3.1 | -59 | 440.2
2018-12-17 | 21:00 | 425.4 | 175.5 | 245.3619 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 3.1 | -59 | 425.4
2018-12-17 | 22:00 | 415.4 | 175.5 | 245.2334 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9666 | 0 | 1.6 | -59 | 415.4
2018-12-17 | 23:00 | 427.9 | 175.5 | 245.5001 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0999 | 0 | 3.3 | -59 | 427.9
2018-12-18 | 0:00 | 410.4 | 175.5 | 237.5431 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | -59 | 410.4
2018-12-18 | 1:00 | 427.9 | 175.5 | 245.5291 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 3.1 | -59 | 427.9
2018-12-18 | 2:00 | 442.5 | 175.5 | 245.734 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 3.6 | -59 | 442.5
2018-12-18 | 3:00 | 450.5 | 175.5 | 245.9243 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 3.6 | -59 | 450.5
2018-12-18 | 4:00 | 457.3 | 175.5 | 245.9437 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4563 | 0 | 3.6 | -59 | 457.3
2018-12-18 | 5:00 | 460 | 175.5 | 256.5818 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 0.8 | -59 | 460
2018-12-18 | 6:00 | 462.8 | 175.5 | 256.7056 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9944 | 0 | 0.8 | -59 | 462.8
2018-12-18 | 7:00 | 451.1 | 175.5 | 247.8969 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 7.9087 | 0 | 19.9944 | 0 | 0 | -59 | 451.1
2018-12-18 | 8:00 | 468.6 | 175.5 | 256.7463 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 29.5733 | 0 | 17.0804 | 0 | 1 | -59 | 468.6
2018-12-18 | 9:00 | 468.4 | 175.5 | 238.9414 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 51.4926 | 0 | 17.566 | 0 | 0 | -59 | 468.4
2018-12-18 | 10:00 | 443.6 | 175.5 | 193.6429 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 71.0863 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | -59 | 443.6
2018-12-18 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 176.0518 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 74.6108 | 0 | 18.5374 | 0 | 0 | -59 | 430.1
2018-12-18 | 12:00 | 412.9 | 175.5 | 174.3271 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 59.2166 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -59 | 412.9
2018-12-18 | 13:00 | 440.4 | 175.5 | 221.9511 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 32.6496 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -59 | 440.4
2018-12-18 | 14:00 | 462.5 | 175.5 | 231.3806 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 10.4631 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -59 | 462.5
2018-12-18 | 15:00 | 485.2 | 175.5 | 246.5712 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3865 | 0 | 18.9423 | 0 | 3.6 | -59 | 485.2
2018-12-18 | 16:00 | 498.9 | 175.5 | 246.8915 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 12.2 | -59 | 498.9
2018-12-18 | 17:00 | 493.4 | 175.5 | 246.7723 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 5.2 | -59 | 493.4
2018-12-18 | 18:00 | 487.5 | 175.5 | 246.6486 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 3.6 | -59 | 487.5
2018-12-18 | 19:00 | 472.8 | 175.5 | 246.396 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 3.1 | -59 | 472.8
2018-12-18 | 20:00 | 461.1 | 175.5 | 246.0675 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 3.1 | -59 | 461.1
2018-12-18 | 21:00 | 447.6 | 175.5 | 245.896 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 3.1 | -59 | 447.6
2018-12-18 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 245.5867 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 1.1 | -59 | 432.9
2018-12-18 | 23:00 | 440.5 | 175.5 | 245.6534 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0466 | 0 | 3.6 | -59 | 440.5
2018-12-19 | 0:00 | 429 | 175.5 | 244.0582 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -59 | 429
2018-12-19 | 1:00 | 440 | 175.5 | 245.6959 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 5.7 | -59 | 440
2018-12-19 | 2:00 | 453.1 | 175.5 | 245.9582 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 7 | -59 | 453.1
2018-12-19 | 3:00 | 464.5 | 175.5 | 246.22 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 3.1 | -59 | 464.5
2018-12-19 | 4:00 | 481.2 | 175.5 | 246.4582 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 8.4 | -59 | 481.2
2018-12-19 | 5:00 | 478.8 | 175.5 | 256.9915 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9085 | 0 | 3.1 | -59 | 478.8
2018-12-19 | 6:00 | 482.2 | 175.5 | 256.9819 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0181 | 0 | 3.1 | -59 | 482.2
2018-12-19 | 7:00 | 457.9 | 175.5 | 240.9362 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 8.3172 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | -59 | 457.9
2018-12-19 | 8:00 | 459.5 | 175.5 | 250.3182 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 31.597 | 0 | 17.4848 | 0 | 0 | -59 | 459.5
2018-12-19 | 9:00 | 452.8 | 175.5 | 221.4211 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 54.1985 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | -59 | 452.8
2018-12-19 | 10:00 | 442.5 | 175.5 | 205.6803 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 57.9397 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | -59 | 442.5
2018-12-19 | 11:00 | 436.2 | 175.5 | 197.972 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 57.2287 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | -59 | 436.2
2018-12-19 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 185.6175 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 52.3069 | 0 | 20.0756 | 0 | 0 | -59 | 418.6
2018-12-19 | 13:00 | 437.9 | 175.5 | 228.7109 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 29.2424 | 0 | 19.3467 | 0 | 0 | -59 | 437.9
2018-12-19 | 14:00 | 451 | 175.5 | 241.9121 | 48 | 9.4 | 3.6 | 12.8079 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | -59 | 451
2018-12-19 | 15:00 | 468.4 | 175.5 | 246.2463 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0.7737 | 0 | 18.78 | 0 | 1.1 | -59 | 468.4
2018-12-19 | 16:00 | 486.8 | 175.5 | 246.5625 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8375 | 0 | 8.4 | -59 | 486.8
2018-12-19 | 17:00 | 485.5 | 175.5 | 246.5959 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 8.4 | -59 | 485.5
2018-12-19 | 18:00 | 481.9 | 175.5 | 246.52 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 8.3 | -59 | 481.9
2018-12-19 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 246.3152 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 8.3 | -59 | 471.4
2018-12-19 | 20:00 | 465 | 175.5 | 246.1867 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 8.4 | -59 | 465
2018-12-19 | 21:00 | 456.7 | 175.5 | 246.0297 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0703 | 0 | 8.3 | -59 | 456.7
2018-12-19 | 22:00 | 439.9 | 175.5 | 245.6819 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 3.1 | -59 | 439.9
2018-12-19 | 23:00 | 445.4 | 175.5 | 245.7534 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 7.4 | -59 | 445.4
2018-12-20 | 0:00 | 439.5 | 175.5 | 245.7012 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.4988 | 0 | 3.1 | -59 | 439.5
2018-12-20 | 1:00 | 450.5 | 175.5 | 245.9297 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 3.1 | -59 | 450.5
2018-12-20 | 2:00 | 465.8 | 175.5 | 246.1534 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 5.6 | -59 | 465.8
2018-12-20 | 3:00 | 476.4 | 175.5 | 246.4153 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 6.1 | -59 | 476.4
2018-12-20 | 4:00 | 479.4 | 175.5 | 246.539 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 6 | -59 | 479.4
2018-12-20 | 5:00 | 479.2 | 175.5 | 256.9867 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 3.1 | -59 | 479.2
2018-12-20 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 257.096 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 3.1 | -59 | 482.9
2018-12-20 | 7:00 | 464.1 | 175.5 | 246.8184 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 6.5587 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | -59 | 464.1
2018-12-20 | 8:00 | 466.5 | 175.5 | 249.1619 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 31.7581 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | -59 | 466.5
2018-12-20 | 9:00 | 451.5 | 175.5 | 208.1986 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 64.4451 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -59 | 451.5
2018-12-20 | 10:00 | 431.3 | 175.5 | 174.8906 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 77.3101 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -59 | 431.3
2018-12-20 | 11:00 | 425.9 | 175.5 | 168.9718 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 77.5719 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -59 | 425.9
2018-12-20 | 12:00 | 405.9 | 175.5 | 159.8943 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 67.2968 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -59 | 405.9
2018-12-20 | 13:00 | 429.4 | 175.5 | 212.2644 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 38.9933 | 0 | 17.2423 | 0 | 0 | -59 | 429.4
2018-12-20 | 14:00 | 444.8 | 175.5 | 233.0541 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 14.7084 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | -59 | 444.8
2018-12-20 | 15:00 | 466 | 175.5 | 246.231 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 1.1552 | 0 | 16.5138 | 0 | 3.1 | -59 | 466
2018-12-20 | 16:00 | 484.3 | 175.5 | 246.5959 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 6.1 | -59 | 484.3
2018-12-20 | 17:00 | 483.9 | 175.5 | 246.5818 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 6.1 | -59 | 483.9
2018-12-20 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 246.4055 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2945 | 0 | 6.1 | -59 | 475.1
2018-12-20 | 19:00 | 459.5 | 175.5 | 246.1007 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 3.1 | -59 | 459.5
2018-12-20 | 20:00 | 448 | 175.5 | 245.891 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 5.7 | -59 | 448
2018-12-20 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 245.4958 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7042 | 0 | 3.1 | -59 | 431.7
2018-12-20 | 22:00 | 410.6 | 175.5 | 234.8195 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0 | -59 | 410.6
2018-12-20 | 23:00 | 422.4 | 175.5 | 244.9055 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5945 | 0 | 0 | -59 | 422.4
2018-12-21 | 0:00 | 413.9 | 175.5 | 236.9103 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1897 | 0 | 0 | -59 | 413.9
2018-12-21 | 1:00 | 430.6 | 175.5 | 245.0388 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4612 | 0 | 0 | -59 | 430.6
2018-12-21 | 2:00 | 446.9 | 175.5 | 245.7625 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 3.1 | -59 | 446.9
2018-12-21 | 3:00 | 457.8 | 175.5 | 246.1195 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 3.1 | -59 | 457.8
2018-12-21 | 4:00 | 463.1 | 175.5 | 246.148 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.652 | 0 | 3.1 | -59 | 463.1
2018-12-21 | 5:00 | 457.6 | 175.5 | 246.1055 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 3.1 | -59 | 457.6
2018-12-21 | 6:00 | 463.9 | 175.5 | 246.1814 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2186 | 0 | 3.1 | -59 | 463.9
2018-12-21 | 7:00 | 448.1 | 175.5 | 239.8714 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 7.7293 | 0 | 15.2993 | 0 | 0 | -59 | 448.1
2018-12-21 | 8:00 | 454.8 | 175.5 | 245.9532 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 29.5996 | 0 | 14.2472 | 0 | 3.1 | -59 | 454.8
2018-12-21 | 9:00 | 459.3 | 175.5 | 232.0252 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 54.1039 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | -59 | 459.3
2018-12-21 | 10:00 | 442 | 175.5 | 211.3436 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5377 | 0 | 11.8187 | 0 | 0 | -59 | 442
2018-12-21 | 11:00 | 438.2 | 175.5 | 213.1199 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 53.2855 | 0 | 11.4946 | 0 | 0 | -59 | 438.2
2018-12-21 | 12:00 | 411.6 | 175.5 | 190.9453 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 49.022 | 0 | 11.3327 | 0 | 0 | -59 | 411.6
2018-12-21 | 13:00 | 430.2 | 175.5 | 225.3859 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 34.0572 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | -59 | 430.2
2018-12-21 | 14:00 | 439.9 | 175.5 | 236.4078 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 12.7783 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | -59 | 439.9
2018-12-21 | 15:00 | 453.7 | 175.5 | 242.2994 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0.6722 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | -59 | 453.7
2018-12-21 | 16:00 | 475.5 | 175.5 | 246.3624 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7376 | 0 | 3.1 | -59 | 475.5
2018-12-21 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 246.4388 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0612 | 0 | 3.1 | -59 | 472.8
2018-12-21 | 18:00 | 461.9 | 175.5 | 246.1194 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 3.1 | -59 | 461.9
2018-12-21 | 19:00 | 448.7 | 175.5 | 245.9146 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9854 | 0 | 3.1 | -59 | 448.7
2018-12-21 | 20:00 | 436.1 | 175.5 | 245.5527 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 3.1 | -59 | 436.1
2018-12-21 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 245.286 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 3.1 | -59 | 421.1
2018-12-21 | 22:00 | 403.7 | 175.5 | 236.429 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | -59 | 403.7
2018-12-21 | 23:00 | 416.8 | 175.5 | 245.1953 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5047 | 0 | 3.1 | -59 | 416.8
2018-12-22 | 0:00 | 411.8 | 175.5 | 240.1145 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | -59 | 411.8
2018-12-22 | 1:00 | 429 | 175.5 | 242.8667 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | -59 | 429
2018-12-22 | 2:00 | 443.6 | 175.5 | 245.8 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.8 | -59 | 443.6
2018-12-22 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 245.843 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 2.9 | -59 | 452.5
2018-12-22 | 4:00 | 459.6 | 175.5 | 246.1382 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 2.8 | -59 | 459.6
2018-12-22 | 5:00 | 458.7 | 175.5 | 246.0952 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 2.8 | -59 | 458.7
2018-12-22 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 246.0048 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 2.8 | -59 | 454.4
2018-12-22 | 7:00 | 430.8 | 175.5 | 233.5259 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 2.0838 | 0 | 0.8903 | 0 | 0 | -59 | 430.8
2018-12-22 | 8:00 | 436.3 | 175.5 | 245.6063 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 15.4937 | 0 | 1.7 | 0 | 2.9 | -59 | 436.3
2018-12-22 | 9:00 | 420.2 | 175.5 | 217.0621 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 40.9998 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | -59 | 420.2
2018-12-22 | 10:00 | 406.2 | 175.5 | 183.8712 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 60.0859 | 0 | 1.9429 | 0 | 0 | -59 | 406.2
2018-12-22 | 11:00 | 395.1 | 175.5 | 174.9002 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 57.538 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | -59 | 395.1
2018-12-22 | 12:00 | 378.2 | 175.5 | 173.7006 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 42.0806 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | -59 | 378.2
2018-12-22 | 13:00 | 401.9 | 175.5 | 217.1134 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 21.477 | 0 | 2.5096 | 0 | 0 | -59 | 401.9
2018-12-22 | 14:00 | 404.5 | 175.5 | 230.9319 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 10.4063 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | -59 | 404.5
2018-12-22 | 15:00 | 415.3 | 175.5 | 232.6454 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1594 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | -59 | 415.3
2018-12-22 | 16:00 | 436.3 | 175.5 | 235.1097 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 5.6 | -59 | 436.3
2018-12-22 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 235.1667 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 5.7 | -59 | 441.7
2018-12-22 | 18:00 | 438 | 175.5 | 235.143 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 5.7 | -59 | 438
2018-12-22 | 19:00 | 430 | 175.5 | 235.0097 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 5.6 | -59 | 430
2018-12-22 | 20:00 | 420.1 | 175.5 | 234.7522 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 5.7 | -59 | 420.1
2018-12-22 | 21:00 | 408.6 | 175.5 | 234.6145 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 4.5 | -59 | 408.6
2018-12-22 | 22:00 | 394.8 | 175.5 | 229.5715 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | -59 | 394.8
2018-12-22 | 23:00 | 409.2 | 175.5 | 234.6145 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 5.6 | -59 | 409.2
2018-12-23 | 0:00 | 401.2 | 175.5 | 227.9382 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | -59 | 401.2
2018-12-23 | 1:00 | 417.3 | 175.5 | 232.0189 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0811 | 0 | 0 | -59 | 417.3
2018-12-23 | 2:00 | 429.8 | 175.5 | 233.9382 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | -59 | 429.8
2018-12-23 | 3:00 | 443.4 | 175.5 | 238.7952 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | -59 | 443.4
2018-12-23 | 4:00 | 446.1 | 175.5 | 238.8333 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5667 | 0 | 0.7 | -59 | 446.1
2018-12-23 | 5:00 | 432.5 | 175.5 | 234.9522 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | -59 | 432.5
2018-12-23 | 6:00 | 420.1 | 175.5 | 232.6333 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5667 | 0 | 0 | -59 | 420.1
2018-12-23 | 7:00 | 394.6 | 175.5 | 217.8562 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8105 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | -59 | 394.6
2018-12-23 | 8:00 | 404.3 | 175.5 | 234.4771 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 4.6181 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | -59 | 404.3
2018-12-23 | 9:00 | 413.2 | 175.5 | 234.652 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 8.3529 | 0 | 2.9951 | 0 | 0 | -59 | 413.2
2018-12-23 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 231.1847 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 13.5105 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | -59 | 406.6
2018-12-23 | 11:00 | 395.8 | 175.5 | 216.648 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 16.9235 | 0 | 2.4285 | 0 | 0 | -59 | 395.8
2018-12-23 | 12:00 | 392.3 | 175.5 | 212.4731 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 16.5462 | 0 | 3.4807 | 0 | 0 | -59 | 392.3
2018-12-23 | 13:00 | 387.9 | 175.5 | 211.5641 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 10.5456 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -59 | 387.9
2018-12-23 | 14:00 | 385.7 | 175.5 | 216.0725 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 4.1609 | 0 | 5.6666 | 0 | 0 | -59 | 385.7
2018-12-23 | 15:00 | 392.4 | 175.5 | 225.904 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0.025 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | -59 | 392.4
2018-12-23 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 231.5005 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | -59 | 413.5
2018-12-23 | 17:00 | 428.5 | 175.5 | 234.9624 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | -59 | 428.5
2018-12-23 | 18:00 | 433.6 | 175.5 | 234.9861 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | -59 | 433.6
2018-12-23 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 234.9151 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | -59 | 428.8
2018-12-23 | 20:00 | 429.3 | 175.5 | 234.977 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | -59 | 429.3
2018-12-23 | 21:00 | 431.4 | 175.5 | 234.9103 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8897 | 0 | 0 | -59 | 431.4
2018-12-23 | 22:00 | 414.4 | 175.5 | 229.1244 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6756 | 0 | 0 | -59 | 414.4
2018-12-23 | 23:00 | 426.8 | 175.5 | 234.8722 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | -59 | 426.8
2018-12-24 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 243.2008 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | -59 | 424.9
2018-12-24 | 1:00 | 433.2 | 175.5 | 246.3674 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -59 | 433.2
2018-12-24 | 2:00 | 443.1 | 175.5 | 240.2534 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -59 | 443.1
2018-12-24 | 3:00 | 460.9 | 175.5 | 246.2201 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | -59 | 460.9
2018-12-24 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 247.5675 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -59 | 471.6
2018-12-24 | 5:00 | 462.6 | 175.5 | 247.0152 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5848 | 0 | 0 | -59 | 462.6
2018-12-24 | 6:00 | 454 | 175.5 | 246.7674 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -59 | 454
2018-12-24 | 7:00 | 428.4 | 175.5 | 223.457 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 8.6012 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -59 | 428.4
2018-12-24 | 8:00 | 422 | 175.5 | 203.2516 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 37.454 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | -59 | 422
2018-12-24 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 167.2912 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 66.5622 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -59 | 416.2
2018-12-24 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 161.44 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 65.099 | 0 | 23.961 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2018-12-24 | 11:00 | 415.2 | 175.5 | 165.6702 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 65.5639 | 0 | 24.3659 | 0 | 0 | -59 | 415.2
2018-12-24 | 12:00 | 396.3 | 175.5 | 153.9958 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 58.6624 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | -59 | 396.3
2018-12-24 | 13:00 | 412.9 | 175.5 | 186.191 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 43.472 | 0 | 23.637 | 0 | 0 | -59 | 412.9
2018-12-24 | 14:00 | 425 | 175.5 | 221.5326 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 15.6493 | 0 | 23.7181 | 0 | 0 | -59 | 425
2018-12-24 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 240.2744 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5742 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -59 | 444.4
2018-12-24 | 16:00 | 461.1 | 175.5 | 246.5008 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | -59 | 461.1
2018-12-24 | 17:00 | 472.9 | 175.5 | 248.3819 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 0 | -59 | 472.9
2018-12-24 | 18:00 | 472.8 | 175.5 | 247.7964 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | -59 | 472.8
2018-12-24 | 19:00 | 460.2 | 175.5 | 245.9249 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | -59 | 460.2
2018-12-24 | 20:00 | 453.1 | 175.5 | 246.7486 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -59 | 453.1
2018-12-24 | 21:00 | 439.8 | 175.5 | 243.1249 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | -59 | 439.8
2018-12-24 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 232.6675 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -59 | 415.7
2018-12-24 | 23:00 | 428 | 175.5 | 244.8438 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | -59 | 428
2018-12-25 | 0:00 | 416.7 | 175.5 | 234.1534 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -59 | 416.7
2018-12-25 | 1:00 | 431.2 | 175.5 | 245.8582 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | -59 | 431.2
2018-12-25 | 2:00 | 445.7 | 175.5 | 246.7771 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | -59 | 445.7
2018-12-25 | 3:00 | 459.1 | 175.5 | 249.6008 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 0.7 | -59 | 459.1
2018-12-25 | 4:00 | 463.5 | 175.5 | 249.7437 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0.7 | -59 | 463.5
2018-12-25 | 5:00 | 460.4 | 175.5 | 249.6437 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0.7 | -59 | 460.4
2018-12-25 | 6:00 | 465.7 | 175.5 | 249.72 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0.7 | -59 | 465.7
2018-12-25 | 7:00 | 452.4 | 175.5 | 238.5554 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 8.6835 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -59 | 452.4
2018-12-25 | 8:00 | 454.6 | 175.5 | 236.1555 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1356 | 0 | 19.5089 | 0 | 0 | -59 | 454.6
2018-12-25 | 9:00 | 448.8 | 175.5 | 212.3327 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 58.6158 | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | -59 | 448.8
2018-12-25 | 10:00 | 431.9 | 175.5 | 179.2775 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 75.4995 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | -59 | 431.9
2018-12-25 | 11:00 | 420.2 | 175.5 | 165.312 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 76.2269 | 0 | 18.8611 | 0 | 0 | -59 | 420.2
2018-12-25 | 12:00 | 394.8 | 175.5 | 158.1812 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 58.6862 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -59 | 394.8
2018-12-25 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 190.1091 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 45.6916 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -59 | 414.3
2018-12-25 | 14:00 | 427.1 | 175.5 | 224.4035 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 18.702 | 0 | 16.5945 | 0 | 0 | -59 | 427.1
2018-12-25 | 15:00 | 446.9 | 175.5 | 234.0347 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 2.3471 | 0 | 16.9182 | 0 | 0 | -59 | 446.9
2018-12-25 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 249.7722 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7278 | 0 | 0.7 | -59 | 472.1
2018-12-25 | 17:00 | 472.6 | 175.5 | 249.9388 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0.7 | -59 | 472.6
2018-12-25 | 18:00 | 465.2 | 175.5 | 249.7388 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0.7 | -59 | 465.2
2018-12-25 | 19:00 | 456 | 175.5 | 249.5103 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8897 | 0 | 0.7 | -59 | 456
2018-12-25 | 20:00 | 445.7 | 175.5 | 249.3529 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9471 | 0 | 0.7 | -59 | 445.7
2018-12-25 | 21:00 | 438.6 | 175.5 | 249.2292 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0.4 | -59 | 438.6
2018-12-25 | 22:00 | 421.2 | 175.5 | 243.6054 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 0 | -59 | 421.2
2018-12-25 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 248.9958 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0042 | 0 | 0.4 | -59 | 431.8
2018-12-26 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 246.2243 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2757 | 0 | 0 | -59 | 420.4
2018-12-26 | 1:00 | 436.9 | 175.5 | 241.4958 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -59 | 436.9
2018-12-26 | 2:00 | 461.2 | 175.5 | 249.5861 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 3.6 | -59 | 461.2
2018-12-26 | 3:00 | 470.9 | 175.5 | 249.848 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 3.6 | -59 | 470.9
2018-12-26 | 4:00 | 473.8 | 175.5 | 249.9147 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3853 | 0 | 3.6 | -59 | 473.8
2018-12-26 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 249.8006 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5994 | 0 | 3.6 | -59 | 470.1
2018-12-26 | 6:00 | 468.7 | 175.5 | 249.8055 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 3.6 | -59 | 468.7
2018-12-26 | 7:00 | 448.7 | 175.5 | 244.0735 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 6.1416 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | -59 | 448.7
2018-12-26 | 8:00 | 451.4 | 175.5 | 240.5789 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 34.974 | 0 | 15.9471 | 0 | 0 | -59 | 451.4
2018-12-26 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 204.8103 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 56.1093 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | -59 | 437.9
2018-12-26 | 10:00 | 420.4 | 175.5 | 170.4193 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 70.6384 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | -59 | 420.4
2018-12-26 | 11:00 | 422.9 | 175.5 | 181.0731 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 60.704 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | -59 | 422.9
2018-12-26 | 12:00 | 406.2 | 175.5 | 174.2828 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 49.418 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | -59 | 406.2
2018-12-26 | 13:00 | 431.1 | 175.5 | 211.3349 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 36.1185 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -59 | 431.1
2018-12-26 | 14:00 | 444.1 | 175.5 | 235.5686 | 45 | 9.4 | 3.6 | 11.4466 | 0 | 22.5848 | 0 | 0 | -59 | 444.1
2018-12-26 | 15:00 | 464.2 | 175.5 | 249.6613 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3347 | 0 | 22.504 | 0 | 0.7 | -59 | 464.2
2018-12-26 | 16:00 | 479.5 | 175.5 | 249.9867 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 3.6 | -59 | 479.5
2018-12-26 | 17:00 | 482.1 | 175.5 | 249.9771 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1229 | 0 | 3.6 | -59 | 482.1
2018-12-26 | 18:00 | 476.5 | 175.5 | 249.9534 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 3.6 | -59 | 476.5
2018-12-26 | 19:00 | 466.2 | 175.5 | 249.7008 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 3.6 | -59 | 466.2
2018-12-26 | 20:00 | 458.5 | 175.5 | 249.5582 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0418 | 0 | 3.7 | -59 | 458.5
2018-12-26 | 21:00 | 454.2 | 175.5 | 249.5153 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 3.6 | -59 | 454.2
2018-12-26 | 22:00 | 441.3 | 175.5 | 256.1964 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | -59 | 441.3
2018-12-26 | 23:00 | 455.1 | 175.5 | 258.2916 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6084 | 0 | 0 | -59 | 455.1
2018-12-27 | 0:00 | 448.2 | 175.5 | 259.8771 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.1 | -59 | 448.2
2018-12-27 | 1:00 | 462.5 | 175.5 | 260.1153 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 0.8 | -59 | 462.5
2018-12-27 | 2:00 | 482.2 | 175.5 | 260.539 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 7.5 | -59 | 482.2
2018-12-27 | 3:00 | 495.7 | 175.5 | 260.7964 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 10.5 | -59 | 495.7
2018-12-27 | 4:00 | 498.5 | 175.5 | 260.939 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 10.4 | -59 | 498.5
2018-12-27 | 5:00 | 501.8 | 175.5 | 260.863 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.637 | 0 | 10.5 | -59 | 501.8
2018-12-27 | 6:00 | 503.3 | 175.5 | 260.9675 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 10.5 | -59 | 503.3
2018-12-27 | 7:00 | 489.7 | 175.5 | 260.7433 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 7.4719 | 0 | 20.8848 | 0 | 2 | -59 | 489.7
2018-12-27 | 8:00 | 490.5 | 175.5 | 260.661 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 36.7779 | 0 | 20.5611 | 0 | 0.1 | -59 | 490.5
2018-12-27 | 9:00 | 481.5 | 175.5 | 251.1737 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 48.913 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -59 | 481.5
2018-12-27 | 10:00 | 470.5 | 175.5 | 229.5938 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2355 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -59 | 470.5
2018-12-27 | 11:00 | 458.4 | 175.5 | 212.2915 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 63.9522 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -59 | 458.4
2018-12-27 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 205.9511 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 53.6163 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -59 | 441.4
2018-12-27 | 13:00 | 459.4 | 175.5 | 238.7452 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 39.3748 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -59 | 459.4
2018-12-27 | 14:00 | 470.2 | 175.5 | 253.2563 | 52 | 9.4 | 3.6 | 15.0444 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | -59 | 470.2
2018-12-27 | 15:00 | 487.5 | 175.5 | 260.6832 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 1.0794 | 0 | 20.2374 | 0 | 10.5 | -59 | 487.5
2018-12-27 | 16:00 | 495.8 | 175.5 | 260.7959 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 10.5 | -59 | 495.8
2018-12-27 | 17:00 | 494.7 | 175.5 | 260.7867 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 10.5 | -59 | 494.7
2018-12-27 | 18:00 | 491 | 175.5 | 260.6582 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 10.5 | -59 | 491
2018-12-27 | 19:00 | 477 | 175.5 | 260.4485 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7515 | 0 | 7.6 | -59 | 477
2018-12-27 | 20:00 | 468.7 | 175.5 | 260.3437 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1563 | 0 | 10.4 | -59 | 468.7
2018-12-27 | 21:00 | 459.3 | 175.5 | 260.0818 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 10.5 | -59 | 459.3
2018-12-27 | 22:00 | 445.5 | 175.5 | 259.7626 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2374 | 0 | 0.5 | -59 | 445.5
2018-12-27 | 23:00 | 463.1 | 175.5 | 260.1867 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 10.5 | -59 | 463.1
2018-12-28 | 0:00 | 457.7 | 175.5 | 260.1056 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0.7 | -59 | 457.7
2018-12-28 | 1:00 | 471.3 | 175.5 | 256.6582 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | -59 | 471.3
2018-12-28 | 2:00 | 488.9 | 175.5 | 260.7249 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.7 | -59 | 488.9
2018-12-28 | 3:00 | 509 | 175.5 | 261.0819 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 16.3 | -59 | 509
2018-12-28 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 261.1056 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3944 | 0 | 18.2 | -59 | 510.6
2018-12-28 | 5:00 | 505.2 | 175.5 | 260.963 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.637 | 0 | 12.7 | -59 | 505.2
2018-12-28 | 6:00 | 509 | 175.5 | 261.096 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 17.5 | -59 | 509
2018-12-28 | 7:00 | 487.5 | 175.5 | 260.6655 | 66 | 9.4 | 3.6 | 7.0783 | 0 | 23.5562 | 0 | 0.7 | -59 | 487.5
2018-12-28 | 8:00 | 484.8 | 175.5 | 250.5649 | 50 | 9.4 | 3.6 | 31.5026 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -59 | 484.8
2018-12-28 | 9:00 | 478.8 | 175.5 | 239.7349 | 29.9 | 9.4 | 3.6 | 55.7852 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | -59 | 478.8
2018-12-28 | 10:00 | 461.3 | 175.5 | 211.7383 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 64.5673 | 0 | 25.0944 | 0 | 0 | -59 | 461.3
2018-12-28 | 11:00 | 457.4 | 175.5 | 211.6233 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 61.1064 | 0 | 24.7703 | 0 | 0 | -59 | 457.4
2018-12-28 | 12:00 | 438.5 | 175.5 | 191.2821 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 62.7095 | 0 | 24.6084 | 0 | 0 | -59 | 438.5
2018-12-28 | 13:00 | 438.5 | 175.5 | 203.1842 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 49.5789 | 0 | 25.3369 | 0 | 0 | -59 | 438.5
2018-12-28 | 14:00 | 443.9 | 175.5 | 234.6151 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 22.048 | 0 | 25.3369 | 0 | 0 | -59 | 443.9
2018-12-28 | 15:00 | 462.6 | 175.5 | 260.2075 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3841 | 0 | 24.6084 | 0 | 0.7 | -59 | 462.6
2018-12-28 | 16:00 | 469 | 175.5 | 260.339 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.661 | 0 | 0.7 | -59 | 469
2018-12-28 | 17:00 | 474.6 | 175.5 | 260.382 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 0.7 | -59 | 474.6
2018-12-28 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 260.3486 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8514 | 0 | 0.7 | -59 | 470.1
2018-12-28 | 19:00 | 459.6 | 175.5 | 260.1534 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 0.7 | -59 | 459.6
2018-12-28 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 249.5675 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 9.4 | -59 | 458.4
2018-12-28 | 21:00 | 446.3 | 175.5 | 249.3152 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5848 | 0 | 7.3 | -59 | 446.3
2018-12-28 | 22:00 | 431.5 | 175.5 | 244.6675 | 34.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -59 | 431.5
2018-12-28 | 23:00 | 447.5 | 175.5 | 249.3723 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 8.2 | -59 | 447.5
2018-12-29 | 0:00 | 441.8 | 175.5 | 247.9341 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | -59 | 441.8
2018-12-29 | 1:00 | 456.8 | 175.5 | 249.5341 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 0.7 | -59 | 456.8
2018-12-29 | 2:00 | 465.4 | 175.5 | 249.7104 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0.7 | -59 | 465.4
2018-12-29 | 3:00 | 481 | 175.5 | 249.9582 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 6 | -59 | 481
2018-12-29 | 4:00 | 482 | 175.5 | 249.9915 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 8.1 | -59 | 482
2018-12-29 | 5:00 | 470.4 | 175.5 | 249.7771 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7229 | 0 | 0.7 | -59 | 470.4
2018-12-29 | 6:00 | 464.8 | 175.5 | 249.72 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0.7 | -59 | 464.8
2018-12-29 | 7:00 | 434 | 175.5 | 230.3923 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 5.6418 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | -59 | 434
2018-12-29 | 8:00 | 433.2 | 175.5 | 234.0509 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 22.6213 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | -59 | 433.2
2018-12-29 | 9:00 | 419.7 | 175.5 | 198.1836 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 44.179 | 0 | 20.2374 | 0 | 0 | -59 | 419.7
2018-12-29 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 184.9304 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.1418 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | -59 | 414.8
2018-12-29 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 173.3727 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 59.7044 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | -59 | 413.1
2018-12-29 | 12:00 | 405.4 | 175.5 | 173.7984 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.5787 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | -59 | 405.4
2018-12-29 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 195.0478 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 35.8911 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | -59 | 411.3
2018-12-29 | 14:00 | 422.7 | 175.5 | 224.0103 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 16.4238 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | -59 | 422.7
2018-12-29 | 15:00 | 443.7 | 175.5 | 249.3286 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 1.6866 | 0 | 22.5848 | 0 | 0.7 | -59 | 443.7
2018-12-29 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 249.4249 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.7 | -59 | 451.7
2018-12-29 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 249.7438 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0.7 | -59 | 463.2
2018-12-29 | 18:00 | 465.8 | 175.5 | 249.7249 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.7 | -59 | 465.8
2018-12-29 | 19:00 | 457.1 | 175.5 | 249.5249 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.7 | -59 | 457.1
2018-12-29 | 20:00 | 451.4 | 175.5 | 249.4297 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 0.7 | -59 | 451.4
2018-12-29 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 249.182 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 0.7 | -59 | 439.6
2018-12-29 | 22:00 | 424.1 | 175.5 | 239.3249 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1751 | 0 | 0 | -59 | 424.1
2018-12-29 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 249.3438 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.2562 | 0 | 0.7 | -59 | 443.9
2018-12-30 | 0:00 | 440.7 | 175.5 | 245.0297 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 0 | -59 | 440.7
2018-12-30 | 1:00 | 457.6 | 175.5 | 247.5438 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 4.3 | -59 | 457.6
2018-12-30 | 2:00 | 468.4 | 175.5 | 247.6867 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 3.1 | -59 | 468.4
2018-12-30 | 3:00 | 474.3 | 175.5 | 247.8249 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 4.3 | -59 | 474.3
2018-12-30 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 247.7819 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0181 | 0 | 4.3 | -59 | 473.4
2018-12-30 | 5:00 | 469.5 | 175.5 | 247.7293 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 4.3 | -59 | 469.5
2018-12-30 | 6:00 | 463.3 | 175.5 | 247.5911 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 4.3 | -59 | 463.3
2018-12-30 | 7:00 | 435.6 | 175.5 | 236.5188 | 51 | 9.4 | 3.6 | 1.7437 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | -59 | 435.6
2018-12-30 | 8:00 | 437.7 | 175.5 | 247.0828 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 9.1131 | 0 | 17.4041 | 0 | 4.3 | -59 | 437.7
2018-12-30 | 9:00 | 434.3 | 175.5 | 240.993 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 20.1981 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -59 | 434.3
2018-12-30 | 10:00 | 420.7 | 175.5 | 222.7453 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 23.7124 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | -59 | 420.7
2018-12-30 | 11:00 | 423.5 | 175.5 | 218.7886 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 29.9836 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | -59 | 423.5
2018-12-30 | 12:00 | 410.4 | 175.5 | 208.396 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 26.1429 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -59 | 410.4
2018-12-30 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 199.6135 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 22.4776 | 0 | 19.5089 | 0 | 0 | -59 | 396.9
2018-12-30 | 14:00 | 394.5 | 175.5 | 208.1273 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8068 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | -59 | 394.5
2018-12-30 | 15:00 | 406.3 | 175.5 | 231.8206 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3705 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -59 | 406.3
2018-12-30 | 16:00 | 419.5 | 175.5 | 246.0485 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | -59 | 419.5
2018-12-30 | 17:00 | 435.2 | 175.5 | 247.0195 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 4.3 | -59 | 435.2
2018-12-30 | 18:00 | 443.1 | 175.5 | 247.2577 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5423 | 0 | 4.3 | -59 | 443.1
2018-12-30 | 19:00 | 438.1 | 175.5 | 247.1055 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 4.3 | -59 | 438.1
2018-12-30 | 20:00 | 434.4 | 175.5 | 247.0528 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 4.3 | -59 | 434.4
2018-12-30 | 21:00 | 431.2 | 175.5 | 246.9291 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 4.3 | -59 | 431.2
2018-12-30 | 22:00 | 409.6 | 175.5 | 241.191 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | -59 | 409.6
2018-12-30 | 23:00 | 426.7 | 175.5 | 246.8006 | 34.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8994 | 0 | 4.3 | -59 | 426.7
2018-12-31 | 0:00 | 424.5 | 175.5 | 236.0243 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0 | -59 | 424.5
2018-12-31 | 1:00 | 440.3 | 175.5 | 242.2291 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | -59 | 440.3
2018-12-31 | 2:00 | 451.8 | 175.5 | 247.148 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | -59 | 451.8
2018-12-31 | 3:00 | 457.7 | 175.5 | 247.5146 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9854 | 0 | 4.3 | -59 | 457.7
2018-12-31 | 4:00 | 460.4 | 175.5 | 247.5576 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 5.8 | -59 | 460.4
2018-12-31 | 5:00 | 452.7 | 175.5 | 247.3813 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 4.3 | -59 | 452.7
2018-12-31 | 6:00 | 440.6 | 175.5 | 242.7668 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9332 | 0 | 0 | -59 | 440.6
2018-12-31 | 7:00 | 411.1 | 175.5 | 221.8331 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 3.2148 | 0 | 6.1521 | 0 | 0 | -59 | 411.1
2018-12-31 | 8:00 | 412.5 | 175.5 | 234.4675 | 25 | 9.4 | 3.6 | 18.0278 | 0 | 5.5047 | 0 | 0 | -59 | 412.5
2018-12-31 | 9:00 | 407.1 | 175.5 | 215.3977 | 25 | 9.4 | 3.6 | 33.155 | 0 | 4.0473 | 0 | 0 | -59 | 407.1
2018-12-31 | 10:00 | 393.1 | 175.5 | 187.9505 | 25 | 9.4 | 3.6 | 47.007 | 0 | 3.6425 | 0 | 0 | -59 | 393.1
2018-12-31 | 11:00 | 385.5 | 175.5 | 175.5793 | 25 | 9.4 | 3.6 | 52.6685 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | -59 | 385.5
2018-12-31 | 12:00 | 379.6 | 175.5 | 175.7868 | 25 | 9.4 | 3.6 | 46.9658 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | -59 | 379.6
2018-12-31 | 13:00 | 374.6 | 175.5 | 186.1541 | 25 | 9.4 | 3.6 | 31.4363 | 0 | 2.5096 | 0 | 0 | -59 | 374.6
2018-12-31 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 210.1745 | 25 | 9.4 | 3.6 | 15.0163 | 0 | 4.2092 | 0 | 0 | -59 | 383.9
2018-12-31 | 15:00 | 397.4 | 175.5 | 235.6823 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 1.4608 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | -59 | 397.4
2018-12-31 | 16:00 | 411 | 175.5 | 235.9764 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4236 | 0 | 4.3 | -59 | 411
2018-12-31 | 17:00 | 420.4 | 175.5 | 236.2146 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 4.3 | -59 | 420.4
2018-12-31 | 18:00 | 412.4 | 175.5 | 236.0335 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3665 | 0 | 4.3 | -59 | 412.4
2018-12-31 | 19:00 | 399.8 | 175.5 | 233.3195 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -59 | 399.8
2018-12-31 | 20:00 | 396.3 | 175.5 | 226.177 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | -59 | 396.3
2018-12-31 | 21:00 | 400 | 175.5 | 228.8244 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6756 | 0 | 0 | -59 | 400
2018-12-31 | 22:00 | 398 | 175.5 | 224.2388 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4612 | 0 | 0 | -59 | 398
2018-12-31 | 23:00 | 426.2 | 175.5 | 236.3485 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 4.3 | -59 | 426.2
2019-01-01 | 0:00 | 421.5 | 175.5 | 230.4517 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7483 | 0 | 0 | -59 | 421.5
2019-01-01 | 1:00 | 433.6 | 175.5 | 234.1725 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | -59 | 433.6
2019-01-01 | 2:00 | 441.4 | 175.5 | 234.2741 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -59 | 441.4
2019-01-01 | 3:00 | 451.6 | 175.5 | 243.2829 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | -59 | 451.6
2019-01-01 | 4:00 | 456 | 175.5 | 245.0087 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9913 | 0 | 0 | -59 | 456
2019-01-01 | 5:00 | 445.5 | 175.5 | 234.3657 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -59 | 445.5
2019-01-01 | 6:00 | 426.9 | 175.5 | 226.3328 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -59 | 426.9
2019-01-01 | 7:00 | 387.5 | 175.5 | 200.1961 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 5.8142 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -59 | 387.5
2019-01-01 | 8:00 | 375.1 | 175.5 | 181.0791 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 30.1312 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -59 | 375.1
2019-01-01 | 9:00 | 355.7 | 175.5 | 140.7349 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9686 | 0 | 15.3965 | 0 | 0 | -59 | 355.7
2019-01-01 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 116.1061 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 62.611 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | -59 | 345.2
2019-01-01 | 11:00 | 340.2 | 175.5 | 121.8095 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 53.1233 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -59 | 340.2
2019-01-01 | 12:00 | 337.1 | 175.5 | 128.9078 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 44.3025 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -59 | 337.1
2019-01-01 | 13:00 | 337.9 | 175.5 | 141.3839 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 33.5179 | 0 | 12.3982 | 0 | 0 | -59 | 337.9
2019-01-01 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 171.0699 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5146 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -59 | 345.8
2019-01-01 | 15:00 | 362.3 | 175.5 | 199.6295 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 1.5361 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -59 | 362.3
2019-01-01 | 16:00 | 378.5 | 175.5 | 217.0415 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8585 | 0 | 0 | -59 | 378.5
2019-01-01 | 17:00 | 393 | 175.5 | 231.3793 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0207 | 0 | 0 | -59 | 393
2019-01-01 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 233.3761 | 23.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -59 | 396.2
2019-01-01 | 19:00 | 394.1 | 175.5 | 233.4536 | 22.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3464 | 0 | 0 | -59 | 394.1
2019-01-01 | 20:00 | 393.4 | 175.5 | 233.3724 | 22.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -59 | 393.4
2019-01-01 | 21:00 | 394.5 | 175.5 | 233.4347 | 23.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -59 | 394.5
2019-01-01 | 22:00 | 384.8 | 175.5 | 225.4483 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | -59 | 384.8
2019-01-01 | 23:00 | 399 | 175.5 | 233.4776 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -59 | 399
2019-01-02 | 0:00 | 396.8 | 175.5 | 235.6829 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 2.8 | -59 | 396.8
2019-01-02 | 1:00 | 409 | 175.5 | 233.9551 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6449 | 0 | 0 | -59 | 409
2019-01-02 | 2:00 | 426.3 | 175.5 | 236.2985 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4015 | 0 | 4.3 | -59 | 426.3
2019-01-02 | 3:00 | 436.6 | 175.5 | 236.4933 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 4.3 | -59 | 436.6
2019-01-02 | 4:00 | 438.9 | 175.5 | 236.6154 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 4.3 | -59 | 438.9
2019-01-02 | 5:00 | 432.8 | 175.5 | 236.5275 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3725 | 0 | 4.3 | -59 | 432.8
2019-01-02 | 6:00 | 422.2 | 175.5 | 236.1897 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2103 | 0 | 4.3 | -59 | 422.2
2019-01-02 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 218.404 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 5.6564 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | -59 | 394.7
2019-01-02 | 8:00 | 393.2 | 175.5 | 210.6683 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 20.9732 | 0 | 10.8585 | 0 | 0 | -59 | 393.2
2019-01-02 | 9:00 | 383.1 | 175.5 | 170.82 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 50.2352 | 0 | 11.3448 | 0 | 0 | -59 | 383.1
2019-01-02 | 10:00 | 358.6 | 175.5 | 126.847 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 70.5998 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -59 | 358.6
2019-01-02 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 115.6708 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 71.1671 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -59 | 347.1
2019-01-02 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 128.6927 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 58.3834 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -59 | 347.5
2019-01-02 | 13:00 | 347.8 | 175.5 | 145.206 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 42.9801 | 0 | 8.9139 | 0 | 0 | -59 | 347.8
2019-01-02 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 186.1267 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 15.3353 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -59 | 361.4
2019-01-02 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 224.686 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 2.0864 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -59 | 385.9
2019-01-02 | 16:00 | 401.1 | 175.5 | 229.7017 | 34.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | -59 | 401.1
2019-01-02 | 17:00 | 422.1 | 175.5 | 236.231 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 4.3 | -59 | 422.1
2019-01-02 | 18:00 | 425.8 | 175.5 | 236.364 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 4.3 | -59 | 425.8
2019-01-02 | 19:00 | 422 | 175.5 | 236.1724 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 4.3 | -59 | 422
2019-01-02 | 20:00 | 421.3 | 175.5 | 236.2206 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 4.3 | -59 | 421.3
2019-01-02 | 21:00 | 417.2 | 175.5 | 236.1347 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 4.3 | -59 | 417.2
2019-01-02 | 22:00 | 402.2 | 175.5 | 235.7724 | 28.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0.1 | -59 | 402.2
2019-01-02 | 23:00 | 419.9 | 175.5 | 242.2761 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -59 | 419.9
2019-01-03 | 0:00 | 415 | 175.5 | 246.619 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 2.7 | -59 | 415
2019-01-03 | 1:00 | 427 | 175.5 | 246.8431 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1569 | 0 | 3.2 | -59 | 427
2019-01-03 | 2:00 | 440.2 | 175.5 | 247.1468 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 2.3 | -59 | 440.2
2019-01-03 | 3:00 | 451.3 | 175.5 | 247.3672 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.3 | -59 | 451.3
2019-01-03 | 4:00 | 450.7 | 175.5 | 247.3379 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 4.3 | -59 | 450.7
2019-01-03 | 5:00 | 442 | 175.5 | 247.1672 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.3 | -59 | 442
2019-01-03 | 6:00 | 430.1 | 175.5 | 246.8965 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1035 | 0 | 3.9 | -59 | 430.1
2019-01-03 | 7:00 | 401.8 | 175.5 | 225.4107 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 8.1669 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -59 | 401.8
2019-01-03 | 8:00 | 396.2 | 175.5 | 205.4572 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 31.8393 | 0 | 8.1035 | 0 | 0 | -59 | 396.2
2019-01-03 | 9:00 | 380.4 | 175.5 | 163.9064 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 57.5901 | 0 | 8.1035 | 0 | 0 | -59 | 380.4
2019-01-03 | 10:00 | 371.8 | 175.5 | 140.1665 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 72.8111 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -59 | 371.8
2019-01-03 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 129.2777 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 74.9084 | 0 | 8.9139 | 0 | 0 | -59 | 363.9
2019-01-03 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 147.3485 | 21.8 | 9.4 | 3.6 | 56.9031 | 0 | 10.0484 | 0 | 0 | -59 | 365.6
2019-01-03 | 13:00 | 375.1 | 175.5 | 168.5685 | 21.8 | 9.4 | 3.6 | 44.6971 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -59 | 375.1
2019-01-03 | 14:00 | 384.6 | 175.5 | 207.5492 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 13.2646 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | -59 | 384.6
2019-01-03 | 15:00 | 408.3 | 175.5 | 236.0643 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 2.0704 | 0 | 8.2653 | 0 | 4.3 | -59 | 408.3
2019-01-03 | 16:00 | 421.2 | 175.5 | 236.2069 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2931 | 0 | 4.3 | -59 | 421.2
2019-01-03 | 17:00 | 435.4 | 175.5 | 236.5085 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 7.7 | -59 | 435.4
2019-01-03 | 18:00 | 435.9 | 175.5 | 236.4949 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1051 | 0 | 7.7 | -59 | 435.9
2019-01-03 | 19:00 | 431.3 | 175.5 | 236.4378 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 7.6 | -59 | 431.3
2019-01-03 | 20:00 | 425.1 | 175.5 | 236.2897 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5103 | 0 | 7.7 | -59 | 425.1
2019-01-03 | 21:00 | 414.2 | 175.5 | 236.1085 | 36.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 6.9 | -59 | 414.2
2019-01-03 | 22:00 | 396.4 | 175.5 | 235.7378 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0.8 | -59 | 396.4
2019-01-03 | 23:00 | 412.2 | 175.5 | 236.0242 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 7.6 | -59 | 412.2
2019-01-04 | 0:00 | 409 | 175.5 | 236.0294 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 4.3 | -59 | 409
2019-01-04 | 1:00 | 424.4 | 175.5 | 236.3398 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1602 | 0 | 6.3 | -59 | 424.4
2019-01-04 | 2:00 | 436.8 | 175.5 | 236.5105 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 7.8 | -59 | 436.8
2019-01-04 | 3:00 | 447.1 | 175.5 | 236.6812 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6188 | 0 | 7.8 | -59 | 447.1
2019-01-04 | 4:00 | 448.3 | 175.5 | 236.819 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 7.8 | -59 | 448.3
2019-01-04 | 5:00 | 443.4 | 175.5 | 247.2242 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 4.3 | -59 | 443.4
2019-01-04 | 6:00 | 441 | 175.5 | 247.1105 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 4.3 | -59 | 441
2019-01-04 | 7:00 | 419.1 | 175.5 | 235.3527 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 4.6144 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | -59 | 419.1
2019-01-04 | 8:00 | 426.6 | 175.5 | 246.8164 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 20.1596 | 0 | 5.024 | 0 | 1.9 | -59 | 426.6
2019-01-04 | 9:00 | 427.3 | 175.5 | 233.7285 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 35.4423 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | -59 | 427.3
2019-01-04 | 10:00 | 414.5 | 175.5 | 209.1729 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 45.7393 | 0 | 6.8878 | 0 | 0 | -59 | 414.5
2019-01-04 | 11:00 | 407.6 | 175.5 | 194.1513 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 51.0248 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -59 | 407.6
2019-01-04 | 12:00 | 397.2 | 175.5 | 183.7795 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 49.7809 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | -59 | 397.2
2019-01-04 | 13:00 | 400.2 | 175.5 | 196.283 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 39.3052 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -59 | 400.2
2019-01-04 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 223.6744 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 15.3567 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | -59 | 403.4
2019-01-04 | 15:00 | 418.2 | 175.5 | 240.7144 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 1.8272 | 0 | 15.5584 | 0 | 0 | -59 | 418.2
2019-01-04 | 16:00 | 436.3 | 175.5 | 247.0191 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 2.2 | -59 | 436.3
2019-01-04 | 17:00 | 450 | 175.5 | 247.2709 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 4.3 | -59 | 450
2019-01-04 | 18:00 | 446.4 | 175.5 | 247.2139 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 4.3 | -59 | 446.4
2019-01-04 | 19:00 | 437.8 | 175.5 | 247.1449 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 4.2 | -59 | 437.8
2019-01-04 | 20:00 | 429.3 | 175.5 | 246.8999 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8001 | 0 | 4.3 | -59 | 429.3
2019-01-04 | 21:00 | 419.3 | 175.5 | 245.8413 | 23.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 0 | -59 | 419.3
2019-01-04 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 240.2622 | 23.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 0 | -59 | 412.1
2019-01-04 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 246.8778 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 4.3 | -59 | 428.9
2019-01-05 | 0:00 | 423.7 | 175.5 | 246.8208 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1792 | 0 | 0.7 | -59 | 423.7
2019-01-05 | 1:00 | 437 | 175.5 | 247.0416 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 4.3 | -59 | 437
2019-01-05 | 2:00 | 450.8 | 175.5 | 247.2983 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 5.8 | -59 | 450.8
2019-01-05 | 3:00 | 456.7 | 175.5 | 247.4364 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 5.8 | -59 | 456.7
2019-01-05 | 4:00 | 457.6 | 175.5 | 247.4794 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7206 | 0 | 5.8 | -59 | 457.6
2019-01-05 | 5:00 | 456.8 | 175.5 | 247.4416 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 5.8 | -59 | 456.8
2019-01-05 | 6:00 | 449.4 | 175.5 | 247.3605 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6395 | 0 | 5.8 | -59 | 449.4
2019-01-05 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 244.8856 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 1.4524 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -59 | 423.9
2019-01-05 | 8:00 | 428.4 | 175.5 | 243.4986 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 14.9964 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | -59 | 428.4
2019-01-05 | 9:00 | 414.6 | 175.5 | 201.2503 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 41.4187 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | -59 | 414.6
2019-01-05 | 10:00 | 400.5 | 175.5 | 172.9028 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.3818 | 0 | 15.3154 | 0 | 0 | -59 | 400.5
2019-01-05 | 11:00 | 404.6 | 175.5 | 175.0758 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 58.3899 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -59 | 404.6
2019-01-05 | 12:00 | 411.2 | 175.5 | 191.4914 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 49.3036 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | -59 | 411.2
2019-01-05 | 13:00 | 420 | 175.5 | 222.172 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 25.9503 | 0 | 15.4777 | 0 | 0 | -59 | 420
2019-01-05 | 14:00 | 426.3 | 175.5 | 231.0728 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 14.5274 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -59 | 426.3
2019-01-05 | 15:00 | 446.8 | 175.5 | 247.2303 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 1.3474 | 0 | 12.7223 | 0 | 5.8 | -59 | 446.8
2019-01-05 | 16:00 | 450.6 | 175.5 | 247.2966 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8034 | 0 | 4.7 | -59 | 450.6
2019-01-05 | 17:00 | 463.6 | 175.5 | 247.6243 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 5.8 | -59 | 463.6
2019-01-05 | 18:00 | 469.2 | 175.5 | 247.7396 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 5.9 | -59 | 469.2
2019-01-05 | 19:00 | 461.4 | 175.5 | 247.4689 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 5.8 | -59 | 461.4
2019-01-05 | 20:00 | 456.6 | 175.5 | 247.4552 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3448 | 0 | 5.8 | -59 | 456.6
2019-01-05 | 21:00 | 447.5 | 175.5 | 247.3656 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 5.8 | -59 | 447.5
2019-01-05 | 22:00 | 433.5 | 175.5 | 247.0672 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 3.6 | -59 | 433.5
2019-01-05 | 23:00 | 448.3 | 175.5 | 247.2776 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 5.8 | -59 | 448.3
2019-01-06 | 0:00 | 443.7 | 175.5 | 254.3347 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -59 | 443.7
2019-01-06 | 1:00 | 459.6 | 175.5 | 257.8829 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 0.4 | -59 | 459.6
2019-01-06 | 2:00 | 471.8 | 175.5 | 258.0258 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3742 | 0 | 3.6 | -59 | 471.8
2019-01-06 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 258.0379 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0.4 | -59 | 470.5
2019-01-06 | 4:00 | 469 | 175.5 | 258.0311 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 0.4 | -59 | 469
2019-01-06 | 5:00 | 455.2 | 175.5 | 257.7396 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 0.4 | -59 | 455.2
2019-01-06 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 257.4846 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3154 | 0 | 0.1 | -59 | 440.5
2019-01-06 | 7:00 | 412.7 | 175.5 | 237.5578 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 3.2838 | 0 | 15.5584 | 0 | 0 | -59 | 412.7
2019-01-06 | 8:00 | 416.8 | 175.5 | 226.9284 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 17.2028 | 0 | 16.3688 | 0 | 0 | -59 | 416.8
2019-01-06 | 9:00 | 422.3 | 175.5 | 221.0618 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 27.3538 | 0 | 17.5844 | 0 | 0 | -59 | 422.3
2019-01-06 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 217.8965 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 31.5572 | 0 | 17.7463 | 0 | 0 | -59 | 423.5
2019-01-06 | 11:00 | 405.3 | 175.5 | 186.8555 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 43.3444 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | -59 | 405.3
2019-01-06 | 12:00 | 397.1 | 175.5 | 172.8954 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 49.0909 | 0 | 18.3137 | 0 | 0 | -59 | 397.1
2019-01-06 | 13:00 | 402 | 175.5 | 194.1059 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 30.5924 | 0 | 20.5017 | 0 | 0 | -59 | 402
2019-01-06 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 215.8211 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 15.172 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | -59 | 408.7
2019-01-06 | 15:00 | 419.2 | 175.5 | 239.1998 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 2.6037 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -59 | 419.2
2019-01-06 | 16:00 | 430.2 | 175.5 | 241.6103 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9897 | 0 | 0 | -59 | 430.2
2019-01-06 | 17:00 | 458.7 | 175.5 | 257.8208 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1792 | 0 | 0.4 | -59 | 458.7
2019-01-06 | 18:00 | 466.8 | 175.5 | 257.9416 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 0.4 | -59 | 466.8
2019-01-06 | 19:00 | 457.2 | 175.5 | 257.7983 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 0.4 | -59 | 457.2
2019-01-06 | 20:00 | 456.7 | 175.5 | 257.7621 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0.4 | -59 | 456.7
2019-01-06 | 21:00 | 455.3 | 175.5 | 257.7207 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4793 | 0 | 0.4 | -59 | 455.3
2019-01-06 | 22:00 | 441.2 | 175.5 | 260.1175 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1825 | 0 | 0 | -59 | 441.2
2019-01-06 | 23:00 | 454.4 | 175.5 | 260.8468 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -59 | 454.4
2019-01-07 | 0:00 | 448.7 | 175.5 | 268.1709 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1291 | 0 | 6.1 | -59 | 448.7
2019-01-07 | 1:00 | 465 | 175.5 | 268.4327 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9673 | 0 | 10.3 | -59 | 465
2019-01-07 | 2:00 | 480.9 | 175.5 | 268.7949 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8051 | 0 | 13.6 | -59 | 480.9
2019-01-07 | 3:00 | 493.7 | 175.5 | 269.1138 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8862 | 0 | 16 | -59 | 493.7
2019-01-07 | 4:00 | 494 | 175.5 | 269.119 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 16 | -59 | 494
2019-01-07 | 5:00 | 491.6 | 175.5 | 268.9861 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9139 | 0 | 16.1 | -59 | 491.6
2019-01-07 | 6:00 | 495.7 | 175.5 | 269.0447 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 16.1 | -59 | 495.7
2019-01-07 | 7:00 | 480 | 175.5 | 268.7269 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 4.6664 | 0 | 6.8067 | 0 | 6.7 | -59 | 480
2019-01-07 | 8:00 | 493.1 | 175.5 | 269.0715 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 23.0318 | 0 | 5.9967 | 0 | 16.2 | -59 | 493.1
2019-01-07 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 268.9664 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 42.5924 | 0 | 7.9412 | 0 | 2.2 | -59 | 488.4
2019-01-07 | 10:00 | 474 | 175.5 | 253.8305 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 53.9126 | 0 | 9.1569 | 0 | 0 | -59 | 474
2019-01-07 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 240.6451 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 55.6603 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | -59 | 462.4
2019-01-07 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 225.6147 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9991 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | -59 | 442.1
2019-01-07 | 13:00 | 460.2 | 175.5 | 252.7659 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 37.8013 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | -59 | 460.2
2019-01-07 | 14:00 | 465.9 | 175.5 | 268.4723 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 17.1724 | 0 | 7.4553 | 0 | 2.9 | -59 | 465.9
2019-01-07 | 15:00 | 475.6 | 175.5 | 268.6959 | 55 | 9.4 | 3.6 | 3.611 | 0 | 7.2931 | 0 | 11.5 | -59 | 475.6
2019-01-07 | 16:00 | 487.2 | 175.5 | 268.8206 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 16.1 | -59 | 487.2
2019-01-07 | 17:00 | 491.6 | 175.5 | 268.9761 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 16.1 | -59 | 491.6
2019-01-07 | 18:00 | 485.8 | 175.5 | 268.8483 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7517 | 0 | 16.1 | -59 | 485.8
2019-01-07 | 19:00 | 475.9 | 175.5 | 268.6965 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1035 | 0 | 16 | -59 | 475.9
2019-01-07 | 20:00 | 465.8 | 175.5 | 268.4536 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3464 | 0 | 15.9 | -59 | 465.8
2019-01-07 | 21:00 | 455.1 | 175.5 | 268.2347 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 14.3 | -59 | 455.1
2019-01-07 | 22:00 | 437.8 | 175.5 | 268.0154 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0.4 | -59 | 437.8
2019-01-07 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 268.2499 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0501 | 0 | 13.6 | -59 | 453.2
2019-01-08 | 0:00 | 444.2 | 175.5 | 268.0792 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3208 | 0 | 5.8 | -59 | 444.2
2019-01-08 | 1:00 | 458.8 | 175.5 | 268.3467 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7533 | 0 | 3.5 | -59 | 458.8
2019-01-08 | 2:00 | 478 | 175.5 | 268.7415 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 11.9 | -59 | 478
2019-01-08 | 3:00 | 486.9 | 175.5 | 268.8363 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 11.9 | -59 | 486.9
2019-01-08 | 4:00 | 490.7 | 175.5 | 268.9395 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8605 | 0 | 11.9 | -59 | 490.7
2019-01-08 | 5:00 | 486 | 175.5 | 268.8776 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 11.9 | -59 | 486
2019-01-08 | 6:00 | 489 | 175.5 | 268.9588 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9412 | 0 | 11.9 | -59 | 489
2019-01-08 | 7:00 | 471.6 | 175.5 | 268.6191 | 59 | 9.4 | 3.6 | 5.4104 | 0 | 8.6705 | 0 | 0.4 | -59 | 471.6
2019-01-08 | 8:00 | 485.5 | 175.5 | 268.8832 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 23.4704 | 0 | 8.3464 | 0 | 12 | -59 | 485.5
2019-01-08 | 9:00 | 490 | 175.5 | 268.9981 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 42.7261 | 0 | 9.0758 | 0 | 5.2 | -59 | 490
2019-01-08 | 10:00 | 477 | 175.5 | 257.7105 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 51.9551 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -59 | 477
2019-01-08 | 11:00 | 465.7 | 175.5 | 242.4894 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 54.8228 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -59 | 465.7
2019-01-08 | 12:00 | 434.7 | 175.5 | 210.9974 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 55.4767 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -59 | 434.7
2019-01-08 | 13:00 | 453.5 | 175.5 | 243.5761 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 41.198 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -59 | 453.5
2019-01-08 | 14:00 | 460.2 | 175.5 | 267.0632 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 18.8679 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | -59 | 460.2
2019-01-08 | 15:00 | 471.4 | 175.5 | 268.6021 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6082 | 0 | 13.2897 | 0 | 5.3 | -59 | 471.4
2019-01-08 | 16:00 | 485.5 | 175.5 | 268.8448 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1552 | 0 | 11.9 | -59 | 485.5
2019-01-08 | 17:00 | 492.1 | 175.5 | 268.9689 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 11.9 | -59 | 492.1
2019-01-08 | 18:00 | 485.3 | 175.5 | 268.8311 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 11.9 | -59 | 485.3
2019-01-08 | 19:00 | 472.1 | 175.5 | 268.5243 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 6.9 | -59 | 472.1
2019-01-08 | 20:00 | 461.8 | 175.5 | 268.3689 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 11.9 | -59 | 461.8
2019-01-08 | 21:00 | 446.3 | 175.5 | 268.0259 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 2.2 | -59 | 446.3
2019-01-08 | 22:00 | 428.4 | 175.5 | 259.2829 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | -59 | 428.4
2019-01-08 | 23:00 | 441.6 | 175.5 | 267.9276 | 28.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0.4 | -59 | 441.6
2019-01-09 | 0:00 | 435.1 | 175.5 | 261.1071 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6929 | 0 | 0 | -59 | 435.1
2019-01-09 | 1:00 | 454.4 | 175.5 | 262.6344 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6656 | 0 | 0 | -59 | 454.4
2019-01-09 | 2:00 | 475.4 | 175.5 | 267.8501 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4499 | 0 | 0 | -59 | 475.4
2019-01-09 | 3:00 | 497.1 | 175.5 | 269.0449 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 6.6 | -59 | 497.1
2019-01-09 | 4:00 | 500.2 | 175.5 | 269.1622 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 7.8 | -59 | 500.2
2019-01-09 | 5:00 | 493.1 | 175.5 | 269.0654 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 0.4 | -59 | 493.1
2019-01-09 | 6:00 | 496.7 | 175.5 | 269.0951 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 3.8 | -59 | 496.7
2019-01-09 | 7:00 | 479.3 | 175.5 | 265.7032 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 5.1553 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | -59 | 479.3
2019-01-09 | 8:00 | 494 | 175.5 | 269.0822 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 22.3542 | 0 | 15.9636 | 0 | 0.4 | -59 | 494
2019-01-09 | 9:00 | 490.2 | 175.5 | 259.3433 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 43.4052 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | -59 | 490.2
2019-01-09 | 10:00 | 470.5 | 175.5 | 236.2448 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 56.8724 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -59 | 470.5
2019-01-09 | 11:00 | 448 | 175.5 | 201.2931 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 65.5828 | 0 | 23.8241 | 0 | 0 | -59 | 448
2019-01-09 | 12:00 | 422.4 | 175.5 | 182.2041 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 58.6666 | 0 | 24.2293 | 0 | 0 | -59 | 422.4
2019-01-09 | 13:00 | 433.5 | 175.5 | 205.2599 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 47.0349 | 0 | 23.9052 | 0 | 0 | -59 | 433.5
2019-01-09 | 14:00 | 438.1 | 175.5 | 233.3155 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 22.9986 | 0 | 23.9859 | 0 | 0 | -59 | 438.1
2019-01-09 | 15:00 | 460.8 | 175.5 | 259.3569 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 4.476 | 0 | 24.0671 | 0 | 0 | -59 | 460.8
2019-01-09 | 16:00 | 479.2 | 175.5 | 268.7466 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 0.4 | -59 | 479.2
2019-01-09 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 268.8466 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 0.4 | -59 | 485.2
2019-01-09 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 268.6466 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 0.4 | -59 | 477.3
2019-01-09 | 19:00 | 470 | 175.5 | 268.6189 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5811 | 0 | 0.4 | -59 | 470
2019-01-09 | 20:00 | 461.8 | 175.5 | 268.3518 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1482 | 0 | 0.4 | -59 | 461.8
2019-01-09 | 21:00 | 446.8 | 175.5 | 265.7707 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2293 | 0 | 0 | -59 | 446.8
2019-01-09 | 22:00 | 422.4 | 175.5 | 241.857 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.743 | 0 | 0 | -59 | 422.4
2019-01-09 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 251.6622 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3378 | 0 | 0 | -59 | 431.8
2019-01-10 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 246 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -59 | 426.8
2019-01-10 | 1:00 | 443.8 | 175.5 | 251.2915 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6085 | 0 | 0 | -59 | 443.8
2019-01-10 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 257.7983 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 0.4 | -59 | 455.1
2019-01-10 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 258.0208 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8792 | 0 | 0.4 | -59 | 467.7
2019-01-10 | 4:00 | 468.3 | 175.5 | 258.0465 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8535 | 0 | 0.4 | -59 | 468.3
2019-01-10 | 5:00 | 464 | 175.5 | 257.9637 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9363 | 0 | 0.4 | -59 | 464
2019-01-10 | 6:00 | 466.1 | 175.5 | 257.9501 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4499 | 0 | 0.4 | -59 | 466.1
2019-01-10 | 7:00 | 448.5 | 175.5 | 245.2292 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9638 | 0 | 16.207 | 0 | 0 | -59 | 448.5
2019-01-10 | 8:00 | 454 | 175.5 | 248.5948 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 30.0344 | 0 | 18.0708 | 0 | 0 | -59 | 454
2019-01-10 | 9:00 | 442.7 | 175.5 | 210.2157 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 56.0601 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -59 | 442.7
2019-01-10 | 10:00 | 427 | 175.5 | 183.8793 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 67.9122 | 0 | 17.9085 | 0 | 0 | -59 | 427
2019-01-10 | 11:00 | 415.8 | 175.5 | 166.5937 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 73.7548 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | -59 | 415.8
2019-01-10 | 12:00 | 388.6 | 175.5 | 145.1659 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 67.334 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | -59 | 388.6
2019-01-10 | 13:00 | 408.6 | 175.5 | 181.2647 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 50.02 | 0 | 20.0153 | 0 | 0 | -59 | 408.6
2019-01-10 | 14:00 | 421.5 | 175.5 | 220.1159 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3134 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | -59 | 421.5
2019-01-10 | 15:00 | 444.6 | 175.5 | 245.6203 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 2.121 | 0 | 20.2587 | 0 | 0 | -59 | 444.6
2019-01-10 | 16:00 | 464.5 | 175.5 | 257.9863 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3137 | 0 | 0.4 | -59 | 464.5
2019-01-10 | 17:00 | 469.2 | 175.5 | 258.0569 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0431 | 0 | 0.4 | -59 | 469.2
2019-01-10 | 18:00 | 467.1 | 175.5 | 258.0192 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8808 | 0 | 0.4 | -59 | 467.1
2019-01-10 | 19:00 | 462.3 | 175.5 | 257.9019 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0981 | 0 | 0.4 | -59 | 462.3
2019-01-10 | 20:00 | 454.7 | 175.5 | 257.8156 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5844 | 0 | 0.4 | -59 | 454.7
2019-01-10 | 21:00 | 452.5 | 175.5 | 257.6433 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5567 | 0 | 0.4 | -59 | 452.5
2019-01-10 | 22:00 | 441 | 175.5 | 256.514 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | -59 | 441
2019-01-10 | 23:00 | 453.3 | 175.5 | 258.314 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | -59 | 453.3
2019-01-11 | 0:00 | 447.1 | 175.5 | 266.0951 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 0 | -59 | 447.1
2019-01-11 | 1:00 | 460.1 | 175.5 | 268.3449 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 0.5 | -59 | 460.1
2019-01-11 | 2:00 | 478.7 | 175.5 | 268.7464 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 4.9 | -59 | 478.7
2019-01-11 | 3:00 | 493.8 | 175.5 | 269.0757 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 10.4 | -59 | 493.8
2019-01-11 | 4:00 | 500.8 | 175.5 | 269.1914 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2086 | 0 | 10.7 | -59 | 500.8
2019-01-11 | 5:00 | 495.5 | 175.5 | 269.0396 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 10.4 | -59 | 495.5
2019-01-11 | 6:00 | 500.7 | 175.5 | 269.1637 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2363 | 0 | 11.6 | -59 | 500.7
2019-01-11 | 7:00 | 486.7 | 175.5 | 268.8938 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 4.0562 | 0 | 11.75 | 0 | 4.3 | -59 | 486.7
2019-01-11 | 8:00 | 504.5 | 175.5 | 269.2614 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 19.4661 | 0 | 10.3725 | 0 | 10.5 | -59 | 504.5
2019-01-11 | 9:00 | 507.4 | 175.5 | 269.3045 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 37.8438 | 0 | 8.7517 | 0 | 6.6 | -59 | 507.4
2019-01-11 | 10:00 | 497.8 | 175.5 | 269.218 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 46.4544 | 0 | 8.4276 | 0 | 4.9 | -59 | 497.8
2019-01-11 | 11:00 | 492.5 | 175.5 | 268.9563 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 50.0491 | 0 | 8.9946 | 0 | 1.3 | -59 | 492.5
2019-01-11 | 12:00 | 462.8 | 175.5 | 252.46 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 43.7313 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -59 | 462.8
2019-01-11 | 13:00 | 470.5 | 175.5 | 262.2381 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 39.938 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -59 | 470.5
2019-01-11 | 14:00 | 471.7 | 175.5 | 264.8211 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 22.8257 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -59 | 471.7
2019-01-11 | 15:00 | 482.4 | 175.5 | 268.7518 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 5.2086 | 0 | 10.9396 | 0 | 10.4 | -59 | 482.4
2019-01-11 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 268.7259 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 10.4 | -59 | 481.9
2019-01-11 | 17:00 | 484.9 | 175.5 | 268.8725 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 10.4 | -59 | 484.9
2019-01-11 | 18:00 | 477.1 | 175.5 | 268.7155 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8845 | 0 | 10.3 | -59 | 477.1
2019-01-11 | 19:00 | 464.3 | 175.5 | 268.4295 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3705 | 0 | 7.3 | -59 | 464.3
2019-01-11 | 20:00 | 453 | 175.5 | 268.2207 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4793 | 0 | 7 | -59 | 453
2019-01-11 | 21:00 | 441.8 | 175.5 | 267.9621 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0.4 | -59 | 441.8
2019-01-11 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 249.6569 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 0 | -59 | 424.2
2019-01-11 | 23:00 | 438.2 | 175.5 | 257.4914 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2086 | 0 | 4.3 | -59 | 438.2
2019-01-12 | 0:00 | 431.1 | 175.5 | 253.2295 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3705 | 0 | 0 | -59 | 431.1
2019-01-12 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 256.2002 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -59 | 447.9
2019-01-12 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 256.4588 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 0 | -59 | 459.7
2019-01-12 | 3:00 | 471.2 | 175.5 | 255.9741 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -59 | 471.2
2019-01-12 | 4:00 | 475.7 | 175.5 | 258.1897 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2103 | 0 | 0.4 | -59 | 475.7
2019-01-12 | 5:00 | 466.7 | 175.5 | 257.9724 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0.4 | -59 | 466.7
2019-01-12 | 6:00 | 460.7 | 175.5 | 257.8776 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 0.4 | -59 | 460.7
2019-01-12 | 7:00 | 433.9 | 175.5 | 238.4078 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 5.2562 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | -59 | 433.9
2019-01-12 | 8:00 | 435.2 | 175.5 | 243.4413 | 28 | 9.4 | 3.6 | 27.452 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | -59 | 435.2
2019-01-12 | 9:00 | 429.4 | 175.5 | 212.2992 | 28 | 9.4 | 3.6 | 53.3611 | 0 | 6.2397 | 0 | 0 | -59 | 429.4
2019-01-12 | 10:00 | 424.8 | 175.5 | 199.9639 | 28 | 9.4 | 3.6 | 59.6378 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | -59 | 424.8
2019-01-12 | 11:00 | 426.1 | 175.5 | 198.0595 | 28 | 9.4 | 3.6 | 62.3559 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | -59 | 426.1
2019-01-12 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 175.4805 | 28 | 9.4 | 3.6 | 60.6401 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -59 | 401.4
2019-01-12 | 13:00 | 395.7 | 175.5 | 183.3237 | 28 | 9.4 | 3.6 | 46.9351 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -59 | 395.7
2019-01-12 | 14:00 | 405.2 | 175.5 | 217.3425 | 28 | 9.4 | 3.6 | 21.8488 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -59 | 405.2
2019-01-12 | 15:00 | 421.9 | 175.5 | 251.7095 | 28.2 | 9.4 | 3.6 | 3.9818 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -59 | 421.9
2019-01-12 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 254.1258 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3742 | 0 | 0 | -59 | 434.6
2019-01-12 | 17:00 | 450.2 | 175.5 | 257.7069 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2931 | 0 | 0.4 | -59 | 450.2
2019-01-12 | 18:00 | 450.8 | 175.5 | 257.6933 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0.4 | -59 | 450.8
2019-01-12 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 257.5363 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 0.4 | -59 | 445.3
2019-01-12 | 20:00 | 440 | 175.5 | 257.4519 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0.4 | -59 | 440
2019-01-12 | 21:00 | 437 | 175.5 | 257.4053 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0.4 | -59 | 437
2019-01-12 | 22:00 | 423.5 | 175.5 | 253.4053 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | -59 | 423.5
2019-01-12 | 23:00 | 439.5 | 175.5 | 257.4671 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0.4 | -59 | 439.5
2019-01-13 | 0:00 | 438.5 | 175.5 | 257.2724 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | -59 | 438.5
2019-01-13 | 1:00 | 458.2 | 175.5 | 261.1671 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | -59 | 458.2
2019-01-13 | 2:00 | 470.9 | 175.5 | 263.219 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | -59 | 470.9
2019-01-13 | 3:00 | 483.8 | 175.5 | 264.8671 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 7.4 | -59 | 483.8
2019-01-13 | 4:00 | 481.9 | 175.5 | 264.7535 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6465 | 0 | 6.1 | -59 | 481.9
2019-01-13 | 5:00 | 470 | 175.5 | 263.2587 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | -59 | 470
2019-01-13 | 6:00 | 460.9 | 175.5 | 263.1017 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | -59 | 460.9
2019-01-13 | 7:00 | 427.5 | 175.5 | 237.3237 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 9.9968 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -59 | 427.5
2019-01-13 | 8:00 | 410.9 | 175.5 | 212.6976 | 28 | 9.4 | 3.6 | 37.8663 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | -59 | 410.9
2019-01-13 | 9:00 | 396.5 | 175.5 | 170.5079 | 28 | 9.4 | 3.6 | 65.9801 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | -59 | 396.5
2019-01-13 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 143.0459 | 28 | 9.4 | 3.6 | 81.1903 | 0 | 1.8638 | 0 | 0 | -59 | 383.6
2019-01-13 | 11:00 | 371.5 | 175.5 | 127.3751 | 28 | 9.4 | 3.6 | 84.5992 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | -59 | 371.5
2019-01-13 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 125.6156 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 78.0965 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | -59 | 363.9
2019-01-13 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 139.5815 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 60.4635 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | -59 | 360.8
2019-01-13 | 14:00 | 367.4 | 175.5 | 172.6342 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 33.9297 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | -59 | 367.4
2019-01-13 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 227.5062 | 29 | 9.4 | 3.6 | 6.4388 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | -59 | 395.2
2019-01-13 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 247.6498 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | -59 | 419.9
2019-01-13 | 17:00 | 448.2 | 175.5 | 262.8551 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | -59 | 448.2
2019-01-13 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 262.9551 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | -59 | 454.6
2019-01-13 | 19:00 | 451.8 | 175.5 | 262.8362 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 0 | -59 | 451.8
2019-01-13 | 20:00 | 449.1 | 175.5 | 262.8791 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | -59 | 449.1
2019-01-13 | 21:00 | 444 | 175.5 | 262.7603 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | -59 | 444
2019-01-13 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 258.2414 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | -59 | 432.9
2019-01-13 | 23:00 | 450.6 | 175.5 | 262.8466 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | -59 | 450.6
2019-01-14 | 0:00 | 448 | 175.5 | 271.1277 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | -59 | 448
2019-01-14 | 1:00 | 463.6 | 175.5 | 270.6896 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8104 | 0 | 0 | -59 | 463.6
2019-01-14 | 2:00 | 482.9 | 175.5 | 275.3707 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 1.2 | -59 | 482.9
2019-01-14 | 3:00 | 495.5 | 175.5 | 275.5518 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 13.7 | -59 | 495.5
2019-01-14 | 4:00 | 496.5 | 175.5 | 275.5329 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 14.8 | -59 | 496.5
2019-01-14 | 5:00 | 486.5 | 175.5 | 275.2948 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 5.2 | -59 | 486.5
2019-01-14 | 6:00 | 475.8 | 175.5 | 274.2137 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | -59 | 475.8
2019-01-14 | 7:00 | 451.9 | 175.5 | 257.4825 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 10.5312 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | -59 | 451.9
2019-01-14 | 8:00 | 441.4 | 175.5 | 243.8308 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 40.164 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | -59 | 441.4
2019-01-14 | 9:00 | 431.7 | 175.5 | 203.9012 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 70.4747 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | -59 | 431.7
2019-01-14 | 10:00 | 415.1 | 175.5 | 175.2405 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 82.6165 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | -59 | 415.1
2019-01-14 | 11:00 | 400.1 | 175.5 | 155.0025 | 28 | 9.4 | 3.6 | 87.3545 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | -59 | 400.1
2019-01-14 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 149.9707 | 28 | 9.4 | 3.6 | 80.2241 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | -59 | 388.1
2019-01-14 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 165.2693 | 28 | 9.4 | 3.6 | 64.7066 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | -59 | 387.8
2019-01-14 | 14:00 | 394.9 | 175.5 | 201.3877 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 35.026 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | -59 | 394.9
2019-01-14 | 15:00 | 418.5 | 175.5 | 250.1581 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 6.4937 | 0 | 0.6482 | 0 | 0 | -59 | 418.5
2019-01-14 | 16:00 | 443.9 | 175.5 | 260.5603 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | -59 | 443.9
2019-01-14 | 17:00 | 468.4 | 175.5 | 264.5362 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 9.6 | -59 | 468.4
2019-01-14 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 264.4932 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 9.6 | -59 | 470.1
2019-01-14 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 264.2864 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 8.2 | -59 | 460.6
2019-01-14 | 20:00 | 456 | 175.5 | 264.2278 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6722 | 0 | 9.6 | -59 | 456
2019-01-14 | 21:00 | 445.5 | 175.5 | 264.019 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 9.6 | -59 | 445.5
2019-01-14 | 22:00 | 424.9 | 175.5 | 258.7571 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | -59 | 424.9
2019-01-14 | 23:00 | 440.4 | 175.5 | 263.943 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 7.3 | -59 | 440.4
2019-01-15 | 0:00 | 433.3 | 175.5 | 263.7378 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -59 | 433.3
2019-01-15 | 1:00 | 449.9 | 175.5 | 264.1671 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 3.8 | -59 | 449.9
2019-01-15 | 2:00 | 463.9 | 175.5 | 264.443 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 6.2 | -59 | 463.9
2019-01-15 | 3:00 | 475.8 | 175.5 | 264.6137 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1863 | 0 | 7.2 | -59 | 475.8
2019-01-15 | 4:00 | 480.3 | 175.5 | 264.7174 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4826 | 0 | 7.2 | -59 | 480.3
2019-01-15 | 5:00 | 476.1 | 175.5 | 271.8447 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | -59 | 476.1
2019-01-15 | 6:00 | 479.4 | 175.5 | 271.9017 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | -59 | 479.4
2019-01-15 | 7:00 | 466.7 | 175.5 | 268.6247 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 4.8666 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -59 | 466.7
2019-01-15 | 8:00 | 484.8 | 175.5 | 274.1649 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 17.906 | 0 | 10.1291 | 0 | 0 | -59 | 484.8
2019-01-15 | 9:00 | 488.7 | 175.5 | 274.3996 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 26.9126 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -59 | 488.7
2019-01-15 | 10:00 | 478.1 | 175.5 | 269.238 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 35.6016 | 0 | 12.5604 | 0 | 0 | -59 | 478.1
2019-01-15 | 11:00 | 471.3 | 175.5 | 264.7282 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 34.3098 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -59 | 471.3
2019-01-15 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 249.3092 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 21.7477 | 0 | 14.3431 | 0 | 0 | -59 | 446.6
2019-01-15 | 13:00 | 469.6 | 175.5 | 271.7989 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 12.615 | 0 | 14.5861 | 0 | 0 | -59 | 469.6
2019-01-15 | 14:00 | 469.2 | 175.5 | 271.6185 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2195 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -59 | 469.2
2019-01-15 | 15:00 | 473.7 | 175.5 | 271.8343 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0985 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -59 | 473.7
2019-01-15 | 16:00 | 479.1 | 175.5 | 271.9484 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4516 | 0 | 0 | -59 | 479.1
2019-01-15 | 17:00 | 483.7 | 175.5 | 272.026 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | -59 | 483.7
2019-01-15 | 18:00 | 480.5 | 175.5 | 271.9192 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8808 | 0 | 0 | -59 | 480.5
2019-01-15 | 19:00 | 468.6 | 175.5 | 271.5654 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 0 | -59 | 468.6
2019-01-15 | 20:00 | 457.4 | 175.5 | 271.2586 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0414 | 0 | 0 | -59 | 457.4
2019-01-15 | 21:00 | 445.3 | 175.5 | 266.2449 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 0 | -59 | 445.3
2019-01-15 | 22:00 | 424.8 | 175.5 | 248.581 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.719 | 0 | 0 | -59 | 424.8
2019-01-15 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 264.0742 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1258 | 0 | 0 | -59 | 437.7
2019-01-16 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 260.1657 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -59 | 435.5
2019-01-16 | 1:00 | 459 | 175.5 | 262.0002 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -59 | 459
2019-01-16 | 2:00 | 481.5 | 175.5 | 271.6898 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9102 | 0 | 0 | -59 | 481.5
2019-01-16 | 3:00 | 492.8 | 175.5 | 272.0019 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0981 | 0 | 0 | -59 | 492.8
2019-01-16 | 4:00 | 486.6 | 175.5 | 271.8485 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | -59 | 486.6
2019-01-16 | 5:00 | 480 | 175.5 | 271.7381 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9619 | 0 | 0 | -59 | 480
2019-01-16 | 6:00 | 484.4 | 175.5 | 271.8172 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -59 | 484.4
2019-01-16 | 7:00 | 471.7 | 175.5 | 265.0216 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 5.6097 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | -59 | 471.7
2019-01-16 | 8:00 | 486.8 | 175.5 | 271.8132 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 24.9229 | 0 | 20.6639 | 0 | 0 | -59 | 486.8
2019-01-16 | 9:00 | 480.7 | 175.5 | 254.8143 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 48.7322 | 0 | 19.8535 | 0 | 0 | -59 | 480.7
2019-01-16 | 10:00 | 461.4 | 175.5 | 230.2941 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 54.0335 | 0 | 19.7724 | 0 | 0 | -59 | 461.4
2019-01-16 | 11:00 | 446.3 | 175.5 | 193.6878 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 74.8776 | 0 | 19.9346 | 0 | 0 | -59 | 446.3
2019-01-16 | 12:00 | 411.4 | 175.5 | 166.7152 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 66.7883 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -59 | 411.4
2019-01-16 | 13:00 | 429.6 | 175.5 | 198.9334 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 54.391 | 0 | 18.4756 | 0 | 0 | -59 | 429.6
2019-01-16 | 14:00 | 438 | 175.5 | 227.4509 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 34.9076 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | -59 | 438
2019-01-16 | 15:00 | 465.5 | 175.5 | 262.0222 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 5.4504 | 0 | 17.8274 | 0 | 0 | -59 | 465.5
2019-01-16 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 271.8276 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 0 | -59 | 483.8
2019-01-16 | 17:00 | 494.4 | 175.5 | 272.0638 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 0 | -59 | 494.4
2019-01-16 | 18:00 | 487.7 | 175.5 | 271.9586 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0414 | 0 | 0 | -59 | 487.7
2019-01-16 | 19:00 | 475.3 | 175.5 | 271.6345 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3655 | 0 | 0 | -59 | 475.3
2019-01-16 | 20:00 | 464.5 | 175.5 | 271.4727 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5273 | 0 | 0 | -59 | 464.5
2019-01-16 | 21:00 | 461.8 | 175.5 | 271.3638 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 0 | -59 | 461.8
2019-01-16 | 22:00 | 449.2 | 175.5 | 267.4397 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9603 | 0 | 0 | -59 | 449.2
2019-01-16 | 23:00 | 462.8 | 175.5 | 271.2449 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 0 | -59 | 462.8
2019-01-17 | 0:00 | 459.5 | 175.5 | 272.7261 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4739 | 0 | 0 | -59 | 459.5
2019-01-17 | 1:00 | 474.1 | 175.5 | 275.0775 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1225 | 0 | 11.6 | -59 | 474.1
2019-01-17 | 2:00 | 485.2 | 175.5 | 275.2879 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 15.7 | -59 | 485.2
2019-01-17 | 3:00 | 496.7 | 175.5 | 275.5654 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 18.3 | -59 | 496.7
2019-01-17 | 4:00 | 500.1 | 175.5 | 275.6292 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0708 | 0 | 18.4 | -59 | 500.1
2019-01-17 | 5:00 | 501.4 | 175.5 | 286.1517 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4483 | 0 | 7.8 | -59 | 501.4
2019-01-17 | 6:00 | 507.4 | 175.5 | 286.1795 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 7.9 | -59 | 507.4
2019-01-17 | 7:00 | 493.6 | 175.5 | 284.2502 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 5.3811 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | -59 | 493.6
2019-01-17 | 8:00 | 515.8 | 175.5 | 286.4407 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 24.0231 | 0 | 21.6362 | 0 | 8 | -59 | 515.8
2019-01-17 | 9:00 | 514.3 | 175.5 | 286.3818 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 40.7354 | 0 | 20.5828 | 0 | 0.9 | -59 | 514.3
2019-01-17 | 10:00 | 502 | 175.5 | 265.2144 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 58.0217 | 0 | 20.6639 | 0 | 0 | -59 | 502
2019-01-17 | 11:00 | 500.9 | 175.5 | 271.6694 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 50.953 | 0 | 20.1776 | 0 | 0 | -59 | 500.9
2019-01-17 | 12:00 | 490.3 | 175.5 | 264.0511 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 48.2058 | 0 | 19.0431 | 0 | 0 | -59 | 490.3
2019-01-17 | 13:00 | 504.7 | 175.5 | 282.7775 | 34.2 | 9.4 | 3.6 | 39.5035 | 0 | 18.719 | 0 | 0 | -59 | 504.7
2019-01-17 | 14:00 | 510.3 | 175.5 | 276.7202 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 16.997 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -59 | 510.3
2019-01-17 | 15:00 | 524.4 | 175.5 | 286.6037 | 80 | 9.4 | 3.6 | 1.5962 | 0 | 18.8001 | 0 | 7.9 | -59 | 524.4
2019-01-17 | 16:00 | 521.7 | 175.5 | 286.5088 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 7.9 | -59 | 521.7
2019-01-17 | 17:00 | 525.7 | 175.5 | 286.5795 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 7.9 | -59 | 525.7
2019-01-17 | 18:00 | 521.7 | 175.5 | 286.5172 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 7.9 | -59 | 521.7
2019-01-17 | 19:00 | 507.1 | 175.5 | 286.1931 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 3.3 | -59 | 507.1
2019-01-17 | 20:00 | 499.4 | 175.5 | 286.0879 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 7.9 | -59 | 499.4
2019-01-17 | 21:00 | 493.1 | 175.5 | 285.9879 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 7.9 | -59 | 493.1
2019-01-17 | 22:00 | 473.7 | 175.5 | 284.3261 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4739 | 0 | 0 | -59 | 473.7
2019-01-17 | 23:00 | 491.6 | 175.5 | 285.9554 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7446 | 0 | 7.8 | -59 | 491.6
2019-01-18 | 0:00 | 488 | 175.5 | 285.9606 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3394 | 0 | 2.4 | -59 | 488
2019-01-18 | 1:00 | 507.5 | 175.5 | 286.3361 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6639 | 0 | 10.6 | -59 | 507.5
2019-01-18 | 2:00 | 518.2 | 175.5 | 286.5172 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 11.2 | -59 | 518.2
2019-01-18 | 3:00 | 529.3 | 175.5 | 286.7276 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 16 | -59 | 529.3
2019-01-18 | 4:00 | 534.6 | 175.5 | 286.8276 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 21.2 | -59 | 534.6
2019-01-18 | 5:00 | 529.8 | 175.5 | 286.7654 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 16.3 | -59 | 529.8
2019-01-18 | 6:00 | 532.8 | 175.5 | 286.7795 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 18.8 | -59 | 532.8
2019-01-18 | 7:00 | 512.2 | 175.5 | 286.2901 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 7.8653 | 0 | 20.7446 | 0 | 0.5 | -59 | 512.2
2019-01-18 | 8:00 | 514.1 | 175.5 | 282.9641 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 37.829 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | -59 | 514.1
2019-01-18 | 9:00 | 513.3 | 175.5 | 276.3475 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 60.5283 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -59 | 513.3
2019-01-18 | 10:00 | 505.4 | 175.5 | 261.4487 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 66.6219 | 0 | 19.5294 | 0 | 0 | -59 | 505.4
2019-01-18 | 11:00 | 502.9 | 175.5 | 256.1876 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 68.573 | 0 | 20.3394 | 0 | 0 | -59 | 502.9
2019-01-18 | 12:00 | 468 | 175.5 | 229.9807 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 59.7988 | 0 | 20.4205 | 0 | 0 | -59 | 468
2019-01-18 | 13:00 | 482.3 | 175.5 | 252.5202 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 50.897 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -59 | 482.3
2019-01-18 | 14:00 | 488 | 175.5 | 264.7583 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 30.1537 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | -59 | 488
2019-01-18 | 15:00 | 508.7 | 175.5 | 286.291 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4403 | 0 | 21.0687 | 0 | 11.3 | -59 | 508.7
2019-01-18 | 16:00 | 503.9 | 175.5 | 286.2622 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3378 | 0 | 11.2 | -59 | 503.9
2019-01-18 | 17:00 | 511.7 | 175.5 | 286.2863 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0137 | 0 | 11.2 | -59 | 511.7
2019-01-18 | 18:00 | 504.1 | 175.5 | 286.2397 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9603 | 0 | 11.2 | -59 | 504.1
2019-01-18 | 19:00 | 489.5 | 175.5 | 285.9068 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3932 | 0 | 7.5 | -59 | 489.5
2019-01-18 | 20:00 | 480 | 175.5 | 285.7224 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1776 | 0 | 9.1 | -59 | 480
2019-01-18 | 21:00 | 470.9 | 175.5 | 275.0554 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7446 | 0 | 10.1 | -59 | 470.9
2019-01-18 | 22:00 | 452.2 | 175.5 | 270.9742 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8258 | 0 | 0 | -59 | 452.2
2019-01-18 | 23:00 | 467 | 175.5 | 274.9361 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6639 | 0 | 8.5 | -59 | 467
2019-01-19 | 0:00 | 456.6 | 175.5 | 259.3088 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 0 | -59 | 456.6
2019-01-19 | 1:00 | 467.6 | 175.5 | 258.5951 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 0 | -59 | 467.6
2019-01-19 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 261.5396 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | -59 | 480.1
2019-01-19 | 3:00 | 490.7 | 175.5 | 271.9657 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -59 | 490.7
2019-01-19 | 4:00 | 487.1 | 175.5 | 271.8243 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 0 | -59 | 487.1
2019-01-19 | 5:00 | 478.9 | 175.5 | 267.7829 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | -59 | 478.9
2019-01-19 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 261.0122 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -59 | 471.6
2019-01-19 | 7:00 | 443.2 | 175.5 | 235.2848 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 7.7082 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | -59 | 443.2
2019-01-19 | 8:00 | 441.3 | 175.5 | 241.4114 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0816 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | -59 | 441.3
2019-01-19 | 9:00 | 435.1 | 175.5 | 204.335 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 61.3098 | 0 | 12.1552 | 0 | 0 | -59 | 435.1
2019-01-19 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 159.7822 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 78.918 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2019-01-19 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 141.7407 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 83.268 | 0 | 14.9913 | 0 | 0 | -59 | 397.3
2019-01-19 | 12:00 | 380.7 | 175.5 | 138.101 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 70.6318 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -59 | 380.7
2019-01-19 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 152.8024 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 60.6252 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -59 | 385.8
2019-01-19 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 183.4585 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 36.2847 | 0 | 13.8568 | 0 | 0 | -59 | 390.9
2019-01-19 | 15:00 | 412.5 | 175.5 | 232.8002 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 9.2723 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | -59 | 412.5
2019-01-19 | 16:00 | 430.9 | 175.5 | 251.0882 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -59 | 430.9
2019-01-19 | 17:00 | 449.9 | 175.5 | 260.5982 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -59 | 449.9
2019-01-19 | 18:00 | 452.2 | 175.5 | 260.5845 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -59 | 452.2
2019-01-19 | 19:00 | 444.5 | 175.5 | 260.5138 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | -59 | 444.5
2019-01-19 | 20:00 | 435.9 | 175.5 | 260.2829 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 0 | -59 | 435.9
2019-01-19 | 21:00 | 428.7 | 175.5 | 260.231 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | -59 | 428.7
2019-01-19 | 22:00 | 414.6 | 175.5 | 251.9519 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | -59 | 414.6
2019-01-19 | 23:00 | 432 | 175.5 | 260.2571 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | -59 | 432
2019-01-20 | 0:00 | 428.7 | 175.5 | 250.2378 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -59 | 428.7
2019-01-20 | 1:00 | 450 | 175.5 | 259.5671 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | -59 | 450
2019-01-20 | 2:00 | 462.2 | 175.5 | 261.5964 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 0 | -59 | 462.2
2019-01-20 | 3:00 | 476.8 | 175.5 | 271.7498 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | -59 | 476.8
2019-01-20 | 4:00 | 472.2 | 175.5 | 271.4225 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | -59 | 472.2
2019-01-20 | 5:00 | 462 | 175.5 | 262.4225 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | -59 | 462
2019-01-20 | 6:00 | 444.9 | 175.5 | 255.0791 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | -59 | 444.9
2019-01-20 | 7:00 | 418.5 | 175.5 | 238.3129 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 7.5474 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | -59 | 418.5
2019-01-20 | 8:00 | 413.6 | 175.5 | 228.7981 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 25.3762 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | -59 | 413.6
2019-01-20 | 9:00 | 412.9 | 175.5 | 216.4867 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 36.339 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | -59 | 412.9
2019-01-20 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 206.2158 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 40.4722 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | -59 | 406.6
2019-01-20 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 205.8069 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 36.8655 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | -59 | 403.8
2019-01-20 | 12:00 | 400.2 | 175.5 | 207.9182 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 30.4248 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | -59 | 400.2
2019-01-20 | 13:00 | 401.3 | 175.5 | 216.3732 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 21.5301 | 0 | 5.9967 | 0 | 0 | -59 | 401.3
2019-01-20 | 14:00 | 403.2 | 175.5 | 226.6606 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 11.117 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -59 | 403.2
2019-01-20 | 15:00 | 414.2 | 175.5 | 243.1118 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 2.7486 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | -59 | 414.2
2019-01-20 | 16:00 | 432.8 | 175.5 | 248.607 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.993 | 0 | 0 | -59 | 432.8
2019-01-20 | 17:00 | 459.2 | 175.5 | 262.495 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | -59 | 459.2
2019-01-20 | 18:00 | 468.5 | 175.5 | 262.6637 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -59 | 468.5
2019-01-20 | 19:00 | 458 | 175.5 | 259.4899 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6101 | 0 | 0 | -59 | 458
2019-01-20 | 20:00 | 453.1 | 175.5 | 262.3606 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3394 | 0 | 0 | -59 | 453.1
2019-01-20 | 21:00 | 454.6 | 175.5 | 261.8931 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | -59 | 454.6
2019-01-20 | 22:00 | 443 | 175.5 | 261.6758 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -59 | 443
2019-01-20 | 23:00 | 452.5 | 175.5 | 261.714 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | -59 | 452.5
2019-01-21 | 0:00 | 446.9 | 175.5 | 268.0035 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -59 | 446.9
2019-01-21 | 1:00 | 463.6 | 175.5 | 282.1224 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1776 | 0 | 0 | -59 | 463.6
2019-01-21 | 2:00 | 481.5 | 175.5 | 284.1569 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0431 | 0 | 6.2 | -59 | 481.5
2019-01-21 | 3:00 | 493.1 | 175.5 | 284.4951 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 7 | -59 | 493.1
2019-01-21 | 4:00 | 495.7 | 175.5 | 284.5171 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 7 | -59 | 495.7
2019-01-21 | 5:00 | 495.2 | 175.5 | 291.269 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | -59 | 495.2
2019-01-21 | 6:00 | 510.7 | 175.5 | 294.4312 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3688 | 0 | 0 | -59 | 510.7
2019-01-21 | 7:00 | 501.1 | 175.5 | 293.2628 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 2.8029 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -59 | 501.1
2019-01-21 | 8:00 | 521.1 | 175.5 | 294.6755 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 13.9228 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -59 | 521.1
2019-01-21 | 9:00 | 538.6 | 175.5 | 295.9475 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 24.0989 | 0 | 15.1536 | 0 | 0.8 | -59 | 538.6
2019-01-21 | 10:00 | 527.3 | 175.5 | 292.6528 | 58 | 9.4 | 3.6 | 33.0474 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -59 | 527.3
2019-01-21 | 11:00 | 502.4 | 175.5 | 276.2266 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 42.4407 | 0 | 13.5327 | 0 | 0 | -59 | 502.4
2019-01-21 | 12:00 | 457.9 | 175.5 | 234.9545 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 49.6626 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | -59 | 457.9
2019-01-21 | 13:00 | 466 | 175.5 | 246.7035 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 44.555 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | -59 | 466
2019-01-21 | 14:00 | 472.3 | 175.5 | 265.9996 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 28.7971 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | -59 | 472.3
2019-01-21 | 15:00 | 483.4 | 175.5 | 284.3442 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 7.3336 | 0 | 17.4222 | 0 | 1.2 | -59 | 483.4
2019-01-21 | 16:00 | 493 | 175.5 | 284.526 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 5 | -59 | 493
2019-01-21 | 17:00 | 506.8 | 175.5 | 284.6778 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 7 | -59 | 506.8
2019-01-21 | 18:00 | 499.7 | 175.5 | 284.6344 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6656 | 0 | 7 | -59 | 499.7
2019-01-21 | 19:00 | 486.3 | 175.5 | 284.3103 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9897 | 0 | 4.6 | -59 | 486.3
2019-01-21 | 20:00 | 478.5 | 175.5 | 284.1878 | 41.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6122 | 0 | 7 | -59 | 478.5
2019-01-21 | 21:00 | 472.8 | 175.5 | 284.1139 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 7 | -59 | 472.8
2019-01-21 | 22:00 | 456.5 | 175.5 | 280.9757 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 0 | -59 | 456.5
2019-01-21 | 23:00 | 469 | 175.5 | 284.0139 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 6.2 | -59 | 469
2019-01-22 | 0:00 | 462.1 | 175.5 | 282.0191 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 0 | -59 | 462.1
2019-01-22 | 1:00 | 484.3 | 175.5 | 284.2757 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 5.9 | -59 | 484.3
2019-01-22 | 2:00 | 496.4 | 175.5 | 284.538 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 6.9 | -59 | 496.4
2019-01-22 | 3:00 | 502.1 | 175.5 | 284.6276 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 6.9 | -59 | 502.1
2019-01-22 | 4:00 | 508 | 175.5 | 284.8139 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 7 | -59 | 508
2019-01-22 | 5:00 | 502.4 | 175.5 | 294.1484 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4516 | 0 | 0 | -59 | 502.4
2019-01-22 | 6:00 | 512.6 | 175.5 | 295.3777 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7223 | 0 | 2.8 | -59 | 512.6
2019-01-22 | 7:00 | 491.4 | 175.5 | 286.167 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5537 | 0 | 12.4793 | 0 | 0 | -59 | 491.4
2019-01-22 | 8:00 | 502.8 | 175.5 | 294.3609 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 22.5321 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | -59 | 502.8
2019-01-22 | 9:00 | 501.6 | 175.5 | 293.3103 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 37.5553 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -59 | 501.6
2019-01-22 | 10:00 | 482.7 | 175.5 | 263.2565 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 52.4521 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -59 | 482.7
2019-01-22 | 11:00 | 473.1 | 175.5 | 256.3344 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 49.8553 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | -59 | 473.1
2019-01-22 | 12:00 | 439.6 | 175.5 | 215.8648 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 57.1354 | 0 | 9.3998 | 0 | 0 | -59 | 439.6
2019-01-22 | 13:00 | 457.9 | 175.5 | 240.0188 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 51.9295 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | -59 | 457.9
2019-01-22 | 14:00 | 458.4 | 175.5 | 260.9027 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 31.8697 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -59 | 458.4
2019-01-22 | 15:00 | 470.1 | 175.5 | 281.119 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 9.8016 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -59 | 470.1
2019-01-22 | 16:00 | 483.2 | 175.5 | 284.2985 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4015 | 0 | 2.9 | -59 | 483.2
2019-01-22 | 17:00 | 498.4 | 175.5 | 284.5603 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2397 | 0 | 7 | -59 | 498.4
2019-01-22 | 18:00 | 491.2 | 175.5 | 284.3656 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8344 | 0 | 7 | -59 | 491.2
2019-01-22 | 19:00 | 479.4 | 175.5 | 284.1708 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 6.2 | -59 | 479.4
2019-01-22 | 20:00 | 471.7 | 175.5 | 284.0157 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4843 | 0 | 9.1 | -59 | 471.7
2019-01-22 | 21:00 | 459.5 | 175.5 | 283.8105 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 6.7 | -59 | 459.5
2019-01-22 | 22:00 | 445.9 | 175.5 | 281.7242 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0 | -59 | 445.9
2019-01-22 | 23:00 | 456.8 | 175.5 | 283.7242 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 5.9 | -59 | 456.8
2019-01-23 | 0:00 | 454 | 175.5 | 283.7157 | 34.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4843 | 0 | 3 | -59 | 454
2019-01-23 | 1:00 | 470.5 | 175.5 | 283.9498 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 7.7 | -59 | 470.5
2019-01-23 | 2:00 | 484.8 | 175.5 | 284.3121 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 10.1 | -59 | 484.8
2019-01-23 | 3:00 | 496.8 | 175.5 | 284.531 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 11.8 | -59 | 496.8
2019-01-23 | 4:00 | 502.7 | 175.5 | 284.6932 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 11.9 | -59 | 502.7
2019-01-23 | 5:00 | 498.6 | 175.5 | 295.088 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 4 | -59 | 498.6
2019-01-23 | 6:00 | 503.4 | 175.5 | 295.1498 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 4 | -59 | 503.4
2019-01-23 | 7:00 | 486.4 | 175.5 | 285.0031 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9174 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -59 | 486.4
2019-01-23 | 8:00 | 503.2 | 175.5 | 295.1737 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 24.4127 | 0 | 4.2136 | 0 | 4.1 | -59 | 503.2
2019-01-23 | 9:00 | 490.9 | 175.5 | 290.3795 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 35.7824 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -59 | 490.9
2019-01-23 | 10:00 | 471.5 | 175.5 | 257.9984 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.3635 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -59 | 471.5
2019-01-23 | 11:00 | 465.6 | 175.5 | 260.9601 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 42.1777 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -59 | 465.6
2019-01-23 | 12:00 | 448.9 | 175.5 | 248.3914 | 29 | 9.4 | 3.6 | 35.8501 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | -59 | 448.9
2019-01-23 | 13:00 | 477.6 | 175.5 | 282.1385 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 24.7978 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -59 | 477.6
2019-01-23 | 14:00 | 491.4 | 175.5 | 284.4186 | 57 | 9.4 | 3.6 | 8.1297 | 0 | 8.7517 | 0 | 3.6 | -59 | 491.4
2019-01-23 | 15:00 | 506.4 | 175.5 | 284.6837 | 68 | 9.4 | 3.6 | 1.4578 | 0 | 10.8585 | 0 | 11.9 | -59 | 506.4
2019-01-23 | 16:00 | 506.5 | 175.5 | 284.6569 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 11.9 | -59 | 506.5
2019-01-23 | 17:00 | 508.7 | 175.5 | 284.7553 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0447 | 0 | 11.9 | -59 | 508.7
2019-01-23 | 18:00 | 500.2 | 175.5 | 284.5967 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 11.9 | -59 | 500.2
2019-01-23 | 19:00 | 478.9 | 175.5 | 284.183 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.017 | 0 | 2.5 | -59 | 478.9
2019-01-23 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 284.1364 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 8.7 | -59 | 473.6
2019-01-23 | 21:00 | 466.8 | 175.5 | 283.8709 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 4.9 | -59 | 466.8
2019-01-23 | 22:00 | 453.8 | 175.5 | 280.8311 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | -59 | 453.8
2019-01-23 | 23:00 | 467.2 | 175.5 | 283.893 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 7 | -59 | 467.2
2019-01-24 | 0:00 | 468.8 | 175.5 | 283.0757 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 0 | -59 | 468.8
2019-01-24 | 1:00 | 487.7 | 175.5 | 284.4087 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9913 | 0 | 6.2 | -59 | 487.7
2019-01-24 | 2:00 | 497.4 | 175.5 | 284.5364 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 6.2 | -59 | 497.4
2019-01-24 | 3:00 | 506 | 175.5 | 284.6967 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 6.2 | -59 | 506
2019-01-24 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 284.814 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 6.2 | -59 | 510.6
2019-01-24 | 5:00 | 506.7 | 175.5 | 293.4035 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -59 | 506.7
2019-01-24 | 6:00 | 506.3 | 175.5 | 293.4413 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 0 | -59 | 506.3
2019-01-24 | 7:00 | 491.8 | 175.5 | 288.2024 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 3.7875 | 0 | 19.6101 | 0 | 0 | -59 | 491.8
2019-01-24 | 8:00 | 513.1 | 175.5 | 293.6369 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 10.1751 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | -59 | 513.1
2019-01-24 | 9:00 | 520.1 | 175.5 | 293.6744 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 10.179 | 0 | 22.4466 | 0 | 0 | -59 | 520.1
2019-01-24 | 10:00 | 506.1 | 175.5 | 293.1384 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 14.3133 | 0 | 19.4483 | 0 | 0 | -59 | 506.1
2019-01-24 | 11:00 | 492.1 | 175.5 | 282.6379 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 26.5258 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -59 | 492.1
2019-01-24 | 12:00 | 466.5 | 175.5 | 261.0776 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 30.5673 | 0 | 16.8551 | 0 | 0 | -59 | 466.5
2019-01-24 | 13:00 | 482.4 | 175.5 | 278.8655 | 29 | 9.4 | 3.6 | 29.2328 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -59 | 482.4
2019-01-24 | 14:00 | 486 | 175.5 | 280.6468 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 19.5671 | 0 | 14.5861 | 0 | 0 | -59 | 486
2019-01-24 | 15:00 | 493.5 | 175.5 | 284.4534 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 1.9589 | 0 | 16.2877 | 0 | 6.2 | -59 | 493.5
2019-01-24 | 16:00 | 488.8 | 175.5 | 284.3726 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8274 | 0 | 5.2 | -59 | 488.8
2019-01-24 | 17:00 | 500.3 | 175.5 | 284.6396 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 6.2 | -59 | 500.3
2019-01-24 | 18:00 | 494.1 | 175.5 | 284.526 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 6.2 | -59 | 494.1
2019-01-24 | 19:00 | 482.4 | 175.5 | 284.1553 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0447 | 0 | 6.2 | -59 | 482.4
2019-01-24 | 20:00 | 472.9 | 175.5 | 284.1464 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 6.2 | -59 | 472.9
2019-01-24 | 21:00 | 465.2 | 175.5 | 283.9363 | 34.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2637 | 0 | 6.2 | -59 | 465.2
2019-01-24 | 22:00 | 448.2 | 175.5 | 277.3086 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -59 | 448.2
2019-01-24 | 23:00 | 463 | 175.5 | 283.8949 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8051 | 0 | 6.2 | -59 | 463
2019-01-25 | 0:00 | 462.7 | 175.5 | 283.9102 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5898 | 0 | 3.3 | -59 | 462.7
2019-01-25 | 1:00 | 477.6 | 175.5 | 284.2242 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0758 | 0 | 5.9 | -59 | 477.6
2019-01-25 | 2:00 | 490.2 | 175.5 | 284.4468 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 2.3 | -59 | 490.2
2019-01-25 | 3:00 | 504.7 | 175.5 | 284.7034 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6966 | 0 | 6.2 | -59 | 504.7
2019-01-25 | 4:00 | 508.8 | 175.5 | 284.75 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 6.4 | -59 | 508.8
2019-01-25 | 5:00 | 502.9 | 175.5 | 284.707 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.993 | 0 | 6.2 | -59 | 502.9
2019-01-25 | 6:00 | 503.2 | 175.5 | 293.4122 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -59 | 503.2
2019-01-25 | 7:00 | 482.9 | 175.5 | 281.0158 | 57 | 9.4 | 3.6 | 3.4724 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -59 | 482.9
2019-01-25 | 8:00 | 496.8 | 175.5 | 293.2135 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 17.4606 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -59 | 496.8
2019-01-25 | 9:00 | 504.7 | 175.5 | 293.3525 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 29.432 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -59 | 504.7
2019-01-25 | 10:00 | 492 | 175.5 | 287.6824 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 37.5607 | 0 | 9.1569 | 0 | 0 | -59 | 492
2019-01-25 | 11:00 | 485 | 175.5 | 274.359 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 44.7757 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -59 | 485
2019-01-25 | 12:00 | 463.1 | 175.5 | 254.4659 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 42.7688 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -59 | 463.1
2019-01-25 | 13:00 | 476.5 | 175.5 | 274.9334 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 35.1113 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | -59 | 476.5
2019-01-25 | 14:00 | 476.6 | 175.5 | 281.5505 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 22.3392 | 0 | 5.5103 | 0 | 0 | -59 | 476.6
2019-01-25 | 15:00 | 481.7 | 175.5 | 284.1647 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 6.1679 | 0 | 5.2674 | 0 | 6.2 | -59 | 481.7
2019-01-25 | 16:00 | 477 | 175.5 | 284.1001 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6999 | 0 | 3 | -59 | 477
2019-01-25 | 17:00 | 489.9 | 175.5 | 284.4294 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 6.2 | -59 | 489.9
2019-01-25 | 18:00 | 484 | 175.5 | 284.3017 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 6.2 | -59 | 484
2019-01-25 | 19:00 | 475.1 | 175.5 | 284.0587 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 6.2 | -59 | 475.1
2019-01-25 | 20:00 | 465.7 | 175.5 | 283.945 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 6.2 | -59 | 465.7
2019-01-25 | 21:00 | 458.7 | 175.5 | 283.8069 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 6.2 | -59 | 458.7
2019-01-25 | 22:00 | 439.3 | 175.5 | 277.1691 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -59 | 439.3
2019-01-25 | 23:00 | 454 | 175.5 | 283.6571 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 3.2 | -59 | 454
2019-01-26 | 0:00 | 452.3 | 175.5 | 263.9378 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -59 | 452.3
2019-01-26 | 1:00 | 469.8 | 175.5 | 271.7619 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -59 | 469.8
2019-01-26 | 2:00 | 483.5 | 175.5 | 280.0828 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | -59 | 483.5
2019-01-26 | 3:00 | 492.1 | 175.5 | 284.3535 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6465 | 0 | 1.1 | -59 | 492.1
2019-01-26 | 4:00 | 490.1 | 175.5 | 282.5519 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | -59 | 490.1
2019-01-26 | 5:00 | 482.1 | 175.5 | 279.9053 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | -59 | 482.1
2019-01-26 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 271.7864 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0 | -59 | 472.2
2019-01-26 | 7:00 | 445.7 | 175.5 | 253.1376 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 3.2829 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -59 | 445.7
2019-01-26 | 8:00 | 443 | 175.5 | 263.4655 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 19.0036 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -59 | 443
2019-01-26 | 9:00 | 436.7 | 175.5 | 232.0188 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 45.7363 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | -59 | 436.7
2019-01-26 | 10:00 | 421.6 | 175.5 | 206.6349 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 56.1824 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | -59 | 421.6
2019-01-26 | 11:00 | 416.9 | 175.5 | 201.4975 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 56.6198 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | -59 | 416.9
2019-01-26 | 12:00 | 395.5 | 175.5 | 184.2508 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 51.6561 | 0 | 2.5931 | 0 | 0 | -59 | 395.5
2019-01-26 | 13:00 | 399.1 | 175.5 | 200.7591 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 37.6944 | 0 | 3.6465 | 0 | 0 | -59 | 399.1
2019-01-26 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 213.7411 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 22.1401 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | -59 | 397.5
2019-01-26 | 15:00 | 407.7 | 175.5 | 242.0483 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 5.3293 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | -59 | 407.7
2019-01-26 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 257.1346 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -59 | 422.8
2019-01-26 | 17:00 | 446.9 | 175.5 | 271.2346 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -59 | 446.9
2019-01-26 | 18:00 | 451.1 | 175.5 | 271.2691 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -59 | 451.1
2019-01-26 | 19:00 | 441.7 | 175.5 | 271.0691 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -59 | 441.7
2019-01-26 | 20:00 | 440 | 175.5 | 271.1069 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 0 | -59 | 440
2019-01-26 | 21:00 | 436.7 | 175.5 | 271.0017 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | -59 | 436.7
2019-01-26 | 22:00 | 425.1 | 175.5 | 260.9724 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | -59 | 425.1
2019-01-26 | 23:00 | 446.2 | 175.5 | 271.1619 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -59 | 446.2
2019-01-27 | 0:00 | 437 | 175.5 | 253.5792 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | -59 | 437
2019-01-27 | 1:00 | 454.4 | 175.5 | 257.3933 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | -59 | 454.4
2019-01-27 | 2:00 | 469.3 | 175.5 | 259.1122 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8878 | 0 | 0 | -59 | 469.3
2019-01-27 | 3:00 | 477.2 | 175.5 | 261.2363 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 5.1 | -59 | 477.2
2019-01-27 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 261.2949 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1051 | 0 | 5.8 | -59 | 476.5
2019-01-27 | 5:00 | 464.9 | 175.5 | 258.9864 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0 | -59 | 464.9
2019-01-27 | 6:00 | 453.6 | 175.5 | 258.7346 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -59 | 453.6
2019-01-27 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 225.9919 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 13.0338 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | -59 | 420.7
2019-01-27 | 8:00 | 408.6 | 175.5 | 207.7978 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 41.9143 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | -59 | 408.6
2019-01-27 | 9:00 | 402.1 | 175.5 | 178.5755 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 64.5555 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | -59 | 402.1
2019-01-27 | 10:00 | 389.2 | 175.5 | 153.3027 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 76.1178 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -59 | 389.2
2019-01-27 | 11:00 | 385.7 | 175.5 | 147.0362 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 78.7225 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | -59 | 385.7
2019-01-27 | 12:00 | 375.8 | 175.5 | 140.2796 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 75.255 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -59 | 375.8
2019-01-27 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 146.0961 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 60.2229 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | -59 | 367.8
2019-01-27 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 165.7289 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 38.7074 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -59 | 367.7
2019-01-27 | 15:00 | 384.2 | 175.5 | 210.0572 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9602 | 0 | 6.4826 | 0 | 0 | -59 | 384.2
2019-01-27 | 16:00 | 404.2 | 175.5 | 234.9415 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | -59 | 404.2
2019-01-27 | 17:00 | 441.1 | 175.5 | 258.5154 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | -59 | 441.1
2019-01-27 | 18:00 | 449 | 175.5 | 258.7085 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 0 | -59 | 449
2019-01-27 | 19:00 | 446.2 | 175.5 | 258.5571 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | -59 | 446.2
2019-01-27 | 20:00 | 444.9 | 175.5 | 258.5708 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | -59 | 444.9
2019-01-27 | 21:00 | 430.1 | 175.5 | 253.7688 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -59 | 430.1
2019-01-27 | 22:00 | 410 | 175.5 | 244.9395 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8605 | 0 | 0 | -59 | 410
2019-01-27 | 23:00 | 425.7 | 175.5 | 258.1551 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6449 | 0 | 0 | -59 | 425.7
2019-01-28 | 0:00 | 425 | 175.5 | 258.1326 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2674 | 0 | 0 | -59 | 425
2019-01-28 | 1:00 | 443.5 | 175.5 | 260.6242 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 9.9 | -59 | 443.5
2019-01-28 | 2:00 | 457.8 | 175.5 | 260.9964 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 8.9 | -59 | 457.8
2019-01-28 | 3:00 | 472.5 | 175.5 | 261.1551 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 14.9 | -59 | 472.5
2019-01-28 | 4:00 | 477.4 | 175.5 | 261.2414 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 14.9 | -59 | 477.4
2019-01-28 | 5:00 | 473.5 | 175.5 | 271.7257 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 4.4 | -59 | 473.5
2019-01-28 | 6:00 | 478.8 | 175.5 | 271.8483 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0517 | 0 | 4.4 | -59 | 478.8
2019-01-28 | 7:00 | 462.8 | 175.5 | 267.4249 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 5.837 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -59 | 462.8
2019-01-28 | 8:00 | 475.7 | 175.5 | 271.7965 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 21.9209 | 0 | 6.4826 | 0 | 4.5 | -59 | 475.7
2019-01-28 | 9:00 | 485.4 | 175.5 | 272.0029 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 35.9539 | 0 | 9.6432 | 0 | 3.4 | -59 | 485.4
2019-01-28 | 10:00 | 478.2 | 175.5 | 271.9149 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 33.8816 | 0 | 8.1035 | 0 | 1.5 | -59 | 478.2
2019-01-28 | 11:00 | 471.7 | 175.5 | 269.5627 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 32.7427 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | -59 | 471.7
2019-01-28 | 12:00 | 461.8 | 175.5 | 259.1023 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 25.1701 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -59 | 461.8
2019-01-28 | 13:00 | 483.8 | 175.5 | 271.9624 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 14.6085 | 0 | 10.1291 | 0 | 4.5 | -59 | 483.8
2019-01-28 | 14:00 | 481.1 | 175.5 | 271.8274 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 8.3675 | 0 | 9.8051 | 0 | 3.1 | -59 | 481.1
2019-01-28 | 15:00 | 486.9 | 175.5 | 271.9937 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.9993 | 0 | 11.507 | 0 | 4.4 | -59 | 486.9
2019-01-28 | 16:00 | 484.2 | 175.5 | 271.9588 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 4.4 | -59 | 484.2
2019-01-28 | 17:00 | 490 | 175.5 | 272.0464 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 4.4 | -59 | 490
2019-01-28 | 18:00 | 480.6 | 175.5 | 271.9171 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 4.3 | -59 | 480.6
2019-01-28 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 271.2778 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 0 | -59 | 464.6
2019-01-28 | 20:00 | 451.4 | 175.5 | 270.9622 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 0 | -59 | 451.4
2019-01-28 | 21:00 | 436.9 | 175.5 | 261.8863 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3137 | 0 | 0 | -59 | 436.9
2019-01-28 | 22:00 | 420.8 | 175.5 | 246.0967 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | -59 | 420.8
2019-01-28 | 23:00 | 432 | 175.5 | 258.9171 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | -59 | 432
2019-01-29 | 0:00 | 429.4 | 175.5 | 255.6002 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -59 | 429.4
2019-01-29 | 1:00 | 446.1 | 175.5 | 269.6103 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -59 | 446.1
2019-01-29 | 2:00 | 461.1 | 175.5 | 268.2103 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -59 | 461.1
2019-01-29 | 3:00 | 481 | 175.5 | 271.895 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 1.5 | -59 | 481
2019-01-29 | 4:00 | 490.2 | 175.5 | 272.0621 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 1.6 | -59 | 490.2
2019-01-29 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 272.0605 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6395 | 0 | 1.6 | -59 | 487.5
2019-01-29 | 6:00 | 489.2 | 175.5 | 272.105 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.695 | 0 | 1.5 | -59 | 489.2
2019-01-29 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 268.555 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 2.3416 | 0 | 12.8034 | 0 | 0 | -59 | 472.1
2019-01-29 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 271.8463 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 15.5174 | 0 | 12.2363 | 0 | 1.7 | -59 | 481.2
2019-01-29 | 9:00 | 483 | 175.5 | 271.947 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 30.36 | 0 | 11.993 | 0 | 1.4 | -59 | 483
2019-01-29 | 10:00 | 458.3 | 175.5 | 242.3483 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 48.3985 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -59 | 458.3
2019-01-29 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 214.1936 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 59.4254 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | -59 | 440.2
2019-01-29 | 12:00 | 409.1 | 175.5 | 189.7529 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 54.2247 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -59 | 409.1
2019-01-29 | 13:00 | 427 | 175.5 | 212.9626 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 49.3062 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -59 | 427
2019-01-29 | 14:00 | 438.7 | 175.5 | 241.2969 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 30.0394 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -59 | 438.7
2019-01-29 | 15:00 | 455.7 | 175.5 | 260.9103 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 7.5689 | 0 | 6.3208 | 0 | 3.7 | -59 | 455.7
2019-01-29 | 16:00 | 466.2 | 175.5 | 261.0656 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8344 | 0 | 5.3 | -59 | 466.2
2019-01-29 | 17:00 | 483.6 | 175.5 | 261.4326 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2674 | 0 | 12.9 | -59 | 483.6
2019-01-29 | 18:00 | 476.9 | 175.5 | 261.2708 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 12.1 | -59 | 476.9
2019-01-29 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 261.0708 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 12.1 | -59 | 467.2
2019-01-29 | 20:00 | 456.8 | 175.5 | 260.9105 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 12 | -59 | 456.8
2019-01-29 | 21:00 | 446.6 | 175.5 | 260.6776 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 12.1 | -59 | 446.6
2019-01-29 | 22:00 | 426.7 | 175.5 | 260.2776 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 0.9 | -59 | 426.7
2019-01-29 | 23:00 | 438.8 | 175.5 | 260.6069 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 13.4 | -59 | 438.8
2019-01-30 | 0:00 | 436.8 | 175.5 | 265.9932 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | -59 | 436.8
2019-01-30 | 1:00 | 456.3 | 175.5 | 265.6498 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | -59 | 456.3
2019-01-30 | 2:00 | 472.9 | 175.5 | 269.6743 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | -59 | 472.9
2019-01-30 | 3:00 | 487.8 | 175.5 | 272.0603 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 10.5 | -59 | 487.8
2019-01-30 | 4:00 | 487.9 | 175.5 | 272.1017 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 9.1 | -59 | 487.9
2019-01-30 | 5:00 | 485.8 | 175.5 | 271.9257 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 7.5 | -59 | 485.8
2019-01-30 | 6:00 | 495.9 | 175.5 | 272.1691 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 17.6 | -59 | 495.9
2019-01-30 | 7:00 | 471.8 | 175.5 | 268.5718 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 14.2299 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | -59 | 471.8
2019-01-30 | 8:00 | 470.4 | 175.5 | 254.492 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 44.1856 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | -59 | 470.4
2019-01-30 | 9:00 | 468.5 | 175.5 | 241.4165 | 27 | 9.4 | 3.6 | 66.7747 | 0 | 3.8088 | 0 | 0 | -59 | 468.5
2019-01-30 | 10:00 | 445.1 | 175.5 | 200.3732 | 27 | 9.4 | 3.6 | 83.608 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | -59 | 445.1
2019-01-30 | 11:00 | 435 | 175.5 | 186.0922 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 86.2356 | 0 | 5.6722 | 0 | 0 | -59 | 435
2019-01-30 | 12:00 | 416.8 | 175.5 | 186.5504 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 66.9288 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | -59 | 416.8
2019-01-30 | 13:00 | 432.2 | 175.5 | 212.3054 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 54.9534 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -59 | 432.2
2019-01-30 | 14:00 | 426.2 | 175.5 | 219.4458 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 38.8748 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -59 | 426.2
2019-01-30 | 15:00 | 441.4 | 175.5 | 259.3766 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 9.1597 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -59 | 441.4
2019-01-30 | 16:00 | 457 | 175.5 | 260.9122 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 2.4 | -59 | 457
2019-01-30 | 17:00 | 473.7 | 175.5 | 261.2725 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 7.2 | -59 | 473.7
2019-01-30 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 261.1777 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7223 | 0 | 7.2 | -59 | 469.7
2019-01-30 | 19:00 | 458.6 | 175.5 | 260.995 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 4.5 | -59 | 458.6
2019-01-30 | 20:00 | 447.3 | 175.5 | 260.6983 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 4.9 | -59 | 447.3
2019-01-30 | 21:00 | 439.1 | 175.5 | 260.483 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.017 | 0 | 0 | -59 | 439.1
2019-01-30 | 22:00 | 429.9 | 175.5 | 252.4051 | 29.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3949 | 0 | 0 | -59 | 429.9
2019-01-30 | 23:00 | 445.5 | 175.5 | 269.5569 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 0 | -59 | 445.5
2019-01-31 | 0:00 | 445.6 | 175.5 | 271.0689 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 0 | -59 | 445.6
2019-01-31 | 1:00 | 455.6 | 175.5 | 269.2758 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -59 | 455.6
2019-01-31 | 2:00 | 472.9 | 175.5 | 264.0983 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5017 | 0 | 0 | -59 | 472.9
2019-01-31 | 3:00 | 494.3 | 175.5 | 272.214 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 1.5 | -59 | 494.3
2019-01-31 | 4:00 | 495.7 | 175.5 | 272.1638 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 1.5 | -59 | 495.7
2019-01-31 | 5:00 | 492.6 | 175.5 | 279.8293 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | -59 | 492.6
2019-01-31 | 6:00 | 503 | 175.5 | 280.7293 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | -59 | 503
2019-01-31 | 7:00 | 486.3 | 175.5 | 268.7673 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 5.9949 | 0 | 23.3378 | 0 | 0 | -59 | 486.3
2019-01-31 | 8:00 | 501.9 | 175.5 | 280.0928 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 26.902 | 0 | 23.9052 | 0 | 0 | -59 | 501.9
2019-01-31 | 9:00 | 497.5 | 175.5 | 256.9466 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 55.7293 | 0 | 23.8241 | 0 | 0 | -59 | 497.5
2019-01-31 | 10:00 | 471.5 | 175.5 | 216.4611 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 74.277 | 0 | 23.6619 | 0 | 0 | -59 | 471.5
2019-01-31 | 11:00 | 452.9 | 175.5 | 187.8929 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 84.8123 | 0 | 23.0948 | 0 | 0 | -59 | 452.9
2019-01-31 | 12:00 | 422.1 | 175.5 | 169.7036 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 71.3105 | 0 | 23.9859 | 0 | 0 | -59 | 422.1
2019-01-31 | 13:00 | 448.2 | 175.5 | 213.709 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 54.1344 | 0 | 23.2566 | 0 | 0 | -59 | 448.2
2019-01-31 | 14:00 | 459.5 | 175.5 | 242.27 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 34.1782 | 0 | 22.8518 | 0 | 0 | -59 | 459.5
2019-01-31 | 15:00 | 474.2 | 175.5 | 269.6653 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 11.221 | 0 | 23.0137 | 0 | 0 | -59 | 474.2
2019-01-31 | 16:00 | 478.4 | 175.5 | 269.3601 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0.0933 | 0 | 22.4466 | 0 | 0 | -59 | 478.4
2019-01-31 | 17:00 | 495.8 | 175.5 | 272.1915 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6085 | 0 | 1.5 | -59 | 495.8
2019-01-31 | 18:00 | 493.7 | 175.5 | 272.1879 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 1.5 | -59 | 493.7
2019-01-31 | 19:00 | 480.5 | 175.5 | 271.7313 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | -59 | 480.5
2019-01-31 | 20:00 | 470.4 | 175.5 | 271.6449 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 1.7 | -59 | 470.4
2019-01-31 | 21:00 | 459.5 | 175.5 | 271.4931 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 2 | -59 | 459.5
2019-01-31 | 22:00 | 446.4 | 175.5 | 264.969 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.231 | 0 | 0 | -59 | 446.4
2019-01-31 | 23:00 | 459.7 | 175.5 | 271.4827 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7173 | 0 | 1.5 | -59 | 459.7
2019-02-01 | 0:00 | 456.8 | 175.5 | 271.3783 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2217 | 0 | 1.2 | -59 | 456.8
2019-02-01 | 1:00 | 481.5 | 175.5 | 271.8353 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4647 | 0 | 11.3 | -59 | 481.5
2019-02-01 | 2:00 | 495.8 | 175.5 | 272.2024 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8976 | 0 | 14.9 | -59 | 495.8
2019-02-01 | 3:00 | 506.3 | 175.5 | 272.3694 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3306 | 0 | 15.8 | -59 | 506.3
2019-02-01 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 272.4453 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 15.8 | -59 | 510.6
2019-02-01 | 5:00 | 502.1 | 175.5 | 282.8116 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7884 | 0 | 5.3 | -59 | 502.1
2019-02-01 | 6:00 | 508.8 | 175.5 | 282.9253 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 5.4 | -59 | 508.8
2019-02-01 | 7:00 | 484.4 | 175.5 | 264.3729 | 51 | 9.4 | 3.6 | 16.2805 | 0 | 23.2466 | 0 | 0 | -59 | 484.4
2019-02-01 | 8:00 | 493.2 | 175.5 | 264.5661 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 48.1154 | 0 | 24.2185 | 0 | 0 | -59 | 493.2
2019-02-01 | 9:00 | 506 | 175.5 | 262.4541 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 62.1363 | 0 | 25.1096 | 0 | 0 | -59 | 506
2019-02-01 | 10:00 | 491.1 | 175.5 | 234.119 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 74.7473 | 0 | 25.4337 | 0 | 0 | -59 | 491.1
2019-02-01 | 11:00 | 494.8 | 175.5 | 247.2032 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 65.3631 | 0 | 25.4337 | 0 | 0 | -59 | 494.8
2019-02-01 | 12:00 | 476.9 | 175.5 | 241.4969 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 53.0075 | 0 | 25.5956 | 0 | 0 | -59 | 476.9
2019-02-01 | 13:00 | 484.2 | 175.5 | 256.478 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 45.4746 | 0 | 24.9474 | 0 | 0 | -59 | 484.2
2019-02-01 | 14:00 | 496.3 | 175.5 | 274.2572 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 31.6384 | 0 | 24.7044 | 0 | 0 | -59 | 496.3
2019-02-01 | 15:00 | 502.4 | 175.5 | 282.7825 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 9.989 | 0 | 25.0285 | 0 | 5.4 | -59 | 502.4
2019-02-01 | 16:00 | 500.9 | 175.5 | 282.75 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0026 | 0 | 24.9474 | 0 | 1.5 | -59 | 500.9
2019-02-01 | 17:00 | 516.1 | 175.5 | 283.0904 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1096 | 0 | 5.3 | -59 | 516.1
2019-02-01 | 18:00 | 512.9 | 175.5 | 283.1145 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7855 | 0 | 5.3 | -59 | 512.9
2019-02-01 | 19:00 | 500.1 | 175.5 | 282.7763 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6237 | 0 | 3 | -59 | 500.1
2019-02-01 | 20:00 | 493.5 | 175.5 | 282.7004 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 5.3 | -59 | 493.5
2019-02-01 | 21:00 | 486.7 | 175.5 | 282.5004 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 5.3 | -59 | 486.7
2019-02-01 | 22:00 | 473.7 | 175.5 | 282.2193 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3807 | 0 | 2.1 | -59 | 473.7
2019-02-01 | 23:00 | 489.5 | 175.5 | 282.5574 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5426 | 0 | 7.4 | -59 | 489.5
2019-02-02 | 0:00 | 483.6 | 175.5 | 271.6763 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6237 | 0 | 0 | -59 | 483.6
2019-02-02 | 1:00 | 500.8 | 175.5 | 275.6145 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7855 | 0 | 0 | -59 | 500.8
2019-02-02 | 2:00 | 511.1 | 175.5 | 282.9386 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4614 | 0 | 0.2 | -59 | 511.1
2019-02-02 | 3:00 | 520.1 | 175.5 | 283.1815 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2185 | 0 | 8.2 | -59 | 520.1
2019-02-02 | 4:00 | 520.9 | 175.5 | 283.2004 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 8.9 | -59 | 520.9
2019-02-02 | 5:00 | 506.7 | 175.5 | 281.3104 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4896 | 0 | 0 | -59 | 506.7
2019-02-02 | 6:00 | 501 | 175.5 | 280.6393 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7607 | 0 | 0 | -59 | 501
2019-02-02 | 7:00 | 481 | 175.5 | 259.8024 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9562 | 0 | 22.8414 | 0 | 0 | -59 | 481
2019-02-02 | 8:00 | 488 | 175.5 | 269.9902 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 30.0262 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | -59 | 488
2019-02-02 | 9:00 | 485.7 | 175.5 | 252.8204 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 54.7671 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | -59 | 485.7
2019-02-02 | 10:00 | 466.7 | 175.5 | 224.7935 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.741 | 0 | 23.1655 | 0 | 0 | -59 | 466.7
2019-02-02 | 11:00 | 459.3 | 175.5 | 209.853 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 69.7145 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | -59 | 459.3
2019-02-02 | 12:00 | 434.5 | 175.5 | 184.7348 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 70.1945 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | -59 | 434.5
2019-02-02 | 13:00 | 434.5 | 175.5 | 192.8856 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.4489 | 0 | 23.1655 | 0 | 0 | -59 | 434.5
2019-02-02 | 14:00 | 429.5 | 175.5 | 202.6071 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 47.5652 | 0 | 23.3277 | 0 | 0 | -59 | 429.5
2019-02-02 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 243.725 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 16.1236 | 0 | 23.6514 | 0 | 0 | -59 | 439.5
2019-02-02 | 16:00 | 447.4 | 175.5 | 255.2274 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1119 | 0 | 22.7607 | 0 | 0 | -59 | 447.4
2019-02-02 | 17:00 | 476.4 | 175.5 | 271.3534 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2466 | 0 | 0 | -59 | 476.4
2019-02-02 | 18:00 | 475.5 | 175.5 | 271.3775 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9225 | 0 | 0 | -59 | 475.5
2019-02-02 | 19:00 | 466.7 | 175.5 | 271.2205 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6795 | 0 | 0 | -59 | 466.7
2019-02-02 | 20:00 | 458.1 | 175.5 | 271.0964 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0036 | 0 | 0 | -59 | 458.1
2019-02-02 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 266.2205 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6795 | 0 | 0 | -59 | 444.9
2019-02-02 | 22:00 | 431.9 | 175.5 | 251.0253 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | -59 | 431.9
2019-02-02 | 23:00 | 446.7 | 175.5 | 260.6964 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0036 | 0 | 1.5 | -59 | 446.7
2019-02-03 | 0:00 | 444.8 | 175.5 | 248.4405 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0595 | 0 | 0 | -59 | 444.8
2019-02-03 | 1:00 | 458.3 | 175.5 | 251.0642 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | -59 | 458.3
2019-02-03 | 2:00 | 473.4 | 175.5 | 255.7594 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1406 | 0 | 0 | -59 | 473.4
2019-02-03 | 3:00 | 481.4 | 175.5 | 264.1642 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | -59 | 481.4
2019-02-03 | 4:00 | 481.7 | 175.5 | 266.9754 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2246 | 0 | 0 | -59 | 481.7
2019-02-03 | 5:00 | 468.4 | 175.5 | 256.9962 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0 | -59 | 468.4
2019-02-03 | 6:00 | 454.6 | 175.5 | 252.1596 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0197 | 0 | 11.4207 | 0 | 0 | -59 | 454.6
2019-02-03 | 7:00 | 419.1 | 175.5 | 214.7785 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 14.2498 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -59 | 419.1
2019-02-03 | 8:00 | 406.6 | 175.5 | 195.0921 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 48.7229 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 406.6
2019-02-03 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 165.4928 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.7952 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | -59 | 398.4
2019-02-03 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 138.651 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 84.933 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | -59 | 382.4
2019-02-03 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 123.1447 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 87.4063 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | -59 | 368.8
2019-02-03 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 124.9406 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.8964 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | -59 | 355.6
2019-02-03 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 156.0152 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6129 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | -59 | 365.5
2019-02-03 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 203.6129 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 21.9152 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | -59 | 382.4
2019-02-03 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 229.0574 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 5.2707 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | -59 | 391.2
2019-02-03 | 16:00 | 398.2 | 175.5 | 227.5992 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0 | -59 | 398.2
2019-02-03 | 17:00 | 433.5 | 175.5 | 251.7651 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8349 | 0 | 0 | -59 | 433.5
2019-02-03 | 18:00 | 438.4 | 175.5 | 251.8732 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | -59 | 438.4
2019-02-03 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 251.729 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -59 | 434.5
2019-02-03 | 20:00 | 431.3 | 175.5 | 251.666 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | -59 | 431.3
2019-02-03 | 21:00 | 418.6 | 175.5 | 247.5082 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | -59 | 418.6
2019-02-03 | 22:00 | 403.9 | 175.5 | 236.66 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -59 | 403.9
2019-02-03 | 23:00 | 423.8 | 175.5 | 251.6171 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | 0 | -59 | 423.8
2019-02-04 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 255.6982 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -59 | 423.1
2019-02-04 | 1:00 | 441.5 | 175.5 | 268.26 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -59 | 441.5
2019-02-04 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 272.1994 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8006 | 0 | 0 | -59 | 455.2
2019-02-04 | 3:00 | 464.6 | 175.5 | 272.4471 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -59 | 464.6
2019-02-04 | 4:00 | 469.7 | 175.5 | 272.4801 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7199 | 0 | 0 | -59 | 469.7
2019-02-04 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 272.3941 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2059 | 0 | 0 | -59 | 466.9
2019-02-04 | 6:00 | 467.6 | 175.5 | 276.3323 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3677 | 0 | 0 | -59 | 467.6
2019-02-04 | 7:00 | 455.4 | 175.5 | 273.4893 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6107 | 0 | 0 | -59 | 455.4
2019-02-04 | 8:00 | 474 | 175.5 | 276.5235 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 5.1606 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -59 | 474
2019-02-04 | 9:00 | 484.5 | 175.5 | 270.1917 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0205 | 0 | 11.9878 | 0 | 0 | -59 | 484.5
2019-02-04 | 10:00 | 475.4 | 175.5 | 271.1182 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8021 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -59 | 475.4
2019-02-04 | 11:00 | 469 | 175.5 | 253.4205 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.1838 | 0 | 17.4957 | 0 | 0 | -59 | 469
2019-02-04 | 12:00 | 446.2 | 175.5 | 221.2238 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 47.4497 | 0 | 21.6265 | 0 | 0 | -59 | 446.2
2019-02-04 | 13:00 | 449.8 | 175.5 | 220.3415 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 51.6079 | 0 | 21.9506 | 0 | 0 | -59 | 449.8
2019-02-04 | 14:00 | 448.4 | 175.5 | 232.8942 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 38.2222 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | -59 | 448.4
2019-02-04 | 15:00 | 475.4 | 175.5 | 262.6922 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 16.1901 | 0 | 22.5177 | 0 | 0 | -59 | 475.4
2019-02-04 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 274.4899 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0.6394 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | -59 | 484.9
2019-02-04 | 17:00 | 502.1 | 175.5 | 282.1675 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | -59 | 502.1
2019-02-04 | 18:00 | 500.4 | 175.5 | 280.3863 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8137 | 0 | 0 | -59 | 500.4
2019-02-04 | 19:00 | 488.1 | 175.5 | 276.7916 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4084 | 0 | 0 | -59 | 488.1
2019-02-04 | 20:00 | 477.7 | 175.5 | 276.5775 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9225 | 0 | 0 | -59 | 477.7
2019-02-04 | 21:00 | 469.4 | 175.5 | 276.3293 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | -59 | 469.4
2019-02-04 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 260.4627 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1373 | 0 | 0 | -59 | 444.1
2019-02-04 | 23:00 | 454.6 | 175.5 | 274.2386 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4614 | 0 | 0 | -59 | 454.6
2019-02-05 | 0:00 | 448 | 175.5 | 268.3675 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | -59 | 448
2019-02-05 | 1:00 | 462.9 | 175.5 | 278.3534 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2466 | 0 | 0 | -59 | 462.9
2019-02-05 | 2:00 | 478.2 | 175.5 | 283.2446 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -59 | 478.2
2019-02-05 | 3:00 | 489.2 | 175.5 | 283.4723 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3277 | 0 | 0 | -59 | 489.2
2019-02-05 | 4:00 | 490.6 | 175.5 | 283.4446 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -59 | 490.6
2019-02-05 | 5:00 | 489.2 | 175.5 | 283.3875 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | -59 | 489.2
2019-02-05 | 6:00 | 496.9 | 175.5 | 283.5595 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5569 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | -59 | 496.9
2019-02-05 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 250.2857 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 21.3118 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | -59 | 472.1
2019-02-05 | 8:00 | 468.2 | 175.5 | 236.3687 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 54.4666 | 0 | 21.4647 | 0 | 0 | -59 | 468.2
2019-02-05 | 9:00 | 460.6 | 175.5 | 209.2287 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 74.8166 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -59 | 460.6
2019-02-05 | 10:00 | 447.6 | 175.5 | 192.0338 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 80.1456 | 0 | 19.5206 | 0 | 0 | -59 | 447.6
2019-02-05 | 11:00 | 441.2 | 175.5 | 181.1775 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 85.7357 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | -59 | 441.2
2019-02-05 | 12:00 | 417.8 | 175.5 | 175.2358 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 71.1127 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | -59 | 417.8
2019-02-05 | 13:00 | 444.8 | 175.5 | 213.9046 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.9828 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | -59 | 444.8
2019-02-05 | 14:00 | 459.2 | 175.5 | 250.9597 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 30.2084 | 0 | 13.9319 | 0 | 0 | -59 | 459.2
2019-02-05 | 15:00 | 477.9 | 175.5 | 272.3056 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 5.4155 | 0 | 12.8789 | 0 | 0 | -59 | 477.9
2019-02-05 | 16:00 | 491.5 | 175.5 | 283.0231 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | -59 | 491.5
2019-02-05 | 17:00 | 509 | 175.5 | 297.3564 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 0 | -59 | 509
2019-02-05 | 18:00 | 505.2 | 175.5 | 293.6371 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 0 | -59 | 505.2
2019-02-05 | 19:00 | 486.1 | 175.5 | 283.2934 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -59 | 486.1
2019-02-05 | 20:00 | 475.8 | 175.5 | 281.8914 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3086 | 0 | 0 | -59 | 475.8
2019-02-05 | 21:00 | 465.5 | 175.5 | 282.9191 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2809 | 0 | 0 | -59 | 465.5
2019-02-05 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 267.8203 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -59 | 438.8
2019-02-05 | 23:00 | 445.6 | 175.5 | 277.9412 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 0 | -59 | 445.6
2019-02-06 | 0:00 | 440.9 | 175.5 | 274.029 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -59 | 440.9
2019-02-06 | 1:00 | 461.4 | 175.5 | 295.1551 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 0 | -59 | 461.4
2019-02-06 | 2:00 | 475.4 | 175.5 | 301.337 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 1.7 | -59 | 475.4
2019-02-06 | 3:00 | 486.9 | 175.5 | 301.4992 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 2.9 | -59 | 486.9
2019-02-06 | 4:00 | 493.2 | 175.5 | 301.7611 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 2.8 | -59 | 493.2
2019-02-06 | 5:00 | 497.8 | 175.5 | 301.851 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0.4 | -59 | 497.8
2019-02-06 | 6:00 | 514.6 | 175.5 | 302.151 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 5.9 | -59 | 514.6
2019-02-06 | 7:00 | 502.7 | 175.5 | 301.9344 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 1.6877 | 0 | 3.0779 | 0 | 1.8 | -59 | 502.7
2019-02-06 | 8:00 | 521.4 | 175.5 | 302.2233 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0177 | 0 | 3.159 | 0 | 3.8 | -59 | 521.4
2019-02-06 | 9:00 | 529.2 | 175.5 | 302.3847 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 16.9663 | 0 | 2.349 | 0 | 3.3 | -59 | 529.2
2019-02-06 | 10:00 | 514.2 | 175.5 | 298.1688 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 21.8252 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | -59 | 514.2
2019-02-06 | 11:00 | 501.9 | 175.5 | 301.7854 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 22.3327 | 0 | 1.7819 | 0 | 2.9 | -59 | 501.9
2019-02-06 | 12:00 | 471.6 | 175.5 | 283.7506 | 32 | 9.4 | 3.6 | 24.0004 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | -59 | 471.6
2019-02-06 | 13:00 | 481.5 | 175.5 | 297.1962 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 20.036 | 0 | 2.2678 | 0 | 0 | -59 | 481.5
2019-02-06 | 14:00 | 480.5 | 175.5 | 301.4581 | 33.9 | 9.4 | 3.6 | 11.3829 | 0 | 3.159 | 0 | 1.1 | -59 | 480.5
2019-02-06 | 15:00 | 485.7 | 175.5 | 301.5306 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 4.3775 | 0 | 2.5919 | 0 | 2.8 | -59 | 485.7
2019-02-06 | 16:00 | 483.6 | 175.5 | 300.4029 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | -59 | 483.6
2019-02-06 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 301.8169 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 2.8 | -59 | 499.3
2019-02-06 | 18:00 | 496.1 | 175.5 | 301.7551 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 2.8 | -59 | 496.1
2019-02-06 | 19:00 | 481 | 175.5 | 300.7792 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | -59 | 481
2019-02-06 | 20:00 | 472.7 | 175.5 | 301.3599 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2401 | 0 | 2.8 | -59 | 472.7
2019-02-06 | 21:00 | 470.7 | 175.5 | 301.2699 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 2.8 | -59 | 470.7
2019-02-06 | 22:00 | 459 | 175.5 | 293.3221 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | -59 | 459
2019-02-06 | 23:00 | 477.9 | 175.5 | 301.4221 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 2.8 | -59 | 477.9
2019-02-07 | 0:00 | 466.1 | 175.5 | 300.851 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | -59 | 466.1
2019-02-07 | 1:00 | 483.4 | 175.5 | 301.5559 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 4.6 | -59 | 483.4
2019-02-07 | 2:00 | 498.9 | 175.5 | 301.7799 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 10.2 | -59 | 498.9
2019-02-07 | 3:00 | 505.1 | 175.5 | 301.9611 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 10.1 | -59 | 505.1
2019-02-07 | 4:00 | 506.5 | 175.5 | 301.8992 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 10.2 | -59 | 506.5
2019-02-07 | 5:00 | 498.2 | 175.5 | 312.337 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 1.7 | -59 | 498.2
2019-02-07 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 312.4559 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 1.7 | -59 | 502.7
2019-02-07 | 7:00 | 485.7 | 175.5 | 304.2412 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 3.7387 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -59 | 485.7
2019-02-07 | 8:00 | 499.5 | 175.5 | 308.6419 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 14.4851 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | -59 | 499.5
2019-02-07 | 9:00 | 515.8 | 175.5 | 312.6565 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 14.4705 | 0 | 2.673 | 0 | 1.7 | -59 | 515.8
2019-02-07 | 10:00 | 516.6 | 175.5 | 312.6493 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 17.9017 | 0 | 2.349 | 0 | 1.7 | -59 | 516.6
2019-02-07 | 11:00 | 519.7 | 175.5 | 312.6851 | 56 | 9.4 | 3.6 | 17.6278 | 0 | 2.1871 | 0 | 1.7 | -59 | 519.7
2019-02-07 | 12:00 | 491.2 | 175.5 | 299.2201 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 15.2358 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | -59 | 491.2
2019-02-07 | 13:00 | 506 | 175.5 | 312.4553 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 9.2006 | 0 | 1.9441 | 0 | 1.7 | -59 | 506
2019-02-07 | 14:00 | 508 | 175.5 | 312.5104 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 3.9166 | 0 | 2.673 | 0 | 1.7 | -59 | 508
2019-02-07 | 15:00 | 510.7 | 175.5 | 312.5578 | 62 | 9.4 | 3.6 | 1.3784 | 0 | 3.5638 | 0 | 1.7 | -59 | 510.7
2019-02-07 | 16:00 | 493.5 | 175.5 | 307.8832 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | -59 | 493.5
2019-02-07 | 17:00 | 506.8 | 175.5 | 312.3853 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3147 | 0 | 1.7 | -59 | 506.8
2019-02-07 | 18:00 | 505.5 | 175.5 | 312.3934 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 1.7 | -59 | 505.5
2019-02-07 | 19:00 | 494.4 | 175.5 | 308.7332 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7668 | 0 | 0 | -59 | 494.4
2019-02-07 | 20:00 | 493.4 | 175.5 | 312.1606 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4394 | 0 | 0 | -59 | 493.4
2019-02-07 | 21:00 | 491.3 | 175.5 | 310.3035 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 0 | -59 | 491.3
2019-02-07 | 22:00 | 475.9 | 175.5 | 293.6642 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | -59 | 475.9
2019-02-07 | 23:00 | 496.1 | 175.5 | 312.2172 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6828 | 0 | 1.2 | -59 | 496.1
2019-02-08 | 0:00 | 486.2 | 175.5 | 302.7453 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -59 | 486.2
2019-02-08 | 1:00 | 504 | 175.5 | 312.4446 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 3.4 | -59 | 504
2019-02-08 | 2:00 | 522.6 | 175.5 | 312.8016 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5984 | 0 | 10.6 | -59 | 522.6
2019-02-08 | 3:00 | 532.5 | 175.5 | 312.9735 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6265 | 0 | 11.3 | -59 | 532.5
2019-02-08 | 4:00 | 535.2 | 175.5 | 313.0453 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 11.3 | -59 | 535.2
2019-02-08 | 5:00 | 529.1 | 175.5 | 323.4735 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6265 | 0 | 1.7 | -59 | 529.1
2019-02-08 | 6:00 | 529.1 | 175.5 | 323.4116 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7884 | 0 | 1.7 | -59 | 529.1
2019-02-08 | 7:00 | 518.7 | 175.5 | 317.3983 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 7.7892 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | -59 | 518.7
2019-02-08 | 8:00 | 544.6 | 175.5 | 323.7098 | 47 | 9.4 | 3.6 | 23.0877 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | -59 | 544.6
2019-02-08 | 9:00 | 565.3 | 175.5 | 324.1748 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 31.8894 | 0 | 20.7358 | 0 | 1.7 | -59 | 565.3
2019-02-08 | 10:00 | 563.2 | 175.5 | 324.1549 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 37.7093 | 0 | 20.7358 | 0 | 1.7 | -59 | 563.2
2019-02-08 | 11:00 | 557.8 | 175.5 | 324.0277 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 42.1895 | 0 | 19.6828 | 0 | 1.7 | -59 | 557.8
2019-02-08 | 12:00 | 534.8 | 175.5 | 307.3879 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3574 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -59 | 534.8
2019-02-08 | 13:00 | 550.1 | 175.5 | 323.8501 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 21.5193 | 0 | 20.3306 | 0 | 1.7 | -59 | 550.1
2019-02-08 | 14:00 | 542.3 | 175.5 | 323.6716 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3508 | 0 | 19.2776 | 0 | 1.7 | -59 | 542.3
2019-02-08 | 15:00 | 537.2 | 175.5 | 323.5362 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 11.2011 | 0 | 18.0627 | 0 | 1.7 | -59 | 537.2
2019-02-08 | 16:00 | 516.6 | 175.5 | 318.58 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0.3203 | 0 | 16.1997 | 0 | 0 | -59 | 516.6
2019-02-08 | 17:00 | 532.1 | 175.5 | 323.3914 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3086 | 0 | 1.7 | -59 | 532.1
2019-02-08 | 18:00 | 529.1 | 175.5 | 312.9721 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2279 | 0 | 11.3 | -59 | 529.1
2019-02-08 | 19:00 | 514.7 | 175.5 | 312.6673 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6327 | 0 | 6.8 | -59 | 514.7
2019-02-08 | 20:00 | 513.2 | 175.5 | 312.6452 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 11.3 | -59 | 513.2
2019-02-08 | 21:00 | 508.2 | 175.5 | 312.513 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 11.4 | -59 | 508.2
2019-02-08 | 22:00 | 494 | 175.5 | 309.1042 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | -59 | 494
2019-02-08 | 23:00 | 517.5 | 175.5 | 312.715 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 11.4 | -59 | 517.5
2019-02-09 | 0:00 | 508.9 | 175.5 | 310.3302 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -59 | 508.9
2019-02-09 | 1:00 | 525.1 | 175.5 | 312.8302 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 2.7 | -59 | 525.1
2019-02-09 | 2:00 | 541.3 | 175.5 | 313.0872 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9128 | 0 | 18.4 | -59 | 541.3
2019-02-09 | 3:00 | 550.1 | 175.5 | 313.3491 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 27.1 | -59 | 550.1
2019-02-09 | 4:00 | 550.2 | 175.5 | 313.3262 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 28.6 | -59 | 550.2
2019-02-09 | 5:00 | 537.4 | 175.5 | 312.978 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 15.5 | -59 | 537.4
2019-02-09 | 6:00 | 526.1 | 175.5 | 312.8414 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0.2607 | 0 | 4.6979 | 0 | 4.4 | -59 | 526.1
2019-02-09 | 7:00 | 504.9 | 175.5 | 294.2596 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 15.3566 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | -59 | 504.9
2019-02-09 | 8:00 | 516.1 | 175.5 | 310.7497 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 38.2994 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -59 | 516.1
2019-02-09 | 9:00 | 517.4 | 175.5 | 294.4504 | 30 | 9.4 | 3.6 | 57.6176 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -59 | 517.4
2019-02-09 | 10:00 | 500 | 175.5 | 270.7014 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 67.0806 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | -59 | 500
2019-02-09 | 11:00 | 496.4 | 175.5 | 266.7533 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 66.295 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | -59 | 496.4
2019-02-09 | 12:00 | 482.9 | 175.5 | 262.6522 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 56.9628 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 482.9
2019-02-09 | 13:00 | 476.1 | 175.5 | 267.7485 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 46.2817 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -59 | 476.1
2019-02-09 | 14:00 | 464.2 | 175.5 | 265.2103 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 35.9388 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -59 | 464.2
2019-02-09 | 15:00 | 466.3 | 175.5 | 282.8948 | 30 | 9.4 | 3.6 | 18.1543 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -59 | 466.3
2019-02-09 | 16:00 | 463.6 | 175.5 | 292.2185 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2354 | 0 | 5.3461 | 0 | 0 | -59 | 463.6
2019-02-09 | 17:00 | 491.6 | 175.5 | 301.6021 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 8.5 | -59 | 491.6
2019-02-09 | 18:00 | 499.8 | 175.5 | 301.7832 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 8.5 | -59 | 499.8
2019-02-09 | 19:00 | 490.6 | 175.5 | 301.6591 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 8.5 | -59 | 490.6
2019-02-09 | 20:00 | 488.5 | 175.5 | 301.621 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 8.5 | -59 | 488.5
2019-02-09 | 21:00 | 482.1 | 175.5 | 301.4591 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 8.5 | -59 | 482.1
2019-02-09 | 22:00 | 466.3 | 175.5 | 299.7921 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5079 | 0 | 0 | -59 | 466.3
2019-02-09 | 23:00 | 485.7 | 175.5 | 312.021 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0.6 | -59 | 485.7
2019-02-10 | 0:00 | 478.7 | 175.5 | 283.221 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | -59 | 478.7
2019-02-10 | 1:00 | 503.7 | 175.5 | 295.3732 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | -59 | 503.7
2019-02-10 | 2:00 | 528.4 | 175.5 | 301.9302 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 16.9 | -59 | 528.4
2019-02-10 | 3:00 | 535.3 | 175.5 | 302.0551 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 25.7 | -59 | 535.3
2019-02-10 | 4:00 | 529.8 | 175.5 | 302.0029 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 20.9 | -59 | 529.8
2019-02-10 | 5:00 | 517.1 | 175.5 | 301.7029 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 8.5 | -59 | 517.1
2019-02-10 | 6:00 | 498.6 | 175.5 | 293.3704 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5276 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | -59 | 498.6
2019-02-10 | 7:00 | 468.4 | 175.5 | 260.2058 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 17.7822 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | -59 | 468.4
2019-02-10 | 8:00 | 464.2 | 175.5 | 260.9422 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.9029 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -59 | 464.2
2019-02-10 | 9:00 | 459.6 | 175.5 | 241.1448 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.8854 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -59 | 459.6
2019-02-10 | 10:00 | 443.1 | 175.5 | 212.388 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 68.0081 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | -59 | 443.1
2019-02-10 | 11:00 | 430 | 175.5 | 191.6329 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.9094 | 0 | 9.5577 | 0 | 0 | -59 | 430
2019-02-10 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 177.7603 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.666 | 0 | 12.4737 | 0 | 0 | -59 | 418.8
2019-02-10 | 13:00 | 411.9 | 175.5 | 183.5073 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.2118 | 0 | 16.2809 | 0 | 0 | -59 | 411.9
2019-02-10 | 14:00 | 411.2 | 175.5 | 196.0475 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.3239 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | -59 | 411.2
2019-02-10 | 15:00 | 420.6 | 175.5 | 230.0927 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 19.2176 | 0 | 15.3897 | 0 | 0 | -59 | 420.6
2019-02-10 | 16:00 | 425.3 | 175.5 | 253.188 | 29 | 9.4 | 3.6 | 0.4901 | 0 | 13.1219 | 0 | 0 | -59 | 425.3
2019-02-10 | 17:00 | 463.9 | 175.5 | 283.2934 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -59 | 463.9
2019-02-10 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 285.5841 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -59 | 475.3
2019-02-10 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 285.4612 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6388 | 0 | 0 | -59 | 471.4
2019-02-10 | 20:00 | 471.6 | 175.5 | 285.46 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -59 | 471.6
2019-02-10 | 21:00 | 463.3 | 175.5 | 284.8074 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3926 | 0 | 0 | -59 | 463.3
2019-02-10 | 22:00 | 449.6 | 175.5 | 276.2652 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 0 | -59 | 449.6
2019-02-10 | 23:00 | 467.1 | 175.5 | 284.8182 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8818 | 0 | 0 | -59 | 467.1
2019-02-11 | 0:00 | 466.2 | 175.5 | 282.9423 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 0 | -59 | 466.2
2019-02-11 | 1:00 | 485.9 | 175.5 | 286.0512 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4488 | 0 | 0 | -59 | 485.9
2019-02-11 | 2:00 | 512.6 | 175.5 | 301.6371 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 0.6 | -59 | 512.6
2019-02-11 | 3:00 | 516.8 | 175.5 | 301.6793 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4207 | 0 | 3.3 | -59 | 516.8
2019-02-11 | 4:00 | 514.8 | 175.5 | 301.6323 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3677 | 0 | 2.4 | -59 | 514.8
2019-02-11 | 5:00 | 506.1 | 175.5 | 300.2001 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | -59 | 506.1
2019-02-11 | 6:00 | 493.2 | 175.5 | 289.8478 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0.4294 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | -59 | 493.2
2019-02-11 | 7:00 | 464.9 | 175.5 | 257.4343 | 51 | 9.4 | 3.6 | 21.1337 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -59 | 464.9
2019-02-11 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 247.9377 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 51.1455 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | -59 | 457.7
2019-02-11 | 9:00 | 450.1 | 175.5 | 217.2788 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 73.0703 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -59 | 450.1
2019-02-11 | 10:00 | 435.2 | 175.5 | 192.1352 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 82.828 | 0 | 6.2368 | 0 | 0 | -59 | 435.2
2019-02-11 | 11:00 | 422.5 | 175.5 | 171.7967 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 89.6564 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -59 | 422.5
2019-02-11 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 162.3455 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 82.5365 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | -59 | 405.2
2019-02-11 | 13:00 | 404.3 | 175.5 | 173.4674 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 70.8387 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -59 | 404.3
2019-02-11 | 14:00 | 409.6 | 175.5 | 205.5198 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 46.0305 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | -59 | 409.6
2019-02-11 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 236.7394 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 22.8205 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | -59 | 416.8
2019-02-11 | 16:00 | 432.3 | 175.5 | 263.3971 | 34.2 | 9.4 | 3.6 | 0.748 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -59 | 432.3
2019-02-11 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 289.4202 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4798 | 0 | 0 | -59 | 472.8
2019-02-11 | 18:00 | 482.3 | 175.5 | 289.5343 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | -59 | 482.3
2019-02-11 | 19:00 | 475.9 | 175.5 | 289.6061 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -59 | 475.9
2019-02-11 | 20:00 | 473.7 | 175.5 | 289.6162 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | -59 | 473.7
2019-02-11 | 21:00 | 461.9 | 175.5 | 287.5732 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | -59 | 461.9
2019-02-11 | 22:00 | 442.1 | 175.5 | 275.1961 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | -59 | 442.1
2019-02-11 | 23:00 | 456.4 | 175.5 | 287.9242 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -59 | 456.4
2019-02-12 | 0:00 | 459.4 | 175.5 | 289.1861 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 0 | -59 | 459.4
2019-02-12 | 1:00 | 477.8 | 175.5 | 298.3913 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | -59 | 477.8
2019-02-12 | 2:00 | 493.3 | 175.5 | 294.115 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 493.3
2019-02-12 | 3:00 | 516.3 | 175.5 | 301.6491 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 5.6 | -59 | 516.3
2019-02-12 | 4:00 | 520.2 | 175.5 | 301.7973 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 10 | -59 | 520.2
2019-02-12 | 5:00 | 515.1 | 175.5 | 301.635 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 4.9 | -59 | 515.1
2019-02-12 | 6:00 | 517.2 | 175.5 | 301.6885 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6088 | 0 | 5.1027 | 0 | 6.5 | -59 | 517.2
2019-02-12 | 7:00 | 496.7 | 175.5 | 283.5568 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 19.1923 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -59 | 496.7
2019-02-12 | 8:00 | 488.2 | 175.5 | 273.586 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 50.6523 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | -59 | 488.2
2019-02-12 | 9:00 | 474.8 | 175.5 | 230.931 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 77.3154 | 0 | 10.8536 | 0 | 0 | -59 | 474.8
2019-02-12 | 10:00 | 474.2 | 175.5 | 231.4806 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 73.9646 | 0 | 12.5548 | 0 | 0 | -59 | 474.2
2019-02-12 | 11:00 | 470.1 | 175.5 | 222.7065 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 78.7198 | 0 | 12.4737 | 0 | 0 | -59 | 470.1
2019-02-12 | 12:00 | 458.1 | 175.5 | 219.9581 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 70.4401 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -59 | 458.1
2019-02-12 | 13:00 | 478.2 | 175.5 | 245.7431 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 62.7081 | 0 | 10.4488 | 0 | 0 | -59 | 478.2
2019-02-12 | 14:00 | 484.5 | 175.5 | 276.431 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 36.9214 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | -59 | 484.5
2019-02-12 | 15:00 | 485 | 175.5 | 290.5088 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 14.6443 | 0 | 7.0469 | 0 | 6.1 | -59 | 485
2019-02-12 | 16:00 | 486.8 | 175.5 | 289.6361 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0.7789 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 486.8
2019-02-12 | 17:00 | 508.2 | 175.5 | 291.068 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 11.8 | -59 | 508.2
2019-02-12 | 18:00 | 509 | 175.5 | 291.0861 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 11.8 | -59 | 509
2019-02-12 | 19:00 | 497.1 | 175.5 | 290.766 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 8.6 | -59 | 497.1
2019-02-12 | 20:00 | 488.4 | 175.5 | 290.6941 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2059 | 0 | 11.8 | -59 | 488.4
2019-02-12 | 21:00 | 477.5 | 175.5 | 290.4841 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0159 | 0 | 10.3 | -59 | 477.5
2019-02-12 | 22:00 | 458 | 175.5 | 285.0701 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5299 | 0 | 0 | -59 | 458
2019-02-12 | 23:00 | 470.7 | 175.5 | 290.2512 | 33.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4488 | 0 | 6.6 | -59 | 470.7
2019-02-13 | 0:00 | 467.2 | 175.5 | 289.2082 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | -59 | 467.2
2019-02-13 | 1:00 | 488.8 | 175.5 | 290.6383 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2617 | 0 | 8.9 | -59 | 488.8
2019-02-13 | 2:00 | 501.5 | 175.5 | 290.8431 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8569 | 0 | 11.8 | -59 | 501.5
2019-02-13 | 3:00 | 511.4 | 175.5 | 301.6001 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 1.2 | -59 | 511.4
2019-02-13 | 4:00 | 513 | 175.5 | 301.6102 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2898 | 0 | 1.3 | -59 | 513
2019-02-13 | 5:00 | 512 | 175.5 | 301.529 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 1.3 | -59 | 512
2019-02-13 | 6:00 | 524.8 | 175.5 | 301.9054 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8188 | 0 | 7.7758 | 0 | 10.1 | -59 | 524.8
2019-02-13 | 7:00 | 510.5 | 175.5 | 292.1527 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 20.1052 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | -59 | 510.5
2019-02-13 | 8:00 | 511.7 | 175.5 | 284.0233 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3298 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -59 | 511.7
2019-02-13 | 9:00 | 495.3 | 175.5 | 258.1386 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 74.3764 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 495.3
2019-02-13 | 10:00 | 482.8 | 175.5 | 241.2839 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 78.1644 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | -59 | 482.8
2019-02-13 | 11:00 | 480.5 | 175.5 | 233.7573 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 81.9999 | 0 | 8.3428 | 0 | 0 | -59 | 480.5
2019-02-13 | 12:00 | 453.8 | 175.5 | 221.4222 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 66.9061 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -59 | 453.8
2019-02-13 | 13:00 | 466.8 | 175.5 | 244.183 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 57.3071 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -59 | 466.8
2019-02-13 | 14:00 | 468.9 | 175.5 | 251.8022 | 30 | 9.4 | 3.6 | 46.906 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | -59 | 468.9
2019-02-13 | 15:00 | 479.9 | 175.5 | 289.0137 | 33.9 | 9.4 | 3.6 | 18.4146 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -59 | 479.9
2019-02-13 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 290.5666 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0.6576 | 0 | 7.7758 | 0 | 2.7 | -59 | 485.1
2019-02-13 | 17:00 | 504.7 | 175.5 | 290.9142 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 11.8 | -59 | 504.7
2019-02-13 | 18:00 | 506.1 | 175.5 | 290.9901 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 11.7 | -59 | 506.1
2019-02-13 | 19:00 | 494.5 | 175.5 | 290.7423 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 9.7 | -59 | 494.5
2019-02-13 | 20:00 | 489.5 | 175.5 | 290.6082 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 11.8 | -59 | 489.5
2019-02-13 | 21:00 | 483.1 | 175.5 | 290.5982 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 11.7 | -59 | 483.1
2019-02-13 | 22:00 | 469.8 | 175.5 | 290.2741 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 1.7 | -59 | 469.8
2019-02-13 | 23:00 | 488.4 | 175.5 | 290.6371 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 11.8 | -59 | 488.4
2019-02-14 | 0:00 | 482.6 | 175.5 | 289.0331 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 0 | -59 | 482.6
2019-02-14 | 1:00 | 502 | 175.5 | 300.1013 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | -59 | 502
2019-02-14 | 2:00 | 518.6 | 175.5 | 301.7732 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 6.3 | -59 | 518.6
2019-02-14 | 3:00 | 527.9 | 175.5 | 301.925 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 14.8 | -59 | 527.9
2019-02-14 | 4:00 | 529.8 | 175.5 | 301.9491 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 17 | -59 | 529.8
2019-02-14 | 5:00 | 524.9 | 175.5 | 301.8872 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9128 | 0 | 12 | -59 | 524.9
2019-02-14 | 6:00 | 527.4 | 175.5 | 301.824 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0.448 | 0 | 7.128 | 0 | 12.9 | -59 | 527.4
2019-02-14 | 7:00 | 510.5 | 175.5 | 289.5556 | 63 | 9.4 | 3.6 | 20.4257 | 0 | 8.0187 | 0 | 0 | -59 | 510.5
2019-02-14 | 8:00 | 519.2 | 175.5 | 295.8695 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 44.1776 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -59 | 519.2
2019-02-14 | 9:00 | 517.2 | 175.5 | 286.8486 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 59.8985 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -59 | 517.2
2019-02-14 | 10:00 | 500.8 | 175.5 | 270.6517 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 64.5525 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | -59 | 500.8
2019-02-14 | 11:00 | 488.8 | 175.5 | 250.4294 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 70.7499 | 0 | 11.4207 | 0 | 0 | -59 | 488.8
2019-02-14 | 12:00 | 453.3 | 175.5 | 223.9 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 58.8633 | 0 | 14.3367 | 0 | 0 | -59 | 453.3
2019-02-14 | 13:00 | 469.5 | 175.5 | 246.5484 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 50.876 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -59 | 469.5
2019-02-14 | 14:00 | 472.4 | 175.5 | 262.418 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 33.9963 | 0 | 16.6857 | 0 | 0 | -59 | 472.4
2019-02-14 | 15:00 | 482 | 175.5 | 286.7416 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 16.3679 | 0 | 17.0905 | 0 | 0 | -59 | 482
2019-02-14 | 16:00 | 480.8 | 175.5 | 293.2213 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0.13 | 0 | 18.5487 | 0 | 0 | -59 | 480.8
2019-02-14 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 300.5035 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 0 | -59 | 499.3
2019-02-14 | 18:00 | 503.8 | 175.5 | 300.5132 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | -59 | 503.8
2019-02-14 | 19:00 | 492 | 175.5 | 300.2284 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 0 | -59 | 492
2019-02-14 | 20:00 | 485.8 | 175.5 | 299.8363 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6637 | 0 | 0 | -59 | 485.8
2019-02-14 | 21:00 | 481.5 | 175.5 | 290.4331 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 8.3 | -59 | 481.5
2019-02-14 | 22:00 | 461.2 | 175.5 | 289.1813 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0187 | 0 | 0 | -59 | 461.2
2019-02-14 | 23:00 | 473.3 | 175.5 | 290.3612 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6388 | 0 | 8.3 | -59 | 473.3
2019-02-15 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 272.8452 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 0 | -59 | 461.9
2019-02-15 | 1:00 | 477.5 | 175.5 | 270.4284 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 0 | -59 | 477.5
2019-02-15 | 2:00 | 497.6 | 175.5 | 279.7292 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 0 | -59 | 497.6
2019-02-15 | 3:00 | 506.9 | 175.5 | 290.0111 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 0 | -59 | 506.9
2019-02-15 | 4:00 | 504 | 175.5 | 287.2774 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8226 | 0 | 0 | -59 | 504
2019-02-15 | 5:00 | 499.3 | 175.5 | 281.3621 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0379 | 0 | 0 | -59 | 499.3
2019-02-15 | 6:00 | 501.6 | 175.5 | 281.5883 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1019 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | -59 | 501.6
2019-02-15 | 7:00 | 476 | 175.5 | 251.0768 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 20.7894 | 0 | 17.3338 | 0 | 0 | -59 | 476
2019-02-15 | 8:00 | 478.4 | 175.5 | 254.2485 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.1699 | 0 | 17.9816 | 0 | 0 | -59 | 478.4
2019-02-15 | 9:00 | 475.4 | 175.5 | 235.9828 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 69.0805 | 0 | 14.3367 | 0 | 0 | -59 | 475.4
2019-02-15 | 10:00 | 456.8 | 175.5 | 211.9547 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 74.8327 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | -59 | 456.8
2019-02-15 | 11:00 | 450.4 | 175.5 | 204.366 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 76.7503 | 0 | 13.2837 | 0 | 0 | -59 | 450.4
2019-02-15 | 12:00 | 423.7 | 175.5 | 188.8837 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 65.9374 | 0 | 12.8789 | 0 | 0 | -59 | 423.7
2019-02-15 | 13:00 | 442.5 | 175.5 | 219.1115 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 53.4566 | 0 | 13.9319 | 0 | 0 | -59 | 442.5
2019-02-15 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 248.3733 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 31.1518 | 0 | 14.1749 | 0 | 0 | -59 | 449.7
2019-02-15 | 15:00 | 456.9 | 175.5 | 271.9725 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 15.4008 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | -59 | 456.9
2019-02-15 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 266.2003 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5899 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | -59 | 462.4
2019-02-15 | 17:00 | 482.1 | 175.5 | 274.3143 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6857 | 0 | 0 | -59 | 482.1
2019-02-15 | 18:00 | 478.9 | 175.5 | 274.3332 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7668 | 0 | 0 | -59 | 478.9
2019-02-15 | 19:00 | 466.2 | 175.5 | 272.4714 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | -59 | 466.2
2019-02-15 | 20:00 | 455.9 | 175.5 | 273.7862 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -59 | 455.9
2019-02-15 | 21:00 | 446.9 | 175.5 | 272.0862 | 29.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -59 | 446.9
2019-02-15 | 22:00 | 430.3 | 175.5 | 257.9304 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7696 | 0 | 0 | -59 | 430.3
2019-02-15 | 23:00 | 444.3 | 175.5 | 271.4552 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7448 | 0 | 0 | -59 | 444.3
2019-02-16 | 0:00 | 434.7 | 175.5 | 249.1652 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 0 | -59 | 434.7
2019-02-16 | 1:00 | 453 | 175.5 | 258.0042 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | -59 | 453
2019-02-16 | 2:00 | 465.5 | 175.5 | 259.2001 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | -59 | 465.5
2019-02-16 | 3:00 | 479.4 | 175.5 | 271.815 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 479.4
2019-02-16 | 4:00 | 477.2 | 175.5 | 269.5343 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | -59 | 477.2
2019-02-16 | 5:00 | 473.7 | 175.5 | 266.925 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | -59 | 473.7
2019-02-16 | 6:00 | 466.9 | 175.5 | 261.9834 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 1.0046 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | -59 | 466.9
2019-02-16 | 7:00 | 443.7 | 175.5 | 241.9004 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5266 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | -59 | 443.7
2019-02-16 | 8:00 | 451.8 | 175.5 | 259.0942 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 26.3239 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | -59 | 451.8
2019-02-16 | 9:00 | 440 | 175.5 | 227.9634 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 54.8788 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | -59 | 440
2019-02-16 | 10:00 | 408.1 | 175.5 | 169.5577 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.2222 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -59 | 408.1
2019-02-16 | 11:00 | 397.9 | 175.5 | 158.4354 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 80.5245 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | -59 | 397.9
2019-02-16 | 12:00 | 384.2 | 175.5 | 149.1404 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 73.8517 | 0 | 5.5079 | 0 | 0 | -59 | 384.2
2019-02-16 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 179.7148 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 57.5472 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | -59 | 400.9
2019-02-16 | 14:00 | 404.9 | 175.5 | 198.1142 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 41.9329 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -59 | 404.9
2019-02-16 | 15:00 | 406.8 | 175.5 | 220.6734 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 21.1926 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | -59 | 406.8
2019-02-16 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 237.1103 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 1.5831 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -59 | 416.7
2019-02-16 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 258.9203 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -59 | 449.6
2019-02-16 | 18:00 | 455.2 | 175.5 | 259.0203 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -59 | 455.2
2019-02-16 | 19:00 | 447 | 175.5 | 258.8392 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6608 | 0 | 0 | -59 | 447
2019-02-16 | 20:00 | 437.5 | 175.5 | 258.6822 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | -59 | 437.5
2019-02-16 | 21:00 | 425.5 | 175.5 | 256.1922 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6078 | 0 | 0 | -59 | 425.5
2019-02-16 | 22:00 | 409.5 | 175.5 | 241.0022 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 0 | -59 | 409.5
2019-02-16 | 23:00 | 422.8 | 175.5 | 252.1151 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9849 | 0 | 0 | -59 | 422.8
2019-02-17 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 232.8525 | 41.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8475 | 0 | 0 | -59 | 420.4
2019-02-17 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 241.1585 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 0 | -59 | 437.7
2019-02-17 | 2:00 | 450.8 | 175.5 | 241.8762 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5238 | 0 | 0.6 | -59 | 450.8
2019-02-17 | 3:00 | 457.2 | 175.5 | 241.2854 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4146 | 0 | 0 | -59 | 457.2
2019-02-17 | 4:00 | 461.7 | 175.5 | 242.0955 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6045 | 0 | 2 | -59 | 461.7
2019-02-17 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 242.0184 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9816 | 0 | 0.6 | -59 | 453.9
2019-02-17 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 230.6456 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 1.2519 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | -59 | 436.5
2019-02-17 | 7:00 | 411 | 175.5 | 210.0482 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5441 | 0 | 21.7077 | 0 | 0 | -59 | 411
2019-02-17 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 194.9135 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 33.8311 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -59 | 406.9
2019-02-17 | 9:00 | 413.9 | 175.5 | 190.9737 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 44.8516 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | -59 | 413.9
2019-02-17 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 186.1992 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 44.3024 | 0 | 22.5984 | 0 | 0 | -59 | 408.9
2019-02-17 | 11:00 | 412 | 175.5 | 191.9482 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 42.22 | 0 | 22.0318 | 0 | 0 | -59 | 412
2019-02-17 | 12:00 | 406.3 | 175.5 | 191.8661 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 37.3174 | 0 | 20.8165 | 0 | 0 | -59 | 406.3
2019-02-17 | 13:00 | 406.8 | 175.5 | 195.3522 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 34.4931 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -59 | 406.8
2019-02-17 | 14:00 | 401.4 | 175.5 | 201.2228 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 25.4904 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | -59 | 401.4
2019-02-17 | 15:00 | 409.5 | 175.5 | 222.8861 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 13.2901 | 0 | 16.5238 | 0 | 0 | -59 | 409.5
2019-02-17 | 16:00 | 409.6 | 175.5 | 216.0962 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0 | -59 | 409.6
2019-02-17 | 17:00 | 439.9 | 175.5 | 231.1974 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2026 | 0 | 4 | -59 | 439.9
2019-02-17 | 18:00 | 446.8 | 175.5 | 231.2552 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7448 | 0 | 4 | -59 | 446.8
2019-02-17 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 231.1693 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2307 | 0 | 4 | -59 | 439.6
2019-02-17 | 20:00 | 430.5 | 175.5 | 230.9781 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1219 | 0 | 4 | -59 | 430.5
2019-02-17 | 21:00 | 423 | 175.5 | 230.9203 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 5.5 | -59 | 423
2019-02-17 | 22:00 | 399.7 | 175.5 | 226.4384 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3616 | 0 | 0 | -59 | 399.7
2019-02-17 | 23:00 | 412.4 | 175.5 | 235.5264 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -59 | 412.4
2019-02-18 | 0:00 | 412.1 | 175.5 | 230.4016 | 29.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5984 | 0 | 0 | -59 | 412.1
2019-02-18 | 1:00 | 437.4 | 175.5 | 241.5554 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8446 | 0 | 2.6 | -59 | 437.4
2019-02-18 | 2:00 | 448.7 | 175.5 | 241.9272 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8728 | 0 | 4 | -59 | 448.7
2019-02-18 | 3:00 | 459.4 | 175.5 | 242.0313 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1687 | 0 | 4 | -59 | 459.4
2019-02-18 | 4:00 | 466.3 | 175.5 | 242.1453 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 4 | -59 | 466.3
2019-02-18 | 5:00 | 472.6 | 175.5 | 242.3943 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3057 | 0 | 9.3 | -59 | 472.6
2019-02-18 | 6:00 | 465 | 175.5 | 242.1966 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 1.2599 | 0 | 18.1435 | 0 | 4 | -59 | 465
2019-02-18 | 7:00 | 444.4 | 175.5 | 224.2516 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 21.1009 | 0 | 16.8475 | 0 | 0 | -59 | 444.4
2019-02-18 | 8:00 | 449 | 175.5 | 227.2052 | 26 | 9.4 | 3.6 | 51.0669 | 0 | 15.2279 | 0 | 0 | -59 | 449
2019-02-18 | 9:00 | 445.8 | 175.5 | 211.9062 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.976 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | -59 | 445.8
2019-02-18 | 10:00 | 436 | 175.5 | 203.5144 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.1348 | 0 | 13.8508 | 0 | 0 | -59 | 436
2019-02-18 | 11:00 | 423.3 | 175.5 | 182.5309 | 26 | 9.4 | 3.6 | 73.3625 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -59 | 423.3
2019-02-18 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 159.8834 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 72.071 | 0 | 13.4456 | 0 | 0 | -59 | 401.4
2019-02-18 | 13:00 | 410.3 | 175.5 | 165.383 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 73.2032 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -59 | 410.3
2019-02-18 | 14:00 | 411.6 | 175.5 | 187.5923 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 53.9951 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | -59 | 411.6
2019-02-18 | 15:00 | 417.8 | 175.5 | 214.8357 | 27 | 9.4 | 3.6 | 30.8316 | 0 | 15.6327 | 0 | 0 | -59 | 417.8
2019-02-18 | 16:00 | 429.3 | 175.5 | 224.6533 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5711 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -59 | 429.3
2019-02-18 | 17:00 | 458 | 175.5 | 242.1111 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 4 | -59 | 458
2019-02-18 | 18:00 | 464.5 | 175.5 | 242.1741 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 7.9 | -59 | 464.5
2019-02-18 | 19:00 | 453.2 | 175.5 | 242.0022 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 4 | -59 | 453.2
2019-02-18 | 20:00 | 441.8 | 175.5 | 241.6452 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 4.8 | -59 | 441.8
2019-02-18 | 21:00 | 426.9 | 175.5 | 241.3412 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 2.3 | -59 | 426.9
2019-02-18 | 22:00 | 407.2 | 175.5 | 235.0733 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | -59 | 407.2
2019-02-18 | 23:00 | 418.8 | 175.5 | 241.3111 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 2.2 | -59 | 418.8
2019-02-19 | 0:00 | 414 | 175.5 | 240.9974 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2026 | 0 | 0 | -59 | 414
2019-02-19 | 1:00 | 432.8 | 175.5 | 241.6022 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 4 | -59 | 432.8
2019-02-19 | 2:00 | 449.8 | 175.5 | 241.9122 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9878 | 0 | 9.7 | -59 | 449.8
2019-02-19 | 3:00 | 460.7 | 175.5 | 242.0741 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 10.6 | -59 | 460.7
2019-02-19 | 4:00 | 465.3 | 175.5 | 242.2122 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9878 | 0 | 10.6 | -59 | 465.3
2019-02-19 | 5:00 | 464.7 | 175.5 | 242.1652 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 10.6 | -59 | 464.7
2019-02-19 | 6:00 | 464 | 175.5 | 252.6597 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1015 | 0 | 9.6388 | 0 | 2.7 | -59 | 464
2019-02-19 | 7:00 | 448.5 | 175.5 | 242.6839 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 11.2632 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -59 | 448.5
2019-02-19 | 8:00 | 457.6 | 175.5 | 252.5331 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 29.6052 | 0 | 8.2617 | 0 | 2.9 | -59 | 457.6
2019-02-19 | 9:00 | 462.4 | 175.5 | 252.567 | 33 | 9.4 | 3.6 | 33.9842 | 0 | 10.4488 | 0 | 2.9 | -59 | 462.4
2019-02-19 | 10:00 | 446.3 | 175.5 | 229.93 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 48.7682 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -59 | 446.3
2019-02-19 | 11:00 | 428 | 175.5 | 197.2487 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 63.3925 | 0 | 11.2588 | 0 | 0 | -59 | 428
2019-02-19 | 12:00 | 402.7 | 175.5 | 181.714 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 53.8701 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -59 | 402.7
2019-02-19 | 13:00 | 415.8 | 175.5 | 200.5302 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 48.8692 | 0 | 9.8006 | 0 | 0 | -59 | 415.8
2019-02-19 | 14:00 | 423 | 175.5 | 226.0465 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 27.6766 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | -59 | 423
2019-02-19 | 15:00 | 428.8 | 175.5 | 241.4299 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 10.8461 | 0 | 8.424 | 0 | 4 | -59 | 428.8
2019-02-19 | 16:00 | 434.4 | 175.5 | 241.0827 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0.4704 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -59 | 434.4
2019-02-19 | 17:00 | 456.5 | 175.5 | 241.9832 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 10.6 | -59 | 456.5
2019-02-19 | 18:00 | 456.4 | 175.5 | 241.9792 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 10.6 | -59 | 456.4
2019-02-19 | 19:00 | 447.3 | 175.5 | 241.7559 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 10.6 | -59 | 447.3
2019-02-19 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 241.5422 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 7.5 | -59 | 433.5
2019-02-19 | 21:00 | 419 | 175.5 | 241.2422 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 6.4 | -59 | 419
2019-02-19 | 22:00 | 398.8 | 175.5 | 237.8659 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | -59 | 398.8
2019-02-19 | 23:00 | 412.1 | 175.5 | 241.1281 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9719 | 0 | 6.7 | -59 | 412.1
2019-02-20 | 0:00 | 415.1 | 175.5 | 241.2229 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3771 | 0 | 0.2 | -59 | 415.1
2019-02-20 | 1:00 | 439 | 175.5 | 241.727 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 4 | -59 | 439
2019-02-20 | 2:00 | 455.7 | 175.5 | 241.931 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 8.2 | -59 | 455.7
2019-02-20 | 3:00 | 461.1 | 175.5 | 242.078 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 11.1 | -59 | 461.1
2019-02-20 | 4:00 | 461 | 175.5 | 242.0391 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 9.5 | -59 | 461
2019-02-20 | 5:00 | 453.5 | 175.5 | 242.015 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 8.2 | -59 | 453.5
2019-02-20 | 6:00 | 455.3 | 175.5 | 241.9929 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6514 | 0 | 6.1557 | 0 | 8.2 | -59 | 455.3
2019-02-20 | 7:00 | 437.9 | 175.5 | 237.3205 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 14.5527 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | -59 | 437.9
2019-02-20 | 8:00 | 434.2 | 175.5 | 232.5874 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 41.3958 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | -59 | 434.2
2019-02-20 | 9:00 | 426.3 | 175.5 | 206.2539 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 60.0723 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | -59 | 426.3
2019-02-20 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 191.7308 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 63.9054 | 0 | 3.5638 | 0 | 0 | -59 | 414.8
2019-02-20 | 11:00 | 410.1 | 175.5 | 170.7753 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 80.4039 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2019-02-20 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 152.5212 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 76.6439 | 0 | 2.8349 | 0 | 0 | -59 | 388.1
2019-02-20 | 13:00 | 406.5 | 175.5 | 183.4762 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 63.6837 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | -59 | 406.5
2019-02-20 | 14:00 | 412.4 | 175.5 | 217.42 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 32.3921 | 0 | 3.8879 | 0 | 0 | -59 | 412.4
2019-02-20 | 15:00 | 422.1 | 175.5 | 241.2501 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 11.209 | 0 | 4.9409 | 0 | 1.8 | -59 | 422.1
2019-02-20 | 16:00 | 431.3 | 175.5 | 241.4333 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0.2206 | 0 | 5.3461 | 0 | 1.8 | -59 | 431.3
2019-02-20 | 17:00 | 450.5 | 175.5 | 241.8391 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 8.2 | -59 | 450.5
2019-02-20 | 18:00 | 453.5 | 175.5 | 241.9524 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7476 | 0 | 8.2 | -59 | 453.5
2019-02-20 | 19:00 | 441.6 | 175.5 | 241.719 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.181 | 0 | 7.1 | -59 | 441.6
2019-02-20 | 20:00 | 428.3 | 175.5 | 241.5142 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 4.7 | -59 | 428.3
2019-02-20 | 21:00 | 413.8 | 175.5 | 241.1283 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 2.4 | -59 | 413.8
2019-02-20 | 22:00 | 393.7 | 175.5 | 228.115 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 393.7
2019-02-20 | 23:00 | 411.5 | 175.5 | 241.1162 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 4 | -59 | 411.5
2019-02-21 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 238.331 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | -59 | 410.9
2019-02-21 | 1:00 | 432.4 | 175.5 | 241.4362 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5638 | 0 | 1.8 | -59 | 432.4
2019-02-21 | 2:00 | 446.2 | 175.5 | 241.784 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 4.7 | -59 | 446.2
2019-02-21 | 3:00 | 452 | 175.5 | 241.8462 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7538 | 0 | 4.7 | -59 | 452
2019-02-21 | 4:00 | 452.6 | 175.5 | 242.0029 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 4.7 | -59 | 452.6
2019-02-21 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 241.8992 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 4.7 | -59 | 451.6
2019-02-21 | 6:00 | 453.2 | 175.5 | 241.9711 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 6.6 | -59 | 453.2
2019-02-21 | 7:00 | 440.5 | 175.5 | 241.6582 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 5.284 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.7 | -59 | 440.5
2019-02-21 | 8:00 | 445.6 | 175.5 | 241.7465 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 21.1005 | 0 | 1.053 | 0 | 4.3 | -59 | 445.6
2019-02-21 | 9:00 | 436.6 | 175.5 | 241.6273 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 34.8627 | 0 | 0.81 | 0 | 0.1 | -59 | 436.6
2019-02-21 | 10:00 | 416.9 | 175.5 | 207.5927 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 51.4632 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | -59 | 416.9
2019-02-21 | 11:00 | 410.6 | 175.5 | 190.5923 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 61.3539 | 0 | 2.7538 | 0 | 0 | -59 | 410.6
2019-02-21 | 12:00 | 393 | 175.5 | 166.9731 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 65.5772 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | -59 | 393
2019-02-21 | 13:00 | 410.1 | 175.5 | 195.8485 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 51.4528 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2019-02-21 | 14:00 | 413.8 | 175.5 | 209.1462 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 40.721 | 0 | 7.5328 | 0 | 0 | -59 | 413.8
2019-02-21 | 15:00 | 416.1 | 175.5 | 225.2389 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 24.4842 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | -59 | 416.1
2019-02-21 | 16:00 | 422.6 | 175.5 | 233.721 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5631 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -59 | 422.6
2019-02-21 | 17:00 | 445.8 | 175.5 | 241.7982 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 4.7 | -59 | 445.8
2019-02-21 | 18:00 | 451.6 | 175.5 | 241.8564 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 4.7 | -59 | 451.6
2019-02-21 | 19:00 | 440.3 | 175.5 | 241.7042 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 4.2 | -59 | 440.3
2019-02-21 | 20:00 | 427 | 175.5 | 241.3901 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 4 | -59 | 427
2019-02-21 | 21:00 | 410.2 | 175.5 | 241.0531 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0469 | 0 | 1.8 | -59 | 410.2
2019-02-21 | 22:00 | 394.9 | 175.5 | 233.4109 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5891 | 0 | 0 | -59 | 394.9
2019-02-21 | 23:00 | 405.5 | 175.5 | 241.0202 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4798 | 0 | 1.8 | -59 | 405.5
2019-02-22 | 0:00 | 402.8 | 175.5 | 236.729 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -59 | 402.8
2019-02-22 | 1:00 | 417.1 | 175.5 | 236.7001 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | -59 | 417.1
2019-02-22 | 2:00 | 432.1 | 175.5 | 239.2471 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -59 | 432.1
2019-02-22 | 3:00 | 442.2 | 175.5 | 239.9049 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6951 | 0 | 0 | -59 | 442.2
2019-02-22 | 4:00 | 449 | 175.5 | 241.8579 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6421 | 0 | 1.8 | -59 | 449
2019-02-22 | 5:00 | 449.9 | 175.5 | 241.9013 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 1.8 | -59 | 449.9
2019-02-22 | 6:00 | 452.2 | 175.5 | 241.8939 | 70 | 9.4 | 3.6 | 1.8781 | 0 | 7.128 | 0 | 1.8 | -59 | 452.2
2019-02-22 | 7:00 | 425.8 | 175.5 | 213.8144 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 19.6628 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | -59 | 425.8
2019-02-22 | 8:00 | 427.3 | 175.5 | 219.8617 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 45.7444 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -59 | 427.3
2019-02-22 | 9:00 | 415.1 | 175.5 | 179.0946 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 74.3926 | 0 | 5.9128 | 0 | 0 | -59 | 415.1
2019-02-22 | 10:00 | 398.7 | 175.5 | 151.1875 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 85.9805 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -59 | 398.7
2019-02-22 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 157.5926 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.1653 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | -59 | 401.1
2019-02-22 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 126.5994 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 85.8766 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | -59 | 376.6
2019-02-22 | 13:00 | 394.7 | 175.5 | 168.867 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 62.3572 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -59 | 394.7
2019-02-22 | 14:00 | 400.6 | 175.5 | 191.6173 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 44.211 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -59 | 400.6
2019-02-22 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 218.188 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0644 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | -59 | 401.7
2019-02-22 | 16:00 | 413.9 | 175.5 | 225.9493 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 2.9038 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -59 | 413.9
2019-02-22 | 17:00 | 434.8 | 175.5 | 231.0331 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 4 | -59 | 434.8
2019-02-22 | 18:00 | 439.3 | 175.5 | 231.1343 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 4 | -59 | 439.3
2019-02-22 | 19:00 | 430.4 | 175.5 | 230.9772 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 4 | -59 | 430.4
2019-02-22 | 20:00 | 416.1 | 175.5 | 230.6772 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 1.8 | -59 | 416.1
2019-02-22 | 21:00 | 403 | 175.5 | 230.4524 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7476 | 0 | 1.8 | -59 | 403
2019-02-22 | 22:00 | 387.7 | 175.5 | 221.529 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -59 | 387.7
2019-02-22 | 23:00 | 402.6 | 175.5 | 230.4973 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 4 | -59 | 402.6
2019-02-23 | 0:00 | 399.1 | 175.5 | 230.3691 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 2.6 | -59 | 399.1
2019-02-23 | 1:00 | 413.5 | 175.5 | 230.6169 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 0 | -59 | 413.5
2019-02-23 | 2:00 | 432.3 | 175.5 | 231.027 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 5.7 | -59 | 432.3
2019-02-23 | 3:00 | 440.4 | 175.5 | 231.2129 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1871 | 0 | 5.7 | -59 | 440.4
2019-02-23 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 231.3221 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 10.9 | -59 | 447.3
2019-02-23 | 5:00 | 443.7 | 175.5 | 241.8169 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 1.8 | -59 | 443.7
2019-02-23 | 6:00 | 431.5 | 175.5 | 238.1774 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 4.9729 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | -59 | 431.5
2019-02-23 | 7:00 | 416.8 | 175.5 | 210.773 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 33.6532 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | -59 | 416.8
2019-02-23 | 8:00 | 425.2 | 175.5 | 204.0271 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 59.8879 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 425.2
2019-02-23 | 9:00 | 420 | 175.5 | 190.5246 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 68.5956 | 0 | 6.4798 | 0 | 0 | -59 | 420
2019-02-23 | 10:00 | 404.6 | 175.5 | 169.22 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 74.3379 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | -59 | 404.6
2019-02-23 | 11:00 | 388.8 | 175.5 | 152.5206 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 76.0474 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -59 | 388.8
2019-02-23 | 12:00 | 359.2 | 175.5 | 120.5809 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 76.9152 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | -59 | 359.2
2019-02-23 | 13:00 | 363.7 | 175.5 | 135.7072 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 66.7748 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | -59 | 363.7
2019-02-23 | 14:00 | 361 | 175.5 | 147.7693 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 52.4987 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -59 | 361
2019-02-23 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 182.879 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 27.799 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | -59 | 371.1
2019-02-23 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 209.2864 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 3.1205 | 0 | 4.2931 | 0 | 0 | -59 | 388.6
2019-02-23 | 17:00 | 425.7 | 175.5 | 230.874 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 4 | -59 | 425.7
2019-02-23 | 18:00 | 438.1 | 175.5 | 231.141 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 5.8 | -59 | 438.1
2019-02-23 | 19:00 | 434.1 | 175.5 | 231.051 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 5.8 | -59 | 434.1
2019-02-23 | 20:00 | 427.3 | 175.5 | 230.8559 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 5.8 | -59 | 427.3
2019-02-23 | 21:00 | 412.5 | 175.5 | 230.594 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 2.7 | -59 | 412.5
2019-02-23 | 22:00 | 397.1 | 175.5 | 230.3029 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 1.8 | -59 | 397.1
2019-02-23 | 23:00 | 407.1 | 175.5 | 230.5021 | 36.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 5.7 | -59 | 407.1
2019-02-24 | 0:00 | 400.6 | 175.5 | 205.2061 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -59 | 400.6
2019-02-24 | 1:00 | 415.9 | 175.5 | 212.0861 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 0 | -59 | 415.9
2019-02-24 | 2:00 | 433.7 | 175.5 | 224.7471 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0.8 | -59 | 433.7
2019-02-24 | 3:00 | 440.4 | 175.5 | 224.8223 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1777 | 0 | 3.3 | -59 | 440.4
2019-02-24 | 4:00 | 442.9 | 175.5 | 224.9352 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 3.2 | -59 | 442.9
2019-02-24 | 5:00 | 434.9 | 175.5 | 224.7962 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0.8 | -59 | 434.9
2019-02-24 | 6:00 | 417.5 | 175.5 | 206.1341 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 6.7662 | 0 | 16.1997 | 0 | 0 | -59 | 417.5
2019-02-24 | 7:00 | 375.3 | 175.5 | 143.9505 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 36.4257 | 0 | 16.5238 | 0 | 0 | -59 | 375.3
2019-02-24 | 8:00 | 358 | 175.5 | 119.3928 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 67.2786 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | -59 | 358
2019-02-24 | 9:00 | 357.1 | 175.5 | 113.7505 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 70.8868 | 0 | 18.0627 | 0 | 0 | -59 | 357.1
2019-02-24 | 10:00 | 359.2 | 175.5 | 110.2542 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 74.7012 | 0 | 19.8446 | 0 | 0 | -59 | 359.2
2019-02-24 | 11:00 | 346.5 | 175.5 | 84.9082 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 86.6182 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -59 | 346.5
2019-02-24 | 12:00 | 330.8 | 175.5 | 64.7468 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 90.9744 | 0 | 20.9788 | 0 | -0.3 | -59 | 330.8
2019-02-24 | 13:00 | 324.3 | 175.5 | 72.2116 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 75.9807 | 0 | 21.7077 | 0 | 0 | -59 | 324.3
2019-02-24 | 14:00 | 320.3 | 175.5 | 80.5567 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 63.7979 | 0 | 21.5454 | 0 | 0 | -59 | 320.3
2019-02-24 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 115.2157 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 37.7148 | 0 | 21.8695 | 0 | 0 | -59 | 329.2
2019-02-24 | 16:00 | 350.4 | 175.5 | 168.0363 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 5.6083 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -59 | 350.4
2019-02-24 | 17:00 | 392.1 | 175.5 | 197.8446 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -59 | 392.1
2019-02-24 | 18:00 | 409.5 | 175.5 | 205.8923 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7077 | 0 | 0 | -59 | 409.5
2019-02-24 | 19:00 | 402.1 | 175.5 | 205.6975 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | -59 | 402.1
2019-02-24 | 20:00 | 391.5 | 175.5 | 205.5465 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9535 | 0 | 0 | -59 | 391.5
2019-02-24 | 21:00 | 377.3 | 175.5 | 202.5613 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7387 | 0 | 0 | -59 | 377.3
2019-02-24 | 22:00 | 362.5 | 175.5 | 191.4955 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6045 | 0 | 0 | -59 | 362.5
2019-02-24 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 204.8244 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -59 | 375.1
2019-02-25 | 0:00 | 369.5 | 175.5 | 200.1774 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8226 | 0 | 0 | -59 | 369.5
2019-02-25 | 1:00 | 386.7 | 175.5 | 216.6404 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9596 | 0 | 0 | -59 | 386.7
2019-02-25 | 2:00 | 402.9 | 175.5 | 224.1263 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4737 | 0 | 2 | -59 | 402.9
2019-02-25 | 3:00 | 413.2 | 175.5 | 224.3934 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 2.6 | -59 | 413.2
2019-02-25 | 4:00 | 417.4 | 175.5 | 224.3753 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1247 | 0 | 2.6 | -59 | 417.4
2019-02-25 | 5:00 | 421.5 | 175.5 | 224.4483 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 2.7 | -59 | 421.5
2019-02-25 | 6:00 | 421.6 | 175.5 | 232.214 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1311 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -59 | 421.6
2019-02-25 | 7:00 | 406.7 | 175.5 | 216.3196 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 11.2343 | 0 | 5.3461 | 0 | 0 | -59 | 406.7
2019-02-25 | 8:00 | 420.8 | 175.5 | 232.2738 | 25 | 9.4 | 3.6 | 30.4624 | 0 | 3.5638 | 0 | 0 | -59 | 420.8
2019-02-25 | 9:00 | 426.4 | 175.5 | 226.4574 | 25 | 9.4 | 3.6 | 42.0406 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | -59 | 426.4
2019-02-25 | 10:00 | 421.8 | 175.5 | 209.5053 | 25 | 9.4 | 3.6 | 53.4209 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | -59 | 421.8
2019-02-25 | 11:00 | 412.4 | 175.5 | 200.0787 | 25 | 9.4 | 3.6 | 53.2045 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | -59 | 412.4
2019-02-25 | 12:00 | 373 | 175.5 | 143.4342 | 25 | 9.4 | 3.6 | 69.882 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | -59 | 373
2019-02-25 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 156.1137 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 66.6924 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -59 | 383.8
2019-02-25 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 171.5427 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 52.6205 | 0 | 6.2368 | 0 | 0 | -59 | 385.4
2019-02-25 | 15:00 | 395 | 175.5 | 197.6597 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 28.4794 | 0 | 6.5609 | 0 | 0 | -59 | 395
2019-02-25 | 16:00 | 414.1 | 175.5 | 215.7561 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 3.2589 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -59 | 414.1
2019-02-25 | 17:00 | 435.9 | 175.5 | 224.715 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 3 | -59 | 435.9
2019-02-25 | 18:00 | 447.3 | 175.5 | 224.9102 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2898 | 0 | 12.8 | -59 | 447.3
2019-02-25 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 224.9579 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6421 | 0 | 13.5 | -59 | 445.3
2019-02-25 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 224.7391 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 2.2 | -59 | 433.5
2019-02-25 | 21:00 | 420.9 | 175.5 | 224.4302 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0.8 | -59 | 420.9
2019-02-25 | 22:00 | 397.3 | 175.5 | 215.0302 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -59 | 397.3
2019-02-25 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 224.1973 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 1 | -59 | 404.5
2019-02-26 | 0:00 | 396.6 | 175.5 | 223.9973 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 4.2 | -59 | 396.6
2019-02-26 | 1:00 | 409.2 | 175.5 | 224.2109 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5891 | 0 | 14 | -59 | 409.2
2019-02-26 | 2:00 | 422.9 | 175.5 | 224.5302 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 8.4 | -59 | 422.9
2019-02-26 | 3:00 | 441.4 | 175.5 | 224.8591 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 17.3 | -59 | 441.4
2019-02-26 | 4:00 | 447.9 | 175.5 | 225.0503 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 17.3 | -59 | 447.9
2019-02-26 | 5:00 | 446.9 | 175.5 | 224.9792 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 17.3 | -59 | 446.9
2019-02-26 | 6:00 | 446 | 175.5 | 224.9361 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1909 | 0 | 2.673 | 0 | 17.3 | -59 | 446
2019-02-26 | 7:00 | 420.9 | 175.5 | 212.187 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 28.0022 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | -59 | 420.9
2019-02-26 | 8:00 | 415.1 | 175.5 | 191.8774 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 64.1395 | 0 | 3.4831 | 0 | 0 | -59 | 415.1
2019-02-26 | 9:00 | 407.2 | 175.5 | 175.0988 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3985 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -59 | 407.2
2019-02-26 | 10:00 | 405.1 | 175.5 | 175.4828 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 67.5374 | 0 | 6.4798 | 0 | 0 | -59 | 405.1
2019-02-26 | 11:00 | 412.6 | 175.5 | 182.0195 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 68.2577 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | -59 | 412.6
2019-02-26 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 163.6968 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 58.4885 | 0 | 9.3147 | 0 | 0 | -59 | 387.6
2019-02-26 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 209.0273 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 41.6776 | 0 | 7.6951 | 0 | 0 | -59 | 414.5
2019-02-26 | 14:00 | 418.5 | 175.5 | 216.8807 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 35.5483 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -59 | 418.5
2019-02-26 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 235.3192 | 46 | 9.4 | 3.6 | 16.752 | 0 | 8.8288 | 0 | 3.1 | -59 | 439.5
2019-02-26 | 16:00 | 440.7 | 175.5 | 235.3479 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 2.6233 | 0 | 8.8288 | 0 | 2 | -59 | 440.7
2019-02-26 | 17:00 | 455.1 | 175.5 | 235.662 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 8.6 | -59 | 455.1
2019-02-26 | 18:00 | 459.7 | 175.5 | 235.7363 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6637 | 0 | 9.4 | -59 | 459.7
2019-02-26 | 19:00 | 448.3 | 175.5 | 235.5693 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2307 | 0 | 6.8 | -59 | 448.3
2019-02-26 | 20:00 | 438.6 | 175.5 | 235.3733 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 6 | -59 | 438.6
2019-02-26 | 21:00 | 422.7 | 175.5 | 235.0452 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 3.2 | -59 | 422.7
2019-02-26 | 22:00 | 406.5 | 175.5 | 234.6994 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8006 | 0 | 0.8 | -59 | 406.5
2019-02-26 | 23:00 | 413.6 | 175.5 | 224.3953 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5047 | 0 | 17.2 | -59 | 413.6
2019-02-27 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 224.1283 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 0.9 | -59 | 404.2
2019-02-27 | 1:00 | 416.2 | 175.5 | 224.366 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 2.4 | -59 | 416.2
2019-02-27 | 2:00 | 428.8 | 175.5 | 224.6833 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 2.3 | -59 | 428.8
2019-02-27 | 3:00 | 438.7 | 175.5 | 224.9022 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 1.8 | -59 | 438.7
2019-02-27 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 224.8352 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 2.3 | -59 | 441.8
2019-02-27 | 5:00 | 442.8 | 175.5 | 224.9263 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4737 | 0 | 3.3 | -59 | 442.8
2019-02-27 | 6:00 | 444 | 175.5 | 225.0099 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 4.9783 | 0 | 12.3118 | 0 | 2.8 | -59 | 444
2019-02-27 | 7:00 | 418.2 | 175.5 | 190.6655 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 32.3945 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -59 | 418.2
2019-02-27 | 8:00 | 414.3 | 175.5 | 178.7425 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.9356 | 0 | 13.1219 | 0 | 0 | -59 | 414.3
2019-02-27 | 9:00 | 402.9 | 175.5 | 148.051 | 26 | 9.4 | 3.6 | 85.8223 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | -59 | 402.9
2019-02-27 | 10:00 | 384.9 | 175.5 | 122.6864 | 26 | 9.4 | 3.6 | 92.2958 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | -59 | 384.9
2019-02-27 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 110.2321 | 26 | 9.4 | 3.6 | 97.3352 | 0 | 15.6327 | 0 | 0 | -59 | 378.7
2019-02-27 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 88.7932 | 26 | 9.4 | 3.6 | 92.0312 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -59 | 352.2
2019-02-27 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 109.5175 | 26 | 9.4 | 3.6 | 84.7257 | 0 | 15.9568 | 0 | 0 | -59 | 365.7
2019-02-27 | 14:00 | 363.6 | 175.5 | 128.4716 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.9146 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -59 | 363.6
2019-02-27 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 165.8581 | 26 | 9.4 | 3.6 | 38.6422 | 0 | 16.1997 | 0 | 0 | -59 | 376.2
2019-02-27 | 16:00 | 399.8 | 175.5 | 206.0802 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 5.7253 | 0 | 15.7945 | 0 | 0 | -59 | 399.8
2019-02-27 | 17:00 | 429.2 | 175.5 | 224.6902 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 2.2 | -59 | 429.2
2019-02-27 | 18:00 | 438.6 | 175.5 | 224.8485 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5515 | 0 | 2.9 | -59 | 438.6
2019-02-27 | 19:00 | 430.1 | 175.5 | 224.6103 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3897 | 0 | 2.9 | -59 | 430.1
2019-02-27 | 20:00 | 419.7 | 175.5 | 224.4151 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9849 | 0 | 2.4 | -59 | 419.7
2019-02-27 | 21:00 | 408.9 | 175.5 | 224.2292 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 1.3 | -59 | 408.9
2019-02-27 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 217.2533 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1467 | 0 | 0 | -59 | 389.3
2019-02-27 | 23:00 | 397 | 175.5 | 223.9833 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0.8 | -59 | 397
2019-02-28 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 223.5982 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -59 | 394.8
2019-02-28 | 1:00 | 411.4 | 175.5 | 224.2412 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 5.5 | -59 | 411.4
2019-02-28 | 2:00 | 421.8 | 175.5 | 224.4893 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6107 | 0 | 4.6 | -59 | 421.8
2019-02-28 | 3:00 | 433.3 | 175.5 | 224.7564 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 6.4 | -59 | 433.3
2019-02-28 | 4:00 | 438.1 | 175.5 | 224.8801 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7199 | 0 | 6.3 | -59 | 438.1
2019-02-28 | 5:00 | 436.4 | 175.5 | 224.7423 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 6.4 | -59 | 436.4
2019-02-28 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 235.3059 | 58 | 9.4 | 3.6 | 1.2983 | 0 | 9.3958 | 0 | 0.8 | -59 | 434.3
2019-02-28 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 232.525 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 8.6281 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -59 | 423.9
2019-02-28 | 8:00 | 436.7 | 175.5 | 235.2339 | 45 | 9.4 | 3.6 | 19.1192 | 0 | 7.0469 | 0 | 0.8 | -59 | 436.7
2019-02-28 | 9:00 | 436.2 | 175.5 | 229.6327 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 37.8393 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | -59 | 436.2
2019-02-28 | 10:00 | 417.1 | 175.5 | 202.6981 | 26 | 9.4 | 3.6 | 51.6932 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | -59 | 417.1
2019-02-28 | 11:00 | 408.8 | 175.5 | 182.0904 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.4338 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -59 | 408.8
2019-02-28 | 12:00 | 374.8 | 175.5 | 143.0088 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 67.5295 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | -59 | 374.8
2019-02-28 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 165.2119 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 60.3023 | 0 | 8.5858 | 0 | 0 | -59 | 390.1
2019-02-28 | 14:00 | 388.3 | 175.5 | 173.8684 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.1699 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | -59 | 388.3
2019-02-28 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 201.4771 | 27 | 9.4 | 3.6 | 27.3471 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -59 | 393.1
2019-02-28 | 16:00 | 408.4 | 175.5 | 215.0693 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 3.8609 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -59 | 408.4
2019-02-28 | 17:00 | 432.6 | 175.5 | 224.7691 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 6.4 | -59 | 432.6
2019-02-28 | 18:00 | 440.9 | 175.5 | 224.8262 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 9.4 | -59 | 440.9
2019-02-28 | 19:00 | 431.3 | 175.5 | 224.7021 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 6.3 | -59 | 431.3
2019-02-28 | 20:00 | 421 | 175.5 | 224.4162 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.8 | -59 | 421
2019-02-28 | 21:00 | 405.7 | 175.5 | 224.1732 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 3.2 | -59 | 405.7
2019-02-28 | 22:00 | 391.4 | 175.5 | 223.8262 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 2.1 | -59 | 391.4
2019-02-28 | 23:00 | 404.2 | 175.5 | 224.174 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 8.5 | -59 | 404.2
2019-03-01 | 0:00 | 394.9 | 175.5 | 219.88 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | -59 | 394.9
2019-03-01 | 1:00 | 411.9 | 175.5 | 224.2181 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 0.9 | -59 | 411.9
2019-03-01 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 224.4563 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 0.8 | -59 | 421.2
2019-03-01 | 3:00 | 432.2 | 175.5 | 224.6944 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 4.9 | -59 | 432.2
2019-03-01 | 4:00 | 436.7 | 175.5 | 224.7607 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 8.2 | -59 | 436.7
2019-03-01 | 5:00 | 431.6 | 175.5 | 224.6274 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 3.8 | -59 | 431.6
2019-03-01 | 6:00 | 428.4 | 175.5 | 224.6563 | 65 | 9.4 | 3.6 | 3.5044 | 0 | 4.9393 | 0 | 0.8 | -59 | 428.4
2019-03-01 | 7:00 | 404 | 175.5 | 194.7831 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 24.4965 | 0 | 5.0204 | 0 | 0 | -59 | 404
2019-03-01 | 8:00 | 398 | 175.5 | 182.2571 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 55.2603 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -59 | 398
2019-03-01 | 9:00 | 390.4 | 175.5 | 154.8437 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 75.3974 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | -59 | 390.4
2019-03-01 | 10:00 | 377.4 | 175.5 | 130.6802 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 86.4802 | 0 | 6.6396 | 0 | 0 | -59 | 377.4
2019-03-01 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 116.3048 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 92.6744 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -59 | 369.3
2019-03-01 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 98.5786 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 85.7436 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -59 | 344.4
2019-03-01 | 13:00 | 362.9 | 175.5 | 126.5188 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 74.7649 | 0 | 8.0163 | 0 | 0 | -59 | 362.9
2019-03-01 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 158.913 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 53.5948 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -59 | 373.8
2019-03-01 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 200.0072 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 25.6102 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -59 | 386.1
2019-03-01 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 218.5776 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 3.7587 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | -59 | 402.4
2019-03-01 | 17:00 | 419.3 | 175.5 | 224.4552 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 0.8 | -59 | 419.3
2019-03-01 | 18:00 | 422.9 | 175.5 | 224.5211 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5789 | 0 | 0.9 | -59 | 422.9
2019-03-01 | 19:00 | 416.5 | 175.5 | 224.3163 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 0.9 | -59 | 416.5
2019-03-01 | 20:00 | 402.3 | 175.5 | 224.0825 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0.5 | -59 | 402.3
2019-03-01 | 21:00 | 391 | 175.5 | 222.6629 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7371 | 0 | 0 | -59 | 391
2019-03-01 | 22:00 | 377.5 | 175.5 | 208.8392 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | -59 | 377.5
2019-03-01 | 23:00 | 387.5 | 175.5 | 217.7866 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -59 | 387.5
2019-03-02 | 0:00 | 381 | 175.5 | 209.934 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 0 | -59 | 381
2019-03-02 | 1:00 | 395.5 | 175.5 | 210.5396 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0 | -59 | 395.5
2019-03-02 | 2:00 | 421.6 | 175.5 | 224.4733 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2267 | 0 | 0.8 | -59 | 421.6
2019-03-02 | 3:00 | 431.9 | 175.5 | 224.6922 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 0.8 | -59 | 431.9
2019-03-02 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 224.6588 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0.8 | -59 | 430.1
2019-03-02 | 5:00 | 422 | 175.5 | 224.4307 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 0.8 | -59 | 422
2019-03-02 | 6:00 | 414 | 175.5 | 224.3354 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 1.5909 | 0 | 9.4737 | 0 | 0.8 | -59 | 414
2019-03-02 | 7:00 | 403.9 | 175.5 | 216.4548 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 14.7241 | 0 | 8.4211 | 0 | 0 | -59 | 403.9
2019-03-02 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 206.2385 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8644 | 0 | 8.0971 | 0 | 0 | -59 | 402.1
2019-03-02 | 9:00 | 397.4 | 175.5 | 182.907 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 51.6052 | 0 | 8.9878 | 0 | 0 | -59 | 397.4
2019-03-02 | 10:00 | 387.4 | 175.5 | 170.7413 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 53.285 | 0 | 9.4737 | 0 | 0 | -59 | 387.4
2019-03-02 | 11:00 | 391.6 | 175.5 | 174.9915 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 52.101 | 0 | 10.6075 | 0 | 0 | -59 | 391.6
2019-03-02 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 168.2489 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 45.5055 | 0 | 10.4456 | 0 | 0 | -59 | 378.1
2019-03-02 | 13:00 | 382.2 | 175.5 | 184.6121 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 33.4045 | 0 | 10.2834 | 0 | 0 | -59 | 382.2
2019-03-02 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 191.5722 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 29.0681 | 0 | 9.9597 | 0 | 0 | -59 | 384.5
2019-03-02 | 15:00 | 384.1 | 175.5 | 202.8784 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 18.3338 | 0 | 8.9878 | 0 | 0 | -59 | 384.1
2019-03-02 | 16:00 | 389 | 175.5 | 211.7485 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 3.34 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | -59 | 389
2019-03-02 | 17:00 | 411.8 | 175.5 | 224.2555 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 0.8 | -59 | 411.8
2019-03-02 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 224.5555 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 0.8 | -59 | 424.4
2019-03-02 | 19:00 | 421.8 | 175.5 | 224.4511 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 0.8 | -59 | 421.8
2019-03-02 | 20:00 | 415.2 | 175.5 | 224.3467 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0.8 | -59 | 415.2
2019-03-02 | 21:00 | 399.9 | 175.5 | 224.0852 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0.7 | -59 | 399.9
2019-03-02 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 223.7137 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 0.4 | -59 | 387.2
2019-03-02 | 23:00 | 399.9 | 175.5 | 224.0807 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 0.8 | -59 | 399.9
2019-03-03 | 0:00 | 393.4 | 175.5 | 208.1948 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | -59 | 393.4
2019-03-03 | 1:00 | 406.2 | 175.5 | 211.2752 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -59 | 406.2
2019-03-03 | 2:00 | 417.3 | 175.5 | 218.3178 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | -59 | 417.3
2019-03-03 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 221.0226 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0 | -59 | 422.1
2019-03-03 | 4:00 | 424.9 | 175.5 | 221.6178 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 1.8 | -59 | 424.9
2019-03-03 | 5:00 | 421.2 | 175.5 | 221.4181 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | -59 | 421.2
2019-03-03 | 6:00 | 399.7 | 175.5 | 208.3018 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 7.6882 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -59 | 399.7
2019-03-03 | 7:00 | 356.2 | 175.5 | 147.3686 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 36.1929 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | -59 | 356.2
2019-03-03 | 8:00 | 337.9 | 175.5 | 122.1669 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 60.6187 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | -59 | 337.9
2019-03-03 | 9:00 | 333.1 | 175.5 | 94.1271 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 83.0484 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | -59 | 333.1
2019-03-03 | 10:00 | 318 | 175.5 | 67.4446 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 92.6876 | 0 | 3.9678 | 0 | 0 | -59 | 318
2019-03-03 | 11:00 | 311.6 | 175.5 | 54.8917 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 97.3831 | 0 | 5.4252 | 0 | 0 | -59 | 311.6
2019-03-03 | 12:00 | 302.2 | 175.5 | 53.6187 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 92.8179 | 0 | 5.2634 | 0 | -3.4 | -59 | 302.2
2019-03-03 | 13:00 | 297.2 | 175.5 | 56.3147 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.5601 | 0 | 5.4252 | 0 | 0 | -59 | 297.2
2019-03-03 | 14:00 | 300.8 | 175.5 | 83.519 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 57.1462 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | -59 | 300.8
2019-03-03 | 15:00 | 314.2 | 175.5 | 121.5265 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 31.8909 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -59 | 314.2
2019-03-03 | 16:00 | 334.9 | 175.5 | 170.196 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 5.7836 | 0 | 5.0204 | 0 | 0 | -59 | 334.9
2019-03-03 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 199.4411 | 36 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | -59 | 371.5
2019-03-03 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 208.1081 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9919 | 0 | 0 | -59 | 389.6
2019-03-03 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 208.2318 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 0 | -59 | 394.2
2019-03-03 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 208.0652 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | -59 | 387.2
2019-03-03 | 21:00 | 369.3 | 175.5 | 198.5455 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -59 | 369.3
2019-03-03 | 22:00 | 352.7 | 175.5 | 190.2977 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 0 | -59 | 352.7
2019-03-03 | 23:00 | 370 | 175.5 | 207.6792 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -59 | 370
2019-03-04 | 0:00 | 367.8 | 175.5 | 208.3844 | 25.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -59 | 367.8
2019-03-04 | 1:00 | 381.8 | 175.5 | 219.2896 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -59 | 381.8
2019-03-04 | 2:00 | 394.2 | 175.5 | 219.547 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -59 | 394.2
2019-03-04 | 3:00 | 406.9 | 175.5 | 221.1567 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | -59 | 406.9
2019-03-04 | 4:00 | 412.5 | 175.5 | 221.2996 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | -59 | 412.5
2019-03-04 | 5:00 | 416.3 | 175.5 | 221.3233 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | -59 | 416.3
2019-03-04 | 6:00 | 417 | 175.5 | 221.4046 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 4.8617 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | -59 | 417
2019-03-04 | 7:00 | 399.3 | 175.5 | 197.7054 | 45 | 9.4 | 3.6 | 25.9609 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | -59 | 399.3
2019-03-04 | 8:00 | 402.5 | 175.5 | 199.1981 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 48.0252 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | -59 | 402.5
2019-03-04 | 9:00 | 400.9 | 175.5 | 176.8289 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 68.3896 | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | -59 | 400.9
2019-03-04 | 10:00 | 386.4 | 175.5 | 148.9071 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.8114 | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | -59 | 386.4
2019-03-04 | 11:00 | 380.3 | 175.5 | 136.9026 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 87.797 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | -59 | 380.3
2019-03-04 | 12:00 | 357 | 175.5 | 119.5237 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.633 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | -59 | 357
2019-03-04 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 140.1476 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 72.3661 | 0 | 2.1863 | 0 | 0 | -59 | 368.6
2019-03-04 | 14:00 | 369.7 | 175.5 | 160.2954 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 52.4946 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -59 | 369.7
2019-03-04 | 15:00 | 381.3 | 175.5 | 189.9803 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 27.9808 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | -59 | 381.3
2019-03-04 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 211.498 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 4.092 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -59 | 402.4
2019-03-04 | 17:00 | 422.6 | 175.5 | 221.6948 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 1.5 | -59 | 422.6
2019-03-04 | 18:00 | 430.6 | 175.5 | 221.7518 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 8.6 | -59 | 430.6
2019-03-04 | 19:00 | 423 | 175.5 | 221.69 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.5 | -59 | 423
2019-03-04 | 20:00 | 408.2 | 175.5 | 219.9041 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | -59 | 408.2
2019-03-04 | 21:00 | 393.6 | 175.5 | 219.547 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -59 | 393.6
2019-03-04 | 22:00 | 375.4 | 175.5 | 215.8948 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | -59 | 375.4
2019-03-04 | 23:00 | 385.4 | 175.5 | 220.7807 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 0 | -59 | 385.4
2019-03-05 | 0:00 | 380.5 | 175.5 | 219.2807 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 0 | -59 | 380.5
2019-03-05 | 1:00 | 394.7 | 175.5 | 219.5663 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | -59 | 394.7
2019-03-05 | 2:00 | 408.1 | 175.5 | 221.3285 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 0.8 | -59 | 408.1
2019-03-05 | 3:00 | 417.3 | 175.5 | 221.4663 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0.8 | -59 | 417.3
2019-03-05 | 4:00 | 425.4 | 175.5 | 221.6093 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 6.6 | -59 | 425.4
2019-03-05 | 5:00 | 428.1 | 175.5 | 221.7711 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 8.6 | -59 | 428.1
2019-03-05 | 6:00 | 422 | 175.5 | 221.5972 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3361 | 0 | 0.5667 | 0 | 0.8 | -59 | 422
2019-03-05 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 182.4667 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 34.4189 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | -59 | 394.7
2019-03-05 | 8:00 | 385.1 | 175.5 | 162.47 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 66.7055 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | -59 | 385.1
2019-03-05 | 9:00 | 384.6 | 175.5 | 144.9794 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 82.8865 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -59 | 384.6
2019-03-05 | 10:00 | 374 | 175.5 | 122.654 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 94.5312 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | -59 | 374
2019-03-05 | 11:00 | 372 | 175.5 | 116.1084 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 98.186 | 0 | 3.8056 | 0 | 0 | -59 | 372
2019-03-05 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 102.7839 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 91.1435 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -59 | 352.2
2019-03-05 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 129.1364 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.3103 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -59 | 365.8
2019-03-05 | 14:00 | 366.6 | 175.5 | 148.9392 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 59.1452 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -59 | 366.6
2019-03-05 | 15:00 | 376.3 | 175.5 | 185.3022 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 31.5107 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -59 | 376.3
2019-03-05 | 16:00 | 394 | 175.5 | 207.6662 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 6.2608 | 0 | 6.073 | 0 | 0 | -59 | 394
2019-03-05 | 17:00 | 414 | 175.5 | 221.4366 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 0.8 | -59 | 414
2019-03-05 | 18:00 | 425.9 | 175.5 | 221.6129 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 2.4 | -59 | 425.9
2019-03-05 | 19:00 | 419.4 | 175.5 | 221.5174 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8826 | 0 | 0.9 | -59 | 419.4
2019-03-05 | 20:00 | 405.3 | 175.5 | 219.7552 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 0 | -59 | 405.3
2019-03-05 | 21:00 | 389.3 | 175.5 | 219.4833 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | -59 | 389.3
2019-03-05 | 22:00 | 371 | 175.5 | 207.3833 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | -59 | 371
2019-03-05 | 23:00 | 381.7 | 175.5 | 216.5448 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2552 | 0 | 0 | -59 | 381.7
2019-03-06 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 206.797 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | -59 | 375.3
2019-03-06 | 1:00 | 389.4 | 175.5 | 219.4118 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6882 | 0 | 0 | -59 | 389.4
2019-03-06 | 2:00 | 402.5 | 175.5 | 221.1166 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2834 | 0 | 0.2 | -59 | 402.5
2019-03-06 | 3:00 | 411.4 | 175.5 | 221.3552 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 0.2 | -59 | 411.4
2019-03-06 | 4:00 | 420.2 | 175.5 | 221.5744 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1256 | 0 | 0.4 | -59 | 420.2
2019-03-06 | 5:00 | 420.2 | 175.5 | 221.6033 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 0.4 | -59 | 420.2
2019-03-06 | 6:00 | 416.5 | 175.5 | 221.4843 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9564 | 0 | 8.2593 | 0 | 0.4 | -59 | 416.5
2019-03-06 | 7:00 | 403.5 | 175.5 | 210.6552 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6096 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -59 | 403.5
2019-03-06 | 8:00 | 408.8 | 175.5 | 210.129 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 38.1932 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -59 | 408.8
2019-03-06 | 9:00 | 413.2 | 175.5 | 201.9279 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 50.6325 | 0 | 6.6396 | 0 | 0 | -59 | 413.2
2019-03-06 | 10:00 | 406.2 | 175.5 | 192.6974 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 53.0248 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -59 | 406.2
2019-03-06 | 11:00 | 407.8 | 175.5 | 203.1378 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 43.2129 | 0 | 7.4493 | 0 | 0 | -59 | 407.8
2019-03-06 | 12:00 | 385.2 | 175.5 | 181.4392 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 42.0686 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -59 | 385.2
2019-03-06 | 13:00 | 405.9 | 175.5 | 209.187 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 33.0682 | 0 | 8.7448 | 0 | 0 | -59 | 405.9
2019-03-06 | 14:00 | 406 | 175.5 | 219.5626 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 22.9548 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -59 | 406
2019-03-06 | 15:00 | 405.4 | 175.5 | 219.7683 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8258 | 0 | 5.5059 | 0 | 0 | -59 | 405.4
2019-03-06 | 16:00 | 408.4 | 175.5 | 219.8549 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 2.1106 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | -59 | 408.4
2019-03-06 | 17:00 | 421.1 | 175.5 | 221.5129 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 0.5 | -59 | 421.1
2019-03-06 | 18:00 | 428.4 | 175.5 | 221.7944 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 6.2 | -59 | 428.4
2019-03-06 | 19:00 | 424.6 | 175.5 | 221.68 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 3 | -59 | 424.6
2019-03-06 | 20:00 | 413.4 | 175.5 | 221.3518 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | -59 | 413.4
2019-03-06 | 21:00 | 399.1 | 175.5 | 219.39 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -59 | 399.1
2019-03-06 | 22:00 | 390.1 | 175.5 | 220.8852 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | -59 | 390.1
2019-03-06 | 23:00 | 397.9 | 175.5 | 220.6181 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | -59 | 397.9
2019-03-07 | 0:00 | 388.3 | 175.5 | 220.9752 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7248 | 0 | 2.9 | -59 | 388.3
2019-03-07 | 1:00 | 406.8 | 175.5 | 221.2896 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 9.1 | -59 | 406.8
2019-03-07 | 2:00 | 419.5 | 175.5 | 221.5655 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 11.2 | -59 | 419.5
2019-03-07 | 3:00 | 427.5 | 175.5 | 221.7374 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 11.2 | -59 | 427.5
2019-03-07 | 4:00 | 434.1 | 175.5 | 221.8374 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 11.2 | -59 | 434.1
2019-03-07 | 5:00 | 436.6 | 175.5 | 221.89 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 13 | -59 | 436.6
2019-03-07 | 6:00 | 432.3 | 175.5 | 221.7422 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 7.8237 | 0 | 2.8341 | 0 | 10.7 | -59 | 432.3
2019-03-07 | 7:00 | 400.4 | 175.5 | 193.9286 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 32.8184 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -59 | 400.4
2019-03-07 | 8:00 | 394.4 | 175.5 | 176.6757 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 61.0521 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | -59 | 394.4
2019-03-07 | 9:00 | 394.3 | 175.5 | 158.2471 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 79.7047 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | -59 | 394.3
2019-03-07 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 133.4673 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 93.7605 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | -59 | 383.9
2019-03-07 | 11:00 | 382.1 | 175.5 | 129.5668 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 95.6991 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -59 | 382.1
2019-03-07 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 108.3971 | 25 | 9.4 | 3.6 | 91.6258 | 0 | 3.0771 | 0 | 0 | -59 | 357.6
2019-03-07 | 13:00 | 370.8 | 175.5 | 130.5705 | 25 | 9.4 | 3.6 | 81.8428 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | -59 | 370.8
2019-03-07 | 14:00 | 370.7 | 175.5 | 149.1741 | 25 | 9.4 | 3.6 | 62.6533 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -59 | 370.7
2019-03-07 | 15:00 | 381.4 | 175.5 | 181.3152 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 41.36 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -59 | 381.4
2019-03-07 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 213.8617 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 9.8946 | 0 | 3.6437 | 0 | 0 | -59 | 403.2
2019-03-07 | 17:00 | 425.6 | 175.5 | 221.6181 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 11.2 | -59 | 425.6
2019-03-07 | 18:00 | 440.4 | 175.5 | 221.9611 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 16 | -59 | 440.4
2019-03-07 | 19:00 | 434.7 | 175.5 | 221.8278 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 11.2 | -59 | 434.7
2019-03-07 | 20:00 | 422.6 | 175.5 | 221.6707 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 9.5 | -59 | 422.6
2019-03-07 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 221.3137 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 8.6 | -59 | 408.2
2019-03-07 | 22:00 | 392.9 | 175.5 | 221.0852 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 7.5 | -59 | 392.9
2019-03-07 | 23:00 | 406.3 | 175.5 | 221.2422 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1578 | 0 | 13.3 | -59 | 406.3
2019-03-08 | 0:00 | 399.4 | 175.5 | 221.1659 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 4 | -59 | 399.4
2019-03-08 | 1:00 | 414.3 | 175.5 | 221.4944 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 5.2 | -59 | 414.3
2019-03-08 | 2:00 | 426.8 | 175.5 | 221.6085 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 6.5 | -59 | 426.8
2019-03-08 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 221.8515 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 10.8 | -59 | 435.6
2019-03-08 | 4:00 | 444.7 | 175.5 | 222.0563 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 20.1 | -59 | 444.7
2019-03-08 | 5:00 | 447.4 | 175.5 | 222.0563 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 22.8 | -59 | 447.4
2019-03-08 | 6:00 | 443.8 | 175.5 | 222.0813 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 13.5465 | 0 | 2.6722 | 0 | 8.6 | -59 | 443.8
2019-03-08 | 7:00 | 401.8 | 175.5 | 171.9965 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 46.7413 | 0 | 1.8622 | 0 | 0 | -59 | 401.8
2019-03-08 | 8:00 | 399.3 | 175.5 | 171.7153 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 71.6602 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | -59 | 399.3
2019-03-08 | 9:00 | 399.1 | 175.5 | 154.7134 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 85.9521 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | -59 | 399.1
2019-03-08 | 10:00 | 398.2 | 175.5 | 152.2579 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 83.7021 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | -59 | 398.2
2019-03-08 | 11:00 | 400.7 | 175.5 | 156.3748 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.927 | 0 | 11.4982 | 0 | 0 | -59 | 400.7
2019-03-08 | 12:00 | 375.4 | 175.5 | 130.3536 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.1097 | 0 | 13.0367 | 0 | 0 | -59 | 375.4
2019-03-08 | 13:00 | 388.8 | 175.5 | 152.0575 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 69.725 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -59 | 388.8
2019-03-08 | 14:00 | 388 | 175.5 | 176.3778 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 44.7666 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -59 | 388
2019-03-08 | 15:00 | 390.9 | 175.5 | 195.7328 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 28.0686 | 0 | 13.1986 | 0 | 0 | -59 | 390.9
2019-03-08 | 16:00 | 401.3 | 175.5 | 217.3333 | 34.3 | 9.4 | 3.6 | 7.5352 | 0 | 12.6315 | 0 | 0 | -59 | 401.3
2019-03-08 | 17:00 | 419.6 | 175.5 | 221.5966 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6034 | 0 | 4.4 | -59 | 419.6
2019-03-08 | 18:00 | 431.8 | 175.5 | 221.7163 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 8.1 | -59 | 431.8
2019-03-08 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 221.6644 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6356 | 0 | 8.1 | -59 | 424.7
2019-03-08 | 20:00 | 410.7 | 175.5 | 221.3355 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3645 | 0 | 3.7 | -59 | 410.7
2019-03-08 | 21:00 | 400.4 | 175.5 | 221.1355 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3645 | 0 | 8 | -59 | 400.4
2019-03-08 | 22:00 | 382.2 | 175.5 | 213.1492 | 27 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 0 | -59 | 382.2
2019-03-08 | 23:00 | 394.3 | 175.5 | 221.0348 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 0.5 | -59 | 394.3
2019-03-09 | 0:00 | 389.3 | 175.5 | 193.1581 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1419 | 0 | 0 | -59 | 389.3
2019-03-09 | 1:00 | 403.5 | 175.5 | 196.0577 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8423 | 0 | 0 | -59 | 403.5
2019-03-09 | 2:00 | 414.5 | 175.5 | 206.3288 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -59 | 414.5
2019-03-09 | 3:00 | 421.3 | 175.5 | 212.5622 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | -59 | 421.3
2019-03-09 | 4:00 | 425.9 | 175.5 | 217.324 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.976 | 0 | 0 | -59 | 425.9
2019-03-09 | 5:00 | 418.4 | 175.5 | 210.067 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.733 | 0 | 0 | -59 | 418.4
2019-03-09 | 6:00 | 398.5 | 175.5 | 187.9998 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 12.329 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -59 | 398.5
2019-03-09 | 7:00 | 366.9 | 175.5 | 148.5177 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 33.6678 | 0 | 19.5145 | 0 | 0 | -59 | 366.9
2019-03-09 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 148.1296 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 44.0555 | 0 | 21.2149 | 0 | 0 | -59 | 367.2
2019-03-09 | 9:00 | 383 | 175.5 | 164.2281 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 43.4333 | 0 | 21.5386 | 0 | 0 | -59 | 383
2019-03-09 | 10:00 | 376.4 | 175.5 | 149.6364 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 50.2102 | 0 | 22.7534 | 0 | 0 | -59 | 376.4
2019-03-09 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 145.2497 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 49.4921 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -59 | 371.7
2019-03-09 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 129.2019 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 51.8447 | 0 | 22.7534 | 0 | 0 | -59 | 357.6
2019-03-09 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 129.2185 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 53.857 | 0 | 22.0245 | 0 | 0 | -59 | 358.9
2019-03-09 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 140.2441 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 39.0502 | 0 | 22.1057 | 0 | 0 | -59 | 355.2
2019-03-09 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 150.8322 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 22.2248 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | -59 | 347.1
2019-03-09 | 16:00 | 363.1 | 175.5 | 177.9211 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 2.2314 | 0 | 18.9475 | 0 | 0 | -59 | 363.1
2019-03-09 | 17:00 | 385.9 | 175.5 | 193.0332 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8668 | 0 | 0 | -59 | 385.9
2019-03-09 | 18:00 | 396.4 | 175.5 | 193.2473 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0527 | 0 | 0 | -59 | 396.4
2019-03-09 | 19:00 | 389.5 | 175.5 | 193.1047 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5953 | 0 | 0 | -59 | 389.5
2019-03-09 | 20:00 | 376.2 | 175.5 | 189.157 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | -59 | 376.2
2019-03-09 | 21:00 | 360.5 | 175.5 | 185.1614 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5386 | 0 | 0 | -59 | 360.5
2019-03-09 | 22:00 | 341.3 | 175.5 | 166.3662 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1338 | 0 | 0 | -59 | 341.3
2019-03-09 | 23:00 | 353.6 | 175.5 | 181.0955 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7045 | 0 | 0 | -59 | 353.6
2019-03-10 | 0:00 | 349.7 | 175.5 | 178.2625 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -59 | 349.7
2019-03-10 | 1:00 | 365.9 | 175.5 | 186.8107 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0893 | 0 | 0 | -59 | 365.9
2019-03-10 | 2:00 | 374.7 | 175.5 | 183.0255 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8745 | 0 | 0 | -59 | 374.7
2019-03-10 | 3:00 | 387.7 | 175.5 | 187.3211 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5789 | 0 | 0 | -59 | 387.7
2019-03-10 | 4:00 | 393.4 | 175.5 | 192.6785 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -59 | 393.4
2019-03-10 | 5:00 | 386.5 | 175.5 | 187.2359 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | -59 | 386.5
2019-03-10 | 6:00 | 367.9 | 175.5 | 169.6291 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 10.3023 | 0 | 7.3686 | 0 | 0 | -59 | 367.9
2019-03-10 | 7:00 | 331.7 | 175.5 | 133.4573 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 38.2079 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | -59 | 331.7
2019-03-10 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 99.3492 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 65.0352 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -59 | 322.8
2019-03-10 | 9:00 | 320.4 | 175.5 | 81.587 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 80.9645 | 0 | 4.0485 | 0 | 0 | -59 | 320.4
2019-03-10 | 10:00 | 319.9 | 175.5 | 75.9209 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 87.1832 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | -59 | 319.9
2019-03-10 | 11:00 | 317.5 | 175.5 | 71.5022 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 88.8778 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | -59 | 317.5
2019-03-10 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 53.7053 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 94.8128 | 0 | 3.4819 | 0 | -1.3 | -59 | 304.5
2019-03-10 | 13:00 | 290.6 | 175.5 | 53.453 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 86.4985 | 0 | 4.0485 | 0 | -7.2 | -59 | 290.6
2019-03-10 | 14:00 | 289 | 175.5 | 65.3237 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 65.423 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -59 | 289
2019-03-10 | 15:00 | 300.7 | 175.5 | 104.8479 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 38.3273 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2019-03-10 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 152.6922 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 9.3071 | 0 | 3.4007 | 0 | 0 | -59 | 325.4
2019-03-10 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 176.047 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -59 | 359.4
2019-03-10 | 18:00 | 384.4 | 175.5 | 190.1563 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 0 | -59 | 384.4
2019-03-10 | 19:00 | 382.8 | 175.5 | 188.1515 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0 | -59 | 382.8
2019-03-10 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 186.9322 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9678 | 0 | 0 | -59 | 373.9
2019-03-10 | 21:00 | 362.1 | 175.5 | 184.2418 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8582 | 0 | 0 | -59 | 362.1
2019-03-10 | 22:00 | 345.8 | 175.5 | 179.4511 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 0 | -59 | 345.8
2019-03-10 | 23:00 | 357.4 | 175.5 | 186.5885 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | -59 | 357.4
2019-03-11 | 0:00 | 356.8 | 175.5 | 195.0455 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -59 | 356.8
2019-03-11 | 1:00 | 370.6 | 175.5 | 207.2263 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4737 | 0 | 0 | -59 | 370.6
2019-03-11 | 2:00 | 381.7 | 175.5 | 215.654 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 0 | -59 | 381.7
2019-03-11 | 3:00 | 390.1 | 175.5 | 217.3581 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1419 | 0 | 0.6 | -59 | 390.1
2019-03-11 | 4:00 | 397 | 175.5 | 217.4622 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0.6 | -59 | 397
2019-03-11 | 5:00 | 400.1 | 175.5 | 217.4911 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4089 | 0 | 0.7 | -59 | 400.1
2019-03-11 | 6:00 | 399.6 | 175.5 | 217.5413 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 2.8734 | 0 | 17.0853 | 0 | 0.7 | -59 | 399.6
2019-03-11 | 7:00 | 389.9 | 175.5 | 208.2035 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 10.5494 | 0 | 17.2471 | 0 | 0 | -59 | 389.9
2019-03-11 | 8:00 | 412.8 | 175.5 | 217.8175 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 18.0121 | 0 | 15.8704 | 0 | 0.8 | -59 | 412.8
2019-03-11 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 217.9948 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 24.5588 | 0 | 13.8464 | 0 | 0.8 | -59 | 423.1
2019-03-11 | 10:00 | 420.7 | 175.5 | 217.9382 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 24.8154 | 0 | 13.8464 | 0 | 0.8 | -59 | 420.7
2019-03-11 | 11:00 | 422.1 | 175.5 | 217.873 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 24.7329 | 0 | 14.4941 | 0 | 0.8 | -59 | 422.1
2019-03-11 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 203.1404 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 21.4703 | 0 | 14.0893 | 0 | 0 | -59 | 403.9
2019-03-11 | 13:00 | 420.8 | 175.5 | 217.9227 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 14.2787 | 0 | 13.1986 | 0 | 0.2 | -59 | 420.8
2019-03-11 | 14:00 | 420.4 | 175.5 | 217.9252 | 52 | 9.4 | 3.6 | 9.5196 | 0 | 11.2552 | 0 | 0.2 | -59 | 420.4
2019-03-11 | 15:00 | 417.9 | 175.5 | 217.5856 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7929 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -59 | 417.9
2019-03-11 | 16:00 | 420.8 | 175.5 | 216.4728 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0201 | 0 | 8.9071 | 0 | 0 | -59 | 420.8
2019-03-11 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 218.0837 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 6.4 | -59 | 430.6
2019-03-11 | 18:00 | 433.5 | 175.5 | 218.1833 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 6.7 | -59 | 433.5
2019-03-11 | 19:00 | 420.7 | 175.5 | 217.9307 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 0.8 | -59 | 420.7
2019-03-11 | 20:00 | 405.5 | 175.5 | 213.6925 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6075 | 0 | 0 | -59 | 405.5
2019-03-11 | 21:00 | 387.6 | 175.5 | 209.0163 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 0 | -59 | 387.6
2019-03-11 | 22:00 | 369.3 | 175.5 | 203.6588 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0 | -59 | 369.3
2019-03-11 | 23:00 | 388.2 | 175.5 | 217.3018 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4982 | 0 | 0.7 | -59 | 388.2
2019-03-12 | 0:00 | 381.6 | 175.5 | 214.754 | 25.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 0 | -59 | 381.6
2019-03-12 | 1:00 | 400 | 175.5 | 217.5585 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4415 | 0 | 1.6 | -59 | 400
2019-03-12 | 2:00 | 415.8 | 175.5 | 217.8251 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 3.5 | -59 | 415.8
2019-03-12 | 3:00 | 420.8 | 175.5 | 217.8822 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8178 | 0 | 3.5 | -59 | 420.8
2019-03-12 | 4:00 | 427.2 | 175.5 | 218.0207 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2793 | 0 | 3.5 | -59 | 427.2
2019-03-12 | 5:00 | 419.3 | 175.5 | 217.9348 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 3.4 | -59 | 419.3
2019-03-12 | 6:00 | 411.7 | 175.5 | 217.7075 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 1.0036 | 0 | 12.3889 | 0 | 3.5 | -59 | 411.7
2019-03-12 | 7:00 | 400.7 | 175.5 | 217.5472 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 6.0309 | 0 | 11.8219 | 0 | 2.1 | -59 | 400.7
2019-03-12 | 8:00 | 412.5 | 175.5 | 217.7291 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 24.1109 | 0 | 11.66 | 0 | 2.2 | -59 | 412.5
2019-03-12 | 9:00 | 412.5 | 175.5 | 211.3622 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 35.9207 | 0 | 11.4171 | 0 | 0 | -59 | 412.5
2019-03-12 | 10:00 | 399.8 | 175.5 | 184.477 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 48.8915 | 0 | 12.6315 | 0 | 0 | -59 | 399.8
2019-03-12 | 11:00 | 394.7 | 175.5 | 183.9315 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 45.0655 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | -59 | 394.7
2019-03-12 | 12:00 | 380.2 | 175.5 | 173.5547 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 41.9142 | 0 | 10.9311 | 0 | 0 | -59 | 380.2
2019-03-12 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 201.3289 | 24.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0685 | 0 | 10.2026 | 0 | 0 | -59 | 396.9
2019-03-12 | 14:00 | 403 | 175.5 | 217.6286 | 24.8 | 9.4 | 3.6 | 20.9836 | 0 | 8.9878 | 0 | 1.1 | -59 | 403
2019-03-12 | 15:00 | 405.4 | 175.5 | 217.654 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 9.6249 | 0 | 8.4211 | 0 | 0 | -59 | 405.4
2019-03-12 | 16:00 | 415 | 175.5 | 217.7878 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 3.0248 | 0 | 7.2874 | 0 | 2.2 | -59 | 415
2019-03-12 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 218.1222 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4 | -59 | 428.3
2019-03-12 | 18:00 | 438 | 175.5 | 218.284 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 15.1 | -59 | 438
2019-03-12 | 19:00 | 423.9 | 175.5 | 218.0274 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 5.8 | -59 | 423.9
2019-03-12 | 20:00 | 410.6 | 175.5 | 217.6659 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 3.5 | -59 | 410.6
2019-03-12 | 21:00 | 394.9 | 175.5 | 217.4137 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 2.2 | -59 | 394.9
2019-03-12 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 211.8233 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | -59 | 372.5
2019-03-12 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 217.1474 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 3.4 | -59 | 382.4
2019-03-13 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 217.0093 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 1.5 | -59 | 375.3
2019-03-13 | 1:00 | 387.5 | 175.5 | 217.2711 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 2.3 | -59 | 387.5
2019-03-13 | 2:00 | 397.5 | 175.5 | 217.5522 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 2.1 | -59 | 397.5
2019-03-13 | 3:00 | 409.9 | 175.5 | 217.7522 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 2.2 | -59 | 409.9
2019-03-13 | 4:00 | 416.7 | 175.5 | 217.7856 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 4.2 | -59 | 416.7
2019-03-13 | 5:00 | 414.8 | 175.5 | 217.7871 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0077 | 0 | 2.1052 | 0 | 2.3 | -59 | 414.8
2019-03-13 | 6:00 | 406.2 | 175.5 | 209.1339 | 48 | 9.4 | 3.6 | 15.7605 | 0 | 3.8056 | 0 | 0 | -59 | 406.2
2019-03-13 | 7:00 | 387.8 | 175.5 | 195.8575 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 34.4321 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -59 | 387.8
2019-03-13 | 8:00 | 397.2 | 175.5 | 191.6247 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 46.8501 | 0 | 5.4252 | 0 | 0 | -59 | 397.2
2019-03-13 | 9:00 | 409.9 | 175.5 | 202.7155 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 47.083 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | -59 | 409.9
2019-03-13 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 190.4389 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 54.4974 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | -59 | 405.2
2019-03-13 | 11:00 | 399.1 | 175.5 | 193.623 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 44.5655 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | -59 | 399.1
2019-03-13 | 12:00 | 382.6 | 175.5 | 182.5429 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 37.6071 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | -59 | 382.6
2019-03-13 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 210.3889 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 30.3414 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | -59 | 413.8
2019-03-13 | 14:00 | 427 | 175.5 | 218.0176 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 20.3031 | 0 | 13.2793 | 0 | 2.3 | -59 | 427
2019-03-13 | 15:00 | 421.1 | 175.5 | 217.912 | 46 | 9.4 | 3.6 | 11.3987 | 0 | 14.0893 | 0 | 2.2 | -59 | 421.1
2019-03-13 | 16:00 | 415.2 | 175.5 | 217.7796 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 2.4359 | 0 | 13.6845 | 0 | 2.2 | -59 | 415.2
2019-03-13 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 218.0388 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 2.1 | -59 | 426.2
2019-03-13 | 18:00 | 436.7 | 175.5 | 218.2481 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6519 | 0 | 6.3 | -59 | 436.7
2019-03-13 | 19:00 | 424.8 | 175.5 | 218.034 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 2.2 | -59 | 424.8
2019-03-13 | 20:00 | 409.3 | 175.5 | 217.7099 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4901 | 0 | 1.3 | -59 | 409.3
2019-03-13 | 21:00 | 392.8 | 175.5 | 217.4151 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3849 | 0 | 2.2 | -59 | 392.8
2019-03-13 | 22:00 | 376.5 | 175.5 | 204.8774 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2226 | 0 | 0 | -59 | 376.5
2019-03-13 | 23:00 | 392 | 175.5 | 217.3536 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8464 | 0 | 2.1 | -59 | 392
2019-03-14 | 0:00 | 390.7 | 175.5 | 217.3018 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4982 | 0 | 2.2 | -59 | 390.7
2019-03-14 | 1:00 | 400.9 | 175.5 | 217.5544 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4456 | 0 | 6.3 | -59 | 400.9
2019-03-14 | 2:00 | 414.9 | 175.5 | 217.7933 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 9.3 | -59 | 414.9
2019-03-14 | 3:00 | 426.7 | 175.5 | 218.0366 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 12.8 | -59 | 426.7
2019-03-14 | 4:00 | 434 | 175.5 | 218.2037 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 13.7 | -59 | 434
2019-03-14 | 5:00 | 433.7 | 175.5 | 228.7085 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 5.9 | -59 | 433.7
2019-03-14 | 6:00 | 431.1 | 175.5 | 228.5737 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 4.2637 | 0 | 3.5626 | 0 | 5 | -59 | 431.1
2019-03-14 | 7:00 | 414.2 | 175.5 | 217.2775 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 16.3218 | 0 | 3.4007 | 0 | 0 | -59 | 414.2
2019-03-14 | 8:00 | 425.9 | 175.5 | 228.538 | 30 | 9.4 | 3.6 | 29.6849 | 0 | 3.0771 | 0 | 5.1 | -59 | 425.9
2019-03-14 | 9:00 | 429 | 175.5 | 228.5682 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 41.9118 | 0 | 3.32 | 0 | 1.6 | -59 | 429
2019-03-14 | 10:00 | 414.3 | 175.5 | 202.8899 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 52.7897 | 0 | 5.0204 | 0 | 0 | -59 | 414.3
2019-03-14 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 183.0955 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 60.7078 | 0 | 6.3967 | 0 | 0 | -59 | 403.8
2019-03-14 | 12:00 | 368.5 | 175.5 | 133.6205 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 72.6013 | 0 | 8.1782 | 0 | 0 | -59 | 368.5
2019-03-14 | 13:00 | 389.8 | 175.5 | 169.7357 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 57.3002 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | -59 | 389.8
2019-03-14 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 192.7024 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 38.4431 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -59 | 393.1
2019-03-14 | 15:00 | 399.7 | 175.5 | 212.8622 | 25.1 | 9.4 | 3.6 | 24.4644 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | -59 | 399.7
2019-03-14 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 214.7883 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3572 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -59 | 407.3
2019-03-14 | 17:00 | 429.4 | 175.5 | 218.0885 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 12.9 | -59 | 429.4
2019-03-14 | 18:00 | 441.5 | 175.5 | 218.2792 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 19.1 | -59 | 441.5
2019-03-14 | 19:00 | 431.9 | 175.5 | 218.1033 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 12.9 | -59 | 431.9
2019-03-14 | 20:00 | 421.8 | 175.5 | 217.9366 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 12.8 | -59 | 421.8
2019-03-14 | 21:00 | 405.2 | 175.5 | 217.5989 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1011 | 0 | 6.7 | -59 | 405.2
2019-03-14 | 22:00 | 384.9 | 175.5 | 217.2178 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 3.8 | -59 | 384.9
2019-03-14 | 23:00 | 398.3 | 175.5 | 217.5129 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 15 | -59 | 398.3
2019-03-15 | 0:00 | 389.1 | 175.5 | 217.3607 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 5.1 | -59 | 389.1
2019-03-15 | 1:00 | 397.4 | 175.5 | 217.4041 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 3.8 | -59 | 397.4
2019-03-15 | 2:00 | 408.5 | 175.5 | 217.7518 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 4.2 | -59 | 408.5
2019-03-15 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 217.9567 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 4.1 | -59 | 418.8
2019-03-15 | 4:00 | 428.7 | 175.5 | 218.0904 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8096 | 0 | 13 | -59 | 428.7
2019-03-15 | 5:00 | 428 | 175.5 | 218.1141 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 12.6 | -59 | 428
2019-03-15 | 6:00 | 423.5 | 175.5 | 217.9682 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 6.3459 | 0 | 0.4859 | 0 | 5.9 | -59 | 423.5
2019-03-15 | 7:00 | 399.7 | 175.5 | 188.3433 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1708 | 0 | 0.4859 | 0 | 0 | -59 | 399.7
2019-03-15 | 8:00 | 386.5 | 175.5 | 168.6182 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 63.9959 | 0 | 0.4859 | 0 | 0 | -59 | 386.5
2019-03-15 | 9:00 | 379.5 | 175.5 | 138.5948 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 86.9385 | 0 | 0.5667 | 0 | 0 | -59 | 379.5
2019-03-15 | 10:00 | 371.1 | 175.5 | 131.5988 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 85.2916 | 0 | 0.8096 | 0 | 0 | -59 | 371.1
2019-03-15 | 11:00 | 372.8 | 175.5 | 134.8224 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 83.1202 | 0 | 1.4574 | 0 | 0 | -59 | 372.8
2019-03-15 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 124.5202 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 74.7409 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | -59 | 355.9
2019-03-15 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 149.4772 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 65.4217 | 0 | 5.1011 | 0 | 0 | -59 | 373.4
2019-03-15 | 14:00 | 377.9 | 175.5 | 169.0935 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 49.7383 | 0 | 5.6682 | 0 | 0 | -59 | 377.9
2019-03-15 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 185.2704 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 34.8759 | 0 | 6.1537 | 0 | 0 | -59 | 379.7
2019-03-15 | 16:00 | 394.7 | 175.5 | 210.327 | 41 | 9.4 | 3.6 | 9.0148 | 0 | 4.8582 | 0 | 0 | -59 | 394.7
2019-03-15 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 217.6896 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 4.6 | -59 | 410.7
2019-03-15 | 18:00 | 423.1 | 175.5 | 218.0515 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 6.3 | -59 | 423.1
2019-03-15 | 19:00 | 414.5 | 175.5 | 217.8563 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 5.7 | -59 | 414.5
2019-03-15 | 20:00 | 400.2 | 175.5 | 217.4844 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 2.2 | -59 | 400.2
2019-03-15 | 21:00 | 383.1 | 175.5 | 217.2226 | 29.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 2.2 | -59 | 383.1
2019-03-15 | 22:00 | 368.6 | 175.5 | 210.4226 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0 | -59 | 368.6
2019-03-15 | 23:00 | 376.8 | 175.5 | 216.9652 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2348 | 0 | 0.2 | -59 | 376.8
2019-03-16 | 0:00 | 373.6 | 175.5 | 212.0029 | 24 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 0 | -59 | 373.6
2019-03-16 | 1:00 | 389 | 175.5 | 217.2837 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 2.2 | -59 | 389
2019-03-16 | 2:00 | 398.9 | 175.5 | 217.5266 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 0.1 | -59 | 398.9
2019-03-16 | 3:00 | 411.6 | 175.5 | 217.6933 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 0.6 | -59 | 411.6
2019-03-16 | 4:00 | 427 | 175.5 | 218.0029 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 6.4 | -59 | 427
2019-03-16 | 5:00 | 418.9 | 175.5 | 217.9555 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 2.1 | -59 | 418.9
2019-03-16 | 6:00 | 408.8 | 175.5 | 217.6837 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3244 | 0 | 5.9919 | 0 | 2.2 | -59 | 408.8
2019-03-16 | 7:00 | 398 | 175.5 | 215.4321 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 6.1905 | 0 | 4.7774 | 0 | 0 | -59 | 398
2019-03-16 | 8:00 | 410.3 | 175.5 | 217.6921 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 12.6734 | 0 | 4.5345 | 0 | 2.2 | -59 | 410.3
2019-03-16 | 9:00 | 406.6 | 175.5 | 208.4369 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8283 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | -59 | 406.6
2019-03-16 | 10:00 | 391.1 | 175.5 | 193.2005 | 24 | 9.4 | 3.6 | 37.8406 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | -59 | 391.1
2019-03-16 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 175.6716 | 24 | 9.4 | 3.6 | 48.7695 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | -59 | 384.5
2019-03-16 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 164.6093 | 24 | 9.4 | 3.6 | 35.3651 | 0 | 7.1256 | 0 | 0 | -59 | 360.6
2019-03-16 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 175.6196 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 31.3644 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | -59 | 367.3
2019-03-16 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 178.9693 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 22.9481 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -59 | 362.8
2019-03-16 | 15:00 | 365.9 | 175.5 | 187.2719 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 17.3407 | 0 | 7.2874 | 0 | 0 | -59 | 365.9
2019-03-16 | 16:00 | 374.8 | 175.5 | 201.6067 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 3.9537 | 0 | 6.6396 | 0 | 0 | -59 | 374.8
2019-03-16 | 17:00 | 395.9 | 175.5 | 206.8844 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 1.6 | -59 | 395.9
2019-03-16 | 18:00 | 413.5 | 175.5 | 207.3133 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 6.4 | -59 | 413.5
2019-03-16 | 19:00 | 408.4 | 175.5 | 207.1944 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 6.4 | -59 | 408.4
2019-03-16 | 20:00 | 400.6 | 175.5 | 207.0563 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 6.3 | -59 | 400.6
2019-03-16 | 21:00 | 383.7 | 175.5 | 206.68 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 2.3 | -59 | 383.7
2019-03-16 | 22:00 | 362.7 | 175.5 | 203.6041 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | -59 | 362.7
2019-03-16 | 23:00 | 374.1 | 175.5 | 206.5229 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0771 | 0 | 5.9 | -59 | 374.1
2019-03-17 | 0:00 | 368.4 | 175.5 | 186.6278 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | -59 | 368.4
2019-03-17 | 1:00 | 382.9 | 175.5 | 187.147 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 3.4 | -59 | 382.9
2019-03-17 | 2:00 | 387.9 | 175.5 | 187.1707 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 2.9 | -59 | 387.9
2019-03-17 | 3:00 | 394.9 | 175.5 | 187.2807 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 8 | -59 | 394.9
2019-03-17 | 4:00 | 403 | 175.5 | 187.4615 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 16 | -59 | 403
2019-03-17 | 5:00 | 394 | 175.5 | 187.2777 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1171 | 0 | 2.1052 | 0 | 6.5 | -59 | 394
2019-03-17 | 6:00 | 371.1 | 175.5 | 174.8838 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 13.811 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | -59 | 371.1
2019-03-17 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 138.0535 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 43.2698 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | -59 | 336.4
2019-03-17 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 98.7975 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3881 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | -59 | 318.1
2019-03-17 | 9:00 | 311.8 | 175.5 | 78.3586 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 78.2029 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | -59 | 311.8
2019-03-17 | 10:00 | 301.6 | 175.5 | 63.5005 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 82.7802 | 0 | 1.6193 | 0 | 0 | -59 | 301.6
2019-03-17 | 11:00 | 308 | 175.5 | 72.4364 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 79.0295 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -59 | 308
2019-03-17 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 63.1649 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 87.4818 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -59 | 308.8
2019-03-17 | 13:00 | 305.3 | 175.5 | 78.9518 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 66.4945 | 0 | 6.1537 | 0 | 0 | -59 | 305.3
2019-03-17 | 14:00 | 313.4 | 175.5 | 97.3987 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 54.852 | 0 | 7.4493 | 0 | 0 | -59 | 313.4
2019-03-17 | 15:00 | 317.5 | 175.5 | 125.8861 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 30.0594 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -59 | 317.5
2019-03-17 | 16:00 | 331.2 | 175.5 | 161.4401 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 8.2865 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | -59 | 331.2
2019-03-17 | 17:00 | 365 | 175.5 | 178.5314 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3686 | 0 | 0 | -59 | 365
2019-03-17 | 18:00 | 390.5 | 175.5 | 187.2126 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 4.4 | -59 | 390.5
2019-03-17 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 187.084 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 4.5 | -59 | 386.8
2019-03-17 | 20:00 | 379 | 175.5 | 186.9555 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 4.5 | -59 | 379
2019-03-17 | 21:00 | 367.1 | 175.5 | 186.6696 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 2.4 | -59 | 367.1
2019-03-17 | 22:00 | 349.3 | 175.5 | 183.4692 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2308 | 0 | 0 | -59 | 349.3
2019-03-17 | 23:00 | 361.5 | 175.5 | 186.6451 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 4.4 | -59 | 361.5
2019-03-18 | 0:00 | 354.3 | 175.5 | 179.5833 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | -59 | 354.3
2019-03-18 | 1:00 | 370.2 | 175.5 | 183.9218 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1782 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2019-03-18 | 2:00 | 382.8 | 175.5 | 184.7311 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 0 | -59 | 382.8
2019-03-18 | 3:00 | 392.7 | 175.5 | 185.674 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | -59 | 392.7
2019-03-18 | 4:00 | 402.3 | 175.5 | 187.3833 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 6.4 | -59 | 402.3
2019-03-18 | 5:00 | 403.3 | 175.5 | 187.48 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3985 | 0 | 10.1215 | 0 | 6.4 | -59 | 403.3
2019-03-18 | 6:00 | 396.8 | 175.5 | 184.4232 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 17.8501 | 0 | 12.2267 | 0 | 0 | -59 | 396.8
2019-03-18 | 7:00 | 364.3 | 175.5 | 135.5737 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 51.2903 | 0 | 11.336 | 0 | 0 | -59 | 364.3
2019-03-18 | 8:00 | 365.9 | 175.5 | 123.7573 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 75.473 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | -59 | 365.9
2019-03-18 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 107.25 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 91.1848 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | -59 | 366.4
2019-03-18 | 10:00 | 361.7 | 175.5 | 89.7812 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 101.2813 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -59 | 361.7
2019-03-18 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 80.7705 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 104.7342 | 0 | 19.5953 | 0 | 0 | -59 | 359.3
2019-03-18 | 12:00 | 336 | 175.5 | 61.3614 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 100.2763 | 0 | 20.1623 | 0 | 0 | -59 | 336
2019-03-18 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 92.9323 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 84.8387 | 0 | 20.729 | 0 | 0 | -59 | 352.7
2019-03-18 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 103.915 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 69.5271 | 0 | 21.4579 | 0 | 0 | -59 | 349.1
2019-03-18 | 15:00 | 355.3 | 175.5 | 137.9293 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 42.2799 | 0 | 20.8908 | 0 | 0 | -59 | 355.3
2019-03-18 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 172.3001 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 8.3569 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | -59 | 373.2
2019-03-18 | 17:00 | 390.1 | 175.5 | 184.2807 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9193 | 0 | 0 | -59 | 390.1
2019-03-18 | 18:00 | 406.1 | 175.5 | 187.5284 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2716 | 0 | 2.1 | -59 | 406.1
2019-03-18 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 185.4714 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0286 | 0 | 0 | -59 | 395.3
2019-03-18 | 20:00 | 382 | 175.5 | 184.0529 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2471 | 0 | 0 | -59 | 382
2019-03-18 | 21:00 | 362.9 | 175.5 | 183.0151 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3849 | 0 | 0 | -59 | 362.9
2019-03-18 | 22:00 | 343.6 | 175.5 | 175.1488 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | -59 | 343.6
2019-03-18 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 179.8251 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 0 | -59 | 348.6
2019-03-19 | 0:00 | 339.9 | 175.5 | 168.8818 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5182 | 0 | 0 | -59 | 339.9
2019-03-19 | 1:00 | 351.8 | 175.5 | 175.2721 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6279 | 0 | 0 | -59 | 351.8
2019-03-19 | 2:00 | 361.7 | 175.5 | 175.4866 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -59 | 361.7
2019-03-19 | 3:00 | 366.9 | 175.5 | 175.5388 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 0 | -59 | 366.9
2019-03-19 | 4:00 | 374.9 | 175.5 | 175.7625 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -59 | 374.9
2019-03-19 | 5:00 | 373.3 | 175.5 | 175.8114 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0463 | 0 | 16.8423 | 0 | 0 | -59 | 373.3
2019-03-19 | 6:00 | 367.2 | 175.5 | 169.7401 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5317 | 0 | 17.3282 | 0 | 0 | -59 | 367.2
2019-03-19 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 153.6608 | 25.2 | 9.4 | 3.6 | 28.6443 | 0 | 17.8949 | 0 | 0 | -59 | 354.9
2019-03-19 | 8:00 | 366.4 | 175.5 | 146.7577 | 25 | 9.4 | 3.6 | 47.3285 | 0 | 17.8138 | 0 | 0 | -59 | 366.4
2019-03-19 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 147.258 | 25 | 9.4 | 3.6 | 55.9475 | 0 | 16.1945 | 0 | 0 | -59 | 373.9
2019-03-19 | 10:00 | 365.4 | 175.5 | 109.3303 | 25 | 9.4 | 3.6 | 85.9418 | 0 | 15.6279 | 0 | 0 | -59 | 365.4
2019-03-19 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 106.3132 | 25 | 9.4 | 3.6 | 81.8353 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | -59 | 358.6
2019-03-19 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 77.0181 | 25 | 9.4 | 3.6 | 85.7263 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -59 | 330.2
2019-03-19 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 95.0166 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 80.0571 | 0 | 10.5263 | 0 | 0 | -59 | 340.6
2019-03-19 | 14:00 | 348.5 | 175.5 | 127.5225 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 57.3134 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | -59 | 348.5
2019-03-19 | 15:00 | 362.4 | 175.5 | 152.9647 | 47 | 9.4 | 3.6 | 24.919 | 0 | 8.0163 | 0 | 0 | -59 | 362.4
2019-03-19 | 16:00 | 375.3 | 175.5 | 174.8237 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 5.6218 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -59 | 375.3
2019-03-19 | 17:00 | 385.7 | 175.5 | 182.8366 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 0 | -59 | 385.7
2019-03-19 | 18:00 | 400.8 | 175.5 | 187.3844 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 7.7 | -59 | 400.8
2019-03-19 | 19:00 | 389 | 175.5 | 184.8318 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 0 | -59 | 389
2019-03-19 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 175.6796 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 0 | -59 | 372.5
2019-03-19 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 167.1226 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0 | -59 | 353.7
2019-03-19 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 167.87 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | -59 | 337.2
2019-03-19 | 23:00 | 345 | 175.5 | 175.1648 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -59 | 345
2019-03-20 | 0:00 | 338.4 | 175.5 | 174.7218 | 26 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1782 | 0 | 0 | -59 | 338.4
2019-03-20 | 1:00 | 347.9 | 175.5 | 181.0789 | 28.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4211 | 0 | 0 | -59 | 347.9
2019-03-20 | 2:00 | 359 | 175.5 | 180.9078 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -59 | 359
2019-03-20 | 3:00 | 370.2 | 175.5 | 179.7792 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2019-03-20 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 183.4037 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 0 | -59 | 381.8
2019-03-20 | 5:00 | 381.8 | 175.5 | 183.3128 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1716 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -59 | 381.8
2019-03-20 | 6:00 | 375.7 | 175.5 | 177.5853 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 9.2325 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | -59 | 375.7
2019-03-20 | 7:00 | 353.9 | 175.5 | 145.2507 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 32.8759 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | -59 | 353.9
2019-03-20 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 145.0709 | 26 | 9.4 | 3.6 | 48.1887 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -59 | 358.8
2019-03-20 | 9:00 | 379 | 175.5 | 159.7167 | 26 | 9.4 | 3.6 | 52.9329 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | -59 | 379
2019-03-20 | 10:00 | 374.5 | 175.5 | 147.5071 | 26 | 9.4 | 3.6 | 58.5373 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -59 | 374.5
2019-03-20 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 130.361 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.3971 | 0 | 15.1419 | 0 | 0 | -59 | 367.4
2019-03-20 | 12:00 | 337.8 | 175.5 | 93.6027 | 26 | 9.4 | 3.6 | 72.2598 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -59 | 337.8
2019-03-20 | 13:00 | 347.9 | 175.5 | 111.1313 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.7746 | 0 | 14.4941 | 0 | 0 | -59 | 347.9
2019-03-20 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 129.1728 | 26 | 9.4 | 3.6 | 50.3001 | 0 | 13.9271 | 0 | 0 | -59 | 348.9
2019-03-20 | 15:00 | 356.6 | 175.5 | 154.408 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 27.0268 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | -59 | 356.6
2019-03-20 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 172.984 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 6.9467 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -59 | 372.3
2019-03-20 | 17:00 | 385.2 | 175.5 | 180.7974 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2026 | 0 | 0 | -59 | 385.2
2019-03-20 | 18:00 | 398.3 | 175.5 | 187.4266 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 4.3 | -59 | 398.3
2019-03-20 | 19:00 | 388.7 | 175.5 | 184.2792 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -59 | 388.7
2019-03-20 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 180.0078 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -59 | 371.4
2019-03-20 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 173.1451 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 0 | -59 | 353.3
2019-03-20 | 22:00 | 344 | 175.5 | 177.2448 | 26 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2552 | 0 | 0 | -59 | 344
2019-03-20 | 23:00 | 353.7 | 175.5 | 182.84 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | -59 | 353.7
2019-03-21 | 0:00 | 346.7 | 175.5 | 179.8922 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 0 | -59 | 346.7
2019-03-21 | 1:00 | 356.7 | 175.5 | 179.8303 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | -59 | 356.7
2019-03-21 | 2:00 | 366.8 | 175.5 | 180.5781 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8219 | 0 | 0 | -59 | 366.8
2019-03-21 | 3:00 | 372.9 | 175.5 | 180.7492 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 0 | -59 | 372.9
2019-03-21 | 4:00 | 375.6 | 175.5 | 180.7396 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0 | -59 | 375.6
2019-03-21 | 5:00 | 373.6 | 175.5 | 180.8155 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | 0 | -59 | 373.6
2019-03-21 | 6:00 | 362.1 | 175.5 | 178.182 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2146 | 0 | 13.6034 | 0 | 0 | -59 | 362.1
2019-03-21 | 7:00 | 348.5 | 175.5 | 173.2391 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 4.8575 | 0 | 13.6034 | 0 | 0 | -59 | 348.5
2019-03-21 | 8:00 | 365.3 | 175.5 | 180.6184 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 11.1493 | 0 | 14.3323 | 0 | 0 | -59 | 365.3
2019-03-21 | 9:00 | 375 | 175.5 | 180.8573 | 28.4 | 9.4 | 3.6 | 20.1293 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -59 | 375
2019-03-21 | 10:00 | 366.1 | 175.5 | 164.2193 | 25 | 9.4 | 3.6 | 30.9432 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -59 | 366.1
2019-03-21 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 158.9589 | 25 | 9.4 | 3.6 | 27.8799 | 0 | 16.7612 | 0 | 0 | -59 | 358.1
2019-03-21 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 140.4694 | 25 | 9.4 | 3.6 | 33.0883 | 0 | 16.8423 | 0 | 0 | -59 | 344.9
2019-03-21 | 13:00 | 352 | 175.5 | 153.2437 | 25 | 9.4 | 3.6 | 26.6851 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -59 | 352
2019-03-21 | 14:00 | 358.1 | 175.5 | 176.4137 | 25 | 9.4 | 3.6 | 9.2103 | 0 | 17.976 | 0 | 0 | -59 | 358.1
2019-03-21 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 180.5429 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5193 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | -59 | 363.2
2019-03-21 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 169.4192 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3808 | 0 | 0 | -59 | 367.8
2019-03-21 | 17:00 | 389.6 | 175.5 | 178.4573 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5427 | 0 | 0 | -59 | 389.6
2019-03-21 | 18:00 | 401 | 175.5 | 184.4714 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0286 | 0 | 0 | -59 | 401
2019-03-21 | 19:00 | 399.4 | 175.5 | 184.5192 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3808 | 0 | 0 | -59 | 399.4
2019-03-21 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 181.0862 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8138 | 0 | 0 | -59 | 387.8
2019-03-21 | 21:00 | 370.9 | 175.5 | 175.3866 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -59 | 370.9
2019-03-21 | 22:00 | 356.9 | 175.5 | 178.9396 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0 | -59 | 356.9
2019-03-21 | 23:00 | 366.2 | 175.5 | 177.4251 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 0 | -59 | 366.2
2019-03-22 | 0:00 | 356.5 | 175.5 | 183.6348 | 29.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | -59 | 356.5
2019-03-22 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 186.8244 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2756 | 0 | 6.4 | -59 | 370.7
2019-03-22 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 186.9862 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8138 | 0 | 9.7 | -59 | 377.8
2019-03-22 | 3:00 | 385.1 | 175.5 | 197.5622 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 1.8 | -59 | 385.1
2019-03-22 | 4:00 | 394.7 | 175.5 | 197.8096 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1904 | 0 | 1.8 | -59 | 394.7
2019-03-22 | 5:00 | 399.1 | 175.5 | 197.9375 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 0.3909 | 0 | 19.2716 | 0 | 1.7 | -59 | 399.1
2019-03-22 | 6:00 | 402.9 | 175.5 | 198.0387 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 13.709 | 0 | 19.3523 | 0 | 1.8 | -59 | 402.9
2019-03-22 | 7:00 | 382.7 | 175.5 | 169.1639 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 37.6642 | 0 | 20.9719 | 0 | 0 | -59 | 382.7
2019-03-22 | 8:00 | 399 | 175.5 | 165.2659 | 25 | 9.4 | 3.6 | 57.8573 | 0 | 21.3768 | 0 | 0 | -59 | 399
2019-03-22 | 9:00 | 411.4 | 175.5 | 172.083 | 25 | 9.4 | 3.6 | 64.7358 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -59 | 411.4
2019-03-22 | 10:00 | 400.8 | 175.5 | 163.3878 | 25 | 9.4 | 3.6 | 64.6125 | 0 | 18.2997 | 0 | 0 | -59 | 400.8
2019-03-22 | 11:00 | 402.3 | 175.5 | 163.5381 | 25 | 9.4 | 3.6 | 67.6626 | 0 | 16.5993 | 0 | 0 | -59 | 402.3
2019-03-22 | 12:00 | 383.2 | 175.5 | 146.0352 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 66.7799 | 0 | 15.3849 | 0 | 0 | -59 | 383.2
2019-03-22 | 13:00 | 399.2 | 175.5 | 173.3046 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 56.2394 | 0 | 14.656 | 0 | 0 | -59 | 399.2
2019-03-22 | 14:00 | 397.7 | 175.5 | 188.712 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 39.8705 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -59 | 397.7
2019-03-22 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 194.0577 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 19.2774 | 0 | 12.0649 | 0 | 0 | -59 | 401.7
2019-03-22 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 197.5341 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2677 | 0 | 11.4982 | 0 | 0 | -59 | 405.4
2019-03-22 | 17:00 | 417.2 | 175.5 | 198.2111 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3889 | 0 | 6.4 | -59 | 417.2
2019-03-22 | 18:00 | 435.6 | 175.5 | 198.5677 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3323 | 0 | 21.6 | -59 | 435.6
2019-03-22 | 19:00 | 427.1 | 175.5 | 198.3777 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5223 | 0 | 16.2 | -59 | 427.1
2019-03-22 | 20:00 | 416 | 175.5 | 198.164 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 7.5 | -59 | 416
2019-03-22 | 21:00 | 405.7 | 175.5 | 197.9977 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 1.3 | -59 | 405.7
2019-03-22 | 22:00 | 391.3 | 175.5 | 195.5314 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3686 | 0 | 0 | -59 | 391.3
2019-03-22 | 23:00 | 403.6 | 175.5 | 198.0033 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 0.2 | -59 | 403.6
2019-03-23 | 0:00 | 400.1 | 175.5 | 197.9263 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4737 | 0 | 21.3 | -59 | 400.1
2019-03-23 | 1:00 | 404.9 | 175.5 | 198.0163 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 19.4 | -59 | 404.9
2019-03-23 | 2:00 | 416.2 | 175.5 | 198.2259 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1741 | 0 | 18.5 | -59 | 416.2
2019-03-23 | 3:00 | 426.9 | 175.5 | 198.3929 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9071 | 0 | 21.3 | -59 | 426.9
2019-03-23 | 4:00 | 434 | 175.5 | 198.5985 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 26.6 | -59 | 434
2019-03-23 | 5:00 | 430.8 | 175.5 | 198.4534 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4933 | 0 | 4.4533 | 0 | 25.4 | -59 | 430.8
2019-03-23 | 6:00 | 416.9 | 175.5 | 198.2174 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 15.277 | 0 | 3.8056 | 0 | 7.6 | -59 | 416.9
2019-03-23 | 7:00 | 396.3 | 175.5 | 189.7205 | 31 | 9.4 | 3.6 | 41.545 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | -59 | 396.3
2019-03-23 | 8:00 | 398.7 | 175.5 | 168.2281 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 69.5897 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | -59 | 398.7
2019-03-23 | 9:00 | 393.9 | 175.5 | 151.1037 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 80.1326 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | -59 | 393.9
2019-03-23 | 10:00 | 393.9 | 175.5 | 149.2362 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.2716 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -59 | 393.9
2019-03-23 | 11:00 | 394.4 | 175.5 | 167.0653 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 62.6469 | 0 | 8.9878 | 0 | 0 | -59 | 394.4
2019-03-23 | 12:00 | 365.4 | 175.5 | 134.695 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 64.9646 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -59 | 365.4
2019-03-23 | 13:00 | 368.7 | 175.5 | 143.3894 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 58.665 | 0 | 10.4456 | 0 | 0 | -59 | 368.7
2019-03-23 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 144.924 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 50.6926 | 0 | 10.2834 | 0 | 0 | -59 | 362.1
2019-03-23 | 15:00 | 365.8 | 175.5 | 162.1932 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1427 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | -59 | 365.8
2019-03-23 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 196.6609 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 8.875 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | -59 | 376.9
2019-03-23 | 17:00 | 400.5 | 175.5 | 197.9363 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9637 | 0 | 5.3 | -59 | 400.5
2019-03-23 | 18:00 | 426.6 | 175.5 | 198.4129 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 21.3 | -59 | 426.6
2019-03-23 | 19:00 | 420.9 | 175.5 | 198.2844 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 21.3 | -59 | 420.9
2019-03-23 | 20:00 | 414.8 | 175.5 | 198.1563 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 21.3 | -59 | 414.8
2019-03-23 | 21:00 | 400.3 | 175.5 | 197.9278 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 18 | -59 | 400.3
2019-03-23 | 22:00 | 388.2 | 175.5 | 197.6807 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 20 | -59 | 388.2
2019-03-23 | 23:00 | 399.9 | 175.5 | 197.9185 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7815 | 0 | 21.3 | -59 | 399.9
2019-03-24 | 0:00 | 391.4 | 175.5 | 202.8041 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 5.5 | -59 | 391.4
2019-03-24 | 1:00 | 400.3 | 175.5 | 203.0129 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 5.5 | -59 | 400.3
2019-03-24 | 2:00 | 412.3 | 175.5 | 203.2648 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 5.5 | -59 | 412.3
2019-03-24 | 3:00 | 422.7 | 175.5 | 203.5744 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1256 | 0 | 9.8 | -59 | 422.7
2019-03-24 | 4:00 | 434.6 | 175.5 | 203.7411 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 21.1 | -59 | 434.6
2019-03-24 | 5:00 | 431.4 | 175.5 | 203.67 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1329 | 0 | 8.0971 | 0 | 16.3 | -59 | 431.4
2019-03-24 | 6:00 | 418.4 | 175.5 | 203.4554 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 3.752 | 0 | 9.3926 | 0 | 5.5 | -59 | 418.4
2019-03-24 | 7:00 | 395 | 175.5 | 192.2225 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 11.7419 | 0 | 9.6356 | 0 | 0 | -59 | 395
2019-03-24 | 8:00 | 386.8 | 175.5 | 193.2005 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 26.8302 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -59 | 386.8
2019-03-24 | 9:00 | 370.3 | 175.5 | 161.7739 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 42.1616 | 0 | 10.3645 | 0 | 0 | -59 | 370.3
2019-03-24 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 126.6171 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 57.0847 | 0 | 11.4982 | 0 | 0 | -59 | 351.2
2019-03-24 | 11:00 | 342.7 | 175.5 | 117.2522 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 55.1966 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | -59 | 342.7
2019-03-24 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 128.5625 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 52.286 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | -59 | 352.8
2019-03-24 | 13:00 | 354.5 | 175.5 | 125.3543 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 57.6801 | 0 | 15.4656 | 0 | 0 | -59 | 354.5
2019-03-24 | 14:00 | 348.5 | 175.5 | 125.4355 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7081 | 0 | 16.3564 | 0 | 0 | -59 | 348.5
2019-03-24 | 15:00 | 351 | 175.5 | 148.3214 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 29.9174 | 0 | 16.7612 | 0 | 0 | -59 | 351
2019-03-24 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 174.3286 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 11.1958 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | -59 | 357.8
2019-03-24 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 191.0962 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3038 | 0 | 0 | -59 | 382.3
2019-03-24 | 18:00 | 413.8 | 175.5 | 203.3388 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 5.5 | -59 | 413.8
2019-03-24 | 19:00 | 412.3 | 175.5 | 203.1959 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0041 | 0 | 5.5 | -59 | 412.3
2019-03-24 | 20:00 | 403.4 | 175.5 | 203.134 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 5.5 | -59 | 403.4
2019-03-24 | 21:00 | 388.4 | 175.5 | 202.8488 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2512 | 0 | 5.5 | -59 | 388.4
2019-03-24 | 22:00 | 374.4 | 175.5 | 202.1877 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0123 | 0 | 0 | -59 | 374.4
2019-03-24 | 23:00 | 390.9 | 175.5 | 192.3311 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 15.3 | -59 | 390.9
2019-03-25 | 0:00 | 383.8 | 175.5 | 192.2307 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 9.9 | -59 | 383.8
2019-03-25 | 1:00 | 393.9 | 175.5 | 192.4588 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 8.1 | -59 | 393.9
2019-03-25 | 2:00 | 406.3 | 175.5 | 192.654 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 9.4 | -59 | 406.3
2019-03-25 | 3:00 | 411.5 | 175.5 | 192.764 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 8.8 | -59 | 411.5
2019-03-25 | 4:00 | 416.3 | 175.5 | 192.8451 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 11 | -59 | 416.3
2019-03-25 | 5:00 | 411.2 | 175.5 | 192.7482 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9025 | 0 | 7.4493 | 0 | 10.3 | -59 | 411.2
2019-03-25 | 6:00 | 405.5 | 175.5 | 192.6053 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 17.1217 | 0 | 6.073 | 0 | 5.1 | -59 | 405.5
2019-03-25 | 7:00 | 379.7 | 175.5 | 159.9015 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 49.9496 | 0 | 5.7489 | 0 | 0 | -59 | 379.7
2019-03-25 | 8:00 | 377.2 | 175.5 | 143.4863 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 71.3359 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -59 | 377.2
2019-03-25 | 9:00 | 388 | 175.5 | 151.8561 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.2276 | 0 | 8.0163 | 0 | 0 | -59 | 388
2019-03-25 | 10:00 | 381.3 | 175.5 | 133.5482 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.7303 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -59 | 381.3
2019-03-25 | 11:00 | 384.2 | 175.5 | 139.5511 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 77.8985 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | -59 | 384.2
2019-03-25 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 141.1314 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 63.2901 | 0 | 9.8785 | 0 | 0 | -59 | 370.2
2019-03-25 | 13:00 | 383.7 | 175.5 | 157.9298 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 60.2202 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | -59 | 383.7
2019-03-25 | 14:00 | 383.7 | 175.5 | 181.9617 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 36.836 | 0 | 8.5023 | 0 | 0 | -59 | 383.7
2019-03-25 | 15:00 | 379.6 | 175.5 | 190.7221 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 24.5427 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -59 | 379.6
2019-03-25 | 16:00 | 383.8 | 175.5 | 192.2055 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 9.993 | 0 | 6.8015 | 0 | 3.1 | -59 | 383.8
2019-03-25 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 192.47 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 5.5 | -59 | 393.6
2019-03-25 | 18:00 | 412.3 | 175.5 | 192.7366 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 11.4 | -59 | 412.3
2019-03-25 | 19:00 | 404.8 | 175.5 | 192.6655 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 10.3 | -59 | 404.8
2019-03-25 | 20:00 | 388.6 | 175.5 | 192.3318 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 5.5 | -59 | 388.6
2019-03-25 | 21:00 | 375 | 175.5 | 192.0796 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 7.7 | -59 | 375
2019-03-25 | 22:00 | 360.1 | 175.5 | 191.7133 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 5.5 | -59 | 360.1
2019-03-25 | 23:00 | 367.6 | 175.5 | 191.9041 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 10.3 | -59 | 367.6
2019-03-26 | 0:00 | 358.4 | 175.5 | 188.6518 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | -59 | 358.4
2019-03-26 | 1:00 | 372.8 | 175.5 | 192.0807 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 1.5 | -59 | 372.8
2019-03-26 | 2:00 | 382.4 | 175.5 | 192.1093 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 1.8 | -59 | 382.4
2019-03-26 | 3:00 | 393.1 | 175.5 | 192.4285 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 1.9 | -59 | 393.1
2019-03-26 | 4:00 | 400.2 | 175.5 | 192.5615 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 5.8 | -59 | 400.2
2019-03-26 | 5:00 | 394.2 | 175.5 | 192.4744 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 1.463 | 0 | 3.5626 | 0 | 1.7 | -59 | 394.2
2019-03-26 | 6:00 | 380 | 175.5 | 170.8289 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 19.7985 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -59 | 380
2019-03-26 | 7:00 | 362.1 | 175.5 | 159.2351 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 40.8112 | 0 | 6.1537 | 0 | 0 | -59 | 362.1
2019-03-26 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 184.4362 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 38.3138 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | -59 | 387.8
2019-03-26 | 9:00 | 408.1 | 175.5 | 194.6405 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 43.1332 | 0 | 10.5263 | 0 | 0 | -59 | 408.1
2019-03-26 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 194.6165 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 36.1901 | 0 | 11.0934 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2019-03-26 | 11:00 | 411.8 | 175.5 | 194.6019 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 28.9951 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | -59 | 411.8
2019-03-26 | 12:00 | 386.8 | 175.5 | 182.2333 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 27.4974 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -59 | 386.8
2019-03-26 | 13:00 | 396.2 | 175.5 | 194.2363 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.1081 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -59 | 396.2
2019-03-26 | 14:00 | 388.9 | 175.5 | 184.27 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.9122 | 0 | 14.8178 | 0 | 0 | -59 | 388.9
2019-03-26 | 15:00 | 382.5 | 175.5 | 190.6371 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 19.8925 | 0 | 15.8704 | 0 | 0 | -59 | 382.5
2019-03-26 | 16:00 | 385.3 | 175.5 | 194.0021 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 8.2745 | 0 | 16.9234 | 0 | 0 | -59 | 385.3
2019-03-26 | 17:00 | 389.5 | 175.5 | 190.8618 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8382 | 0 | 0 | -59 | 389.5
2019-03-26 | 18:00 | 405.1 | 175.5 | 192.6566 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9434 | 0 | 1.7 | -59 | 405.1
2019-03-26 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 192.5088 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5912 | 0 | 1.8 | -59 | 398.1
2019-03-26 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 189.3277 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6723 | 0 | 0 | -59 | 383.2
2019-03-26 | 21:00 | 366.5 | 175.5 | 186.3369 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5631 | 0 | 0 | -59 | 366.5
2019-03-26 | 22:00 | 350.2 | 175.5 | 170.4133 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8867 | 0 | 0 | -59 | 350.2
2019-03-26 | 23:00 | 363.4 | 175.5 | 183.3703 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1297 | 0 | 0 | -59 | 363.4
2019-03-27 | 0:00 | 368 | 175.5 | 188.194 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.806 | 0 | 0 | -59 | 368
2019-03-27 | 1:00 | 379.5 | 175.5 | 192.1414 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8586 | 0 | 1.4 | -59 | 379.5
2019-03-27 | 2:00 | 395.7 | 175.5 | 198.2795 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0205 | 0 | 0 | -59 | 395.7
2019-03-27 | 3:00 | 407.3 | 175.5 | 199.7177 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1823 | 0 | 0 | -59 | 407.3
2019-03-27 | 4:00 | 411.6 | 175.5 | 199.8129 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.5871 | 0 | 0 | -59 | 411.6
2019-03-27 | 5:00 | 410.1 | 175.5 | 199.8337 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0.941 | 0 | 25.4253 | 0 | 0 | -59 | 410.1
2019-03-27 | 6:00 | 400.8 | 175.5 | 185.536 | 44.4 | 9.4 | 3.6 | 15.9387 | 0 | 25.4253 | 0 | 0 | -59 | 400.8
2019-03-27 | 7:00 | 381.1 | 175.5 | 156.0702 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 44.4141 | 0 | 24.6157 | 0 | 0 | -59 | 381.1
2019-03-27 | 8:00 | 396.2 | 175.5 | 160.0327 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 55.9565 | 0 | 24.2108 | 0 | 0 | -59 | 396.2
2019-03-27 | 9:00 | 415.6 | 175.5 | 175.634 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.1033 | 0 | 21.8627 | 0 | 0 | -59 | 415.6
2019-03-27 | 10:00 | 407.9 | 175.5 | 170.647 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 61.4148 | 0 | 19.8382 | 0 | 0 | -59 | 407.9
2019-03-27 | 11:00 | 404.1 | 175.5 | 158.596 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 71.1232 | 0 | 18.3808 | 0 | 0 | -59 | 404.1
2019-03-27 | 12:00 | 366.9 | 175.5 | 120.894 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 72.5159 | 0 | 17.4901 | 0 | 0 | -59 | 366.9
2019-03-27 | 13:00 | 378.6 | 175.5 | 141.8312 | 27 | 9.4 | 3.6 | 64.2361 | 0 | 16.0327 | 0 | 0 | -59 | 378.6
2019-03-27 | 14:00 | 378.4 | 175.5 | 160.6965 | 27 | 9.4 | 3.6 | 48.0049 | 0 | 13.1986 | 0 | 0 | -59 | 378.4
2019-03-27 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 174.2054 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 33.1731 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -59 | 374.9
2019-03-27 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 180.8096 | 56 | 9.4 | 3.6 | 11.2552 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -59 | 385.5
2019-03-27 | 17:00 | 399.3 | 175.5 | 192.5178 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 2.9 | -59 | 399.3
2019-03-27 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 192.9374 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 19.4 | -59 | 419.1
2019-03-27 | 19:00 | 412.5 | 175.5 | 192.79 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 14 | -59 | 412.5
2019-03-27 | 20:00 | 397.9 | 175.5 | 192.547 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 5.5 | -59 | 397.9
2019-03-27 | 21:00 | 380.1 | 175.5 | 191.6852 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | -59 | 380.1
2019-03-27 | 22:00 | 366.5 | 175.5 | 191.8659 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 3.9 | -59 | 366.5
2019-03-27 | 23:00 | 374.4 | 175.5 | 192.0611 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 4 | -59 | 374.4
2019-03-28 | 0:00 | 367.6 | 175.5 | 191.8944 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 10.4 | -59 | 367.6
2019-03-28 | 1:00 | 381.7 | 175.5 | 202.6607 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 1.8 | -59 | 381.7
2019-03-28 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 202.9852 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 5.5 | -59 | 396.5
2019-03-28 | 3:00 | 408.9 | 175.5 | 203.2844 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 5.5 | -59 | 408.9
2019-03-28 | 4:00 | 421.6 | 175.5 | 203.4178 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 10.3 | -59 | 421.6
2019-03-28 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 203.3504 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6959 | 0 | 6.1537 | 0 | 6.4 | -59 | 417.2
2019-03-28 | 6:00 | 408.5 | 175.5 | 195.9398 | 55 | 9.4 | 3.6 | 21.0965 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | -59 | 408.5
2019-03-28 | 7:00 | 377.6 | 175.5 | 159.093 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 55.1577 | 0 | 7.4493 | 0 | 0 | -59 | 377.6
2019-03-28 | 8:00 | 386.8 | 175.5 | 148.4768 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 70.7632 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | -59 | 386.8
2019-03-28 | 9:00 | 403 | 175.5 | 160.8542 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 73.8569 | 0 | 12.3889 | 0 | 0 | -59 | 403
2019-03-28 | 10:00 | 408.8 | 175.5 | 158.8796 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.7937 | 0 | 12.2267 | 0 | 0 | -59 | 408.8
2019-03-28 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 186.0925 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 54.0375 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | -59 | 410.2
2019-03-28 | 12:00 | 376.9 | 175.5 | 144.7889 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.9885 | 0 | 15.2226 | 0 | 0 | -59 | 376.9
2019-03-28 | 13:00 | 390 | 175.5 | 155.6207 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 61.0559 | 0 | 16.9234 | 0 | 0 | -59 | 390
2019-03-28 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 166.9745 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 52.0691 | 0 | 16.3564 | 0 | 0 | -59 | 391.8
2019-03-28 | 15:00 | 389.8 | 175.5 | 183.6889 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 33.9214 | 0 | 15.7897 | 0 | 0 | -59 | 389.8
2019-03-28 | 16:00 | 398.6 | 175.5 | 196.5514 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 12.5682 | 0 | 16.6804 | 0 | 0 | -59 | 398.6
2019-03-28 | 17:00 | 411.2 | 175.5 | 203.203 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0.041 | 0 | 14.656 | 0 | 3.9 | -59 | 411.2
2019-03-28 | 18:00 | 430.1 | 175.5 | 203.63 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 10.3 | -59 | 430.1
2019-03-28 | 19:00 | 422 | 175.5 | 203.3914 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7086 | 0 | 6.4 | -59 | 422
2019-03-28 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 203.2199 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9801 | 0 | 5.5 | -59 | 409.6
2019-03-28 | 21:00 | 397.9 | 175.5 | 203.0444 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9556 | 0 | 6.4 | -59 | 397.9
2019-03-28 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 202.7925 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6075 | 0 | 5.9 | -59 | 389.3
2019-03-28 | 23:00 | 398 | 175.5 | 203.017 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 5.9 | -59 | 398
2019-03-29 | 0:00 | 388.5 | 175.5 | 202.8029 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 7.2 | -59 | 388.5
2019-03-29 | 1:00 | 399.4 | 175.5 | 203.0266 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 7 | -59 | 399.4
2019-03-29 | 2:00 | 410.3 | 175.5 | 203.1933 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 7.8 | -59 | 410.3
2019-03-29 | 3:00 | 420.3 | 175.5 | 203.4029 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 7.2 | -59 | 420.3
2019-03-29 | 4:00 | 430.5 | 175.5 | 203.6648 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 15.1 | -59 | 430.5
2019-03-29 | 5:00 | 426.6 | 175.5 | 203.57 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 1.0378 | 0 | 7.6922 | 0 | 10.5 | -59 | 426.6
2019-03-29 | 6:00 | 427.2 | 175.5 | 203.5212 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 17.1388 | 0 | 8.34 | 0 | 7 | -59 | 427.2
2019-03-29 | 7:00 | 400.3 | 175.5 | 176.1667 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 41.4122 | 0 | 8.4211 | 0 | 0 | -59 | 400.3
2019-03-29 | 8:00 | 394.1 | 175.5 | 158.0485 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 70.6396 | 0 | 9.3119 | 0 | 0 | -59 | 394.1
2019-03-29 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 158.8918 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 73.2867 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -59 | 398.4
2019-03-29 | 10:00 | 400.3 | 175.5 | 160.9665 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 72.3831 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | -59 | 400.3
2019-03-29 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 142.0073 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 80.8234 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -59 | 389.7
2019-03-29 | 12:00 | 368 | 175.5 | 123.0477 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 75.7348 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -59 | 368
2019-03-29 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 139.543 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 67.8395 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -59 | 377.1
2019-03-29 | 14:00 | 375.8 | 175.5 | 150.7899 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 55.6163 | 0 | 12.7938 | 0 | 0 | -59 | 375.8
2019-03-29 | 15:00 | 374.6 | 175.5 | 175.3594 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 31.0617 | 0 | 11.5789 | 0 | 0 | -59 | 374.6
2019-03-29 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 192.2521 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9404 | 0 | 10.6075 | 0 | 4.6 | -59 | 386.1
2019-03-29 | 17:00 | 399.1 | 175.5 | 192.5525 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0.0504 | 0 | 8.0971 | 0 | 6.9 | -59 | 399.1
2019-03-29 | 18:00 | 417.7 | 175.5 | 192.9129 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 16.7 | -59 | 417.7
2019-03-29 | 19:00 | 411.1 | 175.5 | 192.7037 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 16.7 | -59 | 411.1
2019-03-29 | 20:00 | 396.1 | 175.5 | 192.4896 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 12.4 | -59 | 396.1
2019-03-29 | 21:00 | 381.9 | 175.5 | 192.1181 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 13.5 | -59 | 381.9
2019-03-29 | 22:00 | 367.6 | 175.5 | 191.9041 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 11 | -59 | 367.6
2019-03-29 | 23:00 | 382 | 175.5 | 192.1659 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 18.7 | -59 | 382
2019-03-30 | 0:00 | 378.5 | 175.5 | 192.1852 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 1.1 | -59 | 378.5
2019-03-30 | 1:00 | 395.3 | 175.5 | 192.4518 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 5.5 | -59 | 395.3
2019-03-30 | 2:00 | 407.1 | 175.5 | 192.6707 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 6.7 | -59 | 407.1
2019-03-30 | 3:00 | 412.5 | 175.5 | 192.7707 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 11 | -59 | 412.5
2019-03-30 | 4:00 | 415.8 | 175.5 | 192.8037 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 12 | -59 | 415.8
2019-03-30 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 192.7029 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 3.0434 | 0 | 6.1537 | 0 | 5.5 | -59 | 408.5
2019-03-30 | 6:00 | 380.2 | 175.5 | 157.5865 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 29.2168 | 0 | 6.3967 | 0 | 0 | -59 | 380.2
2019-03-30 | 7:00 | 350.1 | 175.5 | 127.3684 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 62.2068 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -59 | 350.1
2019-03-30 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 103.5197 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 83.6703 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -59 | 346.5
2019-03-30 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 105.3866 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 94.0315 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | -59 | 359.7
2019-03-30 | 10:00 | 357.5 | 175.5 | 96.6371 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 99.6903 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -59 | 357.5
2019-03-30 | 11:00 | 351.4 | 175.5 | 96.7522 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 93.9611 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | -59 | 351.4
2019-03-30 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 76.7742 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 95.1821 | 0 | 3.6437 | 0 | 0 | -59 | 332.4
2019-03-30 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 84.2654 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 85.9005 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -59 | 329.8
2019-03-30 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 105.4711 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 65.547 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | -59 | 331.3
2019-03-30 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 149.1533 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 34.303 | 0 | 3.6437 | 0 | 0 | -59 | 343.9
2019-03-30 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 184.1371 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 8.7381 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -59 | 357.2
2019-03-30 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 188.0085 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 0 | -59 | 376.5
2019-03-30 | 18:00 | 397.1 | 175.5 | 192.4181 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 5.5 | -59 | 397.1
2019-03-30 | 19:00 | 393.3 | 175.5 | 192.4659 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 5.5 | -59 | 393.3
2019-03-30 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 192.2515 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 5.5 | -59 | 383.9
2019-03-30 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 191.9748 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4252 | 0 | 4.7 | -59 | 370.1
2019-03-30 | 22:00 | 358.4 | 175.5 | 191.7129 | 29.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 1.7 | -59 | 358.4
2019-03-30 | 23:00 | 369.7 | 175.5 | 191.9511 | 37 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 5.5 | -59 | 369.7
2019-03-31 | 0:00 | 361.4 | 175.5 | 179.4463 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1537 | 0 | 3.5 | -59 | 361.4
2019-03-31 | 1:00 | 375.7 | 175.5 | 179.6792 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 4.3 | -59 | 375.7
2019-03-31 | 2:00 | 386.9 | 175.5 | 179.9126 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 4.3 | -59 | 386.9
2019-03-31 | 3:00 | 391.6 | 175.5 | 180.0174 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8826 | 0 | 4.3 | -59 | 391.6
2019-03-31 | 4:00 | 398.1 | 175.5 | 180.1885 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 4.3 | -59 | 398.1
2019-03-31 | 5:00 | 385.5 | 175.5 | 179.9663 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0.7033 | 0 | 7.5304 | 0 | 4.3 | -59 | 385.5
2019-03-31 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 165.781 | 50 | 9.4 | 3.6 | 7.9597 | 0 | 8.2593 | 0 | 0 | -59 | 361.5
2019-03-31 | 7:00 | 334.7 | 175.5 | 143.5215 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 27.7007 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -59 | 334.7
2019-03-31 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 118.1066 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 47.1493 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | -59 | 327.6
2019-03-31 | 9:00 | 328.2 | 175.5 | 104.5059 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 61.35 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | -59 | 328.2
2019-03-31 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 99.2754 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 68.3375 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -59 | 330.2
2019-03-31 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 99.7412 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 66.5529 | 0 | 5.5059 | 0 | 0 | -59 | 328.8
2019-03-31 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 94.663 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 61.6977 | 0 | 4.9393 | 0 | 0 | -59 | 318.3
2019-03-31 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 90.8676 | 28 | 9.4 | 3.6 | 59.6168 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -59 | 312.6
2019-03-31 | 14:00 | 313.9 | 175.5 | 108.5086 | 28 | 9.4 | 3.6 | 43.7618 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | -59 | 313.9
2019-03-31 | 15:00 | 318.8 | 175.5 | 129.9586 | 28 | 9.4 | 3.6 | 27.7788 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | -59 | 318.8
2019-03-31 | 16:00 | 332.4 | 175.5 | 158.6165 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 9.1635 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | -59 | 332.4
2019-03-31 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 164.2393 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0266 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -59 | 360.5
2019-03-31 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 169.5278 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 11.6 | -59 | 389.8
2019-03-31 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 169.5278 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 11.6 | -59 | 389.7
2019-03-31 | 20:00 | 381.1 | 175.5 | 169.3181 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 11.6 | -59 | 381.1
2019-03-31 | 21:00 | 366.5 | 175.5 | 168.9796 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 6.5 | -59 | 366.5
2019-03-31 | 22:00 | 351.2 | 175.5 | 168.7085 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 7.4 | -59 | 351.2
2019-03-31 | 23:00 | 361.8 | 175.5 | 168.9041 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 11.6 | -59 | 361.8
合計（百万kWh） |  | 32039.863 | 15373.8 | 12679.6689 | 5397.416 | 823.44 | 315.36 | 1507.1828 | -21.26 | 829.9187 | -9.1103 | 311.852 | -5168.4 | 32039.8671

## 連系線活用50%
北海道電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2019年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去6年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・胆振東部地震の影響を除外するため、エリア需要実績等について、2018年9月6日～14日は2017年の同曜日実績で置き換え
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（31万kW）を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 126.9872 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | -30 | 330.4
2018-04-01 | 1:00 | 343.2 | 175.5 | 130.1595 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8405 | 0 | 0 | -30 | 343.2
2018-04-01 | 2:00 | 351.5 | 175.5 | 130.2318 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4682 | 0 | 0 | -30 | 351.5
2018-04-01 | 3:00 | 354.5 | 175.5 | 130.3804 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -30 | 354.5
2018-04-01 | 4:00 | 363.1 | 175.5 | 130.5081 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 0 | -30 | 363.1
2018-04-01 | 5:00 | 351.2 | 175.5 | 127.7711 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2093 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -30 | 351.2
2018-04-01 | 6:00 | 334.6 | 175.5 | 113.9125 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 11.8056 | 0 | 4.2819 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2018-04-01 | 7:00 | 320.5 | 175.5 | 96.5654 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 24.9082 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | -30 | 320.5
2018-04-01 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 90.8794 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 36.201 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -30 | 326.2
2018-04-01 | 9:00 | 325.6 | 175.5 | 76.6272 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7841 | 0 | 4.1887 | 0 | 0 | -30 | 325.6
2018-04-01 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 59.7847 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 57.5021 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | -30 | 313.8
2018-04-01 | 11:00 | 316.8 | 175.5 | 68.693 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 51.7797 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | -30 | 316.8
2018-04-01 | 12:00 | 316 | 175.5 | 72.9353 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 46.4583 | 0 | 2.6064 | 0 | 0 | -30 | 316
2018-04-01 | 13:00 | 319.3 | 175.5 | 84.4514 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 38.3354 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | -30 | 319.3
2018-04-01 | 14:00 | 322.1 | 175.5 | 99.8507 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 25.7361 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | -30 | 322.1
2018-04-01 | 15:00 | 329 | 175.5 | 121.0311 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 10.6039 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | -30 | 329
2018-04-01 | 16:00 | 340.8 | 175.5 | 115.9459 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 2.9236 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | -30 | 340.8
2018-04-01 | 17:00 | 362.6 | 175.5 | 129.6768 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0 | -30 | 362.6
2018-04-01 | 18:00 | 381.5 | 175.5 | 143.835 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 2.5 | -30 | 381.5
2018-04-01 | 19:00 | 378.5 | 175.5 | 143.8627 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 1.8 | -30 | 378.5
2018-04-01 | 20:00 | 367.6 | 175.5 | 134.5768 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0 | -30 | 367.6
2018-04-01 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 128.7627 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 0 | -30 | 351.6
2018-04-01 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 124.3973 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -30 | 336.2
2018-04-01 | 23:00 | 341 | 175.5 | 129.9973 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -30 | 341
2018-04-02 | 0:00 | 334.2 | 175.5 | 131.1073 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | -30 | 334.2
2018-04-02 | 1:00 | 343.7 | 175.5 | 127.7213 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9787 | 0 | 0 | -30 | 343.7
2018-04-02 | 2:00 | 357.8 | 175.5 | 131.5422 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | -30 | 357.8
2018-04-02 | 3:00 | 367.3 | 175.5 | 133.4491 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -30 | 367.3
2018-04-02 | 4:00 | 373 | 175.5 | 139.2422 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | -30 | 373
2018-04-02 | 5:00 | 365.8 | 175.5 | 131.6987 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 2.5158 | 0 | 2.8855 | 0 | 0 | -30 | 365.8
2018-04-02 | 6:00 | 359.7 | 175.5 | 117.8088 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0953 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2018-04-02 | 7:00 | 337.3 | 175.5 | 99.3367 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 39.1606 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -30 | 337.3
2018-04-02 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 77.469 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 62.2082 | 0 | 6.4228 | 0 | 0 | -30 | 340.5
2018-04-02 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 69.092 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 80.2057 | 0 | 6.7023 | 0 | 0 | -30 | 350.4
2018-04-02 | 10:00 | 353.4 | 175.5 | 63.0624 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 90.0734 | 0 | 5.8642 | 0 | 0 | -30 | 353.4
2018-04-02 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 53.9004 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 96.425 | 0 | 7.0746 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2018-04-02 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 43.6815 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 91.2098 | 0 | 9.3087 | 0 | -13.8 | -30 | 324.8
2018-04-02 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 56.3534 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 77.242 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | -30 | 338.7
2018-04-02 | 14:00 | 339.2 | 175.5 | 72.0109 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 60.1295 | 0 | 12.6596 | 0 | 0 | -30 | 339.2
2018-04-02 | 15:00 | 345.1 | 175.5 | 99.8297 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 33.083 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 345.1
2018-04-02 | 16:00 | 362.9 | 175.5 | 124.5875 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 9.1183 | 0 | 12.1942 | 0 | 0 | -30 | 362.9
2018-04-02 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 129.2259 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0558 | 0 | 13.2183 | 0 | 0 | -30 | 372.1
2018-04-02 | 18:00 | 395.4 | 175.5 | 144.089 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 2.6 | -30 | 395.4
2018-04-02 | 19:00 | 385.1 | 175.5 | 139.4272 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1728 | 0 | 0 | -30 | 385.1
2018-04-02 | 20:00 | 370.8 | 175.5 | 130.9385 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 0 | -30 | 370.8
2018-04-02 | 21:00 | 349.6 | 175.5 | 118.218 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | -30 | 349.6
2018-04-02 | 22:00 | 331.6 | 175.5 | 114.4871 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7129 | 0 | 0 | -30 | 331.6
2018-04-02 | 23:00 | 333.3 | 175.5 | 116.2803 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6197 | 0 | 0 | -30 | 333.3
2018-04-03 | 0:00 | 323.4 | 175.5 | 106.618 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2018-04-03 | 1:00 | 335.2 | 175.5 | 121.2108 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 0 | -30 | 335.2
2018-04-03 | 2:00 | 344.8 | 175.5 | 132.0208 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | -30 | 344.8
2018-04-03 | 3:00 | 351.4 | 175.5 | 140.5754 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8246 | 0 | 0 | -30 | 351.4
2018-04-03 | 4:00 | 355.2 | 175.5 | 143.3581 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2419 | 0 | 2.5 | -30 | 355.2
2018-04-03 | 5:00 | 352 | 175.5 | 142.6055 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1526 | 0 | 14.2419 | 0 | 0 | -30 | 352
2018-04-03 | 6:00 | 355.3 | 175.5 | 143.1891 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5658 | 0 | 15.5451 | 0 | 0 | -30 | 355.3
2018-04-03 | 7:00 | 356.8 | 175.5 | 136.6346 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5103 | 0 | 16.7551 | 0 | 0 | -30 | 356.8
2018-04-03 | 8:00 | 389 | 175.5 | 144.0755 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 9.6621 | 0 | 16.6624 | 0 | 8.2 | -30 | 389
2018-04-03 | 9:00 | 402.6 | 175.5 | 144.3453 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 15.9414 | 0 | 20.0133 | 0 | 8.3 | -30 | 402.6
2018-04-03 | 10:00 | 409.1 | 175.5 | 144.4659 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5272 | 0 | 17.4069 | 0 | 8.3 | -30 | 409.1
2018-04-03 | 11:00 | 409.9 | 175.5 | 144.4409 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 15.334 | 0 | 13.1251 | 0 | 8.3 | -30 | 409.9
2018-04-03 | 12:00 | 389.9 | 175.5 | 143.9925 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 12.3688 | 0 | 12.9387 | 0 | 2.2 | -30 | 389.9
2018-04-03 | 13:00 | 404.2 | 175.5 | 144.3119 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 10.4489 | 0 | 10.2392 | 0 | 7.8 | -30 | 404.2
2018-04-03 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 144.2957 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 8.0751 | 0 | 9.0292 | 0 | 7.8 | -30 | 405.6
2018-04-03 | 15:00 | 398.8 | 175.5 | 144.1801 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 4.2807 | 0 | 10.2392 | 0 | 7.8 | -30 | 398.8
2018-04-03 | 16:00 | 402.5 | 175.5 | 144.2753 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5024 | 0 | 9.1223 | 0 | 10.3 | -30 | 402.5
2018-04-03 | 17:00 | 398.3 | 175.5 | 144.2568 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 6.6 | -30 | 398.3
2018-04-03 | 18:00 | 404.3 | 175.5 | 144.3363 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5637 | 0 | 12.4 | -30 | 404.3
2018-04-03 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 144.1468 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 8.2 | -30 | 395.4
2018-04-03 | 20:00 | 379.3 | 175.5 | 143.8222 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 4.1 | -30 | 379.3
2018-04-03 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 143.4263 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7737 | 0 | 2.1 | -30 | 359.1
2018-04-03 | 22:00 | 340.2 | 175.5 | 132.9127 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2018-04-03 | 23:00 | 341.4 | 175.5 | 132.344 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0 | -30 | 341.4
2018-04-04 | 0:00 | 337.8 | 175.5 | 128.2512 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1488 | 0 | 0 | -30 | 337.8
2018-04-04 | 1:00 | 343.3 | 175.5 | 130.944 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0 | -30 | 343.3
2018-04-04 | 2:00 | 357.1 | 175.5 | 134.1858 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6142 | 0 | 0 | -30 | 357.1
2018-04-04 | 3:00 | 365.6 | 175.5 | 134.4135 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9865 | 0 | 0 | -30 | 365.6
2018-04-04 | 4:00 | 368.6 | 175.5 | 134.4786 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 0 | -30 | 368.6
2018-04-04 | 5:00 | 362.1 | 175.5 | 134.3223 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1872 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -30 | 362.1
2018-04-04 | 6:00 | 363.2 | 175.5 | 134.4286 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9186 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -30 | 363.2
2018-04-04 | 7:00 | 352.4 | 175.5 | 121.334 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 19.4927 | 0 | 12.4733 | 0 | 0 | -30 | 352.4
2018-04-04 | 8:00 | 373.6 | 175.5 | 133.2352 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 32.6775 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 373.6
2018-04-04 | 9:00 | 386.6 | 175.5 | 134.9575 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 39.9897 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -30 | 386.6
2018-04-04 | 10:00 | 387.2 | 175.5 | 130.6274 | 45 | 9.4 | 3.6 | 39.8543 | 0 | 13.2183 | 0 | 0 | -30 | 387.2
2018-04-04 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 135.089 | 55 | 9.4 | 3.6 | 30.1036 | 0 | 14.7074 | 0 | 0 | -30 | 393.4
2018-04-04 | 12:00 | 372.9 | 175.5 | 126.7494 | 45 | 9.4 | 3.6 | 26.4537 | 0 | 16.1969 | 0 | 0 | -30 | 372.9
2018-04-04 | 13:00 | 384.5 | 175.5 | 134.8738 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 25.6847 | 0 | 16.9415 | 0 | 0 | -30 | 384.5
2018-04-04 | 14:00 | 380 | 175.5 | 134.7844 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 22.1573 | 0 | 18.0583 | 0 | 0 | -30 | 380
2018-04-04 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 133.2533 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5057 | 0 | 19.641 | 0 | 0 | -30 | 380.1
2018-04-04 | 16:00 | 381.3 | 175.5 | 134.6625 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 7.2965 | 0 | 19.641 | 0 | 0 | -30 | 381.3
2018-04-04 | 17:00 | 384.5 | 175.5 | 133.9053 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0.1196 | 0 | 21.8751 | 0 | 0 | -30 | 384.5
2018-04-04 | 18:00 | 406.3 | 175.5 | 144.3735 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5265 | 0 | 2.5 | -30 | 406.3
2018-04-04 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 144.2558 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9442 | 0 | 0 | -30 | 398.7
2018-04-04 | 20:00 | 384.5 | 175.5 | 134.8208 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | -30 | 384.5
2018-04-04 | 21:00 | 366.1 | 175.5 | 121.1148 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0852 | 0 | 0 | -30 | 366.1
2018-04-04 | 22:00 | 354.6 | 175.5 | 131.798 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.202 | 0 | 0 | -30 | 354.6
2018-04-04 | 23:00 | 363.1 | 175.5 | 134.3603 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0397 | 0 | 0 | -30 | 363.1
2018-04-05 | 0:00 | 354.1 | 175.5 | 131.2426 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4574 | 0 | 0 | -30 | 354.1
2018-04-05 | 1:00 | 365.5 | 175.5 | 129.0807 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.3193 | 0 | 0 | -30 | 365.5
2018-04-05 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 131.753 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.947 | 0 | 0 | -30 | 377.8
2018-04-05 | 3:00 | 384.2 | 175.5 | 132.5085 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.6915 | 0 | 0 | -30 | 384.2
2018-04-05 | 4:00 | 388.6 | 175.5 | 137.188 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0 | -30 | 388.6
2018-04-05 | 5:00 | 380.5 | 175.5 | 131.7606 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3479 | 0 | 25.6915 | 0 | 0 | -30 | 380.5
2018-04-05 | 6:00 | 374.6 | 175.5 | 112.1484 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 26.6878 | 0 | 26.0638 | 0 | 0 | -30 | 374.6
2018-04-05 | 7:00 | 359.3 | 175.5 | 86.6207 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 48.9155 | 0 | 26.0638 | 0 | 0 | -30 | 359.3
2018-04-05 | 8:00 | 375.3 | 175.5 | 96.3189 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 56.3341 | 0 | 24.947 | 0 | 0 | -30 | 375.3
2018-04-05 | 9:00 | 385.6 | 175.5 | 96.0645 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 66.7958 | 0 | 25.0397 | 0 | 0 | -30 | 385.6
2018-04-05 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 69.9679 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 84.6751 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | -30 | 378.5
2018-04-05 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 72.3412 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 81.585 | 0 | 27.2738 | 0 | 0 | -30 | 378.9
2018-04-05 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 49.6358 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 79.5904 | 0 | 27.2738 | 0 | 0 | -30 | 354.2
2018-04-05 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 58.7489 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 81.815 | 0 | 26.4361 | 0 | 0 | -30 | 364.7
2018-04-05 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 67.6016 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 70.4655 | 0 | 25.1329 | 0 | 0 | -30 | 360.9
2018-04-05 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 98.8726 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 42.5391 | 0 | 24.3883 | 0 | 0 | -30 | 366.6
2018-04-05 | 16:00 | 379.1 | 175.5 | 125.6367 | 58 | 9.4 | 3.6 | 14.8091 | 0 | 22.1542 | 0 | 0 | -30 | 379.1
2018-04-05 | 17:00 | 385.7 | 175.5 | 136.6697 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5688 | 0 | 19.3615 | 0 | 0 | -30 | 385.7
2018-04-05 | 18:00 | 407 | 175.5 | 144.3417 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 12.4 | -30 | 407
2018-04-05 | 19:00 | 400.6 | 175.5 | 144.2517 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 8.4 | -30 | 400.6
2018-04-05 | 20:00 | 384 | 175.5 | 142.7926 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7074 | 0 | 0 | -30 | 384
2018-04-05 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 130.999 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | -30 | 367.5
2018-04-05 | 22:00 | 355.6 | 175.5 | 130.7431 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 0 | -30 | 355.6
2018-04-05 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 129.4772 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 0 | -30 | 361.2
2018-04-06 | 0:00 | 352.3 | 175.5 | 143.225 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 2.5 | -30 | 352.3
2018-04-06 | 1:00 | 366.6 | 175.5 | 143.5113 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1887 | 0 | 13.2 | -30 | 366.6
2018-04-06 | 2:00 | 373.9 | 175.5 | 143.725 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 20.1 | -30 | 373.9
2018-04-06 | 3:00 | 382.2 | 175.5 | 143.8282 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 21.2 | -30 | 382.2
2018-04-06 | 4:00 | 389 | 175.5 | 144.0491 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 21.2 | -30 | 389
2018-04-06 | 5:00 | 386.6 | 175.5 | 143.9379 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8694 | 0 | 2.7927 | 0 | 21.2 | -30 | 386.6
2018-04-06 | 6:00 | 388.1 | 175.5 | 154.5222 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7851 | 0 | 2.7927 | 0 | 12.9 | -30 | 388.1
2018-04-06 | 7:00 | 378 | 175.5 | 154.3407 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 14.8943 | 0 | 3.165 | 0 | 2.5 | -30 | 378
2018-04-06 | 8:00 | 402 | 175.5 | 154.7188 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 20.0853 | 0 | 4.0959 | 0 | 6.9 | -30 | 402
2018-04-06 | 9:00 | 418.6 | 175.5 | 155.1709 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 19.3027 | 0 | 5.0264 | 0 | 12.4 | -30 | 418.6
2018-04-06 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 154.9999 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 19.8596 | 0 | 4.8405 | 0 | 13 | -30 | 414.9
2018-04-06 | 11:00 | 411.8 | 175.5 | 154.8944 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 20.0824 | 0 | 3.7232 | 0 | 13 | -30 | 411.8
2018-04-06 | 12:00 | 387 | 175.5 | 154.4507 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 16.0188 | 0 | 3.6305 | 0 | 2.8 | -30 | 387
2018-04-06 | 13:00 | 403.7 | 175.5 | 154.8299 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 15.0123 | 0 | 3.2578 | 0 | 12.4 | -30 | 403.7
2018-04-06 | 14:00 | 405.9 | 175.5 | 154.8207 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5661 | 0 | 2.5132 | 0 | 12.4 | -30 | 405.9
2018-04-06 | 15:00 | 407.8 | 175.5 | 154.8977 | 75 | 9.4 | 3.6 | 5.275 | 0 | 2.3273 | 0 | 11.8 | -30 | 407.8
2018-04-06 | 16:00 | 409.3 | 175.5 | 154.9557 | 76 | 9.4 | 3.6 | 1.7757 | 0 | 1.7686 | 0 | 16.3 | -30 | 409.3
2018-04-06 | 17:00 | 413.8 | 175.5 | 155.0245 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6755 | 0 | 22.6 | -30 | 413.8
2018-04-06 | 18:00 | 423.3 | 175.5 | 155.2727 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3273 | 0 | 31.2 | -30 | 423.3
2018-04-06 | 19:00 | 414.4 | 175.5 | 155.0105 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 23.4 | -30 | 414.4
2018-04-06 | 20:00 | 397.5 | 175.5 | 154.7454 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 11.7 | -30 | 397.5
2018-04-06 | 21:00 | 379.9 | 175.5 | 143.8145 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8855 | 0 | 13.1 | -30 | 379.9
2018-04-06 | 22:00 | 365.5 | 175.5 | 143.5591 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1409 | 0 | 14.1 | -30 | 365.5
2018-04-06 | 23:00 | 370.8 | 175.5 | 143.6522 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 19.4 | -30 | 370.8
2018-04-07 | 0:00 | 362 | 175.5 | 143.4004 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 3.3 | -30 | 362
2018-04-07 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 143.6936 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 4.2 | -30 | 373.6
2018-04-07 | 2:00 | 383 | 175.5 | 143.8868 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 4.2 | -30 | 383
2018-04-07 | 3:00 | 387.2 | 175.5 | 143.9073 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 4.9 | -30 | 387.2
2018-04-07 | 4:00 | 396.3 | 175.5 | 144.1627 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 12.4 | -30 | 396.3
2018-04-07 | 5:00 | 384.6 | 175.5 | 143.9663 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9337 | 0 | 4.6 | -30 | 384.6
2018-04-07 | 6:00 | 377.9 | 175.5 | 143.7796 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2213 | 0 | 5.3991 | 0 | 4.7 | -30 | 377.9
2018-04-07 | 7:00 | 370.9 | 175.5 | 143.5992 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 5.364 | 0 | 6.2368 | 0 | 2.9 | -30 | 370.9
2018-04-07 | 8:00 | 387 | 175.5 | 143.9093 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 12.6852 | 0 | 8.0055 | 0 | 4.7 | -30 | 387
2018-04-07 | 9:00 | 394 | 175.5 | 144.1411 | 59 | 9.4 | 3.6 | 19.3743 | 0 | 8.2846 | 0 | 4.7 | -30 | 394
2018-04-07 | 10:00 | 384.7 | 175.5 | 143.9177 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 25.4186 | 0 | 8.5637 | 0 | 2.6 | -30 | 384.7
2018-04-07 | 11:00 | 374.7 | 175.5 | 127.8821 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 39.3265 | 0 | 8.1914 | 0 | 0 | -30 | 374.7
2018-04-07 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 111.4978 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 40.814 | 0 | 6.8882 | 0 | 0 | -30 | 358.5
2018-04-07 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 131.0682 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 37.6295 | 0 | 6.7023 | 0 | 0 | -30 | 374.7
2018-04-07 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 132.0471 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 30.0024 | 0 | 6.0505 | 0 | 0 | -30 | 370.5
2018-04-07 | 15:00 | 372.3 | 175.5 | 143.5805 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 16.0067 | 0 | 5.2128 | 0 | 2.6 | -30 | 372.3
2018-04-07 | 16:00 | 371.4 | 175.5 | 143.6148 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 4.3311 | 0 | 4.6541 | 0 | 0.7 | -30 | 371.4
2018-04-07 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 143.9009 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3991 | 0 | 3.7 | -30 | 384.1
2018-04-07 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 144.2049 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7951 | 0 | 11.6 | -30 | 399.3
2018-04-07 | 19:00 | 401.8 | 175.5 | 144.1872 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 14.7 | -30 | 401.8
2018-04-07 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 143.9804 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 6 | -30 | 390.2
2018-04-07 | 21:00 | 369.6 | 175.5 | 143.5872 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0.8 | -30 | 369.6
2018-04-07 | 22:00 | 352.8 | 175.5 | 143.2804 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0.8 | -30 | 352.8
2018-04-07 | 23:00 | 365.8 | 175.5 | 143.5081 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 4.7 | -30 | 365.8
2018-04-08 | 0:00 | 356.1 | 175.5 | 115.1904 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 2.8 | -30 | 356.1
2018-04-08 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 115.4904 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 7.1 | -30 | 370.7
2018-04-08 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 115.7904 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 18.7 | -30 | 382.6
2018-04-08 | 3:00 | 384 | 175.5 | 115.7768 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 19.6 | -30 | 384
2018-04-08 | 4:00 | 383.3 | 175.5 | 115.7422 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 19.7 | -30 | 383.3
2018-04-08 | 5:00 | 369.6 | 175.5 | 115.5334 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8188 | 0 | 2.0478 | 0 | 5.5 | -30 | 369.6
2018-04-08 | 6:00 | 348.3 | 175.5 | 97.7934 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 19.107 | 0 | 2.6996 | 0 | 0.1 | -30 | 348.3
2018-04-08 | 7:00 | 323.7 | 175.5 | 80.0616 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 41.4875 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -30 | 323.7
2018-04-08 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 50.1323 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 61.779 | 0 | 4.1887 | 0 | 0 | -30 | 314.9
2018-04-08 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 60.888 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 62.5061 | 0 | 5.3059 | 0 | 0 | -30 | 327.5
2018-04-08 | 10:00 | 331.1 | 175.5 | 57.124 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 69.2187 | 0 | 5.9573 | 0 | 0 | -30 | 331.1
2018-04-08 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 58.0207 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 64.3265 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -30 | 333.9
2018-04-08 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 68.7935 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 49.6746 | 0 | 13.0319 | 0 | 0 | -30 | 330.3
2018-04-08 | 13:00 | 320.5 | 175.5 | 63.2132 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 44.7103 | 0 | 13.7765 | 0 | 0 | -30 | 320.5
2018-04-08 | 14:00 | 312.9 | 175.5 | 62.2568 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1117 | 0 | 15.7315 | 0 | 0 | -30 | 312.9
2018-04-08 | 15:00 | 318.7 | 175.5 | 81.3544 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 20.1146 | 0 | 18.431 | 0 | 0 | -30 | 318.7
2018-04-08 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 105.0596 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 7.3616 | 0 | 20.4788 | 0 | 0.1 | -30 | 332.9
2018-04-08 | 17:00 | 351.6 | 175.5 | 102.6635 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3227 | 0 | 17.3138 | 0 | 0.1 | -30 | 351.6
2018-04-08 | 18:00 | 380 | 175.5 | 115.648 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 5.2 | -30 | 380
2018-04-08 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 115.6585 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9415 | 0 | 4.1 | -30 | 380.4
2018-04-08 | 20:00 | 369.5 | 175.5 | 115.5244 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1756 | 0 | 1.1 | -30 | 369.5
2018-04-08 | 21:00 | 350.2 | 175.5 | 113.2626 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0374 | 0 | 0.1 | -30 | 350.2
2018-04-08 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 112.4244 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1756 | 0 | 0.1 | -30 | 333.1
2018-04-08 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 114.8794 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2206 | 0 | 3.9 | -30 | 340.5
2018-04-09 | 0:00 | 331 | 175.5 | 111.5276 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8724 | 0 | 0.1 | -30 | 331
2018-04-09 | 1:00 | 343.2 | 175.5 | 115.0108 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 2.4 | -30 | 343.2
2018-04-09 | 2:00 | 352.3 | 175.5 | 115.1071 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5929 | 0 | 1.4 | -30 | 352.3
2018-04-09 | 3:00 | 364.7 | 175.5 | 115.3553 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2447 | 0 | 2.9 | -30 | 364.7
2018-04-09 | 4:00 | 367.9 | 175.5 | 115.4417 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 2.9 | -30 | 367.9
2018-04-09 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 115.4138 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2793 | 0 | 17.4069 | 0 | 2.8 | -30 | 366.2
2018-04-09 | 6:00 | 368.7 | 175.5 | 115.4556 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 16.4306 | 0 | 17.3138 | 0 | 1.2 | -30 | 368.7
2018-04-09 | 7:00 | 348.4 | 175.5 | 81.5444 | 43 | 9.4 | 3.6 | 47.0178 | 0 | 18.3378 | 0 | 0 | -30 | 348.4
2018-04-09 | 8:00 | 361.8 | 175.5 | 72.9124 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 70.9052 | 0 | 19.0824 | 0 | 0 | -30 | 361.8
2018-04-09 | 9:00 | 371.3 | 175.5 | 77.3882 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 75.0917 | 0 | 19.9201 | 0 | 0 | -30 | 371.3
2018-04-09 | 10:00 | 372.3 | 175.5 | 69.5326 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 83.2027 | 0 | 20.6647 | 0 | 0 | -30 | 372.3
2018-04-09 | 11:00 | 369 | 175.5 | 66.0233 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 82.7602 | 0 | 21.3165 | 0 | 0 | -30 | 369
2018-04-09 | 12:00 | 349.5 | 175.5 | 58.1104 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 70.5799 | 0 | 21.4097 | 0 | 0 | -30 | 349.5
2018-04-09 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 88.2028 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 60.8011 | 0 | 18.8961 | 0 | 0.1 | -30 | 367.4
2018-04-09 | 14:00 | 365.9 | 175.5 | 96.3253 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 56.2982 | 0 | 13.7765 | 0 | 0.1 | -30 | 365.9
2018-04-09 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 82.984 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 33.75 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | -30 | 364.4
2018-04-09 | 16:00 | 384.8 | 175.5 | 115.813 | 87 | 9.4 | 3.6 | 7.6965 | 0 | 13.5905 | 0 | 2.2 | -30 | 384.8
2018-04-09 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 116.0353 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0705 | 0 | 12.1942 | 0 | 19.6 | -30 | 393.6
2018-04-09 | 18:00 | 408.1 | 175.5 | 116.3199 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 32.9 | -30 | 408.1
2018-04-09 | 19:00 | 404.5 | 175.5 | 116.1576 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5424 | 0 | 30.3 | -30 | 404.5
2018-04-09 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 115.8608 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 17.8 | -30 | 387.8
2018-04-09 | 21:00 | 367.2 | 175.5 | 115.4399 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9601 | 0 | 2.8 | -30 | 367.2
2018-04-09 | 22:00 | 344.7 | 175.5 | 107.0231 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | 0.1 | -30 | 344.7
2018-04-09 | 23:00 | 351 | 175.5 | 115.0608 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 2.9 | -30 | 351
2018-04-10 | 0:00 | 342 | 175.5 | 114.864 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 0.4 | -30 | 342
2018-04-10 | 1:00 | 351.9 | 175.5 | 114.4809 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8191 | 0 | 0.1 | -30 | 351.9
2018-04-10 | 2:00 | 364.2 | 175.5 | 115.3427 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9573 | 0 | 1.2 | -30 | 364.2
2018-04-10 | 3:00 | 368.1 | 175.5 | 115.4804 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 2.2 | -30 | 368.1
2018-04-10 | 4:00 | 372 | 175.5 | 115.4872 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 6 | -30 | 372
2018-04-10 | 5:00 | 368.3 | 175.5 | 115.4442 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 4.2221 | 0 | 4.9337 | 0 | 1.3 | -30 | 368.3
2018-04-10 | 6:00 | 366 | 175.5 | 106.2928 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 27.0944 | 0 | 5.2128 | 0 | 0.1 | -30 | 366
2018-04-10 | 7:00 | 342 | 175.5 | 75.453 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 58.0379 | 0 | 6.6091 | 0 | 0 | -30 | 342
2018-04-10 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 56.1907 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 79.2874 | 0 | 11.8219 | 0 | 0 | -30 | 346.6
2018-04-10 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 59.5245 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 85.5127 | 0 | 13.9628 | 0 | 0 | -30 | 358.3
2018-04-10 | 10:00 | 358.4 | 175.5 | 51.5425 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 93.1292 | 0 | 14.4283 | 0 | 0 | -30 | 358.4
2018-04-10 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 44.2138 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 98.0688 | 0 | 15.9174 | 0 | -0.4 | -30 | 357.1
2018-04-10 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 43.794 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 96.3677 | 0 | 15.6383 | 0 | -23.4 | -30 | 331.7
2018-04-10 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 43.9878 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 88.2225 | 0 | 16.2897 | 0 | -9 | -30 | 338.8
2018-04-10 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 47.22 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 71.5871 | 0 | 17.5929 | 0 | 0 | -30 | 335.7
2018-04-10 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 76.4711 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 46.8633 | 0 | 17.9656 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2018-04-10 | 16:00 | 356.5 | 175.5 | 101.4702 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 17.1297 | 0 | 17.5001 | 0 | 0.1 | -30 | 356.5
2018-04-10 | 17:00 | 363.6 | 175.5 | 114.8314 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0.9503 | 0 | 13.2183 | 0 | 0.1 | -30 | 363.6
2018-04-10 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 115.8158 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 15 | -30 | 387.1
2018-04-10 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 115.8813 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5187 | 0 | 15.9 | -30 | 387.6
2018-04-10 | 20:00 | 370.3 | 175.5 | 115.4781 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8219 | 0 | 1.2 | -30 | 370.3
2018-04-10 | 21:00 | 350.8 | 175.5 | 109.6649 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3351 | 0 | 0.1 | -30 | 350.8
2018-04-10 | 22:00 | 336.1 | 175.5 | 108.9385 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 0.1 | -30 | 336.1
2018-04-10 | 23:00 | 336.9 | 175.5 | 114.2521 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5479 | 0 | 0.1 | -30 | 336.9
2018-04-11 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 98.5899 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7101 | 0 | 0.1 | -30 | 325.1
2018-04-11 | 1:00 | 340 | 175.5 | 114.3585 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9415 | 0 | 0.1 | -30 | 340
2018-04-11 | 2:00 | 353.3 | 175.5 | 115.148 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 12.5 | -30 | 353.3
2018-04-11 | 3:00 | 361.3 | 175.5 | 115.334 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 14.5 | -30 | 361.3
2018-04-11 | 4:00 | 364 | 175.5 | 115.373 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.827 | 0 | 14.6 | -30 | 364
2018-04-11 | 5:00 | 361.7 | 175.5 | 115.303 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 2.105 | 0 | 22.992 | 0 | 11.1 | -30 | 361.7
2018-04-11 | 6:00 | 363.4 | 175.5 | 115.4044 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 9.5836 | 0 | 25.412 | 0 | 2.8 | -30 | 363.4
2018-04-11 | 7:00 | 358.9 | 175.5 | 112.829 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 15.7381 | 0 | 25.1329 | 0 | 0.1 | -30 | 358.9
2018-04-11 | 8:00 | 375.8 | 175.5 | 114.9766 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 30.1005 | 0 | 23.9229 | 0 | 0.1 | -30 | 375.8
2018-04-11 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 109.5879 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 23.4755 | 0 | 23.7366 | 0 | 0.1 | -30 | 386.2
2018-04-11 | 10:00 | 402.9 | 175.5 | 116.1727 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8758 | 0 | 18.1515 | 0 | 14.9 | -30 | 402.9
2018-04-11 | 11:00 | 406 | 175.5 | 116.1912 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 9.271 | 0 | 18.3378 | 0 | 19.6 | -30 | 406
2018-04-11 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 115.789 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 10.0218 | 0 | 18.9892 | 0 | 6.8 | -30 | 383.4
2018-04-11 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 115.9835 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 10.8964 | 0 | 19.9201 | 0 | 14.1 | -30 | 396.8
2018-04-11 | 14:00 | 397.9 | 175.5 | 116.0923 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5153 | 0 | 20.2924 | 0 | 14.1 | -30 | 397.9
2018-04-11 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 115.9798 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5278 | 0 | 20.2924 | 0 | 14.1 | -30 | 395.2
2018-04-11 | 16:00 | 392.2 | 175.5 | 115.9111 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 1.9856 | 0 | 18.8033 | 0 | 13.5 | -30 | 392.2
2018-04-11 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 115.9076 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2924 | 0 | 12.9 | -30 | 391.8
2018-04-11 | 18:00 | 401.8 | 175.5 | 116.0417 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 23.3 | -30 | 401.8
2018-04-11 | 19:00 | 393.5 | 175.5 | 115.9767 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2233 | 0 | 14.6 | -30 | 393.5
2018-04-11 | 20:00 | 371.8 | 175.5 | 114.888 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0.1 | -30 | 371.8
2018-04-11 | 21:00 | 352.5 | 175.5 | 115.0916 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 26.8084 | 0 | 0.4 | -30 | 352.5
2018-04-11 | 22:00 | 334.4 | 175.5 | 102.1121 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.0879 | 0 | 0.1 | -30 | 334.4
2018-04-11 | 23:00 | 340.3 | 175.5 | 106.8953 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 28.2047 | 0 | 0.1 | -30 | 340.3
2018-04-12 | 0:00 | 331 | 175.5 | 98.0675 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.8325 | 0 | 0.1 | -30 | 331
2018-04-12 | 1:00 | 341.4 | 175.5 | 103.6539 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.6461 | 0 | 0.1 | -30 | 341.4
2018-04-12 | 2:00 | 353.2 | 175.5 | 105.9193 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.1807 | 0 | 0.1 | -30 | 353.2
2018-04-12 | 3:00 | 359.6 | 175.5 | 106.1117 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3883 | 0 | 0.1 | -30 | 359.6
2018-04-12 | 4:00 | 366 | 175.5 | 106.2117 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3883 | 0 | 0.1 | -30 | 366
2018-04-12 | 5:00 | 353.7 | 175.5 | 99.5215 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 5.6933 | 0 | 23.0852 | 0 | 0.1 | -30 | 353.7
2018-04-12 | 6:00 | 351.7 | 175.5 | 93.1008 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 29.965 | 0 | 19.7342 | 0 | 0.1 | -30 | 351.7
2018-04-12 | 7:00 | 330.6 | 175.5 | 50.676 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 57.5171 | 0 | 17.4069 | 0 | 0 | -30 | 330.6
2018-04-12 | 8:00 | 338.1 | 175.5 | 43.9524 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 79.5929 | 0 | 19.4547 | 0 | -9.9 | -30 | 338.1
2018-04-12 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 44.171 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 88.8534 | 0 | 19.1756 | 0 | -8 | -30 | 349.2
2018-04-12 | 10:00 | 347 | 175.5 | 44.0229 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 98.1315 | 0 | 12.8456 | 0 | -13 | -30 | 347
2018-04-12 | 11:00 | 349.6 | 175.5 | 44.1042 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 96.3426 | 0 | 10.0532 | 0 | -5.9 | -30 | 349.6
2018-04-12 | 12:00 | 331.8 | 175.5 | 43.7277 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 86.2049 | 0 | 7.1674 | 0 | -10.3 | -30 | 331.8
2018-04-12 | 13:00 | 354 | 175.5 | 86.8778 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 54.2649 | 0 | 5.9573 | 0 | 0.1 | -30 | 354
2018-04-12 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 105.9656 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 39.7148 | 0 | 5.1196 | 0 | 0.1 | -30 | 367.7
2018-04-12 | 15:00 | 352.9 | 175.5 | 85.2158 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 32.1859 | 0 | 8.0983 | 0 | 0.1 | -30 | 352.9
2018-04-12 | 16:00 | 372 | 175.5 | 109.2414 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 10.3435 | 0 | 11.9151 | 0 | 0.1 | -30 | 372
2018-04-12 | 17:00 | 377.7 | 175.5 | 115.7305 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0.3376 | 0 | 13.0319 | 0 | 5.1 | -30 | 377.7
2018-04-12 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 115.9645 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6355 | 0 | 23.4 | -30 | 395.5
2018-04-12 | 19:00 | 389.9 | 175.5 | 115.86 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 22 | -30 | 389.9
2018-04-12 | 20:00 | 369.5 | 175.5 | 115.4663 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9337 | 0 | 7.2 | -30 | 369.5
2018-04-12 | 21:00 | 352 | 175.5 | 109.8872 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0.1 | -30 | 352
2018-04-12 | 22:00 | 334.1 | 175.5 | 102.5459 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 0.1 | -30 | 334.1
2018-04-12 | 23:00 | 341.2 | 175.5 | 104.7181 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 0.1 | -30 | 341.2
2018-04-13 | 0:00 | 334 | 175.5 | 114.2286 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0.1 | -30 | 334
2018-04-13 | 1:00 | 345.4 | 175.5 | 114.4118 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8882 | 0 | 0.1 | -30 | 345.4
2018-04-13 | 2:00 | 356 | 175.5 | 114.5941 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 0.1 | -30 | 356
2018-04-13 | 3:00 | 366.1 | 175.5 | 115.4081 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 1 | -30 | 366.1
2018-04-13 | 4:00 | 369.8 | 175.5 | 115.4941 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 4.8 | -30 | 369.8
2018-04-13 | 5:00 | 365.7 | 175.5 | 114.838 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5738 | 0 | 6.8882 | 0 | 0.1 | -30 | 365.7
2018-04-13 | 6:00 | 364.9 | 175.5 | 108.6868 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 20.8149 | 0 | 8.0983 | 0 | 0.1 | -30 | 364.9
2018-04-13 | 7:00 | 349.1 | 175.5 | 91.6174 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 41.0121 | 0 | 8.4705 | 0 | 0.1 | -30 | 349.1
2018-04-13 | 8:00 | 359 | 175.5 | 79.5364 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6204 | 0 | 8.8432 | 0 | 0 | -30 | 359
2018-04-13 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 81.2286 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 71.3013 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -30 | 369.7
2018-04-13 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 74.2988 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 82.9448 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -30 | 374.6
2018-04-13 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 77.7984 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 78.3452 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -30 | 373.5
2018-04-13 | 12:00 | 351.3 | 175.5 | 57.1467 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 76.7969 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -30 | 351.3
2018-04-13 | 13:00 | 361.6 | 175.5 | 72.7241 | 48 | 9.4 | 3.6 | 71.0195 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | -30 | 361.6
2018-04-13 | 14:00 | 358.6 | 175.5 | 81.7811 | 48 | 9.4 | 3.6 | 59.5211 | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | -30 | 358.6
2018-04-13 | 15:00 | 357.5 | 175.5 | 95.4527 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 36.5595 | 0 | 9.5878 | 0 | 0.1 | -30 | 357.5
2018-04-13 | 16:00 | 367.2 | 175.5 | 110.5732 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 14.5181 | 0 | 9.3087 | 0 | 0.1 | -30 | 367.2
2018-04-13 | 17:00 | 372.6 | 175.5 | 115.5692 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0.953 | 0 | 8.3778 | 0 | 1.9 | -30 | 372.6
2018-04-13 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 115.9809 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8191 | 0 | 22.7 | -30 | 393.3
2018-04-13 | 19:00 | 392.4 | 175.5 | 115.8499 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 21 | -30 | 392.4
2018-04-13 | 20:00 | 373.2 | 175.5 | 115.5745 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4255 | 0 | 3 | -30 | 373.2
2018-04-13 | 21:00 | 353 | 175.5 | 113.964 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 0.1 | -30 | 353
2018-04-13 | 22:00 | 341.5 | 175.5 | 114.2772 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 0.1 | -30 | 341.5
2018-04-13 | 23:00 | 348.3 | 175.5 | 114.4977 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7023 | 0 | 0.1 | -30 | 348.3
2018-04-14 | 0:00 | 339.7 | 175.5 | 109.1081 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 0.1 | -30 | 339.7
2018-04-14 | 1:00 | 351.1 | 175.5 | 110.2286 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0.1 | -30 | 351.1
2018-04-14 | 2:00 | 359.3 | 175.5 | 110.7531 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4469 | 0 | 0.1 | -30 | 359.3
2018-04-14 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 114.8222 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 0.1 | -30 | 366.6
2018-04-14 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 114.8499 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 0.1 | -30 | 367.2
2018-04-14 | 5:00 | 355.7 | 175.5 | 110.4467 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 7.3442 | 0 | 6.6091 | 0 | 0.1 | -30 | 355.7
2018-04-14 | 6:00 | 349.5 | 175.5 | 98.7915 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 24.3821 | 0 | 5.0264 | 0 | 0.1 | -30 | 349.5
2018-04-14 | 7:00 | 333.9 | 175.5 | 80.466 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 40.0831 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -30 | 333.9
2018-04-14 | 8:00 | 338.4 | 175.5 | 70.795 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2541 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -30 | 338.4
2018-04-14 | 9:00 | 347.7 | 175.5 | 79.0828 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 53.5908 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | -30 | 347.7
2018-04-14 | 10:00 | 351.3 | 175.5 | 77.1046 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 56.5626 | 0 | 7.6328 | 0 | 0 | -30 | 351.3
2018-04-14 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 72.5696 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2462 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -30 | 347.8
2018-04-14 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 48.7217 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 55.691 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 326.7
2018-04-14 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 64.2603 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 45.8255 | 0 | 14.6142 | 0 | 0 | -30 | 334.7
2018-04-14 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 84.7716 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 26.066 | 0 | 16.6624 | 0 | 0.1 | -30 | 337.6
2018-04-14 | 15:00 | 340.4 | 175.5 | 102.7055 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 11.2116 | 0 | 16.3829 | 0 | 0.1 | -30 | 340.4
2018-04-14 | 16:00 | 345.2 | 175.5 | 102.0808 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 2.4427 | 0 | 13.7765 | 0 | 0.1 | -30 | 345.2
2018-04-14 | 17:00 | 358.9 | 175.5 | 107.8576 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5424 | 0 | 0.1 | -30 | 358.9
2018-04-14 | 18:00 | 380.3 | 175.5 | 115.664 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 12.2 | -30 | 380.3
2018-04-14 | 19:00 | 380.3 | 175.5 | 115.6536 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 11 | -30 | 380.3
2018-04-14 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 113.5231 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | 0.1 | -30 | 363.1
2018-04-14 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 107.6954 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0.1 | -30 | 346.9
2018-04-14 | 22:00 | 335.5 | 175.5 | 109.4468 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 0.1 | -30 | 335.5
2018-04-14 | 23:00 | 341.8 | 175.5 | 110.1122 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5878 | 0 | 0.1 | -30 | 341.8
2018-04-15 | 0:00 | 334.5 | 175.5 | 82.4708 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0292 | 0 | 10.3 | -30 | 334.5
2018-04-15 | 1:00 | 347 | 175.5 | 82.7199 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 10.2 | -30 | 347
2018-04-15 | 2:00 | 354 | 175.5 | 82.9203 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0797 | 0 | 11.7 | -30 | 354
2018-04-15 | 3:00 | 360.1 | 175.5 | 83.0417 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 14.7 | -30 | 360.1
2018-04-15 | 4:00 | 359.8 | 175.5 | 82.9658 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7342 | 0 | 12.8 | -30 | 359.8
2018-04-15 | 5:00 | 351.9 | 175.5 | 82.759 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 10.3 | -30 | 351.9
2018-04-15 | 6:00 | 342.3 | 175.5 | 82.5722 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0.759 | 0 | 19.2688 | 0 | 10.3 | -30 | 342.3
2018-04-15 | 7:00 | 328.2 | 175.5 | 82.3763 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 4.0959 | 0 | 17.1278 | 0 | 5.2 | -30 | 328.2
2018-04-15 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 82.4398 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 7.6974 | 0 | 13.9628 | 0 | 10.2 | -30 | 330.1
2018-04-15 | 9:00 | 334.7 | 175.5 | 82.5309 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 12.7026 | 0 | 12.5665 | 0 | 10.3 | -30 | 334.7
2018-04-15 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 82.53 | 57 | 9.4 | 3.6 | 16.6381 | 0 | 13.0319 | 0 | 5.5 | -30 | 333.2
2018-04-15 | 11:00 | 327.6 | 175.5 | 74.5054 | 57 | 9.4 | 3.6 | 24.1904 | 0 | 13.4042 | 0 | 0 | -30 | 327.6
2018-04-15 | 12:00 | 317.6 | 175.5 | 62.9491 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 30.2881 | 0 | 13.9628 | 0 | 0 | -30 | 317.6
2018-04-15 | 13:00 | 313.1 | 175.5 | 61.953 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 25.0742 | 0 | 15.1728 | 0 | 0 | -30 | 313.1
2018-04-15 | 14:00 | 314.9 | 175.5 | 64.4149 | 55 | 9.4 | 3.6 | 20.7882 | 0 | 16.1969 | 0 | 0 | -30 | 314.9
2018-04-15 | 15:00 | 319.4 | 175.5 | 69.8267 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 15.7009 | 0 | 17.8724 | 0 | 0 | -30 | 319.4
2018-04-15 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 78.0156 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 6.4747 | 0 | 21.4097 | 0 | 0 | -30 | 329.8
2018-04-15 | 17:00 | 349 | 175.5 | 82.8148 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0852 | 0 | 7.2 | -30 | 349
2018-04-15 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 83.1494 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5506 | 0 | 18.7 | -30 | 372.3
2018-04-15 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 83.1426 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4574 | 0 | 18.6 | -30 | 372.1
2018-04-15 | 20:00 | 363.9 | 175.5 | 83.1217 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1783 | 0 | 13.3 | -30 | 363.9
2018-04-15 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 82.8389 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0611 | 0 | 10.2 | -30 | 349.9
2018-04-15 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 82.4935 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1065 | 0 | 5 | -30 | 332.9
2018-04-15 | 23:00 | 340.6 | 175.5 | 82.6039 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8961 | 0 | 9.7 | -30 | 340.6
2018-04-16 | 0:00 | 332.5 | 175.5 | 82.4095 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5905 | 0 | 14.6 | -30 | 332.5
2018-04-16 | 1:00 | 341.4 | 175.5 | 82.5676 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3324 | 0 | 16.1 | -30 | 341.4
2018-04-16 | 2:00 | 349.5 | 175.5 | 82.8154 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2846 | 0 | 15.5 | -30 | 349.5
2018-04-16 | 3:00 | 356.2 | 175.5 | 82.8495 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0505 | 0 | 19.1 | -30 | 356.2
2018-04-16 | 4:00 | 362.6 | 175.5 | 83.139 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 26.7 | -30 | 362.6
2018-04-16 | 5:00 | 356.4 | 175.5 | 82.8932 | 88 | 9.4 | 3.6 | 7.2763 | 0 | 3.6305 | 0 | 16.1 | -30 | 356.4
2018-04-16 | 6:00 | 352.2 | 175.5 | 78.5911 | 77 | 9.4 | 3.6 | 34.2925 | 0 | 3.8164 | 0 | 0 | -30 | 352.2
2018-04-16 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 51.2622 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 61.9041 | 0 | 4.9337 | 0 | 0 | -30 | 329.3
2018-04-16 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 43.8 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 82.1631 | 0 | 7.726 | -5.9891 | 0 | -30 | 338.9
2018-04-16 | 9:00 | 349.6 | 175.5 | 44 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 92.7542 | 0 | 11.5424 | -9.8966 | 0 | -30 | 349.6
2018-04-16 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 44.1 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 93.1318 | 0 | 13.0319 | -4.7637 | 0 | -30 | 356.7
2018-04-16 | 11:00 | 368.2 | 175.5 | 62.0796 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 81.423 | 0 | 13.4974 | 0 | 0 | -30 | 368.2
2018-04-16 | 12:00 | 348.5 | 175.5 | 44 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 78.2959 | 0 | 13.4042 | -1.5001 | 0 | -30 | 348.5
2018-04-16 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 70.1425 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 64.3292 | 0 | 14.4283 | 0 | 0 | -30 | 365.7
2018-04-16 | 14:00 | 368 | 175.5 | 83.2094 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 44.866 | 0 | 15.8246 | 0 | 7.3 | -30 | 368
2018-04-16 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 83.0707 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 24.5187 | 0 | 16.0106 | 0 | 10.1 | -30 | 364.9
2018-04-16 | 16:00 | 369.1 | 175.5 | 83.1936 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.5649 | 0 | 16.9415 | 0 | 15.6 | -30 | 369.1
2018-04-16 | 17:00 | 368.7 | 175.5 | 83.186 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0.9966 | 0 | 15.9174 | 0 | 20.4 | -30 | 368.7
2018-04-16 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 83.5926 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7074 | 0 | 41.9 | -30 | 388.4
2018-04-16 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 83.4754 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8246 | 0 | 38.1 | -30 | 385.6
2018-04-16 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 83.1517 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 20.4 | -30 | 368.6
2018-04-16 | 21:00 | 351 | 175.5 | 82.7622 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3378 | 0 | 14.3 | -30 | 351
2018-04-16 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 82.4385 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 7.1 | -30 | 331.7
2018-04-16 | 23:00 | 334 | 175.5 | 82.5385 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 15.8 | -30 | 334
2018-04-17 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 80.5108 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 2.8 | -30 | 325.1
2018-04-17 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 79.6417 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 0 | -30 | 332.6
2018-04-17 | 2:00 | 346.2 | 175.5 | 80.9071 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5929 | 0 | 2.8 | -30 | 346.2
2018-04-17 | 3:00 | 355.5 | 175.5 | 82.8685 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7315 | 0 | 10.3 | -30 | 355.5
2018-04-17 | 4:00 | 357.3 | 175.5 | 82.8994 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8006 | 0 | 13 | -30 | 357.3
2018-04-17 | 5:00 | 350.5 | 175.5 | 81.018 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 8.5469 | 0 | 14.3351 | 0 | 2.9 | -30 | 350.5
2018-04-17 | 6:00 | 343.2 | 175.5 | 66.3543 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 34.6552 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -30 | 343.2
2018-04-17 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 45.4784 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3283 | -14.5209 | 14.6142 | 0 | 0 | -30 | 321.6
2018-04-17 | 8:00 | 333.4 | 175.5 | 47.5636 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 84.6179 | -25.468 | 14.9865 | 0 | 0 | -30 | 333.4
2018-04-17 | 9:00 | 342.9 | 175.5 | 47.951 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 96.9882 | -29.1912 | 15.452 | 0 | 0 | -30 | 342.9
2018-04-17 | 10:00 | 342.7 | 175.5 | 50.1282 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 102.9359 | -38.7265 | 16.6624 | 0 | 0 | -30 | 342.7
2018-04-17 | 11:00 | 340 | 175.5 | 50.318 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 104.7777 | -39.4195 | 18.5238 | 0 | -5.9 | -30 | 340
2018-04-17 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 48.2655 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 100.8867 | -37.9555 | 18.8033 | 0 | -26.2 | -30 | 315.5
2018-04-17 | 13:00 | 330.5 | 175.5 | 44.7425 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 90.7131 | -34.128 | 17.8724 | 0 | -0.9 | -30 | 330.5
2018-04-17 | 14:00 | 327.8 | 175.5 | 46.9964 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 73.2403 | -22.0436 | 17.4069 | 0 | 0 | -30 | 327.8
2018-04-17 | 15:00 | 330.7 | 175.5 | 46.1697 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 50.1888 | 0 | 16.9415 | 0 | 0 | -30 | 330.7
2018-04-17 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 75.5877 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 19.0326 | 0 | 15.0797 | 0 | 0 | -30 | 347.3
2018-04-17 | 17:00 | 350.7 | 175.5 | 82.7644 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7346 | 0 | 12.101 | 0 | 5.9 | -30 | 350.7
2018-04-17 | 18:00 | 369.2 | 175.5 | 83.209 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 25.9 | -30 | 369.2
2018-04-17 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 83.2299 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 28.5 | -30 | 372.1
2018-04-17 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 82.9299 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 13.4 | -30 | 354.1
2018-04-17 | 21:00 | 336.1 | 175.5 | 80.6645 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6355 | 0 | 2.9 | -30 | 336.1
2018-04-17 | 22:00 | 316.5 | 175.5 | 73.4058 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1942 | 0 | 0 | -30 | 316.5
2018-04-17 | 23:00 | 318 | 175.5 | 80.3786 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 2.9 | -30 | 318
2018-04-18 | 0:00 | 309 | 175.5 | 75.1135 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9865 | 0 | 0 | -30 | 309
2018-04-18 | 1:00 | 322.2 | 175.5 | 80.334 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 1.4 | -30 | 322.2
2018-04-18 | 2:00 | 332.4 | 175.5 | 80.5786 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 2.1 | -30 | 332.4
2018-04-18 | 3:00 | 341 | 175.5 | 80.7958 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4042 | 0 | 2 | -30 | 341
2018-04-18 | 4:00 | 344.1 | 175.5 | 80.8335 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5665 | 0 | 2.3 | -30 | 344.1
2018-04-18 | 5:00 | 333 | 175.5 | 74.7023 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 6.8658 | 0 | 13.0319 | 0 | 0 | -30 | 333
2018-04-18 | 6:00 | 333.9 | 175.5 | 73.4757 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 27.7442 | 0 | 12.3801 | 0 | 0 | -30 | 333.9
2018-04-18 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 46.0881 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5177 | 0 | 12.1942 | 0 | 0 | -30 | 321.6
2018-04-18 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 45.874 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 68.2539 | -5.1357 | 12.0078 | 0 | 0 | -30 | 334.8
2018-04-18 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 47.6462 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 83.8262 | -12.6148 | 11.5424 | 0 | 0 | -30 | 344.2
2018-04-18 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 48.2943 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 86.7443 | -19.581 | 11.5424 | 0 | 0 | -30 | 340.8
2018-04-18 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 49.5837 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 87.0874 | -19.6584 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 343.1
2018-04-18 | 12:00 | 316.8 | 175.5 | 43.3 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 80.9473 | -24.3632 | 12.2873 | -8.5714 | -0.6 | -30 | 316.8
2018-04-18 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 46.5377 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 68.7324 | -10.3434 | 12.4733 | 0 | 0 | -30 | 331.7
2018-04-18 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 52.5285 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 55.1259 | 0 | 12.8456 | 0 | 0 | -30 | 334.8
2018-04-18 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 64.1649 | 72 | 9.4 | 3.6 | 33.2478 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2018-04-18 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 80.9766 | 85 | 9.4 | 3.6 | 13.7979 | 0 | 10.4255 | 0 | 1.1 | -30 | 349.8
2018-04-18 | 17:00 | 353.1 | 175.5 | 82.911 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 1.6358 | 0 | 10.0532 | 0 | 8.5 | -30 | 353.1
2018-04-18 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 83.1986 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 28 | -30 | 371.6
2018-04-18 | 19:00 | 374.7 | 175.5 | 83.3331 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 30.5 | -30 | 374.7
2018-04-18 | 20:00 | 356 | 175.5 | 82.919 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 15 | -30 | 356
2018-04-18 | 21:00 | 338.9 | 175.5 | 80.7468 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 2.1 | -30 | 338.9
2018-04-18 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 76.2676 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3324 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2018-04-18 | 23:00 | 321.3 | 175.5 | 80.3713 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7287 | 0 | 2.1 | -30 | 321.3
2018-04-19 | 0:00 | 313.3 | 175.5 | 80.2681 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0319 | 0 | 0.7 | -30 | 313.3
2018-04-19 | 1:00 | 323.7 | 175.5 | 80.5026 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 1.4 | -30 | 323.7
2018-04-19 | 2:00 | 335.3 | 175.5 | 80.6581 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2419 | 0 | 2.1 | -30 | 335.3
2018-04-19 | 3:00 | 340.9 | 175.5 | 80.8063 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8937 | 0 | 2.1 | -30 | 340.9
2018-04-19 | 4:00 | 341.6 | 175.5 | 80.789 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 2.1 | -30 | 341.6
2018-04-19 | 5:00 | 336.1 | 175.5 | 80.6638 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 5.5316 | 0 | 10.7046 | 0 | 2.2 | -30 | 336.1
2018-04-19 | 6:00 | 338.9 | 175.5 | 77.6056 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 24.0552 | 0 | 10.2392 | 0 | 0 | -30 | 338.9
2018-04-19 | 7:00 | 321.7 | 175.5 | 43.4 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 56.0498 | 0 | 12.101 | -4.0508 | 0 | -30 | 321.7
2018-04-19 | 8:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 78.7649 | -11.8532 | 10.5187 | -5.4304 | 0 | -30 | 329.8
2018-04-19 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 43.8 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 93.1704 | -14.021 | 9.2155 | -8.6649 | 0 | -30 | 337.7
2018-04-19 | 10:00 | 337.5 | 175.5 | 43.8 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 99.5546 | -22.4727 | 10.2392 | -7.8211 | 0 | -30 | 337.5
2018-04-19 | 11:00 | 338.4 | 175.5 | 43.8 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 100.5584 | -22.6992 | 11.7287 | -9.1879 | 0 | -30 | 338.4
2018-04-19 | 12:00 | 315.7 | 175.5 | 43.3 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 96.7212 | -21.8331 | 14.1488 | -11.1369 | -19.7 | -30 | 315.7
2018-04-19 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 86.0573 | -19.4259 | 12.6596 | -8.491 | 0 | -30 | 329.1
2018-04-19 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 67.782 | 0 | 11.1701 | -7.1521 | 0 | -30 | 330.1
2018-04-19 | 15:00 | 333 | 175.5 | 49.3977 | 74 | 9.4 | 3.6 | 42.6318 | 0 | 8.4705 | 0 | 0 | -30 | 333
2018-04-19 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 81.0313 | 87 | 9.4 | 3.6 | 13.8218 | 0 | 7.4469 | 0 | 1.1 | -30 | 348.9
2018-04-19 | 17:00 | 351.4 | 175.5 | 82.829 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6342 | 0 | 6.2368 | 0 | 10.9 | -30 | 351.4
2018-04-19 | 18:00 | 366.7 | 175.5 | 83.0941 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 26.5 | -30 | 366.7
2018-04-19 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 83.115 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 25.9 | -30 | 366.4
2018-04-19 | 20:00 | 346 | 175.5 | 82.7181 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 9.8 | -30 | 346
2018-04-19 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 80.5491 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 2.1 | -30 | 329.5
2018-04-19 | 22:00 | 313.2 | 175.5 | 76.6282 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 0 | -30 | 313.2
2018-04-19 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 80.3073 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 2.1 | -30 | 314.3
2018-04-20 | 0:00 | 308.7 | 175.5 | 77.7036 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0 | -30 | 308.7
2018-04-20 | 1:00 | 318.1 | 175.5 | 77.9245 | 80 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6755 | 0 | 0 | -30 | 318.1
2018-04-20 | 2:00 | 323.7 | 175.5 | 78.0073 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | -30 | 323.7
2018-04-20 | 3:00 | 334.2 | 175.5 | 78.615 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | -30 | 334.2
2018-04-20 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 78.9463 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3537 | 0 | 0 | -30 | 336.3
2018-04-20 | 5:00 | 330.1 | 175.5 | 77.3489 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 4.932 | 0 | 7.8191 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2018-04-20 | 6:00 | 322.5 | 175.5 | 68.1514 | 66 | 9.4 | 3.6 | 22.3086 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | -30 | 322.5
2018-04-20 | 7:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 46.9473 | 0 | 9.2155 | -5.1628 | 0 | -30 | 308.9
2018-04-20 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 43.4 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 74.2343 | -16.7571 | 8.2846 | -4.3618 | 0 | -30 | 319.5
2018-04-20 | 9:00 | 331.6 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 89.76 | -20.2617 | 8.5637 | -4.762 | 0 | -30 | 331.6
2018-04-20 | 10:00 | 334.2 | 175.5 | 43.7 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 96.9514 | -21.885 | 10.3324 | -9.5988 | 0 | -30 | 334.2
2018-04-20 | 11:00 | 337.8 | 175.5 | 43.8 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 96.6281 | -21.8121 | 11.8219 | -7.3379 | 0 | -30 | 337.8
2018-04-20 | 12:00 | 319.1 | 175.5 | 43.4 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 90.3821 | -20.4021 | 15.3592 | -12.5392 | -11.8 | -30 | 319.1
2018-04-20 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 43.7 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 80.3944 | -6.0492 | 16.1969 | -15.7421 | 0 | -30 | 333.2
2018-04-20 | 14:00 | 332.1 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 66.1264 | 0 | 14.4283 | -6.7547 | 0 | -30 | 332.1
2018-04-20 | 15:00 | 333.8 | 175.5 | 53.664 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 42.1455 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | -30 | 333.8
2018-04-20 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 74.3755 | 82 | 9.4 | 3.6 | 16.958 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | -30 | 344.4
2018-04-20 | 17:00 | 345.9 | 175.5 | 80.8459 | 92 | 9.4 | 3.6 | 2.0322 | 0 | 11.8219 | 0 | 0.7 | -30 | 345.9
2018-04-20 | 18:00 | 361.7 | 175.5 | 82.9436 | 92.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3564 | 0 | 16.1 | -30 | 361.7
2018-04-20 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 83.099 | 93.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 16.1 | -30 | 362.9
2018-04-20 | 20:00 | 343 | 175.5 | 80.7127 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 343
2018-04-20 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4026 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 0 | -30 | 324.9
2018-04-20 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 75.4894 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0106 | 0 | 0 | -30 | 314.9
2018-04-20 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 77.8308 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5692 | 0 | 0 | -30 | 314.3
2018-04-21 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 67.8894 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0106 | 0 | 0 | -30 | 304.1
2018-04-21 | 1:00 | 315.1 | 175.5 | 68.1235 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7765 | 0 | 0 | -30 | 315.1
2018-04-21 | 2:00 | 325.9 | 175.5 | 68.3404 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | 0 | 0 | -30 | 325.9
2018-04-21 | 3:00 | 330.1 | 175.5 | 68.4199 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2018-04-21 | 4:00 | 325.3 | 175.5 | 68.3404 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | 0 | 0 | -30 | 325.3
2018-04-21 | 5:00 | 314.6 | 175.5 | 68.0611 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3656 | 0 | 12.4733 | 0 | 0 | -30 | 314.6
2018-04-21 | 6:00 | 308.7 | 175.5 | 60.8647 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 15.8897 | 0 | 12.8456 | 0 | 0 | -30 | 308.7
2018-04-21 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 39.9953 | -6.0188 | 12.7528 | -10.2293 | 0 | -30 | 298.6
2018-04-21 | 8:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 64.2653 | -19.3424 | 16.0106 | -13.6335 | -5.3 | -30 | 304.2
2018-04-21 | 9:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 80.6693 | -18.2097 | 19.7342 | -14.6938 | -16.6 | -30 | 313.3
2018-04-21 | 10:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 87.2467 | -13.1296 | 22.6197 | -19.8368 | -24.4 | -30 | 314.9
2018-04-21 | 11:00 | 319.7 | 175.5 | 43.4 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 92.6016 | -13.9354 | 21.5956 | -19.0618 | -24 | -30 | 319.7
2018-04-21 | 12:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 91.0943 | -13.7086 | 23.6438 | -19.2295 | -41.2 | -30 | 302.8
2018-04-21 | 13:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 84.0599 | -12.65 | 23.4574 | -20.2673 | -28.7 | -30 | 308.2
2018-04-21 | 14:00 | 306.4 | 175.5 | 43.1 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 64.6124 | -14.5851 | 23.1783 | -18.4056 | -10.6 | -30 | 306.4
2018-04-21 | 15:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 43.7284 | 0 | 19.5479 | -12.4763 | 0 | -30 | 313.2
2018-04-21 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 54.9494 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 18.8814 | 0 | 16.5692 | 0 | 0 | -30 | 321.3
2018-04-21 | 17:00 | 327.5 | 175.5 | 68.4389 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 1.7915 | 0 | 13.8696 | 0 | 0 | -30 | 327.5
2018-04-21 | 18:00 | 348 | 175.5 | 82.7845 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2155 | 0 | 5.7 | -30 | 348
2018-04-21 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 82.8772 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 13.2 | -30 | 352.8
2018-04-21 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 78.0941 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 0 | -30 | 333.7
2018-04-21 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 68.1804 | 90 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | -30 | 321.8
2018-04-21 | 22:00 | 306.4 | 175.5 | 64.7973 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -30 | 306.4
2018-04-21 | 23:00 | 305.5 | 175.5 | 67.9181 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 0 | -30 | 305.5
2018-04-22 | 0:00 | 295.3 | 175.5 | 63.7041 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2018-04-22 | 1:00 | 301.4 | 175.5 | 59.3695 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2018-04-22 | 2:00 | 315.6 | 175.5 | 64.1282 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 0 | -30 | 315.6
2018-04-22 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 67.1004 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | -30 | 321.3
2018-04-22 | 4:00 | 316.5 | 175.5 | 64.1004 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | -30 | 316.5
2018-04-22 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 50.3193 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 8.1534 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | -30 | 300.5
2018-04-22 | 6:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9303 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 25.1822 | -1.8948 | 1.5823 | 0 | 0 | -30 | 292.8
2018-04-22 | 7:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 48.5446 | -10.9581 | 1.9546 | -0.1411 | -18 | -30 | 284
2018-04-22 | 8:00 | 293 | 175.5 | 43.8629 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 53.6786 | -12.117 | 1.6755 | 0 | -14 | -30 | 293
2018-04-22 | 9:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 69.2161 | -10.4162 | 1.8618 | -0.7617 | -26.9 | -30 | 295.8
2018-04-22 | 10:00 | 284.3 | 175.5 | 43.4124 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 78.713 | -11.8454 | 2.42 | 0 | -48.3 | -30 | 284.3
2018-04-22 | 11:00 | 283.4 | 175.5 | 43.6891 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 80.437 | -12.1048 | 2.9787 | 0 | -51.5 | -30 | 283.4
2018-04-22 | 12:00 | 289.6 | 175.5 | 42.8 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 67.2559 | -10.1212 | 2.9787 | -1.0134 | -32.2 | -30 | 289.6
2018-04-22 | 13:00 | 285.9 | 175.5 | 42.7 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 66.0254 | -9.936 | 3.0718 | -1.2612 | -34.6 | -30 | 285.9
2018-04-22 | 14:00 | 281.4 | 175.5 | 43.1315 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 51.5283 | -11.6316 | 3.0718 | 0 | -25.1 | -30 | 281.4
2018-04-22 | 15:00 | 283.4 | 175.5 | 42.7 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 32.3284 | -9.73 | 2.6996 | -1.398 | -6.2 | -30 | 283.4
2018-04-22 | 16:00 | 291.4 | 175.5 | 42.8 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 15.2119 | 0 | 2.1409 | -0.1528 | 0 | -30 | 291.4
2018-04-22 | 17:00 | 309.1 | 175.5 | 62.4385 | 84 | 9.4 | 3.6 | 1.8342 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2018-04-22 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 71.9004 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 12.6 | -30 | 340.3
2018-04-22 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 74.0868 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 18.8 | -30 | 349.5
2018-04-22 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 71.1936 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 11.2 | -30 | 336.5
2018-04-22 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 64.3073 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | -30 | 318.6
2018-04-22 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 56.0073 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | -30 | 300.3
2018-04-22 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 63.7936 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 0 | -30 | 300.6
2018-04-23 | 0:00 | 291.8 | 175.5 | 63.1936 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 0 | -30 | 291.8
2018-04-23 | 1:00 | 301.3 | 175.5 | 67.1491 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2018-04-23 | 2:00 | 314 | 175.5 | 69.6627 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 0 | -30 | 314
2018-04-23 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 69.7213 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9787 | 0 | 0 | -30 | 319.6
2018-04-23 | 4:00 | 319 | 175.5 | 69.7556 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3348 | 0 | 3.9096 | 0 | 0 | -30 | 319
2018-04-23 | 5:00 | 310.4 | 175.5 | 62.2922 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 9.1051 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -30 | 310.4
2018-04-23 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 51.7401 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 31.5226 | 0 | 3.5373 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-04-23 | 7:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 58.8709 | -8.8594 | 4.2819 | -2.2934 | -8.9 | -30 | 307.1
2018-04-23 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 44.4376 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 81.4763 | -12.2612 | 4.7473 | 0 | -24.4 | -30 | 314.9
2018-04-23 | 9:00 | 327.6 | 175.5 | 43.6 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 93.5185 | -7.0367 | 4.0959 | -4.0777 | -23.4 | -30 | 327.6
2018-04-23 | 10:00 | 333.1 | 175.5 | 43.7 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 97.7393 | -7.3543 | 4.1887 | -3.7737 | -22.3 | -30 | 333.1
2018-04-23 | 11:00 | 337.6 | 175.5 | 43.8 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 100.4702 | -7.5598 | 3.7232 | -3.6336 | -20.1 | -30 | 337.6
2018-04-23 | 12:00 | 315.3 | 175.5 | 43.3 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 97.0816 | -7.3048 | 4.375 | -3.8518 | -39.2 | -30 | 315.3
2018-04-23 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 45.1953 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 83.7465 | -12.6028 | 4.561 | 0 | -12.1 | -30 | 332.8
2018-04-23 | 14:00 | 333.5 | 175.5 | 43.7 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6695 | 0 | 4.375 | -4.2445 | 0 | -30 | 333.5
2018-04-23 | 15:00 | 335.8 | 175.5 | 48.7397 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 38.8921 | 0 | 4.4682 | 0 | 0 | -30 | 335.8
2018-04-23 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 71.3945 | 95.7 | 9.4 | 3.6 | 15.6305 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2018-04-23 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 72.3197 | 96.3 | 9.4 | 3.6 | 1.8539 | 0 | 5.0264 | 0 | 12.6 | -30 | 346.6
2018-04-23 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 74.4459 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 31.4 | -30 | 366.3
2018-04-23 | 19:00 | 368.2 | 175.5 | 74.4909 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6091 | 0 | 31.3 | -30 | 368.2
2018-04-23 | 20:00 | 348.7 | 175.5 | 74.1222 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 13 | -30 | 348.7
2018-04-23 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 69.964 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 0 | -30 | 330.4
2018-04-23 | 22:00 | 311.3 | 175.5 | 60.4913 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3087 | 0 | 0 | -30 | 311.3
2018-04-23 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 69.5845 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2155 | 0 | 0 | -30 | 309.6
2018-04-24 | 0:00 | 300.5 | 175.5 | 65.1608 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 0 | -30 | 300.5
2018-04-24 | 1:00 | 308.9 | 175.5 | 70.7054 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4946 | 0 | 2.2 | -30 | 308.9
2018-04-24 | 2:00 | 321.6 | 175.5 | 70.8568 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 5.4 | -30 | 321.6
2018-04-24 | 3:00 | 329.8 | 175.5 | 71.1054 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4946 | 0 | 5.3 | -30 | 329.8
2018-04-24 | 4:00 | 330 | 175.5 | 71.0777 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1223 | 0 | 5.4 | -30 | 330
2018-04-24 | 5:00 | 324.6 | 175.5 | 70.968 | 78 | 9.4 | 3.6 | 3.4474 | 0 | 8.2846 | 0 | 5.4 | -30 | 324.6
2018-04-24 | 6:00 | 327.2 | 175.5 | 70.9512 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 11.816 | 0 | 7.6328 | 0 | 5.4 | -30 | 327.2
2018-04-24 | 7:00 | 331.3 | 175.5 | 71.0729 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 17.608 | 0 | 7.8191 | 0 | 5.2 | -30 | 331.3
2018-04-24 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 71.4328 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 27.4894 | 0 | 8.3778 | 0 | 5.5 | -30 | 352.4
2018-04-24 | 9:00 | 357.2 | 175.5 | 71.5979 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1243 | 0 | 8.3778 | 0 | 5.5 | -30 | 357.2
2018-04-24 | 10:00 | 358.7 | 175.5 | 71.7004 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 38.4495 | 0 | 8.7501 | 0 | 5.5 | -30 | 358.7
2018-04-24 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 71.6449 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 43.5396 | 0 | 9.2155 | 0 | 5.1 | -30 | 358.6
2018-04-24 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 63.8406 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 42.7993 | 0 | 9.9601 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2018-04-24 | 13:00 | 355.2 | 175.5 | 71.5278 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 36.0708 | 0 | 9.4014 | 0 | 5.1 | -30 | 355.2
2018-04-24 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 71.4198 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 29.8402 | 0 | 7.54 | 0 | 2 | -30 | 352.5
2018-04-24 | 15:00 | 356.2 | 175.5 | 71.5834 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 19.2561 | 0 | 7.2605 | 0 | 5.8 | -30 | 356.2
2018-04-24 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 74.3853 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 7.8333 | 0 | 6.9814 | 0 | 20.3 | -30 | 362.8
2018-04-24 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 74.2864 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0.8254 | 0 | 6.8882 | 0 | 24.1 | -30 | 359.4
2018-04-24 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 75.3395 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 39.4 | -30 | 375.3
2018-04-24 | 19:00 | 375.2 | 175.5 | 75.4017 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0983 | 0 | 38.4 | -30 | 375.2
2018-04-24 | 20:00 | 357 | 175.5 | 74.1877 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 21.6 | -30 | 357
2018-04-24 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 71.1499 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 5.4 | -30 | 335.5
2018-04-24 | 22:00 | 317.9 | 175.5 | 67.8331 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 0 | -30 | 317.9
2018-04-24 | 23:00 | 320.3 | 175.5 | 70.8331 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 4.9 | -30 | 320.3
2018-04-25 | 0:00 | 309.1 | 175.5 | 70.619 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 3.7 | -30 | 309.1
2018-04-25 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 71.2568 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 12.6 | -30 | 317.8
2018-04-25 | 2:00 | 329.3 | 175.5 | 73.664 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 18 | -30 | 329.3
2018-04-25 | 3:00 | 336.5 | 175.5 | 73.8536 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 17.9 | -30 | 336.5
2018-04-25 | 4:00 | 334.6 | 175.5 | 73.8299 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 17.9 | -30 | 334.6
2018-04-25 | 5:00 | 329.5 | 175.5 | 73.749 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 1.5946 | 0 | 11.3564 | 0 | 17.7 | -30 | 329.5
2018-04-25 | 6:00 | 336.4 | 175.5 | 73.7707 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 9.0729 | 0 | 11.3564 | 0 | 17.1 | -30 | 336.4
2018-04-25 | 7:00 | 338.8 | 175.5 | 73.6485 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 13.5601 | 0 | 8.1914 | 0 | 12.6 | -30 | 338.8
2018-04-25 | 8:00 | 359.8 | 175.5 | 74.3025 | 83 | 9.4 | 3.6 | 17.4338 | 0 | 8.5637 | 0 | 18 | -30 | 359.8
2018-04-25 | 9:00 | 369.8 | 175.5 | 74.4808 | 84 | 9.4 | 3.6 | 25.5105 | 0 | 9.3087 | 0 | 18 | -30 | 369.8
2018-04-25 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 74.4777 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 22.3209 | 0 | 9.4014 | 0 | 18 | -30 | 370.9
2018-04-25 | 11:00 | 373 | 175.5 | 74.5962 | 95 | 9.4 | 3.6 | 16.6646 | 0 | 10.2392 | 0 | 18 | -30 | 373
2018-04-25 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 71.6039 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 17.1706 | 0 | 10.4255 | 0 | 11.7 | -30 | 354.2
2018-04-25 | 13:00 | 371.7 | 175.5 | 74.5564 | 95 | 9.4 | 3.6 | 16.4626 | 0 | 9.681 | 0 | 17.5 | -30 | 371.7
2018-04-25 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 74.5249 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 8.4737 | 0 | 9.4014 | 0 | 24.9 | -30 | 372.4
2018-04-25 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 74.5255 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7731 | 0 | 9.4014 | 0 | 24.8 | -30 | 369.6
2018-04-25 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 74.6412 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 2.6742 | 0 | 8.2846 | 0 | 32.5 | -30 | 373.2
2018-04-25 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 75.2632 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2368 | 0 | 34.8 | -30 | 371.4
2018-04-25 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 75.4632 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2368 | 0 | 44.1 | -30 | 380.9
2018-04-25 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 75.4495 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0505 | 0 | 42.2 | -30 | 378.8
2018-04-25 | 20:00 | 359.4 | 175.5 | 74.3459 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 27.4 | -30 | 359.4
2018-04-25 | 21:00 | 342 | 175.5 | 73.9113 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1887 | 0 | 18.6 | -30 | 342
2018-04-25 | 22:00 | 329.6 | 175.5 | 73.7181 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 16.3 | -30 | 329.6
2018-04-25 | 23:00 | 326.2 | 175.5 | 73.6318 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4682 | 0 | 17.9 | -30 | 326.2
2018-04-26 | 0:00 | 312.9 | 175.5 | 68.8872 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | -30 | 312.9
2018-04-26 | 1:00 | 322.1 | 175.5 | 68.9463 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3537 | 0 | 0 | -30 | 322.1
2018-04-26 | 2:00 | 334.5 | 175.5 | 71.1568 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 0.6 | -30 | 334.5
2018-04-26 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 71.2431 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 7.5 | -30 | 341.3
2018-04-26 | 4:00 | 341.9 | 175.5 | 71.2458 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0214 | 0 | 7.6328 | 0 | 9.1 | -30 | 341.9
2018-04-26 | 5:00 | 336.1 | 175.5 | 71.1807 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 3.9379 | 0 | 6.9814 | 0 | 0.1 | -30 | 336.1
2018-04-26 | 6:00 | 337.5 | 175.5 | 69.4588 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 14.7943 | 0 | 7.4469 | 0 | 0 | -30 | 337.5
2018-04-26 | 7:00 | 334.2 | 175.5 | 62.5242 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 28.3358 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | -30 | 334.2
2018-04-26 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 64.959 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 49.0459 | 0 | 6.7951 | 0 | 0 | -30 | 346.2
2018-04-26 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 62.7787 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 50.1885 | 0 | 7.6328 | 0 | 0 | -30 | 353.9
2018-04-26 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 70.1955 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 45.9267 | 0 | 8.3778 | 0 | 0 | -30 | 367.8
2018-04-26 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 65.6754 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 56.9814 | 0 | 8.8432 | 0 | 0 | -30 | 364.8
2018-04-26 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 43.6 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 73.3373 | -5.5182 | 9.4946 | -5.6137 | -7.9 | -30 | 330.3
2018-04-26 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 43.8 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 66.6168 | 0 | 10.6119 | -4.2287 | 0 | -30 | 340.9
2018-04-26 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 44.5554 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 55.2059 | 0 | 12.9387 | 0 | 0 | -30 | 338.1
2018-04-26 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 58.1888 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 34.9038 | 0 | 14.7074 | 0 | 0 | -30 | 339.1
2018-04-26 | 16:00 | 344.8 | 175.5 | 67.0145 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 18.4335 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | -30 | 344.8
2018-04-26 | 17:00 | 347 | 175.5 | 71.3532 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 2.4812 | 0 | 17.9656 | 0 | 1.3 | -30 | 347
2018-04-26 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 74.459 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 15.8 | -30 | 363.8
2018-04-26 | 19:00 | 368 | 175.5 | 74.4803 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6197 | 0 | 17 | -30 | 368
2018-04-26 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 71.4281 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5719 | 0 | 6.6 | -30 | 352.5
2018-04-26 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 69.283 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.617 | 0 | 0 | -30 | 334.8
2018-04-26 | 22:00 | 317 | 175.5 | 63.8103 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | -30 | 317
2018-04-26 | 23:00 | 316 | 175.5 | 68.9103 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | -30 | 316
2018-04-27 | 0:00 | 302.7 | 175.5 | 48.5176 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0824 | 0 | 0 | -30 | 302.7
2018-04-27 | 1:00 | 309.1 | 175.5 | 46.818 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2018-04-27 | 2:00 | 323.1 | 175.5 | 48.9562 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6438 | 0 | 0 | -30 | 323.1
2018-04-27 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 50.7048 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2952 | 0 | 0 | -30 | 330.2
2018-04-27 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 51.2016 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0.041 | 0 | 23.4574 | 0 | 0 | -30 | 329.9
2018-04-27 | 5:00 | 326.2 | 175.5 | 48.9813 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1645 | 0 | 22.1542 | 0 | 0 | -30 | 326.2
2018-04-27 | 6:00 | 323.3 | 175.5 | 45.4345 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 18.0454 | 0 | 19.9201 | 0 | 0 | -30 | 323.3
2018-04-27 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 38.0428 | 0 | 21.3165 | -7.2593 | 0 | -30 | 316.6
2018-04-27 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 43.5 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 64.4888 | 0 | 19.827 | -11.1158 | -12.3 | -30 | 325.5
2018-04-27 | 9:00 | 344 | 175.5 | 43.9 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 74.4989 | 0 | 17.7792 | -11.1781 | -2.1 | -30 | 344
2018-04-27 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 43.9 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 72.9412 | 0 | 17.9656 | -11.1068 | -1.2 | -30 | 346.2
2018-04-27 | 11:00 | 356.1 | 175.5 | 49.8623 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 63.0548 | 0 | 16.3829 | 0 | 0 | -30 | 356.1
2018-04-27 | 12:00 | 328.1 | 175.5 | 43.6 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 61.0535 | 0 | 13.5905 | -11.144 | -1 | -30 | 328.1
2018-04-27 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 43.8 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 65.3222 | 0 | 11.6355 | -4.7577 | 0 | -30 | 340.2
2018-04-27 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 48.7137 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 48.7162 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | -30 | 335.8
2018-04-27 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 43.6 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 34.6938 | 0 | 10.0532 | -3.447 | 0 | -30 | 330.6
2018-04-27 | 16:00 | 340.5 | 175.5 | 57.9644 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 17.1201 | 0 | 9.2155 | 0 | 0 | -30 | 340.5
2018-04-27 | 17:00 | 342 | 175.5 | 71.2142 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 2.549 | 0 | 6.2368 | 0 | 5.2 | -30 | 342
2018-04-27 | 18:00 | 357.9 | 175.5 | 74.3181 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 21.5 | -30 | 357.9
2018-04-27 | 19:00 | 364.4 | 175.5 | 74.4145 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8855 | 0 | 29.3 | -30 | 364.4
2018-04-27 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 74.1522 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 17.9 | -30 | 350.9
2018-04-27 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 71.1522 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 4.7 | -30 | 333.1
2018-04-27 | 22:00 | 319.6 | 175.5 | 62.0727 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | -30 | 319.6
2018-04-27 | 23:00 | 319.8 | 175.5 | 60.9695 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | -30 | 319.8
2018-04-28 | 0:00 | 311.6 | 175.5 | 57.6395 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 0 | -30 | 311.6
2018-04-28 | 1:00 | 320.3 | 175.5 | 57.8331 | 94.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 0 | -30 | 320.3
2018-04-28 | 2:00 | 331 | 175.5 | 66.9399 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9601 | 0 | 0 | -30 | 331
2018-04-28 | 3:00 | 335.5 | 175.5 | 70.9745 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4255 | 0 | 0 | -30 | 335.5
2018-04-28 | 4:00 | 330.7 | 175.5 | 65.4526 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4428 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | -30 | 330.7
2018-04-28 | 5:00 | 318.8 | 175.5 | 53.1051 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 10.7971 | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | -30 | 318.8
2018-04-28 | 6:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 33.1617 | 0 | 8.6569 | -4.2186 | 0 | -30 | 310.9
2018-04-28 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 43.2 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 57.6615 | -4.3387 | 10.1464 | -6.7692 | -21.2 | -30 | 307.7
2018-04-28 | 8:00 | 309.8 | 175.5 | 43.2 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 76.0141 | -5.7196 | 10.6119 | -5.4064 | -37.9 | -30 | 309.8
2018-04-28 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 43.5 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 74.5721 | -5.6111 | 9.4946 | -5.5556 | -21.9 | -30 | 323.5
2018-04-28 | 10:00 | 333.4 | 175.5 | 43.7 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 72.3249 | -5.442 | 9.9601 | -5.743 | -10.4 | -30 | 333.4
2018-04-28 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 43.5 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 86.201 | -6.4861 | 9.9601 | -4.675 | -32.6 | -30 | 324.9
2018-04-28 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 71.9112 | 0 | 12.2873 | -11.1985 | -31.9 | -30 | 313.4
2018-04-28 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 53.806 | 0 | 16.5692 | -11.1752 | -4 | -30 | 327.8
2018-04-28 | 14:00 | 312 | 175.5 | 43.2 | 71 | 9.4 | 3.6 | 47.0458 | 0 | 17.5929 | -11.1387 | -14.2 | -30 | 312
2018-04-28 | 15:00 | 310.8 | 175.5 | 43.2 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 32.574 | 0 | 14.7074 | -11.1814 | -0.6 | -30 | 310.8
2018-04-28 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 51.5195 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 15.6795 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | -30 | 323.9
2018-04-28 | 17:00 | 332.4 | 175.5 | 65.3972 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1291 | 0 | 9.7737 | 0 | 0 | -30 | 332.4
2018-04-28 | 18:00 | 351.8 | 175.5 | 74.1431 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 13.3 | -30 | 351.8
2018-04-28 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 74.3499 | 98.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 21.5 | -30 | 361.3
2018-04-28 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 71.3986 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 8.7 | -30 | 343.6
2018-04-28 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 61.109 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 0 | -30 | 326.1
2018-04-28 | 22:00 | 305.7 | 175.5 | 50.1504 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4496 | 0 | 0 | -30 | 305.7
2018-04-28 | 23:00 | 305.7 | 175.5 | 57.5127 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | -30 | 305.7
2018-04-29 | 0:00 | 299.1 | 175.5 | 43 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | -12.4596 | 0 | -30 | 299.1
2018-04-29 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9151 | -4.4151 | 0.6 | -30 | 307.1
2018-04-29 | 2:00 | 318.8 | 175.5 | 43.4 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6119 | -4.4119 | 13.3 | -30 | 318.8
2018-04-29 | 3:00 | 326.1 | 175.5 | 43.5 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7287 | -4.4287 | 19.4 | -30 | 326.1
2018-04-29 | 4:00 | 321.9 | 175.5 | 43.4 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0.699 | 0 | 11.6355 | -4.4345 | 14.7 | -30 | 321.9
2018-04-29 | 5:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 9.8043 | 0 | 10.5187 | -9.123 | 0 | -30 | 310.3
2018-04-29 | 6:00 | 299.6 | 175.5 | 43 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8645 | -20.3848 | 9.4014 | -9.364 | 0 | -30 | 302.4171
2018-04-29 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 59.994 | -36.1136 | 9.4014 | -9.364 | -4.9 | -30 | 288.2178
2018-04-29 | 8:00 | 272 | 175.5 | 42.4 | 63 | 9.4 | 3.6 | 77.2086 | -46.476 | 11.1701 | -10.8027 | -23 | -30 | 272
2018-04-29 | 9:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 90.4525 | -54.448 | 13.311 | -12.9155 | -23 | -30 | 277.5
2018-04-29 | 10:00 | 279.9 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 96.809 | -58.2744 | 15.266 | -15.0006 | -23 | -30 | 279.9
2018-04-29 | 11:00 | 282.2 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 98.6432 | -59.3784 | 14.1488 | -12.3136 | -23 | -30 | 282.2
2018-04-29 | 12:00 | 276 | 175.5 | 42.5 | 63 | 9.4 | 3.6 | 87.1801 | -52.4784 | 14.6142 | -14.3159 | -23 | -30 | 276
2018-04-29 | 13:00 | 281.1 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 70.1493 | -42.2264 | 14.5214 | -13.9443 | -11.5 | -30 | 281.1
2018-04-29 | 14:00 | 268.4 | 175.5 | 42.4 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 66.554 | -40.0624 | 14.8006 | -14.7416 | -23 | -30 | 270.0506
2018-04-29 | 15:00 | 273.9 | 175.5 | 42.5 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 42.0538 | -25.3144 | 13.4974 | -13.4436 | 0 | -30 | 285.8932
2018-04-29 | 16:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 18.1833 | -10.9456 | 11.6355 | -11.5892 | 0 | -30 | 295.384
2018-04-29 | 17:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6859 | -1.6168 | 11.0769 | -11.0328 | 0 | -30 | 299.4132
2018-04-29 | 18:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | -4.456 | 7.8 | -30 | 316.6
2018-04-29 | 19:00 | 328.2 | 175.5 | 43.6 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1278 | -4.4278 | 16 | -30 | 328.2
2018-04-29 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 43.3 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.476 | -4.476 | 5.1 | -30 | 316.3
2018-04-29 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 43 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2206 | -14.2206 | 0 | -30 | 301.9
2018-04-29 | 22:00 | 283.6 | 175.5 | 42.7 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4283 | -14.3708 | 0 | -30 | 288.6575
2018-04-29 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 42.7 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | -11.0328 | 0 | -30 | 289.2441
2018-04-30 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 42.5 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9842 | -10.9404 | 0 | -30 | 278.7438
2018-04-30 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5905 | -13.5364 | 0 | -30 | 282.9541
2018-04-30 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 90 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0347 | -15.2347 | 0 | -30 | 293.2
2018-04-30 | 3:00 | 302 | 175.5 | 43 | 96.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5479 | -15.2479 | 0 | -30 | 302
2018-04-30 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 42.9 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4797 | 0 | 20.0133 | -15.293 | 0 | -30 | 294.2
2018-04-30 | 5:00 | 285.5 | 175.5 | 42.7 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 10.2996 | -3.875 | 21.782 | -21.5066 | 0 | -30 | 285.5
2018-04-30 | 6:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 34.4599 | -20.7432 | 22.4334 | -22.344 | -2 | -30 | 289.2061
2018-04-30 | 7:00 | 268.9 | 175.5 | 42.4 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 60.0567 | -36.1512 | 21.4097 | -21.3244 | -23 | -30 | 273.1908
2018-04-30 | 8:00 | 277.8 | 175.5 | 42.6 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 74.228 | -44.6816 | 22.3406 | -22.2516 | -23 | -30 | 279.0354
2018-04-30 | 9:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 78.7343 | -35.5458 | 21.9679 | -20.5564 | -21.5 | -30 | 295.8
2018-04-30 | 10:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 83.0071 | -37.4748 | 20.7579 | -18.7902 | -23 | -30 | 297.2
2018-04-30 | 11:00 | 300 | 175.5 | 43 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 75.9114 | -39.9833 | 20.8511 | -16.1792 | -13.4 | -30 | 300
2018-04-30 | 12:00 | 292.3 | 175.5 | 42.8 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 72.5228 | -38.1983 | 18.7101 | -17.9346 | -18 | -30 | 292.3
2018-04-30 | 13:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 60.7625 | -36.576 | 14.7074 | -14.6488 | -5.5 | -30 | 295.3451
2018-04-30 | 14:00 | 292.6 | 175.5 | 42.9 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 43.2338 | -26.0248 | 13.1251 | -13.0728 | 0 | -30 | 295.5613
2018-04-30 | 15:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 25.1393 | -15.1328 | 11.6355 | -11.5892 | 0 | -30 | 298.7528
2018-04-30 | 16:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 9.8388 | -1.4806 | 10.2392 | -9.7974 | 0 | -30 | 308.2
2018-04-30 | 17:00 | 317.8 | 175.5 | 43.4 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9278 | 0 | 6.8882 | -4.416 | 14.2 | -30 | 317.8
2018-04-30 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 43.7 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0264 | -4.4264 | 33.6 | -30 | 335.7
2018-04-30 | 19:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.165 | -3.1524 | 42.2 | -30 | 343.9126
2018-04-30 | 20:00 | 328 | 175.5 | 43.6 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | -1.8544 | 29.2 | -30 | 330.6074
2018-04-30 | 21:00 | 311.7 | 175.5 | 43.2 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.21 | -1.2052 | 16.5 | -30 | 314.9048
2018-04-30 | 22:00 | 291.4 | 175.5 | 42.8 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5823 | -1.576 | 0 | -30 | 298.0063
2018-04-30 | 23:00 | 286.2 | 175.5 | 42.7 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0241 | -1.02 | 0 | -30 | 297.9041
2018-05-01 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 78.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | -1.666 | 0 | -30 | 279.9067
2018-05-01 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 42.7 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7654 | -1.7584 | 0 | -30 | 288.407
2018-05-01 | 2:00 | 297.9 | 175.5 | 43 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8582 | -1.8508 | 1.8 | -30 | 300.5074
2018-05-01 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | -1.1104 | 8.7 | -30 | 307.5044
2018-05-01 | 4:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6506 | -0.648 | 7.8 | -30 | 306.6026
2018-05-01 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 4.6899 | -2.8232 | 1.4867 | -1.4808 | 0 | -30 | 295.7726
2018-05-01 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 43.1 | 89 | 9.4 | 3.6 | 14.5327 | -2.187 | 2.416 | -2.2617 | 0.1 | -30 | 303.2
2018-05-01 | 7:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 27.989 | -4.212 | 1.7654 | -0.2424 | 0.1 | -30 | 307.3
2018-05-01 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 43.6 | 76 | 9.4 | 3.6 | 53.5921 | -4.0325 | 1.8582 | -0.4178 | 0.3 | -30 | 329.4
2018-05-01 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 44.8746 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 67.2942 | -10.127 | 1.8582 | 0 | 0 | -30 | 338.2
2018-05-01 | 10:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8135 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 66.8282 | -5.0284 | 1.4867 | 0 | 0 | -30 | 341.4
2018-05-01 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 46.2917 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 74.6041 | -22.454 | 1.8582 | 0 | 0 | -30 | 335.1
2018-05-01 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 80.983 | -48.748 | 2.416 | -2.4064 | 0 | -30 | 310.2446
2018-05-01 | 13:00 | 321 | 175.5 | 44.6348 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 71.7093 | -32.3742 | 2.2301 | 0 | 0 | -30 | 321
2018-05-01 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 43.4 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 56.4482 | -21.237 | 2.3229 | -1.1341 | 0 | -30 | 320.5
2018-05-01 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 43.5 | 92.8 | 9.4 | 3.6 | 36.193 | -5.4466 | 1.7654 | -0.4118 | 0 | -30 | 326.9
2018-05-01 | 16:00 | 340.7 | 175.5 | 43.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3564 | -3.6921 | 1.3008 | -0.7651 | 25.4 | -30 | 340.7
2018-05-01 | 17:00 | 338.9 | 175.5 | 43.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 3.1604 | -1.9024 | 1.3008 | -1.2956 | 36.8 | -30 | 340.1632
2018-05-01 | 18:00 | 351.6 | 175.5 | 44 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0221 | -1.018 | 52.7 | -30 | 355.0041
2018-05-01 | 19:00 | 358.7 | 175.5 | 44.2 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5574 | -0.5552 | 60 | -30 | 362.5022
2018-05-01 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 43.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7434 | -0.7404 | 44.1 | -30 | 346.203
2018-05-01 | 21:00 | 323.8 | 175.5 | 43.5 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | -1.1104 | 25.3 | -30 | 327.1044
2018-05-01 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 43 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | -1.666 | 6.4 | -30 | 305.1067
2018-05-01 | 23:00 | 296.7 | 175.5 | 42.9 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | -3.1464 | 0 | -30 | 298.0126
2018-05-02 | 0:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | -4.4457 | 2.2 | -30 | 289
2018-05-02 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.575 | -4.475 | 2.2 | -30 | 294.6
2018-05-02 | 2:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -4.4553 | 2.9 | -30 | 307.1
2018-05-02 | 3:00 | 312.6 | 175.5 | 43.3 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4774 | -4.4774 | 7.2 | -30 | 312.6
2018-05-02 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 43.2 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4011 | 0 | 10.3139 | -4.415 | 3.6 | -30 | 310.2
2018-05-02 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2131 | 0 | 8.9199 | -4.433 | 1.4 | -30 | 302.2
2018-05-02 | 6:00 | 305.6 | 175.5 | 43.1 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6626 | 0 | 7.7123 | -4.4749 | 2.3 | -30 | 305.6
2018-05-02 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 43.1 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 35.62 | -8.0406 | 8.2697 | -7.9491 | 0 | -30 | 306.3
2018-05-02 | 8:00 | 321.4 | 175.5 | 43.4 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5945 | -12.3237 | 9.942 | -9.5128 | 0 | -30 | 321.4
2018-05-02 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 43.6 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 62.4195 | -14.0901 | 11.2428 | -8.7722 | 0 | -30 | 329.7
2018-05-02 | 10:00 | 343.6 | 175.5 | 43.9 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 56.3568 | 0 | 10.6854 | -4.4422 | 1.8 | -30 | 343.6
2018-05-02 | 11:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 86 | 9.4 | 3.6 | 53.5934 | 0 | 11.2428 | -4.4362 | 1.9 | -30 | 350.8
2018-05-02 | 12:00 | 327.2 | 175.5 | 43.5 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 56.6009 | -12.7767 | 11.8934 | -8.0176 | 0 | -30 | 327.2
2018-05-02 | 13:00 | 340.4 | 175.5 | 43.8 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 39.7426 | 0 | 13.4729 | -4.4155 | 0.2 | -30 | 340.4
2018-05-02 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 24.3168 | 0 | 15.3315 | -4.4483 | 8.6 | -30 | 345.8
2018-05-02 | 15:00 | 343.6 | 175.5 | 43.9 | 100.2 | 9.4 | 3.6 | 15.152 | 0 | 16.3535 | -4.5055 | 14 | -30 | 343.6
2018-05-02 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 44 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 3.9458 | 0 | 16.911 | -4.4568 | 29.7 | -30 | 349.8
2018-05-02 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | -4.4957 | 35.8 | -30 | 350.8
2018-05-02 | 18:00 | 360.5 | 175.5 | 44.2 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9817 | -4.4817 | 45.1 | -30 | 360.5
2018-05-02 | 19:00 | 360 | 175.5 | 44.2 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3045 | -4.5045 | 42.3 | -30 | 360
2018-05-02 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 43.9 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0479 | -4.4479 | 25 | -30 | 343.2
2018-05-02 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 43.5 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1852 | -4.4852 | 9 | -30 | 326.3
2018-05-02 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 43.1 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6719 | -8.3719 | 0 | -30 | 304.5
2018-05-02 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 43 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1586 | -4.4586 | 2.2 | -30 | 301.3
2018-05-03 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9727 | -15.9727 | 0 | -30 | 289.4
2018-05-03 | 1:00 | 297 | 175.5 | 42.9 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2293 | -7.7293 | 0 | -30 | 297
2018-05-03 | 2:00 | 310.8 | 175.5 | 43.2 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2514 | -4.4514 | 5.2 | -30 | 310.8
2018-05-03 | 3:00 | 317.8 | 175.5 | 43.4 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9727 | -4.4727 | 5.3 | -30 | 317.8
2018-05-03 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5567 | -4.4567 | 5.2 | -30 | 316.6
2018-05-03 | 5:00 | 308.5 | 175.5 | 43.2 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.092 | -4.492 | 5.3 | -30 | 308.5
2018-05-03 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5318 | 0 | 21.1852 | -4.417 | 5.2 | -30 | 304.4
2018-05-03 | 7:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.8036 | 0 | 19.7912 | -4.4948 | 5.3 | -30 | 304.1
2018-05-03 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 43.3 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 5.3561 | 0 | 18.3977 | -4.4538 | 5.3 | -30 | 315.1
2018-05-03 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 43.5 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 11.0786 | 0 | 18.4905 | -4.4691 | 5.3 | -30 | 324.9
2018-05-03 | 10:00 | 320.1 | 175.5 | 43.4 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 17.7159 | 0 | 19.0479 | -4.4638 | 3.4 | -30 | 320.1
2018-05-03 | 11:00 | 322.9 | 175.5 | 43.5 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 18.2365 | 0 | 19.0479 | -4.4844 | 5.4 | -30 | 322.9
2018-05-03 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 43.3 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 13.823 | 0 | 17.0037 | -4.4267 | 5.3 | -30 | 317.2
2018-05-03 | 13:00 | 318.9 | 175.5 | 43.4 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 11.262 | 0 | 14.3094 | -4.4714 | 4.8 | -30 | 318.9
2018-05-03 | 14:00 | 317.2 | 175.5 | 43.3 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 10.4249 | 0 | 14.1235 | -4.4484 | 4.8 | -30 | 317.2
2018-05-03 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 43.4 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 3.745 | 0 | 16.725 | -4.47 | 4.8 | -30 | 318.6
2018-05-03 | 16:00 | 325.2 | 175.5 | 43.5 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4864 | 0 | 16.5391 | -4.4255 | 7.1 | -30 | 325.2
2018-05-03 | 17:00 | 333.7 | 175.5 | 43.7 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0748 | -4.4748 | 15.8 | -30 | 333.7
2018-05-03 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.517 | -4.417 | 28.5 | -30 | 347.1
2018-05-03 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3094 | -4.4094 | 32.3 | -30 | 349.8
2018-05-03 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | -4.4235 | 18.5 | -30 | 332.9
2018-05-03 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 43.4 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | -4.4367 | 5.5 | -30 | 318.1
2018-05-03 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.544 | -4.444 | 0 | -30 | 302.1
2018-05-03 | 23:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4729 | -4.4729 | 5.3 | -30 | 297.5
2018-05-04 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 42.7 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8227 | -9.9227 | 0 | -30 | 285.4
2018-05-04 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 42.9 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.358 | -12.3088 | 0 | -30 | 294.8492
2018-05-04 | 2:00 | 307.2 | 175.5 | 43.1 | 103.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | -6.9059 | 0 | -30 | 307.2
2018-05-04 | 3:00 | 311.1 | 175.5 | 43.2 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | -5.0207 | 0 | -30 | 311.1
2018-05-04 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0.025 | 0 | 11.15 | -6.175 | 0 | -30 | 310.9
2018-05-04 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 43 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6981 | -1.008 | 11.15 | -11.0401 | 0 | -30 | 301.5
2018-05-04 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 15.6573 | -9.4248 | 9.8492 | -9.5817 | 0 | -30 | 289.1
2018-05-04 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 42.8 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 28.6415 | -17.2408 | 9.6633 | -9.6248 | 0 | -30 | 294.0392
2018-05-04 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 43 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 36.2396 | -19.0876 | 10.1279 | -9.1799 | 0 | -30 | 300.9
2018-05-04 | 9:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 51.9217 | -31.2544 | 8.1766 | -8.144 | 0 | -30 | 303.3999
2018-05-04 | 10:00 | 301.1 | 175.5 | 43 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 62.2293 | -37.4592 | 7.8051 | -7.774 | 0 | -30 | 307.6012
2018-05-04 | 11:00 | 302.7 | 175.5 | 43.1 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 57.9725 | -34.8968 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | -30 | 306.002
2018-05-04 | 12:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 53.1349 | -31.9848 | 6.6898 | -6.6632 | 0 | -30 | 303.6767
2018-05-04 | 13:00 | 278.4 | 175.5 | 42.6 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 54.2132 | -32.6336 | 6.5043 | -6.4784 | -6.6 | -30 | 295.4055
2018-05-04 | 14:00 | 276.3 | 175.5 | 42.5 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 46.4013 | -27.9312 | 4.367 | -4.3496 | -1.1 | -30 | 300.1875
2018-05-04 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 33.3609 | -20.0816 | 5.9469 | -5.9232 | 0 | -30 | 296.103
2018-05-04 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 42.9 | 95.2 | 9.4 | 3.6 | 13.3245 | -8.0208 | 2.9734 | -2.9616 | 0 | -30 | 301.9155
2018-05-04 | 17:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 105.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3848 | -0.8336 | 2.5088 | -2.4988 | 6.2 | -30 | 314.3612
2018-05-04 | 18:00 | 326.4 | 175.5 | 43.5 | 105.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 20.4 | -30 | 328.31
2018-05-04 | 19:00 | 335.9 | 175.5 | 43.7 | 106.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | -2.8688 | 28.5 | -30 | 337.5115
2018-05-04 | 20:00 | 323 | 175.5 | 43.5 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | -3.3316 | 17.9 | -30 | 324.1133
2018-05-04 | 21:00 | 308 | 175.5 | 43.2 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | -3.3316 | 3.2 | -30 | 309.1133
2018-05-04 | 22:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | -30 | 297.3104
2018-05-04 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 42.9 | 96 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 0 | -30 | 297.4111
2018-05-05 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0883 | -4.072 | 0 | -30 | 287.1163
2018-05-05 | 1:00 | 288 | 175.5 | 42.8 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 0 | -30 | 293.3248
2018-05-05 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 102 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6678 | -5.6452 | 0 | -30 | 303.5226
2018-05-05 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 43.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | -7.126 | 0 | -30 | 306.4285
2018-05-05 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 43 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0.4853 | -0.292 | 6.969 | -6.9412 | 0 | -30 | 304.7211
2018-05-05 | 5:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 93 | 9.4 | 3.6 | 5.2509 | -3.1608 | 9.2918 | -9.2548 | 0 | -30 | 296.5271
2018-05-05 | 6:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 25.7254 | -15.4856 | 8.6412 | -8.6068 | 0 | -30 | 293.2742
2018-05-05 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 36.7802 | -22.14 | 7.3404 | -7.3112 | 0 | -30 | 297.5694
2018-05-05 | 8:00 | 286.2 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 52.8588 | -31.8184 | 7.3404 | -7.3112 | -0.9 | -30 | 303.1696
2018-05-05 | 9:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 71.4264 | -42.9952 | 8.9199 | -8.8844 | -16.9 | -30 | 292.1667
2018-05-05 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 60.1949 | -36.2344 | 9.0131 | -8.9772 | -2.2 | -30 | 304.9964
2018-05-05 | 11:00 | 290.2 | 175.5 | 42.8 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5629 | -35.252 | 9.8492 | -9.81 | -5.2 | -30 | 301.2501
2018-05-05 | 12:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 62.3587 | -37.5368 | 10.1279 | -10.0876 | -5.5 | -30 | 297.9622
2018-05-05 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 58.0695 | -34.9552 | 8.0838 | -8.0516 | -7.4 | -30 | 296.2465
2018-05-05 | 14:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 32.0076 | -19.2672 | 8.5485 | -8.5144 | 0 | -30 | 296.2745
2018-05-05 | 15:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 19.2919 | -11.6128 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | -30 | 296.2098
2018-05-05 | 16:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9854 | -3.3805 | 8.2697 | -8.0746 | 0 | -30 | 304.6
2018-05-05 | 17:00 | 315.9 | 175.5 | 43.3 | 105.8 | 9.4 | 3.6 | 0.7375 | 0 | 6.3184 | -4.4559 | 5.7 | -30 | 315.9
2018-05-05 | 18:00 | 328.2 | 175.5 | 43.6 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | -4.4617 | 17.1 | -30 | 328.2
2018-05-05 | 19:00 | 336 | 175.5 | 43.7 | 107.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -4.4397 | 24.8 | -30 | 336
2018-05-05 | 20:00 | 322 | 175.5 | 43.4 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | -4.4457 | 15.1 | -30 | 322
2018-05-05 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 43.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | -4.4424 | 0 | -30 | 306.4178
2018-05-05 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | -4.8124 | 0 | -30 | 296.1192
2018-05-05 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 42.8 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6236 | -3.6092 | 0 | -30 | 296.9144
2018-05-06 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 42.6 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 0 | -30 | 286.7081
2018-05-06 | 1:00 | 286.4 | 175.5 | 42.7 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5574 | -0.5552 | 0 | -30 | 291.8022
2018-05-06 | 2:00 | 301.1 | 175.5 | 43 | 101 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8361 | -0.8328 | 0 | -30 | 302.5033
2018-05-06 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 43.8707 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 0 | -30 | 306.5
2018-05-06 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 43 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.8973 | -0.135 | 2.1369 | -2.0992 | 0 | -30 | 299.4
2018-05-06 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 42.8 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 8.5454 | -5.144 | 2.9734 | -2.9616 | 0 | -30 | 289.8132
2018-05-06 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 22.2438 | -13.3896 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | -30 | 294.5657
2018-05-06 | 7:00 | 265.3 | 175.5 | 42.3 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 40.427 | -24.3352 | 3.3449 | -3.3316 | -5.6 | -30 | 293.9051
2018-05-06 | 8:00 | 281.4 | 175.5 | 42.6 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 33.7024 | -20.2872 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | -30 | 299.6363
2018-05-06 | 9:00 | 297.6 | 175.5 | 43 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 31.8579 | -19.1768 | 6.6898 | -6.6632 | 0 | -30 | 299.3077
2018-05-06 | 10:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 30.0208 | -15.8123 | 7.2477 | -5.8562 | 0 | -30 | 302.8
2018-05-06 | 11:00 | 309.2 | 175.5 | 43.2 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 21.0832 | 0 | 6.8758 | -6.659 | 0 | -30 | 309.2
2018-05-06 | 12:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 12.7959 | 0 | 5.575 | -2.1709 | 0 | -30 | 312.8
2018-05-06 | 13:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 5.7067 | 0 | 4.9244 | -2.2311 | 0 | -30 | 312.3
2018-05-06 | 14:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 3.643 | 0 | 5.9469 | -2.1899 | 0 | -30 | 308.9
2018-05-06 | 15:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 1.9592 | 0 | 6.3184 | -2.1776 | 0 | -30 | 310.3
2018-05-06 | 16:00 | 317 | 175.5 | 46.9131 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0625 | 0 | 4.9244 | 0 | 3.4 | -30 | 317
2018-05-06 | 17:00 | 328.8 | 175.5 | 47.1816 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 13.6 | -30 | 328.8
2018-05-06 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 47.3684 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | 0 | 27.9 | -30 | 341.8
2018-05-06 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 47.4904 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 31.4 | -30 | 344.4
2018-05-06 | 20:00 | 329.1 | 175.5 | 47.2125 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 17.4 | -30 | 329.1
2018-05-06 | 21:00 | 309.4 | 175.5 | 45.284 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2018-05-06 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 0 | -30 | 292.4081
2018-05-06 | 23:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -1.2441 | 0 | -30 | 287.1
2018-05-07 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 42.6 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 0 | -30 | 286.9078
2018-05-07 | 1:00 | 286.4 | 175.5 | 42.7 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 0 | -30 | 295.8093
2018-05-07 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | -2.2212 | 0 | -30 | 304.5089
2018-05-07 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 44.484 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2018-05-07 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0.4996 | 0 | 2.5088 | -0.3084 | 0 | -30 | 308.4
2018-05-07 | 5:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 101.3 | 9.4 | 3.6 | 9.1833 | -5.528 | 2.416 | -2.4064 | 0 | -30 | 306.5649
2018-05-07 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 29.1145 | -17.5256 | 2.2301 | -2.2212 | 0 | -30 | 304.4978
2018-05-07 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 43.2 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 47.2185 | -28.4232 | 2.8803 | -0.7756 | 0 | -30 | 307.8
2018-05-07 | 8:00 | 321 | 175.5 | 43.9544 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3691 | -33.9038 | 2.8803 | 0 | 0 | -30 | 321
2018-05-07 | 9:00 | 338.1 | 175.5 | 43.8854 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 76.3638 | -28.7295 | 2.8803 | 0 | 0 | -30 | 338.1
2018-05-07 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 43.8 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 79.9996 | -30.0975 | 3.7168 | -2.6189 | 0 | -30 | 338.5
2018-05-07 | 11:00 | 335.6 | 175.5 | 44.063 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 78.8437 | -35.595 | 4.0883 | 0 | 0 | -30 | 335.6
2018-05-07 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 43.2 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 81.3605 | -48.9752 | 3.5309 | -3.5168 | -1.8 | -30 | 315.4994
2018-05-07 | 13:00 | 324 | 175.5 | 43.5 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 70.6703 | -37.2225 | 4.2742 | -1.422 | 0 | -30 | 324
2018-05-07 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 43.4 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 60.6013 | -31.9193 | 5.1104 | -1.3924 | 0 | -30 | 320.5
2018-05-07 | 15:00 | 322 | 175.5 | 43.4 | 93 | 9.4 | 3.6 | 42.4524 | -15.9715 | 4.9244 | -4.3053 | 0 | -30 | 322
2018-05-07 | 16:00 | 341.1 | 175.5 | 47.404 | 104 | 9.4 | 3.6 | 18.9423 | 0 | 5.8537 | 0 | 6.4 | -30 | 341.1
2018-05-07 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 47.4314 | 104 | 9.4 | 3.6 | 3.9487 | 0 | 8.9199 | 0 | 17.3 | -30 | 340.1
2018-05-07 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 47.5074 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5926 | 0 | 26.1 | -30 | 346.7
2018-05-07 | 19:00 | 362 | 175.5 | 47.756 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.544 | 0 | 39.2 | -30 | 362
2018-05-07 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 47.3918 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | 0 | 18.6 | -30 | 341.5
2018-05-07 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 45.3978 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4022 | 0 | 0 | -30 | 322.3
2018-05-07 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -11.266 | 0 | -30 | 302.1
2018-05-07 | 23:00 | 297.1 | 175.5 | 42.9 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -11.266 | 0 | -30 | 297.1
2018-05-08 | 0:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | -11.2908 | 0 | -30 | 287.5452
2018-05-08 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 42.9 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4287 | -9.7287 | 0 | -30 | 293.6
2018-05-08 | 2:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1721 | -6.0721 | 0 | -30 | 308.9
2018-05-08 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 43.3 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0793 | -2.1793 | 0 | -30 | 316.1
2018-05-08 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 43.3 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0.5437 | 0 | 11.8006 | -3.2443 | 0 | -30 | 313.1
2018-05-08 | 5:00 | 307.8 | 175.5 | 43.2 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 8.0298 | 0 | 10.9641 | -5.0939 | 0 | -30 | 307.8
2018-05-08 | 6:00 | 311.8 | 175.5 | 43.2 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 20.1198 | 0 | 10.4998 | -6.3196 | 0 | -30 | 311.8
2018-05-08 | 7:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 29.0586 | -2.1865 | 8.4553 | -8.0274 | 0 | -30 | 314.9
2018-05-08 | 8:00 | 333.6 | 175.5 | 43.7 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 48.6114 | -3.6577 | 7.1545 | -6.5082 | 0 | -30 | 333.6
2018-05-08 | 9:00 | 348.7 | 175.5 | 44 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 57.6658 | 0 | 5.7609 | -4.1267 | 0 | -30 | 348.7
2018-05-08 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 44 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 67.5839 | -10.1706 | 5.4822 | -0.9955 | 0 | -30 | 350.7
2018-05-08 | 11:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 74.3755 | -16.7889 | 5.7609 | -1.3475 | 0 | -30 | 350.8
2018-05-08 | 12:00 | 319.7 | 175.5 | 43.4 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 73.5234 | -44.2576 | 5.575 | -3.3408 | 0 | -30 | 319.7
2018-05-08 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 43.8 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 66.526 | -20.0228 | 5.8537 | -3.8569 | 0 | -30 | 337.6
2018-05-08 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 48.3665 | -3.6393 | 6.2256 | -5.6528 | 0 | -30 | 341.4
2018-05-08 | 15:00 | 341.7 | 175.5 | 43.8 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 29.2742 | 0 | 5.7609 | -0.4351 | 0 | -30 | 341.7
2018-05-08 | 16:00 | 353 | 175.5 | 47.7277 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 12.4539 | 0 | 6.3184 | 0 | 23.2 | -30 | 353
2018-05-08 | 17:00 | 349.7 | 175.5 | 47.5787 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5816 | 0 | 6.0397 | 0 | 31.2 | -30 | 349.7
2018-05-08 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 47.6744 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 39.4 | -30 | 356.6
2018-05-08 | 19:00 | 367.2 | 175.5 | 47.8523 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 48.8 | -30 | 367.2
2018-05-08 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 47.5014 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1986 | 0 | 29.2 | -30 | 347.1
2018-05-08 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 47.2146 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 9.2 | -30 | 328.3
2018-05-08 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -4.7854 | 0 | -30 | 310.3
2018-05-08 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 43.1 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -5.4854 | 0 | -30 | 303.7
2018-05-09 | 0:00 | 296.8 | 175.5 | 42.9 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | -2.6207 | 0 | -30 | 296.8
2018-05-09 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 44.9146 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -30 | 302.9
2018-05-09 | 2:00 | 315.2 | 175.5 | 46.864 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 3.4 | -30 | 315.2
2018-05-09 | 3:00 | 323.1 | 175.5 | 47.1287 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8713 | 0 | 3.4 | -30 | 323.1
2018-05-09 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 46.958 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.942 | 0 | 3.4 | -30 | 321.6
2018-05-09 | 5:00 | 320.9 | 175.5 | 47.0425 | 99.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1155 | 0 | 9.942 | 0 | 3.4 | -30 | 320.9
2018-05-09 | 6:00 | 327.2 | 175.5 | 47.0835 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0098 | 0 | 10.4067 | 0 | 3.5 | -30 | 327.2
2018-05-09 | 7:00 | 328.9 | 175.5 | 47.2077 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 18.0358 | 0 | 9.7565 | 0 | 3.5 | -30 | 328.9
2018-05-09 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 47.509 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 33.1293 | 0 | 7.0617 | 0 | 3.6 | -30 | 346.5
2018-05-09 | 9:00 | 353 | 175.5 | 47.6793 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 45.7457 | 0 | 5.575 | 0 | 3.6 | -30 | 353
2018-05-09 | 10:00 | 351.1 | 175.5 | 44.3326 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 53.5205 | 0 | 5.9469 | 0 | 0 | -30 | 351.1
2018-05-09 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 44 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 54.52 | 0 | 6.783 | -0.303 | 0 | -30 | 352.3
2018-05-09 | 12:00 | 328.4 | 175.5 | 43.6 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 59.8398 | -22.513 | 8.6412 | -6.868 | 0 | -30 | 328.4
2018-05-09 | 13:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 50.9263 | 0 | 9.7565 | -5.5828 | 0 | -30 | 345.3
2018-05-09 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 46.0904 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 42.8965 | 0 | 9.0131 | 0 | 0 | -30 | 345.3
2018-05-09 | 15:00 | 342.2 | 175.5 | 47.4284 | 95.2 | 9.4 | 3.6 | 31.2517 | 0 | 8.9199 | 0 | 0.9 | -30 | 342.2
2018-05-09 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 47.6695 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 13.9106 | 0 | 8.9199 | 0 | 21.3 | -30 | 355.5
2018-05-09 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 47.7223 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 1.9003 | 0 | 9.4774 | 0 | 32.5 | -30 | 355.3
2018-05-09 | 18:00 | 362 | 175.5 | 47.7869 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0131 | 0 | 41.5 | -30 | 362
2018-05-09 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 47.9941 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | 0 | 50.3 | -30 | 371.1
2018-05-09 | 20:00 | 352.6 | 175.5 | 47.709 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.991 | 0 | 33.2 | -30 | 352.6
2018-05-09 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 47.4029 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 21.7 | -30 | 339.4
2018-05-09 | 22:00 | 317.6 | 175.5 | 47.0037 | 103.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | 0 | 3.4 | -30 | 317.6
2018-05-09 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 47.0471 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | 0 | 4.3 | -30 | 319.6
2018-05-10 | 0:00 | 308.1 | 175.5 | 46.7619 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 7.4 | -30 | 308.1
2018-05-10 | 1:00 | 314.5 | 175.5 | 46.9338 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0662 | 0 | 7.4 | -30 | 314.5
2018-05-10 | 2:00 | 327.1 | 175.5 | 47.0771 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 13.5 | -30 | 327.1
2018-05-10 | 3:00 | 337.2 | 175.5 | 47.3346 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7654 | 0 | 23.9 | -30 | 337.2
2018-05-10 | 4:00 | 332.4 | 175.5 | 47.2469 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1664 | 0 | 1.4867 | 0 | 19.3 | -30 | 332.4
2018-05-10 | 5:00 | 327.5 | 175.5 | 47.2321 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1599 | 0 | 1.208 | 0 | 8.7 | -30 | 327.5
2018-05-10 | 6:00 | 327.6 | 175.5 | 47.1723 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 15.9337 | 0 | 1.394 | 0 | 7.5 | -30 | 327.6
2018-05-10 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 47.1466 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 28.2667 | 0 | 1.4867 | 0 | 1.1 | -30 | 325.6
2018-05-10 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 44.0613 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 45.3805 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | -30 | 338.9
2018-05-10 | 9:00 | 344.4 | 175.5 | 44.1499 | 87 | 9.4 | 3.6 | 63.0269 | -9.4848 | 1.208 | 0 | 0 | -30 | 344.4
2018-05-10 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 43.7 | 87 | 9.4 | 3.6 | 74.2464 | -27.933 | 1.3008 | -0.6142 | 0 | -30 | 336.2
2018-05-10 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 45.2998 | 87 | 9.4 | 3.6 | 76.8206 | -23.1212 | 1.3008 | 0 | 0 | -30 | 345.8
2018-05-10 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 44.2823 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 72.989 | -38.444 | 1.6727 | 0 | 0 | -30 | 326.5
2018-05-10 | 13:00 | 344.4 | 175.5 | 44.3021 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 55.1379 | -4.1488 | 2.5088 | 0 | 0 | -30 | 344.4
2018-05-10 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 47.6266 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 46.4859 | 0 | 2.7875 | 0 | 2.6 | -30 | 348.9
2018-05-10 | 15:00 | 345.7 | 175.5 | 47.4875 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 28.7037 | 0 | 2.5088 | 0 | 7.6 | -30 | 345.7
2018-05-10 | 16:00 | 362 | 175.5 | 47.775 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 14.409 | 0 | 2.416 | 0 | 33.2 | -30 | 362
2018-05-10 | 17:00 | 360.3 | 175.5 | 47.8363 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 2.4123 | 0 | 1.9514 | 0 | 43.9 | -30 | 360.3
2018-05-10 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 47.9699 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 53.2 | -30 | 367.6
2018-05-10 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 48.7053 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 58.6 | -30 | 374.2
2018-05-10 | 20:00 | 353.8 | 175.5 | 47.7125 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 39.1 | -30 | 353.8
2018-05-10 | 21:00 | 334.7 | 175.5 | 47.333 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 18.8 | -30 | 334.7
2018-05-10 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 46.9383 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | 0 | 7.4 | -30 | 316.3
2018-05-10 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 46.8588 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6412 | 0 | 7.4 | -30 | 312.6
2018-05-11 | 0:00 | 300.4 | 175.5 | 43 | 92.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6633 | -3.4633 | 0 | -30 | 300.4
2018-05-11 | 1:00 | 307.2 | 175.5 | 43.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | -4.0367 | 0 | -30 | 307.2
2018-05-11 | 2:00 | 320.8 | 175.5 | 43.8994 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8006 | 0 | 0 | -30 | 320.8
2018-05-11 | 3:00 | 327.1 | 175.5 | 47.1146 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 4.2 | -30 | 327.1
2018-05-11 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 47.1171 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0.2469 | 0 | 11.336 | 0 | 0.8 | -30 | 324.6
2018-05-11 | 5:00 | 323.7 | 175.5 | 43.5 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 5.2575 | 0 | 12.544 | -2.2015 | 0 | -30 | 323.7
2018-05-11 | 6:00 | 324.7 | 175.5 | 43.5 | 94 | 9.4 | 3.6 | 19.8582 | 0 | 12.7295 | -3.8877 | 0 | -30 | 324.7
2018-05-11 | 7:00 | 321.1 | 175.5 | 43.4 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 38.658 | -8.7264 | 12.7295 | -12.5611 | 0 | -30 | 321.1
2018-05-11 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 43.6 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 57.7359 | -21.7215 | 13.3801 | -10.6945 | 0 | -30 | 329.9
2018-05-11 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 67.1086 | -20.198 | 14.2162 | -10.0268 | 0 | -30 | 342.6
2018-05-11 | 10:00 | 338.8 | 175.5 | 43.8 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 73.6817 | -27.7205 | 15.1455 | -13.7067 | 0 | -30 | 338.8
2018-05-11 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 79.9811 | -42.1267 | 17.6543 | -11.7087 | 0 | -30 | 330.4
2018-05-11 | 12:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 81.6424 | -43.0017 | 18.9551 | -13.2958 | -23.4 | -30 | 307
2018-05-11 | 13:00 | 323.5 | 175.5 | 43.5 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 81.0547 | -36.5934 | 19.7912 | -19.6525 | -10.2 | -30 | 323.5
2018-05-11 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 88.9 | 9.4 | 3.6 | 67.8883 | -30.6492 | 19.6985 | -19.4376 | 0 | -30 | 328.5
2018-05-11 | 15:00 | 333.3 | 175.5 | 43.7 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 44.1658 | -9.9696 | 19.6985 | -18.3947 | 0 | -30 | 333.3
2018-05-11 | 16:00 | 348.6 | 175.5 | 44.7675 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 19.034 | 0 | 19.6985 | 0 | 0 | -30 | 348.6
2018-05-11 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 47.5237 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.2212 | 0 | 18.9551 | 0 | 10.8 | -30 | 346.6
2018-05-11 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 47.5023 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3977 | 0 | 16.1 | -30 | 347.1
2018-05-11 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 47.767 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.933 | 0 | 28.6 | -30 | 359.4
2018-05-11 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 47.4324 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1676 | 0 | 9.5 | -30 | 338.2
2018-05-11 | 21:00 | 321.2 | 175.5 | 43.4 | 106.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9596 | -2.1596 | 0 | -30 | 321.2
2018-05-11 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 43.1 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6809 | -3.4809 | 0 | -30 | 306.8
2018-05-11 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7736 | -2.4736 | 0 | -30 | 303.8
2018-05-12 | 0:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | -13.7881 | 0 | -30 | 291.3
2018-05-12 | 1:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | -13.7235 | 0 | -30 | 295.8
2018-05-12 | 2:00 | 311.9 | 175.5 | 43.2 | 103.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -7.166 | 0 | -30 | 311.9
2018-05-12 | 3:00 | 314 | 175.5 | 43.3 | 103.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6147 | -3.2147 | 0 | -30 | 314
2018-05-12 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 43.2 | 104 | 9.4 | 3.6 | 1.0288 | 0 | 7.991 | -2.2198 | 0 | -30 | 312.5
2018-05-12 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 100.3 | 9.4 | 3.6 | 12.3081 | -7.4088 | 3.9023 | -3.8868 | 0 | -30 | 306.8148
2018-05-12 | 6:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 38.4826 | -23.1648 | 4.0883 | -4.072 | 0 | -30 | 307.0341
2018-05-12 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 42.7 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 63.6635 | -38.3224 | 3.8096 | -3.7944 | -11.9 | -30 | 298.5563
2018-05-12 | 8:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 80.7279 | -48.5944 | 3.8096 | -3.7944 | -16.2 | -30 | 301.3487
2018-05-12 | 9:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 93.1531 | -56.0736 | 4.5529 | -0.1324 | -18.9 | -30 | 308.2
2018-05-12 | 10:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 93.38 | -49.1841 | 7.1545 | -7.0504 | -21.7 | -30 | 308.2
2018-05-12 | 11:00 | 313.5 | 175.5 | 43.3 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 97.6675 | -51.4423 | 7.8051 | -4.8303 | -21.4 | -30 | 313.5
2018-05-12 | 12:00 | 296.5 | 175.5 | 42.9 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 90.1761 | -54.2816 | 7.1545 | -1.949 | -30.4 | -30 | 296.5
2018-05-12 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 43 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 80.9884 | -48.7512 | 5.575 | -5.5528 | -15.4 | -30 | 302.7594
2018-05-12 | 14:00 | 303.3 | 175.5 | 43.1 | 87 | 9.4 | 3.6 | 66.0266 | -39.7448 | 5.6678 | -5.6452 | -0.7 | -30 | 314.2044
2018-05-12 | 15:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 44.6029 | -26.8488 | 5.4822 | -5.4604 | 0 | -30 | 314.2759
2018-05-12 | 16:00 | 321.1 | 175.5 | 43.4 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 17.6441 | -3.9828 | 4.8316 | -4.6929 | 0 | -30 | 321.1
2018-05-12 | 17:00 | 324.8 | 175.5 | 47.1449 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 4.7447 | 0 | 5.1104 | 0 | 2.9 | -30 | 324.8
2018-05-12 | 18:00 | 332.7 | 175.5 | 47.2596 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | 0 | 13.2 | -30 | 332.7
2018-05-12 | 19:00 | 350.5 | 175.5 | 47.6375 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3625 | 0 | 29.6 | -30 | 350.5
2018-05-12 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 47.2295 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5705 | 0 | 10.7 | -30 | 332.4
2018-05-12 | 21:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1986 | -2.1986 | 0 | -30 | 313.2
2018-05-12 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 42.9 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0131 | -8.9772 | 0 | -30 | 301.0359
2018-05-12 | 23:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5705 | -9.5324 | 0 | -30 | 296.2381
2018-05-13 | 0:00 | 283 | 175.5 | 42.7 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3846 | -9.3472 | -1.7 | -30 | 289.2374
2018-05-13 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | -30 | 296.4307
2018-05-13 | 2:00 | 303.9 | 175.5 | 43.1 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | -7.126 | 0 | -30 | 307.3285
2018-05-13 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3625 | -8.3292 | 0 | -30 | 308.2333
2018-05-13 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0.7815 | -0.4704 | 6.969 | -6.9412 | 0 | -30 | 305.9389
2018-05-13 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 42.6 | 94 | 9.4 | 3.6 | 7.5342 | -4.5352 | 7.3404 | -7.3112 | -12.2 | -30 | 285.9282
2018-05-13 | 6:00 | 277.2 | 175.5 | 42.5 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2156 | -6.8694 | 9.1986 | -8.6448 | -16.8 | -30 | 277.2
2018-05-13 | 7:00 | 272.4 | 175.5 | 42.4 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 27.0482 | -8.1408 | 9.1986 | -7.406 | -33.3 | -30 | 272.4
2018-05-13 | 8:00 | 287.7 | 175.5 | 42.8 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 29.4165 | -8.8536 | 7.2477 | -6.7106 | -21.4 | -30 | 287.7
2018-05-13 | 9:00 | 299.3 | 175.5 | 43 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 22.1307 | -8.326 | 8.8272 | -7.2319 | -6.8 | -30 | 299.3
2018-05-13 | 10:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 21.4982 | -6.4704 | 8.5485 | -7.3763 | 0 | -30 | 307
2018-05-13 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 23.8318 | -8.966 | 6.5971 | -5.4629 | 0 | -30 | 307.3
2018-05-13 | 12:00 | 302.5 | 175.5 | 43 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 19.9965 | -7.523 | 8.7344 | -8.0079 | -1.9 | -30 | 302.5
2018-05-13 | 13:00 | 306 | 175.5 | 43.1 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 15.0177 | -4.52 | 9.0131 | -8.4108 | 0 | -30 | 306
2018-05-13 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 13.2743 | -5.9928 | 8.3625 | -7.444 | 0 | -30 | 302.2
2018-05-13 | 15:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 100.3 | 9.4 | 3.6 | 5.449 | -3.28 | 9.1059 | -9.0696 | 0 | -30 | 304.0053
2018-05-13 | 16:00 | 311.2 | 175.5 | 43.2 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 2.1558 | 0 | 10.6854 | -9.4412 | 0 | -30 | 311.2
2018-05-13 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 43.4428 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0572 | 0 | 2.2 | -30 | 321.9
2018-05-13 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 43.8002 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4998 | 0 | 16.4 | -30 | 335.9
2018-05-13 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 43.9656 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7344 | 0 | 24.9 | -30 | 342.8
2018-05-13 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6744 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 14.7 | -30 | 329.8
2018-05-13 | 21:00 | 311.4 | 175.5 | 43.2 | 104.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | -2.4264 | 0 | -30 | 311.4
2018-05-13 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | -7.0336 | 0 | -30 | 300.6281
2018-05-13 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | -30 | 296.8211
2018-05-14 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 42.6 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | -30 | 291.7152
2018-05-14 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 0 | -30 | 293.7111
2018-05-14 | 2:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | -30 | 305.01
2018-05-14 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 0 | -30 | 308.9081
2018-05-14 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | -30 | 308.8052
2018-05-14 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6089 | -2.7744 | 1.0221 | -1.018 | 0 | -30 | 300.9386
2018-05-14 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 43 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 15.508 | -8.1683 | 1.3008 | -1.1405 | 0 | -30 | 301.2
2018-05-14 | 7:00 | 312.3 | 175.5 | 43.6793 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 24.5256 | -9.227 | 1.0221 | 0 | 0 | -30 | 312.3
2018-05-14 | 8:00 | 337 | 175.5 | 45.3334 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 45.6583 | -10.3065 | 1.1148 | 0 | 0 | -30 | 337
2018-05-14 | 9:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 59.6672 | -8.9792 | 1.6727 | -0.4607 | 0 | -30 | 346
2018-05-14 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 45.4003 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 75.6819 | -17.0838 | 2.6016 | 0 | -8.9 | -30 | 346.3
2018-05-14 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 46.0315 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 78.0396 | -17.616 | 3.3449 | 0 | -8.3 | -30 | 350.1
2018-05-14 | 12:00 | 323.5 | 175.5 | 45.3799 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 77.3589 | -17.4624 | 3.6236 | 0 | -31.5 | -30 | 323.5
2018-05-14 | 13:00 | 340.1 | 175.5 | 43.8 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 66.3217 | -14.9709 | 3.2522 | -0.603 | -6.8 | -30 | 340.1
2018-05-14 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 55.235 | -12.4683 | 3.3449 | -0.9116 | 0 | -30 | 338.7
2018-05-14 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 43.8 | 100.1 | 9.4 | 3.6 | 39.8635 | -5.999 | 4.0883 | -2.6528 | 0 | -30 | 337.7
2018-05-14 | 16:00 | 352 | 175.5 | 44.0755 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5856 | 0 | 4.7389 | 0 | 19.9 | -30 | 352
2018-05-14 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 44.1306 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 3.159 | 0 | 5.1104 | 0 | 35.8 | -30 | 353.9
2018-05-14 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 44.2258 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2742 | 0 | 42.2 | -30 | 356.4
2018-05-14 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 44.233 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 47.8 | -30 | 362.1
2018-05-14 | 20:00 | 342.7 | 175.5 | 43.933 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 28.7 | -30 | 342.7
2018-05-14 | 21:00 | 323.1 | 175.5 | 43.6178 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 8.3 | -30 | 323.1
2018-05-14 | 22:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.575 | -5.5528 | 0 | -30 | 308.8222
2018-05-14 | 23:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 100.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -5.09 | 0 | -30 | 301.9204
2018-05-15 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9955 | -3.9796 | 0 | -30 | 292.9159
2018-05-15 | 1:00 | 292.5 | 175.5 | 42.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0883 | -4.072 | 0 | -30 | 301.1163
2018-05-15 | 2:00 | 303 | 175.5 | 43.1 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | -4.5348 | 0 | -30 | 307.9181
2018-05-15 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 43.2 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | -1.8244 | 0 | -30 | 311.4
2018-05-15 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 43.1 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5515 | -0.332 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | -30 | 308.4447
2018-05-15 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 43 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 9.5596 | -4.3158 | 7.2477 | -6.6915 | 0 | -30 | 301.5
2018-05-15 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 42.9 | 84 | 9.4 | 3.6 | 33.3582 | -10.04 | 7.1545 | -5.4727 | -13.6 | -30 | 296.8
2018-05-15 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 84 | 9.4 | 3.6 | 55.4474 | -12.5163 | 6.5971 | -3.0282 | -36.6 | -30 | 295.3
2018-05-15 | 8:00 | 312.4 | 175.5 | 44.5254 | 84 | 9.4 | 3.6 | 74.8643 | -16.8993 | 3.8096 | 0 | -36.4 | -30 | 312.4
2018-05-15 | 9:00 | 329.8 | 175.5 | 47.6306 | 84 | 9.4 | 3.6 | 86.6676 | -19.5636 | 1.7654 | 0 | -29.2 | -30 | 329.8
2018-05-15 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 43.6 | 84 | 9.4 | 3.6 | 93.7601 | -14.1098 | 3.0662 | -1.4165 | -38.7 | -30 | 328.7
2018-05-15 | 11:00 | 332.6 | 175.5 | 43.7 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 95.2208 | -14.3296 | 6.3184 | -1.2096 | -40.1 | -30 | 332.6
2018-05-15 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 90.6396 | -13.6402 | 7.991 | -1.8904 | -56.2 | -30 | 313.2
2018-05-15 | 13:00 | 330 | 175.5 | 43.6 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 80.8221 | -6.0814 | 10.7785 | -9.4192 | -32.7 | -30 | 330
2018-05-15 | 14:00 | 333.2 | 175.5 | 43.7 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 63.6979 | -4.7929 | 11.15 | -10.755 | -15.9 | -30 | 333.2
2018-05-15 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 43.8 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 44.5884 | -6.71 | 10.2207 | -7.6991 | 0 | -30 | 338.3
2018-05-15 | 16:00 | 350.9 | 175.5 | 44.0529 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 20.1971 | 0 | 11.15 | 0 | 10.4 | -30 | 350.9
2018-05-15 | 17:00 | 347.5 | 175.5 | 44.0298 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5282 | 0 | 9.942 | 0 | 23.9 | -30 | 347.5
2018-05-15 | 18:00 | 348.5 | 175.5 | 44.0736 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | 0 | 31.8 | -30 | 348.5
2018-05-15 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 44.2523 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 41.3 | -30 | 357.9
2018-05-15 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 43.8596 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | 0 | 23.2 | -30 | 339.5
2018-05-15 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 43.4029 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 3.6 | -30 | 316.6
2018-05-15 | 22:00 | 294.3 | 175.5 | 42.9 | 98.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -6.0156 | 0 | -30 | 299.8241
2018-05-15 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9023 | -3.8868 | 0 | -30 | 301.0155
2018-05-16 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 42.6 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | -3.1464 | 0 | -30 | 291.2126
2018-05-16 | 1:00 | 285 | 175.5 | 42.7 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | -30 | 295.2133
2018-05-16 | 2:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 105 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | -30 | 306.5115
2018-05-16 | 3:00 | 310.7 | 175.5 | 43.2 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | -0.2016 | 0 | -30 | 310.7
2018-05-16 | 4:00 | 306.6 | 175.5 | 43.1 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5773 | -0.9496 | 2.1369 | -2.1284 | 0 | -30 | 306.7362
2018-05-16 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 12.6813 | -7.6336 | 1.7654 | -1.7584 | 0 | -30 | 301.0547
2018-05-16 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 43.1676 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 30.0836 | -15.8452 | 1.394 | 0 | -10.8 | -30 | 296.1
2018-05-16 | 7:00 | 301 | 175.5 | 44.1771 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 44.4421 | -16.72 | 1.3008 | 0 | -18.3 | -30 | 301
2018-05-16 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 44.2194 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 53.8529 | -16.2084 | 0.8361 | 0 | -0.4 | -30 | 331.5
2018-05-16 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 44 | 98.1 | 9.4 | 3.6 | 56.3899 | -8.486 | 1.0221 | -0.426 | 0 | -30 | 349.1
2018-05-16 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 44.3922 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 48.4982 | -7.2984 | 1.208 | 0 | 0 | -30 | 346.2
2018-05-16 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 43.8 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 53.7957 | -8.0956 | 3.159 | -2.1591 | 0 | -30 | 339.9
2018-05-16 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 43.3 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 62.0102 | -13.9977 | 4.9244 | -1.5369 | -25.7 | -30 | 314.6
2018-05-16 | 13:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 59.0547 | -8.887 | 9.0131 | -6.6808 | -10.8 | -30 | 334
2018-05-16 | 14:00 | 336.6 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 50.6776 | -7.6264 | 11.0572 | -7.9084 | -2.5 | -30 | 336.6
2018-05-16 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8 | 100.8 | 9.4 | 3.6 | 35.8513 | 0 | 11.4287 | -8.98 | 0 | -30 | 341.4
2018-05-16 | 16:00 | 353.1 | 175.5 | 44.1996 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 17.3131 | 0 | 13.2873 | 0 | 13.2 | -30 | 353.1
2018-05-16 | 17:00 | 346.3 | 175.5 | 44.0072 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5332 | 0 | 14.9596 | 0 | 17.7 | -30 | 346.3
2018-05-16 | 18:00 | 351 | 175.5 | 44.1119 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | 0 | 27.2 | -30 | 351
2018-05-16 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 44.2978 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4022 | 0 | 38.3 | -30 | 362.1
2018-05-16 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 43.8765 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | 0 | 17.2 | -30 | 340.3
2018-05-16 | 21:00 | 320.5 | 175.5 | 43.4 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.517 | -1.417 | 0 | -30 | 320.5
2018-05-16 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 43 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3756 | -13.7756 | 0 | -30 | 299.6
2018-05-16 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 42.8 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0037 | -15.5037 | -2.7 | -30 | 289.7
2018-05-17 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 42.7 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6323 | -15.5323 | -9.3 | -30 | 283.3
2018-05-17 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 42.8 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0528 | -14.9928 | 0 | -30 | 292.26
2018-05-17 | 2:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2705 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7295 | 0 | 0.3 | -30 | 308.3
2018-05-17 | 3:00 | 316 | 175.5 | 43.3347 | 101.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2653 | 0 | 0.3 | -30 | 316
2018-05-17 | 4:00 | 311.7 | 175.5 | 43.2523 | 102.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 0.3 | -30 | 311.7
2018-05-17 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3623 | 0 | 8.0838 | -4.8461 | 0 | -30 | 300.5
2018-05-17 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 43.1 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8244 | 0 | 12.544 | -11.9684 | 0 | -30 | 304.3
2018-05-17 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 93.6 | 9.4 | 3.6 | 26.5655 | -1.9989 | 14.2162 | -13.5828 | -12.1 | -30 | 308.4
2018-05-17 | 8:00 | 346.8 | 175.5 | 44.0214 | 104.6 | 9.4 | 3.6 | 24.9692 | 0 | 14.3094 | 0 | 0.4 | -30 | 346.8
2018-05-17 | 9:00 | 365.6 | 175.5 | 44.3803 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 28.3556 | 0 | 10.9641 | 0 | 16.5 | -30 | 365.6
2018-05-17 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 44.5581 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 31.936 | 0 | 9.1059 | 0 | 23.6 | -30 | 374.6
2018-05-17 | 11:00 | 358.4 | 175.5 | 44.2477 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 44.4023 | 0 | 11.15 | 0 | 2.6 | -30 | 358.4
2018-05-17 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 43.4 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 62.2909 | -4.687 | 12.1721 | -10.876 | -26.6 | -30 | 318.9
2018-05-17 | 13:00 | 315.6 | 175.5 | 43.3 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 76.6441 | -5.767 | 12.8227 | -9.7998 | -44.8 | -30 | 315.6
2018-05-17 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 43.4 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 69.2508 | -5.2107 | 13.2873 | -10.3274 | -33.3 | -30 | 320.8
2018-05-17 | 15:00 | 327 | 175.5 | 43.5 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 47.7512 | -3.593 | 13.6588 | -11.917 | -14.3 | -30 | 327
2018-05-17 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9655 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 20.9837 | 0 | 12.4508 | 0 | 2.8 | -30 | 345.6
2018-05-17 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9407 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 4.4683 | 0 | 7.991 | 0 | 23.8 | -30 | 345.6
2018-05-17 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 43.9816 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 31.5 | -30 | 347.2
2018-05-17 | 19:00 | 359 | 175.5 | 44.2471 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | 0 | 44.8 | -30 | 359
2018-05-17 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 43.8771 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 28.5 | -30 | 340.1
2018-05-17 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 43.5125 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 6.9 | -30 | 318.6
2018-05-17 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 43 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -2.3104 | 0 | -30 | 301.2
2018-05-17 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 42.9 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2697 | -6.1697 | 0 | -30 | 295.4
2018-05-18 | 0:00 | 275.9 | 175.5 | 42.5 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -13.512 | -12.3 | -30 | 277.954
2018-05-18 | 1:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6102 | -15.5102 | -8.2 | -30 | 284
2018-05-18 | 2:00 | 300 | 175.5 | 43 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | -7.5235 | 0 | -30 | 300
2018-05-18 | 3:00 | 308 | 175.5 | 43.2633 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | 0 | 3.8 | -30 | 308
2018-05-18 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0285 | 0 | 13.1942 | -1.4227 | 0 | -30 | 304.2
2018-05-18 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 6.903 | -1.0388 | 12.7295 | -12.5937 | 0 | -30 | 297.2
2018-05-18 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 18.9157 | -4.2699 | 12.6367 | -11.2825 | -7.3 | -30 | 300.5
2018-05-18 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 25.9807 | -3.9098 | 12.9154 | -11.6863 | -7.1 | -30 | 308.8
2018-05-18 | 8:00 | 342.8 | 175.5 | 43.9382 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 24.8669 | 0 | 14.4949 | 0 | 6.8 | -30 | 342.8
2018-05-18 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 44.3679 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 23.5592 | 0 | 13.4729 | 0 | 19.1 | -30 | 363.2
2018-05-18 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 44.3643 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 21.2122 | 0 | 14.1235 | 0 | 19.1 | -30 | 363.4
2018-05-18 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 44.3516 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6611 | 0 | 13.2873 | 0 | 25.6 | -30 | 366.3
2018-05-18 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 44.0193 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 15.8367 | 0 | 12.544 | 0 | 18.8 | -30 | 346.6
2018-05-18 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 44.401 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 11.2048 | 0 | 13.1942 | 0 | 33.2 | -30 | 367.4
2018-05-18 | 14:00 | 367 | 175.5 | 44.3692 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 7.3013 | 0 | 12.7295 | 0 | 37.2 | -30 | 367
2018-05-18 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 44.4156 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 4.3191 | 0 | 12.2653 | 0 | 39.1 | -30 | 365.5
2018-05-18 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 44.4288 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0.4321 | 0 | 16.5391 | 0 | 45.5 | -30 | 372.3
2018-05-18 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 44.5043 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | 0 | 41.8 | -30 | 367.5
2018-05-18 | 18:00 | 367.2 | 175.5 | 44.3617 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2383 | 0 | 42.2 | -30 | 367.2
2018-05-18 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 44.4906 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3094 | 0 | 44.5 | -30 | 368.7
2018-05-18 | 20:00 | 349.4 | 175.5 | 44.0271 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4729 | 0 | 26.5 | -30 | 349.4
2018-05-18 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 43.6713 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4287 | 0 | 19 | -30 | 331.2
2018-05-18 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 43.4508 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8492 | 0 | 14.5 | -30 | 318.2
2018-05-18 | 23:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3648 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0352 | 0 | 9.6 | -30 | 313.4
2018-05-19 | 0:00 | 300.4 | 175.5 | 43 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3139 | -4.0139 | 0 | -30 | 300.4
2018-05-19 | 1:00 | 307 | 175.5 | 43.1926 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7074 | 0 | 1 | -30 | 307
2018-05-19 | 2:00 | 317 | 175.5 | 43.3492 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4508 | 0 | 10.1 | -30 | 317
2018-05-19 | 3:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5781 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5219 | 0 | 15.1 | -30 | 325.8
2018-05-19 | 4:00 | 323.2 | 175.5 | 43.5793 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | 0 | 15.1 | -30 | 323.2
2018-05-19 | 5:00 | 313.9 | 175.5 | 43.359 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1556 | 0 | 10.6854 | 0 | 6.6 | -30 | 313.9
2018-05-19 | 6:00 | 312.9 | 175.5 | 43.3364 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 4.3071 | 0 | 9.7565 | 0 | 4.4 | -30 | 312.9
2018-05-19 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 43.4489 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 6.7753 | 0 | 6.8758 | 0 | 6.9 | -30 | 317.9
2018-05-19 | 8:00 | 338.6 | 175.5 | 43.84 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 10.4565 | 0 | 5.2035 | 0 | 15.2 | -30 | 338.6
2018-05-19 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 44.083 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 17.2215 | 0 | 3.9955 | 0 | 21 | -30 | 352.5
2018-05-19 | 10:00 | 347 | 175.5 | 43.9779 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 20.9266 | 0 | 3.9955 | 0 | 15.2 | -30 | 347
2018-05-19 | 11:00 | 343.6 | 175.5 | 44.0255 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 26.7436 | 0 | 3.5309 | 0 | 15.2 | -30 | 343.6
2018-05-19 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 43.6021 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 24.6743 | 0 | 3.6236 | 0 | 2.3 | -30 | 325.3
2018-05-19 | 13:00 | 341.5 | 175.5 | 43.9249 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 19.5229 | 0 | 3.2522 | 0 | 15.2 | -30 | 341.5
2018-05-19 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 43.8739 | 102.4 | 9.4 | 3.6 | 15.1173 | 0 | 2.5088 | 0 | 15.2 | -30 | 337.6
2018-05-19 | 15:00 | 331.6 | 175.5 | 43.6497 | 101 | 9.4 | 3.6 | 10.8343 | 0 | 2.416 | 0 | 15.2 | -30 | 331.6
2018-05-19 | 16:00 | 340.2 | 175.5 | 43.9109 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 5.0875 | 0 | 2.6016 | 0 | 22.4 | -30 | 340.2
2018-05-19 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9682 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 1.1656 | 0 | 3.0662 | 0 | 31.2 | -30 | 345.6
2018-05-19 | 18:00 | 350.5 | 175.5 | 44.0904 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | 0 | 36.4 | -30 | 350.5
2018-05-19 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 44.2771 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 49.1 | -30 | 361.9
2018-05-19 | 20:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9559 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 33.6 | -30 | 345.8
2018-05-19 | 21:00 | 329 | 175.5 | 43.6912 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 16.6 | -30 | 329
2018-05-19 | 22:00 | 310.8 | 175.5 | 43.2771 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 9 | -30 | 310.8
2018-05-19 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 43.3266 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9734 | 0 | 13.1 | -30 | 310.5
2018-05-20 | 0:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 103.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | -30 | 304.7115
2018-05-20 | 1:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | -30 | 309.6152
2018-05-20 | 2:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 6.6 | -30 | 316.4104
2018-05-20 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 43.3 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 10.8 | -30 | 320.6096
2018-05-20 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 43.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 1.4979 | -0.9016 | 2.6016 | -2.5912 | 3 | -30 | 313.3067
2018-05-20 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 14.6682 | -8.8296 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | -30 | 304.2486
2018-05-20 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 37.9752 | -22.8592 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | -30 | 306.526
2018-05-20 | 7:00 | 278.7 | 175.5 | 42.6 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 53.7636 | -32.3632 | 3.3449 | -3.3316 | -11 | -30 | 301.7137
2018-05-20 | 8:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 75.5517 | -45.4784 | 4.0883 | -4.072 | -23 | -30 | 293.1896
2018-05-20 | 9:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 87.5006 | -52.6712 | 5.575 | -5.5528 | -23 | -30 | 300.7516
2018-05-20 | 10:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 79.2938 | -47.7312 | 8.7344 | -8.6996 | -23 | -30 | 298.5974
2018-05-20 | 11:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 93.7456 | -56.4304 | 10.7785 | -10.7356 | -23 | -30 | 300.7581
2018-05-20 | 12:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 77.2205 | -46.4832 | 11.8934 | -11.846 | -23 | -30 | 294.6847
2018-05-20 | 13:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 71.1644 | -42.8376 | 11.8934 | -11.846 | -23 | -30 | 292.0742
2018-05-20 | 14:00 | 270 | 175.5 | 42.4 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 62.6495 | -37.712 | 10.9641 | -10.9204 | -23 | -30 | 291.0812
2018-05-20 | 15:00 | 275.1 | 175.5 | 42.5 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 50.4787 | -30.3856 | 9.2918 | -9.2548 | -18.1 | -30 | 294.2301
2018-05-20 | 16:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 97 | 9.4 | 3.6 | 24.346 | -14.6552 | 9.5705 | -9.5324 | 0 | -30 | 308.1289
2018-05-20 | 17:00 | 311.5 | 175.5 | 43.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.3318 | -3.2096 | 6.4111 | -6.3856 | 0 | -30 | 311.8477
2018-05-20 | 18:00 | 319.8 | 175.5 | 43.4 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0176 | -4.9976 | 11.1 | -30 | 321.02
2018-05-20 | 19:00 | 341.8 | 175.5 | 43.8 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7389 | -4.72 | 33 | -30 | 343.3189
2018-05-20 | 20:00 | 327.7 | 175.5 | 43.6 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4381 | -3.4244 | 20.4 | -30 | 330.5137
2018-05-20 | 21:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 7.8 | -30 | 317.6078
2018-05-20 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 105.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8361 | -0.8328 | 0 | -30 | 306.7033
2018-05-20 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 42.8 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.394 | -1.3884 | 0 | -30 | 301.0056
2018-05-21 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 93.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | -30 | 294.2052
2018-05-21 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 100.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5795 | -1.5732 | 0 | -30 | 301.4063
2018-05-21 | 2:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 0 | -30 | 309.9078
2018-05-21 | 3:00 | 310.1 | 175.5 | 43.2 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | -1.2956 | 5 | -30 | 315.0052
2018-05-21 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6806 | -0.4096 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | -30 | 310.181
2018-05-21 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 42.9 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 11.7711 | -7.0856 | 3.9955 | -3.9796 | 0 | -30 | 301.9014
2018-05-21 | 6:00 | 296.2 | 175.5 | 42.9 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 30.7654 | -18.5192 | 4.8316 | -4.8124 | 0 | -30 | 304.1654
2018-05-21 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 48.3837 | -29.1248 | 4.8316 | -4.8124 | 0 | -30 | 311.0781
2018-05-21 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 43.2 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 75.9995 | -45.748 | 6.8758 | -6.8484 | -8.7 | -30 | 313.7789
2018-05-21 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 43.4 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 87.0408 | -52.3944 | 8.4553 | -6.4017 | -8.2 | -30 | 320.9
2018-05-21 | 10:00 | 322.4 | 175.5 | 43.4 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 95.9255 | -50.5246 | 9.942 | -8.2429 | -17.1 | -30 | 322.4
2018-05-21 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 43.5 | 91 | 9.4 | 3.6 | 99.5536 | -52.4356 | 10.9641 | -6.2821 | -19.4 | -30 | 325.4
2018-05-21 | 12:00 | 305.4 | 175.5 | 43.1 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 97.3259 | -58.5856 | 10.9641 | -10.9204 | -23 | -30 | 305.884
2018-05-21 | 13:00 | 323.7 | 175.5 | 43.5 | 91 | 9.4 | 3.6 | 88.6342 | -53.3536 | 9.1986 | -5.3792 | -8.4 | -30 | 323.7
2018-05-21 | 14:00 | 326.2 | 175.5 | 43.5 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 71.6838 | -43.1504 | 8.5485 | -4.3819 | 0 | -30 | 326.2
2018-05-21 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 43.6 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 50.2125 | -18.891 | 7.5264 | -7.4479 | 0 | -30 | 330.8
2018-05-21 | 16:00 | 350.5 | 175.5 | 44 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 22.4122 | 0 | 7.0617 | -6.1739 | 16.4 | -30 | 350.5
2018-05-21 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 44 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 6.0366 | -0.9084 | 5.575 | -5.3032 | 32.1 | -30 | 348.3
2018-05-21 | 18:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1815 | -4.1648 | 36.9 | -30 | 347.6167
2018-05-21 | 19:00 | 359.9 | 175.5 | 44.2 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -5.09 | 50 | -30 | 361.0204
2018-05-21 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 43.8 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2035 | -5.1828 | 31.9 | -30 | 342.5207
2018-05-21 | 21:00 | 322.4 | 175.5 | 43.4 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 13 | -30 | 323.2215
2018-05-21 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 43 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | -4.3496 | 0 | -30 | 309.2174
2018-05-21 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6236 | -3.6092 | 0 | -30 | 302.3144
2018-05-22 | 0:00 | 278.1 | 175.5 | 42.6 | 94.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | -30 | 295.21
2018-05-22 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 0 | -30 | 302.6096
2018-05-22 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 43 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9734 | -2.9616 | 0 | -30 | 309.5118
2018-05-22 | 3:00 | 308.1 | 175.5 | 43.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6678 | -5.6452 | 0 | -30 | 309.7226
2018-05-22 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 43 | 108 | 9.4 | 3.6 | 2.5915 | -1.56 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | -30 | 310.5467
2018-05-22 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 14.9168 | -8.9792 | 5.0176 | -4.9976 | 0 | -30 | 302.7576
2018-05-22 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 38.6581 | -23.2704 | 7.4332 | -7.4036 | 0 | -30 | 306.8173
2018-05-22 | 7:00 | 287.3 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 62.7915 | -37.7976 | 8.5485 | -8.5144 | -16.7 | -30 | 299.728
2018-05-22 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 43.2 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 81.0296 | -48.776 | 9.3846 | -9.3472 | -14.4 | -30 | 309.791
2018-05-22 | 9:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 92.5056 | -55.684 | 8.8272 | -3.0488 | -9.5 | -30 | 325.3
2018-05-22 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 43.6 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 98.5233 | -51.8931 | 9.5705 | -6.9007 | -9.7 | -30 | 331.9
2018-05-22 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 99.6162 | -52.4685 | 10.0352 | -6.2829 | -7 | -30 | 336.8
2018-05-22 | 12:00 | 317 | 175.5 | 43.3 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 96.7001 | -50.9327 | 10.4998 | -8.7672 | -23 | -30 | 317
2018-05-22 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 84.8907 | -44.7125 | 10.4998 | -8.378 | 0 | -30 | 335.2
2018-05-22 | 14:00 | 338.3 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 69.1484 | -26.015 | 10.7785 | -9.1119 | 0 | -30 | 338.3
2018-05-22 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 43.9 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 48.5631 | -10.9623 | 11.15 | -9.0508 | 0 | -30 | 343.5
2018-05-22 | 16:00 | 358.1 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 24.023 | 0 | 12.358 | -6.181 | 17.2 | -30 | 358.1
2018-05-22 | 17:00 | 354.5 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.4994 | 0 | 13.6588 | -6.2582 | 31 | -30 | 354.5
2018-05-22 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 44 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1014 | -6.2014 | 31.3 | -30 | 348.7
2018-05-22 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9154 | -6.2154 | 42.2 | -30 | 359.6
2018-05-22 | 20:00 | 340 | 175.5 | 43.8 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | -6.2367 | 23.3 | -30 | 340
2018-05-22 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 43.4 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | -6.2082 | 2.8 | -30 | 319.5
2018-05-22 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2162 | -14.1596 | 0 | -30 | 302.7566
2018-05-22 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 93.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0303 | -13.9744 | 0 | -30 | 294.5559
2018-05-23 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 42.5 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | -14.53 | 0 | -30 | 291.7581
2018-05-23 | 1:00 | 281.4 | 175.5 | 42.6 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | -15.7328 | 0 | -30 | 292.3629
2018-05-23 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.703 | -15.6404 | 0 | -30 | 296.0626
2018-05-23 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 43.1 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3535 | -15.9535 | 0 | -30 | 304.8
2018-05-23 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 42.9 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8096 | -0.4228 | 15.703 | -15.4898 | 0 | -30 | 295.2
2018-05-23 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 15.4696 | -9.312 | 13.3801 | -13.3268 | 0 | -30 | 297.7109
2018-05-23 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 33.2543 | -20.0176 | 9.1986 | -9.162 | 0 | -30 | 304.7733
2018-05-23 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 43 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 42.8606 | -25.8 | 8.5485 | -8.5144 | 0 | -30 | 308.7947
2018-05-23 | 8:00 | 325.2 | 175.5 | 43.5 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 49.0963 | -18.471 | 7.991 | -6.1163 | 0 | -30 | 325.2
2018-05-23 | 9:00 | 337 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 61.8311 | -18.6096 | 6.783 | -5.9045 | 0 | -30 | 337
2018-05-23 | 10:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 73.6526 | -33.2514 | 5.9469 | -5.2481 | 0 | -30 | 334
2018-05-23 | 11:00 | 339 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 73.6097 | -33.2322 | 6.8758 | -1.7533 | 0 | -30 | 339
2018-05-23 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 43.6 | 97 | 9.4 | 3.6 | 64.3279 | -38.7224 | 6.0397 | -1.9452 | 0 | -30 | 328.8
2018-05-23 | 13:00 | 354 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 47.0004 | -7.073 | 6.0397 | -2.5671 | 0 | -30 | 354
2018-05-23 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 44 | 108 | 9.4 | 3.6 | 32.2353 | -2.4255 | 5.2963 | -3.8061 | 7.3 | -30 | 349.1
2018-05-23 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 43.9 | 108 | 9.4 | 3.6 | 17.6267 | 0 | 7.7123 | -6.239 | 17.4 | -30 | 346.9
2018-05-23 | 16:00 | 358.7 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.9886 | -1.3518 | 5.1104 | -4.8472 | 43.1 | -30 | 358.7
2018-05-23 | 17:00 | 353.2 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0.7193 | -0.4328 | 5.1104 | -5.09 | 43 | -30 | 353.9069
2018-05-23 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | -4.8124 | 47.2 | -30 | 357.8192
2018-05-23 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | -4.8124 | 52.8 | -30 | 363.5192
2018-05-23 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 43.8 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4332 | -6.2332 | 29.7 | -30 | 341.2
2018-05-23 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 43.4 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8979 | -6.1979 | 6.3 | -30 | 317.9
2018-05-23 | 22:00 | 302.6 | 175.5 | 43.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | -30 | 309.6307
2018-05-23 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 42.9 | 96.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6147 | -11.5684 | 0 | -30 | 298.2463
2018-05-24 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 42.5 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | -12.9564 | 0 | -30 | 291.8518
2018-05-24 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 42.6 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.942 | -9.9024 | 0 | -30 | 296.5396
2018-05-24 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 43.1 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | -4.9048 | 0 | -30 | 308.0196
2018-05-24 | 3:00 | 311 | 175.5 | 43.2 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | -4.4424 | 3.6 | -30 | 312.8178
2018-05-24 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 106.2 | 9.4 | 3.6 | 0.2735 | -0.1648 | 4.7389 | -4.72 | 0 | -30 | 307.9276
2018-05-24 | 5:00 | 297.3 | 175.5 | 42.9 | 96.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9017 | -5.3584 | 3.2522 | -3.2392 | 0 | -30 | 301.1563
2018-05-24 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 33.5111 | -20.172 | 2.416 | -2.4064 | 0 | -30 | 304.5487
2018-05-24 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 61.6885 | -37.1336 | 3.3449 | -3.3316 | -4.3 | -30 | 311.4682
2018-05-24 | 8:00 | 312 | 175.5 | 43.2 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 83.2719 | -50.1256 | 4.2742 | -4.2572 | -8.8 | -30 | 316.3633
2018-05-24 | 9:00 | 329.9 | 175.5 | 43.6 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 93.5861 | -56.3344 | 2.9734 | -2.4251 | -0.3 | -30 | 329.9
2018-05-24 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 44.8161 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 88.1889 | -46.4499 | 3.3449 | 0 | 0 | -30 | 338.7
2018-05-24 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 81.43 | -30.6355 | 3.3449 | -1.5394 | 0 | -30 | 345.8
2018-05-24 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 43.9231 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 75.966 | -45.728 | 4.7389 | 0 | 0 | -30 | 328.8
2018-05-24 | 13:00 | 353.8 | 175.5 | 44.1 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 63.9439 | -9.6228 | 5.1104 | -0.6315 | 0 | -30 | 353.8
2018-05-24 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 52.4905 | -7.8992 | 4.367 | -3.5583 | 0 | -30 | 345.3
2018-05-24 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 43.8 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 33.6932 | -5.0704 | 3.3449 | -2.1677 | 0 | -30 | 339.6
2018-05-24 | 16:00 | 351.7 | 175.5 | 44 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 15.1824 | -3.4272 | 3.3449 | -2.8001 | 29.4 | -30 | 351.7
2018-05-24 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 5.2124 | -3.1376 | 1.9514 | -1.9436 | 36.3 | -30 | 348.2826
2018-05-24 | 18:00 | 347.6 | 175.5 | 44 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4867 | -1.4808 | 42.3 | -30 | 352.3059
2018-05-24 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 44.2 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 53.1 | -30 | 363.3096
2018-05-24 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 43.8 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | -2.2212 | 33.8 | -30 | 343.6089
2018-05-24 | 21:00 | 324.1 | 175.5 | 43.5 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1815 | -4.1648 | 16.6 | -30 | 326.1167
2018-05-24 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8051 | -7.774 | 0 | -30 | 302.6311
2018-05-24 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 42.9 | 98.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 0 | -30 | 300.2215
2018-05-25 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 42.7 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | -4.4424 | 0 | -30 | 293.3178
2018-05-25 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 0 | -30 | 293.3215
2018-05-25 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 8.8 | -30 | 302.4248
2018-05-25 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -6.0156 | 11.9 | -30 | 313.4241
2018-05-25 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 43.2 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | -4.6272 | 11.9 | -30 | 309.1185
2018-05-25 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 3.627 | -1.0916 | 5.2035 | -5.1389 | 3.5 | -30 | 299.7
2018-05-25 | 6:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 4.6103 | 0 | 8.9199 | -6.2302 | 9.1 | -30 | 312.3
2018-05-25 | 7:00 | 327.7 | 175.5 | 43.6 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 7.6379 | 0 | 8.0838 | -6.2217 | 11.9 | -30 | 327.7
2018-05-25 | 8:00 | 360 | 175.5 | 44.2 | 107 | 9.4 | 3.6 | 13.9638 | -1.0507 | 5.8537 | -5.1668 | 36.7 | -30 | 360
2018-05-25 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 44.5 | 107 | 9.4 | 3.6 | 23.0944 | 0 | 7.3404 | -6.2348 | 41.6 | -30 | 375.8
2018-05-25 | 10:00 | 371.6 | 175.5 | 44.4 | 107 | 9.4 | 3.6 | 40.8032 | 0 | 7.2477 | -6.2509 | 19.9 | -30 | 371.6
2018-05-25 | 11:00 | 357.2 | 175.5 | 44.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 53.8379 | 0 | 7.3404 | -6.1783 | 2.6 | -30 | 357.2
2018-05-25 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 66.8359 | -35.203 | 6.5971 | -3.63 | 0 | -30 | 327.8
2018-05-25 | 13:00 | 344.9 | 175.5 | 43.9 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 54.7549 | -8.24 | 7.4332 | -3.5481 | 0 | -30 | 344.9
2018-05-25 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 44 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 42.563 | 0 | 7.8051 | -6.1681 | 9.5 | -30 | 348.3
2018-05-25 | 15:00 | 339.3 | 175.5 | 43.8 | 97 | 9.4 | 3.6 | 35.2908 | 0 | 7.4332 | -6.224 | 3.5 | -30 | 339.3
2018-05-25 | 16:00 | 348.2 | 175.5 | 44 | 107 | 9.4 | 3.6 | 19.5936 | 0 | 7.6191 | -6.2127 | 17.7 | -30 | 348.2
2018-05-25 | 17:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 107 | 9.4 | 3.6 | 4.0694 | -0.3062 | 5.9469 | -5.9101 | 32.1 | -30 | 345.3
2018-05-25 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 43.9 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | -4.5348 | 39 | -30 | 348.4181
2018-05-25 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 44.1 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 48.1 | -30 | 357.7215
2018-05-25 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 43.7 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.2111 | 27.8 | -30 | 337.2
2018-05-25 | 21:00 | 323.2 | 175.5 | 43.5 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7389 | -4.72 | 15.7 | -30 | 324.7189
2018-05-25 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 43.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 9 | -30 | 307.6152
2018-05-25 | 23:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | -4.9048 | 7.9 | -30 | 301.5196
2018-05-26 | 0:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8537 | -5.8304 | 0 | -30 | 295.1233
2018-05-26 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7609 | -5.738 | 0 | -30 | 298.1229
2018-05-26 | 2:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 1.7 | -30 | 309.7215
2018-05-26 | 3:00 | 315.7 | 175.5 | 43.3 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2035 | -5.1828 | 8.6 | -30 | 316.7207
2018-05-26 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 43.2 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9792 | -0.3685 | 5.9469 | -5.8576 | 1.7 | -30 | 310.4
2018-05-26 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 12.8659 | -7.7448 | 5.0176 | -4.9976 | 0 | -30 | 301.3411
2018-05-26 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 42.8 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 30.9299 | -18.6184 | 3.9023 | -3.8868 | 0 | -30 | 302.427
2018-05-26 | 7:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 42.7902 | -25.7576 | 4.1815 | -4.1648 | 0 | -30 | 307.0493
2018-05-26 | 8:00 | 301.4 | 175.5 | 43 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 57.9965 | -34.9112 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | -30 | 313.4005
2018-05-26 | 9:00 | 305.3 | 175.5 | 43.1 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 79.0761 | -47.6 | 4.5529 | -4.5348 | -10 | -30 | 311.8942
2018-05-26 | 10:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 82.0995 | -49.42 | 4.0883 | -4.072 | -10.5 | -30 | 312.5958
2018-05-26 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 43.2 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 88.6263 | -53.3488 | 4.2742 | -4.2572 | -12.8 | -30 | 313.4945
2018-05-26 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 82.5914 | -49.716 | 5.7609 | -5.738 | -14.8 | -30 | 308.9983
2018-05-26 | 13:00 | 312 | 175.5 | 43.2 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 74.3663 | -44.7648 | 5.4822 | -5.4604 | -0.1 | -30 | 320.5233
2018-05-26 | 14:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 54.1851 | -32.6168 | 5.4822 | -5.4604 | 0 | -30 | 313.0901
2018-05-26 | 15:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 95 | 9.4 | 3.6 | 41.5649 | -25.02 | 4.9244 | -4.9048 | 0 | -30 | 313.2645
2018-05-26 | 16:00 | 319.7 | 175.5 | 43.4 | 106 | 9.4 | 3.6 | 18.7402 | -7.0505 | 3.6236 | -3.5133 | 0 | -30 | 319.7
2018-05-26 | 17:00 | 324.3 | 175.5 | 43.5 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 4.2661 | -2.568 | 3.4381 | -3.4244 | 14.5 | -30 | 324.5118
2018-05-26 | 18:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | -3.1464 | 20.6 | -30 | 328.9126
2018-05-26 | 19:00 | 343 | 175.5 | 43.9 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2522 | -3.2392 | 37.3 | -30 | 346.013
2018-05-26 | 20:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1369 | -2.1284 | 26.1 | -30 | 334.5085
2018-05-26 | 21:00 | 315.9 | 175.5 | 43.3 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | -2.684 | 11.3 | -30 | 319.4107
2018-05-26 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 43 | 105 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0662 | -3.054 | 0 | -30 | 306.5122
2018-05-26 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 42.9 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | -30 | 302.31
2018-05-27 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 42.6 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 0 | -30 | 305.2093
2018-05-27 | 1:00 | 287.4 | 175.5 | 42.7 | 104.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 0 | -30 | 305.9111
2018-05-27 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 43 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 0.4 | -30 | 307.6078
2018-05-27 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0221 | -1.018 | 10.1 | -30 | 317.5041
2018-05-27 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 43 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 1.172 | -0.7056 | 1.0221 | -1.018 | 0 | -30 | 307.6705
2018-05-27 | 5:00 | 283.2 | 175.5 | 42.7 | 96.5 | 9.4 | 3.6 | 10.2373 | -6.1624 | 0.5574 | -0.5552 | 0 | -30 | 301.7771
2018-05-27 | 6:00 | 273.1 | 175.5 | 42.5 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 29.2195 | -17.5888 | 0.7434 | -0.7404 | 0 | -30 | 294.0337
2018-05-27 | 7:00 | 262.4 | 175.5 | 42.2 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 47.7129 | -28.7208 | 1.208 | -1.2032 | -23 | -30 | 278.0969
2018-05-27 | 8:00 | 260.9 | 175.5 | 42.2 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 66.8878 | -40.2632 | 1.7654 | -1.7584 | -23 | -30 | 285.7316
2018-05-27 | 9:00 | 270.7 | 175.5 | 42.4 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 80.3438 | -48.3632 | 1.7654 | -1.7584 | -23 | -30 | 291.2876
2018-05-27 | 10:00 | 268.9 | 175.5 | 42.4 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 84.1753 | -50.6696 | 2.6947 | -2.684 | -23 | -30 | 292.8164
2018-05-27 | 11:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 91.4358 | -55.04 | 3.4381 | -3.4244 | -23 | -30 | 295.9095
2018-05-27 | 12:00 | 275.3 | 175.5 | 42.5 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 88.1505 | -53.0624 | 4.0883 | -4.072 | -23 | -30 | 295.1044
2018-05-27 | 13:00 | 272.5 | 175.5 | 42.4 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 79.6741 | -47.96 | 4.0883 | -4.072 | -23 | -30 | 291.6304
2018-05-27 | 14:00 | 270.6 | 175.5 | 42.4 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 63.8972 | -38.4632 | 3.9955 | -3.9796 | -23 | -30 | 285.3499
2018-05-27 | 15:00 | 277.3 | 175.5 | 42.5 | 85 | 9.4 | 3.6 | 46.5884 | -28.044 | 3.3449 | -3.3316 | -19.1 | -30 | 285.5577
2018-05-27 | 16:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 20.7393 | -12.484 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | -30 | 305.2686
2018-05-27 | 17:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 4.4841 | -2.6992 | 3.2522 | -3.2392 | 0.9 | -30 | 309.8979
2018-05-27 | 18:00 | 312.7 | 175.5 | 43.3 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | -2.684 | 12.8 | -30 | 320.2107
2018-05-27 | 19:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | -1.666 | 30.6 | -30 | 338.3067
2018-05-27 | 20:00 | 320.2 | 175.5 | 43.4 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9293 | -0.9256 | 21.9 | -30 | 329.4037
2018-05-27 | 21:00 | 300.7 | 175.5 | 43 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | -1.1104 | 2.6 | -30 | 309.7044
2018-05-27 | 22:00 | 284.3 | 175.5 | 42.7 | 103.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | -30 | 304.71
2018-05-27 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 42.5 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -5.09 | 0 | -30 | 296.6204
2018-05-28 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 42.3 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8537 | -5.8304 | 0 | -30 | 287.1233
2018-05-28 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 42.4 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1324 | -6.108 | 0 | -30 | 292.0244
2018-05-28 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4332 | -7.4036 | 0 | -30 | 302.2296
2018-05-28 | 3:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1766 | -8.144 | 0 | -30 | 304.2326
2018-05-28 | 4:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 2.4146 | -1.4536 | 8.2697 | -8.2368 | 0 | -30 | 304.3939
2018-05-28 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 12.3542 | -7.4368 | 9.1059 | -9.0696 | 0 | -30 | 298.2537
2018-05-28 | 6:00 | 281.9 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 27.7287 | -16.6912 | 9.5705 | -9.5324 | 0 | -30 | 293.9756
2018-05-28 | 7:00 | 287.8 | 175.5 | 42.8 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 40.2066 | -24.2024 | 11.15 | -11.1056 | -9.1 | -30 | 292.0486
2018-05-28 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 43.4 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 53.6005 | -24.1986 | 11.2428 | -10.7447 | 0 | -30 | 318.1
2018-05-28 | 9:00 | 337.4 | 175.5 | 43.7 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 65.3263 | -19.6616 | 10.9641 | -7.7288 | 0 | -30 | 337.4
2018-05-28 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 43.6 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 71.3665 | -32.2194 | 10.5926 | -6.0397 | 0 | -30 | 332.1
2018-05-28 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 43.7 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 65.3396 | -19.6656 | 10.7785 | -8.3525 | 0 | -30 | 337.1
2018-05-28 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 43.3 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 63.8083 | -28.8072 | 11.7074 | -10.7085 | -6.6 | -30 | 315.5
2018-05-28 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 59.053 | -17.7736 | 11.8006 | -9.58 | 0 | -30 | 332.4
2018-05-28 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 43.5 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 55.6072 | -25.1046 | 11.2428 | -10.3454 | 0 | -30 | 324.2
2018-05-28 | 15:00 | 325.2 | 175.5 | 43.5 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 39.8066 | -20.9664 | 10.4998 | -7.54 | 0 | -30 | 325.2
2018-05-28 | 16:00 | 342 | 175.5 | 43.8 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 20.9836 | -3.1578 | 8.0838 | -7.1096 | 15.5 | -30 | 342
2018-05-28 | 17:00 | 341.6 | 175.5 | 43.8 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5181 | -3.3216 | 7.2477 | -6.9442 | 31.4 | -30 | 341.6
2018-05-28 | 18:00 | 339.8 | 175.5 | 43.8 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.991 | -7.9592 | 34.4 | -30 | 342.1318
2018-05-28 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 44 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 44.3 | -30 | 352.2337
2018-05-28 | 20:00 | 333 | 175.5 | 43.7 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 27.2 | -30 | 334.8337
2018-05-28 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 43.3 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | -9.0696 | 6.6 | -30 | 313.8363
2018-05-28 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 42.8 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 0 | -30 | 304.1337
2018-05-28 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 42.7 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5043 | -6.4784 | 0 | -30 | 304.0259
2018-05-29 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 42.4 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | -30 | 286.7252
2018-05-29 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 42.5 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | -30 | 293.2263
2018-05-29 | 2:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 0 | -30 | 303.6255
2018-05-29 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 43 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | -7.2188 | 0 | -30 | 303.7289
2018-05-29 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 42.8 | 101.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7557 | -1.0568 | 5.575 | -5.5528 | 0 | -30 | 303.7211
2018-05-29 | 5:00 | 284.4 | 175.5 | 42.7 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 12.3358 | -7.4256 | 4.7389 | -4.72 | 0 | -30 | 297.8291
2018-05-29 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 42.7 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 29.581 | -17.8064 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | -30 | 298.7957
2018-05-29 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 42.8 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 55.0212 | -33.12 | 5.2963 | -5.2752 | -13.9 | -30 | 290.0223
2018-05-29 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 43.1 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6645 | -34.1598 | 6.3184 | -5.4231 | -19.2 | -30 | 305.5
2018-05-29 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 43.5 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 86.582 | -39.0888 | 6.8758 | -0.469 | -11.8 | -30 | 324.8
2018-05-29 | 10:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 91.8915 | -34.5715 | 7.7123 | -4.9323 | -12.5 | -30 | 330.4
2018-05-29 | 11:00 | 334.5 | 175.5 | 43.7 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 94.0701 | -35.391 | 7.5264 | -4.2055 | -10.9 | -30 | 334.5
2018-05-29 | 12:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 94.4555 | -42.6432 | 8.0838 | -4.9961 | -23 | -30 | 314.9
2018-05-29 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 43.6 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 84.597 | -38.1924 | 7.5264 | -1.331 | -6.8 | -30 | 331.7
2018-05-29 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 43.7 | 91 | 9.4 | 3.6 | 69.7037 | -31.4688 | 6.0397 | -4.3746 | 0 | -30 | 333.1
2018-05-29 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 43.7 | 101.6 | 9.4 | 3.6 | 46.8397 | -17.622 | 5.6678 | -2.2855 | 0 | -30 | 336.4
2018-05-29 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 22.2997 | -5.0337 | 5.4822 | -5.2482 | 26 | -30 | 350.8
2018-05-29 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 5.6762 | -3.4168 | 5.1104 | -5.09 | 39.4 | -30 | 348.8798
2018-05-29 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 43.8 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -6.0156 | 37.4 | -30 | 344.5241
2018-05-29 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 47.9 | -30 | 355.2263
2018-05-29 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 33.8 | -30 | 340.8248
2018-05-29 | 21:00 | 316 | 175.5 | 43.3 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9469 | -5.9232 | 13.7 | -30 | 320.3237
2018-05-29 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 43 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | -30 | 304.0211
2018-05-29 | 23:00 | 286.3 | 175.5 | 42.7 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | -30 | 298.5252
2018-05-30 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 42.4 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | -7.3112 | 0 | -30 | 286.9292
2018-05-30 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 42.6 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | -30 | 292.9263
2018-05-30 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 42.8 | 101.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 0 | -30 | 303.1255
2018-05-30 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 42.9 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1766 | -8.144 | 0 | -30 | 303.9326
2018-05-30 | 4:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 1.712 | -1.0304 | 8.9199 | -8.8844 | 0 | -30 | 299.5171
2018-05-30 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 12.9645 | -7.804 | 9.4774 | -9.4396 | 0 | -30 | 293.7983
2018-05-30 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 42.6 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 33.572 | -20.2088 | 9.7565 | -9.7176 | -7.3 | -30 | 288.1021
2018-05-30 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 56.6185 | -34.0816 | 9.942 | -9.7789 | -23 | -30 | 281.7
2018-05-30 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 43.2 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 73.4383 | -33.1548 | 10.6854 | -6.3689 | -17.5 | -30 | 309.7
2018-05-30 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 43.5 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 84.2195 | -31.685 | 11.6147 | -7.8492 | -11.8 | -30 | 327.4
2018-05-30 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 43.7 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 90.249 | -33.9535 | 11.0572 | -5.5527 | -10.2 | -30 | 335.2
2018-05-30 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 43.8 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 92.5919 | -34.835 | 10.9641 | -4.721 | -6.4 | -30 | 341.3
2018-05-30 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 84 | 9.4 | 3.6 | 86.9343 | -32.7065 | 10.9641 | -6.8919 | -19 | -30 | 325.3
2018-05-30 | 13:00 | 349.3 | 175.5 | 44 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 65.0867 | -9.7948 | 10.3139 | -9.4058 | 0 | -30 | 349.3
2018-05-30 | 14:00 | 346.2 | 175.5 | 43.9 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 51.6745 | -11.6646 | 9.7565 | -7.1664 | 0 | -30 | 346.2
2018-05-30 | 15:00 | 352.5 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 31.297 | -2.3549 | 8.2697 | -7.9118 | 15.6 | -30 | 352.5
2018-05-30 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 44.2 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 14.9117 | -4.488 | 5.8537 | -5.7774 | 43.1 | -30 | 361.4
2018-05-30 | 17:00 | 351.5 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 5.3054 | -3.1936 | 4.5529 | -4.5348 | 44.3 | -30 | 354.0299
2018-05-30 | 18:00 | 348.3 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 47.2 | -30 | 354.8152
2018-05-30 | 19:00 | 356.5 | 175.5 | 44.1 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7609 | -5.738 | 53.3 | -30 | 361.0229
2018-05-30 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 43.7 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | -6.9412 | 32.5 | -30 | 339.8278
2018-05-30 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 43.3 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2918 | -9.2548 | 12.7 | -30 | 317.537
2018-05-30 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 43 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7785 | -10.7356 | 0 | -30 | 304.5429
2018-05-30 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 42.8 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -10.6428 | 0 | -30 | 294.8426
2018-05-31 | 0:00 | 272.8 | 175.5 | 42.5 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4067 | -10.3652 | 0 | -30 | 287.8415
2018-05-31 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 42.5 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 0 | -30 | 288.4337
2018-05-31 | 2:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | -7.4964 | 7.9 | -30 | 297.73
2018-05-31 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 15.6 | -30 | 305.6337
2018-05-31 | 4:00 | 299.5 | 175.5 | 43 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0426 | -0.0256 | 7.991 | -7.9592 | 11.8 | -30 | 301.7488
2018-05-31 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 2.0122 | -1.2112 | 6.6898 | -6.6632 | 5 | -30 | 295.6276
2018-05-31 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 4.6741 | -2.8136 | 6.783 | -6.756 | 7 | -30 | 298.7875
2018-05-31 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 10.0299 | -4.5282 | 6.2256 | -5.7273 | 12.3 | -30 | 308.4
2018-05-31 | 8:00 | 336 | 175.5 | 43.7 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 17.237 | -6.485 | 4.6457 | -3.7977 | 25.6 | -30 | 336
2018-05-31 | 9:00 | 354 | 175.5 | 44.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 15.717 | -7.0956 | 3.2522 | -3.1736 | 37.9 | -30 | 354
2018-05-31 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 22.5199 | -8.4725 | 2.9734 | -1.8208 | 38.2 | -30 | 360.9
2018-05-31 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 44.4 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 21.6029 | -8.1275 | 3.159 | -2.1344 | 46.9 | -30 | 369.1
2018-05-31 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 43.8 | 98.9 | 9.4 | 3.6 | 18.1593 | -5.4656 | 4.9244 | -4.8181 | 25.6 | -30 | 339.6
2018-05-31 | 13:00 | 357.5 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 20.0654 | -7.549 | 3.6236 | -2.74 | 36.6 | -30 | 357.5
2018-05-31 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7827 | -8.8396 | 2.5088 | -1.4519 | 42.6 | -30 | 359.1
2018-05-31 | 15:00 | 351.8 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 11.9995 | -6.3203 | 3.9955 | -3.9747 | 38.8 | -30 | 351.8
2018-05-31 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 5.0515 | -3.0408 | 6.4111 | -6.3856 | 49.8 | -30 | 359.3362
2018-05-31 | 17:00 | 350 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5455 | -0.9304 | 7.5264 | -7.4964 | 43.9 | -30 | 351.8451
2018-05-31 | 18:00 | 348.9 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6191 | -7.5888 | 44.2 | -30 | 351.5303
2018-05-31 | 19:00 | 351 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8979 | -7.8664 | 46.1 | -30 | 353.4315
2018-05-31 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | -7.126 | 28.6 | -30 | 335.5285
2018-05-31 | 21:00 | 314.7 | 175.5 | 43.3 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 21.9 | -30 | 318.5255
2018-05-31 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9469 | -5.9232 | 9 | -30 | 298.8237
2018-05-31 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 3.2 | -30 | 290.7255
2018-06-01 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 42.5 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | -6.2876 | 0 | -30 | 281.3251
2018-06-01 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 42.5 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6127 | -7.5824 | 0 | -30 | 285.7303
2018-06-01 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 42.8 | 95.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | -6.1028 | 0 | -30 | 297.0244
2018-06-01 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 43 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | -5.178 | 1.3 | -30 | 306.3207
2018-06-01 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2693 | -0.764 | 4.0847 | -4.0684 | 0 | -30 | 300.2216
2018-06-01 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 42.6 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 6.3725 | -3.836 | 3.4349 | -3.4212 | 0 | -30 | 291.9502
2018-06-01 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 42.6 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 16.1699 | -9.7336 | 3.6208 | -3.6064 | 0 | -30 | 288.3507
2018-06-01 | 7:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 22.4988 | -13.5432 | 3.4349 | -3.0905 | 0 | -30 | 292
2018-06-01 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 43.3 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 42.0727 | -9.4971 | 3.2493 | -2.0249 | 0 | -30 | 317.3
2018-06-01 | 9:00 | 324.6 | 175.5 | 43.5 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 53.2266 | -12.015 | 3.8064 | -2.218 | 0 | -30 | 324.6
2018-06-01 | 10:00 | 324.4 | 175.5 | 43.8155 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 68.8972 | -31.1046 | 3.9919 | 0 | 0 | -30 | 324.4
2018-06-01 | 11:00 | 329.6 | 175.5 | 44.4171 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 77.4494 | -34.9656 | 3.8991 | 0 | 0 | -30 | 329.6
2018-06-01 | 12:00 | 305 | 175.5 | 43.1 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 79.9614 | -36.0996 | 3.9919 | -3.4537 | -18.8 | -30 | 305
2018-06-01 | 13:00 | 323.4 | 175.5 | 43.5 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 73.033 | -32.9718 | 3.7136 | -3.1748 | 0 | -30 | 323.4
2018-06-01 | 14:00 | 328.3 | 175.5 | 43.6 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 61.0907 | -27.5802 | 4.0847 | -1.0952 | 0 | -30 | 328.3
2018-06-01 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 43.7 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 42.854 | -9.6735 | 3.0638 | -1.8443 | 0 | -30 | 336.4
2018-06-01 | 16:00 | 347.2 | 175.5 | 43.9 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 17.7929 | -9.3716 | 1.9498 | -0.8711 | 29.7 | -30 | 347.2
2018-06-01 | 17:00 | 343.1 | 175.5 | 43.9 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 4.2782 | -2.5752 | 1.9498 | -1.942 | 39.1 | -30 | 348.8108
2018-06-01 | 18:00 | 336.2 | 175.5 | 43.7 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4136 | -2.404 | 36.2 | -30 | 344.0096
2018-06-01 | 19:00 | 347.8 | 175.5 | 44 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0425 | -2.0344 | 47.9 | -30 | 356.0081
2018-06-01 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 43.6 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | -1.942 | 30.3 | -30 | 338.0078
2018-06-01 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | -4.2536 | 7.6 | -30 | 314.917
2018-06-01 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | -7.3972 | 0 | -30 | 296.9296
2018-06-01 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 42.7 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.634 | -8.5996 | 0 | -30 | 288.0344
2018-06-02 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 42.5 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0476 | -11.0036 | 0 | -30 | 285.644
2018-06-02 | 1:00 | 276 | 175.5 | 42.5 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4612 | -13.4076 | 0 | -30 | 289.7536
2018-06-02 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 42.8 | 98.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9042 | -12.8528 | 0 | -30 | 300.0514
2018-06-02 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 43 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4612 | -13.4076 | 0 | -30 | 304.0536
2018-06-02 | 4:00 | 290.6 | 175.5 | 42.8 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5794 | -1.5528 | 13.3685 | -13.3152 | 0 | -30 | 297.1799
2018-06-02 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 42.6 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 12.748 | -7.6736 | 12.7187 | -12.668 | 0 | -30 | 291.0251
2018-06-02 | 6:00 | 274.7 | 175.5 | 42.5 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 33.1387 | -19.948 | 13.554 | -13.5 | -7.7 | -30 | 280.8447
2018-06-02 | 7:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 48.9527 | -25.7838 | 14.111 | -13.7799 | -22.7 | -30 | 276.1
2018-06-02 | 8:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 60.7878 | -27.4434 | 15.225 | -12.0694 | -16.3 | -30 | 298.6
2018-06-02 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 43.4 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 54.7939 | -16.4916 | 15.1323 | -14.4346 | 0 | -30 | 320.3
2018-06-02 | 10:00 | 321.6 | 175.5 | 43.4 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 55.8237 | -16.8016 | 16.525 | -15.2471 | 0 | -30 | 321.6
2018-06-02 | 11:00 | 324.7 | 175.5 | 43.5 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 68.8879 | -25.917 | 15.6893 | -12.3602 | 0 | -30 | 324.7
2018-06-02 | 12:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 72.1703 | -27.152 | 15.5038 | -15.3221 | -23 | -30 | 298.5
2018-06-02 | 13:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 79.0324 | -41.6269 | 14.2969 | -9.0024 | -23 | -30 | 295.9
2018-06-02 | 14:00 | 304.8 | 175.5 | 43.1 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 64.0461 | -28.9146 | 12.1616 | -10.5931 | -10.9 | -30 | 304.8
2018-06-02 | 15:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 41.1515 | -24.7712 | 8.7268 | -8.692 | 0 | -30 | 311.6151
2018-06-02 | 16:00 | 320.3 | 175.5 | 43.4 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 19.2946 | -5.8072 | 9.191 | -8.3784 | 0 | -30 | 320.3
2018-06-02 | 17:00 | 319.2 | 175.5 | 43.4 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 5.7451 | -0.4323 | 9.9336 | -9.8464 | 6.8 | -30 | 319.2
2018-06-02 | 18:00 | 321.2 | 175.5 | 43.4 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 14.2 | -30 | 321.241
2018-06-02 | 19:00 | 336.7 | 175.5 | 43.7 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.2761 | 29 | -30 | 336.7
2018-06-02 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 43.4 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | -9.2468 | 15.3 | -30 | 322.337
2018-06-02 | 21:00 | 303.9 | 175.5 | 43.1 | 104.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | -8.9692 | 0 | -30 | 306.5359
2018-06-02 | 22:00 | 283.4 | 175.5 | 42.7 | 93.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.748 | -9.7092 | 0 | -30 | 295.1388
2018-06-02 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | -8.5068 | 0 | -30 | 289.534
2018-06-03 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 42.3 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9838 | -7.952 | 0 | -30 | 280.5318
2018-06-03 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9417 | -5.918 | 0 | -30 | 287.3237
2018-06-03 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4349 | -3.4212 | 0 | -30 | 297.6137
2018-06-03 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 42.8 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9919 | -3.976 | 0 | -30 | 297.7159
2018-06-03 | 4:00 | 282.3 | 175.5 | 42.6 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 3.8065 | -2.2912 | 2.5996 | -2.5892 | 0 | -30 | 299.0257
2018-06-03 | 5:00 | 269.2 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 12.498 | -7.5232 | 3.7136 | -3.6988 | -6.3 | -30 | 285.9896
2018-06-03 | 6:00 | 266.3 | 175.5 | 42.3 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8909 | -17.9928 | 4.6417 | -4.6232 | -14.6 | -30 | 271.7166
2018-06-03 | 7:00 | 255.9 | 175.5 | 42.1 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 51.5789 | -19.405 | 11.0476 | -8.6215 | -52.9 | -30 | 255.9
2018-06-03 | 8:00 | 267 | 175.5 | 42.3 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 69.1324 | -20.8072 | 10.4906 | -7.2158 | -59 | -30 | 267
2018-06-03 | 9:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 70.8122 | -21.3128 | 10.9548 | -6.7542 | -48.3 | -30 | 280.1
2018-06-03 | 10:00 | 302.3 | 175.5 | 43 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 47.9734 | -18.0485 | 11.2331 | -9.958 | -4 | -30 | 302.3
2018-06-03 | 11:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 64.9979 | -14.6721 | 13.6472 | -13.373 | -34.2 | -30 | 291.3
2018-06-03 | 12:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 61.1755 | -18.4124 | 13.9255 | -9.5886 | -27.6 | -30 | 294.5
2018-06-03 | 13:00 | 291.9 | 175.5 | 42.8 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 45.3217 | -17.051 | 14.3897 | -10.9604 | -15.2 | -30 | 291.9
2018-06-03 | 14:00 | 290.1 | 175.5 | 42.8 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 46.2043 | -13.9064 | 14.5753 | -14.1732 | -18 | -30 | 290.1
2018-06-03 | 15:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 34.0732 | -15.3828 | 15.1323 | -12.6227 | -3.4 | -30 | 293.5
2018-06-03 | 16:00 | 298.8 | 175.5 | 43 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 21.1262 | -12.7168 | 15.968 | -14.4774 | 0 | -30 | 298.8
2018-06-03 | 17:00 | 311.6 | 175.5 | 43.2 | 100.6 | 9.4 | 3.6 | 6.1123 | 0 | 14.3897 | -11.202 | 0 | -30 | 311.6
2018-06-03 | 18:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0052 | 0 | 13.6472 | -2.9524 | 0 | -30 | 316.6
2018-06-03 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 54.8886 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | 0 | 4.8 | -30 | 335.1
2018-06-03 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 50.1669 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | 0 | 0 | -30 | 325.3
2018-06-03 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7187 | -8.5187 | 0 | -30 | 302.1
2018-06-03 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 42.6 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | -12.4832 | 0 | -30 | 290.8499
2018-06-03 | 23:00 | 269.1 | 175.5 | 42.4 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | -12.5756 | 0 | -30 | 280.6503
2018-06-04 | 0:00 | 259.3 | 175.5 | 42.2 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | -12.5756 | 0 | -30 | 274.1503
2018-06-04 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 42.3 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | -12.3904 | 0 | -30 | 274.2496
2018-06-04 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | -12.7604 | 0 | -30 | 281.151
2018-06-04 | 3:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | -12.7604 | 0 | -30 | 291.451
2018-06-04 | 4:00 | 277 | 175.5 | 42.5 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.9139 | -1.152 | 13.3685 | -13.3152 | 0 | -30 | 281.9152
2018-06-04 | 5:00 | 273.5 | 175.5 | 42.5 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 13.4656 | -8.1056 | 13.7399 | -13.6852 | -0.1 | -30 | 279.7147
2018-06-04 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 33.948 | -15.3264 | 13.1829 | -12.7045 | -12.9 | -30 | 280.7
2018-06-04 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 57.9145 | -17.4308 | 12.5331 | -10.6168 | -24.9 | -30 | 292.2
2018-06-04 | 8:00 | 313.8 | 175.5 | 43.3 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 77.4824 | -17.4903 | 12.5331 | -10.5252 | -23.4 | -30 | 313.8
2018-06-04 | 9:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 89.2113 | -20.1378 | 12.9042 | -7.8777 | -16.8 | -30 | 332.9
2018-06-04 | 10:00 | 341.7 | 175.5 | 43.8 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 95.1369 | -21.4755 | 13.4612 | -6.6226 | -15 | -30 | 341.7
2018-06-04 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 44 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 96.3547 | -21.7503 | 13.4612 | -6.2656 | -9.7 | -30 | 348.5
2018-06-04 | 12:00 | 330.5 | 175.5 | 43.6 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 92.6719 | -20.919 | 13.1829 | -7.1358 | -23.3 | -30 | 330.5
2018-06-04 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 44 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 82.7814 | -18.6864 | 12.6259 | -6.8209 | 0 | -30 | 350.3
2018-06-04 | 14:00 | 353.8 | 175.5 | 44.1 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 67.7185 | -10.1908 | 12.5331 | -9.9608 | 0 | -30 | 353.8
2018-06-04 | 15:00 | 360.5 | 175.5 | 44.2 | 103.1 | 9.4 | 3.6 | 46.4993 | 0 | 11.9761 | -3.7754 | 0 | -30 | 360.5
2018-06-04 | 16:00 | 373.3 | 175.5 | 55.6752 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 21.97 | 0 | 10.9548 | 0 | 22.5 | -30 | 373.3
2018-06-04 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 55.4629 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 6.5321 | 0 | 10.305 | 0 | 29.2 | -30 | 363.7
2018-06-04 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 55.2683 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0198 | 0 | 10.2119 | 0 | 25.9 | -30 | 353.6
2018-06-04 | 19:00 | 360.3 | 175.5 | 55.3809 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1191 | 0 | 32.6 | -30 | 360.3
2018-06-04 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 54.995 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 14.7 | -30 | 342.2
2018-06-04 | 21:00 | 320.4 | 175.5 | 47.3379 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -30 | 320.4
2018-06-04 | 22:00 | 299 | 175.5 | 43 | 96 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -8.805 | 0 | -30 | 299
2018-06-04 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 42.8 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3978 | -10.3564 | 0 | -30 | 294.2414
2018-06-05 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 42.5 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9336 | -6.4336 | 0 | -30 | 274.1
2018-06-05 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 42.5 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | -6.6051 | 0 | -30 | 276.5
2018-06-05 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 42.7 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6127 | -5.5127 | 0 | -30 | 287.3
2018-06-05 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1485 | -3.8485 | 0 | -30 | 298.5
2018-06-05 | 4:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 2.8536 | 0 | 6.777 | -4.6306 | 0 | -30 | 289
2018-06-05 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 13.8921 | -5.2265 | 6.4059 | -6.3715 | 0 | -30 | 282.5
2018-06-05 | 6:00 | 287.4 | 175.5 | 42.7 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 32.2842 | -17.0044 | 6.8698 | -5.5496 | 0 | -30 | 287.4
2018-06-05 | 7:00 | 296.9 | 175.5 | 42.9 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 53.7834 | -24.2814 | 7.52 | -3.722 | -7.4 | -30 | 296.9
2018-06-05 | 8:00 | 325.1 | 175.5 | 43.5 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 69.3425 | -20.8704 | 7.9838 | -3.4559 | 0 | -30 | 325.1
2018-06-05 | 9:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 73.2509 | 0 | 9.2838 | -9.0347 | 0 | -30 | 346
2018-06-05 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 44 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 79.5131 | -5.9829 | 8.1697 | -3.8999 | 0 | -30 | 350.4
2018-06-05 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 44.1 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 74.6835 | 0 | 7.1485 | -5.232 | 0 | -30 | 353.5
2018-06-05 | 12:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 64.6312 | -19.4524 | 6.5915 | -5.6703 | 0 | -30 | 334
2018-06-05 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 44.2 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 52.8083 | 0 | 5.9417 | -1.15 | 0 | -30 | 359.5
2018-06-05 | 14:00 | 364.1 | 175.5 | 55.5243 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 35.2625 | 0 | 5.0132 | 0 | 10.6 | -30 | 364.1
2018-06-05 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 55.3419 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 23.9875 | 0 | 4.2706 | 0 | 20.4 | -30 | 361.7
2018-06-05 | 16:00 | 364.4 | 175.5 | 55.4911 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 13.0523 | 0 | 3.1566 | 0 | 35 | -30 | 364.4
2018-06-05 | 17:00 | 359.2 | 175.5 | 55.3821 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 2.5183 | 0 | 2.5996 | 0 | 41 | -30 | 359.2
2018-06-05 | 18:00 | 356.2 | 175.5 | 55.2932 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 40.7 | -30 | 356.2
2018-06-05 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 55.3507 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2493 | 0 | 45.8 | -30 | 362.1
2018-06-05 | 20:00 | 339.7 | 175.5 | 54.9936 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 23.2 | -30 | 339.7
2018-06-05 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 54.6222 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 4.4 | -30 | 320.9
2018-06-05 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 46.4222 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 0 | -30 | 306.2
2018-06-05 | 23:00 | 294 | 175.5 | 42.9 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | -3.6064 | 0 | -30 | 294.3144
2018-06-06 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | -3.7706 | 0 | -30 | 280.1
2018-06-06 | 1:00 | 284.2 | 175.5 | 42.7 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4774 | -4.3774 | 0 | -30 | 284.2
2018-06-06 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 42.9 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | -5.178 | 0 | -30 | 296.5207
2018-06-06 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 46.7438 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2018-06-06 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 43 | 98.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3547 | 0 | 3.8991 | -3.8538 | 0 | -30 | 300.3
2018-06-06 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 42.8 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 6.7887 | 0 | 4.9204 | -3.8091 | 0 | -30 | 292.4
2018-06-06 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 22.8751 | 0 | 6.1272 | -4.3023 | 0 | -30 | 296.6
2018-06-06 | 7:00 | 307.4 | 175.5 | 43.1 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 39.4105 | -2.9654 | 6.6842 | -6.4293 | 0 | -30 | 307.4
2018-06-06 | 8:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 59.4078 | 0 | 7.6127 | -5.4205 | 0 | -30 | 332.9
2018-06-06 | 9:00 | 345.4 | 175.5 | 43.9 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 79.8187 | -6.0059 | 8.5408 | -8.4536 | 0 | -30 | 345.4
2018-06-06 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 44 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 88.052 | -13.2508 | 8.8195 | -6.2207 | 0 | -30 | 349.5
2018-06-06 | 11:00 | 357.7 | 175.5 | 44.2 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 94.6053 | -14.237 | 9.5621 | -4.5304 | 0 | -30 | 357.7
2018-06-06 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 43.8 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 91.9478 | -20.7555 | 9.0051 | -7.2974 | -3.1 | -30 | 341.7
2018-06-06 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 44.2 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 82.0754 | 0 | 7.52 | -5.0954 | 0 | -30 | 360.8
2018-06-06 | 14:00 | 361.6 | 175.5 | 44.2 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 69.8022 | 0 | 7.334 | -5.0362 | 0 | -30 | 361.6
2018-06-06 | 15:00 | 364 | 175.5 | 52.2656 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 49.0642 | 0 | 5.5702 | 0 | 0 | -30 | 364
2018-06-06 | 16:00 | 377.1 | 175.5 | 55.7152 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 22.2504 | 0 | 6.0344 | 0 | 36 | -30 | 377.1
2018-06-06 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 55.5624 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 6.4814 | 0 | 4.4562 | 0 | 44.8 | -30 | 368.4
2018-06-06 | 18:00 | 356.1 | 175.5 | 55.3351 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0517 | 0 | 5.0132 | 0 | 38.6 | -30 | 356.1
2018-06-06 | 19:00 | 363.6 | 175.5 | 55.5298 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5702 | 0 | 45.4 | -30 | 363.6
2018-06-06 | 20:00 | 347 | 175.5 | 55.066 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 27.5 | -30 | 347
2018-06-06 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 54.7728 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 10.5 | -30 | 328.5
2018-06-06 | 22:00 | 309 | 175.5 | 45.8656 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | -30 | 309
2018-06-06 | 23:00 | 303.2 | 175.5 | 43.1 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -3.0344 | 0 | -30 | 303.2
2018-06-07 | 0:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | -2.12 | 0 | -30 | 287.1
2018-06-07 | 1:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | -3.3127 | 0 | -30 | 289
2018-06-07 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 43 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5915 | -2.0915 | 0 | -30 | 300.7
2018-06-07 | 3:00 | 309.1 | 175.5 | 44.809 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2018-06-07 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 43 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 2.2246 | 0 | 8.1697 | -2.0943 | 0 | -30 | 302.3
2018-06-07 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 10.8808 | 0 | 4.8276 | -3.7084 | 0 | -30 | 295.9
2018-06-07 | 6:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 27.3175 | 0 | 3.9919 | -3.8094 | 0 | -30 | 299.7
2018-06-07 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 43.1 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 51.8648 | -19.5125 | 5.5702 | -3.3225 | 0 | -30 | 304.9
2018-06-07 | 8:00 | 325.1 | 175.5 | 43.5 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 74.596 | -22.4516 | 6.3127 | -4.5571 | 0 | -30 | 325.1
2018-06-07 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 44 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 85.8645 | -12.9216 | 5.1059 | -2.1488 | 0 | -30 | 347.6
2018-06-07 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 44.1 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 92.3222 | -13.8934 | 5.3846 | -1.0134 | 0 | -30 | 354.6
2018-06-07 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 44.3 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 89.7745 | 0 | 6.3127 | -3.8872 | 0 | -30 | 364.7
2018-06-07 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 44 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 81.2913 | -18.3501 | 6.3127 | -0.6539 | 0 | -30 | 348.6
2018-06-07 | 13:00 | 366.6 | 175.5 | 44.3 | 91 | 9.4 | 3.6 | 69.499 | 0 | 5.1059 | -1.8049 | 0 | -30 | 366.6
2018-06-07 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 55.5839 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 46.8383 | 0 | 4.1778 | 0 | 7.9 | -30 | 370.9
2018-06-07 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 55.5958 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1765 | 0 | 3.5277 | 0 | 20.2 | -30 | 367.9
2018-06-07 | 16:00 | 377.1 | 175.5 | 55.9415 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 11.8666 | 0 | 3.9919 | 0 | 48.9 | -30 | 377.1
2018-06-07 | 17:00 | 366.1 | 175.5 | 55.4829 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9537 | 0 | 4.3634 | 0 | 45.9 | -30 | 366.1
2018-06-07 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 55.4299 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0212 | 0 | 4.5489 | 0 | 43.3 | -30 | 359.7
2018-06-07 | 19:00 | 368.4 | 175.5 | 56.7873 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 48.9 | -30 | 368.4
2018-06-07 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 55.1302 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | 0 | 26.9 | -30 | 345.3
2018-06-07 | 21:00 | 327.6 | 175.5 | 54.7877 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | 0 | 7.5 | -30 | 327.6
2018-06-07 | 22:00 | 310.7 | 175.5 | 45.0162 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | 0 | 0 | -30 | 310.7
2018-06-07 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | -2.1625 | 0 | -30 | 302.8
2018-06-08 | 0:00 | 287 | 175.5 | 43.6022 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | -30 | 287
2018-06-08 | 1:00 | 288.1 | 175.5 | 44.5162 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2018-06-08 | 2:00 | 301.9 | 175.5 | 54.209 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.191 | 0 | 2.3 | -30 | 301.9
2018-06-08 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 54.5022 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 4.1 | -30 | 313.9
2018-06-08 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 54.2492 | 80 | 9.4 | 3.6 | 1.0457 | 0 | 9.0051 | 0 | 4.1 | -30 | 306.9
2018-06-08 | 5:00 | 294.1 | 175.5 | 45.162 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 5.8185 | 0 | 8.8195 | 0 | 0 | -30 | 294.1
2018-06-08 | 6:00 | 297.6 | 175.5 | 43 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8109 | 0 | 9.4693 | -0.9802 | 0 | -30 | 297.6
2018-06-08 | 7:00 | 314.3 | 175.5 | 43.3 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 16.565 | 0 | 9.9336 | -0.2986 | 0 | -30 | 314.3
2018-06-08 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 55.0753 | 96.3 | 9.4 | 3.6 | 20.3486 | 0 | 10.6761 | 0 | 4.2 | -30 | 345.1
2018-06-08 | 9:00 | 361 | 175.5 | 55.4276 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 18.7605 | 0 | 10.2119 | 0 | 21 | -30 | 361
2018-06-08 | 10:00 | 355.3 | 175.5 | 55.2764 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 26.5615 | 0 | 10.8621 | 0 | 7 | -30 | 355.3
2018-06-08 | 11:00 | 354.1 | 175.5 | 55.2672 | 93.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1992 | 0 | 9.9336 | 0 | 4.3 | -30 | 354.1
2018-06-08 | 12:00 | 333.3 | 175.5 | 50.3564 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 26.296 | 0 | 11.0476 | 0 | 0 | -30 | 333.3
2018-06-08 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 55.3728 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 15.237 | 0 | 11.7902 | 0 | 20.9 | -30 | 358.9
2018-06-08 | 14:00 | 365.4 | 175.5 | 55.4543 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 10.8556 | 0 | 13.0901 | 0 | 30.4 | -30 | 365.4
2018-06-08 | 15:00 | 362.9 | 175.5 | 55.4647 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 1.3022 | 0 | 12.5331 | 0 | 38 | -30 | 362.9
2018-06-08 | 16:00 | 370.3 | 175.5 | 55.5679 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3564 | 0 | 13.2757 | 0 | 45.5 | -30 | 370.3
2018-06-08 | 17:00 | 356.7 | 175.5 | 55.2652 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0732 | 0 | 12.1616 | 0 | 33.6 | -30 | 356.7
2018-06-08 | 18:00 | 353.9 | 175.5 | 55.2596 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1404 | 0 | 31.9 | -30 | 353.9
2018-06-08 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 55.295 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 32.2 | -30 | 353.4
2018-06-08 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 54.8311 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7689 | 0 | 10.6 | -30 | 331.8
2018-06-08 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 54.4451 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 3.1 | -30 | 312.8
2018-06-08 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 54.2949 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | 0 | 6.2 | -30 | 303.4
2018-06-08 | 23:00 | 298.7 | 175.5 | 54.223 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 4.2 | -30 | 298.7
2018-06-09 | 0:00 | 284.5 | 175.5 | 42.7 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | -3.8123 | 0 | -30 | 284.5
2018-06-09 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 42.7 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8195 | -7.5195 | 0 | -30 | 283.2
2018-06-09 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | -3.8408 | 0 | -30 | 298.5
2018-06-09 | 3:00 | 303.5 | 175.5 | 43.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | -3.8268 | 0 | -30 | 303.5
2018-06-09 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 43 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0.2604 | 0 | 8.634 | -3.7944 | 0 | -30 | 299.2
2018-06-09 | 5:00 | 283.5 | 175.5 | 42.7 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 3.7649 | 0 | 8.5408 | -7.5057 | 0 | -30 | 283.5
2018-06-09 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 42.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 14.1792 | -5.3345 | 7.891 | -7.7357 | 0 | -30 | 278.2
2018-06-09 | 7:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 18.3259 | -6.8945 | 9.3765 | -9.3079 | 0 | -30 | 280.7
2018-06-09 | 8:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 24.2053 | -3.6426 | 8.9123 | -8.375 | 0 | -30 | 293.2
2018-06-09 | 9:00 | 310.1 | 175.5 | 43.2 | 80 | 9.4 | 3.6 | 24.7198 | 0 | 7.52 | -3.8398 | 0 | -30 | 310.1
2018-06-09 | 10:00 | 317.4 | 175.5 | 43.3 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 31.4097 | 0 | 7.334 | -3.8437 | 0 | -30 | 317.4
2018-06-09 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 43.4 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 35.1694 | 0 | 6.777 | -3.8464 | 0 | -30 | 319.6
2018-06-09 | 12:00 | 308.7 | 175.5 | 43.2 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 35.3266 | 0 | 7.7055 | -7.2321 | 0 | -30 | 308.7
2018-06-09 | 13:00 | 316.9 | 175.5 | 43.3 | 79 | 9.4 | 3.6 | 31.1881 | 0 | 8.7268 | -3.8149 | 0 | -30 | 316.9
2018-06-09 | 14:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 19.2998 | 0 | 7.9838 | -3.7836 | 0 | -30 | 314.9
2018-06-09 | 15:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 14.4625 | 0 | 6.1272 | -3.7897 | 0 | -30 | 313.3
2018-06-09 | 16:00 | 314.2 | 175.5 | 43.3 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 12.5567 | 0 | 4.9204 | -2.1771 | 0 | -30 | 314.2
2018-06-09 | 17:00 | 314.4 | 175.5 | 50.5202 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4734 | 0 | 3.8064 | 0 | 0 | -30 | 314.4
2018-06-09 | 18:00 | 317.4 | 175.5 | 54.5221 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8779 | 0 | 4.4 | -30 | 317.4
2018-06-09 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 54.7502 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 19.5 | -30 | 331.8
2018-06-09 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 54.6362 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 12.4 | -30 | 324.4
2018-06-09 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 51.4004 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2018-06-09 | 22:00 | 290.1 | 175.5 | 42.8 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | -1.4796 | 0 | -30 | 292.4059
2018-06-09 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 42.7 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6711 | -1.6644 | 0 | -30 | 287.0067
2018-06-10 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 42.4 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6711 | -1.6644 | -1.3 | -30 | 289.4067
2018-06-10 | 1:00 | 272.9 | 175.5 | 42.5 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5783 | -1.572 | 0 | -30 | 290.8063
2018-06-10 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 42.7 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2068 | -1.202 | 0 | -30 | 291.0048
2018-06-10 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 43.6715 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9285 | 0 | 0 | -30 | 292.9
2018-06-10 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 42.7 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5931 | -1.5608 | 1.114 | -1.1096 | 0 | -30 | 292.0367
2018-06-10 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 13.9347 | -8.388 | 0.9285 | -0.9248 | -12.7 | -30 | 280.1504
2018-06-10 | 6:00 | 258.2 | 175.5 | 42.2 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 35.1842 | -21.1792 | 1.2996 | -1.2944 | -23 | -30 | 268.1102
2018-06-10 | 7:00 | 255.1 | 175.5 | 42.1 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 49.6916 | -29.912 | 1.3927 | -1.3872 | -27.9 | -30 | 260.7851
2018-06-10 | 8:00 | 265.7 | 175.5 | 43.4116 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 63.2276 | -38.06 | 2.3208 | 0 | -32 | -30 | 265.7
2018-06-10 | 9:00 | 271.2 | 175.5 | 43.8617 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 72.9456 | -38.4209 | 2.4136 | 0 | -36.4 | -30 | 271.2
2018-06-10 | 10:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 81.0166 | -36.576 | 3.4349 | -0.3755 | -40.2 | -30 | 276.6
2018-06-10 | 11:00 | 275 | 175.5 | 42.5 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 84.5448 | -31.8075 | 5.3846 | -5.1219 | -47.3 | -30 | 275
2018-06-10 | 12:00 | 268.6 | 175.5 | 42.4 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 82.1327 | -30.9 | 7.891 | -6.0237 | -53.7 | -30 | 268.6
2018-06-10 | 13:00 | 271.6 | 175.5 | 42.4 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 69.2293 | -31.2546 | 9.2838 | -5.6585 | -39.2 | -30 | 271.6
2018-06-10 | 14:00 | 270.7 | 175.5 | 42.4 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 58.9761 | -31.0632 | 9.4693 | -5.8822 | -30.5 | -30 | 270.7
2018-06-10 | 15:00 | 276.9 | 175.5 | 42.5 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 38.3152 | -17.298 | 9.4693 | -8.0865 | -23 | -30 | 276.9
2018-06-10 | 16:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 22.3113 | -10.0728 | 9.8408 | -9.7793 | -13.1 | -30 | 286.9
2018-06-10 | 17:00 | 298 | 175.5 | 43 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3694 | -2.218 | 10.2119 | -9.6633 | 0 | -30 | 298
2018-06-10 | 18:00 | 303.6 | 175.5 | 43.1 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0.0649 | 0 | 10.5834 | -2.6483 | 0 | -30 | 303.6
2018-06-10 | 19:00 | 317.1 | 175.5 | 49.1098 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7902 | 0 | 0.2 | -30 | 317.1
2018-06-10 | 20:00 | 311.6 | 175.5 | 48.746 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.554 | 0 | 0 | -30 | 311.6
2018-06-10 | 21:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7399 | -11.5399 | 0 | -30 | 293.4
2018-06-10 | 22:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | -12.3904 | -9.4 | -30 | 281.4496
2018-06-10 | 23:00 | 267.9 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1829 | -13.1304 | -12.7 | -30 | 274.6525
2018-06-11 | 0:00 | 257.6 | 175.5 | 42.2 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7902 | -11.7432 | -2.8 | -30 | 265.747
2018-06-11 | 1:00 | 261 | 175.5 | 42.2 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 0 | -30 | 268.541
2018-06-11 | 2:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5834 | -5.3834 | 0 | -30 | 274
2018-06-11 | 3:00 | 284 | 175.5 | 46.8239 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -30 | 284
2018-06-11 | 4:00 | 282.9 | 175.5 | 44.8496 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0.667 | 0 | 10.5834 | 0 | 0 | -30 | 282.9
2018-06-11 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 42.6 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 4.6579 | 0 | 10.9548 | -6.1127 | 0 | -30 | 278.9
2018-06-11 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 11.424 | 0 | 10.8621 | -3.4861 | 0 | -30 | 288.4
2018-06-11 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 43.1 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 16.9021 | 0 | 11.1404 | -3.5425 | 0 | -30 | 303.6
2018-06-11 | 8:00 | 329.3 | 175.5 | 45.373 | 89 | 9.4 | 3.6 | 23.987 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | -30 | 329.3
2018-06-11 | 9:00 | 345.2 | 175.5 | 49.3745 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 28.8928 | 0 | 13.8327 | 0 | 0 | -30 | 345.2
2018-06-11 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 49.5393 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 29.714 | 0 | 14.9467 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2018-06-11 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 47.6235 | 90 | 9.4 | 3.6 | 33.1374 | 0 | 16.3391 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2018-06-11 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 43.5 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 28.1643 | 0 | 17.3604 | -7.9247 | 0 | -30 | 322.8
2018-06-11 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 49.3876 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 22.0163 | 0 | 16.8961 | 0 | 0 | -30 | 342.6
2018-06-11 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 49.6651 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 19.3171 | 0 | 16.6178 | 0 | 5 | -30 | 345.8
2018-06-11 | 15:00 | 345 | 175.5 | 49.7428 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 10.8968 | 0 | 17.3604 | 0 | 11.8 | -30 | 345
2018-06-11 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 49.8241 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2151 | 0 | 16.0608 | 0 | 23.6 | -30 | 349.9
2018-06-11 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 49.6854 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0.5185 | 0 | 16.8961 | 0 | 23.8 | -30 | 346.1
2018-06-11 | 18:00 | 344.8 | 175.5 | 49.7039 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8961 | 0 | 23 | -30 | 344.8
2018-06-11 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 49.8537 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5463 | 0 | 28.9 | -30 | 351.5
2018-06-11 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 49.4107 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9893 | 0 | 10.6 | -30 | 332.2
2018-06-11 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 47.3609 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6391 | 0 | 0 | -30 | 310.9
2018-06-11 | 22:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7318 | -3.8318 | 0 | -30 | 293.2
2018-06-11 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 42.6 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6893 | -4.6893 | 0 | -30 | 280.4
2018-06-12 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 42.4 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3472 | -12.298 | 0 | -30 | 271.8492
2018-06-12 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 42.4 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1616 | -12.1132 | 0 | -30 | 272.3484
2018-06-12 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 44.4741 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2018-06-12 | 3:00 | 299.1 | 175.5 | 48.8379 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 2.8 | -30 | 299.1
2018-06-12 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 48.3741 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -30 | 295.6
2018-06-12 | 5:00 | 290 | 175.5 | 44.5601 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0.828 | 0 | 11.5119 | 0 | 0 | -30 | 290
2018-06-12 | 6:00 | 298.2 | 175.5 | 48.5585 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1011 | 0 | 11.1404 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2018-06-12 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 49.0972 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 3.9127 | 0 | 13.0901 | 0 | 10.1 | -30 | 312.8
2018-06-12 | 8:00 | 343.2 | 175.5 | 49.7006 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 4.8165 | 0 | 13.1829 | 0 | 29.3 | -30 | 343.2
2018-06-12 | 9:00 | 365 | 175.5 | 50.1204 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 6.6596 | 0 | 7.52 | 0 | 44.5 | -30 | 365
2018-06-12 | 10:00 | 364 | 175.5 | 50.0778 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 6.8882 | 0 | 7.334 | 0 | 43.5 | -30 | 364
2018-06-12 | 11:00 | 368.6 | 175.5 | 50.2164 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 5.1926 | 0 | 7.891 | 0 | 49.1 | -30 | 368.6
2018-06-12 | 12:00 | 345.3 | 175.5 | 49.6985 | 91 | 9.4 | 3.6 | 6.4815 | 0 | 7.52 | 0 | 32.1 | -30 | 345.3
2018-06-12 | 13:00 | 360.2 | 175.5 | 50.0628 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 10.5534 | 0 | 7.9838 | 0 | 35.4 | -30 | 360.2
2018-06-12 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 49.9401 | 95 | 9.4 | 3.6 | 12.7331 | 0 | 7.4268 | 0 | 32.1 | -30 | 355.7
2018-06-12 | 15:00 | 352.5 | 175.5 | 49.8632 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 9.0598 | 0 | 8.077 | 0 | 32.1 | -30 | 352.5
2018-06-12 | 16:00 | 356 | 175.5 | 49.8897 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 5.1061 | 0 | 12.9042 | 0 | 32.1 | -30 | 356
2018-06-12 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 49.8003 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 1.1312 | 0 | 13.3685 | 0 | 32.1 | -30 | 351.8
2018-06-12 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 49.7962 | 95 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5038 | 0 | 32.1 | -30 | 350.9
2018-06-12 | 19:00 | 354.9 | 175.5 | 49.9605 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0395 | 0 | 33.7 | -30 | 354.9
2018-06-12 | 20:00 | 335.4 | 175.5 | 49.532 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.668 | 0 | 25 | -30 | 335.4
2018-06-12 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 49.1388 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7612 | 0 | 14.6 | -30 | 315.1
2018-06-12 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 48.7958 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | 0 | 0.8 | -30 | 298.3
2018-06-12 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 46.9958 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | 0 | 0 | -30 | 290.6
2018-06-13 | 0:00 | 270 | 175.5 | 42.4 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.668 | -14.6096 | 0 | -30 | 271.4584
2018-06-13 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 42.6 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4825 | -8.6825 | 0 | -30 | 277.9
2018-06-13 | 2:00 | 290.9 | 175.5 | 43.8103 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3897 | 0 | 0 | -30 | 290.9
2018-06-13 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 48.8601 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7399 | 0 | 1.7 | -30 | 300.5
2018-06-13 | 4:00 | 302 | 175.5 | 48.83 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0.7799 | 0 | 13.0901 | 0 | 3.1 | -30 | 302
2018-06-13 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 42.8 | 71 | 9.4 | 3.6 | 4.8364 | 0 | 12.8114 | -0.0478 | 0 | -30 | 289.9
2018-06-13 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 44.3822 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 11.1706 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2018-06-13 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 48.8531 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 16.4572 | 0 | 14.3897 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-06-13 | 8:00 | 336 | 175.5 | 49.511 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 24.7635 | 0 | 13.9255 | 0 | 2.2 | -30 | 336
2018-06-13 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 49.9125 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 28.0897 | 0 | 10.3978 | 0 | 11.3 | -30 | 355.3
2018-06-13 | 10:00 | 351 | 175.5 | 49.843 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 27.8519 | 0 | 9.0051 | 0 | 8.7 | -30 | 351
2018-06-13 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 49.7309 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 34.9423 | 0 | 8.7268 | 0 | 6.2 | -30 | 345.2
2018-06-13 | 12:00 | 318.5 | 175.5 | 43.4 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 34.3897 | 0 | 8.8195 | -0.8092 | 0 | -30 | 318.5
2018-06-13 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 49.5874 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 31.8429 | 0 | 8.1697 | 0 | 6.3 | -30 | 338.9
2018-06-13 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 49.6481 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 24.2396 | 0 | 8.9123 | 0 | 6.6 | -30 | 342.4
2018-06-13 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 49.6913 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 13.6394 | 0 | 9.4693 | 0 | 19 | -30 | 347.4
2018-06-13 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 49.9461 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 6.8561 | 0 | 10.3978 | 0 | 30.9 | -30 | 353.7
2018-06-13 | 17:00 | 352.2 | 175.5 | 49.7994 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 1.7675 | 0 | 11.2331 | 0 | 33.8 | -30 | 352.2
2018-06-13 | 18:00 | 352.1 | 175.5 | 49.7669 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2331 | 0 | 35.5 | -30 | 352.1
2018-06-13 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 49.8669 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2331 | 0 | 39.9 | -30 | 356.6
2018-06-13 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 49.5669 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | 0 | 23.1 | -30 | 340.8
2018-06-13 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 49.0881 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | 0 | 6.6 | -30 | 317.1
2018-06-13 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 48.8452 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 1.7 | -30 | 301.4
2018-06-13 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 48.3741 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2018-06-14 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 42.6 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | -2.8259 | 0 | -30 | 279.1
2018-06-14 | 1:00 | 285.2 | 175.5 | 45.3452 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2018-06-14 | 2:00 | 299.2 | 175.5 | 48.4881 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | 0 | 0 | -30 | 299.2
2018-06-14 | 3:00 | 307.5 | 175.5 | 48.7456 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -30 | 307.5
2018-06-14 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 48.6641 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 1.6028 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | -30 | 307.4
2018-06-14 | 5:00 | 301 | 175.5 | 46.6567 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 11.3242 | 0 | 10.1191 | 0 | 0 | -30 | 301
2018-06-14 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 31.0654 | -2.3375 | 9.4693 | -8.6972 | 0 | -30 | 300.5
2018-06-14 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 43.2 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 43.7896 | -6.5898 | 9.6549 | -8.4547 | 0 | -30 | 309.6
2018-06-14 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 43.7 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6379 | 0 | 10.0263 | -0.6642 | 0 | -30 | 334.6
2018-06-14 | 9:00 | 352.6 | 175.5 | 49.5915 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 52.5966 | 0 | 11.5119 | 0 | 0 | -30 | 352.6
2018-06-14 | 10:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 69.5376 | 0 | 11.6046 | -7.0422 | 0 | -30 | 346
2018-06-14 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 44 | 70 | 9.4 | 3.6 | 66.4092 | 0 | 10.9548 | -2.164 | 0 | -30 | 347.7
2018-06-14 | 12:00 | 327.2 | 175.5 | 43.5 | 70 | 9.4 | 3.6 | 64.8518 | -9.7594 | 11.8829 | -10.0753 | -1.7 | -30 | 327.2
2018-06-14 | 13:00 | 340 | 175.5 | 43.8 | 70 | 9.4 | 3.6 | 59.6406 | 0 | 11.6046 | -3.5452 | 0 | -30 | 340
2018-06-14 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 46.6098 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 45.8856 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | -30 | 333.1
2018-06-14 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 43.7 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 37.2471 | 0 | 11.7902 | -0.0373 | 0 | -30 | 334.1
2018-06-14 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 49.714 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 20.4669 | 0 | 11.4191 | 0 | 7.9 | -30 | 344.4
2018-06-14 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 49.6932 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 4.666 | 0 | 9.8408 | 0 | 25.6 | -30 | 344.7
2018-06-14 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 49.7307 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | 0 | 31.7 | -30 | 345.8
2018-06-14 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 49.9239 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 39.1 | -30 | 354.6
2018-06-14 | 20:00 | 339.4 | 175.5 | 49.5809 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1191 | 0 | 24.8 | -30 | 339.4
2018-06-14 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 49.3592 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8408 | 0 | 8.7 | -30 | 322.8
2018-06-14 | 22:00 | 313.5 | 175.5 | 49.1519 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 1 | -30 | 313.5
2018-06-14 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 48.5945 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7055 | 0 | 0 | -30 | 306.2
2018-06-15 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 48.266 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2018-06-15 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 48.2732 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-06-15 | 2:00 | 306.4 | 175.5 | 48.609 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | -30 | 306.4
2018-06-15 | 3:00 | 317.3 | 175.5 | 49.1235 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3765 | 0 | 4.2 | -30 | 317.3
2018-06-15 | 4:00 | 312.8 | 175.5 | 48.8521 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 1.3569 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-06-15 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 47.3193 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 12.8901 | 0 | 10.4906 | 0 | 0 | -30 | 307.6
2018-06-15 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 43.1 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 32.1486 | 0 | 10.8621 | -10.5107 | 0 | -30 | 303.3
2018-06-15 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 43 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 50.8573 | -11.4801 | 10.5834 | -8.3606 | -11 | -30 | 301.3
2018-06-15 | 8:00 | 316.5 | 175.5 | 43.3 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 63.5693 | -14.3496 | 7.334 | -5.4537 | -5.6 | -30 | 316.5
2018-06-15 | 9:00 | 328.3 | 175.5 | 43.6 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 70.8506 | -15.9933 | 6.777 | -3.8343 | -0.8 | -30 | 328.3
2018-06-15 | 10:00 | 328 | 175.5 | 43.6 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 85.5696 | -12.8772 | 7.1485 | -6.9409 | -16.7 | -30 | 328
2018-06-15 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 43.6 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 82.6817 | -12.4426 | 7.6127 | -7.4518 | -10.3 | -30 | 331.9
2018-06-15 | 12:00 | 317.1 | 175.5 | 43.3 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6018 | -17.0658 | 7.891 | -2.827 | -18 | -30 | 317.1
2018-06-15 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 43.7 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 65.5892 | -9.8704 | 7.52 | -2.8388 | 0 | -30 | 332.8
2018-06-15 | 14:00 | 334.4 | 175.5 | 44.8409 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 50.0106 | 0 | 7.1485 | 0 | 0 | -30 | 334.4
2018-06-15 | 15:00 | 336.6 | 175.5 | 49.1891 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 34.2271 | 0 | 7.9838 | 0 | 0 | -30 | 336.6
2018-06-15 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 49.7123 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 17.3967 | 0 | 9.191 | 0 | 12.5 | -30 | 343.4
2018-06-15 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 49.6361 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 4.7231 | 0 | 9.8408 | 0 | 20.9 | -30 | 339.7
2018-06-15 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 49.6171 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1829 | 0 | 21.7 | -30 | 339.1
2018-06-15 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 49.7247 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5753 | 0 | 27.7 | -30 | 346.6
2018-06-15 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 49.489 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.111 | 0 | 15.2 | -30 | 333.4
2018-06-15 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 48.7958 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | 0 | 0 | -30 | 317.1
2018-06-15 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 48.6528 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | -30 | 303.9
2018-06-15 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 48.5175 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4825 | 0 | 0 | -30 | 301.9
2018-06-16 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 46.689 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.111 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-06-16 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 42.7813 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7187 | 0 | 0 | -30 | 285.5
2018-06-16 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 46.8669 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | 0 | 0 | -30 | 299.4
2018-06-16 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 47.9031 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2969 | 0 | 0 | -30 | 308.9
2018-06-16 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 46.9868 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 0.8877 | 0 | 13.9255 | 0 | 0 | -30 | 304.8
2018-06-16 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 43.9237 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 6.0934 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -30 | 294.9
2018-06-16 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 11.9117 | 0 | 10.8621 | -0.3738 | 0 | -30 | 292.9
2018-06-16 | 7:00 | 300.3 | 175.5 | 43 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 21.324 | 0 | 11.8829 | -3.5069 | 0 | -30 | 300.3
2018-06-16 | 8:00 | 317.2 | 175.5 | 47.3004 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 30.2737 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | -30 | 317.2
2018-06-16 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 45.4249 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 40.8203 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | -30 | 324.8
2018-06-16 | 10:00 | 320.4 | 175.5 | 43.4 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 55.5461 | -8.359 | 9.748 | -7.5351 | 0 | -30 | 320.4
2018-06-16 | 11:00 | 319.8 | 175.5 | 43.4 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 73.6471 | -11.083 | 9.6549 | -8.719 | -14.7 | -30 | 319.8
2018-06-16 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 43.2 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 78.2032 | -17.6529 | 9.6549 | -6.9052 | -23 | -30 | 311.6
2018-06-16 | 13:00 | 315.4 | 175.5 | 43.3 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 72.5122 | -10.9122 | 9.3765 | -8.9765 | -18 | -30 | 315.4
2018-06-16 | 14:00 | 308.1 | 175.5 | 43.2 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 56.1624 | -12.6777 | 9.9336 | -7.2183 | -9.4 | -30 | 308.1
2018-06-16 | 15:00 | 311.9 | 175.5 | 43.2 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 38.0799 | -8.5959 | 9.0051 | -7.4891 | 0 | -30 | 311.9
2018-06-16 | 16:00 | 325.8 | 175.5 | 47.4413 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 17.9894 | 0 | 9.4693 | 0 | 0 | -30 | 325.8
2018-06-16 | 17:00 | 327.9 | 175.5 | 49.4433 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 5.1657 | 0 | 9.191 | 0 | 9.7 | -30 | 327.9
2018-06-16 | 18:00 | 325.6 | 175.5 | 49.3638 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0239 | 0 | 8.9123 | 0 | 12.9 | -30 | 325.6
2018-06-16 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 49.68 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 31.6 | -30 | 343.2
2018-06-16 | 20:00 | 332 | 175.5 | 49.4081 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 22.9 | -30 | 332
2018-06-16 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 49.1583 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 5.3 | -30 | 313.5
2018-06-16 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 47.7294 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | -30 | 298.7
2018-06-16 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 46.7724 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2018-06-17 | 0:00 | 280.5 | 175.5 | 42.6 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -2.6344 | 0 | -30 | 280.5
2018-06-17 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -3.9344 | 0 | -30 | 280.6
2018-06-17 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 42.9 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4774 | -0.5774 | 0 | -30 | 293.7
2018-06-17 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 52.0438 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 0 | -30 | 302.4
2018-06-17 | 4:00 | 296.4 | 175.5 | 45.9744 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0.255 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | -30 | 296.4
2018-06-17 | 5:00 | 281 | 175.5 | 42.6 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 5.3481 | -2.012 | 4.3634 | -3.9995 | -1.2 | -30 | 281
2018-06-17 | 6:00 | 276.8 | 175.5 | 42.5 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 13.6435 | -2.0532 | 4.8276 | -4.0179 | -5.1 | -30 | 276.8
2018-06-17 | 7:00 | 283 | 175.5 | 42.7 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 23.6948 | -1.7829 | 5.1987 | -4.3106 | -9.5 | -30 | 283
2018-06-17 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 42.9 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 30.6613 | -2.3071 | 4.4562 | -3.7104 | -4.3 | -30 | 294.7
2018-06-17 | 9:00 | 299.4 | 175.5 | 43 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 35.6413 | -2.6818 | 5.3846 | -3.3441 | -5.6 | -30 | 299.4
2018-06-17 | 10:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 43.0094 | 0 | 6.3127 | -6.0221 | -18.2 | -30 | 295
2018-06-17 | 11:00 | 287.7 | 175.5 | 42.8 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7733 | 0 | 7.6127 | -6.086 | -34.4 | -30 | 287.7
2018-06-17 | 12:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 69 | 9.4 | 3.6 | 54.0749 | 0 | 7.2412 | -6.0161 | -44.8 | -30 | 280.6
2018-06-17 | 13:00 | 283 | 175.5 | 42.7 | 69 | 9.4 | 3.6 | 43.1213 | -3.2446 | 5.4774 | -2.7541 | -29.8 | -30 | 283
2018-06-17 | 14:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 69 | 9.4 | 3.6 | 40.2758 | -3.0305 | 5.0132 | -3.0585 | -29.2 | -30 | 280.1
2018-06-17 | 15:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 25.0555 | -1.8853 | 5.1059 | -4.1761 | -11.9 | -30 | 286.9
2018-06-17 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 42.9 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 10.6081 | 0 | 5.0132 | -4.2213 | 0 | -30 | 296.9
2018-06-17 | 17:00 | 312.2 | 175.5 | 54.3227 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1356 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | -30 | 312.2
2018-06-17 | 18:00 | 321.9 | 175.5 | 56.537 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 6.1 | -30 | 321.9
2018-06-17 | 19:00 | 334.6 | 175.5 | 56.7728 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 18.1 | -30 | 334.6
2018-06-17 | 20:00 | 324 | 175.5 | 56.6371 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9629 | 0 | 6.8 | -30 | 324
2018-06-17 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 52.0017 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7983 | 0 | 0 | -30 | 306.2
2018-06-17 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 42.8 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | -3.1408 | 0 | -30 | 288.6
2018-06-17 | 23:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | -3.1123 | 0 | -30 | 279.4
2018-06-18 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 42.4 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | -2.2693 | 0 | -30 | 270.1
2018-06-18 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 42.4 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0263 | -1.8263 | 0 | -30 | 271.7
2018-06-18 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 51.9239 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -30 | 286.4
2018-06-18 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 56.1239 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 1.2 | -30 | 299.6
2018-06-18 | 4:00 | 295 | 175.5 | 55.9826 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0.1128 | 0 | 11.6046 | 0 | 1.2 | -30 | 295
2018-06-18 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 54.5956 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 1.6572 | 0 | 12.3472 | 0 | 0 | -30 | 288.8
2018-06-18 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 54.7178 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6133 | 0 | 12.0689 | 0 | 0 | -30 | 294.1
2018-06-18 | 7:00 | 301 | 175.5 | 53.4887 | 62 | 9.4 | 3.6 | 15.2211 | 0 | 11.7902 | 0 | 0 | -30 | 301
2018-06-18 | 8:00 | 327 | 175.5 | 52.3649 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 23.259 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -30 | 327
2018-06-18 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 57.1298 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 27.4013 | 0 | 10.7689 | 0 | 1.2 | -30 | 349.5
2018-06-18 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 57.2051 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 27.2618 | 0 | 11.2331 | 0 | 5.1 | -30 | 355.2
2018-06-18 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 57.0768 | 92 | 9.4 | 3.6 | 31.2901 | 0 | 11.2331 | 0 | 1.2 | -30 | 351.3
2018-06-18 | 12:00 | 329.2 | 175.5 | 43.6 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 37.4065 | 0 | 10.4906 | -0.3971 | 0 | -30 | 329.2
2018-06-18 | 13:00 | 348 | 175.5 | 57.0543 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3909 | 0 | 10.9548 | 0 | 1.2 | -30 | 348
2018-06-18 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 57.1445 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 27.6219 | 0 | 9.9336 | 0 | 1.2 | -30 | 348.9
2018-06-18 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 57.0669 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 17.128 | 0 | 9.0051 | 0 | 11.3 | -30 | 348.9
2018-06-18 | 16:00 | 350.6 | 175.5 | 57.1084 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 8.4789 | 0 | 7.6127 | 0 | 23 | -30 | 350.6
2018-06-18 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 57.0367 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1076 | 0 | 5.7557 | 0 | 26.2 | -30 | 345.5
2018-06-18 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 57.0013 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | 0 | 27.2 | -30 | 343.8
2018-06-18 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 57.1009 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8991 | 0 | 34.8 | -30 | 350.2
2018-06-18 | 20:00 | 335 | 175.5 | 56.8438 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 19.3 | -30 | 335
2018-06-18 | 21:00 | 316.9 | 175.5 | 56.3724 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 1.3 | -30 | 316.9
2018-06-18 | 22:00 | 298.1 | 175.5 | 51.9081 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | -30 | 298.1
2018-06-18 | 23:00 | 291.3 | 175.5 | 55.8511 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 1.2 | -30 | 291.3
2018-06-19 | 0:00 | 277 | 175.5 | 52.0656 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | -30 | 277
2018-06-19 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 46.9873 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -30 | 277.2
2018-06-19 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 54.737 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 0 | -30 | 295.1
2018-06-19 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 54.9154 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -30 | 304.3
2018-06-19 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 54.8279 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1875 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2018-06-19 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 54.3716 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 4.9795 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-06-19 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 51.0155 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 15.1215 | 0 | 5.663 | 0 | 0 | -30 | 290.7
2018-06-19 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 45.02 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 26.5813 | 0 | 5.1987 | 0 | 0 | -30 | 302.1
2018-06-19 | 8:00 | 331.6 | 175.5 | 55.362 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 34.8321 | 0 | 5.1059 | 0 | 0 | -30 | 331.6
2018-06-19 | 9:00 | 352.1 | 175.5 | 55.8373 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 43.6781 | 0 | 5.3846 | 0 | 0 | -30 | 352.1
2018-06-19 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 52.9736 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 52.2992 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -30 | 347.1
2018-06-19 | 11:00 | 346.5 | 175.5 | 55.8331 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 61.6754 | 0 | 6.5915 | 0 | 0 | -30 | 346.5
2018-06-19 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 43.4 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 67.9485 | 0 | 8.2625 | -6.011 | -13.4 | -30 | 319.6
2018-06-19 | 13:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 66.1369 | 0 | 8.4481 | -0.885 | 0 | -30 | 336.8
2018-06-19 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 56.0894 | 0 | 8.9123 | -6.0017 | -1.9 | -30 | 336.8
2018-06-19 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 52.4686 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 33.1906 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | -30 | 343.4
2018-06-19 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 57.2593 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 14.5858 | 0 | 9.6549 | 0 | 23.9 | -30 | 358.8
2018-06-19 | 17:00 | 352.3 | 175.5 | 57.1377 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9858 | 0 | 9.3765 | 0 | 28.4 | -30 | 352.3
2018-06-19 | 18:00 | 344.2 | 175.5 | 57.0319 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0132 | 0 | 9.6549 | 0 | 24.1 | -30 | 344.2
2018-06-19 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 57.095 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 31.3 | -30 | 352.1
2018-06-19 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 56.8809 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4191 | 0 | 17.8 | -30 | 339.5
2018-06-19 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 56.5239 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 1.2 | -30 | 319.4
2018-06-19 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 53.3664 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 | -30 | 299.5
2018-06-19 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 53.6741 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2018-06-20 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 42.5 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5753 | -0.8753 | 0 | -30 | 275.8
2018-06-20 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 42.6 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0395 | -0.6395 | 0 | -30 | 278.1
2018-06-20 | 2:00 | 294.2 | 175.5 | 55.9745 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9255 | 0 | 1.2 | -30 | 294.2
2018-06-20 | 3:00 | 302.8 | 175.5 | 56.2315 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3685 | 0 | 0.7 | -30 | 302.8
2018-06-20 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 56.0094 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0.6792 | 0 | 12.8114 | 0 | 1.2 | -30 | 294.6
2018-06-20 | 5:00 | 289.3 | 175.5 | 49.9877 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 7.9579 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -30 | 289.3
2018-06-20 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 18.4693 | 0 | 12.997 | -2.0663 | 0 | -30 | 291.3
2018-06-20 | 7:00 | 301.4 | 175.5 | 44.3149 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 24.4881 | 0 | 12.997 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2018-06-20 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 53.5314 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 31.3499 | 0 | 12.7187 | 0 | 0 | -30 | 330.2
2018-06-20 | 9:00 | 348 | 175.5 | 57.1215 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 31.8671 | 0 | 12.8114 | 0 | 1.2 | -30 | 348
2018-06-20 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 57.2428 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 33.7956 | 0 | 12.1616 | 0 | 0.9 | -30 | 352.7
2018-06-20 | 11:00 | 353 | 175.5 | 57.1717 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 30.5739 | 0 | 12.2544 | 0 | 1.2 | -30 | 353
2018-06-20 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 56.8213 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 26.2171 | 0 | 12.1616 | 0 | 1 | -30 | 334.9
2018-06-20 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 57.0913 | 90 | 9.4 | 3.6 | 31.2186 | 0 | 13.0901 | 0 | 1.2 | -30 | 351.1
2018-06-20 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 57.0359 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 28.7029 | 0 | 13.4612 | 0 | 1.2 | -30 | 343.8
2018-06-20 | 15:00 | 343.7 | 175.5 | 56.9889 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 20.7856 | 0 | 13.9255 | 0 | 1.2 | -30 | 343.7
2018-06-20 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 57.1809 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 9.7149 | 0 | 14.2042 | 0 | 20.9 | -30 | 354.9
2018-06-20 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 57.1426 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 3.6243 | 0 | 12.5331 | 0 | 25.6 | -30 | 351.8
2018-06-20 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 57.2311 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7689 | 0 | 31.9 | -30 | 352.8
2018-06-20 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 57.3451 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 38.2 | -30 | 358.1
2018-06-20 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 56.8732 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | 0 | 21.4 | -30 | 339.9
2018-06-20 | 21:00 | 323 | 175.5 | 56.6379 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 3.9 | -30 | 323
2018-06-20 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 56.2239 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 1.2 | -30 | 305.9
2018-06-20 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 54.5881 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | 0 | 0 | -30 | 290.5
2018-06-21 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 43.8239 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9761 | 0 | 0 | -30 | 275.6
2018-06-21 | 1:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8829 | -0.7829 | 0 | -30 | 274
2018-06-21 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 55.4958 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9042 | 0 | 0 | -30 | 292.4
2018-06-21 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 56.0452 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 8.9 | -30 | 302.4
2018-06-21 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 56.0751 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0.013 | 0 | 10.2119 | 0 | 5.1 | -30 | 297.9
2018-06-21 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 52.8835 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 2.8255 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2018-06-21 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 56.1078 | 68 | 9.4 | 3.6 | 6.9084 | 0 | 7.9838 | 0 | 1.2 | -30 | 298.7
2018-06-21 | 7:00 | 311.7 | 175.5 | 56.309 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 11.9851 | 0 | 6.4059 | 0 | 4.9 | -30 | 311.7
2018-06-21 | 8:00 | 337.8 | 175.5 | 56.9105 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 17.7623 | 0 | 6.1272 | 0 | 14.9 | -30 | 337.8
2018-06-21 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 57.2994 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0232 | 0 | 5.4774 | 0 | 25.6 | -30 | 358.1
2018-06-21 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 57.2278 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 22.0522 | 0 | 6.22 | 0 | 19.5 | -30 | 355.7
2018-06-21 | 11:00 | 351.7 | 175.5 | 57.0846 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 25.7456 | 0 | 6.8698 | 0 | 14.9 | -30 | 351.7
2018-06-21 | 12:00 | 331.3 | 175.5 | 56.6745 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 28.8196 | 0 | 6.4059 | 0 | 2.3 | -30 | 331.3
2018-06-21 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 57.1243 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 28.3983 | 0 | 5.4774 | 0 | 14.9 | -30 | 352.5
2018-06-21 | 14:00 | 350 | 175.5 | 57.0575 | 92 | 9.4 | 3.6 | 22.3366 | 0 | 5.1059 | 0 | 15 | -30 | 350
2018-06-21 | 15:00 | 354.8 | 175.5 | 57.1568 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 12.3585 | 0 | 4.0847 | 0 | 30.5 | -30 | 354.8
2018-06-21 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 57.3403 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 6.7461 | 0 | 3.7136 | 0 | 42.9 | -30 | 361.4
2018-06-21 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 57.1757 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 2.7247 | 0 | 2.5996 | 0 | 40.7 | -30 | 353.9
2018-06-21 | 18:00 | 350.4 | 175.5 | 57.0719 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 40.4 | -30 | 350.4
2018-06-21 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 57.2004 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 44.7 | -30 | 355.2
2018-06-21 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 56.8864 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 27.5 | -30 | 337.5
2018-06-21 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 56.4647 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1353 | 0 | 14.8 | -30 | 318.4
2018-06-21 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 56.1004 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 5.5 | -30 | 299.2
2018-06-21 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 55.9081 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 2 | -30 | 289.7
2018-06-22 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 48.4941 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4059 | 0 | 0 | -30 | 274.4
2018-06-22 | 1:00 | 279.5 | 175.5 | 48.3303 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1697 | 0 | 0 | -30 | 279.5
2018-06-22 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 54.7443 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0557 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2018-06-22 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 54.8451 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 0 | -30 | 302.5
2018-06-22 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 56.1204 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1746 | 0 | 10.305 | 0 | 0.4 | -30 | 299.8
2018-06-22 | 5:00 | 288.1 | 175.5 | 49.6901 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 7.6976 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2018-06-22 | 6:00 | 297.3 | 175.5 | 43.6014 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 25.9718 | 0 | 8.7268 | 0 | 0 | -30 | 297.3
2018-06-22 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 43.1 | 61 | 9.4 | 3.6 | 33.8035 | 0 | 9.5621 | -2.8656 | 0 | -30 | 303.1
2018-06-22 | 8:00 | 319.9 | 175.5 | 43.4 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 51.1123 | 0 | 10.305 | -5.1173 | 0 | -30 | 319.9
2018-06-22 | 9:00 | 350 | 175.5 | 55.7792 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4659 | 0 | 9.6549 | 0 | 0 | -30 | 350
2018-06-22 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 57.2098 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 46.5643 | 0 | 11.3259 | 0 | 0.7 | -30 | 352.8
2018-06-22 | 11:00 | 361.6 | 175.5 | 57.3407 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 48.0479 | 0 | 12.8114 | 0 | 0.6 | -30 | 361.6
2018-06-22 | 12:00 | 335.6 | 175.5 | 43.7 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 51.6278 | 0 | 12.9042 | -5.432 | 0 | -30 | 335.6
2018-06-22 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 54.9182 | 61 | 9.4 | 3.6 | 59.5274 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -30 | 346.2
2018-06-22 | 14:00 | 342.6 | 175.5 | 54.1035 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 48.5063 | 0 | 11.7902 | 0 | 0 | -30 | 342.6
2018-06-22 | 15:00 | 343 | 175.5 | 53.0926 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 36.3313 | 0 | 11.9761 | 0 | 0 | -30 | 343
2018-06-22 | 16:00 | 355.4 | 175.5 | 57.2203 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 20.4321 | 0 | 11.0476 | 0 | 16.5 | -30 | 355.4
2018-06-22 | 17:00 | 348 | 175.5 | 57.0703 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 7.1676 | 0 | 9.5621 | 0 | 24 | -30 | 348
2018-06-22 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 56.8718 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0733 | 0 | 9.6549 | 0 | 23.1 | -30 | 339.9
2018-06-22 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 57.0239 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 27.8 | -30 | 345.7
2018-06-22 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 56.7881 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2119 | 0 | 17.2 | -30 | 334.4
2018-06-22 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 56.4239 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 1.2 | -30 | 315.1
2018-06-22 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 54.9171 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -30 | 307.4
2018-06-22 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 54.703 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.997 | 0 | 0 | -30 | 297.2
2018-06-23 | 0:00 | 278 | 175.5 | 43.5528 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6472 | 0 | 0 | -30 | 278
2018-06-23 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 42.7 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | -0.1114 | 0 | -30 | 283.3
2018-06-23 | 2:00 | 294 | 175.5 | 43.8456 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | -30 | 294
2018-06-23 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 50.4809 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4191 | 0 | 0 | -30 | 302.9
2018-06-23 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 43.8514 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6082 | 0 | 11.1404 | 0 | 0 | -30 | 295.2
2018-06-23 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 13.7126 | 0 | 14.3897 | -6.0023 | -8.2 | -30 | 285.2
2018-06-23 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 59 | 9.4 | 3.6 | 38.2249 | 0 | 13.2757 | -6.0006 | -23.9 | -30 | 281.7
2018-06-23 | 7:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 59 | 9.4 | 3.6 | 53.8502 | 0 | 14.0182 | -6.0684 | -38.9 | -30 | 283.1
2018-06-23 | 8:00 | 298.9 | 175.5 | 43 | 59 | 9.4 | 3.6 | 73.3506 | 0 | 15.3182 | -6.0688 | -44.2 | -30 | 298.9
2018-06-23 | 9:00 | 322 | 175.5 | 43.4 | 59 | 9.4 | 3.6 | 70.6052 | 0 | 16.8961 | -6.0013 | -20.4 | -30 | 322
2018-06-23 | 10:00 | 326.5 | 175.5 | 43.5 | 59 | 9.4 | 3.6 | 78.6681 | 0 | 19.2173 | -6.0854 | -26.3 | -30 | 326.5
2018-06-23 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 43.6 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 61.1142 | 0 | 19.8671 | -6.0813 | -8.4 | -30 | 328.1
2018-06-23 | 12:00 | 323.4 | 175.5 | 43.5 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 53.2824 | 0 | 19.8671 | -6.0495 | -5.2 | -30 | 323.4
2018-06-23 | 13:00 | 329.5 | 175.5 | 43.6 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 48.0571 | 0 | 20.4242 | -0.5813 | 0 | -30 | 329.5
2018-06-23 | 14:00 | 319.4 | 175.5 | 43.4 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 35.9046 | 0 | 20.7952 | -5.9998 | -4.3 | -30 | 319.4
2018-06-23 | 15:00 | 326.7 | 175.5 | 43.5 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 23.5113 | 0 | 20.0527 | -3.164 | 0 | -30 | 326.7
2018-06-23 | 16:00 | 335.4 | 175.5 | 56.7898 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5929 | 0 | 19.2173 | 0 | 1.2 | -30 | 335.4
2018-06-23 | 17:00 | 334.2 | 175.5 | 56.7807 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 2.2368 | 0 | 14.4825 | 0 | 12 | -30 | 334.2
2018-06-23 | 18:00 | 338.2 | 175.5 | 56.9022 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3978 | 0 | 22.2 | -30 | 338.2
2018-06-23 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 57.0379 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 26.2 | -30 | 342.8
2018-06-23 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 56.6094 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4906 | 0 | 11.5 | -30 | 327.3
2018-06-23 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 56.3375 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | 0 | 1.2 | -30 | 310.2
2018-06-23 | 22:00 | 298 | 175.5 | 49.48 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | -30 | 298
2018-06-23 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 43.7017 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7983 | 0 | 0 | -30 | 290.5
2018-06-24 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 42.88 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | -30 | 277.1
2018-06-24 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 43.0013 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4987 | 0 | 0 | -30 | 281.7
2018-06-24 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 48.2728 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -30 | 295.1
2018-06-24 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 54.9302 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | 0 | 0 | -30 | 302.5
2018-06-24 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 46.9962 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0.5119 | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-06-24 | 5:00 | 279.9 | 175.5 | 42.6 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 6.8961 | 0 | 5.7557 | -3.5518 | -2.5 | -30 | 279.9
2018-06-24 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 42.4 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 20.7286 | 0 | 5.1059 | -3.5345 | -9.8 | -30 | 272.2
2018-06-24 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 42.5 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 31.7008 | 0 | 4.3634 | -3.5642 | -17.4 | -30 | 274.9
2018-06-24 | 8:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 56.7304 | 0 | 5.1987 | -3.5291 | -40.8 | -30 | 277.5
2018-06-24 | 9:00 | 283.7 | 175.5 | 42.7 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 71.0049 | 0 | 6.4987 | -3.5036 | -50.3 | -30 | 283.7
2018-06-24 | 10:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 85.2639 | 0 | 6.22 | -3.5839 | -61.8 | -30 | 286.1
2018-06-24 | 11:00 | 299.2 | 175.5 | 43 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 75.6514 | 0 | 4.7349 | -3.5863 | -37.9 | -30 | 299.2
2018-06-24 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 55.3307 | 0 | 4.1778 | -3.5085 | -13.9 | -30 | 302.4
2018-06-24 | 13:00 | 300 | 175.5 | 43 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 54.366 | 0 | 4.6417 | -3.5077 | -16.3 | -30 | 300
2018-06-24 | 14:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 48.0479 | 0 | 4.6417 | -3.5896 | -25.2 | -30 | 290.4
2018-06-24 | 15:00 | 300.9 | 175.5 | 43.0446 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 20.5346 | 0 | 3.6208 | 0 | 0 | -30 | 300.9
2018-06-24 | 16:00 | 310.1 | 175.5 | 54.3153 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 10.7426 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | -30 | 310.1
2018-06-24 | 17:00 | 314.1 | 175.5 | 64.3659 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 3.0992 | 0 | 3.4349 | 0 | 0 | -30 | 314.1
2018-06-24 | 18:00 | 318 | 175.5 | 66.6792 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | 0 | 1.8 | -30 | 318
2018-06-24 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 66.8004 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 10.3 | -30 | 328.1
2018-06-24 | 20:00 | 316.5 | 175.5 | 66.5149 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7851 | 0 | 2.6 | -30 | 316.5
2018-06-24 | 21:00 | 299.1 | 175.5 | 55.6149 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7851 | 0 | 0 | -30 | 299.1
2018-06-24 | 22:00 | 284.4 | 175.5 | 43.0579 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | -30 | 284.4
2018-06-24 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 43.0294 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | -30 | 278.8
2018-06-25 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 46.6153 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 | -30 | 269.8
2018-06-25 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 49.8868 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0132 | 0 | 0 | -30 | 274.2
2018-06-25 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 50.0013 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | 0 | 0 | -30 | 282.2
2018-06-25 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 50.2873 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -30 | 293.3
2018-06-25 | 4:00 | 288 | 175.5 | 50.2485 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0.6315 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | -30 | 288
2018-06-25 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 43.8603 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 6.427 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -30 | 277.5
2018-06-25 | 6:00 | 281.5 | 175.5 | 42.6 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 19.0514 | 0 | 5.8489 | -3.5003 | -1.6 | -30 | 281.5
2018-06-25 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 42.9 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 34.8813 | 0 | 6.4987 | -3.58 | -6.1 | -30 | 293.7
2018-06-25 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 43.4 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 54.9878 | 0 | 6.22 | -3.3078 | 0 | -30 | 320.4
2018-06-25 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 43.7 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 72.2022 | 0 | 6.1272 | -3.5294 | -5 | -30 | 332.6
2018-06-25 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 43.7 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 73.5436 | 0 | 6.9629 | -3.5065 | -4.3 | -30 | 335.5
2018-06-25 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 43.8 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 74.0087 | 0 | 6.777 | -3.5857 | -0.8 | -30 | 339.3
2018-06-25 | 12:00 | 314.4 | 175.5 | 43.3 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 82.0211 | 0 | 7.2412 | -3.5623 | -34.2 | -30 | 314.4
2018-06-25 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 43.5 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 80.849 | 0 | 7.6127 | -3.5617 | -21.2 | -30 | 326.8
2018-06-25 | 14:00 | 321.9 | 175.5 | 43.4 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 63.4032 | 0 | 7.1485 | -3.5517 | -8.1 | -30 | 321.9
2018-06-25 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 43.5 | 77 | 9.4 | 3.6 | 45.3155 | 0 | 6.4059 | -3.5214 | -4.5 | -30 | 322.7
2018-06-25 | 16:00 | 339.5 | 175.5 | 61.6917 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 22.9811 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -30 | 339.5
2018-06-25 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 67.0932 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1719 | 0 | 4.7349 | 0 | 13.6 | -30 | 343.8
2018-06-25 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 67.0657 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0492 | 0 | 2.7851 | 0 | 15.4 | -30 | 337.5
2018-06-25 | 19:00 | 346 | 175.5 | 70.5145 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 21.8 | -30 | 346
2018-06-25 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 66.8145 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 12 | -30 | 332.5
2018-06-25 | 21:00 | 314.4 | 175.5 | 66.5217 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 0.3 | -30 | 314.4
2018-06-25 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 49.7787 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | -30 | 295.6
2018-06-25 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 49.6787 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | -30 | 287.9
2018-06-26 | 0:00 | 270 | 175.5 | 50.343 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 270
2018-06-26 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 52.1358 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 272.2
2018-06-26 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 64.0358 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 284.7
2018-06-26 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 66.1285 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3715 | 0 | 2.6 | -30 | 293.6
2018-06-26 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 66.0786 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4499 | 0 | 0.3715 | 0 | 0.6 | -30 | 289.7
2018-06-26 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 45.9504 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 14.0926 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 279.2
2018-06-26 | 6:00 | 275.2 | 175.5 | 42.5 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 35.3119 | -2.657 | 1.6711 | -0.926 | -19.8 | -30 | 275.2
2018-06-26 | 7:00 | 283.5 | 175.5 | 42.8752 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 49.6542 | -3.7362 | 1.2068 | 0 | -25.6 | -30 | 283.5
2018-06-26 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 44.1063 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 60.3104 | -4.538 | 1.0213 | 0 | -14.5 | -30 | 305.5
2018-06-26 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 45.3162 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 71.4687 | -5.3776 | 1.3927 | 0 | -5.1 | -30 | 327.3
2018-06-26 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 51.2432 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 60.2641 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | -30 | 338.7
2018-06-26 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 67.3512 | 79 | 9.4 | 3.6 | 48.1633 | 0 | 1.4855 | 0 | 2.6 | -30 | 357.1
2018-06-26 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 57.8842 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 37.966 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | -30 | 328.5
2018-06-26 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 67.1374 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 30.906 | 0 | 3.1566 | 0 | 2.6 | -30 | 346.1
2018-06-26 | 14:00 | 343.1 | 175.5 | 67.0993 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 21.9301 | 0 | 4.2706 | 0 | 2.5 | -30 | 343.1
2018-06-26 | 15:00 | 340 | 175.5 | 67.0709 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 16.0517 | 0 | 5.4774 | 0 | 2.4 | -30 | 340
2018-06-26 | 16:00 | 346.4 | 175.5 | 67.123 | 93 | 9.4 | 3.6 | 12.9353 | 0 | 5.9417 | 0 | 8.9 | -30 | 346.4
2018-06-26 | 17:00 | 341.2 | 175.5 | 67.0581 | 93 | 9.4 | 3.6 | 3.5075 | 0 | 6.0344 | 0 | 13.1 | -30 | 341.2
2018-06-26 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 67.1162 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9838 | 0 | 16.1 | -30 | 342.7
2018-06-26 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 70.6235 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3765 | 0 | 19.1 | -30 | 350.6
2018-06-26 | 20:00 | 334.7 | 175.5 | 66.9451 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | 0 | 6.6 | -30 | 334.7
2018-06-26 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 66.5737 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0263 | 0 | 0.3 | -30 | 312.6
2018-06-26 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 62.0592 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8408 | 0 | 0 | -30 | 292.8
2018-06-26 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 56.9732 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2018-06-27 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 43.1877 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | -30 | 270.9
2018-06-27 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 46.9375 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | 0 | 0 | -30 | 274.5
2018-06-27 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 61.78 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | -30 | 289.2
2018-06-27 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 66.1592 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | 0 | 1 | -30 | 296.6
2018-06-27 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 66.1094 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4906 | 0 | 0.3 | -30 | 295.8
2018-06-27 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 55.3367 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 1.1374 | 0 | 12.6259 | 0 | 0 | -30 | 288.4
2018-06-27 | 6:00 | 299.7 | 175.5 | 63.9747 | 64 | 9.4 | 3.6 | 1.2492 | 0 | 11.9761 | 0 | 0 | -30 | 299.7
2018-06-27 | 7:00 | 317.3 | 175.5 | 66.5077 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 3.1736 | 0 | 12.7187 | 0 | 7.9 | -30 | 317.3
2018-06-27 | 8:00 | 349.3 | 175.5 | 70.6171 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 2.5647 | 0 | 14.0182 | 0 | 21.2 | -30 | 349.3
2018-06-27 | 9:00 | 373.8 | 175.5 | 71.1001 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 2.9957 | 0 | 12.9042 | 0 | 35.9 | -30 | 373.8
2018-06-27 | 10:00 | 374.3 | 175.5 | 71.1723 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 3.4661 | 0 | 12.1616 | 0 | 36.6 | -30 | 374.3
2018-06-27 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 71.1957 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 6.6929 | 0 | 12.8114 | 0 | 32.7 | -30 | 374.3
2018-06-27 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 70.6253 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 7.1131 | 0 | 12.1616 | 0 | 19.7 | -30 | 350.5
2018-06-27 | 13:00 | 366.3 | 175.5 | 70.9724 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 8.2877 | 0 | 13.7399 | 0 | 25 | -30 | 366.3
2018-06-27 | 14:00 | 362 | 175.5 | 70.8893 | 86 | 9.4 | 3.6 | 7.9635 | 0 | 13.6472 | 0 | 25 | -30 | 362
2018-06-27 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 70.8597 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 6.4361 | 0 | 12.9042 | 0 | 25 | -30 | 359.8
2018-06-27 | 16:00 | 363.9 | 175.5 | 70.9322 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 3.4423 | 0 | 13.9255 | 0 | 25 | -30 | 363.9
2018-06-27 | 17:00 | 354.7 | 175.5 | 70.7338 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 1.462 | 0 | 12.9042 | 0 | 25 | -30 | 354.7
2018-06-27 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 70.6384 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1616 | 0 | 25 | -30 | 349.3
2018-06-27 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 70.66 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 25 | -30 | 350.1
2018-06-27 | 20:00 | 336.1 | 175.5 | 70.3741 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | 0 | 21.1 | -30 | 336.1
2018-06-27 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 66.6379 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 14.1 | -30 | 317.6
2018-06-27 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 66.2805 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 3.4 | -30 | 302.4
2018-06-27 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 64.8519 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 0 | -30 | 292.1
2018-06-28 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 54.68 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | -30 | 277.1
2018-06-28 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 57.3519 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 0 | -30 | 281.2
2018-06-28 | 2:00 | 294 | 175.5 | 66.123 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0.1 | -30 | 294
2018-06-28 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 66.3732 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | 0 | 0.3 | -30 | 304.2
2018-06-28 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 66.235 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0.7161 | 0 | 4.5489 | 0 | 0.3 | -30 | 301.4
2018-06-28 | 5:00 | 295 | 175.5 | 65.8651 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 7.8783 | 0 | 3.1566 | 0 | 0 | -30 | 295
2018-06-28 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 58.5468 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 20.1107 | 0 | 2.0425 | 0 | 0 | -30 | 295.6
2018-06-28 | 7:00 | 305.1 | 175.5 | 53.3069 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 34.7578 | 0 | 2.1353 | 0 | 0 | -30 | 305.1
2018-06-28 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 66.8231 | 57 | 9.4 | 3.6 | 45.8058 | 0 | 1.6711 | 0 | 0.3 | -30 | 330.1
2018-06-28 | 9:00 | 345.6 | 175.5 | 67.142 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 60.3942 | 0 | 1.7638 | 0 | 0.3 | -30 | 345.6
2018-06-28 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 67.308 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 67.3209 | 0 | 1.6711 | 0 | 0.3 | -30 | 355.4
2018-06-28 | 11:00 | 356.5 | 175.5 | 66.6764 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 72.7525 | 0 | 1.6711 | 0 | 0 | -30 | 356.5
2018-06-28 | 12:00 | 343 | 175.5 | 62.4252 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 61.6463 | 0 | 0.9285 | 0 | 0 | -30 | 343
2018-06-28 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 67.4368 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 62.3347 | 0 | 0.9285 | 0 | 0.3 | -30 | 359.7
2018-06-28 | 14:00 | 353 | 175.5 | 61.5293 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6422 | 0 | 0.9285 | 0 | 0 | -30 | 353
2018-06-28 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 67.3471 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 35.0461 | 0 | 1.2068 | 0 | 2.6 | -30 | 356.8
2018-06-28 | 16:00 | 360.6 | 175.5 | 70.8221 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 19.3996 | 0 | 1.5783 | 0 | 17.4 | -30 | 360.6
2018-06-28 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 70.7696 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 7.5951 | 0 | 2.1353 | 0 | 24 | -30 | 355.9
2018-06-28 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 70.7051 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0.2166 | 0 | 1.5783 | 0 | 30.3 | -30 | 354.2
2018-06-28 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 70.8502 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 37.4 | -30 | 361.6
2018-06-28 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 70.5434 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 21.8 | -30 | 346.9
2018-06-28 | 21:00 | 325.9 | 175.5 | 66.7438 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | 0 | 5.4 | -30 | 325.9
2018-06-28 | 22:00 | 310.4 | 175.5 | 66.4158 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6842 | 0 | 1.8 | -30 | 310.4
2018-06-28 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 65.1307 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2018-06-29 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 59.5379 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | -30 | 285.4
2018-06-29 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 56.2239 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0 | -30 | 283.4
2018-06-29 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 66.1022 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 2.3 | -30 | 296.7
2018-06-29 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 66.323 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 10.3 | -30 | 306.4
2018-06-29 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 66.3745 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0.263 | 0 | 8.2625 | 0 | 8.3 | -30 | 304.9
2018-06-29 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 66.0764 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4036 | 0 | 7.52 | 0 | 0.3 | -30 | 291.5
2018-06-29 | 6:00 | 297.2 | 175.5 | 65.6496 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6449 | 0 | 7.7055 | 0 | 0 | -30 | 297.2
2018-06-29 | 7:00 | 311 | 175.5 | 66.4714 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 10.7516 | 0 | 8.077 | 0 | 4 | -30 | 311
2018-06-29 | 8:00 | 341.4 | 175.5 | 70.434 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 12.6533 | 0 | 7.6127 | 0 | 24.1 | -30 | 341.4
2018-06-29 | 9:00 | 363 | 175.5 | 70.913 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 18.8892 | 0 | 9.0978 | 0 | 27.5 | -30 | 363
2018-06-29 | 10:00 | 368.4 | 175.5 | 71.0912 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 19.9897 | 0 | 10.1191 | 0 | 27.4 | -30 | 368.4
2018-06-29 | 11:00 | 370.3 | 175.5 | 71.0658 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 22.0151 | 0 | 10.1191 | 0 | 27.5 | -30 | 370.3
2018-06-29 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 67.3468 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 18.8839 | 0 | 9.4693 | 0 | 16.2 | -30 | 352.6
2018-06-29 | 13:00 | 373 | 175.5 | 71.1761 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 14.1116 | 0 | 8.9123 | 0 | 28.1 | -30 | 373
2018-06-29 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 71.116 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9219 | 0 | 9.5621 | 0 | 30.6 | -30 | 372.9
2018-06-29 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 71.079 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 6.5734 | 0 | 11.0476 | 0 | 32.3 | -30 | 371.7
2018-06-29 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 71.1494 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3957 | 0 | 9.6549 | 0 | 40.9 | -30 | 375.8
2018-06-29 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 70.9705 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3959 | 0 | 9.9336 | 0 | 33.3 | -30 | 365.3
2018-06-29 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 70.852 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.748 | 0 | 27.4 | -30 | 358.7
2018-06-29 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 70.8732 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | 0 | 29.1 | -30 | 359.4
2018-06-29 | 20:00 | 342.6 | 175.5 | 70.5447 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3553 | 0 | 23 | -30 | 342.6
2018-06-29 | 21:00 | 316.7 | 175.5 | 66.566 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 16.5 | -30 | 316.7
2018-06-29 | 22:00 | 309.5 | 175.5 | 66.48 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 15.1 | -30 | 309.5
2018-06-29 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 66.2302 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | 0 | 4.9 | -30 | 299.7
2018-06-30 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 63.5158 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6842 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2018-06-30 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 61.6022 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | -30 | 284.1
2018-06-30 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 60.7447 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3553 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2018-06-30 | 3:00 | 306 | 175.5 | 63.8511 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | -30 | 306
2018-06-30 | 4:00 | 298 | 175.5 | 63.7938 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 2.5356 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | -30 | 298
2018-06-30 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 60.1173 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 8.6904 | 0 | 2.6923 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2018-06-30 | 6:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8218 | 0 | 2.7851 | -2.3069 | 0 | -30 | 286.1
2018-06-30 | 7:00 | 286 | 175.5 | 42.7163 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 47.378 | -3.5649 | 2.9706 | 0 | -16.6 | -30 | 286
2018-06-30 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 43.9564 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 59.0598 | -4.4439 | 3.5277 | 0 | -8.5 | -30 | 306.7
2018-06-30 | 9:00 | 329.8 | 175.5 | 46.1836 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 74.2464 | -5.5866 | 1.8566 | 0 | 0 | -30 | 329.8
2018-06-30 | 10:00 | 336.1 | 175.5 | 47.8325 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 79.3763 | -5.9726 | 1.7638 | 0 | 0 | -30 | 336.1
2018-06-30 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 45.0911 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 79.6808 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2018-06-30 | 12:00 | 326.9 | 175.5 | 45.3888 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 72.6187 | -5.4641 | 3.1566 | 0 | -2.4 | -30 | 326.9
2018-06-30 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 51.3087 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 68.6994 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | -30 | 337.6
2018-06-30 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 59.8591 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 53.8992 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2018-06-30 | 15:00 | 340.5 | 175.5 | 60.0183 | 77 | 9.4 | 3.6 | 39.6898 | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | -30 | 340.5
2018-06-30 | 16:00 | 347.7 | 175.5 | 67.2719 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 20.2579 | 0 | 5.5702 | 0 | 5.6 | -30 | 347.7
2018-06-30 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 67.1108 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 7.1475 | 0 | 4.6417 | 0 | 16.9 | -30 | 344.8
2018-06-30 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 69.7062 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1806 | 0 | 5.0132 | 0 | 16.9 | -30 | 340.8
2018-06-30 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 70.6583 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 25.4 | -30 | 349.7
2018-06-30 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 70.4796 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9204 | 0 | 17.1 | -30 | 341.5
2018-06-30 | 21:00 | 319.2 | 175.5 | 66.6154 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3846 | 0 | 2.6 | -30 | 319.2
2018-06-30 | 22:00 | 303 | 175.5 | 63.8792 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | 0 | 0 | -30 | 303
2018-06-30 | 23:00 | 295 | 175.5 | 63.6434 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 0 | -30 | 295
2018-07-01 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 67.0438 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | -30 | 281.5
2018-07-01 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 67.1868 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | -30 | 283.2
2018-07-01 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 67.2515 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | -30 | 289.7
2018-07-01 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 67.4025 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | -30 | 298.4
2018-07-01 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 67.2059 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1183 | 0 | 5.4758 | 0 | 0 | -30 | 291.5
2018-07-01 | 5:00 | 277.2 | 175.5 | 60.6263 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 3.0477 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | -30 | 277.2
2018-07-01 | 6:00 | 277.5 | 175.5 | 56.9746 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 10.656 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | -30 | 277.5
2018-07-01 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 64.6713 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 11.2448 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | -30 | 285.6
2018-07-01 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 65.8372 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 19.7223 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | -30 | 295.8
2018-07-01 | 9:00 | 306.6 | 175.5 | 67.6591 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 26.1936 | 0 | 5.8473 | 0 | 0 | -30 | 306.6
2018-07-01 | 10:00 | 314.7 | 175.5 | 67.8331 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 24.2068 | 0 | 8.2601 | 0 | 0 | -30 | 314.7
2018-07-01 | 11:00 | 320.7 | 175.5 | 67.9133 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 20.1134 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -30 | 320.7
2018-07-01 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 67.4128 | 64 | 9.4 | 3.6 | 18.3709 | 0 | 10.1163 | 0 | 0 | -30 | 318.4
2018-07-01 | 13:00 | 314.5 | 175.5 | 67.358 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 18.4466 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -30 | 314.5
2018-07-01 | 14:00 | 312.2 | 175.5 | 67.039 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 14.6218 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | -30 | 312.2
2018-07-01 | 15:00 | 316.1 | 175.5 | 66.7975 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 9.748 | 0 | 5.7545 | 0 | 0 | -30 | 316.1
2018-07-01 | 16:00 | 323.4 | 175.5 | 70.5392 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 5.9352 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | -30 | 323.4
2018-07-01 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 82.3582 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2162 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | -30 | 331.5
2018-07-01 | 18:00 | 338.2 | 175.5 | 86.9318 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | -30 | 338.2
2018-07-01 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 90.0463 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 5.7 | -30 | 349.7
2018-07-01 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 83.4118 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -30 | 334.4
2018-07-01 | 21:00 | 317 | 175.5 | 68.6118 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -30 | 317
2018-07-01 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 56.3548 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2018-07-01 | 23:00 | 284.6 | 175.5 | 66.2837 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1163 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2018-07-02 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 56.1765 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -30 | 271.2
2018-07-02 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 51.3624 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -30 | 267.5
2018-07-02 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 62.9697 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | 0 | 0 | -30 | 279.2
2018-07-02 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 76.8203 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8797 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2018-07-02 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 70.2219 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0.5197 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | -30 | 288.4
2018-07-02 | 5:00 | 277.7 | 175.5 | 52.5689 | 47 | 9.4 | 3.6 | 7.2871 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | -30 | 277.7
2018-07-02 | 6:00 | 289 | 175.5 | 55.178 | 47 | 9.4 | 3.6 | 16.9061 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | -30 | 289
2018-07-02 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 52.3285 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 31.4126 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 300.6
2018-07-02 | 8:00 | 338 | 175.5 | 71.8152 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9115 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -30 | 338
2018-07-02 | 9:00 | 374 | 175.5 | 89.2247 | 61 | 9.4 | 3.6 | 54.4164 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 374
2018-07-02 | 10:00 | 388.4 | 175.5 | 90.8562 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 51.8207 | 0 | 11.3231 | 0 | 2.4 | -30 | 388.4
2018-07-02 | 11:00 | 384.8 | 175.5 | 90.8104 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 56.2448 | 0 | 11.0448 | 0 | 2.4 | -30 | 384.8
2018-07-02 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 90.4799 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 30.5115 | 0 | 11.5086 | 0 | 2.4 | -30 | 370.2
2018-07-02 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 90.9404 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 20.0867 | 0 | 11.9729 | 0 | 28.2 | -30 | 396.9
2018-07-02 | 14:00 | 395.8 | 175.5 | 90.9647 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 12.1977 | 0 | 11.1376 | 0 | 35.8 | -30 | 395.8
2018-07-02 | 15:00 | 389.3 | 175.5 | 90.8597 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 7.8955 | 0 | 11.0448 | 0 | 33.8 | -30 | 389.3
2018-07-02 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 94.2832 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 3.1499 | 0 | 9.4669 | 0 | 40 | -30 | 392.6
2018-07-02 | 17:00 | 388.1 | 175.5 | 93.4948 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8306 | 0 | 8.0746 | 0 | 40 | -30 | 388.1
2018-07-02 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 90.6752 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4248 | 0 | 37.6 | -30 | 381.4
2018-07-02 | 19:00 | 380.6 | 175.5 | 90.6386 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 38.6 | -30 | 380.6
2018-07-02 | 20:00 | 359.2 | 175.5 | 90.2595 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 18.6 | -30 | 359.2
2018-07-02 | 21:00 | 337 | 175.5 | 89.7876 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 2.4 | -30 | 337
2018-07-02 | 22:00 | 315.8 | 175.5 | 84.4587 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -30 | 315.8
2018-07-02 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 89.2012 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 2.4 | -30 | 303.3
2018-07-03 | 0:00 | 287 | 175.5 | 77.1157 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | -30 | 287
2018-07-03 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 80.0293 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -30 | 289.3
2018-07-03 | 2:00 | 302.2 | 175.5 | 89.1293 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0.7 | -30 | 302.2
2018-07-03 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 89.5149 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 14.6 | -30 | 318.8
2018-07-03 | 4:00 | 317.3 | 175.5 | 89.4302 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 11.7 | -30 | 317.3
2018-07-03 | 5:00 | 301.1 | 175.5 | 86.8677 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 1.6774 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -30 | 301.1
2018-07-03 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 88.3944 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 4.1226 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | -30 | 308.6
2018-07-03 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 89.542 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 9.832 | 0 | 4.826 | 0 | 8.3 | -30 | 325.7
2018-07-03 | 8:00 | 354.2 | 175.5 | 90.1858 | 71 | 9.4 | 3.6 | 14.3388 | 0 | 6.7754 | 0 | 13.4 | -30 | 354.2
2018-07-03 | 9:00 | 375.9 | 175.5 | 90.5928 | 81 | 9.4 | 3.6 | 19.2961 | 0 | 6.3111 | 0 | 20.2 | -30 | 375.9
2018-07-03 | 10:00 | 383.2 | 175.5 | 90.7429 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 27.7179 | 0 | 7.2392 | 0 | 20.3 | -30 | 383.2
2018-07-03 | 11:00 | 391 | 175.5 | 90.8918 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 25.8268 | 0 | 9.2814 | 0 | 20.2 | -30 | 391
2018-07-03 | 12:00 | 370.5 | 175.5 | 90.4383 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 19.6373 | 0 | 8.7244 | 0 | 15 | -30 | 370.5
2018-07-03 | 13:00 | 382.7 | 175.5 | 90.8301 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 16.7736 | 0 | 7.7963 | 0 | 20.6 | -30 | 382.7
2018-07-03 | 14:00 | 382.3 | 175.5 | 90.6541 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 15.5505 | 0 | 9.0954 | 0 | 20.3 | -30 | 382.3
2018-07-03 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 90.6476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 10.6 | 0 | 9.6524 | 0 | 21.5 | -30 | 379.1
2018-07-03 | 16:00 | 384 | 175.5 | 90.8327 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 5.7719 | 0 | 9.0954 | 0 | 31.6 | -30 | 384
2018-07-03 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 90.5905 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8851 | 0 | 8.7244 | 0 | 28.5 | -30 | 375.4
2018-07-03 | 18:00 | 373.7 | 175.5 | 90.5476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 26.8 | -30 | 373.7
2018-07-03 | 19:00 | 376.1 | 175.5 | 90.5476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 29.2 | -30 | 376.1
2018-07-03 | 20:00 | 355.4 | 175.5 | 90.1548 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 18.8 | -30 | 355.4
2018-07-03 | 21:00 | 333.3 | 175.5 | 89.7411 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 9.4 | -30 | 333.3
2018-07-03 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 89.2411 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 2.4 | -30 | 311.2
2018-07-03 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 79.2411 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 296.1
2018-07-04 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 66.6339 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2018-07-04 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 67.3978 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2018-07-04 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 80.205 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -30 | 298.7
2018-07-04 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 88.8769 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2018-07-04 | 4:00 | 305 | 175.5 | 86.0411 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 305
2018-07-04 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 73.0725 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0.9542 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -30 | 291.2
2018-07-04 | 6:00 | 301.4 | 175.5 | 80.1561 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 2.6353 | 0 | 11.5086 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2018-07-04 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 80.4869 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 9.8972 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | -30 | 316.9
2018-07-04 | 8:00 | 349.5 | 175.5 | 89.1816 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 21.7455 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | -30 | 349.5
2018-07-04 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 90.2135 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 29.3498 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | -30 | 368.6
2018-07-04 | 10:00 | 364 | 175.5 | 89.8834 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 34.1726 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | -30 | 364
2018-07-04 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 90.2416 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 30.4502 | 0 | 12.8082 | 0 | 0 | -30 | 371.1
2018-07-04 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 77.1406 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 28.1163 | 0 | 13.6431 | 0 | 0 | -30 | 347.3
2018-07-04 | 13:00 | 367.6 | 175.5 | 89.3255 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 23.6816 | 0 | 14.2929 | 0 | 0 | -30 | 367.6
2018-07-04 | 14:00 | 365.8 | 175.5 | 90.4012 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 15.0059 | 0 | 14.2929 | 0 | 1.9 | -30 | 365.8
2018-07-04 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 90.3751 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.4822 | 0 | 14.9427 | 0 | 7.1 | -30 | 366.6
2018-07-04 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 90.5849 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 2.6873 | 0 | 16.4278 | 0 | 16.7 | -30 | 373.1
2018-07-04 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 90.4106 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.056 | 0 | 18.9334 | 0 | 9.7 | -30 | 365.8
2018-07-04 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 90.3317 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0683 | 0 | 2.4 | -30 | 360.4
2018-07-04 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 90.3466 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5534 | 0 | 3.5 | -30 | 363.1
2018-07-04 | 20:00 | 343 | 175.5 | 87.0831 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3169 | 0 | 0 | -30 | 343
2018-07-04 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 79.8338 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.9662 | 0 | 0 | -30 | 321.3
2018-07-04 | 22:00 | 304 | 175.5 | 73.0695 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.4305 | 0 | 0 | -30 | 304
2018-07-04 | 23:00 | 296.7 | 175.5 | 66.3265 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8735 | 0 | 0 | -30 | 296.7
2018-07-05 | 0:00 | 278 | 175.5 | 48.1904 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4096 | 0 | 0 | -30 | 278
2018-07-05 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 51.9048 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5952 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2018-07-05 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 65.9618 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0382 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2018-07-05 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 77.7618 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0382 | 0 | 0 | -30 | 307.7
2018-07-05 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 75.7755 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9245 | 0 | 0 | -30 | 304.6
2018-07-05 | 5:00 | 295.7 | 175.5 | 67.3762 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0.2418 | 0 | 22.182 | 0 | 0 | -30 | 295.7
2018-07-05 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 74.2113 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 1.8923 | 0 | 21.9964 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2018-07-05 | 7:00 | 319.2 | 175.5 | 78.8455 | 59 | 9.4 | 3.6 | 3.5496 | 0 | 19.3049 | 0 | 0 | -30 | 319.2
2018-07-05 | 8:00 | 345.2 | 175.5 | 89.9454 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 4.8774 | 0 | 17.0772 | 0 | 1 | -30 | 345.2
2018-07-05 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 90.3402 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 9.3681 | 0 | 16.8917 | 0 | 2.4 | -30 | 363.7
2018-07-05 | 10:00 | 365.8 | 175.5 | 90.3526 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4336 | 0 | 15.3138 | 0 | 2.4 | -30 | 365.8
2018-07-05 | 11:00 | 365.6 | 175.5 | 90.345 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 15.7259 | 0 | 13.8291 | 0 | 2.4 | -30 | 365.6
2018-07-05 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 75.2597 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 19.6827 | 0 | 13.4576 | 0 | 0 | -30 | 339.1
2018-07-05 | 13:00 | 354.2 | 175.5 | 90.2324 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 21.51 | 0 | 13.4576 | 0 | 2.4 | -30 | 354.2
2018-07-05 | 14:00 | 356.8 | 175.5 | 90.2248 | 78 | 9.4 | 3.6 | 14.2176 | 0 | 13.4576 | 0 | 2.4 | -30 | 356.8
2018-07-05 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 89.0786 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 14.3493 | 0 | 13.2721 | 0 | 0 | -30 | 350.7
2018-07-05 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 90.2449 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 7.3758 | 0 | 13.1793 | 0 | 2.4 | -30 | 358.8
2018-07-05 | 17:00 | 352 | 175.5 | 90.0337 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 2.687 | 0 | 13.1793 | 0 | 2.4 | -30 | 352
2018-07-05 | 18:00 | 348.4 | 175.5 | 90.0777 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6223 | 0 | 2.2 | -30 | 348.4
2018-07-05 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 90.156 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.344 | 0 | 3.6 | -30 | 352.6
2018-07-05 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 89.9135 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 2.4 | -30 | 337.9
2018-07-05 | 21:00 | 316.7 | 175.5 | 84.8058 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6942 | 0 | 0 | -30 | 316.7
2018-07-05 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 85.6411 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2018-07-05 | 23:00 | 290 | 175.5 | 75.2259 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -30 | 290
2018-07-06 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 65.768 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -30 | 277.5
2018-07-06 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 66.9033 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4967 | 0 | 0 | -30 | 281.8
2018-07-06 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 72.3527 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8473 | 0 | 0 | -30 | 296.6
2018-07-06 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 72.5599 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9401 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2018-07-06 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 72.5588 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9582 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2018-07-06 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 66.6291 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 7.1236 | 0 | 5.8473 | 0 | 0 | -30 | 294.2
2018-07-06 | 6:00 | 292.7 | 175.5 | 59.1903 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 22.4271 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2018-07-06 | 7:00 | 296.4 | 175.5 | 45.5754 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 38.8139 | 0 | 7.6107 | 0 | 0 | -30 | 296.4
2018-07-06 | 8:00 | 321.8 | 175.5 | 63.7799 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 46.7519 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | -30 | 321.8
2018-07-06 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 71.3362 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 54.1675 | 0 | 7.7963 | 0 | 0 | -30 | 337.7
2018-07-06 | 10:00 | 332.4 | 175.5 | 57.818 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 62.85 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -30 | 332.4
2018-07-06 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 62.2646 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 58.0327 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -30 | 334.2
2018-07-06 | 12:00 | 331.1 | 175.5 | 58.1732 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 45.339 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | -30 | 331.1
2018-07-06 | 13:00 | 349.6 | 175.5 | 73.1423 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 39.7053 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -30 | 349.6
2018-07-06 | 14:00 | 348 | 175.5 | 72.6188 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 30.8504 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -30 | 348
2018-07-06 | 15:00 | 342.7 | 175.5 | 74.6251 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 20.965 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -30 | 342.7
2018-07-06 | 16:00 | 352.4 | 175.5 | 90.1108 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3363 | 0 | 8.3529 | 0 | 0.8 | -30 | 352.4
2018-07-06 | 17:00 | 347.2 | 175.5 | 89.9769 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.8413 | 0 | 7.9818 | 0 | 2.4 | -30 | 347.2
2018-07-06 | 18:00 | 341.7 | 175.5 | 89.854 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 1.6 | -30 | 341.7
2018-07-06 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 90.0692 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 3.4 | -30 | 347.7
2018-07-06 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 82.9769 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | -30 | 333.5
2018-07-06 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 72.8918 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8082 | 0 | 0 | -30 | 318.6
2018-07-06 | 22:00 | 301.3 | 175.5 | 65.2207 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2018-07-06 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 70.6998 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2002 | 0 | 0 | -30 | 290.6
2018-07-07 | 0:00 | 273 | 175.5 | 53.122 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | 0 | -30 | 273
2018-07-07 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 55.2368 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2632 | 0 | 0 | -30 | 276.6
2018-07-07 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 67.4939 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7061 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2018-07-07 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 72.4436 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0564 | 0 | 0 | -30 | 298.9
2018-07-07 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 72.5137 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0.2657 | 0 | 16.5206 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2018-07-07 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 59.8715 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 2.4015 | 0 | 17.727 | 0 | 0 | -30 | 284.1
2018-07-07 | 6:00 | 284 | 175.5 | 55.3879 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 6.5068 | 0 | 18.0053 | 0 | 0 | -30 | 284
2018-07-07 | 7:00 | 293 | 175.5 | 57.8965 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 12.6267 | 0 | 18.3768 | 0 | 0 | -30 | 293
2018-07-07 | 8:00 | 318.9 | 175.5 | 66.2032 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 16.8055 | 0 | 18.1913 | 0 | 0 | -30 | 318.9
2018-07-07 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 73.3829 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 18.5331 | 0 | 18.284 | 0 | 0 | -30 | 337.9
2018-07-07 | 10:00 | 333.1 | 175.5 | 73.293 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 21.037 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | -30 | 333.1
2018-07-07 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 73.2362 | 70 | 9.4 | 3.6 | 17.8006 | 0 | 17.2632 | 0 | 0 | -30 | 336.8
2018-07-07 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 73.1729 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 14.8145 | 0 | 17.9126 | 0 | 0 | -30 | 328.3
2018-07-07 | 13:00 | 331.3 | 175.5 | 72.6318 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5986 | 0 | 18.4696 | 0 | 0 | -30 | 331.3
2018-07-07 | 14:00 | 327.7 | 175.5 | 72.6764 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0613 | 0 | 18.5623 | 0 | 0 | -30 | 327.7
2018-07-07 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 72.4971 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 6.2329 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | -30 | 323.2
2018-07-07 | 16:00 | 328.8 | 175.5 | 75.0478 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 2.6448 | 0 | 14.1074 | 0 | 0 | -30 | 328.8
2018-07-07 | 17:00 | 328.1 | 175.5 | 76.5774 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3722 | 0 | 13.5504 | 0 | 0 | -30 | 328.1
2018-07-07 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 82.8207 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2018-07-07 | 19:00 | 341 | 175.5 | 89.8914 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5086 | 0 | 1 | -30 | 341
2018-07-07 | 20:00 | 328 | 175.5 | 80.7905 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2095 | 0 | 0 | -30 | 328
2018-07-07 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 72.6476 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -30 | 310.6
2018-07-07 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 64.4901 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -30 | 291.7
2018-07-07 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 72.0973 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2018-07-08 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 42.5765 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | 0 | -2.7 | -30 | 269.9
2018-07-08 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 42.5331 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4669 | 0 | -4.5 | -30 | 269.7
2018-07-08 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 42.7978 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | -2.8 | -30 | 282.5
2018-07-08 | 3:00 | 294.6 | 175.5 | 47.7411 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2018-07-08 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 42.932 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0.5011 | 0 | 9.4669 | 0 | -1 | -30 | 287.9
2018-07-08 | 5:00 | 272.7 | 175.5 | 42.6183 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 9.8357 | 0 | 8.446 | 0 | -14.2 | -30 | 272.7
2018-07-08 | 6:00 | 263.5 | 175.5 | 42.4212 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 24.3264 | 0 | 9.6524 | 0 | -17.3 | -30 | 263.5
2018-07-08 | 7:00 | 259.8 | 175.5 | 42.2 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 41.8374 | -6.296 | 9.838 | -8.8794 | -23 | -30 | 259.8
2018-07-08 | 8:00 | 265.6 | 175.5 | 42.3 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 54.6383 | -12.3336 | 11.0448 | -8.7495 | -25.4 | -30 | 265.6
2018-07-08 | 9:00 | 269.9 | 175.5 | 42.4 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 76.5379 | -11.518 | 11.6942 | -9.5141 | -43.8 | -30 | 269.9
2018-07-08 | 10:00 | 275.5 | 175.5 | 42.5 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 81.9613 | -12.3342 | 11.6942 | -8.7213 | -43.7 | -30 | 275.5
2018-07-08 | 11:00 | 277.4 | 175.5 | 42.5 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 83.8484 | -12.6182 | 11.6942 | -8.4244 | -43.7 | -30 | 277.4
2018-07-08 | 12:00 | 278.2 | 175.5 | 42.6 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 84.3272 | -12.6902 | 13.0865 | -8.3235 | -44.9 | -30 | 278.2
2018-07-08 | 13:00 | 270.5 | 175.5 | 42.4 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 76.5361 | -11.5178 | 14.85 | -9.5683 | -46.3 | -30 | 270.5
2018-07-08 | 14:00 | 266.1 | 175.5 | 42.3 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 62.554 | -9.4136 | 14.7572 | -11.5976 | -36.6 | -30 | 266.1
2018-07-08 | 15:00 | 276.5 | 175.5 | 42.5 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 45.7592 | -3.4431 | 15.0355 | -11.7516 | -23 | -30 | 276.5
2018-07-08 | 16:00 | 296.2 | 175.5 | 43.0654 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 20.1344 | 0 | 14.2002 | 0 | -7.2 | -30 | 296.2
2018-07-08 | 17:00 | 310.3 | 175.5 | 54.2595 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 5.005 | 0 | 15.0355 | 0 | 0 | -30 | 310.3
2018-07-08 | 18:00 | 316.2 | 175.5 | 64.6886 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0117 | 0 | 15.4997 | 0 | 0 | -30 | 316.2
2018-07-08 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 77.4292 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8708 | 0 | 0 | -30 | 329.3
2018-07-08 | 20:00 | 322.4 | 175.5 | 70.1581 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2419 | 0 | 0 | -30 | 322.4
2018-07-08 | 21:00 | 300.7 | 175.5 | 48.1794 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5206 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2018-07-08 | 22:00 | 279.2 | 175.5 | 42.7215 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4785 | 0 | -4 | -30 | 279.2
2018-07-08 | 23:00 | 270.7 | 175.5 | 42.5207 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | 0 | -2.7 | -30 | 270.7
2018-07-09 | 0:00 | 257.8 | 175.5 | 42.3271 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | -0.9 | -30 | 257.8
2018-07-09 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 46.5697 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | 0 | 0 | -30 | 262.2
2018-07-09 | 2:00 | 276.7 | 175.5 | 61.8122 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | -30 | 276.7
2018-07-09 | 3:00 | 288.9 | 175.5 | 73.7905 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2095 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2018-07-09 | 4:00 | 286.4 | 175.5 | 70.969 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5075 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -30 | 286.4
2018-07-09 | 5:00 | 278 | 175.5 | 59.9151 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 3.4397 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -30 | 278
2018-07-09 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 55.3288 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0971 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -30 | 281.2
2018-07-09 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 62.6519 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 23.1021 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2018-07-09 | 8:00 | 332.8 | 175.5 | 80.8257 | 51 | 9.4 | 3.6 | 30.5925 | 0 | 7.9818 | 0 | 3.9 | -30 | 332.8
2018-07-09 | 9:00 | 358.8 | 175.5 | 87.6917 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 32.7904 | 0 | 7.5179 | 0 | 3.9 | -30 | 358.8
2018-07-09 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 90.1408 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 30.5553 | 0 | 6.4039 | 0 | 3.9 | -30 | 370.4
2018-07-09 | 11:00 | 372.3 | 175.5 | 90.2158 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 30.7241 | 0 | 8.2601 | 0 | 3.9 | -30 | 372.3
2018-07-09 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 80.1494 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 24.9258 | 0 | 7.4248 | 0 | 0.1 | -30 | 344.4
2018-07-09 | 13:00 | 366.7 | 175.5 | 91.0759 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7495 | 0 | 8.0746 | 0 | 6.5 | -30 | 366.7
2018-07-09 | 14:00 | 362 | 175.5 | 90.9787 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 12.3676 | 0 | 7.0537 | 0 | 7.3 | -30 | 362
2018-07-09 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 91.0296 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 9.4584 | 0 | 5.012 | 0 | 10.4 | -30 | 360.2
2018-07-09 | 16:00 | 365.2 | 175.5 | 91.1422 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 3.631 | 0 | 3.5268 | 0 | 22.6 | -30 | 365.2
2018-07-09 | 17:00 | 359.9 | 175.5 | 91.0048 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0394 | 0 | 3.1558 | 0 | 20.4 | -30 | 359.9
2018-07-09 | 18:00 | 353.5 | 175.5 | 90.8659 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 14.9 | -30 | 353.5
2018-07-09 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 91.0229 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 19.5 | -30 | 357.7
2018-07-09 | 20:00 | 340 | 175.5 | 89.4157 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 3.9 | -30 | 340
2018-07-09 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 82.2302 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 3.9 | -30 | 317.9
2018-07-09 | 22:00 | 295.8 | 175.5 | 83.1366 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7634 | 0 | 3.9 | -30 | 295.8
2018-07-09 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 78.9647 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 1 | -30 | 285.2
2018-07-10 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 64.0502 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -30 | 269.2
2018-07-10 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 62.3574 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -30 | 267.6
2018-07-10 | 2:00 | 281.7 | 175.5 | 76.7358 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 281.7
2018-07-10 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 85.0289 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 3.9 | -30 | 294.3
2018-07-10 | 4:00 | 290.7 | 175.5 | 81.0102 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3256 | 0 | 0.4642 | 0 | 3.9 | -30 | 290.7
2018-07-10 | 5:00 | 284 | 175.5 | 73.9982 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 4.7235 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 284
2018-07-10 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 70.3544 | 47 | 9.4 | 3.6 | 15.1601 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 291.2
2018-07-10 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 75.6583 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 24.9562 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 307.8
2018-07-10 | 8:00 | 340.3 | 175.5 | 88.7128 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 29.4017 | 0 | 0.1855 | 0 | 3.9 | -30 | 340.3
2018-07-10 | 9:00 | 356.2 | 175.5 | 89.0166 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 41.0051 | 0 | 0.2783 | 0 | 3.9 | -30 | 356.2
2018-07-10 | 10:00 | 364.3 | 175.5 | 89.164 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 41.5649 | 0 | 0.3711 | 0 | 3.9 | -30 | 364.3
2018-07-10 | 11:00 | 364 | 175.5 | 89.2392 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 42.0897 | 0 | 0.3711 | 0 | 3.9 | -30 | 364
2018-07-10 | 12:00 | 344.8 | 175.5 | 75.811 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 37.5248 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 344.8
2018-07-10 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 91.2236 | 86 | 9.4 | 3.6 | 24.7194 | 0 | 0.557 | 0 | 9.7 | -30 | 370.7
2018-07-10 | 14:00 | 369 | 175.5 | 91.2086 | 86 | 9.4 | 3.6 | 16.4344 | 0 | 0.557 | 0 | 16.3 | -30 | 369
2018-07-10 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 91.2283 | 86 | 9.4 | 3.6 | 12.9006 | 0 | 0.3711 | 0 | 19.5 | -30 | 368.5
2018-07-10 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 91.3179 | 86 | 9.4 | 3.6 | 4.4259 | 0 | 1.8562 | 0 | 32.1 | -30 | 374.2
2018-07-10 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 91.1816 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0.3124 | 0 | 2.506 | 0 | 31.6 | -30 | 370.1
2018-07-10 | 18:00 | 369.3 | 175.5 | 91.1948 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 29.8 | -30 | 369.3
2018-07-10 | 19:00 | 371.7 | 175.5 | 91.2378 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 31.6 | -30 | 371.7
2018-07-10 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 90.8451 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 14.4 | -30 | 354.2
2018-07-10 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 88.4953 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1047 | 0 | 3.9 | -30 | 329.6
2018-07-10 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 79.3744 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1256 | 0 | 1.8 | -30 | 307.3
2018-07-10 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 79.1595 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 3.6 | -30 | 294.5
2018-07-11 | 0:00 | 278.3 | 175.5 | 67.9234 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | -30 | 278.3
2018-07-11 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 66.1587 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -30 | 279.1
2018-07-11 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 67.5451 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-07-11 | 3:00 | 304.7 | 175.5 | 68.4672 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | -30 | 304.7
2018-07-11 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 68.4033 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4967 | 0 | 0 | -30 | 302.1
2018-07-11 | 5:00 | 289.1 | 175.5 | 63.5079 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4312 | 0 | 6.9609 | 0 | 0 | -30 | 289.1
2018-07-11 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 68.2846 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 6.1119 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -30 | 294.1
2018-07-11 | 7:00 | 305.3 | 175.5 | 68.5391 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 16.9927 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | -30 | 305.3
2018-07-11 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 69.0806 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 35.8938 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | -30 | 325.3
2018-07-11 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 69.4707 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 56.8816 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | -30 | 338.7
2018-07-11 | 10:00 | 335 | 175.5 | 51.6446 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 73.8077 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | -30 | 335
2018-07-11 | 11:00 | 339.6 | 175.5 | 49.0276 | 47 | 9.4 | 3.6 | 80.5247 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | -30 | 339.6
2018-07-11 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 43.6309 | 47 | 9.4 | 3.6 | 82.0997 | 0 | 4.2694 | 0 | -12.8 | -30 | 322.7
2018-07-11 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 52.3616 | 47 | 9.4 | 3.6 | 78.0405 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2018-07-11 | 14:00 | 344.5 | 175.5 | 52.8025 | 59 | 9.4 | 3.6 | 70.8562 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -30 | 344.5
2018-07-11 | 15:00 | 349.5 | 175.5 | 63.875 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 50.0837 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -30 | 349.5
2018-07-11 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 89.9394 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 22.9482 | 0 | 3.7124 | 0 | 3.9 | -30 | 366.2
2018-07-11 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 91.0734 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 5.3998 | 0 | 3.5268 | 0 | 19.1 | -30 | 364.8
2018-07-11 | 18:00 | 356.8 | 175.5 | 90.852 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0212 | 0 | 3.5268 | 0 | 16.7 | -30 | 356.8
2018-07-11 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 91.0587 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 24.2 | -30 | 364.3
2018-07-11 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 90.7012 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 6.9 | -30 | 345.9
2018-07-11 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 79.7655 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 1.4 | -30 | 323.9
2018-07-11 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 68.4229 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | -30 | 304.2
2018-07-11 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 66.6021 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2018-07-12 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 67.3455 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7545 | 0 | 0 | -30 | 277.5
2018-07-12 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 66.1535 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0 | -30 | 277.7
2018-07-12 | 2:00 | 292 | 175.5 | 78.3246 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7754 | 0 | 0 | -30 | 292
2018-07-12 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 79.3391 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 1 | -30 | 304.2
2018-07-12 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 79.1327 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7494 | 0 | 7.5179 | 0 | 0.2 | -30 | 294.5
2018-07-12 | 5:00 | 283.7 | 175.5 | 64.3864 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 7.2101 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2018-07-12 | 6:00 | 291 | 175.5 | 59.2999 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 19.3183 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -30 | 291
2018-07-12 | 7:00 | 307.1 | 175.5 | 59.328 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 34.8332 | 0 | 8.5388 | 0 | 0 | -30 | 307.1
2018-07-12 | 8:00 | 332.3 | 175.5 | 67.6454 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 52.2728 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -30 | 332.3
2018-07-12 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 79.855 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 55.5568 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -30 | 349.5
2018-07-12 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 80.3202 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 62.7052 | 0 | 8.0746 | 0 | 0.4 | -30 | 356.4
2018-07-12 | 11:00 | 363 | 175.5 | 80.5118 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 67.5626 | 0 | 6.1256 | 0 | 0.8 | -30 | 363
2018-07-12 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 55.5771 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 56.0045 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | -30 | 340.8
2018-07-12 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 80.1762 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 46.9408 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | -30 | 366.1
2018-07-12 | 14:00 | 372.5 | 175.5 | 84.2304 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 36.9082 | 0 | 5.6614 | 0 | 3.9 | -30 | 372.5
2018-07-12 | 15:00 | 370.2 | 175.5 | 91.1789 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 22.5308 | 0 | 5.2903 | 0 | 6.9 | -30 | 370.2
2018-07-12 | 16:00 | 375.6 | 175.5 | 91.3139 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8882 | 0 | 3.8979 | 0 | 24.2 | -30 | 375.6
2018-07-12 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 91.1815 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 3.0342 | 0 | 2.7843 | 0 | 29 | -30 | 370.3
2018-07-12 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 91.0655 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 28.8 | -30 | 366.3
2018-07-12 | 19:00 | 374.8 | 175.5 | 91.2936 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 38 | -30 | 374.8
2018-07-12 | 20:00 | 354.6 | 175.5 | 90.8647 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 18.6 | -30 | 354.6
2018-07-12 | 21:00 | 334.7 | 175.5 | 88.5936 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 3.9 | -30 | 334.7
2018-07-12 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 79.4647 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -30 | 316.8
2018-07-12 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 74.143 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 301.8
2018-07-13 | 0:00 | 287.3 | 175.5 | 78.9574 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 1 | -30 | 287.3
2018-07-13 | 1:00 | 286 | 175.5 | 78.543 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 286
2018-07-13 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 87.9358 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 3.9 | -30 | 302.3
2018-07-13 | 3:00 | 312.1 | 175.5 | 90.0358 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 5.5 | -30 | 312.1
2018-07-13 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 89.9194 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.538 | 0 | 0.7426 | 0 | 4.1 | -30 | 307.4
2018-07-13 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 82.1219 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 3.7998 | 0 | 0.2783 | 0 | 3.9 | -30 | 297.1
2018-07-13 | 6:00 | 302.8 | 175.5 | 83.0178 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 8.6039 | 0 | 0.2783 | 0 | 3.9 | -30 | 302.8
2018-07-13 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 85.2972 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 16.9317 | 0 | 0.3711 | 0 | 3.9 | -30 | 316.1
2018-07-13 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 90.6507 | 63 | 9.4 | 3.6 | 27.371 | 0 | 0.2783 | 0 | 5.7 | -30 | 345.5
2018-07-13 | 9:00 | 359.8 | 175.5 | 90.9556 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 41.0733 | 0 | 0.3711 | 0 | 5.8 | -30 | 359.8
2018-07-13 | 10:00 | 362.3 | 175.5 | 91.0295 | 61 | 9.4 | 3.6 | 45.2352 | 0 | 0.8353 | 0 | 5.7 | -30 | 362.3
2018-07-13 | 11:00 | 376.1 | 175.5 | 91.299 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 51.7874 | 0 | 1.1136 | 0 | 5.8 | -30 | 376.1
2018-07-13 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 74.6304 | 72 | 9.4 | 3.6 | 48.0487 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 354.2
2018-07-13 | 13:00 | 381.7 | 175.5 | 91.3616 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 27.132 | 0 | 1.2064 | 0 | 18 | -30 | 381.7
2018-07-13 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 91.1929 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 29.3007 | 0 | 1.2064 | 0 | 6.6 | -30 | 372.3
2018-07-13 | 15:00 | 373.9 | 175.5 | 91.3096 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 19.0342 | 0 | 1.8562 | 0 | 17.7 | -30 | 373.9
2018-07-13 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 91.4306 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 9.9277 | 0 | 2.0417 | 0 | 32.5 | -30 | 379.9
2018-07-13 | 17:00 | 371.1 | 175.5 | 91.2346 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.202 | 0 | 1.7634 | 0 | 31.9 | -30 | 371.1
2018-07-13 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 91.1293 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 28 | -30 | 364.8
2018-07-13 | 19:00 | 370.9 | 175.5 | 91.2302 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 32.7 | -30 | 370.9
2018-07-13 | 20:00 | 351.7 | 175.5 | 90.7587 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 13.6 | -30 | 351.7
2018-07-13 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 90.4451 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 5 | -30 | 333.9
2018-07-13 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 87.5089 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 3.9 | -30 | 316.3
2018-07-13 | 23:00 | 304.5 | 175.5 | 88.0229 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 3.9 | -30 | 304.5
2018-07-14 | 0:00 | 291.3 | 175.5 | 79.0157 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 2.2 | -30 | 291.3
2018-07-14 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 78.9229 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0.2 | -30 | 286.9
2018-07-14 | 2:00 | 294.5 | 175.5 | 74.6515 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | -30 | 294.5
2018-07-14 | 3:00 | 310.8 | 175.5 | 79.4374 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 1.1 | -30 | 310.8
2018-07-14 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 79.3712 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0943 | 0 | 2.1345 | 0 | 1 | -30 | 302.6
2018-07-14 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 76.3158 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7638 | 0 | 2.3204 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2018-07-14 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 76.4926 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 13.7367 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2018-07-14 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 67.7922 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 29.3725 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -30 | 302.4
2018-07-14 | 8:00 | 312.2 | 175.5 | 53.3333 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 53.2241 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -30 | 312.2
2018-07-14 | 9:00 | 332.1 | 175.5 | 62.373 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 63.8989 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | -30 | 332.1
2018-07-14 | 10:00 | 340.6 | 175.5 | 59.8606 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 74.633 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2018-07-14 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 57.2417 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 81.3804 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2018-07-14 | 12:00 | 343.2 | 175.5 | 53.4391 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 75.4268 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | -30 | 343.2
2018-07-14 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 80.419 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 54.0895 | 0 | 2.6915 | 0 | 1.1 | -30 | 359.5
2018-07-14 | 14:00 | 353.1 | 175.5 | 80.3636 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 40.0657 | 0 | 1.6707 | 0 | 1 | -30 | 353.1
2018-07-14 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 85.7096 | 83 | 9.4 | 3.6 | 24.37 | 0 | 2.3204 | 0 | 3.9 | -30 | 357.8
2018-07-14 | 16:00 | 357.5 | 175.5 | 90.9635 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 12.7667 | 0 | 2.9698 | 0 | 6.8 | -30 | 357.5
2018-07-14 | 17:00 | 352.5 | 175.5 | 90.8155 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 3.5287 | 0 | 3.1558 | 0 | 11 | -30 | 352.5
2018-07-14 | 18:00 | 352 | 175.5 | 90.7587 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 13.9 | -30 | 352
2018-07-14 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 91.1021 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8979 | 0 | 25.3 | -30 | 364.3
2018-07-14 | 20:00 | 352.1 | 175.5 | 90.8234 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 13.1 | -30 | 352.1
2018-07-14 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 83.1595 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 3.9 | -30 | 330.6
2018-07-14 | 22:00 | 311.4 | 175.5 | 78.0672 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | -30 | 311.4
2018-07-14 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 79.3242 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4758 | 0 | 1.1 | -30 | 304.7
2018-07-15 | 0:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6386 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 0 | -30 | 286.3
2018-07-15 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 70.5961 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4039 | 0 | 0 | -30 | 283.2
2018-07-15 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 70.6471 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2018-07-15 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 71.0327 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1673 | 0 | 0 | -30 | 305.6
2018-07-15 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9829 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2018-07-15 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 61.4918 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1128 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -30 | 278.7
2018-07-15 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 63.9176 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 1.5802 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 279.7
2018-07-15 | 7:00 | 289.4 | 175.5 | 67.8296 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 3.1911 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-07-15 | 8:00 | 304.8 | 175.5 | 69.2143 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5638 | 0 | 13.9219 | 0 | 0 | -30 | 304.8
2018-07-15 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 71.534 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9815 | 0 | 16.9845 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2018-07-15 | 10:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6875 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3293 | 0 | 19.5832 | 0 | 0 | -30 | 332.9
2018-07-15 | 11:00 | 331.8 | 175.5 | 71.6074 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 5.2813 | 0 | 20.5113 | 0 | 0 | -30 | 331.8
2018-07-15 | 12:00 | 321.2 | 175.5 | 70.2433 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 4.9318 | 0 | 21.6249 | 0 | 0 | -30 | 321.2
2018-07-15 | 13:00 | 311.8 | 175.5 | 65.8724 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 12.8661 | 0 | 19.8615 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2018-07-15 | 14:00 | 303.2 | 175.5 | 65.9156 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 15.1574 | 0 | 17.727 | 0 | 0 | -30 | 303.2
2018-07-15 | 15:00 | 298.8 | 175.5 | 57.0576 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 19.086 | 0 | 16.0564 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2018-07-15 | 16:00 | 311.3 | 175.5 | 64.9303 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 8.7487 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | -30 | 311.3
2018-07-15 | 17:00 | 320 | 175.5 | 70.3443 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 3.5764 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | -30 | 320
2018-07-15 | 18:00 | 328.1 | 175.5 | 77.5352 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 0 | -30 | 328.1
2018-07-15 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 91.3705 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5295 | 0 | 0.1 | -30 | 342.2
2018-07-15 | 20:00 | 326.8 | 175.5 | 77.7424 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4576 | 0 | 0 | -30 | 326.8
2018-07-15 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 71.2135 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 0 | -30 | 310.1
2018-07-15 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 66.5062 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9938 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2018-07-15 | 23:00 | 292 | 175.5 | 70.799 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.901 | 0 | 0 | -30 | 292
2018-07-16 | 0:00 | 275.1 | 175.5 | 52.813 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.787 | 0 | 0 | -30 | 275.1
2018-07-16 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 48.4697 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | 0 | 0 | -30 | 272.3
2018-07-16 | 2:00 | 287 | 175.5 | 51.7841 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | -30 | 287
2018-07-16 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 53.305 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -30 | 297.5
2018-07-16 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 53.0698 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7922 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | -30 | 289.1
2018-07-16 | 5:00 | 281.5 | 175.5 | 48.695 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 7.9381 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | -30 | 281.5
2018-07-16 | 6:00 | 279.5 | 175.5 | 42.8994 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 22.9482 | 0 | 9.6524 | 0 | 0 | -30 | 279.5
2018-07-16 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 42.7127 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 36.4919 | 0 | 9.0954 | 0 | -11.4 | -30 | 280.9
2018-07-16 | 8:00 | 304.3 | 175.5 | 43.2532 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 52.7433 | 0 | 7.7035 | 0 | -3.4 | -30 | 304.3
2018-07-16 | 9:00 | 320.1 | 175.5 | 43.5736 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 66.2085 | 0 | 7.5179 | 0 | -1.2 | -30 | 320.1
2018-07-16 | 10:00 | 324 | 175.5 | 43.6461 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 84.501 | 0 | 8.3529 | 0 | -16.5 | -30 | 324
2018-07-16 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 43.6916 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 89.6415 | 0 | 9.4669 | 0 | -21.6 | -30 | 325.2
2018-07-16 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 43.5869 | 46 | 9.4 | 3.6 | 86.0385 | 0 | 8.0746 | 0 | -23.9 | -30 | 318.3
2018-07-16 | 13:00 | 320.7 | 175.5 | 43.5986 | 46 | 9.4 | 3.6 | 78.4979 | 0 | 7.7035 | 0 | -13.6 | -30 | 320.7
2018-07-16 | 14:00 | 318.5 | 175.5 | 43.5957 | 46 | 9.4 | 3.6 | 65.6289 | 0 | 6.7754 | 0 | -2 | -30 | 318.5
2018-07-16 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 43.4525 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 45.5002 | 0 | 5.8473 | 0 | -4.3 | -30 | 317.3
2018-07-16 | 16:00 | 331.1 | 175.5 | 67.3139 | 78.9 | 9.4 | 3.6 | 22.4882 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | -30 | 331.1
2018-07-16 | 17:00 | 340.9 | 175.5 | 93.1339 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 4.8099 | 0 | 1.8562 | 0 | 0.1 | -30 | 340.9
2018-07-16 | 18:00 | 341.4 | 175.5 | 95.5436 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0.0002 | 0 | 1.8562 | 0 | 0.5 | -30 | 341.4
2018-07-16 | 19:00 | 352 | 175.5 | 95.6647 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 12 | -30 | 352
2018-07-16 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 95.6358 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 3.2 | -30 | 342.8
2018-07-16 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 79.643 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 318.6
2018-07-16 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 58.3358 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2018-07-16 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 53.0072 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -30 | 286.1
2018-07-17 | 0:00 | 267.1 | 175.5 | 62.3145 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 267.1
2018-07-17 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 62.9072 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -30 | 267.6
2018-07-17 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 75.1145 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 283.1
2018-07-17 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.4289 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -30 | 296.1
2018-07-17 | 4:00 | 290 | 175.5 | 77.3259 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 1.8099 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 290
2018-07-17 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 71.7028 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 8.3474 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2018-07-17 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 55.9703 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 25.4944 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -30 | 286.9
2018-07-17 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 50.9346 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 37.2947 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -30 | 294.5
2018-07-17 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 66.1458 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 58.5908 | 0 | 1.7634 | 0 | 0 | -30 | 331.1
2018-07-17 | 9:00 | 356.7 | 175.5 | 78.5614 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 63.6105 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | -30 | 356.7
2018-07-17 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 78.773 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6206 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 363.8
2018-07-17 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 78.9165 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 72.9984 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | -30 | 371.7
2018-07-17 | 12:00 | 355 | 175.5 | 68.1279 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 65.5376 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | -30 | 355
2018-07-17 | 13:00 | 371 | 175.5 | 78.5551 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 59.0253 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | -30 | 371
2018-07-17 | 14:00 | 374.3 | 175.5 | 92.828 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 35.7171 | 0 | 4.4549 | 0 | 0.1 | -30 | 374.3
2018-07-17 | 15:00 | 375.6 | 175.5 | 96.221 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 23.3096 | 0 | 4.2694 | 0 | 8.1 | -30 | 375.6
2018-07-17 | 16:00 | 383.9 | 175.5 | 96.4417 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 9.6178 | 0 | 4.6405 | 0 | 29.5 | -30 | 383.9
2018-07-17 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 96.1374 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3225 | 0 | 5.9401 | 0 | 21.2 | -30 | 370.3
2018-07-17 | 18:00 | 366.8 | 175.5 | 95.9599 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9401 | 0 | 21.2 | -30 | 366.8
2018-07-17 | 19:00 | 372 | 175.5 | 96.0595 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 27.6 | -30 | 372
2018-07-17 | 20:00 | 353.7 | 175.5 | 95.8378 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 9.8 | -30 | 353.7
2018-07-17 | 21:00 | 331.3 | 175.5 | 90.6161 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0.1 | -30 | 331.3
2018-07-17 | 22:00 | 308 | 175.5 | 77.5089 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 0 | -30 | 308
2018-07-17 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 77.4161 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | -30 | 297.3
2018-07-18 | 0:00 | 279 | 175.5 | 70.4587 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | -30 | 279
2018-07-18 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 71.1948 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -30 | 280.8
2018-07-18 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 81.1161 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-07-18 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 82.8515 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | -30 | 304.4
2018-07-18 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 82.7541 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5407 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -30 | 299.2
2018-07-18 | 5:00 | 290.3 | 175.5 | 77.3422 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 4.431 | 0 | 3.5268 | 0 | 0 | -30 | 290.3
2018-07-18 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 73.7224 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 16.1861 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2018-07-18 | 7:00 | 307.9 | 175.5 | 72.9709 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 26.252 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | -30 | 307.9
2018-07-18 | 8:00 | 336 | 175.5 | 82.5934 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 41.9078 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | -30 | 336
2018-07-18 | 9:00 | 361.5 | 175.5 | 84.1736 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 56.8485 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2018-07-18 | 10:00 | 361.6 | 175.5 | 84.2939 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 66.6138 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -30 | 361.6
2018-07-18 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 84.3407 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 68.4814 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -30 | 366.5
2018-07-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 59.944 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 62.3717 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2018-07-18 | 13:00 | 372.4 | 175.5 | 83.4547 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 52.0465 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | -30 | 372.4
2018-07-18 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 94.9633 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 37.7452 | 0 | 2.6915 | 0 | 0.1 | -30 | 376.9
2018-07-18 | 15:00 | 377 | 175.5 | 96.1637 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 29.7873 | 0 | 1.949 | 0 | 5.2 | -30 | 377
2018-07-18 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 96.5469 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 15.3114 | 0 | 2.0417 | 0 | 30 | -30 | 387.8
2018-07-18 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 96.2549 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5391 | 0 | 2.506 | 0 | 31.4 | -30 | 379.6
2018-07-18 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 96.094 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 29.1 | -30 | 371.6
2018-07-18 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 96.3085 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 36.2 | -30 | 379.1
2018-07-18 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 95.851 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 18.1 | -30 | 359.8
2018-07-18 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 92.7008 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.1 | -30 | 332.9
2018-07-18 | 22:00 | 309.9 | 175.5 | 79.4293 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -30 | 309.9
2018-07-18 | 23:00 | 303 | 175.5 | 82.8149 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | -30 | 303
2018-07-19 | 0:00 | 285.2 | 175.5 | 77.1864 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2018-07-19 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 76.9574 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2018-07-19 | 2:00 | 298 | 175.5 | 87.3719 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0.1 | -30 | 298
2018-07-19 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 94.8864 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.3 | -30 | 309.4
2018-07-19 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 94.0559 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0.259 | 0 | 1.4851 | 0 | 0.1 | -30 | 304.6
2018-07-19 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 85.769 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 3.5965 | 0 | 2.1345 | 0 | 0.1 | -30 | 298.6
2018-07-19 | 6:00 | 305.6 | 175.5 | 83.5972 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 13.0466 | 0 | 1.8562 | 0 | 0.1 | -30 | 305.6
2018-07-19 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 93.6474 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 20.5892 | 0 | 1.7634 | 0 | 0.1 | -30 | 325.7
2018-07-19 | 8:00 | 354 | 175.5 | 95.7878 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 30.1845 | 0 | 2.2277 | 0 | 4.5 | -30 | 354
2018-07-19 | 9:00 | 375.5 | 175.5 | 96.2366 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 40.2863 | 0 | 2.8771 | 0 | 4.8 | -30 | 375.5
2018-07-19 | 10:00 | 384.1 | 175.5 | 96.4422 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 47.002 | 0 | 3.1558 | 0 | 4.8 | -30 | 384.1
2018-07-19 | 11:00 | 389.4 | 175.5 | 96.5451 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 47.9136 | 0 | 3.3413 | 0 | 4.8 | -30 | 389.4
2018-07-19 | 12:00 | 371.3 | 175.5 | 92.6097 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 46.349 | 0 | 3.3413 | 0 | 0.1 | -30 | 371.3
2018-07-19 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 96.5359 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 43.8373 | 0 | 3.5268 | 0 | 4.8 | -30 | 390.1
2018-07-19 | 14:00 | 391.9 | 175.5 | 96.4835 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 32.8254 | 0 | 3.9911 | 0 | 14.3 | -30 | 391.9
2018-07-19 | 15:00 | 387.7 | 175.5 | 96.5276 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3745 | 0 | 3.8979 | 0 | 21.6 | -30 | 387.7
2018-07-19 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 96.4693 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 10.0685 | 0 | 4.3622 | 0 | 35.4 | -30 | 390.6
2018-07-19 | 17:00 | 383.3 | 175.5 | 96.3706 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 2.8319 | 0 | 5.1975 | 0 | 34.6 | -30 | 383.3
2018-07-19 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 96.1816 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2184 | 0 | 29.9 | -30 | 376.6
2018-07-19 | 19:00 | 381.3 | 175.5 | 96.3463 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 33.6 | -30 | 381.3
2018-07-19 | 20:00 | 361.6 | 175.5 | 95.8756 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7244 | 0 | 12.7 | -30 | 361.6
2018-07-19 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 94.7046 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0.1 | -30 | 336.9
2018-07-19 | 22:00 | 318.8 | 175.5 | 94.3901 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0.1 | -30 | 318.8
2018-07-19 | 23:00 | 310.8 | 175.5 | 94.2391 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 0.1 | -30 | 310.8
2018-07-20 | 0:00 | 286.9 | 175.5 | 74.468 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -30 | 286.9
2018-07-20 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 74.0684 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -30 | 288.4
2018-07-20 | 2:00 | 300 | 175.5 | 82.1624 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -30 | 300
2018-07-20 | 3:00 | 308.8 | 175.5 | 89.7488 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 0.1 | -30 | 308.8
2018-07-20 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 88.4342 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0291 | 0 | 12.4367 | 0 | 0.1 | -30 | 307.7
2018-07-20 | 5:00 | 299.4 | 175.5 | 77.9516 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 2.59 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | -30 | 299.4
2018-07-20 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 81.6451 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 8.4607 | 0 | 11.6942 | 0 | 0 | -30 | 308.5
2018-07-20 | 7:00 | 326.5 | 175.5 | 84.2039 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 17.9164 | 0 | 11.8797 | 0 | 0.1 | -30 | 326.5
2018-07-20 | 8:00 | 366.1 | 175.5 | 95.9889 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 27.0454 | 0 | 12.0657 | 0 | 6.1 | -30 | 366.1
2018-07-20 | 9:00 | 388.7 | 175.5 | 96.5267 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 38.2795 | 0 | 12.9938 | 0 | 6.1 | -30 | 388.7
2018-07-20 | 10:00 | 393.2 | 175.5 | 96.6195 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 56.0655 | 0 | 12.715 | 0 | 3 | -30 | 393.2
2018-07-20 | 11:00 | 404.1 | 175.5 | 96.8002 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 62.8422 | 0 | 13.4576 | 0 | 6.3 | -30 | 404.1
2018-07-20 | 12:00 | 385 | 175.5 | 90.4126 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 71.337 | 0 | 13.5504 | 0 | 0.1 | -30 | 385
2018-07-20 | 13:00 | 400 | 175.5 | 92.8502 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 65.9705 | 0 | 13.1793 | 0 | 0.1 | -30 | 400
2018-07-20 | 14:00 | 408.6 | 175.5 | 96.9251 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 51.9884 | 0 | 13.0865 | 0 | 6.2 | -30 | 408.6
2018-07-20 | 15:00 | 409.9 | 175.5 | 96.8762 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 35.1654 | 0 | 12.1584 | 0 | 22.3 | -30 | 409.9
2018-07-20 | 16:00 | 415.6 | 175.5 | 97.0078 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6265 | 0 | 12.0657 | 0 | 45.5 | -30 | 415.6
2018-07-20 | 17:00 | 405 | 175.5 | 96.8011 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 6.1907 | 0 | 12.8082 | 0 | 45.8 | -30 | 405
2018-07-20 | 18:00 | 392.9 | 175.5 | 96.6488 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 40.6 | -30 | 392.9
2018-07-20 | 19:00 | 395.6 | 175.5 | 96.599 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.901 | 0 | 42.7 | -30 | 395.6
2018-07-20 | 20:00 | 372.6 | 175.5 | 96.2135 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 19.9 | -30 | 372.6
2018-07-20 | 21:00 | 353.8 | 175.5 | 95.8343 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0657 | 0 | 5.9 | -30 | 353.8
2018-07-20 | 22:00 | 333.6 | 175.5 | 93.7488 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 0.1 | -30 | 333.6
2018-07-20 | 23:00 | 320 | 175.5 | 95.0624 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 2 | -30 | 320
2018-07-21 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 86.3986 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 0.1 | -30 | 304.1
2018-07-21 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 79.1271 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | -30 | 297.1
2018-07-21 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 86.3633 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0.1 | -30 | 307.5
2018-07-21 | 3:00 | 319.7 | 175.5 | 95.0986 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 1.9 | -30 | 319.7
2018-07-21 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 94.3332 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0.5156 | 0 | 12.2512 | 0 | 0.1 | -30 | 314.4
2018-07-21 | 5:00 | 299.5 | 175.5 | 77.0798 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 5.0264 | 0 | 12.9938 | 0 | 0 | -30 | 299.5
2018-07-21 | 6:00 | 302.6 | 175.5 | 72.6896 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 12.2881 | 0 | 12.6223 | 0 | 0 | -30 | 302.6
2018-07-21 | 7:00 | 320 | 175.5 | 81.7067 | 54 | 9.4 | 3.6 | 20.0388 | 0 | 5.7545 | 0 | 0 | -30 | 320
2018-07-21 | 8:00 | 354.7 | 175.5 | 95.7665 | 67 | 9.4 | 3.6 | 24.5721 | 0 | 5.6614 | 0 | 3.2 | -30 | 354.7
2018-07-21 | 9:00 | 370.1 | 175.5 | 96.1068 | 77 | 9.4 | 3.6 | 29.1318 | 0 | 5.6614 | 0 | 3.7 | -30 | 370.1
2018-07-21 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 95.3576 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 43.9887 | 0 | 7.0537 | 0 | 0.1 | -30 | 370.1
2018-07-21 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 96.3011 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5026 | 0 | 7.7963 | 0 | 3.8 | -30 | 377.7
2018-07-21 | 12:00 | 370.7 | 175.5 | 96.0945 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 44.9884 | 0 | 8.8171 | 0 | 1.2 | -30 | 370.7
2018-07-21 | 13:00 | 390 | 175.5 | 96.523 | 73 | 9.4 | 3.6 | 51.9097 | 0 | 8.1673 | 0 | 1.9 | -30 | 390
2018-07-21 | 14:00 | 386.1 | 175.5 | 96.4035 | 83 | 9.4 | 3.6 | 37.7211 | 0 | 6.7754 | 0 | 3.7 | -30 | 386.1
2018-07-21 | 15:00 | 381.2 | 175.5 | 96.279 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 29.7524 | 0 | 5.5686 | 0 | 7.9 | -30 | 381.2
2018-07-21 | 16:00 | 388.9 | 175.5 | 96.4695 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 8.5402 | 0 | 5.2903 | 0 | 36.9 | -30 | 388.9
2018-07-21 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 96.1681 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3059 | 0 | 4.826 | 0 | 31.3 | -30 | 376.3
2018-07-21 | 18:00 | 380 | 175.5 | 96.3106 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5894 | 0 | 35.4 | -30 | 380
2018-07-21 | 19:00 | 382.8 | 175.5 | 96.3684 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 36.1 | -30 | 382.8
2018-07-21 | 20:00 | 363.6 | 175.5 | 96.0182 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 17.9 | -30 | 363.6
2018-07-21 | 21:00 | 340 | 175.5 | 95.5391 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 3.5 | -30 | 340
2018-07-21 | 22:00 | 318.9 | 175.5 | 94.2374 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 0.1 | -30 | 318.9
2018-07-21 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 94.851 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 1.4 | -30 | 309.3
2018-07-22 | 0:00 | 294 | 175.5 | 79.4293 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | -30 | 294
2018-07-22 | 1:00 | 291.3 | 175.5 | 78.4008 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -30 | 291.3
2018-07-22 | 2:00 | 302.8 | 175.5 | 79.6221 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -30 | 302.8
2018-07-22 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 79.7302 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 0 | -30 | 310.4
2018-07-22 | 4:00 | 303.6 | 175.5 | 79.6 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 1.1442 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | -30 | 303.6
2018-07-22 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 70.11 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6342 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | -30 | 289.6
2018-07-22 | 6:00 | 293.5 | 175.5 | 72.0008 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 12.3664 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-07-22 | 7:00 | 311.3 | 175.5 | 79.8526 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 15.5708 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | -30 | 311.3
2018-07-22 | 8:00 | 315.3 | 175.5 | 76.4189 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 22.5189 | 0 | 4.3622 | 0 | 0 | -30 | 315.3
2018-07-22 | 9:00 | 329.4 | 175.5 | 80.2178 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 21.9847 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | -30 | 329.4
2018-07-22 | 10:00 | 324.3 | 175.5 | 69.7362 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 36.6237 | 0 | 5.9401 | 0 | 0 | -30 | 324.3
2018-07-22 | 11:00 | 333.5 | 175.5 | 80.3972 | 49 | 9.4 | 3.6 | 39.1989 | 0 | 6.4039 | 0 | 0 | -30 | 333.5
2018-07-22 | 12:00 | 335.2 | 175.5 | 78.909 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 45.359 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -30 | 335.2
2018-07-22 | 13:00 | 324.7 | 175.5 | 74.1469 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 40.2705 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -30 | 324.7
2018-07-22 | 14:00 | 306.5 | 175.5 | 54.3151 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 41.9955 | 0 | 6.5894 | 0 | 0 | -30 | 306.5
2018-07-22 | 15:00 | 317.5 | 175.5 | 69.9317 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 27.7069 | 0 | 5.6614 | 0 | 0 | -30 | 317.5
2018-07-22 | 16:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3319 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 15.1561 | 0 | 5.012 | 0 | 0 | -30 | 323.5
2018-07-22 | 17:00 | 330.4 | 175.5 | 84.9407 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 5.1899 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | -30 | 330.4
2018-07-22 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 94.4157 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | -30 | 335.8
2018-07-22 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 102.4374 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 0.1 | -30 | 346.7
2018-07-22 | 20:00 | 338.8 | 175.5 | 97.6012 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | -30 | 338.8
2018-07-22 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 80.4085 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | -30 | 316.5
2018-07-22 | 22:00 | 293.2 | 175.5 | 67.7583 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2018-07-22 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 78.2221 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | -30 | 282.9
2018-07-23 | 0:00 | 268.4 | 175.5 | 63.0864 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -30 | 268.4
2018-07-23 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 61.8077 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -30 | 267.4
2018-07-23 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 71.9791 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 280.8
2018-07-23 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 78.0719 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | -30 | 296.8
2018-07-23 | 4:00 | 289.4 | 175.5 | 78.0487 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 1.0377 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-07-23 | 5:00 | 281 | 175.5 | 68.0126 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 7.7665 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 281
2018-07-23 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 54.4033 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 27.4469 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2018-07-23 | 7:00 | 297.2 | 175.5 | 43.0713 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 49.4645 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 297.2
2018-07-23 | 8:00 | 326.8 | 175.5 | 55.8222 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 66.2208 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 326.8
2018-07-23 | 9:00 | 359.1 | 175.5 | 79.7974 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 69.0528 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -30 | 359.1
2018-07-23 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 79.645 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 81.2197 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -30 | 373.3
2018-07-23 | 11:00 | 372.7 | 175.5 | 79.6005 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 81.7859 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -30 | 372.7
2018-07-23 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 61.1995 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 80.4941 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 347.6
2018-07-23 | 13:00 | 367.6 | 175.5 | 73.5041 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 74.8895 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 367.6
2018-07-23 | 14:00 | 370.3 | 175.5 | 78.299 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 62.0087 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -30 | 370.3
2018-07-23 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 89.7487 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 42.1521 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -30 | 374.3
2018-07-23 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 103.3414 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2305 | 0 | 0.9281 | 0 | 24.7 | -30 | 387.8
2018-07-23 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 103.1652 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 4.585 | 0 | 0.6498 | 0 | 30.5 | -30 | 382.5
2018-07-23 | 18:00 | 373.8 | 175.5 | 103.043 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 26.6 | -30 | 373.8
2018-07-23 | 19:00 | 378.6 | 175.5 | 103.1145 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 31.7 | -30 | 378.6
2018-07-23 | 20:00 | 360 | 175.5 | 102.7145 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 13.5 | -30 | 360
2018-07-23 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 97.5289 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -30 | 336.5
2018-07-23 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 78.543 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 314.1
2018-07-23 | 23:00 | 307.1 | 175.5 | 78.3358 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 307.1
2018-07-24 | 0:00 | 286.8 | 175.5 | 81.9289 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -30 | 286.8
2018-07-24 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 78.9217 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 283.7
2018-07-24 | 2:00 | 295.2 | 175.5 | 81.5145 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 295.2
2018-07-24 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 83.9145 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2018-07-24 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 83.9378 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0.7839 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 307.8
2018-07-24 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 75.3198 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 6.8019 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 294.4
2018-07-24 | 6:00 | 295 | 175.5 | 70.6898 | 46 | 9.4 | 3.6 | 19.7174 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -30 | 295
2018-07-24 | 7:00 | 308.3 | 175.5 | 67.0014 | 46 | 9.4 | 3.6 | 36.7058 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2018-07-24 | 8:00 | 337 | 175.5 | 74.728 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 57.1792 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -30 | 337
2018-07-24 | 9:00 | 367.5 | 175.5 | 85.1209 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 70.2008 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 367.5
2018-07-24 | 10:00 | 375.3 | 175.5 | 86.4156 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 75.7202 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | -30 | 375.3
2018-07-24 | 11:00 | 377.4 | 175.5 | 79.2514 | 46 | 9.4 | 3.6 | 93.0916 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | -30 | 377.4
2018-07-24 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 65.9772 | 46 | 9.4 | 3.6 | 87.3875 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -30 | 358.7
2018-07-24 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 81.8792 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 80.1855 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | -30 | 379.9
2018-07-24 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 85.3426 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 67.4365 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 381.4
2018-07-24 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 95.4745 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 47.0829 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -30 | 384.3
2018-07-24 | 16:00 | 395.4 | 175.5 | 103.4704 | 85 | 9.4 | 3.6 | 23.187 | 0 | 0.7426 | 0 | 24.5 | -30 | 395.4
2018-07-24 | 17:00 | 392.5 | 175.5 | 103.3414 | 85 | 9.4 | 3.6 | 5.3016 | 0 | 0.557 | 0 | 39.8 | -30 | 392.5
2018-07-24 | 18:00 | 382.2 | 175.5 | 103.1289 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 35.2 | -30 | 382.2
2018-07-24 | 19:00 | 385.8 | 175.5 | 103.2289 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 38.7 | -30 | 385.8
2018-07-24 | 20:00 | 367.4 | 175.5 | 102.8145 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 20.9 | -30 | 367.4
2018-07-24 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 101.0145 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 342.6
2018-07-24 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 84.9145 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 318.2
2018-07-24 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 83.4145 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 306.7
2018-07-25 | 0:00 | 287.1 | 175.5 | 81.8145 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 287.1
2018-07-25 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 77.4217 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 283.4
2018-07-25 | 2:00 | 296.2 | 175.5 | 86.6217 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 296.2
2018-07-25 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 98.3217 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 313.5
2018-07-25 | 4:00 | 310.8 | 175.5 | 97.7174 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6328 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -30 | 310.8
2018-07-25 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 86.4825 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 6.8749 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -30 | 300.8
2018-07-25 | 6:00 | 302.6 | 175.5 | 81.1808 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 15.0694 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | -30 | 302.6
2018-07-25 | 7:00 | 321 | 175.5 | 88.8164 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 24.741 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | -30 | 321
2018-07-25 | 8:00 | 359 | 175.5 | 95.2869 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 36.7922 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 359
2018-07-25 | 9:00 | 388.6 | 175.5 | 100.0251 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 48.8757 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -30 | 388.6
2018-07-25 | 10:00 | 393.3 | 175.5 | 100.1807 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 56.427 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -30 | 393.3
2018-07-25 | 11:00 | 396.3 | 175.5 | 100.1413 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 59.1664 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -30 | 396.3
2018-07-25 | 12:00 | 373.9 | 175.5 | 85.1182 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 64.2895 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -30 | 373.9
2018-07-25 | 13:00 | 385.6 | 175.5 | 98.6764 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 65.9244 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -30 | 385.6
2018-07-25 | 14:00 | 389 | 175.5 | 98.5349 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 57.8728 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | -30 | 389
2018-07-25 | 15:00 | 395.8 | 175.5 | 103.3902 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 38.3034 | 0 | 1.2064 | 0 | 9.2 | -30 | 395.8
2018-07-25 | 16:00 | 406.5 | 175.5 | 103.6063 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 18.0014 | 0 | 1.3923 | 0 | 39.8 | -30 | 406.5
2018-07-25 | 17:00 | 398.4 | 175.5 | 108.0995 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 4.6515 | 0 | 1.949 | 0 | 40 | -30 | 398.4
2018-07-25 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 103.2157 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 35.4 | -30 | 385.1
2018-07-25 | 19:00 | 391.9 | 175.5 | 103.4667 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 40 | -30 | 391.9
2018-07-25 | 20:00 | 372.1 | 175.5 | 102.9314 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5686 | 0 | 19.9 | -30 | 372.1
2018-07-25 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 98.9106 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5894 | 0 | 0 | -30 | 344.2
2018-07-25 | 22:00 | 322.7 | 175.5 | 93.5893 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6107 | 0 | 0 | -30 | 322.7
2018-07-25 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 97.0684 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2018-07-26 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 80.2046 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -30 | 294.2
2018-07-26 | 1:00 | 289.1 | 175.5 | 74.5118 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -30 | 289.1
2018-07-26 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 80.6046 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -30 | 295.7
2018-07-26 | 3:00 | 312.1 | 175.5 | 94.705 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -30 | 312.1
2018-07-26 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 89.9998 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2767 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -30 | 307.3
2018-07-26 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 80.2336 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7931 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2018-07-26 | 6:00 | 306.8 | 175.5 | 79.5966 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 10.0658 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -30 | 306.8
2018-07-26 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 87.8421 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 18.7922 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | -30 | 325.7
2018-07-26 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 94.6126 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 26.4153 | 0 | 13.2721 | 0 | 0 | -30 | 362.9
2018-07-26 | 9:00 | 393.4 | 175.5 | 103.3885 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 36.5956 | 0 | 11.4159 | 0 | 0.9 | -30 | 393.4
2018-07-26 | 10:00 | 391.8 | 175.5 | 99.1103 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 50.0811 | 0 | 11.5086 | 0 | 0 | -30 | 391.8
2018-07-26 | 11:00 | 397 | 175.5 | 103.4626 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 56.0432 | 0 | 11.6942 | 0 | 0.9 | -30 | 397
2018-07-26 | 12:00 | 372 | 175.5 | 90.2256 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 59.9368 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -30 | 372
2018-07-26 | 13:00 | 392.9 | 175.5 | 98.5639 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 63.1985 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | -30 | 392.9
2018-07-26 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 102.8867 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 53.2681 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -30 | 399.9
2018-07-26 | 15:00 | 407.6 | 175.5 | 103.7044 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 38.6359 | 0 | 9.5597 | 0 | 11.7 | -30 | 407.6
2018-07-26 | 16:00 | 418.5 | 175.5 | 107.4188 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 18.6352 | 0 | 8.446 | 0 | 40 | -30 | 418.5
2018-07-26 | 17:00 | 411.3 | 175.5 | 115.1792 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 4.2318 | 0 | 7.889 | 0 | 40 | -30 | 411.3
2018-07-26 | 18:00 | 398.1 | 175.5 | 105.5612 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5388 | 0 | 40 | -30 | 398.1
2018-07-26 | 19:00 | 401.4 | 175.5 | 107.562 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 40 | -30 | 401.4
2018-07-26 | 20:00 | 378.2 | 175.5 | 103.1331 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4669 | 0 | 21.6 | -30 | 378.2
2018-07-26 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 102.6186 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2814 | 0 | 0.6 | -30 | 353.6
2018-07-26 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 94.8186 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | -30 | 332.7
2018-07-26 | 23:00 | 320.6 | 175.5 | 100.054 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | -30 | 320.6
2018-07-27 | 0:00 | 296.7 | 175.5 | 83.4965 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -30 | 296.7
2018-07-27 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 79.211 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2018-07-27 | 2:00 | 303.3 | 175.5 | 88.311 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | -30 | 303.3
2018-07-27 | 3:00 | 314.1 | 175.5 | 97.1535 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0 | -30 | 314.1
2018-07-27 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 97.0156 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7524 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -30 | 311.5
2018-07-27 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 82.0653 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 7.481 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | -30 | 301.6
2018-07-27 | 6:00 | 305.7 | 175.5 | 74.7346 | 47 | 9.4 | 3.6 | 19.4326 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | -30 | 305.7
2018-07-27 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 72.1085 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 39.0438 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | -30 | 321.8
2018-07-27 | 8:00 | 361.3 | 175.5 | 86.1245 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 60.2703 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -30 | 361.3
2018-07-27 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 97.3862 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 72.4733 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | -30 | 395.6
2018-07-27 | 10:00 | 402.7 | 175.5 | 97.6415 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 83.8819 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | -30 | 402.7
2018-07-27 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 97.7457 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 90.0564 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | -30 | 408.6
2018-07-27 | 12:00 | 388.5 | 175.5 | 77.4166 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 88.3208 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | -30 | 388.5
2018-07-27 | 13:00 | 412.5 | 175.5 | 95.1013 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 81.0361 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | -30 | 412.5
2018-07-27 | 14:00 | 413.9 | 175.5 | 101.9121 | 86 | 9.4 | 3.6 | 65.6317 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | -30 | 413.9
2018-07-27 | 15:00 | 414.6 | 175.5 | 103.8321 | 86 | 9.4 | 3.6 | 44.1619 | 0 | 2.506 | 0 | 19.6 | -30 | 414.6
2018-07-27 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 111.718 | 86 | 9.4 | 3.6 | 23.2909 | 0 | 3.9911 | 0 | 40 | -30 | 423.5
2018-07-27 | 17:00 | 411.1 | 175.5 | 116.3293 | 86 | 9.4 | 3.6 | 6.3728 | 0 | 3.8979 | 0 | 40 | -30 | 411.1
2018-07-27 | 18:00 | 393.7 | 175.5 | 105.4876 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 40 | -30 | 393.7
2018-07-27 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 105.7953 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1047 | 0 | 40 | -30 | 395.4
2018-07-27 | 20:00 | 374.9 | 175.5 | 103.0527 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8473 | 0 | 21.5 | -30 | 374.9
2018-07-27 | 21:00 | 351.1 | 175.5 | 99.4535 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0 | -30 | 351.1
2018-07-27 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 95.8174 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -30 | 333.9
2018-07-27 | 23:00 | 323.6 | 175.5 | 95.1463 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | -30 | 323.6
2018-07-28 | 0:00 | 304.3 | 175.5 | 88.6608 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | -30 | 304.3
2018-07-28 | 1:00 | 302 | 175.5 | 87.2391 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 0 | -30 | 302
2018-07-28 | 2:00 | 308.1 | 175.5 | 84.5182 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -30 | 308.1
2018-07-28 | 3:00 | 322.5 | 175.5 | 88.9182 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -30 | 322.5
2018-07-28 | 4:00 | 320 | 175.5 | 91.0601 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5581 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | -30 | 320
2018-07-28 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 83.7423 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 7.5751 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2018-07-28 | 6:00 | 309.5 | 175.5 | 74.1445 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 22.7873 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | -30 | 309.5
2018-07-28 | 7:00 | 319.1 | 175.5 | 74.7033 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 30.8647 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -30 | 319.1
2018-07-28 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 82.7915 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 45.1556 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -30 | 343.1
2018-07-28 | 9:00 | 367.2 | 175.5 | 90.1054 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 51.163 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -30 | 367.2
2018-07-28 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 90.3161 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 62.7025 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | -30 | 373.4
2018-07-28 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 85.6959 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 65.03 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -30 | 367.9
2018-07-28 | 12:00 | 362.6 | 175.5 | 73.0682 | 56 | 9.4 | 3.6 | 64.8223 | 0 | 10.2095 | 0 | 0 | -30 | 362.6
2018-07-28 | 13:00 | 375.6 | 175.5 | 90.0663 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 50.274 | 0 | 9.5597 | 0 | 0 | -30 | 375.6
2018-07-28 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 87.6131 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 38.6128 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -30 | 373.9
2018-07-28 | 15:00 | 378.5 | 175.5 | 98.4266 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 24.9137 | 0 | 9.5597 | 0 | 0 | -30 | 378.5
2018-07-28 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 103.2679 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 11.8507 | 0 | 9.2814 | 0 | 16.3 | -30 | 386.8
2018-07-28 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 103.1134 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 2.9903 | 0 | 7.7963 | 0 | 19.8 | -30 | 379.8
2018-07-28 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 103.0893 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6107 | 0 | 22.9 | -30 | 379.7
2018-07-28 | 19:00 | 388.7 | 175.5 | 103.3463 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 32.2 | -30 | 388.7
2018-07-28 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 102.9608 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2392 | 0 | 15 | -30 | 371.3
2018-07-28 | 21:00 | 351.5 | 175.5 | 98.068 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | -30 | 351.5
2018-07-28 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 89.1973 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -30 | 333.1
2018-07-28 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 87.8829 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0 | -30 | 321.6
2018-07-29 | 0:00 | 299.3 | 175.5 | 82.3901 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -30 | 299.3
2018-07-29 | 1:00 | 294.4 | 175.5 | 77.9684 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -30 | 294.4
2018-07-29 | 2:00 | 308.8 | 175.5 | 79.1471 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -30 | 308.8
2018-07-29 | 3:00 | 322.9 | 175.5 | 82.9684 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | -30 | 322.9
2018-07-29 | 4:00 | 316.5 | 175.5 | 82.6973 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | -30 | 316.5
2018-07-29 | 5:00 | 303.3 | 175.5 | 76.1088 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 3.2958 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -30 | 303.3
2018-07-29 | 6:00 | 303 | 175.5 | 78.2826 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 11.093 | 0 | 8.7244 | 0 | 0 | -30 | 303
2018-07-29 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 72.3435 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 23.5036 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2018-07-29 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 67.9496 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 39.2482 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 322.4
2018-07-29 | 9:00 | 335.7 | 175.5 | 63.8482 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 56.464 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | -30 | 335.7
2018-07-29 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 64.3836 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 61.0575 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 341.2
2018-07-29 | 11:00 | 347 | 175.5 | 65.5261 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 64.7508 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | -30 | 347
2018-07-29 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 62.412 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 61.6291 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | -30 | 340.3
2018-07-29 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 78.261 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 55.8368 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 350.8
2018-07-29 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 72.4162 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 44.1816 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 354.1
2018-07-29 | 15:00 | 361.5 | 175.5 | 82.231 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 31.4455 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2018-07-29 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 110.372 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 12.9258 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 376.6
2018-07-29 | 17:00 | 386 | 175.5 | 113.7788 | 87 | 9.4 | 3.6 | 2.4479 | 0 | 10.6733 | 0 | 13.6 | -30 | 386
2018-07-29 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 113.7837 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1163 | 0 | 15.3 | -30 | 384.7
2018-07-29 | 19:00 | 396.5 | 175.5 | 113.9339 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 26.3 | -30 | 396.5
2018-07-29 | 20:00 | 377.8 | 175.5 | 113.6195 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5805 | 0 | 8.1 | -30 | 377.8
2018-07-29 | 21:00 | 355.1 | 175.5 | 104.3978 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 355.1
2018-07-29 | 22:00 | 333.5 | 175.5 | 85.3978 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 333.5
2018-07-29 | 23:00 | 316.8 | 175.5 | 78.6978 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 316.8
2018-07-30 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 82.8692 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2018-07-30 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 78.2692 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -30 | 293.6
2018-07-30 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 86.6978 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | -30 | 302.4
2018-07-30 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 103.1548 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -30 | 318.8
2018-07-30 | 4:00 | 314.3 | 175.5 | 99.0259 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | -30 | 314.3
2018-07-30 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 90.7654 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3464 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -30 | 309.2
2018-07-30 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 93.1143 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 12.0184 | 0 | 8.1673 | 0 | 0 | -30 | 319.7
2018-07-30 | 7:00 | 339.3 | 175.5 | 98.7764 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 23.6844 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | -30 | 339.3
2018-07-30 | 8:00 | 387.7 | 175.5 | 124.0886 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 35.5866 | 0 | 7.4248 | 0 | 0 | -30 | 387.7
2018-07-30 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 125.0739 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 44.1298 | 0 | 7.7963 | 0 | 14.1 | -30 | 423.1
2018-07-30 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 125.2221 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 51.911 | 0 | 9.4669 | 0 | 14.2 | -30 | 434.4
2018-07-30 | 11:00 | 445.4 | 175.5 | 125.4234 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 53.5671 | 0 | 10.2095 | 0 | 14.2 | -30 | 445.4
2018-07-30 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 120.7277 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 53.9845 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | -30 | 418.8
2018-07-30 | 13:00 | 444.7 | 175.5 | 125.4365 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 48.5685 | 0 | 10.395 | 0 | 14.2 | -30 | 444.7
2018-07-30 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 125.5233 | 88 | 9.4 | 3.6 | 36.4387 | 0 | 9.838 | 0 | 31.4 | -30 | 449.7
2018-07-30 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 125.4398 | 88 | 9.4 | 3.6 | 24.7861 | 0 | 9.3741 | 0 | 36.7 | -30 | 442.8
2018-07-30 | 16:00 | 447.8 | 175.5 | 143.1398 | 88 | 9.4 | 3.6 | 10.0856 | 0 | 8.0746 | 0 | 40 | -30 | 447.8
2018-07-30 | 17:00 | 434.7 | 175.5 | 137.7255 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.771 | 0 | 7.7035 | 0 | 40 | -30 | 434.7
2018-07-30 | 18:00 | 420.3 | 175.5 | 125.6327 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1673 | 0 | 40 | -30 | 420.3
2018-07-30 | 19:00 | 423.6 | 175.5 | 129.5821 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5179 | 0 | 40 | -30 | 423.6
2018-07-30 | 20:00 | 396.1 | 175.5 | 113.9259 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 26.3 | -30 | 396.1
2018-07-30 | 21:00 | 369.5 | 175.5 | 113.4684 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 10.9 | -30 | 369.5
2018-07-30 | 22:00 | 344.1 | 175.5 | 113.0046 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 8.9 | -30 | 344.1
2018-07-30 | 23:00 | 327.5 | 175.5 | 109.5692 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -30 | 327.5
2018-07-31 | 0:00 | 301.8 | 175.5 | 86.4548 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | -30 | 301.8
2018-07-31 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 82.762 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2018-07-31 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 90.6765 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | -30 | 306.3
2018-07-31 | 3:00 | 322 | 175.5 | 105.9692 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | -30 | 322
2018-07-31 | 4:00 | 319.7 | 175.5 | 104.0241 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0.109 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | -30 | 319.7
2018-07-31 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 92.5755 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 4.8363 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | -30 | 312.7
2018-07-31 | 6:00 | 320.7 | 175.5 | 90.7511 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 14.2535 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | -30 | 320.7
2018-07-31 | 7:00 | 347.4 | 175.5 | 103.748 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 23.8276 | 0 | 8.7244 | 0 | 0 | -30 | 347.4
2018-07-31 | 8:00 | 390.9 | 175.5 | 120.6801 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 39.8598 | 0 | 8.2601 | 0 | 0 | -30 | 390.9
2018-07-31 | 9:00 | 412.3 | 175.5 | 121.1834 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 63.342 | 0 | 8.0746 | 0 | 0 | -30 | 412.3
2018-07-31 | 10:00 | 417.6 | 175.5 | 121.3948 | 56 | 9.4 | 3.6 | 74.0017 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | -30 | 417.6
2018-07-31 | 11:00 | 426.5 | 175.5 | 121.5888 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 82.2933 | 0 | 7.5179 | 0 | 0 | -30 | 426.5
2018-07-31 | 12:00 | 422 | 175.5 | 101.6062 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 81.1478 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | -30 | 422
2018-07-31 | 13:00 | 443.2 | 175.5 | 119.503 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 70.851 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | -30 | 443.2
2018-07-31 | 14:00 | 446.3 | 175.5 | 125.4296 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 55.3958 | 0 | 8.0746 | 0 | 10.5 | -30 | 446.3
2018-07-31 | 15:00 | 448.5 | 175.5 | 125.5738 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 38.0083 | 0 | 7.5179 | 0 | 30.5 | -30 | 448.5
2018-07-31 | 16:00 | 460.4 | 175.5 | 146.9728 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 18.0812 | 0 | 8.446 | 0 | 40 | -30 | 460.4
2018-07-31 | 17:00 | 448.3 | 175.5 | 149.0569 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 3.6187 | 0 | 8.7244 | 0 | 40 | -30 | 448.3
2018-07-31 | 18:00 | 429.9 | 175.5 | 133.9046 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 40 | -30 | 429.9
2018-07-31 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 135.8046 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 40 | -30 | 431.8
2018-07-31 | 20:00 | 405.6 | 175.5 | 124.6411 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 23.2 | -30 | 405.6
2018-07-31 | 21:00 | 376.4 | 175.5 | 122.9986 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 0 | -30 | 376.4
2018-07-31 | 22:00 | 349 | 175.5 | 106.805 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | -30 | 349
2018-07-31 | 23:00 | 330.1 | 175.5 | 110.0552 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0448 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2018-08-01 | 0:00 | 307 | 175.5 | 86.3809 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -30 | 307
2018-08-01 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 79.4231 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -30 | 299.3
2018-08-01 | 2:00 | 305.8 | 175.5 | 85.552 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2018-08-01 | 3:00 | 318.4 | 175.5 | 97.0954 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8046 | 0 | 0 | -30 | 318.4
2018-08-01 | 4:00 | 318 | 175.5 | 96.5054 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0.0041 | 0 | 12.9905 | 0 | 0 | -30 | 318
2018-08-01 | 5:00 | 311.8 | 175.5 | 86.799 | 50 | 9.4 | 3.6 | 3.3249 | 0 | 13.1761 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2018-08-01 | 6:00 | 320.3 | 175.5 | 78.5776 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 19.825 | 0 | 12.8974 | 0 | 0 | -30 | 320.3
2018-08-01 | 7:00 | 345.9 | 175.5 | 87.9515 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 36.7499 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | -30 | 345.9
2018-08-01 | 8:00 | 384.9 | 175.5 | 110.854 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 51.196 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | -30 | 384.9
2018-08-01 | 9:00 | 408 | 175.5 | 113.9701 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 66.4582 | 0 | 9.3717 | 0 | 0 | -30 | 408
2018-08-01 | 10:00 | 416.2 | 175.5 | 100.4538 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 84.2086 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -30 | 416.2
2018-08-01 | 11:00 | 433.4 | 175.5 | 118.3231 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 73.8384 | 0 | 5.9385 | 0 | 0 | -30 | 433.4
2018-08-01 | 12:00 | 417.5 | 175.5 | 108.8683 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 78.8354 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -30 | 417.5
2018-08-01 | 13:00 | 430.8 | 175.5 | 117.0801 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 80.7879 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | -30 | 430.8
2018-08-01 | 14:00 | 430.2 | 175.5 | 121.1652 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 63.9666 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -30 | 430.2
2018-08-01 | 15:00 | 426.8 | 175.5 | 125.0269 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 42.1254 | 0 | 3.2477 | 0 | 13.1 | -30 | 426.8
2018-08-01 | 16:00 | 431.8 | 175.5 | 125.1852 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 20.7458 | 0 | 2.969 | 0 | 39.6 | -30 | 431.8
2018-08-01 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 126.3266 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 5.1899 | 0 | 2.7835 | 0 | 40 | -30 | 417.6
2018-08-01 | 18:00 | 406.8 | 175.5 | 124.6804 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 36.5 | -30 | 406.8
2018-08-01 | 19:00 | 409.6 | 175.5 | 124.6297 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 40 | -30 | 409.6
2018-08-01 | 20:00 | 384.5 | 175.5 | 113.7936 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 26.2 | -30 | 384.5
2018-08-01 | 21:00 | 358.4 | 175.5 | 113.3008 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.5 | -30 | 358.4
2018-08-01 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 108.4936 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 335.8
2018-08-01 | 23:00 | 319.7 | 175.5 | 110.1791 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 319.7
2018-08-02 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 92.5936 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 298.5
2018-08-02 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 86.3864 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2018-08-02 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 92.8153 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2018-08-02 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 100.6791 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-08-02 | 4:00 | 308.8 | 175.5 | 102.42 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0.7523 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 308.8
2018-08-02 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 86.1579 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 9.1927 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2018-08-02 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 77.6565 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 27.8226 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 311.2
2018-08-02 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 68.1788 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 52.5718 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -30 | 326.6
2018-08-02 | 8:00 | 362.7 | 175.5 | 84.7328 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 71.425 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -30 | 362.7
2018-08-02 | 9:00 | 399.4 | 175.5 | 102.8036 | 51 | 9.4 | 3.6 | 85.9828 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -30 | 399.4
2018-08-02 | 10:00 | 412 | 175.5 | 103.0251 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 93.7046 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | -30 | 412
2018-08-02 | 11:00 | 418.6 | 175.5 | 103.2838 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 94.8821 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | -30 | 418.6
2018-08-02 | 12:00 | 399.7 | 175.5 | 88.325 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 89.4264 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | -30 | 399.7
2018-08-02 | 13:00 | 420.1 | 175.5 | 104.2086 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 83.1573 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | -30 | 420.1
2018-08-02 | 14:00 | 419.9 | 175.5 | 110.693 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 65.4657 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -30 | 419.9
2018-08-02 | 15:00 | 426.8 | 175.5 | 125.0737 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 43.6777 | 0 | 1.9486 | 0 | 11.9 | -30 | 426.8
2018-08-02 | 16:00 | 431.6 | 175.5 | 125.1753 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 21.5328 | 0 | 1.3919 | 0 | 39.3 | -30 | 431.6
2018-08-02 | 17:00 | 423.9 | 175.5 | 133.313 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2734 | 0 | 1.1136 | 0 | 40 | -30 | 423.9
2018-08-02 | 18:00 | 408.9 | 175.5 | 124.7506 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 39.3 | -30 | 408.9
2018-08-02 | 19:00 | 413.2 | 175.5 | 128.6289 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 40 | -30 | 413.2
2018-08-02 | 20:00 | 389.7 | 175.5 | 113.8217 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 31.4 | -30 | 389.7
2018-08-02 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 113.2289 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 1.3 | -30 | 359.1
2018-08-02 | 22:00 | 342 | 175.5 | 104.4434 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 342
2018-08-02 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 99.2723 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 327.2
2018-08-03 | 0:00 | 300.7 | 175.5 | 95.1791 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2018-08-03 | 1:00 | 293.5 | 175.5 | 87.5723 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-08-03 | 2:00 | 301.2 | 175.5 | 94.3936 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 301.2
2018-08-03 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 97.037 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -30 | 314.2
2018-08-03 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 99.0604 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3417 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -30 | 311.9
2018-08-03 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 85.3467 | 46 | 9.4 | 3.6 | 8.3634 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 302.2
2018-08-03 | 6:00 | 306.6 | 175.5 | 71.1773 | 46 | 9.4 | 3.6 | 27.4894 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -30 | 306.6
2018-08-03 | 7:00 | 320.8 | 175.5 | 62.6292 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 49.0881 | 0 | 4.0827 | 0 | 0 | -30 | 320.8
2018-08-03 | 8:00 | 360 | 175.5 | 77.4291 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 72.981 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 360
2018-08-03 | 9:00 | 397.6 | 175.5 | 99.1776 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 84.4747 | 0 | 3.2477 | 0 | 0 | -30 | 397.6
2018-08-03 | 10:00 | 407.7 | 175.5 | 99.4279 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 92.0686 | 0 | 5.1035 | 0 | 0 | -30 | 407.7
2018-08-03 | 11:00 | 416.6 | 175.5 | 99.5136 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 94.3688 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -30 | 416.6
2018-08-03 | 12:00 | 399 | 175.5 | 82.8206 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 90.4482 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -30 | 399
2018-08-03 | 13:00 | 416.5 | 175.5 | 99.4593 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 79.4745 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | -30 | 416.5
2018-08-03 | 14:00 | 419.1 | 175.5 | 112.8823 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 59.6286 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | -30 | 419.1
2018-08-03 | 15:00 | 417.8 | 175.5 | 114.4574 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 43.4744 | 0 | 4.2682 | 0 | 11.8 | -30 | 417.8
2018-08-03 | 16:00 | 423.8 | 175.5 | 116.698 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 20.4257 | 0 | 2.8763 | 0 | 40 | -30 | 423.8
2018-08-03 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 119.0974 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 5.7613 | 0 | 2.0413 | 0 | 40 | -30 | 410.7
2018-08-03 | 18:00 | 400.2 | 175.5 | 114.2659 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 40 | -30 | 400.2
2018-08-03 | 19:00 | 403.4 | 175.5 | 117.7442 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 40 | -30 | 403.4
2018-08-03 | 20:00 | 376.5 | 175.5 | 113.5442 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 17.3 | -30 | 376.5
2018-08-03 | 21:00 | 351 | 175.5 | 110.6297 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | -30 | 351
2018-08-03 | 22:00 | 334.1 | 175.5 | 97.437 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -30 | 334.1
2018-08-03 | 23:00 | 323 | 175.5 | 96.4442 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -30 | 323
2018-08-04 | 0:00 | 300.1 | 175.5 | 88.837 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2018-08-04 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 86.5587 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2018-08-04 | 2:00 | 305.2 | 175.5 | 83.0442 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -30 | 305.2
2018-08-04 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 89.237 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -30 | 321.3
2018-08-04 | 4:00 | 317.7 | 175.5 | 89.2079 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0.1074 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -30 | 317.7
2018-08-04 | 5:00 | 304.2 | 175.5 | 80.6586 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 5.2495 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -30 | 304.2
2018-08-04 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 78.1105 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 16.0903 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2018-08-04 | 7:00 | 307 | 175.5 | 64.3028 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1695 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 307
2018-08-04 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 74.4554 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 47.2527 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -30 | 327.7
2018-08-04 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 72.9025 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 64.8345 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -30 | 344.1
2018-08-04 | 10:00 | 355.9 | 175.5 | 82.9805 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 66.9276 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | -30 | 355.9
2018-08-04 | 11:00 | 367 | 175.5 | 89.948 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 68.6673 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -30 | 367
2018-08-04 | 12:00 | 349.7 | 175.5 | 71.3194 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 71.4248 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -30 | 349.7
2018-08-04 | 13:00 | 363.7 | 175.5 | 78.7928 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 57.502 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -30 | 363.7
2018-08-04 | 14:00 | 366.6 | 175.5 | 89.3353 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 39.6378 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | -30 | 366.6
2018-08-04 | 15:00 | 361.2 | 175.5 | 91.0741 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 28.099 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | -30 | 361.2
2018-08-04 | 16:00 | 368.8 | 175.5 | 113.1677 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 10.491 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -30 | 368.8
2018-08-04 | 17:00 | 361.6 | 175.5 | 112.9813 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 1.7701 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | -30 | 361.6
2018-08-04 | 18:00 | 363.9 | 175.5 | 113.3237 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 2.7 | -30 | 363.9
2018-08-04 | 19:00 | 372.4 | 175.5 | 113.5029 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 10 | -30 | 372.4
2018-08-04 | 20:00 | 352.9 | 175.5 | 107.6182 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | -30 | 352.9
2018-08-04 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 89.4407 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | -30 | 332.2
2018-08-04 | 22:00 | 312.3 | 175.5 | 79.2624 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -30 | 312.3
2018-08-04 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 85.5058 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | -30 | 299.4
2018-08-05 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 53.4355 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -30 | 280.1
2018-08-05 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 53.2367 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -30 | 272.3
2018-08-05 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 50.4869 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | -30 | 283.3
2018-08-05 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 53.758 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | -30 | 296.2
2018-08-05 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 53.7815 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.048 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -30 | 294.8
2018-08-05 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 48.6199 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 3.1445 | 0 | 9.8356 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2018-08-05 | 6:00 | 279 | 175.5 | 52.3408 | 47 | 9.4 | 3.6 | 11.8802 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -30 | 279
2018-08-05 | 7:00 | 281.5 | 175.5 | 46.843 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 21.3636 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -30 | 281.5
2018-08-05 | 8:00 | 291.5 | 175.5 | 42.9818 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 36.7248 | 0 | 9.0934 | 0 | -1.5 | -30 | 291.5
2018-08-05 | 9:00 | 309.4 | 175.5 | 54.2882 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 41.4184 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2018-08-05 | 10:00 | 307.1 | 175.5 | 43.2798 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 59.0135 | 0 | 10.2067 | 0 | -9.6 | -30 | 307.1
2018-08-05 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 43.3438 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 63.6062 | 0 | 9.65 | 0 | -9.9 | -30 | 310.9
2018-08-05 | 12:00 | 307.6 | 175.5 | 43.3568 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 66.2498 | 0 | 9.0934 | 0 | -15.8 | -30 | 307.6
2018-08-05 | 13:00 | 308.4 | 175.5 | 43.364 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 63.5932 | 0 | 9.7428 | 0 | -13 | -30 | 308.4
2018-08-05 | 14:00 | 310.8 | 175.5 | 45.3511 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 51.4699 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -30 | 310.8
2018-08-05 | 15:00 | 313.4 | 175.5 | 43.4467 | 69 | 9.4 | 3.6 | 36.1743 | 0 | 9.279 | 0 | -3 | -30 | 313.4
2018-08-05 | 16:00 | 323.8 | 175.5 | 61.3105 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 16.9663 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | -30 | 323.8
2018-08-05 | 17:00 | 336.3 | 175.5 | 84.3169 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 3.8808 | 0 | 6.4023 | 0 | 0 | -30 | 336.3
2018-08-05 | 18:00 | 343 | 175.5 | 88.1479 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 4.1 | -30 | 343
2018-08-05 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 88.3479 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 14.2 | -30 | 353.8
2018-08-05 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 87.9058 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 1.6 | -30 | 336.4
2018-08-05 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 74.1194 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | -30 | 317.8
2018-08-05 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 56.2892 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2018-08-05 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 53.539 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | -30 | 286.1
2018-08-06 | 0:00 | 268.6 | 175.5 | 60.0246 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -30 | 268.6
2018-08-06 | 1:00 | 265.6 | 175.5 | 57.3956 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -30 | 265.6
2018-08-06 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 63.9463 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | -30 | 274.9
2018-08-06 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 70.0246 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -30 | 290.7
2018-08-06 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 70.0048 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0.327 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -30 | 291.8
2018-08-06 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 64.8693 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0553 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -30 | 284.3
2018-08-06 | 6:00 | 290.1 | 175.5 | 64.1825 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 18.177 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | -30 | 290.1
2018-08-06 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 70.279 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 26.2877 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -30 | 304.4
2018-08-06 | 8:00 | 333.2 | 175.5 | 71.1092 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 44.3371 | 0 | 4.4537 | 0 | 0 | -30 | 333.2
2018-08-06 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 71.7826 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 66.8573 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2018-08-06 | 10:00 | 373.5 | 175.5 | 71.5788 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 76.3611 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | -30 | 373.5
2018-08-06 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 71.7763 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 81.6997 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | -30 | 378.9
2018-08-06 | 12:00 | 354.8 | 175.5 | 50.1474 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 88.8575 | 0 | 6.4951 | 0 | 0 | -30 | 354.8
2018-08-06 | 13:00 | 372 | 175.5 | 65.8093 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 87.8101 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | -30 | 372
2018-08-06 | 14:00 | 373.7 | 175.5 | 64.3484 | 70 | 9.4 | 3.6 | 74.8204 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -30 | 373.7
2018-08-06 | 15:00 | 377.7 | 175.5 | 76.4394 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 53.5005 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | -30 | 377.7
2018-08-06 | 16:00 | 390.5 | 175.5 | 88.9744 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 23.1221 | 0 | 5.1035 | 0 | 28.7 | -30 | 390.5
2018-08-06 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 88.9012 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 3.7387 | 0 | 5.6601 | 0 | 40.7 | -30 | 383.6
2018-08-06 | 18:00 | 376 | 175.5 | 88.6688 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0312 | 0 | 36.7 | -30 | 376
2018-08-06 | 19:00 | 382.1 | 175.5 | 88.8194 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 42 | -30 | 382.1
2018-08-06 | 20:00 | 354.8 | 175.5 | 88.3491 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 13.5 | -30 | 354.8
2018-08-06 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 83.3841 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | -30 | 330.4
2018-08-06 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 70.3913 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -30 | 307.6
2018-08-06 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 67.713 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | -30 | 295.2
2018-08-07 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 64.1347 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | -30 | 276.2
2018-08-07 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 61.0781 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7219 | 0 | 0 | -30 | 273.7
2018-08-07 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 67.5925 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | -30 | 282.8
2018-08-07 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 73.5708 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | -30 | 298.5
2018-08-07 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 73.6179 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0.2248 | 0 | 9.5573 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2018-08-07 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 63.0766 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 8.1095 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2018-08-07 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 52.6131 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 23.6007 | 0 | 9.1862 | 0 | 0 | -30 | 289.3
2018-08-07 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 51.4495 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 39.3707 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -30 | 302.7
2018-08-07 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 74.3765 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 46.6148 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2018-08-07 | 9:00 | 360.6 | 175.5 | 74.8809 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 62.9393 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -30 | 360.6
2018-08-07 | 10:00 | 370.2 | 175.5 | 74.8557 | 65 | 9.4 | 3.6 | 63.4934 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | -30 | 370.2
2018-08-07 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 74.9381 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 72.5544 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | -30 | 374.3
2018-08-07 | 12:00 | 349.2 | 175.5 | 59.829 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 68.9065 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -30 | 349.2
2018-08-07 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 74.4224 | 63 | 9.4 | 3.6 | 67.5059 | 0 | 9.3717 | 0 | 0 | -30 | 372.8
2018-08-07 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 73.6456 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 59.7044 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | -30 | 372.4
2018-08-07 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 79.1331 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 39.5458 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -30 | 369.6
2018-08-07 | 16:00 | 375.7 | 175.5 | 88.6983 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 19.1734 | 0 | 9.9283 | 0 | 14.5 | -30 | 375.7
2018-08-07 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 88.6185 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 3.111 | 0 | 10.6705 | 0 | 22.3 | -30 | 368.1
2018-08-07 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 88.4737 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 20.3 | -30 | 364.7
2018-08-07 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 88.589 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.011 | 0 | 24.1 | -30 | 370.1
2018-08-07 | 20:00 | 349.3 | 175.5 | 88.1962 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1038 | 0 | 4.1 | -30 | 349.3
2018-08-07 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 76.9601 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6399 | 0 | 0 | -30 | 328.9
2018-08-07 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 68.2882 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7118 | 0 | 0 | -30 | 307.2
2018-08-07 | 23:00 | 295.5 | 175.5 | 72.1376 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -30 | 295.5
2018-08-08 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 60.1231 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -30 | 277.3
2018-08-08 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 57.4942 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -30 | 274.8
2018-08-08 | 2:00 | 285.9 | 175.5 | 68.7367 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -30 | 285.9
2018-08-08 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 78.1572 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2018-08-08 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 80.2849 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0361 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -30 | 301.6
2018-08-08 | 5:00 | 293 | 175.5 | 72.1741 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 5.5976 | 0 | 9.9283 | 0 | 0 | -30 | 293
2018-08-08 | 6:00 | 293.5 | 175.5 | 61.0144 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 16.8862 | 0 | 10.2994 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-08-08 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 54.1301 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 34.856 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -30 | 304.9
2018-08-08 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 68.9802 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 44.8553 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -30 | 337.7
2018-08-08 | 9:00 | 367 | 175.5 | 79.7 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 51.6933 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | -30 | 367
2018-08-08 | 10:00 | 371 | 175.5 | 75.3147 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 66.7084 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -30 | 371
2018-08-08 | 11:00 | 380.6 | 175.5 | 80.0601 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 60.9136 | 0 | 12.5263 | 0 | 0 | -30 | 380.6
2018-08-08 | 12:00 | 361 | 175.5 | 78.4701 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 54.2024 | 0 | 11.2275 | 0 | 0 | -30 | 361
2018-08-08 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 79.8503 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 50.38 | 0 | 11.9697 | 0 | 0 | -30 | 368.9
2018-08-08 | 14:00 | 366.9 | 175.5 | 79.6891 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 44.534 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -30 | 366.9
2018-08-08 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 88.6385 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 24.3063 | 0 | 12.1552 | 0 | 3.1 | -30 | 371.1
2018-08-08 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 88.7524 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 12.9366 | 0 | 14.011 | 0 | 17.5 | -30 | 378.6
2018-08-08 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 88.5854 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 2.5891 | 0 | 13.8255 | 0 | 21.7 | -30 | 372.1
2018-08-08 | 18:00 | 372 | 175.5 | 88.6456 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 24.5 | -30 | 372
2018-08-08 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 88.8456 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 31.1 | -30 | 378.8
2018-08-08 | 20:00 | 356.1 | 175.5 | 88.3095 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9905 | 0 | 9.4 | -30 | 356.1
2018-08-08 | 21:00 | 333.3 | 175.5 | 80.1026 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8974 | 0 | 0 | -30 | 333.3
2018-08-08 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 77.4086 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -30 | 317.3
2018-08-08 | 23:00 | 306.6 | 175.5 | 80.3789 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -30 | 306.6
2018-08-09 | 0:00 | 286.6 | 175.5 | 66.844 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | -30 | 286.6
2018-08-09 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 60.5367 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -30 | 280.7
2018-08-09 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 70.0789 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -30 | 290.1
2018-08-09 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 82.9223 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5777 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2018-08-09 | 4:00 | 306.4 | 175.5 | 82.7809 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -30 | 306.4
2018-08-09 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 74.4519 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 1.535 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | -30 | 298.4
2018-08-09 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 77.3442 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 5.95 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2018-08-09 | 7:00 | 323.6 | 175.5 | 87.7487 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 11.1157 | 0 | 9.8356 | 0 | 1.3 | -30 | 323.6
2018-08-09 | 8:00 | 355.5 | 175.5 | 88.2932 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 16.666 | 0 | 12.3408 | 0 | 11.3 | -30 | 355.5
2018-08-09 | 9:00 | 383.1 | 175.5 | 88.9435 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 21.4447 | 0 | 12.7118 | 0 | 23.1 | -30 | 383.1
2018-08-09 | 10:00 | 387.8 | 175.5 | 88.9983 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 26.1457 | 0 | 10.856 | 0 | 23.2 | -30 | 387.8
2018-08-09 | 11:00 | 398 | 175.5 | 89.2168 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 25.1063 | 0 | 11.8769 | 0 | 27.7 | -30 | 398
2018-08-09 | 12:00 | 376.1 | 175.5 | 88.7228 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 25.4798 | 0 | 12.8974 | 0 | 14.9 | -30 | 376.1
2018-08-09 | 13:00 | 389.1 | 175.5 | 88.9549 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 23.5618 | 0 | 13.0833 | 0 | 23.2 | -30 | 389.1
2018-08-09 | 14:00 | 389.3 | 175.5 | 89.046 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 16.5635 | 0 | 12.9905 | 0 | 26.6 | -30 | 389.3
2018-08-09 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 88.86 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4478 | 0 | 10.3922 | 0 | 33 | -30 | 385.8
2018-08-09 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 88.9755 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 4.9042 | 0 | 11.3203 | 0 | 41.5 | -30 | 390.8
2018-08-09 | 17:00 | 383.2 | 175.5 | 88.8673 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3136 | 0 | 12.6191 | 0 | 37.3 | -30 | 383.2
2018-08-09 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 88.7673 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7327 | 0 | 35.2 | -30 | 381.8
2018-08-09 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 88.7826 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 33.8 | -30 | 381.9
2018-08-09 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 88.4324 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5676 | 0 | 23 | -30 | 360.1
2018-08-09 | 21:00 | 338.3 | 175.5 | 87.9681 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 11.2 | -30 | 338.3
2018-08-09 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 87.5541 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8459 | 0 | 4.2 | -30 | 317.5
2018-08-09 | 23:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8898 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | -30 | 302.1
2018-08-10 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 60.889 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | -30 | 285.1
2018-08-10 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 58.2086 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -30 | 280.6
2018-08-10 | 2:00 | 291.8 | 175.5 | 69.7367 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -30 | 291.8
2018-08-10 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 84.115 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.485 | 0 | 0 | -30 | 306.9
2018-08-10 | 4:00 | 308.5 | 175.5 | 86.2717 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9283 | 0 | 0 | -30 | 308.5
2018-08-10 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 73.6901 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 1.296 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -30 | 297.4
2018-08-10 | 6:00 | 305.3 | 175.5 | 78.6654 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 4.499 | 0 | 9.8356 | 0 | 0 | -30 | 305.3
2018-08-10 | 7:00 | 323.5 | 175.5 | 87.7043 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 9.5674 | 0 | 9.9283 | 0 | 1.4 | -30 | 323.5
2018-08-10 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 88.3709 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 21.1152 | 0 | 10.1139 | 0 | 16.3 | -30 | 358.6
2018-08-10 | 9:00 | 377.7 | 175.5 | 88.768 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 44.0313 | 0 | 9.0007 | 0 | 4.7 | -30 | 377.7
2018-08-10 | 10:00 | 391.6 | 175.5 | 89.005 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 36.0016 | 0 | 9.0934 | 0 | 16.3 | -30 | 391.6
2018-08-10 | 11:00 | 402.6 | 175.5 | 89.2858 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 31.2425 | 0 | 9.3717 | 0 | 26.3 | -30 | 402.6
2018-08-10 | 12:00 | 378.6 | 175.5 | 88.7574 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1287 | 0 | 10.1139 | 0 | 11.2 | -30 | 378.6
2018-08-10 | 13:00 | 392.9 | 175.5 | 89.0837 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 26.288 | 0 | 9.9283 | 0 | 21.2 | -30 | 392.9
2018-08-10 | 14:00 | 387.3 | 175.5 | 88.8764 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 17.988 | 0 | 9.8356 | 0 | 24.2 | -30 | 387.3
2018-08-10 | 15:00 | 386.3 | 175.5 | 88.8886 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9324 | 0 | 9.279 | 0 | 32.8 | -30 | 386.3
2018-08-10 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 88.9397 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 4.8175 | 0 | 9.7428 | 0 | 37.2 | -30 | 387.1
2018-08-10 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 88.8431 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3069 | 0 | 9.65 | 0 | 34.9 | -30 | 380.1
2018-08-10 | 18:00 | 380.3 | 175.5 | 88.7861 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1139 | 0 | 35 | -30 | 380.3
2018-08-10 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 88.6717 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9283 | 0 | 28.7 | -30 | 373.7
2018-08-10 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 88.2789 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 16.1 | -30 | 354.2
2018-08-10 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 87.8078 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 4.1 | -30 | 329.6
2018-08-10 | 22:00 | 317.8 | 175.5 | 87.5725 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2275 | 0 | 4.1 | -30 | 317.8
2018-08-10 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 85.3869 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | -30 | 309.1
2018-08-11 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 70.5295 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-08-11 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 63.2014 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | -30 | 287.1
2018-08-11 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 70.2231 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2018-08-11 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 73.8942 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2018-08-11 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 73.9231 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | -30 | 308.9
2018-08-11 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 68.4182 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0.4904 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -30 | 292.8
2018-08-11 | 6:00 | 289.2 | 175.5 | 62.1503 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 4.7286 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -30 | 289.2
2018-08-11 | 7:00 | 295 | 175.5 | 57.4501 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 15.136 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -30 | 295
2018-08-11 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 68.0875 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 22.4906 | 0 | 8.7219 | 0 | 0 | -30 | 314.3
2018-08-11 | 9:00 | 334.6 | 175.5 | 74.436 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 27.1408 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | -30 | 334.6
2018-08-11 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 74.3878 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 31.0601 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -30 | 335.6
2018-08-11 | 11:00 | 337 | 175.5 | 75.0549 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 29.5292 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | -30 | 337
2018-08-11 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 73.5024 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 27.9106 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | -30 | 324.2
2018-08-11 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 73.3057 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 31.4362 | 0 | 8.2581 | 0 | 0 | -30 | 326.8
2018-08-11 | 14:00 | 328.8 | 175.5 | 70.0838 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 22.7858 | 0 | 7.3304 | 0 | 0 | -30 | 328.8
2018-08-11 | 15:00 | 329.8 | 175.5 | 73.7026 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 12.9075 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 329.8
2018-08-11 | 16:00 | 332.7 | 175.5 | 79.6051 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 5.905 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 332.7
2018-08-11 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 87.5347 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2674 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -30 | 336.2
2018-08-11 | 18:00 | 342.9 | 175.5 | 88.1021 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 4.1 | -30 | 342.9
2018-08-11 | 19:00 | 349.1 | 175.5 | 88.1587 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 10.6 | -30 | 349.1
2018-08-11 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 87.8864 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.2 | -30 | 333.4
2018-08-11 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 74.0651 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 316.1
2018-08-11 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 67.8289 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -30 | 298.5
2018-08-11 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 73.5362 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-08-12 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 50.4362 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -30 | 265.3
2018-08-12 | 1:00 | 262.8 | 175.5 | 49.7217 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 262.8
2018-08-12 | 2:00 | 274 | 175.5 | 48.2434 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 274
2018-08-12 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 50.8506 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2018-08-12 | 4:00 | 283.9 | 175.5 | 50.8651 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2018-08-12 | 5:00 | 273.2 | 175.5 | 49.1843 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0.9808 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 273.2
2018-08-12 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 49.7827 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 9.6181 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -30 | 271.4
2018-08-12 | 7:00 | 275.6 | 175.5 | 44.3133 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 19.6309 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -30 | 275.6
2018-08-12 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 42.88 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 39.0437 | 0 | 2.8763 | 0 | -8.9 | -30 | 285.7
2018-08-12 | 9:00 | 298.6 | 175.5 | 43.1711 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 54.1667 | 0 | 3.0622 | 0 | -11.6 | -30 | 298.6
2018-08-12 | 10:00 | 295.8 | 175.5 | 43.0495 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 72.1968 | 0 | 4.4537 | 0 | -33.7 | -30 | 295.8
2018-08-12 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 43.2024 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 83.0085 | 0 | 5.2891 | 0 | -35.4 | -30 | 305.9
2018-08-12 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 43.2953 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 80.6879 | 0 | 6.2168 | 0 | -35.8 | -30 | 304.7
2018-08-12 | 13:00 | 308.4 | 175.5 | 43.3149 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 71.1539 | 0 | 6.0312 | 0 | -22.4 | -30 | 308.4
2018-08-12 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 43.3584 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 48.6815 | 0 | 5.6601 | 0 | -5 | -30 | 308.8
2018-08-12 | 15:00 | 312.8 | 175.5 | 47.4342 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 30.6482 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-08-12 | 16:00 | 320.2 | 175.5 | 61.3243 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 12.2866 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | -30 | 320.2
2018-08-12 | 17:00 | 326.7 | 175.5 | 64.9973 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.7136 | 0 | 5.2891 | 0 | 9.7 | -30 | 326.7
2018-08-12 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 65.1832 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2168 | 0 | 19.2 | -30 | 337.1
2018-08-12 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 65.5471 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 35 | -30 | 352.8
2018-08-12 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 65.1892 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 17.2 | -30 | 333.9
2018-08-12 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 64.8037 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 4 | -30 | 315.4
2018-08-12 | 22:00 | 293.5 | 175.5 | 51.0109 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-08-12 | 23:00 | 284.2 | 175.5 | 50.874 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | -30 | 284.2
2018-08-13 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 53.6237 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | -30 | 266.1
2018-08-13 | 1:00 | 261.5 | 175.5 | 49.2093 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0 | -30 | 261.5
2018-08-13 | 2:00 | 271.3 | 175.5 | 57.9595 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | -30 | 271.3
2018-08-13 | 3:00 | 284.6 | 175.5 | 61.074 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2018-08-13 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 61.1378 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2018-08-13 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 59.2159 | 54 | 9.4 | 3.6 | 2.3725 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | -30 | 277.8
2018-08-13 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 50.593 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 14.2388 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -30 | 278.7
2018-08-13 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 57.0258 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 18.0213 | 0 | 5.7529 | 0 | 0 | -30 | 290.4
2018-08-13 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 49.497 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 38.5654 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -30 | 304.9
2018-08-13 | 9:00 | 320.4 | 175.5 | 56.0046 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 46.8156 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -30 | 320.4
2018-08-13 | 10:00 | 328.4 | 175.5 | 50.2572 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 60.4341 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -30 | 328.4
2018-08-13 | 11:00 | 327.4 | 175.5 | 43.6874 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 70.9051 | 0 | 8.9075 | 0 | -6.2 | -30 | 327.4
2018-08-13 | 12:00 | 331.6 | 175.5 | 43.7585 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 58.6357 | 0 | 11.5058 | 0 | -1.7 | -30 | 331.6
2018-08-13 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 61.4089 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 36.5503 | 0 | 12.3408 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2018-08-13 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 63.7298 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 22.015 | 0 | 12.1552 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2018-08-13 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 65.2595 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 8.7555 | 0 | 10.485 | 0 | 10.4 | -30 | 340.2
2018-08-13 | 16:00 | 344 | 175.5 | 65.3759 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 4.0588 | 0 | 8.1653 | 0 | 20.2 | -30 | 344
2018-08-13 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 65.4407 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 29.6 | -30 | 348.2
2018-08-13 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 65.6326 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5674 | 0 | 37.5 | -30 | 354.9
2018-08-13 | 19:00 | 356 | 175.5 | 66.1884 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 39.9 | -30 | 356
2018-08-13 | 20:00 | 334.5 | 175.5 | 65.145 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 20 | -30 | 334.5
2018-08-13 | 21:00 | 315 | 175.5 | 64.7731 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 6.9 | -30 | 315
2018-08-13 | 22:00 | 298 | 175.5 | 61.4225 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | -30 | 298
2018-08-13 | 23:00 | 288.4 | 175.5 | 61.1587 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | -30 | 288.4
2018-08-14 | 0:00 | 271.6 | 175.5 | 61.0864 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | -30 | 271.6
2018-08-14 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 56.6578 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -30 | 266.8
2018-08-14 | 2:00 | 274.6 | 175.5 | 63.9506 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0.6 | -30 | 274.6
2018-08-14 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 64.1506 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 10.4 | -30 | 286.3
2018-08-14 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 64.1723 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 10.4 | -30 | 285.7
2018-08-14 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 63.8221 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 1.543 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 276.1
2018-08-14 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 55.0479 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 11.1172 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 277.4
2018-08-14 | 7:00 | 292.3 | 175.5 | 63.0821 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 17.2902 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 292.3
2018-08-14 | 8:00 | 311.2 | 175.5 | 64.7136 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 21.0728 | 0 | 1.1136 | 0 | 8.2 | -30 | 311.2
2018-08-14 | 9:00 | 327.8 | 175.5 | 65.1299 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 23.6854 | 0 | 1.4847 | 0 | 10.4 | -30 | 327.8
2018-08-14 | 10:00 | 336.5 | 175.5 | 65.2054 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 22.3605 | 0 | 2.1341 | 0 | 9.7 | -30 | 336.5
2018-08-14 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 65.2537 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 18.613 | 0 | 3.4333 | 0 | 10.4 | -30 | 341.9
2018-08-14 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 65.2144 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 16.1544 | 0 | 6.0312 | 0 | 10.4 | -30 | 332.6
2018-08-14 | 13:00 | 334 | 175.5 | 65.1739 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 15.5535 | 0 | 8.0726 | 0 | 10.4 | -30 | 334
2018-08-14 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 65.1706 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 10.9352 | 0 | 7.7942 | 0 | 10.4 | -30 | 332.9
2018-08-14 | 15:00 | 327.8 | 175.5 | 65.0633 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 7.7055 | 0 | 6.0312 | 0 | 9.7 | -30 | 327.8
2018-08-14 | 16:00 | 334.2 | 175.5 | 65.1577 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 1.9669 | 0 | 4.1754 | 0 | 17.1 | -30 | 334.2
2018-08-14 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 65.1884 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 22.6 | -30 | 337.3
2018-08-14 | 18:00 | 345.9 | 175.5 | 65.4173 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0827 | 0 | 30.6 | -30 | 345.9
2018-08-14 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 65.3965 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1035 | 0 | 30.4 | -30 | 346.7
2018-08-14 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 65.0607 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6393 | 0 | 13.4 | -30 | 328.9
2018-08-14 | 21:00 | 307.9 | 175.5 | 64.7246 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 8.3 | -30 | 307.9
2018-08-14 | 22:00 | 290 | 175.5 | 64.2956 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 7.2 | -30 | 290
2018-08-14 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 64.1667 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 5.2 | -30 | 282.7
2018-08-15 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 53.9812 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 0 | -30 | 267.7
2018-08-15 | 1:00 | 262.5 | 175.5 | 47.9101 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 262.5
2018-08-15 | 2:00 | 271.4 | 175.5 | 55.6535 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | -30 | 271.4
2018-08-15 | 3:00 | 287 | 175.5 | 64.174 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 7.1 | -30 | 287
2018-08-15 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 64.1523 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2477 | 0 | 7.1 | -30 | 286.7
2018-08-15 | 5:00 | 275.7 | 175.5 | 60.1686 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0.6632 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -30 | 275.7
2018-08-15 | 6:00 | 281.3 | 175.5 | 61.9814 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 1.9018 | 0 | 6.2168 | 0 | 0 | -30 | 281.3
2018-08-15 | 7:00 | 295.2 | 175.5 | 64.3476 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 3.5284 | 0 | 6.124 | 0 | 3.1 | -30 | 295.2
2018-08-15 | 8:00 | 315.4 | 175.5 | 64.7994 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 3.8911 | 0 | 6.3095 | 0 | 10.4 | -30 | 315.4
2018-08-15 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 65.0388 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5236 | 0 | 7.2376 | 0 | 10.5 | -30 | 331.9
2018-08-15 | 10:00 | 329.3 | 175.5 | 65.0781 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 15.8843 | 0 | 7.2376 | 0 | 10.4 | -30 | 329.3
2018-08-15 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 65.2613 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 15.83 | 0 | 7.6087 | 0 | 10.4 | -30 | 339.4
2018-08-15 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 65.0524 | 75 | 9.4 | 3.6 | 13.9172 | 0 | 7.3304 | 0 | 10.4 | -30 | 330.2
2018-08-15 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 65.0806 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 8.9962 | 0 | 7.4232 | 0 | 10.4 | -30 | 330.7
2018-08-15 | 14:00 | 327.3 | 175.5 | 65.0059 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 6.3926 | 0 | 7.7015 | 0 | 10.4 | -30 | 327.3
2018-08-15 | 15:00 | 326.6 | 175.5 | 65.0067 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 2.8055 | 0 | 6.5878 | 0 | 10.4 | -30 | 326.6
2018-08-15 | 16:00 | 333.4 | 175.5 | 65.1719 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0905 | 0 | 7.2376 | 0 | 14.7 | -30 | 333.4
2018-08-15 | 17:00 | 339.3 | 175.5 | 65.2419 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2581 | 0 | 19.6 | -30 | 339.3
2018-08-15 | 18:00 | 350.3 | 175.5 | 65.4479 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 31.6 | -30 | 350.3
2018-08-15 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 65.5194 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 32 | -30 | 350.4
2018-08-15 | 20:00 | 329.4 | 175.5 | 65.0543 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8457 | 0 | 12.3 | -30 | 329.4
2018-08-15 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 64.7338 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 8.2 | -30 | 310.9
2018-08-15 | 22:00 | 297.5 | 175.5 | 64.5049 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | 0 | 10.4 | -30 | 297.5
2018-08-15 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 64.2644 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8356 | 0 | 3.2 | -30 | 289.5
2018-08-16 | 0:00 | 268.1 | 175.5 | 47.0725 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2275 | 0 | 0 | -30 | 268.1
2018-08-16 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 42.4818 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9182 | 0 | -2.9 | -30 | 263.3
2018-08-16 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 49.5898 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | -30 | 274.7
2018-08-16 | 3:00 | 287 | 175.5 | 59.6268 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0732 | 0 | 0 | -30 | 287
2018-08-16 | 4:00 | 287.4 | 175.5 | 58.6352 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4648 | 0 | 0 | -30 | 287.4
2018-08-16 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 49.9579 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0.234 | 0 | 17.9081 | 0 | 0 | -30 | 278.4
2018-08-16 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 55.2519 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 1.6544 | 0 | 18.0937 | 0 | 0 | -30 | 285.8
2018-08-16 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 62.7398 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 5.6882 | 0 | 18.372 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2018-08-16 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 64.8563 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 7.7509 | 0 | 19.3928 | 0 | 10.4 | -30 | 319.5
2018-08-16 | 9:00 | 338.3 | 175.5 | 65.3298 | 70 | 9.4 | 3.6 | 12.0794 | 0 | 21.9908 | 0 | 10.4 | -30 | 338.3
2018-08-16 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 65.4107 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 10.3768 | 0 | 21.7125 | 0 | 10.4 | -30 | 343.2
2018-08-16 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 65.3985 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 9.0171 | 0 | 20.7844 | 0 | 10.4 | -30 | 346.7
2018-08-16 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 65.161 | 78 | 9.4 | 3.6 | 6.5678 | 0 | 19.6712 | 0 | 9.3 | -30 | 337.2
2018-08-16 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 65.3087 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4896 | 0 | 16.7017 | 0 | 10.4 | -30 | 342.5
2018-08-16 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 65.3521 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.8377 | 0 | 15.3102 | 0 | 13.7 | -30 | 343.7
2018-08-16 | 15:00 | 341.8 | 175.5 | 65.2964 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0.9079 | 0 | 15.4957 | 0 | 13.6 | -30 | 341.8
2018-08-16 | 16:00 | 346.6 | 175.5 | 65.3661 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0.0679 | 0 | 17.166 | 0 | 17.5 | -30 | 346.6
2018-08-16 | 17:00 | 350 | 175.5 | 65.4766 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4234 | 0 | 21.6 | -30 | 350
2018-08-16 | 18:00 | 357.4 | 175.5 | 65.5999 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3001 | 0 | 26 | -30 | 357.4
2018-08-16 | 19:00 | 351.6 | 175.5 | 65.4811 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9189 | 0 | 16.7 | -30 | 351.6
2018-08-16 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 65.1578 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0422 | 0 | 10.4 | -30 | 332.9
2018-08-16 | 21:00 | 313.4 | 175.5 | 64.8187 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6813 | 0 | 7 | -30 | 313.4
2018-08-16 | 22:00 | 295 | 175.5 | 64.3898 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | 0 | 3 | -30 | 295
2018-08-16 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 56.5063 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0937 | 0 | 0 | -30 | 284.4
2018-08-17 | 0:00 | 270 | 175.5 | 43.591 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.609 | 0 | 0 | -30 | 270
2018-08-17 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 42.8043 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4957 | 0 | 0 | -30 | 268.1
2018-08-17 | 2:00 | 276 | 175.5 | 47.6609 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9391 | 0 | 0 | -30 | 276
2018-08-17 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 52.4541 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8459 | 0 | 0 | -30 | 290.7
2018-08-17 | 4:00 | 292.9 | 175.5 | 52.5311 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2689 | 0 | 0 | -30 | 292.9
2018-08-17 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 47.3979 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 3.2975 | 0 | 12.8046 | 0 | 0 | -30 | 280.6
2018-08-17 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 44.4307 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 14.2004 | 0 | 13.2689 | 0 | 0 | -30 | 281.7
2018-08-17 | 7:00 | 292 | 175.5 | 45.1197 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 23.7187 | 0 | 13.3616 | 0 | 0 | -30 | 292
2018-08-17 | 8:00 | 314.5 | 175.5 | 53.0794 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 34.6168 | 0 | 14.1038 | 0 | 0 | -30 | 314.5
2018-08-17 | 9:00 | 326.4 | 175.5 | 53.4056 | 54 | 9.4 | 3.6 | 46.5762 | 0 | 13.9182 | 0 | 0 | -30 | 326.4
2018-08-17 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 43.509 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 57.4808 | 0 | 15.3102 | 0 | -7 | -30 | 319.1
2018-08-17 | 11:00 | 325.1 | 175.5 | 43.6962 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 60.9298 | 0 | 15.774 | 0 | -5.6 | -30 | 325.1
2018-08-17 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 50.0778 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 43.5678 | 0 | 13.4544 | 0 | 0 | -30 | 317.4
2018-08-17 | 13:00 | 328.6 | 175.5 | 48.6174 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 43.9623 | 0 | 11.3203 | 0 | 0 | -30 | 328.6
2018-08-17 | 14:00 | 329.7 | 175.5 | 52.3803 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 31.7275 | 0 | 10.3922 | 0 | 0 | -30 | 329.7
2018-08-17 | 15:00 | 331.7 | 175.5 | 49.9158 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 29.5052 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | -30 | 331.7
2018-08-17 | 16:00 | 342.4 | 175.5 | 65.292 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4282 | 0 | 7.9798 | 0 | 10.4 | -30 | 342.4
2018-08-17 | 17:00 | 339.4 | 175.5 | 65.3007 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.5187 | 0 | 6.6806 | 0 | 18.4 | -30 | 339.4
2018-08-17 | 18:00 | 346 | 175.5 | 65.3399 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6601 | 0 | 28.5 | -30 | 346
2018-08-17 | 19:00 | 350.7 | 175.5 | 65.4463 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 34.3 | -30 | 350.7
2018-08-17 | 20:00 | 325.8 | 175.5 | 64.9667 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 10.9 | -30 | 325.8
2018-08-17 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 62.5804 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | -30 | 303.7
2018-08-17 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 52.437 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -30 | 288.5
2018-08-17 | 23:00 | 279.8 | 175.5 | 52.237 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2018-08-18 | 0:00 | 269.7 | 175.5 | 56.6008 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | -30 | 269.7
2018-08-18 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 53.6936 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | -30 | 266.7
2018-08-18 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 55.3153 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2018-08-18 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 57.7442 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | -30 | 292.6
2018-08-18 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 57.7225 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | -30 | 294.8
2018-08-18 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 45.3193 | 67 | 9.4 | 3.6 | 6.996 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -30 | 279.3
2018-08-18 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 42.6265 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 27.6671 | 0 | 1.2064 | 0 | -9.6 | -30 | 273.7
2018-08-18 | 7:00 | 279.2 | 175.5 | 42.8007 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 52.629 | 0 | 1.6703 | 0 | -29.7 | -30 | 279.2
2018-08-18 | 8:00 | 297.8 | 175.5 | 43.1284 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 75.1303 | 0 | 2.0413 | 0 | -34.3 | -30 | 297.8
2018-08-18 | 9:00 | 323.6 | 175.5 | 43.6857 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 72.1308 | 0 | 2.7835 | 0 | -6.8 | -30 | 323.6
2018-08-18 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 43.7424 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 76.9605 | 0 | 3.8971 | 0 | -7.7 | -30 | 328.7
2018-08-18 | 11:00 | 329.4 | 175.5 | 43.7764 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 82.5409 | 0 | 4.0827 | 0 | -12.8 | -30 | 329.4
2018-08-18 | 12:00 | 313.8 | 175.5 | 43.4816 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 81.4285 | 0 | 3.9899 | 0 | -27.4 | -30 | 313.8
2018-08-18 | 13:00 | 330.2 | 175.5 | 50.8798 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 63.3086 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | -30 | 330.2
2018-08-18 | 14:00 | 327 | 175.5 | 53.0816 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 52.3285 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 327
2018-08-18 | 15:00 | 321.4 | 175.5 | 53.9268 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 32.0688 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -30 | 321.4
2018-08-18 | 16:00 | 330.9 | 175.5 | 64.6141 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 20.0309 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | -30 | 330.9
2018-08-18 | 17:00 | 327.4 | 175.5 | 64.9555 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 3.6682 | 0 | 2.8763 | 0 | 10.1 | -30 | 327.4
2018-08-18 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 65.1659 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 21.5 | -30 | 337.1
2018-08-18 | 19:00 | 344.9 | 175.5 | 65.3587 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 29.2 | -30 | 344.9
2018-08-18 | 20:00 | 327.5 | 175.5 | 65.1165 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 11.3 | -30 | 327.5
2018-08-18 | 21:00 | 306 | 175.5 | 60.668 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | -30 | 306
2018-08-18 | 22:00 | 294 | 175.5 | 57.7667 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -30 | 294
2018-08-18 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 55.7101 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 282.5
2018-08-19 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 47.876 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | -30 | 265.9
2018-08-19 | 1:00 | 262.9 | 175.5 | 45.8037 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -30 | 262.9
2018-08-19 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 46.6956 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -30 | 273.9
2018-08-19 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 52.4884 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | -30 | 289.6
2018-08-19 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 52.5246 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -30 | 288.4
2018-08-19 | 5:00 | 272.6 | 175.5 | 43.0544 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 3.0208 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | -30 | 272.6
2018-08-19 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 42.4624 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 11.3485 | 0 | 5.2891 | 0 | -3.9 | -30 | 267.1
2018-08-19 | 7:00 | 277 | 175.5 | 45.1124 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 14.6058 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | -30 | 277
2018-08-19 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 52.5875 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 18.9319 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | -30 | 290.4
2018-08-19 | 9:00 | 299.2 | 175.5 | 49.0242 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 30.2032 | 0 | 8.0726 | 0 | 0 | -30 | 299.2
2018-08-19 | 10:00 | 305.3 | 175.5 | 47.5086 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 36.4269 | 0 | 9.4645 | 0 | 0 | -30 | 305.3
2018-08-19 | 11:00 | 316.9 | 175.5 | 49.6497 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 44.587 | 0 | 10.7633 | 0 | 0 | -30 | 316.9
2018-08-19 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 53.1528 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 33.1124 | 0 | 11.1348 | 0 | 0 | -30 | 309.8
2018-08-19 | 13:00 | 312.3 | 175.5 | 53.0504 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 30.8582 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -30 | 312.3
2018-08-19 | 14:00 | 305.2 | 175.5 | 52.8753 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 16.1767 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | -30 | 305.2
2018-08-19 | 15:00 | 305.3 | 175.5 | 52.8922 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 8.3887 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | -30 | 305.3
2018-08-19 | 16:00 | 312.8 | 175.5 | 55.3454 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 5.1488 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-08-19 | 17:00 | 326.2 | 175.5 | 74.3348 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8585 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | -30 | 326.2
2018-08-19 | 18:00 | 343.2 | 175.5 | 93.8491 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 0.2 | -30 | 343.2
2018-08-19 | 19:00 | 345.3 | 175.5 | 96.1347 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0.2 | -30 | 345.3
2018-08-19 | 20:00 | 327.9 | 175.5 | 78.5636 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5364 | 0 | 0 | -30 | 327.9
2018-08-19 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 59.8058 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2018-08-19 | 22:00 | 289.3 | 175.5 | 51.5407 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | -30 | 289.3
2018-08-19 | 23:00 | 278.3 | 175.5 | 50.7985 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 278.3
2018-08-20 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 46.6202 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | -30 | 266.7
2018-08-20 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 43.1138 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1862 | 0 | 0 | -30 | 264.4
2018-08-20 | 2:00 | 275.5 | 175.5 | 53.2861 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -30 | 275.5
2018-08-20 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 66.0942 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -30 | 290.7
2018-08-20 | 4:00 | 292.3 | 175.5 | 66.0376 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0624 | 0 | 0 | -30 | 292.3
2018-08-20 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 50.7228 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 7.0714 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -30 | 281.4
2018-08-20 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 42.7228 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 31.2569 | 0 | 11.3203 | 0 | -16.2 | -30 | 281.2
2018-08-20 | 7:00 | 290.7 | 175.5 | 42.9326 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 57.0399 | 0 | 11.2275 | 0 | -32.6 | -30 | 290.7
2018-08-20 | 8:00 | 321.5 | 175.5 | 43.5482 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 77.2315 | 0 | 11.3203 | 0 | -22.7 | -30 | 321.5
2018-08-20 | 9:00 | 348.2 | 175.5 | 44.115 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 86.9558 | 0 | 8.6292 | 0 | -3.6 | -30 | 348.2
2018-08-20 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 50.5055 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 88.693 | 0 | 7.7015 | 0 | 0 | -30 | 359.5
2018-08-20 | 11:00 | 372 | 175.5 | 64.8718 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 87.9404 | 0 | 6.5878 | 0 | 0 | -30 | 372
2018-08-20 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 44.0814 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 83.4512 | 0 | 5.5674 | 0 | -2.4 | -30 | 343.3
2018-08-20 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 47.1848 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 76.0129 | 0 | 6.4023 | 0 | 0 | -30 | 361.8
2018-08-20 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 76.7968 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 49.035 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | -30 | 372.9
2018-08-20 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 97.2296 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 28.5444 | 0 | 3.526 | 0 | 0.2 | -30 | 375.9
2018-08-20 | 16:00 | 385 | 175.5 | 109.3937 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 11.8164 | 0 | 3.9899 | 0 | 10.9 | -30 | 385
2018-08-20 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 109.2766 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 1.248 | 0 | 4.1754 | 0 | 14.3 | -30 | 377.9
2018-08-20 | 18:00 | 384.9 | 175.5 | 109.4463 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 22.1 | -30 | 384.9
2018-08-20 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 109.3318 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 18.6 | -30 | 381.1
2018-08-20 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 103.2029 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0.2 | -30 | 356.2
2018-08-20 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 87.5101 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0.2 | -30 | 332.9
2018-08-20 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 66.4956 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | -30 | 310.9
2018-08-20 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 62.7173 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0827 | 0 | 0 | -30 | 297.4
2018-08-21 | 0:00 | 281.7 | 175.5 | 65.2029 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | -30 | 281.7
2018-08-21 | 1:00 | 279.4 | 175.5 | 64.2948 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -30 | 279.4
2018-08-21 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 73.9237 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-08-21 | 3:00 | 303.3 | 175.5 | 87.0667 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0.2 | -30 | 303.3
2018-08-21 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 87.4956 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0.2 | -30 | 304.6
2018-08-21 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 73.5796 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 1.345 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-08-21 | 6:00 | 297.9 | 175.5 | 69.5833 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 10.4847 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | -30 | 297.9
2018-08-21 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 73.7721 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 21.0316 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -30 | 313.6
2018-08-21 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 79.7215 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 40.7609 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2018-08-21 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 104.0727 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 39.7455 | 0 | 5.3818 | 0 | 0.2 | -30 | 372.8
2018-08-21 | 10:00 | 381.5 | 175.5 | 102.5056 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 39.9262 | 0 | 4.2682 | 0 | 0.2 | -30 | 381.5
2018-08-21 | 11:00 | 388.2 | 175.5 | 104.3766 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 34.848 | 0 | 4.1754 | 0 | 0.2 | -30 | 388.2
2018-08-21 | 12:00 | 362.9 | 175.5 | 95.0065 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 26.4036 | 0 | 3.9899 | 0 | 0.2 | -30 | 362.9
2018-08-21 | 13:00 | 387.5 | 175.5 | 109.4938 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 21.8742 | 0 | 4.732 | 0 | 1.6 | -30 | 387.5
2018-08-21 | 14:00 | 388.4 | 175.5 | 109.5269 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 12.9563 | 0 | 6.2168 | 0 | 9.9 | -30 | 388.4
2018-08-21 | 15:00 | 388.6 | 175.5 | 109.5375 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 7.2032 | 0 | 6.9593 | 0 | 15.1 | -30 | 388.6
2018-08-21 | 16:00 | 392.1 | 175.5 | 109.5183 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 2.2019 | 0 | 7.9798 | 0 | 22.6 | -30 | 392.1
2018-08-21 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 109.4491 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 17.2 | -30 | 384.8
2018-08-21 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 109.4768 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 20.9 | -30 | 387.6
2018-08-21 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 109.3572 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 13 | -30 | 381.9
2018-08-21 | 20:00 | 357.6 | 175.5 | 103.5708 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 0.2 | -30 | 357.6
2018-08-21 | 21:00 | 335 | 175.5 | 96.7564 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0.2 | -30 | 335
2018-08-21 | 22:00 | 312.7 | 175.5 | 91.4564 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0.2 | -30 | 312.7
2018-08-21 | 23:00 | 300.3 | 175.5 | 80.0913 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -30 | 300.3
2018-08-22 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 61.1925 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | -30 | 282.9
2018-08-22 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 62.6564 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2018-08-22 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 69.5572 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | -30 | 292.1
2018-08-22 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 83.2942 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0.2 | -30 | 308.3
2018-08-22 | 4:00 | 311.2 | 175.5 | 84.2456 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 0.2 | -30 | 311.2
2018-08-22 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 76.1754 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1246 | 0 | 0 | -30 | 304.6
2018-08-22 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 73.0447 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 1.4379 | 0 | 15.2174 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2018-08-22 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 83.4553 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 5.2787 | 0 | 17.166 | 0 | 0.1 | -30 | 325.6
2018-08-22 | 8:00 | 361.4 | 175.5 | 100.6939 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4052 | 0 | 18.0009 | 0 | 0.2 | -30 | 361.4
2018-08-22 | 9:00 | 389 | 175.5 | 101.3831 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 29.4573 | 0 | 15.9596 | 0 | 0.2 | -30 | 389
2018-08-22 | 10:00 | 391.3 | 175.5 | 101.4055 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 34.4638 | 0 | 16.3307 | 0 | 0.2 | -30 | 391.3
2018-08-22 | 11:00 | 403.3 | 175.5 | 101.7816 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 47.1508 | 0 | 14.5676 | 0 | 0.2 | -30 | 403.3
2018-08-22 | 12:00 | 373.6 | 175.5 | 78.7824 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 57.5355 | 0 | 14.3821 | 0 | 0 | -30 | 373.6
2018-08-22 | 13:00 | 386.5 | 175.5 | 96.4026 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 60.4009 | 0 | 14.1965 | 0 | 0.2 | -30 | 386.5
2018-08-22 | 14:00 | 400 | 175.5 | 95.5905 | 79 | 9.4 | 3.6 | 51.3065 | 0 | 15.403 | 0 | 0.2 | -30 | 400
2018-08-22 | 15:00 | 404.8 | 175.5 | 109.8491 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 26.576 | 0 | 14.4749 | 0 | 3.9 | -30 | 404.8
2018-08-22 | 16:00 | 410.9 | 175.5 | 109.8974 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 13.6358 | 0 | 15.8668 | 0 | 21.5 | -30 | 410.9
2018-08-22 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 109.6704 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 1.8648 | 0 | 18.4648 | 0 | 19.5 | -30 | 399.5
2018-08-22 | 18:00 | 406.1 | 175.5 | 109.7774 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7226 | 0 | 28.6 | -30 | 406.1
2018-08-22 | 19:00 | 405.7 | 175.5 | 109.8477 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0523 | 0 | 29.8 | -30 | 405.7
2018-08-22 | 20:00 | 377.4 | 175.5 | 109.1681 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 3.2 | -30 | 377.4
2018-08-22 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 98.126 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.774 | 0 | 0.2 | -30 | 352.7
2018-08-22 | 22:00 | 329.8 | 175.5 | 94.6766 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4234 | 0 | 0.2 | -30 | 329.8
2018-08-22 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 81.691 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.609 | 0 | 0 | -30 | 311.1
2018-08-23 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 61.9332 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8668 | 0 | 0 | -30 | 294.2
2018-08-23 | 1:00 | 289.8 | 175.5 | 59.2962 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1038 | 0 | 0 | -30 | 289.8
2018-08-23 | 2:00 | 299.5 | 175.5 | 67.6043 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4957 | 0 | 0 | -30 | 299.5
2018-08-23 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 82.2251 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4749 | 0 | 0 | -30 | 313.6
2018-08-23 | 4:00 | 316 | 175.5 | 85.3528 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5472 | 0 | 0.2 | -30 | 316
2018-08-23 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 70.4753 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 3.1261 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | -30 | 302.1
2018-08-23 | 6:00 | 308.1 | 175.5 | 72.2374 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 8.3487 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -30 | 308.1
2018-08-23 | 7:00 | 333.5 | 175.5 | 83.6576 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 17.9149 | 0 | 11.2275 | 0 | 0.1 | -30 | 333.5
2018-08-23 | 8:00 | 368.7 | 175.5 | 98.3972 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 36.6034 | 0 | 10.2994 | 0 | 0.2 | -30 | 368.7
2018-08-23 | 9:00 | 385.1 | 175.5 | 98.6866 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 47.4613 | 0 | 7.0521 | 0 | 0.2 | -30 | 385.1
2018-08-23 | 10:00 | 398.4 | 175.5 | 98.9899 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 50.9861 | 0 | 6.124 | 0 | 0.2 | -30 | 398.4
2018-08-23 | 11:00 | 397.8 | 175.5 | 99.0589 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 64.5954 | 0 | 5.8457 | 0 | 0.2 | -30 | 397.8
2018-08-23 | 12:00 | 378.4 | 175.5 | 89.1002 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 65.6252 | 0 | 5.4746 | 0 | 0.2 | -30 | 378.4
2018-08-23 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 97.1631 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 63.3551 | 0 | 5.3818 | 0 | 0.2 | -30 | 396.3
2018-08-23 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 99.0145 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 55.0101 | 0 | 4.1754 | 0 | 0.2 | -30 | 400.2
2018-08-23 | 15:00 | 403.5 | 175.5 | 109.8218 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 33.8803 | 0 | 2.5979 | 0 | 8 | -30 | 403.5
2018-08-23 | 16:00 | 413.3 | 175.5 | 109.9892 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 14.5405 | 0 | 1.6703 | 0 | 37.9 | -30 | 413.3
2018-08-23 | 17:00 | 404.9 | 175.5 | 109.8062 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 1.838 | 0 | 1.8558 | 0 | 42.2 | -30 | 404.9
2018-08-23 | 18:00 | 407.6 | 175.5 | 109.9297 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 46.8 | -30 | 407.6
2018-08-23 | 19:00 | 400.7 | 175.5 | 109.7595 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 38.4 | -30 | 400.7
2018-08-23 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 109.0667 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 9 | -30 | 370.7
2018-08-23 | 21:00 | 346.1 | 175.5 | 97.8812 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 0.2 | -30 | 346.1
2018-08-23 | 22:00 | 330.4 | 175.5 | 96.5956 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0.2 | -30 | 330.4
2018-08-23 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 92.2318 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 0.2 | -30 | 313.1
2018-08-24 | 0:00 | 297.8 | 175.5 | 80.0752 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2018-08-24 | 1:00 | 290.5 | 175.5 | 73.0535 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | -30 | 290.5
2018-08-24 | 2:00 | 300 | 175.5 | 82.2752 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | -30 | 300
2018-08-24 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 92.9338 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 0.2 | -30 | 312.9
2018-08-24 | 4:00 | 314.3 | 175.5 | 91.6066 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | 0.2 | -30 | 314.3
2018-08-24 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 72.1627 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 4.7234 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | -30 | 300.4
2018-08-24 | 6:00 | 300.3 | 175.5 | 57.1547 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 16.7548 | 0 | 12.9905 | 0 | 0 | -30 | 300.3
2018-08-24 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 56.8237 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 30.8436 | 0 | 13.7327 | 0 | 0 | -30 | 315.3
2018-08-24 | 8:00 | 359.4 | 175.5 | 90.1611 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 23.9143 | 0 | 15.1246 | 0 | 0.2 | -30 | 359.4
2018-08-24 | 9:00 | 403.5 | 175.5 | 109.772 | 85 | 9.4 | 3.6 | 17.7447 | 0 | 13.0833 | 0 | 19.4 | -30 | 403.5
2018-08-24 | 10:00 | 415 | 175.5 | 110.0449 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 16.5288 | 0 | 12.5263 | 0 | 25.7 | -30 | 415
2018-08-24 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 109.9949 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 15.1201 | 0 | 10.485 | 0 | 27.8 | -30 | 413.6
2018-08-24 | 12:00 | 389.2 | 175.5 | 109.5277 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 17.1613 | 0 | 14.011 | 0 | 8.3 | -30 | 389.2
2018-08-24 | 13:00 | 405 | 175.5 | 109.8487 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 8.2824 | 0 | 13.2689 | 0 | 23.4 | -30 | 405
2018-08-24 | 14:00 | 406.4 | 175.5 | 109.8124 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5272 | 0 | 14.6604 | 0 | 28.2 | -30 | 406.4
2018-08-24 | 15:00 | 403.3 | 175.5 | 109.7729 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7306 | 0 | 14.1965 | 0 | 27.4 | -30 | 403.3
2018-08-24 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 109.7834 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3136 | 0 | 15.403 | 0 | 30.9 | -30 | 406.6
2018-08-24 | 17:00 | 396.3 | 175.5 | 109.6505 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9495 | 0 | 19.2 | -30 | 396.3
2018-08-24 | 18:00 | 397.8 | 175.5 | 109.6947 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8053 | 0 | 19.3 | -30 | 397.8
2018-08-24 | 19:00 | 386.5 | 175.5 | 109.367 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 17.4 | -30 | 386.5
2018-08-24 | 20:00 | 360.4 | 175.5 | 108.8947 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8053 | 0 | 4.6 | -30 | 360.4
2018-08-24 | 21:00 | 334 | 175.5 | 97.7144 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4856 | 0 | 0.2 | -30 | 334
2018-08-24 | 22:00 | 320.8 | 175.5 | 90.1629 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5371 | 0 | 0.2 | -30 | 320.8
2018-08-24 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 81.2557 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4443 | 0 | 0 | -30 | 311.6
2018-08-25 | 0:00 | 290.6 | 175.5 | 61.4485 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3515 | 0 | 0 | -30 | 290.6
2018-08-25 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 56.0055 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7945 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2018-08-25 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 69.2268 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0732 | 0 | 0 | -30 | 298.1
2018-08-25 | 3:00 | 311.7 | 175.5 | 81.1569 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7431 | 0 | 0 | -30 | 311.7
2018-08-25 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 78.4999 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3001 | 0 | 0 | -30 | 310.1
2018-08-25 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 63.3352 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2443 | 0 | 20.3205 | 0 | 0 | -30 | 296.2
2018-08-25 | 6:00 | 301 | 175.5 | 63.6394 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5132 | 0 | 22.5474 | 0 | 0 | -30 | 301
2018-08-25 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 75.2682 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 5.9555 | 0 | 22.1763 | 0 | 0 | -30 | 316.2
2018-08-25 | 8:00 | 346.4 | 175.5 | 86.396 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 7.469 | 0 | 20.135 | 0 | 0.2 | -30 | 346.4
2018-08-25 | 9:00 | 369 | 175.5 | 97.4512 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 8.6066 | 0 | 20.0422 | 0 | 0.2 | -30 | 369
2018-08-25 | 10:00 | 369.3 | 175.5 | 97.4466 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 10.712 | 0 | 21.3414 | 0 | 0.2 | -30 | 369.3
2018-08-25 | 11:00 | 371.8 | 175.5 | 97.4339 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 9.7259 | 0 | 22.6402 | 0 | 0.2 | -30 | 371.8
2018-08-25 | 12:00 | 359.6 | 175.5 | 96.4308 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 9.3073 | 0 | 22.3619 | 0 | 0.2 | -30 | 359.6
2018-08-25 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 97.3433 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 9.9731 | 0 | 22.0836 | 0 | 0.2 | -30 | 366.5
2018-08-25 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 97.2059 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 7.0611 | 0 | 22.733 | 0 | 0.2 | -30 | 360.5
2018-08-25 | 15:00 | 353.7 | 175.5 | 97.1254 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6991 | 0 | 23.4755 | 0 | 0.2 | -30 | 353.7
2018-08-25 | 16:00 | 358 | 175.5 | 97.2353 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 1.4181 | 0 | 23.8466 | 0 | 0.2 | -30 | 358
2018-08-25 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 94.639 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.661 | 0 | 0.2 | -30 | 358.7
2018-08-25 | 18:00 | 370.2 | 175.5 | 98.41 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0.2 | -30 | 370.2
2018-08-25 | 19:00 | 365.2 | 175.5 | 98.3454 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4546 | 0 | 0.2 | -30 | 365.2
2018-08-25 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 92.3092 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9908 | 0 | 0.2 | -30 | 345.1
2018-08-25 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 90.5875 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7125 | 0 | 0.2 | -30 | 326.4
2018-08-25 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 79.4514 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2486 | 0 | 0 | -30 | 312.5
2018-08-25 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 70.7297 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9703 | 0 | 0 | -30 | 303.5
2018-08-26 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 58.9927 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2073 | 0 | 0 | -30 | 291.4
2018-08-26 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 55.6485 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3515 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2018-08-26 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 56.2826 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-08-26 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 59.3251 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4749 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2018-08-26 | 4:00 | 302.8 | 175.5 | 59.3818 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9182 | 0 | 0 | -30 | 302.8
2018-08-26 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 45.1572 | 61 | 9.4 | 3.6 | 4.9969 | 0 | 14.8459 | 0 | 0 | -30 | 284.5
2018-08-26 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 42.7205 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 16.4344 | 0 | 16.1451 | 0 | -8.6 | -30 | 278.3
2018-08-26 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 42.7805 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 35.4591 | 0 | 14.6604 | 0 | -24.8 | -30 | 279.7
2018-08-26 | 8:00 | 288.7 | 175.5 | 42.9809 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 56.8936 | 0 | 13.8255 | 0 | -36.6 | -30 | 288.7
2018-08-26 | 9:00 | 313.2 | 175.5 | 43.4158 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 67.7145 | 0 | 11.9697 | 0 | -21.5 | -30 | 313.2
2018-08-26 | 10:00 | 320.2 | 175.5 | 43.5494 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3078 | 0 | 9.7428 | 0 | -16 | -30 | 320.2
2018-08-26 | 11:00 | 321.4 | 175.5 | 43.5682 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 74.4099 | 0 | 8.7219 | 0 | -16.9 | -30 | 321.4
2018-08-26 | 12:00 | 313.3 | 175.5 | 43.4453 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 72.5894 | 0 | 8.1653 | 0 | -23 | -30 | 313.3
2018-08-26 | 13:00 | 315.9 | 175.5 | 43.4497 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 54.4841 | 0 | 6.8662 | 0 | -1 | -30 | 315.9
2018-08-26 | 14:00 | 309.7 | 175.5 | 43.3212 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 49.3195 | 0 | 6.9593 | 0 | -2 | -30 | 309.7
2018-08-26 | 15:00 | 310 | 175.5 | 43.3594 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 37.1311 | 0 | 6.3095 | 0 | -8 | -30 | 310
2018-08-26 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 64.1859 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8829 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -30 | 323.9
2018-08-26 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 88.5725 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0.6324 | 0 | 6.4951 | 0 | 0.3 | -30 | 340.5
2018-08-26 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 98.3049 | 89.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | 0 | 4.5 | -30 | 357.2
2018-08-26 | 19:00 | 358 | 175.5 | 98.4326 | 89.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5674 | 0 | 6.1 | -30 | 358
2018-08-26 | 20:00 | 337 | 175.5 | 91.0824 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 0.3 | -30 | 337
2018-08-26 | 21:00 | 323.5 | 175.5 | 79.4029 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | -30 | 323.5
2018-08-26 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 61.3378 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | -30 | 304.6
2018-08-26 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 59.145 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | -30 | 296.1
2018-08-27 | 0:00 | 281 | 175.5 | 68.131 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | -30 | 281
2018-08-27 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 60.045 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | -30 | 273.1
2018-08-27 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 72.5165 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -30 | 285.2
2018-08-27 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 80.8667 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | -30 | 301.2
2018-08-27 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 80.9246 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | -30 | 300.9
2018-08-27 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 71.7021 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 4.9574 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | -30 | 289.9
2018-08-27 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 61.3824 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 18.6699 | 0 | 3.2477 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2018-08-27 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 61.2734 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 32.4503 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | -30 | 306.5
2018-08-27 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 69.1953 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 47.1212 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -30 | 331.1
2018-08-27 | 9:00 | 358.9 | 175.5 | 82.3612 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 52.0336 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -30 | 358.9
2018-08-27 | 10:00 | 372.8 | 175.5 | 82.2367 | 70 | 9.4 | 3.6 | 59.5581 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | -30 | 372.8
2018-08-27 | 11:00 | 368.4 | 175.5 | 80.3245 | 60 | 9.4 | 3.6 | 66.792 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -30 | 368.4
2018-08-27 | 12:00 | 345.8 | 175.5 | 56.3078 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 76.6798 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | -30 | 345.8
2018-08-27 | 13:00 | 363.2 | 175.5 | 70.3127 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 60.2894 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | -30 | 363.2
2018-08-27 | 14:00 | 373.4 | 175.5 | 83.8267 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 43.9609 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | -30 | 373.4
2018-08-27 | 15:00 | 382.6 | 175.5 | 98.8555 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 24.3104 | 0 | 2.1341 | 0 | 10.6 | -30 | 382.6
2018-08-27 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 98.9952 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3707 | 0 | 2.1341 | 0 | 36.3 | -30 | 391.5
2018-08-27 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 98.777 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.4251 | 0 | 2.5979 | 0 | 29.3 | -30 | 377.8
2018-08-27 | 18:00 | 387.7 | 175.5 | 98.9948 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 39.5 | -30 | 387.7
2018-08-27 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 98.7523 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2477 | 0 | 33.2 | -30 | 381.9
2018-08-27 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 98.2101 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 2.2 | -30 | 351.1
2018-08-27 | 21:00 | 329.8 | 175.5 | 85.6752 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0.3 | -30 | 329.8
2018-08-27 | 22:00 | 312.8 | 175.5 | 78.6037 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-08-27 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 78.2615 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9385 | 0 | 0 | -30 | 300.6
2018-08-28 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 65.4049 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | 0 | 0 | -30 | 281.8
2018-08-28 | 1:00 | 280.5 | 175.5 | 64.5688 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | -30 | 280.5
2018-08-28 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 70.9905 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | -30 | 287.2
2018-08-28 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 85.8841 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 0.3 | -30 | 304.1
2018-08-28 | 4:00 | 309.8 | 175.5 | 92.1407 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0.3 | -30 | 309.8
2018-08-28 | 5:00 | 294.7 | 175.5 | 75.728 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 1.3344 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -30 | 294.7
2018-08-28 | 6:00 | 301.4 | 175.5 | 77.2257 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 6.2222 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2018-08-28 | 7:00 | 319.5 | 175.5 | 81.9388 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 13.7236 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | -30 | 319.5
2018-08-28 | 8:00 | 350.1 | 175.5 | 91.7698 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 18.9143 | 0 | 7.5159 | 0 | 0.3 | -30 | 350.1
2018-08-28 | 9:00 | 370.2 | 175.5 | 95.3609 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 25.0729 | 0 | 6.8662 | 0 | 0.3 | -30 | 370.2
2018-08-28 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 91.3788 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 36.4334 | 0 | 6.5878 | 0 | 0.3 | -30 | 365.3
2018-08-28 | 11:00 | 370.8 | 175.5 | 95.4411 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 42.6494 | 0 | 6.3095 | 0 | 0.3 | -30 | 370.8
2018-08-28 | 12:00 | 352.4 | 175.5 | 81.9217 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 40.5334 | 0 | 7.1449 | 0 | 0 | -30 | 352.4
2018-08-28 | 13:00 | 372.5 | 175.5 | 95.4522 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 34.3536 | 0 | 7.7942 | 0 | 0.3 | -30 | 372.5
2018-08-28 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 92.5392 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 32.5955 | 0 | 8.1653 | 0 | 0.3 | -30 | 367.8
2018-08-28 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 96.7042 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9811 | 0 | 8.8147 | 0 | 0.3 | -30 | 368.5
2018-08-28 | 16:00 | 379.8 | 175.5 | 98.7645 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 4.1702 | 0 | 8.1653 | 0 | 22 | -30 | 379.8
2018-08-28 | 17:00 | 374 | 175.5 | 98.7138 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1862 | 0 | 19.4 | -30 | 374
2018-08-28 | 18:00 | 385.2 | 175.5 | 98.9367 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 28.8 | -30 | 385.2
2018-08-28 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 98.6737 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 18.7 | -30 | 376.6
2018-08-28 | 20:00 | 353 | 175.5 | 95.0592 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3408 | 0 | 0.3 | -30 | 353
2018-08-28 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 88.0942 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0.3 | -30 | 328.9
2018-08-28 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 89.7508 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9492 | 0 | 0.3 | -30 | 310.9
2018-08-28 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 79.1295 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -30 | 299.7
2018-08-29 | 0:00 | 279.6 | 175.5 | 56.8295 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -30 | 279.6
2018-08-29 | 1:00 | 280.1 | 175.5 | 57.4223 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5777 | 0 | 0 | -30 | 280.1
2018-08-29 | 2:00 | 290.5 | 175.5 | 67.7295 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | -30 | 290.5
2018-08-29 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 82.9078 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 0 | -30 | 305.4
2018-08-29 | 4:00 | 308.6 | 175.5 | 83.4789 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0.3 | -30 | 308.6
2018-08-29 | 5:00 | 298.3 | 175.5 | 75.3176 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.8613 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2018-08-29 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 75.5431 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 6.1069 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | -30 | 303.4
2018-08-29 | 7:00 | 320.8 | 175.5 | 83.7258 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 12.345 | 0 | 8.6292 | 0 | 0.3 | -30 | 320.8
2018-08-29 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 84.3701 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 28.8995 | 0 | 7.3304 | 0 | 0.3 | -30 | 345.5
2018-08-29 | 9:00 | 362.8 | 175.5 | 84.7616 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 39.7442 | 0 | 7.7942 | 0 | 0.3 | -30 | 362.8
2018-08-29 | 10:00 | 367.3 | 175.5 | 84.298 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 41.9584 | 0 | 8.4436 | 0 | 0.3 | -30 | 367.3
2018-08-29 | 11:00 | 361.9 | 175.5 | 74.6013 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 56.6478 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | -30 | 361.9
2018-08-29 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 58.0529 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 54.8324 | 0 | 8.8147 | 0 | 0 | -30 | 334.3
2018-08-29 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 76.3466 | 58 | 9.4 | 3.6 | 53.5098 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -30 | 354.8
2018-08-29 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 77.7402 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 40.6728 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | -30 | 359.1
2018-08-29 | 15:00 | 363.1 | 175.5 | 89.9304 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 18.6754 | 0 | 7.7942 | 0 | 0.3 | -30 | 363.1
2018-08-29 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 98.6125 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5643 | 0 | 7.4232 | 0 | 11.8 | -30 | 372.3
2018-08-29 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 98.5624 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 15.4 | -30 | 370.1
2018-08-29 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 98.7841 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 25.2 | -30 | 380.4
2018-08-29 | 19:00 | 372 | 175.5 | 98.5768 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 17.1 | -30 | 372
2018-08-29 | 20:00 | 347.9 | 175.5 | 94.9768 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 0.3 | -30 | 347.9
2018-08-29 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 83.7407 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0.3 | -30 | 327.4
2018-08-29 | 22:00 | 311.5 | 175.5 | 76.6564 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | -30 | 311.5
2018-08-29 | 23:00 | 299.6 | 175.5 | 78.8347 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | -30 | 299.6
2018-08-30 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 63.2768 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | -30 | 281.1
2018-08-30 | 1:00 | 278 | 175.5 | 60.7338 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | -30 | 278
2018-08-30 | 2:00 | 292 | 175.5 | 74.0479 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -30 | 292
2018-08-30 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 87.7194 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 0.3 | -30 | 306.2
2018-08-30 | 4:00 | 312.9 | 175.5 | 93.6977 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4023 | 0 | 0.3 | -30 | 312.9
2018-08-30 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 82.4266 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7734 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2018-08-30 | 6:00 | 310.2 | 175.5 | 88.0397 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4508 | 0 | 6.3095 | 0 | 0.3 | -30 | 310.2
2018-08-30 | 7:00 | 331.9 | 175.5 | 97.8332 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 2.7364 | 0 | 7.3304 | 0 | 5.8 | -30 | 331.9
2018-08-30 | 8:00 | 363.4 | 175.5 | 98.4955 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 5.695 | 0 | 6.3095 | 0 | 19.1 | -30 | 363.4
2018-08-30 | 9:00 | 383.3 | 175.5 | 98.8847 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 8.6704 | 0 | 7.1449 | 0 | 24.8 | -30 | 383.3
2018-08-30 | 10:00 | 386.6 | 175.5 | 98.9339 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 12.0927 | 0 | 6.7734 | 0 | 24.7 | -30 | 386.6
2018-08-30 | 11:00 | 388.1 | 175.5 | 98.9669 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 20.5597 | 0 | 6.7734 | 0 | 24.9 | -30 | 388.1
2018-08-30 | 12:00 | 362.2 | 175.5 | 98.385 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 12.5272 | 0 | 6.5878 | 0 | 8 | -30 | 362.2
2018-08-30 | 13:00 | 387 | 175.5 | 98.9336 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.9713 | 0 | 6.4951 | 0 | 26.9 | -30 | 387
2018-08-30 | 14:00 | 386.6 | 175.5 | 98.8554 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 6.5853 | 0 | 6.9593 | 0 | 27.5 | -30 | 386.6
2018-08-30 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 98.7752 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3161 | 0 | 7.6087 | 0 | 25.3 | -30 | 381.7
2018-08-30 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 98.8615 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.4864 | 0 | 7.0521 | 0 | 32.4 | -30 | 385.5
2018-08-30 | 17:00 | 381 | 175.5 | 98.8347 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 27.3 | -30 | 381
2018-08-30 | 18:00 | 387.7 | 175.5 | 99.013 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 34.1 | -30 | 387.7
2018-08-30 | 19:00 | 377.5 | 175.5 | 98.8266 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7734 | 0 | 25.2 | -30 | 377.5
2018-08-30 | 20:00 | 353 | 175.5 | 98.2543 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8457 | 0 | 12.2 | -30 | 353
2018-08-30 | 21:00 | 331.7 | 175.5 | 97.7471 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 10.6 | -30 | 331.7
2018-08-30 | 22:00 | 319.3 | 175.5 | 97.5615 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9385 | 0 | 0.3 | -30 | 319.3
2018-08-30 | 23:00 | 306.3 | 175.5 | 90.5892 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0.3 | -30 | 306.3
2018-08-31 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 75.6101 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-08-31 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 76.0378 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-08-31 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 86.0021 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0.3 | -30 | 300.7
2018-08-31 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 94.2804 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0.3 | -30 | 313.6
2018-08-31 | 4:00 | 316.2 | 175.5 | 94.3442 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0.3 | -30 | 316.2
2018-08-31 | 5:00 | 304 | 175.5 | 90.5104 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0.4904 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.3 | -30 | 304
2018-08-31 | 6:00 | 307.4 | 175.5 | 88.393 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 7.2006 | 0 | 1.2064 | 0 | 0.3 | -30 | 307.4
2018-08-31 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 87.0848 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 14.4943 | 0 | 1.0209 | 0 | 0.3 | -30 | 322.6
2018-08-31 | 8:00 | 354 | 175.5 | 95.0945 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 25.9846 | 0 | 1.0209 | 0 | 0.3 | -30 | 354
2018-08-31 | 9:00 | 374.2 | 175.5 | 95.5395 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 41.2469 | 0 | 1.1136 | 0 | 0.3 | -30 | 374.2
2018-08-31 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 84.9253 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 56.9044 | 0 | 1.6703 | 0 | 0.3 | -30 | 367.8
2018-08-31 | 11:00 | 374.5 | 175.5 | 95.4843 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 59.0744 | 0 | 2.0413 | 0 | 0.3 | -30 | 374.5
2018-08-31 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 80.2333 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 45.7832 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | -30 | 355.7
2018-08-31 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 95.622 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 40.823 | 0 | 3.155 | 0 | 0.3 | -30 | 378.8
2018-08-31 | 14:00 | 388.2 | 175.5 | 99.0341 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 33.1399 | 0 | 3.526 | 0 | 6.9 | -30 | 388.2
2018-08-31 | 15:00 | 389.6 | 175.5 | 99.0417 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 16.9756 | 0 | 4.0827 | 0 | 23.9 | -30 | 389.6
2018-08-31 | 16:00 | 391.4 | 175.5 | 98.9615 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 4.1835 | 0 | 3.155 | 0 | 39.5 | -30 | 391.4
2018-08-31 | 17:00 | 381.1 | 175.5 | 98.8423 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0027 | 0 | 3.155 | 0 | 33.5 | -30 | 381.1
2018-08-31 | 18:00 | 389.3 | 175.5 | 99.0021 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 42.1 | -30 | 389.3
2018-08-31 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 98.7948 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 30.7 | -30 | 377.6
2018-08-31 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 98.337 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 10.6 | -30 | 356.3
2018-08-31 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 94.6165 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 0.3 | -30 | 331.2
2018-08-31 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 90.6667 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0.3 | -30 | 314.3
2018-08-31 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 87.7021 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0.3 | -30 | 299.9
2018-09-01 | 0:00 | 287 | 175.5 | 69.1241 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8759 | 0 | 0 | -30 | 287
2018-09-01 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 69.082 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -30 | 282.5
2018-09-01 | 2:00 | 292.9 | 175.5 | 69.3539 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | -30 | 292.9
2018-09-01 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 69.5407 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -30 | 304.1
2018-09-01 | 4:00 | 311.3 | 175.5 | 72.0768 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -30 | 311.3
2018-09-01 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 60.1322 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 2.9651 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -30 | 291.3
2018-09-01 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 64.4627 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 15.249 | 0 | 5.2883 | 0 | 0 | -30 | 291.1
2018-09-01 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 62.1315 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 29.3019 | 0 | 5.5666 | 0 | 0 | -30 | 303.1
2018-09-01 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 55.0098 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 52.7019 | 0 | 5.2883 | 0 | 0 | -30 | 319.1
2018-09-01 | 9:00 | 335.2 | 175.5 | 54.9602 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 67.7383 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | -30 | 335.2
2018-09-01 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 56.7114 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 76.7582 | 0 | 6.0304 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2018-09-01 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 52.5527 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 83.1096 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | -30 | 347.7
2018-09-01 | 12:00 | 330 | 175.5 | 43.7726 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 82.6765 | 0 | 7.0509 | 0 | -10.1 | -30 | 330
2018-09-01 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 43.8527 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 78.9049 | 0 | 8.4424 | 0 | -3.1 | -30 | 334.7
2018-09-01 | 14:00 | 330.4 | 175.5 | 53.9311 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 58.2771 | 0 | 9.0918 | 0 | 0 | -30 | 330.4
2018-09-01 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 64.6806 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 32.7191 | 0 | 7.7003 | 0 | 0 | -30 | 329.2
2018-09-01 | 16:00 | 338.6 | 175.5 | 83.0503 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 13.7036 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | -30 | 338.6
2018-09-01 | 17:00 | 343.5 | 175.5 | 98.0981 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6116 | 0 | 2.6903 | 0 | 1.3 | -30 | 343.5
2018-09-01 | 18:00 | 355.2 | 175.5 | 98.3446 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 14.2 | -30 | 355.2
2018-09-01 | 19:00 | 354.1 | 175.5 | 98.2518 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 13.1 | -30 | 354.1
2018-09-01 | 20:00 | 335.2 | 175.5 | 94.7301 | 80 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0.3 | -30 | 335.2
2018-09-01 | 21:00 | 314 | 175.5 | 78.8591 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0 | -30 | 314
2018-09-01 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 69.4518 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2018-09-01 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 69.2808 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3192 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2018-09-02 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 53.7374 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | -30 | 270.6
2018-09-02 | 1:00 | 265.5 | 175.5 | 53.6374 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | -30 | 265.5
2018-09-02 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 53.288 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | -30 | 275.7
2018-09-02 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 54.1603 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | -30 | 287.5
2018-09-02 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 54.1892 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7108 | 0 | 0 | -30 | 290.3
2018-09-02 | 5:00 | 270.3 | 175.5 | 42.5792 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 5.8317 | 0 | 3.9891 | 0 | -4.5 | -30 | 270.3
2018-09-02 | 6:00 | 260.6 | 175.5 | 42.3389 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 31.3648 | 0 | 3.8963 | 0 | -23 | -30 | 260.6
2018-09-02 | 7:00 | 260.6 | 175.5 | 42.2 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 58.8088 | -8.85 | 3.5252 | -2.284 | -38.8 | -30 | 260.6
2018-09-02 | 8:00 | 267.9 | 175.5 | 43.0816 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 78.8873 | -11.8716 | 5.1027 | 0 | -53.3 | -30 | 267.9
2018-09-02 | 9:00 | 280.5 | 175.5 | 42.6 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 91.1248 | -6.8566 | 6.6798 | -4.248 | -54.8 | -30 | 280.5
2018-09-02 | 10:00 | 292.5 | 175.5 | 42.8 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 94.3173 | -7.0968 | 7.1437 | -4.0642 | -46.6 | -30 | 292.5
2018-09-02 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 96.6467 | -7.2721 | 7.8858 | -3.8604 | -37.9 | -30 | 304.6
2018-09-02 | 12:00 | 304 | 175.5 | 43.1 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 87.6139 | -6.5924 | 8.2569 | -4.5784 | -29.8 | -30 | 304
2018-09-02 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 43.1 | 48 | 9.4 | 3.6 | 73.6389 | 0 | 6.8653 | -1.9042 | -23 | -30 | 305.2
2018-09-02 | 14:00 | 304.3 | 175.5 | 43.2285 | 48 | 9.4 | 3.6 | 60.4977 | 0 | 5.4738 | 0 | -11.4 | -30 | 304.3
2018-09-02 | 15:00 | 304.6 | 175.5 | 43.2756 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 37.9711 | 0 | 4.4533 | 0 | -4.5 | -30 | 304.6
2018-09-02 | 16:00 | 314.5 | 175.5 | 61.7747 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 15.3928 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | -30 | 314.5
2018-09-02 | 17:00 | 325.9 | 175.5 | 82.6124 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4985 | 0 | 3.9891 | 0 | 1.7 | -30 | 325.9
2018-09-02 | 18:00 | 346.4 | 175.5 | 87.5394 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 13.9 | -30 | 346.4
2018-09-02 | 19:00 | 344.6 | 175.5 | 87.5539 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5461 | 0 | 11.9 | -30 | 344.6
2018-09-02 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 83.99 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 1.7 | -30 | 324.9
2018-09-02 | 21:00 | 305.8 | 175.5 | 67.519 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -30 | 305.8
2018-09-02 | 22:00 | 288 | 175.5 | 54.1479 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 288
2018-09-02 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 52.8479 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 276.7
2018-09-03 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 48.7768 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -30 | 261.2
2018-09-03 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 48.1479 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 260.2
2018-09-03 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 60.6479 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 272.7
2018-09-03 | 3:00 | 290 | 175.5 | 77.8551 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | -30 | 290
2018-09-03 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 81.3551 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 1.7 | -30 | 295.2
2018-09-03 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 67.9165 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 2.0242 | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2018-09-03 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 61.1775 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4427 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | -30 | 287.6
2018-09-03 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 66.9099 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 20.8669 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2018-09-03 | 8:00 | 327.3 | 175.5 | 78.8243 | 53 | 9.4 | 3.6 | 32.5224 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -30 | 327.3
2018-09-03 | 9:00 | 351.6 | 175.5 | 84.4661 | 63 | 9.4 | 3.6 | 38.9239 | 0 | 5.01 | 0 | 1.7 | -30 | 351.6
2018-09-03 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 84.5718 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 43.9399 | 0 | 5.2883 | 0 | 1.7 | -30 | 356.4
2018-09-03 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 84.2943 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 43.4187 | 0 | 6.587 | 0 | 1.7 | -30 | 363.3
2018-09-03 | 12:00 | 353.2 | 175.5 | 82.5161 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 34.5836 | 0 | 7.7003 | 0 | 0 | -30 | 353.2
2018-09-03 | 13:00 | 371.8 | 175.5 | 88.1045 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 22.9241 | 0 | 8.0714 | 0 | 11.5 | -30 | 371.8
2018-09-03 | 14:00 | 383.4 | 175.5 | 88.361 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 11.9821 | 0 | 8.2569 | 0 | 33.6 | -30 | 383.4
2018-09-03 | 15:00 | 376.9 | 175.5 | 88.1782 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 6.2372 | 0 | 9.1846 | 0 | 32.1 | -30 | 376.9
2018-09-03 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 88.1536 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0.957 | 0 | 11.6894 | 0 | 34.6 | -30 | 376.6
2018-09-03 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 88.1272 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4728 | 0 | 31.9 | -30 | 375.7
2018-09-03 | 18:00 | 384.2 | 175.5 | 88.3862 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5138 | 0 | 38.1 | -30 | 384.2
2018-09-03 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 88.1705 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 28.9 | -30 | 373.3
2018-09-03 | 20:00 | 347.5 | 175.5 | 87.6211 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6789 | 0 | 3 | -30 | 347.5
2018-09-03 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 81.8935 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6065 | 0 | 0.1 | -30 | 322.1
2018-09-03 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 73.4441 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2559 | 0 | 0 | -30 | 300.3
2018-09-03 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 61.9874 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8126 | 0 | 0 | -30 | 286.1
2018-09-04 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 47.3947 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9053 | 0 | 0 | -30 | 271.3
2018-09-04 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 48.6585 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4415 | 0 | 0 | -30 | 272.1
2018-09-04 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 60.1296 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0704 | 0 | 0 | -30 | 283.2
2018-09-04 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 75.6441 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2559 | 0 | 0 | -30 | 298.9
2018-09-04 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 81.5224 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9776 | 0 | 0.2 | -30 | 304.7
2018-09-04 | 5:00 | 291 | 175.5 | 67.8147 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 1.3209 | 0 | 15.8644 | 0 | 0 | -30 | 291
2018-09-04 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 70.7504 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 4.984 | 0 | 14.5656 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2018-09-04 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 78.6504 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3828 | 0 | 13.2668 | 0 | 0 | -30 | 314.1
2018-09-04 | 8:00 | 345.2 | 175.5 | 84.3322 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 21.7889 | 0 | 15.6789 | 0 | 1.7 | -30 | 345.2
2018-09-04 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 84.7647 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 33.042 | 0 | 15.4933 | 0 | 1.7 | -30 | 363.7
2018-09-04 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 84.5677 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 40.939 | 0 | 15.4933 | 0 | 1.7 | -30 | 360.9
2018-09-04 | 11:00 | 360.1 | 175.5 | 83.077 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 51.2092 | 0 | 16.5138 | 0 | 1.7 | -30 | 360.1
2018-09-04 | 12:00 | 347 | 175.5 | 70.9109 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 38.9187 | 0 | 17.0704 | 0 | 0 | -30 | 347
2018-09-04 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 84.9898 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 39.9037 | 0 | 16.6065 | 0 | 1.7 | -30 | 373.8
2018-09-04 | 14:00 | 371.3 | 175.5 | 82.8485 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 32.8666 | 0 | 16.8849 | 0 | 1.6 | -30 | 371.3
2018-09-04 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 88.0557 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 16.1619 | 0 | 19.4824 | 0 | 4.9 | -30 | 369.2
2018-09-04 | 16:00 | 378 | 175.5 | 88.2193 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 2.7549 | 0 | 18.9258 | 0 | 27.5 | -30 | 378
2018-09-04 | 17:00 | 379.1 | 175.5 | 88.2895 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4105 | 0 | 29.8 | -30 | 379.1
2018-09-04 | 18:00 | 392.2 | 175.5 | 88.4486 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4514 | 0 | 40.7 | -30 | 392.2
2018-09-04 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 88.2558 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5442 | 0 | 29.7 | -30 | 381.1
2018-09-04 | 20:00 | 356.5 | 175.5 | 87.7269 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1731 | 0 | 6 | -30 | 356.5
2018-09-04 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 84.0321 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6679 | 0 | 1.7 | -30 | 330.6
2018-09-04 | 22:00 | 314.4 | 175.5 | 81.167 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 0 | -30 | 314.4
2018-09-04 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 72.867 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2018-09-05 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 65.0091 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0909 | 0 | 0 | -30 | 285.8
2018-09-05 | 1:00 | 282.3 | 175.5 | 61.4164 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1836 | 0 | 0 | -30 | 282.3
2018-09-05 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 73.4995 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4005 | 0 | 0 | -30 | 291.6
2018-09-05 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 81.5705 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 1.7 | -30 | 304.1
2018-09-05 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 83.5416 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6584 | 0 | 1.7 | -30 | 307.1
2018-09-05 | 5:00 | 298.3 | 175.5 | 81.4592 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8731 | 0 | 11.9677 | 0 | 0.8 | -30 | 298.3
2018-09-05 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 78.237 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 7.336 | 0 | 17.627 | 0 | 0 | -30 | 306.9
2018-09-05 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 63.364 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 19.6439 | 0 | 16.7921 | 0 | 0 | -30 | 321.8
2018-09-05 | 8:00 | 360.5 | 175.5 | 84.638 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 28.4076 | 0 | 10.8544 | 0 | 1.7 | -30 | 360.5
2018-09-05 | 9:00 | 370.6 | 175.5 | 84.5641 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 52.873 | 0 | 9.4629 | 0 | 1.7 | -30 | 370.6
2018-09-05 | 10:00 | 372 | 175.5 | 84.8268 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 60.6681 | 0 | 10.2051 | 0 | 1.7 | -30 | 372
2018-09-05 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 85.1424 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 65.0538 | 0 | 11.5038 | 0 | 1.7 | -30 | 382.6
2018-09-05 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 45.8854 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 79.4963 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -30 | 361.9
2018-09-05 | 13:00 | 385.9 | 175.5 | 85.2064 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 48.1834 | 0 | 12.7102 | 0 | 1.7 | -30 | 385.9
2018-09-05 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 85.1423 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 52.3138 | 0 | 14.8439 | 0 | 1.7 | -30 | 386.2
2018-09-05 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 88.2815 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 30.618 | 0 | 15.4005 | 0 | 3.5 | -30 | 380.1
2018-09-05 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 88.4493 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 9.8706 | 0 | 14.3801 | 0 | 33.6 | -30 | 388.6
2018-09-05 | 17:00 | 382.1 | 175.5 | 88.3124 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0.016 | 0 | 15.7716 | 0 | 35.7 | -30 | 382.1
2018-09-05 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 88.6693 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7307 | 0 | 53.7 | -30 | 398.4
2018-09-05 | 19:00 | 384.8 | 175.5 | 88.3681 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | 0 | 41.7 | -30 | 384.8
2018-09-05 | 20:00 | 359.1 | 175.5 | 87.8344 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5656 | 0 | 14.4 | -30 | 359.1
2018-09-05 | 21:00 | 336.7 | 175.5 | 84.1488 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7512 | 0 | 1.7 | -30 | 336.7
2018-09-05 | 22:00 | 313.9 | 175.5 | 81.3889 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4111 | 0 | 0 | -30 | 313.9
2018-09-05 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 83.5251 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8749 | 0 | 1.7 | -30 | 303.7
2018-09-06 | 0:00 | 289.9 | 175.5 | 83.0229 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 1.7 | -30 | 289.9
2018-09-06 | 1:00 | 286.1 | 175.5 | 81.1466 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0.6 | -30 | 286.1
2018-09-06 | 2:00 | 298.2 | 175.5 | 81.9466 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 1.7 | -30 | 298.2
2018-09-06 | 3:00 | 313.8 | 175.5 | 85.2675 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 1.7 | -30 | 313.8
2018-09-06 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 85.3675 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 1.7 | -30 | 318.1
2018-09-06 | 5:00 | 302 | 175.5 | 82.7879 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3708 | 0 | 1.4413 | 0 | 1.7 | -30 | 302
2018-09-06 | 6:00 | 300 | 175.5 | 83.4715 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 7.6751 | 0 | 1.8534 | 0 | 1.7 | -30 | 300
2018-09-06 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 82.889 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 22.052 | 0 | 2.059 | 0 | 1.7 | -30 | 315.4
2018-09-06 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 84.3439 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 43.8851 | 0 | 2.471 | 0 | 1.7 | -30 | 346.3
2018-09-06 | 9:00 | 369.8 | 175.5 | 84.8253 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 62.2772 | 0 | 3.3975 | 0 | 1.7 | -30 | 369.8
2018-09-06 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 82.8823 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 78.8993 | 0 | 4.1184 | 0 | 1.6 | -30 | 370.9
2018-09-06 | 11:00 | 378.5 | 175.5 | 85.0969 | 47 | 9.4 | 3.6 | 82.3935 | 0 | 3.8096 | 0 | 1.7 | -30 | 378.5
2018-09-06 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 63.3305 | 45 | 9.4 | 3.6 | 85.3423 | 0 | 4.4272 | 0 | 0 | -30 | 356.6
2018-09-06 | 13:00 | 377.2 | 175.5 | 80.36 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 72.6304 | 0 | 3.8096 | 0 | 0 | -30 | 377.2
2018-09-06 | 14:00 | 377.2 | 175.5 | 84.9211 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 54.0962 | 0 | 2.8827 | 0 | 1.7 | -30 | 377.2
2018-09-06 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 88.2394 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 33.0072 | 0 | 1.8534 | 0 | 14.1 | -30 | 379.1
2018-09-06 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 88.3658 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 14.1752 | 0 | 2.059 | 0 | 40.3 | -30 | 386.8
2018-09-06 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 88.4101 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0.4546 | 0 | 1.2353 | 0 | 55.2 | -30 | 387.2
2018-09-06 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 100.4647 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 60 | -30 | 403.6
2018-09-06 | 19:00 | 383 | 175.5 | 88.3703 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 51.7 | -30 | 383
2018-09-06 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 87.8675 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 28.7 | -30 | 359.6
2018-09-06 | 21:00 | 341 | 175.5 | 87.4675 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 10.5 | -30 | 341
2018-09-06 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 83.8703 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.7 | -30 | 321.7
2018-09-06 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 83.6703 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.7 | -30 | 309.6
2018-09-07 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 83.3703 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.7 | -30 | 294.8
2018-09-07 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 78.8703 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | -30 | 287.6
2018-09-07 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 82.9703 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.7 | -30 | 296.7
2018-09-07 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 85.1703 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.7 | -30 | 312.4
2018-09-07 | 4:00 | 318.6 | 175.5 | 85.3703 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.7 | -30 | 318.6
2018-09-07 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 83.5823 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0.594 | 0 | 0.8237 | 0 | 1.7 | -30 | 302.8
2018-09-07 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 79.1951 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 11.9812 | 0 | 0.8237 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2018-09-07 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 76.9727 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 30.9036 | 0 | 0.8237 | 0 | 0 | -30 | 314.5
2018-09-07 | 8:00 | 341.6 | 175.5 | 77.962 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 55.5115 | 0 | 0.9265 | 0 | 0 | -30 | 341.6
2018-09-07 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 84.7853 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 70.4762 | 0 | 1.3385 | 0 | 1.7 | -30 | 366.4
2018-09-07 | 10:00 | 374.5 | 175.5 | 84.8964 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 79.8534 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7 | -30 | 374.5
2018-09-07 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 84.1832 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 83.2518 | 0 | 2.265 | 0 | 1.7 | -30 | 378.2
2018-09-07 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 67.7381 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 71.276 | 0 | 2.9859 | 0 | 0 | -30 | 361.6
2018-09-07 | 13:00 | 383.5 | 175.5 | 86.9486 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 58.3539 | 0 | 3.3975 | 0 | 1.7 | -30 | 383.5
2018-09-07 | 14:00 | 388.9 | 175.5 | 88.4782 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 43.9211 | 0 | 3.5007 | 0 | 12.7 | -30 | 388.9
2018-09-07 | 15:00 | 383.1 | 175.5 | 88.337 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 28.5655 | 0 | 3.3975 | 0 | 22.5 | -30 | 383.1
2018-09-07 | 16:00 | 389.3 | 175.5 | 88.4841 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 9.8212 | 0 | 3.2947 | 0 | 47.4 | -30 | 389.3
2018-09-07 | 17:00 | 386.1 | 175.5 | 88.3197 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5093 | 0 | 2.471 | 0 | 54.5 | -30 | 386.1
2018-09-07 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 97.4378 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 60 | -30 | 399.9
2018-09-07 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 88.2647 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 50.6 | -30 | 380.4
2018-09-07 | 20:00 | 355.1 | 175.5 | 87.7675 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 25.9 | -30 | 355.1
2018-09-07 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 87.3498 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 7.1 | -30 | 336.5
2018-09-07 | 22:00 | 321 | 175.5 | 85.3113 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 1.7 | -30 | 321
2018-09-07 | 23:00 | 305.2 | 175.5 | 83.6025 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 1.7 | -30 | 305.2
2018-09-08 | 0:00 | 290 | 175.5 | 77.8964 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 0 | -30 | 290
2018-09-08 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 74.4876 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9124 | 0 | 0 | -30 | 284.3
2018-09-08 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 67.5816 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1184 | 0 | 0 | -30 | 289.7
2018-09-08 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 78.3113 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2018-09-08 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 78.3788 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | -30 | 314.2
2018-09-08 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 63.2927 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4677 | 0 | 8.3396 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2018-09-08 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 63.3855 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 9.7339 | 0 | 6.2806 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2018-09-08 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 76.4739 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 18.0374 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | -30 | 303.7
2018-09-08 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 78.8866 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 32.3335 | 0 | 2.7799 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2018-09-08 | 9:00 | 349.6 | 175.5 | 79.3353 | 59 | 9.4 | 3.6 | 49.3672 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | -30 | 349.6
2018-09-08 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 69.2843 | 49 | 9.4 | 3.6 | 66.0796 | 0 | 4.7361 | 0 | 0 | -30 | 347.6
2018-09-08 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 59.4856 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 77.1635 | 0 | 5.2509 | 0 | 0 | -30 | 348.3
2018-09-08 | 12:00 | 333.6 | 175.5 | 45.2465 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 76.4966 | 0 | 5.4569 | 0 | 0 | -30 | 333.6
2018-09-08 | 13:00 | 336 | 175.5 | 58.0832 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 66.1631 | 0 | 5.3537 | 0 | 0 | -30 | 336
2018-09-08 | 14:00 | 341.1 | 175.5 | 71.8054 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 49.22 | 0 | 6.0746 | 0 | 0 | -30 | 341.1
2018-09-08 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 76.5957 | 67 | 9.4 | 3.6 | 31.4417 | 0 | 5.6626 | 0 | 0 | -30 | 339.2
2018-09-08 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 84.2632 | 80 | 9.4 | 3.6 | 11.6859 | 0 | 5.2509 | 0 | 1.7 | -30 | 341.4
2018-09-08 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 87.6984 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0.9832 | 0 | 4.1184 | 0 | 15.2 | -30 | 348.4
2018-09-08 | 18:00 | 371 | 175.5 | 88.0964 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 38.9 | -30 | 371
2018-09-08 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 87.8173 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 27.1 | -30 | 358.2
2018-09-08 | 20:00 | 338.4 | 175.5 | 87.5113 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 7.4 | -30 | 338.4
2018-09-08 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 81.9113 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 1.7 | -30 | 319.4
2018-09-08 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 73.129 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2018-09-08 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 74.7318 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2018-09-09 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 54.9318 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | -30 | 270.1
2018-09-09 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 51.8587 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | -30 | 265.9
2018-09-09 | 2:00 | 279 | 175.5 | 53.0615 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | -30 | 279
2018-09-09 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 57.3647 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | -30 | 293.2
2018-09-09 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 60.1554 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2018-09-09 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 53.5554 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | -30 | 279.7
2018-09-09 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 52.2653 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 2.0934 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | -30 | 268.9
2018-09-09 | 7:00 | 268.3 | 175.5 | 53.0786 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 10.874 | 0 | 1.6474 | 0 | 0 | -30 | 268.3
2018-09-09 | 8:00 | 279.3 | 175.5 | 50.954 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 24.1014 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | -30 | 279.3
2018-09-09 | 9:00 | 282.5 | 175.5 | 42.7109 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 51.612 | 0 | 2.6771 | 0 | -17.2 | -30 | 282.5
2018-09-09 | 10:00 | 281.7 | 175.5 | 42.703 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 71.3786 | 0 | 4.1184 | 0 | -39.2 | -30 | 281.7
2018-09-09 | 11:00 | 293.3 | 175.5 | 43.0208 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 81.152 | 0 | 4.4272 | 0 | -38 | -30 | 293.3
2018-09-09 | 12:00 | 295.4 | 175.5 | 43.0504 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 68.0959 | 0 | 5.3537 | 0 | -23.8 | -30 | 295.4
2018-09-09 | 13:00 | 295.2 | 175.5 | 43.0893 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 69.6481 | 0 | 5.6626 | 0 | -26.4 | -30 | 295.2
2018-09-09 | 14:00 | 287.9 | 175.5 | 42.9986 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 58.03 | 0 | 5.9714 | 0 | -22.3 | -30 | 287.9
2018-09-09 | 15:00 | 292.9 | 175.5 | 43.0688 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 35.8831 | 0 | 5.1481 | 0 | -11.3 | -30 | 292.9
2018-09-09 | 16:00 | 303.3 | 175.5 | 53.7722 | 73 | 9.4 | 3.6 | 13.1889 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | -30 | 303.3
2018-09-09 | 17:00 | 317.4 | 175.5 | 73.501 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0.7746 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | -30 | 317.4
2018-09-09 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 86.8049 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7951 | 0 | 9.4 | -30 | 345.3
2018-09-09 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 78.2632 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2368 | 0 | 3.6 | -30 | 332.4
2018-09-09 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 73.7869 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2018-09-09 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 59.4226 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1774 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2018-09-09 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 52.0314 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8686 | 0 | 0 | -30 | 282.5
2018-09-09 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 51.57 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | -30 | 267.6
2018-09-10 | 0:00 | 250.9 | 175.5 | 42.1993 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5007 | 0 | -0.7 | -30 | 250.9
2018-09-10 | 1:00 | 248.9 | 175.5 | 42.1964 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | -2.8 | -30 | 248.9
2018-09-10 | 2:00 | 263 | 175.5 | 53.3936 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | -30 | 263
2018-09-10 | 3:00 | 278.9 | 175.5 | 64.7876 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9124 | 0 | 0 | -30 | 278.9
2018-09-10 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 64.9936 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | -30 | 288.6
2018-09-10 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 60.5452 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7336 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | -30 | 275.4
2018-09-10 | 6:00 | 275.5 | 175.5 | 50.4346 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 15.459 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | -30 | 275.5
2018-09-10 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 49.4574 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8419 | 0 | 3.5007 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2018-09-10 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 65.4379 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 46.3706 | 0 | 3.1915 | 0 | 0 | -30 | 322.9
2018-09-10 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 61.0741 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 65.6344 | 0 | 3.1915 | 0 | 0 | -30 | 336.3
2018-09-10 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 48.0857 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 78.2228 | 0 | 3.1915 | 0 | 0 | -30 | 335.9
2018-09-10 | 11:00 | 346.8 | 175.5 | 57.9849 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 79.0324 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | -30 | 346.8
2018-09-10 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 43.8939 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 65.5054 | 0 | 3.5007 | 0 | -5.5 | -30 | 334.3
2018-09-10 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 78.9434 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 38.6354 | 0 | 4.2212 | 0 | 2.9 | -30 | 365.1
2018-09-10 | 14:00 | 364.4 | 175.5 | 87.2011 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 24.7689 | 0 | 4.53 | 0 | 7.5 | -30 | 364.4
2018-09-10 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 87.2576 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 12.1124 | 0 | 4.53 | 0 | 20.1 | -30 | 364.4
2018-09-10 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 87.3073 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6594 | 0 | 4.6333 | 0 | 37.4 | -30 | 372.4
2018-09-10 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 87.4639 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7361 | 0 | 43.9 | -30 | 376.5
2018-09-10 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 87.6226 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1774 | 0 | 52.4 | -30 | 386.6
2018-09-10 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 87.2576 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4424 | 0 | 29.8 | -30 | 365.9
2018-09-10 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 84.7921 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7079 | 0 | 5.5 | -30 | 341.4
2018-09-10 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 74.042 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | -30 | 322.8
2018-09-10 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 64.983 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.517 | 0 | 0 | -30 | 302.2
2018-09-10 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 60.2741 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2018-09-11 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 49.0741 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | 0 | 0 | -30 | 270.5
2018-09-11 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 46.6243 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0757 | 0 | 0 | -30 | 266.3
2018-09-11 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 60.2685 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5315 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2018-09-11 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 73.3893 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8107 | 0 | 0 | -30 | 295.3
2018-09-11 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 77.7339 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2661 | 0 | 4.6 | -30 | 305.4
2018-09-11 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 73.3954 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2018-09-11 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 72.1734 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1686 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | -30 | 295.1
2018-09-11 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 84.2066 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8386 | 0 | 12.3548 | 0 | 5.5 | -30 | 316.7
2018-09-11 | 8:00 | 350.8 | 175.5 | 86.875 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 2.9171 | 0 | 10.7079 | 0 | 19.5 | -30 | 350.8
2018-09-11 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 87.4458 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 4.6821 | 0 | 9.4721 | 0 | 32.5 | -30 | 374.9
2018-09-11 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 87.5233 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 6.8897 | 0 | 9.987 | 0 | 32.5 | -30 | 377.7
2018-09-11 | 11:00 | 379.2 | 175.5 | 87.5415 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 9.739 | 0 | 11.1195 | 0 | 30 | -30 | 379.2
2018-09-11 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 87.0396 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 8.7582 | 0 | 14.0022 | 0 | 14.7 | -30 | 355.3
2018-09-11 | 13:00 | 374.8 | 175.5 | 87.3896 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 9.1874 | 0 | 14.723 | 0 | 29.6 | -30 | 374.8
2018-09-11 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 87.3827 | 81.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7119 | 0 | 14.1054 | 0 | 29.6 | -30 | 376.9
2018-09-11 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 87.3101 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 3.7877 | 0 | 14.0022 | 0 | 29.5 | -30 | 372.2
2018-09-11 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 87.5505 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6272 | 0 | 11.2223 | 0 | 39 | -30 | 379.2
2018-09-11 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 87.4982 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5018 | 0 | 42.7 | -30 | 381.5
2018-09-11 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 87.6158 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 48.8 | -30 | 387.1
2018-09-11 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 87.2218 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6782 | 0 | 29.5 | -30 | 365.8
2018-09-11 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 86.8218 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6782 | 0 | 18.6 | -30 | 344.5
2018-09-11 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 86.3954 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 13.7 | -30 | 324.5
2018-09-11 | 22:00 | 306 | 175.5 | 77.7777 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2223 | 0 | 3.2 | -30 | 306
2018-09-11 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 73.3717 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4283 | 0 | 0 | -30 | 291.9
2018-09-12 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 56.642 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | -30 | 275.5
2018-09-12 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 52.9183 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2817 | 0 | 0 | -30 | 272.6
2018-09-12 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 58.9123 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4877 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2018-09-12 | 3:00 | 301 | 175.5 | 74.5006 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8994 | 0 | 0 | -30 | 301
2018-09-12 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 75.8392 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5608 | 0 | 0 | -30 | 309.3
2018-09-12 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 73.7923 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0.3617 | 0 | 12.046 | 0 | 0 | -30 | 297.7
2018-09-12 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 66.6393 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 11.5677 | 0 | 10.193 | 0 | 0 | -30 | 294.8
2018-09-12 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 57.942 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 35.8859 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | -30 | 309.7
2018-09-12 | 8:00 | 334 | 175.5 | 56.9178 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 61.0189 | 0 | 9.1633 | 0 | 0 | -30 | 334
2018-09-12 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 63.5711 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 67.6596 | 0 | 9.3693 | 0 | 0 | -30 | 360.3
2018-09-12 | 10:00 | 369.5 | 175.5 | 77.0673 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 50.7814 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | -30 | 369.5
2018-09-12 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 76.9953 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 53.4061 | 0 | 10.3986 | 0 | 0 | -30 | 372.1
2018-09-12 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 56.8692 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 58.8965 | 0 | 11.6343 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2018-09-12 | 13:00 | 362.6 | 175.5 | 68.3631 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 53.9524 | 0 | 13.3845 | 0 | 0 | -30 | 362.6
2018-09-12 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 82.7235 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 29.6623 | 0 | 14.4142 | 0 | 5.5 | -30 | 372.7
2018-09-12 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 87.4214 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 17.8527 | 0 | 14.8259 | 0 | 13.8 | -30 | 374.3
2018-09-12 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 87.3791 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 7.4533 | 0 | 16.2676 | 0 | 25.7 | -30 | 377.2
2018-09-12 | 17:00 | 377 | 175.5 | 87.406 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3971 | 0 | 17.2969 | 0 | 31.5 | -30 | 377
2018-09-12 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 87.6794 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1206 | 0 | 43.4 | -30 | 389.6
2018-09-12 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 87.3621 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2379 | 0 | 26.1 | -30 | 369.1
2018-09-12 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 85.4918 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2082 | 0 | 5.5 | -30 | 345.6
2018-09-12 | 21:00 | 328.7 | 175.5 | 76.2593 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3407 | 0 | 0 | -30 | 328.7
2018-09-12 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 73.477 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 0 | -30 | 308.2
2018-09-12 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 73.377 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 0 | -30 | 295.2
2018-09-13 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 60.5946 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1054 | 0 | 0 | -30 | 277.3
2018-09-13 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 57.836 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.664 | 0 | 0 | -30 | 273.1
2018-09-13 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 62.5331 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7669 | 0 | 0 | -30 | 280.5
2018-09-13 | 3:00 | 298 | 175.5 | 74.2918 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2082 | 0 | 0 | -30 | 298
2018-09-13 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 74.3798 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6202 | 0 | 0 | -30 | 307.3
2018-09-13 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 73.3871 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4425 | 0 | 16.3704 | 0 | 0 | -30 | 297.2
2018-09-13 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 65.457 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 11.0401 | 0 | 17.5029 | 0 | 0 | -30 | 296.6
2018-09-13 | 7:00 | 312.7 | 175.5 | 64.4406 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 23.93 | 0 | 18.4294 | 0 | 0 | -30 | 312.7
2018-09-13 | 8:00 | 344.9 | 175.5 | 74.4146 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 31.9323 | 0 | 19.2531 | 0 | 0 | -30 | 344.9
2018-09-13 | 9:00 | 365.1 | 175.5 | 75.2645 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 39.1764 | 0 | 19.4591 | 0 | 0 | -30 | 365.1
2018-09-13 | 10:00 | 368.2 | 175.5 | 75.3638 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 44.4594 | 0 | 20.0768 | 0 | 0 | -30 | 368.2
2018-09-13 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 74.7987 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 52.4482 | 0 | 19.2531 | 0 | 0 | -30 | 364.5
2018-09-13 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 60.7907 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 50.3855 | 0 | 18.2238 | 0 | 0 | -30 | 336.5
2018-09-13 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 68.2684 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 43.1901 | 0 | 18.8415 | 0 | 0 | -30 | 358.9
2018-09-13 | 14:00 | 365.7 | 175.5 | 76.9601 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 27.1543 | 0 | 20.3856 | 0 | 0 | -30 | 365.7
2018-09-13 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 83.3612 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 13.5412 | 0 | 20.7976 | 0 | 5.5 | -30 | 365.3
2018-09-13 | 16:00 | 373.9 | 175.5 | 87.4108 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 2.0799 | 0 | 21.2093 | 0 | 21.1 | -30 | 373.9
2018-09-13 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 87.5321 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7679 | 0 | 29.9 | -30 | 379.3
2018-09-13 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 87.6618 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7382 | 0 | 36.3 | -30 | 384.8
2018-09-13 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 87.2444 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8556 | 0 | 20.1 | -30 | 365.3
2018-09-13 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 79.0681 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 5.5 | -30 | 341.7
2018-09-13 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 74.7356 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1644 | 0 | 0 | -30 | 325.2
2018-09-13 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 69.4444 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8556 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2018-09-13 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 71.0741 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | 0 | 0 | -30 | 288.5
2018-09-14 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 52.8681 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 0 | -30 | 270.6
2018-09-14 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 50.6303 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8697 | 0 | 0 | -30 | 266.2
2018-09-14 | 2:00 | 279 | 175.5 | 65.3865 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9135 | 0 | 0 | -30 | 279
2018-09-14 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 73.0158 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | -30 | 297.5
2018-09-14 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 73.7427 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9573 | 0 | 0 | -30 | 308.9
2018-09-14 | 5:00 | 296.6 | 175.5 | 73.4583 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0.2286 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | -30 | 296.6
2018-09-14 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 73.4117 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 10.0049 | 0 | 6.3834 | 0 | 0 | -30 | 295.6
2018-09-14 | 7:00 | 307.3 | 175.5 | 70.0536 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 28.369 | 0 | 6.1774 | 0 | 0 | -30 | 307.3
2018-09-14 | 8:00 | 326 | 175.5 | 66.5909 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 50.1197 | 0 | 6.5894 | 0 | 0 | -30 | 326
2018-09-14 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 69.0276 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 61.6038 | 0 | 5.8686 | 0 | 0 | -30 | 339.2
2018-09-14 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 61.9192 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 72.1122 | 0 | 5.8686 | 0 | 0 | -30 | 343.5
2018-09-14 | 11:00 | 350.4 | 175.5 | 74.5184 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 64.7279 | 0 | 5.3537 | 0 | 0 | -30 | 350.4
2018-09-14 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 51.0752 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 61.7859 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | -30 | 327.5
2018-09-14 | 13:00 | 348.5 | 175.5 | 73.7061 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 47.055 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | -30 | 348.5
2018-09-14 | 14:00 | 351.3 | 175.5 | 73.6436 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 36.6115 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | -30 | 351.3
2018-09-14 | 15:00 | 349.4 | 175.5 | 75.8542 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 27.8186 | 0 | 4.4272 | 0 | 0 | -30 | 349.4
2018-09-14 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 87.1512 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 9.9541 | 0 | 3.2947 | 0 | 17.2 | -30 | 359.9
2018-09-14 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 87.2163 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1066 | 0 | 2.6771 | 0 | 33.3 | -30 | 365.6
2018-09-14 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 87.5466 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 48 | -30 | 379.7
2018-09-14 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 87.1615 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 28.5 | -30 | 359.3
2018-09-14 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 86.5735 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9265 | 0 | 6.8 | -30 | 336.6
2018-09-14 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 78.1615 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 2.1 | -30 | 323.9
2018-09-14 | 22:00 | 309.4 | 175.5 | 73.7647 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2018-09-14 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 73.5703 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | -30 | 300.1
2018-09-15 | 0:00 | 271.5 | 175.5 | 55.984 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -30 | 271.5
2018-09-15 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 54.9913 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | -30 | 268.7
2018-09-15 | 2:00 | 279.4 | 175.5 | 54.8551 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | -30 | 279.4
2018-09-15 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 56.378 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -30 | 292.5
2018-09-15 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 56.4925 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -30 | 295.8
2018-09-15 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 44.8616 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3032 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | -30 | 277.4
2018-09-15 | 6:00 | 269.8 | 175.5 | 43.9787 | 43 | 9.4 | 3.6 | 16.7138 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -30 | 269.8
2018-09-15 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 42.7072 | 43 | 9.4 | 3.6 | 40.8564 | 0 | 7.2364 | 0 | -14.8 | -30 | 277.5
2018-09-15 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 43.1987 | 43 | 9.4 | 3.6 | 66.5287 | 0 | 6.7726 | 0 | -19.9 | -30 | 298.1
2018-09-15 | 9:00 | 309.2 | 175.5 | 43.3759 | 43 | 9.4 | 3.6 | 80.8515 | 0 | 6.7726 | 0 | -23.3 | -30 | 309.2
2018-09-15 | 10:00 | 316.5 | 175.5 | 43.4373 | 43 | 9.4 | 3.6 | 87.1407 | 0 | 7.422 | 0 | -23 | -30 | 316.5
2018-09-15 | 11:00 | 323 | 175.5 | 43.614 | 43 | 9.4 | 3.6 | 93.9279 | 0 | 6.9581 | 0 | -23 | -30 | 323
2018-09-15 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 43.255 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 89.5206 | 0 | 4.8244 | 0 | -34.9 | -30 | 304.7
2018-09-15 | 13:00 | 322 | 175.5 | 49.2784 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 66.2683 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -30 | 322
2018-09-15 | 14:00 | 317.4 | 175.5 | 43.4274 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 63.1546 | 0 | 3.618 | 0 | -2.8 | -30 | 317.4
2018-09-15 | 15:00 | 317.2 | 175.5 | 50.841 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 37.5048 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | -30 | 317.2
2018-09-15 | 16:00 | 325.5 | 175.5 | 74.6303 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 10.4926 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | -30 | 325.5
2018-09-15 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 86.6678 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0.0479 | 0 | 1.4843 | 0 | 6.3 | -30 | 334.3
2018-09-15 | 18:00 | 359.3 | 175.5 | 87.1663 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 30.2 | -30 | 359.3
2018-09-15 | 19:00 | 338.6 | 175.5 | 86.688 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 9.7 | -30 | 338.6
2018-09-15 | 20:00 | 318 | 175.5 | 75.419 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -30 | 318
2018-09-15 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 62.407 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -30 | 302.3
2018-09-15 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 56.3563 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1437 | 0 | 0 | -30 | 287.5
2018-09-15 | 23:00 | 279 | 175.5 | 56.178 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | -30 | 279
2018-09-16 | 0:00 | 264.7 | 175.5 | 51.8913 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | -30 | 264.7
2018-09-16 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 51.1853 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5147 | 0 | 0 | -30 | 264.5
2018-09-16 | 2:00 | 271.5 | 175.5 | 47.3865 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8135 | 0 | 0 | -30 | 271.5
2018-09-16 | 3:00 | 286.5 | 175.5 | 52.2937 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9063 | 0 | 0 | -30 | 286.5
2018-09-16 | 4:00 | 290 | 175.5 | 52.3588 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7412 | 0 | 0 | -30 | 290
2018-09-16 | 5:00 | 270.1 | 175.5 | 42.9831 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5889 | 0 | 8.628 | 0 | 0 | -30 | 270.1
2018-09-16 | 6:00 | 258.4 | 175.5 | 42.2 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 9.6659 | 0 | 8.7207 | -7.9866 | 0 | -30 | 258.4
2018-09-16 | 7:00 | 259.9 | 175.5 | 42.2 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 22.9172 | -3.4488 | 8.8135 | -7.3819 | -9 | -30 | 259.9
2018-09-16 | 8:00 | 262.1 | 175.5 | 42.2 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 37.873 | -2.8497 | 8.5352 | -7.9585 | -21.5 | -30 | 262.1
2018-09-16 | 9:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 54.1663 | -4.0757 | 7.422 | -6.8126 | -25 | -30 | 274
2018-09-16 | 10:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 60.5841 | -4.5586 | 7.6075 | -6.333 | -20.6 | -30 | 285.2
2018-09-16 | 11:00 | 290 | 175.5 | 42.8 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 63.888 | -9.6144 | 4.7316 | -1.2052 | -16.4 | -30 | 290
2018-09-16 | 12:00 | 301.5 | 175.5 | 45.0321 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 47.4776 | 0 | 2.6903 | 0 | 0 | -30 | 301.5
2018-09-16 | 13:00 | 295.7 | 175.5 | 52.0894 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 30.5407 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -30 | 295.7
2018-09-16 | 14:00 | 293.1 | 175.5 | 52.054 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 20.2689 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | -30 | 293.1
2018-09-16 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 50.6011 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 11.129 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -30 | 293.8
2018-09-16 | 16:00 | 298.8 | 175.5 | 57.4518 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 1.9507 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2018-09-16 | 17:00 | 317.2 | 175.5 | 63.1518 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 11.8 | -30 | 317.2
2018-09-16 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 63.4735 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 28.4 | -30 | 334.4
2018-09-16 | 19:00 | 324.8 | 175.5 | 63.3314 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 18.2 | -30 | 324.8
2018-09-16 | 20:00 | 309 | 175.5 | 63.0531 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2469 | 0 | 2.4 | -30 | 309
2018-09-16 | 21:00 | 294.8 | 175.5 | 57.8394 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | -30 | 294.8
2018-09-16 | 22:00 | 285.3 | 175.5 | 52.3177 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0823 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2018-09-16 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 52.1828 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9172 | 0 | 0 | -30 | 278.8
2018-09-17 | 0:00 | 264.3 | 175.5 | 51.519 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -30 | 264.3
2018-09-17 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 51.4467 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -30 | 265.3
2018-09-17 | 2:00 | 274.8 | 175.5 | 47.6467 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -30 | 274.8
2018-09-17 | 3:00 | 292.3 | 175.5 | 55.982 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -30 | 292.3
2018-09-17 | 4:00 | 292.6 | 175.5 | 57.3952 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5048 | 0 | 0 | -30 | 292.6
2018-09-17 | 5:00 | 278.1 | 175.5 | 51.7685 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1195 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | -30 | 278.1
2018-09-17 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 45.862 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 11.0694 | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | -30 | 273.7
2018-09-17 | 7:00 | 273.1 | 175.5 | 42.5 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 36.1119 | -8.1516 | 4.2678 | -2.7281 | -4.8 | -30 | 273.1
2018-09-17 | 8:00 | 278.3 | 175.5 | 42.6 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 60.6137 | -9.1216 | 4.4533 | -1.7454 | -24.4 | -30 | 278.3
2018-09-17 | 9:00 | 293.1 | 175.5 | 42.9 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 83.749 | -6.3016 | 6.8653 | -4.5127 | -35.5 | -30 | 293.1
2018-09-17 | 10:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 94.5617 | -7.1152 | 10.0195 | -3.766 | -44.5 | -30 | 298.1
2018-09-17 | 11:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 96.409 | 0 | 11.5038 | -10.8128 | -32.9 | -30 | 313.4
2018-09-17 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 85.9762 | 0 | 12.3392 | -10.8154 | -34.5 | -30 | 302.4
2018-09-17 | 13:00 | 306.9 | 175.5 | 43.1 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 75.6072 | 0 | 14.4728 | -10.88 | -21.8 | -30 | 306.9
2018-09-17 | 14:00 | 311.1 | 175.5 | 43.2 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 56.3315 | 0 | 13.4524 | -8.2839 | 0 | -30 | 311.1
2018-09-17 | 15:00 | 308 | 175.5 | 43.2 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 36.2022 | 0 | 13.5452 | -9.5474 | 0 | -30 | 308
2018-09-17 | 16:00 | 316.1 | 175.5 | 57.7129 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 9.9833 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | -30 | 316.1
2018-09-17 | 17:00 | 326.3 | 175.5 | 63.3094 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3906 | 0 | 12.2 | -30 | 326.3
2018-09-17 | 18:00 | 344 | 175.5 | 63.6817 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 28.6 | -30 | 344
2018-09-17 | 19:00 | 330.3 | 175.5 | 63.3817 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 15.2 | -30 | 330.3
2018-09-17 | 20:00 | 313.3 | 175.5 | 62.6949 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2051 | 0 | 0 | -30 | 313.3
2018-09-17 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 56.9431 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | -30 | 297.9
2018-09-17 | 22:00 | 283.9 | 175.5 | 51.8503 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3497 | 0 | 0 | -30 | 283.9
2018-09-17 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 51.7214 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | -30 | 274.4
2018-09-18 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 46.6202 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | -30 | 261.2
2018-09-18 | 1:00 | 258.7 | 175.5 | 45.0708 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3292 | 0 | 0 | -30 | 258.7
2018-09-18 | 2:00 | 269.5 | 175.5 | 42.4 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | -1.8075 | 0 | -30 | 269.5
2018-09-18 | 3:00 | 287.3 | 175.5 | 47.0937 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9063 | 0 | 0 | -30 | 287.3
2018-09-18 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 48.6805 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0195 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-09-18 | 5:00 | 276.3 | 175.5 | 42.5 | 65 | 9.4 | 3.6 | 2.3843 | 0 | 12.2464 | -4.3307 | 0 | -30 | 276.3
2018-09-18 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 42.4 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 25.0853 | 0 | 13.4524 | -10.8377 | -6.2 | -30 | 270.2
2018-09-18 | 7:00 | 276.3 | 175.5 | 42.5 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 52.5001 | 0 | 15.4933 | -10.8934 | -29.6 | -30 | 276.3
2018-09-18 | 8:00 | 299.9 | 175.5 | 43 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 68.2326 | 0 | 17.1632 | -10.8958 | -23.9 | -30 | 299.9
2018-09-18 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 43.4 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 70.0692 | 0 | 18.5547 | -10.8239 | -6.3 | -30 | 321.2
2018-09-18 | 10:00 | 322.7 | 175.5 | 43.5 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 69.927 | 0 | 19.6679 | -10.8949 | -5.8 | -30 | 322.7
2018-09-18 | 11:00 | 333.4 | 175.5 | 43.7 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 80.8451 | 0 | 20.039 | -10.8841 | -7.1 | -30 | 333.4
2018-09-18 | 12:00 | 305.8 | 175.5 | 43.1 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 80.5936 | 0 | 20.9671 | -10.8607 | -34.8 | -30 | 305.8
2018-09-18 | 13:00 | 325.9 | 175.5 | 43.5 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 73.0448 | 0 | 19.7607 | -10.8055 | -6.4 | -30 | 325.9
2018-09-18 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 43.5 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 61.9678 | 0 | 18.4619 | -10.3297 | 0 | -30 | 324.2
2018-09-18 | 15:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 41.1673 | 0 | 16.8849 | -3.4522 | 0 | -30 | 325.8
2018-09-18 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 63.6407 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 11.0358 | 0 | 13.8235 | 0 | 9.6 | -30 | 339.3
2018-09-18 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 63.6055 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1945 | 0 | 23.3 | -30 | 342.3
2018-09-18 | 18:00 | 357.9 | 175.5 | 64.0272 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4728 | 0 | 38.2 | -30 | 357.9
2018-09-18 | 19:00 | 338 | 175.5 | 63.5753 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5247 | 0 | 20.7 | -30 | 338
2018-09-18 | 20:00 | 316.7 | 175.5 | 63.0962 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5038 | 0 | 0.9 | -30 | 316.7
2018-09-18 | 21:00 | 301.1 | 175.5 | 56.9311 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6689 | 0 | 0 | -30 | 301.1
2018-09-18 | 22:00 | 289 | 175.5 | 47.2239 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5761 | 0 | 0 | -30 | 289
2018-09-18 | 23:00 | 278.9 | 175.5 | 45.7323 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 0 | -30 | 278.9
2018-09-19 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 49.2681 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | 0 | 0 | -30 | 264.5
2018-09-19 | 1:00 | 261.7 | 175.5 | 46.0042 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 0 | -30 | 261.7
2018-09-19 | 2:00 | 272.6 | 175.5 | 46.5392 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0608 | 0 | 0 | -30 | 272.6
2018-09-19 | 3:00 | 287.8 | 175.5 | 51.4608 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3392 | 0 | 0 | -30 | 287.8
2018-09-19 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 51.5259 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1741 | 0 | 0 | -30 | 294.3
2018-09-19 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 46.726 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 1.0578 | 0 | 13.9162 | 0 | 0 | -30 | 281.3
2018-09-19 | 6:00 | 279.5 | 175.5 | 42.6825 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 17.9868 | 0 | 13.7307 | 0 | 0 | -30 | 279.5
2018-09-19 | 7:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 49.0937 | 0 | 13.9162 | -10.8099 | -17.8 | -30 | 279.8
2018-09-19 | 8:00 | 298 | 175.5 | 43 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 72.4671 | 0 | 14.6584 | -10.8255 | -24.1 | -30 | 298
2018-09-19 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 43.5 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 79.0946 | 0 | 15.8644 | -10.859 | -7.8 | -30 | 322.6
2018-09-19 | 10:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 92.4962 | 0 | 15.4933 | -10.8895 | -15 | -30 | 328.5
2018-09-19 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 43.7 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 90.2836 | 0 | 15.5861 | -10.8697 | -6.9 | -30 | 335.1
2018-09-19 | 12:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 82.2167 | 0 | 14.8439 | -10.8606 | -20.4 | -30 | 312.3
2018-09-19 | 13:00 | 328.1 | 175.5 | 43.6 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 71.2335 | 0 | 14.1018 | -4.1353 | 0 | -30 | 328.1
2018-09-19 | 14:00 | 331 | 175.5 | 43.6 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 56.1801 | 0 | 12.8958 | -3.7759 | 0 | -30 | 331
2018-09-19 | 15:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2253 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 35.0645 | 0 | 12.7102 | 0 | 0 | -30 | 331.3
2018-09-19 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 63.5878 | 84 | 9.4 | 3.6 | 10.1722 | 0 | 11.04 | 0 | 14.1 | -30 | 341.4
2018-09-19 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 63.572 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.628 | 0 | 27.6 | -30 | 342.3
2018-09-19 | 18:00 | 364.1 | 175.5 | 66.8202 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | 0 | 48.1 | -30 | 364.1
2018-09-19 | 19:00 | 341.3 | 175.5 | 63.6109 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 31.2 | -30 | 341.3
2018-09-19 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 63.2675 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 14.9 | -30 | 324.1
2018-09-19 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 61.2177 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0823 | 0 | 0 | -30 | 307.1
2018-09-19 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 52.0756 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 0 | -30 | 291.7
2018-09-19 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 50.4394 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | -30 | 282.7
2018-09-20 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 57.5684 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7316 | 0 | 0 | -30 | 267.7
2018-09-20 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 54.5045 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -30 | 261.8
2018-09-20 | 2:00 | 275 | 175.5 | 53.29 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | -30 | 275
2018-09-20 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 58.0322 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -30 | 290.2
2018-09-20 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 58.225 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | -30 | 298.3
2018-09-20 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 56.1015 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 1.0949 | 0 | 3.8036 | 0 | 0 | -30 | 283.1
2018-09-20 | 6:00 | 279.1 | 175.5 | 47.3057 | 48 | 9.4 | 3.6 | 21.0265 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -30 | 279.1
2018-09-20 | 7:00 | 283.6 | 175.5 | 43.3335 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 50.8933 | -11.4882 | 3.0614 | 0 | -4.3 | -30 | 283.6
2018-09-20 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 43.673 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 76.2557 | -11.4756 | 3.2469 | 0 | -13 | -30 | 300.8
2018-09-20 | 9:00 | 322.4 | 175.5 | 43.4 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 85.479 | -6.4318 | 4.7316 | -4.3788 | -2.5 | -30 | 322.4
2018-09-20 | 10:00 | 332.7 | 175.5 | 43.7 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 93.1979 | -7.0126 | 6.4943 | -3.8796 | -1.9 | -30 | 332.7
2018-09-20 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 43.8 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 90.9083 | 0 | 7.793 | -5.2013 | 0 | -30 | 339.9
2018-09-20 | 12:00 | 311.4 | 175.5 | 43.2 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 92.1071 | -6.9305 | 8.1641 | -3.9407 | -23.8 | -30 | 311.4
2018-09-20 | 13:00 | 329 | 175.5 | 43.6 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 80.2445 | 0 | 6.8653 | -4.3098 | 0 | -30 | 329
2018-09-20 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 49.871 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2275 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | -30 | 335.8
2018-09-20 | 15:00 | 333.7 | 175.5 | 58.6907 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 35.915 | 0 | 6.4943 | 0 | 0 | -30 | 333.7
2018-09-20 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 63.6697 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 11.0493 | 0 | 5.381 | 0 | 26.1 | -30 | 347.3
2018-09-20 | 17:00 | 351.9 | 175.5 | 65.0262 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 40.3 | -30 | 351.9
2018-09-20 | 18:00 | 364.2 | 175.5 | 66.8117 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2883 | 0 | 51 | -30 | 364.2
2018-09-20 | 19:00 | 348.9 | 175.5 | 63.7756 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 39.2 | -30 | 348.9
2018-09-20 | 20:00 | 328.3 | 175.5 | 63.4458 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1542 | 0 | 20.6 | -30 | 328.3
2018-09-20 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 62.9591 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 4 | -30 | 310.1
2018-09-20 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 57.9723 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 292.4
2018-09-20 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 57.4795 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -30 | 285.3
2018-09-21 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 62.2795 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 1.3 | -30 | 273.6
2018-09-21 | 1:00 | 271.9 | 175.5 | 61.8795 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -30 | 271.9
2018-09-21 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 59.9723 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 282.9
2018-09-21 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 62.7868 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 3 | -30 | 299.9
2018-09-21 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 62.8868 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 3 | -30 | 304.9
2018-09-21 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 60.4423 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 2.4372 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -30 | 289.2
2018-09-21 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 49.3767 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 24.6028 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -30 | 277.4
2018-09-21 | 7:00 | 282.7 | 175.5 | 43.6194 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 52.0894 | -11.7582 | 0.6494 | 0 | -3.2 | -30 | 282.7
2018-09-21 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 44.6396 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 71.8104 | -10.8066 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 307.5
2018-09-21 | 9:00 | 323.2 | 175.5 | 49.0941 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 84.5687 | -12.7266 | 0.4638 | 0 | 0 | -30 | 323.2
2018-09-21 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 45.0468 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 91.0396 | -6.8502 | 0.4638 | 0 | 0 | -30 | 331.5
2018-09-21 | 11:00 | 337 | 175.5 | 48.9106 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 92.6082 | -6.9682 | 0.6494 | 0 | 0 | -30 | 337
2018-09-21 | 12:00 | 313.6 | 175.5 | 45.6677 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 87.7028 | -13.1982 | 0.9277 | 0 | -9.8 | -30 | 313.6
2018-09-21 | 13:00 | 335.3 | 175.5 | 48.6839 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 68.2246 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | -30 | 335.3
2018-09-21 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 63.7202 | 72 | 9.4 | 3.6 | 46.3027 | 0 | 1.5771 | 0 | 3.2 | -30 | 345.3
2018-09-21 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 63.6855 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 21.388 | 0 | 2.2265 | 0 | 20.9 | -30 | 347.1
2018-09-21 | 16:00 | 353.8 | 175.5 | 66.5848 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7466 | 0 | 2.9686 | 0 | 41.6 | -30 | 353.8
2018-09-21 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 66.7117 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2883 | 0 | 48.5 | -30 | 359.4
2018-09-21 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 66.9057 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4943 | 0 | 55.3 | -30 | 367.6
2018-09-21 | 19:00 | 349.6 | 175.5 | 63.772 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.628 | 0 | 38.3 | -30 | 349.6
2018-09-21 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 63.3681 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | 0 | 13.1 | -30 | 327.8
2018-09-21 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 63.0067 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4933 | 0 | 1 | -30 | 308.4
2018-09-21 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 62.8416 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6584 | 0 | 3 | -30 | 298.9
2018-09-21 | 23:00 | 292.5 | 175.5 | 62.5705 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 3 | -30 | 292.5
2018-09-22 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 60.2332 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2668 | 0 | 0 | -30 | 280.1
2018-09-22 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 58.7323 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 0 | -30 | 277.9
2018-09-22 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 62.6323 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 4.8 | -30 | 287.6
2018-09-22 | 3:00 | 303.6 | 175.5 | 62.8753 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5247 | 0 | 18.8 | -30 | 303.6
2018-09-22 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 62.8825 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6175 | 0 | 18.8 | -30 | 305.7
2018-09-22 | 5:00 | 293 | 175.5 | 62.6557 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0268 | 0 | 12.6175 | 0 | 9.5 | -30 | 293
2018-09-22 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 62.6841 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 3.7491 | 0 | 13.2668 | 0 | 5.5 | -30 | 293.4
2018-09-22 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 62.8761 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 8.3354 | 0 | 12.9885 | 0 | 11.4 | -30 | 304.4
2018-09-22 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 63.4484 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 12.5498 | 0 | 14.1018 | 0 | 18.8 | -30 | 327.7
2018-09-22 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 63.7519 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 16.8042 | 0 | 14.8439 | 0 | 18.8 | -30 | 342.6
2018-09-22 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 63.833 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 17.3942 | 0 | 14.4728 | 0 | 18.8 | -30 | 347.6
2018-09-22 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 63.7024 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 18.4681 | 0 | 15.0295 | 0 | 18.8 | -30 | 346.4
2018-09-22 | 12:00 | 330 | 175.5 | 63.3617 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 16.7799 | 0 | 14.6584 | 0 | 14.8 | -30 | 330
2018-09-22 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 63.6485 | 71 | 9.4 | 3.6 | 12.6522 | 0 | 16.6993 | 0 | 18.8 | -30 | 341.3
2018-09-22 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 63.6824 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 9.2195 | 0 | 17.9981 | 0 | 18.8 | -30 | 344.4
2018-09-22 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 63.5592 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 3.8512 | 0 | 19.3896 | 0 | 18.8 | -30 | 341.4
2018-09-22 | 16:00 | 347.4 | 175.5 | 63.7255 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0423 | 0 | 20.1322 | 0 | 26.2 | -30 | 347.4
2018-09-22 | 17:00 | 359.7 | 175.5 | 64.0321 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6679 | 0 | 38.7 | -30 | 359.7
2018-09-22 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 66.2537 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9463 | 0 | 40.3 | -30 | 363.8
2018-09-22 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 63.9257 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8743 | 0 | 31.1 | -30 | 353.2
2018-09-22 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 63.5196 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0804 | 0 | 18.7 | -30 | 335.5
2018-09-22 | 21:00 | 320 | 175.5 | 63.1598 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7402 | 0 | 16.9 | -30 | 320
2018-09-22 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 62.7598 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7402 | 0 | 7.7 | -30 | 298.5
2018-09-22 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 62.6224 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9776 | 0 | 0.7 | -30 | 288.5
2018-09-23 | 0:00 | 275 | 175.5 | 64.0778 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1222 | 0 | 0 | -30 | 275
2018-09-23 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 64.9404 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3596 | 0 | 0 | -30 | 274.1
2018-09-23 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 58.6094 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3906 | 0 | 0 | -30 | 285.5
2018-09-23 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 71.1347 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | -30 | 304.5
2018-09-23 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 71.1347 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | -30 | 305.4
2018-09-23 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 65.2886 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0.181 | 0 | 6.0304 | 0 | 0 | -30 | 288.9
2018-09-23 | 6:00 | 277.1 | 175.5 | 58.1015 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 10.6042 | 0 | 6.4943 | 0 | 0 | -30 | 277.1
2018-09-23 | 7:00 | 269.9 | 175.5 | 42.5597 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 29.581 | 0 | 5.6593 | 0 | -3.7 | -30 | 269.9
2018-09-23 | 8:00 | 275.3 | 175.5 | 42.6428 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 38.14 | 0 | 4.9172 | 0 | -6.2 | -30 | 275.3
2018-09-23 | 9:00 | 290.3 | 175.5 | 42.94 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 50.6284 | 0 | 4.7316 | 0 | -3.8 | -30 | 290.3
2018-09-23 | 10:00 | 294.8 | 175.5 | 43.0652 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 52.7457 | 0 | 3.9891 | 0 | -0.8 | -30 | 294.8
2018-09-23 | 11:00 | 299.9 | 175.5 | 43.1202 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 66.869 | 0 | 3.7108 | 0 | -9.6 | -30 | 299.9
2018-09-23 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 43.0238 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 59.9726 | 0 | 3.8036 | 0 | -7.9 | -30 | 294.7
2018-09-23 | 13:00 | 287.2 | 175.5 | 42.8846 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 55.3902 | 0 | 3.5252 | 0 | -10.9 | -30 | 287.2
2018-09-23 | 14:00 | 286.6 | 175.5 | 47.892 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 39.2538 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | -30 | 286.6
2018-09-23 | 15:00 | 293.4 | 175.5 | 44.0213 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 27.4028 | 0 | 2.8759 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2018-09-23 | 16:00 | 307.3 | 175.5 | 67.4953 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2855 | 0 | 2.3192 | 0 | 0 | -30 | 307.3
2018-09-23 | 17:00 | 332 | 175.5 | 90.2085 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 0.1 | -30 | 332
2018-09-23 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 96.4868 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 2.9 | -30 | 342.5
2018-09-23 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 95.4795 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.1 | -30 | 337.9
2018-09-23 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 87.1578 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0.1 | -30 | 322.3
2018-09-23 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 73.3506 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2018-09-23 | 22:00 | 290.4 | 175.5 | 65.4506 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -30 | 290.4
2018-09-23 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6651 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 283.1
2018-09-24 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 71.894 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -30 | 273.4
2018-09-24 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 69.7301 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -30 | 271.7
2018-09-24 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 79.3735 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | -30 | 281.9
2018-09-24 | 3:00 | 296.3 | 175.5 | 82.7109 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | -30 | 296.3
2018-09-24 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 82.8037 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8963 | 0 | 0 | -30 | 299.8
2018-09-24 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 78.4062 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5983 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -30 | 287.3
2018-09-24 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 74.7969 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 6.8642 | 0 | 4.6389 | 0 | 0 | -30 | 286.6
2018-09-24 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 73.2176 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3375 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | -30 | 295.7
2018-09-24 | 8:00 | 318.4 | 175.5 | 83.3874 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 23.1235 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | -30 | 318.4
2018-09-24 | 9:00 | 332.7 | 175.5 | 83.7281 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 35.2322 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | -30 | 332.7
2018-09-24 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 78.439 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 42.0233 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | -30 | 329.1
2018-09-24 | 11:00 | 335.9 | 175.5 | 83.2255 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 30.9393 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | -30 | 335.9
2018-09-24 | 12:00 | 323.6 | 175.5 | 66.9266 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 34.7671 | 0 | 8.9063 | 0 | 0 | -30 | 323.6
2018-09-24 | 13:00 | 336.3 | 175.5 | 83.1178 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 20.8121 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | -30 | 336.3
2018-09-24 | 14:00 | 342.1 | 175.5 | 85.3577 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 14.6722 | 0 | 9.3701 | 0 | 0.1 | -30 | 342.1
2018-09-24 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 90.3813 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 6.3498 | 0 | 10.6689 | 0 | 0.1 | -30 | 341.6
2018-09-24 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 96.6696 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 1.478 | 0 | 13.4524 | 0 | 0.5 | -30 | 348.8
2018-09-24 | 17:00 | 361.3 | 175.5 | 96.9187 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0813 | 0 | 14.6 | -30 | 361.3
2018-09-24 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 97.0323 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 20 | -30 | 365.7
2018-09-24 | 19:00 | 355.5 | 175.5 | 96.8042 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 9.1 | -30 | 355.5
2018-09-24 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 90.5055 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1945 | 0 | 0.1 | -30 | 338.9
2018-09-24 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 82.5151 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8849 | 0 | 0 | -30 | 318.4
2018-09-24 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 71.7658 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5342 | 0 | 0 | -30 | 297.6
2018-09-24 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 69.5296 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0704 | 0 | 0 | -30 | 286.9
2018-09-25 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 58.4501 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0499 | 0 | 0 | -30 | 275.7
2018-09-25 | 1:00 | 272.8 | 175.5 | 56.2922 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3078 | 0 | 0 | -30 | 272.8
2018-09-25 | 2:00 | 284.9 | 175.5 | 66.8151 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8849 | 0 | 0 | -30 | 284.9
2018-09-25 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 74.8356 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8644 | 0 | 0 | -30 | 301.7
2018-09-25 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 74.8705 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 0 | -30 | 303.9
2018-09-25 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 71.8453 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0.5662 | 0 | 12.9885 | 0 | 0 | -30 | 289.4
2018-09-25 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 71.8844 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 7.6407 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | -30 | 292.6
2018-09-25 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 58.5501 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 27.5316 | 0 | 11.3183 | 0 | 0 | -30 | 298.6
2018-09-25 | 8:00 | 312.7 | 175.5 | 54.1164 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 45.787 | 0 | 11.5966 | 0 | 0 | -30 | 312.7
2018-09-25 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 65.9652 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 50.5876 | 0 | 10.9472 | 0 | 0 | -30 | 328.7
2018-09-25 | 10:00 | 336.3 | 175.5 | 72.3734 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 52.1143 | 0 | 10.1123 | 0 | 0 | -30 | 336.3
2018-09-25 | 11:00 | 338.6 | 175.5 | 75.408 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 52.6556 | 0 | 7.2364 | 0 | 0 | -30 | 338.6
2018-09-25 | 12:00 | 320.1 | 175.5 | 50.0959 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 45.1014 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -30 | 320.1
2018-09-25 | 13:00 | 341.1 | 175.5 | 74.8007 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 31.7315 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -30 | 341.1
2018-09-25 | 14:00 | 344.7 | 175.5 | 82.1391 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 23.2429 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | -30 | 344.7
2018-09-25 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 95.5753 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 10.0633 | 0 | 3.0614 | 0 | 0.1 | -30 | 347.1
2018-09-25 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 96.8326 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7554 | 0 | 2.412 | 0 | 14 | -30 | 354.2
2018-09-25 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 97.0446 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 27.2 | -30 | 365.3
2018-09-25 | 18:00 | 370.9 | 175.5 | 97.1157 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 33.1 | -30 | 370.9
2018-09-25 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 96.7157 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 15 | -30 | 352.4
2018-09-25 | 20:00 | 332.7 | 175.5 | 94.1446 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 0.1 | -30 | 332.7
2018-09-25 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 79.6157 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | -30 | 312.6
2018-09-25 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 74.8651 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 300.4
2018-09-25 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 74.6434 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 291.6
2018-09-26 | 0:00 | 275 | 175.5 | 72.8434 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 275
2018-09-26 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 75.3578 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -30 | 277.7
2018-09-26 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 78.9651 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | -30 | 289.7
2018-09-26 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 83.7651 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0.1 | -30 | 304.6
2018-09-26 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 83.9506 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0.1 | -30 | 307.5
2018-09-26 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 79.9378 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 1.6056 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 294.9
2018-09-26 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 62.6683 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 23.2751 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2018-09-26 | 7:00 | 288 | 175.5 | 42.9215 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 51.8074 | 0 | 0.3711 | 0 | -8.7 | -30 | 288
2018-09-26 | 8:00 | 307 | 175.5 | 43.2125 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 67.6092 | 0 | 0.2783 | 0 | -5.7 | -30 | 307
2018-09-26 | 9:00 | 323.9 | 175.5 | 43.6796 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 87.4144 | 0 | 1.206 | 0 | -10 | -30 | 323.9
2018-09-26 | 10:00 | 334.5 | 175.5 | 43.8823 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 88.8695 | 0 | 1.9482 | 0 | -1.8 | -30 | 334.5
2018-09-26 | 11:00 | 347.9 | 175.5 | 66.6739 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 77.4562 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | -30 | 347.9
2018-09-26 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 65.3654 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 59.1792 | 0 | 1.8554 | 0 | 0 | -30 | 328.5
2018-09-26 | 13:00 | 342.9 | 175.5 | 76.2745 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 50.028 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | -30 | 342.9
2018-09-26 | 14:00 | 346.6 | 175.5 | 81.316 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 35.4009 | 0 | 2.7831 | 0 | 0 | -30 | 346.6
2018-09-26 | 15:00 | 351.4 | 175.5 | 90.6381 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 19.8077 | 0 | 3.1542 | 0 | 0.1 | -30 | 351.4
2018-09-26 | 16:00 | 361 | 175.5 | 96.8975 | 81 | 9.4 | 3.6 | 2.3122 | 0 | 2.6903 | 0 | 19.6 | -30 | 361
2018-09-26 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 97.2301 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 37 | -30 | 375.4
2018-09-26 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 97.2085 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 39.1 | -30 | 377.2
2018-09-26 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 96.9868 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 26.7 | -30 | 364.3
2018-09-26 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 96.5012 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 5.2 | -30 | 342.5
2018-09-26 | 21:00 | 319.8 | 175.5 | 86.4157 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0.1 | -30 | 319.8
2018-09-26 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 83.9301 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0.1 | -30 | 307.6
2018-09-26 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 81.7735 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | -30 | 295.9
2018-09-27 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 74.8314 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | -30 | 279.3
2018-09-27 | 1:00 | 276 | 175.5 | 71.4386 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0614 | 0 | 0 | -30 | 276
2018-09-27 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 83.582 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0.1 | -30 | 291.4
2018-09-27 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 94.8322 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0.1 | -30 | 306.8
2018-09-27 | 4:00 | 310.7 | 175.5 | 95.8913 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0.1 | -30 | 310.7
2018-09-27 | 5:00 | 299.4 | 175.5 | 89.5925 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0.1 | -30 | 299.4
2018-09-27 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 85.0664 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 6.4056 | 0 | 8.628 | 0 | 0.1 | -30 | 304.3
2018-09-27 | 7:00 | 316.5 | 175.5 | 90.2798 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 10.1139 | 0 | 8.9063 | 0 | 0.1 | -30 | 316.5
2018-09-27 | 8:00 | 337.1 | 175.5 | 95.4442 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 16.4784 | 0 | 9.2774 | 0 | 0.1 | -30 | 337.1
2018-09-27 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 95.8508 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 28.5297 | 0 | 10.0195 | 0 | 0.1 | -30 | 355.3
2018-09-27 | 10:00 | 359.4 | 175.5 | 95.9216 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 26.9818 | 0 | 11.5966 | 0 | 0.1 | -30 | 359.4
2018-09-27 | 11:00 | 364.2 | 175.5 | 95.9757 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 24.6851 | 0 | 12.3392 | 0 | 0.1 | -30 | 364.2
2018-09-27 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 84.2994 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 24.6759 | 0 | 12.5247 | 0 | 0.1 | -30 | 340.8
2018-09-27 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 95.8842 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 18.7562 | 0 | 13.3596 | 0 | 0.1 | -30 | 360.4
2018-09-27 | 14:00 | 363.9 | 175.5 | 96.9754 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 8.1497 | 0 | 11.8749 | 0 | 8.6 | -30 | 363.9
2018-09-27 | 15:00 | 366.2 | 175.5 | 97.0161 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 2.315 | 0 | 10.6689 | 0 | 17.9 | -30 | 366.2
2018-09-27 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 97.1537 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0412 | 0 | 10.2051 | 0 | 27.4 | -30 | 373.1
2018-09-27 | 17:00 | 382.6 | 175.5 | 97.4383 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7617 | 0 | 36.1 | -30 | 382.6
2018-09-27 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 97.2949 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2051 | 0 | 34.6 | -30 | 380.4
2018-09-27 | 19:00 | 364.5 | 175.5 | 97.0082 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0918 | 0 | 22.2 | -30 | 364.5
2018-09-27 | 20:00 | 342 | 175.5 | 96.4456 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8544 | 0 | 0.2 | -30 | 342
2018-09-27 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 89.566 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 0.1 | -30 | 321.5
2018-09-27 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 95.0576 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4424 | 0 | 0.1 | -30 | 314.3
2018-09-27 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 89.6648 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5352 | 0 | 0.1 | -30 | 302.8
2018-09-28 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 77.0274 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7726 | 0 | 0 | -30 | 285.8
2018-09-28 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 77.3045 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -30 | 284.5
2018-09-28 | 2:00 | 300.6 | 175.5 | 84.6394 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0.1 | -30 | 300.6
2018-09-28 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 89.882 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0.1 | -30 | 316.1
2018-09-28 | 4:00 | 321 | 175.5 | 90.0109 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0.1 | -30 | 321
2018-09-28 | 5:00 | 310.8 | 175.5 | 89.7803 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3728 | 0 | 3.2469 | 0 | 0.1 | -30 | 310.8
2018-09-28 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 89.883 | 58 | 9.4 | 3.6 | 6.2688 | 0 | 1.9482 | 0 | 0.1 | -30 | 314.7
2018-09-28 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 89.9811 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 23.3346 | 0 | 1.4843 | 0 | 0.1 | -30 | 318.5
2018-09-28 | 8:00 | 323 | 175.5 | 67.3594 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 52.3418 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | -30 | 323
2018-09-28 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 59.5763 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 67.596 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2018-09-28 | 10:00 | 337.6 | 175.5 | 60.5296 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 72.5572 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | -30 | 337.6
2018-09-28 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 90.7411 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 56.0601 | 0 | 1.2988 | 0 | 0.1 | -30 | 352.6
2018-09-28 | 12:00 | 337.4 | 175.5 | 72.6372 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 56.2146 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | -30 | 337.4
2018-09-28 | 13:00 | 356.2 | 175.5 | 85.7382 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 43.6992 | 0 | 1.7626 | 0 | 0.1 | -30 | 356.2
2018-09-28 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 90.3436 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 31.5865 | 0 | 1.6699 | 0 | 0.1 | -30 | 360.9
2018-09-28 | 15:00 | 353.6 | 175.5 | 96.7853 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 9.9159 | 0 | 1.2988 | 0 | 4.9 | -30 | 353.6
2018-09-28 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 96.9728 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 2.1212 | 0 | 1.206 | 0 | 22.3 | -30 | 363.3
2018-09-28 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 97.1795 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 35.9 | -30 | 374.8
2018-09-28 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 97.1723 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 38 | -30 | 376.8
2018-09-28 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 96.8578 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 23.3 | -30 | 361.6
2018-09-28 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 96.4506 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 2.6 | -30 | 340.4
2018-09-28 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 90.0217 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0.1 | -30 | 320.9
2018-09-28 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 89.9072 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0.1 | -30 | 314.2
2018-09-28 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 89.7145 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0.1 | -30 | 304.7
2018-09-29 | 0:00 | 288.6 | 175.5 | 78.3072 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | -30 | 288.6
2018-09-29 | 1:00 | 288.3 | 175.5 | 75.5145 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2018-09-29 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 78.5145 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2018-09-29 | 3:00 | 311.3 | 175.5 | 78.7289 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -30 | 311.3
2018-09-29 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 79.9217 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | -30 | 314.4
2018-09-29 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 74.8282 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 1.0007 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | -30 | 300.4
2018-09-29 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 68.7917 | 52 | 9.4 | 3.6 | 15.2517 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 295.1
2018-09-29 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 58.78 | 44 | 9.4 | 3.6 | 36.8562 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | -30 | 298.6
2018-09-29 | 8:00 | 314.6 | 175.5 | 48.3679 | 44 | 9.4 | 3.6 | 63.0827 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | -30 | 314.6
2018-09-29 | 9:00 | 319.5 | 175.5 | 43.5697 | 44 | 9.4 | 3.6 | 79.4243 | 0 | 1.206 | 0 | -7.2 | -30 | 319.5
2018-09-29 | 10:00 | 317.7 | 175.5 | 43.5438 | 44 | 9.4 | 3.6 | 88.108 | 0 | 1.9482 | 0 | -18.4 | -30 | 317.7
2018-09-29 | 11:00 | 323.5 | 175.5 | 43.6573 | 44 | 9.4 | 3.6 | 88.3524 | 0 | 2.6903 | 0 | -13.7 | -30 | 323.5
2018-09-29 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 43.4216 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 87.6532 | 0 | 3.5252 | 0 | -24.9 | -30 | 312.7
2018-09-29 | 13:00 | 318.9 | 175.5 | 43.5455 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 75.2939 | 0 | 4.3606 | 0 | -7.3 | -30 | 318.9
2018-09-29 | 14:00 | 317.5 | 175.5 | 51.6001 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 57.6044 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -30 | 317.5
2018-09-29 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 63.9134 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 26.4405 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | -30 | 322.7
2018-09-29 | 16:00 | 344 | 175.5 | 94.8774 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 4.0403 | 0 | 4.0823 | 0 | 0.1 | -30 | 344
2018-09-29 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 96.8756 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 15.8 | -30 | 359.4
2018-09-29 | 18:00 | 368.2 | 175.5 | 97.1262 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 23.7 | -30 | 368.2
2018-09-29 | 19:00 | 355.4 | 175.5 | 96.8262 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 11.2 | -30 | 355.4
2018-09-29 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 92.9334 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 0.1 | -30 | 337.9
2018-09-29 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 79.9045 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -30 | 319.3
2018-09-29 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 74.2479 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 304.2
2018-09-29 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 76.913 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | -30 | 293.3
2018-09-30 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 68.2563 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1437 | 0 | 0 | -30 | 277.1
2018-09-30 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 71.4925 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | -30 | 280.8
2018-09-30 | 2:00 | 292 | 175.5 | 79.2202 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | -30 | 292
2018-09-30 | 3:00 | 303.1 | 175.5 | 80.8768 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -30 | 303.1
2018-09-30 | 4:00 | 305 | 175.5 | 80.884 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | -30 | 305
2018-09-30 | 5:00 | 290.1 | 175.5 | 74.4906 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0091 | 0 | 7.7003 | 0 | 0 | -30 | 290.1
2018-09-30 | 6:00 | 277.6 | 175.5 | 62.9005 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 3.6294 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | -30 | 277.6
2018-09-30 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 63.5091 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 11.5051 | 0 | 7.8858 | 0 | 0 | -30 | 284.6
2018-09-30 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 71.3752 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9016 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | -30 | 295.1
2018-09-30 | 9:00 | 307.8 | 175.5 | 80.6503 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 18.8627 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | -30 | 307.8
2018-09-30 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 80.9 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9479 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 313.3
2018-09-30 | 11:00 | 322.6 | 175.5 | 81.3447 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 14.1538 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2018-09-30 | 12:00 | 316.3 | 175.5 | 80.537 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 8.8049 | 0 | 6.9581 | 0 | 0 | -30 | 316.3
2018-09-30 | 13:00 | 320 | 175.5 | 80.6221 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 5.6258 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 320
2018-09-30 | 14:00 | 318.4 | 175.5 | 80.6364 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8681 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | -30 | 318.4
2018-09-30 | 15:00 | 317.4 | 175.5 | 80.0645 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0545 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -30 | 317.4
2018-09-30 | 16:00 | 331 | 175.5 | 88.0611 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6389 | 0 | 1.6 | -30 | 331
2018-09-30 | 17:00 | 357.2 | 175.5 | 88.6551 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 22.5 | -30 | 357.2
2018-09-30 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 88.7407 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 23.5 | -30 | 358.1
2018-09-30 | 19:00 | 352.2 | 175.5 | 88.5334 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 17.9 | -30 | 352.2
2018-09-30 | 20:00 | 334 | 175.5 | 88.2479 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 5.5 | -30 | 334
2018-09-30 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 80.8973 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -30 | 310.6
2018-09-30 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 69.2274 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7726 | 0 | 0 | -30 | 290.6
2018-09-30 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 76.907 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | -30 | 286.4
2018-10-01 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 64.2796 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -30 | 273.5
2018-10-01 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 64.3724 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 0 | -30 | 273.5
2018-10-01 | 2:00 | 286.7 | 175.5 | 77.8507 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2018-10-01 | 3:00 | 302.3 | 175.5 | 85.4303 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 1.4 | -30 | 302.3
2018-10-01 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 85.5331 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6669 | 0 | 1.4 | -30 | 305.7
2018-10-01 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 78.9593 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8407 | 0 | 0 | -30 | 295.6
2018-10-01 | 6:00 | 302.5 | 175.5 | 84.8227 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 1.4 | -30 | 302.5
2018-10-01 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 85.7876 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 2.5905 | 0 | 12.5219 | 0 | 1.4 | -30 | 314.2
2018-10-01 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 86.133 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 13.8391 | 0 | 13.7279 | 0 | 1.4 | -30 | 332.2
2018-10-01 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 86.467 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 30.4646 | 0 | 15.7684 | 0 | 1.4 | -30 | 346.4
2018-10-01 | 10:00 | 345.1 | 175.5 | 66.8946 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 40.8021 | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | -30 | 345.1
2018-10-01 | 11:00 | 363.1 | 175.5 | 86.3688 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 28.7266 | 0 | 15.3046 | 0 | 1.4 | -30 | 363.1
2018-10-01 | 12:00 | 334.8 | 175.5 | 45.916 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 53.2067 | 0 | 14.3773 | 0 | 0 | -30 | 334.8
2018-10-01 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 85.0656 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 35.2443 | 0 | 15.4901 | 0 | 1.4 | -30 | 348.2
2018-10-01 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 82.8476 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 27.8201 | 0 | 16.2323 | 0 | 0 | -30 | 352.7
2018-10-01 | 15:00 | 359.9 | 175.5 | 88.757 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 5.8341 | 0 | 17.8089 | 0 | 8.6 | -30 | 359.9
2018-10-01 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 88.8483 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1934 | 0 | 18.4583 | 0 | 15.9 | -30 | 364.3
2018-10-01 | 17:00 | 372.7 | 175.5 | 88.9983 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9017 | 0 | 25.9 | -30 | 372.7
2018-10-01 | 18:00 | 373.5 | 175.5 | 89.0561 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6439 | 0 | 25.9 | -30 | 373.5
2018-10-01 | 19:00 | 356 | 175.5 | 88.6128 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 12 | -30 | 356
2018-10-01 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 86.1851 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0149 | 0 | 1.4 | -30 | 334.6
2018-10-01 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 78.2272 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2728 | 0 | 0 | -30 | 314.5
2018-10-01 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 78.3316 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | -30 | 295.9
2018-10-01 | 23:00 | 288 | 175.5 | 76.4608 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7392 | 0 | 0 | -30 | 288
2018-10-02 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 57.5881 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | -30 | 268.9
2018-10-02 | 1:00 | 267 | 175.5 | 56.4303 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -30 | 267
2018-10-02 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 64.1736 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 0 | -30 | 279.8
2018-10-02 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 64.3765 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0 | -30 | 291.8
2018-10-02 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 64.6054 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0 | -30 | 298.4
2018-10-02 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 64.4277 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0649 | 0 | 12.7074 | 0 | 0 | -30 | 292.4
2018-10-02 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 64.5556 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 7.4254 | 0 | 15.119 | 0 | 0 | -30 | 295.5
2018-10-02 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 53.4434 | 44 | 9.4 | 3.6 | 32.4143 | 0 | 13.5423 | 0 | 0 | -30 | 301.9
2018-10-02 | 8:00 | 321.7 | 175.5 | 63.3835 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 32.7002 | 0 | 11.3163 | 0 | 0 | -30 | 321.7
2018-10-02 | 9:00 | 343.7 | 175.5 | 65.7457 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 43.2657 | 0 | 10.3886 | 0 | 0 | -30 | 343.7
2018-10-02 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 58.0204 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 62.8822 | 0 | 8.9974 | 0 | 0 | -30 | 344.2
2018-10-02 | 11:00 | 342 | 175.5 | 65.3562 | 44 | 9.4 | 3.6 | 66.0741 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -30 | 342
2018-10-02 | 12:00 | 315.8 | 175.5 | 43.4994 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 71.167 | 0 | 8.5336 | 0 | -10.4 | -30 | 315.8
2018-10-02 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 59.4936 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 59.2367 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -30 | 329.8
2018-10-02 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 50.4864 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 50.5728 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2018-10-02 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 61.8417 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 29.003 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | -30 | 332.8
2018-10-02 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 88.3686 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 3.6894 | 0 | 7.142 | 0 | 7 | -30 | 346.5
2018-10-02 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 88.7953 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9047 | 0 | 26.3 | -30 | 365.3
2018-10-02 | 18:00 | 365.3 | 175.5 | 88.7825 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 25.2 | -30 | 365.3
2018-10-02 | 19:00 | 353.6 | 175.5 | 88.5825 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 13.7 | -30 | 353.6
2018-10-02 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 87.1186 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4814 | 0 | 1.4 | -30 | 332.6
2018-10-02 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 64.8083 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2018-10-02 | 22:00 | 289 | 175.5 | 54.8593 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8407 | 0 | 0 | -30 | 289
2018-10-02 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 62.8027 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3973 | 0 | 0 | -30 | 280.7
2018-10-03 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 50.175 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 0 | -30 | 269.2
2018-10-03 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 46.6489 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | 0 | 0 | -30 | 267.9
2018-10-03 | 2:00 | 280.6 | 175.5 | 55.3722 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1278 | 0 | 0 | -30 | 280.6
2018-10-03 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 63.1995 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2005 | 0 | 0 | -30 | 297.5
2018-10-03 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 63.1458 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2018-10-03 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 62.9574 | 47 | 9.4 | 3.6 | 1.2 | 0 | 19.9426 | 0 | 0 | -30 | 289.6
2018-10-03 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 47.6528 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 19.1816 | 0 | 18.3656 | 0 | 0 | -30 | 287.9
2018-10-03 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 42.9971 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 46.9301 | 0 | 18.2728 | 0 | -21 | -30 | 289.9
2018-10-03 | 8:00 | 306 | 175.5 | 43.2273 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 73.1939 | 0 | 19.4788 | 0 | -32.6 | -30 | 306
2018-10-03 | 9:00 | 320.2 | 175.5 | 43.5643 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 86.0308 | 0 | 21.7049 | 0 | -33.8 | -30 | 320.2
2018-10-03 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 43.8112 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 86.3217 | 0 | 23.4671 | 0 | -21.9 | -30 | 334.4
2018-10-03 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 43.9768 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 83.1718 | 0 | 24.9514 | 0 | -13.3 | -30 | 341.5
2018-10-03 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 43.6218 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 69.3357 | 0 | 26.3425 | 0 | -18.7 | -30 | 324.6
2018-10-03 | 13:00 | 351.9 | 175.5 | 53.4606 | 66 | 9.4 | 3.6 | 47.9679 | 0 | 25.9715 | 0 | 0 | -30 | 351.9
2018-10-03 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 77.268 | 76 | 9.4 | 3.6 | 21.9316 | 0 | 25.6004 | 0 | 0 | -30 | 359.3
2018-10-03 | 15:00 | 354.6 | 175.5 | 83.4781 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 6.5215 | 0 | 25.6004 | 0 | 1.4 | -30 | 354.6
2018-10-03 | 16:00 | 357.9 | 175.5 | 88.7266 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1485 | 0 | 22.7249 | 0 | 5.5 | -30 | 357.9
2018-10-03 | 17:00 | 370.5 | 175.5 | 88.9357 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6643 | 0 | 20.2 | -30 | 370.5
2018-10-03 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 88.8665 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9335 | 0 | 26.3 | -30 | 371.8
2018-10-03 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 88.6825 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 18 | -30 | 358.4
2018-10-03 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 88.1809 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 5.5 | -30 | 337.3
2018-10-03 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 72.0086 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | -30 | 313.8
2018-10-03 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 63.2086 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | -30 | 297.8
2018-10-03 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 63.029 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -30 | 293.4
2018-10-04 | 0:00 | 277.7 | 175.5 | 68.4507 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0 | -30 | 277.7
2018-10-04 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 65.3142 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5858 | 0 | 0 | -30 | 274.1
2018-10-04 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 71.158 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-10-04 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 74.5941 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | -30 | 306.1
2018-10-04 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 74.6852 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 0 | -30 | 310.1
2018-10-04 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 72.4004 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 1.5908 | 0 | 5.0088 | 0 | 0 | -30 | 298.2
2018-10-04 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 53.6736 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 23.6526 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -30 | 288.6
2018-10-04 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 43.0382 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 54.6952 | 0 | 4.2666 | 0 | -11.4 | -30 | 292.8
2018-10-04 | 8:00 | 307.3 | 175.5 | 43.2367 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 77.0401 | 0 | 4.8232 | 0 | -20 | -30 | 307.3
2018-10-04 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 43.6626 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 90.3503 | 0 | 5.2871 | 0 | -18 | -30 | 323.5
2018-10-04 | 10:00 | 329.9 | 175.5 | 43.7837 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 93.6871 | 0 | 6.0292 | 0 | -15.8 | -30 | 329.9
2018-10-04 | 11:00 | 333.7 | 175.5 | 43.8565 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 93.4504 | 0 | 6.4931 | 0 | -12.8 | -30 | 333.7
2018-10-04 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 43.3919 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 93.3733 | 0 | 7.2348 | 0 | -38.3 | -30 | 308.4
2018-10-04 | 13:00 | 327.1 | 175.5 | 43.621 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 79.557 | 0 | 6.122 | 0 | -4.9 | -30 | 327.1
2018-10-04 | 14:00 | 330.6 | 175.5 | 46.312 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 60.8937 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -30 | 330.6
2018-10-04 | 15:00 | 336.7 | 175.5 | 71.2073 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 30.2896 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -30 | 336.7
2018-10-04 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 88.5733 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 3.644 | 0 | 2.7827 | 0 | 21.5 | -30 | 357.2
2018-10-04 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 88.9739 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 44.4 | -30 | 376.3
2018-10-04 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 89.0089 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 45.3 | -30 | 376.4
2018-10-04 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 88.7233 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 30.1 | -30 | 361.1
2018-10-04 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 88.3462 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 9.3 | -30 | 338.9
2018-10-04 | 21:00 | 317 | 175.5 | 79.2696 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -30 | 317
2018-10-04 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 72.278 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -30 | 301.4
2018-10-04 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 74.4563 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | -30 | 297.2
2018-10-05 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 75.5997 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | -30 | 279.1
2018-10-05 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 76.358 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | -30 | 280.6
2018-10-05 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 78.2736 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 0 | -30 | 293.8
2018-10-05 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 81.9243 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2757 | 0 | 1.1 | -30 | 309.2
2018-10-05 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 82.0881 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 1 | -30 | 315.2
2018-10-05 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 80.5515 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 1.6438 | 0 | 8.9047 | 0 | 0 | -30 | 304.4
2018-10-05 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 58.1474 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 25.3696 | 0 | 9.183 | 0 | 0 | -30 | 293.6
2018-10-05 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 43.0024 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4423 | 0 | 8.2553 | 0 | -9.1 | -30 | 292.7
2018-10-05 | 8:00 | 309.3 | 175.5 | 43.3089 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 70.1635 | 0 | 7.3276 | 0 | -8.6 | -30 | 309.3
2018-10-05 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 45.794 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 78.9712 | 0 | 7.2348 | 0 | 0 | -30 | 329.1
2018-10-05 | 10:00 | 331.3 | 175.5 | 43.8004 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 86.2937 | 0 | 7.6059 | 0 | -3.5 | -30 | 331.3
2018-10-05 | 11:00 | 334 | 175.5 | 44.9087 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 83.236 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | -30 | 334
2018-10-05 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 43.3298 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 73.5077 | 0 | 8.1625 | 0 | -11 | -30 | 311.6
2018-10-05 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 64.626 | 52 | 9.4 | 3.6 | 56.3259 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2018-10-05 | 14:00 | 347.7 | 175.5 | 75.2526 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 36.2343 | 0 | 7.5131 | 0 | 0 | -30 | 347.7
2018-10-05 | 15:00 | 349.2 | 175.5 | 86.0062 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 12.2879 | 0 | 7.6059 | 0 | 1.4 | -30 | 349.2
2018-10-05 | 16:00 | 362.4 | 175.5 | 88.7249 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0.1837 | 0 | 7.7914 | 0 | 20.3 | -30 | 362.4
2018-10-05 | 17:00 | 379.4 | 175.5 | 89.1026 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9974 | 0 | 35.9 | -30 | 379.4
2018-10-05 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 88.9463 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 25.5 | -30 | 369.4
2018-10-05 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 88.6736 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 14.9 | -30 | 357.6
2018-10-05 | 20:00 | 336 | 175.5 | 88.1796 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 2.7 | -30 | 336
2018-10-05 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 82.1796 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 0.6 | -30 | 317.9
2018-10-05 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 81.8069 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0.5 | -30 | 306.1
2018-10-05 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 81.7708 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0292 | 0 | 1 | -30 | 298.2
2018-10-06 | 0:00 | 283 | 175.5 | 79.729 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -30 | 283
2018-10-06 | 1:00 | 287.7 | 175.5 | 81.5592 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4408 | 0 | 1.2 | -30 | 287.7
2018-10-06 | 2:00 | 296.3 | 175.5 | 85.3519 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 1.4 | -30 | 296.3
2018-10-06 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 87.7592 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4408 | 0 | 5.5 | -30 | 314.8
2018-10-06 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 87.9447 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2553 | 0 | 5.5 | -30 | 318.1
2018-10-06 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 87.6375 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1625 | 0 | 5.5 | -30 | 307.4
2018-10-06 | 6:00 | 306.3 | 175.5 | 87.5682 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 1.797 | 0 | 7.2348 | 0 | 5.5 | -30 | 306.3
2018-10-06 | 7:00 | 313.3 | 175.5 | 87.7802 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 11.0561 | 0 | 6.8637 | 0 | 5.5 | -30 | 313.3
2018-10-06 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 88.1455 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3108 | 0 | 5.8437 | 0 | 5.5 | -30 | 330.1
2018-10-06 | 9:00 | 344.3 | 175.5 | 88.429 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 30.7984 | 0 | 5.4726 | 0 | 5.5 | -30 | 344.3
2018-10-06 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 88.3022 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 29.9397 | 0 | 5.6581 | 0 | 5.5 | -30 | 342.3
2018-10-06 | 11:00 | 338.7 | 175.5 | 88.2763 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1945 | 0 | 6.0292 | 0 | 5.5 | -30 | 338.7
2018-10-06 | 12:00 | 322 | 175.5 | 74.1991 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 28.9978 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -30 | 322
2018-10-06 | 13:00 | 342 | 175.5 | 88.355 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 18.4985 | 0 | 3.2465 | 0 | 5.5 | -30 | 342
2018-10-06 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 88.4008 | 79 | 9.4 | 3.6 | 10.1816 | 0 | 3.6176 | 0 | 4.7 | -30 | 344.4
2018-10-06 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 88.3974 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 2.5372 | 0 | 5.5654 | 0 | 5.5 | -30 | 343.2
2018-10-06 | 16:00 | 351.5 | 175.5 | 88.5507 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 12.8 | -30 | 351.5
2018-10-06 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 88.9391 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4609 | 0 | 26.2 | -30 | 368.4
2018-10-06 | 18:00 | 365.2 | 175.5 | 88.762 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.038 | 0 | 21.6 | -30 | 365.2
2018-10-06 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 88.4866 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 8.9 | -30 | 352.5
2018-10-06 | 20:00 | 330.3 | 175.5 | 87.4954 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 1.4 | -30 | 330.3
2018-10-06 | 21:00 | 314 | 175.5 | 87.4822 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4178 | 0 | 1.4 | -30 | 314
2018-10-06 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 84.9244 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6756 | 0 | 1.4 | -30 | 298.5
2018-10-06 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 76.0549 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3451 | 0 | 0 | -30 | 289.9
2018-10-07 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 64.1489 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | 0 | 0 | -30 | 279.5
2018-10-07 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 63.4011 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 0 | -30 | 280.7
2018-10-07 | 2:00 | 290.2 | 175.5 | 59.3301 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0 | -30 | 290.2
2018-10-07 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 65.7574 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9426 | 0 | 0 | -30 | 305.7
2018-10-07 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 65.8301 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0 | -30 | 306.7
2018-10-07 | 5:00 | 294.5 | 175.5 | 64.7429 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7571 | 0 | 0 | -30 | 294.5
2018-10-07 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 65.4368 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0133 | 0 | 19.8499 | 0 | 0 | -30 | 285.4
2018-10-07 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 64.6281 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.557 | 0 | 19.0149 | 0 | 0 | -30 | 289.1
2018-10-07 | 8:00 | 300.5 | 175.5 | 63.6901 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 2.0082 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | -30 | 300.5
2018-10-07 | 9:00 | 313.8 | 175.5 | 65.9771 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 4.8762 | 0 | 16.0467 | 0 | 0 | -30 | 313.8
2018-10-07 | 10:00 | 315.7 | 175.5 | 66.0952 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 9.5915 | 0 | 20.3133 | 0 | 0 | -30 | 315.7
2018-10-07 | 11:00 | 311.8 | 175.5 | 64.3556 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 15.854 | 0 | 21.8904 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2018-10-07 | 12:00 | 303 | 175.5 | 61.0359 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 20.1187 | 0 | 23.7454 | 0 | 0 | -30 | 303
2018-10-07 | 13:00 | 298.5 | 175.5 | 51.2788 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 26.1192 | 0 | 24.302 | 0 | 0 | -30 | 298.5
2018-10-07 | 14:00 | 292.2 | 175.5 | 43.5422 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 26.7209 | 0 | 25.1369 | 0 | 0 | -30 | 292.2
2018-10-07 | 15:00 | 289.6 | 175.5 | 48.6538 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 10.6864 | 0 | 23.5598 | 0 | 0 | -30 | 289.6
2018-10-07 | 16:00 | 305.4 | 175.5 | 55.5034 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2644 | 0 | 22.6322 | 0 | 0 | -30 | 305.4
2018-10-07 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 77.7602 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5398 | 0 | 0 | -30 | 337.3
2018-10-07 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 83.7951 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 0 | -30 | 342.5
2018-10-07 | 19:00 | 333.6 | 175.5 | 77.4923 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1077 | 0 | 0 | -30 | 333.6
2018-10-07 | 20:00 | 318.5 | 175.5 | 66.0677 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2323 | 0 | 0 | -30 | 318.5
2018-10-07 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 63.5866 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 0 | -30 | 303.7
2018-10-07 | 22:00 | 286.3 | 175.5 | 60.5199 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 0 | -30 | 286.3
2018-10-07 | 23:00 | 277.6 | 175.5 | 65.2548 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9452 | 0 | 0 | -30 | 277.6
2018-10-08 | 0:00 | 264 | 175.5 | 51.091 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0 | -30 | 264
2018-10-08 | 1:00 | 267 | 175.5 | 55.9463 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 0 | -30 | 267
2018-10-08 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 58.5519 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -30 | 279.9
2018-10-08 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 64.1519 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -30 | 295.5
2018-10-08 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 64.2202 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -30 | 297.5
2018-10-08 | 5:00 | 287.8 | 175.5 | 64.0334 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -30 | 287.8
2018-10-08 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 62.2811 | 51 | 9.4 | 3.6 | 9.129 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | -30 | 283.6
2018-10-08 | 7:00 | 286.9 | 175.5 | 53.8673 | 43 | 9.4 | 3.6 | 29.0283 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | -30 | 286.9
2018-10-08 | 8:00 | 296.2 | 175.5 | 52.1735 | 43 | 9.4 | 3.6 | 40.2077 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -30 | 296.2
2018-10-08 | 9:00 | 310.4 | 175.5 | 52.6448 | 43 | 9.4 | 3.6 | 53.3797 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | -30 | 310.4
2018-10-08 | 10:00 | 308.6 | 175.5 | 43.5691 | 43 | 9.4 | 3.6 | 60.9338 | 0 | 2.5971 | 0 | 0 | -30 | 308.6
2018-10-08 | 11:00 | 309.2 | 175.5 | 44.6483 | 43 | 9.4 | 3.6 | 59.2486 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -30 | 309.2
2018-10-08 | 12:00 | 300.3 | 175.5 | 43.1603 | 43 | 9.4 | 3.6 | 60.5454 | 0 | 5.1943 | 0 | -10.1 | -30 | 300.3
2018-10-08 | 13:00 | 306.2 | 175.5 | 47.6975 | 43 | 9.4 | 3.6 | 50.3243 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -30 | 306.2
2018-10-08 | 14:00 | 307.5 | 175.5 | 56.4202 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 34.9607 | 0 | 8.7191 | 0 | 0 | -30 | 307.5
2018-10-08 | 15:00 | 309.9 | 175.5 | 59.882 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 17.6294 | 0 | 10.3886 | 0 | 0 | -30 | 309.9
2018-10-08 | 16:00 | 323.8 | 175.5 | 80.2925 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4667 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | -30 | 323.8
2018-10-08 | 17:00 | 354 | 175.5 | 97.2435 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 12.7 | -30 | 354
2018-10-08 | 18:00 | 357.5 | 175.5 | 97.4069 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 15.6 | -30 | 357.5
2018-10-08 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 97.1435 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 7.6 | -30 | 348.3
2018-10-08 | 20:00 | 331 | 175.5 | 92.158 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0.2 | -30 | 331
2018-10-08 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 76.5346 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | -30 | 313.6
2018-10-08 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 64.1041 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8959 | 0 | 0 | -30 | 295.2
2018-10-08 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 63.8956 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | -30 | 284.8
2018-10-09 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 73.994 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -30 | 272.3
2018-10-09 | 1:00 | 274.9 | 175.5 | 76.8723 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 274.9
2018-10-09 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 85.7233 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0.2 | -30 | 287.6
2018-10-09 | 3:00 | 302.8 | 175.5 | 89.6245 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.2 | -30 | 302.8
2018-10-09 | 4:00 | 302.9 | 175.5 | 89.584 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0.2 | -30 | 302.9
2018-10-09 | 5:00 | 296 | 175.5 | 89.4318 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0.2 | -30 | 296
2018-10-09 | 6:00 | 301.1 | 175.5 | 89.5173 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3639 | 0 | 2.3188 | 0 | 0.2 | -30 | 301.1
2018-10-09 | 7:00 | 310.5 | 175.5 | 89.7777 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 11.1758 | 0 | 3.2465 | 0 | 0.2 | -30 | 310.5
2018-10-09 | 8:00 | 324.7 | 175.5 | 90.1531 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 28.2598 | 0 | 5.2871 | 0 | 0.2 | -30 | 324.7
2018-10-09 | 9:00 | 338.9 | 175.5 | 73.9533 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 44.2175 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | -30 | 338.9
2018-10-09 | 10:00 | 357.7 | 175.5 | 90.9036 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 34.476 | 0 | 7.4204 | 0 | 0.2 | -30 | 357.7
2018-10-09 | 11:00 | 354.6 | 175.5 | 90.7583 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 35.1616 | 0 | 11.7801 | 0 | 0.2 | -30 | 354.6
2018-10-09 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 65.0465 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 39.4517 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -30 | 323.2
2018-10-09 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 83.18 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 35.2054 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | -30 | 342.2
2018-10-09 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 90.1434 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 23.6287 | 0 | 13.7279 | 0 | 0.2 | -30 | 348.9
2018-10-09 | 15:00 | 344.6 | 175.5 | 88.6151 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 11.8281 | 0 | 13.3568 | 0 | 0.2 | -30 | 344.6
2018-10-09 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 97.2691 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7175 | 0 | 13.9134 | 0 | 2.8 | -30 | 357.1
2018-10-09 | 17:00 | 375.3 | 175.5 | 97.7227 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 17.8 | -30 | 375.3
2018-10-09 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 97.6227 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 15.6 | -30 | 370.5
2018-10-09 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 97.3215 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0785 | 0 | 2.9 | -30 | 356.1
2018-10-09 | 20:00 | 334.1 | 175.5 | 90.1837 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3163 | 0 | 0.2 | -30 | 334.1
2018-10-09 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 79.3492 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1508 | 0 | 0 | -30 | 313.9
2018-10-09 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 83.1837 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3163 | 0 | 0.2 | -30 | 296.4
2018-10-09 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 81.4463 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 0 | -30 | 288.1
2018-10-10 | 0:00 | 272 | 175.5 | 65.5897 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1103 | 0 | 0 | -30 | 272
2018-10-10 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 68.068 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.832 | 0 | 0 | -30 | 274.2
2018-10-10 | 2:00 | 289.8 | 175.5 | 85.329 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0.2 | -30 | 289.8
2018-10-10 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 92.1202 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0.2 | -30 | 305.2
2018-10-10 | 4:00 | 311.4 | 175.5 | 92.2334 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0.2 | -30 | 311.4
2018-10-10 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 91.9927 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0769 | 0 | 4.7304 | 0 | 0.2 | -30 | 301.9
2018-10-10 | 6:00 | 301 | 175.5 | 92.0068 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 7.0121 | 0 | 4.0811 | 0 | 0.2 | -30 | 301
2018-10-10 | 7:00 | 307.6 | 175.5 | 79.3099 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 28.558 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | -30 | 307.6
2018-10-10 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 79.5705 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 47.8468 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | -30 | 326.5
2018-10-10 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 71.5749 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 64.5874 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -30 | 337.1
2018-10-10 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 81.8505 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 58.1058 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | -30 | 342.1
2018-10-10 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 88.1075 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 57.3416 | 0 | 5.7509 | 0 | 0.2 | -30 | 348.2
2018-10-10 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 46.7463 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 52.2317 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -30 | 327.7
2018-10-10 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 90.1649 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 26.248 | 0 | 5.2871 | 0 | 0.2 | -30 | 357.1
2018-10-10 | 14:00 | 363.2 | 175.5 | 97.5237 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9615 | 0 | 6.2148 | 0 | 6.8 | -30 | 363.2
2018-10-10 | 15:00 | 362.9 | 175.5 | 97.5204 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5737 | 0 | 7.6059 | 0 | 13.9 | -30 | 362.9
2018-10-10 | 16:00 | 375.9 | 175.5 | 97.6809 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 26.2 | -30 | 375.9
2018-10-10 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 98.017 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 37.1 | -30 | 387.6
2018-10-10 | 18:00 | 377.7 | 175.5 | 97.7519 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 28.3 | -30 | 377.7
2018-10-10 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 97.4463 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 15.5 | -30 | 363.2
2018-10-10 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 93.4126 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6874 | 0 | 0.2 | -30 | 340.9
2018-10-10 | 21:00 | 317.7 | 175.5 | 79.207 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | -30 | 317.7
2018-10-10 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 86.4227 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0.2 | -30 | 303.2
2018-10-10 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 85.9287 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1713 | 0 | 0.2 | -30 | 295.6
2018-10-11 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 69.2709 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4291 | 0 | 0 | -30 | 278.2
2018-10-11 | 1:00 | 282.4 | 175.5 | 73.7492 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1508 | 0 | 0 | -30 | 282.4
2018-10-11 | 2:00 | 297.5 | 175.5 | 87.0693 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1307 | 0 | 0.2 | -30 | 297.5
2018-10-11 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 96.3724 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 5.9 | -30 | 311.2
2018-10-11 | 4:00 | 313.2 | 175.5 | 96.4724 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 7.3 | -30 | 313.2
2018-10-11 | 5:00 | 305 | 175.5 | 96.2869 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5131 | 0 | 2.8 | -30 | 305
2018-10-11 | 6:00 | 307.5 | 175.5 | 96.3835 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 2.3829 | 0 | 8.5336 | 0 | 2.8 | -30 | 307.5
2018-10-11 | 7:00 | 314.4 | 175.5 | 96.4979 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 7.5685 | 0 | 8.5336 | 0 | 1.7 | -30 | 314.4
2018-10-11 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 97.0821 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5975 | 0 | 7.4204 | 0 | 9.9 | -30 | 343.4
2018-10-11 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 97.4599 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 17.8487 | 0 | 7.7914 | 0 | 17.4 | -30 | 362.9
2018-10-11 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 97.5361 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 19.2319 | 0 | 9.832 | 0 | 17.4 | -30 | 367.8
2018-10-11 | 11:00 | 371.3 | 175.5 | 97.6158 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 16.739 | 0 | 10.9452 | 0 | 17.4 | -30 | 371.3
2018-10-11 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 97.0704 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 12.5338 | 0 | 10.2958 | 0 | 0.5 | -30 | 347.2
2018-10-11 | 13:00 | 371.3 | 175.5 | 97.5766 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 8.0537 | 0 | 8.0697 | 0 | 17.3 | -30 | 371.3
2018-10-11 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 97.637 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 2.541 | 0 | 6.122 | 0 | 22.6 | -30 | 372.7
2018-10-11 | 15:00 | 371.5 | 175.5 | 97.5949 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2313 | 0 | 4.1738 | 0 | 25.7 | -30 | 371.5
2018-10-11 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 97.8884 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 38.6 | -30 | 382.7
2018-10-11 | 17:00 | 392.2 | 175.5 | 97.9812 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 48.1 | -30 | 392.2
2018-10-11 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 97.7739 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 37.6 | -30 | 381.4
2018-10-11 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 97.5305 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 23.4 | -30 | 366.4
2018-10-11 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 97.094 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 15.6 | -30 | 345.3
2018-10-11 | 21:00 | 324 | 175.5 | 96.6868 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 9.1 | -30 | 324
2018-10-11 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 96.3723 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 9.4 | -30 | 308.3
2018-10-11 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 96.1578 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 3.2 | -30 | 301.7
2018-10-12 | 0:00 | 285 | 175.5 | 87.2651 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0.2 | -30 | 285
2018-10-12 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 86.294 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0.2 | -30 | 284.4
2018-10-12 | 2:00 | 299.1 | 175.5 | 94.5739 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0.2 | -30 | 299.1
2018-10-12 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 96.4318 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 2 | -30 | 313.5
2018-10-12 | 4:00 | 315.8 | 175.5 | 96.445 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 1.9 | -30 | 315.8
2018-10-12 | 5:00 | 309.7 | 175.5 | 96.4245 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 1.9 | -30 | 309.7
2018-10-12 | 6:00 | 311.4 | 175.5 | 96.3343 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9063 | 0 | 4.3594 | 0 | 2 | -30 | 311.4
2018-10-12 | 7:00 | 325.4 | 175.5 | 87.3117 | 69 | 9.4 | 3.6 | 4.8229 | 0 | 5.5654 | 0 | 0.2 | -30 | 325.4
2018-10-12 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 97.2423 | 81 | 9.4 | 3.6 | 8.5923 | 0 | 5.5654 | 0 | 2.8 | -30 | 353.7
2018-10-12 | 9:00 | 360 | 175.5 | 87.8649 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 38.5641 | 0 | 6.771 | 0 | 0.2 | -30 | 360
2018-10-12 | 10:00 | 346.8 | 175.5 | 84.4801 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 46.5313 | 0 | 10.3886 | 0 | 0.2 | -30 | 346.8
2018-10-12 | 11:00 | 343.8 | 175.5 | 73.0247 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 63.3156 | 0 | 10.7597 | 0 | 0 | -30 | 343.8
2018-10-12 | 12:00 | 319.4 | 175.5 | 51.5188 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 58.4376 | 0 | 12.2436 | 0 | 0 | -30 | 319.4
2018-10-12 | 13:00 | 336.9 | 175.5 | 73.8513 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 51.5642 | 0 | 14.2845 | 0 | 0 | -30 | 336.9
2018-10-12 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 87.2984 | 45 | 9.4 | 3.6 | 39.352 | 0 | 13.4496 | 0 | 0.2 | -30 | 343.8
2018-10-12 | 15:00 | 343 | 175.5 | 81.8614 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 18.2312 | 0 | 12.7074 | 0 | 0 | -30 | 343
2018-10-12 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 97.3457 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2047 | 0 | 13.4496 | 0 | 7.3 | -30 | 361.6
2018-10-12 | 17:00 | 380.2 | 175.5 | 97.7926 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7074 | 0 | 25.4 | -30 | 380.2
2018-10-12 | 18:00 | 370.7 | 175.5 | 97.601 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.099 | 0 | 15.6 | -30 | 370.7
2018-10-12 | 19:00 | 358.6 | 175.5 | 97.4215 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0785 | 0 | 6.4 | -30 | 358.6
2018-10-12 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 96.6432 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3568 | 0 | 0.2 | -30 | 336.8
2018-10-12 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 93.2199 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 0.2 | -30 | 319.9
2018-10-12 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 95.7303 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0.2 | -30 | 303.6
2018-10-12 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 90.8069 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0.2 | -30 | 294.2
2018-10-13 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 79.2696 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -30 | 280.3
2018-10-13 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 78.4535 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2465 | 0 | 0 | -30 | 280.7
2018-10-13 | 2:00 | 293.9 | 175.5 | 75.4956 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | -30 | 293.9
2018-10-13 | 3:00 | 310.5 | 175.5 | 82.745 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | -30 | 310.5
2018-10-13 | 4:00 | 313.7 | 175.5 | 82.8378 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | -30 | 313.7
2018-10-13 | 5:00 | 304.9 | 175.5 | 82.5901 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0.3404 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -30 | 304.9
2018-10-13 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 59.0177 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 19.8128 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | -30 | 290.8
2018-10-13 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 42.8403 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3975 | 0 | 1.7622 | 0 | -8.7 | -30 | 284.6
2018-10-13 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 43.0151 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 73.9154 | 0 | 1.6695 | 0 | -20.2 | -30 | 294.7
2018-10-13 | 9:00 | 302.7 | 175.5 | 43.2335 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 88.1477 | 0 | 2.3188 | 0 | -27.3 | -30 | 302.7
2018-10-13 | 10:00 | 309.3 | 175.5 | 43.3071 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 90.697 | 0 | 3.8959 | 0 | -24.9 | -30 | 309.3
2018-10-13 | 11:00 | 317.7 | 175.5 | 43.5691 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 80.5872 | 0 | 5.8437 | 0 | -8.6 | -30 | 317.7
2018-10-13 | 12:00 | 308.2 | 175.5 | 43.3641 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 71.7067 | 0 | 6.0292 | 0 | -9.7 | -30 | 308.2
2018-10-13 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 54.6346 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 59.6073 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | -30 | 316.7
2018-10-13 | 14:00 | 314.1 | 175.5 | 59.5306 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 48.9968 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -30 | 314.1
2018-10-13 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 66.1886 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 19.5894 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -30 | 318.3
2018-10-13 | 16:00 | 334.8 | 175.5 | 89.8669 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4027 | 0 | 4.7304 | 0 | 0.2 | -30 | 334.8
2018-10-13 | 17:00 | 362.1 | 175.5 | 97.3334 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 17.4 | -30 | 362.1
2018-10-13 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 97.3551 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 15.6 | -30 | 359.7
2018-10-13 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 97.2057 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 5.8 | -30 | 348.7
2018-10-13 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 89.9057 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0.2 | -30 | 330.7
2018-10-13 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 82.2985 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -30 | 312.8
2018-10-13 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 77.2985 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -30 | 297.3
2018-10-13 | 23:00 | 294.6 | 175.5 | 82.4768 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | -30 | 294.6
2018-10-14 | 0:00 | 278 | 175.5 | 76.2985 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | -30 | 278
2018-10-14 | 1:00 | 279 | 175.5 | 74.6057 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -30 | 279
2018-10-14 | 2:00 | 291.1 | 175.5 | 68.5202 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -30 | 291.1
2018-10-14 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 76.9129 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | -30 | 309.4
2018-10-14 | 4:00 | 311.1 | 175.5 | 76.9274 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -30 | 311.1
2018-10-14 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 70.4044 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0808 | 0 | 6.2148 | 0 | 0 | -30 | 295.4
2018-10-14 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 62.3002 | 44 | 9.4 | 3.6 | 14.085 | 0 | 6.2148 | 0 | 0 | -30 | 285.1
2018-10-14 | 7:00 | 270.4 | 175.5 | 42.531 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 39.7747 | 0 | 5.1943 | 0 | -13.4 | -30 | 270.4
2018-10-14 | 8:00 | 264.2 | 175.5 | 42.4991 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.8978 | 0 | 3.8031 | 0 | -35.3 | -30 | 264.2
2018-10-14 | 9:00 | 277 | 175.5 | 42.6242 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 68.302 | 0 | 4.1738 | 0 | -34.4 | -30 | 277
2018-10-14 | 10:00 | 284.2 | 175.5 | 42.898 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 69.9511 | 0 | 5.7509 | 0 | -30.7 | -30 | 284.2
2018-10-14 | 11:00 | 288.5 | 175.5 | 42.9959 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 68.9026 | 0 | 5.1015 | 0 | -24.8 | -30 | 288.5
2018-10-14 | 12:00 | 284.6 | 175.5 | 42.8392 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3404 | 0 | 7.4204 | 0 | -14.3 | -30 | 284.6
2018-10-14 | 13:00 | 294.3 | 175.5 | 59.4382 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 31.1414 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -30 | 294.3
2018-10-14 | 14:00 | 293.7 | 175.5 | 71.4161 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 19.0274 | 0 | 6.9565 | 0 | 0 | -30 | 293.7
2018-10-14 | 15:00 | 298.7 | 175.5 | 56.6056 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0363 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | -30 | 298.7
2018-10-14 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 74.9334 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -30 | 317.2
2018-10-14 | 17:00 | 351.3 | 175.5 | 96.9896 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 10.1 | -30 | 351.3
2018-10-14 | 18:00 | 350.2 | 175.5 | 97.0752 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 9.1 | -30 | 350.2
2018-10-14 | 19:00 | 343.1 | 175.5 | 96.9607 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 2.4 | -30 | 343.1
2018-10-14 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 86.5189 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0.7 | -30 | 326.7
2018-10-14 | 21:00 | 311.1 | 175.5 | 76.8406 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | -30 | 311.1
2018-10-14 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 74.3551 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 0 | -30 | 298.8
2018-10-14 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 73.3491 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -30 | 286.7
2018-10-15 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 70.129 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -30 | 272.9
2018-10-15 | 1:00 | 272 | 175.5 | 69.229 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -30 | 272
2018-10-15 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 81.4262 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -30 | 290.7
2018-10-15 | 3:00 | 305 | 175.5 | 85.0262 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0.7 | -30 | 305
2018-10-15 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 85.0985 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0.7 | -30 | 307.7
2018-10-15 | 5:00 | 305.2 | 175.5 | 84.9813 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0.1156 | 0 | 3.8031 | 0 | 0.7 | -30 | 305.2
2018-10-15 | 6:00 | 302 | 175.5 | 78.7175 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 12.8593 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | -30 | 302
2018-10-15 | 7:00 | 297.5 | 175.5 | 57.3658 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 39.4038 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | -30 | 297.5
2018-10-15 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 76.6135 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 45.6127 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -30 | 322.4
2018-10-15 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 72.5055 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 66.1074 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | -30 | 339.9
2018-10-15 | 10:00 | 333.9 | 175.5 | 54.0473 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 78.9367 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | -30 | 333.9
2018-10-15 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 57.4763 | 38 | 9.4 | 3.6 | 76.66 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | -30 | 337.5
2018-10-15 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 43.4666 | 38 | 9.4 | 3.6 | 68.7709 | 0 | 8.1625 | 0 | -0.5 | -30 | 316.4
2018-10-15 | 13:00 | 336.7 | 175.5 | 68.0419 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 57.4462 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | -30 | 336.7
2018-10-15 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 72.7893 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 35.0325 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2018-10-15 | 15:00 | 349.2 | 175.5 | 93.3741 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 11.7738 | 0 | 4.4521 | 0 | 0.7 | -30 | 349.2
2018-10-15 | 16:00 | 368.6 | 175.5 | 97.4636 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9364 | 0 | 22.8 | -30 | 368.6
2018-10-15 | 17:00 | 388.2 | 175.5 | 97.8113 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9887 | 0 | 44 | -30 | 388.2
2018-10-15 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 97.6752 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 35 | -30 | 378.6
2018-10-15 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 97.2896 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 22.2 | -30 | 365.6
2018-10-15 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 96.9696 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 2.4 | -30 | 342.8
2018-10-15 | 21:00 | 320.1 | 175.5 | 85.2623 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0.7 | -30 | 320.1
2018-10-15 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 76.2679 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | -30 | 299.2
2018-10-15 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 81.6551 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 0 | -30 | 286.4
2018-10-16 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 73.4969 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | -30 | 273.2
2018-10-16 | 1:00 | 277 | 175.5 | 76.4623 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -30 | 277
2018-10-16 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 81.2274 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -30 | 289.5
2018-10-16 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 83.0925 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 0.7 | -30 | 302.9
2018-10-16 | 4:00 | 308 | 175.5 | 83.2057 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0.7 | -30 | 308
2018-10-16 | 5:00 | 303.8 | 175.5 | 83.1406 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0.7 | -30 | 303.8
2018-10-16 | 6:00 | 305.1 | 175.5 | 83.1903 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 5.821 | 0 | 3.9887 | 0 | 0.7 | -30 | 305.1
2018-10-16 | 7:00 | 309.3 | 175.5 | 73.7 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 30.0262 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -30 | 309.3
2018-10-16 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 77.1787 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 47.2965 | 0 | 3.5248 | 0 | 0 | -30 | 323.9
2018-10-16 | 9:00 | 339.5 | 175.5 | 80.6437 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 59.3387 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | -30 | 339.5
2018-10-16 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 72.0569 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 63.0693 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | -30 | 335.2
2018-10-16 | 11:00 | 345.5 | 175.5 | 83.7536 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 58.6943 | 0 | 4.4521 | 0 | 0.7 | -30 | 345.5
2018-10-16 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 51.3362 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 65.184 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -30 | 318.3
2018-10-16 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 82.1351 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 45.9718 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -30 | 337.4
2018-10-16 | 14:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8986 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 39.081 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -30 | 343.6
2018-10-16 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 88.1117 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 12.1113 | 0 | 7.977 | 0 | 0.7 | -30 | 347.3
2018-10-16 | 16:00 | 365.1 | 175.5 | 97.3589 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0091 | 0 | 9.832 | 0 | 16 | -30 | 365.1
2018-10-16 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 97.6271 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8729 | 0 | 31.1 | -30 | 382.5
2018-10-16 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 97.5504 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4496 | 0 | 21.3 | -30 | 374.2
2018-10-16 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 97.2055 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9945 | 0 | 7 | -30 | 361.5
2018-10-16 | 20:00 | 340.6 | 175.5 | 90.3954 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 0.7 | -30 | 340.6
2018-10-16 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 82.1564 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2436 | 0 | 0 | -30 | 318.6
2018-10-16 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 76.9649 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | -30 | 302.8
2018-10-16 | 23:00 | 296.2 | 175.5 | 82.9143 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9857 | 0 | 0.7 | -30 | 296.2
2018-10-17 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 73.9287 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1713 | 0 | 0 | -30 | 282.9
2018-10-17 | 1:00 | 286 | 175.5 | 77.8637 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3363 | 0 | 0 | -30 | 286
2018-10-17 | 2:00 | 302.6 | 175.5 | 86.8343 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9657 | 0 | 0.7 | -30 | 302.6
2018-10-17 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 91.842 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0.7 | -30 | 317.7
2018-10-17 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 91.8693 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1307 | 0 | 0.7 | -30 | 321.6
2018-10-17 | 5:00 | 319 | 175.5 | 91.8765 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0.7 | -30 | 319
2018-10-17 | 6:00 | 313.3 | 175.5 | 84.5057 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 11.4853 | 0 | 11.409 | 0 | 0.7 | -30 | 313.3
2018-10-17 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 53.3427 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 43.7326 | 0 | 9.9247 | 0 | 0 | -30 | 302.8
2018-10-17 | 8:00 | 318.5 | 175.5 | 45.8357 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 68.609 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | -30 | 318.5
2018-10-17 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 43.7732 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 83.9498 | 0 | 7.977 | 0 | -2.4 | -30 | 329.1
2018-10-17 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 56.7989 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 79.6314 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | -30 | 340.3
2018-10-17 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 68.5958 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 75.8983 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | -30 | 348.4
2018-10-17 | 12:00 | 324.9 | 175.5 | 55.1596 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 66.02 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | -30 | 324.9
2018-10-17 | 13:00 | 348.3 | 175.5 | 92.1578 | 41 | 9.4 | 3.6 | 48.3363 | 0 | 7.6059 | 0 | 0.7 | -30 | 348.3
2018-10-17 | 14:00 | 350.4 | 175.5 | 77.2892 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 41.1543 | 0 | 6.9565 | 0 | 0 | -30 | 350.4
2018-10-17 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 92.4347 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 11.9943 | 0 | 6.771 | 0 | 0.7 | -30 | 350.1
2018-10-17 | 16:00 | 369.7 | 175.5 | 97.429 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 23.8 | -30 | 369.7
2018-10-17 | 17:00 | 385.5 | 175.5 | 97.729 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 39.3 | -30 | 385.5
2018-10-17 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 97.6419 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 33.6 | -30 | 378.6
2018-10-17 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 97.2925 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 19.8 | -30 | 365.1
2018-10-17 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 96.958 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 2.4 | -30 | 345.3
2018-10-17 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 91.9218 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0.7 | -30 | 325.3
2018-10-17 | 22:00 | 311.9 | 175.5 | 88.2435 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 0.7 | -30 | 311.9
2018-10-17 | 23:00 | 307.9 | 175.5 | 91.6708 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0292 | 0 | 0.7 | -30 | 307.9
2018-10-18 | 0:00 | 290 | 175.5 | 87.3419 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 0.7 | -30 | 290
2018-10-18 | 1:00 | 294.1 | 175.5 | 88.5664 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5336 | 0 | 0.7 | -30 | 294.1
2018-10-18 | 2:00 | 308 | 175.5 | 93.891 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0.7 | -30 | 308
2018-10-18 | 3:00 | 323 | 175.5 | 96.5054 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 2.4 | -30 | 323
2018-10-18 | 4:00 | 328.6 | 175.5 | 96.6825 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 2.4 | -30 | 328.6
2018-10-18 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 96.5418 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0118 | 0 | 9.6464 | 0 | 2.4 | -30 | 323.5
2018-10-18 | 6:00 | 320.7 | 175.5 | 94.9911 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 11.148 | 0 | 9.4609 | 0 | 0.7 | -30 | 320.7
2018-10-18 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 67.835 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 43.282 | 0 | 9.183 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2018-10-18 | 8:00 | 330 | 175.5 | 65.3739 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 60.3491 | 0 | 7.977 | 0 | 0 | -30 | 330
2018-10-18 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 85.894 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 59.9129 | 0 | 6.4931 | 0 | 0.7 | -30 | 349.3
2018-10-18 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 86.1657 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 60.2067 | 0 | 7.3276 | 0 | 0.7 | -30 | 350.7
2018-10-18 | 11:00 | 362 | 175.5 | 97.2555 | 43 | 9.4 | 3.6 | 53.6097 | 0 | 7.2348 | 0 | 2.4 | -30 | 362
2018-10-18 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 63.9378 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 61.0691 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -30 | 328.3
2018-10-18 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 87.6641 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 49.8922 | 0 | 5.8437 | 0 | 0.7 | -30 | 340.9
2018-10-18 | 14:00 | 340.7 | 175.5 | 75.3274 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3349 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -30 | 340.7
2018-10-18 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 96.3619 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 10.1988 | 0 | 3.3393 | 0 | 0.7 | -30 | 350.2
2018-10-18 | 16:00 | 372.9 | 175.5 | 97.5245 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 29.4 | -30 | 372.9
2018-10-18 | 17:00 | 392 | 175.5 | 97.8378 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 49.3 | -30 | 392
2018-10-18 | 18:00 | 383.9 | 175.5 | 97.7089 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 41.7 | -30 | 383.9
2018-10-18 | 19:00 | 371.3 | 175.5 | 97.394 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 29.6 | -30 | 371.3
2018-10-18 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 97.0868 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 13 | -30 | 352.2
2018-10-18 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 96.6578 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 2.4 | -30 | 330.4
2018-10-18 | 22:00 | 319.7 | 175.5 | 96.4506 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 2.4 | -30 | 319.7
2018-10-18 | 23:00 | 309.5 | 175.5 | 96.2795 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 2.4 | -30 | 309.5
2018-10-19 | 0:00 | 294 | 175.5 | 95.9012 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 0.9 | -30 | 294
2018-10-19 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 96.0305 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 2.3 | -30 | 299.3
2018-10-19 | 2:00 | 312.3 | 175.5 | 96.1667 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0.7 | -30 | 312.3
2018-10-19 | 3:00 | 326.3 | 175.5 | 96.5101 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 2.4 | -30 | 326.3
2018-10-19 | 4:00 | 334.9 | 175.5 | 96.7101 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 2.4 | -30 | 334.9
2018-10-19 | 5:00 | 326.5 | 175.5 | 96.5824 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 2.4 | -30 | 326.5
2018-10-19 | 6:00 | 322.5 | 175.5 | 89.8638 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 16.8969 | 0 | 3.3393 | 0 | 0.7 | -30 | 322.5
2018-10-19 | 7:00 | 311.3 | 175.5 | 62.8602 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 49.4788 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | -30 | 311.3
2018-10-19 | 8:00 | 320.2 | 175.5 | 47.0447 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 74.4726 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | -30 | 320.2
2018-10-19 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 43.7141 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 88.5321 | 0 | 3.1538 | 0 | -2.5 | -30 | 328.8
2018-10-19 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 43.7801 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 95.924 | 0 | 3.8959 | 0 | -10.4 | -30 | 329.1
2018-10-19 | 11:00 | 326.9 | 175.5 | 43.664 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 96.6549 | 0 | 4.0811 | 0 | -13.9 | -30 | 326.9
2018-10-19 | 12:00 | 300.4 | 175.5 | 43.1766 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 88.464 | 0 | 4.3594 | 0 | -32 | -30 | 300.4
2018-10-19 | 13:00 | 318 | 175.5 | 43.5802 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 73.9966 | 0 | 4.8232 | 0 | -0.8 | -30 | 318
2018-10-19 | 14:00 | 325.7 | 175.5 | 63.5927 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 52.213 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | -30 | 325.7
2018-10-19 | 15:00 | 337.9 | 175.5 | 86.195 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 18.5239 | 0 | 4.0811 | 0 | 0.7 | -30 | 337.9
2018-10-19 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 97.3245 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 22.2 | -30 | 364.3
2018-10-19 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 97.6956 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 42.5 | -30 | 384.6
2018-10-19 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 97.5607 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 33 | -30 | 375.8
2018-10-19 | 19:00 | 363.6 | 175.5 | 97.2896 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 20.7 | -30 | 363.6
2018-10-19 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 96.9479 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 3.6 | -30 | 344.3
2018-10-19 | 21:00 | 325.6 | 175.5 | 96.2752 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 0.7 | -30 | 325.6
2018-10-19 | 22:00 | 315 | 175.5 | 96.3173 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 2.4 | -30 | 315
2018-10-19 | 23:00 | 305.6 | 175.5 | 96.1667 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 2.4 | -30 | 305.6
2018-10-20 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 90.2595 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 0.7 | -30 | 288.9
2018-10-20 | 1:00 | 294.7 | 175.5 | 92.4522 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0.7 | -30 | 294.7
2018-10-20 | 2:00 | 307.1 | 175.5 | 92.0812 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 0.7 | -30 | 307.1
2018-10-20 | 3:00 | 321 | 175.5 | 94.7752 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 0.7 | -30 | 321
2018-10-20 | 4:00 | 328.3 | 175.5 | 94.9896 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 0.7 | -30 | 328.3
2018-10-20 | 5:00 | 320 | 175.5 | 94.8245 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.7 | -30 | 320
2018-10-20 | 6:00 | 309.3 | 175.5 | 78.663 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 16.0688 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | -30 | 309.3
2018-10-20 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 52.4643 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 48.4024 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -30 | 298.9
2018-10-20 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 43.363 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 73.8675 | 0 | 1.6695 | 0 | -7.2 | -30 | 307.6
2018-10-20 | 9:00 | 315.1 | 175.5 | 43.4245 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 85.5695 | 0 | 1.206 | 0 | -11 | -30 | 315.1
2018-10-20 | 10:00 | 312.7 | 175.5 | 43.4147 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 92.5086 | 0 | 1.5767 | 0 | -20.7 | -30 | 312.7
2018-10-20 | 11:00 | 312.5 | 175.5 | 43.306 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 91.2245 | 0 | 1.6695 | 0 | -19.6 | -30 | 312.5
2018-10-20 | 12:00 | 297.4 | 175.5 | 43.0159 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 79.3074 | 0 | 1.5767 | 0 | -22.9 | -30 | 297.4
2018-10-20 | 13:00 | 312.5 | 175.5 | 52.5202 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 61.8176 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | -30 | 312.5
2018-10-20 | 14:00 | 316.6 | 175.5 | 72.5015 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 33.2652 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -30 | 316.6
2018-10-20 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 85.1109 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 10.1124 | 0 | 1.5767 | 0 | 0.7 | -30 | 325.6
2018-10-20 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 96.9089 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 3.9 | -30 | 343.4
2018-10-20 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 97.3089 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 25.8 | -30 | 366.7
2018-10-20 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 97.3161 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 23.7 | -30 | 364.7
2018-10-20 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 97.1089 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 16.2 | -30 | 356.9
2018-10-20 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 96.8667 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 2.4 | -30 | 337.7
2018-10-20 | 21:00 | 320.5 | 175.5 | 92.3318 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0.7 | -30 | 320.5
2018-10-20 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 85.7607 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 0.7 | -30 | 301.8
2018-10-20 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 94.3896 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 0.7 | -30 | 300.9
2018-10-21 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 82.6679 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 1.1 | -30 | 282.8
2018-10-21 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 84.3679 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 1.1 | -30 | 288.4
2018-10-21 | 2:00 | 301.7 | 175.5 | 82.0041 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8959 | 0 | 1.1 | -30 | 301.7
2018-10-21 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 87.4752 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 1.1 | -30 | 316.8
2018-10-21 | 4:00 | 324.5 | 175.5 | 87.6884 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 1.1 | -30 | 324.5
2018-10-21 | 5:00 | 316.5 | 175.5 | 87.4522 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.1 | -30 | 316.5
2018-10-21 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 71.85 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 13.5878 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | -30 | 303.2
2018-10-21 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 49.196 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 44.4835 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -30 | 290.3
2018-10-21 | 8:00 | 282 | 175.5 | 42.7396 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 69.8327 | 0 | 0.9277 | 0 | -27.1 | -30 | 282
2018-10-21 | 9:00 | 281.2 | 175.5 | 42.7773 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 82.5316 | 0 | 1.3911 | 0 | -41.1 | -30 | 281.2
2018-10-21 | 10:00 | 277.7 | 175.5 | 42.7765 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 88.6119 | 0 | 2.4116 | 0 | -51.7 | -30 | 277.7
2018-10-21 | 11:00 | 276.4 | 175.5 | 42.6921 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 89.2614 | 0 | 3.2465 | 0 | -54.4 | -30 | 276.4
2018-10-21 | 12:00 | 276.9 | 175.5 | 42.6847 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 75.7615 | 0 | 3.1538 | 0 | -40.3 | -30 | 276.9
2018-10-21 | 13:00 | 281.1 | 175.5 | 42.7406 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 60.3635 | 0 | 3.8959 | 0 | -21.5 | -30 | 281.1
2018-10-21 | 14:00 | 284.4 | 175.5 | 47.7442 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 36.6964 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | -30 | 284.4
2018-10-21 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 60.8762 | 60 | 9.4 | 3.6 | 11.4351 | 0 | 3.9887 | 0 | 0 | -30 | 294.8
2018-10-21 | 16:00 | 320.1 | 175.5 | 85.0245 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 1.1 | -30 | 320.1
2018-10-21 | 17:00 | 353 | 175.5 | 95.2956 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 16.3 | -30 | 353
2018-10-21 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 95.1956 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 14.6 | -30 | 350.9
2018-10-21 | 19:00 | 344.6 | 175.5 | 95.0522 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 9 | -30 | 344.6
2018-10-21 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 90.545 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 1.1 | -30 | 330.6
2018-10-21 | 21:00 | 312.3 | 175.5 | 85.7522 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.1 | -30 | 312.3
2018-10-21 | 22:00 | 296.9 | 175.5 | 82.4161 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 1.1 | -30 | 296.9
2018-10-21 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 86.9868 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 1.1 | -30 | 290.3
2018-10-22 | 0:00 | 279.9 | 175.5 | 81.6795 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.4 | -30 | 279.9
2018-10-22 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 85.0723 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 1.1 | -30 | 283.9
2018-10-22 | 2:00 | 297.1 | 175.5 | 86.5723 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 1.1 | -30 | 297.1
2018-10-22 | 3:00 | 312.3 | 175.5 | 90.1305 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 1.1 | -30 | 312.3
2018-10-22 | 4:00 | 317 | 175.5 | 90.2305 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 1.1 | -30 | 317
2018-10-22 | 5:00 | 318.6 | 175.5 | 90.3812 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 1.1 | -30 | 318.6
2018-10-22 | 6:00 | 319.9 | 175.5 | 90.3182 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 7.9991 | 0 | 2.7827 | 0 | 1.1 | -30 | 319.9
2018-10-22 | 7:00 | 318.2 | 175.5 | 82.3741 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 27.7071 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -30 | 318.2
2018-10-22 | 8:00 | 328.2 | 175.5 | 80.5061 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5028 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | -30 | 328.2
2018-10-22 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6675 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 67.2903 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -30 | 336.5
2018-10-22 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 66.6359 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 73.1075 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | -30 | 337.1
2018-10-22 | 11:00 | 337.9 | 175.5 | 62.1771 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 77.0318 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | -30 | 337.9
2018-10-22 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 43.488 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 70.7004 | 0 | 2.4116 | 0 | -0.7 | -30 | 313.2
2018-10-22 | 13:00 | 334.2 | 175.5 | 76.229 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5377 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | -30 | 334.2
2018-10-22 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 75.9974 | 62 | 9.4 | 3.6 | 41.2259 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | -30 | 339.3
2018-10-22 | 15:00 | 349.9 | 175.5 | 95.1766 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 11.3246 | 0 | 1.2988 | 0 | 8.5 | -30 | 349.9
2018-10-22 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 95.645 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 41.4 | -30 | 373.5
2018-10-22 | 17:00 | 389.3 | 175.5 | 95.9535 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2465 | 0 | 55.5 | -30 | 389.3
2018-10-22 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 95.7607 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 47.2 | -30 | 380.9
2018-10-22 | 19:00 | 366.2 | 175.5 | 95.4406 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 31.8 | -30 | 366.2
2018-10-22 | 20:00 | 346.2 | 175.5 | 95.0057 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 14 | -30 | 346.2
2018-10-22 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 90.4852 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 1.1 | -30 | 322.7
2018-10-22 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 81.2069 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | -30 | 300.8
2018-10-22 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 88.3507 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 1.1 | -30 | 293.3
2018-10-23 | 0:00 | 278.8 | 175.5 | 75.729 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | -30 | 278.8
2018-10-23 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 81.7419 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 0.8 | -30 | 284.5
2018-10-23 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 87.9696 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 1.1 | -30 | 302.3
2018-10-23 | 3:00 | 315 | 175.5 | 90.2262 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 1.1 | -30 | 315
2018-10-23 | 4:00 | 320.4 | 175.5 | 90.3334 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 1.1 | -30 | 320.4
2018-10-23 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 90.2479 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 1.1 | -30 | 316.7
2018-10-23 | 6:00 | 316.3 | 175.5 | 90.2591 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 9.9249 | 0 | 4.916 | 0 | 1.1 | -30 | 316.3
2018-10-23 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 76.3686 | 38 | 9.4 | 3.6 | 31.2648 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2018-10-23 | 8:00 | 326 | 175.5 | 72.7894 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.4585 | 0 | 4.4521 | 0 | 0 | -30 | 326
2018-10-23 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 83.4933 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 55.769 | 0 | 4.6377 | 0 | 1.1 | -30 | 341.3
2018-10-23 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 70.5165 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 65.7326 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -30 | 338.3
2018-10-23 | 11:00 | 338.9 | 175.5 | 66.2853 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 68.7654 | 0 | 7.0493 | 0 | 0 | -30 | 338.9
2018-10-23 | 12:00 | 315.2 | 175.5 | 44.521 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 65.1599 | 0 | 8.7191 | 0 | 0 | -30 | 315.2
2018-10-23 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 74.3115 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 44.1911 | 0 | 8.9974 | 0 | 0 | -30 | 344.2
2018-10-23 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 90.9966 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 22.0481 | 0 | 8.2553 | 0 | 1.1 | -30 | 351.4
2018-10-23 | 15:00 | 358 | 175.5 | 95.4026 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 5.2481 | 0 | 7.0493 | 0 | 8.2 | -30 | 358
2018-10-23 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 95.7652 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2348 | 0 | 32.5 | -30 | 378.6
2018-10-23 | 17:00 | 391.5 | 175.5 | 95.9375 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1625 | 0 | 44.3 | -30 | 391.5
2018-10-23 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 95.717 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 30.6 | -30 | 378.6
2018-10-23 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 95.497 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.203 | 0 | 18.1 | -30 | 366.9
2018-10-23 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 93.1476 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8524 | 0 | 1.1 | -30 | 345.6
2018-10-23 | 21:00 | 324.7 | 175.5 | 86.142 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 1.1 | -30 | 324.7
2018-10-23 | 22:00 | 302.9 | 175.5 | 81.0227 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0 | -30 | 302.9
2018-10-23 | 23:00 | 297 | 175.5 | 83.5533 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0467 | 0 | 1.1 | -30 | 297
2018-10-24 | 0:00 | 282.2 | 175.5 | 68.5549 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3451 | 0 | 0 | -30 | 282.2
2018-10-24 | 1:00 | 286.5 | 175.5 | 72.1128 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 0 | -30 | 286.5
2018-10-24 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 83.6461 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9539 | 0 | 1.1 | -30 | 299.6
2018-10-24 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 94.4244 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6756 | 0 | 2 | -30 | 313.5
2018-10-24 | 4:00 | 320.3 | 175.5 | 94.575 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 7.5 | -30 | 320.3
2018-10-24 | 5:00 | 317 | 175.5 | 94.4967 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 4 | -30 | 317
2018-10-24 | 6:00 | 322.7 | 175.5 | 94.6195 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.1222 | 0 | 18.4583 | 0 | 4.6 | -30 | 322.7
2018-10-24 | 7:00 | 335.2 | 175.5 | 87.0287 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8041 | 0 | 17.0672 | 0 | 1.1 | -30 | 335.2
2018-10-24 | 8:00 | 361 | 175.5 | 95.3475 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2897 | 0 | 14.5628 | 0 | 6.5 | -30 | 361
2018-10-24 | 9:00 | 381.1 | 175.5 | 95.7939 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 10.716 | 0 | 15.4901 | 0 | 16.3 | -30 | 381.1
2018-10-24 | 10:00 | 367.6 | 175.5 | 91.3767 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 28.22 | 0 | 16.6033 | 0 | 1.1 | -30 | 367.6
2018-10-24 | 11:00 | 365.9 | 175.5 | 95.4362 | 62 | 9.4 | 3.6 | 27.052 | 0 | 15.2118 | 0 | 7.7 | -30 | 365.9
2018-10-24 | 12:00 | 334.5 | 175.5 | 74.3929 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 38.8431 | 0 | 13.264 | 0 | 0 | -30 | 334.5
2018-10-24 | 13:00 | 346 | 175.5 | 90.8317 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 40.7954 | 0 | 11.8729 | 0 | 1.1 | -30 | 346
2018-10-24 | 14:00 | 349.8 | 175.5 | 90.906 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 24.1095 | 0 | 14.2845 | 0 | 1.1 | -30 | 349.8
2018-10-24 | 15:00 | 353.5 | 175.5 | 95.2721 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 6.0217 | 0 | 14.0062 | 0 | 5.9 | -30 | 353.5
2018-10-24 | 16:00 | 371.7 | 175.5 | 95.575 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 16.5 | -30 | 371.7
2018-10-24 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 95.8473 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2527 | 0 | 30.4 | -30 | 386.8
2018-10-24 | 18:00 | 372.8 | 175.5 | 95.6882 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2118 | 0 | 18.6 | -30 | 372.8
2018-10-24 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 95.3793 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8207 | 0 | 12 | -30 | 361.9
2018-10-24 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 93.7155 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2845 | 0 | 1.1 | -30 | 339.8
2018-10-24 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 90.8083 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 1.1 | -30 | 318.6
2018-10-24 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 92.0637 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3363 | 0 | 1.1 | -30 | 306.9
2018-10-24 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 89.991 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 1.1 | -30 | 300.9
2018-10-25 | 0:00 | 288.7 | 175.5 | 82.5809 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 1.1 | -30 | 288.7
2018-10-25 | 1:00 | 293.9 | 175.5 | 84.5825 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 1.1 | -30 | 293.9
2018-10-25 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 84.4881 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 1.1 | -30 | 307.5
2018-10-25 | 3:00 | 320.9 | 175.5 | 89.6507 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 1.1 | -30 | 320.9
2018-10-25 | 4:00 | 327.5 | 175.5 | 89.8463 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 1.1 | -30 | 327.5
2018-10-25 | 5:00 | 321.1 | 175.5 | 89.5765 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 1.1 | -30 | 321.1
2018-10-25 | 6:00 | 321.6 | 175.5 | 88.0925 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 11.2418 | 0 | 11.9657 | 0 | 1.1 | -30 | 321.6
2018-10-25 | 7:00 | 311.1 | 175.5 | 65.2844 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 37.5487 | 0 | 10.6669 | 0 | 0 | -30 | 311.1
2018-10-25 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 46.2951 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 67.793 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | -30 | 319.2
2018-10-25 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 43.6118 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 81.6345 | 0 | 9.5537 | 0 | -4.2 | -30 | 326.9
2018-10-25 | 10:00 | 332.3 | 175.5 | 43.7956 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 84.4693 | 0 | 13.6351 | 0 | -5.9 | -30 | 332.3
2018-10-25 | 11:00 | 334.9 | 175.5 | 43.8839 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 83.7898 | 0 | 15.0263 | 0 | -4.6 | -30 | 334.9
2018-10-25 | 12:00 | 308.7 | 175.5 | 43.3042 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 81.633 | 0 | 14.5628 | 0 | -27.6 | -30 | 308.7
2018-10-25 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 56.4707 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 61.0814 | 0 | 14.7479 | 0 | 0 | -30 | 329.1
2018-10-25 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 59.8915 | 66 | 9.4 | 3.6 | 39.3124 | 0 | 16.6961 | 0 | 0 | -30 | 340.4
2018-10-25 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 86.1008 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9613 | 0 | 17.4379 | 0 | 1.1 | -30 | 351.3
2018-10-25 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 95.6128 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 17 | -30 | 373.8
2018-10-25 | 17:00 | 387.9 | 175.5 | 95.9084 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5916 | 0 | 28.3 | -30 | 387.9
2018-10-25 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 95.6807 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5193 | 0 | 16.3 | -30 | 375.8
2018-10-25 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 95.4489 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | 0 | 8.4 | -30 | 362.9
2018-10-25 | 20:00 | 343 | 175.5 | 90.1473 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2527 | 0 | 1.1 | -30 | 343
2018-10-25 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 78.3911 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -30 | 320.7
2018-10-25 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 86.6099 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4901 | 0 | 1.1 | -30 | 305.4
2018-10-25 | 23:00 | 301.4 | 175.5 | 89.2199 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 1.1 | -30 | 301.4
2018-10-26 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 82.5158 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 1.1 | -30 | 288.1
2018-10-26 | 1:00 | 290 | 175.5 | 85.8997 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 1.1 | -30 | 290
2018-10-26 | 2:00 | 305.7 | 175.5 | 88.2202 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 1.1 | -30 | 305.7
2018-10-26 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 91.3824 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 1.1 | -30 | 319.6
2018-10-26 | 4:00 | 327.8 | 175.5 | 91.5739 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 1.1 | -30 | 327.8
2018-10-26 | 5:00 | 328.5 | 175.5 | 91.6233 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 1.1 | -30 | 328.5
2018-10-26 | 6:00 | 322.4 | 175.5 | 88.5414 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 12.3598 | 0 | 1.2988 | 0 | 1.1 | -30 | 322.4
2018-10-26 | 7:00 | 308.9 | 175.5 | 64.8438 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 41.9357 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -30 | 308.9
2018-10-26 | 8:00 | 322.5 | 175.5 | 57.4288 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 67.729 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | -30 | 322.5
2018-10-26 | 9:00 | 330.3 | 175.5 | 53.0156 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 79.7567 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 330.3
2018-10-26 | 10:00 | 336.6 | 175.5 | 60.9997 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 78.0726 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | -30 | 336.6
2018-10-26 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 58.9225 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 72.7643 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | -30 | 329.9
2018-10-26 | 12:00 | 310 | 175.5 | 43.3404 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 69.5391 | 0 | 1.0205 | 0 | -1 | -30 | 310
2018-10-26 | 13:00 | 330.1 | 175.5 | 71.7727 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 57.0213 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | -30 | 330.1
2018-10-26 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 78.0043 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 36.3046 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | -30 | 345.6
2018-10-26 | 15:00 | 356 | 175.5 | 95.2327 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 6.4485 | 0 | 2.3188 | 0 | 9 | -30 | 356
2018-10-26 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 95.7969 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8031 | 0 | 36.3 | -30 | 379.9
2018-10-26 | 17:00 | 389.9 | 175.5 | 95.9852 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 43.7 | -30 | 389.9
2018-10-26 | 18:00 | 375.5 | 175.5 | 95.6825 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 25.8 | -30 | 375.5
2018-10-26 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 95.442 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 14.8 | -30 | 363.7
2018-10-26 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 91.8227 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 1.1 | -30 | 342.5
2018-10-26 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 85.5448 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6552 | 0 | 1.1 | -30 | 322.3
2018-10-26 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 90.181 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.119 | 0 | 1.1 | -30 | 309.6
2018-10-26 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 90.0954 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 1.1 | -30 | 306.7
2018-10-27 | 0:00 | 293.7 | 175.5 | 81.9521 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7479 | 0 | 0.5 | -30 | 293.7
2018-10-27 | 1:00 | 291.9 | 175.5 | 78.7938 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0062 | 0 | 0 | -30 | 291.9
2018-10-27 | 2:00 | 307.3 | 175.5 | 90.9649 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 1.1 | -30 | 307.3
2018-10-27 | 3:00 | 317.9 | 175.5 | 94.5171 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5829 | 0 | 3.8 | -30 | 317.9
2018-10-27 | 4:00 | 324.3 | 175.5 | 94.6621 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4379 | 0 | 3.7 | -30 | 324.3
2018-10-27 | 5:00 | 316.6 | 175.5 | 94.4328 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0672 | 0 | 3.5 | -30 | 316.6
2018-10-27 | 6:00 | 316.2 | 175.5 | 94.4241 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0015 | 0 | 16.9744 | 0 | 3.2 | -30 | 316.2
2018-10-27 | 7:00 | 323.2 | 175.5 | 90.3687 | 54 | 9.4 | 3.6 | 1.1441 | 0 | 18.0872 | 0 | 1.1 | -30 | 323.2
2018-10-27 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 93.0774 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 3.0077 | 0 | 19.0149 | 0 | 1.1 | -30 | 345.8
2018-10-27 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 95.4939 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 2.1519 | 0 | 22.3542 | 0 | 3.7 | -30 | 363.3
2018-10-27 | 10:00 | 366.7 | 175.5 | 95.4483 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 3.4685 | 0 | 21.9832 | 0 | 4.6 | -30 | 366.7
2018-10-27 | 11:00 | 368.1 | 175.5 | 95.5838 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 4.7419 | 0 | 23.3743 | 0 | 3.7 | -30 | 368.1
2018-10-27 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 82.9766 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 10.7636 | 0 | 23.5598 | 0 | 0.6 | -30 | 344.9
2018-10-27 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 90.8944 | 42 | 9.4 | 3.6 | 28.3586 | 0 | 22.447 | 0 | 1.1 | -30 | 343.3
2018-10-27 | 14:00 | 342.9 | 175.5 | 90.819 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6573 | 0 | 24.0237 | 0 | 1.1 | -30 | 342.9
2018-10-27 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 87.0513 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 4.4655 | 0 | 21.9832 | 0 | 1.1 | -30 | 344.3
2018-10-27 | 16:00 | 366 | 175.5 | 95.4968 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0032 | 0 | 4.7 | -30 | 366
2018-10-27 | 17:00 | 378 | 175.5 | 95.7951 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 16.7 | -30 | 378
2018-10-27 | 18:00 | 361.5 | 175.5 | 95.3951 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 3.7 | -30 | 361.5
2018-10-27 | 19:00 | 354.5 | 175.5 | 95.259 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.241 | 0 | 3.7 | -30 | 354.5
2018-10-27 | 20:00 | 340.5 | 175.5 | 93.3024 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7976 | 0 | 1.1 | -30 | 340.5
2018-10-27 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 90.3301 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 1.1 | -30 | 320.7
2018-10-27 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 82.0241 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0759 | 0 | 0.6 | -30 | 301.2
2018-10-27 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 76.2112 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1888 | 0 | 0 | -30 | 295.9
2018-10-28 | 0:00 | 278.5 | 175.5 | 60.2168 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9832 | 0 | 0 | -30 | 278.5
2018-10-28 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 65.8867 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3133 | 0 | 0 | -30 | 282.5
2018-10-28 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 72.7954 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 0 | -30 | 293.5
2018-10-28 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 80.4765 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0 | -30 | 307.1
2018-10-28 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 80.6158 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | -30 | 311.6
2018-10-28 | 5:00 | 311.8 | 175.5 | 80.6218 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2018-10-28 | 6:00 | 297.9 | 175.5 | 69.401 | 56 | 9.4 | 3.6 | 7.877 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -30 | 297.9
2018-10-28 | 7:00 | 291.1 | 175.5 | 59.3931 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 31.1403 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | -30 | 291.1
2018-10-28 | 8:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 66.2871 | -9.9754 | 6.6782 | -3.7899 | -13 | -30 | 285.2
2018-10-28 | 9:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 75.0542 | -5.6474 | 9.0902 | -8.097 | -20.4 | -30 | 289.1
2018-10-28 | 10:00 | 299.1 | 175.5 | 43 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.7542 | 0 | 10.4814 | -7.4356 | 0 | -30 | 299.1
2018-10-28 | 11:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 69.0179 | -10.3864 | 6.8637 | -3.3952 | -6.7 | -30 | 294.6
2018-10-28 | 12:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.3609 | -12.7224 | 4.0811 | -1.0196 | -6.2 | -30 | 279.4
2018-10-28 | 13:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 53.9829 | -4.0619 | 5.3798 | -5.3008 | 0 | -30 | 289.1
2018-10-28 | 14:00 | 291 | 175.5 | 56.2597 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 26.4183 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | -30 | 291
2018-10-28 | 15:00 | 303.1 | 175.5 | 67.3817 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 3.918 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | -30 | 303.1
2018-10-28 | 16:00 | 333.4 | 175.5 | 88.6925 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 0.4 | -30 | 333.4
2018-10-28 | 17:00 | 357 | 175.5 | 111.8189 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0.6 | -30 | 357
2018-10-28 | 18:00 | 352.9 | 175.5 | 109.1607 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 0.4 | -30 | 352.9
2018-10-28 | 19:00 | 348.5 | 175.5 | 109.0173 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 0.4 | -30 | 348.5
2018-10-28 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 94.7956 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0.4 | -30 | 333.1
2018-10-28 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 80.6884 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 0 | -30 | 317.1
2018-10-28 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 70.0462 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 0 | -30 | 297.2
2018-10-28 | 23:00 | 293 | 175.5 | 80.3623 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | -30 | 293
2018-10-29 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 76.3218 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | -30 | 279.3
2018-10-29 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 80.9519 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -30 | 285.6
2018-10-29 | 2:00 | 302 | 175.5 | 95.8391 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4609 | 0 | 0.4 | -30 | 302
2018-10-29 | 3:00 | 317.9 | 175.5 | 104.3054 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0.4 | -30 | 317.9
2018-10-29 | 4:00 | 322.6 | 175.5 | 104.4083 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0.4 | -30 | 322.6
2018-10-29 | 5:00 | 321.5 | 175.5 | 104.2894 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5106 | 0 | 0.4 | -30 | 321.5
2018-10-29 | 6:00 | 326.6 | 175.5 | 104.4156 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 1.1494 | 0 | 20.035 | 0 | 0.4 | -30 | 326.6
2018-10-29 | 7:00 | 336.7 | 175.5 | 92.4233 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 5.0863 | 0 | 21.8904 | 0 | 0.4 | -30 | 336.7
2018-10-29 | 8:00 | 365 | 175.5 | 105.3342 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 10.0116 | 0 | 22.3542 | 0 | 0.4 | -30 | 365
2018-10-29 | 9:00 | 385.3 | 175.5 | 107.8433 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 16.5198 | 0 | 25.1369 | 0 | 0.4 | -30 | 385.3
2018-10-29 | 10:00 | 364 | 175.5 | 65.4021 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 48.5248 | 0 | 24.6731 | 0 | 0 | -30 | 364
2018-10-29 | 11:00 | 352.2 | 175.5 | 76.9745 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5307 | 0 | 24.3948 | 0 | 0 | -30 | 352.2
2018-10-29 | 12:00 | 336.8 | 175.5 | 75.3609 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 42.0431 | 0 | 23.096 | 0 | 0 | -30 | 336.8
2018-10-29 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 71.0087 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.1358 | 0 | 21.0555 | 0 | 0 | -30 | 340.5
2018-10-29 | 14:00 | 347 | 175.5 | 71.7814 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 38.9241 | 0 | 17.9945 | 0 | 0 | -30 | 347
2018-10-29 | 15:00 | 361.6 | 175.5 | 102.5831 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 7.3108 | 0 | 20.4061 | 0 | 0.4 | -30 | 361.6
2018-10-29 | 16:00 | 384 | 175.5 | 112.4052 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3948 | 0 | 6.7 | -30 | 384
2018-10-29 | 17:00 | 395.7 | 175.5 | 112.6341 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7659 | 0 | 17.8 | -30 | 395.7
2018-10-29 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 112.5558 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0442 | 0 | 9.5 | -30 | 387.6
2018-10-29 | 19:00 | 375.3 | 175.5 | 111.8602 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5398 | 0 | 0.4 | -30 | 375.3
2018-10-29 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 105.0373 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9627 | 0 | 0.4 | -30 | 354.9
2018-10-29 | 21:00 | 335.7 | 175.5 | 96.5795 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2205 | 0 | 0.4 | -30 | 335.7
2018-10-29 | 22:00 | 312.6 | 175.5 | 93.5272 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2728 | 0 | 0.4 | -30 | 312.6
2018-10-29 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 89.9923 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1077 | 0 | 0.4 | -30 | 305.8
2018-10-30 | 0:00 | 291.9 | 175.5 | 74.9795 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2205 | 0 | 0 | -30 | 291.9
2018-10-30 | 1:00 | 296.2 | 175.5 | 79.0011 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 0 | -30 | 296.2
2018-10-30 | 2:00 | 311.2 | 175.5 | 90.8168 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9832 | 0 | 0.4 | -30 | 311.2
2018-10-30 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 94.4474 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6526 | 0 | 0.4 | -30 | 326.5
2018-10-30 | 4:00 | 332.9 | 175.5 | 94.6546 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7454 | 0 | 0.4 | -30 | 332.9
2018-10-30 | 5:00 | 330.3 | 175.5 | 94.5691 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9309 | 0 | 0.4 | -30 | 330.3
2018-10-30 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 94.6855 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 1.098 | 0 | 24.1165 | 0 | 0.4 | -30 | 333.3
2018-10-30 | 7:00 | 342.5 | 175.5 | 94.7932 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 8.8048 | 0 | 24.302 | 0 | 0.4 | -30 | 342.5
2018-10-30 | 8:00 | 354.5 | 175.5 | 95.1883 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 26.3302 | 0 | 23.2815 | 0 | 0.4 | -30 | 354.5
2018-10-30 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 86.189 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 51.5628 | 0 | 21.1482 | 0 | 0.4 | -30 | 358.6
2018-10-30 | 10:00 | 357.1 | 175.5 | 82.4497 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 55.4105 | 0 | 22.5398 | 0 | 0 | -30 | 357.1
2018-10-30 | 11:00 | 352.8 | 175.5 | 64.6862 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 67.2973 | 0 | 24.1165 | 0 | 0 | -30 | 352.8
2018-10-30 | 12:00 | 325.6 | 175.5 | 43.5 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 67.5773 | 0 | 24.4875 | -7.1648 | 0 | -30 | 325.6
2018-10-30 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 62.194 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 56.1546 | 0 | 24.9514 | 0 | 0 | -30 | 340.5
2018-10-30 | 14:00 | 349 | 175.5 | 60.2957 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 36.7457 | 0 | 24.8586 | 0 | 0 | -30 | 349
2018-10-30 | 15:00 | 365 | 175.5 | 91.7222 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 9.3963 | 0 | 23.2815 | 0 | 0.4 | -30 | 365
2018-10-30 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 112.6458 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 15 | -30 | 393.3
2018-10-30 | 17:00 | 403.9 | 175.5 | 112.8341 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7659 | 0 | 22.9 | -30 | 403.9
2018-10-30 | 18:00 | 394.3 | 175.5 | 112.6329 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4671 | 0 | 16.5 | -30 | 394.3
2018-10-30 | 19:00 | 384.5 | 175.5 | 112.4241 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0759 | 0 | 8.3 | -30 | 384.5
2018-10-30 | 20:00 | 366.7 | 175.5 | 107.3458 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 0.4 | -30 | 366.7
2018-10-30 | 21:00 | 346.1 | 175.5 | 94.8257 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3743 | 0 | 0.4 | -30 | 346.1
2018-10-30 | 22:00 | 325.4 | 175.5 | 84.2185 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2815 | 0 | 0.4 | -30 | 325.4
2018-10-30 | 23:00 | 318.2 | 175.5 | 94.3402 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5598 | 0 | 0.4 | -30 | 318.2
2018-10-31 | 0:00 | 301.9 | 175.5 | 81.3052 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3948 | 0 | 0 | -30 | 301.9
2018-10-31 | 1:00 | 305.6 | 175.5 | 85.3474 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6526 | 0 | 0.4 | -30 | 305.6
2018-10-31 | 2:00 | 319.3 | 175.5 | 99.2301 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0.4 | -30 | 319.3
2018-10-31 | 3:00 | 336 | 175.5 | 111.4737 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0263 | 0 | 1.2 | -30 | 336
2018-10-31 | 4:00 | 343.5 | 175.5 | 111.6706 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8294 | 0 | 1.2 | -30 | 343.5
2018-10-31 | 5:00 | 341.2 | 175.5 | 111.5011 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 1.2 | -30 | 341.2
2018-10-31 | 6:00 | 339.1 | 175.5 | 108.9267 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 8.5307 | 0 | 19.9426 | 0 | 0.4 | -30 | 339.1
2018-10-31 | 7:00 | 331 | 175.5 | 83.9124 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 32.5859 | 0 | 17.9017 | 0 | 0.4 | -30 | 331
2018-10-31 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 91.5197 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 45.0336 | 0 | 16.0467 | 0 | 0.4 | -30 | 351.8
2018-10-31 | 9:00 | 380.9 | 175.5 | 112.3679 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 43.1288 | 0 | 16.6033 | 0 | 1.4 | -30 | 380.9
2018-10-31 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 112.4911 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 41.0477 | 0 | 15.8612 | 0 | 1.4 | -30 | 383.8
2018-10-31 | 11:00 | 380.2 | 175.5 | 112.369 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 43.5409 | 0 | 15.4901 | 0 | 0.9 | -30 | 380.2
2018-10-31 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 107.461 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 34.9171 | 0 | 12.5219 | 0 | 0.4 | -30 | 357.1
2018-10-31 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 108.515 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 32.9543 | 0 | 11.1307 | 0 | 0.4 | -30 | 374.1
2018-10-31 | 14:00 | 376.7 | 175.5 | 112.1721 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 21.5871 | 0 | 8.4408 | 0 | 0.4 | -30 | 376.7
2018-10-31 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 112.4903 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 3.8022 | 0 | 6.3075 | 0 | 21.3 | -30 | 385.8
2018-10-31 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 112.8057 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 46.4 | -30 | 407.3
2018-10-31 | 17:00 | 411.6 | 175.5 | 112.9462 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 52.6 | -30 | 411.6
2018-10-31 | 18:00 | 402.5 | 175.5 | 112.7679 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 43.4 | -30 | 402.5
2018-10-31 | 19:00 | 390.9 | 175.5 | 112.5884 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 33 | -30 | 390.9
2018-10-31 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 112.1812 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 16.5 | -30 | 371.3
2018-10-31 | 21:00 | 350.1 | 175.5 | 111.7522 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.2 | -30 | 350.1
2018-10-31 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 106.9245 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0.4 | -30 | 332.9
2018-10-31 | 23:00 | 328.5 | 175.5 | 111.3551 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 1.2 | -30 | 328.5
2018-11-01 | 0:00 | 314.5 | 175.5 | 108.3909 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 0.4 | -30 | 314.5
2018-11-01 | 1:00 | 318.5 | 175.5 | 110.8149 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0.4 | -30 | 318.5
2018-11-01 | 2:00 | 332.9 | 175.5 | 111.4061 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 7.3 | -30 | 332.9
2018-11-01 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 111.6543 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 10.9 | -30 | 346.1
2018-11-01 | 4:00 | 353.3 | 175.5 | 111.8266 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 11 | -30 | 353.3
2018-11-01 | 5:00 | 354.5 | 175.5 | 111.8125 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 11 | -30 | 354.5
2018-11-01 | 6:00 | 350.4 | 175.5 | 111.7089 | 61 | 9.4 | 3.6 | 7.1277 | 0 | 1.8634 | 0 | 10.2 | -30 | 350.4
2018-11-01 | 7:00 | 333.8 | 175.5 | 91.2556 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1669 | 0 | 1.3775 | 0 | 0.4 | -30 | 333.8
2018-11-01 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 90.5013 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 61.2835 | 0 | 1.2152 | 0 | 0.4 | -30 | 350.4
2018-11-01 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 88.5768 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 74.2839 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.4 | -30 | 361.8
2018-11-01 | 10:00 | 363.2 | 175.5 | 95.2102 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 67.9164 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.4 | -30 | 363.2
2018-11-01 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 101.3911 | 39 | 9.4 | 3.6 | 66.425 | 0 | 3.4839 | 0 | 0.4 | -30 | 369.2
2018-11-01 | 12:00 | 350.3 | 175.5 | 90.5902 | 39 | 9.4 | 3.6 | 55.8143 | 0 | 5.9955 | 0 | 0.4 | -30 | 350.3
2018-11-01 | 13:00 | 368.7 | 175.5 | 107.7022 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 47.0405 | 0 | 6.1573 | 0 | 0.4 | -30 | 368.7
2018-11-01 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 109.4241 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 23.739 | 0 | 4.5369 | 0 | 0.4 | -30 | 370.9
2018-11-01 | 15:00 | 376.6 | 175.5 | 112.2272 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 4.246 | 0 | 3.7268 | 0 | 13 | -30 | 376.6
2018-11-01 | 16:00 | 403.8 | 175.5 | 112.8213 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 43.5 | -30 | 403.8
2018-11-01 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 113.0832 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 52.5 | -30 | 412.9
2018-11-01 | 18:00 | 401.3 | 175.5 | 112.7595 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 40.9 | -30 | 401.3
2018-11-01 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 112.5732 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 26.9 | -30 | 387.6
2018-11-01 | 20:00 | 369.4 | 175.5 | 112.1543 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 11.8 | -30 | 369.4
2018-11-01 | 21:00 | 346.7 | 175.5 | 110.7732 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0.4 | -30 | 346.7
2018-11-01 | 22:00 | 325.4 | 175.5 | 110.3872 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 0.4 | -30 | 325.4
2018-11-01 | 23:00 | 321.1 | 175.5 | 111.1872 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 3.6 | -30 | 321.1
2018-11-02 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 108.192 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0.4 | -30 | 309.4
2018-11-02 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 105.4113 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0.4 | -30 | 312.4
2018-11-02 | 2:00 | 329.1 | 175.5 | 109.3784 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3216 | 0 | 0.4 | -30 | 329.1
2018-11-02 | 3:00 | 339.5 | 175.5 | 110.4266 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.4 | -30 | 339.5
2018-11-02 | 4:00 | 346.6 | 175.5 | 110.4747 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0.4 | -30 | 346.6
2018-11-02 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 110.5366 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8634 | 0 | 0.4 | -30 | 344.9
2018-11-02 | 6:00 | 343.2 | 175.5 | 110.5684 | 67 | 9.4 | 3.6 | 5.2734 | 0 | 1.4582 | 0 | 0.4 | -30 | 343.2
2018-11-02 | 7:00 | 336.3 | 175.5 | 92.7937 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 31.4911 | 0 | 1.2152 | 0 | 0.4 | -30 | 336.3
2018-11-02 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 101.978 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 49.9497 | 0 | 0.9723 | 0 | 0.4 | -30 | 350.3
2018-11-02 | 9:00 | 351.5 | 175.5 | 83.4916 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 70.1984 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | -30 | 351.5
2018-11-02 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 76.7209 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 77.945 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | -30 | 352.8
2018-11-02 | 11:00 | 351.1 | 175.5 | 79.0786 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 73.4009 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | -30 | 351.1
2018-11-02 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 53.6012 | 39 | 9.4 | 3.6 | 69.5735 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -30 | 322.7
2018-11-02 | 13:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5368 | 39 | 9.4 | 3.6 | 58.3757 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | -30 | 336.6
2018-11-02 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 85.92 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 40.3925 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.4 | -30 | 343.8
2018-11-02 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 108.9325 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 9.38 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.4 | -30 | 351.2
2018-11-02 | 16:00 | 380.4 | 175.5 | 112.3177 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 22.9 | -30 | 380.4
2018-11-02 | 17:00 | 397.5 | 175.5 | 112.7936 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 38.2 | -30 | 397.5
2018-11-02 | 18:00 | 387.9 | 175.5 | 112.5832 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 28 | -30 | 387.9
2018-11-02 | 19:00 | 377 | 175.5 | 112.2872 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 18.7 | -30 | 377
2018-11-02 | 20:00 | 355.8 | 175.5 | 110.7202 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 0.4 | -30 | 355.8
2018-11-02 | 21:00 | 335.8 | 175.5 | 104.1186 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 0.4 | -30 | 335.8
2018-11-02 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 105.4552 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3448 | 0 | 0.4 | -30 | 320.3
2018-11-02 | 23:00 | 318 | 175.5 | 108.4311 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6689 | 0 | 0.4 | -30 | 318
2018-11-03 | 0:00 | 303.6 | 175.5 | 86.954 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0.4 | -30 | 303.6
2018-11-03 | 1:00 | 308.2 | 175.5 | 84.5436 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8564 | 0 | 0.4 | -30 | 308.2
2018-11-03 | 2:00 | 321.4 | 175.5 | 87.2576 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0.4 | -30 | 321.4
2018-11-03 | 3:00 | 335.4 | 175.5 | 93.8665 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0.4 | -30 | 335.4
2018-11-03 | 4:00 | 335.3 | 175.5 | 92.632 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0.4 | -30 | 335.3
2018-11-03 | 5:00 | 336 | 175.5 | 92.603 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.097 | 0 | 0.4 | -30 | 336
2018-11-03 | 6:00 | 322.7 | 175.5 | 79.0952 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 10.2026 | 0 | 14.5022 | 0 | 0 | -30 | 322.7
2018-11-03 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 47.7286 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 38.9504 | 0 | 14.421 | 0 | 0 | -30 | 301.3
2018-11-03 | 8:00 | 302 | 175.5 | 43 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 67.6612 | 0 | 14.097 | -13.7582 | -6.9 | -30 | 302
2018-11-03 | 9:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 84.3281 | 0 | 15.5556 | -13.7837 | -22.5 | -30 | 304.6
2018-11-03 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 43 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 91.8742 | -6.913 | 16.2033 | -9.9645 | -33.8 | -30 | 298.3
2018-11-03 | 11:00 | 293.8 | 175.5 | 42.9 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 91.9634 | -6.9197 | 15.6363 | -9.88 | -37.8 | -30 | 293.8
2018-11-03 | 12:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 82.9742 | -6.2433 | 16.2845 | -10.6154 | -42.2 | -30 | 280.7
2018-11-03 | 13:00 | 286.3 | 175.5 | 42.7 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 68.6231 | 0 | 17.3379 | -16.861 | -23.4 | -30 | 286.3
2018-11-03 | 14:00 | 288 | 175.5 | 42.8 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 41.2631 | 0 | 16.5274 | -10.4905 | 0 | -30 | 288
2018-11-03 | 15:00 | 304.7 | 175.5 | 61.0514 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 7.816 | 0 | 16.9326 | 0 | 0 | -30 | 304.7
2018-11-03 | 16:00 | 338.8 | 175.5 | 91.6674 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0.4 | -30 | 338.8
2018-11-03 | 17:00 | 358.8 | 175.5 | 109.2244 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1756 | 0 | 0.4 | -30 | 358.8
2018-11-03 | 18:00 | 353.3 | 175.5 | 107.3103 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6897 | 0 | 0.4 | -30 | 353.3
2018-11-03 | 19:00 | 347.5 | 175.5 | 101.5914 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 0.4 | -30 | 347.5
2018-11-03 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 87.8292 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 0.4 | -30 | 333.9
2018-11-03 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 80.6332 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0668 | 0 | 0 | -30 | 317.6
2018-11-03 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 83.7621 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3379 | 0 | 0.4 | -30 | 303.4
2018-11-03 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 86.7967 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2033 | 0 | 0.4 | -30 | 301.6
2018-11-04 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 73.5244 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1756 | 0 | 0 | -30 | 288.3
2018-11-04 | 1:00 | 292.3 | 175.5 | 73.4762 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8238 | 0 | 0 | -30 | 292.3
2018-11-04 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 74.2951 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | -30 | 306.3
2018-11-04 | 3:00 | 320 | 175.5 | 77.671 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 0 | -30 | 320
2018-11-04 | 4:00 | 324.8 | 175.5 | 79.6674 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0 | -30 | 324.8
2018-11-04 | 5:00 | 317.3 | 175.5 | 77.536 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.664 | 0 | 0 | -30 | 317.3
2018-11-04 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 61.904 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 9.585 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | -30 | 300.2
2018-11-04 | 7:00 | 275.1 | 175.5 | 42.6138 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 40.527 | 0 | 14.2592 | 0 | -19.9 | -30 | 275.1
2018-11-04 | 8:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 69.3014 | -5.2145 | 13.9351 | -8.922 | -33.1 | -30 | 276.1
2018-11-04 | 9:00 | 282.9 | 175.5 | 42.7 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 84.4732 | -6.3561 | 13.7729 | -7.79 | -41.5 | -30 | 282.9
2018-11-04 | 10:00 | 277.6 | 175.5 | 42.6 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 91.2699 | 0 | 15.2315 | -14.1014 | -55 | -30 | 277.6
2018-11-04 | 11:00 | 275.1 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 90.6502 | 0 | 15.7985 | -14.1487 | -57.3 | -30 | 275.1
2018-11-04 | 12:00 | 270.6 | 175.5 | 42.4 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 81.3155 | -6.1185 | 13.854 | -8.051 | -50.4 | -30 | 270.6
2018-11-04 | 13:00 | 273.6 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 60.2944 | -4.5368 | 10.9376 | -9.5952 | -23.6 | -30 | 273.6
2018-11-04 | 14:00 | 277.3 | 175.5 | 42.645 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 35.2242 | 0 | 8.8308 | 0 | -7 | -30 | 277.3
2018-11-04 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 64.3601 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 5.5966 | 0 | 6.6433 | 0 | 0 | -30 | 294.8
2018-11-04 | 16:00 | 325.7 | 175.5 | 89.4704 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0.9 | -30 | 325.7
2018-11-04 | 17:00 | 355.7 | 175.5 | 119.8756 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 0.9 | -30 | 355.7
2018-11-04 | 18:00 | 349.9 | 175.5 | 115.7768 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 0.9 | -30 | 349.9
2018-11-04 | 19:00 | 345 | 175.5 | 112.2543 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0.9 | -30 | 345
2018-11-04 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 97.8402 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0.9 | -30 | 330.1
2018-11-04 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 82.5402 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0.3 | -30 | 314.2
2018-11-04 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 75.4454 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | -30 | 296.4
2018-11-04 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 77.2161 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | -30 | 292.7
2018-11-05 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 81.992 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0.2 | -30 | 283.3
2018-11-05 | 1:00 | 287.7 | 175.5 | 85.3679 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0.9 | -30 | 287.7
2018-11-05 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 102.0302 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0.9 | -30 | 304.2
2018-11-05 | 3:00 | 319.1 | 175.5 | 116.8732 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0.9 | -30 | 319.1
2018-11-05 | 4:00 | 329.3 | 175.5 | 117.0732 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0.9 | -30 | 329.3
2018-11-05 | 5:00 | 331.9 | 175.5 | 117.0302 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0.9 | -30 | 331.9
2018-11-05 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 117.1734 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 3.6998 | 0 | 3.7268 | 0 | 0.9 | -30 | 333.3
2018-11-05 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 117.2435 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 15.1349 | 0 | 3.3216 | 0 | 0.9 | -30 | 334.9
2018-11-05 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 117.7049 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 32.3442 | 0 | 4.0509 | 0 | 0.9 | -30 | 354.8
2018-11-05 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 117.9723 | 44 | 9.4 | 3.6 | 40.8286 | 0 | 4.6991 | 0 | 0.9 | -30 | 366.9
2018-11-05 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 114.1847 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 39.6125 | 0 | 3.4028 | 0 | 0.9 | -30 | 362.8
2018-11-05 | 11:00 | 371 | 175.5 | 117.5735 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 35.0579 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.9 | -30 | 371
2018-11-05 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 110.2673 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 24.1882 | 0 | 1.9445 | 0 | 0.9 | -30 | 355.4
2018-11-05 | 13:00 | 376.4 | 175.5 | 128.0701 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 16.6565 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.9 | -30 | 376.4
2018-11-05 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 135.3662 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 5.5499 | 0 | 3.4839 | 0 | 4.1 | -30 | 377.1
2018-11-05 | 15:00 | 377.9 | 175.5 | 135.4125 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5659 | 0 | 3.3216 | 0 | 6.8 | -30 | 377.9
2018-11-05 | 16:00 | 404.8 | 175.5 | 135.9543 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 29.9 | -30 | 404.8
2018-11-05 | 17:00 | 404.5 | 175.5 | 135.8768 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 28.3 | -30 | 404.5
2018-11-05 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 135.6616 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 15.2 | -30 | 389.8
2018-11-05 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 135.4338 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 9.6 | -30 | 377.9
2018-11-05 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 127.0832 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0.9 | -30 | 358.5
2018-11-05 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 114.2747 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0.9 | -30 | 334.8
2018-11-05 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 102.5125 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.9 | -30 | 310.3
2018-11-05 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 106.7988 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0.9 | -30 | 306.7
2018-11-06 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 93.1366 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8634 | 0 | 0.9 | -30 | 293.5
2018-11-06 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 98.9418 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 0.9 | -30 | 298.9
2018-11-06 | 2:00 | 312 | 175.5 | 111.9607 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.9 | -30 | 312
2018-11-06 | 3:00 | 328.4 | 175.5 | 125.4795 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.9 | -30 | 328.4
2018-11-06 | 4:00 | 332.3 | 175.5 | 125.5036 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0.9 | -30 | 332.3
2018-11-06 | 5:00 | 333.2 | 175.5 | 125.59 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.9 | -30 | 333.2
2018-11-06 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 125.6132 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 1.7197 | 0 | 0.5671 | 0 | 0.9 | -30 | 334.5
2018-11-06 | 7:00 | 339 | 175.5 | 125.7472 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 12.9287 | 0 | 0.3241 | 0 | 0.9 | -30 | 339
2018-11-06 | 8:00 | 362.2 | 175.5 | 126.2225 | 50 | 9.4 | 3.6 | 26.3345 | 0 | 0.243 | 0 | 0.9 | -30 | 362.2
2018-11-06 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 126.5787 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 37.7972 | 0 | 0.3241 | 0 | 0.9 | -30 | 375.8
2018-11-06 | 10:00 | 373.2 | 175.5 | 126.6512 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 37.4954 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.9 | -30 | 373.2
2018-11-06 | 11:00 | 376.2 | 175.5 | 126.0931 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 36.1624 | 0 | 1.9445 | 0 | 0.9 | -30 | 376.2
2018-11-06 | 12:00 | 356.5 | 175.5 | 107.7866 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 26.8448 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.9 | -30 | 356.5
2018-11-06 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 134.7366 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 17.4948 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.9 | -30 | 384.1
2018-11-06 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 135.5434 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 7.9554 | 0 | 1.7012 | 0 | 8.6 | -30 | 383.9
2018-11-06 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 135.4067 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7299 | 0 | 1.8634 | 0 | 9.3 | -30 | 379.7
2018-11-06 | 16:00 | 403.4 | 175.5 | 135.9555 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 29.6 | -30 | 403.4
2018-11-06 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 135.9266 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 30.8 | -30 | 405.3
2018-11-06 | 18:00 | 393.4 | 175.5 | 135.6972 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 21 | -30 | 393.4
2018-11-06 | 19:00 | 382.9 | 175.5 | 135.5595 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 10.8 | -30 | 382.9
2018-11-06 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 130.1354 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0.9 | -30 | 362.8
2018-11-06 | 21:00 | 339 | 175.5 | 117.3073 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 0.9 | -30 | 339
2018-11-06 | 22:00 | 314.6 | 175.5 | 111.9555 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0.9 | -30 | 314.6
2018-11-06 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 108.0454 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0.9 | -30 | 309.3
2018-11-07 | 0:00 | 296.9 | 175.5 | 96.0402 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0.9 | -30 | 296.9
2018-11-07 | 1:00 | 300.2 | 175.5 | 99.6643 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 0.9 | -30 | 300.2
2018-11-07 | 2:00 | 316.9 | 175.5 | 115.7972 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0.9 | -30 | 316.9
2018-11-07 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 118.6113 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0.9 | -30 | 326.6
2018-11-07 | 4:00 | 335.1 | 175.5 | 118.8679 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0.9 | -30 | 335.1
2018-11-07 | 5:00 | 337.9 | 175.5 | 118.982 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0.9 | -30 | 337.9
2018-11-07 | 6:00 | 340.6 | 175.5 | 118.9838 | 54 | 9.4 | 3.6 | 4.8946 | 0 | 3.3216 | 0 | 0.9 | -30 | 340.6
2018-11-07 | 7:00 | 328 | 175.5 | 92.7969 | 44 | 9.4 | 3.6 | 29.4537 | 0 | 2.3494 | 0 | 0.9 | -30 | 328
2018-11-07 | 8:00 | 342.5 | 175.5 | 92.5959 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 50.5836 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.9 | -30 | 342.5
2018-11-07 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 88.5228 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 66.1379 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.9 | -30 | 353.9
2018-11-07 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 96.9164 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 59.2631 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.9 | -30 | 355.5
2018-11-07 | 11:00 | 353.4 | 175.5 | 91.1581 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 62.7596 | 0 | 1.7823 | 0 | 0.9 | -30 | 353.4
2018-11-07 | 12:00 | 326.1 | 175.5 | 73.3756 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 53.818 | 0 | 2.1064 | 0 | 0 | -30 | 326.1
2018-11-07 | 13:00 | 357.7 | 175.5 | 94.5791 | 68 | 9.4 | 3.6 | 33.3715 | 0 | 2.3494 | 0 | 0.9 | -30 | 357.7
2018-11-07 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 122.2257 | 78 | 9.4 | 3.6 | 11.3538 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.9 | -30 | 372.6
2018-11-07 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 132.8294 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3365 | 0 | 1.1341 | 0 | 0.9 | -30 | 374.3
2018-11-07 | 16:00 | 399.3 | 175.5 | 135.79 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 20.6 | -30 | 399.3
2018-11-07 | 17:00 | 404.4 | 175.5 | 135.9518 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 25.1 | -30 | 404.4
2018-11-07 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 135.7141 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 16 | -30 | 393.3
2018-11-07 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 135.5141 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 10.1 | -30 | 383.1
2018-11-07 | 20:00 | 365.9 | 175.5 | 128.4329 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 0.9 | -30 | 365.9
2018-11-07 | 21:00 | 342.2 | 175.5 | 114.5707 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 0.9 | -30 | 342.2
2018-11-07 | 22:00 | 324.1 | 175.5 | 110.79 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.9 | -30 | 324.1
2018-11-07 | 23:00 | 321 | 175.5 | 118.5466 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.9 | -30 | 321
2018-11-08 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 104.6466 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.9 | -30 | 303.9
2018-11-08 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 110.69 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.9 | -30 | 309.7
2018-11-08 | 2:00 | 325.7 | 175.5 | 126.4466 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0.9 | -30 | 325.7
2018-11-08 | 3:00 | 340.1 | 175.5 | 134.6225 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 6.8 | -30 | 340.1
2018-11-08 | 4:00 | 348 | 175.5 | 134.8177 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 10.1 | -30 | 348
2018-11-08 | 5:00 | 351.5 | 175.5 | 134.7795 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 10.2 | -30 | 351.5
2018-11-08 | 6:00 | 354.5 | 175.5 | 134.8965 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 1.2401 | 0 | 1.8634 | 0 | 10.1 | -30 | 354.5
2018-11-08 | 7:00 | 352.9 | 175.5 | 134.9497 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 11.5491 | 0 | 1.7012 | 0 | 7.4 | -30 | 352.9
2018-11-08 | 8:00 | 373.5 | 175.5 | 135.3245 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 25.3362 | 0 | 1.5393 | 0 | 10.1 | -30 | 373.5
2018-11-08 | 9:00 | 386.1 | 175.5 | 135.5501 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 32.2535 | 0 | 1.2964 | 0 | 10.1 | -30 | 386.1
2018-11-08 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 131.7563 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 37.5232 | 0 | 1.6205 | 0 | 0.9 | -30 | 383.8
2018-11-08 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 135.5909 | 64 | 9.4 | 3.6 | 21.3268 | 0 | 1.7823 | 0 | 10 | -30 | 391.2
2018-11-08 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 122.2296 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 17.1311 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.9 | -30 | 370.6
2018-11-08 | 13:00 | 394.3 | 175.5 | 135.753 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 6.2025 | 0 | 1.9445 | 0 | 10.1 | -30 | 394.3
2018-11-08 | 14:00 | 390.1 | 175.5 | 135.6074 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 1.838 | 0 | 2.7546 | 0 | 8.9 | -30 | 390.1
2018-11-08 | 15:00 | 392.5 | 175.5 | 135.6025 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9975 | 0 | 10.1 | -30 | 392.5
2018-11-08 | 16:00 | 414.7 | 175.5 | 136.1213 | 86.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 30.4 | -30 | 414.7
2018-11-08 | 17:00 | 415.7 | 175.5 | 136.1402 | 86.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 31.3 | -30 | 415.7
2018-11-08 | 18:00 | 402.8 | 175.5 | 135.9113 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 20.5 | -30 | 402.8
2018-11-08 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 135.6527 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 10.1 | -30 | 388.3
2018-11-08 | 20:00 | 367.1 | 175.5 | 132.4756 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 0.9 | -30 | 367.1
2018-11-08 | 21:00 | 343.1 | 175.5 | 128.5499 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 0.9 | -30 | 343.1
2018-11-08 | 22:00 | 316.9 | 175.5 | 108.4106 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0.9 | -30 | 316.9
2018-11-08 | 23:00 | 314.9 | 175.5 | 106.0058 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 0.9 | -30 | 314.9
2018-11-09 | 0:00 | 301.6 | 175.5 | 92.7247 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0.9 | -30 | 301.6
2018-11-09 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 95.1624 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0.9 | -30 | 304.2
2018-11-09 | 2:00 | 316.3 | 175.5 | 105.8853 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0.9 | -30 | 316.3
2018-11-09 | 3:00 | 330.3 | 175.5 | 120.1283 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0.9 | -30 | 330.3
2018-11-09 | 4:00 | 340.1 | 175.5 | 129.6853 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0.9 | -30 | 340.1
2018-11-09 | 5:00 | 339.6 | 175.5 | 128.8613 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6387 | 0 | 0.9 | -30 | 339.6
2018-11-09 | 6:00 | 340.7 | 175.5 | 128.5024 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0.4866 | 0 | 13.611 | 0 | 0.9 | -30 | 340.7
2018-11-09 | 7:00 | 350.5 | 175.5 | 127.6599 | 45 | 9.4 | 3.6 | 3.8568 | 0 | 14.5833 | 0 | 0.9 | -30 | 350.5
2018-11-09 | 8:00 | 380.1 | 175.5 | 130.1214 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 8.6371 | 0 | 16.0415 | 0 | 0.9 | -30 | 380.1
2018-11-09 | 9:00 | 401.8 | 175.5 | 135.8219 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 8.5507 | 0 | 16.5274 | 0 | 6.5 | -30 | 401.8
2018-11-09 | 10:00 | 401.6 | 175.5 | 135.8211 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7069 | 0 | 18.472 | 0 | 6.5 | -30 | 401.6
2018-11-09 | 11:00 | 399.5 | 175.5 | 135.824 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 4.7659 | 0 | 18.3101 | 0 | 6.5 | -30 | 399.5
2018-11-09 | 12:00 | 372.8 | 175.5 | 125.1579 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 5.6283 | 0 | 17.0138 | 0 | 0.9 | -30 | 372.8
2018-11-09 | 13:00 | 394.5 | 175.5 | 135.767 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 2.7485 | 0 | 16.2845 | 0 | 6.4 | -30 | 394.5
2018-11-09 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 135.5893 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7299 | 0 | 17.5808 | 0 | 6.5 | -30 | 391.3
2018-11-09 | 15:00 | 387.6 | 175.5 | 135.6444 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1407 | 0 | 18.7149 | 0 | 3.3 | -30 | 387.6
2018-11-09 | 16:00 | 411.8 | 175.5 | 135.9899 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 15.2 | -30 | 411.8
2018-11-09 | 17:00 | 403.3 | 175.5 | 135.9264 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1736 | 0 | 10 | -30 | 403.3
2018-11-09 | 18:00 | 390 | 175.5 | 135.5987 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2013 | 0 | 6.5 | -30 | 390
2018-11-09 | 19:00 | 377.5 | 175.5 | 135.4637 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 6.4 | -30 | 377.5
2018-11-09 | 20:00 | 356.6 | 175.5 | 132.7372 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0.9 | -30 | 356.6
2018-11-09 | 21:00 | 341.2 | 175.5 | 131.6765 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4235 | 0 | 0.9 | -30 | 341.2
2018-11-09 | 22:00 | 326.4 | 175.5 | 114.5271 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7729 | 0 | 0.9 | -30 | 326.4
2018-11-09 | 23:00 | 322.5 | 175.5 | 112.2472 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 0.9 | -30 | 322.5
2018-11-10 | 0:00 | 307.8 | 175.5 | 100.107 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.993 | 0 | 0.9 | -30 | 307.8
2018-11-10 | 1:00 | 316 | 175.5 | 102.0122 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5878 | 0 | 0.9 | -30 | 316
2018-11-10 | 2:00 | 328 | 175.5 | 104.5652 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5348 | 0 | 0.9 | -30 | 328
2018-11-10 | 3:00 | 338.6 | 175.5 | 105.2463 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 0.9 | -30 | 338.6
2018-11-10 | 4:00 | 344.5 | 175.5 | 105.3515 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0.9 | -30 | 344.5
2018-11-10 | 5:00 | 341.8 | 175.5 | 105.1997 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0.9 | -30 | 341.8
2018-11-10 | 6:00 | 331.4 | 175.5 | 101.9676 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2394 | 0 | 8.993 | 0 | 0.9 | -30 | 331.4
2018-11-10 | 7:00 | 329.7 | 175.5 | 105.0507 | 55 | 9.4 | 3.6 | 1.9856 | 0 | 8.2637 | 0 | 0.9 | -30 | 329.7
2018-11-10 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 105.3483 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 19.398 | 0 | 7.4537 | 0 | 0.9 | -30 | 342.2
2018-11-10 | 9:00 | 348.9 | 175.5 | 105.5922 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 24.6212 | 0 | 6.8866 | 0 | 0.9 | -30 | 348.9
2018-11-10 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 96.5136 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 34.897 | 0 | 10.2894 | 0 | 0.9 | -30 | 343.5
2018-11-10 | 11:00 | 329 | 175.5 | 71.8338 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 46.5656 | 0 | 12.8006 | 0 | 0 | -30 | 329
2018-11-10 | 12:00 | 322.6 | 175.5 | 75.2626 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 36.4934 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | -30 | 322.6
2018-11-10 | 13:00 | 336.1 | 175.5 | 103.8152 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 20.2168 | 0 | 13.368 | 0 | 0.9 | -30 | 336.1
2018-11-10 | 14:00 | 332.6 | 175.5 | 99.1931 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 13.4657 | 0 | 9.6412 | 0 | 0.9 | -30 | 332.6
2018-11-10 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 95.7514 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3504 | 0 | 9.3982 | 0 | 0.9 | -30 | 338.3
2018-11-10 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 109.3247 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0.9 | -30 | 359.9
2018-11-10 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 121.5247 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0.9 | -30 | 372.1
2018-11-10 | 18:00 | 363.2 | 175.5 | 111.8954 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0.9 | -30 | 363.2
2018-11-10 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 105.554 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0.9 | -30 | 353.8
2018-11-10 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 100.7347 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9653 | 0 | 0.9 | -30 | 338.9
2018-11-10 | 21:00 | 323.7 | 175.5 | 99.4676 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5324 | 0 | 0.9 | -30 | 323.7
2018-11-10 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 101.2588 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0.9 | -30 | 309.6
2018-11-10 | 23:00 | 307.8 | 175.5 | 100.0259 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0.9 | -30 | 307.8
2018-11-11 | 0:00 | 292.2 | 175.5 | 83.9106 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0.1 | -30 | 292.2
2018-11-11 | 1:00 | 296.3 | 175.5 | 83.6147 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0.1 | -30 | 296.3
2018-11-11 | 2:00 | 308.4 | 175.5 | 82.7372 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | -30 | 308.4
2018-11-11 | 3:00 | 319 | 175.5 | 84.5335 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0.1 | -30 | 319
2018-11-11 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 84.6283 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0.1 | -30 | 323.3
2018-11-11 | 5:00 | 321.7 | 175.5 | 84.4472 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 0.1 | -30 | 321.7
2018-11-11 | 6:00 | 308.3 | 175.5 | 78.3306 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 3.3029 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | -30 | 308.3
2018-11-11 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 50.4829 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 25.5872 | 0 | 13.5299 | 0 | 0 | -30 | 288.5
2018-11-11 | 8:00 | 286 | 175.5 | 42.8482 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.5078 | 0 | 13.044 | 0 | -15.7 | -30 | 286
2018-11-11 | 9:00 | 290.8 | 175.5 | 42.9495 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 60.1295 | 0 | 14.421 | 0 | -24 | -30 | 290.8
2018-11-11 | 10:00 | 294.4 | 175.5 | 43.038 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2458 | 0 | 14.0162 | 0 | -19.2 | -30 | 294.4
2018-11-11 | 11:00 | 299 | 175.5 | 43.1317 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 61.242 | 0 | 14.8263 | 0 | -17.5 | -30 | 299
2018-11-11 | 12:00 | 296.9 | 175.5 | 43.0196 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 52.1782 | 0 | 14.5022 | 0 | -10.1 | -30 | 296.9
2018-11-11 | 13:00 | 306.9 | 175.5 | 63.3645 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 33.0297 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -30 | 306.9
2018-11-11 | 14:00 | 306.5 | 175.5 | 77.2451 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 12.4768 | 0 | 14.1781 | 0 | 0 | -30 | 306.5
2018-11-11 | 15:00 | 313.2 | 175.5 | 69.38 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0.7267 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | -30 | 313.2
2018-11-11 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 93.4978 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5022 | 0 | 0.1 | -30 | 345.8
2018-11-11 | 17:00 | 360.6 | 175.5 | 109.5942 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2058 | 0 | 0.1 | -30 | 360.6
2018-11-11 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 108.4219 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1781 | 0 | 0.1 | -30 | 360.4
2018-11-11 | 19:00 | 356.7 | 175.5 | 105.4512 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 0.1 | -30 | 356.7
2018-11-11 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 92.0524 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 0.1 | -30 | 341.6
2018-11-11 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 82.7624 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0 | -30 | 321.4
2018-11-11 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 77.0829 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3171 | 0 | 0 | -30 | 302.3
2018-11-11 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 84.2086 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 0.1 | -30 | 304.7
2018-11-12 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 89.9479 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0.1 | -30 | 298.5
2018-11-12 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 95.7286 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6714 | 0 | 0.1 | -30 | 304.2
2018-11-12 | 2:00 | 319.2 | 175.5 | 111.1338 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 0.1 | -30 | 319.2
2018-11-12 | 3:00 | 331.8 | 175.5 | 120.6491 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 0.1 | -30 | 331.8
2018-11-12 | 4:00 | 341.1 | 175.5 | 120.825 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0.1 | -30 | 341.1
2018-11-12 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 120.882 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0.1 | -30 | 344.9
2018-11-12 | 6:00 | 352.2 | 175.5 | 121.0111 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0.9091 | 0 | 4.7798 | 0 | 0.1 | -30 | 352.2
2018-11-12 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 116.1988 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 10.9832 | 0 | 4.618 | 0 | 0.1 | -30 | 347.3
2018-11-12 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 115.8428 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 33.9774 | 0 | 4.7798 | 0 | 0.1 | -30 | 357.4
2018-11-12 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 100.915 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 55.5963 | 0 | 3.8887 | 0 | 0.1 | -30 | 363.2
2018-11-12 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 89.2743 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 64.8129 | 0 | 4.2128 | 0 | 0.1 | -30 | 361.1
2018-11-12 | 11:00 | 358.5 | 175.5 | 93.4217 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 56.5932 | 0 | 5.1851 | 0 | 0.1 | -30 | 358.5
2018-11-12 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 99.7845 | 58 | 9.4 | 3.6 | 34.5304 | 0 | 5.1851 | 0 | 0.1 | -30 | 356.1
2018-11-12 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 121.2602 | 68 | 9.4 | 3.6 | 25.7684 | 0 | 5.6714 | 0 | 0.1 | -30 | 379.3
2018-11-12 | 14:00 | 377.8 | 175.5 | 124.7098 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 10.2999 | 0 | 5.5903 | 0 | 0.1 | -30 | 377.8
2018-11-12 | 15:00 | 383.9 | 175.5 | 135.1009 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 3.9 | -30 | 383.9
2018-11-12 | 16:00 | 406.4 | 175.5 | 135.4543 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 26.3 | -30 | 406.4
2018-11-12 | 17:00 | 406.6 | 175.5 | 135.4161 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 26.5 | -30 | 406.6
2018-11-12 | 18:00 | 391.4 | 175.5 | 135.1113 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 13.8 | -30 | 391.4
2018-11-12 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 134.9202 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 1.8 | -30 | 377.6
2018-11-12 | 20:00 | 358.1 | 175.5 | 121.2439 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4561 | 0 | 0.1 | -30 | 358.1
2018-11-12 | 21:00 | 339.5 | 175.5 | 113.4543 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0.1 | -30 | 339.5
2018-11-12 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 113.3595 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 0.1 | -30 | 321.6
2018-11-12 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 111.0302 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0.1 | -30 | 317.8
2018-11-13 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 101.8543 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0.1 | -30 | 303.9
2018-11-13 | 1:00 | 310.7 | 175.5 | 109.2213 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 0.1 | -30 | 310.7
2018-11-13 | 2:00 | 324.9 | 175.5 | 123.4213 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 0.1 | -30 | 324.9
2018-11-13 | 3:00 | 337.6 | 175.5 | 126.2314 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.1 | -30 | 337.6
2018-11-13 | 4:00 | 349 | 175.5 | 128.1988 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0.1 | -30 | 349
2018-11-13 | 5:00 | 354.4 | 175.5 | 128.3659 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0.1 | -30 | 354.4
2018-11-13 | 6:00 | 357.4 | 175.5 | 128.2982 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 4.3725 | 0 | 0.7293 | 0 | 0.1 | -30 | 357.4
2018-11-13 | 7:00 | 344.7 | 175.5 | 102.8953 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 26.9136 | 0 | 0.8911 | 0 | 0.1 | -30 | 344.7
2018-11-13 | 8:00 | 353.3 | 175.5 | 100.3861 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 53.3798 | 0 | 1.1341 | 0 | 0.1 | -30 | 353.3
2018-11-13 | 9:00 | 357.8 | 175.5 | 83.6315 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 74.8962 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | -30 | 357.8
2018-11-13 | 10:00 | 355.3 | 175.5 | 76.1397 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 79.5639 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -30 | 355.3
2018-11-13 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 81.459 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 78.2017 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | -30 | 359.5
2018-11-13 | 12:00 | 337 | 175.5 | 74.0144 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 61.121 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | -30 | 337
2018-11-13 | 13:00 | 358.6 | 175.5 | 106.2331 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 49.5919 | 0 | 4.375 | 0 | 0.1 | -30 | 358.6
2018-11-13 | 14:00 | 364.2 | 175.5 | 105.0273 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 23.4929 | 0 | 4.7798 | 0 | 0.1 | -30 | 364.2
2018-11-13 | 15:00 | 379.2 | 175.5 | 128.9267 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 1.9935 | 0 | 4.7798 | 0 | 0.1 | -30 | 379.2
2018-11-13 | 16:00 | 409.2 | 175.5 | 135.5527 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 22.4 | -30 | 409.2
2018-11-13 | 17:00 | 413.1 | 175.5 | 135.6202 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 26.3 | -30 | 413.1
2018-11-13 | 18:00 | 401.6 | 175.5 | 135.3491 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 16.8 | -30 | 401.6
2018-11-13 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 135.1732 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 6.3 | -30 | 390.6
2018-11-13 | 20:00 | 373.5 | 175.5 | 129.2113 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0.1 | -30 | 373.5
2018-11-13 | 21:00 | 355.8 | 175.5 | 123.2125 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.1 | -30 | 355.8
2018-11-13 | 22:00 | 332 | 175.5 | 114.0266 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.1 | -30 | 332
2018-11-13 | 23:00 | 335.6 | 175.5 | 127.9607 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.1 | -30 | 335.6
2018-11-14 | 0:00 | 321.9 | 175.5 | 122.4036 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0.1 | -30 | 321.9
2018-11-14 | 1:00 | 324.6 | 175.5 | 124.4555 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0.1 | -30 | 324.6
2018-11-14 | 2:00 | 341 | 175.5 | 134.1795 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 1 | -30 | 341
2018-11-14 | 3:00 | 351.6 | 175.5 | 134.3454 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 1 | -30 | 351.6
2018-11-14 | 4:00 | 362.2 | 175.5 | 134.5402 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 1 | -30 | 362.2
2018-11-14 | 5:00 | 366.8 | 175.5 | 134.6732 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 1 | -30 | 366.8
2018-11-14 | 6:00 | 366.7 | 175.5 | 134.6815 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7157 | 0 | 3.4028 | 0 | 1 | -30 | 366.7
2018-11-14 | 7:00 | 355.3 | 175.5 | 109.6314 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 28.8329 | 0 | 2.8357 | 0 | 0.1 | -30 | 355.3
2018-11-14 | 8:00 | 367.9 | 175.5 | 113.7421 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 53.7704 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.1 | -30 | 367.9
2018-11-14 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 103.9937 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 68.3377 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.1 | -30 | 372.8
2018-11-14 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 83.5922 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 79.0825 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -30 | 362.8
2018-11-14 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 94.008 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 72.9186 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.1 | -30 | 368.3
2018-11-14 | 12:00 | 345.1 | 175.5 | 82.9168 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 58.4793 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | -30 | 345.1
2018-11-14 | 13:00 | 366.6 | 175.5 | 113.9133 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 47.4242 | 0 | 6.5625 | 0 | 0.1 | -30 | 366.6
2018-11-14 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 111.6611 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 22.6197 | 0 | 6.3192 | 0 | 0.1 | -30 | 370.9
2018-11-14 | 15:00 | 384.6 | 175.5 | 131.7998 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6569 | 0 | 6.6433 | 0 | 0.1 | -30 | 384.6
2018-11-14 | 16:00 | 417.8 | 175.5 | 135.7134 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8866 | 0 | 27.7 | -30 | 417.8
2018-11-14 | 17:00 | 419.8 | 175.5 | 135.7567 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 29.9 | -30 | 419.8
2018-11-14 | 18:00 | 410.3 | 175.5 | 135.5567 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 23.2 | -30 | 410.3
2018-11-14 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 135.3909 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 12.3 | -30 | 398.1
2018-11-14 | 20:00 | 379.6 | 175.5 | 135.0009 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 1 | -30 | 379.6
2018-11-14 | 21:00 | 356.8 | 175.5 | 123.992 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0.1 | -30 | 356.8
2018-11-14 | 22:00 | 336.4 | 175.5 | 125.3972 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0.1 | -30 | 336.4
2018-11-14 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 133.1213 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 0.1 | -30 | 334.4
2018-11-15 | 0:00 | 322.3 | 175.5 | 120.2354 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0.1 | -30 | 322.3
2018-11-15 | 1:00 | 327.8 | 175.5 | 125.1679 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0.1 | -30 | 327.8
2018-11-15 | 2:00 | 342 | 175.5 | 134.1643 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 1.8 | -30 | 342
2018-11-15 | 3:00 | 355.3 | 175.5 | 134.5009 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 1.8 | -30 | 355.3
2018-11-15 | 4:00 | 364.1 | 175.5 | 134.6872 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 1.8 | -30 | 364.1
2018-11-15 | 5:00 | 366 | 175.5 | 134.6961 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1039 | 0 | 1.8 | -30 | 366
2018-11-15 | 6:00 | 370.2 | 175.5 | 134.7506 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0832 | 0 | 5.2662 | 0 | 1.8 | -30 | 370.2
2018-11-15 | 7:00 | 365.4 | 175.5 | 129.0078 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 15.4071 | 0 | 5.1851 | 0 | 0.1 | -30 | 365.4
2018-11-15 | 8:00 | 378.1 | 175.5 | 134.6958 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 39.0621 | 0 | 4.9421 | 0 | 0.1 | -30 | 378.1
2018-11-15 | 9:00 | 388.4 | 175.5 | 135.1742 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 45.346 | 0 | 4.7798 | 0 | 1.8 | -30 | 388.4
2018-11-15 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 116.7961 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 57.5807 | 0 | 5.0232 | 0 | 0.1 | -30 | 377.9
2018-11-15 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 116.18 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 55.3056 | 0 | 5.9144 | 0 | 0.1 | -30 | 376.4
2018-11-15 | 12:00 | 356.3 | 175.5 | 104.1838 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 46.3918 | 0 | 6.7244 | 0 | 0.1 | -30 | 356.3
2018-11-15 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 122.4863 | 47 | 9.4 | 3.6 | 36.6182 | 0 | 5.9955 | 0 | 0.1 | -30 | 370.7
2018-11-15 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 121.7226 | 73 | 9.4 | 3.6 | 18.3923 | 0 | 5.1851 | 0 | 0.1 | -30 | 376.9
2018-11-15 | 15:00 | 387.2 | 175.5 | 135.0578 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 2.4812 | 0 | 4.861 | 0 | 0.1 | -30 | 387.2
2018-11-15 | 16:00 | 419 | 175.5 | 135.7061 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 30.8 | -30 | 419
2018-11-15 | 17:00 | 419.2 | 175.5 | 135.7543 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 31.6 | -30 | 419.2
2018-11-15 | 18:00 | 408.8 | 175.5 | 135.5543 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 24 | -30 | 408.8
2018-11-15 | 19:00 | 396.7 | 175.5 | 135.2643 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 13 | -30 | 396.7
2018-11-15 | 20:00 | 377.3 | 175.5 | 134.8073 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 1.8 | -30 | 377.3
2018-11-15 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 129.0402 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0.1 | -30 | 358.8
2018-11-15 | 22:00 | 340.9 | 175.5 | 129.8595 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 0.1 | -30 | 340.9
2018-11-15 | 23:00 | 343.2 | 175.5 | 134.2832 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 1.8 | -30 | 343.2
2018-11-16 | 0:00 | 330 | 175.5 | 128.2354 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0.1 | -30 | 330
2018-11-16 | 1:00 | 335.5 | 175.5 | 132.0679 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0.1 | -30 | 335.5
2018-11-16 | 2:00 | 347.5 | 175.5 | 129.6061 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 0.1 | -30 | 347.5
2018-11-16 | 3:00 | 361.6 | 175.5 | 134.1113 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0.1 | -30 | 361.6
2018-11-16 | 4:00 | 369.2 | 175.5 | 134.372 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0.1 | -30 | 369.2
2018-11-16 | 5:00 | 367.4 | 175.5 | 134.2793 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 0.1 | -30 | 367.4
2018-11-16 | 6:00 | 366.4 | 175.5 | 134.3077 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 2.7097 | 0 | 8.1826 | 0 | 0.1 | -30 | 366.4
2018-11-16 | 7:00 | 356.7 | 175.5 | 119.6284 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 17.2838 | 0 | 8.5878 | 0 | 0.1 | -30 | 356.7
2018-11-16 | 8:00 | 360.9 | 175.5 | 108.7734 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 44.7717 | 0 | 9.1549 | 0 | 0.1 | -30 | 360.9
2018-11-16 | 9:00 | 371.3 | 175.5 | 107.427 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 55.2218 | 0 | 10.4512 | 0 | 0.1 | -30 | 371.3
2018-11-16 | 10:00 | 377.6 | 175.5 | 116.1482 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 53.5299 | 0 | 9.7219 | 0 | 0.1 | -30 | 377.6
2018-11-16 | 11:00 | 381.6 | 175.5 | 126.2894 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 47.2264 | 0 | 9.8842 | 0 | 0.1 | -30 | 381.6
2018-11-16 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 111.3181 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 35.1484 | 0 | 12.2335 | 0 | 0.1 | -30 | 365.6
2018-11-16 | 13:00 | 383.3 | 175.5 | 128.3853 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 18.8948 | 0 | 12.7199 | 0 | 0.1 | -30 | 383.3
2018-11-16 | 14:00 | 387.4 | 175.5 | 134.6556 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6993 | 0 | 14.7451 | 0 | 0.1 | -30 | 387.4
2018-11-16 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 134.279 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.421 | 0 | 0.1 | -30 | 391.2
2018-11-16 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 135.6512 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 21.3 | -30 | 415.3
2018-11-16 | 17:00 | 409.4 | 175.5 | 135.6015 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7985 | 0 | 13.1 | -30 | 409.4
2018-11-16 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 135.2433 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2567 | 0 | 1.8 | -30 | 396.2
2018-11-16 | 19:00 | 384 | 175.5 | 134.6899 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 0.1 | -30 | 384
2018-11-16 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 131.8826 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7174 | 0 | 0.1 | -30 | 368.6
2018-11-16 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 132.156 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.044 | 0 | 0.1 | -30 | 353.7
2018-11-16 | 22:00 | 337.5 | 175.5 | 125.6079 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0.1 | -30 | 337.5
2018-11-16 | 23:00 | 335.1 | 175.5 | 123.289 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 0.1 | -30 | 335.1
2018-11-17 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 115.7665 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0.1 | -30 | 325.1
2018-11-17 | 1:00 | 328.8 | 175.5 | 115.9624 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0.1 | -30 | 328.8
2018-11-17 | 2:00 | 344.7 | 175.5 | 121.9451 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0.1 | -30 | 344.7
2018-11-17 | 3:00 | 355.3 | 175.5 | 123.8411 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8589 | 0 | 0.1 | -30 | 355.3
2018-11-17 | 4:00 | 363.4 | 175.5 | 124.0086 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 0.1 | -30 | 363.4
2018-11-17 | 5:00 | 360.2 | 175.5 | 123.8945 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8055 | 0 | 0.1 | -30 | 360.2
2018-11-17 | 6:00 | 354.9 | 175.5 | 123.7741 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0.2152 | 0 | 7.2107 | 0 | 0.1 | -30 | 354.9
2018-11-17 | 7:00 | 341.7 | 175.5 | 104.8113 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2491 | 0 | 7.9396 | 0 | 0.1 | -30 | 341.7
2018-11-17 | 8:00 | 343.3 | 175.5 | 97.1214 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 40.5719 | 0 | 8.5067 | 0 | 0.1 | -30 | 343.3
2018-11-17 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 93.0309 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 52.7127 | 0 | 10.8564 | 0 | 0.1 | -30 | 353.7
2018-11-17 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 111.304 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 41.142 | 0 | 13.854 | 0 | 0.1 | -30 | 363.4
2018-11-17 | 11:00 | 373.3 | 175.5 | 118.3675 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 42.034 | 0 | 15.7985 | 0 | 0.1 | -30 | 373.3
2018-11-17 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 105.1318 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 34.8773 | 0 | 18.3909 | 0 | 0.1 | -30 | 355.5
2018-11-17 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 109.7642 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 33.5245 | 0 | 20.0113 | 0 | 0.1 | -30 | 360.4
2018-11-17 | 14:00 | 356.4 | 175.5 | 108.678 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 14.9725 | 0 | 19.8495 | 0 | 0.1 | -30 | 356.4
2018-11-17 | 15:00 | 367 | 175.5 | 120.0766 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0.9221 | 0 | 19.2013 | 0 | 0.1 | -30 | 367
2018-11-17 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 134.971 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 0.1 | -30 | 392.6
2018-11-17 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 135.3051 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0949 | 0 | 4.7 | -30 | 398.9
2018-11-17 | 18:00 | 390.1 | 175.5 | 135.1292 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 1.5 | -30 | 390.1
2018-11-17 | 19:00 | 382.1 | 175.5 | 127.2332 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0668 | 0 | 0.1 | -30 | 382.1
2018-11-17 | 20:00 | 369 | 175.5 | 123.4851 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 0.1 | -30 | 369
2018-11-17 | 21:00 | 354 | 175.5 | 119.0039 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7961 | 0 | 0.1 | -30 | 354
2018-11-17 | 22:00 | 334.5 | 175.5 | 114.9521 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1479 | 0 | 0.1 | -30 | 334.5
2018-11-17 | 23:00 | 338.4 | 175.5 | 123.5003 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4997 | 0 | 0.1 | -30 | 338.4
2018-11-18 | 0:00 | 322.3 | 175.5 | 108.2862 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0138 | 0 | 0 | -30 | 322.3
2018-11-18 | 1:00 | 332.1 | 175.5 | 114.7637 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 0 | -30 | 332.1
2018-11-18 | 2:00 | 341.6 | 175.5 | 112.7637 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 0 | -30 | 341.6
2018-11-18 | 3:00 | 354.6 | 175.5 | 115.2774 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | -30 | 354.6
2018-11-18 | 4:00 | 359.9 | 175.5 | 115.3685 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2315 | 0 | 0 | -30 | 359.9
2018-11-18 | 5:00 | 358 | 175.5 | 115.3549 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7451 | 0 | 0 | -30 | 358
2018-11-18 | 6:00 | 347.4 | 175.5 | 114.9167 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | -30 | 347.4
2018-11-18 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 107.9489 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 5.0541 | 0 | 14.097 | 0 | 0 | -30 | 334.9
2018-11-18 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 110.8963 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 18.6979 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -30 | 339.8
2018-11-18 | 9:00 | 342 | 175.5 | 92.9402 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 39.2592 | 0 | 12.8006 | 0 | 0 | -30 | 342
2018-11-18 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 64.2781 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 51.3691 | 0 | 12.1528 | 0 | 0 | -30 | 324.8
2018-11-18 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5266 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 50.2551 | 0 | 11.0183 | 0 | 0 | -30 | 336.8
2018-11-18 | 12:00 | 321.5 | 175.5 | 55.3872 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 57.3652 | 0 | 11.7476 | 0 | 0 | -30 | 321.5
2018-11-18 | 13:00 | 323.7 | 175.5 | 65.0399 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 48.4543 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -30 | 323.7
2018-11-18 | 14:00 | 322.2 | 175.5 | 98.2283 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 14.09 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | -30 | 322.2
2018-11-18 | 15:00 | 332.7 | 175.5 | 93.1767 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 1.2693 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | -30 | 332.7
2018-11-18 | 16:00 | 362.1 | 175.5 | 115.3853 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0 | -30 | 362.1
2018-11-18 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 130.4106 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | -30 | 377.4
2018-11-18 | 18:00 | 378 | 175.5 | 132.1451 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | -30 | 378
2018-11-18 | 19:00 | 371 | 175.5 | 124.5781 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | -30 | 371
2018-11-18 | 20:00 | 361.4 | 175.5 | 115.6259 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0 | -30 | 361.4
2018-11-18 | 21:00 | 342.1 | 175.5 | 106.164 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | -30 | 342.1
2018-11-18 | 22:00 | 325.9 | 175.5 | 110.3033 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | -30 | 325.9
2018-11-18 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 114.7668 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | -30 | 327.7
2018-11-19 | 0:00 | 320.7 | 175.5 | 117.739 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | -30 | 320.7
2018-11-19 | 1:00 | 328.9 | 175.5 | 126.7491 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 0 | -30 | 328.9
2018-11-19 | 2:00 | 343 | 175.5 | 142.4695 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | -30 | 343
2018-11-19 | 3:00 | 356.1 | 175.5 | 156.6225 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | -30 | 356.1
2018-11-19 | 4:00 | 365.1 | 175.5 | 165.5418 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | -30 | 365.1
2018-11-19 | 5:00 | 368.4 | 175.5 | 168.6795 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | -30 | 368.4
2018-11-19 | 6:00 | 375.7 | 175.5 | 172.6535 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0453 | 0 | 1.7012 | 0 | 3.2 | -30 | 375.7
2018-11-19 | 7:00 | 378 | 175.5 | 166.159 | 49 | 9.4 | 3.6 | 2.8828 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | -30 | 378
2018-11-19 | 8:00 | 406.4 | 175.5 | 173.2346 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1931 | 0 | 0.9723 | 0 | 5.8 | -30 | 406.4
2018-11-19 | 9:00 | 421.9 | 175.5 | 173.5859 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 7.5659 | 0 | 0.6482 | 0 | 7.4 | -30 | 421.9
2018-11-19 | 10:00 | 422.2 | 175.5 | 173.5551 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 6.4778 | 0 | 0.5671 | 0 | 7.4 | -30 | 422.2
2018-11-19 | 11:00 | 423.1 | 175.5 | 173.6803 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 5.2045 | 0 | 1.2152 | 0 | 8.6 | -30 | 423.1
2018-11-19 | 12:00 | 404.1 | 175.5 | 177.4178 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 4.8706 | 0 | 2.5116 | 0 | 0 | -30 | 404.1
2018-11-19 | 13:00 | 422.2 | 175.5 | 184.0874 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 3.6946 | 0 | 4.618 | 0 | 0.5 | -30 | 422.2
2018-11-19 | 14:00 | 418.1 | 175.5 | 181.9791 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5017 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | -30 | 418.1
2018-11-19 | 15:00 | 421 | 175.5 | 182.8616 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | -30 | 421
2018-11-19 | 16:00 | 441.9 | 175.5 | 184.4909 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 17.5 | -30 | 441.9
2018-11-19 | 17:00 | 437.5 | 175.5 | 184.4338 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 13.4 | -30 | 437.5
2018-11-19 | 18:00 | 425.9 | 175.5 | 184.1186 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 6 | -30 | 425.9
2018-11-19 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 181.7463 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | -30 | 410.2
2018-11-19 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 170.8399 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | -30 | 391.4
2018-11-19 | 21:00 | 370.8 | 175.5 | 162.9781 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | -30 | 370.8
2018-11-19 | 22:00 | 349.1 | 175.5 | 141.9259 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0 | -30 | 349.1
2018-11-19 | 23:00 | 350.2 | 175.5 | 141.6488 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | -30 | 350.2
2018-11-20 | 0:00 | 336.3 | 175.5 | 126.0665 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0 | -30 | 336.3
2018-11-20 | 1:00 | 344.3 | 175.5 | 135.7676 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5324 | 0 | 0 | -30 | 344.3
2018-11-20 | 2:00 | 356.7 | 175.5 | 147.5881 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9119 | 0 | 0 | -30 | 356.7
2018-11-20 | 3:00 | 373.4 | 175.5 | 155.1793 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | -30 | 373.4
2018-11-20 | 4:00 | 381.4 | 175.5 | 155.2704 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0 | -30 | 381.4
2018-11-20 | 5:00 | 379.1 | 175.5 | 155.2375 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -30 | 379.1
2018-11-20 | 6:00 | 382.3 | 175.5 | 155.2501 | 61 | 9.4 | 3.6 | 1.3115 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | -30 | 382.3
2018-11-20 | 7:00 | 375.2 | 175.5 | 144.9989 | 51 | 9.4 | 3.6 | 17.0554 | 0 | 3.6457 | 0 | 0 | -30 | 375.2
2018-11-20 | 8:00 | 377.4 | 175.5 | 125.5077 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 51.4618 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | -30 | 377.4
2018-11-20 | 9:00 | 370.9 | 175.5 | 95.0985 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 75.2088 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | -30 | 370.9
2018-11-20 | 10:00 | 370.2 | 175.5 | 91.9154 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 76.8818 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | -30 | 370.2
2018-11-20 | 11:00 | 384.9 | 175.5 | 124.0278 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 59.7935 | 0 | 3.0787 | 0 | 0 | -30 | 384.9
2018-11-20 | 12:00 | 369.9 | 175.5 | 118.6045 | 41 | 9.4 | 3.6 | 47.9068 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | -30 | 369.9
2018-11-20 | 13:00 | 397.4 | 175.5 | 146.255 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 28.337 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | -30 | 397.4
2018-11-20 | 14:00 | 401.6 | 175.5 | 155.7021 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 12.2799 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | -30 | 401.6
2018-11-20 | 15:00 | 413 | 175.5 | 173.4728 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3735 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | -30 | 413
2018-11-20 | 16:00 | 441.1 | 175.5 | 184.464 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 13.2 | -30 | 441.1
2018-11-20 | 17:00 | 436.6 | 175.5 | 184.3195 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1805 | 0 | 7.4 | -30 | 436.6
2018-11-20 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 182.9042 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3958 | 0 | 0 | -30 | 424.4
2018-11-20 | 19:00 | 412.4 | 175.5 | 169.932 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | -30 | 412.4
2018-11-20 | 20:00 | 397.4 | 175.5 | 157.6865 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6135 | 0 | 0 | -30 | 397.4
2018-11-20 | 21:00 | 382.8 | 175.5 | 155.3326 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9674 | 0 | 0 | -30 | 382.8
2018-11-20 | 22:00 | 359.3 | 175.5 | 142.3997 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | -30 | 359.3
2018-11-20 | 23:00 | 362.3 | 175.5 | 154.8527 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | -30 | 362.3
2018-11-21 | 0:00 | 353.8 | 175.5 | 152.7732 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | -30 | 353.8
2018-11-21 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 158.1832 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0 | -30 | 358.4
2018-11-21 | 2:00 | 373.3 | 175.5 | 173.9747 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -30 | 373.3
2018-11-21 | 3:00 | 386.7 | 175.5 | 183.3177 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 4.3 | -30 | 386.7
2018-11-21 | 4:00 | 394.9 | 175.5 | 183.5848 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 7.4 | -30 | 394.9
2018-11-21 | 5:00 | 397.7 | 175.5 | 183.6848 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 7.4 | -30 | 397.7
2018-11-21 | 6:00 | 407.6 | 175.5 | 183.8177 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 7.4 | -30 | 407.6
2018-11-21 | 7:00 | 411.7 | 175.5 | 181.917 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.808 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -30 | 411.7
2018-11-21 | 8:00 | 434.7 | 175.5 | 184.2978 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5083 | 0 | 4.2939 | 0 | 7.4 | -30 | 434.7
2018-11-21 | 9:00 | 443.7 | 175.5 | 184.5266 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 13.2518 | 0 | 3.3216 | 0 | 7.4 | -30 | 443.7
2018-11-21 | 10:00 | 430.4 | 175.5 | 183.4762 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 16.6524 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | -30 | 430.4
2018-11-21 | 11:00 | 421.1 | 175.5 | 183.1049 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 25.3085 | 0 | 6.8866 | 0 | 0 | -30 | 421.1
2018-11-21 | 12:00 | 390.3 | 175.5 | 162.9869 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 21.8305 | 0 | 8.1826 | 0 | 0 | -30 | 390.3
2018-11-21 | 13:00 | 413.1 | 175.5 | 170.4213 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 21.5339 | 0 | 8.3448 | 0 | 0 | -30 | 413.1
2018-11-21 | 14:00 | 430.2 | 175.5 | 184.2217 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 6.9957 | 0 | 8.1826 | 0 | 6.1 | -30 | 430.2
2018-11-21 | 15:00 | 435.2 | 175.5 | 184.3111 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0252 | 0 | 8.2637 | 0 | 5.3 | -30 | 435.2
2018-11-21 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 184.6451 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 15.4 | -30 | 451.7
2018-11-21 | 17:00 | 447.4 | 175.5 | 184.5692 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8308 | 0 | 11.5 | -30 | 447.4
2018-11-21 | 18:00 | 436.6 | 175.5 | 184.3463 | 78.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 7.4 | -30 | 436.6
2018-11-21 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 184.172 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 7.4 | -30 | 424.7
2018-11-21 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 183.8631 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 2 | -30 | 407.6
2018-11-21 | 21:00 | 386.5 | 175.5 | 181.7161 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | -30 | 386.5
2018-11-21 | 22:00 | 368.3 | 175.5 | 168.6506 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | -30 | 368.3
2018-11-21 | 23:00 | 373.4 | 175.5 | 174.3988 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | -30 | 373.4
2018-11-22 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 162.0036 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2018-11-22 | 1:00 | 370.6 | 175.5 | 171.1036 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -30 | 370.6
2018-11-22 | 2:00 | 386.6 | 175.5 | 183.39 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.6 | -30 | 386.6
2018-11-22 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 183.6277 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 7.4 | -30 | 400.1
2018-11-22 | 4:00 | 405.5 | 175.5 | 183.7277 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 7.4 | -30 | 405.5
2018-11-22 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 183.8795 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 7.4 | -30 | 408.5
2018-11-22 | 6:00 | 410.4 | 175.5 | 183.8692 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0863 | 0 | 1.9445 | 0 | 7.4 | -30 | 410.4
2018-11-22 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 183.3921 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 8.6826 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -30 | 402.1
2018-11-22 | 8:00 | 424.6 | 175.5 | 184.1172 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 12.4435 | 0 | 1.5393 | 0 | 7.4 | -30 | 424.6
2018-11-22 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 184.4642 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 17.8206 | 0 | 1.2152 | 0 | 7.4 | -30 | 437.9
2018-11-22 | 10:00 | 430.6 | 175.5 | 184.2436 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 23.3359 | 0 | 1.6205 | 0 | 7.2 | -30 | 430.6
2018-11-22 | 11:00 | 434.3 | 175.5 | 184.38 | 64 | 9.4 | 3.6 | 17.8325 | 0 | 2.1875 | 0 | 7.4 | -30 | 434.3
2018-11-22 | 12:00 | 411.4 | 175.5 | 181.7044 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 19.5045 | 0 | 0.8911 | 0 | 0 | -30 | 411.4
2018-11-22 | 13:00 | 426.3 | 175.5 | 193.9378 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7936 | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | -30 | 426.3
2018-11-22 | 14:00 | 431.5 | 175.5 | 194.2816 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 4.4254 | 0 | 8.993 | 0 | 0 | -30 | 431.5
2018-11-22 | 15:00 | 442.7 | 175.5 | 195.0933 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5067 | 0 | 5.4 | -30 | 442.7
2018-11-22 | 16:00 | 463.1 | 175.5 | 195.4463 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 23.9 | -30 | 463.1
2018-11-22 | 17:00 | 457.2 | 175.5 | 195.2274 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3726 | 0 | 20 | -30 | 457.2
2018-11-22 | 18:00 | 447.3 | 175.5 | 195.0515 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 10.6 | -30 | 447.3
2018-11-22 | 19:00 | 435 | 175.5 | 194.8311 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6689 | 0 | 1.1 | -30 | 435
2018-11-22 | 20:00 | 422.2 | 175.5 | 184.0451 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 7.4 | -30 | 422.2
2018-11-22 | 21:00 | 409.7 | 175.5 | 183.8865 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6135 | 0 | 7.2 | -30 | 409.7
2018-11-22 | 22:00 | 389 | 175.5 | 177.432 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | -30 | 389
2018-11-22 | 23:00 | 397.6 | 175.5 | 183.6408 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2592 | 0 | 1.5 | -30 | 397.6
2018-11-23 | 0:00 | 388.5 | 175.5 | 173.1713 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | -30 | 388.5
2018-11-23 | 1:00 | 391.5 | 175.5 | 173.1914 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 0 | -30 | 391.5
2018-11-23 | 2:00 | 400.9 | 175.5 | 167.8469 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 0 | -30 | 400.9
2018-11-23 | 3:00 | 417.6 | 175.5 | 173.7369 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3631 | 0 | 0 | -30 | 417.6
2018-11-23 | 4:00 | 422.6 | 175.5 | 175.0787 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | -30 | 422.6
2018-11-23 | 5:00 | 416.1 | 175.5 | 173.6835 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4165 | 0 | 0 | -30 | 416.1
2018-11-23 | 6:00 | 410.6 | 175.5 | 173.526 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2245 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | -30 | 410.6
2018-11-23 | 7:00 | 395.7 | 175.5 | 157.3004 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 12.1176 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | -30 | 395.7
2018-11-23 | 8:00 | 399 | 175.5 | 145.7473 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 37.4566 | 0 | 18.7961 | 0 | 0 | -30 | 399
2018-11-23 | 9:00 | 393 | 175.5 | 115.9399 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 61.75 | 0 | 18.3101 | 0 | 0 | -30 | 393
2018-11-23 | 10:00 | 378.6 | 175.5 | 100.0736 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 63.8644 | 0 | 17.662 | 0 | 0 | -30 | 378.6
2018-11-23 | 11:00 | 372.2 | 175.5 | 93.4849 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6202 | 0 | 17.0949 | 0 | 0 | -30 | 372.2
2018-11-23 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 93.2541 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2273 | 0 | 17.4186 | 0 | 0 | -30 | 361.9
2018-11-23 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 100.2805 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 49.3527 | 0 | 18.0668 | 0 | 0 | -30 | 364.7
2018-11-23 | 14:00 | 379.2 | 175.5 | 141.6552 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 19.3399 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | -30 | 379.2
2018-11-23 | 15:00 | 405.7 | 175.5 | 167.1081 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 2.6099 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | -30 | 405.7
2018-11-23 | 16:00 | 428 | 175.5 | 183.071 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 0 | -30 | 428
2018-11-23 | 17:00 | 436.4 | 175.5 | 184.3658 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 6.7 | -30 | 436.4
2018-11-23 | 18:00 | 435.6 | 175.5 | 184.3899 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 6.2 | -30 | 435.6
2018-11-23 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 184.2674 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0.9 | -30 | 428.8
2018-11-23 | 20:00 | 422.8 | 175.5 | 181.2737 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | -30 | 422.8
2018-11-23 | 21:00 | 406.7 | 175.5 | 173.4926 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9074 | 0 | 0 | -30 | 406.7
2018-11-23 | 22:00 | 387.4 | 175.5 | 163.7067 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | -30 | 387.4
2018-11-23 | 23:00 | 391.5 | 175.5 | 173.1585 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0415 | 0 | 0 | -30 | 391.5
2018-11-24 | 0:00 | 382.8 | 175.5 | 170.5079 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | -30 | 382.8
2018-11-24 | 1:00 | 393.7 | 175.5 | 166.7649 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9351 | 0 | 0 | -30 | 393.7
2018-11-24 | 2:00 | 406.7 | 175.5 | 171.3853 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0 | -30 | 406.7
2018-11-24 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 182.5613 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6387 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-11-24 | 4:00 | 423.5 | 175.5 | 184.1713 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0.6 | -30 | 423.5
2018-11-24 | 5:00 | 421.9 | 175.5 | 183.3335 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | -30 | 421.9
2018-11-24 | 6:00 | 412.2 | 175.5 | 172.8595 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 1.26 | 0 | 11.1805 | 0 | 0 | -30 | 412.2
2018-11-24 | 7:00 | 389.6 | 175.5 | 141.4674 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 20.3762 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | -30 | 389.6
2018-11-24 | 8:00 | 382.1 | 175.5 | 130.1526 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 44.8821 | 0 | 9.9653 | 0 | 0 | -30 | 382.1
2018-11-24 | 9:00 | 379.8 | 175.5 | 105.3246 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 67.6535 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | -30 | 379.8
2018-11-24 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 89.2856 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 73.4543 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | -30 | 369.4
2018-11-24 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 86.1923 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 72.7617 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | -30 | 366.1
2018-11-24 | 12:00 | 358 | 175.5 | 92.0542 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 58.5564 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | -30 | 358
2018-11-24 | 13:00 | 363.3 | 175.5 | 110.032 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 45.8786 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | -30 | 363.3
2018-11-24 | 14:00 | 368.4 | 175.5 | 141.1963 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 20.5436 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | -30 | 368.4
2018-11-24 | 15:00 | 386.5 | 175.5 | 160.0552 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 1.3622 | 0 | 8.1826 | 0 | 0 | -30 | 386.5
2018-11-24 | 16:00 | 416.4 | 175.5 | 183.1808 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | -30 | 416.4
2018-11-24 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 184.1045 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 7.4 | -30 | 425.8
2018-11-24 | 18:00 | 417.8 | 175.5 | 183.0411 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8589 | 0 | 0 | -30 | 417.8
2018-11-24 | 19:00 | 409.7 | 175.5 | 171.5147 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | -30 | 409.7
2018-11-24 | 20:00 | 400.2 | 175.5 | 171.2713 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | -30 | 400.2
2018-11-24 | 21:00 | 380.7 | 175.5 | 164.4451 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | -30 | 380.7
2018-11-24 | 22:00 | 366.8 | 175.5 | 162.8945 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8055 | 0 | 0 | -30 | 366.8
2018-11-24 | 23:00 | 373.2 | 175.5 | 170.7961 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | -30 | 373.2
2018-11-25 | 0:00 | 365.1 | 175.5 | 153.1161 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | -30 | 365.1
2018-11-25 | 1:00 | 374.4 | 175.5 | 153.8747 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | -30 | 374.4
2018-11-25 | 2:00 | 387.7 | 175.5 | 158.8036 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | -30 | 387.7
2018-11-25 | 3:00 | 397.2 | 175.5 | 162.9747 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 4.6 | -30 | 397.2
2018-11-25 | 4:00 | 399.3 | 175.5 | 163.0936 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 6.3 | -30 | 399.3
2018-11-25 | 5:00 | 392.6 | 175.5 | 162.8936 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 0 | -30 | 392.6
2018-11-25 | 6:00 | 378.3 | 175.5 | 154.019 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8264 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | -30 | 378.3
2018-11-25 | 7:00 | 354.5 | 175.5 | 132.3519 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 7.7213 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | -30 | 354.5
2018-11-25 | 8:00 | 351 | 175.5 | 125.2588 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 24.6332 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | -30 | 351
2018-11-25 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 122.1341 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 34.4531 | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | -30 | 358.1
2018-11-25 | 10:00 | 347.3 | 175.5 | 107.4662 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 38.564 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | -30 | 347.3
2018-11-25 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 93.0524 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 47.2208 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | -30 | 341.3
2018-11-25 | 12:00 | 333.6 | 175.5 | 96.7726 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 35.1524 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | -30 | 333.6
2018-11-25 | 13:00 | 335.4 | 175.5 | 104.4073 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 29.1558 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | -30 | 335.4
2018-11-25 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 120.334 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4946 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | -30 | 336.8
2018-11-25 | 15:00 | 350.5 | 175.5 | 131.5139 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5529 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | -30 | 350.5
2018-11-25 | 16:00 | 382.9 | 175.5 | 154.1427 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1573 | 0 | 0 | -30 | 382.9
2018-11-25 | 17:00 | 399.2 | 175.5 | 163.1515 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 1.4 | -30 | 399.2
2018-11-25 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 161.0363 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | -30 | 396.9
2018-11-25 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 157.3604 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9396 | 0 | 0 | -30 | 392.9
2018-11-25 | 20:00 | 381.9 | 175.5 | 154.0222 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | -30 | 381.9
2018-11-25 | 21:00 | 363.5 | 175.5 | 143.7588 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | -30 | 363.5
2018-11-25 | 22:00 | 345.2 | 175.5 | 135.8283 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | -30 | 345.2
2018-11-25 | 23:00 | 347.9 | 175.5 | 137.3942 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | -30 | 347.9
2018-11-26 | 0:00 | 339.9 | 175.5 | 129.1512 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 0 | -30 | 339.9
2018-11-26 | 1:00 | 355.2 | 175.5 | 146.6387 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | -30 | 355.2
2018-11-26 | 2:00 | 372.5 | 175.5 | 151.4436 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | -30 | 372.5
2018-11-26 | 3:00 | 386.3 | 175.5 | 156.2158 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | -30 | 386.3
2018-11-26 | 4:00 | 390.3 | 175.5 | 156.2954 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0 | -30 | 390.3
2018-11-26 | 5:00 | 392.9 | 175.5 | 156.4387 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | -30 | 392.9
2018-11-26 | 6:00 | 397.8 | 175.5 | 158.6948 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.6488 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | -30 | 397.8
2018-11-26 | 7:00 | 385.6 | 175.5 | 146.5332 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 12.0686 | 0 | 9.3982 | 0 | 0 | -30 | 385.6
2018-11-26 | 8:00 | 391.3 | 175.5 | 145.5015 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 39.6348 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | -30 | 391.3
2018-11-26 | 9:00 | 390.9 | 175.5 | 125.9839 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2713 | 0 | 8.3448 | 0 | 0 | -30 | 390.9
2018-11-26 | 10:00 | 384 | 175.5 | 112.9731 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 65.7062 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | -30 | 384
2018-11-26 | 11:00 | 377.9 | 175.5 | 103.2396 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 68.3537 | 0 | 8.5067 | 0 | 0 | -30 | 377.9
2018-11-26 | 12:00 | 349 | 175.5 | 83.8531 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 59.5691 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | -30 | 349
2018-11-26 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 117.8268 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5854 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | -30 | 373.8
2018-11-26 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 135.479 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 20.2725 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | -30 | 381.4
2018-11-26 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 161.5741 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 1.5256 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | -30 | 401.3
2018-11-26 | 16:00 | 428.7 | 175.5 | 174.2018 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3982 | 0 | 9.8 | -30 | 428.7
2018-11-26 | 17:00 | 429.9 | 175.5 | 174.2247 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 9.6 | -30 | 429.9
2018-11-26 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 174.0058 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 6.3 | -30 | 421.7
2018-11-26 | 19:00 | 409.4 | 175.5 | 171.1058 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 0 | -30 | 409.4
2018-11-26 | 20:00 | 392.6 | 175.5 | 156.3817 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0183 | 0 | 0 | -30 | 392.6
2018-11-26 | 21:00 | 373.6 | 175.5 | 146.5713 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | -30 | 373.6
2018-11-26 | 22:00 | 356 | 175.5 | 147.2765 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4235 | 0 | 0 | -30 | 356
2018-11-26 | 23:00 | 359.2 | 175.5 | 150.3147 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | -30 | 359.2
2018-11-27 | 0:00 | 348.9 | 175.5 | 138.6372 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | -30 | 348.9
2018-11-27 | 1:00 | 355.1 | 175.5 | 139.189 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | -30 | 355.1
2018-11-27 | 2:00 | 368.7 | 175.5 | 140.2954 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0 | -30 | 368.7
2018-11-27 | 3:00 | 385.4 | 175.5 | 145.2131 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2869 | 0 | 0 | -30 | 385.4
2018-11-27 | 4:00 | 392.3 | 175.5 | 150.279 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.421 | 0 | 0 | -30 | 392.3
2018-11-27 | 5:00 | 391.3 | 175.5 | 149.1167 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | -30 | 391.3
2018-11-27 | 6:00 | 392.5 | 175.5 | 150.7113 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3347 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | -30 | 392.5
2018-11-27 | 7:00 | 378 | 175.5 | 128.9905 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 16.2592 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | -30 | 378
2018-11-27 | 8:00 | 386.6 | 175.5 | 145.3771 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 28.0778 | 0 | 14.7451 | 0 | 0 | -30 | 386.6
2018-11-27 | 9:00 | 400.4 | 175.5 | 145.7194 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 40.3303 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | -30 | 400.4
2018-11-27 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 132.3169 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.5087 | 0 | 15.4744 | 0 | 0 | -30 | 393.6
2018-11-27 | 11:00 | 377 | 175.5 | 101.8118 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 61.1174 | 0 | 16.7708 | 0 | 0 | -30 | 377
2018-11-27 | 12:00 | 353.1 | 175.5 | 82.2552 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 57.0174 | 0 | 16.5274 | 0 | 0 | -30 | 353.1
2018-11-27 | 13:00 | 373.3 | 175.5 | 115.4965 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 38.9279 | 0 | 17.1756 | 0 | 0 | -30 | 373.3
2018-11-27 | 14:00 | 384.1 | 175.5 | 139.3856 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 12.4504 | 0 | 14.664 | 0 | 0 | -30 | 384.1
2018-11-27 | 15:00 | 395.8 | 175.5 | 151.8462 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.2312 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | -30 | 395.8
2018-11-27 | 16:00 | 421.6 | 175.5 | 173.9899 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 1.7 | -30 | 421.6
2018-11-27 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 165.4012 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1988 | 0 | 0 | -30 | 415.2
2018-11-27 | 18:00 | 403.4 | 175.5 | 153.1152 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6848 | 0 | 0 | -30 | 403.4
2018-11-27 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 145.2405 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6595 | 0 | 0 | -30 | 389.8
2018-11-27 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 135.8341 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7659 | 0 | 0 | -30 | 372.5
2018-11-27 | 21:00 | 352.6 | 175.5 | 132.5341 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7659 | 0 | 0 | -30 | 352.6
2018-11-27 | 22:00 | 334 | 175.5 | 114.1771 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0 | -30 | 334
2018-11-27 | 23:00 | 339.5 | 175.5 | 120.8923 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3077 | 0 | 0 | -30 | 339.5
2018-11-28 | 0:00 | 332.3 | 175.5 | 114.8594 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7406 | 0 | 0 | -30 | 332.3
2018-11-28 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 126.0353 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0647 | 0 | 0 | -30 | 343.8
2018-11-28 | 2:00 | 358 | 175.5 | 138.5923 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3077 | 0 | 0 | -30 | 358
2018-11-28 | 3:00 | 371.8 | 175.5 | 141.6682 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6318 | 0 | 0 | -30 | 371.8
2018-11-28 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 142.2353 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0647 | 0 | 0 | -30 | 381.8
2018-11-28 | 5:00 | 382.5 | 175.5 | 142.2546 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 0 | -30 | 382.5
2018-11-28 | 6:00 | 387.4 | 175.5 | 142.3714 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0691 | 0 | 20.6595 | 0 | 0 | -30 | 387.4
2018-11-28 | 7:00 | 377.7 | 175.5 | 130.1742 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 13.3763 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | -30 | 377.7
2018-11-28 | 8:00 | 390.9 | 175.5 | 142.0689 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1732 | 0 | 18.9579 | 0 | 0 | -30 | 390.9
2018-11-28 | 9:00 | 394.2 | 175.5 | 128.284 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 53.9845 | 0 | 15.2315 | 0 | 0 | -30 | 394.2
2018-11-28 | 10:00 | 384 | 175.5 | 110.6255 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 60.2278 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | -30 | 384
2018-11-28 | 11:00 | 383 | 175.5 | 100.4572 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 67.1949 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | -30 | 383
2018-11-28 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 76.8162 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 61.6929 | 0 | 18.3909 | 0 | 0 | -30 | 354.1
2018-11-28 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 112.4373 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.2578 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | -30 | 375.9
2018-11-28 | 14:00 | 387.7 | 175.5 | 132.2466 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 21.5019 | 0 | 16.8515 | 0 | 0 | -30 | 387.7
2018-11-28 | 15:00 | 410.7 | 175.5 | 162.9952 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.9581 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | -30 | 410.7
2018-11-28 | 16:00 | 437.9 | 175.5 | 174.3798 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1202 | 0 | 10.6 | -30 | 437.9
2018-11-28 | 17:00 | 437.6 | 175.5 | 174.4557 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4443 | 0 | 9.9 | -30 | 437.6
2018-11-28 | 18:00 | 426.2 | 175.5 | 174.1671 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3329 | 0 | 2.6 | -30 | 426.2
2018-11-28 | 19:00 | 413.9 | 175.5 | 165.5201 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2799 | 0 | 0 | -30 | 413.9
2018-11-28 | 20:00 | 401.2 | 175.5 | 153.9546 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 0 | -30 | 401.2
2018-11-28 | 21:00 | 384.6 | 175.5 | 142.3787 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | -30 | 384.6
2018-11-28 | 22:00 | 363.2 | 175.5 | 131.9505 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | -30 | 363.2
2018-11-28 | 23:00 | 366.7 | 175.5 | 141.9746 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5254 | 0 | 0 | -30 | 366.7
2018-11-29 | 0:00 | 357.2 | 175.5 | 141.0128 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6872 | 0 | 0 | -30 | 357.2
2018-11-29 | 1:00 | 367.9 | 175.5 | 151.4698 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9302 | 0 | 0 | -30 | 367.9
2018-11-29 | 2:00 | 382.8 | 175.5 | 162.8469 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 2.8 | -30 | 382.8
2018-11-29 | 3:00 | 397.3 | 175.5 | 163.0521 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1479 | 0 | 6.3 | -30 | 397.3
2018-11-29 | 4:00 | 407.6 | 175.5 | 163.2851 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 6.3 | -30 | 407.6
2018-11-29 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 171.7469 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 0 | -30 | 408.5
2018-11-29 | 6:00 | 413.2 | 175.5 | 171.8038 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0.9154 | 0 | 17.5808 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2018-11-29 | 7:00 | 396.2 | 175.5 | 146.8372 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 18.3149 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2018-11-29 | 8:00 | 399.8 | 175.5 | 146.1483 | 38 | 9.4 | 3.6 | 39.0038 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | -30 | 399.8
2018-11-29 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 132.5687 | 38 | 9.4 | 3.6 | 62.1191 | 0 | 15.3122 | 0 | 0 | -30 | 406.5
2018-11-29 | 10:00 | 403.6 | 175.5 | 120.0092 | 38 | 9.4 | 3.6 | 71.7786 | 0 | 15.3122 | 0 | 0 | -30 | 403.6
2018-11-29 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 121.7242 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 69.5684 | 0 | 14.9074 | 0 | 0 | -30 | 403.2
2018-11-29 | 12:00 | 380.3 | 175.5 | 113.2292 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 55.2445 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | -30 | 380.3
2018-11-29 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 147.6395 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 37.9102 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | -30 | 401.5
2018-11-29 | 14:00 | 414.5 | 175.5 | 165.6232 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 16.8835 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | -30 | 414.5
2018-11-29 | 15:00 | 433.8 | 175.5 | 184.7935 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0.622 | 0 | 16.2845 | 0 | 2.3 | -30 | 433.8
2018-11-29 | 16:00 | 462.7 | 175.5 | 185.4344 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 27.6 | -30 | 462.7
2018-11-29 | 17:00 | 461.5 | 175.5 | 185.3344 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 26.5 | -30 | 461.5
2018-11-29 | 18:00 | 449.8 | 175.5 | 185.1369 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3631 | 0 | 12 | -30 | 449.8
2018-11-29 | 19:00 | 436.8 | 175.5 | 184.8658 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 6.3 | -30 | 436.8
2018-11-29 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 181.9433 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2567 | 0 | 0 | -30 | 424.8
2018-11-29 | 21:00 | 409.4 | 175.5 | 171.2533 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | -30 | 409.4
2018-11-29 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 158.2103 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6897 | 0 | 0 | -30 | 386.6
2018-11-29 | 23:00 | 394.4 | 175.5 | 170.9726 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5274 | 0 | 0 | -30 | 394.4
2018-11-30 | 0:00 | 384.5 | 175.5 | 172.1774 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | -30 | 384.5
2018-11-30 | 1:00 | 394.5 | 175.5 | 173.5485 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8515 | 0 | 5.6 | -30 | 394.5
2018-11-30 | 2:00 | 411 | 175.5 | 173.8421 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9579 | 0 | 6.9 | -30 | 411
2018-11-30 | 3:00 | 429 | 175.5 | 174.1762 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8238 | 0 | 14.8 | -30 | 429
2018-11-30 | 4:00 | 438.1 | 175.5 | 174.4015 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7985 | 0 | 15.7 | -30 | 438.1
2018-11-30 | 5:00 | 438.1 | 175.5 | 184.8701 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5299 | 0 | 6.3 | -30 | 438.1
2018-11-30 | 6:00 | 443.4 | 175.5 | 185.0478 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0.7123 | 0 | 14.3399 | 0 | 6.3 | -30 | 443.4
2018-11-30 | 7:00 | 429.4 | 175.5 | 184.7226 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 11.1146 | 0 | 12.9628 | 0 | 0.2 | -30 | 429.4
2018-11-30 | 8:00 | 440 | 175.5 | 184.9539 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 43.4519 | 0 | 10.6942 | 0 | 3.3 | -30 | 440
2018-11-30 | 9:00 | 435.7 | 175.5 | 170.8014 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 62.9019 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | -30 | 435.7
2018-11-30 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 153.4199 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 65.2834 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | -30 | 421.2
2018-11-30 | 11:00 | 407.1 | 175.5 | 135.4102 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 70.6514 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | -30 | 407.1
2018-11-30 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 111.9677 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 65.0802 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | -30 | 377.6
2018-11-30 | 13:00 | 403.1 | 175.5 | 155.3024 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 47.0696 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | -30 | 403.1
2018-11-30 | 14:00 | 417 | 175.5 | 166.1319 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 20.2208 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | -30 | 417
2018-11-30 | 15:00 | 436.3 | 175.5 | 184.8361 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 1.3877 | 0 | 6.0762 | 0 | 6.3 | -30 | 436.3
2018-11-30 | 16:00 | 462.8 | 175.5 | 185.4174 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1826 | 0 | 27.9 | -30 | 462.8
2018-11-30 | 17:00 | 458.1 | 175.5 | 185.364 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 22.2 | -30 | 458.1
2018-11-30 | 18:00 | 445.6 | 175.5 | 185.0524 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 7.5 | -30 | 445.6
2018-11-30 | 19:00 | 432.3 | 175.5 | 184.7601 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3399 | 0 | 5.4 | -30 | 432.3
2018-11-30 | 20:00 | 418.5 | 175.5 | 174.0283 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 14.4 | -30 | 418.5
2018-11-30 | 21:00 | 404.1 | 175.5 | 173.7058 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 13 | -30 | 404.1
2018-11-30 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 173.3094 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9906 | 0 | 3.2 | -30 | 385.4
2018-11-30 | 23:00 | 390.1 | 175.5 | 173.4524 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 6.3 | -30 | 390.1
2018-12-01 | 0:00 | 378.6 | 175.5 | 171.2528 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | -30 | 378.6
2018-12-01 | 1:00 | 389.8 | 175.5 | 173.4437 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7563 | 0 | 2.9 | -30 | 389.8
2018-12-01 | 2:00 | 404.6 | 175.5 | 173.7388 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7612 | 0 | 2.6 | -30 | 404.6
2018-12-01 | 3:00 | 416.2 | 175.5 | 173.9624 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 6.3 | -30 | 416.2
2018-12-01 | 4:00 | 418.3 | 175.5 | 174.0243 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8757 | 0 | 6.3 | -30 | 418.3
2018-12-01 | 5:00 | 413.5 | 175.5 | 173.9624 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 6.3 | -30 | 413.5
2018-12-01 | 6:00 | 407.2 | 175.5 | 173.6909 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6091 | 0 | 6.3 | -30 | 407.2
2018-12-01 | 7:00 | 391.2 | 175.5 | 168.5934 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 6.6545 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | -30 | 391.2
2018-12-01 | 8:00 | 410.6 | 175.5 | 173.8243 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 11.2951 | 0 | 8.5806 | 0 | 6.3 | -30 | 410.6
2018-12-01 | 9:00 | 416.1 | 175.5 | 173.8733 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 22.3461 | 0 | 6.8806 | 0 | 6.3 | -30 | 416.1
2018-12-01 | 10:00 | 415.9 | 175.5 | 173.8816 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 29.7141 | 0 | 8.9043 | 0 | 4.4 | -30 | 415.9
2018-12-01 | 11:00 | 425.1 | 175.5 | 174.12 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 21.5328 | 0 | 12.5472 | 0 | 6.3 | -30 | 425.1
2018-12-01 | 12:00 | 405.7 | 175.5 | 169.9539 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 24.0323 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | -30 | 405.7
2018-12-01 | 13:00 | 396.2 | 175.5 | 163.8909 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 22.9242 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2018-12-01 | 14:00 | 404.1 | 175.5 | 165.3118 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 13.2318 | 0 | 13.3564 | 0 | 0 | -30 | 404.1
2018-12-01 | 15:00 | 420.3 | 175.5 | 173.9968 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0.942 | 0 | 13.7612 | 0 | 3.6 | -30 | 420.3
2018-12-01 | 16:00 | 437.4 | 175.5 | 174.3054 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 8.4 | -30 | 437.4
2018-12-01 | 17:00 | 436.8 | 175.5 | 174.2769 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9231 | 0 | 7.1 | -30 | 436.8
2018-12-01 | 18:00 | 432.1 | 175.5 | 174.1958 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7042 | 0 | 6.3 | -30 | 432.1
2018-12-01 | 19:00 | 421.2 | 175.5 | 173.991 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 6.3 | -30 | 421.2
2018-12-01 | 20:00 | 409 | 175.5 | 173.7959 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 5.4 | -30 | 409
2018-12-01 | 21:00 | 392.9 | 175.5 | 173.5626 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9374 | 0 | 1.7 | -30 | 392.9
2018-12-01 | 22:00 | 377.6 | 175.5 | 162.1582 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | -30 | 377.6
2018-12-01 | 23:00 | 385.6 | 175.5 | 170.2389 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | -30 | 385.6
2018-12-02 | 0:00 | 376.6 | 175.5 | 152.1915 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 0 | -30 | 376.6
2018-12-02 | 1:00 | 387.7 | 175.5 | 152.4104 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5896 | 0 | 0 | -30 | 387.7
2018-12-02 | 2:00 | 398 | 175.5 | 155.1388 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0 | -30 | 398
2018-12-02 | 3:00 | 413.6 | 175.5 | 163.934 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 0 | -30 | 413.6
2018-12-02 | 4:00 | 415.9 | 175.5 | 168.2576 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -30 | 415.9
2018-12-02 | 5:00 | 410.1 | 175.5 | 162.1339 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2018-12-02 | 6:00 | 397.1 | 175.5 | 155.063 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0.085 | 0 | 12.952 | 0 | 0 | -30 | 397.1
2018-12-02 | 7:00 | 364.6 | 175.5 | 115.2618 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 16.7388 | 0 | 13.5994 | 0 | 0 | -30 | 364.6
2018-12-02 | 8:00 | 351 | 175.5 | 102.6944 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 43.1917 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | -30 | 351
2018-12-02 | 9:00 | 339.1 | 175.5 | 65.2451 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 69.227 | 0 | 10.9279 | 0 | 0 | -30 | 339.1
2018-12-02 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 46.2168 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 76.0408 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -30 | 328.1
2018-12-02 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 43.4044 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 80.4103 | 0 | 14.0853 | 0 | -15.9 | -30 | 315.7
2018-12-02 | 12:00 | 308.5 | 175.5 | 43.3725 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 70.0948 | 0 | 14.7327 | 0 | -13.4 | -30 | 308.5
2018-12-02 | 13:00 | 310 | 175.5 | 51.0875 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 50.3987 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | -30 | 310
2018-12-02 | 14:00 | 325.5 | 175.5 | 97.3882 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 19.9221 | 0 | 14.4897 | 0 | 0 | -30 | 325.5
2018-12-02 | 15:00 | 345.3 | 175.5 | 130.4649 | 40 | 9.4 | 3.6 | 1.2787 | 0 | 15.0564 | 0 | 0 | -30 | 345.3
2018-12-02 | 16:00 | 380.1 | 175.5 | 147.6625 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | -30 | 380.1
2018-12-02 | 17:00 | 397.7 | 175.5 | 155.1818 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9182 | 0 | 0 | -30 | 397.7
2018-12-02 | 18:00 | 399 | 175.5 | 155.1529 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9471 | 0 | 0 | -30 | 399
2018-12-02 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 155.0528 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | -30 | 395.3
2018-12-02 | 20:00 | 387 | 175.5 | 154.8577 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8423 | 0 | 0 | -30 | 387
2018-12-02 | 21:00 | 371.3 | 175.5 | 151.0195 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -30 | 371.3
2018-12-02 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 142.6195 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -30 | 349.4
2018-12-02 | 23:00 | 359.4 | 175.5 | 154.1243 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0 | -30 | 359.4
2018-12-03 | 0:00 | 352.7 | 175.5 | 148.0861 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | -30 | 352.7
2018-12-03 | 1:00 | 363.8 | 175.5 | 159.9958 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6042 | 0 | 0 | -30 | 363.8
2018-12-03 | 2:00 | 374.8 | 175.5 | 160.2339 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 0 | -30 | 374.8
2018-12-03 | 3:00 | 393 | 175.5 | 168.2721 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9279 | 0 | 0 | -30 | 393
2018-12-03 | 4:00 | 396.5 | 175.5 | 168.2576 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4424 | 0 | 0 | -30 | 396.5
2018-12-03 | 5:00 | 400.6 | 175.5 | 168.448 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | -30 | 400.6
2018-12-03 | 6:00 | 407.3 | 175.5 | 168.4636 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1462 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | -30 | 407.3
2018-12-03 | 7:00 | 395.6 | 175.5 | 158.8194 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 7.8478 | 0 | 9.6328 | 0 | 0 | -30 | 395.6
2018-12-03 | 8:00 | 405.4 | 175.5 | 168.6098 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 25.5381 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | -30 | 405.4
2018-12-03 | 9:00 | 400.7 | 175.5 | 149.1519 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 51.753 | 0 | 6.3951 | 0 | 0 | -30 | 400.7
2018-12-03 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 117.8422 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 66.6057 | 0 | 6.1521 | 0 | 0 | -30 | 383.8
2018-12-03 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 105.646 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 73.1352 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | -30 | 378.7
2018-12-03 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 93.1773 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 63.5851 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -30 | 356.6
2018-12-03 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 134.6877 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 44.9365 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | -30 | 379.3
2018-12-03 | 14:00 | 386.6 | 175.5 | 147.1641 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 17.6027 | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | -30 | 386.6
2018-12-03 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 168.4324 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9488 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | -30 | 401.7
2018-12-03 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 190.8005 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | -30 | 433.4
2018-12-03 | 17:00 | 431.8 | 175.5 | 189.3624 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 0 | -30 | 431.8
2018-12-03 | 18:00 | 419.8 | 175.5 | 174.1243 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0 | -30 | 419.8
2018-12-03 | 19:00 | 409.2 | 175.5 | 168.5958 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -30 | 409.2
2018-12-03 | 20:00 | 395.6 | 175.5 | 163.7814 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -30 | 395.6
2018-12-03 | 21:00 | 376.2 | 175.5 | 158.8814 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -30 | 376.2
2018-12-03 | 22:00 | 358.5 | 175.5 | 151.7814 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -30 | 358.5
2018-12-03 | 23:00 | 359.7 | 175.5 | 152.4958 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0042 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2018-12-04 | 0:00 | 345.5 | 175.5 | 138.8099 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 0 | -30 | 345.5
2018-12-04 | 1:00 | 354 | 175.5 | 148.0388 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0612 | 0 | 0 | -30 | 354
2018-12-04 | 2:00 | 370.4 | 175.5 | 163.0625 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4375 | 0 | 0 | -30 | 370.4
2018-12-04 | 3:00 | 382 | 175.5 | 174.5814 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -30 | 382
2018-12-04 | 4:00 | 390.4 | 175.5 | 181.9624 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7376 | 0 | 0 | -30 | 390.4
2018-12-04 | 5:00 | 392.4 | 175.5 | 181.9194 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0 | -30 | 392.4
2018-12-04 | 6:00 | 394.9 | 175.5 | 182.0291 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | -30 | 394.9
2018-12-04 | 7:00 | 387.9 | 175.5 | 171.4439 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0.247 | 0 | 11.0091 | 0 | 0 | -30 | 387.9
2018-12-04 | 8:00 | 410.1 | 175.5 | 179.8005 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 2.7856 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2018-12-04 | 9:00 | 425.7 | 175.5 | 182.6518 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 7.315 | 0 | 7.9332 | 0 | 0 | -30 | 425.7
2018-12-04 | 10:00 | 425.4 | 175.5 | 182.6938 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 10.3067 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | -30 | 425.4
2018-12-04 | 11:00 | 426.4 | 175.5 | 182.6867 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9468 | 0 | 7.3665 | 0 | 0 | -30 | 426.4
2018-12-04 | 12:00 | 400.7 | 175.5 | 170.4328 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 7.9291 | 0 | 4.9381 | 0 | 0 | -30 | 400.7
2018-12-04 | 13:00 | 416.1 | 175.5 | 182.4321 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 4.3443 | 0 | 3.7236 | 0 | 0 | -30 | 416.1
2018-12-04 | 14:00 | 410.6 | 175.5 | 182.3773 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0.6324 | 0 | 2.5903 | 0 | 0 | -30 | 410.6
2018-12-04 | 15:00 | 414.1 | 175.5 | 182.4001 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -30 | 414.1
2018-12-04 | 16:00 | 431.7 | 175.5 | 190.5431 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | -30 | 431.7
2018-12-04 | 17:00 | 424.8 | 175.5 | 182.629 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | -30 | 424.8
2018-12-04 | 18:00 | 414.8 | 175.5 | 182.2242 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | -30 | 414.8
2018-12-04 | 19:00 | 404.7 | 175.5 | 182.1624 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -30 | 404.7
2018-12-04 | 20:00 | 387.3 | 175.5 | 176.3194 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 0 | -30 | 387.3
2018-12-04 | 21:00 | 366.1 | 175.5 | 165.5624 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -30 | 366.1
2018-12-04 | 22:00 | 344 | 175.5 | 141.3576 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 0 | -30 | 344
2018-12-04 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 141.7006 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8994 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2018-12-05 | 0:00 | 334.3 | 175.5 | 122.7529 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6471 | 0 | 0 | -30 | 334.3
2018-12-05 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 129.7437 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1563 | 0 | 0 | -30 | 343.8
2018-12-05 | 2:00 | 360.2 | 175.5 | 145.6582 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -30 | 360.2
2018-12-05 | 3:00 | 374.4 | 175.5 | 157.8056 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | -30 | 374.4
2018-12-05 | 4:00 | 385.9 | 175.5 | 160.0341 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9659 | 0 | 0 | -30 | 385.9
2018-12-05 | 5:00 | 388 | 175.5 | 160.0819 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3181 | 0 | 0 | -30 | 388
2018-12-05 | 6:00 | 392.7 | 175.5 | 160.1993 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2111 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -30 | 392.7
2018-12-05 | 7:00 | 382.3 | 175.5 | 149.2916 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 10.2333 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | -30 | 382.3
2018-12-05 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 160.4733 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 23.8038 | 0 | 24.1229 | 0 | 0 | -30 | 403.4
2018-12-05 | 9:00 | 404.1 | 175.5 | 142.1279 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 47.6728 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | -30 | 404.1
2018-12-05 | 10:00 | 396.5 | 175.5 | 124.4434 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 57.6766 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -30 | 396.5
2018-12-05 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 130.3667 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 56.6292 | 0 | 20.8041 | 0 | 0 | -30 | 401.7
2018-12-05 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 121.1394 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 49.0377 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | -30 | 384.8
2018-12-05 | 13:00 | 408.5 | 175.5 | 146.71 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 32.51 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -30 | 408.5
2018-12-05 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 153.1424 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 12.8395 | 0 | 20.3181 | 0 | 0 | -30 | 412.6
2018-12-05 | 15:00 | 426.1 | 175.5 | 168.4938 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6644 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -30 | 426.1
2018-12-05 | 16:00 | 452 | 175.5 | 195.7867 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9133 | 0 | 0 | -30 | 452
2018-12-05 | 17:00 | 449 | 175.5 | 191.8152 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8848 | 0 | 0 | -30 | 449
2018-12-05 | 18:00 | 440.6 | 175.5 | 182.9293 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -30 | 440.6
2018-12-05 | 19:00 | 434 | 175.5 | 176.3293 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -30 | 434
2018-12-05 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 165.4722 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | -30 | 422.9
2018-12-05 | 21:00 | 404.5 | 175.5 | 157.1534 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | -30 | 404.5
2018-12-05 | 22:00 | 393.6 | 175.5 | 159.2104 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2896 | 0 | 0 | -30 | 393.6
2018-12-05 | 23:00 | 395.8 | 175.5 | 159.6867 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -30 | 395.8
2018-12-06 | 0:00 | 381.7 | 175.5 | 165.4437 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -30 | 381.7
2018-12-06 | 1:00 | 394.3 | 175.5 | 179.0152 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8848 | 0 | 0 | -30 | 394.3
2018-12-06 | 2:00 | 408.4 | 175.5 | 195.4485 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | -30 | 408.4
2018-12-06 | 3:00 | 421.6 | 175.5 | 208.2911 | 37 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -30 | 421.6
2018-12-06 | 4:00 | 427.8 | 175.5 | 209.7007 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | -30 | 427.8
2018-12-06 | 5:00 | 427.7 | 175.5 | 208.4195 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0 | -30 | 427.7
2018-12-06 | 6:00 | 436.8 | 175.5 | 209.8432 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6568 | 0 | 0 | -30 | 436.8
2018-12-06 | 7:00 | 419.9 | 175.5 | 199.9632 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1089 | 0 | 10.9279 | 0 | 0 | -30 | 419.9
2018-12-06 | 8:00 | 437.8 | 175.5 | 209.8962 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 13.2185 | 0 | 12.3853 | 0 | 0 | -30 | 437.8
2018-12-06 | 9:00 | 447.4 | 175.5 | 209.9952 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 23.5194 | 0 | 8.9854 | 0 | 0 | -30 | 447.4
2018-12-06 | 10:00 | 447.8 | 175.5 | 210.119 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 23.3004 | 0 | 8.5806 | 0 | 0 | -30 | 447.8
2018-12-06 | 11:00 | 448 | 175.5 | 210.1091 | 53 | 9.4 | 3.6 | 17.9722 | 0 | 8.4187 | 0 | 0 | -30 | 448
2018-12-06 | 12:00 | 428.9 | 175.5 | 192.3333 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 14.9765 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -30 | 428.9
2018-12-06 | 13:00 | 450.2 | 175.5 | 210.1579 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 7.2948 | 0 | 7.4473 | 0 | 0 | -30 | 450.2
2018-12-06 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 210.0909 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 1.1855 | 0 | 7.1236 | 0 | 0 | -30 | 449.7
2018-12-06 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 209.0194 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8806 | 0 | 0 | -30 | 457.4
2018-12-06 | 16:00 | 473.6 | 175.5 | 214.1194 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8806 | 0 | 8.6 | -30 | 473.6
2018-12-06 | 17:00 | 466.4 | 175.5 | 213.9479 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0.6 | -30 | 466.4
2018-12-06 | 18:00 | 458.1 | 175.5 | 210.2813 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 0 | -30 | 458.1
2018-12-06 | 19:00 | 446.8 | 175.5 | 210.0146 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 0 | -30 | 446.8
2018-12-06 | 20:00 | 435.6 | 175.5 | 209.8237 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 0 | -30 | 435.6
2018-12-06 | 21:00 | 425.9 | 175.5 | 209.6715 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 0 | -30 | 425.9
2018-12-06 | 22:00 | 410.5 | 175.5 | 205.8145 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | -30 | 410.5
2018-12-06 | 23:00 | 419.6 | 175.5 | 208.2619 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | -30 | 419.6
2018-12-07 | 0:00 | 412.9 | 175.5 | 210.4812 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | -30 | 412.9
2018-12-07 | 1:00 | 426.1 | 175.5 | 213.1048 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 10.9 | -30 | 426.1
2018-12-07 | 2:00 | 440.4 | 175.5 | 213.3715 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 23.8 | -30 | 440.4
2018-12-07 | 3:00 | 452.8 | 175.5 | 213.7286 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6714 | 0 | 33.6 | -30 | 452.8
2018-12-07 | 4:00 | 455.8 | 175.5 | 213.6904 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5096 | 0 | 33.6 | -30 | 455.8
2018-12-07 | 5:00 | 455.7 | 175.5 | 213.686 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 33.6 | -30 | 455.7
2018-12-07 | 6:00 | 456.8 | 175.5 | 224.1715 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 23.1 | -30 | 456.8
2018-12-07 | 7:00 | 438.5 | 175.5 | 223.86 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 1.426 | 0 | 2.914 | 0 | 6.7 | -30 | 438.5
2018-12-07 | 8:00 | 467.4 | 175.5 | 224.3712 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 3.7385 | 0 | 2.5903 | 0 | 5.4 | -30 | 467.4
2018-12-07 | 9:00 | 501.1 | 175.5 | 225.0644 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 6.669 | 0 | 3.9666 | 0 | 24.1 | -30 | 501.1
2018-12-07 | 10:00 | 504.9 | 175.5 | 225.1546 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5788 | 0 | 5.6666 | 0 | 29.2 | -30 | 504.9
2018-12-07 | 11:00 | 506.9 | 175.5 | 225.2038 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 3.8726 | 0 | 7.1236 | 0 | 29.4 | -30 | 506.9
2018-12-07 | 12:00 | 489.2 | 175.5 | 224.8791 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2737 | 0 | 9.1472 | 0 | 21.6 | -30 | 489.2
2018-12-07 | 13:00 | 503 | 175.5 | 225.2272 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2541 | 0 | 8.4187 | 0 | 25.8 | -30 | 503
2018-12-07 | 14:00 | 500.2 | 175.5 | 225.1071 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7838 | 0 | 9.3091 | 0 | 23.1 | -30 | 500.2
2018-12-07 | 15:00 | 499.6 | 175.5 | 225.1427 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0053 | 0 | 9.552 | 0 | 23.6 | -30 | 499.6
2018-12-07 | 16:00 | 499 | 175.5 | 225.1099 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 23.1 | -30 | 499
2018-12-07 | 17:00 | 491.1 | 175.5 | 224.9055 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2945 | 0 | 19.9 | -30 | 491.1
2018-12-07 | 18:00 | 481.3 | 175.5 | 224.7341 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 19.1 | -30 | 481.3
2018-12-07 | 19:00 | 469 | 175.5 | 224.4819 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 19.9 | -30 | 469
2018-12-07 | 20:00 | 461.3 | 175.5 | 224.2819 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 12.5 | -30 | 461.3
2018-12-07 | 21:00 | 451.8 | 175.5 | 224.0819 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 3.2 | -30 | 451.8
2018-12-07 | 22:00 | 430.5 | 175.5 | 213.2056 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | -30 | 430.5
2018-12-07 | 23:00 | 441.4 | 175.5 | 220.396 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2018-12-08 | 0:00 | 432.2 | 175.5 | 215.8675 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -30 | 432.2
2018-12-08 | 1:00 | 444.4 | 175.5 | 216.0723 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | -30 | 444.4
2018-12-08 | 2:00 | 458.2 | 175.5 | 218.3297 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0703 | 0 | 0 | -30 | 458.2
2018-12-08 | 3:00 | 469.7 | 175.5 | 219.9104 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -30 | 469.7
2018-12-08 | 4:00 | 474.9 | 175.5 | 219.9723 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | -30 | 474.9
2018-12-08 | 5:00 | 469 | 175.5 | 219.896 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -30 | 469
2018-12-08 | 6:00 | 459.8 | 175.5 | 219.6626 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9374 | 0 | 0 | -30 | 459.8
2018-12-08 | 7:00 | 439 | 175.5 | 205.0873 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 4.342 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -30 | 439
2018-12-08 | 8:00 | 460.3 | 175.5 | 219.7709 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 20.654 | 0 | 21.7751 | 0 | 0 | -30 | 460.3
2018-12-08 | 9:00 | 473.8 | 175.5 | 219.4111 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 39.1089 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | -30 | 473.8
2018-12-08 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 203.4555 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 47.4882 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -30 | 466.4
2018-12-08 | 11:00 | 462.5 | 175.5 | 200.9996 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 46.3678 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -30 | 462.5
2018-12-08 | 12:00 | 447.3 | 175.5 | 190.3874 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 42.023 | 0 | 21.2896 | 0 | 0 | -30 | 447.3
2018-12-08 | 13:00 | 447.2 | 175.5 | 202.3951 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 31.3582 | 0 | 19.3467 | 0 | 0 | -30 | 447.2
2018-12-08 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 207.2255 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 12.9419 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -30 | 449.7
2018-12-08 | 15:00 | 455.1 | 175.5 | 211.848 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3005 | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | -30 | 455.1
2018-12-08 | 16:00 | 463.3 | 175.5 | 212.1007 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -30 | 463.3
2018-12-08 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 212.0389 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -30 | 464.9
2018-12-08 | 18:00 | 463.4 | 175.5 | 212.0867 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9133 | 0 | 0 | -30 | 463.4
2018-12-08 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 211.8674 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -30 | 456.5
2018-12-08 | 20:00 | 451 | 175.5 | 211.791 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 0 | -30 | 451
2018-12-08 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 209.9722 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | -30 | 438.8
2018-12-08 | 22:00 | 428.2 | 175.5 | 208.4292 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0 | -30 | 428.2
2018-12-08 | 23:00 | 442.5 | 175.5 | 211.5339 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -30 | 442.5
2018-12-09 | 0:00 | 436.8 | 175.5 | 206.0765 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -30 | 436.8
2018-12-09 | 1:00 | 454 | 175.5 | 211.9814 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | -30 | 454
2018-12-09 | 2:00 | 467.5 | 175.5 | 217.3485 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | -30 | 467.5
2018-12-09 | 3:00 | 479.5 | 175.5 | 227.4866 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2134 | 0 | 0 | -30 | 479.5
2018-12-09 | 4:00 | 483.4 | 175.5 | 231.1437 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -30 | 483.4
2018-12-09 | 5:00 | 465.8 | 175.5 | 213.3818 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 0 | -30 | 465.8
2018-12-09 | 6:00 | 455 | 175.5 | 211.9007 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -30 | 455
2018-12-09 | 7:00 | 424.3 | 175.5 | 182.6756 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 9.0918 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -30 | 424.3
2018-12-09 | 8:00 | 421 | 175.5 | 181.4751 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 27.7256 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -30 | 421
2018-12-09 | 9:00 | 426.5 | 175.5 | 171.1807 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 43.0345 | 0 | 19.1848 | 0 | 0 | -30 | 426.5
2018-12-09 | 10:00 | 417.8 | 175.5 | 155.3068 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 48.1847 | 0 | 21.2085 | 0 | 0 | -30 | 417.8
2018-12-09 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 141.3967 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 51.3567 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -30 | 408.6
2018-12-09 | 12:00 | 409.3 | 175.5 | 151.6778 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 42.3422 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | -30 | 409.3
2018-12-09 | 13:00 | 415.1 | 175.5 | 170.6902 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 29.6965 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -30 | 415.1
2018-12-09 | 14:00 | 413 | 175.5 | 188.9978 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4508 | 0 | 21.4514 | 0 | 0 | -30 | 413
2018-12-09 | 15:00 | 424.9 | 175.5 | 210.4297 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0092 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -30 | 424.9
2018-12-09 | 16:00 | 437.1 | 175.5 | 208.0867 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -30 | 437.1
2018-12-09 | 17:00 | 451.7 | 175.5 | 211.796 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -30 | 451.7
2018-12-09 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 211.9249 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7751 | 0 | 0 | -30 | 454.6
2018-12-09 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 211.8389 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | -30 | 449.4
2018-12-09 | 20:00 | 447.4 | 175.5 | 211.7867 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 0 | -30 | 447.4
2018-12-09 | 21:00 | 438.5 | 175.5 | 211.6867 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 0 | -30 | 438.5
2018-12-09 | 22:00 | 422.1 | 175.5 | 204.8008 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2018-12-09 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 211.6438 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | -30 | 437.7
2018-12-10 | 0:00 | 432.3 | 175.5 | 215.4008 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | -30 | 432.3
2018-12-10 | 1:00 | 445.7 | 175.5 | 229.6104 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -30 | 445.7
2018-12-10 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 240.7723 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | -30 | 461.5
2018-12-10 | 3:00 | 473.9 | 175.5 | 243.6582 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | -30 | 473.9
2018-12-10 | 4:00 | 480.5 | 175.5 | 243.6867 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -30 | 480.5
2018-12-10 | 5:00 | 480.7 | 175.5 | 243.7722 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | -30 | 480.7
2018-12-10 | 6:00 | 486.1 | 175.5 | 243.8389 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | -30 | 486.1
2018-12-10 | 7:00 | 472.4 | 175.5 | 234.7523 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 5.5485 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | -30 | 472.4
2018-12-10 | 8:00 | 486 | 175.5 | 243.9896 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 21.5541 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -30 | 486
2018-12-10 | 9:00 | 499.2 | 175.5 | 244.3303 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 37.1231 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | -30 | 499.2
2018-12-10 | 10:00 | 487.2 | 175.5 | 222.9373 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 50.1968 | 0 | 20.9659 | 0 | 0 | -30 | 487.2
2018-12-10 | 11:00 | 474 | 175.5 | 209.6677 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 51.1427 | 0 | 19.5896 | 0 | 0 | -30 | 474
2018-12-10 | 12:00 | 449.5 | 175.5 | 189.4241 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 52.2287 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | -30 | 449.5
2018-12-10 | 13:00 | 465.1 | 175.5 | 219.774 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 38.9359 | 0 | 12.7901 | 0 | 0 | -30 | 465.1
2018-12-10 | 14:00 | 475.5 | 175.5 | 221.5678 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 16.0995 | 0 | 13.0327 | 0 | 0 | -30 | 475.5
2018-12-10 | 15:00 | 491.4 | 175.5 | 239.7027 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 1.4738 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -30 | 491.4
2018-12-10 | 16:00 | 508.1 | 175.5 | 251.5291 | 81.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 3.6 | -30 | 508.1
2018-12-10 | 17:00 | 507.3 | 175.5 | 251.4528 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5472 | 0 | 3.6 | -30 | 507.3
2018-12-10 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 250.3054 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 0 | -30 | 497.3
2018-12-10 | 19:00 | 485.4 | 175.5 | 243.8291 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | -30 | 485.4
2018-12-10 | 20:00 | 474.7 | 175.5 | 243.6624 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | -30 | 474.7
2018-12-10 | 21:00 | 461.9 | 175.5 | 242.3861 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | -30 | 461.9
2018-12-10 | 22:00 | 439.2 | 175.5 | 229.4383 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | -30 | 439.2
2018-12-10 | 23:00 | 449.6 | 175.5 | 242.6242 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1758 | 0 | 0 | -30 | 449.6
2018-12-11 | 0:00 | 442.8 | 175.5 | 240.505 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | -30 | 442.8
2018-12-11 | 1:00 | 456.3 | 175.5 | 244.8624 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | -30 | 456.3
2018-12-11 | 2:00 | 472.8 | 175.5 | 250.0957 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | -30 | 472.8
2018-12-11 | 3:00 | 486.3 | 175.5 | 251.0146 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0.6 | -30 | 486.3
2018-12-11 | 4:00 | 491.1 | 175.5 | 251.1339 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 0.6 | -30 | 491.1
2018-12-11 | 5:00 | 489.3 | 175.5 | 251.1672 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6328 | 0 | 0.6 | -30 | 489.3
2018-12-11 | 6:00 | 497.1 | 175.5 | 254.4431 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | -30 | 497.1
2018-12-11 | 7:00 | 482.4 | 175.5 | 238.8334 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 8.3194 | 0 | 12.5472 | 0 | 0 | -30 | 482.4
2018-12-11 | 8:00 | 489.4 | 175.5 | 248.1074 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 27.9648 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | -30 | 489.4
2018-12-11 | 9:00 | 489.8 | 175.5 | 231.99 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 47.8537 | 0 | 16.7563 | 0 | 0 | -30 | 489.8
2018-12-11 | 10:00 | 477.4 | 175.5 | 211.4678 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 55.8807 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | -30 | 477.4
2018-12-11 | 11:00 | 470.9 | 175.5 | 203.852 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 56.2676 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | -30 | 470.9
2018-12-11 | 12:00 | 443.7 | 175.5 | 182.771 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 50.7963 | 0 | 16.4327 | 0 | 0 | -30 | 443.7
2018-12-11 | 13:00 | 464.1 | 175.5 | 220.3041 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 34.5395 | 0 | 15.0564 | 0 | 0 | -30 | 464.1
2018-12-11 | 14:00 | 475.6 | 175.5 | 231.1726 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 11.4136 | 0 | 13.1138 | 0 | 0 | -30 | 475.6
2018-12-11 | 15:00 | 494.1 | 175.5 | 249.2599 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0.331 | 0 | 11.0091 | 0 | 0 | -30 | 494.1
2018-12-11 | 16:00 | 506.2 | 175.5 | 251.448 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 3.6 | -30 | 506.2
2018-12-11 | 17:00 | 501 | 175.5 | 251.3672 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6328 | 0 | 3.3 | -30 | 501
2018-12-11 | 18:00 | 489.8 | 175.5 | 251.1431 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0.6 | -30 | 489.8
2018-12-11 | 19:00 | 477.7 | 175.5 | 250.9049 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3951 | 0 | 0.6 | -30 | 477.7
2018-12-11 | 20:00 | 465.9 | 175.5 | 249.9146 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | -30 | 465.9
2018-12-11 | 21:00 | 447.7 | 175.5 | 243.4957 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | -30 | 447.7
2018-12-11 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 222.0242 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1758 | 0 | 0 | -30 | 423.9
2018-12-11 | 23:00 | 435.6 | 175.5 | 236.1527 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7473 | 0 | 0 | -30 | 435.6
2018-12-12 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 229.2952 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | -30 | 426.8
2018-12-12 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 240.9812 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | -30 | 441.2
2018-12-12 | 2:00 | 459.8 | 175.5 | 250.5478 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 6.1 | -30 | 459.8
2018-12-12 | 3:00 | 474.4 | 175.5 | 250.8478 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 17.6 | -30 | 474.4
2018-12-12 | 4:00 | 480.7 | 175.5 | 250.9478 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 17.6 | -30 | 480.7
2018-12-12 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 250.9382 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 17.6 | -30 | 479.5
2018-12-12 | 6:00 | 483.5 | 175.5 | 251.0048 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 17.6 | -30 | 483.5
2018-12-12 | 7:00 | 474 | 175.5 | 250.8757 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5528 | 0 | 0.9715 | 0 | 11.7 | -30 | 474
2018-12-12 | 8:00 | 495.3 | 175.5 | 251.2723 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 5.4755 | 0 | 1.0522 | 0 | 17.6 | -30 | 495.3
2018-12-12 | 9:00 | 505.9 | 175.5 | 251.4359 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 10.3878 | 0 | 1.3763 | 0 | 17.7 | -30 | 505.9
2018-12-12 | 10:00 | 499.6 | 175.5 | 251.3017 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 11.3602 | 0 | 1.5381 | 0 | 17.7 | -30 | 499.6
2018-12-12 | 11:00 | 500 | 175.5 | 251.304 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 9.5864 | 0 | 2.5096 | 0 | 17.7 | -30 | 500
2018-12-12 | 12:00 | 487.6 | 175.5 | 253.348 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 5.2139 | 0 | 3.2381 | 0 | 0 | -30 | 487.6
2018-12-12 | 13:00 | 514 | 175.5 | 262.0996 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 1.7768 | 0 | 3.7236 | 0 | 7.1 | -30 | 514
2018-12-12 | 14:00 | 519.5 | 175.5 | 262.2638 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1981 | 0 | 4.9381 | 0 | 11.9 | -30 | 519.5
2018-12-12 | 15:00 | 523.4 | 175.5 | 262.3335 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3665 | 0 | 13.5 | -30 | 523.4
2018-12-12 | 16:00 | 523.4 | 175.5 | 262.3098 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 13.2 | -30 | 523.4
2018-12-12 | 17:00 | 515.2 | 175.5 | 262.1001 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7999 | 0 | 7.1 | -30 | 515.2
2018-12-12 | 18:00 | 503.5 | 175.5 | 261.929 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 4.6 | -30 | 503.5
2018-12-12 | 19:00 | 485.5 | 175.5 | 251.0813 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 9.3 | -30 | 485.5
2018-12-12 | 20:00 | 474.3 | 175.5 | 250.7909 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6091 | 0 | 15.5 | -30 | 474.3
2018-12-12 | 21:00 | 463.8 | 175.5 | 250.6575 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0425 | 0 | 7.8 | -30 | 463.8
2018-12-12 | 22:00 | 438.7 | 175.5 | 238.5383 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9617 | 0 | 0 | -30 | 438.7
2018-12-12 | 23:00 | 449.3 | 175.5 | 249.4624 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -30 | 449.3
2018-12-13 | 0:00 | 438.2 | 175.5 | 238.0431 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 0 | -30 | 438.2
2018-12-13 | 1:00 | 455.4 | 175.5 | 248.5624 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | -30 | 455.4
2018-12-13 | 2:00 | 473.9 | 175.5 | 250.786 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 3.6 | -30 | 473.9
2018-12-13 | 3:00 | 482.5 | 175.5 | 250.9668 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 3.6 | -30 | 482.5
2018-12-13 | 4:00 | 488.4 | 175.5 | 251.1431 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 3.6 | -30 | 488.4
2018-12-13 | 5:00 | 487.3 | 175.5 | 250.9953 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5047 | 0 | 3.6 | -30 | 487.3
2018-12-13 | 6:00 | 495.1 | 175.5 | 251.2242 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7758 | 0 | 3.6 | -30 | 495.1
2018-12-13 | 7:00 | 481.9 | 175.5 | 250.9774 | 65 | 9.4 | 3.6 | 3.2801 | 0 | 3.6425 | 0 | 0.5 | -30 | 481.9
2018-12-13 | 8:00 | 493.4 | 175.5 | 251.2057 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 17.9803 | 0 | 2.914 | 0 | 3.6 | -30 | 493.4
2018-12-13 | 9:00 | 500.4 | 175.5 | 251.2909 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 32.1569 | 0 | 2.7522 | 0 | 3.6 | -30 | 500.4
2018-12-13 | 10:00 | 482.4 | 175.5 | 240.8231 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 43.9103 | 0 | 2.2666 | 0 | 0 | -30 | 482.4
2018-12-13 | 11:00 | 458.7 | 175.5 | 210.2428 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4954 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | -30 | 458.7
2018-12-13 | 12:00 | 422.6 | 175.5 | 176.5599 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 51.402 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | -30 | 422.6
2018-12-13 | 13:00 | 441.7 | 175.5 | 209.6403 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 36.436 | 0 | 2.0237 | 0 | 0 | -30 | 441.7
2018-12-13 | 14:00 | 457.7 | 175.5 | 237.1865 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 12.0661 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2018-12-13 | 15:00 | 477.8 | 175.5 | 247.6684 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5794 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | -30 | 477.8
2018-12-13 | 16:00 | 501 | 175.5 | 251.286 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 6.9 | -30 | 501
2018-12-13 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 251.3049 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 6.7 | -30 | 500.9
2018-12-13 | 18:00 | 490.8 | 175.5 | 251.086 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 3.6 | -30 | 490.8
2018-12-13 | 19:00 | 477.1 | 175.5 | 250.7952 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 2.2 | -30 | 477.1
2018-12-13 | 20:00 | 465.1 | 175.5 | 250.6479 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 3.6 | -30 | 465.1
2018-12-13 | 21:00 | 452.5 | 175.5 | 250.3812 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 3.6 | -30 | 452.5
2018-12-13 | 22:00 | 431.2 | 175.5 | 233.1619 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9381 | 0 | 0 | -30 | 431.2
2018-12-13 | 23:00 | 442 | 175.5 | 244.5286 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3714 | 0 | 0 | -30 | 442
2018-12-14 | 0:00 | 433.2 | 175.5 | 233.8097 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -30 | 433.2
2018-12-14 | 1:00 | 450 | 175.5 | 247.0049 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3951 | 0 | 0 | -30 | 450
2018-12-14 | 2:00 | 464 | 175.5 | 250.629 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 3.6 | -30 | 464
2018-12-14 | 3:00 | 478.7 | 175.5 | 250.929 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 6.1 | -30 | 478.7
2018-12-14 | 4:00 | 489 | 175.5 | 251.0957 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 6.2 | -30 | 489
2018-12-14 | 5:00 | 496.8 | 175.5 | 251.2054 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4946 | 0 | 5.8 | -30 | 496.8
2018-12-14 | 6:00 | 507.4 | 175.5 | 251.4243 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 6.1 | -30 | 507.4
2018-12-14 | 7:00 | 491.1 | 175.5 | 251.17 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0.4731 | 0 | 9.9569 | 0 | 3.6 | -30 | 491.1
2018-12-14 | 8:00 | 505.7 | 175.5 | 251.4066 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 8.9843 | 0 | 9.3091 | 0 | 6.2 | -30 | 505.7
2018-12-14 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 243.8978 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 33.4738 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | -30 | 498.7
2018-12-14 | 10:00 | 478.8 | 175.5 | 224.4421 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 49.4774 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -30 | 478.8
2018-12-14 | 11:00 | 479 | 175.5 | 217.1358 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 56.0933 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | -30 | 479
2018-12-14 | 12:00 | 464.2 | 175.5 | 220.6244 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 38.4521 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -30 | 464.2
2018-12-14 | 13:00 | 486.7 | 175.5 | 246.7388 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 29.5188 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -30 | 486.7
2018-12-14 | 14:00 | 492.8 | 175.5 | 246.6288 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 9.6858 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | -30 | 492.8
2018-12-14 | 15:00 | 509.6 | 175.5 | 251.5455 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0.4503 | 0 | 10.6042 | 0 | 7.7 | -30 | 509.6
2018-12-14 | 16:00 | 514.4 | 175.5 | 251.6576 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4424 | 0 | 13 | -30 | 514.4
2018-12-14 | 17:00 | 505.3 | 175.5 | 251.4576 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 6.1 | -30 | 505.3
2018-12-14 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 251.2813 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 6.1 | -30 | 495.8
2018-12-14 | 19:00 | 478.7 | 175.5 | 250.9194 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5806 | 0 | 1.7 | -30 | 478.7
2018-12-14 | 20:00 | 469.9 | 175.5 | 250.7576 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 6.1 | -30 | 469.9
2018-12-14 | 21:00 | 460.5 | 175.5 | 250.5527 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 3.6 | -30 | 460.5
2018-12-14 | 22:00 | 443.9 | 175.5 | 241.0668 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | -30 | 443.9
2018-12-14 | 23:00 | 460.5 | 175.5 | 250.5668 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 3.6 | -30 | 460.5
2018-12-15 | 0:00 | 457.8 | 175.5 | 230.4527 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7473 | 0 | 0 | -30 | 457.8
2018-12-15 | 1:00 | 468.1 | 175.5 | 230.4146 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 0 | -30 | 468.1
2018-12-15 | 2:00 | 487.2 | 175.5 | 240.7812 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 0 | -30 | 487.2
2018-12-15 | 3:00 | 497.4 | 175.5 | 250.0909 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9091 | 0 | 0 | -30 | 497.4
2018-12-15 | 4:00 | 499.5 | 175.5 | 250.6383 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9617 | 0 | 0 | -30 | 499.5
2018-12-15 | 5:00 | 488 | 175.5 | 238.8431 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | -30 | 488
2018-12-15 | 6:00 | 477.3 | 175.5 | 231.0479 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | -30 | 477.3
2018-12-15 | 7:00 | 448 | 175.5 | 204.6219 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 6.9642 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | -30 | 448
2018-12-15 | 8:00 | 451.9 | 175.5 | 224.1995 | 33.9 | 9.4 | 3.6 | 28.5817 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | -30 | 451.9
2018-12-15 | 9:00 | 442.7 | 175.5 | 193.2043 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 50.5673 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | -30 | 442.7
2018-12-15 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 156.3101 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 66.2379 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | -30 | 423.5
2018-12-15 | 11:00 | 412.7 | 175.5 | 140.3636 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 70.8177 | 0 | 11.8187 | 0 | 0 | -30 | 412.7
2018-12-15 | 12:00 | 392.4 | 175.5 | 133.9868 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 56.5708 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | -30 | 392.4
2018-12-15 | 13:00 | 409.9 | 175.5 | 169.6733 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 38.3032 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | -30 | 409.9
2018-12-15 | 14:00 | 414.8 | 175.5 | 201.5254 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 12.4037 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | -30 | 414.8
2018-12-15 | 15:00 | 429.9 | 175.5 | 224.0923 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0.8557 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | -30 | 429.9
2018-12-15 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 230.4673 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3327 | 0 | 0 | -30 | 447.2
2018-12-15 | 17:00 | 454 | 175.5 | 230.6339 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -30 | 454
2018-12-15 | 18:00 | 448.7 | 175.5 | 230.5388 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7612 | 0 | 0 | -30 | 448.7
2018-12-15 | 19:00 | 439.5 | 175.5 | 230.2862 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | -30 | 439.5
2018-12-15 | 20:00 | 429.1 | 175.5 | 224.4243 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 0 | -30 | 429.1
2018-12-15 | 21:00 | 419.2 | 175.5 | 214.3625 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 0 | -30 | 419.2
2018-12-15 | 22:00 | 404.5 | 175.5 | 198.7722 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | -30 | 404.5
2018-12-15 | 23:00 | 419.2 | 175.5 | 212.5007 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | -30 | 419.2
2018-12-16 | 0:00 | 413 | 175.5 | 191.7007 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | -30 | 413
2018-12-16 | 1:00 | 429.5 | 175.5 | 197.5388 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0 | -30 | 429.5
2018-12-16 | 2:00 | 441 | 175.5 | 195.5292 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | -30 | 441
2018-12-16 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 198.4055 | 79 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5945 | 0 | 0 | -30 | 452.5
2018-12-16 | 4:00 | 453.7 | 175.5 | 198.5292 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2708 | 0 | 0 | -30 | 453.7
2018-12-16 | 5:00 | 444.8 | 175.5 | 196.9577 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | -30 | 444.8
2018-12-16 | 6:00 | 428.7 | 175.5 | 191.9341 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | -30 | 428.7
2018-12-16 | 7:00 | 400.8 | 175.5 | 179.0002 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 3.0768 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | -30 | 400.8
2018-12-16 | 8:00 | 411.4 | 175.5 | 197.6946 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 10.2108 | 0 | 11.4946 | 0 | 0 | -30 | 411.4
2018-12-16 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 178.9387 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 25.1952 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | -30 | 406.5
2018-12-16 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 153.2326 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 40.4632 | 0 | 10.6042 | 0 | 0 | -30 | 394.2
2018-12-16 | 11:00 | 381.3 | 175.5 | 139.2756 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 41.6009 | 0 | 10.5235 | 0 | 0 | -30 | 381.3
2018-12-16 | 12:00 | 375.2 | 175.5 | 144.8034 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 30.7827 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | -30 | 375.2
2018-12-16 | 13:00 | 379.5 | 175.5 | 162.7946 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 18.1437 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | -30 | 379.5
2018-12-16 | 14:00 | 381.5 | 175.5 | 176.8436 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 6.9854 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | -30 | 381.5
2018-12-16 | 15:00 | 390.1 | 175.5 | 188.9242 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | -30 | 390.1
2018-12-16 | 16:00 | 410 | 175.5 | 191.2098 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | -30 | 410
2018-12-16 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 197.9764 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1236 | 0 | 0 | -30 | 426.2
2018-12-16 | 18:00 | 427.5 | 175.5 | 198.0431 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 0 | -30 | 427.5
2018-12-16 | 19:00 | 423.6 | 175.5 | 197.9667 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | -30 | 423.6
2018-12-16 | 20:00 | 418.2 | 175.5 | 197.786 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | -30 | 418.2
2018-12-16 | 21:00 | 407.3 | 175.5 | 196.2237 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 0 | -30 | 407.3
2018-12-16 | 22:00 | 387.1 | 175.5 | 187.3097 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5903 | 0 | 0 | -30 | 387.1
2018-12-16 | 23:00 | 400.3 | 175.5 | 196.9193 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | -30 | 400.3
2018-12-17 | 0:00 | 390.3 | 175.5 | 198.5237 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | -30 | 390.3
2018-12-17 | 1:00 | 405.1 | 175.5 | 211.0145 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | -30 | 405.1
2018-12-17 | 2:00 | 421.1 | 175.5 | 214.3237 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 2.5 | -30 | 421.1
2018-12-17 | 3:00 | 436.2 | 175.5 | 214.6812 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 5.2 | -30 | 436.2
2018-12-17 | 4:00 | 440.6 | 175.5 | 214.7479 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 5.2 | -30 | 440.6
2018-12-17 | 5:00 | 446.5 | 175.5 | 214.8952 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 5.2 | -30 | 446.5
2018-12-17 | 6:00 | 450.3 | 175.5 | 225.443 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 2.4 | -30 | 450.3
2018-12-17 | 7:00 | 431 | 175.5 | 213.2107 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 4.6038 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | -30 | 431
2018-12-17 | 8:00 | 451.2 | 175.5 | 225.4388 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 19.8327 | 0 | 2.4285 | 0 | 2.5 | -30 | 451.2
2018-12-17 | 9:00 | 455.8 | 175.5 | 225.3268 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 36.8018 | 0 | 2.6714 | 0 | 0 | -30 | 455.8
2018-12-17 | 10:00 | 447.8 | 175.5 | 205.5035 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 48.9966 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -30 | 447.8
2018-12-17 | 11:00 | 449.7 | 175.5 | 213.0882 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 42.907 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | -30 | 449.7
2018-12-17 | 12:00 | 421.4 | 175.5 | 193.0272 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 34.5873 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | -30 | 421.4
2018-12-17 | 13:00 | 434.8 | 175.5 | 210.1034 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 28.873 | 0 | 5.4236 | 0 | 0 | -30 | 434.8
2018-12-17 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 204.6318 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 12.0064 | 0 | 5.2618 | 0 | 0 | -30 | 439.7
2018-12-17 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 215.0776 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1558 | 0 | 3.9666 | 0 | 2.5 | -30 | 457.4
2018-12-17 | 16:00 | 480.5 | 175.5 | 215.5527 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0473 | 0 | 13.3 | -30 | 480.5
2018-12-17 | 17:00 | 478.3 | 175.5 | 215.5049 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 12.2 | -30 | 478.3
2018-12-17 | 18:00 | 468.4 | 175.5 | 215.3904 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5096 | 0 | 5.2 | -30 | 468.4
2018-12-17 | 19:00 | 455.2 | 175.5 | 215.1 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.1 | -30 | 455.2
2018-12-17 | 20:00 | 440.2 | 175.5 | 214.7048 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 2.5 | -30 | 440.2
2018-12-17 | 21:00 | 425.4 | 175.5 | 214.4619 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 2.5 | -30 | 425.4
2018-12-17 | 22:00 | 415.4 | 175.5 | 214.2334 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9666 | 0 | 2.5 | -30 | 415.4
2018-12-17 | 23:00 | 427.9 | 175.5 | 214.6001 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0999 | 0 | 5.2 | -30 | 427.9
2018-12-18 | 0:00 | 410.4 | 175.5 | 206.8431 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | -30 | 410.4
2018-12-18 | 1:00 | 427.9 | 175.5 | 214.5291 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 2.5 | -30 | 427.9
2018-12-18 | 2:00 | 442.5 | 175.5 | 214.734 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 5.6 | -30 | 442.5
2018-12-18 | 3:00 | 450.5 | 175.5 | 214.9243 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 5.6 | -30 | 450.5
2018-12-18 | 4:00 | 457.3 | 175.5 | 215.0437 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4563 | 0 | 5.5 | -30 | 457.3
2018-12-18 | 5:00 | 460 | 175.5 | 225.6818 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 2.5 | -30 | 460
2018-12-18 | 6:00 | 462.8 | 175.5 | 225.7056 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9944 | 0 | 2.5 | -30 | 462.8
2018-12-18 | 7:00 | 451.1 | 175.5 | 218.8969 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 7.9087 | 0 | 19.9944 | 0 | 0 | -30 | 451.1
2018-12-18 | 8:00 | 468.6 | 175.5 | 225.8463 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 29.5733 | 0 | 17.0804 | 0 | 2.5 | -30 | 468.6
2018-12-18 | 9:00 | 468.4 | 175.5 | 209.9414 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 51.4926 | 0 | 17.566 | 0 | 0 | -30 | 468.4
2018-12-18 | 10:00 | 443.6 | 175.5 | 165.1429 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 71.0863 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | -30 | 443.6
2018-12-18 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 147.0518 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 74.6108 | 0 | 18.5374 | 0 | 0 | -30 | 430.1
2018-12-18 | 12:00 | 412.9 | 175.5 | 145.3271 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 59.2166 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -30 | 412.9
2018-12-18 | 13:00 | 440.4 | 175.5 | 193.4511 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 32.6496 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -30 | 440.4
2018-12-18 | 14:00 | 462.5 | 175.5 | 205.5806 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 10.4631 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -30 | 462.5
2018-12-18 | 15:00 | 485.2 | 175.5 | 224.6712 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3865 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | -30 | 485.2
2018-12-18 | 16:00 | 498.9 | 175.5 | 226.4915 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 3.6 | -30 | 498.9
2018-12-18 | 17:00 | 493.4 | 175.5 | 226.3723 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 2.5 | -30 | 493.4
2018-12-18 | 18:00 | 487.5 | 175.5 | 226.2486 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 2.5 | -30 | 487.5
2018-12-18 | 19:00 | 472.8 | 175.5 | 224.896 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -30 | 472.8
2018-12-18 | 20:00 | 461.1 | 175.5 | 225.6675 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0.6 | -30 | 461.1
2018-12-18 | 21:00 | 447.6 | 175.5 | 225.496 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0.1 | -30 | 447.6
2018-12-18 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 221.8867 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -30 | 432.9
2018-12-18 | 23:00 | 440.5 | 175.5 | 225.2534 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0466 | 0 | 2.2 | -30 | 440.5
2018-12-19 | 0:00 | 429 | 175.5 | 217.8582 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -30 | 429
2018-12-19 | 1:00 | 440 | 175.5 | 225.2959 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 2.5 | -30 | 440
2018-12-19 | 2:00 | 453.1 | 175.5 | 225.5582 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 2.5 | -30 | 453.1
2018-12-19 | 3:00 | 464.5 | 175.5 | 224.52 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | -30 | 464.5
2018-12-19 | 4:00 | 481.2 | 175.5 | 226.0582 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 2.5 | -30 | 481.2
2018-12-19 | 5:00 | 478.8 | 175.5 | 226.0915 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9085 | 0 | 2.5 | -30 | 478.8
2018-12-19 | 6:00 | 482.2 | 175.5 | 226.0819 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0181 | 0 | 2.5 | -30 | 482.2
2018-12-19 | 7:00 | 457.9 | 175.5 | 211.9362 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 8.3172 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | -30 | 457.9
2018-12-19 | 8:00 | 459.5 | 175.5 | 221.3182 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 31.597 | 0 | 17.4848 | 0 | 0 | -30 | 459.5
2018-12-19 | 9:00 | 452.8 | 175.5 | 192.4211 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 54.1985 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | -30 | 452.8
2018-12-19 | 10:00 | 442.5 | 175.5 | 176.6803 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 57.9397 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | -30 | 442.5
2018-12-19 | 11:00 | 436.2 | 175.5 | 168.972 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 57.2287 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | -30 | 436.2
2018-12-19 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 156.6175 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 52.3069 | 0 | 20.0756 | 0 | 0 | -30 | 418.6
2018-12-19 | 13:00 | 437.9 | 175.5 | 199.7109 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 29.2424 | 0 | 19.3467 | 0 | 0 | -30 | 437.9
2018-12-19 | 14:00 | 451 | 175.5 | 212.0121 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 12.8079 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | -30 | 451
2018-12-19 | 15:00 | 468.4 | 175.5 | 215.3463 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0.7737 | 0 | 18.78 | 0 | 2.5 | -30 | 468.4
2018-12-19 | 16:00 | 486.8 | 175.5 | 215.6625 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8375 | 0 | 10.3 | -30 | 486.8
2018-12-19 | 17:00 | 485.5 | 175.5 | 215.6959 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 10.3 | -30 | 485.5
2018-12-19 | 18:00 | 481.9 | 175.5 | 215.52 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 10.3 | -30 | 481.9
2018-12-19 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 215.3152 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 10.3 | -30 | 471.4
2018-12-19 | 20:00 | 465 | 175.5 | 215.2867 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 10.3 | -30 | 465
2018-12-19 | 21:00 | 456.7 | 175.5 | 215.0297 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0703 | 0 | 10.3 | -30 | 456.7
2018-12-19 | 22:00 | 439.9 | 175.5 | 214.7819 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 3.1 | -30 | 439.9
2018-12-19 | 23:00 | 445.4 | 175.5 | 214.8534 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 9.3 | -30 | 445.4
2018-12-20 | 0:00 | 439.5 | 175.5 | 214.8012 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.4988 | 0 | 2.5 | -30 | 439.5
2018-12-20 | 1:00 | 450.5 | 175.5 | 214.9297 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 2.7 | -30 | 450.5
2018-12-20 | 2:00 | 465.8 | 175.5 | 215.2534 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 7.5 | -30 | 465.8
2018-12-20 | 3:00 | 476.4 | 175.5 | 215.4153 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 8.1 | -30 | 476.4
2018-12-20 | 4:00 | 479.4 | 175.5 | 215.539 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 8 | -30 | 479.4
2018-12-20 | 5:00 | 479.2 | 175.5 | 226.0867 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 2.5 | -30 | 479.2
2018-12-20 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 226.196 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 2.5 | -30 | 482.9
2018-12-20 | 7:00 | 464.1 | 175.5 | 217.8184 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 6.5587 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | -30 | 464.1
2018-12-20 | 8:00 | 466.5 | 175.5 | 220.1619 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 31.7581 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | -30 | 466.5
2018-12-20 | 9:00 | 451.5 | 175.5 | 179.1986 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 64.4451 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -30 | 451.5
2018-12-20 | 10:00 | 431.3 | 175.5 | 145.3906 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 77.3101 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -30 | 431.3
2018-12-20 | 11:00 | 425.9 | 175.5 | 139.9718 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 77.5719 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | -30 | 425.9
2018-12-20 | 12:00 | 405.9 | 175.5 | 130.8943 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 67.2968 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -30 | 405.9
2018-12-20 | 13:00 | 429.4 | 175.5 | 182.7644 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 38.9933 | 0 | 17.2423 | 0 | 0 | -30 | 429.4
2018-12-20 | 14:00 | 444.8 | 175.5 | 201.7541 | 53 | 9.4 | 3.6 | 14.7084 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | -30 | 444.8
2018-12-20 | 15:00 | 466 | 175.5 | 215.231 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 1.1552 | 0 | 16.5138 | 0 | 2.5 | -30 | 466
2018-12-20 | 16:00 | 484.3 | 175.5 | 215.6959 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 8 | -30 | 484.3
2018-12-20 | 17:00 | 483.9 | 175.5 | 215.6818 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 8 | -30 | 483.9
2018-12-20 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 215.4055 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2945 | 0 | 8.1 | -30 | 475.1
2018-12-20 | 19:00 | 459.5 | 175.5 | 215.2007 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 4 | -30 | 459.5
2018-12-20 | 20:00 | 448 | 175.5 | 214.991 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 7.6 | -30 | 448
2018-12-20 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 214.5958 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7042 | 0 | 4.6 | -30 | 431.7
2018-12-20 | 22:00 | 410.6 | 175.5 | 205.3195 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0 | -30 | 410.6
2018-12-20 | 23:00 | 422.4 | 175.5 | 214.3055 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5945 | 0 | 1.6 | -30 | 422.4
2018-12-21 | 0:00 | 413.9 | 175.5 | 207.4103 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1897 | 0 | 0 | -30 | 413.9
2018-12-21 | 1:00 | 430.6 | 175.5 | 213.2388 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4612 | 0 | 0 | -30 | 430.6
2018-12-21 | 2:00 | 446.9 | 175.5 | 214.8625 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 2.5 | -30 | 446.9
2018-12-21 | 3:00 | 457.8 | 175.5 | 215.1195 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 2.5 | -30 | 457.8
2018-12-21 | 4:00 | 463.1 | 175.5 | 215.248 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.652 | 0 | 2.5 | -30 | 463.1
2018-12-21 | 5:00 | 457.6 | 175.5 | 224.4055 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 0 | -30 | 457.6
2018-12-21 | 6:00 | 463.9 | 175.5 | 224.4814 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2186 | 0 | 0 | -30 | 463.9
2018-12-21 | 7:00 | 448.1 | 175.5 | 210.8714 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 7.7293 | 0 | 15.2993 | 0 | 0 | -30 | 448.1
2018-12-21 | 8:00 | 454.8 | 175.5 | 220.0532 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 29.5996 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | -30 | 454.8
2018-12-21 | 9:00 | 459.3 | 175.5 | 203.0252 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 54.1039 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | -30 | 459.3
2018-12-21 | 10:00 | 442 | 175.5 | 182.3436 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5377 | 0 | 11.8187 | 0 | 0 | -30 | 442
2018-12-21 | 11:00 | 438.2 | 175.5 | 183.6199 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 53.2855 | 0 | 11.4946 | 0 | 0 | -30 | 438.2
2018-12-21 | 12:00 | 411.6 | 175.5 | 161.4453 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 49.022 | 0 | 11.3327 | 0 | 0 | -30 | 411.6
2018-12-21 | 13:00 | 430.2 | 175.5 | 196.3859 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 34.0572 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | -30 | 430.2
2018-12-21 | 14:00 | 439.9 | 175.5 | 206.9078 | 52 | 9.4 | 3.6 | 12.7783 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | -30 | 439.9
2018-12-21 | 15:00 | 453.7 | 175.5 | 210.4994 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6722 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | -30 | 453.7
2018-12-21 | 16:00 | 475.5 | 175.5 | 215.4624 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7376 | 0 | 2.5 | -30 | 475.5
2018-12-21 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 215.4388 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0612 | 0 | 2.5 | -30 | 472.8
2018-12-21 | 18:00 | 461.9 | 175.5 | 215.1194 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 2.5 | -30 | 461.9
2018-12-21 | 19:00 | 448.7 | 175.5 | 214.9146 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9854 | 0 | 2.5 | -30 | 448.7
2018-12-21 | 20:00 | 436.1 | 175.5 | 214.6527 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 2.5 | -30 | 436.1
2018-12-21 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 214.386 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 2.5 | -30 | 421.1
2018-12-21 | 22:00 | 403.7 | 175.5 | 205.829 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | -30 | 403.7
2018-12-21 | 23:00 | 416.8 | 175.5 | 214.2953 | 36 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5047 | 0 | 2.5 | -30 | 416.8
2018-12-22 | 0:00 | 411.8 | 175.5 | 211.1145 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | -30 | 411.8
2018-12-22 | 1:00 | 429 | 175.5 | 212.9667 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | -30 | 429
2018-12-22 | 2:00 | 443.6 | 175.5 | 214.9 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.5 | -30 | 443.6
2018-12-22 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 214.943 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 2.5 | -30 | 452.5
2018-12-22 | 4:00 | 459.6 | 175.5 | 215.1382 | 81.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 2.5 | -30 | 459.6
2018-12-22 | 5:00 | 458.7 | 175.5 | 215.1952 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 2.5 | -30 | 458.7
2018-12-22 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 215.0048 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 2.5 | -30 | 454.4
2018-12-22 | 7:00 | 430.8 | 175.5 | 203.6259 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 2.0838 | 0 | 0.8903 | 0 | 0 | -30 | 430.8
2018-12-22 | 8:00 | 436.3 | 175.5 | 214.6063 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 15.4937 | 0 | 1.7 | 0 | 2.5 | -30 | 436.3
2018-12-22 | 9:00 | 420.2 | 175.5 | 188.0621 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 40.9998 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | -30 | 420.2
2018-12-22 | 10:00 | 406.2 | 175.5 | 154.8712 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 60.0859 | 0 | 1.9429 | 0 | 0 | -30 | 406.2
2018-12-22 | 11:00 | 395.1 | 175.5 | 145.9002 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 57.538 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | -30 | 395.1
2018-12-22 | 12:00 | 378.2 | 175.5 | 144.7006 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 42.0806 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | -30 | 378.2
2018-12-22 | 13:00 | 401.9 | 175.5 | 188.1134 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 21.477 | 0 | 2.5096 | 0 | 0 | -30 | 401.9
2018-12-22 | 14:00 | 404.5 | 175.5 | 201.9319 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 10.4063 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | -30 | 404.5
2018-12-22 | 15:00 | 415.3 | 175.5 | 203.6454 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1594 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | -30 | 415.3
2018-12-22 | 16:00 | 436.3 | 175.5 | 204.1097 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 7.6 | -30 | 436.3
2018-12-22 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 204.2667 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 7.6 | -30 | 441.7
2018-12-22 | 18:00 | 438 | 175.5 | 204.243 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 7.6 | -30 | 438
2018-12-22 | 19:00 | 430 | 175.5 | 204.0097 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 7.6 | -30 | 430
2018-12-22 | 20:00 | 420.1 | 175.5 | 203.8522 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 7.6 | -30 | 420.1
2018-12-22 | 21:00 | 408.6 | 175.5 | 203.6145 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 6.5 | -30 | 408.6
2018-12-22 | 22:00 | 394.8 | 175.5 | 200.5715 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | -30 | 394.8
2018-12-22 | 23:00 | 409.2 | 175.5 | 203.6145 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 7.6 | -30 | 409.2
2018-12-23 | 0:00 | 401.2 | 175.5 | 198.9382 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | -30 | 401.2
2018-12-23 | 1:00 | 417.3 | 175.5 | 202.5189 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0811 | 0 | 0 | -30 | 417.3
2018-12-23 | 2:00 | 429.8 | 175.5 | 204.3382 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | -30 | 429.8
2018-12-23 | 3:00 | 443.4 | 175.5 | 207.0952 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | -30 | 443.4
2018-12-23 | 4:00 | 446.1 | 175.5 | 207.4333 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5667 | 0 | 0.8 | -30 | 446.1
2018-12-23 | 5:00 | 432.5 | 175.5 | 205.9522 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | -30 | 432.5
2018-12-23 | 6:00 | 420.1 | 175.5 | 203.6333 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5667 | 0 | 0 | -30 | 420.1
2018-12-23 | 7:00 | 394.6 | 175.5 | 188.8562 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8105 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | -30 | 394.6
2018-12-23 | 8:00 | 404.3 | 175.5 | 205.4771 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 4.6181 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | -30 | 404.3
2018-12-23 | 9:00 | 413.2 | 175.5 | 205.652 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 8.3529 | 0 | 2.9951 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2018-12-23 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 202.1847 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 13.5105 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | -30 | 406.6
2018-12-23 | 11:00 | 395.8 | 175.5 | 187.648 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 16.9235 | 0 | 2.4285 | 0 | 0 | -30 | 395.8
2018-12-23 | 12:00 | 392.3 | 175.5 | 183.4731 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 16.5462 | 0 | 3.4807 | 0 | 0 | -30 | 392.3
2018-12-23 | 13:00 | 387.9 | 175.5 | 182.5641 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 10.5456 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -30 | 387.9
2018-12-23 | 14:00 | 385.7 | 175.5 | 187.0725 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 4.1609 | 0 | 5.6666 | 0 | 0 | -30 | 385.7
2018-12-23 | 15:00 | 392.4 | 175.5 | 196.904 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0.025 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | -30 | 392.4
2018-12-23 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 202.5005 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | -30 | 413.5
2018-12-23 | 17:00 | 428.5 | 175.5 | 205.9624 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | -30 | 428.5
2018-12-23 | 18:00 | 433.6 | 175.5 | 205.9861 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | -30 | 433.6
2018-12-23 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 205.9151 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | -30 | 428.8
2018-12-23 | 20:00 | 429.3 | 175.5 | 205.977 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | -30 | 429.3
2018-12-23 | 21:00 | 431.4 | 175.5 | 205.9103 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8897 | 0 | 0 | -30 | 431.4
2018-12-23 | 22:00 | 414.4 | 175.5 | 200.1244 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6756 | 0 | 0 | -30 | 414.4
2018-12-23 | 23:00 | 426.8 | 175.5 | 205.8722 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | -30 | 426.8
2018-12-24 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 214.2008 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | -30 | 424.9
2018-12-24 | 1:00 | 433.2 | 175.5 | 217.3674 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -30 | 433.2
2018-12-24 | 2:00 | 443.1 | 175.5 | 211.2534 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -30 | 443.1
2018-12-24 | 3:00 | 460.9 | 175.5 | 217.2201 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | -30 | 460.9
2018-12-24 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 218.3675 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0.2 | -30 | 471.6
2018-12-24 | 5:00 | 462.6 | 175.5 | 218.0152 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5848 | 0 | 0 | -30 | 462.6
2018-12-24 | 6:00 | 454 | 175.5 | 217.7674 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -30 | 454
2018-12-24 | 7:00 | 428.4 | 175.5 | 194.457 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 8.6012 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | -30 | 428.4
2018-12-24 | 8:00 | 422 | 175.5 | 174.2516 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 37.454 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | -30 | 422
2018-12-24 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 138.2912 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 66.5622 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -30 | 416.2
2018-12-24 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 132.44 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 65.099 | 0 | 23.961 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2018-12-24 | 11:00 | 415.2 | 175.5 | 136.6702 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 65.5639 | 0 | 24.3659 | 0 | 0 | -30 | 415.2
2018-12-24 | 12:00 | 396.3 | 175.5 | 124.9958 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 58.6624 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | -30 | 396.3
2018-12-24 | 13:00 | 412.9 | 175.5 | 157.191 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 43.472 | 0 | 23.637 | 0 | 0 | -30 | 412.9
2018-12-24 | 14:00 | 425 | 175.5 | 192.5326 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 15.6493 | 0 | 23.7181 | 0 | 0 | -30 | 425
2018-12-24 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 211.2744 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5742 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -30 | 444.4
2018-12-24 | 16:00 | 461.1 | 175.5 | 217.5008 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | -30 | 461.1
2018-12-24 | 17:00 | 472.9 | 175.5 | 218.4819 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 0.8 | -30 | 472.9
2018-12-24 | 18:00 | 472.8 | 175.5 | 218.4964 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0.3 | -30 | 472.8
2018-12-24 | 19:00 | 460.2 | 175.5 | 216.9249 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | -30 | 460.2
2018-12-24 | 20:00 | 453.1 | 175.5 | 217.7486 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | -30 | 453.1
2018-12-24 | 21:00 | 439.8 | 175.5 | 214.1249 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | -30 | 439.8
2018-12-24 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 203.6675 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -30 | 415.7
2018-12-24 | 23:00 | 428 | 175.5 | 215.3438 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | -30 | 428
2018-12-25 | 0:00 | 416.7 | 175.5 | 204.6534 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -30 | 416.7
2018-12-25 | 1:00 | 431.2 | 175.5 | 216.3582 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | -30 | 431.2
2018-12-25 | 2:00 | 445.7 | 175.5 | 216.7771 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | -30 | 445.7
2018-12-25 | 3:00 | 459.1 | 175.5 | 218.2008 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 0.8 | -30 | 459.1
2018-12-25 | 4:00 | 463.5 | 175.5 | 218.3437 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0.8 | -30 | 463.5
2018-12-25 | 5:00 | 460.4 | 175.5 | 221.5437 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -30 | 460.4
2018-12-25 | 6:00 | 465.7 | 175.5 | 221.62 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -30 | 465.7
2018-12-25 | 7:00 | 452.4 | 175.5 | 209.5554 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 8.6835 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -30 | 452.4
2018-12-25 | 8:00 | 454.6 | 175.5 | 207.1555 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1356 | 0 | 19.5089 | 0 | 0 | -30 | 454.6
2018-12-25 | 9:00 | 448.8 | 175.5 | 183.3327 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 58.6158 | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | -30 | 448.8
2018-12-25 | 10:00 | 431.9 | 175.5 | 150.2775 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 75.4995 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | -30 | 431.9
2018-12-25 | 11:00 | 420.2 | 175.5 | 135.812 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 76.2269 | 0 | 18.8611 | 0 | 0 | -30 | 420.2
2018-12-25 | 12:00 | 394.8 | 175.5 | 128.6812 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 58.6862 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | -30 | 394.8
2018-12-25 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 160.6091 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 45.6916 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | -30 | 414.3
2018-12-25 | 14:00 | 427.1 | 175.5 | 194.4035 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 18.702 | 0 | 16.5945 | 0 | 0 | -30 | 427.1
2018-12-25 | 15:00 | 446.9 | 175.5 | 203.4347 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 2.3471 | 0 | 16.9182 | 0 | 0 | -30 | 446.9
2018-12-25 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 218.3722 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7278 | 0 | 0.8 | -30 | 472.1
2018-12-25 | 17:00 | 472.6 | 175.5 | 218.5388 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0.8 | -30 | 472.6
2018-12-25 | 18:00 | 465.2 | 175.5 | 218.3388 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0.8 | -30 | 465.2
2018-12-25 | 19:00 | 456 | 175.5 | 218.1103 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8897 | 0 | 0.8 | -30 | 456
2018-12-25 | 20:00 | 445.7 | 175.5 | 217.9529 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9471 | 0 | 0.8 | -30 | 445.7
2018-12-25 | 21:00 | 438.6 | 175.5 | 217.8292 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0.8 | -30 | 438.6
2018-12-25 | 22:00 | 421.2 | 175.5 | 214.1054 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 0 | -30 | 421.2
2018-12-25 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 217.5958 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0042 | 0 | 0.8 | -30 | 431.8
2018-12-26 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 217.2243 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2757 | 0 | 0 | -30 | 420.4
2018-12-26 | 1:00 | 436.9 | 175.5 | 212.4958 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | -30 | 436.9
2018-12-26 | 2:00 | 461.2 | 175.5 | 218.1861 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 6 | -30 | 461.2
2018-12-26 | 3:00 | 470.9 | 175.5 | 218.448 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 6 | -30 | 470.9
2018-12-26 | 4:00 | 473.8 | 175.5 | 218.5147 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3853 | 0 | 6 | -30 | 473.8
2018-12-26 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 228.9006 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5994 | 0 | 0.8 | -30 | 470.1
2018-12-26 | 6:00 | 468.7 | 175.5 | 228.9055 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 0.8 | -30 | 468.7
2018-12-26 | 7:00 | 448.7 | 175.5 | 215.0735 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 6.1416 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | -30 | 448.7
2018-12-26 | 8:00 | 451.4 | 175.5 | 211.5789 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 34.974 | 0 | 15.9471 | 0 | 0 | -30 | 451.4
2018-12-26 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 175.8103 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 56.1093 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | -30 | 437.9
2018-12-26 | 10:00 | 420.4 | 175.5 | 141.9193 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 70.6384 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | -30 | 420.4
2018-12-26 | 11:00 | 422.9 | 175.5 | 152.5731 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 60.704 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | -30 | 422.9
2018-12-26 | 12:00 | 406.2 | 175.5 | 145.7828 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 49.418 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | -30 | 406.2
2018-12-26 | 13:00 | 431.1 | 175.5 | 182.8349 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 36.1185 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | -30 | 431.1
2018-12-26 | 14:00 | 444.1 | 175.5 | 210.2686 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 11.4466 | 0 | 22.5848 | 0 | 0 | -30 | 444.1
2018-12-26 | 15:00 | 464.2 | 175.5 | 226.9613 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3347 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | -30 | 464.2
2018-12-26 | 16:00 | 479.5 | 175.5 | 229.0867 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 0.8 | -30 | 479.5
2018-12-26 | 17:00 | 482.1 | 175.5 | 229.0771 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.8 | -30 | 482.1
2018-12-26 | 18:00 | 476.5 | 175.5 | 229.0534 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 0.8 | -30 | 476.5
2018-12-26 | 19:00 | 466.2 | 175.5 | 228.8008 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0.8 | -30 | 466.2
2018-12-26 | 20:00 | 458.5 | 175.5 | 228.6582 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0418 | 0 | 0.8 | -30 | 458.5
2018-12-26 | 21:00 | 454.2 | 175.5 | 228.6153 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 0.8 | -30 | 454.2
2018-12-26 | 22:00 | 441.3 | 175.5 | 227.1964 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | -30 | 441.3
2018-12-26 | 23:00 | 455.1 | 175.5 | 228.5916 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6084 | 0 | 0.7 | -30 | 455.1
2018-12-27 | 0:00 | 448.2 | 175.5 | 228.4771 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.8 | -30 | 448.2
2018-12-27 | 1:00 | 462.5 | 175.5 | 228.7153 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 3.2 | -30 | 462.5
2018-12-27 | 2:00 | 482.2 | 175.5 | 229.139 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 9.9 | -30 | 482.2
2018-12-27 | 3:00 | 495.7 | 175.5 | 229.3964 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 12.9 | -30 | 495.7
2018-12-27 | 4:00 | 498.5 | 175.5 | 229.539 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 12.8 | -30 | 498.5
2018-12-27 | 5:00 | 501.8 | 175.5 | 229.463 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.637 | 0 | 12.9 | -30 | 501.8
2018-12-27 | 6:00 | 503.3 | 175.5 | 229.5675 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 12.9 | -30 | 503.3
2018-12-27 | 7:00 | 489.7 | 175.5 | 229.3433 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 7.4719 | 0 | 20.8848 | 0 | 4.4 | -30 | 489.7
2018-12-27 | 8:00 | 490.5 | 175.5 | 229.261 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 36.7779 | 0 | 20.5611 | 0 | 0.8 | -30 | 490.5
2018-12-27 | 9:00 | 481.5 | 175.5 | 222.1737 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 48.913 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | -30 | 481.5
2018-12-27 | 10:00 | 470.5 | 175.5 | 200.5938 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2355 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | -30 | 470.5
2018-12-27 | 11:00 | 458.4 | 175.5 | 183.2915 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 63.9522 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | -30 | 458.4
2018-12-27 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 176.9511 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 53.6163 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2018-12-27 | 13:00 | 459.4 | 175.5 | 209.7452 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 39.3748 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -30 | 459.4
2018-12-27 | 14:00 | 470.2 | 175.5 | 224.2563 | 52 | 9.4 | 3.6 | 15.0444 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | -30 | 470.2
2018-12-27 | 15:00 | 487.5 | 175.5 | 229.2832 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 1.0794 | 0 | 20.2374 | 0 | 12.9 | -30 | 487.5
2018-12-27 | 16:00 | 495.8 | 175.5 | 229.3959 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 12.9 | -30 | 495.8
2018-12-27 | 17:00 | 494.7 | 175.5 | 229.3867 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 12.9 | -30 | 494.7
2018-12-27 | 18:00 | 491 | 175.5 | 229.2582 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 12.9 | -30 | 491
2018-12-27 | 19:00 | 477 | 175.5 | 229.0485 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7515 | 0 | 10 | -30 | 477
2018-12-27 | 20:00 | 468.7 | 175.5 | 228.9437 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1563 | 0 | 12.8 | -30 | 468.7
2018-12-27 | 21:00 | 459.3 | 175.5 | 228.6818 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 12.9 | -30 | 459.3
2018-12-27 | 22:00 | 445.5 | 175.5 | 228.3626 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2374 | 0 | 0.8 | -30 | 445.5
2018-12-27 | 23:00 | 463.1 | 175.5 | 228.7867 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 12.9 | -30 | 463.1
2018-12-28 | 0:00 | 457.7 | 175.5 | 228.7056 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0.8 | -30 | 457.7
2018-12-28 | 1:00 | 471.3 | 175.5 | 225.9582 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | -30 | 471.3
2018-12-28 | 2:00 | 488.9 | 175.5 | 229.3249 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 1.3 | -30 | 488.9
2018-12-28 | 3:00 | 509 | 175.5 | 229.6819 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 18.7 | -30 | 509
2018-12-28 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 229.7056 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3944 | 0 | 20.6 | -30 | 510.6
2018-12-28 | 5:00 | 505.2 | 175.5 | 229.563 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.637 | 0 | 15.1 | -30 | 505.2
2018-12-28 | 6:00 | 509 | 175.5 | 229.696 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 19.9 | -30 | 509
2018-12-28 | 7:00 | 487.5 | 175.5 | 229.2655 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 7.0783 | 0 | 23.5562 | 0 | 0.8 | -30 | 487.5
2018-12-28 | 8:00 | 484.8 | 175.5 | 221.5649 | 50 | 9.4 | 3.6 | 31.5026 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -30 | 484.8
2018-12-28 | 9:00 | 478.8 | 175.5 | 210.7349 | 29.9 | 9.4 | 3.6 | 55.7852 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | -30 | 478.8
2018-12-28 | 10:00 | 461.3 | 175.5 | 182.7383 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 64.5673 | 0 | 25.0944 | 0 | 0 | -30 | 461.3
2018-12-28 | 11:00 | 457.4 | 175.5 | 182.6233 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 61.1064 | 0 | 24.7703 | 0 | 0 | -30 | 457.4
2018-12-28 | 12:00 | 438.5 | 175.5 | 162.2821 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 62.7095 | 0 | 24.6084 | 0 | 0 | -30 | 438.5
2018-12-28 | 13:00 | 438.5 | 175.5 | 174.1842 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 49.5789 | 0 | 25.3369 | 0 | 0 | -30 | 438.5
2018-12-28 | 14:00 | 443.9 | 175.5 | 203.9151 | 34.1 | 9.4 | 3.6 | 22.048 | 0 | 25.3369 | 0 | 0 | -30 | 443.9
2018-12-28 | 15:00 | 462.6 | 175.5 | 228.8075 | 47 | 9.4 | 3.6 | 2.3841 | 0 | 24.6084 | 0 | 1.3 | -30 | 462.6
2018-12-28 | 16:00 | 469 | 175.5 | 228.939 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.661 | 0 | 1.3 | -30 | 469
2018-12-28 | 17:00 | 474.6 | 175.5 | 228.982 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 1.3 | -30 | 474.6
2018-12-28 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 228.9486 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8514 | 0 | 1.3 | -30 | 470.1
2018-12-28 | 19:00 | 459.6 | 175.5 | 228.7534 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 1.3 | -30 | 459.6
2018-12-28 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 228.6675 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 1.3 | -30 | 458.4
2018-12-28 | 21:00 | 446.3 | 175.5 | 228.4152 | 36 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5848 | 0 | 0.8 | -30 | 446.3
2018-12-28 | 22:00 | 431.5 | 175.5 | 216.7675 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | -30 | 431.5
2018-12-28 | 23:00 | 447.5 | 175.5 | 228.4723 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 2.2 | -30 | 447.5
2018-12-29 | 0:00 | 441.8 | 175.5 | 220.9341 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | -30 | 441.8
2018-12-29 | 1:00 | 456.8 | 175.5 | 225.4341 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | -30 | 456.8
2018-12-29 | 2:00 | 465.4 | 175.5 | 224.1104 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -30 | 465.4
2018-12-29 | 3:00 | 481 | 175.5 | 229.0582 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0.4 | -30 | 481
2018-12-29 | 4:00 | 482 | 175.5 | 229.0915 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 0.8 | -30 | 482
2018-12-29 | 5:00 | 470.4 | 175.5 | 226.6771 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | -30 | 470.4
2018-12-29 | 6:00 | 464.8 | 175.5 | 226.62 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | -30 | 464.8
2018-12-29 | 7:00 | 434 | 175.5 | 201.3923 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 5.6418 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | -30 | 434
2018-12-29 | 8:00 | 433.2 | 175.5 | 205.0509 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 22.6213 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | -30 | 433.2
2018-12-29 | 9:00 | 419.7 | 175.5 | 169.1836 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 44.179 | 0 | 20.2374 | 0 | 0 | -30 | 419.7
2018-12-29 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 155.9304 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.1418 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | -30 | 414.8
2018-12-29 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 144.3727 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 59.7044 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | -30 | 413.1
2018-12-29 | 12:00 | 405.4 | 175.5 | 144.7984 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.5787 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | -30 | 405.4
2018-12-29 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 166.0478 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 35.8911 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | -30 | 411.3
2018-12-29 | 14:00 | 422.7 | 175.5 | 193.3103 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 16.4238 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | -30 | 422.7
2018-12-29 | 15:00 | 443.7 | 175.5 | 217.9286 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 1.6866 | 0 | 22.5848 | 0 | 0.8 | -30 | 443.7
2018-12-29 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 218.0249 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.8 | -30 | 451.7
2018-12-29 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 218.3438 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0.8 | -30 | 463.2
2018-12-29 | 18:00 | 465.8 | 175.5 | 218.3249 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.8 | -30 | 465.8
2018-12-29 | 19:00 | 457.1 | 175.5 | 218.1249 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.8 | -30 | 457.1
2018-12-29 | 20:00 | 451.4 | 175.5 | 218.0297 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 0.8 | -30 | 451.4
2018-12-29 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 217.782 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 0.8 | -30 | 439.6
2018-12-29 | 22:00 | 424.1 | 175.5 | 208.6249 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1751 | 0 | 0 | -30 | 424.1
2018-12-29 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 217.9438 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.2562 | 0 | 0.8 | -30 | 443.9
2018-12-30 | 0:00 | 440.7 | 175.5 | 215.5297 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 0 | -30 | 440.7
2018-12-30 | 1:00 | 457.6 | 175.5 | 216.5438 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 4.5 | -30 | 457.6
2018-12-30 | 2:00 | 468.4 | 175.5 | 216.7867 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 4.5 | -30 | 468.4
2018-12-30 | 3:00 | 474.3 | 175.5 | 216.8249 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 4.5 | -30 | 474.3
2018-12-30 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 216.8819 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0181 | 0 | 4.5 | -30 | 473.4
2018-12-30 | 5:00 | 469.5 | 175.5 | 216.7293 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 4.5 | -30 | 469.5
2018-12-30 | 6:00 | 463.3 | 175.5 | 216.5911 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 4.5 | -30 | 463.3
2018-12-30 | 7:00 | 435.6 | 175.5 | 206.6188 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 1.7437 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | -30 | 435.6
2018-12-30 | 8:00 | 437.7 | 175.5 | 216.1828 | 32 | 9.4 | 3.6 | 9.1131 | 0 | 17.4041 | 0 | 4.5 | -30 | 437.7
2018-12-30 | 9:00 | 434.3 | 175.5 | 211.993 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 20.1981 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -30 | 434.3
2018-12-30 | 10:00 | 420.7 | 175.5 | 193.7453 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 23.7124 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | -30 | 420.7
2018-12-30 | 11:00 | 423.5 | 175.5 | 189.7886 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 29.9836 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | -30 | 423.5
2018-12-30 | 12:00 | 410.4 | 175.5 | 179.396 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 26.1429 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | -30 | 410.4
2018-12-30 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 170.6135 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 22.4776 | 0 | 19.5089 | 0 | 0 | -30 | 396.9
2018-12-30 | 14:00 | 394.5 | 175.5 | 179.1273 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8068 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | -30 | 394.5
2018-12-30 | 15:00 | 406.3 | 175.5 | 202.8206 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3705 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | -30 | 406.3
2018-12-30 | 16:00 | 419.5 | 175.5 | 215.7485 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 0.4 | -30 | 419.5
2018-12-30 | 17:00 | 435.2 | 175.5 | 216.0195 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 4.5 | -30 | 435.2
2018-12-30 | 18:00 | 443.1 | 175.5 | 216.2577 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5423 | 0 | 4.5 | -30 | 443.1
2018-12-30 | 19:00 | 438.1 | 175.5 | 216.1055 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 4.5 | -30 | 438.1
2018-12-30 | 20:00 | 434.4 | 175.5 | 216.0528 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 4.5 | -30 | 434.4
2018-12-30 | 21:00 | 431.2 | 175.5 | 215.9291 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 4.5 | -30 | 431.2
2018-12-30 | 22:00 | 409.6 | 175.5 | 210.791 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | -30 | 409.6
2018-12-30 | 23:00 | 426.7 | 175.5 | 215.8006 | 36 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8994 | 0 | 4.5 | -30 | 426.7
2018-12-31 | 0:00 | 424.5 | 175.5 | 207.0243 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0 | -30 | 424.5
2018-12-31 | 1:00 | 440.3 | 175.5 | 212.7291 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | -30 | 440.3
2018-12-31 | 2:00 | 451.8 | 175.5 | 216.348 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 1.2 | -30 | 451.8
2018-12-31 | 3:00 | 457.7 | 175.5 | 216.5146 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9854 | 0 | 4.5 | -30 | 457.7
2018-12-31 | 4:00 | 460.4 | 175.5 | 216.5576 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 6.9 | -30 | 460.4
2018-12-31 | 5:00 | 452.7 | 175.5 | 216.4813 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 4.5 | -30 | 452.7
2018-12-31 | 6:00 | 440.6 | 175.5 | 213.7668 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9332 | 0 | 0 | -30 | 440.6
2018-12-31 | 7:00 | 411.1 | 175.5 | 192.8331 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 3.2148 | 0 | 6.1521 | 0 | 0 | -30 | 411.1
2018-12-31 | 8:00 | 412.5 | 175.5 | 205.0675 | 25 | 9.4 | 3.6 | 18.0278 | 0 | 5.5047 | 0 | 0.4 | -30 | 412.5
2018-12-31 | 9:00 | 407.1 | 175.5 | 186.3977 | 25 | 9.4 | 3.6 | 33.155 | 0 | 4.0473 | 0 | 0 | -30 | 407.1
2018-12-31 | 10:00 | 393.1 | 175.5 | 158.9505 | 25 | 9.4 | 3.6 | 47.007 | 0 | 3.6425 | 0 | 0 | -30 | 393.1
2018-12-31 | 11:00 | 385.5 | 175.5 | 146.5793 | 25 | 9.4 | 3.6 | 52.6685 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | -30 | 385.5
2018-12-31 | 12:00 | 379.6 | 175.5 | 146.7868 | 25 | 9.4 | 3.6 | 46.9658 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | -30 | 379.6
2018-12-31 | 13:00 | 374.6 | 175.5 | 157.1541 | 25 | 9.4 | 3.6 | 31.4363 | 0 | 2.5096 | 0 | 0 | -30 | 374.6
2018-12-31 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 181.1745 | 25 | 9.4 | 3.6 | 15.0163 | 0 | 4.2092 | 0 | 0 | -30 | 383.9
2018-12-31 | 15:00 | 397.4 | 175.5 | 204.7823 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 1.4608 | 0 | 4.8569 | 0 | 1.9 | -30 | 397.4
2018-12-31 | 16:00 | 411 | 175.5 | 205.0764 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4236 | 0 | 4.5 | -30 | 411
2018-12-31 | 17:00 | 420.4 | 175.5 | 205.2146 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 4.5 | -30 | 420.4
2018-12-31 | 18:00 | 412.4 | 175.5 | 205.0335 | 37 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3665 | 0 | 4.5 | -30 | 412.4
2018-12-31 | 19:00 | 399.8 | 175.5 | 204.3195 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | -30 | 399.8
2018-12-31 | 20:00 | 396.3 | 175.5 | 197.177 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | -30 | 396.3
2018-12-31 | 21:00 | 400 | 175.5 | 199.8244 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6756 | 0 | 0 | -30 | 400
2018-12-31 | 22:00 | 398 | 175.5 | 196.1388 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4612 | 0 | 0 | -30 | 398
2018-12-31 | 23:00 | 426.2 | 175.5 | 213.4485 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | -30 | 426.2
2019-01-01 | 0:00 | 421.5 | 175.5 | 201.4517 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7483 | 0 | 0 | -30 | 421.5
2019-01-01 | 1:00 | 433.6 | 175.5 | 205.1725 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | -30 | 433.6
2019-01-01 | 2:00 | 441.4 | 175.5 | 205.2741 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2019-01-01 | 3:00 | 451.6 | 175.5 | 214.2829 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | -30 | 451.6
2019-01-01 | 4:00 | 456 | 175.5 | 216.0087 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9913 | 0 | 0 | -30 | 456
2019-01-01 | 5:00 | 445.5 | 175.5 | 205.3657 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -30 | 445.5
2019-01-01 | 6:00 | 426.9 | 175.5 | 197.3328 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -30 | 426.9
2019-01-01 | 7:00 | 387.5 | 175.5 | 171.1961 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 5.8142 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -30 | 387.5
2019-01-01 | 8:00 | 375.1 | 175.5 | 152.0791 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 30.1312 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -30 | 375.1
2019-01-01 | 9:00 | 355.7 | 175.5 | 111.7349 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9686 | 0 | 15.3965 | 0 | 0 | -30 | 355.7
2019-01-01 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 87.1061 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 62.611 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | -30 | 345.2
2019-01-01 | 11:00 | 340.2 | 175.5 | 92.8095 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 53.1233 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -30 | 340.2
2019-01-01 | 12:00 | 337.1 | 175.5 | 99.9078 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 44.3025 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -30 | 337.1
2019-01-01 | 13:00 | 337.9 | 175.5 | 112.3839 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 33.5179 | 0 | 12.3982 | 0 | 0 | -30 | 337.9
2019-01-01 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 142.0699 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5146 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -30 | 345.8
2019-01-01 | 15:00 | 362.3 | 175.5 | 170.6295 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 1.5361 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -30 | 362.3
2019-01-01 | 16:00 | 378.5 | 175.5 | 188.0415 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8585 | 0 | 0 | -30 | 378.5
2019-01-01 | 17:00 | 393 | 175.5 | 202.3793 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0207 | 0 | 0 | -30 | 393
2019-01-01 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 204.3761 | 23.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2019-01-01 | 19:00 | 394.1 | 175.5 | 204.4536 | 22.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3464 | 0 | 0 | -30 | 394.1
2019-01-01 | 20:00 | 393.4 | 175.5 | 204.3724 | 22.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -30 | 393.4
2019-01-01 | 21:00 | 394.5 | 175.5 | 204.4347 | 23.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -30 | 394.5
2019-01-01 | 22:00 | 384.8 | 175.5 | 196.4483 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | -30 | 384.8
2019-01-01 | 23:00 | 399 | 175.5 | 204.4776 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -30 | 399
2019-01-02 | 0:00 | 396.8 | 175.5 | 204.7829 | 21.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 4.5 | -30 | 396.8
2019-01-02 | 1:00 | 409 | 175.5 | 204.9551 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6449 | 0 | 0 | -30 | 409
2019-01-02 | 2:00 | 426.3 | 175.5 | 205.2985 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4015 | 0 | 4.5 | -30 | 426.3
2019-01-02 | 3:00 | 436.6 | 175.5 | 205.4933 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 4.5 | -30 | 436.6
2019-01-02 | 4:00 | 438.9 | 175.5 | 205.6154 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 4.5 | -30 | 438.9
2019-01-02 | 5:00 | 432.8 | 175.5 | 205.5275 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3725 | 0 | 4.5 | -30 | 432.8
2019-01-02 | 6:00 | 422.2 | 175.5 | 205.2897 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2103 | 0 | 4.5 | -30 | 422.2
2019-01-02 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 189.404 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 5.6564 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | -30 | 394.7
2019-01-02 | 8:00 | 393.2 | 175.5 | 181.6683 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 20.9732 | 0 | 10.8585 | 0 | 0 | -30 | 393.2
2019-01-02 | 9:00 | 383.1 | 175.5 | 141.82 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 50.2352 | 0 | 11.3448 | 0 | 0 | -30 | 383.1
2019-01-02 | 10:00 | 358.6 | 175.5 | 97.847 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 70.5998 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -30 | 358.6
2019-01-02 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 86.6708 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 71.1671 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | -30 | 347.1
2019-01-02 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 99.6927 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 58.3834 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -30 | 347.5
2019-01-02 | 13:00 | 347.8 | 175.5 | 116.206 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 42.9801 | 0 | 8.9139 | 0 | 0 | -30 | 347.8
2019-01-02 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 157.1267 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 15.3353 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -30 | 361.4
2019-01-02 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 195.686 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 2.0864 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -30 | 385.9
2019-01-02 | 16:00 | 401.1 | 175.5 | 200.7017 | 34.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | -30 | 401.1
2019-01-02 | 17:00 | 422.1 | 175.5 | 205.231 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 4.5 | -30 | 422.1
2019-01-02 | 18:00 | 425.8 | 175.5 | 205.364 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 4.5 | -30 | 425.8
2019-01-02 | 19:00 | 422 | 175.5 | 205.2724 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 4.5 | -30 | 422
2019-01-02 | 20:00 | 421.3 | 175.5 | 205.2206 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 4.5 | -30 | 421.3
2019-01-02 | 21:00 | 417.2 | 175.5 | 213.2347 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -30 | 417.2
2019-01-02 | 22:00 | 402.2 | 175.5 | 206.8724 | 28.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -30 | 402.2
2019-01-02 | 23:00 | 419.9 | 175.5 | 213.2761 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -30 | 419.9
2019-01-03 | 0:00 | 415 | 175.5 | 215.619 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 4.5 | -30 | 415
2019-01-03 | 1:00 | 427 | 175.5 | 215.8431 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1569 | 0 | 4.5 | -30 | 427
2019-01-03 | 2:00 | 440.2 | 175.5 | 216.1468 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 3.4 | -30 | 440.2
2019-01-03 | 3:00 | 451.3 | 175.5 | 216.3672 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.5 | -30 | 451.3
2019-01-03 | 4:00 | 450.7 | 175.5 | 216.3379 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 4.5 | -30 | 450.7
2019-01-03 | 5:00 | 442 | 175.5 | 216.1672 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.5 | -30 | 442
2019-01-03 | 6:00 | 430.1 | 175.5 | 215.8965 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1035 | 0 | 4.5 | -30 | 430.1
2019-01-03 | 7:00 | 401.8 | 175.5 | 196.4107 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 8.1669 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -30 | 401.8
2019-01-03 | 8:00 | 396.2 | 175.5 | 176.4572 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 31.8393 | 0 | 8.1035 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2019-01-03 | 9:00 | 380.4 | 175.5 | 134.9064 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 57.5901 | 0 | 8.1035 | 0 | 0 | -30 | 380.4
2019-01-03 | 10:00 | 371.8 | 175.5 | 111.1665 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 72.8111 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -30 | 371.8
2019-01-03 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 100.2777 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 74.9084 | 0 | 8.9139 | 0 | 0 | -30 | 363.9
2019-01-03 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 118.8485 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 56.9031 | 0 | 10.0484 | 0 | 0 | -30 | 365.6
2019-01-03 | 13:00 | 375.1 | 175.5 | 140.0685 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 44.6971 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -30 | 375.1
2019-01-03 | 14:00 | 384.6 | 175.5 | 181.6492 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 13.2646 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | -30 | 384.6
2019-01-03 | 15:00 | 408.3 | 175.5 | 215.5643 | 22.8 | 9.4 | 3.6 | 2.0704 | 0 | 8.2653 | 0 | 1.1 | -30 | 408.3
2019-01-03 | 16:00 | 421.2 | 175.5 | 215.7069 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2931 | 0 | 0.4 | -30 | 421.2
2019-01-03 | 17:00 | 435.4 | 175.5 | 216.0085 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 4.5 | -30 | 435.4
2019-01-03 | 18:00 | 435.9 | 175.5 | 215.9949 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1051 | 0 | 4.5 | -30 | 435.9
2019-01-03 | 19:00 | 431.3 | 175.5 | 215.9378 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 4.5 | -30 | 431.3
2019-01-03 | 20:00 | 425.1 | 175.5 | 215.8897 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5103 | 0 | 4.5 | -30 | 425.1
2019-01-03 | 21:00 | 414.2 | 175.5 | 215.6085 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 4.5 | -30 | 414.2
2019-01-03 | 22:00 | 396.4 | 175.5 | 210.8378 | 22.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -30 | 396.4
2019-01-03 | 23:00 | 412.2 | 175.5 | 215.5242 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 4.5 | -30 | 412.2
2019-01-04 | 0:00 | 409 | 175.5 | 215.5294 | 29.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 1.1 | -30 | 409
2019-01-04 | 1:00 | 424.4 | 175.5 | 215.8398 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1602 | 0 | 4.5 | -30 | 424.4
2019-01-04 | 2:00 | 436.8 | 175.5 | 216.0105 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 4.5 | -30 | 436.8
2019-01-04 | 3:00 | 447.1 | 175.5 | 216.2812 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6188 | 0 | 4.5 | -30 | 447.1
2019-01-04 | 4:00 | 448.3 | 175.5 | 216.319 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 4.5 | -30 | 448.3
2019-01-04 | 5:00 | 443.4 | 175.5 | 216.2242 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 4.5 | -30 | 443.4
2019-01-04 | 6:00 | 441 | 175.5 | 216.1105 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 4.5 | -30 | 441
2019-01-04 | 7:00 | 419.1 | 175.5 | 206.3527 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 4.6144 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | -30 | 419.1
2019-01-04 | 8:00 | 426.6 | 175.5 | 215.8164 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 20.1596 | 0 | 5.024 | 0 | 3.9 | -30 | 426.6
2019-01-04 | 9:00 | 427.3 | 175.5 | 204.7285 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 35.4423 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | -30 | 427.3
2019-01-04 | 10:00 | 414.5 | 175.5 | 180.1729 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 45.7393 | 0 | 6.8878 | 0 | 0 | -30 | 414.5
2019-01-04 | 11:00 | 407.6 | 175.5 | 165.1513 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 51.0248 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -30 | 407.6
2019-01-04 | 12:00 | 397.2 | 175.5 | 154.7795 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 49.7809 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | -30 | 397.2
2019-01-04 | 13:00 | 400.2 | 175.5 | 167.283 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 39.3052 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -30 | 400.2
2019-01-04 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 194.6744 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 15.3567 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | -30 | 403.4
2019-01-04 | 15:00 | 418.2 | 175.5 | 211.7144 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 1.8272 | 0 | 15.5584 | 0 | 0 | -30 | 418.2
2019-01-04 | 16:00 | 436.3 | 175.5 | 216.0191 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 3.3 | -30 | 436.3
2019-01-04 | 17:00 | 450 | 175.5 | 216.3709 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 4.5 | -30 | 450
2019-01-04 | 18:00 | 446.4 | 175.5 | 216.2139 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 4.5 | -30 | 446.4
2019-01-04 | 19:00 | 437.8 | 175.5 | 216.1449 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 4.5 | -30 | 437.8
2019-01-04 | 20:00 | 429.3 | 175.5 | 215.8999 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8001 | 0 | 4.5 | -30 | 429.3
2019-01-04 | 21:00 | 419.3 | 175.5 | 215.7413 | 23.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 1.1 | -30 | 419.3
2019-01-04 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 211.2622 | 23.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 0 | -30 | 412.1
2019-01-04 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 215.9778 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 4.5 | -30 | 428.9
2019-01-05 | 0:00 | 423.7 | 175.5 | 215.8208 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1792 | 0 | 2.1 | -30 | 423.7
2019-01-05 | 1:00 | 437 | 175.5 | 216.0416 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 4.5 | -30 | 437
2019-01-05 | 2:00 | 450.8 | 175.5 | 216.2983 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 7.4 | -30 | 450.8
2019-01-05 | 3:00 | 456.7 | 175.5 | 216.4364 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 7.4 | -30 | 456.7
2019-01-05 | 4:00 | 457.6 | 175.5 | 216.5794 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7206 | 0 | 7.4 | -30 | 457.6
2019-01-05 | 5:00 | 456.8 | 175.5 | 216.4416 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 7.4 | -30 | 456.8
2019-01-05 | 6:00 | 449.4 | 175.5 | 216.3605 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6395 | 0 | 7.4 | -30 | 449.4
2019-01-05 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 215.8856 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 1.4524 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -30 | 423.9
2019-01-05 | 8:00 | 428.4 | 175.5 | 214.4986 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 14.9964 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | -30 | 428.4
2019-01-05 | 9:00 | 414.6 | 175.5 | 172.2503 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 41.4187 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | -30 | 414.6
2019-01-05 | 10:00 | 400.5 | 175.5 | 143.9028 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.3818 | 0 | 15.3154 | 0 | 0 | -30 | 400.5
2019-01-05 | 11:00 | 404.6 | 175.5 | 146.0758 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 58.3899 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -30 | 404.6
2019-01-05 | 12:00 | 411.2 | 175.5 | 162.4914 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 49.3036 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | -30 | 411.2
2019-01-05 | 13:00 | 420 | 175.5 | 193.172 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 25.9503 | 0 | 15.4777 | 0 | 0 | -30 | 420
2019-01-05 | 14:00 | 426.3 | 175.5 | 202.0728 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 14.5274 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -30 | 426.3
2019-01-05 | 15:00 | 446.8 | 175.5 | 216.2303 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 1.3474 | 0 | 12.7223 | 0 | 7.4 | -30 | 446.8
2019-01-05 | 16:00 | 450.6 | 175.5 | 216.2966 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8034 | 0 | 5.7 | -30 | 450.6
2019-01-05 | 17:00 | 463.6 | 175.5 | 216.6243 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 7.4 | -30 | 463.6
2019-01-05 | 18:00 | 469.2 | 175.5 | 216.7396 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 7.9 | -30 | 469.2
2019-01-05 | 19:00 | 461.4 | 175.5 | 216.5689 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 7.4 | -30 | 461.4
2019-01-05 | 20:00 | 456.6 | 175.5 | 216.4552 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3448 | 0 | 7.4 | -30 | 456.6
2019-01-05 | 21:00 | 447.5 | 175.5 | 216.3656 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 7.4 | -30 | 447.5
2019-01-05 | 22:00 | 433.5 | 175.5 | 216.0672 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.5 | -30 | 433.5
2019-01-05 | 23:00 | 448.3 | 175.5 | 216.3776 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 7.4 | -30 | 448.3
2019-01-06 | 0:00 | 443.7 | 175.5 | 225.3347 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -30 | 443.7
2019-01-06 | 1:00 | 459.6 | 175.5 | 227.7829 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 0.6 | -30 | 459.6
2019-01-06 | 2:00 | 471.8 | 175.5 | 227.9258 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3742 | 0 | 4.7 | -30 | 471.8
2019-01-06 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 227.9379 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 1.2 | -30 | 470.5
2019-01-06 | 4:00 | 469 | 175.5 | 227.9311 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 0.7 | -30 | 469
2019-01-06 | 5:00 | 455.2 | 175.5 | 227.6396 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 0.2 | -30 | 455.2
2019-01-06 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 227.3846 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3154 | 0 | 0.2 | -30 | 440.5
2019-01-06 | 7:00 | 412.7 | 175.5 | 208.5578 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 3.2838 | 0 | 15.5584 | 0 | 0 | -30 | 412.7
2019-01-06 | 8:00 | 416.8 | 175.5 | 197.9284 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 17.2028 | 0 | 16.3688 | 0 | 0 | -30 | 416.8
2019-01-06 | 9:00 | 422.3 | 175.5 | 192.0618 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 27.3538 | 0 | 17.5844 | 0 | 0 | -30 | 422.3
2019-01-06 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 188.8965 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 31.5572 | 0 | 17.7463 | 0 | 0 | -30 | 423.5
2019-01-06 | 11:00 | 405.3 | 175.5 | 157.8555 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 43.3444 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | -30 | 405.3
2019-01-06 | 12:00 | 397.1 | 175.5 | 143.8954 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 49.0909 | 0 | 18.3137 | 0 | 0 | -30 | 397.1
2019-01-06 | 13:00 | 402 | 175.5 | 165.1059 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 30.5924 | 0 | 20.5017 | 0 | 0 | -30 | 402
2019-01-06 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 186.8211 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 15.172 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | -30 | 408.7
2019-01-06 | 15:00 | 419.2 | 175.5 | 210.1998 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 2.6037 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -30 | 419.2
2019-01-06 | 16:00 | 430.2 | 175.5 | 212.6103 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9897 | 0 | 0 | -30 | 430.2
2019-01-06 | 17:00 | 458.7 | 175.5 | 227.7208 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1792 | 0 | 0.7 | -30 | 458.7
2019-01-06 | 18:00 | 466.8 | 175.5 | 227.8416 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 0.7 | -30 | 466.8
2019-01-06 | 19:00 | 457.2 | 175.5 | 227.6983 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 2.7 | -30 | 457.2
2019-01-06 | 20:00 | 456.7 | 175.5 | 227.6621 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 2.8 | -30 | 456.7
2019-01-06 | 21:00 | 455.3 | 175.5 | 235.5207 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4793 | 0 | 0 | -30 | 455.3
2019-01-06 | 22:00 | 441.2 | 175.5 | 231.1175 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1825 | 0 | 0 | -30 | 441.2
2019-01-06 | 23:00 | 454.4 | 175.5 | 231.8468 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -30 | 454.4
2019-01-07 | 0:00 | 448.7 | 175.5 | 238.0709 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1291 | 0 | 7.2 | -30 | 448.7
2019-01-07 | 1:00 | 465 | 175.5 | 238.3327 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9673 | 0 | 11.4 | -30 | 465
2019-01-07 | 2:00 | 480.9 | 175.5 | 238.6949 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8051 | 0 | 14.7 | -30 | 480.9
2019-01-07 | 3:00 | 493.7 | 175.5 | 239.0138 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8862 | 0 | 17.1 | -30 | 493.7
2019-01-07 | 4:00 | 494 | 175.5 | 239.019 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 17.1 | -30 | 494
2019-01-07 | 5:00 | 491.6 | 175.5 | 238.8861 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9139 | 0 | 17.2 | -30 | 491.6
2019-01-07 | 6:00 | 495.7 | 175.5 | 238.9447 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 17.2 | -30 | 495.7
2019-01-07 | 7:00 | 480 | 175.5 | 238.6269 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 4.6664 | 0 | 6.8067 | 0 | 7.8 | -30 | 480
2019-01-07 | 8:00 | 493.1 | 175.5 | 238.9715 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 23.0318 | 0 | 5.9967 | 0 | 17.3 | -30 | 493.1
2019-01-07 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 238.8664 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 42.5924 | 0 | 7.9412 | 0 | 3.3 | -30 | 488.4
2019-01-07 | 10:00 | 474 | 175.5 | 224.8305 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 53.9126 | 0 | 9.1569 | 0 | 0 | -30 | 474
2019-01-07 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 211.6451 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 55.6603 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | -30 | 462.4
2019-01-07 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 196.6147 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9991 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | -30 | 442.1
2019-01-07 | 13:00 | 460.2 | 175.5 | 223.7659 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 37.8013 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | -30 | 460.2
2019-01-07 | 14:00 | 465.9 | 175.5 | 238.3723 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 17.1724 | 0 | 7.4553 | 0 | 4 | -30 | 465.9
2019-01-07 | 15:00 | 475.6 | 175.5 | 238.5959 | 55 | 9.4 | 3.6 | 3.611 | 0 | 7.2931 | 0 | 12.6 | -30 | 475.6
2019-01-07 | 16:00 | 487.2 | 175.5 | 238.7206 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 17.2 | -30 | 487.2
2019-01-07 | 17:00 | 491.6 | 175.5 | 238.8761 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 17.2 | -30 | 491.6
2019-01-07 | 18:00 | 485.8 | 175.5 | 238.7483 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7517 | 0 | 17.2 | -30 | 485.8
2019-01-07 | 19:00 | 475.9 | 175.5 | 238.5965 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1035 | 0 | 17.1 | -30 | 475.9
2019-01-07 | 20:00 | 465.8 | 175.5 | 238.3536 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3464 | 0 | 17 | -30 | 465.8
2019-01-07 | 21:00 | 455.1 | 175.5 | 238.1347 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 15.4 | -30 | 455.1
2019-01-07 | 22:00 | 437.8 | 175.5 | 237.9154 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0.2 | -30 | 437.8
2019-01-07 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 238.1499 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0501 | 0 | 14.7 | -30 | 453.2
2019-01-08 | 0:00 | 444.2 | 175.5 | 237.9792 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3208 | 0 | 6.9 | -30 | 444.2
2019-01-08 | 1:00 | 458.8 | 175.5 | 238.2467 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7533 | 0 | 4.6 | -30 | 458.8
2019-01-08 | 2:00 | 478 | 175.5 | 238.6415 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 13 | -30 | 478
2019-01-08 | 3:00 | 486.9 | 175.5 | 238.7363 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 13 | -30 | 486.9
2019-01-08 | 4:00 | 490.7 | 175.5 | 238.8395 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8605 | 0 | 13 | -30 | 490.7
2019-01-08 | 5:00 | 486 | 175.5 | 238.7776 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 13 | -30 | 486
2019-01-08 | 6:00 | 489 | 175.5 | 249.3588 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9412 | 0 | 2.5 | -30 | 489
2019-01-08 | 7:00 | 471.6 | 175.5 | 241.8191 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 5.4104 | 0 | 8.6705 | 0 | 0 | -30 | 471.6
2019-01-08 | 8:00 | 485.5 | 175.5 | 249.2832 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 23.4704 | 0 | 8.3464 | 0 | 2.6 | -30 | 485.5
2019-01-08 | 9:00 | 490 | 175.5 | 249.3981 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 42.7261 | 0 | 9.0758 | 0 | 0.2 | -30 | 490
2019-01-08 | 10:00 | 477 | 175.5 | 228.7105 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 51.9551 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -30 | 477
2019-01-08 | 11:00 | 465.7 | 175.5 | 213.4894 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 54.8228 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -30 | 465.7
2019-01-08 | 12:00 | 434.7 | 175.5 | 181.9974 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 55.4767 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -30 | 434.7
2019-01-08 | 13:00 | 453.5 | 175.5 | 213.6761 | 28.7 | 9.4 | 3.6 | 41.198 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -30 | 453.5
2019-01-08 | 14:00 | 460.2 | 175.5 | 238.0632 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 18.8679 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | -30 | 460.2
2019-01-08 | 15:00 | 471.4 | 175.5 | 238.5021 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6082 | 0 | 13.2897 | 0 | 6.4 | -30 | 471.4
2019-01-08 | 16:00 | 485.5 | 175.5 | 238.7448 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1552 | 0 | 13 | -30 | 485.5
2019-01-08 | 17:00 | 492.1 | 175.5 | 238.8689 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 13 | -30 | 492.1
2019-01-08 | 18:00 | 485.3 | 175.5 | 238.7311 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 13 | -30 | 485.3
2019-01-08 | 19:00 | 472.1 | 175.5 | 238.4243 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 8 | -30 | 472.1
2019-01-08 | 20:00 | 461.8 | 175.5 | 238.2689 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 13 | -30 | 461.8
2019-01-08 | 21:00 | 446.3 | 175.5 | 237.9259 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 3.3 | -30 | 446.3
2019-01-08 | 22:00 | 428.4 | 175.5 | 229.8829 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | -30 | 428.4
2019-01-08 | 23:00 | 441.6 | 175.5 | 237.8276 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0.2 | -30 | 441.6
2019-01-09 | 0:00 | 435.1 | 175.5 | 231.6071 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6929 | 0 | 0 | -30 | 435.1
2019-01-09 | 1:00 | 454.4 | 175.5 | 232.1344 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6656 | 0 | 0 | -30 | 454.4
2019-01-09 | 2:00 | 475.4 | 175.5 | 238.4501 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4499 | 0 | 0 | -30 | 475.4
2019-01-09 | 3:00 | 497.1 | 175.5 | 238.9449 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 7.7 | -30 | 497.1
2019-01-09 | 4:00 | 500.2 | 175.5 | 239.0622 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 8.9 | -30 | 500.2
2019-01-09 | 5:00 | 493.1 | 175.5 | 238.9654 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 0.6 | -30 | 493.1
2019-01-09 | 6:00 | 496.7 | 175.5 | 238.9951 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 4.9 | -30 | 496.7
2019-01-09 | 7:00 | 479.3 | 175.5 | 236.7032 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 5.1553 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | -30 | 479.3
2019-01-09 | 8:00 | 494 | 175.5 | 238.9822 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 22.3542 | 0 | 15.9636 | 0 | 0.7 | -30 | 494
2019-01-09 | 9:00 | 490.2 | 175.5 | 230.3433 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 43.4052 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | -30 | 490.2
2019-01-09 | 10:00 | 470.5 | 175.5 | 207.2448 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 56.8724 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -30 | 470.5
2019-01-09 | 11:00 | 448 | 175.5 | 172.2931 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 65.5828 | 0 | 23.8241 | 0 | 0 | -30 | 448
2019-01-09 | 12:00 | 422.4 | 175.5 | 153.2041 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 58.6666 | 0 | 24.2293 | 0 | 0 | -30 | 422.4
2019-01-09 | 13:00 | 433.5 | 175.5 | 176.2599 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 47.0349 | 0 | 23.9052 | 0 | 0 | -30 | 433.5
2019-01-09 | 14:00 | 438.1 | 175.5 | 204.3155 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 22.9986 | 0 | 23.9859 | 0 | 0 | -30 | 438.1
2019-01-09 | 15:00 | 460.8 | 175.5 | 230.3569 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 4.476 | 0 | 24.0671 | 0 | 0 | -30 | 460.8
2019-01-09 | 16:00 | 479.2 | 175.5 | 238.6466 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 0.6 | -30 | 479.2
2019-01-09 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 238.7466 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 0.6 | -30 | 485.2
2019-01-09 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 238.5466 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 0.6 | -30 | 477.3
2019-01-09 | 19:00 | 470 | 175.5 | 238.5189 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5811 | 0 | 0.5 | -30 | 470
2019-01-09 | 20:00 | 461.8 | 175.5 | 238.2518 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1482 | 0 | 0.6 | -30 | 461.8
2019-01-09 | 21:00 | 446.8 | 175.5 | 236.7707 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2293 | 0 | 0 | -30 | 446.8
2019-01-09 | 22:00 | 422.4 | 175.5 | 212.857 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.743 | 0 | 0 | -30 | 422.4
2019-01-09 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 222.6622 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3378 | 0 | 0 | -30 | 431.8
2019-01-10 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 217 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -30 | 426.8
2019-01-10 | 1:00 | 443.8 | 175.5 | 222.2915 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6085 | 0 | 0 | -30 | 443.8
2019-01-10 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 230.3983 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -30 | 455.1
2019-01-10 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 230.6208 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8792 | 0 | 0 | -30 | 467.7
2019-01-10 | 4:00 | 468.3 | 175.5 | 230.6465 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8535 | 0 | 0 | -30 | 468.3
2019-01-10 | 5:00 | 464 | 175.5 | 230.5637 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -30 | 464
2019-01-10 | 6:00 | 466.1 | 175.5 | 230.5501 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4499 | 0 | 0 | -30 | 466.1
2019-01-10 | 7:00 | 448.5 | 175.5 | 216.2292 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9638 | 0 | 16.207 | 0 | 0 | -30 | 448.5
2019-01-10 | 8:00 | 454 | 175.5 | 219.5948 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 30.0344 | 0 | 18.0708 | 0 | 0 | -30 | 454
2019-01-10 | 9:00 | 442.7 | 175.5 | 181.2157 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 56.0601 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -30 | 442.7
2019-01-10 | 10:00 | 427 | 175.5 | 154.8793 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 67.9122 | 0 | 17.9085 | 0 | 0 | -30 | 427
2019-01-10 | 11:00 | 415.8 | 175.5 | 137.5937 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 73.7548 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | -30 | 415.8
2019-01-10 | 12:00 | 388.6 | 175.5 | 116.1659 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 67.334 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | -30 | 388.6
2019-01-10 | 13:00 | 408.6 | 175.5 | 152.2647 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 50.02 | 0 | 20.0153 | 0 | 0 | -30 | 408.6
2019-01-10 | 14:00 | 421.5 | 175.5 | 191.1159 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3134 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | -30 | 421.5
2019-01-10 | 15:00 | 444.6 | 175.5 | 215.7203 | 48 | 9.4 | 3.6 | 2.121 | 0 | 20.2587 | 0 | 0 | -30 | 444.6
2019-01-10 | 16:00 | 464.5 | 175.5 | 227.8863 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3137 | 0 | 0.2 | -30 | 464.5
2019-01-10 | 17:00 | 469.2 | 175.5 | 227.9569 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0431 | 0 | 0.2 | -30 | 469.2
2019-01-10 | 18:00 | 467.1 | 175.5 | 227.9192 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8808 | 0 | 0.2 | -30 | 467.1
2019-01-10 | 19:00 | 462.3 | 175.5 | 227.8019 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0981 | 0 | 0.2 | -30 | 462.3
2019-01-10 | 20:00 | 454.7 | 175.5 | 227.7156 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5844 | 0 | 0.2 | -30 | 454.7
2019-01-10 | 21:00 | 452.5 | 175.5 | 229.7433 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5567 | 0 | 0 | -30 | 452.5
2019-01-10 | 22:00 | 441 | 175.5 | 227.514 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | -30 | 441
2019-01-10 | 23:00 | 453.3 | 175.5 | 229.314 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | -30 | 453.3
2019-01-11 | 0:00 | 447.1 | 175.5 | 237.0951 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 0 | -30 | 447.1
2019-01-11 | 1:00 | 460.1 | 175.5 | 238.2449 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 1.6 | -30 | 460.1
2019-01-11 | 2:00 | 478.7 | 175.5 | 238.6464 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 6 | -30 | 478.7
2019-01-11 | 3:00 | 493.8 | 175.5 | 238.9757 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 11.5 | -30 | 493.8
2019-01-11 | 4:00 | 500.8 | 175.5 | 239.0914 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2086 | 0 | 11.8 | -30 | 500.8
2019-01-11 | 5:00 | 495.5 | 175.5 | 238.9396 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 11.5 | -30 | 495.5
2019-01-11 | 6:00 | 500.7 | 175.5 | 249.5637 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2363 | 0 | 2.2 | -30 | 500.7
2019-01-11 | 7:00 | 486.7 | 175.5 | 247.6938 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 4.0562 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | -30 | 486.7
2019-01-11 | 8:00 | 504.5 | 175.5 | 249.6614 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 19.4661 | 0 | 10.3725 | 0 | 1.1 | -30 | 504.5
2019-01-11 | 9:00 | 507.4 | 175.5 | 249.7045 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 37.8438 | 0 | 8.7517 | 0 | 0.2 | -30 | 507.4
2019-01-11 | 10:00 | 497.8 | 175.5 | 249.618 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 46.4544 | 0 | 8.4276 | 0 | 0.2 | -30 | 497.8
2019-01-11 | 11:00 | 492.5 | 175.5 | 246.3563 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 50.0491 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | -30 | 492.5
2019-01-11 | 12:00 | 462.8 | 175.5 | 223.46 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 43.7313 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -30 | 462.8
2019-01-11 | 13:00 | 470.5 | 175.5 | 233.2381 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 39.938 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | -30 | 470.5
2019-01-11 | 14:00 | 471.7 | 175.5 | 235.8211 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 22.8257 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -30 | 471.7
2019-01-11 | 15:00 | 482.4 | 175.5 | 238.6518 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 5.2086 | 0 | 10.9396 | 0 | 11.5 | -30 | 482.4
2019-01-11 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 238.6259 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 11.5 | -30 | 481.9
2019-01-11 | 17:00 | 484.9 | 175.5 | 238.7725 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 11.5 | -30 | 484.9
2019-01-11 | 18:00 | 477.1 | 175.5 | 238.6155 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8845 | 0 | 11.4 | -30 | 477.1
2019-01-11 | 19:00 | 464.3 | 175.5 | 238.3295 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3705 | 0 | 8.4 | -30 | 464.3
2019-01-11 | 20:00 | 453 | 175.5 | 238.1207 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4793 | 0 | 8.1 | -30 | 453
2019-01-11 | 21:00 | 441.8 | 175.5 | 237.8621 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0.2 | -30 | 441.8
2019-01-11 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 220.6569 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 0 | -30 | 424.2
2019-01-11 | 23:00 | 438.2 | 175.5 | 227.3914 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2086 | 0 | 5.4 | -30 | 438.2
2019-01-12 | 0:00 | 431.1 | 175.5 | 224.2295 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3705 | 0 | 0 | -30 | 431.1
2019-01-12 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 227.2002 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -30 | 447.9
2019-01-12 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 227.4588 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 0 | -30 | 459.7
2019-01-12 | 3:00 | 471.2 | 175.5 | 226.9741 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -30 | 471.2
2019-01-12 | 4:00 | 475.7 | 175.5 | 228.0897 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2103 | 0 | 1 | -30 | 475.7
2019-01-12 | 5:00 | 466.7 | 175.5 | 227.8724 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0.2 | -30 | 466.7
2019-01-12 | 6:00 | 460.7 | 175.5 | 227.7776 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 0.2 | -30 | 460.7
2019-01-12 | 7:00 | 433.9 | 175.5 | 209.4078 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 5.2562 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | -30 | 433.9
2019-01-12 | 8:00 | 435.2 | 175.5 | 214.4413 | 28 | 9.4 | 3.6 | 27.452 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | -30 | 435.2
2019-01-12 | 9:00 | 429.4 | 175.5 | 183.2992 | 28 | 9.4 | 3.6 | 53.3611 | 0 | 6.2397 | 0 | 0 | -30 | 429.4
2019-01-12 | 10:00 | 424.8 | 175.5 | 170.9639 | 28 | 9.4 | 3.6 | 59.6378 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | -30 | 424.8
2019-01-12 | 11:00 | 426.1 | 175.5 | 169.0595 | 28 | 9.4 | 3.6 | 62.3559 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | -30 | 426.1
2019-01-12 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 146.4805 | 28 | 9.4 | 3.6 | 60.6401 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -30 | 401.4
2019-01-12 | 13:00 | 395.7 | 175.5 | 154.3237 | 28 | 9.4 | 3.6 | 46.9351 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -30 | 395.7
2019-01-12 | 14:00 | 405.2 | 175.5 | 188.3425 | 28 | 9.4 | 3.6 | 21.8488 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -30 | 405.2
2019-01-12 | 15:00 | 421.9 | 175.5 | 222.7095 | 28.2 | 9.4 | 3.6 | 3.9818 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -30 | 421.9
2019-01-12 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 224.2258 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3742 | 0 | 0 | -30 | 434.6
2019-01-12 | 17:00 | 450.2 | 175.5 | 227.6069 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2931 | 0 | 0.2 | -30 | 450.2
2019-01-12 | 18:00 | 450.8 | 175.5 | 227.5933 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0.2 | -30 | 450.8
2019-01-12 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 227.4363 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 0.2 | -30 | 445.3
2019-01-12 | 20:00 | 440 | 175.5 | 227.3519 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0.2 | -30 | 440
2019-01-12 | 21:00 | 437 | 175.5 | 227.3053 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0.2 | -30 | 437
2019-01-12 | 22:00 | 423.5 | 175.5 | 223.5053 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | -30 | 423.5
2019-01-12 | 23:00 | 439.5 | 175.5 | 227.3671 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0.2 | -30 | 439.5
2019-01-13 | 0:00 | 438.5 | 175.5 | 228.2724 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | -30 | 438.5
2019-01-13 | 1:00 | 458.2 | 175.5 | 232.1671 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | -30 | 458.2
2019-01-13 | 2:00 | 470.9 | 175.5 | 232.819 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 1.4 | -30 | 470.9
2019-01-13 | 3:00 | 483.8 | 175.5 | 233.1671 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 10.1 | -30 | 483.8
2019-01-13 | 4:00 | 481.9 | 175.5 | 233.0535 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6465 | 0 | 8.8 | -30 | 481.9
2019-01-13 | 5:00 | 470 | 175.5 | 232.8587 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 1.4 | -30 | 470
2019-01-13 | 6:00 | 460.9 | 175.5 | 232.6017 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 1.5 | -30 | 460.9
2019-01-13 | 7:00 | 427.5 | 175.5 | 208.3237 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 9.9968 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -30 | 427.5
2019-01-13 | 8:00 | 410.9 | 175.5 | 183.6976 | 28 | 9.4 | 3.6 | 37.8663 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | -30 | 410.9
2019-01-13 | 9:00 | 396.5 | 175.5 | 141.5079 | 28 | 9.4 | 3.6 | 65.9801 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | -30 | 396.5
2019-01-13 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 114.0459 | 28 | 9.4 | 3.6 | 81.1903 | 0 | 1.8638 | 0 | 0 | -30 | 383.6
2019-01-13 | 11:00 | 371.5 | 175.5 | 98.3751 | 28 | 9.4 | 3.6 | 84.5992 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | -30 | 371.5
2019-01-13 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 96.6156 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 78.0965 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | -30 | 363.9
2019-01-13 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 110.5815 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 60.4635 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | -30 | 360.8
2019-01-13 | 14:00 | 367.4 | 175.5 | 143.6342 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 33.9297 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | -30 | 367.4
2019-01-13 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 198.5062 | 29 | 9.4 | 3.6 | 6.4388 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | -30 | 395.2
2019-01-13 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 218.6498 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | -30 | 419.9
2019-01-13 | 17:00 | 448.2 | 175.5 | 232.4551 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.4 | -30 | 448.2
2019-01-13 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 232.5551 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.4 | -30 | 454.6
2019-01-13 | 19:00 | 451.8 | 175.5 | 232.4362 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 1.4 | -30 | 451.8
2019-01-13 | 20:00 | 449.1 | 175.5 | 232.3791 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 1.5 | -30 | 449.1
2019-01-13 | 21:00 | 444 | 175.5 | 232.3603 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 1.4 | -30 | 444
2019-01-13 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 230.4414 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | -30 | 432.9
2019-01-13 | 23:00 | 450.6 | 175.5 | 239.0466 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | -30 | 450.6
2019-01-14 | 0:00 | 448 | 175.5 | 241.2277 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | -30 | 448
2019-01-14 | 1:00 | 463.6 | 175.5 | 240.6896 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8104 | 0 | 0 | -30 | 463.6
2019-01-14 | 2:00 | 482.9 | 175.5 | 243.6707 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 3.9 | -30 | 482.9
2019-01-14 | 3:00 | 495.5 | 175.5 | 243.8518 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 16.4 | -30 | 495.5
2019-01-14 | 4:00 | 496.5 | 175.5 | 243.8329 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 17.5 | -30 | 496.5
2019-01-14 | 5:00 | 486.5 | 175.5 | 243.5948 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 7.9 | -30 | 486.5
2019-01-14 | 6:00 | 475.8 | 175.5 | 243.4137 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 1.8 | -30 | 475.8
2019-01-14 | 7:00 | 451.9 | 175.5 | 228.4825 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 10.5312 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | -30 | 451.9
2019-01-14 | 8:00 | 441.4 | 175.5 | 214.8308 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 40.164 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2019-01-14 | 9:00 | 431.7 | 175.5 | 174.9012 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 70.4747 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | -30 | 431.7
2019-01-14 | 10:00 | 415.1 | 175.5 | 146.2405 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 82.6165 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | -30 | 415.1
2019-01-14 | 11:00 | 400.1 | 175.5 | 126.0025 | 28 | 9.4 | 3.6 | 87.3545 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | -30 | 400.1
2019-01-14 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 120.9707 | 28 | 9.4 | 3.6 | 80.2241 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | -30 | 388.1
2019-01-14 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 136.2693 | 28 | 9.4 | 3.6 | 64.7066 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | -30 | 387.8
2019-01-14 | 14:00 | 394.9 | 175.5 | 172.3877 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 35.026 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | -30 | 394.9
2019-01-14 | 15:00 | 418.5 | 175.5 | 221.1581 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 6.4937 | 0 | 0.6482 | 0 | 0 | -30 | 418.5
2019-01-14 | 16:00 | 443.9 | 175.5 | 230.9603 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | -30 | 443.9
2019-01-14 | 17:00 | 468.4 | 175.5 | 243.3362 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 1.8 | -30 | 468.4
2019-01-14 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 243.2932 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 1.8 | -30 | 470.1
2019-01-14 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 243.0864 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0.4 | -30 | 460.6
2019-01-14 | 20:00 | 456 | 175.5 | 243.0278 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6722 | 0 | 1.8 | -30 | 456
2019-01-14 | 21:00 | 445.5 | 175.5 | 242.819 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 1.8 | -30 | 445.5
2019-01-14 | 22:00 | 424.9 | 175.5 | 229.7571 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | -30 | 424.9
2019-01-14 | 23:00 | 440.4 | 175.5 | 242.243 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | -30 | 440.4
2019-01-15 | 0:00 | 433.3 | 175.5 | 239.9378 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -30 | 433.3
2019-01-15 | 1:00 | 449.9 | 175.5 | 241.2671 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | -30 | 449.9
2019-01-15 | 2:00 | 463.9 | 175.5 | 241.643 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | -30 | 463.9
2019-01-15 | 3:00 | 475.8 | 175.5 | 242.8137 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1863 | 0 | 0 | -30 | 475.8
2019-01-15 | 4:00 | 480.3 | 175.5 | 242.9174 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4826 | 0 | 0 | -30 | 480.3
2019-01-15 | 5:00 | 476.1 | 175.5 | 242.8447 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | -30 | 476.1
2019-01-15 | 6:00 | 479.4 | 175.5 | 242.9017 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | -30 | 479.4
2019-01-15 | 7:00 | 466.7 | 175.5 | 239.6247 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 4.8666 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | -30 | 466.7
2019-01-15 | 8:00 | 484.8 | 175.5 | 243.6649 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 17.906 | 0 | 10.1291 | 0 | 1.5 | -30 | 484.8
2019-01-15 | 9:00 | 488.7 | 175.5 | 243.6996 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 26.9126 | 0 | 11.5878 | 0 | 1.7 | -30 | 488.7
2019-01-15 | 10:00 | 478.1 | 175.5 | 240.238 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 35.6016 | 0 | 12.5604 | 0 | 0 | -30 | 478.1
2019-01-15 | 11:00 | 471.3 | 175.5 | 235.7282 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 34.3098 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -30 | 471.3
2019-01-15 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 220.3092 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 21.7477 | 0 | 14.3431 | 0 | 0 | -30 | 446.6
2019-01-15 | 13:00 | 469.6 | 175.5 | 242.7989 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 12.615 | 0 | 14.5861 | 0 | 0 | -30 | 469.6
2019-01-15 | 14:00 | 469.2 | 175.5 | 242.6185 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2195 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | -30 | 469.2
2019-01-15 | 15:00 | 473.7 | 175.5 | 242.8343 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0985 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -30 | 473.7
2019-01-15 | 16:00 | 479.1 | 175.5 | 242.9484 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4516 | 0 | 0 | -30 | 479.1
2019-01-15 | 17:00 | 483.7 | 175.5 | 243.026 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | -30 | 483.7
2019-01-15 | 18:00 | 480.5 | 175.5 | 242.9192 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8808 | 0 | 0 | -30 | 480.5
2019-01-15 | 19:00 | 468.6 | 175.5 | 241.6654 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 0 | -30 | 468.6
2019-01-15 | 20:00 | 457.4 | 175.5 | 241.3586 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0414 | 0 | 0 | -30 | 457.4
2019-01-15 | 21:00 | 445.3 | 175.5 | 237.2449 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 0 | -30 | 445.3
2019-01-15 | 22:00 | 424.8 | 175.5 | 219.581 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.719 | 0 | 0 | -30 | 424.8
2019-01-15 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 235.0742 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1258 | 0 | 0 | -30 | 437.7
2019-01-16 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 231.1657 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -30 | 435.5
2019-01-16 | 1:00 | 459 | 175.5 | 233.0002 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -30 | 459
2019-01-16 | 2:00 | 481.5 | 175.5 | 241.7898 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9102 | 0 | 0 | -30 | 481.5
2019-01-16 | 3:00 | 492.8 | 175.5 | 242.1019 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0981 | 0 | 0 | -30 | 492.8
2019-01-16 | 4:00 | 486.6 | 175.5 | 241.9485 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | -30 | 486.6
2019-01-16 | 5:00 | 480 | 175.5 | 241.8381 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9619 | 0 | 0 | -30 | 480
2019-01-16 | 6:00 | 484.4 | 175.5 | 241.9172 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -30 | 484.4
2019-01-16 | 7:00 | 471.7 | 175.5 | 236.0216 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 5.6097 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | -30 | 471.7
2019-01-16 | 8:00 | 486.8 | 175.5 | 241.9132 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 24.9229 | 0 | 20.6639 | 0 | 0 | -30 | 486.8
2019-01-16 | 9:00 | 480.7 | 175.5 | 225.8143 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 48.7322 | 0 | 19.8535 | 0 | 0 | -30 | 480.7
2019-01-16 | 10:00 | 461.4 | 175.5 | 201.2941 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 54.0335 | 0 | 19.7724 | 0 | 0 | -30 | 461.4
2019-01-16 | 11:00 | 446.3 | 175.5 | 164.6878 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 74.8776 | 0 | 19.9346 | 0 | 0 | -30 | 446.3
2019-01-16 | 12:00 | 411.4 | 175.5 | 137.7152 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 66.7883 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -30 | 411.4
2019-01-16 | 13:00 | 429.6 | 175.5 | 169.9334 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 54.391 | 0 | 18.4756 | 0 | 0 | -30 | 429.6
2019-01-16 | 14:00 | 438 | 175.5 | 198.4509 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 34.9076 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | -30 | 438
2019-01-16 | 15:00 | 465.5 | 175.5 | 233.0222 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 5.4504 | 0 | 17.8274 | 0 | 0 | -30 | 465.5
2019-01-16 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 241.9276 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 0 | -30 | 483.8
2019-01-16 | 17:00 | 494.4 | 175.5 | 242.1638 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 0 | -30 | 494.4
2019-01-16 | 18:00 | 487.7 | 175.5 | 242.0586 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0414 | 0 | 0 | -30 | 487.7
2019-01-16 | 19:00 | 475.3 | 175.5 | 240.7345 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3655 | 0 | 0 | -30 | 475.3
2019-01-16 | 20:00 | 464.5 | 175.5 | 241.5727 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5273 | 0 | 0 | -30 | 464.5
2019-01-16 | 21:00 | 461.8 | 175.5 | 241.4638 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 0 | -30 | 461.8
2019-01-16 | 22:00 | 449.2 | 175.5 | 240.4397 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9603 | 0 | 0 | -30 | 449.2
2019-01-16 | 23:00 | 462.8 | 175.5 | 245.9449 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 0 | -30 | 462.8
2019-01-17 | 0:00 | 459.5 | 175.5 | 247.2261 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4739 | 0 | 0 | -30 | 459.5
2019-01-17 | 1:00 | 474.1 | 175.5 | 253.8775 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1225 | 0 | 3.8 | -30 | 474.1
2019-01-17 | 2:00 | 485.2 | 175.5 | 254.0879 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 7.9 | -30 | 485.2
2019-01-17 | 3:00 | 496.7 | 175.5 | 254.3654 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 10.5 | -30 | 496.7
2019-01-17 | 4:00 | 500.1 | 175.5 | 254.4292 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0708 | 0 | 10.6 | -30 | 500.1
2019-01-17 | 5:00 | 501.4 | 175.5 | 254.4517 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4483 | 0 | 10.5 | -30 | 501.4
2019-01-17 | 6:00 | 507.4 | 175.5 | 254.4795 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 10.6 | -30 | 507.4
2019-01-17 | 7:00 | 493.6 | 175.5 | 254.3502 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 5.3811 | 0 | 21.0687 | 0 | 0.9 | -30 | 493.6
2019-01-17 | 8:00 | 515.8 | 175.5 | 254.7407 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 24.0231 | 0 | 21.6362 | 0 | 12.8 | -30 | 515.8
2019-01-17 | 9:00 | 514.3 | 175.5 | 254.6818 | 34.1 | 9.4 | 3.6 | 40.7354 | 0 | 20.5828 | 0 | 5.7 | -30 | 514.3
2019-01-17 | 10:00 | 502 | 175.5 | 236.2144 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 58.0217 | 0 | 20.6639 | 0 | 0 | -30 | 502
2019-01-17 | 11:00 | 500.9 | 175.5 | 242.1694 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 50.953 | 0 | 20.1776 | 0 | 0 | -30 | 500.9
2019-01-17 | 12:00 | 490.3 | 175.5 | 234.8511 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 48.2058 | 0 | 19.0431 | 0 | 0 | -30 | 490.3
2019-01-17 | 13:00 | 504.7 | 175.5 | 252.8775 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 39.5035 | 0 | 18.719 | 0 | 0 | -30 | 504.7
2019-01-17 | 14:00 | 510.3 | 175.5 | 247.7202 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 16.997 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -30 | 510.3
2019-01-17 | 15:00 | 524.4 | 175.5 | 254.9037 | 80 | 9.4 | 3.6 | 1.5962 | 0 | 18.8001 | 0 | 10.6 | -30 | 524.4
2019-01-17 | 16:00 | 521.7 | 175.5 | 254.8088 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 10.6 | -30 | 521.7
2019-01-17 | 17:00 | 525.7 | 175.5 | 254.8795 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 10.6 | -30 | 525.7
2019-01-17 | 18:00 | 521.7 | 175.5 | 254.8172 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 10.6 | -30 | 521.7
2019-01-17 | 19:00 | 507.1 | 175.5 | 254.4931 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 6 | -30 | 507.1
2019-01-17 | 20:00 | 499.4 | 175.5 | 254.3879 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 10.6 | -30 | 499.4
2019-01-17 | 21:00 | 493.1 | 175.5 | 254.2879 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 10.6 | -30 | 493.1
2019-01-17 | 22:00 | 473.7 | 175.5 | 253.9261 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4739 | 0 | 1.4 | -30 | 473.7
2019-01-17 | 23:00 | 491.6 | 175.5 | 254.2554 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7446 | 0 | 10.5 | -30 | 491.6
2019-01-18 | 0:00 | 488 | 175.5 | 254.2606 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3394 | 0 | 5.1 | -30 | 488
2019-01-18 | 1:00 | 507.5 | 175.5 | 254.6361 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6639 | 0 | 13.3 | -30 | 507.5
2019-01-18 | 2:00 | 518.2 | 175.5 | 254.8172 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 13.9 | -30 | 518.2
2019-01-18 | 3:00 | 529.3 | 175.5 | 255.0276 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 18.7 | -30 | 529.3
2019-01-18 | 4:00 | 534.6 | 175.5 | 255.1276 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 23.9 | -30 | 534.6
2019-01-18 | 5:00 | 529.8 | 175.5 | 255.0654 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 19 | -30 | 529.8
2019-01-18 | 6:00 | 532.8 | 175.5 | 255.0795 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 21.5 | -30 | 532.8
2019-01-18 | 7:00 | 512.2 | 175.5 | 254.5901 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 7.8653 | 0 | 20.7446 | 0 | 3.2 | -30 | 512.2
2019-01-18 | 8:00 | 514.1 | 175.5 | 253.0641 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 37.829 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | -30 | 514.1
2019-01-18 | 9:00 | 513.3 | 175.5 | 247.3475 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 60.5283 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -30 | 513.3
2019-01-18 | 10:00 | 505.4 | 175.5 | 232.4487 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 66.6219 | 0 | 19.5294 | 0 | 0 | -30 | 505.4
2019-01-18 | 11:00 | 502.9 | 175.5 | 227.1876 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 68.573 | 0 | 20.3394 | 0 | 0 | -30 | 502.9
2019-01-18 | 12:00 | 468 | 175.5 | 200.9807 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 59.7988 | 0 | 20.4205 | 0 | 0 | -30 | 468
2019-01-18 | 13:00 | 482.3 | 175.5 | 223.5202 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 50.897 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | -30 | 482.3
2019-01-18 | 14:00 | 488 | 175.5 | 235.7583 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 30.1537 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | -30 | 488
2019-01-18 | 15:00 | 508.7 | 175.5 | 254.591 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4403 | 0 | 21.0687 | 0 | 14 | -30 | 508.7
2019-01-18 | 16:00 | 503.9 | 175.5 | 254.5622 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3378 | 0 | 13.9 | -30 | 503.9
2019-01-18 | 17:00 | 511.7 | 175.5 | 254.5863 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0137 | 0 | 13.9 | -30 | 511.7
2019-01-18 | 18:00 | 504.1 | 175.5 | 254.5397 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9603 | 0 | 13.9 | -30 | 504.1
2019-01-18 | 19:00 | 489.5 | 175.5 | 254.2068 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3932 | 0 | 10.2 | -30 | 489.5
2019-01-18 | 20:00 | 480 | 175.5 | 254.0224 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1776 | 0 | 11.8 | -30 | 480
2019-01-18 | 21:00 | 470.9 | 175.5 | 253.8554 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7446 | 0 | 2.3 | -30 | 470.9
2019-01-18 | 22:00 | 452.2 | 175.5 | 241.9742 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8258 | 0 | 0 | -30 | 452.2
2019-01-18 | 23:00 | 467 | 175.5 | 243.2361 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6639 | 0 | 11.2 | -30 | 467
2019-01-19 | 0:00 | 456.6 | 175.5 | 230.3088 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 0 | -30 | 456.6
2019-01-19 | 1:00 | 467.6 | 175.5 | 229.5951 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 0 | -30 | 467.6
2019-01-19 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 232.5396 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | -30 | 480.1
2019-01-19 | 3:00 | 490.7 | 175.5 | 242.0657 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -30 | 490.7
2019-01-19 | 4:00 | 487.1 | 175.5 | 241.9243 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 0 | -30 | 487.1
2019-01-19 | 5:00 | 478.9 | 175.5 | 238.7829 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | -30 | 478.9
2019-01-19 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 232.3122 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -30 | 471.6
2019-01-19 | 7:00 | 443.2 | 175.5 | 206.2848 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 7.7082 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | -30 | 443.2
2019-01-19 | 8:00 | 441.3 | 175.5 | 212.4114 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0816 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | -30 | 441.3
2019-01-19 | 9:00 | 435.1 | 175.5 | 175.335 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 61.3098 | 0 | 12.1552 | 0 | 0 | -30 | 435.1
2019-01-19 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 130.7822 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 78.918 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2019-01-19 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 112.7407 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 83.268 | 0 | 14.9913 | 0 | 0 | -30 | 397.3
2019-01-19 | 12:00 | 380.7 | 175.5 | 109.101 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 70.6318 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | -30 | 380.7
2019-01-19 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 123.8024 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 60.6252 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | -30 | 385.8
2019-01-19 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 154.4585 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 36.2847 | 0 | 13.8568 | 0 | 0 | -30 | 390.9
2019-01-19 | 15:00 | 412.5 | 175.5 | 203.8002 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 9.2723 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | -30 | 412.5
2019-01-19 | 16:00 | 430.9 | 175.5 | 222.0882 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -30 | 430.9
2019-01-19 | 17:00 | 449.9 | 175.5 | 230.6982 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -30 | 449.9
2019-01-19 | 18:00 | 452.2 | 175.5 | 230.6845 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -30 | 452.2
2019-01-19 | 19:00 | 444.5 | 175.5 | 230.6138 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | -30 | 444.5
2019-01-19 | 20:00 | 435.9 | 175.5 | 230.3829 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 0 | -30 | 435.9
2019-01-19 | 21:00 | 428.7 | 175.5 | 230.331 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | -30 | 428.7
2019-01-19 | 22:00 | 414.6 | 175.5 | 222.9519 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | -30 | 414.6
2019-01-19 | 23:00 | 432 | 175.5 | 230.3571 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | -30 | 432
2019-01-20 | 0:00 | 428.7 | 175.5 | 221.2378 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -30 | 428.7
2019-01-20 | 1:00 | 450 | 175.5 | 230.5671 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | -30 | 450
2019-01-20 | 2:00 | 462.2 | 175.5 | 230.8964 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 0 | -30 | 462.2
2019-01-20 | 3:00 | 476.8 | 175.5 | 242.0498 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | -30 | 476.8
2019-01-20 | 4:00 | 472.2 | 175.5 | 242.0225 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | -30 | 472.2
2019-01-20 | 5:00 | 462 | 175.5 | 233.4225 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | -30 | 462
2019-01-20 | 6:00 | 444.9 | 175.5 | 226.0791 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | -30 | 444.9
2019-01-20 | 7:00 | 418.5 | 175.5 | 209.3129 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 7.5474 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | -30 | 418.5
2019-01-20 | 8:00 | 413.6 | 175.5 | 199.7981 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 25.3762 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | -30 | 413.6
2019-01-20 | 9:00 | 412.9 | 175.5 | 187.4867 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 36.339 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | -30 | 412.9
2019-01-20 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 177.2158 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 40.4722 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | -30 | 406.6
2019-01-20 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 176.8069 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 36.8655 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | -30 | 403.8
2019-01-20 | 12:00 | 400.2 | 175.5 | 178.9182 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 30.4248 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | -30 | 400.2
2019-01-20 | 13:00 | 401.3 | 175.5 | 187.3732 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 21.5301 | 0 | 5.9967 | 0 | 0 | -30 | 401.3
2019-01-20 | 14:00 | 403.2 | 175.5 | 197.6606 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 11.117 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -30 | 403.2
2019-01-20 | 15:00 | 414.2 | 175.5 | 214.1118 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 2.7486 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | -30 | 414.2
2019-01-20 | 16:00 | 432.8 | 175.5 | 219.607 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.993 | 0 | 0 | -30 | 432.8
2019-01-20 | 17:00 | 459.2 | 175.5 | 233.495 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | -30 | 459.2
2019-01-20 | 18:00 | 468.5 | 175.5 | 233.6637 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -30 | 468.5
2019-01-20 | 19:00 | 458 | 175.5 | 230.4899 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6101 | 0 | 0 | -30 | 458
2019-01-20 | 20:00 | 453.1 | 175.5 | 233.3606 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3394 | 0 | 0 | -30 | 453.1
2019-01-20 | 21:00 | 454.6 | 175.5 | 232.8931 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | -30 | 454.6
2019-01-20 | 22:00 | 443 | 175.5 | 232.6758 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -30 | 443
2019-01-20 | 23:00 | 452.5 | 175.5 | 232.714 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | -30 | 452.5
2019-01-21 | 0:00 | 446.9 | 175.5 | 237.3035 | 31 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -30 | 446.9
2019-01-21 | 1:00 | 463.6 | 175.5 | 252.4224 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1776 | 0 | 0 | -30 | 463.6
2019-01-21 | 2:00 | 481.5 | 175.5 | 253.2569 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0431 | 0 | 7.8 | -30 | 481.5
2019-01-21 | 3:00 | 493.1 | 175.5 | 253.5951 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 8.9 | -30 | 493.1
2019-01-21 | 4:00 | 495.7 | 175.5 | 253.6171 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 8.9 | -30 | 495.7
2019-01-21 | 5:00 | 495.2 | 175.5 | 262.269 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | -30 | 495.2
2019-01-21 | 6:00 | 510.7 | 175.5 | 264.4312 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3688 | 0 | 1 | -30 | 510.7
2019-01-21 | 7:00 | 501.1 | 175.5 | 264.1628 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 2.8029 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | -30 | 501.1
2019-01-21 | 8:00 | 521.1 | 175.5 | 264.5755 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 13.9228 | 0 | 15.8017 | 0 | 1.1 | -30 | 521.1
2019-01-21 | 9:00 | 538.6 | 175.5 | 264.9475 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 24.0989 | 0 | 15.1536 | 0 | 2.8 | -30 | 538.6
2019-01-21 | 10:00 | 527.3 | 175.5 | 263.6528 | 58 | 9.4 | 3.6 | 33.0474 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -30 | 527.3
2019-01-21 | 11:00 | 502.4 | 175.5 | 246.7266 | 41.2 | 9.4 | 3.6 | 42.4407 | 0 | 13.5327 | 0 | 0 | -30 | 502.4
2019-01-21 | 12:00 | 457.9 | 175.5 | 205.9545 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 49.6626 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | -30 | 457.9
2019-01-21 | 13:00 | 466 | 175.5 | 217.7035 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 44.555 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | -30 | 466
2019-01-21 | 14:00 | 472.3 | 175.5 | 236.4996 | 31 | 9.4 | 3.6 | 28.7971 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | -30 | 472.3
2019-01-21 | 15:00 | 483.4 | 175.5 | 253.4442 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3336 | 0 | 17.4222 | 0 | 2.5 | -30 | 483.4
2019-01-21 | 16:00 | 493 | 175.5 | 253.626 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 5.9 | -30 | 493
2019-01-21 | 17:00 | 506.8 | 175.5 | 253.7778 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 8.9 | -30 | 506.8
2019-01-21 | 18:00 | 499.7 | 175.5 | 253.7344 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6656 | 0 | 8.9 | -30 | 499.7
2019-01-21 | 19:00 | 486.3 | 175.5 | 253.4103 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9897 | 0 | 5.5 | -30 | 486.3
2019-01-21 | 20:00 | 478.5 | 175.5 | 253.2878 | 41.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6122 | 0 | 8.9 | -30 | 478.5
2019-01-21 | 21:00 | 472.8 | 175.5 | 253.2139 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 8.9 | -30 | 472.8
2019-01-21 | 22:00 | 456.5 | 175.5 | 251.9757 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 0 | -30 | 456.5
2019-01-21 | 23:00 | 469 | 175.5 | 253.1139 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 7.7 | -30 | 469
2019-01-22 | 0:00 | 462.1 | 175.5 | 252.3191 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 0 | -30 | 462.1
2019-01-22 | 1:00 | 484.3 | 175.5 | 253.3757 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 6.8 | -30 | 484.3
2019-01-22 | 2:00 | 496.4 | 175.5 | 253.638 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 8.8 | -30 | 496.4
2019-01-22 | 3:00 | 502.1 | 175.5 | 253.7276 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 8.8 | -30 | 502.1
2019-01-22 | 4:00 | 508 | 175.5 | 253.9139 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 8.9 | -30 | 508
2019-01-22 | 5:00 | 502.4 | 175.5 | 264.1484 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4516 | 0 | 1 | -30 | 502.4
2019-01-22 | 6:00 | 512.6 | 175.5 | 264.4777 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7223 | 0 | 4.7 | -30 | 512.6
2019-01-22 | 7:00 | 491.4 | 175.5 | 257.167 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5537 | 0 | 12.4793 | 0 | 0 | -30 | 491.4
2019-01-22 | 8:00 | 502.8 | 175.5 | 264.2609 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 22.5321 | 0 | 11.507 | 0 | 1.1 | -30 | 502.8
2019-01-22 | 9:00 | 501.6 | 175.5 | 263.6103 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 37.5553 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | -30 | 501.6
2019-01-22 | 10:00 | 482.7 | 175.5 | 234.2565 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 52.4521 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -30 | 482.7
2019-01-22 | 11:00 | 473.1 | 175.5 | 227.3344 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 49.8553 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | -30 | 473.1
2019-01-22 | 12:00 | 439.6 | 175.5 | 186.8648 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 57.1354 | 0 | 9.3998 | 0 | 0 | -30 | 439.6
2019-01-22 | 13:00 | 457.9 | 175.5 | 211.0188 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 51.9295 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | -30 | 457.9
2019-01-22 | 14:00 | 458.4 | 175.5 | 231.0027 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 31.8697 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -30 | 458.4
2019-01-22 | 15:00 | 470.1 | 175.5 | 252.119 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 9.8016 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -30 | 470.1
2019-01-22 | 16:00 | 483.2 | 175.5 | 253.3985 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4015 | 0 | 4.8 | -30 | 483.2
2019-01-22 | 17:00 | 498.4 | 175.5 | 253.6603 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2397 | 0 | 8.9 | -30 | 498.4
2019-01-22 | 18:00 | 491.2 | 175.5 | 253.4656 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8344 | 0 | 8.9 | -30 | 491.2
2019-01-22 | 19:00 | 479.4 | 175.5 | 253.2708 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 7.7 | -30 | 479.4
2019-01-22 | 20:00 | 471.7 | 175.5 | 253.1157 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4843 | 0 | 8.9 | -30 | 471.7
2019-01-22 | 21:00 | 459.5 | 175.5 | 252.9105 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 6.5 | -30 | 459.5
2019-01-22 | 22:00 | 445.9 | 175.5 | 251.6242 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0 | -30 | 445.9
2019-01-22 | 23:00 | 456.8 | 175.5 | 252.8242 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 6.2 | -30 | 456.8
2019-01-23 | 0:00 | 454 | 175.5 | 252.8157 | 34.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4843 | 0 | 4.9 | -30 | 454
2019-01-23 | 1:00 | 470.5 | 175.5 | 253.0498 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 9.6 | -30 | 470.5
2019-01-23 | 2:00 | 484.8 | 175.5 | 253.4121 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 12 | -30 | 484.8
2019-01-23 | 3:00 | 496.8 | 175.5 | 253.631 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 13.7 | -30 | 496.8
2019-01-23 | 4:00 | 502.7 | 175.5 | 253.7932 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 13.8 | -30 | 502.7
2019-01-23 | 5:00 | 498.6 | 175.5 | 264.188 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 5.4 | -30 | 498.6
2019-01-23 | 6:00 | 503.4 | 175.5 | 264.2498 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 5.4 | -30 | 503.4
2019-01-23 | 7:00 | 486.4 | 175.5 | 256.0031 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9174 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -30 | 486.4
2019-01-23 | 8:00 | 503.2 | 175.5 | 264.2737 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 24.4127 | 0 | 4.2136 | 0 | 5.4 | -30 | 503.2
2019-01-23 | 9:00 | 490.9 | 175.5 | 261.3795 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 35.7824 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -30 | 490.9
2019-01-23 | 10:00 | 471.5 | 175.5 | 229.4984 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 51.3635 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -30 | 471.5
2019-01-23 | 11:00 | 465.6 | 175.5 | 232.4601 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 42.1777 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -30 | 465.6
2019-01-23 | 12:00 | 448.9 | 175.5 | 220.7914 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 35.8501 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | -30 | 448.9
2019-01-23 | 13:00 | 477.6 | 175.5 | 255.8385 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 24.7978 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -30 | 477.6
2019-01-23 | 14:00 | 491.4 | 175.5 | 263.1186 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 8.1297 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | -30 | 491.4
2019-01-23 | 15:00 | 506.4 | 175.5 | 264.2837 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 1.4578 | 0 | 10.8585 | 0 | 5.4 | -30 | 506.4
2019-01-23 | 16:00 | 506.5 | 175.5 | 264.2569 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 5.4 | -30 | 506.5
2019-01-23 | 17:00 | 508.7 | 175.5 | 264.3553 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0447 | 0 | 5.4 | -30 | 508.7
2019-01-23 | 18:00 | 500.2 | 175.5 | 264.1967 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 5.4 | -30 | 500.2
2019-01-23 | 19:00 | 478.9 | 175.5 | 261.783 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.017 | 0 | 0 | -30 | 478.9
2019-01-23 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 263.7364 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 2.7 | -30 | 473.6
2019-01-23 | 21:00 | 466.8 | 175.5 | 262.8709 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 0 | -30 | 466.8
2019-01-23 | 22:00 | 453.8 | 175.5 | 253.4311 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | -30 | 453.8
2019-01-23 | 23:00 | 467.2 | 175.5 | 263.493 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 1 | -30 | 467.2
2019-01-24 | 0:00 | 468.8 | 175.5 | 258.1757 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 0 | -30 | 468.8
2019-01-24 | 1:00 | 487.7 | 175.5 | 264.0087 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9913 | 0 | 0 | -30 | 487.7
2019-01-24 | 2:00 | 497.4 | 175.5 | 264.1364 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 0 | -30 | 497.4
2019-01-24 | 3:00 | 506 | 175.5 | 264.2967 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | -30 | 506
2019-01-24 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 264.414 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | -30 | 510.6
2019-01-24 | 5:00 | 506.7 | 175.5 | 264.3035 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | -30 | 506.7
2019-01-24 | 6:00 | 506.3 | 175.5 | 264.3413 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 0 | -30 | 506.3
2019-01-24 | 7:00 | 491.8 | 175.5 | 259.2024 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 3.7875 | 0 | 19.6101 | 0 | 0 | -30 | 491.8
2019-01-24 | 8:00 | 513.1 | 175.5 | 264.5369 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 10.1751 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | -30 | 513.1
2019-01-24 | 9:00 | 520.1 | 175.5 | 264.5744 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 10.179 | 0 | 22.4466 | 0 | 0.1 | -30 | 520.1
2019-01-24 | 10:00 | 506.1 | 175.5 | 263.7384 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 14.3133 | 0 | 19.4483 | 0 | 0 | -30 | 506.1
2019-01-24 | 11:00 | 492.1 | 175.5 | 255.2379 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 26.5258 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | -30 | 492.1
2019-01-24 | 12:00 | 466.5 | 175.5 | 232.0776 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 30.5673 | 0 | 16.8551 | 0 | 0 | -30 | 466.5
2019-01-24 | 13:00 | 482.4 | 175.5 | 249.8655 | 29 | 9.4 | 3.6 | 29.2328 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -30 | 482.4
2019-01-24 | 14:00 | 486 | 175.5 | 251.6468 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 19.5671 | 0 | 14.5861 | 0 | 0 | -30 | 486
2019-01-24 | 15:00 | 493.5 | 175.5 | 253.5534 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 1.9589 | 0 | 16.2877 | 0 | 8 | -30 | 493.5
2019-01-24 | 16:00 | 488.8 | 175.5 | 253.4726 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8274 | 0 | 6.1 | -30 | 488.8
2019-01-24 | 17:00 | 500.3 | 175.5 | 253.7396 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 7.9 | -30 | 500.3
2019-01-24 | 18:00 | 494.1 | 175.5 | 253.626 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 7.9 | -30 | 494.1
2019-01-24 | 19:00 | 482.4 | 175.5 | 253.2553 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0447 | 0 | 7.3 | -30 | 482.4
2019-01-24 | 20:00 | 472.9 | 175.5 | 253.1464 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 8 | -30 | 472.9
2019-01-24 | 21:00 | 465.2 | 175.5 | 253.0363 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2637 | 0 | 6.7 | -30 | 465.2
2019-01-24 | 22:00 | 448.2 | 175.5 | 247.2086 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | -30 | 448.2
2019-01-24 | 23:00 | 463 | 175.5 | 252.9949 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8051 | 0 | 6 | -30 | 463
2019-01-25 | 0:00 | 462.7 | 175.5 | 253.0102 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5898 | 0 | 4.1 | -30 | 462.7
2019-01-25 | 1:00 | 477.6 | 175.5 | 253.3242 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0758 | 0 | 6.2 | -30 | 477.6
2019-01-25 | 2:00 | 490.2 | 175.5 | 253.4468 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 4.3 | -30 | 490.2
2019-01-25 | 3:00 | 504.7 | 175.5 | 253.8034 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6966 | 0 | 7.2 | -30 | 504.7
2019-01-25 | 4:00 | 508.8 | 175.5 | 253.85 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 8.3 | -30 | 508.8
2019-01-25 | 5:00 | 502.9 | 175.5 | 263.707 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.993 | 0 | 0 | -30 | 502.9
2019-01-25 | 6:00 | 503.2 | 175.5 | 263.7122 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -30 | 503.2
2019-01-25 | 7:00 | 482.9 | 175.5 | 252.0158 | 57 | 9.4 | 3.6 | 3.4724 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | -30 | 482.9
2019-01-25 | 8:00 | 496.8 | 175.5 | 263.5135 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 17.4606 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | -30 | 496.8
2019-01-25 | 9:00 | 504.7 | 175.5 | 263.7525 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 29.432 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | -30 | 504.7
2019-01-25 | 10:00 | 492 | 175.5 | 258.6824 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 37.5607 | 0 | 9.1569 | 0 | 0 | -30 | 492
2019-01-25 | 11:00 | 485 | 175.5 | 245.359 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 44.7757 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -30 | 485
2019-01-25 | 12:00 | 463.1 | 175.5 | 225.4659 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 42.7688 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | -30 | 463.1
2019-01-25 | 13:00 | 476.5 | 175.5 | 245.9334 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 35.1113 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | -30 | 476.5
2019-01-25 | 14:00 | 476.6 | 175.5 | 252.5505 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 22.3392 | 0 | 5.5103 | 0 | 0 | -30 | 476.6
2019-01-25 | 15:00 | 481.7 | 175.5 | 253.2647 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 6.1679 | 0 | 5.2674 | 0 | 7.3 | -30 | 481.7
2019-01-25 | 16:00 | 477 | 175.5 | 253.2001 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6999 | 0 | 4.9 | -30 | 477
2019-01-25 | 17:00 | 489.9 | 175.5 | 253.5294 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 7.2 | -30 | 489.9
2019-01-25 | 18:00 | 484 | 175.5 | 253.4017 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 7.2 | -30 | 484
2019-01-25 | 19:00 | 475.1 | 175.5 | 253.1587 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 7.3 | -30 | 475.1
2019-01-25 | 20:00 | 465.7 | 175.5 | 252.945 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 7.3 | -30 | 465.7
2019-01-25 | 21:00 | 458.7 | 175.5 | 252.9069 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 7.2 | -30 | 458.7
2019-01-25 | 22:00 | 439.3 | 175.5 | 248.1691 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -30 | 439.3
2019-01-25 | 23:00 | 454 | 175.5 | 252.7571 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 5.1 | -30 | 454
2019-01-26 | 0:00 | 452.3 | 175.5 | 234.9378 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | -30 | 452.3
2019-01-26 | 1:00 | 469.8 | 175.5 | 242.7619 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -30 | 469.8
2019-01-26 | 2:00 | 483.5 | 175.5 | 251.0828 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | -30 | 483.5
2019-01-26 | 3:00 | 492.1 | 175.5 | 253.4535 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6465 | 0 | 3 | -30 | 492.1
2019-01-26 | 4:00 | 490.1 | 175.5 | 252.8519 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | -30 | 490.1
2019-01-26 | 5:00 | 482.1 | 175.5 | 250.9053 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | -30 | 482.1
2019-01-26 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 242.7864 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0 | -30 | 472.2
2019-01-26 | 7:00 | 445.7 | 175.5 | 224.1376 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 3.2829 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -30 | 445.7
2019-01-26 | 8:00 | 443 | 175.5 | 234.4655 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 19.0036 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -30 | 443
2019-01-26 | 9:00 | 436.7 | 175.5 | 203.0188 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 45.7363 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | -30 | 436.7
2019-01-26 | 10:00 | 421.6 | 175.5 | 177.6349 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 56.1824 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | -30 | 421.6
2019-01-26 | 11:00 | 416.9 | 175.5 | 172.4975 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 56.6198 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | -30 | 416.9
2019-01-26 | 12:00 | 395.5 | 175.5 | 155.2508 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 51.6561 | 0 | 2.5931 | 0 | 0 | -30 | 395.5
2019-01-26 | 13:00 | 399.1 | 175.5 | 171.7591 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 37.6944 | 0 | 3.6465 | 0 | 0 | -30 | 399.1
2019-01-26 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 184.7411 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 22.1401 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | -30 | 397.5
2019-01-26 | 15:00 | 407.7 | 175.5 | 213.0483 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 5.3293 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | -30 | 407.7
2019-01-26 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 228.1346 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -30 | 422.8
2019-01-26 | 17:00 | 446.9 | 175.5 | 241.5346 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -30 | 446.9
2019-01-26 | 18:00 | 451.1 | 175.5 | 241.5691 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -30 | 451.1
2019-01-26 | 19:00 | 441.7 | 175.5 | 241.3691 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -30 | 441.7
2019-01-26 | 20:00 | 440 | 175.5 | 241.4069 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 0 | -30 | 440
2019-01-26 | 21:00 | 436.7 | 175.5 | 241.3017 | 33.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | -30 | 436.7
2019-01-26 | 22:00 | 425.1 | 175.5 | 231.9724 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | -30 | 425.1
2019-01-26 | 23:00 | 446.2 | 175.5 | 241.4619 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2019-01-27 | 0:00 | 437 | 175.5 | 223.6792 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | -30 | 437
2019-01-27 | 1:00 | 454.4 | 175.5 | 228.1933 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | -30 | 454.4
2019-01-27 | 2:00 | 469.3 | 175.5 | 229.5122 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8878 | 0 | 0.6 | -30 | 469.3
2019-01-27 | 3:00 | 477.2 | 175.5 | 229.5363 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 7.8 | -30 | 477.2
2019-01-27 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 229.5949 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1051 | 0 | 8.5 | -30 | 476.5
2019-01-27 | 5:00 | 464.9 | 175.5 | 229.3864 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0.6 | -30 | 464.9
2019-01-27 | 6:00 | 453.6 | 175.5 | 228.1346 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -30 | 453.6
2019-01-27 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 196.9919 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 13.0338 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | -30 | 420.7
2019-01-27 | 8:00 | 408.6 | 175.5 | 178.7978 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 41.9143 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | -30 | 408.6
2019-01-27 | 9:00 | 402.1 | 175.5 | 149.5755 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 64.5555 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | -30 | 402.1
2019-01-27 | 10:00 | 389.2 | 175.5 | 124.3027 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 76.1178 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -30 | 389.2
2019-01-27 | 11:00 | 385.7 | 175.5 | 118.0362 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 78.7225 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | -30 | 385.7
2019-01-27 | 12:00 | 375.8 | 175.5 | 111.2796 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 75.255 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | -30 | 375.8
2019-01-27 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 117.0961 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 60.2229 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | -30 | 367.8
2019-01-27 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 136.7289 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 38.7074 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -30 | 367.7
2019-01-27 | 15:00 | 384.2 | 175.5 | 181.0572 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9602 | 0 | 6.4826 | 0 | 0 | -30 | 384.2
2019-01-27 | 16:00 | 404.2 | 175.5 | 204.2415 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | -30 | 404.2
2019-01-27 | 17:00 | 441.1 | 175.5 | 227.9154 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | -30 | 441.1
2019-01-27 | 18:00 | 449 | 175.5 | 228.1085 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 0 | -30 | 449
2019-01-27 | 19:00 | 446.2 | 175.5 | 227.9571 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2019-01-27 | 20:00 | 444.9 | 175.5 | 227.9708 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | -30 | 444.9
2019-01-27 | 21:00 | 430.1 | 175.5 | 224.7688 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -30 | 430.1
2019-01-27 | 22:00 | 410 | 175.5 | 215.0395 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8605 | 0 | 0 | -30 | 410
2019-01-27 | 23:00 | 425.7 | 175.5 | 227.5551 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6449 | 0 | 0 | -30 | 425.7
2019-01-28 | 0:00 | 425 | 175.5 | 229.8326 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2674 | 0 | 0 | -30 | 425
2019-01-28 | 1:00 | 443.5 | 175.5 | 239.4242 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 2.8 | -30 | 443.5
2019-01-28 | 2:00 | 457.8 | 175.5 | 239.7964 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 2.1 | -30 | 457.8
2019-01-28 | 3:00 | 472.5 | 175.5 | 239.9551 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 7.1 | -30 | 472.5
2019-01-28 | 4:00 | 477.4 | 175.5 | 240.0414 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 7.1 | -30 | 477.4
2019-01-28 | 5:00 | 473.5 | 175.5 | 240.0257 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 7.1 | -30 | 473.5
2019-01-28 | 6:00 | 478.8 | 175.5 | 240.1483 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0517 | 0 | 7.1 | -30 | 478.8
2019-01-28 | 7:00 | 462.8 | 175.5 | 238.4249 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 5.837 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | -30 | 462.8
2019-01-28 | 8:00 | 475.7 | 175.5 | 240.0965 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 21.9209 | 0 | 6.4826 | 0 | 7.2 | -30 | 475.7
2019-01-28 | 9:00 | 485.4 | 175.5 | 240.3029 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 35.9539 | 0 | 9.6432 | 0 | 6.1 | -30 | 485.4
2019-01-28 | 10:00 | 478.2 | 175.5 | 240.2149 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 33.8816 | 0 | 8.1035 | 0 | 2.8 | -30 | 478.2
2019-01-28 | 11:00 | 471.7 | 175.5 | 238.9627 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 32.7427 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | -30 | 471.7
2019-01-28 | 12:00 | 461.8 | 175.5 | 230.1023 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 25.1701 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | -30 | 461.8
2019-01-28 | 13:00 | 483.8 | 175.5 | 240.2624 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 14.6085 | 0 | 10.1291 | 0 | 7.2 | -30 | 483.8
2019-01-28 | 14:00 | 481.1 | 175.5 | 240.1274 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 8.3675 | 0 | 9.8051 | 0 | 5.8 | -30 | 481.1
2019-01-28 | 15:00 | 486.9 | 175.5 | 240.2937 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.9993 | 0 | 11.507 | 0 | 7.1 | -30 | 486.9
2019-01-28 | 16:00 | 484.2 | 175.5 | 240.2588 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 7.1 | -30 | 484.2
2019-01-28 | 17:00 | 490 | 175.5 | 240.3464 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 7.1 | -30 | 490
2019-01-28 | 18:00 | 480.6 | 175.5 | 240.2171 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 7 | -30 | 480.6
2019-01-28 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 239.8778 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 2.4 | -30 | 464.6
2019-01-28 | 20:00 | 451.4 | 175.5 | 239.5622 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 2.4 | -30 | 451.4
2019-01-28 | 21:00 | 436.9 | 175.5 | 232.8863 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3137 | 0 | 0 | -30 | 436.9
2019-01-28 | 22:00 | 420.8 | 175.5 | 217.0967 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | -30 | 420.8
2019-01-28 | 23:00 | 432 | 175.5 | 229.9171 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | -30 | 432
2019-01-29 | 0:00 | 429.4 | 175.5 | 226.6002 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | -30 | 429.4
2019-01-29 | 1:00 | 446.1 | 175.5 | 239.5103 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2897 | 0 | 1.1 | -30 | 446.1
2019-01-29 | 2:00 | 461.1 | 175.5 | 238.8103 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | -30 | 461.1
2019-01-29 | 3:00 | 481 | 175.5 | 240.195 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 4.2 | -30 | 481
2019-01-29 | 4:00 | 490.2 | 175.5 | 240.3621 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 4.3 | -30 | 490.2
2019-01-29 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 240.3605 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6395 | 0 | 4.3 | -30 | 487.5
2019-01-29 | 6:00 | 489.2 | 175.5 | 240.405 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.695 | 0 | 4.2 | -30 | 489.2
2019-01-29 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 238.955 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 2.3416 | 0 | 12.8034 | 0 | 0 | -30 | 472.1
2019-01-29 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 240.1463 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 15.5174 | 0 | 12.2363 | 0 | 4.4 | -30 | 481.2
2019-01-29 | 9:00 | 483 | 175.5 | 240.247 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 30.36 | 0 | 11.993 | 0 | 2.8 | -30 | 483
2019-01-29 | 10:00 | 458.3 | 175.5 | 213.8483 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 48.3985 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | -30 | 458.3
2019-01-29 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 185.6936 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 59.4254 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | -30 | 440.2
2019-01-29 | 12:00 | 409.1 | 175.5 | 160.7529 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 54.2247 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | -30 | 409.1
2019-01-29 | 13:00 | 427 | 175.5 | 184.4626 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 49.3062 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | -30 | 427
2019-01-29 | 14:00 | 438.7 | 175.5 | 213.3969 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 30.0394 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -30 | 438.7
2019-01-29 | 15:00 | 455.7 | 175.5 | 238.7103 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 7.5689 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | -30 | 455.7
2019-01-29 | 16:00 | 466.2 | 175.5 | 238.8656 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8344 | 0 | 0 | -30 | 466.2
2019-01-29 | 17:00 | 483.6 | 175.5 | 240.2326 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2674 | 0 | 5.1 | -30 | 483.6
2019-01-29 | 18:00 | 476.9 | 175.5 | 240.0708 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 4.3 | -30 | 476.9
2019-01-29 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 239.8708 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 4.3 | -30 | 467.2
2019-01-29 | 20:00 | 456.8 | 175.5 | 239.7105 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 4.2 | -30 | 456.8
2019-01-29 | 21:00 | 446.6 | 175.5 | 239.4776 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 4.3 | -30 | 446.6
2019-01-29 | 22:00 | 426.7 | 175.5 | 234.6776 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | -30 | 426.7
2019-01-29 | 23:00 | 438.8 | 175.5 | 239.4069 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 5.6 | -30 | 438.8
2019-01-30 | 0:00 | 436.8 | 175.5 | 236.9932 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | -30 | 436.8
2019-01-30 | 1:00 | 456.3 | 175.5 | 236.6498 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | -30 | 456.3
2019-01-30 | 2:00 | 472.9 | 175.5 | 240.0743 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0257 | 0 | 0.4 | -30 | 472.9
2019-01-30 | 3:00 | 487.8 | 175.5 | 240.3603 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 13.2 | -30 | 487.8
2019-01-30 | 4:00 | 487.9 | 175.5 | 240.4017 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 11.8 | -30 | 487.9
2019-01-30 | 5:00 | 485.8 | 175.5 | 240.2257 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 10.2 | -30 | 485.8
2019-01-30 | 6:00 | 495.9 | 175.5 | 240.4691 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 20.3 | -30 | 495.9
2019-01-30 | 7:00 | 471.8 | 175.5 | 238.9718 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 14.2299 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | -30 | 471.8
2019-01-30 | 8:00 | 470.4 | 175.5 | 225.492 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 44.1856 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | -30 | 470.4
2019-01-30 | 9:00 | 468.5 | 175.5 | 212.4165 | 27 | 9.4 | 3.6 | 66.7747 | 0 | 3.8088 | 0 | 0 | -30 | 468.5
2019-01-30 | 10:00 | 445.1 | 175.5 | 171.3732 | 27 | 9.4 | 3.6 | 83.608 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | -30 | 445.1
2019-01-30 | 11:00 | 435 | 175.5 | 157.5922 | 27 | 9.4 | 3.6 | 86.2356 | 0 | 5.6722 | 0 | 0 | -30 | 435
2019-01-30 | 12:00 | 416.8 | 175.5 | 158.0504 | 27 | 9.4 | 3.6 | 66.9288 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | -30 | 416.8
2019-01-30 | 13:00 | 432.2 | 175.5 | 183.8054 | 27 | 9.4 | 3.6 | 54.9534 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | -30 | 432.2
2019-01-30 | 14:00 | 426.2 | 175.5 | 194.0458 | 27 | 9.4 | 3.6 | 38.8748 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -30 | 426.2
2019-01-30 | 15:00 | 441.4 | 175.5 | 236.1766 | 31 | 9.4 | 3.6 | 9.1597 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | -30 | 441.4
2019-01-30 | 16:00 | 457 | 175.5 | 238.7122 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | -30 | 457
2019-01-30 | 17:00 | 473.7 | 175.5 | 240.0725 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 2 | -30 | 473.7
2019-01-30 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 239.9777 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7223 | 0 | 2 | -30 | 469.7
2019-01-30 | 19:00 | 458.6 | 175.5 | 239.095 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | -30 | 458.6
2019-01-30 | 20:00 | 447.3 | 175.5 | 239.1983 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -30 | 447.3
2019-01-30 | 21:00 | 439.1 | 175.5 | 236.583 | 27 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.017 | 0 | 0 | -30 | 439.1
2019-01-30 | 22:00 | 429.9 | 175.5 | 222.9051 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3949 | 0 | 0 | -30 | 429.9
2019-01-30 | 23:00 | 445.5 | 175.5 | 239.4569 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 0.6 | -30 | 445.5
2019-01-31 | 0:00 | 445.6 | 175.5 | 239.4689 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 2.6 | -30 | 445.6
2019-01-31 | 1:00 | 455.6 | 175.5 | 238.6758 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | -30 | 455.6
2019-01-31 | 2:00 | 472.9 | 175.5 | 233.9983 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5017 | 0 | 0 | -30 | 472.9
2019-01-31 | 3:00 | 494.3 | 175.5 | 240.514 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 2.8 | -30 | 494.3
2019-01-31 | 4:00 | 495.7 | 175.5 | 240.4638 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 2.8 | -30 | 495.7
2019-01-31 | 5:00 | 492.6 | 175.5 | 249.9293 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | -30 | 492.6
2019-01-31 | 6:00 | 503 | 175.5 | 250.1293 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | -30 | 503
2019-01-31 | 7:00 | 486.3 | 175.5 | 239.7673 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 5.9949 | 0 | 23.3378 | 0 | 0 | -30 | 486.3
2019-01-31 | 8:00 | 501.9 | 175.5 | 250.0928 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 26.902 | 0 | 23.9052 | 0 | 0 | -30 | 501.9
2019-01-31 | 9:00 | 497.5 | 175.5 | 227.9466 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 55.7293 | 0 | 23.8241 | 0 | 0 | -30 | 497.5
2019-01-31 | 10:00 | 471.5 | 175.5 | 187.4611 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 74.277 | 0 | 23.6619 | 0 | 0 | -30 | 471.5
2019-01-31 | 11:00 | 452.9 | 175.5 | 158.8929 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 84.8123 | 0 | 23.0948 | 0 | 0 | -30 | 452.9
2019-01-31 | 12:00 | 422.1 | 175.5 | 140.2036 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3105 | 0 | 23.9859 | 0 | 0 | -30 | 422.1
2019-01-31 | 13:00 | 448.2 | 175.5 | 184.209 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 54.1344 | 0 | 23.2566 | 0 | 0 | -30 | 448.2
2019-01-31 | 14:00 | 459.5 | 175.5 | 213.27 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 34.1782 | 0 | 22.8518 | 0 | 0 | -30 | 459.5
2019-01-31 | 15:00 | 474.2 | 175.5 | 239.0653 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 11.221 | 0 | 23.0137 | 0 | 0 | -30 | 474.2
2019-01-31 | 16:00 | 478.4 | 175.5 | 239.1601 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0933 | 0 | 22.4466 | 0 | 0 | -30 | 478.4
2019-01-31 | 17:00 | 495.8 | 175.5 | 240.4915 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6085 | 0 | 2.8 | -30 | 495.8
2019-01-31 | 18:00 | 493.7 | 175.5 | 240.4879 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 2.8 | -30 | 493.7
2019-01-31 | 19:00 | 480.5 | 175.5 | 240.1313 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0687 | 0 | 1 | -30 | 480.5
2019-01-31 | 20:00 | 470.4 | 175.5 | 239.9449 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 2.8 | -30 | 470.4
2019-01-31 | 21:00 | 459.5 | 175.5 | 239.7931 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 2.8 | -30 | 459.5
2019-01-31 | 22:00 | 446.4 | 175.5 | 234.869 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.231 | 0 | 0 | -30 | 446.4
2019-01-31 | 23:00 | 459.7 | 175.5 | 239.7827 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7173 | 0 | 2.8 | -30 | 459.7
2019-02-01 | 0:00 | 456.8 | 175.5 | 239.6783 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2217 | 0 | 2.9 | -30 | 456.8
2019-02-01 | 1:00 | 481.5 | 175.5 | 240.1353 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4647 | 0 | 14 | -30 | 481.5
2019-02-01 | 2:00 | 495.8 | 175.5 | 240.5024 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8976 | 0 | 17.6 | -30 | 495.8
2019-02-01 | 3:00 | 506.3 | 175.5 | 251.1694 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3306 | 0 | 8 | -30 | 506.3
2019-02-01 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 251.2453 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 8 | -30 | 510.6
2019-02-01 | 5:00 | 502.1 | 175.5 | 251.1116 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7884 | 0 | 8 | -30 | 502.1
2019-02-01 | 6:00 | 508.8 | 175.5 | 251.2253 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 8.1 | -30 | 508.8
2019-02-01 | 7:00 | 484.4 | 175.5 | 235.3729 | 51 | 9.4 | 3.6 | 16.2805 | 0 | 23.2466 | 0 | 0 | -30 | 484.4
2019-02-01 | 8:00 | 493.2 | 175.5 | 235.5661 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 48.1154 | 0 | 24.2185 | 0 | 0 | -30 | 493.2
2019-02-01 | 9:00 | 506 | 175.5 | 233.4541 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 62.1363 | 0 | 25.1096 | 0 | 0 | -30 | 506
2019-02-01 | 10:00 | 491.1 | 175.5 | 205.119 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 74.7473 | 0 | 25.4337 | 0 | 0 | -30 | 491.1
2019-02-01 | 11:00 | 494.8 | 175.5 | 218.2032 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 65.3631 | 0 | 25.4337 | 0 | 0 | -30 | 494.8
2019-02-01 | 12:00 | 476.9 | 175.5 | 212.4969 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 53.0075 | 0 | 25.5956 | 0 | 0 | -30 | 476.9
2019-02-01 | 13:00 | 484.2 | 175.5 | 227.478 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 45.4746 | 0 | 24.9474 | 0 | 0 | -30 | 484.2
2019-02-01 | 14:00 | 496.3 | 175.5 | 245.2572 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 31.6384 | 0 | 24.7044 | 0 | 0 | -30 | 496.3
2019-02-01 | 15:00 | 502.4 | 175.5 | 251.0825 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 9.989 | 0 | 25.0285 | 0 | 8.1 | -30 | 502.4
2019-02-01 | 16:00 | 500.9 | 175.5 | 251.05 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0026 | 0 | 24.9474 | 0 | 3.3 | -30 | 500.9
2019-02-01 | 17:00 | 516.1 | 175.5 | 251.3904 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1096 | 0 | 8 | -30 | 516.1
2019-02-01 | 18:00 | 512.9 | 175.5 | 251.4145 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7855 | 0 | 8 | -30 | 512.9
2019-02-01 | 19:00 | 500.1 | 175.5 | 251.0763 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6237 | 0 | 5.7 | -30 | 500.1
2019-02-01 | 20:00 | 493.5 | 175.5 | 251.0004 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 8 | -30 | 493.5
2019-02-01 | 21:00 | 486.7 | 175.5 | 250.8004 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 8 | -30 | 486.7
2019-02-01 | 22:00 | 473.7 | 175.5 | 250.5193 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3807 | 0 | 2.8 | -30 | 473.7
2019-02-01 | 23:00 | 489.5 | 175.5 | 250.8574 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5426 | 0 | 8 | -30 | 489.5
2019-02-02 | 0:00 | 483.6 | 175.5 | 242.1763 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6237 | 0 | 0 | -30 | 483.6
2019-02-02 | 1:00 | 500.8 | 175.5 | 246.0145 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7855 | 0 | 0 | -30 | 500.8
2019-02-02 | 2:00 | 511.1 | 175.5 | 251.2386 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4614 | 0 | 2.8 | -30 | 511.1
2019-02-02 | 3:00 | 520.1 | 175.5 | 251.4815 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2185 | 0 | 10.9 | -30 | 520.1
2019-02-02 | 4:00 | 520.9 | 175.5 | 251.5004 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 11.6 | -30 | 520.9
2019-02-02 | 5:00 | 506.7 | 175.5 | 251.2104 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4896 | 0 | 1.1 | -30 | 506.7
2019-02-02 | 6:00 | 501 | 175.5 | 250.0393 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7607 | 0 | 0 | -30 | 501
2019-02-02 | 7:00 | 481 | 175.5 | 230.8024 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9562 | 0 | 22.8414 | 0 | 0 | -30 | 481
2019-02-02 | 8:00 | 488 | 175.5 | 239.8902 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 30.0262 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | -30 | 488
2019-02-02 | 9:00 | 485.7 | 175.5 | 223.8204 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 54.7671 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | -30 | 485.7
2019-02-02 | 10:00 | 466.7 | 175.5 | 195.7935 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.741 | 0 | 23.1655 | 0 | 0 | -30 | 466.7
2019-02-02 | 11:00 | 459.3 | 175.5 | 180.853 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 69.7145 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | -30 | 459.3
2019-02-02 | 12:00 | 434.5 | 175.5 | 155.7348 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 70.1945 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | -30 | 434.5
2019-02-02 | 13:00 | 434.5 | 175.5 | 163.8856 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.4489 | 0 | 23.1655 | 0 | 0 | -30 | 434.5
2019-02-02 | 14:00 | 429.5 | 175.5 | 173.6071 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 47.5652 | 0 | 23.3277 | 0 | 0 | -30 | 429.5
2019-02-02 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 214.725 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 16.1236 | 0 | 23.6514 | 0 | 0 | -30 | 439.5
2019-02-02 | 16:00 | 447.4 | 175.5 | 226.2274 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1119 | 0 | 22.7607 | 0 | 0 | -30 | 447.4
2019-02-02 | 17:00 | 476.4 | 175.5 | 240.0534 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2466 | 0 | 2.3 | -30 | 476.4
2019-02-02 | 18:00 | 475.5 | 175.5 | 240.0775 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9225 | 0 | 2.3 | -30 | 475.5
2019-02-02 | 19:00 | 466.7 | 175.5 | 239.8205 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6795 | 0 | 2.4 | -30 | 466.7
2019-02-02 | 20:00 | 458.1 | 175.5 | 239.7964 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0036 | 0 | 2.3 | -30 | 458.1
2019-02-02 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 237.2205 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6795 | 0 | 0 | -30 | 444.9
2019-02-02 | 22:00 | 431.9 | 175.5 | 224.6253 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | -30 | 431.9
2019-02-02 | 23:00 | 446.7 | 175.5 | 238.4964 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0036 | 0 | 0 | -30 | 446.7
2019-02-03 | 0:00 | 444.8 | 175.5 | 219.4405 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0595 | 0 | 0 | -30 | 444.8
2019-02-03 | 1:00 | 458.3 | 175.5 | 222.0642 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | -30 | 458.3
2019-02-03 | 2:00 | 473.4 | 175.5 | 226.7594 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1406 | 0 | 0 | -30 | 473.4
2019-02-03 | 3:00 | 481.4 | 175.5 | 235.1642 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | -30 | 481.4
2019-02-03 | 4:00 | 481.7 | 175.5 | 237.9754 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2246 | 0 | 0 | -30 | 481.7
2019-02-03 | 5:00 | 468.4 | 175.5 | 227.9962 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0 | -30 | 468.4
2019-02-03 | 6:00 | 454.6 | 175.5 | 223.1596 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0197 | 0 | 11.4207 | 0 | 0 | -30 | 454.6
2019-02-03 | 7:00 | 419.1 | 175.5 | 185.7785 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 14.2498 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -30 | 419.1
2019-02-03 | 8:00 | 406.6 | 175.5 | 166.0921 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 48.7229 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 406.6
2019-02-03 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 136.4928 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.7952 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | -30 | 398.4
2019-02-03 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 109.651 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 84.933 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | -30 | 382.4
2019-02-03 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 94.1447 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 87.4063 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | -30 | 368.8
2019-02-03 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 95.9406 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.8964 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | -30 | 355.6
2019-02-03 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 127.0152 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6129 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | -30 | 365.5
2019-02-03 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 174.6129 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 21.9152 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | -30 | 382.4
2019-02-03 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 200.0574 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 5.2707 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | -30 | 391.2
2019-02-03 | 16:00 | 398.2 | 175.5 | 198.5992 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0 | -30 | 398.2
2019-02-03 | 17:00 | 433.5 | 175.5 | 222.7651 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8349 | 0 | 0 | -30 | 433.5
2019-02-03 | 18:00 | 438.4 | 175.5 | 222.8732 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | -30 | 438.4
2019-02-03 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 222.729 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -30 | 434.5
2019-02-03 | 20:00 | 431.3 | 175.5 | 222.666 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | -30 | 431.3
2019-02-03 | 21:00 | 418.6 | 175.5 | 218.5082 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | -30 | 418.6
2019-02-03 | 22:00 | 403.9 | 175.5 | 207.66 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -30 | 403.9
2019-02-03 | 23:00 | 423.8 | 175.5 | 222.6171 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | 0 | -30 | 423.8
2019-02-04 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 226.6982 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -30 | 423.1
2019-02-04 | 1:00 | 441.5 | 175.5 | 241.86 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -30 | 441.5
2019-02-04 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 247.0994 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8006 | 0 | 0 | -30 | 455.2
2019-02-04 | 3:00 | 464.6 | 175.5 | 247.2471 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -30 | 464.6
2019-02-04 | 4:00 | 469.7 | 175.5 | 247.3801 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7199 | 0 | 0 | -30 | 469.7
2019-02-04 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 247.2941 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2059 | 0 | 0 | -30 | 466.9
2019-02-04 | 6:00 | 467.6 | 175.5 | 247.3323 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3677 | 0 | 0 | -30 | 467.6
2019-02-04 | 7:00 | 455.4 | 175.5 | 244.4893 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6107 | 0 | 0 | -30 | 455.4
2019-02-04 | 8:00 | 474 | 175.5 | 247.5235 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 5.1606 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -30 | 474
2019-02-04 | 9:00 | 484.5 | 175.5 | 241.1917 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0205 | 0 | 11.9878 | 0 | 0 | -30 | 484.5
2019-02-04 | 10:00 | 475.4 | 175.5 | 242.1182 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8021 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -30 | 475.4
2019-02-04 | 11:00 | 469 | 175.5 | 224.4205 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.1838 | 0 | 17.4957 | 0 | 0 | -30 | 469
2019-02-04 | 12:00 | 446.2 | 175.5 | 192.2238 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 47.4497 | 0 | 21.6265 | 0 | 0 | -30 | 446.2
2019-02-04 | 13:00 | 449.8 | 175.5 | 191.3415 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 51.6079 | 0 | 21.9506 | 0 | 0 | -30 | 449.8
2019-02-04 | 14:00 | 448.4 | 175.5 | 203.8942 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 38.2222 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | -30 | 448.4
2019-02-04 | 15:00 | 475.4 | 175.5 | 233.6922 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 16.1901 | 0 | 22.5177 | 0 | 0 | -30 | 475.4
2019-02-04 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 245.4899 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0.6394 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | -30 | 484.9
2019-02-04 | 17:00 | 502.1 | 175.5 | 252.1675 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | -30 | 502.1
2019-02-04 | 18:00 | 500.4 | 175.5 | 251.3863 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8137 | 0 | 0 | -30 | 500.4
2019-02-04 | 19:00 | 488.1 | 175.5 | 247.7916 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4084 | 0 | 0 | -30 | 488.1
2019-02-04 | 20:00 | 477.7 | 175.5 | 247.5775 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9225 | 0 | 0 | -30 | 477.7
2019-02-04 | 21:00 | 469.4 | 175.5 | 247.3293 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | -30 | 469.4
2019-02-04 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 231.4627 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1373 | 0 | 0 | -30 | 444.1
2019-02-04 | 23:00 | 454.6 | 175.5 | 245.2386 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4614 | 0 | 0 | -30 | 454.6
2019-02-05 | 0:00 | 448 | 175.5 | 239.3675 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | -30 | 448
2019-02-05 | 1:00 | 462.9 | 175.5 | 247.6534 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2466 | 0 | 0 | -30 | 462.9
2019-02-05 | 2:00 | 478.2 | 175.5 | 251.7446 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -30 | 478.2
2019-02-05 | 3:00 | 489.2 | 175.5 | 251.9723 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3277 | 0 | 0 | -30 | 489.2
2019-02-05 | 4:00 | 490.6 | 175.5 | 251.9446 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -30 | 490.6
2019-02-05 | 5:00 | 489.2 | 175.5 | 251.8875 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | -30 | 489.2
2019-02-05 | 6:00 | 496.9 | 175.5 | 252.0595 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5569 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | -30 | 496.9
2019-02-05 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 221.2857 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 21.3118 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | -30 | 472.1
2019-02-05 | 8:00 | 468.2 | 175.5 | 207.3687 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 54.4666 | 0 | 21.4647 | 0 | 0 | -30 | 468.2
2019-02-05 | 9:00 | 460.6 | 175.5 | 180.2287 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 74.8166 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -30 | 460.6
2019-02-05 | 10:00 | 447.6 | 175.5 | 163.0338 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 80.1456 | 0 | 19.5206 | 0 | 0 | -30 | 447.6
2019-02-05 | 11:00 | 441.2 | 175.5 | 152.1775 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 85.7357 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | -30 | 441.2
2019-02-05 | 12:00 | 417.8 | 175.5 | 146.2358 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 71.1127 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | -30 | 417.8
2019-02-05 | 13:00 | 444.8 | 175.5 | 184.9046 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.9828 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | -30 | 444.8
2019-02-05 | 14:00 | 459.2 | 175.5 | 221.9597 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 30.2084 | 0 | 13.9319 | 0 | 0 | -30 | 459.2
2019-02-05 | 15:00 | 477.9 | 175.5 | 241.6056 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 5.4155 | 0 | 12.8789 | 0 | 0 | -30 | 477.9
2019-02-05 | 16:00 | 491.5 | 175.5 | 251.9231 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | -30 | 491.5
2019-02-05 | 17:00 | 509 | 175.5 | 267.8564 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 0.5 | -30 | 509
2019-02-05 | 18:00 | 505.2 | 175.5 | 264.6371 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 0 | -30 | 505.2
2019-02-05 | 19:00 | 486.1 | 175.5 | 251.7934 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -30 | 486.1
2019-02-05 | 20:00 | 475.8 | 175.5 | 251.5914 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3086 | 0 | 0 | -30 | 475.8
2019-02-05 | 21:00 | 465.5 | 175.5 | 251.4191 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2809 | 0 | 0 | -30 | 465.5
2019-02-05 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 238.8203 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -30 | 438.8
2019-02-05 | 23:00 | 445.6 | 175.5 | 248.9412 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 0 | -30 | 445.6
2019-02-06 | 0:00 | 440.9 | 175.5 | 245.029 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -30 | 440.9
2019-02-06 | 1:00 | 461.4 | 175.5 | 266.1551 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 0 | -30 | 461.4
2019-02-06 | 2:00 | 475.4 | 175.5 | 267.137 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 6.6 | -30 | 475.4
2019-02-06 | 3:00 | 486.9 | 175.5 | 277.7992 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0.2 | -30 | 486.9
2019-02-06 | 4:00 | 493.2 | 175.5 | 278.0611 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 0.1 | -30 | 493.2
2019-02-06 | 5:00 | 497.8 | 175.5 | 274.851 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | -30 | 497.8
2019-02-06 | 6:00 | 514.6 | 175.5 | 278.451 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 3.2 | -30 | 514.6
2019-02-06 | 7:00 | 502.7 | 175.5 | 277.3344 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6877 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | -30 | 502.7
2019-02-06 | 8:00 | 521.4 | 175.5 | 278.5233 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 8.0177 | 0 | 3.159 | 0 | 1.1 | -30 | 521.4
2019-02-06 | 9:00 | 529.2 | 175.5 | 278.6847 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 16.9663 | 0 | 2.349 | 0 | 0.1 | -30 | 529.2
2019-02-06 | 10:00 | 514.2 | 175.5 | 269.1688 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 21.8252 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | -30 | 514.2
2019-02-06 | 11:00 | 501.9 | 175.5 | 275.6854 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 22.3327 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | -30 | 501.9
2019-02-06 | 12:00 | 471.6 | 175.5 | 256.7506 | 30 | 9.4 | 3.6 | 24.0004 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | -30 | 471.6
2019-02-06 | 13:00 | 481.5 | 175.5 | 267.5962 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 20.036 | 0 | 2.2678 | 0 | 0 | -30 | 481.5
2019-02-06 | 14:00 | 480.5 | 175.5 | 267.2581 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 11.3829 | 0 | 3.159 | 0 | 5.3 | -30 | 480.5
2019-02-06 | 15:00 | 485.7 | 175.5 | 267.3306 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 4.3775 | 0 | 2.5919 | 0 | 8 | -30 | 485.7
2019-02-06 | 16:00 | 483.6 | 175.5 | 267.3029 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 4.1 | -30 | 483.6
2019-02-06 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 267.6169 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 8 | -30 | 499.3
2019-02-06 | 18:00 | 496.1 | 175.5 | 267.5551 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 8 | -30 | 496.1
2019-02-06 | 19:00 | 481 | 175.5 | 267.1792 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 4.1 | -30 | 481
2019-02-06 | 20:00 | 472.7 | 175.5 | 267.1599 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2401 | 0 | 8 | -30 | 472.7
2019-02-06 | 21:00 | 470.7 | 175.5 | 267.0699 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 10.1 | -30 | 470.7
2019-02-06 | 22:00 | 459 | 175.5 | 265.4221 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | -30 | 459
2019-02-06 | 23:00 | 477.9 | 175.5 | 277.3221 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | -30 | 477.9
2019-02-07 | 0:00 | 466.1 | 175.5 | 272.451 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | -30 | 466.1
2019-02-07 | 1:00 | 483.4 | 175.5 | 277.8559 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 0.3 | -30 | 483.4
2019-02-07 | 2:00 | 498.9 | 175.5 | 278.0799 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 4.9 | -30 | 498.9
2019-02-07 | 3:00 | 505.1 | 175.5 | 278.2611 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 4.8 | -30 | 505.1
2019-02-07 | 4:00 | 506.5 | 175.5 | 278.1992 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 4.9 | -30 | 506.5
2019-02-07 | 5:00 | 498.2 | 175.5 | 278.137 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 4.8 | -30 | 498.2
2019-02-07 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 278.2559 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 4.8 | -30 | 502.7
2019-02-07 | 7:00 | 485.7 | 175.5 | 274.2412 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 3.7387 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -30 | 485.7
2019-02-07 | 8:00 | 499.5 | 175.5 | 278.0419 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 14.4851 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | -30 | 499.5
2019-02-07 | 9:00 | 515.8 | 175.5 | 278.4565 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 14.4705 | 0 | 2.673 | 0 | 4.9 | -30 | 515.8
2019-02-07 | 10:00 | 516.6 | 175.5 | 278.4493 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 17.9017 | 0 | 2.349 | 0 | 4.9 | -30 | 516.6
2019-02-07 | 11:00 | 519.7 | 175.5 | 278.4851 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6278 | 0 | 2.1871 | 0 | 5 | -30 | 519.7
2019-02-07 | 12:00 | 491.2 | 175.5 | 268.6201 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 15.2358 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | -30 | 491.2
2019-02-07 | 13:00 | 506 | 175.5 | 278.2553 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 9.2006 | 0 | 1.9441 | 0 | 4.8 | -30 | 506
2019-02-07 | 14:00 | 508 | 175.5 | 278.3104 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 3.9166 | 0 | 2.673 | 0 | 4.9 | -30 | 508
2019-02-07 | 15:00 | 510.7 | 175.5 | 278.3578 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 1.3784 | 0 | 3.5638 | 0 | 4.8 | -30 | 510.7
2019-02-07 | 16:00 | 493.5 | 175.5 | 277.9832 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 0.9 | -30 | 493.5
2019-02-07 | 17:00 | 506.8 | 175.5 | 278.1853 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3147 | 0 | 7 | -30 | 506.8
2019-02-07 | 18:00 | 505.5 | 175.5 | 278.1934 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 7 | -30 | 505.5
2019-02-07 | 19:00 | 494.4 | 175.5 | 278.0332 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7668 | 0 | 1.2 | -30 | 494.4
2019-02-07 | 20:00 | 493.4 | 175.5 | 278.0606 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4394 | 0 | 4.1 | -30 | 493.4
2019-02-07 | 21:00 | 491.3 | 175.5 | 277.9035 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 3.4 | -30 | 491.3
2019-02-07 | 22:00 | 475.9 | 175.5 | 264.3642 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | -30 | 475.9
2019-02-07 | 23:00 | 496.1 | 175.5 | 284.9172 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6828 | 0 | 0 | -30 | 496.1
2019-02-08 | 0:00 | 486.2 | 175.5 | 274.3453 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -30 | 486.2
2019-02-08 | 1:00 | 504 | 175.5 | 287.8446 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -30 | 504
2019-02-08 | 2:00 | 522.6 | 175.5 | 289.1016 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5984 | 0 | 5.3 | -30 | 522.6
2019-02-08 | 3:00 | 532.5 | 175.5 | 289.2735 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6265 | 0 | 6 | -30 | 532.5
2019-02-08 | 4:00 | 535.2 | 175.5 | 289.3453 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 6 | -30 | 535.2
2019-02-08 | 5:00 | 529.1 | 175.5 | 289.2735 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6265 | 0 | 6 | -30 | 529.1
2019-02-08 | 6:00 | 529.1 | 175.5 | 289.2116 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7884 | 0 | 6.1 | -30 | 529.1
2019-02-08 | 7:00 | 518.7 | 175.5 | 287.7983 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 7.7892 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | -30 | 518.7
2019-02-08 | 8:00 | 544.6 | 175.5 | 289.5098 | 48 | 9.4 | 3.6 | 23.0877 | 0 | 21.3025 | 0 | 4.2 | -30 | 544.6
2019-02-08 | 9:00 | 565.3 | 175.5 | 289.9748 | 58 | 9.4 | 3.6 | 31.8894 | 0 | 20.7358 | 0 | 6.2 | -30 | 565.3
2019-02-08 | 10:00 | 563.2 | 175.5 | 289.9549 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 37.7093 | 0 | 20.7358 | 0 | 6.2 | -30 | 563.2
2019-02-08 | 11:00 | 557.8 | 175.5 | 289.8277 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 42.1895 | 0 | 19.6828 | 0 | 6.3 | -30 | 557.8
2019-02-08 | 12:00 | 534.8 | 175.5 | 278.3879 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3574 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -30 | 534.8
2019-02-08 | 13:00 | 550.1 | 175.5 | 289.6501 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 21.5193 | 0 | 20.3306 | 0 | 6.2 | -30 | 550.1
2019-02-08 | 14:00 | 542.3 | 175.5 | 289.4716 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 21.3508 | 0 | 19.2776 | 0 | 6.1 | -30 | 542.3
2019-02-08 | 15:00 | 537.2 | 175.5 | 289.3362 | 54 | 9.4 | 3.6 | 11.2011 | 0 | 18.0627 | 0 | 6.1 | -30 | 537.2
2019-02-08 | 16:00 | 516.6 | 175.5 | 288.88 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0.3203 | 0 | 16.1997 | 0 | 0.7 | -30 | 516.6
2019-02-08 | 17:00 | 532.1 | 175.5 | 289.1914 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3086 | 0 | 6.1 | -30 | 532.1
2019-02-08 | 18:00 | 529.1 | 175.5 | 289.2721 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2279 | 0 | 6 | -30 | 529.1
2019-02-08 | 19:00 | 514.7 | 175.5 | 288.9673 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6327 | 0 | 2.5 | -30 | 514.7
2019-02-08 | 20:00 | 513.2 | 175.5 | 288.9452 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 6 | -30 | 513.2
2019-02-08 | 21:00 | 508.2 | 175.5 | 288.813 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 6.1 | -30 | 508.2
2019-02-08 | 22:00 | 494 | 175.5 | 280.1042 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | -30 | 494
2019-02-08 | 23:00 | 517.5 | 175.5 | 289.015 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 6.1 | -30 | 517.5
2019-02-09 | 0:00 | 508.9 | 175.5 | 281.9302 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -30 | 508.9
2019-02-09 | 1:00 | 525.1 | 175.5 | 287.5302 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -30 | 525.1
2019-02-09 | 2:00 | 541.3 | 175.5 | 289.3872 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9128 | 0 | 13.1 | -30 | 541.3
2019-02-09 | 3:00 | 550.1 | 175.5 | 289.6491 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 21.8 | -30 | 550.1
2019-02-09 | 4:00 | 550.2 | 175.5 | 289.6262 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 23.3 | -30 | 550.2
2019-02-09 | 5:00 | 537.4 | 175.5 | 289.278 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 10.2 | -30 | 537.4
2019-02-09 | 6:00 | 526.1 | 175.5 | 289.1414 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2607 | 0 | 4.6979 | 0 | 1.7 | -30 | 526.1
2019-02-09 | 7:00 | 504.9 | 175.5 | 266.5596 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 15.3566 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | -30 | 504.9
2019-02-09 | 8:00 | 516.1 | 175.5 | 281.7497 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 38.2994 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -30 | 516.1
2019-02-09 | 9:00 | 517.4 | 175.5 | 269.0504 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 57.6176 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -30 | 517.4
2019-02-09 | 10:00 | 500 | 175.5 | 241.7014 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 67.0806 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | -30 | 500
2019-02-09 | 11:00 | 496.4 | 175.5 | 237.7533 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 66.295 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | -30 | 496.4
2019-02-09 | 12:00 | 482.9 | 175.5 | 233.6522 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 56.9628 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 482.9
2019-02-09 | 13:00 | 476.1 | 175.5 | 238.7485 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 46.2817 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -30 | 476.1
2019-02-09 | 14:00 | 464.2 | 175.5 | 237.1103 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 35.9388 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -30 | 464.2
2019-02-09 | 15:00 | 466.3 | 175.5 | 253.8948 | 30 | 9.4 | 3.6 | 18.1543 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -30 | 466.3
2019-02-09 | 16:00 | 463.6 | 175.5 | 263.2185 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2354 | 0 | 5.3461 | 0 | 0 | -30 | 463.6
2019-02-09 | 17:00 | 491.6 | 175.5 | 277.9021 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 4.1 | -30 | 491.6
2019-02-09 | 18:00 | 499.8 | 175.5 | 278.0832 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 4.1 | -30 | 499.8
2019-02-09 | 19:00 | 490.6 | 175.5 | 277.9591 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 4.1 | -30 | 490.6
2019-02-09 | 20:00 | 488.5 | 175.5 | 277.921 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 4.1 | -30 | 488.5
2019-02-09 | 21:00 | 482.1 | 175.5 | 277.7591 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 4.1 | -30 | 482.1
2019-02-09 | 22:00 | 466.3 | 175.5 | 269.1921 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5079 | 0 | 0 | -30 | 466.3
2019-02-09 | 23:00 | 485.7 | 175.5 | 277.821 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 4.1 | -30 | 485.7
2019-02-10 | 0:00 | 478.7 | 175.5 | 253.421 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | -30 | 478.7
2019-02-10 | 1:00 | 503.7 | 175.5 | 266.3732 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | -30 | 503.7
2019-02-10 | 2:00 | 528.4 | 175.5 | 269.2302 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 20.6 | -30 | 528.4
2019-02-10 | 3:00 | 535.3 | 175.5 | 269.3551 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 29.4 | -30 | 535.3
2019-02-10 | 4:00 | 529.8 | 175.5 | 269.3029 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 24.6 | -30 | 529.8
2019-02-10 | 5:00 | 517.1 | 175.5 | 269.0029 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 12.2 | -30 | 517.1
2019-02-10 | 6:00 | 498.6 | 175.5 | 264.3704 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5276 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | -30 | 498.6
2019-02-10 | 7:00 | 468.4 | 175.5 | 231.2058 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 17.7822 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | -30 | 468.4
2019-02-10 | 8:00 | 464.2 | 175.5 | 231.9422 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.9029 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -30 | 464.2
2019-02-10 | 9:00 | 459.6 | 175.5 | 212.1448 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.8854 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -30 | 459.6
2019-02-10 | 10:00 | 443.1 | 175.5 | 183.388 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 68.0081 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | -30 | 443.1
2019-02-10 | 11:00 | 430 | 175.5 | 162.6329 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.9094 | 0 | 9.5577 | 0 | 0 | -30 | 430
2019-02-10 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 148.7603 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.666 | 0 | 12.4737 | 0 | 0 | -30 | 418.8
2019-02-10 | 13:00 | 411.9 | 175.5 | 154.5073 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.2118 | 0 | 16.2809 | 0 | 0 | -30 | 411.9
2019-02-10 | 14:00 | 411.2 | 175.5 | 167.0475 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.3239 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | -30 | 411.2
2019-02-10 | 15:00 | 420.6 | 175.5 | 201.0927 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 19.2176 | 0 | 15.3897 | 0 | 0 | -30 | 420.6
2019-02-10 | 16:00 | 425.3 | 175.5 | 224.188 | 29 | 9.4 | 3.6 | 0.4901 | 0 | 13.1219 | 0 | 0 | -30 | 425.3
2019-02-10 | 17:00 | 463.9 | 175.5 | 254.2934 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -30 | 463.9
2019-02-10 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 256.5841 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -30 | 475.3
2019-02-10 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 256.4612 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6388 | 0 | 0 | -30 | 471.4
2019-02-10 | 20:00 | 471.6 | 175.5 | 256.46 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -30 | 471.6
2019-02-10 | 21:00 | 463.3 | 175.5 | 255.8074 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3926 | 0 | 0 | -30 | 463.3
2019-02-10 | 22:00 | 449.6 | 175.5 | 247.2652 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 0 | -30 | 449.6
2019-02-10 | 23:00 | 467.1 | 175.5 | 255.8182 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8818 | 0 | 0 | -30 | 467.1
2019-02-11 | 0:00 | 466.2 | 175.5 | 253.1423 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 0 | -30 | 466.2
2019-02-11 | 1:00 | 485.9 | 175.5 | 257.0512 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4488 | 0 | 0 | -30 | 485.9
2019-02-11 | 2:00 | 512.6 | 175.5 | 268.9371 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 4.3 | -30 | 512.6
2019-02-11 | 3:00 | 516.8 | 175.5 | 268.9793 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4207 | 0 | 7 | -30 | 516.8
2019-02-11 | 4:00 | 514.8 | 175.5 | 268.9323 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3677 | 0 | 6.1 | -30 | 514.8
2019-02-11 | 5:00 | 506.1 | 175.5 | 268.8001 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 1.4 | -30 | 506.1
2019-02-11 | 6:00 | 493.2 | 175.5 | 261.4478 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4294 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | -30 | 493.2
2019-02-11 | 7:00 | 464.9 | 175.5 | 228.4343 | 51 | 9.4 | 3.6 | 21.1337 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -30 | 464.9
2019-02-11 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 218.9377 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 51.1455 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | -30 | 457.7
2019-02-11 | 9:00 | 450.1 | 175.5 | 188.2788 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 73.0703 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -30 | 450.1
2019-02-11 | 10:00 | 435.2 | 175.5 | 163.1352 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 82.828 | 0 | 6.2368 | 0 | 0 | -30 | 435.2
2019-02-11 | 11:00 | 422.5 | 175.5 | 142.7967 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 89.6564 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -30 | 422.5
2019-02-11 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 132.8455 | 25 | 9.4 | 3.6 | 82.5365 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | -30 | 405.2
2019-02-11 | 13:00 | 404.3 | 175.5 | 143.9674 | 25 | 9.4 | 3.6 | 70.8387 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -30 | 404.3
2019-02-11 | 14:00 | 409.6 | 175.5 | 176.0198 | 25 | 9.4 | 3.6 | 46.0305 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | -30 | 409.6
2019-02-11 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 206.7394 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 22.8205 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | -30 | 416.8
2019-02-11 | 16:00 | 432.3 | 175.5 | 232.7971 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0.748 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -30 | 432.3
2019-02-11 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 257.6202 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4798 | 0 | 1.4 | -30 | 472.8
2019-02-11 | 18:00 | 482.3 | 175.5 | 257.7343 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 1.4 | -30 | 482.3
2019-02-11 | 19:00 | 475.9 | 175.5 | 257.6061 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9939 | 0 | 1.4 | -30 | 475.9
2019-02-11 | 20:00 | 473.7 | 175.5 | 257.6162 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 1.4 | -30 | 473.7
2019-02-11 | 21:00 | 461.9 | 175.5 | 257.3732 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 1.4 | -30 | 461.9
2019-02-11 | 22:00 | 442.1 | 175.5 | 246.6961 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | -30 | 442.1
2019-02-11 | 23:00 | 456.4 | 175.5 | 257.2242 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7758 | 0 | 2.8 | -30 | 456.4
2019-02-12 | 0:00 | 459.4 | 175.5 | 261.4861 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 0 | -30 | 459.4
2019-02-12 | 1:00 | 477.8 | 175.5 | 268.2913 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2087 | 0 | 1.1 | -30 | 477.8
2019-02-12 | 2:00 | 493.3 | 175.5 | 265.115 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 493.3
2019-02-12 | 3:00 | 516.3 | 175.5 | 268.9491 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 9.3 | -30 | 516.3
2019-02-12 | 4:00 | 520.2 | 175.5 | 269.0973 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 13.7 | -30 | 520.2
2019-02-12 | 5:00 | 515.1 | 175.5 | 268.935 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 8.6 | -30 | 515.1
2019-02-12 | 6:00 | 517.2 | 175.5 | 268.9885 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6088 | 0 | 5.1027 | 0 | 10.2 | -30 | 517.2
2019-02-12 | 7:00 | 496.7 | 175.5 | 253.7568 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 19.1923 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | -30 | 496.7
2019-02-12 | 8:00 | 488.2 | 175.5 | 244.586 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 50.6523 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | -30 | 488.2
2019-02-12 | 9:00 | 474.8 | 175.5 | 201.931 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 77.3154 | 0 | 10.8536 | 0 | 0 | -30 | 474.8
2019-02-12 | 10:00 | 474.2 | 175.5 | 202.9806 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 73.9646 | 0 | 12.5548 | 0 | 0 | -30 | 474.2
2019-02-12 | 11:00 | 470.1 | 175.5 | 194.2065 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 78.7198 | 0 | 12.4737 | 0 | 0 | -30 | 470.1
2019-02-12 | 12:00 | 458.1 | 175.5 | 190.9581 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 70.4401 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -30 | 458.1
2019-02-12 | 13:00 | 478.2 | 175.5 | 219.8431 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 62.7081 | 0 | 10.4488 | 0 | 0 | -30 | 478.2
2019-02-12 | 14:00 | 484.5 | 175.5 | 251.031 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 36.9214 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | -30 | 484.5
2019-02-12 | 15:00 | 485 | 175.5 | 268.3088 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 14.6443 | 0 | 7.0469 | 0 | 0.9 | -30 | 485
2019-02-12 | 16:00 | 486.8 | 175.5 | 261.6361 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0.7789 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 486.8
2019-02-12 | 17:00 | 508.2 | 175.5 | 268.868 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 5 | -30 | 508.2
2019-02-12 | 18:00 | 509 | 175.5 | 268.8861 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 5 | -30 | 509
2019-02-12 | 19:00 | 497.1 | 175.5 | 268.566 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 1.8 | -30 | 497.1
2019-02-12 | 20:00 | 488.4 | 175.5 | 268.4941 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2059 | 0 | 7.1 | -30 | 488.4
2019-02-12 | 21:00 | 477.5 | 175.5 | 268.2841 | 34.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0159 | 0 | 5.6 | -30 | 477.5
2019-02-12 | 22:00 | 458 | 175.5 | 257.1701 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5299 | 0 | 0 | -30 | 458
2019-02-12 | 23:00 | 470.7 | 175.5 | 268.0512 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4488 | 0 | 1.4 | -30 | 470.7
2019-02-13 | 0:00 | 467.2 | 175.5 | 260.4082 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | -30 | 467.2
2019-02-13 | 1:00 | 488.8 | 175.5 | 268.4383 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2617 | 0 | 2.1 | -30 | 488.8
2019-02-13 | 2:00 | 501.5 | 175.5 | 268.6431 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8569 | 0 | 5 | -30 | 501.5
2019-02-13 | 3:00 | 511.4 | 175.5 | 268.9001 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 4.9 | -30 | 511.4
2019-02-13 | 4:00 | 513 | 175.5 | 268.9102 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2898 | 0 | 5 | -30 | 513
2019-02-13 | 5:00 | 512 | 175.5 | 268.829 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 5 | -30 | 512
2019-02-13 | 6:00 | 524.8 | 175.5 | 269.2054 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8188 | 0 | 7.7758 | 0 | 13.8 | -30 | 524.8
2019-02-13 | 7:00 | 510.5 | 175.5 | 263.1527 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 20.1052 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | -30 | 510.5
2019-02-13 | 8:00 | 511.7 | 175.5 | 255.0233 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3298 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -30 | 511.7
2019-02-13 | 9:00 | 495.3 | 175.5 | 229.1386 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 74.3764 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 495.3
2019-02-13 | 10:00 | 482.8 | 175.5 | 212.2839 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 78.1644 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | -30 | 482.8
2019-02-13 | 11:00 | 480.5 | 175.5 | 205.2573 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.9999 | 0 | 8.3428 | 0 | 0 | -30 | 480.5
2019-02-13 | 12:00 | 453.8 | 175.5 | 192.4222 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 66.9061 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -30 | 453.8
2019-02-13 | 13:00 | 466.8 | 175.5 | 215.183 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 57.3071 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | -30 | 466.8
2019-02-13 | 14:00 | 468.9 | 175.5 | 223.3022 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 46.906 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | -30 | 468.9
2019-02-13 | 15:00 | 479.9 | 175.5 | 260.6137 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 18.4146 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -30 | 479.9
2019-02-13 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 265.2666 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0.6576 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -30 | 485.1
2019-02-13 | 17:00 | 504.7 | 175.5 | 268.7142 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 5 | -30 | 504.7
2019-02-13 | 18:00 | 506.1 | 175.5 | 268.7901 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 4.9 | -30 | 506.1
2019-02-13 | 19:00 | 494.5 | 175.5 | 268.5423 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 2.9 | -30 | 494.5
2019-02-13 | 20:00 | 489.5 | 175.5 | 268.4082 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 5 | -30 | 489.5
2019-02-13 | 21:00 | 483.1 | 175.5 | 268.3982 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 4.9 | -30 | 483.1
2019-02-13 | 22:00 | 469.8 | 175.5 | 263.9741 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 0 | -30 | 469.8
2019-02-13 | 23:00 | 488.4 | 175.5 | 268.4371 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 5 | -30 | 488.4
2019-02-14 | 0:00 | 482.6 | 175.5 | 259.4331 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 0 | -30 | 482.6
2019-02-14 | 1:00 | 502 | 175.5 | 268.7013 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 1.4 | -30 | 502
2019-02-14 | 2:00 | 518.6 | 175.5 | 269.0732 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 10 | -30 | 518.6
2019-02-14 | 3:00 | 527.9 | 175.5 | 269.225 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 18.5 | -30 | 527.9
2019-02-14 | 4:00 | 529.8 | 175.5 | 269.2491 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 20.7 | -30 | 529.8
2019-02-14 | 5:00 | 524.9 | 175.5 | 269.1872 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9128 | 0 | 15.7 | -30 | 524.9
2019-02-14 | 6:00 | 527.4 | 175.5 | 269.124 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0.448 | 0 | 7.128 | 0 | 16.6 | -30 | 527.4
2019-02-14 | 7:00 | 510.5 | 175.5 | 260.5556 | 63 | 9.4 | 3.6 | 20.4257 | 0 | 8.0187 | 0 | 0 | -30 | 510.5
2019-02-14 | 8:00 | 519.2 | 175.5 | 266.8695 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 44.1776 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -30 | 519.2
2019-02-14 | 9:00 | 517.2 | 175.5 | 257.8486 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 59.8985 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -30 | 517.2
2019-02-14 | 10:00 | 500.8 | 175.5 | 241.6517 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 64.5525 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | -30 | 500.8
2019-02-14 | 11:00 | 488.8 | 175.5 | 221.4294 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 70.7499 | 0 | 11.4207 | 0 | 0 | -30 | 488.8
2019-02-14 | 12:00 | 453.3 | 175.5 | 194.4 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 58.8633 | 0 | 14.3367 | 0 | 0 | -30 | 453.3
2019-02-14 | 13:00 | 469.5 | 175.5 | 217.0484 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 50.876 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -30 | 469.5
2019-02-14 | 14:00 | 472.4 | 175.5 | 233.418 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 33.9963 | 0 | 16.6857 | 0 | 0 | -30 | 472.4
2019-02-14 | 15:00 | 482 | 175.5 | 257.2416 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3679 | 0 | 17.0905 | 0 | 0 | -30 | 482
2019-02-14 | 16:00 | 480.8 | 175.5 | 263.1213 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0.13 | 0 | 18.5487 | 0 | 0 | -30 | 480.8
2019-02-14 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 268.7035 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 1.4 | -30 | 499.3
2019-02-14 | 18:00 | 503.8 | 175.5 | 268.7132 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 1.5 | -30 | 503.8
2019-02-14 | 19:00 | 492 | 175.5 | 268.4284 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 1.4 | -30 | 492
2019-02-14 | 20:00 | 485.8 | 175.5 | 268.3363 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6637 | 0 | 1.5 | -30 | 485.8
2019-02-14 | 21:00 | 481.5 | 175.5 | 268.2331 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 1.5 | -30 | 481.5
2019-02-14 | 22:00 | 461.2 | 175.5 | 257.3813 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0187 | 0 | 4.8 | -30 | 461.2
2019-02-14 | 23:00 | 473.3 | 175.5 | 257.6612 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6388 | 0 | 14.1 | -30 | 473.3
2019-02-15 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 243.8452 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 0 | -30 | 461.9
2019-02-15 | 1:00 | 477.5 | 175.5 | 240.9284 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 0 | -30 | 477.5
2019-02-15 | 2:00 | 497.6 | 175.5 | 249.6292 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 0 | -30 | 497.6
2019-02-15 | 3:00 | 506.9 | 175.5 | 258.2111 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 1.5 | -30 | 506.9
2019-02-15 | 4:00 | 504 | 175.5 | 258.2774 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8226 | 0 | 0 | -30 | 504
2019-02-15 | 5:00 | 499.3 | 175.5 | 252.3621 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0379 | 0 | 0 | -30 | 499.3
2019-02-15 | 6:00 | 501.6 | 175.5 | 252.5883 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1019 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | -30 | 501.6
2019-02-15 | 7:00 | 476 | 175.5 | 222.0768 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 20.7894 | 0 | 17.3338 | 0 | 0 | -30 | 476
2019-02-15 | 8:00 | 478.4 | 175.5 | 225.2485 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.1699 | 0 | 17.9816 | 0 | 0 | -30 | 478.4
2019-02-15 | 9:00 | 475.4 | 175.5 | 206.9828 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 69.0805 | 0 | 14.3367 | 0 | 0 | -30 | 475.4
2019-02-15 | 10:00 | 456.8 | 175.5 | 182.9547 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 74.8327 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | -30 | 456.8
2019-02-15 | 11:00 | 450.4 | 175.5 | 175.366 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 76.7503 | 0 | 13.2837 | 0 | 0 | -30 | 450.4
2019-02-15 | 12:00 | 423.7 | 175.5 | 159.8837 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 65.9374 | 0 | 12.8789 | 0 | 0 | -30 | 423.7
2019-02-15 | 13:00 | 442.5 | 175.5 | 190.1115 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 53.4566 | 0 | 13.9319 | 0 | 0 | -30 | 442.5
2019-02-15 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 219.3733 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 31.1518 | 0 | 14.1749 | 0 | 0 | -30 | 449.7
2019-02-15 | 15:00 | 456.9 | 175.5 | 242.4725 | 27 | 9.4 | 3.6 | 15.4008 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | -30 | 456.9
2019-02-15 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 237.2003 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5899 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | -30 | 462.4
2019-02-15 | 17:00 | 482.1 | 175.5 | 245.3143 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6857 | 0 | 0 | -30 | 482.1
2019-02-15 | 18:00 | 478.9 | 175.5 | 245.3332 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7668 | 0 | 0 | -30 | 478.9
2019-02-15 | 19:00 | 466.2 | 175.5 | 242.6714 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | -30 | 466.2
2019-02-15 | 20:00 | 455.9 | 175.5 | 244.7862 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -30 | 455.9
2019-02-15 | 21:00 | 446.9 | 175.5 | 242.2862 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -30 | 446.9
2019-02-15 | 22:00 | 430.3 | 175.5 | 228.9304 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7696 | 0 | 0 | -30 | 430.3
2019-02-15 | 23:00 | 444.3 | 175.5 | 242.4552 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7448 | 0 | 0 | -30 | 444.3
2019-02-16 | 0:00 | 434.7 | 175.5 | 220.1652 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 0 | -30 | 434.7
2019-02-16 | 1:00 | 453 | 175.5 | 229.0042 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | -30 | 453
2019-02-16 | 2:00 | 465.5 | 175.5 | 230.2001 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | -30 | 465.5
2019-02-16 | 3:00 | 479.4 | 175.5 | 242.815 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 479.4
2019-02-16 | 4:00 | 477.2 | 175.5 | 240.5343 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | -30 | 477.2
2019-02-16 | 5:00 | 473.7 | 175.5 | 237.925 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | -30 | 473.7
2019-02-16 | 6:00 | 466.9 | 175.5 | 232.1834 | 71 | 9.4 | 3.6 | 1.0046 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | -30 | 466.9
2019-02-16 | 7:00 | 443.7 | 175.5 | 212.9004 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5266 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | -30 | 443.7
2019-02-16 | 8:00 | 451.8 | 175.5 | 230.0942 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 26.3239 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | -30 | 451.8
2019-02-16 | 9:00 | 440 | 175.5 | 198.9634 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 54.8788 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | -30 | 440
2019-02-16 | 10:00 | 408.1 | 175.5 | 140.5577 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.2222 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | -30 | 408.1
2019-02-16 | 11:00 | 397.9 | 175.5 | 129.4354 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 80.5245 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | -30 | 397.9
2019-02-16 | 12:00 | 384.2 | 175.5 | 120.1404 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 73.8517 | 0 | 5.5079 | 0 | 0 | -30 | 384.2
2019-02-16 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 150.7148 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 57.5472 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | -30 | 400.9
2019-02-16 | 14:00 | 404.9 | 175.5 | 169.1142 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 41.9329 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -30 | 404.9
2019-02-16 | 15:00 | 406.8 | 175.5 | 191.6734 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 21.1926 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | -30 | 406.8
2019-02-16 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 208.1103 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 1.5831 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -30 | 416.7
2019-02-16 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 229.9203 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -30 | 449.6
2019-02-16 | 18:00 | 455.2 | 175.5 | 230.0203 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | -30 | 455.2
2019-02-16 | 19:00 | 447 | 175.5 | 229.8392 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6608 | 0 | 0 | -30 | 447
2019-02-16 | 20:00 | 437.5 | 175.5 | 229.6822 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | -30 | 437.5
2019-02-16 | 21:00 | 425.5 | 175.5 | 227.1922 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6078 | 0 | 0 | -30 | 425.5
2019-02-16 | 22:00 | 409.5 | 175.5 | 212.0022 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 0 | -30 | 409.5
2019-02-16 | 23:00 | 422.8 | 175.5 | 223.1151 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9849 | 0 | 0 | -30 | 422.8
2019-02-17 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 203.8525 | 41.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8475 | 0 | 0 | -30 | 420.4
2019-02-17 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 211.5585 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 0.4 | -30 | 437.7
2019-02-17 | 2:00 | 450.8 | 175.5 | 211.7762 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5238 | 0 | 0.4 | -30 | 450.8
2019-02-17 | 3:00 | 457.2 | 175.5 | 211.8854 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4146 | 0 | 0.4 | -30 | 457.2
2019-02-17 | 4:00 | 461.7 | 175.5 | 211.9955 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6045 | 0 | 3.1 | -30 | 461.7
2019-02-17 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 211.9184 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9816 | 0 | 0.4 | -30 | 453.9
2019-02-17 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 201.6456 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 1.2519 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | -30 | 436.5
2019-02-17 | 7:00 | 411 | 175.5 | 181.0482 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5441 | 0 | 21.7077 | 0 | 0 | -30 | 411
2019-02-17 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 165.9135 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 33.8311 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -30 | 406.9
2019-02-17 | 9:00 | 413.9 | 175.5 | 161.9737 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 44.8516 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | -30 | 413.9
2019-02-17 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 157.1992 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 44.3024 | 0 | 22.5984 | 0 | 0 | -30 | 408.9
2019-02-17 | 11:00 | 412 | 175.5 | 162.9482 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 42.22 | 0 | 22.0318 | 0 | 0 | -30 | 412
2019-02-17 | 12:00 | 406.3 | 175.5 | 163.3661 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 37.3174 | 0 | 20.8165 | 0 | 0 | -30 | 406.3
2019-02-17 | 13:00 | 406.8 | 175.5 | 166.8522 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 34.4931 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | -30 | 406.8
2019-02-17 | 14:00 | 401.4 | 175.5 | 172.7228 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 25.4904 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | -30 | 401.4
2019-02-17 | 15:00 | 409.5 | 175.5 | 194.8861 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 13.2901 | 0 | 16.5238 | 0 | 0 | -30 | 409.5
2019-02-17 | 16:00 | 409.6 | 175.5 | 191.2962 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0 | -30 | 409.6
2019-02-17 | 17:00 | 439.9 | 175.5 | 211.5974 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2026 | 0 | 0.4 | -30 | 439.9
2019-02-17 | 18:00 | 446.8 | 175.5 | 211.6552 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7448 | 0 | 0.4 | -30 | 446.8
2019-02-17 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 211.5693 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2307 | 0 | 0.4 | -30 | 439.6
2019-02-17 | 20:00 | 430.5 | 175.5 | 211.3781 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1219 | 0 | 0.4 | -30 | 430.5
2019-02-17 | 21:00 | 423 | 175.5 | 211.3203 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0.4 | -30 | 423
2019-02-17 | 22:00 | 399.7 | 175.5 | 197.4384 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3616 | 0 | 0 | -30 | 399.7
2019-02-17 | 23:00 | 412.4 | 175.5 | 206.0264 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -30 | 412.4
2019-02-18 | 0:00 | 412.1 | 175.5 | 200.8016 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5984 | 0 | 0 | -30 | 412.1
2019-02-18 | 1:00 | 437.4 | 175.5 | 211.4554 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8446 | 0 | 3.6 | -30 | 437.4
2019-02-18 | 2:00 | 448.7 | 175.5 | 211.8272 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8728 | 0 | 4.6 | -30 | 448.7
2019-02-18 | 3:00 | 459.4 | 175.5 | 211.9313 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1687 | 0 | 4.7 | -30 | 459.4
2019-02-18 | 4:00 | 466.3 | 175.5 | 212.0453 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 4.6 | -30 | 466.3
2019-02-18 | 5:00 | 472.6 | 175.5 | 212.2943 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3057 | 0 | 10.4 | -30 | 472.6
2019-02-18 | 6:00 | 465 | 175.5 | 212.0966 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 1.2599 | 0 | 18.1435 | 0 | 4.6 | -30 | 465
2019-02-18 | 7:00 | 444.4 | 175.5 | 195.2516 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 21.1009 | 0 | 16.8475 | 0 | 0 | -30 | 444.4
2019-02-18 | 8:00 | 449 | 175.5 | 198.2052 | 26 | 9.4 | 3.6 | 51.0669 | 0 | 15.2279 | 0 | 0 | -30 | 449
2019-02-18 | 9:00 | 445.8 | 175.5 | 182.9062 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.976 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | -30 | 445.8
2019-02-18 | 10:00 | 436 | 175.5 | 174.5144 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.1348 | 0 | 13.8508 | 0 | 0 | -30 | 436
2019-02-18 | 11:00 | 423.3 | 175.5 | 153.5309 | 26 | 9.4 | 3.6 | 73.3625 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | -30 | 423.3
2019-02-18 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 130.8834 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 72.071 | 0 | 13.4456 | 0 | 0 | -30 | 401.4
2019-02-18 | 13:00 | 410.3 | 175.5 | 136.383 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 73.2032 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -30 | 410.3
2019-02-18 | 14:00 | 411.6 | 175.5 | 158.5923 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 53.9951 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | -30 | 411.6
2019-02-18 | 15:00 | 417.8 | 175.5 | 185.8357 | 27 | 9.4 | 3.6 | 30.8316 | 0 | 15.6327 | 0 | 0 | -30 | 417.8
2019-02-18 | 16:00 | 429.3 | 175.5 | 195.6533 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5711 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -30 | 429.3
2019-02-18 | 17:00 | 458 | 175.5 | 212.0111 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 4.6 | -30 | 458
2019-02-18 | 18:00 | 464.5 | 175.5 | 212.0741 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 9 | -30 | 464.5
2019-02-18 | 19:00 | 453.2 | 175.5 | 211.9022 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 4.6 | -30 | 453.2
2019-02-18 | 20:00 | 441.8 | 175.5 | 211.5452 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 5.9 | -30 | 441.8
2019-02-18 | 21:00 | 426.9 | 175.5 | 211.2412 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 3.4 | -30 | 426.9
2019-02-18 | 22:00 | 407.2 | 175.5 | 206.0733 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | -30 | 407.2
2019-02-18 | 23:00 | 418.8 | 175.5 | 211.2111 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 3.3 | -30 | 418.8
2019-02-19 | 0:00 | 414 | 175.5 | 211.0974 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2026 | 0 | 0.4 | -30 | 414
2019-02-19 | 1:00 | 432.8 | 175.5 | 211.5022 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 4.2 | -30 | 432.8
2019-02-19 | 2:00 | 449.8 | 175.5 | 211.8122 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9878 | 0 | 10.8 | -30 | 449.8
2019-02-19 | 3:00 | 460.7 | 175.5 | 211.9741 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 11.7 | -30 | 460.7
2019-02-19 | 4:00 | 465.3 | 175.5 | 212.1122 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9878 | 0 | 11.7 | -30 | 465.3
2019-02-19 | 5:00 | 464.7 | 175.5 | 222.5652 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 3.6 | -30 | 464.7
2019-02-19 | 6:00 | 464 | 175.5 | 222.5597 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 1.1015 | 0 | 9.6388 | 0 | 3.6 | -30 | 464
2019-02-19 | 7:00 | 448.5 | 175.5 | 213.6839 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 11.2632 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -30 | 448.5
2019-02-19 | 8:00 | 457.6 | 175.5 | 222.4331 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 29.6052 | 0 | 8.2617 | 0 | 3.6 | -30 | 457.6
2019-02-19 | 9:00 | 462.4 | 175.5 | 222.467 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 33.9842 | 0 | 10.4488 | 0 | 3.6 | -30 | 462.4
2019-02-19 | 10:00 | 446.3 | 175.5 | 200.93 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 48.7682 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | -30 | 446.3
2019-02-19 | 11:00 | 428 | 175.5 | 168.2487 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 63.3925 | 0 | 11.2588 | 0 | 0 | -30 | 428
2019-02-19 | 12:00 | 402.7 | 175.5 | 152.714 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 53.8701 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -30 | 402.7
2019-02-19 | 13:00 | 415.8 | 175.5 | 171.5302 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 48.8692 | 0 | 9.8006 | 0 | 0 | -30 | 415.8
2019-02-19 | 14:00 | 423 | 175.5 | 197.0465 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 27.6766 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | -30 | 423
2019-02-19 | 15:00 | 428.8 | 175.5 | 211.3299 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 10.8461 | 0 | 8.424 | 0 | 4.5 | -30 | 428.8
2019-02-19 | 16:00 | 434.4 | 175.5 | 211.4827 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4704 | 0 | 7.0469 | 0 | 0.4 | -30 | 434.4
2019-02-19 | 17:00 | 456.5 | 175.5 | 211.8832 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 11.7 | -30 | 456.5
2019-02-19 | 18:00 | 456.4 | 175.5 | 211.8792 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 11.7 | -30 | 456.4
2019-02-19 | 19:00 | 447.3 | 175.5 | 211.6559 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 11.7 | -30 | 447.3
2019-02-19 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 211.4422 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 8.6 | -30 | 433.5
2019-02-19 | 21:00 | 419 | 175.5 | 211.1422 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 7.5 | -30 | 419
2019-02-19 | 22:00 | 398.8 | 175.5 | 208.8659 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | -30 | 398.8
2019-02-19 | 23:00 | 412.1 | 175.5 | 211.0281 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9719 | 0 | 7.8 | -30 | 412.1
2019-02-20 | 0:00 | 415.1 | 175.5 | 211.1229 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3771 | 0 | 0.4 | -30 | 415.1
2019-02-20 | 1:00 | 439 | 175.5 | 211.627 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 4.1 | -30 | 439
2019-02-20 | 2:00 | 455.7 | 175.5 | 211.831 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 9.3 | -30 | 455.7
2019-02-20 | 3:00 | 461.1 | 175.5 | 211.978 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 12.2 | -30 | 461.1
2019-02-20 | 4:00 | 461 | 175.5 | 211.9391 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 10.6 | -30 | 461
2019-02-20 | 5:00 | 453.5 | 175.5 | 211.915 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 9.3 | -30 | 453.5
2019-02-20 | 6:00 | 455.3 | 175.5 | 211.8929 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6514 | 0 | 6.1557 | 0 | 9.3 | -30 | 455.3
2019-02-20 | 7:00 | 437.9 | 175.5 | 208.3205 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 14.5527 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | -30 | 437.9
2019-02-20 | 8:00 | 434.2 | 175.5 | 203.5874 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 41.3958 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | -30 | 434.2
2019-02-20 | 9:00 | 426.3 | 175.5 | 177.2539 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 60.0723 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | -30 | 426.3
2019-02-20 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 162.7308 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 63.9054 | 0 | 3.5638 | 0 | 0 | -30 | 414.8
2019-02-20 | 11:00 | 410.1 | 175.5 | 141.7753 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 80.4039 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2019-02-20 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 123.5212 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 76.6439 | 0 | 2.8349 | 0 | 0 | -30 | 388.1
2019-02-20 | 13:00 | 406.5 | 175.5 | 154.4762 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 63.6837 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | -30 | 406.5
2019-02-20 | 14:00 | 412.4 | 175.5 | 188.42 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 32.3921 | 0 | 3.8879 | 0 | 0 | -30 | 412.4
2019-02-20 | 15:00 | 422.1 | 175.5 | 211.1501 | 35 | 9.4 | 3.6 | 11.209 | 0 | 4.9409 | 0 | 1.3 | -30 | 422.1
2019-02-20 | 16:00 | 431.3 | 175.5 | 211.3333 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0.2206 | 0 | 5.3461 | 0 | 2.5 | -30 | 431.3
2019-02-20 | 17:00 | 450.5 | 175.5 | 211.7391 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 9.3 | -30 | 450.5
2019-02-20 | 18:00 | 453.5 | 175.5 | 211.8524 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7476 | 0 | 9.3 | -30 | 453.5
2019-02-20 | 19:00 | 441.6 | 175.5 | 211.619 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.181 | 0 | 8.2 | -30 | 441.6
2019-02-20 | 20:00 | 428.3 | 175.5 | 211.4142 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 5.8 | -30 | 428.3
2019-02-20 | 21:00 | 413.8 | 175.5 | 211.0283 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 3 | -30 | 413.8
2019-02-20 | 22:00 | 393.7 | 175.5 | 198.015 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 393.7
2019-02-20 | 23:00 | 411.5 | 175.5 | 211.0162 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 3.6 | -30 | 411.5
2019-02-21 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 209.331 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | -30 | 410.9
2019-02-21 | 1:00 | 432.4 | 175.5 | 211.3362 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5638 | 0 | 2.7 | -30 | 432.4
2019-02-21 | 2:00 | 446.2 | 175.5 | 211.684 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 5.8 | -30 | 446.2
2019-02-21 | 3:00 | 452 | 175.5 | 211.7462 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7538 | 0 | 5.8 | -30 | 452
2019-02-21 | 4:00 | 452.6 | 175.5 | 211.9029 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 5.8 | -30 | 452.6
2019-02-21 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 211.7992 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 5.8 | -30 | 451.6
2019-02-21 | 6:00 | 453.2 | 175.5 | 211.8711 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 7.7 | -30 | 453.2
2019-02-21 | 7:00 | 440.5 | 175.5 | 211.5582 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 5.284 | 0 | 1.4578 | 0 | 0.4 | -30 | 440.5
2019-02-21 | 8:00 | 445.6 | 175.5 | 211.6465 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 21.1005 | 0 | 1.053 | 0 | 5.4 | -30 | 445.6
2019-02-21 | 9:00 | 436.6 | 175.5 | 211.5273 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 34.8627 | 0 | 0.81 | 0 | 0.4 | -30 | 436.6
2019-02-21 | 10:00 | 416.9 | 175.5 | 178.5927 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 51.4632 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | -30 | 416.9
2019-02-21 | 11:00 | 410.6 | 175.5 | 161.5923 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 61.3539 | 0 | 2.7538 | 0 | 0 | -30 | 410.6
2019-02-21 | 12:00 | 393 | 175.5 | 137.9731 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 65.5772 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | -30 | 393
2019-02-21 | 13:00 | 410.1 | 175.5 | 166.8485 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 51.4528 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2019-02-21 | 14:00 | 413.8 | 175.5 | 180.1462 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 40.721 | 0 | 7.5328 | 0 | 0 | -30 | 413.8
2019-02-21 | 15:00 | 416.1 | 175.5 | 196.2389 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 24.4842 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | -30 | 416.1
2019-02-21 | 16:00 | 422.6 | 175.5 | 204.721 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5631 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | -30 | 422.6
2019-02-21 | 17:00 | 445.8 | 175.5 | 211.6982 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 5.8 | -30 | 445.8
2019-02-21 | 18:00 | 451.6 | 175.5 | 211.7564 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 5.8 | -30 | 451.6
2019-02-21 | 19:00 | 440.3 | 175.5 | 211.6042 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 5.3 | -30 | 440.3
2019-02-21 | 20:00 | 427 | 175.5 | 211.2901 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 3.6 | -30 | 427
2019-02-21 | 21:00 | 410.2 | 175.5 | 210.9531 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0469 | 0 | 2.2 | -30 | 410.2
2019-02-21 | 22:00 | 394.9 | 175.5 | 203.5109 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5891 | 0 | 0 | -30 | 394.9
2019-02-21 | 23:00 | 405.5 | 175.5 | 210.9202 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4798 | 0 | 0.4 | -30 | 405.5
2019-02-22 | 0:00 | 402.8 | 175.5 | 207.729 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -30 | 402.8
2019-02-22 | 1:00 | 417.1 | 175.5 | 207.7001 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | -30 | 417.1
2019-02-22 | 2:00 | 432.1 | 175.5 | 210.2471 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | -30 | 432.1
2019-02-22 | 3:00 | 442.2 | 175.5 | 209.2049 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6951 | 0 | 0 | -30 | 442.2
2019-02-22 | 4:00 | 449 | 175.5 | 211.7579 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6421 | 0 | 0.9 | -30 | 449
2019-02-22 | 5:00 | 449.9 | 175.5 | 211.8013 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 2 | -30 | 449.9
2019-02-22 | 6:00 | 452.2 | 175.5 | 211.7939 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 1.8781 | 0 | 7.128 | 0 | 1.7 | -30 | 452.2
2019-02-22 | 7:00 | 425.8 | 175.5 | 184.8144 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 19.6628 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | -30 | 425.8
2019-02-22 | 8:00 | 427.3 | 175.5 | 190.8617 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 45.7444 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -30 | 427.3
2019-02-22 | 9:00 | 415.1 | 175.5 | 150.0946 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 74.3926 | 0 | 5.9128 | 0 | 0 | -30 | 415.1
2019-02-22 | 10:00 | 398.7 | 175.5 | 122.1875 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 85.9805 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -30 | 398.7
2019-02-22 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 128.5926 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.1653 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | -30 | 401.1
2019-02-22 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 97.0994 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 85.8766 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | -30 | 376.6
2019-02-22 | 13:00 | 394.7 | 175.5 | 139.367 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 62.3572 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -30 | 394.7
2019-02-22 | 14:00 | 400.6 | 175.5 | 162.1173 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 44.211 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -30 | 400.6
2019-02-22 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 188.188 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0644 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | -30 | 401.7
2019-02-22 | 16:00 | 413.9 | 175.5 | 195.3493 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 2.9038 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -30 | 413.9
2019-02-22 | 17:00 | 434.8 | 175.5 | 200.9331 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 3.6 | -30 | 434.8
2019-02-22 | 18:00 | 439.3 | 175.5 | 201.0343 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 5.2 | -30 | 439.3
2019-02-22 | 19:00 | 430.4 | 175.5 | 200.8772 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 5.1 | -30 | 430.4
2019-02-22 | 20:00 | 416.1 | 175.5 | 200.5772 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 1.1 | -30 | 416.1
2019-02-22 | 21:00 | 403 | 175.5 | 200.3524 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7476 | 0 | 0.4 | -30 | 403
2019-02-22 | 22:00 | 387.7 | 175.5 | 191.429 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -30 | 387.7
2019-02-22 | 23:00 | 402.6 | 175.5 | 200.3973 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 3.6 | -30 | 402.6
2019-02-23 | 0:00 | 399.1 | 175.5 | 200.2691 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 3.6 | -30 | 399.1
2019-02-23 | 1:00 | 413.5 | 175.5 | 203.2169 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 0 | -30 | 413.5
2019-02-23 | 2:00 | 432.3 | 175.5 | 211.427 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0.4 | -30 | 432.3
2019-02-23 | 3:00 | 440.4 | 175.5 | 211.6129 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1871 | 0 | 0.4 | -30 | 440.4
2019-02-23 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 211.7221 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 3.6 | -30 | 447.3
2019-02-23 | 5:00 | 443.7 | 175.5 | 211.7169 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 0.4 | -30 | 443.7
2019-02-23 | 6:00 | 431.5 | 175.5 | 209.1774 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 4.9729 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | -30 | 431.5
2019-02-23 | 7:00 | 416.8 | 175.5 | 181.773 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 33.6532 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | -30 | 416.8
2019-02-23 | 8:00 | 425.2 | 175.5 | 175.0271 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 59.8879 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 425.2
2019-02-23 | 9:00 | 420 | 175.5 | 161.5246 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 68.5956 | 0 | 6.4798 | 0 | 0 | -30 | 420
2019-02-23 | 10:00 | 404.6 | 175.5 | 140.22 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 74.3379 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | -30 | 404.6
2019-02-23 | 11:00 | 388.8 | 175.5 | 123.5206 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 76.0474 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -30 | 388.8
2019-02-23 | 12:00 | 359.2 | 175.5 | 91.5809 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 76.9152 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | -30 | 359.2
2019-02-23 | 13:00 | 363.7 | 175.5 | 106.7072 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 66.7748 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | -30 | 363.7
2019-02-23 | 14:00 | 361 | 175.5 | 118.7693 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 52.4987 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | -30 | 361
2019-02-23 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 153.879 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 27.799 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | -30 | 371.1
2019-02-23 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 180.2864 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 3.1205 | 0 | 4.2931 | 0 | 0 | -30 | 388.6
2019-02-23 | 17:00 | 425.7 | 175.5 | 200.774 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 4.2 | -30 | 425.7
2019-02-23 | 18:00 | 438.1 | 175.5 | 201.041 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 6.9 | -30 | 438.1
2019-02-23 | 19:00 | 434.1 | 175.5 | 200.951 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 6.9 | -30 | 434.1
2019-02-23 | 20:00 | 427.3 | 175.5 | 200.7559 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 6.9 | -30 | 427.3
2019-02-23 | 21:00 | 412.5 | 175.5 | 200.494 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 3.6 | -30 | 412.5
2019-02-23 | 22:00 | 397.1 | 175.5 | 200.2029 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 1.8 | -30 | 397.1
2019-02-23 | 23:00 | 407.1 | 175.5 | 200.4021 | 36.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 6.8 | -30 | 407.1
2019-02-24 | 0:00 | 400.6 | 175.5 | 176.2061 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -30 | 400.6
2019-02-24 | 1:00 | 415.9 | 175.5 | 181.3861 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 0 | -30 | 415.9
2019-02-24 | 2:00 | 433.7 | 175.5 | 194.0471 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 2 | -30 | 433.7
2019-02-24 | 3:00 | 440.4 | 175.5 | 194.2223 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1777 | 0 | 4.5 | -30 | 440.4
2019-02-24 | 4:00 | 442.9 | 175.5 | 194.3352 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 4.5 | -30 | 442.9
2019-02-24 | 5:00 | 434.9 | 175.5 | 194.0962 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 1.9 | -30 | 434.9
2019-02-24 | 6:00 | 417.5 | 175.5 | 177.1341 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 6.7662 | 0 | 16.1997 | 0 | 0 | -30 | 417.5
2019-02-24 | 7:00 | 375.3 | 175.5 | 114.9505 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 36.4257 | 0 | 16.5238 | 0 | 0 | -30 | 375.3
2019-02-24 | 8:00 | 358 | 175.5 | 90.3928 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 67.2786 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | -30 | 358
2019-02-24 | 9:00 | 357.1 | 175.5 | 84.7505 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 70.8868 | 0 | 18.0627 | 0 | 0 | -30 | 357.1
2019-02-24 | 10:00 | 359.2 | 175.5 | 81.2542 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 74.7012 | 0 | 19.8446 | 0 | 0 | -30 | 359.2
2019-02-24 | 11:00 | 346.5 | 175.5 | 55.9082 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 86.6182 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | -30 | 346.5
2019-02-24 | 12:00 | 330.8 | 175.5 | 54.2468 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 90.9744 | 0 | 20.9788 | 0 | -18.8 | -30 | 330.8
2019-02-24 | 13:00 | 324.3 | 175.5 | 54.1116 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 75.9807 | 0 | 21.7077 | 0 | -10.9 | -30 | 324.3
2019-02-24 | 14:00 | 320.3 | 175.5 | 54.0567 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 63.7979 | 0 | 21.5454 | 0 | -2.5 | -30 | 320.3
2019-02-24 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 86.2157 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 37.7148 | 0 | 21.8695 | 0 | 0 | -30 | 329.2
2019-02-24 | 16:00 | 350.4 | 175.5 | 139.0363 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 5.6083 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -30 | 350.4
2019-02-24 | 17:00 | 392.1 | 175.5 | 168.8446 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | -30 | 392.1
2019-02-24 | 18:00 | 409.5 | 175.5 | 176.8923 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7077 | 0 | 0 | -30 | 409.5
2019-02-24 | 19:00 | 402.1 | 175.5 | 176.6975 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | -30 | 402.1
2019-02-24 | 20:00 | 391.5 | 175.5 | 176.5465 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9535 | 0 | 0 | -30 | 391.5
2019-02-24 | 21:00 | 377.3 | 175.5 | 173.5613 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7387 | 0 | 0 | -30 | 377.3
2019-02-24 | 22:00 | 362.5 | 175.5 | 162.4955 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6045 | 0 | 0 | -30 | 362.5
2019-02-24 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 175.8244 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -30 | 375.1
2019-02-25 | 0:00 | 369.5 | 175.5 | 171.1774 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8226 | 0 | 0 | -30 | 369.5
2019-02-25 | 1:00 | 386.7 | 175.5 | 187.6404 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9596 | 0 | 0 | -30 | 386.7
2019-02-25 | 2:00 | 402.9 | 175.5 | 193.5263 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4737 | 0 | 3.6 | -30 | 402.9
2019-02-25 | 3:00 | 413.2 | 175.5 | 193.6934 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 4.3 | -30 | 413.2
2019-02-25 | 4:00 | 417.4 | 175.5 | 193.6753 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1247 | 0 | 4.3 | -30 | 417.4
2019-02-25 | 5:00 | 421.5 | 175.5 | 203.2483 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | -30 | 421.5
2019-02-25 | 6:00 | 421.6 | 175.5 | 203.214 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1311 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | -30 | 421.6
2019-02-25 | 7:00 | 406.7 | 175.5 | 187.3196 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 11.2343 | 0 | 5.3461 | 0 | 0 | -30 | 406.7
2019-02-25 | 8:00 | 420.8 | 175.5 | 203.2738 | 25 | 9.4 | 3.6 | 30.4624 | 0 | 3.5638 | 0 | 0 | -30 | 420.8
2019-02-25 | 9:00 | 426.4 | 175.5 | 197.4574 | 25 | 9.4 | 3.6 | 42.0406 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | -30 | 426.4
2019-02-25 | 10:00 | 421.8 | 175.5 | 180.5053 | 25 | 9.4 | 3.6 | 53.4209 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | -30 | 421.8
2019-02-25 | 11:00 | 412.4 | 175.5 | 171.0787 | 25 | 9.4 | 3.6 | 53.2045 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | -30 | 412.4
2019-02-25 | 12:00 | 373 | 175.5 | 113.9342 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 69.882 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | -30 | 373
2019-02-25 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 127.1137 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 66.6924 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -30 | 383.8
2019-02-25 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 142.5427 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 52.6205 | 0 | 6.2368 | 0 | 0 | -30 | 385.4
2019-02-25 | 15:00 | 395 | 175.5 | 168.1597 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 28.4794 | 0 | 6.5609 | 0 | 0 | -30 | 395
2019-02-25 | 16:00 | 414.1 | 175.5 | 186.1561 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 3.2589 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | -30 | 414.1
2019-02-25 | 17:00 | 435.9 | 175.5 | 194.115 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 4.5 | -30 | 435.9
2019-02-25 | 18:00 | 447.3 | 175.5 | 194.3102 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2898 | 0 | 14.4 | -30 | 447.3
2019-02-25 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 194.2579 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6421 | 0 | 13.1 | -30 | 445.3
2019-02-25 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 194.1391 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 3.8 | -30 | 433.5
2019-02-25 | 21:00 | 420.9 | 175.5 | 193.8302 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 2.4 | -30 | 420.9
2019-02-25 | 22:00 | 397.3 | 175.5 | 186.5302 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -30 | 397.3
2019-02-25 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 193.4973 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 3.3 | -30 | 404.5
2019-02-26 | 0:00 | 396.6 | 175.5 | 202.6973 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -30 | 396.6
2019-02-26 | 1:00 | 409.2 | 175.5 | 204.1109 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5891 | 0 | 5.1 | -30 | 409.2
2019-02-26 | 2:00 | 422.9 | 175.5 | 204.4302 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 1.9 | -30 | 422.9
2019-02-26 | 3:00 | 441.4 | 175.5 | 204.6591 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 8.5 | -30 | 441.4
2019-02-26 | 4:00 | 447.9 | 175.5 | 204.8503 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 8.5 | -30 | 447.9
2019-02-26 | 5:00 | 446.9 | 175.5 | 204.7792 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 8.5 | -30 | 446.9
2019-02-26 | 6:00 | 446 | 175.5 | 204.8361 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1909 | 0 | 2.673 | 0 | 8.4 | -30 | 446
2019-02-26 | 7:00 | 420.9 | 175.5 | 183.187 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 28.0022 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | -30 | 420.9
2019-02-26 | 8:00 | 415.1 | 175.5 | 162.8774 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 64.1395 | 0 | 3.4831 | 0 | 0 | -30 | 415.1
2019-02-26 | 9:00 | 407.2 | 175.5 | 146.0988 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3985 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | -30 | 407.2
2019-02-26 | 10:00 | 405.1 | 175.5 | 146.4828 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 67.5374 | 0 | 6.4798 | 0 | 0 | -30 | 405.1
2019-02-26 | 11:00 | 412.6 | 175.5 | 153.0195 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 68.2577 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | -30 | 412.6
2019-02-26 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 134.6968 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 58.4885 | 0 | 9.3147 | 0 | 0 | -30 | 387.6
2019-02-26 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 180.0273 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 41.6776 | 0 | 7.6951 | 0 | 0 | -30 | 414.5
2019-02-26 | 14:00 | 418.5 | 175.5 | 187.8807 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 35.5483 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | -30 | 418.5
2019-02-26 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 204.7192 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 16.752 | 0 | 8.8288 | 0 | 4.5 | -30 | 439.5
2019-02-26 | 16:00 | 440.7 | 175.5 | 204.6479 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 2.6233 | 0 | 8.8288 | 0 | 3.7 | -30 | 440.7
2019-02-26 | 17:00 | 455.1 | 175.5 | 204.962 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 10.3 | -30 | 455.1
2019-02-26 | 18:00 | 459.7 | 175.5 | 205.1363 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6637 | 0 | 11 | -30 | 459.7
2019-02-26 | 19:00 | 448.3 | 175.5 | 204.8693 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2307 | 0 | 8.5 | -30 | 448.3
2019-02-26 | 20:00 | 438.6 | 175.5 | 204.6733 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 7.7 | -30 | 438.6
2019-02-26 | 21:00 | 422.7 | 175.5 | 204.3452 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 4.6 | -30 | 422.7
2019-02-26 | 22:00 | 406.5 | 175.5 | 203.9994 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8006 | 0 | 1.9 | -30 | 406.5
2019-02-26 | 23:00 | 413.6 | 175.5 | 204.1953 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5047 | 0 | 8.4 | -30 | 413.6
2019-02-27 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 201.0283 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | -30 | 404.2
2019-02-27 | 1:00 | 416.2 | 175.5 | 200.266 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | -30 | 416.2
2019-02-27 | 2:00 | 428.8 | 175.5 | 193.9833 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 4 | -30 | 428.8
2019-02-27 | 3:00 | 438.7 | 175.5 | 194.2022 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 3.5 | -30 | 438.7
2019-02-27 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 194.2352 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 3.9 | -30 | 441.8
2019-02-27 | 5:00 | 442.8 | 175.5 | 194.3263 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4737 | 0 | 4.7 | -30 | 442.8
2019-02-27 | 6:00 | 444 | 175.5 | 194.3099 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 4.9783 | 0 | 12.3118 | 0 | 4.5 | -30 | 444
2019-02-27 | 7:00 | 418.2 | 175.5 | 161.6655 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 32.3945 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | -30 | 418.2
2019-02-27 | 8:00 | 414.3 | 175.5 | 149.7425 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.9356 | 0 | 13.1219 | 0 | 0 | -30 | 414.3
2019-02-27 | 9:00 | 402.9 | 175.5 | 119.051 | 26 | 9.4 | 3.6 | 85.8223 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | -30 | 402.9
2019-02-27 | 10:00 | 384.9 | 175.5 | 93.6864 | 26 | 9.4 | 3.6 | 92.2958 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | -30 | 384.9
2019-02-27 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 81.2321 | 26 | 9.4 | 3.6 | 97.3352 | 0 | 15.6327 | 0 | 0 | -30 | 378.7
2019-02-27 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 59.7932 | 26 | 9.4 | 3.6 | 92.0312 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -30 | 352.2
2019-02-27 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 80.5175 | 26 | 9.4 | 3.6 | 84.7257 | 0 | 15.9568 | 0 | 0 | -30 | 365.7
2019-02-27 | 14:00 | 363.6 | 175.5 | 99.4716 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.9146 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | -30 | 363.6
2019-02-27 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 136.8581 | 26 | 9.4 | 3.6 | 38.6422 | 0 | 16.1997 | 0 | 0 | -30 | 376.2
2019-02-27 | 16:00 | 399.8 | 175.5 | 177.0802 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 5.7253 | 0 | 15.7945 | 0 | 0 | -30 | 399.8
2019-02-27 | 17:00 | 429.2 | 175.5 | 193.9902 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 3.9 | -30 | 429.2
2019-02-27 | 18:00 | 438.6 | 175.5 | 194.1485 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5515 | 0 | 4.6 | -30 | 438.6
2019-02-27 | 19:00 | 430.1 | 175.5 | 194.0103 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3897 | 0 | 4.5 | -30 | 430.1
2019-02-27 | 20:00 | 419.7 | 175.5 | 193.8151 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9849 | 0 | 4 | -30 | 419.7
2019-02-27 | 21:00 | 408.9 | 175.5 | 193.6292 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 2.9 | -30 | 408.9
2019-02-27 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 186.5533 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1467 | 0 | 0 | -30 | 389.3
2019-02-27 | 23:00 | 397 | 175.5 | 193.2833 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 1.9 | -30 | 397
2019-02-28 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 193.2982 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 1.3 | -30 | 394.8
2019-02-28 | 1:00 | 411.4 | 175.5 | 193.6412 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 7.1 | -30 | 411.4
2019-02-28 | 2:00 | 421.8 | 175.5 | 193.7893 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6107 | 0 | 6.3 | -30 | 421.8
2019-02-28 | 3:00 | 433.3 | 175.5 | 194.0564 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 8.1 | -30 | 433.3
2019-02-28 | 4:00 | 438.1 | 175.5 | 194.1801 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7199 | 0 | 8 | -30 | 438.1
2019-02-28 | 5:00 | 436.4 | 175.5 | 204.6423 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 1.9 | -30 | 436.4
2019-02-28 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 204.6059 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2983 | 0 | 9.3958 | 0 | 1.9 | -30 | 434.3
2019-02-28 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 203.525 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 8.6281 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | -30 | 423.9
2019-02-28 | 8:00 | 436.7 | 175.5 | 204.6339 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 19.1192 | 0 | 7.0469 | 0 | 1.9 | -30 | 436.7
2019-02-28 | 9:00 | 436.2 | 175.5 | 200.6327 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 37.8393 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | -30 | 436.2
2019-02-28 | 10:00 | 417.1 | 175.5 | 173.6981 | 26 | 9.4 | 3.6 | 51.6932 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | -30 | 417.1
2019-02-28 | 11:00 | 408.8 | 175.5 | 153.0904 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.4338 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -30 | 408.8
2019-02-28 | 12:00 | 374.8 | 175.5 | 114.0088 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 67.5295 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | -30 | 374.8
2019-02-28 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 136.2119 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 60.3023 | 0 | 8.5858 | 0 | 0 | -30 | 390.1
2019-02-28 | 14:00 | 388.3 | 175.5 | 144.8684 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.1699 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | -30 | 388.3
2019-02-28 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 172.4771 | 27 | 9.4 | 3.6 | 27.3471 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -30 | 393.1
2019-02-28 | 16:00 | 408.4 | 175.5 | 186.0693 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 3.8609 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | -30 | 408.4
2019-02-28 | 17:00 | 432.6 | 175.5 | 194.0691 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 8.1 | -30 | 432.6
2019-02-28 | 18:00 | 440.9 | 175.5 | 194.2262 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 11 | -30 | 440.9
2019-02-28 | 19:00 | 431.3 | 175.5 | 194.0021 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 8 | -30 | 431.3
2019-02-28 | 20:00 | 421 | 175.5 | 193.8162 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 7.4 | -30 | 421
2019-02-28 | 21:00 | 405.7 | 175.5 | 193.4732 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 4.5 | -30 | 405.7
2019-02-28 | 22:00 | 391.4 | 175.5 | 193.2262 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 3.7 | -30 | 391.4
2019-02-28 | 23:00 | 404.2 | 175.5 | 193.474 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 10.2 | -30 | 404.2
2019-03-01 | 0:00 | 394.9 | 175.5 | 190.88 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | -30 | 394.9
2019-03-01 | 1:00 | 411.9 | 175.5 | 193.6181 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 1.9 | -30 | 411.9
2019-03-01 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 193.7563 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 2 | -30 | 421.2
2019-03-01 | 3:00 | 432.2 | 175.5 | 193.9944 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 6.6 | -30 | 432.2
2019-03-01 | 4:00 | 436.7 | 175.5 | 194.0607 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 9.9 | -30 | 436.7
2019-03-01 | 5:00 | 431.6 | 175.5 | 194.0274 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 5.4 | -30 | 431.6
2019-03-01 | 6:00 | 428.4 | 175.5 | 193.9563 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 3.5044 | 0 | 4.9393 | 0 | 2.2 | -30 | 428.4
2019-03-01 | 7:00 | 404 | 175.5 | 165.7831 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 24.4965 | 0 | 5.0204 | 0 | 0 | -30 | 404
2019-03-01 | 8:00 | 398 | 175.5 | 153.2571 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 55.2603 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -30 | 398
2019-03-01 | 9:00 | 390.4 | 175.5 | 125.8437 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 75.3974 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | -30 | 390.4
2019-03-01 | 10:00 | 377.4 | 175.5 | 101.6802 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 86.4802 | 0 | 6.6396 | 0 | 0 | -30 | 377.4
2019-03-01 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 87.3048 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 92.6744 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -30 | 369.3
2019-03-01 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 69.5786 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 85.7436 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -30 | 344.4
2019-03-01 | 13:00 | 362.9 | 175.5 | 97.5188 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 74.7649 | 0 | 8.0163 | 0 | 0 | -30 | 362.9
2019-03-01 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 129.913 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 53.5948 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -30 | 373.8
2019-03-01 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 171.0072 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 25.6102 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -30 | 386.1
2019-03-01 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 189.5776 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 3.7587 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | -30 | 402.4
2019-03-01 | 17:00 | 419.3 | 175.5 | 193.7552 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 2.2 | -30 | 419.3
2019-03-01 | 18:00 | 422.9 | 175.5 | 193.9211 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5789 | 0 | 2.1 | -30 | 422.9
2019-03-01 | 19:00 | 416.5 | 175.5 | 193.7163 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 2.1 | -30 | 416.5
2019-03-01 | 20:00 | 402.3 | 175.5 | 193.3825 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 1.9 | -30 | 402.3
2019-03-01 | 21:00 | 391 | 175.5 | 193.1629 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7371 | 0 | 0.5 | -30 | 391
2019-03-01 | 22:00 | 377.5 | 175.5 | 179.8392 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0 | -30 | 377.5
2019-03-01 | 23:00 | 387.5 | 175.5 | 188.7866 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -30 | 387.5
2019-03-02 | 0:00 | 381 | 175.5 | 180.934 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 0 | -30 | 381
2019-03-02 | 1:00 | 395.5 | 175.5 | 179.8396 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0 | -30 | 395.5
2019-03-02 | 2:00 | 421.6 | 175.5 | 193.7733 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2267 | 0 | 1.9 | -30 | 421.6
2019-03-02 | 3:00 | 431.9 | 175.5 | 193.9922 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 1.9 | -30 | 431.9
2019-03-02 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 193.9588 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 2 | -30 | 430.1
2019-03-02 | 5:00 | 422 | 175.5 | 193.8307 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 1.9 | -30 | 422
2019-03-02 | 6:00 | 414 | 175.5 | 193.7354 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5909 | 0 | 9.4737 | 0 | 1.9 | -30 | 414
2019-03-02 | 7:00 | 403.9 | 175.5 | 187.4548 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 14.7241 | 0 | 8.4211 | 0 | 0 | -30 | 403.9
2019-03-02 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 177.2385 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8644 | 0 | 8.0971 | 0 | 0 | -30 | 402.1
2019-03-02 | 9:00 | 397.4 | 175.5 | 153.907 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 51.6052 | 0 | 8.9878 | 0 | 0 | -30 | 397.4
2019-03-02 | 10:00 | 387.4 | 175.5 | 141.7413 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 53.285 | 0 | 9.4737 | 0 | 0 | -30 | 387.4
2019-03-02 | 11:00 | 391.6 | 175.5 | 145.9915 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 52.101 | 0 | 10.6075 | 0 | 0 | -30 | 391.6
2019-03-02 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 139.2489 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 45.5055 | 0 | 10.4456 | 0 | 0 | -30 | 378.1
2019-03-02 | 13:00 | 382.2 | 175.5 | 155.6121 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 33.4045 | 0 | 10.2834 | 0 | 0 | -30 | 382.2
2019-03-02 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 162.5722 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 29.0681 | 0 | 9.9597 | 0 | 0 | -30 | 384.5
2019-03-02 | 15:00 | 384.1 | 175.5 | 173.8784 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 18.3338 | 0 | 8.9878 | 0 | 0 | -30 | 384.1
2019-03-02 | 16:00 | 389 | 175.5 | 182.7485 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 3.34 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | -30 | 389
2019-03-02 | 17:00 | 411.8 | 175.5 | 193.5555 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 1 | -30 | 411.8
2019-03-02 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 193.8555 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 2 | -30 | 424.4
2019-03-02 | 19:00 | 421.8 | 175.5 | 193.7511 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 2 | -30 | 421.8
2019-03-02 | 20:00 | 415.2 | 175.5 | 193.6467 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 2 | -30 | 415.2
2019-03-02 | 21:00 | 399.9 | 175.5 | 193.3852 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 1.9 | -30 | 399.9
2019-03-02 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 193.1137 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 0.3 | -30 | 387.2
2019-03-02 | 23:00 | 399.9 | 175.5 | 193.3807 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 1.9 | -30 | 399.9
2019-03-03 | 0:00 | 393.4 | 175.5 | 179.1948 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | -30 | 393.4
2019-03-03 | 1:00 | 406.2 | 175.5 | 182.2752 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -30 | 406.2
2019-03-03 | 2:00 | 417.3 | 175.5 | 189.3178 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | -30 | 417.3
2019-03-03 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 190.7226 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 1.3 | -30 | 422.1
2019-03-03 | 4:00 | 424.9 | 175.5 | 190.8178 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 3.6 | -30 | 424.9
2019-03-03 | 5:00 | 421.2 | 175.5 | 190.7181 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 1.7 | -30 | 421.2
2019-03-03 | 6:00 | 399.7 | 175.5 | 179.3018 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 7.6882 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 399.7
2019-03-03 | 7:00 | 356.2 | 175.5 | 118.3686 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 36.1929 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | -30 | 356.2
2019-03-03 | 8:00 | 337.9 | 175.5 | 93.1669 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 60.6187 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | -30 | 337.9
2019-03-03 | 9:00 | 333.1 | 175.5 | 65.1271 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 83.0484 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | -30 | 333.1
2019-03-03 | 10:00 | 318 | 175.5 | 43.5446 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 92.6876 | 0 | 3.9678 | 0 | -5.1 | -30 | 318
2019-03-03 | 11:00 | 311.6 | 175.5 | 43.3917 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 97.3831 | 0 | 5.4252 | 0 | -17.5 | -30 | 311.6
2019-03-03 | 12:00 | 302.2 | 175.5 | 43.1187 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 92.8179 | 0 | 5.2634 | 0 | -21.9 | -30 | 302.2
2019-03-03 | 13:00 | 297.2 | 175.5 | 43.0147 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.5601 | 0 | 5.4252 | 0 | -15.7 | -30 | 297.2
2019-03-03 | 14:00 | 300.8 | 175.5 | 54.519 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 57.1462 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | -30 | 300.8
2019-03-03 | 15:00 | 314.2 | 175.5 | 92.5265 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 31.8909 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -30 | 314.2
2019-03-03 | 16:00 | 334.9 | 175.5 | 141.196 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 5.7836 | 0 | 5.0204 | 0 | 0 | -30 | 334.9
2019-03-03 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 170.4411 | 36 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 0 | -30 | 371.5
2019-03-03 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 179.1081 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9919 | 0 | 0 | -30 | 389.6
2019-03-03 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 179.2318 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 0 | -30 | 394.2
2019-03-03 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 179.0652 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | -30 | 387.2
2019-03-03 | 21:00 | 369.3 | 175.5 | 169.5455 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -30 | 369.3
2019-03-03 | 22:00 | 352.7 | 175.5 | 161.2977 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 0 | -30 | 352.7
2019-03-03 | 23:00 | 370 | 175.5 | 178.6792 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -30 | 370
2019-03-04 | 0:00 | 367.8 | 175.5 | 179.3844 | 25.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -30 | 367.8
2019-03-04 | 1:00 | 381.8 | 175.5 | 189.8896 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 0 | -30 | 381.8
2019-03-04 | 2:00 | 394.2 | 175.5 | 190.147 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -30 | 394.2
2019-03-04 | 3:00 | 406.9 | 175.5 | 190.4567 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 1.7 | -30 | 406.9
2019-03-04 | 4:00 | 412.5 | 175.5 | 190.5996 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7004 | 0 | 1.7 | -30 | 412.5
2019-03-04 | 5:00 | 416.3 | 175.5 | 190.6233 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 1.7 | -30 | 416.3
2019-03-04 | 6:00 | 417 | 175.5 | 190.7046 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 4.8617 | 0 | 1.1337 | 0 | 1.7 | -30 | 417
2019-03-04 | 7:00 | 399.3 | 175.5 | 168.7054 | 45 | 9.4 | 3.6 | 25.9609 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | -30 | 399.3
2019-03-04 | 8:00 | 402.5 | 175.5 | 170.1981 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 48.0252 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | -30 | 402.5
2019-03-04 | 9:00 | 400.9 | 175.5 | 147.8289 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 68.3896 | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | -30 | 400.9
2019-03-04 | 10:00 | 386.4 | 175.5 | 119.9071 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.8114 | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | -30 | 386.4
2019-03-04 | 11:00 | 380.3 | 175.5 | 107.9026 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 87.797 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | -30 | 380.3
2019-03-04 | 12:00 | 357 | 175.5 | 90.5237 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.633 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | -30 | 357
2019-03-04 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 110.6476 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 72.3661 | 0 | 2.1863 | 0 | 0 | -30 | 368.6
2019-03-04 | 14:00 | 369.7 | 175.5 | 131.2954 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 52.4946 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 369.7
2019-03-04 | 15:00 | 381.3 | 175.5 | 160.9803 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 27.9808 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | -30 | 381.3
2019-03-04 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 181.998 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 4.092 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 402.4
2019-03-04 | 17:00 | 422.6 | 175.5 | 190.8948 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 2.7 | -30 | 422.6
2019-03-04 | 18:00 | 430.6 | 175.5 | 190.9518 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 10.1 | -30 | 430.6
2019-03-04 | 19:00 | 423 | 175.5 | 190.89 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 4.3 | -30 | 423
2019-03-04 | 20:00 | 408.2 | 175.5 | 190.5041 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | -30 | 408.2
2019-03-04 | 21:00 | 393.6 | 175.5 | 190.147 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -30 | 393.6
2019-03-04 | 22:00 | 375.4 | 175.5 | 186.8948 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | -30 | 375.4
2019-03-04 | 23:00 | 385.4 | 175.5 | 190.0807 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 1.7 | -30 | 385.4
2019-03-05 | 0:00 | 380.5 | 175.5 | 189.8807 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 0 | -30 | 380.5
2019-03-05 | 1:00 | 394.7 | 175.5 | 190.1663 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | -30 | 394.7
2019-03-05 | 2:00 | 408.1 | 175.5 | 190.5285 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 2.1 | -30 | 408.1
2019-03-05 | 3:00 | 417.3 | 175.5 | 190.6663 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 2.1 | -30 | 417.3
2019-03-05 | 4:00 | 425.4 | 175.5 | 190.8093 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 7.9 | -30 | 425.4
2019-03-05 | 5:00 | 428.1 | 175.5 | 190.9711 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 10.1 | -30 | 428.1
2019-03-05 | 6:00 | 422 | 175.5 | 190.7972 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3361 | 0 | 0.5667 | 0 | 2.6 | -30 | 422
2019-03-05 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 153.4667 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 34.4189 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | -30 | 394.7
2019-03-05 | 8:00 | 385.1 | 175.5 | 133.47 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 66.7055 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | -30 | 385.1
2019-03-05 | 9:00 | 384.6 | 175.5 | 115.9794 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 82.8865 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -30 | 384.6
2019-03-05 | 10:00 | 374 | 175.5 | 93.654 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 94.5312 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | -30 | 374
2019-03-05 | 11:00 | 372 | 175.5 | 87.1084 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 98.186 | 0 | 3.8056 | 0 | 0 | -30 | 372
2019-03-05 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 73.7839 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 91.1435 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -30 | 352.2
2019-03-05 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 100.1364 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.3103 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | -30 | 365.8
2019-03-05 | 14:00 | 366.6 | 175.5 | 119.9392 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 59.1452 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -30 | 366.6
2019-03-05 | 15:00 | 376.3 | 175.5 | 156.3022 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 31.5107 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -30 | 376.3
2019-03-05 | 16:00 | 394 | 175.5 | 178.6662 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 6.2608 | 0 | 6.073 | 0 | 0 | -30 | 394
2019-03-05 | 17:00 | 414 | 175.5 | 190.6366 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 2.6 | -30 | 414
2019-03-05 | 18:00 | 425.9 | 175.5 | 190.8129 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 4.2 | -30 | 425.9
2019-03-05 | 19:00 | 419.4 | 175.5 | 190.7174 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8826 | 0 | 2.7 | -30 | 419.4
2019-03-05 | 20:00 | 405.3 | 175.5 | 190.3552 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 0 | -30 | 405.3
2019-03-05 | 21:00 | 389.3 | 175.5 | 190.0833 | 31 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | -30 | 389.3
2019-03-05 | 22:00 | 371 | 175.5 | 178.3833 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | -30 | 371
2019-03-05 | 23:00 | 381.7 | 175.5 | 187.5448 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2552 | 0 | 0 | -30 | 381.7
2019-03-06 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 177.797 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | -30 | 375.3
2019-03-06 | 1:00 | 389.4 | 175.5 | 190.0118 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6882 | 0 | 0 | -30 | 389.4
2019-03-06 | 2:00 | 402.5 | 175.5 | 190.3166 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2834 | 0 | 2 | -30 | 402.5
2019-03-06 | 3:00 | 411.4 | 175.5 | 190.5552 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 2 | -30 | 411.4
2019-03-06 | 4:00 | 420.2 | 175.5 | 190.7744 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1256 | 0 | 2.2 | -30 | 420.2
2019-03-06 | 5:00 | 420.2 | 175.5 | 190.8033 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 2.2 | -30 | 420.2
2019-03-06 | 6:00 | 416.5 | 175.5 | 190.6843 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9564 | 0 | 8.2593 | 0 | 2.2 | -30 | 416.5
2019-03-06 | 7:00 | 403.5 | 175.5 | 181.6552 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6096 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -30 | 403.5
2019-03-06 | 8:00 | 408.8 | 175.5 | 181.129 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 38.1932 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -30 | 408.8
2019-03-06 | 9:00 | 413.2 | 175.5 | 172.9279 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 50.6325 | 0 | 6.6396 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2019-03-06 | 10:00 | 406.2 | 175.5 | 163.6974 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 53.0248 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -30 | 406.2
2019-03-06 | 11:00 | 407.8 | 175.5 | 174.1378 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 43.2129 | 0 | 7.4493 | 0 | 0 | -30 | 407.8
2019-03-06 | 12:00 | 385.2 | 175.5 | 152.4392 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 42.0686 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -30 | 385.2
2019-03-06 | 13:00 | 405.9 | 175.5 | 180.187 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 33.0682 | 0 | 8.7448 | 0 | 0 | -30 | 405.9
2019-03-06 | 14:00 | 406 | 175.5 | 190.3626 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 22.9548 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | -30 | 406
2019-03-06 | 15:00 | 405.4 | 175.5 | 190.3683 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 11.8258 | 0 | 5.5059 | 0 | 0 | -30 | 405.4
2019-03-06 | 16:00 | 408.4 | 175.5 | 190.4549 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 2.1106 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | -30 | 408.4
2019-03-06 | 17:00 | 421.1 | 175.5 | 190.7129 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 2.3 | -30 | 421.1
2019-03-06 | 18:00 | 428.4 | 175.5 | 190.9944 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 8 | -30 | 428.4
2019-03-06 | 19:00 | 424.6 | 175.5 | 190.88 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 4.8 | -30 | 424.6
2019-03-06 | 20:00 | 413.4 | 175.5 | 190.6518 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 1.7 | -30 | 413.4
2019-03-06 | 21:00 | 399.1 | 175.5 | 190.29 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 399.1
2019-03-06 | 22:00 | 390.1 | 175.5 | 190.1852 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 1.7 | -30 | 390.1
2019-03-06 | 23:00 | 397.9 | 175.5 | 190.3181 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 1.3 | -30 | 397.9
2019-03-07 | 0:00 | 388.3 | 175.5 | 190.1752 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7248 | 0 | 4.7 | -30 | 388.3
2019-03-07 | 1:00 | 406.8 | 175.5 | 190.4896 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 10.9 | -30 | 406.8
2019-03-07 | 2:00 | 419.5 | 175.5 | 190.7655 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 13 | -30 | 419.5
2019-03-07 | 3:00 | 427.5 | 175.5 | 190.9374 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 13 | -30 | 427.5
2019-03-07 | 4:00 | 434.1 | 175.5 | 191.0374 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 13 | -30 | 434.1
2019-03-07 | 5:00 | 436.6 | 175.5 | 191.09 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 14.8 | -30 | 436.6
2019-03-07 | 6:00 | 432.3 | 175.5 | 190.9422 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 7.8237 | 0 | 2.8341 | 0 | 12.5 | -30 | 432.3
2019-03-07 | 7:00 | 400.4 | 175.5 | 164.9286 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 32.8184 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -30 | 400.4
2019-03-07 | 8:00 | 394.4 | 175.5 | 147.6757 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 61.0521 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | -30 | 394.4
2019-03-07 | 9:00 | 394.3 | 175.5 | 129.2471 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 79.7047 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | -30 | 394.3
2019-03-07 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 104.4673 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 93.7605 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | -30 | 383.9
2019-03-07 | 11:00 | 382.1 | 175.5 | 100.5668 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 95.6991 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -30 | 382.1
2019-03-07 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 79.3971 | 25 | 9.4 | 3.6 | 91.6258 | 0 | 3.0771 | 0 | 0 | -30 | 357.6
2019-03-07 | 13:00 | 370.8 | 175.5 | 101.5705 | 25 | 9.4 | 3.6 | 81.8428 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | -30 | 370.8
2019-03-07 | 14:00 | 370.7 | 175.5 | 120.1741 | 25 | 9.4 | 3.6 | 62.6533 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -30 | 370.7
2019-03-07 | 15:00 | 381.4 | 175.5 | 152.3152 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 41.36 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -30 | 381.4
2019-03-07 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 184.8617 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 9.8946 | 0 | 3.6437 | 0 | 0 | -30 | 403.2
2019-03-07 | 17:00 | 425.6 | 175.5 | 190.8181 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 13 | -30 | 425.6
2019-03-07 | 18:00 | 440.4 | 175.5 | 191.1611 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 17.8 | -30 | 440.4
2019-03-07 | 19:00 | 434.7 | 175.5 | 191.0278 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 13 | -30 | 434.7
2019-03-07 | 20:00 | 422.6 | 175.5 | 190.8707 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 11.3 | -30 | 422.6
2019-03-07 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 190.5137 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 10.1 | -30 | 408.2
2019-03-07 | 22:00 | 392.9 | 175.5 | 190.2852 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 9.8 | -30 | 392.9
2019-03-07 | 23:00 | 406.3 | 175.5 | 190.4422 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1578 | 0 | 15.1 | -30 | 406.3
2019-03-08 | 0:00 | 399.4 | 175.5 | 190.3659 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 5.8 | -30 | 399.4
2019-03-08 | 1:00 | 414.3 | 175.5 | 200.6944 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 0 | -30 | 414.3
2019-03-08 | 2:00 | 426.8 | 175.5 | 201.3085 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 0 | -30 | 426.8
2019-03-08 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 201.5515 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 3.1 | -30 | 435.6
2019-03-08 | 4:00 | 444.7 | 175.5 | 201.7563 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 11.4 | -30 | 444.7
2019-03-08 | 5:00 | 447.4 | 175.5 | 201.7563 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 14.1 | -30 | 447.4
2019-03-08 | 6:00 | 443.8 | 175.5 | 201.7813 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 13.5465 | 0 | 2.6722 | 0 | 0.5 | -30 | 443.8
2019-03-08 | 7:00 | 401.8 | 175.5 | 142.9965 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 46.7413 | 0 | 1.8622 | 0 | 0 | -30 | 401.8
2019-03-08 | 8:00 | 399.3 | 175.5 | 142.7153 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 71.6602 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | -30 | 399.3
2019-03-08 | 9:00 | 399.1 | 175.5 | 125.7134 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 85.9521 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | -30 | 399.1
2019-03-08 | 10:00 | 398.2 | 175.5 | 123.2579 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 83.7021 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | -30 | 398.2
2019-03-08 | 11:00 | 400.7 | 175.5 | 127.3748 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.927 | 0 | 11.4982 | 0 | 0 | -30 | 400.7
2019-03-08 | 12:00 | 375.4 | 175.5 | 101.3536 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.1097 | 0 | 13.0367 | 0 | 0 | -30 | 375.4
2019-03-08 | 13:00 | 388.8 | 175.5 | 123.0575 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 69.725 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -30 | 388.8
2019-03-08 | 14:00 | 388 | 175.5 | 147.3778 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 44.7666 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -30 | 388
2019-03-08 | 15:00 | 390.9 | 175.5 | 166.7328 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 28.0686 | 0 | 13.1986 | 0 | 0 | -30 | 390.9
2019-03-08 | 16:00 | 401.3 | 175.5 | 188.3333 | 34.3 | 9.4 | 3.6 | 7.5352 | 0 | 12.6315 | 0 | 0 | -30 | 401.3
2019-03-08 | 17:00 | 419.6 | 175.5 | 190.7966 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6034 | 0 | 6.2 | -30 | 419.6
2019-03-08 | 18:00 | 431.8 | 175.5 | 190.9163 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 9.9 | -30 | 431.8
2019-03-08 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 190.8644 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6356 | 0 | 9.9 | -30 | 424.7
2019-03-08 | 20:00 | 410.7 | 175.5 | 190.5355 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3645 | 0 | 5.5 | -30 | 410.7
2019-03-08 | 21:00 | 400.4 | 175.5 | 190.3355 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3645 | 0 | 9.8 | -30 | 400.4
2019-03-08 | 22:00 | 382.2 | 175.5 | 184.1492 | 27 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 0 | -30 | 382.2
2019-03-08 | 23:00 | 394.3 | 175.5 | 190.2348 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 2.3 | -30 | 394.3
2019-03-09 | 0:00 | 389.3 | 175.5 | 164.1581 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1419 | 0 | 0 | -30 | 389.3
2019-03-09 | 1:00 | 403.5 | 175.5 | 167.0577 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8423 | 0 | 0 | -30 | 403.5
2019-03-09 | 2:00 | 414.5 | 175.5 | 177.3288 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -30 | 414.5
2019-03-09 | 3:00 | 421.3 | 175.5 | 183.5622 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | -30 | 421.3
2019-03-09 | 4:00 | 425.9 | 175.5 | 188.324 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.976 | 0 | 0 | -30 | 425.9
2019-03-09 | 5:00 | 418.4 | 175.5 | 181.067 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.733 | 0 | 0 | -30 | 418.4
2019-03-09 | 6:00 | 398.5 | 175.5 | 158.9998 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 12.329 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -30 | 398.5
2019-03-09 | 7:00 | 366.9 | 175.5 | 119.5177 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 33.6678 | 0 | 19.5145 | 0 | 0 | -30 | 366.9
2019-03-09 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 119.1296 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 44.0555 | 0 | 21.2149 | 0 | 0 | -30 | 367.2
2019-03-09 | 9:00 | 383 | 175.5 | 135.2281 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 43.4333 | 0 | 21.5386 | 0 | 0 | -30 | 383
2019-03-09 | 10:00 | 376.4 | 175.5 | 120.6364 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 50.2102 | 0 | 22.7534 | 0 | 0 | -30 | 376.4
2019-03-09 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 116.2497 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 49.4921 | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | -30 | 371.7
2019-03-09 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 100.2019 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 51.8447 | 0 | 22.7534 | 0 | 0 | -30 | 357.6
2019-03-09 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 100.2185 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 53.857 | 0 | 22.0245 | 0 | 0 | -30 | 358.9
2019-03-09 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 111.2441 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 39.0502 | 0 | 22.1057 | 0 | 0 | -30 | 355.2
2019-03-09 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 121.8322 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 22.2248 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | -30 | 347.1
2019-03-09 | 16:00 | 363.1 | 175.5 | 148.9211 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 2.2314 | 0 | 18.9475 | 0 | 0 | -30 | 363.1
2019-03-09 | 17:00 | 385.9 | 175.5 | 164.0332 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8668 | 0 | 0 | -30 | 385.9
2019-03-09 | 18:00 | 396.4 | 175.5 | 164.2473 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0527 | 0 | 0 | -30 | 396.4
2019-03-09 | 19:00 | 389.5 | 175.5 | 164.1047 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5953 | 0 | 0 | -30 | 389.5
2019-03-09 | 20:00 | 376.2 | 175.5 | 160.157 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | -30 | 376.2
2019-03-09 | 21:00 | 360.5 | 175.5 | 156.1614 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5386 | 0 | 0 | -30 | 360.5
2019-03-09 | 22:00 | 341.3 | 175.5 | 137.3662 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1338 | 0 | 0 | -30 | 341.3
2019-03-09 | 23:00 | 353.6 | 175.5 | 152.0955 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7045 | 0 | 0 | -30 | 353.6
2019-03-10 | 0:00 | 349.7 | 175.5 | 149.1625 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4375 | 0 | 0.1 | -30 | 349.7
2019-03-10 | 1:00 | 365.9 | 175.5 | 157.7107 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0893 | 0 | 0.1 | -30 | 365.9
2019-03-10 | 2:00 | 374.7 | 175.5 | 153.9255 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8745 | 0 | 0.1 | -30 | 374.7
2019-03-10 | 3:00 | 387.7 | 175.5 | 158.2211 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5789 | 0 | 0.1 | -30 | 387.7
2019-03-10 | 4:00 | 393.4 | 175.5 | 163.5785 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1215 | 0 | 0.1 | -30 | 393.4
2019-03-10 | 5:00 | 386.5 | 175.5 | 158.1359 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6641 | 0 | 0.1 | -30 | 386.5
2019-03-10 | 6:00 | 367.9 | 175.5 | 140.5291 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 10.3023 | 0 | 7.3686 | 0 | 0.1 | -30 | 367.9
2019-03-10 | 7:00 | 331.7 | 175.5 | 104.3573 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 38.2079 | 0 | 6.2348 | 0 | 0.1 | -30 | 331.7
2019-03-10 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 70.3492 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 65.0352 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -30 | 322.8
2019-03-10 | 9:00 | 320.4 | 175.5 | 52.587 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 80.9645 | 0 | 4.0485 | 0 | 0 | -30 | 320.4
2019-03-10 | 10:00 | 319.9 | 175.5 | 46.9209 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 87.1832 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | -30 | 319.9
2019-03-10 | 11:00 | 317.5 | 175.5 | 43.5022 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 88.8778 | 0 | 3.32 | 0 | -1 | -30 | 317.5
2019-03-10 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 43.2053 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 94.8128 | 0 | 3.4819 | 0 | -19.8 | -30 | 304.5
2019-03-10 | 13:00 | 290.6 | 175.5 | 42.953 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 86.4985 | 0 | 4.0485 | 0 | -25.7 | -30 | 290.6
2019-03-10 | 14:00 | 289 | 175.5 | 42.9237 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 65.423 | 0 | 4.4533 | 0 | -6.6 | -30 | 289
2019-03-10 | 15:00 | 300.7 | 175.5 | 75.8479 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 38.3273 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -30 | 300.7
2019-03-10 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 123.5922 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 9.3071 | 0 | 3.4007 | 0 | 0.1 | -30 | 325.4
2019-03-10 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 146.947 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0.1 | -30 | 359.4
2019-03-10 | 18:00 | 384.4 | 175.5 | 161.0563 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 0.1 | -30 | 384.4
2019-03-10 | 19:00 | 382.8 | 175.5 | 159.0515 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0.1 | -30 | 382.8
2019-03-10 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 157.8322 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9678 | 0 | 0.1 | -30 | 373.9
2019-03-10 | 21:00 | 362.1 | 175.5 | 155.1418 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8582 | 0 | 0.1 | -30 | 362.1
2019-03-10 | 22:00 | 345.8 | 175.5 | 150.3511 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 0.1 | -30 | 345.8
2019-03-10 | 23:00 | 357.4 | 175.5 | 157.4885 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 0.1 | -30 | 357.4
2019-03-11 | 0:00 | 356.8 | 175.5 | 165.9455 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.1 | -30 | 356.8
2019-03-11 | 1:00 | 370.6 | 175.5 | 178.1263 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4737 | 0 | 0.1 | -30 | 370.6
2019-03-11 | 2:00 | 381.7 | 175.5 | 186.554 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 0.1 | -30 | 381.7
2019-03-11 | 3:00 | 390.1 | 175.5 | 187.1581 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1419 | 0 | 1.8 | -30 | 390.1
2019-03-11 | 4:00 | 397 | 175.5 | 187.2622 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 1.8 | -30 | 397
2019-03-11 | 5:00 | 400.1 | 175.5 | 187.2911 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4089 | 0 | 1.9 | -30 | 400.1
2019-03-11 | 6:00 | 399.6 | 175.5 | 187.3413 | 32 | 9.4 | 3.6 | 2.8734 | 0 | 17.0853 | 0 | 1.8 | -30 | 399.6
2019-03-11 | 7:00 | 389.9 | 175.5 | 179.1035 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 10.5494 | 0 | 17.2471 | 0 | 0.1 | -30 | 389.9
2019-03-11 | 8:00 | 412.8 | 175.5 | 187.6175 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 18.0121 | 0 | 15.8704 | 0 | 1.9 | -30 | 412.8
2019-03-11 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 187.7948 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 24.5588 | 0 | 13.8464 | 0 | 1.9 | -30 | 423.1
2019-03-11 | 10:00 | 420.7 | 175.5 | 187.7382 | 34 | 9.4 | 3.6 | 24.8154 | 0 | 13.8464 | 0 | 1.8 | -30 | 420.7
2019-03-11 | 11:00 | 422.1 | 175.5 | 187.773 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 24.7329 | 0 | 14.4941 | 0 | 1.8 | -30 | 422.1
2019-03-11 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 174.0404 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 21.4703 | 0 | 14.0893 | 0 | 0.1 | -30 | 403.9
2019-03-11 | 13:00 | 420.8 | 175.5 | 187.7227 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 14.2787 | 0 | 13.1986 | 0 | 1.4 | -30 | 420.8
2019-03-11 | 14:00 | 420.4 | 175.5 | 187.7252 | 52 | 9.4 | 3.6 | 9.5196 | 0 | 11.2552 | 0 | 1.4 | -30 | 420.4
2019-03-11 | 15:00 | 417.9 | 175.5 | 187.7856 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7929 | 0 | 10.1215 | 0 | 0.8 | -30 | 417.9
2019-03-11 | 16:00 | 420.8 | 175.5 | 187.3728 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0201 | 0 | 8.9071 | 0 | 0.1 | -30 | 420.8
2019-03-11 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 187.9837 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 6.8 | -30 | 430.6
2019-03-11 | 18:00 | 433.5 | 175.5 | 188.0833 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 7.8 | -30 | 433.5
2019-03-11 | 19:00 | 420.7 | 175.5 | 187.7307 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 1.8 | -30 | 420.7
2019-03-11 | 20:00 | 405.5 | 175.5 | 184.5925 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6075 | 0 | 0.1 | -30 | 405.5
2019-03-11 | 21:00 | 387.6 | 175.5 | 179.9163 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 0.1 | -30 | 387.6
2019-03-11 | 22:00 | 369.3 | 175.5 | 174.5588 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0.1 | -30 | 369.3
2019-03-11 | 23:00 | 388.2 | 175.5 | 187.1018 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4982 | 0 | 1.9 | -30 | 388.2
2019-03-12 | 0:00 | 381.6 | 175.5 | 183.954 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 0.1 | -30 | 381.6
2019-03-12 | 1:00 | 400 | 175.5 | 187.3585 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4415 | 0 | 1.8 | -30 | 400
2019-03-12 | 2:00 | 415.8 | 175.5 | 187.6251 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 4.7 | -30 | 415.8
2019-03-12 | 3:00 | 420.8 | 175.5 | 187.7822 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8178 | 0 | 4.6 | -30 | 420.8
2019-03-12 | 4:00 | 427.2 | 175.5 | 187.8207 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2793 | 0 | 4.7 | -30 | 427.2
2019-03-12 | 5:00 | 419.3 | 175.5 | 187.7348 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 4.6 | -30 | 419.3
2019-03-12 | 6:00 | 411.7 | 175.5 | 187.5075 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 1.0036 | 0 | 12.3889 | 0 | 4.7 | -30 | 411.7
2019-03-12 | 7:00 | 400.7 | 175.5 | 187.3472 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 6.0309 | 0 | 11.8219 | 0 | 1.8 | -30 | 400.7
2019-03-12 | 8:00 | 412.5 | 175.5 | 187.5291 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 24.1109 | 0 | 11.66 | 0 | 1.9 | -30 | 412.5
2019-03-12 | 9:00 | 412.5 | 175.5 | 182.2622 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 35.9207 | 0 | 11.4171 | 0 | 0.1 | -30 | 412.5
2019-03-12 | 10:00 | 399.8 | 175.5 | 155.377 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 48.8915 | 0 | 12.6315 | 0 | 0.1 | -30 | 399.8
2019-03-12 | 11:00 | 394.7 | 175.5 | 154.8315 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 45.0655 | 0 | 11.903 | 0 | 0.1 | -30 | 394.7
2019-03-12 | 12:00 | 380.2 | 175.5 | 143.9547 | 24.8 | 9.4 | 3.6 | 41.9142 | 0 | 10.9311 | 0 | 0.1 | -30 | 380.2
2019-03-12 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 172.2289 | 24.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0685 | 0 | 10.2026 | 0 | 0.1 | -30 | 396.9
2019-03-12 | 14:00 | 403 | 175.5 | 187.4286 | 25.2 | 9.4 | 3.6 | 20.9836 | 0 | 8.9878 | 0 | 1.9 | -30 | 403
2019-03-12 | 15:00 | 405.4 | 175.5 | 186.354 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 9.6249 | 0 | 8.4211 | 0 | 0.1 | -30 | 405.4
2019-03-12 | 16:00 | 415 | 175.5 | 187.6878 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 3.0248 | 0 | 7.2874 | 0 | 1.8 | -30 | 415
2019-03-12 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 187.9222 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.9 | -30 | 428.3
2019-03-12 | 18:00 | 438 | 175.5 | 188.184 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 16.2 | -30 | 438
2019-03-12 | 19:00 | 423.9 | 175.5 | 187.8274 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 6.9 | -30 | 423.9
2019-03-12 | 20:00 | 410.6 | 175.5 | 187.5659 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 4.6 | -30 | 410.6
2019-03-12 | 21:00 | 394.9 | 175.5 | 187.2137 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 1.9 | -30 | 394.9
2019-03-12 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 182.7233 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0.1 | -30 | 372.5
2019-03-12 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 186.9474 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 4.6 | -30 | 382.4
2019-03-13 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 186.8093 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 1.9 | -30 | 375.3
2019-03-13 | 1:00 | 387.5 | 175.5 | 187.1711 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 3.4 | -30 | 387.5
2019-03-13 | 2:00 | 397.5 | 175.5 | 187.3522 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 1.8 | -30 | 397.5
2019-03-13 | 3:00 | 409.9 | 175.5 | 187.5522 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 3.4 | -30 | 409.9
2019-03-13 | 4:00 | 416.7 | 175.5 | 187.6856 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 5.3 | -30 | 416.7
2019-03-13 | 5:00 | 414.8 | 175.5 | 187.6871 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0077 | 0 | 2.1052 | 0 | 3.4 | -30 | 414.8
2019-03-13 | 6:00 | 406.2 | 175.5 | 180.0339 | 48 | 9.4 | 3.6 | 15.7605 | 0 | 3.8056 | 0 | 0.1 | -30 | 406.2
2019-03-13 | 7:00 | 387.8 | 175.5 | 166.7575 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 34.4321 | 0 | 4.2104 | 0 | 0.1 | -30 | 387.8
2019-03-13 | 8:00 | 397.2 | 175.5 | 162.5247 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 46.8501 | 0 | 5.4252 | 0 | 0.1 | -30 | 397.2
2019-03-13 | 9:00 | 409.9 | 175.5 | 173.6155 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 47.083 | 0 | 6.8015 | 0 | 0.1 | -30 | 409.9
2019-03-13 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 161.3389 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 54.4974 | 0 | 6.9637 | 0 | 0.1 | -30 | 405.2
2019-03-13 | 11:00 | 399.1 | 175.5 | 164.523 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 44.5655 | 0 | 7.6115 | 0 | 0.1 | -30 | 399.1
2019-03-13 | 12:00 | 382.6 | 175.5 | 153.4429 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 37.6071 | 0 | 9.15 | 0 | 0.1 | -30 | 382.6
2019-03-13 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 183.3889 | 29 | 9.4 | 3.6 | 30.3414 | 0 | 12.4697 | 0 | 0.1 | -30 | 413.8
2019-03-13 | 14:00 | 427 | 175.5 | 195.8176 | 39 | 9.4 | 3.6 | 20.3031 | 0 | 13.2793 | 0 | 0.1 | -30 | 427
2019-03-13 | 15:00 | 421.1 | 175.5 | 195.712 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3987 | 0 | 14.0893 | 0 | 0.1 | -30 | 421.1
2019-03-13 | 16:00 | 415.2 | 175.5 | 192.2796 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 2.4359 | 0 | 13.6845 | 0 | 0.1 | -30 | 415.2
2019-03-13 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 187.8388 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 1.8 | -30 | 426.2
2019-03-13 | 18:00 | 436.7 | 175.5 | 188.0481 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6519 | 0 | 6.8 | -30 | 436.7
2019-03-13 | 19:00 | 424.8 | 175.5 | 187.834 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 3.4 | -30 | 424.8
2019-03-13 | 20:00 | 409.3 | 175.5 | 187.5099 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4901 | 0 | 1.6 | -30 | 409.3
2019-03-13 | 21:00 | 392.8 | 175.5 | 187.2151 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3849 | 0 | 1.9 | -30 | 392.8
2019-03-13 | 22:00 | 376.5 | 175.5 | 175.7774 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2226 | 0 | 0.1 | -30 | 376.5
2019-03-13 | 23:00 | 392 | 175.5 | 187.1536 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8464 | 0 | 2.4 | -30 | 392
2019-03-14 | 0:00 | 390.7 | 175.5 | 187.1018 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4982 | 0 | 2.8 | -30 | 390.7
2019-03-14 | 1:00 | 400.9 | 175.5 | 187.3544 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4456 | 0 | 7.1 | -30 | 400.9
2019-03-14 | 2:00 | 414.9 | 175.5 | 187.5933 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 10.5 | -30 | 414.9
2019-03-14 | 3:00 | 426.7 | 175.5 | 187.8366 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 14 | -30 | 426.7
2019-03-14 | 4:00 | 434 | 175.5 | 188.0037 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 14.9 | -30 | 434
2019-03-14 | 5:00 | 433.7 | 175.5 | 198.5085 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 6.9 | -30 | 433.7
2019-03-14 | 6:00 | 431.1 | 175.5 | 198.4737 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 4.2637 | 0 | 3.5626 | 0 | 6.1 | -30 | 431.1
2019-03-14 | 7:00 | 414.2 | 175.5 | 188.1775 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 16.3218 | 0 | 3.4007 | 0 | 0.1 | -30 | 414.2
2019-03-14 | 8:00 | 425.9 | 175.5 | 198.338 | 30 | 9.4 | 3.6 | 29.6849 | 0 | 3.0771 | 0 | 6.3 | -30 | 425.9
2019-03-14 | 9:00 | 429 | 175.5 | 198.4682 | 25 | 9.4 | 3.6 | 41.9118 | 0 | 3.32 | 0 | 1.8 | -30 | 429
2019-03-14 | 10:00 | 414.3 | 175.5 | 173.7899 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 52.7897 | 0 | 5.0204 | 0 | 0.1 | -30 | 414.3
2019-03-14 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 153.9955 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 60.7078 | 0 | 6.3967 | 0 | 0.1 | -30 | 403.8
2019-03-14 | 12:00 | 368.5 | 175.5 | 104.5205 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 72.6013 | 0 | 8.1782 | 0 | 0.1 | -30 | 368.5
2019-03-14 | 13:00 | 389.8 | 175.5 | 140.6357 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 57.3002 | 0 | 8.6641 | 0 | 0.1 | -30 | 389.8
2019-03-14 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 163.6024 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 38.4431 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.1 | -30 | 393.1
2019-03-14 | 15:00 | 399.7 | 175.5 | 183.7622 | 25.1 | 9.4 | 3.6 | 24.4644 | 0 | 7.7734 | 0 | 0.1 | -30 | 399.7
2019-03-14 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 185.6883 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3572 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.1 | -30 | 407.3
2019-03-14 | 17:00 | 429.4 | 175.5 | 187.8885 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 14.1 | -30 | 429.4
2019-03-14 | 18:00 | 441.5 | 175.5 | 188.1792 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 20.2 | -30 | 441.5
2019-03-14 | 19:00 | 431.9 | 175.5 | 187.9033 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 14.1 | -30 | 431.9
2019-03-14 | 20:00 | 421.8 | 175.5 | 187.7366 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 14 | -30 | 421.8
2019-03-14 | 21:00 | 405.2 | 175.5 | 187.3989 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1011 | 0 | 7.9 | -30 | 405.2
2019-03-14 | 22:00 | 384.9 | 175.5 | 187.0178 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 5 | -30 | 384.9
2019-03-14 | 23:00 | 398.3 | 175.5 | 187.3129 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 16.2 | -30 | 398.3
2019-03-15 | 0:00 | 389.1 | 175.5 | 187.1607 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 6.3 | -30 | 389.1
2019-03-15 | 1:00 | 397.4 | 175.5 | 187.2041 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 5 | -30 | 397.4
2019-03-15 | 2:00 | 408.5 | 175.5 | 187.5518 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 5.4 | -30 | 408.5
2019-03-15 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 187.7567 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 5.3 | -30 | 418.8
2019-03-15 | 4:00 | 428.7 | 175.5 | 187.8904 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8096 | 0 | 14.2 | -30 | 428.7
2019-03-15 | 5:00 | 428 | 175.5 | 187.9141 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 13.8 | -30 | 428
2019-03-15 | 6:00 | 423.5 | 175.5 | 187.8682 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 6.3459 | 0 | 0.4859 | 0 | 6.8 | -30 | 423.5
2019-03-15 | 7:00 | 399.7 | 175.5 | 159.2433 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1708 | 0 | 0.4859 | 0 | 0.1 | -30 | 399.7
2019-03-15 | 8:00 | 386.5 | 175.5 | 139.5182 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 63.9959 | 0 | 0.4859 | 0 | 0.1 | -30 | 386.5
2019-03-15 | 9:00 | 379.5 | 175.5 | 109.4948 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 86.9385 | 0 | 0.5667 | 0 | 0.1 | -30 | 379.5
2019-03-15 | 10:00 | 371.1 | 175.5 | 102.4988 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 85.2916 | 0 | 0.8096 | 0 | 0.1 | -30 | 371.1
2019-03-15 | 11:00 | 372.8 | 175.5 | 105.7224 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 83.1202 | 0 | 1.4574 | 0 | 0.1 | -30 | 372.8
2019-03-15 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 95.4202 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 74.7409 | 0 | 3.2389 | 0 | 0.1 | -30 | 355.9
2019-03-15 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 120.3772 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 65.4217 | 0 | 5.1011 | 0 | 0.1 | -30 | 373.4
2019-03-15 | 14:00 | 377.9 | 175.5 | 139.9935 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 49.7383 | 0 | 5.6682 | 0 | 0.1 | -30 | 377.9
2019-03-15 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 155.6704 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 34.8759 | 0 | 6.1537 | 0 | 0.1 | -30 | 379.7
2019-03-15 | 16:00 | 394.7 | 175.5 | 180.727 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 9.0148 | 0 | 4.8582 | 0 | 0.1 | -30 | 394.7
2019-03-15 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 187.4896 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 5.3 | -30 | 410.7
2019-03-15 | 18:00 | 423.1 | 175.5 | 187.8515 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 6.8 | -30 | 423.1
2019-03-15 | 19:00 | 414.5 | 175.5 | 187.6563 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 6.8 | -30 | 414.5
2019-03-15 | 20:00 | 400.2 | 175.5 | 187.3844 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 1.9 | -30 | 400.2
2019-03-15 | 21:00 | 383.1 | 175.5 | 187.0226 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 1.9 | -30 | 383.1
2019-03-15 | 22:00 | 368.6 | 175.5 | 181.3226 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0.1 | -30 | 368.6
2019-03-15 | 23:00 | 376.8 | 175.5 | 186.8652 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2348 | 0 | 1.3 | -30 | 376.8
2019-03-16 | 0:00 | 373.6 | 175.5 | 182.0029 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 0.1 | -30 | 373.6
2019-03-16 | 1:00 | 389 | 175.5 | 187.1837 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 1.8 | -30 | 389
2019-03-16 | 2:00 | 398.9 | 175.5 | 187.3266 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 0.4 | -30 | 398.9
2019-03-16 | 3:00 | 411.6 | 175.5 | 187.4933 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 1.8 | -30 | 411.6
2019-03-16 | 4:00 | 427 | 175.5 | 187.8029 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 6.9 | -30 | 427
2019-03-16 | 5:00 | 418.9 | 175.5 | 187.7555 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 1.8 | -30 | 418.9
2019-03-16 | 6:00 | 408.8 | 175.5 | 187.5837 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3244 | 0 | 5.9919 | 0 | 1.8 | -30 | 408.8
2019-03-16 | 7:00 | 398 | 175.5 | 185.4321 | 43 | 9.4 | 3.6 | 6.1905 | 0 | 4.7774 | 0 | 0.1 | -30 | 398
2019-03-16 | 8:00 | 410.3 | 175.5 | 187.4921 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 12.6734 | 0 | 4.5345 | 0 | 1.9 | -30 | 410.3
2019-03-16 | 9:00 | 406.6 | 175.5 | 179.3369 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8283 | 0 | 6.2348 | 0 | 0.1 | -30 | 406.6
2019-03-16 | 10:00 | 391.1 | 175.5 | 164.1005 | 24 | 9.4 | 3.6 | 37.8406 | 0 | 6.5589 | 0 | 0.1 | -30 | 391.1
2019-03-16 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 146.5716 | 24 | 9.4 | 3.6 | 48.7695 | 0 | 6.5589 | 0 | 0.1 | -30 | 384.5
2019-03-16 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 135.5093 | 24 | 9.4 | 3.6 | 35.3651 | 0 | 7.1256 | 0 | 0.1 | -30 | 360.6
2019-03-16 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 147.0196 | 24 | 9.4 | 3.6 | 31.3644 | 0 | 6.316 | 0 | 0.1 | -30 | 367.3
2019-03-16 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 150.3693 | 24 | 9.4 | 3.6 | 22.9481 | 0 | 6.8826 | 0 | 0.1 | -30 | 362.8
2019-03-16 | 15:00 | 365.9 | 175.5 | 158.6719 | 24 | 9.4 | 3.6 | 17.3407 | 0 | 7.2874 | 0 | 0.1 | -30 | 365.9
2019-03-16 | 16:00 | 374.8 | 175.5 | 174.4067 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 3.9537 | 0 | 6.6396 | 0 | 0.1 | -30 | 374.8
2019-03-16 | 17:00 | 395.9 | 175.5 | 182.6844 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 0.1 | -30 | 395.9
2019-03-16 | 18:00 | 413.5 | 175.5 | 187.6133 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 1.9 | -30 | 413.5
2019-03-16 | 19:00 | 408.4 | 175.5 | 187.4944 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 1.9 | -30 | 408.4
2019-03-16 | 20:00 | 400.6 | 175.5 | 187.3563 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 1.8 | -30 | 400.6
2019-03-16 | 21:00 | 383.7 | 175.5 | 184.98 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0.1 | -30 | 383.7
2019-03-16 | 22:00 | 362.7 | 175.5 | 174.5041 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0.1 | -30 | 362.7
2019-03-16 | 23:00 | 374.1 | 175.5 | 176.3229 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0771 | 0 | 6.9 | -30 | 374.1
2019-03-17 | 0:00 | 368.4 | 175.5 | 156.8278 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0.8 | -30 | 368.4
2019-03-17 | 1:00 | 382.9 | 175.5 | 157.047 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 4.5 | -30 | 382.9
2019-03-17 | 2:00 | 387.9 | 175.5 | 157.1707 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 3.9 | -30 | 387.9
2019-03-17 | 3:00 | 394.9 | 175.5 | 157.2807 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 9 | -30 | 394.9
2019-03-17 | 4:00 | 403 | 175.5 | 157.4615 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 17 | -30 | 403
2019-03-17 | 5:00 | 394 | 175.5 | 157.2777 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1171 | 0 | 2.1052 | 0 | 7.5 | -30 | 394
2019-03-17 | 6:00 | 371.1 | 175.5 | 145.8838 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 13.811 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | -30 | 371.1
2019-03-17 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 109.0535 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 43.2698 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | -30 | 336.4
2019-03-17 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 69.7975 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3881 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | -30 | 318.1
2019-03-17 | 9:00 | 311.8 | 175.5 | 49.3586 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 78.2029 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | -30 | 311.8
2019-03-17 | 10:00 | 301.6 | 175.5 | 43.2005 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 82.7802 | 0 | 1.6193 | 0 | -8.7 | -30 | 301.6
2019-03-17 | 11:00 | 308 | 175.5 | 43.4364 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 79.0295 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -30 | 308
2019-03-17 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 43.3649 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 87.4818 | 0 | 4.4533 | 0 | -9.2 | -30 | 308.8
2019-03-17 | 13:00 | 305.3 | 175.5 | 49.9518 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 66.4945 | 0 | 6.1537 | 0 | 0 | -30 | 305.3
2019-03-17 | 14:00 | 313.4 | 175.5 | 68.3987 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 54.852 | 0 | 7.4493 | 0 | 0 | -30 | 313.4
2019-03-17 | 15:00 | 317.5 | 175.5 | 96.8861 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 30.0594 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -30 | 317.5
2019-03-17 | 16:00 | 331.2 | 175.5 | 132.4401 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 8.2865 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | -30 | 331.2
2019-03-17 | 17:00 | 365 | 175.5 | 149.5314 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3686 | 0 | 0 | -30 | 365
2019-03-17 | 18:00 | 390.5 | 175.5 | 157.2126 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 5.4 | -30 | 390.5
2019-03-17 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 157.084 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 5.5 | -30 | 386.8
2019-03-17 | 20:00 | 379 | 175.5 | 156.9555 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 5.5 | -30 | 379
2019-03-17 | 21:00 | 367.1 | 175.5 | 156.6696 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 3.4 | -30 | 367.1
2019-03-17 | 22:00 | 349.3 | 175.5 | 154.0692 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2308 | 0 | 0 | -30 | 349.3
2019-03-17 | 23:00 | 361.5 | 175.5 | 156.5451 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 5 | -30 | 361.5
2019-03-18 | 0:00 | 354.3 | 175.5 | 150.5833 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | -30 | 354.3
2019-03-18 | 1:00 | 370.2 | 175.5 | 154.5218 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1782 | 0 | 0 | -30 | 370.2
2019-03-18 | 2:00 | 382.8 | 175.5 | 155.2311 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 0 | -30 | 382.8
2019-03-18 | 3:00 | 392.7 | 175.5 | 156.074 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | -30 | 392.7
2019-03-18 | 4:00 | 402.3 | 175.5 | 157.3833 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 6.5 | -30 | 402.3
2019-03-18 | 5:00 | 403.3 | 175.5 | 157.48 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0.3985 | 0 | 10.1215 | 0 | 6.5 | -30 | 403.3
2019-03-18 | 6:00 | 396.8 | 175.5 | 155.0232 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 17.8501 | 0 | 12.2267 | 0 | 0 | -30 | 396.8
2019-03-18 | 7:00 | 364.3 | 175.5 | 106.5737 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 51.2903 | 0 | 11.336 | 0 | 0 | -30 | 364.3
2019-03-18 | 8:00 | 365.9 | 175.5 | 94.7573 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 75.473 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | -30 | 365.9
2019-03-18 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 78.25 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 91.1848 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | -30 | 366.4
2019-03-18 | 10:00 | 361.7 | 175.5 | 60.7812 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 101.2813 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -30 | 361.7
2019-03-18 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 51.7705 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 104.7342 | 0 | 19.5953 | 0 | 0 | -30 | 359.3
2019-03-18 | 12:00 | 336 | 175.5 | 43.8614 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 100.2763 | 0 | 20.1623 | 0 | -11.5 | -30 | 336
2019-03-18 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 63.9323 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 84.8387 | 0 | 20.729 | 0 | 0 | -30 | 352.7
2019-03-18 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 74.915 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 69.5271 | 0 | 21.4579 | 0 | 0 | -30 | 349.1
2019-03-18 | 15:00 | 355.3 | 175.5 | 108.9293 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 42.2799 | 0 | 20.8908 | 0 | 0 | -30 | 355.3
2019-03-18 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 143.3001 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 8.3569 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | -30 | 373.2
2019-03-18 | 17:00 | 390.1 | 175.5 | 154.8807 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9193 | 0 | 0 | -30 | 390.1
2019-03-18 | 18:00 | 406.1 | 175.5 | 157.5284 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2716 | 0 | 3.1 | -30 | 406.1
2019-03-18 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 156.4714 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0286 | 0 | 0 | -30 | 395.3
2019-03-18 | 20:00 | 382 | 175.5 | 154.9529 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2471 | 0 | 0 | -30 | 382
2019-03-18 | 21:00 | 362.9 | 175.5 | 154.0151 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3849 | 0 | 0 | -30 | 362.9
2019-03-18 | 22:00 | 343.6 | 175.5 | 146.1488 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | -30 | 343.6
2019-03-18 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 150.8251 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 0 | -30 | 348.6
2019-03-19 | 0:00 | 339.9 | 175.5 | 139.8818 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5182 | 0 | 0 | -30 | 339.9
2019-03-19 | 1:00 | 351.8 | 175.5 | 146.2721 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6279 | 0 | 0 | -30 | 351.8
2019-03-19 | 2:00 | 361.7 | 175.5 | 146.4866 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -30 | 361.7
2019-03-19 | 3:00 | 366.9 | 175.5 | 146.5388 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 0 | -30 | 366.9
2019-03-19 | 4:00 | 374.9 | 175.5 | 146.7625 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -30 | 374.9
2019-03-19 | 5:00 | 373.3 | 175.5 | 146.8114 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0463 | 0 | 16.8423 | 0 | 0 | -30 | 373.3
2019-03-19 | 6:00 | 367.2 | 175.5 | 140.7401 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5317 | 0 | 17.3282 | 0 | 0 | -30 | 367.2
2019-03-19 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 124.6608 | 25.2 | 9.4 | 3.6 | 28.6443 | 0 | 17.8949 | 0 | 0 | -30 | 354.9
2019-03-19 | 8:00 | 366.4 | 175.5 | 117.7577 | 25 | 9.4 | 3.6 | 47.3285 | 0 | 17.8138 | 0 | 0 | -30 | 366.4
2019-03-19 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 118.258 | 25 | 9.4 | 3.6 | 55.9475 | 0 | 16.1945 | 0 | 0 | -30 | 373.9
2019-03-19 | 10:00 | 365.4 | 175.5 | 80.3303 | 25 | 9.4 | 3.6 | 85.9418 | 0 | 15.6279 | 0 | 0 | -30 | 365.4
2019-03-19 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 77.3132 | 25 | 9.4 | 3.6 | 81.8353 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | -30 | 358.6
2019-03-19 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 48.0181 | 25 | 9.4 | 3.6 | 85.7263 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -30 | 330.2
2019-03-19 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 66.0166 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 80.0571 | 0 | 10.5263 | 0 | 0 | -30 | 340.6
2019-03-19 | 14:00 | 348.5 | 175.5 | 98.5225 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 57.3134 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | -30 | 348.5
2019-03-19 | 15:00 | 362.4 | 175.5 | 123.9647 | 47 | 9.4 | 3.6 | 24.919 | 0 | 8.0163 | 0 | 0 | -30 | 362.4
2019-03-19 | 16:00 | 375.3 | 175.5 | 145.8237 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 5.6218 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | -30 | 375.3
2019-03-19 | 17:00 | 385.7 | 175.5 | 153.8366 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 0 | -30 | 385.7
2019-03-19 | 18:00 | 400.8 | 175.5 | 157.3844 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 8.7 | -30 | 400.8
2019-03-19 | 19:00 | 389 | 175.5 | 155.8318 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 0 | -30 | 389
2019-03-19 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 146.6796 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 0 | -30 | 372.5
2019-03-19 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 138.1226 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0 | -30 | 353.7
2019-03-19 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 138.87 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | -30 | 337.2
2019-03-19 | 23:00 | 345 | 175.5 | 146.1648 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -30 | 345
2019-03-20 | 0:00 | 338.4 | 175.5 | 145.7218 | 26 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1782 | 0 | 0 | -30 | 338.4
2019-03-20 | 1:00 | 347.9 | 175.5 | 152.0789 | 28.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4211 | 0 | 0 | -30 | 347.9
2019-03-20 | 2:00 | 359 | 175.5 | 151.9078 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -30 | 359
2019-03-20 | 3:00 | 370.2 | 175.5 | 150.7792 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -30 | 370.2
2019-03-20 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 154.4037 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 0 | -30 | 381.8
2019-03-20 | 5:00 | 381.8 | 175.5 | 154.3128 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1716 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -30 | 381.8
2019-03-20 | 6:00 | 375.7 | 175.5 | 148.5853 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 9.2325 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | -30 | 375.7
2019-03-20 | 7:00 | 353.9 | 175.5 | 116.2507 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 32.8759 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | -30 | 353.9
2019-03-20 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 116.0709 | 26 | 9.4 | 3.6 | 48.1887 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -30 | 358.8
2019-03-20 | 9:00 | 379 | 175.5 | 130.7167 | 26 | 9.4 | 3.6 | 52.9329 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | -30 | 379
2019-03-20 | 10:00 | 374.5 | 175.5 | 118.5071 | 26 | 9.4 | 3.6 | 58.5373 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -30 | 374.5
2019-03-20 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 101.361 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.3971 | 0 | 15.1419 | 0 | 0 | -30 | 367.4
2019-03-20 | 12:00 | 337.8 | 175.5 | 64.6027 | 26 | 9.4 | 3.6 | 72.2598 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -30 | 337.8
2019-03-20 | 13:00 | 347.9 | 175.5 | 82.1313 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.7746 | 0 | 14.4941 | 0 | 0 | -30 | 347.9
2019-03-20 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 100.1728 | 26 | 9.4 | 3.6 | 50.3001 | 0 | 13.9271 | 0 | 0 | -30 | 348.9
2019-03-20 | 15:00 | 356.6 | 175.5 | 125.408 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 27.0268 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | -30 | 356.6
2019-03-20 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 143.984 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 6.9467 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -30 | 372.3
2019-03-20 | 17:00 | 385.2 | 175.5 | 151.7974 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2026 | 0 | 0 | -30 | 385.2
2019-03-20 | 18:00 | 398.3 | 175.5 | 157.4266 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 5.3 | -30 | 398.3
2019-03-20 | 19:00 | 388.7 | 175.5 | 154.8792 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | -30 | 388.7
2019-03-20 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 151.0078 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -30 | 371.4
2019-03-20 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 144.1451 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 0 | -30 | 353.3
2019-03-20 | 22:00 | 344 | 175.5 | 148.2448 | 26 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2552 | 0 | 0 | -30 | 344
2019-03-20 | 23:00 | 353.7 | 175.5 | 153.84 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | -30 | 353.7
2019-03-21 | 0:00 | 346.7 | 175.5 | 150.8922 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 0 | -30 | 346.7
2019-03-21 | 1:00 | 356.7 | 175.5 | 150.8303 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | -30 | 356.7
2019-03-21 | 2:00 | 366.8 | 175.5 | 151.5781 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8219 | 0 | 0 | -30 | 366.8
2019-03-21 | 3:00 | 372.9 | 175.5 | 151.7492 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 0 | -30 | 372.9
2019-03-21 | 4:00 | 375.6 | 175.5 | 151.7396 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0 | -30 | 375.6
2019-03-21 | 5:00 | 373.6 | 175.5 | 151.8155 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | 0 | -30 | 373.6
2019-03-21 | 6:00 | 362.1 | 175.5 | 149.182 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2146 | 0 | 13.6034 | 0 | 0 | -30 | 362.1
2019-03-21 | 7:00 | 348.5 | 175.5 | 144.2391 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 4.8575 | 0 | 13.6034 | 0 | 0 | -30 | 348.5
2019-03-21 | 8:00 | 365.3 | 175.5 | 151.6184 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 11.1493 | 0 | 14.3323 | 0 | 0 | -30 | 365.3
2019-03-21 | 9:00 | 375 | 175.5 | 151.8573 | 28.4 | 9.4 | 3.6 | 20.1293 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -30 | 375
2019-03-21 | 10:00 | 366.1 | 175.5 | 135.2193 | 25 | 9.4 | 3.6 | 30.9432 | 0 | 16.4375 | 0 | 0 | -30 | 366.1
2019-03-21 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 129.9589 | 25 | 9.4 | 3.6 | 27.8799 | 0 | 16.7612 | 0 | 0 | -30 | 358.1
2019-03-21 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 111.4694 | 25 | 9.4 | 3.6 | 33.0883 | 0 | 16.8423 | 0 | 0 | -30 | 344.9
2019-03-21 | 13:00 | 352 | 175.5 | 124.2437 | 25 | 9.4 | 3.6 | 26.6851 | 0 | 17.5712 | 0 | 0 | -30 | 352
2019-03-21 | 14:00 | 358.1 | 175.5 | 147.4137 | 25 | 9.4 | 3.6 | 9.2103 | 0 | 17.976 | 0 | 0 | -30 | 358.1
2019-03-21 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 151.5429 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5193 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | -30 | 363.2
2019-03-21 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 140.4192 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3808 | 0 | 0 | -30 | 367.8
2019-03-21 | 17:00 | 389.6 | 175.5 | 149.4573 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5427 | 0 | 0 | -30 | 389.6
2019-03-21 | 18:00 | 401 | 175.5 | 155.0714 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0286 | 0 | 0 | -30 | 401
2019-03-21 | 19:00 | 399.4 | 175.5 | 155.1192 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3808 | 0 | 0 | -30 | 399.4
2019-03-21 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 152.0862 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8138 | 0 | 0 | -30 | 387.8
2019-03-21 | 21:00 | 370.9 | 175.5 | 146.8866 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0 | -30 | 370.9
2019-03-21 | 22:00 | 356.9 | 175.5 | 150.4396 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0 | -30 | 356.9
2019-03-21 | 23:00 | 366.2 | 175.5 | 151.5251 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 0 | -30 | 366.2
2019-03-22 | 0:00 | 356.5 | 175.5 | 156.6348 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | -30 | 356.5
2019-03-22 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 165.8244 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | -30 | 370.7
2019-03-22 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 167.4862 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8138 | 0 | 2.8 | -30 | 377.8
2019-03-22 | 3:00 | 385.1 | 175.5 | 167.5622 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 2.8 | -30 | 385.1
2019-03-22 | 4:00 | 394.7 | 175.5 | 167.8096 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1904 | 0 | 2.8 | -30 | 394.7
2019-03-22 | 5:00 | 399.1 | 175.5 | 167.9375 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 0.3909 | 0 | 19.2716 | 0 | 2.7 | -30 | 399.1
2019-03-22 | 6:00 | 402.9 | 175.5 | 168.0387 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 13.709 | 0 | 19.3523 | 0 | 2.8 | -30 | 402.9
2019-03-22 | 7:00 | 382.7 | 175.5 | 140.1639 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 37.6642 | 0 | 20.9719 | 0 | 0 | -30 | 382.7
2019-03-22 | 8:00 | 399 | 175.5 | 136.2659 | 25 | 9.4 | 3.6 | 57.8573 | 0 | 21.3768 | 0 | 0 | -30 | 399
2019-03-22 | 9:00 | 411.4 | 175.5 | 143.083 | 25 | 9.4 | 3.6 | 64.7358 | 0 | 20.0812 | 0 | 0 | -30 | 411.4
2019-03-22 | 10:00 | 400.8 | 175.5 | 134.3878 | 25 | 9.4 | 3.6 | 64.6125 | 0 | 18.2997 | 0 | 0 | -30 | 400.8
2019-03-22 | 11:00 | 402.3 | 175.5 | 134.5381 | 25 | 9.4 | 3.6 | 67.6626 | 0 | 16.5993 | 0 | 0 | -30 | 402.3
2019-03-22 | 12:00 | 383.2 | 175.5 | 117.0352 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 66.7799 | 0 | 15.3849 | 0 | 0 | -30 | 383.2
2019-03-22 | 13:00 | 399.2 | 175.5 | 144.3046 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 56.2394 | 0 | 14.656 | 0 | 0 | -30 | 399.2
2019-03-22 | 14:00 | 397.7 | 175.5 | 158.812 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 39.8705 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -30 | 397.7
2019-03-22 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 165.0577 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 19.2774 | 0 | 12.0649 | 0 | 0 | -30 | 401.7
2019-03-22 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 168.0341 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2677 | 0 | 11.4982 | 0 | 0.5 | -30 | 405.4
2019-03-22 | 17:00 | 417.2 | 175.5 | 168.2111 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3889 | 0 | 6.5 | -30 | 417.2
2019-03-22 | 18:00 | 435.6 | 175.5 | 168.5677 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3323 | 0 | 22.6 | -30 | 435.6
2019-03-22 | 19:00 | 427.1 | 175.5 | 168.3777 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5223 | 0 | 17.2 | -30 | 427.1
2019-03-22 | 20:00 | 416 | 175.5 | 168.164 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 8.5 | -30 | 416
2019-03-22 | 21:00 | 405.7 | 175.5 | 167.9977 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 2.3 | -30 | 405.7
2019-03-22 | 22:00 | 391.3 | 175.5 | 166.5314 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3686 | 0 | 0 | -30 | 391.3
2019-03-22 | 23:00 | 403.6 | 175.5 | 168.0033 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 1.2 | -30 | 403.6
2019-03-23 | 0:00 | 400.1 | 175.5 | 167.9263 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4737 | 0 | 22.3 | -30 | 400.1
2019-03-23 | 1:00 | 404.9 | 175.5 | 168.0163 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 20.4 | -30 | 404.9
2019-03-23 | 2:00 | 416.2 | 175.5 | 168.2259 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1741 | 0 | 19.5 | -30 | 416.2
2019-03-23 | 3:00 | 426.9 | 175.5 | 168.3929 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9071 | 0 | 22.3 | -30 | 426.9
2019-03-23 | 4:00 | 434 | 175.5 | 168.5985 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 27.6 | -30 | 434
2019-03-23 | 5:00 | 430.8 | 175.5 | 168.4534 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4933 | 0 | 4.4533 | 0 | 26.4 | -30 | 430.8
2019-03-23 | 6:00 | 416.9 | 175.5 | 168.2174 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 15.277 | 0 | 3.8056 | 0 | 8.6 | -30 | 416.9
2019-03-23 | 7:00 | 396.3 | 175.5 | 160.7205 | 31 | 9.4 | 3.6 | 41.545 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | -30 | 396.3
2019-03-23 | 8:00 | 398.7 | 175.5 | 139.2281 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 69.5897 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | -30 | 398.7
2019-03-23 | 9:00 | 393.9 | 175.5 | 122.1037 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 80.1326 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | -30 | 393.9
2019-03-23 | 10:00 | 393.9 | 175.5 | 120.2362 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.2716 | 0 | 7.6922 | 0 | 0 | -30 | 393.9
2019-03-23 | 11:00 | 394.4 | 175.5 | 138.0653 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 62.6469 | 0 | 8.9878 | 0 | 0 | -30 | 394.4
2019-03-23 | 12:00 | 365.4 | 175.5 | 105.695 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 64.9646 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -30 | 365.4
2019-03-23 | 13:00 | 368.7 | 175.5 | 114.3894 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 58.665 | 0 | 10.4456 | 0 | 0 | -30 | 368.7
2019-03-23 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 115.924 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 50.6926 | 0 | 10.2834 | 0 | 0 | -30 | 362.1
2019-03-23 | 15:00 | 365.8 | 175.5 | 133.1932 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1427 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | -30 | 365.8
2019-03-23 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 167.3609 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 8.875 | 0 | 8.6641 | 0 | 0.3 | -30 | 376.9
2019-03-23 | 17:00 | 400.5 | 175.5 | 167.9363 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9637 | 0 | 6.3 | -30 | 400.5
2019-03-23 | 18:00 | 426.6 | 175.5 | 168.4129 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 22.3 | -30 | 426.6
2019-03-23 | 19:00 | 420.9 | 175.5 | 168.2844 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 22.3 | -30 | 420.9
2019-03-23 | 20:00 | 414.8 | 175.5 | 168.1563 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 22.3 | -30 | 414.8
2019-03-23 | 21:00 | 400.3 | 175.5 | 167.9278 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 19 | -30 | 400.3
2019-03-23 | 22:00 | 388.2 | 175.5 | 167.6807 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 21 | -30 | 388.2
2019-03-23 | 23:00 | 399.9 | 175.5 | 167.9185 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7815 | 0 | 22.3 | -30 | 399.9
2019-03-24 | 0:00 | 391.4 | 175.5 | 171.0041 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 7.6 | -30 | 391.4
2019-03-24 | 1:00 | 400.3 | 175.5 | 171.2129 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 7.1 | -30 | 400.3
2019-03-24 | 2:00 | 412.3 | 175.5 | 171.4648 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 6.5 | -30 | 412.3
2019-03-24 | 3:00 | 422.7 | 175.5 | 171.7744 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1256 | 0 | 11.6 | -30 | 422.7
2019-03-24 | 4:00 | 434.6 | 175.5 | 171.9411 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 23.9 | -30 | 434.6
2019-03-24 | 5:00 | 431.4 | 175.5 | 171.87 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1329 | 0 | 8.0971 | 0 | 19.1 | -30 | 431.4
2019-03-24 | 6:00 | 418.4 | 175.5 | 171.6554 | 67 | 9.4 | 3.6 | 3.752 | 0 | 9.3926 | 0 | 8.1 | -30 | 418.4
2019-03-24 | 7:00 | 395 | 175.5 | 163.2225 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 11.7419 | 0 | 9.6356 | 0 | 0 | -30 | 395
2019-03-24 | 8:00 | 386.8 | 175.5 | 164.2005 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 26.8302 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -30 | 386.8
2019-03-24 | 9:00 | 370.3 | 175.5 | 132.7739 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 42.1616 | 0 | 10.3645 | 0 | 0 | -30 | 370.3
2019-03-24 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 97.6171 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 57.0847 | 0 | 11.4982 | 0 | 0 | -30 | 351.2
2019-03-24 | 11:00 | 342.7 | 175.5 | 88.2522 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 55.1966 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | -30 | 342.7
2019-03-24 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 99.5625 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 52.286 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | -30 | 352.8
2019-03-24 | 13:00 | 354.5 | 175.5 | 96.3543 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 57.6801 | 0 | 15.4656 | 0 | 0 | -30 | 354.5
2019-03-24 | 14:00 | 348.5 | 175.5 | 96.4355 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7081 | 0 | 16.3564 | 0 | 0 | -30 | 348.5
2019-03-24 | 15:00 | 351 | 175.5 | 119.3214 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 29.9174 | 0 | 16.7612 | 0 | 0 | -30 | 351
2019-03-24 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 145.3286 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 11.1958 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | -30 | 357.8
2019-03-24 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 162.0962 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3038 | 0 | 0 | -30 | 382.3
2019-03-24 | 18:00 | 413.8 | 175.5 | 171.5388 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 8.1 | -30 | 413.8
2019-03-24 | 19:00 | 412.3 | 175.5 | 171.3959 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0041 | 0 | 8.1 | -30 | 412.3
2019-03-24 | 20:00 | 403.4 | 175.5 | 171.334 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 8.1 | -30 | 403.4
2019-03-24 | 21:00 | 388.4 | 175.5 | 171.0488 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2512 | 0 | 6.3 | -30 | 388.4
2019-03-24 | 22:00 | 374.4 | 175.5 | 170.7877 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0123 | 0 | 2.4 | -30 | 374.4
2019-03-24 | 23:00 | 390.9 | 175.5 | 171.0311 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 8.1 | -30 | 390.9
2019-03-25 | 0:00 | 383.8 | 175.5 | 170.9307 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 5.8 | -30 | 383.8
2019-03-25 | 1:00 | 393.9 | 175.5 | 171.1588 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 5.1 | -30 | 393.9
2019-03-25 | 2:00 | 406.3 | 175.5 | 171.354 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 5.8 | -30 | 406.3
2019-03-25 | 3:00 | 411.5 | 175.5 | 171.464 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 5.2 | -30 | 411.5
2019-03-25 | 4:00 | 416.3 | 175.5 | 171.5451 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 5.9 | -30 | 416.3
2019-03-25 | 5:00 | 411.2 | 175.5 | 171.4482 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9025 | 0 | 7.4493 | 0 | 5.8 | -30 | 411.2
2019-03-25 | 6:00 | 405.5 | 175.5 | 168.7053 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 17.1217 | 0 | 6.073 | 0 | 0 | -30 | 405.5
2019-03-25 | 7:00 | 379.7 | 175.5 | 130.9015 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 49.9496 | 0 | 5.7489 | 0 | 0 | -30 | 379.7
2019-03-25 | 8:00 | 377.2 | 175.5 | 114.4863 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 71.3359 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -30 | 377.2
2019-03-25 | 9:00 | 388 | 175.5 | 122.8561 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.2276 | 0 | 8.0163 | 0 | 0 | -30 | 388
2019-03-25 | 10:00 | 381.3 | 175.5 | 104.5482 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.7303 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -30 | 381.3
2019-03-25 | 11:00 | 384.2 | 175.5 | 110.5511 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 77.8985 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | -30 | 384.2
2019-03-25 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 112.1314 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 63.2901 | 0 | 9.8785 | 0 | 0 | -30 | 370.2
2019-03-25 | 13:00 | 383.7 | 175.5 | 129.4298 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.2202 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | -30 | 383.7
2019-03-25 | 14:00 | 383.7 | 175.5 | 153.4617 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 36.836 | 0 | 8.5023 | 0 | 0 | -30 | 383.7
2019-03-25 | 15:00 | 379.6 | 175.5 | 162.2221 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 24.5427 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -30 | 379.6
2019-03-25 | 16:00 | 383.8 | 175.5 | 165.6055 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 9.993 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | -30 | 383.8
2019-03-25 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 160.67 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 7.8 | -30 | 393.6
2019-03-25 | 18:00 | 412.3 | 175.5 | 160.9366 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 16.3 | -30 | 412.3
2019-03-25 | 19:00 | 404.8 | 175.5 | 160.8655 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 12.7 | -30 | 404.8
2019-03-25 | 20:00 | 388.6 | 175.5 | 160.5318 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 5.8 | -30 | 388.6
2019-03-25 | 21:00 | 375 | 175.5 | 160.2796 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 9.4 | -30 | 375
2019-03-25 | 22:00 | 360.1 | 175.5 | 159.9133 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 5.8 | -30 | 360.1
2019-03-25 | 23:00 | 367.6 | 175.5 | 160.1041 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 10.6 | -30 | 367.6
2019-03-26 | 0:00 | 358.4 | 175.5 | 159.6518 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | -30 | 358.4
2019-03-26 | 1:00 | 372.8 | 175.5 | 160.2807 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 4.3 | -30 | 372.8
2019-03-26 | 2:00 | 382.4 | 175.5 | 160.3093 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 4.6 | -30 | 382.4
2019-03-26 | 3:00 | 393.1 | 175.5 | 160.6285 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 4.7 | -30 | 393.1
2019-03-26 | 4:00 | 400.2 | 175.5 | 160.7615 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 8.6 | -30 | 400.2
2019-03-26 | 5:00 | 394.2 | 175.5 | 165.1744 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 1.463 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | -30 | 394.2
2019-03-26 | 6:00 | 380 | 175.5 | 141.8289 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 19.7985 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -30 | 380
2019-03-26 | 7:00 | 362.1 | 175.5 | 130.2351 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 40.8112 | 0 | 6.1537 | 0 | 0 | -30 | 362.1
2019-03-26 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 155.4362 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 38.3138 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | -30 | 387.8
2019-03-26 | 9:00 | 408.1 | 175.5 | 165.6405 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 43.1332 | 0 | 10.5263 | 0 | 0 | -30 | 408.1
2019-03-26 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 165.6165 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 36.1901 | 0 | 11.0934 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2019-03-26 | 11:00 | 411.8 | 175.5 | 165.6019 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 28.9951 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | -30 | 411.8
2019-03-26 | 12:00 | 386.8 | 175.5 | 153.2333 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 27.4974 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -30 | 386.8
2019-03-26 | 13:00 | 396.2 | 175.5 | 165.2363 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.1081 | 0 | 12.9556 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2019-03-26 | 14:00 | 388.9 | 175.5 | 155.27 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.9122 | 0 | 14.8178 | 0 | 0 | -30 | 388.9
2019-03-26 | 15:00 | 382.5 | 175.5 | 161.6371 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 19.8925 | 0 | 15.8704 | 0 | 0 | -30 | 382.5
2019-03-26 | 16:00 | 385.3 | 175.5 | 165.0021 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 8.2745 | 0 | 16.9234 | 0 | 0 | -30 | 385.3
2019-03-26 | 17:00 | 389.5 | 175.5 | 161.8618 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8382 | 0 | 0 | -30 | 389.5
2019-03-26 | 18:00 | 405.1 | 175.5 | 165.3566 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9434 | 0 | 0 | -30 | 405.1
2019-03-26 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 165.3088 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5912 | 0 | 0 | -30 | 398.1
2019-03-26 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 160.3277 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6723 | 0 | 0 | -30 | 383.2
2019-03-26 | 21:00 | 366.5 | 175.5 | 157.3369 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5631 | 0 | 0 | -30 | 366.5
2019-03-26 | 22:00 | 350.2 | 175.5 | 141.4133 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8867 | 0 | 0 | -30 | 350.2
2019-03-26 | 23:00 | 363.4 | 175.5 | 154.3703 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1297 | 0 | 0 | -30 | 363.4
2019-03-27 | 0:00 | 368 | 175.5 | 159.194 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.806 | 0 | 0 | -30 | 368
2019-03-27 | 1:00 | 379.5 | 175.5 | 164.5414 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8586 | 0 | 0 | -30 | 379.5
2019-03-27 | 2:00 | 395.7 | 175.5 | 169.2795 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0205 | 0 | 0 | -30 | 395.7
2019-03-27 | 3:00 | 407.3 | 175.5 | 170.7177 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1823 | 0 | 0 | -30 | 407.3
2019-03-27 | 4:00 | 411.6 | 175.5 | 170.8129 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.5871 | 0 | 0 | -30 | 411.6
2019-03-27 | 5:00 | 410.1 | 175.5 | 170.8337 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0.941 | 0 | 25.4253 | 0 | 0 | -30 | 410.1
2019-03-27 | 6:00 | 400.8 | 175.5 | 156.536 | 44.4 | 9.4 | 3.6 | 15.9387 | 0 | 25.4253 | 0 | 0 | -30 | 400.8
2019-03-27 | 7:00 | 381.1 | 175.5 | 127.0702 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 44.4141 | 0 | 24.6157 | 0 | 0 | -30 | 381.1
2019-03-27 | 8:00 | 396.2 | 175.5 | 131.0327 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 55.9565 | 0 | 24.2108 | 0 | 0 | -30 | 396.2
2019-03-27 | 9:00 | 415.6 | 175.5 | 146.634 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.1033 | 0 | 21.8627 | 0 | 0 | -30 | 415.6
2019-03-27 | 10:00 | 407.9 | 175.5 | 141.647 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 61.4148 | 0 | 19.8382 | 0 | 0 | -30 | 407.9
2019-03-27 | 11:00 | 404.1 | 175.5 | 129.596 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 71.1232 | 0 | 18.3808 | 0 | 0 | -30 | 404.1
2019-03-27 | 12:00 | 366.9 | 175.5 | 91.894 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 72.5159 | 0 | 17.4901 | 0 | 0 | -30 | 366.9
2019-03-27 | 13:00 | 378.6 | 175.5 | 112.8312 | 27 | 9.4 | 3.6 | 64.2361 | 0 | 16.0327 | 0 | 0 | -30 | 378.6
2019-03-27 | 14:00 | 378.4 | 175.5 | 131.6965 | 27 | 9.4 | 3.6 | 48.0049 | 0 | 13.1986 | 0 | 0 | -30 | 378.4
2019-03-27 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 145.2054 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 33.1731 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -30 | 374.9
2019-03-27 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 151.8096 | 56 | 9.4 | 3.6 | 11.2552 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | -30 | 385.5
2019-03-27 | 17:00 | 399.3 | 175.5 | 166.4178 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | -30 | 399.3
2019-03-27 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 171.6374 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 11.7 | -30 | 419.1
2019-03-27 | 19:00 | 412.5 | 175.5 | 171.49 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 8.9 | -30 | 412.5
2019-03-27 | 20:00 | 397.9 | 175.5 | 170.647 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | -30 | 397.9
2019-03-27 | 21:00 | 380.1 | 175.5 | 162.6852 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | -30 | 380.1
2019-03-27 | 22:00 | 366.5 | 175.5 | 166.7659 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -30 | 366.5
2019-03-27 | 23:00 | 374.4 | 175.5 | 168.7611 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | -30 | 374.4
2019-03-28 | 0:00 | 367.6 | 175.5 | 170.5944 | 28.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 5.8 | -30 | 367.6
2019-03-28 | 1:00 | 381.7 | 175.5 | 170.8607 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 4.6 | -30 | 381.7
2019-03-28 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 171.1852 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 7.7 | -30 | 396.5
2019-03-28 | 3:00 | 408.9 | 175.5 | 171.4844 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 7.5 | -30 | 408.9
2019-03-28 | 4:00 | 421.6 | 175.5 | 171.6178 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 12.9 | -30 | 421.6
2019-03-28 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 171.5504 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6959 | 0 | 6.1537 | 0 | 9.2 | -30 | 417.2
2019-03-28 | 6:00 | 408.5 | 175.5 | 166.9398 | 55 | 9.4 | 3.6 | 21.0965 | 0 | 6.9637 | 0 | 0 | -30 | 408.5
2019-03-28 | 7:00 | 377.6 | 175.5 | 130.093 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 55.1577 | 0 | 7.4493 | 0 | 0 | -30 | 377.6
2019-03-28 | 8:00 | 386.8 | 175.5 | 119.4768 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 70.7632 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | -30 | 386.8
2019-03-28 | 9:00 | 403 | 175.5 | 131.8542 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 73.8569 | 0 | 12.3889 | 0 | 0 | -30 | 403
2019-03-28 | 10:00 | 408.8 | 175.5 | 129.8796 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.7937 | 0 | 12.2267 | 0 | 0 | -30 | 408.8
2019-03-28 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 157.0925 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 54.0375 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | -30 | 410.2
2019-03-28 | 12:00 | 376.9 | 175.5 | 115.7889 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.9885 | 0 | 15.2226 | 0 | 0 | -30 | 376.9
2019-03-28 | 13:00 | 390 | 175.5 | 126.6207 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 61.0559 | 0 | 16.9234 | 0 | 0 | -30 | 390
2019-03-28 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 137.9745 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 52.0691 | 0 | 16.3564 | 0 | 0 | -30 | 391.8
2019-03-28 | 15:00 | 389.8 | 175.5 | 154.6889 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 33.9214 | 0 | 15.7897 | 0 | 0 | -30 | 389.8
2019-03-28 | 16:00 | 398.6 | 175.5 | 164.9514 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 12.5682 | 0 | 16.6804 | 0 | 0 | -30 | 398.6
2019-03-28 | 17:00 | 411.2 | 175.5 | 171.403 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0.041 | 0 | 14.656 | 0 | 5.8 | -30 | 411.2
2019-03-28 | 18:00 | 430.1 | 175.5 | 171.83 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 12.2 | -30 | 430.1
2019-03-28 | 19:00 | 422 | 175.5 | 171.5914 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7086 | 0 | 9.2 | -30 | 422
2019-03-28 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 171.4199 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9801 | 0 | 7.7 | -30 | 409.6
2019-03-28 | 21:00 | 397.9 | 175.5 | 171.2444 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9556 | 0 | 8.7 | -30 | 397.9
2019-03-28 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 170.9925 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6075 | 0 | 8.2 | -30 | 389.3
2019-03-28 | 23:00 | 398 | 175.5 | 171.217 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 8.7 | -30 | 398
2019-03-29 | 0:00 | 388.5 | 175.5 | 171.0029 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 9.4 | -30 | 388.5
2019-03-29 | 1:00 | 399.4 | 175.5 | 171.2266 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 8.7 | -30 | 399.4
2019-03-29 | 2:00 | 410.3 | 175.5 | 171.3933 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 9.4 | -30 | 410.3
2019-03-29 | 3:00 | 420.3 | 175.5 | 171.6029 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 9.4 | -30 | 420.3
2019-03-29 | 4:00 | 430.5 | 175.5 | 171.8648 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 17.9 | -30 | 430.5
2019-03-29 | 5:00 | 426.6 | 175.5 | 171.77 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 1.0378 | 0 | 7.6922 | 0 | 13.3 | -30 | 426.6
2019-03-29 | 6:00 | 427.2 | 175.5 | 171.7212 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 17.1388 | 0 | 8.34 | 0 | 9.4 | -30 | 427.2
2019-03-29 | 7:00 | 400.3 | 175.5 | 147.1667 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 41.4122 | 0 | 8.4211 | 0 | 0 | -30 | 400.3
2019-03-29 | 8:00 | 394.1 | 175.5 | 129.0485 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 70.6396 | 0 | 9.3119 | 0 | 0 | -30 | 394.1
2019-03-29 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 129.8918 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 73.2867 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | -30 | 398.4
2019-03-29 | 10:00 | 400.3 | 175.5 | 131.9665 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 72.3831 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | -30 | 400.3
2019-03-29 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 113.0073 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 80.8234 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | -30 | 389.7
2019-03-29 | 12:00 | 368 | 175.5 | 94.0477 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 75.7348 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -30 | 368
2019-03-29 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 110.543 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 67.8395 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | -30 | 377.1
2019-03-29 | 14:00 | 375.8 | 175.5 | 121.7899 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 55.6163 | 0 | 12.7938 | 0 | 0 | -30 | 375.8
2019-03-29 | 15:00 | 374.6 | 175.5 | 146.3594 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 31.0617 | 0 | 11.5789 | 0 | 0 | -30 | 374.6
2019-03-29 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 170.4521 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 10.9404 | 0 | 10.6075 | 0 | 0 | -30 | 386.1
2019-03-29 | 17:00 | 399.1 | 175.5 | 171.2525 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0504 | 0 | 8.0971 | 0 | 1.7 | -30 | 399.1
2019-03-29 | 18:00 | 417.7 | 175.5 | 171.6129 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 9.4 | -30 | 417.7
2019-03-29 | 19:00 | 411.1 | 175.5 | 171.4037 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 9.4 | -30 | 411.1
2019-03-29 | 20:00 | 396.1 | 175.5 | 171.1896 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 6.3 | -30 | 396.1
2019-03-29 | 21:00 | 381.9 | 175.5 | 170.8181 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 6.8 | -30 | 381.9
2019-03-29 | 22:00 | 367.6 | 175.5 | 160.1041 | 34.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 11.7 | -30 | 367.6
2019-03-29 | 23:00 | 382 | 175.5 | 160.3659 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 19.4 | -30 | 382
2019-03-30 | 0:00 | 378.5 | 175.5 | 160.3852 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 1.7 | -30 | 378.5
2019-03-30 | 1:00 | 395.3 | 175.5 | 160.6518 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 5.8 | -30 | 395.3
2019-03-30 | 2:00 | 407.1 | 175.5 | 160.8707 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 9.4 | -30 | 407.1
2019-03-30 | 3:00 | 412.5 | 175.5 | 160.9707 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 13.8 | -30 | 412.5
2019-03-30 | 4:00 | 415.8 | 175.5 | 161.0037 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 14.8 | -30 | 415.8
2019-03-30 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 160.9029 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 3.0434 | 0 | 6.1537 | 0 | 7.3 | -30 | 408.5
2019-03-30 | 6:00 | 380.2 | 175.5 | 128.5865 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 29.2168 | 0 | 6.3967 | 0 | 0 | -30 | 380.2
2019-03-30 | 7:00 | 350.1 | 175.5 | 98.3684 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 62.2068 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -30 | 350.1
2019-03-30 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 74.5197 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 83.6703 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | -30 | 346.5
2019-03-30 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 76.3866 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 94.0315 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | -30 | 359.7
2019-03-30 | 10:00 | 357.5 | 175.5 | 67.6371 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 99.6903 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | -30 | 357.5
2019-03-30 | 11:00 | 351.4 | 175.5 | 67.7522 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 93.9611 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | -30 | 351.4
2019-03-30 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 47.7742 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 95.1821 | 0 | 3.6437 | 0 | 0 | -30 | 332.4
2019-03-30 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 55.2654 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 85.9005 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -30 | 329.8
2019-03-30 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 76.4711 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 65.547 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | -30 | 331.3
2019-03-30 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 120.1533 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 34.303 | 0 | 3.6437 | 0 | 0 | -30 | 343.9
2019-03-30 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 155.1371 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 8.7381 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | -30 | 357.2
2019-03-30 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 159.0085 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 0 | -30 | 376.5
2019-03-30 | 18:00 | 397.1 | 175.5 | 160.6181 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 7.3 | -30 | 397.1
2019-03-30 | 19:00 | 393.3 | 175.5 | 160.6659 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 7.2 | -30 | 393.3
2019-03-30 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 160.4515 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 6.8 | -30 | 383.9
2019-03-30 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 160.1748 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4252 | 0 | 5.8 | -30 | 370.1
2019-03-30 | 22:00 | 358.4 | 175.5 | 159.9129 | 29.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 4.5 | -30 | 358.4
2019-03-30 | 23:00 | 369.7 | 175.5 | 160.1511 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 7.3 | -30 | 369.7
2019-03-31 | 0:00 | 361.4 | 175.5 | 145.1463 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1537 | 0 | 7.1 | -30 | 361.4
2019-03-31 | 1:00 | 375.7 | 175.5 | 145.3792 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 7.3 | -30 | 375.7
2019-03-31 | 2:00 | 386.9 | 175.5 | 145.6126 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 7.3 | -30 | 386.9
2019-03-31 | 3:00 | 391.6 | 175.5 | 145.7174 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8826 | 0 | 7.3 | -30 | 391.6
2019-03-31 | 4:00 | 398.1 | 175.5 | 145.8885 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 7.3 | -30 | 398.1
2019-03-31 | 5:00 | 385.5 | 175.5 | 145.6663 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0.7033 | 0 | 7.5304 | 0 | 7.3 | -30 | 385.5
2019-03-31 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 136.781 | 50 | 9.4 | 3.6 | 7.9597 | 0 | 8.2593 | 0 | 0 | -30 | 361.5
2019-03-31 | 7:00 | 334.7 | 175.5 | 114.5215 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 27.7007 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -30 | 334.7
2019-03-31 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 89.1066 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 47.1493 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | -30 | 327.6
2019-03-31 | 9:00 | 328.2 | 175.5 | 75.5059 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 61.35 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | -30 | 328.2
2019-03-31 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 70.2754 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 68.3375 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | -30 | 330.2
2019-03-31 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 70.7412 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 66.5529 | 0 | 5.5059 | 0 | 0 | -30 | 328.8
2019-03-31 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 65.663 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 61.6977 | 0 | 4.9393 | 0 | 0 | -30 | 318.3
2019-03-31 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 62.3676 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 59.6168 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | -30 | 312.6
2019-03-31 | 14:00 | 313.9 | 175.5 | 80.0086 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 43.7618 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | -30 | 313.9
2019-03-31 | 15:00 | 318.8 | 175.5 | 100.9586 | 28 | 9.4 | 3.6 | 27.7788 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | -30 | 318.8
2019-03-31 | 16:00 | 332.4 | 175.5 | 130.1165 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 9.1635 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | -30 | 332.4
2019-03-31 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 136.3393 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0266 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | -30 | 360.5
2019-03-31 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 145.7278 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 7.3 | -30 | 389.8
2019-03-31 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 145.7278 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 7.3 | -30 | 389.7
2019-03-31 | 20:00 | 381.1 | 175.5 | 145.5181 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 7.6 | -30 | 381.1
2019-03-31 | 21:00 | 366.5 | 175.5 | 145.1796 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 6.9 | -30 | 366.5
2019-03-31 | 22:00 | 351.2 | 175.5 | 144.9085 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 5.8 | -30 | 351.2
2019-03-31 | 23:00 | 361.8 | 175.5 | 145.1041 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 7.3 | -30 | 361.8
合計（百万kWh） |  | 32039.863 | 15373.8 | 10309.1857 | 5397.36 | 823.44 | 315.36 | 1507.1828 | -99.1102 | 829.9187 | -63.9166 | 302.503 | -2628 | 32067.7283

## 連系線活用0%
北海道電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2019年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去6年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・胆振東部地震の影響を除外するため、エリア需要実績等について、2018年9月6日～14日は2017年の同曜日実績で置き換え
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（31万kW）を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 96.6872 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0.3 | 0 | 330.4
2018-04-01 | 1:00 | 343.2 | 175.5 | 99.8595 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8405 | 0 | 0.3 | 0 | 343.2
2018-04-01 | 2:00 | 351.5 | 175.5 | 99.9318 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4682 | 0 | 0.3 | 0 | 351.5
2018-04-01 | 3:00 | 354.5 | 175.5 | 100.0804 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0.3 | 0 | 354.5
2018-04-01 | 4:00 | 363.1 | 175.5 | 100.2081 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 0.3 | 0 | 363.1
2018-04-01 | 5:00 | 351.2 | 175.5 | 97.4711 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2093 | 0 | 5.1196 | 0 | 0.3 | 0 | 351.2
2018-04-01 | 6:00 | 334.6 | 175.5 | 83.6125 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 11.8056 | 0 | 4.2819 | 0 | 0.3 | 0 | 334.6
2018-04-01 | 7:00 | 320.5 | 175.5 | 66.5654 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 24.9082 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2018-04-01 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 60.8794 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 36.201 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2018-04-01 | 9:00 | 325.6 | 175.5 | 46.6272 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7841 | 0 | 4.1887 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2018-04-01 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 43.4847 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 57.5021 | 0 | 2.5132 | 0 | -13.7 | 0 | 313.8
2018-04-01 | 11:00 | 316.8 | 175.5 | 43.493 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 51.7797 | 0 | 2.3273 | 0 | -4.8 | 0 | 316.8
2018-04-01 | 12:00 | 316 | 175.5 | 43.4353 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 46.4583 | 0 | 2.6064 | 0 | -0.5 | 0 | 316
2018-04-01 | 13:00 | 319.3 | 175.5 | 54.4514 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 38.3354 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2018-04-01 | 14:00 | 322.1 | 175.5 | 69.8507 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 25.7361 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-04-01 | 15:00 | 329 | 175.5 | 90.7311 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 10.6039 | 0 | 3.165 | 0 | 0.3 | 0 | 329
2018-04-01 | 16:00 | 340.8 | 175.5 | 85.6459 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 2.9236 | 0 | 3.6305 | 0 | 0.3 | 0 | 340.8
2018-04-01 | 17:00 | 362.6 | 175.5 | 99.3768 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0.3 | 0 | 362.6
2018-04-01 | 18:00 | 381.5 | 175.5 | 114.535 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 2 | 0 | 381.5
2018-04-01 | 19:00 | 378.5 | 175.5 | 114.5627 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 1.1 | 0 | 378.5
2018-04-01 | 20:00 | 367.6 | 175.5 | 104.2768 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0.3 | 0 | 367.6
2018-04-01 | 21:00 | 351.6 | 175.5 | 98.4627 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 0.3 | 0 | 351.6
2018-04-01 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 94.0973 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0.3 | 0 | 336.2
2018-04-01 | 23:00 | 341 | 175.5 | 99.6973 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0.3 | 0 | 341
2018-04-02 | 0:00 | 334.2 | 175.5 | 100.8073 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0.3 | 0 | 334.2
2018-04-02 | 1:00 | 343.7 | 175.5 | 97.4213 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9787 | 0 | 0.3 | 0 | 343.7
2018-04-02 | 2:00 | 357.8 | 175.5 | 101.2422 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0.3 | 0 | 357.8
2018-04-02 | 3:00 | 367.3 | 175.5 | 103.1491 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0.3 | 0 | 367.3
2018-04-02 | 4:00 | 373 | 175.5 | 108.9422 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0.3 | 0 | 373
2018-04-02 | 5:00 | 365.8 | 175.5 | 101.3987 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 2.5158 | 0 | 2.8855 | 0 | 0.3 | 0 | 365.8
2018-04-02 | 6:00 | 359.7 | 175.5 | 87.5088 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0953 | 0 | 4.0959 | 0 | 0.3 | 0 | 359.7
2018-04-02 | 7:00 | 337.3 | 175.5 | 69.3367 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 39.1606 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2018-04-02 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 47.469 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 62.2082 | 0 | 6.4228 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2018-04-02 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 44.192 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 80.2057 | 0 | 6.7023 | 0 | -5.1 | 0 | 350.4
2018-04-02 | 10:00 | 353.4 | 175.5 | 44.2624 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 90.0734 | 0 | 5.8642 | 0 | -11.2 | 0 | 353.4
2018-04-02 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 44.2004 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 96.425 | 0 | 7.0746 | 0 | -20.3 | 0 | 351.8
2018-04-02 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 43.6815 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 91.2098 | 0 | 9.3087 | 0 | -43.8 | 0 | 324.8
2018-04-02 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 43.9534 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 77.242 | 0 | 10.7046 | 0 | -17.6 | 0 | 338.7
2018-04-02 | 14:00 | 339.2 | 175.5 | 43.9109 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 60.1295 | 0 | 12.6596 | 0 | -1.9 | 0 | 339.2
2018-04-02 | 15:00 | 345.1 | 175.5 | 69.8297 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 33.083 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2018-04-02 | 16:00 | 362.9 | 175.5 | 94.2875 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 9.1183 | 0 | 12.1942 | 0 | 0.3 | 0 | 362.9
2018-04-02 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 98.9259 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0558 | 0 | 13.2183 | 0 | 0.3 | 0 | 372.1
2018-04-02 | 18:00 | 395.4 | 175.5 | 114.889 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 2 | 0 | 395.4
2018-04-02 | 19:00 | 385.1 | 175.5 | 109.1272 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1728 | 0 | 0.3 | 0 | 385.1
2018-04-02 | 20:00 | 370.8 | 175.5 | 100.6385 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 0.3 | 0 | 370.8
2018-04-02 | 21:00 | 349.6 | 175.5 | 87.918 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0.3 | 0 | 349.6
2018-04-02 | 22:00 | 331.6 | 175.5 | 84.1871 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7129 | 0 | 0.3 | 0 | 331.6
2018-04-02 | 23:00 | 333.3 | 175.5 | 85.9803 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6197 | 0 | 0.3 | 0 | 333.3
2018-04-03 | 0:00 | 323.4 | 175.5 | 76.618 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2018-04-03 | 1:00 | 335.2 | 175.5 | 90.9108 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 0.3 | 0 | 335.2
2018-04-03 | 2:00 | 344.8 | 175.5 | 101.7208 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0.3 | 0 | 344.8
2018-04-03 | 3:00 | 351.4 | 175.5 | 110.2754 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8246 | 0 | 0.3 | 0 | 351.4
2018-04-03 | 4:00 | 355.2 | 175.5 | 114.0581 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2419 | 0 | 1.9 | 0 | 355.2
2018-04-03 | 5:00 | 352 | 175.5 | 112.3055 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1526 | 0 | 14.2419 | 0 | 0.3 | 0 | 352
2018-04-03 | 6:00 | 355.3 | 175.5 | 112.8891 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5658 | 0 | 15.5451 | 0 | 0.3 | 0 | 355.3
2018-04-03 | 7:00 | 356.8 | 175.5 | 106.3346 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5103 | 0 | 16.7551 | 0 | 0.3 | 0 | 356.8
2018-04-03 | 8:00 | 389 | 175.5 | 114.7755 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 9.6621 | 0 | 16.6624 | 0 | 7.5 | 0 | 389
2018-04-03 | 9:00 | 402.6 | 175.5 | 115.0453 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 15.9414 | 0 | 20.0133 | 0 | 7.6 | 0 | 402.6
2018-04-03 | 10:00 | 409.1 | 175.5 | 115.1659 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5272 | 0 | 17.4069 | 0 | 7.6 | 0 | 409.1
2018-04-03 | 11:00 | 409.9 | 175.5 | 115.1409 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 15.334 | 0 | 13.1251 | 0 | 7.6 | 0 | 409.9
2018-04-03 | 12:00 | 389.9 | 175.5 | 114.7925 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 12.3688 | 0 | 12.9387 | 0 | 1.4 | 0 | 389.9
2018-04-03 | 13:00 | 404.2 | 175.5 | 115.1119 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 10.4489 | 0 | 10.2392 | 0 | 7.5 | 0 | 404.2
2018-04-03 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 115.0957 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 8.0751 | 0 | 9.0292 | 0 | 7.5 | 0 | 405.6
2018-04-03 | 15:00 | 398.8 | 175.5 | 114.9801 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 4.2807 | 0 | 10.2392 | 0 | 7.5 | 0 | 398.8
2018-04-03 | 16:00 | 402.5 | 175.5 | 114.9753 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5024 | 0 | 9.1223 | 0 | 10.6 | 0 | 402.5
2018-04-03 | 17:00 | 398.3 | 175.5 | 114.9568 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 7.5 | 0 | 398.3
2018-04-03 | 18:00 | 404.3 | 175.5 | 115.0363 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5637 | 0 | 13.4 | 0 | 404.3
2018-04-03 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 114.8468 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 7.5 | 0 | 395.4
2018-04-03 | 20:00 | 379.3 | 175.5 | 114.6222 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 3.3 | 0 | 379.3
2018-04-03 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 114.1263 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7737 | 0 | 1.4 | 0 | 359.1
2018-04-03 | 22:00 | 340.2 | 175.5 | 102.6127 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0.3 | 0 | 340.2
2018-04-03 | 23:00 | 341.4 | 175.5 | 102.044 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0.3 | 0 | 341.4
2018-04-04 | 0:00 | 337.8 | 175.5 | 97.9512 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1488 | 0 | 0.3 | 0 | 337.8
2018-04-04 | 1:00 | 343.3 | 175.5 | 100.644 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | 0 | 0.3 | 0 | 343.3
2018-04-04 | 2:00 | 357.1 | 175.5 | 103.8858 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6142 | 0 | 0.3 | 0 | 357.1
2018-04-04 | 3:00 | 365.6 | 175.5 | 104.1135 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9865 | 0 | 0.3 | 0 | 365.6
2018-04-04 | 4:00 | 368.6 | 175.5 | 104.1786 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 0.3 | 0 | 368.6
2018-04-04 | 5:00 | 362.1 | 175.5 | 104.0223 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1872 | 0 | 13.5905 | 0 | 0.3 | 0 | 362.1
2018-04-04 | 6:00 | 363.2 | 175.5 | 104.1286 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9186 | 0 | 12.7528 | 0 | 0.3 | 0 | 363.2
2018-04-04 | 7:00 | 352.4 | 175.5 | 91.034 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 19.4927 | 0 | 12.4733 | 0 | 0.3 | 0 | 352.4
2018-04-04 | 8:00 | 373.6 | 175.5 | 102.9352 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 32.6775 | 0 | 12.2873 | 0 | 0.3 | 0 | 373.6
2018-04-04 | 9:00 | 386.6 | 175.5 | 104.6575 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 39.9897 | 0 | 12.7528 | 0 | 0.3 | 0 | 386.6
2018-04-04 | 10:00 | 387.2 | 175.5 | 100.3274 | 45 | 9.4 | 3.6 | 39.8543 | 0 | 13.2183 | 0 | 0.3 | 0 | 387.2
2018-04-04 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 104.789 | 55 | 9.4 | 3.6 | 30.1036 | 0 | 14.7074 | 0 | 0.3 | 0 | 393.4
2018-04-04 | 12:00 | 372.9 | 175.5 | 96.4494 | 45 | 9.4 | 3.6 | 26.4537 | 0 | 16.1969 | 0 | 0.3 | 0 | 372.9
2018-04-04 | 13:00 | 384.5 | 175.5 | 104.5738 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 25.6847 | 0 | 16.9415 | 0 | 0.3 | 0 | 384.5
2018-04-04 | 14:00 | 380 | 175.5 | 104.4844 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 22.1573 | 0 | 18.0583 | 0 | 0.3 | 0 | 380
2018-04-04 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 102.9533 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5057 | 0 | 19.641 | 0 | 0.3 | 0 | 380.1
2018-04-04 | 16:00 | 381.3 | 175.5 | 104.3625 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 7.2965 | 0 | 19.641 | 0 | 0.3 | 0 | 381.3
2018-04-04 | 17:00 | 384.5 | 175.5 | 103.6053 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0.1196 | 0 | 21.8751 | 0 | 0.3 | 0 | 384.5
2018-04-04 | 18:00 | 406.3 | 175.5 | 115.0735 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5265 | 0 | 2 | 0 | 406.3
2018-04-04 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 113.9558 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9442 | 0 | 0.3 | 0 | 398.7
2018-04-04 | 20:00 | 384.5 | 175.5 | 104.5208 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0.3 | 0 | 384.5
2018-04-04 | 21:00 | 366.1 | 175.5 | 90.8148 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0852 | 0 | 0.3 | 0 | 366.1
2018-04-04 | 22:00 | 354.6 | 175.5 | 101.498 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.202 | 0 | 0.3 | 0 | 354.6
2018-04-04 | 23:00 | 363.1 | 175.5 | 104.0603 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0397 | 0 | 0.3 | 0 | 363.1
2018-04-05 | 0:00 | 354.1 | 175.5 | 100.9426 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4574 | 0 | 0.3 | 0 | 354.1
2018-04-05 | 1:00 | 365.5 | 175.5 | 98.7807 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.3193 | 0 | 0.3 | 0 | 365.5
2018-04-05 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 101.453 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.947 | 0 | 0.3 | 0 | 377.8
2018-04-05 | 3:00 | 384.2 | 175.5 | 102.2085 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.6915 | 0 | 0.3 | 0 | 384.2
2018-04-05 | 4:00 | 388.6 | 175.5 | 106.888 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0.3 | 0 | 388.6
2018-04-05 | 5:00 | 380.5 | 175.5 | 101.4606 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3479 | 0 | 25.6915 | 0 | 0.3 | 0 | 380.5
2018-04-05 | 6:00 | 374.6 | 175.5 | 82.1484 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 26.6878 | 0 | 26.0638 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2018-04-05 | 7:00 | 359.3 | 175.5 | 56.6207 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 48.9155 | 0 | 26.0638 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-04-05 | 8:00 | 375.3 | 175.5 | 66.3189 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 56.3341 | 0 | 24.947 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2018-04-05 | 9:00 | 385.6 | 175.5 | 66.0645 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 66.7958 | 0 | 25.0397 | 0 | 0 | 0 | 385.6
2018-04-05 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 44.7679 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 84.6751 | 0 | 26.157 | 0 | -4.8 | 0 | 378.5
2018-04-05 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 44.7412 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 81.585 | 0 | 27.2738 | 0 | -2.4 | 0 | 378.9
2018-04-05 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 44.2358 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 79.5904 | 0 | 27.2738 | 0 | -24.6 | 0 | 354.2
2018-04-05 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 44.4489 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 81.815 | 0 | 26.4361 | 0 | -15.7 | 0 | 364.7
2018-04-05 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 44.4016 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 70.4655 | 0 | 25.1329 | 0 | -6.8 | 0 | 360.9
2018-04-05 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 69.3726 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 42.5391 | 0 | 24.3883 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2018-04-05 | 16:00 | 379.1 | 175.5 | 95.8367 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 14.8091 | 0 | 22.1542 | 0 | 0.3 | 0 | 379.1
2018-04-05 | 17:00 | 385.7 | 175.5 | 106.8697 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5688 | 0 | 19.3615 | 0 | 0.3 | 0 | 385.7
2018-04-05 | 18:00 | 407 | 175.5 | 115.0417 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 12.8 | 0 | 407
2018-04-05 | 19:00 | 400.6 | 175.5 | 114.9517 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 7.7 | 0 | 400.6
2018-04-05 | 20:00 | 384 | 175.5 | 112.9926 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7074 | 0 | 0.3 | 0 | 384
2018-04-05 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 100.699 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 0.3 | 0 | 367.5
2018-04-05 | 22:00 | 355.6 | 175.5 | 100.4431 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 0.3 | 0 | 355.6
2018-04-05 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 99.6772 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 0.3 | 0 | 361.2
2018-04-06 | 0:00 | 352.3 | 175.5 | 113.925 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 2 | 0 | 352.3
2018-04-06 | 1:00 | 366.6 | 175.5 | 114.3113 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1887 | 0 | 13.4 | 0 | 366.6
2018-04-06 | 2:00 | 373.9 | 175.5 | 114.425 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 19.4 | 0 | 373.9
2018-04-06 | 3:00 | 382.2 | 175.5 | 114.5282 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 20.5 | 0 | 382.2
2018-04-06 | 4:00 | 389 | 175.5 | 114.7491 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 20.5 | 0 | 389
2018-04-06 | 5:00 | 386.6 | 175.5 | 114.6379 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8694 | 0 | 2.7927 | 0 | 20.5 | 0 | 386.6
2018-04-06 | 6:00 | 388.1 | 175.5 | 114.8222 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 5.7851 | 0 | 2.7927 | 0 | 20.5 | 0 | 388.1
2018-04-06 | 7:00 | 378 | 175.5 | 114.5407 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 14.8943 | 0 | 3.165 | 0 | 10.7 | 0 | 378
2018-04-06 | 8:00 | 402 | 175.5 | 115.0188 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 20.0853 | 0 | 4.0959 | 0 | 14.8 | 0 | 402
2018-04-06 | 9:00 | 418.6 | 175.5 | 115.3709 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 19.3027 | 0 | 5.0264 | 0 | 20.6 | 0 | 418.6
2018-04-06 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 115.2999 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 19.8596 | 0 | 4.8405 | 0 | 20.6 | 0 | 414.9
2018-04-06 | 11:00 | 411.8 | 175.5 | 115.1944 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 20.0824 | 0 | 3.7232 | 0 | 20.6 | 0 | 411.8
2018-04-06 | 12:00 | 387 | 175.5 | 114.6507 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 16.0188 | 0 | 3.6305 | 0 | 11.5 | 0 | 387
2018-04-06 | 13:00 | 403.7 | 175.5 | 115.0299 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 15.0123 | 0 | 3.2578 | 0 | 20.6 | 0 | 403.7
2018-04-06 | 14:00 | 405.9 | 175.5 | 115.1207 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 9.5661 | 0 | 2.5132 | 0 | 20.5 | 0 | 405.9
2018-04-06 | 15:00 | 407.8 | 175.5 | 115.1977 | 76 | 9.4 | 3.6 | 5.275 | 0 | 2.3273 | 0 | 20.5 | 0 | 407.8
2018-04-06 | 16:00 | 409.3 | 175.5 | 115.1557 | 76 | 9.4 | 3.6 | 1.7757 | 0 | 1.7686 | 0 | 26.1 | 0 | 409.3
2018-04-06 | 17:00 | 413.8 | 175.5 | 115.2245 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6755 | 0 | 32.4 | 0 | 413.8
2018-04-06 | 18:00 | 423.3 | 175.5 | 115.4727 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3273 | 0 | 41 | 0 | 423.3
2018-04-06 | 19:00 | 414.4 | 175.5 | 115.3105 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 33.1 | 0 | 414.4
2018-04-06 | 20:00 | 397.5 | 175.5 | 114.9454 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 20.5 | 0 | 397.5
2018-04-06 | 21:00 | 379.9 | 175.5 | 114.6145 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8855 | 0 | 13.9 | 0 | 379.9
2018-04-06 | 22:00 | 365.5 | 175.5 | 114.2591 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1409 | 0 | 14.4 | 0 | 365.5
2018-04-06 | 23:00 | 370.8 | 175.5 | 114.3522 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 18.7 | 0 | 370.8
2018-04-07 | 0:00 | 362 | 175.5 | 114.2004 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 2.5 | 0 | 362
2018-04-07 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 114.4936 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 3.9 | 0 | 373.6
2018-04-07 | 2:00 | 383 | 175.5 | 114.6868 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 3.9 | 0 | 383
2018-04-07 | 3:00 | 387.2 | 175.5 | 114.7073 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 4.6 | 0 | 387.2
2018-04-07 | 4:00 | 396.3 | 175.5 | 114.8627 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 12.8 | 0 | 396.3
2018-04-07 | 5:00 | 384.6 | 175.5 | 114.6663 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9337 | 0 | 3.9 | 0 | 384.6
2018-04-07 | 6:00 | 377.9 | 175.5 | 114.5796 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2213 | 0 | 5.3991 | 0 | 3.9 | 0 | 377.9
2018-04-07 | 7:00 | 370.9 | 175.5 | 114.3992 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 5.364 | 0 | 6.2368 | 0 | 2.1 | 0 | 370.9
2018-04-07 | 8:00 | 387 | 175.5 | 114.7093 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 12.6852 | 0 | 8.0055 | 0 | 3.9 | 0 | 387
2018-04-07 | 9:00 | 394 | 175.5 | 114.8411 | 59 | 9.4 | 3.6 | 19.3743 | 0 | 8.2846 | 0 | 4 | 0 | 394
2018-04-07 | 10:00 | 384.7 | 175.5 | 114.7177 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 25.4186 | 0 | 8.5637 | 0 | 2 | 0 | 384.7
2018-04-07 | 11:00 | 374.7 | 175.5 | 97.5821 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 39.3265 | 0 | 8.1914 | 0 | 0.3 | 0 | 374.7
2018-04-07 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 81.4978 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 40.814 | 0 | 6.8882 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2018-04-07 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 100.7682 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 37.6295 | 0 | 6.7023 | 0 | 0.3 | 0 | 374.7
2018-04-07 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 101.7471 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 30.0024 | 0 | 6.0505 | 0 | 0.3 | 0 | 370.5
2018-04-07 | 15:00 | 372.3 | 175.5 | 114.3805 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 16.0067 | 0 | 5.2128 | 0 | 2 | 0 | 372.3
2018-04-07 | 16:00 | 371.4 | 175.5 | 114.0148 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 4.3311 | 0 | 4.6541 | 0 | 0.3 | 0 | 371.4
2018-04-07 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 114.7009 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3991 | 0 | 2.9 | 0 | 384.1
2018-04-07 | 18:00 | 399.3 | 175.5 | 115.0049 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7951 | 0 | 10.8 | 0 | 399.3
2018-04-07 | 19:00 | 401.8 | 175.5 | 114.9872 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 14.8 | 0 | 401.8
2018-04-07 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 114.7804 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 5.2 | 0 | 390.2
2018-04-07 | 21:00 | 369.6 | 175.5 | 114.0872 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0.3 | 0 | 369.6
2018-04-07 | 22:00 | 352.8 | 175.5 | 113.7804 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0.3 | 0 | 352.8
2018-04-07 | 23:00 | 365.8 | 175.5 | 114.3081 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 3.9 | 0 | 365.8
2018-04-08 | 0:00 | 356.1 | 175.5 | 80.9904 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 7 | 0 | 356.1
2018-04-08 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 81.2904 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 11.3 | 0 | 370.7
2018-04-08 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 81.5904 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 22.9 | 0 | 382.6
2018-04-08 | 3:00 | 384 | 175.5 | 81.5768 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 23.8 | 0 | 384
2018-04-08 | 4:00 | 383.3 | 175.5 | 81.6422 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 23.8 | 0 | 383.3
2018-04-08 | 5:00 | 369.6 | 175.5 | 81.3334 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8188 | 0 | 2.0478 | 0 | 9.7 | 0 | 369.6
2018-04-08 | 6:00 | 348.3 | 175.5 | 67.8934 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 19.107 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2018-04-08 | 7:00 | 323.7 | 175.5 | 50.0616 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 41.4875 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2018-04-08 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 43.4323 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 61.779 | 0 | 4.1887 | 0 | -23.3 | 0 | 314.9
2018-04-08 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 43.788 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 62.5061 | 0 | 5.3059 | 0 | -12.9 | 0 | 327.5
2018-04-08 | 10:00 | 331.1 | 175.5 | 43.724 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 69.2187 | 0 | 5.9573 | 0 | -16.6 | 0 | 331.1
2018-04-08 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 43.8207 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 64.3265 | 0 | 12.7528 | 0 | -15.8 | 0 | 333.9
2018-04-08 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 43.7935 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 49.6746 | 0 | 13.0319 | 0 | -5 | 0 | 330.3
2018-04-08 | 13:00 | 320.5 | 175.5 | 43.5132 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 44.7103 | 0 | 13.7765 | 0 | -10.3 | 0 | 320.5
2018-04-08 | 14:00 | 312.9 | 175.5 | 43.4568 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1117 | 0 | 15.7315 | 0 | -11.2 | 0 | 312.9
2018-04-08 | 15:00 | 318.7 | 175.5 | 51.3544 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 20.1146 | 0 | 18.431 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2018-04-08 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 75.1596 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 7.3616 | 0 | 20.4788 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2018-04-08 | 17:00 | 351.6 | 175.5 | 72.7635 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3227 | 0 | 17.3138 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2018-04-08 | 18:00 | 380 | 175.5 | 81.548 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 9.3 | 0 | 380
2018-04-08 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 81.5585 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9415 | 0 | 8.2 | 0 | 380.4
2018-04-08 | 20:00 | 369.5 | 175.5 | 80.1244 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1756 | 0 | 6.5 | 0 | 369.5
2018-04-08 | 21:00 | 350.2 | 175.5 | 77.6626 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0374 | 0 | 5.7 | 0 | 350.2
2018-04-08 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 77.3244 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1756 | 0 | 5.2 | 0 | 333.1
2018-04-08 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 80.6794 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2206 | 0 | 8.1 | 0 | 340.5
2018-04-09 | 0:00 | 331 | 175.5 | 77.2276 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8724 | 0 | 4.4 | 0 | 331
2018-04-09 | 1:00 | 343.2 | 175.5 | 80.8108 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 6.6 | 0 | 343.2
2018-04-09 | 2:00 | 352.3 | 175.5 | 80.0071 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5929 | 0 | 6.5 | 0 | 352.3
2018-04-09 | 3:00 | 364.7 | 175.5 | 81.2553 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2447 | 0 | 7 | 0 | 364.7
2018-04-09 | 4:00 | 367.9 | 175.5 | 81.3417 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 7 | 0 | 367.9
2018-04-09 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 81.2138 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2793 | 0 | 17.4069 | 0 | 7 | 0 | 366.2
2018-04-09 | 6:00 | 368.7 | 175.5 | 80.1556 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 16.4306 | 0 | 17.3138 | 0 | 6.5 | 0 | 368.7
2018-04-09 | 7:00 | 348.4 | 175.5 | 51.5444 | 43 | 9.4 | 3.6 | 47.0178 | 0 | 18.3378 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2018-04-09 | 8:00 | 361.8 | 175.5 | 44.3124 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 70.9052 | 0 | 19.0824 | 0 | -1.4 | 0 | 361.8
2018-04-09 | 9:00 | 371.3 | 175.5 | 47.3882 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 75.0917 | 0 | 19.9201 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2018-04-09 | 10:00 | 372.3 | 175.5 | 44.5326 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 83.2027 | 0 | 20.6647 | 0 | -5 | 0 | 372.3
2018-04-09 | 11:00 | 369 | 175.5 | 44.5233 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 82.7602 | 0 | 21.3165 | 0 | -8.5 | 0 | 369
2018-04-09 | 12:00 | 349.5 | 175.5 | 44.1104 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 70.5799 | 0 | 21.4097 | 0 | -16 | 0 | 349.5
2018-04-09 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 58.3028 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 60.8011 | 0 | 18.8961 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2018-04-09 | 14:00 | 365.9 | 175.5 | 66.4253 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 56.2982 | 0 | 13.7765 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2018-04-09 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 52.984 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 33.75 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2018-04-09 | 16:00 | 384.8 | 175.5 | 81.513 | 87 | 9.4 | 3.6 | 7.6965 | 0 | 13.5905 | 0 | 6.5 | 0 | 384.8
2018-04-09 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 81.8353 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0705 | 0 | 12.1942 | 0 | 23.8 | 0 | 393.6
2018-04-09 | 18:00 | 408.1 | 175.5 | 82.1199 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 37.1 | 0 | 408.1
2018-04-09 | 19:00 | 404.5 | 175.5 | 82.0576 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5424 | 0 | 34.4 | 0 | 404.5
2018-04-09 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 81.7608 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 21.9 | 0 | 387.8
2018-04-09 | 21:00 | 367.2 | 175.5 | 81.2399 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9601 | 0 | 7 | 0 | 367.2
2018-04-09 | 22:00 | 344.7 | 175.5 | 77.1231 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-04-09 | 23:00 | 351 | 175.5 | 80.9608 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | 0 | 7 | 0 | 351
2018-04-10 | 0:00 | 342 | 175.5 | 78.764 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 6.5 | 0 | 342
2018-04-10 | 1:00 | 351.9 | 175.5 | 78.0809 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8191 | 0 | 6.5 | 0 | 351.9
2018-04-10 | 2:00 | 364.2 | 175.5 | 80.0427 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9573 | 0 | 6.5 | 0 | 364.2
2018-04-10 | 3:00 | 368.1 | 175.5 | 81.1804 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 6.5 | 0 | 368.1
2018-04-10 | 4:00 | 372 | 175.5 | 81.2872 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 10.2 | 0 | 372
2018-04-10 | 5:00 | 368.3 | 175.5 | 80.2442 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 4.2221 | 0 | 4.9337 | 0 | 6.5 | 0 | 368.3
2018-04-10 | 6:00 | 366 | 175.5 | 76.3928 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 27.0944 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | 0 | 366
2018-04-10 | 7:00 | 342 | 175.5 | 45.453 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 58.0379 | 0 | 6.6091 | 0 | 0 | 0 | 342
2018-04-10 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 44.0907 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 79.2874 | 0 | 11.8219 | 0 | -17.9 | 0 | 346.6
2018-04-10 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 44.3245 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 85.5127 | 0 | 13.9628 | 0 | -14.8 | 0 | 358.3
2018-04-10 | 10:00 | 358.4 | 175.5 | 44.3425 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 93.1292 | 0 | 14.4283 | 0 | -22.8 | 0 | 358.4
2018-04-10 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 44.2138 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 98.0688 | 0 | 15.9174 | 0 | -30.4 | 0 | 357.1
2018-04-10 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 43.794 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 96.3677 | 0 | 15.6383 | 0 | -53.4 | 0 | 331.7
2018-04-10 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 43.9878 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 88.2225 | 0 | 16.2897 | 0 | -39 | 0 | 338.8
2018-04-10 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 43.82 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 71.5871 | 0 | 17.5929 | 0 | -26.6 | 0 | 335.7
2018-04-10 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 46.4711 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 46.8633 | 0 | 17.9656 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2018-04-10 | 16:00 | 356.5 | 175.5 | 71.5702 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 17.1297 | 0 | 17.5001 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2018-04-10 | 17:00 | 363.6 | 175.5 | 78.4314 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0.9503 | 0 | 13.2183 | 0 | 6.5 | 0 | 363.6
2018-04-10 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 81.6158 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 19.2 | 0 | 387.1
2018-04-10 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 81.6813 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5187 | 0 | 20.1 | 0 | 387.6
2018-04-10 | 20:00 | 370.3 | 175.5 | 80.1781 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8219 | 0 | 6.5 | 0 | 370.3
2018-04-10 | 21:00 | 350.8 | 175.5 | 77.5649 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3351 | 0 | 2.2 | 0 | 350.8
2018-04-10 | 22:00 | 336.1 | 175.5 | 77.3385 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 1.7 | 0 | 336.1
2018-04-10 | 23:00 | 336.9 | 175.5 | 77.8521 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5479 | 0 | 6.5 | 0 | 336.9
2018-04-11 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 68.6899 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7101 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2018-04-11 | 1:00 | 340 | 175.5 | 77.9585 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9415 | 0 | 6.5 | 0 | 340
2018-04-11 | 2:00 | 353.3 | 175.5 | 81.048 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 16.6 | 0 | 353.3
2018-04-11 | 3:00 | 361.3 | 175.5 | 81.134 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 18.7 | 0 | 361.3
2018-04-11 | 4:00 | 364 | 175.5 | 81.173 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.827 | 0 | 18.8 | 0 | 364
2018-04-11 | 5:00 | 361.7 | 175.5 | 81.103 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 2.105 | 0 | 22.992 | 0 | 15.3 | 0 | 361.7
2018-04-11 | 6:00 | 363.4 | 175.5 | 81.2044 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 9.5836 | 0 | 25.412 | 0 | 7 | 0 | 363.4
2018-04-11 | 7:00 | 358.9 | 175.5 | 77.829 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 15.7381 | 0 | 25.1329 | 0 | 5.1 | 0 | 358.9
2018-04-11 | 8:00 | 375.8 | 175.5 | 78.5766 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 30.1005 | 0 | 23.9229 | 0 | 6.5 | 0 | 375.8
2018-04-11 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 78.2879 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 23.4755 | 0 | 23.7366 | 0 | 1.4 | 0 | 386.2
2018-04-11 | 10:00 | 402.9 | 175.5 | 81.9727 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8758 | 0 | 18.1515 | 0 | 19.1 | 0 | 402.9
2018-04-11 | 11:00 | 406 | 175.5 | 81.9912 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 9.271 | 0 | 18.3378 | 0 | 23.8 | 0 | 406
2018-04-11 | 12:00 | 383.4 | 175.5 | 81.589 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 10.0218 | 0 | 18.9892 | 0 | 11 | 0 | 383.4
2018-04-11 | 13:00 | 396.8 | 175.5 | 81.7835 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 10.8964 | 0 | 19.9201 | 0 | 18.3 | 0 | 396.8
2018-04-11 | 14:00 | 397.9 | 175.5 | 81.8923 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5153 | 0 | 20.2924 | 0 | 18.3 | 0 | 397.9
2018-04-11 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 81.7798 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5278 | 0 | 20.2924 | 0 | 18.3 | 0 | 395.2
2018-04-11 | 16:00 | 392.2 | 175.5 | 81.7111 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 1.9856 | 0 | 18.8033 | 0 | 17.7 | 0 | 392.2
2018-04-11 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 81.7076 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2924 | 0 | 17.1 | 0 | 391.8
2018-04-11 | 18:00 | 401.8 | 175.5 | 81.9417 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 27.4 | 0 | 401.8
2018-04-11 | 19:00 | 393.5 | 175.5 | 81.7767 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2233 | 0 | 18.8 | 0 | 393.5
2018-04-11 | 20:00 | 371.8 | 175.5 | 78.488 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 6.5 | 0 | 371.8
2018-04-11 | 21:00 | 352.5 | 175.5 | 78.9916 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 26.8084 | 0 | 6.5 | 0 | 352.5
2018-04-11 | 22:00 | 334.4 | 175.5 | 72.2121 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.0879 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2018-04-11 | 23:00 | 340.3 | 175.5 | 76.9953 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 28.2047 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2018-04-12 | 0:00 | 331 | 175.5 | 68.1675 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.8325 | 0 | 0 | 0 | 331
2018-04-12 | 1:00 | 341.4 | 175.5 | 73.7539 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.6461 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-04-12 | 2:00 | 353.2 | 175.5 | 76.0193 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 27.1807 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2018-04-12 | 3:00 | 359.6 | 175.5 | 76.2117 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3883 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2018-04-12 | 4:00 | 366 | 175.5 | 76.3117 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3883 | 0 | 0 | 0 | 366
2018-04-12 | 5:00 | 353.7 | 175.5 | 69.6215 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 5.6933 | 0 | 23.0852 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-04-12 | 6:00 | 351.7 | 175.5 | 63.2008 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 29.965 | 0 | 19.7342 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2018-04-12 | 7:00 | 330.6 | 175.5 | 43.776 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 57.5171 | 0 | 17.4069 | 0 | -23.1 | 0 | 330.6
2018-04-12 | 8:00 | 338.1 | 175.5 | 43.9524 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 79.5929 | 0 | 19.4547 | 0 | -39.9 | 0 | 338.1
2018-04-12 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 44.171 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 88.8534 | 0 | 19.1756 | 0 | -38 | 0 | 349.2
2018-04-12 | 10:00 | 347 | 175.5 | 44.0229 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 98.1315 | 0 | 12.8456 | 0 | -43 | 0 | 347
2018-04-12 | 11:00 | 349.6 | 175.5 | 44.1042 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 96.3426 | 0 | 10.0532 | 0 | -35.9 | 0 | 349.6
2018-04-12 | 12:00 | 331.8 | 175.5 | 43.7277 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 86.2049 | 0 | 7.1674 | 0 | -40.3 | 0 | 331.8
2018-04-12 | 13:00 | 354 | 175.5 | 56.9778 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 54.2649 | 0 | 5.9573 | 0 | 0 | 0 | 354
2018-04-12 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 76.0656 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 39.7148 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2018-04-12 | 15:00 | 352.9 | 175.5 | 55.3158 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 32.1859 | 0 | 8.0983 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-04-12 | 16:00 | 372 | 175.5 | 78.0414 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 10.3435 | 0 | 11.9151 | 0 | 1.3 | 0 | 372
2018-04-12 | 17:00 | 377.7 | 175.5 | 81.5305 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0.3376 | 0 | 13.0319 | 0 | 9.3 | 0 | 377.7
2018-04-12 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 81.8645 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6355 | 0 | 27.5 | 0 | 395.5
2018-04-12 | 19:00 | 389.9 | 175.5 | 81.76 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 26.1 | 0 | 389.9
2018-04-12 | 20:00 | 369.5 | 175.5 | 81.3663 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9337 | 0 | 11.3 | 0 | 369.5
2018-04-12 | 21:00 | 352 | 175.5 | 77.5872 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 2.4 | 0 | 352
2018-04-12 | 22:00 | 334.1 | 175.5 | 72.6459 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2018-04-12 | 23:00 | 341.2 | 175.5 | 74.8181 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2018-04-13 | 0:00 | 334 | 175.5 | 77.8286 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 6.5 | 0 | 334
2018-04-13 | 1:00 | 345.4 | 175.5 | 78.0118 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8882 | 0 | 6.5 | 0 | 345.4
2018-04-13 | 2:00 | 356 | 175.5 | 78.1941 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 6.5 | 0 | 356
2018-04-13 | 3:00 | 366.1 | 175.5 | 79.9081 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 6.5 | 0 | 366.1
2018-04-13 | 4:00 | 369.8 | 175.5 | 81.2941 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 9 | 0 | 369.8
2018-04-13 | 5:00 | 365.7 | 175.5 | 78.438 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5738 | 0 | 6.8882 | 0 | 6.5 | 0 | 365.7
2018-04-13 | 6:00 | 364.9 | 175.5 | 77.8868 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 20.8149 | 0 | 8.0983 | 0 | 0.9 | 0 | 364.9
2018-04-13 | 7:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7174 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 41.0121 | 0 | 8.4705 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2018-04-13 | 8:00 | 359 | 175.5 | 49.5364 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6204 | 0 | 8.8432 | 0 | 0 | 0 | 359
2018-04-13 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 51.2286 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 71.3013 | 0 | 11.1701 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2018-04-13 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 44.6988 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 82.9448 | 0 | 11.3564 | 0 | -0.4 | 0 | 374.6
2018-04-13 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 47.7984 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 78.3452 | 0 | 11.3564 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2018-04-13 | 12:00 | 351.3 | 175.5 | 44.1467 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 76.7969 | 0 | 11.3564 | 0 | -17 | 0 | 351.3
2018-04-13 | 13:00 | 361.6 | 175.5 | 44.3241 | 48 | 9.4 | 3.6 | 71.0195 | 0 | 11.3564 | 0 | -1.6 | 0 | 361.6
2018-04-13 | 14:00 | 358.6 | 175.5 | 51.7811 | 48 | 9.4 | 3.6 | 59.5211 | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2018-04-13 | 15:00 | 357.5 | 175.5 | 65.5527 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 36.5595 | 0 | 9.5878 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2018-04-13 | 16:00 | 367.2 | 175.5 | 77.8732 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 14.5181 | 0 | 9.3087 | 0 | 2.8 | 0 | 367.2
2018-04-13 | 17:00 | 372.6 | 175.5 | 80.9692 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0.953 | 0 | 8.3778 | 0 | 6.5 | 0 | 372.6
2018-04-13 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 81.7809 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8191 | 0 | 26.9 | 0 | 393.3
2018-04-13 | 19:00 | 392.4 | 175.5 | 81.7499 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 25.1 | 0 | 392.4
2018-04-13 | 20:00 | 373.2 | 175.5 | 81.3745 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4255 | 0 | 7.2 | 0 | 373.2
2018-04-13 | 21:00 | 353 | 175.5 | 77.664 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 6.4 | 0 | 353
2018-04-13 | 22:00 | 341.5 | 175.5 | 77.8772 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 6.5 | 0 | 341.5
2018-04-13 | 23:00 | 348.3 | 175.5 | 78.0977 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7023 | 0 | 6.5 | 0 | 348.3
2018-04-14 | 0:00 | 339.7 | 175.5 | 77.4081 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4919 | 0 | 1.8 | 0 | 339.7
2018-04-14 | 1:00 | 351.1 | 175.5 | 77.6286 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 2.7 | 0 | 351.1
2018-04-14 | 2:00 | 359.3 | 175.5 | 77.8531 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4469 | 0 | 3 | 0 | 359.3
2018-04-14 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 78.4222 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 6.5 | 0 | 366.6
2018-04-14 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 78.4499 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 6.5 | 0 | 367.2
2018-04-14 | 5:00 | 355.7 | 175.5 | 77.7467 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 7.3442 | 0 | 6.6091 | 0 | 2.8 | 0 | 355.7
2018-04-14 | 6:00 | 349.5 | 175.5 | 68.8915 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 24.3821 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2018-04-14 | 7:00 | 333.9 | 175.5 | 50.466 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 40.0831 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2018-04-14 | 8:00 | 338.4 | 175.5 | 43.995 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2541 | 0 | 3.3509 | 0 | -3.2 | 0 | 338.4
2018-04-14 | 9:00 | 347.7 | 175.5 | 49.0828 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 53.5908 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2018-04-14 | 10:00 | 351.3 | 175.5 | 47.1046 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 56.5626 | 0 | 7.6328 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2018-04-14 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 44.1696 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2462 | 0 | 10.9842 | 0 | -1.6 | 0 | 347.8
2018-04-14 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 43.6217 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 55.691 | 0 | 12.2873 | 0 | -24.9 | 0 | 326.7
2018-04-14 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 43.8603 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 45.8255 | 0 | 14.6142 | 0 | -9.6 | 0 | 334.7
2018-04-14 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 54.8716 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 26.066 | 0 | 16.6624 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2018-04-14 | 15:00 | 340.4 | 175.5 | 72.8055 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 11.2116 | 0 | 16.3829 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2018-04-14 | 16:00 | 345.2 | 175.5 | 72.1808 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 2.4427 | 0 | 13.7765 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-04-14 | 17:00 | 358.9 | 175.5 | 77.8576 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5424 | 0 | 0.1 | 0 | 358.9
2018-04-14 | 18:00 | 380.3 | 175.5 | 81.564 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 16.3 | 0 | 380.3
2018-04-14 | 19:00 | 380.3 | 175.5 | 81.5536 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 15.1 | 0 | 380.3
2018-04-14 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 77.9231 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | 5.7 | 0 | 363.1
2018-04-14 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 77.4954 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0.3 | 0 | 346.9
2018-04-14 | 22:00 | 335.5 | 175.5 | 77.3468 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 2.2 | 0 | 335.5
2018-04-14 | 23:00 | 341.8 | 175.5 | 77.4122 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5878 | 0 | 2.8 | 0 | 341.8
2018-04-15 | 0:00 | 334.5 | 175.5 | 51.9708 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0292 | 0 | 10.8 | 0 | 334.5
2018-04-15 | 1:00 | 347 | 175.5 | 52.2199 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | 0 | 10.7 | 0 | 347
2018-04-15 | 2:00 | 354 | 175.5 | 52.4203 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0797 | 0 | 12.2 | 0 | 354
2018-04-15 | 3:00 | 360.1 | 175.5 | 52.4417 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 15.3 | 0 | 360.1
2018-04-15 | 4:00 | 359.8 | 175.5 | 52.4658 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7342 | 0 | 13.3 | 0 | 359.8
2018-04-15 | 5:00 | 351.9 | 175.5 | 52.259 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 10.8 | 0 | 351.9
2018-04-15 | 6:00 | 342.3 | 175.5 | 52.0722 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0.759 | 0 | 19.2688 | 0 | 10.8 | 0 | 342.3
2018-04-15 | 7:00 | 328.2 | 175.5 | 51.8763 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 4.0959 | 0 | 17.1278 | 0 | 5.7 | 0 | 328.2
2018-04-15 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 51.9398 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 7.6974 | 0 | 13.9628 | 0 | 10.7 | 0 | 330.1
2018-04-15 | 9:00 | 334.7 | 175.5 | 52.0309 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 12.7026 | 0 | 12.5665 | 0 | 10.8 | 0 | 334.7
2018-04-15 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 52.03 | 57 | 9.4 | 3.6 | 16.6381 | 0 | 13.0319 | 0 | 6 | 0 | 333.2
2018-04-15 | 11:00 | 327.6 | 175.5 | 44.5054 | 57 | 9.4 | 3.6 | 24.1904 | 0 | 13.4042 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2018-04-15 | 12:00 | 317.6 | 175.5 | 43.4 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 30.2881 | 0 | 13.9628 | -10.4509 | 0 | 0 | 317.6
2018-04-15 | 13:00 | 313.1 | 175.5 | 43.3 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 25.0742 | 0 | 15.1728 | -11.347 | 0 | 0 | 313.1
2018-04-15 | 14:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 55 | 9.4 | 3.6 | 20.7882 | 0 | 16.1969 | -8.8851 | 0 | 0 | 314.9
2018-04-15 | 15:00 | 319.4 | 175.5 | 43.4 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 15.7009 | 0 | 17.8724 | -3.5733 | 0 | 0 | 319.4
2018-04-15 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 48.0156 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 6.4747 | 0 | 21.4097 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-04-15 | 17:00 | 349 | 175.5 | 52.3148 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0852 | 0 | 7.7 | 0 | 349
2018-04-15 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 52.6494 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5506 | 0 | 19.2 | 0 | 372.3
2018-04-15 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 52.6426 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4574 | 0 | 19.1 | 0 | 372.1
2018-04-15 | 20:00 | 363.9 | 175.5 | 52.6217 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1783 | 0 | 13.8 | 0 | 363.9
2018-04-15 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 52.3389 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0611 | 0 | 10.7 | 0 | 349.9
2018-04-15 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 51.9935 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1065 | 0 | 5.5 | 0 | 332.9
2018-04-15 | 23:00 | 340.6 | 175.5 | 52.1039 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8961 | 0 | 10.2 | 0 | 340.6
2018-04-16 | 0:00 | 332.5 | 175.5 | 51.9095 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5905 | 0 | 15.1 | 0 | 332.5
2018-04-16 | 1:00 | 341.4 | 175.5 | 52.0676 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3324 | 0 | 16.6 | 0 | 341.4
2018-04-16 | 2:00 | 349.5 | 175.5 | 52.3154 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2846 | 0 | 16 | 0 | 349.5
2018-04-16 | 3:00 | 356.2 | 175.5 | 52.3495 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0505 | 0 | 19.6 | 0 | 356.2
2018-04-16 | 4:00 | 362.6 | 175.5 | 52.639 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 27.2 | 0 | 362.6
2018-04-16 | 5:00 | 356.4 | 175.5 | 52.3932 | 88 | 9.4 | 3.6 | 7.2763 | 0 | 3.6305 | 0 | 16.6 | 0 | 356.4
2018-04-16 | 6:00 | 352.2 | 175.5 | 48.5911 | 77 | 9.4 | 3.6 | 34.2925 | 0 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2018-04-16 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 44.5517 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 61.9041 | -23.2895 | 4.9337 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2018-04-16 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 44.9047 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 82.1631 | -37.0938 | 7.726 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2018-04-16 | 9:00 | 349.6 | 175.5 | 45.9786 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 92.7542 | -41.8752 | 11.5424 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2018-04-16 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 44.3743 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 93.1318 | -35.038 | 13.0319 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2018-04-16 | 11:00 | 368.2 | 175.5 | 50.4594 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 81.423 | -18.3798 | 13.4974 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2018-04-16 | 12:00 | 348.5 | 175.5 | 47.8477 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 78.2959 | -35.3478 | 13.4042 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2018-04-16 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 44.9829 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 64.3292 | -4.8404 | 14.4283 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2018-04-16 | 14:00 | 368 | 175.5 | 52.7094 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 44.866 | 0 | 15.8246 | 0 | 7.8 | 0 | 368
2018-04-16 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 52.5707 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 24.5187 | 0 | 16.0106 | 0 | 10.6 | 0 | 364.9
2018-04-16 | 16:00 | 369.1 | 175.5 | 52.6936 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.5649 | 0 | 16.9415 | 0 | 16.1 | 0 | 369.1
2018-04-16 | 17:00 | 368.7 | 175.5 | 52.686 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0.9966 | 0 | 15.9174 | 0 | 20.9 | 0 | 368.7
2018-04-16 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 53.0926 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7074 | 0 | 42.4 | 0 | 388.4
2018-04-16 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 52.9754 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8246 | 0 | 38.6 | 0 | 385.6
2018-04-16 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 52.6517 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 20.9 | 0 | 368.6
2018-04-16 | 21:00 | 351 | 175.5 | 52.2622 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3378 | 0 | 14.8 | 0 | 351
2018-04-16 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 51.9385 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 7.6 | 0 | 331.7
2018-04-16 | 23:00 | 334 | 175.5 | 52.0385 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3615 | 0 | 16.3 | 0 | 334
2018-04-17 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 51.8108 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9892 | 0 | 1.5 | 0 | 325.1
2018-04-17 | 1:00 | 332.6 | 175.5 | 49.6417 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0583 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2018-04-17 | 2:00 | 346.2 | 175.5 | 52.2071 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5929 | 0 | 1.5 | 0 | 346.2
2018-04-17 | 3:00 | 355.5 | 175.5 | 52.3685 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7315 | 0 | 10.8 | 0 | 355.5
2018-04-17 | 4:00 | 357.3 | 175.5 | 52.3994 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8006 | 0 | 13.5 | 0 | 357.3
2018-04-17 | 5:00 | 350.5 | 175.5 | 52.318 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 8.5469 | 0 | 14.3351 | 0 | 1.6 | 0 | 350.5
2018-04-17 | 6:00 | 343.2 | 175.5 | 43.9 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 34.6552 | -5.2152 | 13.5905 | -2.3305 | 0 | 0 | 343.2
2018-04-17 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 43.4 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3283 | -29.0418 | 14.6142 | -13.4007 | 0 | 0 | 321.6
2018-04-17 | 8:00 | 333.4 | 175.5 | 43.7 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 84.6179 | -38.202 | 14.9865 | -13.4024 | 0 | 0 | 333.4
2018-04-17 | 9:00 | 342.9 | 175.5 | 43.9 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 96.9882 | -43.7868 | 15.452 | -11.3534 | 0 | 0 | 342.9
2018-04-17 | 10:00 | 342.7 | 175.5 | 43.9 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 102.9359 | -46.4718 | 16.6624 | -16.0265 | 0 | 0 | 342.7
2018-04-17 | 11:00 | 340 | 175.5 | 43.8 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 104.7777 | -47.3034 | 18.5238 | -15.3981 | -6.1 | 0 | 340
2018-04-17 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 43.3 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 100.8867 | -45.5466 | 18.8033 | -17.2434 | -26.4 | 0 | 315.5
2018-04-17 | 13:00 | 330.5 | 175.5 | 43.6 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 90.7131 | -47.7792 | 17.8724 | -15.0063 | -1.1 | 0 | 330.5
2018-04-17 | 14:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 73.2403 | -33.0654 | 17.4069 | -15.5818 | 0 | 0 | 327.8
2018-04-17 | 15:00 | 330.7 | 175.5 | 43.6 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 50.1888 | -11.3292 | 16.9415 | -16.1011 | 0 | 0 | 330.7
2018-04-17 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 45.5877 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 19.0326 | 0 | 15.0797 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-04-17 | 17:00 | 350.7 | 175.5 | 52.2644 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7346 | 0 | 12.101 | 0 | 6.4 | 0 | 350.7
2018-04-17 | 18:00 | 369.2 | 175.5 | 52.709 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 26.4 | 0 | 369.2
2018-04-17 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 52.7299 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 29 | 0 | 372.1
2018-04-17 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 52.4299 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 13.9 | 0 | 354.1
2018-04-17 | 21:00 | 336.1 | 175.5 | 51.9645 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6355 | 0 | 1.6 | 0 | 336.1
2018-04-17 | 22:00 | 316.5 | 175.5 | 43.4058 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1942 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2018-04-17 | 23:00 | 318 | 175.5 | 51.6786 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 1.6 | 0 | 318
2018-04-18 | 0:00 | 309 | 175.5 | 45.1135 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9865 | 0 | 0 | 0 | 309
2018-04-18 | 1:00 | 322.2 | 175.5 | 51.734 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2018-04-18 | 2:00 | 332.4 | 175.5 | 51.8786 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5214 | 0 | 0.8 | 0 | 332.4
2018-04-18 | 3:00 | 341 | 175.5 | 52.0958 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4042 | 0 | 0.7 | 0 | 341
2018-04-18 | 4:00 | 344.1 | 175.5 | 52.2335 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5665 | 0 | 0.9 | 0 | 344.1
2018-04-18 | 5:00 | 333 | 175.5 | 44.7023 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 6.8658 | 0 | 13.0319 | 0 | 0 | 0 | 333
2018-04-18 | 6:00 | 333.9 | 175.5 | 43.7 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 27.7442 | 0 | 12.3801 | -0.2243 | 0 | 0 | 333.9
2018-04-18 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 43.4 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5177 | -18.6295 | 12.1942 | -8.6824 | 0 | 0 | 321.6
2018-04-18 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 43.7 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 68.2539 | -25.6785 | 12.0078 | -7.2832 | 0 | 0 | 334.8
2018-04-18 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 43.9 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 83.8262 | -31.537 | 11.5424 | -7.3316 | 0 | 0 | 344.2
2018-04-18 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 43.8 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 86.7443 | -39.162 | 11.5424 | -5.9247 | 0 | 0 | 340.8
2018-04-18 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 43.9 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 87.0874 | -32.764 | 12.2873 | -11.2107 | 0 | 0 | 343.1
2018-04-18 | 12:00 | 316.8 | 175.5 | 43.3 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 80.9473 | -48.7264 | 12.2873 | -12.2384 | -0.8 | 0 | 318.5698
2018-04-18 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 43.6 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 68.7324 | -25.8585 | 12.4733 | -11.5472 | 0 | 0 | 331.7
2018-04-18 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 43.7 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 55.1259 | -12.4437 | 12.8456 | -8.7278 | 0 | 0 | 334.8
2018-04-18 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 43.8 | 72 | 9.4 | 3.6 | 33.2478 | 0 | 12.2873 | -9.6351 | 0 | 0 | 340.2
2018-04-18 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 52.0766 | 85 | 9.4 | 3.6 | 13.7979 | 0 | 10.4255 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2018-04-18 | 17:00 | 353.1 | 175.5 | 52.411 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 1.6358 | 0 | 10.0532 | 0 | 9 | 0 | 353.1
2018-04-18 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 52.6986 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 28.5 | 0 | 371.6
2018-04-18 | 19:00 | 374.7 | 175.5 | 52.8331 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 31 | 0 | 374.7
2018-04-18 | 20:00 | 356 | 175.5 | 52.419 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 15.5 | 0 | 356
2018-04-18 | 21:00 | 338.9 | 175.5 | 52.0468 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 0.8 | 0 | 338.9
2018-04-18 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 46.2676 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3324 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2018-04-18 | 23:00 | 321.3 | 175.5 | 51.6713 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7287 | 0 | 0.8 | 0 | 321.3
2018-04-19 | 0:00 | 313.3 | 175.5 | 50.9681 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0319 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2018-04-19 | 1:00 | 323.7 | 175.5 | 51.8026 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 0.1 | 0 | 323.7
2018-04-19 | 2:00 | 335.3 | 175.5 | 51.9581 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2419 | 0 | 0.8 | 0 | 335.3
2018-04-19 | 3:00 | 340.9 | 175.5 | 52.1063 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8937 | 0 | 0.8 | 0 | 340.9
2018-04-19 | 4:00 | 341.6 | 175.5 | 52.089 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 0.8 | 0 | 341.6
2018-04-19 | 5:00 | 336.1 | 175.5 | 51.9638 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 5.5316 | 0 | 10.7046 | 0 | 0.9 | 0 | 336.1
2018-04-19 | 6:00 | 338.9 | 175.5 | 47.6056 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 24.0552 | 0 | 10.2392 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2018-04-19 | 7:00 | 321.7 | 175.5 | 43.4 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 56.0498 | -25.3044 | 12.101 | -8.7464 | 0 | 0 | 321.7
2018-04-19 | 8:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 78.7649 | -41.4862 | 10.5187 | -5.7974 | 0 | 0 | 329.8
2018-04-19 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 43.8 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 93.1704 | -49.0735 | 9.2155 | -3.6124 | 0 | 0 | 337.7
2018-04-19 | 10:00 | 337.5 | 175.5 | 43.8 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 99.5546 | -52.4363 | 10.2392 | -7.8575 | 0 | 0 | 337.5
2018-04-19 | 11:00 | 338.4 | 175.5 | 43.8 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 100.5584 | -52.9648 | 11.7287 | -8.9223 | 0 | 0 | 338.4
2018-04-19 | 12:00 | 315.7 | 175.5 | 43.3 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 96.7212 | -50.9439 | 14.1488 | -11.8261 | -19.9 | 0 | 315.7
2018-04-19 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 86.0573 | -45.3271 | 12.6596 | -12.5898 | 0 | 0 | 329.1
2018-04-19 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 67.782 | -30.6012 | 11.1701 | -6.5509 | 0 | 0 | 330.1
2018-04-19 | 15:00 | 333 | 175.5 | 43.7 | 74 | 9.4 | 3.6 | 42.6318 | -16.039 | 8.4705 | -8.2633 | 0 | 0 | 333
2018-04-19 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 52.1313 | 87 | 9.4 | 3.6 | 13.8218 | 0 | 7.4469 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2018-04-19 | 17:00 | 351.4 | 175.5 | 52.329 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6342 | 0 | 6.2368 | 0 | 11.4 | 0 | 351.4
2018-04-19 | 18:00 | 366.7 | 175.5 | 52.5941 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 27 | 0 | 366.7
2018-04-19 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 52.615 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 26.4 | 0 | 366.4
2018-04-19 | 20:00 | 346 | 175.5 | 52.2181 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 10.3 | 0 | 346
2018-04-19 | 21:00 | 329.5 | 175.5 | 51.8491 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0.8 | 0 | 329.5
2018-04-19 | 22:00 | 313.2 | 175.5 | 46.6282 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2018-04-19 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 51.6073 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0.8 | 0 | 314.3
2018-04-20 | 0:00 | 308.7 | 175.5 | 47.7036 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2018-04-20 | 1:00 | 318.1 | 175.5 | 47.9245 | 80 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2018-04-20 | 2:00 | 323.7 | 175.5 | 48.0073 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2018-04-20 | 3:00 | 334.2 | 175.5 | 48.615 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2018-04-20 | 4:00 | 336.3 | 175.5 | 48.9463 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3537 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2018-04-20 | 5:00 | 330.1 | 175.5 | 47.3489 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 4.932 | 0 | 7.8191 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2018-04-20 | 6:00 | 322.5 | 175.5 | 43.4 | 66 | 9.4 | 3.6 | 22.3086 | 0 | 7.54 | -5.2486 | 0 | 0 | 322.5
2018-04-20 | 7:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 46.9473 | -28.26 | 9.2155 | -6.9028 | 0 | 0 | 308.9
2018-04-20 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 43.4 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 74.2343 | -44.6856 | 8.2846 | -6.4333 | 0 | 0 | 319.5
2018-04-20 | 9:00 | 331.6 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 89.76 | -47.2773 | 8.5637 | -7.7464 | 0 | 0 | 331.6
2018-04-20 | 10:00 | 334.2 | 175.5 | 43.7 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 96.9514 | -58.36 | 10.3324 | -3.1238 | 0 | 0 | 334.2
2018-04-20 | 11:00 | 337.8 | 175.5 | 43.8 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 96.6281 | -50.8949 | 11.8219 | -8.2551 | 0 | 0 | 337.8
2018-04-20 | 12:00 | 319.1 | 175.5 | 43.4 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 90.3821 | -47.6049 | 15.3592 | -15.1364 | -12 | 0 | 319.1
2018-04-20 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 43.7 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 80.3944 | -36.2952 | 16.1969 | -15.4961 | 0 | 0 | 333.2
2018-04-20 | 14:00 | 332.1 | 175.5 | 43.6 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 66.1264 | -24.878 | 14.4283 | -11.8767 | 0 | 0 | 332.1
2018-04-20 | 15:00 | 333.8 | 175.5 | 43.7 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 42.1455 | -9.5136 | 13.5905 | -10.5224 | 0 | 0 | 333.8
2018-04-20 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 44.3755 | 82 | 9.4 | 3.6 | 16.958 | 0 | 12.5665 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2018-04-20 | 17:00 | 345.9 | 175.5 | 51.5459 | 92 | 9.4 | 3.6 | 2.0322 | 0 | 11.8219 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2018-04-20 | 18:00 | 361.7 | 175.5 | 52.4436 | 92.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3564 | 0 | 16.6 | 0 | 361.7
2018-04-20 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 52.599 | 93.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 16.6 | 0 | 362.9
2018-04-20 | 20:00 | 343 | 175.5 | 50.7127 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | 0 | 0 | 0 | 343
2018-04-20 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 43.5 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4974 | -2.0974 | 0 | 0 | 324.9
2018-04-20 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 45.4894 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0106 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2018-04-20 | 23:00 | 314.3 | 175.5 | 47.8308 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5692 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-04-21 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0106 | -5.2106 | 0 | 0 | 304.1
2018-04-21 | 1:00 | 315.1 | 175.5 | 43.3 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7765 | -5.1765 | 0 | 0 | 315.1
2018-04-21 | 2:00 | 325.9 | 175.5 | 43.5 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | -5.1596 | 0 | 0 | 325.9
2018-04-21 | 3:00 | 330.1 | 175.5 | 43.6 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3801 | -5.1801 | 0 | 0 | 330.1
2018-04-21 | 4:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | -5.1596 | 0 | 0 | 325.3
2018-04-21 | 5:00 | 314.6 | 175.5 | 43.3 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3656 | 0 | 12.4733 | -5.2389 | 0 | 0 | 314.6
2018-04-21 | 6:00 | 308.7 | 175.5 | 43.2 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 15.8897 | 0 | 12.8456 | -12.3353 | 0 | 0 | 308.7
2018-04-21 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 39.9953 | -24.0752 | 12.7528 | -12.702 | 0 | 0 | 308.0709
2018-04-21 | 8:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 64.2653 | -38.6848 | 16.0106 | -15.9468 | -5.5 | 0 | 312.3443
2018-04-21 | 9:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 80.6693 | -48.5592 | 19.7342 | -14.1443 | -16.8 | 0 | 313.3
2018-04-21 | 10:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 87.2467 | -45.9536 | 22.6197 | -16.8128 | -24.6 | 0 | 314.9
2018-04-21 | 11:00 | 319.7 | 175.5 | 43.4 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 92.6016 | -41.8062 | 21.5956 | -20.991 | -24.2 | 0 | 319.7
2018-04-21 | 12:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 91.0943 | -41.1258 | 23.6438 | -21.6123 | -41.4 | 0 | 302.8
2018-04-21 | 13:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 84.0599 | -44.275 | 23.4574 | -18.4423 | -28.9 | 0 | 308.2
2018-04-21 | 14:00 | 306.4 | 175.5 | 43.1 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 64.6124 | -38.8936 | 23.1783 | -23.086 | -10.8 | 0 | 307.2111
2018-04-21 | 15:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 43.7284 | -23.0321 | 19.5479 | -19.4442 | 0 | 0 | 313.2
2018-04-21 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 43.4 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 18.8814 | -2.8414 | 16.5692 | -15.6092 | 0 | 0 | 321.3
2018-04-21 | 17:00 | 327.5 | 175.5 | 43.6 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 1.7915 | 0 | 13.8696 | -5.1611 | 0 | 0 | 327.5
2018-04-21 | 18:00 | 348 | 175.5 | 52.2845 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2155 | 0 | 6.2 | 0 | 348
2018-04-21 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 52.3772 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 13.7 | 0 | 352.8
2018-04-21 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 48.0941 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3059 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2018-04-21 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 43.4 | 90 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1196 | -5.0992 | 0 | 0 | 321.9204
2018-04-21 | 22:00 | 306.4 | 175.5 | 43.1 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0027 | -3.9868 | 0 | 0 | 310.7159
2018-04-21 | 23:00 | 305.5 | 175.5 | 43.1 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | -4.2648 | 0 | 0 | 306.4171
2018-04-22 | 0:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0959 | -4.0796 | 0 | 0 | 300.4163
2018-04-22 | 1:00 | 301.4 | 175.5 | 43 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6305 | -3.616 | 0 | 0 | 311.4145
2018-04-22 | 2:00 | 315.6 | 175.5 | 43.3 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0718 | -3.0596 | 0 | 0 | 321.7122
2018-04-22 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 43.4 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | -2.6888 | 0 | 0 | 324.9108
2018-04-22 | 4:00 | 316.5 | 175.5 | 43.3 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | -2.6888 | 0 | 0 | 323.0108
2018-04-22 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 8.1534 | -4.908 | 2.3273 | -2.318 | 0 | 0 | 315.9547
2018-04-22 | 6:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 25.1822 | -15.1584 | 1.5823 | -1.576 | 0 | 0 | 307.9301
2018-04-22 | 7:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 48.5446 | -29.2216 | 1.9546 | -1.9468 | -15.7 | 0 | 296.2308
2018-04-22 | 8:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 53.6786 | -32.312 | 1.6755 | -1.6688 | -11.7 | 0 | 302.4733
2018-04-22 | 9:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 69.2161 | -41.6648 | 1.8618 | -1.8544 | -23 | 0 | 297.3587
2018-04-22 | 10:00 | 284.3 | 175.5 | 42.7 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 78.713 | -47.3816 | 2.42 | -0.7514 | -41.3 | 0 | 284.3
2018-04-22 | 11:00 | 283.4 | 175.5 | 43.0035 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 80.437 | -48.4192 | 2.9787 | 0 | -44.5 | 0 | 283.4
2018-04-22 | 12:00 | 289.6 | 175.5 | 42.8 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 67.2559 | -40.4848 | 2.9787 | -2.9668 | -25.2 | 0 | 294.283
2018-04-22 | 13:00 | 285.9 | 175.5 | 42.7 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 66.0254 | -39.744 | 3.0718 | -3.0596 | -27.6 | 0 | 291.2936
2018-04-22 | 14:00 | 281.4 | 175.5 | 42.6 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 51.5283 | -31.0176 | 3.0718 | -3.0596 | -22.8 | 0 | 290.7229
2018-04-22 | 15:00 | 283.4 | 175.5 | 42.7 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 32.3284 | -19.46 | 2.6996 | -2.6888 | -3.9 | 0 | 304.6792
2018-04-22 | 16:00 | 291.4 | 175.5 | 42.8 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 15.2119 | -9.1568 | 2.1409 | -2.1324 | 0 | 0 | 310.2636
2018-04-22 | 17:00 | 309.1 | 175.5 | 43.2 | 84 | 9.4 | 3.6 | 1.8342 | -1.104 | 2.3273 | -2.318 | 0 | 0 | 316.4395
2018-04-22 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 43.9004 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 10.6 | 0 | 340.3
2018-04-22 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 44.0868 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 18.8 | 0 | 349.5
2018-04-22 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 43.7936 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 8.6 | 0 | 336.5
2018-04-22 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 43.4 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | -2.7816 | 0 | 0 | 324.9111
2018-04-22 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 43 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7927 | -2.7816 | 0 | 0 | 314.5111
2018-04-22 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 43 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | -2.596 | 0 | 0 | 307.2104
2018-04-23 | 0:00 | 291.8 | 175.5 | 42.8 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6064 | -2.596 | 0 | 0 | 298.8104
2018-04-23 | 1:00 | 301.3 | 175.5 | 43 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3509 | -3.3376 | 0 | 0 | 303.8133
2018-04-23 | 2:00 | 314 | 175.5 | 43.3 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5373 | -3.5232 | 0 | 0 | 314.1141
2018-04-23 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 43.4 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9787 | -2.9668 | 0 | 0 | 320.3119
2018-04-23 | 4:00 | 319 | 175.5 | 43.4 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3348 | 0 | 3.9096 | -3.6444 | 0 | 0 | 319
2018-04-23 | 5:00 | 310.4 | 175.5 | 43.2 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 9.1051 | -5.4808 | 4.0027 | -3.9868 | 0 | 0 | 311.8402
2018-04-23 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 31.5226 | -18.9752 | 3.5373 | -2.5847 | 0 | 0 | 312.8
2018-04-23 | 7:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 58.8709 | -35.4376 | 4.2819 | -4.2648 | -6.6 | 0 | 310.8504
2018-04-23 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 81.4763 | -42.9142 | 4.7473 | -0.5094 | -22.1 | 0 | 314.9
2018-04-23 | 9:00 | 327.6 | 175.5 | 43.6 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 93.5185 | -42.2202 | 4.0959 | -1.1942 | -21.1 | 0 | 327.6
2018-04-23 | 10:00 | 333.1 | 175.5 | 44.3978 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 97.7393 | -44.1258 | 4.1887 | 0 | -20 | 0 | 333.1
2018-04-23 | 11:00 | 337.6 | 175.5 | 45.6654 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 100.4702 | -45.3588 | 3.7232 | 0 | -17.8 | 0 | 337.6
2018-04-23 | 12:00 | 315.3 | 175.5 | 43.3 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 97.0816 | -43.8288 | 4.375 | -4.3278 | -32.2 | 0 | 315.3
2018-04-23 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 44.4023 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 83.7465 | -44.1098 | 4.561 | 0 | -9.8 | 0 | 332.8
2018-04-23 | 14:00 | 333.5 | 175.5 | 43.7 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6695 | -34.062 | 4.375 | -0.1825 | 0 | 0 | 333.5
2018-04-23 | 15:00 | 335.8 | 175.5 | 43.7 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 38.8921 | -23.4112 | 4.4682 | -1.5491 | 0 | 0 | 335.8
2018-04-23 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 95.7 | 9.4 | 3.6 | 15.6305 | 0 | 4.375 | -2.5055 | 0 | 0 | 345.6
2018-04-23 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 43.9197 | 96.3 | 9.4 | 3.6 | 1.8539 | 0 | 5.0264 | 0 | 11 | 0 | 346.6
2018-04-23 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 44.3459 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 31.5 | 0 | 366.3
2018-04-23 | 19:00 | 368.2 | 175.5 | 44.4909 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6091 | 0 | 31.3 | 0 | 368.2
2018-04-23 | 20:00 | 348.7 | 175.5 | 44.0222 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 13.1 | 0 | 348.7
2018-04-23 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | -3.636 | 0 | 0 | 330.4
2018-04-23 | 22:00 | 311.3 | 175.5 | 43.2 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3087 | -9.2716 | 0 | 0 | 314.7371
2018-04-23 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 43.2 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2155 | -3.6155 | 0 | 0 | 309.6
2018-04-24 | 0:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2392 | -7.8392 | 0 | 0 | 300.5
2018-04-24 | 1:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4946 | -0.2946 | 0 | 0 | 308.9
2018-04-24 | 2:00 | 321.6 | 175.5 | 43.4568 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 2.8 | 0 | 321.6
2018-04-24 | 3:00 | 329.8 | 175.5 | 43.7054 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4946 | 0 | 2.7 | 0 | 329.8
2018-04-24 | 4:00 | 330 | 175.5 | 43.6777 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1223 | 0 | 2.8 | 0 | 330
2018-04-24 | 5:00 | 324.6 | 175.5 | 43.568 | 78 | 9.4 | 3.6 | 3.4474 | 0 | 8.2846 | 0 | 2.8 | 0 | 324.6
2018-04-24 | 6:00 | 327.2 | 175.5 | 43.5512 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 11.816 | 0 | 7.6328 | 0 | 2.8 | 0 | 327.2
2018-04-24 | 7:00 | 331.3 | 175.5 | 43.6729 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 17.608 | 0 | 7.8191 | 0 | 2.6 | 0 | 331.3
2018-04-24 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 44.0328 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 27.4894 | 0 | 8.3778 | 0 | 2.9 | 0 | 352.4
2018-04-24 | 9:00 | 357.2 | 175.5 | 44.1979 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1243 | 0 | 8.3778 | 0 | 2.9 | 0 | 357.2
2018-04-24 | 10:00 | 358.7 | 175.5 | 44.3004 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 38.4495 | 0 | 8.7501 | 0 | 2.9 | 0 | 358.7
2018-04-24 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 44.2449 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 43.5396 | 0 | 9.2155 | 0 | 2.5 | 0 | 358.6
2018-04-24 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 43.8 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 42.7993 | -3.2204 | 9.9601 | -6.739 | 0 | 0 | 342.2
2018-04-24 | 13:00 | 355.2 | 175.5 | 44.1278 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 36.0708 | 0 | 9.4014 | 0 | 2.5 | 0 | 355.2
2018-04-24 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 44 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 29.8402 | 0 | 7.54 | -0.5802 | 0 | 0 | 352.5
2018-04-24 | 15:00 | 356.2 | 175.5 | 44.1834 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 19.2561 | 0 | 7.2605 | 0 | 3.2 | 0 | 356.2
2018-04-24 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 44.3853 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 7.8333 | 0 | 6.9814 | 0 | 20.3 | 0 | 362.8
2018-04-24 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 44.2864 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0.8254 | 0 | 6.8882 | 0 | 24.1 | 0 | 359.4
2018-04-24 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 44.5395 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 40.2 | 0 | 375.3
2018-04-24 | 19:00 | 375.2 | 175.5 | 44.6017 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0983 | 0 | 39.2 | 0 | 375.2
2018-04-24 | 20:00 | 357 | 175.5 | 44.1877 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 21.6 | 0 | 357
2018-04-24 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 43.7499 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 2.8 | 0 | 335.5
2018-04-24 | 22:00 | 317.9 | 175.5 | 43.4 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | -5.5669 | 0 | 0 | 317.9
2018-04-24 | 23:00 | 320.3 | 175.5 | 43.4331 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | 0 | 2.3 | 0 | 320.3
2018-04-25 | 0:00 | 309.1 | 175.5 | 43.219 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 1.1 | 0 | 309.1
2018-04-25 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 43.4568 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | 0 | 10.4 | 0 | 317.8
2018-04-25 | 2:00 | 329.3 | 175.5 | 43.664 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 18 | 0 | 329.3
2018-04-25 | 3:00 | 336.5 | 175.5 | 43.7536 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 18 | 0 | 336.5
2018-04-25 | 4:00 | 334.6 | 175.5 | 43.7299 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1701 | 0 | 18 | 0 | 334.6
2018-04-25 | 5:00 | 329.5 | 175.5 | 43.649 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 1.5946 | 0 | 11.3564 | 0 | 17.8 | 0 | 329.5
2018-04-25 | 6:00 | 336.4 | 175.5 | 43.7707 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 9.0729 | 0 | 11.3564 | 0 | 17.1 | 0 | 336.4
2018-04-25 | 7:00 | 338.8 | 175.5 | 43.8485 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 13.5601 | 0 | 8.1914 | 0 | 12.4 | 0 | 338.8
2018-04-25 | 8:00 | 359.8 | 175.5 | 44.3025 | 83 | 9.4 | 3.6 | 17.4338 | 0 | 8.5637 | 0 | 18 | 0 | 359.8
2018-04-25 | 9:00 | 369.8 | 175.5 | 44.4808 | 84 | 9.4 | 3.6 | 25.5105 | 0 | 9.3087 | 0 | 18 | 0 | 369.8
2018-04-25 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 44.4777 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 22.3209 | 0 | 9.4014 | 0 | 18 | 0 | 370.9
2018-04-25 | 11:00 | 373 | 175.5 | 44.5962 | 95 | 9.4 | 3.6 | 16.6646 | 0 | 10.2392 | 0 | 18 | 0 | 373
2018-04-25 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 44.2039 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 17.1706 | 0 | 10.4255 | 0 | 9.1 | 0 | 354.2
2018-04-25 | 13:00 | 371.7 | 175.5 | 44.4564 | 95 | 9.4 | 3.6 | 16.4626 | 0 | 9.681 | 0 | 17.6 | 0 | 371.7
2018-04-25 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 44.4249 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 8.4737 | 0 | 9.4014 | 0 | 25 | 0 | 372.4
2018-04-25 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 44.4255 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7731 | 0 | 9.4014 | 0 | 24.9 | 0 | 369.6
2018-04-25 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 44.5412 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 2.6742 | 0 | 8.2846 | 0 | 32.6 | 0 | 373.2
2018-04-25 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 44.4632 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2368 | 0 | 35.6 | 0 | 371.4
2018-04-25 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 44.6632 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2368 | 0 | 44.9 | 0 | 380.9
2018-04-25 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 44.6495 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0505 | 0 | 43 | 0 | 378.8
2018-04-25 | 20:00 | 359.4 | 175.5 | 44.2459 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6541 | 0 | 27.5 | 0 | 359.4
2018-04-25 | 21:00 | 342 | 175.5 | 43.9113 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1887 | 0 | 18.6 | 0 | 342
2018-04-25 | 22:00 | 329.6 | 175.5 | 43.6181 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 16.4 | 0 | 329.6
2018-04-25 | 23:00 | 326.2 | 175.5 | 43.5318 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4682 | 0 | 18 | 0 | 326.2
2018-04-26 | 0:00 | 312.9 | 175.5 | 43.3 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2128 | -4.4128 | 0 | 0 | 312.9
2018-04-26 | 1:00 | 322.1 | 175.5 | 43.4 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3537 | -4.4537 | 0 | 0 | 322.1
2018-04-26 | 2:00 | 334.5 | 175.5 | 43.7 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8432 | -1.9432 | 0 | 0 | 334.5
2018-04-26 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 43.8431 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 4.9 | 0 | 341.3
2018-04-26 | 4:00 | 341.9 | 175.5 | 43.8458 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0214 | 0 | 7.6328 | 0 | 6.5 | 0 | 341.9
2018-04-26 | 5:00 | 336.1 | 175.5 | 43.7 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 3.9379 | 0 | 6.9814 | -2.4193 | 0 | 0 | 336.1
2018-04-26 | 6:00 | 337.5 | 175.5 | 43.8 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 14.7943 | 0 | 7.4469 | -4.3412 | 0 | 0 | 337.5
2018-04-26 | 7:00 | 334.2 | 175.5 | 43.7 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 28.3358 | -4.2642 | 7.54 | -6.9116 | 0 | 0 | 334.2
2018-04-26 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 43.9 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 49.0459 | -3.6904 | 6.7951 | -5.2506 | 0 | 0 | 346.2
2018-04-26 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 44.1 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 50.1885 | -3.7764 | 7.6328 | -7.5449 | 0 | 0 | 353.9
2018-04-26 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 44.4 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 45.9267 | 0 | 8.3778 | -4.2045 | 0 | 0 | 367.8
2018-04-26 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 44.3 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 56.9814 | 0 | 8.8432 | -8.6246 | 0 | 0 | 364.8
2018-04-26 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 43.6 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 73.3373 | -38.6274 | 9.4946 | -4.8045 | -5.6 | 0 | 330.3
2018-04-26 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 43.8 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 66.6168 | -25.0625 | 10.6119 | -9.1662 | 0 | 0 | 340.9
2018-04-26 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 43.8 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 55.2059 | -16.6156 | 12.9387 | -12.629 | 0 | 0 | 338.1
2018-04-26 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 43.8 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 34.9038 | -2.6263 | 14.7074 | -12.9849 | 0 | 0 | 339.1
2018-04-26 | 16:00 | 344.8 | 175.5 | 43.9 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 18.4335 | 0 | 15.452 | -6.8855 | 0 | 0 | 344.8
2018-04-26 | 17:00 | 347 | 175.5 | 43.9 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 2.4812 | 0 | 17.9656 | -1.2468 | 0 | 0 | 347
2018-04-26 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 44.359 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 15.9 | 0 | 363.8
2018-04-26 | 19:00 | 368 | 175.5 | 44.4803 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6197 | 0 | 17 | 0 | 368
2018-04-26 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 44.0281 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5719 | 0 | 4 | 0 | 352.5
2018-04-26 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 43.7 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.617 | -4.417 | 0 | 0 | 334.8
2018-04-26 | 22:00 | 317 | 175.5 | 43.3 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2897 | -9.4897 | 0 | 0 | 317
2018-04-26 | 23:00 | 316 | 175.5 | 43.3 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2897 | -4.3897 | 0 | 0 | 316
2018-04-27 | 0:00 | 302.7 | 175.5 | 43.1 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0824 | -19.0064 | 0 | 0 | 308.276
2018-04-27 | 1:00 | 309.1 | 175.5 | 43.2 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.782 | -21.6952 | 0 | 0 | 313.7868
2018-04-27 | 2:00 | 323.1 | 175.5 | 43.5 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6438 | -23.5496 | 0 | 0 | 324.0942
2018-04-27 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 43.6 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2952 | -22.8952 | 0 | 0 | 330.2
2018-04-27 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 43.6 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0.041 | 0 | 23.4574 | -22.3984 | 0 | 0 | 329.9
2018-04-27 | 5:00 | 326.2 | 175.5 | 43.5 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1645 | -2.7202 | 22.1542 | -21.7985 | 0 | 0 | 326.2
2018-04-27 | 6:00 | 323.3 | 175.5 | 43.5 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 18.0454 | -9.5046 | 19.9201 | -18.5609 | 0 | 0 | 323.3
2018-04-27 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 38.0428 | -17.175 | 21.3165 | -20.0843 | 0 | 0 | 316.6
2018-04-27 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 43.5 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 64.4888 | -24.262 | 19.827 | -19.1538 | -10 | 0 | 325.5
2018-04-27 | 9:00 | 344 | 175.5 | 43.9 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 74.4989 | -28.028 | 17.7792 | -15.2501 | 0 | 0 | 344
2018-04-27 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 43.9 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 72.9412 | -27.442 | 17.9656 | -14.8648 | 0 | 0 | 346.2
2018-04-27 | 11:00 | 356.1 | 175.5 | 44.1 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 63.0548 | -9.489 | 16.3829 | -14.7487 | 0 | 0 | 356.1
2018-04-27 | 12:00 | 328.1 | 175.5 | 43.6 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 61.0535 | -32.1573 | 13.5905 | -9.9867 | 0 | 0 | 328.1
2018-04-27 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 43.8 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 65.3222 | -24.5755 | 11.6355 | -10.1822 | 0 | 0 | 340.2
2018-04-27 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 43.7 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 48.7162 | -14.6624 | 11.1701 | -10.3239 | 0 | 0 | 335.8
2018-04-27 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 43.6 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 34.6938 | -20.884 | 10.0532 | -10.0132 | 0 | 0 | 333.1498
2018-04-27 | 16:00 | 340.5 | 175.5 | 43.8 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 17.1201 | -7.7292 | 9.2155 | -8.1064 | 0 | 0 | 340.5
2018-04-27 | 17:00 | 342 | 175.5 | 43.8142 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 2.549 | 0 | 6.2368 | 0 | 2.6 | 0 | 342
2018-04-27 | 18:00 | 357.9 | 175.5 | 44.2181 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2819 | 0 | 21.6 | 0 | 357.9
2018-04-27 | 19:00 | 364.4 | 175.5 | 44.3145 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8855 | 0 | 29.4 | 0 | 364.4
2018-04-27 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 44.0522 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 18 | 0 | 350.9
2018-04-27 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 43.7522 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 2.1 | 0 | 333.1
2018-04-27 | 22:00 | 319.6 | 175.5 | 43.4 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3273 | -2.318 | 0 | 0 | 328.6093
2018-04-27 | 23:00 | 319.8 | 175.5 | 43.4 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6305 | -3.616 | 0 | 0 | 328.6145
2018-04-28 | 0:00 | 311.6 | 175.5 | 43.2 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2605 | -7.2316 | 0 | 0 | 319.9289
2018-04-28 | 1:00 | 320.3 | 175.5 | 43.4 | 94.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8669 | -9.8276 | 0 | 0 | 326.0393
2018-04-28 | 2:00 | 331 | 175.5 | 43.6 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9601 | -6.6601 | 0 | 0 | 331
2018-04-28 | 3:00 | 335.5 | 175.5 | 43.7 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4255 | -2.7255 | 0 | 0 | 335.5
2018-04-28 | 4:00 | 330.7 | 175.5 | 43.6 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4428 | 0 | 10.7046 | -8.1474 | 0 | 0 | 330.7
2018-04-28 | 5:00 | 318.8 | 175.5 | 43.4 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 10.7971 | -6.4992 | 10.7978 | -10.7548 | 0 | 0 | 321.8409
2018-04-28 | 6:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 33.1617 | -19.9616 | 8.6569 | -8.6224 | 0 | 0 | 316.5346
2018-04-28 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 43.2 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 57.6615 | -34.7096 | 10.1464 | -8.6983 | -18.9 | 0 | 307.7
2018-04-28 | 8:00 | 309.8 | 175.5 | 43.2 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 76.0141 | -40.0372 | 10.6119 | -8.0888 | -30.9 | 0 | 309.8
2018-04-28 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 43.5 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 74.5721 | -39.2777 | 9.4946 | -4.189 | -19.6 | 0 | 323.5
2018-04-28 | 10:00 | 333.4 | 175.5 | 43.7 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 72.3249 | -38.094 | 9.9601 | -5.391 | -8.1 | 0 | 333.4
2018-04-28 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 43.5 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 86.201 | -38.9166 | 9.9601 | -9.2445 | -25.6 | 0 | 324.9
2018-04-28 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 71.9112 | -37.8763 | 12.2873 | -10.3222 | -24.9 | 0 | 313.4
2018-04-28 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 53.806 | -28.3402 | 16.5692 | -15.135 | -1.7 | 0 | 327.8
2018-04-28 | 14:00 | 312 | 175.5 | 43.2 | 71 | 9.4 | 3.6 | 47.0458 | -28.3192 | 17.5929 | -15.1195 | -11.9 | 0 | 312
2018-04-28 | 15:00 | 310.8 | 175.5 | 43.2 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 32.574 | -19.608 | 14.7074 | -14.6488 | 0 | 0 | 318.3246
2018-04-28 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 43.5 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 15.6795 | -9.4384 | 12.101 | -12.0528 | 0 | 0 | 324.3893
2018-04-28 | 17:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1291 | 0 | 9.7737 | -8.2028 | 0 | 0 | 332.4
2018-04-28 | 18:00 | 351.8 | 175.5 | 44.0431 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 13.4 | 0 | 351.8
2018-04-28 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 44.2499 | 98.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 21.6 | 0 | 361.3
2018-04-28 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 43.9986 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 6.1 | 0 | 343.6
2018-04-28 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 43.5 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.891 | -10.8476 | 0 | 0 | 327.6434
2018-04-28 | 22:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4496 | -11.404 | 0 | 0 | 317.2456
2018-04-28 | 23:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2873 | -12.2384 | 0 | 0 | 309.0489
2018-04-29 | 0:00 | 299.1 | 175.5 | 43 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6596 | -12.6092 | 0 | 0 | 328.9504
2018-04-29 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9151 | -11.8676 | 0 | 0 | 329.0475
2018-04-29 | 2:00 | 318.8 | 175.5 | 43.4 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6119 | -10.5696 | 10.5 | 0 | 339.8423
2018-04-29 | 3:00 | 326.1 | 175.5 | 43.5 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7287 | -11.682 | 16.6 | 0 | 346.0467
2018-04-29 | 4:00 | 321.9 | 175.5 | 43.4 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0.699 | -0.4208 | 11.6355 | -11.5892 | 11.9 | 0 | 341.5245
2018-04-29 | 5:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 9.8043 | -5.9016 | 10.5187 | -10.4768 | 0 | 0 | 333.0446
2018-04-29 | 6:00 | 299.6 | 175.5 | 43 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8645 | -20.3848 | 9.4014 | -9.364 | 0 | 0 | 332.4171
2018-04-29 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 59.994 | -36.1136 | 9.4014 | -9.364 | 0 | 0 | 323.1178
2018-04-29 | 8:00 | 272 | 175.5 | 42.4 | 63 | 9.4 | 3.6 | 77.2086 | -46.476 | 11.1701 | -11.1256 | -3.5 | 0 | 321.1771
2018-04-29 | 9:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 90.4525 | -54.448 | 13.311 | -13.258 | -13.6 | 0 | 316.5575
2018-04-29 | 10:00 | 279.9 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 96.809 | -58.2744 | 15.266 | -15.2052 | -19.5 | 0 | 313.1954
2018-04-29 | 11:00 | 282.2 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 98.6432 | -59.3784 | 14.1488 | -14.0924 | -17.9 | 0 | 315.5212
2018-04-29 | 12:00 | 276 | 175.5 | 42.5 | 63 | 9.4 | 3.6 | 87.1801 | -52.4784 | 14.6142 | -14.556 | -13 | 0 | 315.7599
2018-04-29 | 13:00 | 281.1 | 175.5 | 42.6 | 63 | 9.4 | 3.6 | 70.1493 | -42.2264 | 14.5214 | -14.4636 | 0 | 0 | 322.0807
2018-04-29 | 14:00 | 268.4 | 175.5 | 42.4 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 66.554 | -40.0624 | 14.8006 | -14.7416 | -2.7 | 0 | 320.3506
2018-04-29 | 15:00 | 273.9 | 175.5 | 42.5 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 42.0538 | -25.3144 | 13.4974 | -13.4436 | 0 | 0 | 315.8932
2018-04-29 | 16:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 18.1833 | -10.9456 | 11.6355 | -11.5892 | 0 | 0 | 325.384
2018-04-29 | 17:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6859 | -1.6168 | 11.0769 | -11.0328 | 0 | 0 | 329.4132
2018-04-29 | 18:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.056 | -14 | 5 | 0 | 334.256
2018-04-29 | 19:00 | 328.2 | 175.5 | 43.6 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1278 | -17.0596 | 13.2 | 0 | 342.7682
2018-04-29 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 43.3 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.476 | -16.4104 | 2.3 | 0 | 331.5656
2018-04-29 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 43 | 97.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2206 | -17.152 | 0 | 0 | 328.9686
2018-04-29 | 22:00 | 283.6 | 175.5 | 42.7 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4283 | -14.3708 | 0 | 0 | 318.6575
2018-04-29 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 42.7 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0769 | -11.0328 | 0 | 0 | 319.2441
2018-04-30 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 42.5 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9842 | -10.9404 | 0 | 0 | 308.7438
2018-04-30 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5905 | -13.5364 | 0 | 0 | 312.9541
2018-04-30 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 90 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0347 | -16.9668 | 0 | 0 | 321.4679
2018-04-30 | 3:00 | 302 | 175.5 | 43 | 96.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5479 | -19.47 | 0 | 0 | 327.7779
2018-04-30 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 42.9 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4797 | -0.2888 | 20.0133 | -19.9336 | 0 | 0 | 319.2706
2018-04-30 | 5:00 | 285.5 | 175.5 | 42.7 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 10.2996 | -6.2 | 21.782 | -21.6952 | 0 | 0 | 312.9864
2018-04-30 | 6:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 34.4599 | -20.7432 | 22.4334 | -22.344 | 0 | 0 | 321.2061
2018-04-30 | 7:00 | 268.9 | 175.5 | 42.4 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 60.0567 | -36.1512 | 21.4097 | -21.3244 | -8 | 0 | 318.1908
2018-04-30 | 8:00 | 277.8 | 175.5 | 42.6 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 74.228 | -44.6816 | 22.3406 | -22.2516 | -14.4 | 0 | 317.6354
2018-04-30 | 9:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 78.7343 | -47.3944 | 21.9679 | -21.8804 | -0.9 | 0 | 333.2274
2018-04-30 | 10:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 83.0071 | -49.9664 | 20.7579 | -20.6752 | -2.5 | 0 | 333.3234
2018-04-30 | 11:00 | 300 | 175.5 | 43 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 75.9114 | -45.6952 | 20.8511 | -20.768 | 0 | 0 | 333.0993
2018-04-30 | 12:00 | 292.3 | 175.5 | 42.8 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 72.5228 | -43.6552 | 18.7101 | -18.6356 | 0 | 0 | 334.1421
2018-04-30 | 13:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 60.7625 | -36.576 | 14.7074 | -14.6488 | 0 | 0 | 330.8451
2018-04-30 | 14:00 | 292.6 | 175.5 | 42.9 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 43.2338 | -26.0248 | 13.1251 | -13.0728 | 0 | 0 | 325.5613
2018-04-30 | 15:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 25.1393 | -15.1328 | 11.6355 | -11.5892 | 0 | 0 | 328.7528
2018-04-30 | 16:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 9.8388 | -5.9224 | 10.2392 | -10.1984 | 0 | 0 | 333.3572
2018-04-30 | 17:00 | 317.8 | 175.5 | 43.4 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9278 | -0.5584 | 6.8882 | -6.8608 | 11.4 | 0 | 341.9968
2018-04-30 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 43.7 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0264 | -5.0064 | 30.8 | 0 | 362.32
2018-04-30 | 19:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.165 | -3.1524 | 39.4 | 0 | 371.1126
2018-04-30 | 20:00 | 328 | 175.5 | 43.6 | 99.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | -1.8544 | 26.4 | 0 | 357.8074
2018-04-30 | 21:00 | 311.7 | 175.5 | 43.2 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.21 | -1.2052 | 13.7 | 0 | 342.1048
2018-04-30 | 22:00 | 291.4 | 175.5 | 42.8 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5823 | -1.576 | 0 | 0 | 328.0063
2018-04-30 | 23:00 | 286.2 | 175.5 | 42.7 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0241 | -1.02 | 0 | 0 | 327.9041
2018-05-01 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 78.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | -1.666 | 0 | 0 | 309.9067
2018-05-01 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 42.7 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7654 | -1.7584 | 0 | 0 | 318.407
2018-05-01 | 2:00 | 297.9 | 175.5 | 43 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8582 | -1.8508 | 0 | 0 | 328.7074
2018-05-01 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | -1.1104 | 5.9 | 0 | 334.7044
2018-05-01 | 4:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6506 | -0.648 | 5 | 0 | 333.8026
2018-05-01 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 4.6899 | -2.8232 | 1.4867 | -1.4808 | 0 | 0 | 325.7726
2018-05-01 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 43.1 | 89 | 9.4 | 3.6 | 14.5327 | -8.748 | 2.416 | -2.4064 | 0 | 0 | 326.3943
2018-05-01 | 7:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 27.989 | -16.848 | 1.7654 | -1.7584 | 0 | 0 | 323.048
2018-05-01 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 43.6 | 76 | 9.4 | 3.6 | 53.5921 | -32.26 | 1.8582 | -1.8508 | 0 | 0 | 329.4395
2018-05-01 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 45.2556 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 67.2942 | -40.508 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2018-05-01 | 10:00 | 341.4 | 175.5 | 43.9839 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 66.8282 | -35.1988 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2018-05-01 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 43.7 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 74.6041 | -44.908 | 1.8582 | -1.8508 | 0 | 0 | 338.2035
2018-05-01 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 80.983 | -48.748 | 2.416 | -2.4064 | 0 | 0 | 340.2446
2018-05-01 | 13:00 | 321 | 175.5 | 43.4 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 71.7093 | -43.1656 | 2.2301 | -2.2212 | 0 | 0 | 336.7526
2018-05-01 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 43.4 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 56.4482 | -33.9792 | 2.3229 | -2.3136 | 0 | 0 | 336.5783
2018-05-01 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 43.5 | 92.8 | 9.4 | 3.6 | 36.193 | -21.7864 | 1.7654 | -1.7584 | 0 | 0 | 339.2136
2018-05-01 | 16:00 | 340.7 | 175.5 | 43.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3564 | -9.8456 | 1.3008 | -1.2956 | 22.6 | 0 | 361.216
2018-05-01 | 17:00 | 338.9 | 175.5 | 43.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 3.1604 | -1.9024 | 1.3008 | -1.2956 | 34 | 0 | 367.3632
2018-05-01 | 18:00 | 351.6 | 175.5 | 44 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0221 | -1.018 | 49.9 | 0 | 382.2041
2018-05-01 | 19:00 | 358.7 | 175.5 | 44.2 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5574 | -0.5552 | 57.3 | 0 | 389.8022
2018-05-01 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 43.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7434 | -0.7404 | 41.3 | 0 | 373.403
2018-05-01 | 21:00 | 323.8 | 175.5 | 43.5 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | -1.1104 | 22.5 | 0 | 354.3044
2018-05-01 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 43 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | -1.666 | 3.6 | 0 | 332.3067
2018-05-01 | 23:00 | 296.7 | 175.5 | 42.9 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | -3.1464 | 0 | 0 | 328.0126
2018-05-02 | 0:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | -4.6272 | 0 | 0 | 316.6185
2018-05-02 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.575 | -5.5528 | 0 | 0 | 321.3222
2018-05-02 | 2:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 0.1 | 0 | 330.3337
2018-05-02 | 3:00 | 312.6 | 175.5 | 43.3 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4774 | -9.4396 | 4.4 | 0 | 334.8378
2018-05-02 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 43.2 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4011 | -0.2416 | 10.3139 | -10.2728 | 0.8 | 0 | 331.3006
2018-05-02 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2131 | -3.74 | 8.9199 | -8.8844 | 0 | 0 | 322.6086
2018-05-02 | 6:00 | 305.6 | 175.5 | 43.1 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6626 | -10.632 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | 0 | 319.4613
2018-05-02 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 43.1 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 35.62 | -21.4416 | 8.2697 | -8.2368 | 0 | 0 | 322.6113
2018-05-02 | 8:00 | 321.4 | 175.5 | 43.4 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5945 | -32.8632 | 9.942 | -9.9024 | 0 | 0 | 330.4709
2018-05-02 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 43.6 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 62.4195 | -37.5736 | 11.2428 | -11.198 | 0 | 0 | 333.7907
2018-05-02 | 10:00 | 343.6 | 175.5 | 43.9 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 56.3568 | -25.443 | 10.6854 | -7.1992 | 0 | 0 | 343.6
2018-05-02 | 11:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 86 | 9.4 | 3.6 | 53.5934 | -24.1956 | 11.2428 | -8.3406 | 0 | 0 | 350.8
2018-05-02 | 12:00 | 327.2 | 175.5 | 43.5 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 56.6009 | -34.0712 | 11.8934 | -11.846 | 0 | 0 | 332.0771
2018-05-02 | 13:00 | 340.4 | 175.5 | 43.8 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 39.7426 | -20.9328 | 13.4729 | -13.2827 | 0 | 0 | 340.4
2018-05-02 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 24.3168 | -14.6376 | 15.3315 | -15.2704 | 5.8 | 0 | 347.5403
2018-05-02 | 15:00 | 343.6 | 175.5 | 43.9 | 100.2 | 9.4 | 3.6 | 15.152 | -9.1208 | 16.3535 | -16.2884 | 11.2 | 0 | 349.8963
2018-05-02 | 16:00 | 349.8 | 175.5 | 44 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 3.9458 | -2.3752 | 16.911 | -16.8436 | 26.9 | 0 | 362.238
2018-05-02 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | -15.7328 | 33 | 0 | 366.7629
2018-05-02 | 18:00 | 360.5 | 175.5 | 44.2 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9817 | -15.918 | 42.3 | 0 | 376.2637
2018-05-02 | 19:00 | 360 | 175.5 | 44.2 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3045 | -18.2316 | 39.5 | 0 | 373.4729
2018-05-02 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 43.9 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0479 | -18.972 | 22.2 | 0 | 355.8759
2018-05-02 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 43.5 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1852 | -21.1008 | 6.2 | 0 | 336.8844
2018-05-02 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 43.1 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6719 | -22.5816 | 0 | 0 | 320.2903
2018-05-02 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 43 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1586 | -24.0624 | 0 | 0 | 309.4962
2018-05-03 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9727 | -23.8772 | 0 | 0 | 311.4955
2018-05-03 | 1:00 | 297 | 175.5 | 42.9 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2293 | -23.1368 | 0 | 0 | 311.5925
2018-05-03 | 2:00 | 310.8 | 175.5 | 43.2 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2514 | -24.1548 | 2.4 | 0 | 318.2966
2018-05-03 | 3:00 | 317.8 | 175.5 | 43.4 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9727 | -23.8772 | 2.5 | 0 | 325.5955
2018-05-03 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5567 | -21.4708 | 2.4 | 0 | 326.7859
2018-05-03 | 5:00 | 308.5 | 175.5 | 43.2 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.092 | -21.008 | 2.5 | 0 | 319.184
2018-05-03 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5318 | -0.32 | 21.1852 | -21.1008 | 2.4 | 0 | 314.5962
2018-05-03 | 7:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.8036 | -1.0856 | 19.7912 | -19.7124 | 2.5 | 0 | 314.9968
2018-05-03 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 43.3 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 5.3561 | -3.224 | 18.3977 | -18.3244 | 2.5 | 0 | 325.2054
2018-05-03 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 43.5 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 11.0786 | -6.6688 | 18.4905 | -18.4168 | 2.5 | 0 | 331.4835
2018-05-03 | 10:00 | 320.1 | 175.5 | 43.4 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 17.7159 | -10.664 | 19.0479 | -18.972 | 0.6 | 0 | 322.1278
2018-05-03 | 11:00 | 322.9 | 175.5 | 43.5 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 18.2365 | -10.9776 | 19.0479 | -18.972 | 2.6 | 0 | 324.6348
2018-05-03 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 43.3 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 13.823 | -8.3208 | 17.0037 | -16.936 | 2.5 | 0 | 323.5699
2018-05-03 | 13:00 | 318.9 | 175.5 | 43.4 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 11.262 | -6.7792 | 14.3094 | -14.2524 | 2 | 0 | 329.5398
2018-05-03 | 14:00 | 317.2 | 175.5 | 43.3 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 10.4249 | -6.2752 | 14.1235 | -14.0672 | 2 | 0 | 328.506
2018-05-03 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 43.4 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 3.745 | -2.2544 | 16.725 | -16.6584 | 2 | 0 | 331.3572
2018-05-03 | 16:00 | 325.2 | 175.5 | 43.5 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4864 | -0.2928 | 16.5391 | -16.4732 | 4.3 | 0 | 340.0595
2018-05-03 | 17:00 | 333.7 | 175.5 | 43.7 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0748 | -16.0108 | 13 | 0 | 349.364
2018-05-03 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.517 | -15.4552 | 25.7 | 0 | 363.2618
2018-05-03 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3094 | -14.2524 | 29.5 | 0 | 367.157
2018-05-03 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | -14.0672 | 15.7 | 0 | 350.4563
2018-05-03 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 43.4 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | -12.5864 | 2.7 | 0 | 337.1503
2018-05-03 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.544 | -12.494 | 0 | 0 | 324.05
2018-05-03 | 23:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4729 | -13.4192 | 2.5 | 0 | 315.7537
2018-05-04 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 42.7 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8227 | -12.7716 | 0 | 0 | 312.5511
2018-05-04 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 42.9 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.358 | -12.3088 | 0 | 0 | 324.8492
2018-05-04 | 2:00 | 307.2 | 175.5 | 43.1 | 103.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | -9.0696 | 0 | 0 | 335.0363
2018-05-04 | 3:00 | 311.1 | 175.5 | 43.2 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | -10.18 | 0 | 0 | 335.9407
2018-05-04 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0.025 | -0.0152 | 11.15 | -11.1056 | 0 | 0 | 335.9542
2018-05-04 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 43 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6981 | -4.032 | 11.15 | -11.1056 | 0 | 0 | 328.4105
2018-05-04 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 15.6573 | -9.4248 | 9.8492 | -9.81 | 0 | 0 | 318.8717
2018-05-04 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 42.8 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 28.6415 | -17.2408 | 9.6633 | -9.6248 | 0 | 0 | 324.0392
2018-05-04 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 43 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 36.2396 | -21.8144 | 10.1279 | -10.0876 | 0 | 0 | 327.2655
2018-05-04 | 9:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 51.9217 | -31.2544 | 8.1766 | -8.144 | 0 | 0 | 333.3999
2018-05-04 | 10:00 | 301.1 | 175.5 | 43 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 62.2293 | -37.4592 | 7.8051 | -7.774 | 0 | 0 | 337.6012
2018-05-04 | 11:00 | 302.7 | 175.5 | 43.1 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 57.9725 | -34.8968 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | 0 | 336.002
2018-05-04 | 12:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 53.1349 | -31.9848 | 6.6898 | -6.6632 | 0 | 0 | 333.6767
2018-05-04 | 13:00 | 278.4 | 175.5 | 42.6 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 54.2132 | -32.6336 | 6.5043 | -6.4784 | 0 | 0 | 332.0055
2018-05-04 | 14:00 | 276.3 | 175.5 | 42.5 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 46.4013 | -27.9312 | 4.367 | -4.3496 | 0 | 0 | 331.2875
2018-05-04 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 33.3609 | -20.0816 | 5.9469 | -5.9232 | 0 | 0 | 326.103
2018-05-04 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 42.9 | 95.2 | 9.4 | 3.6 | 13.3245 | -8.0208 | 2.9734 | -2.9616 | 0 | 0 | 331.9155
2018-05-04 | 17:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 105.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3848 | -0.8336 | 2.5088 | -2.4988 | 3.4 | 0 | 341.5612
2018-05-04 | 18:00 | 326.4 | 175.5 | 43.5 | 105.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 17.6 | 0 | 355.51
2018-05-04 | 19:00 | 335.9 | 175.5 | 43.7 | 106.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | -2.8688 | 25.7 | 0 | 364.7115
2018-05-04 | 20:00 | 323 | 175.5 | 43.5 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | -3.3316 | 15.1 | 0 | 351.3133
2018-05-04 | 21:00 | 308 | 175.5 | 43.2 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | -3.3316 | 0.4 | 0 | 336.3133
2018-05-04 | 22:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | 0 | 327.3104
2018-05-04 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 42.9 | 96 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 0 | 0 | 327.4111
2018-05-05 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0883 | -4.072 | 0 | 0 | 317.1163
2018-05-05 | 1:00 | 288 | 175.5 | 42.8 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 0 | 0 | 323.3248
2018-05-05 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 102 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6678 | -5.6452 | 0 | 0 | 333.5226
2018-05-05 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 43.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | -7.126 | 0 | 0 | 336.4285
2018-05-05 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 43 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0.4853 | -0.292 | 6.969 | -6.9412 | 0 | 0 | 334.7211
2018-05-05 | 5:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 93 | 9.4 | 3.6 | 5.2509 | -3.1608 | 9.2918 | -9.2548 | 0 | 0 | 326.5271
2018-05-05 | 6:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 25.7254 | -15.4856 | 8.6412 | -8.6068 | 0 | 0 | 323.2742
2018-05-05 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 36.7802 | -22.14 | 7.3404 | -7.3112 | 0 | 0 | 327.5694
2018-05-05 | 8:00 | 286.2 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 52.8588 | -31.8184 | 7.3404 | -7.3112 | 0 | 0 | 334.0696
2018-05-05 | 9:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 71.4264 | -42.9952 | 8.9199 | -8.8844 | 0 | 0 | 339.0667
2018-05-05 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 60.1949 | -36.2344 | 9.0131 | -8.9772 | 0 | 0 | 337.1964
2018-05-05 | 11:00 | 290.2 | 175.5 | 42.8 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5629 | -35.252 | 9.8492 | -9.81 | 0 | 0 | 336.4501
2018-05-05 | 12:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 62.3587 | -37.5368 | 10.1279 | -10.0876 | 0 | 0 | 333.4622
2018-05-05 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 58.0695 | -34.9552 | 8.0838 | -8.0516 | 0 | 0 | 333.6465
2018-05-05 | 14:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 32.0076 | -19.2672 | 8.5485 | -8.5144 | 0 | 0 | 326.2745
2018-05-05 | 15:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 19.2919 | -11.6128 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | 0 | 326.2098
2018-05-05 | 16:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 97.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9854 | -5.4088 | 8.2697 | -8.2368 | 0 | 0 | 332.4095
2018-05-05 | 17:00 | 315.9 | 175.5 | 43.3 | 105.8 | 9.4 | 3.6 | 0.7375 | -0.444 | 6.3184 | -6.2932 | 2.9 | 0 | 340.8187
2018-05-05 | 18:00 | 328.2 | 175.5 | 43.6 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | -7.0336 | 14.3 | 0 | 352.8281
2018-05-05 | 19:00 | 336 | 175.5 | 43.7 | 107.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -6.0156 | 22 | 0 | 361.6241
2018-05-05 | 20:00 | 322 | 175.5 | 43.4 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | -4.6272 | 12.3 | 0 | 349.0185
2018-05-05 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 43.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | -4.4424 | 0 | 0 | 336.4178
2018-05-05 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | -4.8124 | 0 | 0 | 326.1192
2018-05-05 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 42.8 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6236 | -3.6092 | 0 | 0 | 326.9144
2018-05-06 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 42.6 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 0 | 0 | 316.7081
2018-05-06 | 1:00 | 286.4 | 175.5 | 42.7 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5574 | -0.5552 | 0 | 0 | 321.8022
2018-05-06 | 2:00 | 301.1 | 175.5 | 43 | 101 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8361 | -0.8328 | 0 | 0 | 332.5033
2018-05-06 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 43.1 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9293 | -0.9256 | 0 | 0 | 334.8037
2018-05-06 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 43 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.8973 | -0.54 | 2.1369 | -2.1284 | 0 | 0 | 328.9658
2018-05-06 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 42.8 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 8.5454 | -5.144 | 2.9734 | -2.9616 | 0 | 0 | 319.8132
2018-05-06 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 22.2438 | -13.3896 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | 0 | 324.5657
2018-05-06 | 7:00 | 265.3 | 175.5 | 42.3 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 40.427 | -24.3352 | 3.3449 | -3.3316 | -0.5 | 0 | 329.0051
2018-05-06 | 8:00 | 281.4 | 175.5 | 42.6 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 33.7024 | -20.2872 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | 0 | 329.6363
2018-05-06 | 9:00 | 297.6 | 175.5 | 43 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 31.8579 | -19.1768 | 6.6898 | -6.6632 | 0 | 0 | 329.3077
2018-05-06 | 10:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 30.0208 | -18.0712 | 7.2477 | -7.2188 | 0 | 0 | 329.1785
2018-05-06 | 11:00 | 309.2 | 175.5 | 43.2 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 21.0832 | -12.6912 | 6.8758 | -6.8484 | 0 | 0 | 326.3194
2018-05-06 | 12:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 12.7959 | -7.7024 | 5.575 | -5.5528 | 0 | 0 | 331.7157
2018-05-06 | 13:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 5.7067 | -3.4352 | 4.9244 | -4.9048 | 0 | 0 | 336.1911
2018-05-06 | 14:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 3.643 | -2.1928 | 5.9469 | -5.9232 | 0 | 0 | 332.9739
2018-05-06 | 15:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 1.9592 | -1.1792 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | 0 | 335.0052
2018-05-06 | 16:00 | 317 | 175.5 | 43.3 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0625 | -0.0376 | 4.9244 | -4.9048 | 2.8 | 0 | 337.8445
2018-05-06 | 17:00 | 328.8 | 175.5 | 43.6 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | -6.2932 | 13 | 0 | 348.3252
2018-05-06 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 43.8 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | -4.8124 | 27.3 | 0 | 362.8192
2018-05-06 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 43.9 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 30.8 | 0 | 366.4152
2018-05-06 | 20:00 | 329.1 | 175.5 | 43.6 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 16.8 | 0 | 352.1111
2018-05-06 | 21:00 | 309.4 | 175.5 | 43.2 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 0 | 0 | 334.9096
2018-05-06 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 0 | 0 | 322.4081
2018-05-06 | 23:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 0 | 0 | 316.3081
2018-05-07 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 42.6 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 0 | 0 | 316.9078
2018-05-07 | 1:00 | 286.4 | 175.5 | 42.7 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 0 | 0 | 325.8093
2018-05-07 | 2:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | -2.2212 | 0 | 0 | 334.5089
2018-05-07 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 43.2 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 0 | 0 | 335.7096
2018-05-07 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0.4996 | -0.3008 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 335.9088
2018-05-07 | 5:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 101.3 | 9.4 | 3.6 | 9.1833 | -5.528 | 2.416 | -2.4064 | 0 | 0 | 336.5649
2018-05-07 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 29.1145 | -17.5256 | 2.2301 | -2.2212 | 0 | 0 | 334.4978
2018-05-07 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 43.2 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 47.2185 | -28.4232 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | 0 | 335.7068
2018-05-07 | 8:00 | 321 | 175.5 | 43.4 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3691 | -38.7472 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | 0 | 342.7334
2018-05-07 | 9:00 | 338.1 | 175.5 | 43.8 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 76.3638 | -45.9672 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | 0 | 347.9081
2018-05-07 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 43.8 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 79.9996 | -48.156 | 3.7168 | -3.702 | 0 | 0 | 349.3584
2018-05-07 | 11:00 | 335.6 | 175.5 | 43.7 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 78.8437 | -47.46 | 4.0883 | -4.072 | 0 | 0 | 349.3
2018-05-07 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 43.2 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 81.3605 | -48.9752 | 3.5309 | -3.5168 | 0 | 0 | 347.2994
2018-05-07 | 13:00 | 324 | 175.5 | 43.5 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 70.6703 | -42.54 | 4.2742 | -4.2572 | 0 | 0 | 345.8473
2018-05-07 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 43.4 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 60.6013 | -36.4792 | 5.1104 | -5.09 | 0 | 0 | 342.2425
2018-05-07 | 15:00 | 322 | 175.5 | 43.4 | 93 | 9.4 | 3.6 | 42.4524 | -25.5544 | 4.9244 | -4.9048 | 0 | 0 | 341.8176
2018-05-07 | 16:00 | 341.1 | 175.5 | 43.8 | 104 | 9.4 | 3.6 | 18.9423 | -11.4024 | 5.8537 | -5.8304 | 5.8 | 0 | 349.6632
2018-05-07 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 43.8 | 104 | 9.4 | 3.6 | 3.9487 | -2.3768 | 8.9199 | -8.8844 | 16.7 | 0 | 354.6074
2018-05-07 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 43.9 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5926 | -10.5504 | 25.5 | 0 | 361.9422
2018-05-07 | 19:00 | 362 | 175.5 | 44.2 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.544 | -12.494 | 38.6 | 0 | 375.35
2018-05-07 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 43.8 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | -12.9564 | 18 | 0 | 354.3518
2018-05-07 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 43.4 | 104 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4022 | -14.3448 | 0 | 0 | 335.9574
2018-05-07 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -13.512 | 0 | 0 | 329.854
2018-05-07 | 23:00 | 297.1 | 175.5 | 42.9 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -13.512 | 0 | 0 | 324.854
2018-05-08 | 0:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | -11.2908 | 0 | 0 | 317.5452
2018-05-08 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 42.9 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4287 | -11.3832 | 0 | 0 | 321.9455
2018-05-08 | 2:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1721 | -12.1236 | 0 | 0 | 332.8485
2018-05-08 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 43.3 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0793 | -12.0312 | 0 | 0 | 336.2481
2018-05-08 | 4:00 | 313.1 | 175.5 | 43.3 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0.5437 | -0.3272 | 11.8006 | -11.7536 | 0 | 0 | 334.2635
2018-05-08 | 5:00 | 307.8 | 175.5 | 43.2 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 8.0298 | -4.8336 | 10.9641 | -10.9204 | 0 | 0 | 327.1399
2018-05-08 | 6:00 | 311.8 | 175.5 | 43.2 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 20.1198 | -12.1112 | 10.4998 | -10.458 | 0 | 0 | 325.5504
2018-05-08 | 7:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 29.0586 | -17.492 | 8.4553 | -8.4216 | 0 | 0 | 329.2003
2018-05-08 | 8:00 | 333.6 | 175.5 | 43.7 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 48.6114 | -29.2616 | 7.1545 | -7.126 | 0 | 0 | 337.3783
2018-05-08 | 9:00 | 348.7 | 175.5 | 44 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 57.6658 | -30.373 | 5.7609 | -3.7537 | 0 | 0 | 348.7
2018-05-08 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 44 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 67.5839 | -40.6824 | 5.4822 | -0.4837 | 0 | 0 | 350.7
2018-05-08 | 11:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 74.3755 | -44.7704 | 5.7609 | -3.366 | 0 | 0 | 350.8
2018-05-08 | 12:00 | 319.7 | 175.5 | 43.4 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 73.5234 | -44.2576 | 5.575 | -5.5528 | 0 | 0 | 347.488
2018-05-08 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 43.8 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 66.526 | -40.0456 | 5.8537 | -5.8304 | 0 | 0 | 345.6037
2018-05-08 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 48.3665 | -29.1144 | 6.2256 | -6.2008 | 0 | 0 | 345.3769
2018-05-08 | 15:00 | 341.7 | 175.5 | 43.8 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 29.2742 | -17.6216 | 5.7609 | -5.738 | 0 | 0 | 348.7755
2018-05-08 | 16:00 | 353 | 175.5 | 44.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 12.4539 | -7.4968 | 6.3184 | -6.2932 | 22.6 | 0 | 364.9823
2018-05-08 | 17:00 | 349.7 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5816 | -0.952 | 6.0397 | -6.0156 | 30.6 | 0 | 368.5537
2018-05-08 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 44.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 38.8 | 0 | 376.2248
2018-05-08 | 19:00 | 367.2 | 175.5 | 44.3 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | -7.2188 | 48.1 | 0 | 385.7289
2018-05-08 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1986 | -9.162 | 28.6 | 0 | 363.7366
2018-05-08 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 43.6 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -10.6428 | 8.6 | 0 | 343.4426
2018-05-08 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 102.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -10.6428 | 0 | 0 | 334.4426
2018-05-08 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 43.1 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -10.6428 | 0 | 0 | 328.5426
2018-05-09 | 0:00 | 296.8 | 175.5 | 42.9 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | -10.18 | 0 | 0 | 319.2407
2018-05-09 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 43.1 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -10.6428 | 0 | 0 | 320.4426
2018-05-09 | 2:00 | 315.2 | 175.5 | 43.3 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | -11.2908 | 2.8 | 0 | 329.7452
2018-05-09 | 3:00 | 323.1 | 175.5 | 43.5 | 103.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8713 | -10.828 | 2.8 | 0 | 338.0433
2018-05-09 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 43.4 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.942 | -9.9024 | 2.8 | 0 | 337.5396
2018-05-09 | 5:00 | 320.9 | 175.5 | 43.4 | 99.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1155 | -1.2736 | 9.942 | -9.9024 | 2.8 | 0 | 335.4815
2018-05-09 | 6:00 | 327.2 | 175.5 | 43.5 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0098 | -4.8216 | 10.4067 | -10.3652 | 2.9 | 0 | 337.8297
2018-05-09 | 7:00 | 328.9 | 175.5 | 43.6 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 18.0358 | -10.8568 | 9.7565 | -9.7176 | 2.9 | 0 | 334.1179
2018-05-09 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 43.9 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 33.1293 | -19.9424 | 7.0617 | -5.8486 | 3 | 0 | 346.5
2018-05-09 | 9:00 | 353 | 175.5 | 44.1 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 45.7457 | -20.6526 | 5.575 | -5.1681 | 3 | 0 | 353
2018-05-09 | 10:00 | 351.1 | 175.5 | 44 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 53.5205 | -24.1626 | 5.9469 | -5.5048 | 0 | 0 | 351.1
2018-05-09 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 44 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 54.52 | -24.6138 | 6.783 | -5.6892 | 0 | 0 | 352.3
2018-05-09 | 12:00 | 328.4 | 175.5 | 43.6 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 59.8398 | -36.0208 | 8.6412 | -8.6068 | 0 | 0 | 343.1534
2018-05-09 | 13:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 87.8 | 9.4 | 3.6 | 50.9263 | -26.8233 | 9.7565 | -8.7595 | 0 | 0 | 345.3
2018-05-09 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 42.8965 | -19.3662 | 9.0131 | -8.4434 | 0 | 0 | 345.3
2018-05-09 | 15:00 | 342.2 | 175.5 | 43.8 | 95.2 | 9.4 | 3.6 | 31.2517 | -18.812 | 8.9199 | -6.9596 | 0.3 | 0 | 342.2
2018-05-09 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 44.1 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 13.9106 | -8.3736 | 8.9199 | -8.8844 | 20.7 | 0 | 364.0725
2018-05-09 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 44.1 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 1.9003 | -1.144 | 9.4774 | -9.4396 | 31.9 | 0 | 370.4941
2018-05-09 | 18:00 | 362 | 175.5 | 44.2 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0131 | -8.9772 | 40.9 | 0 | 378.8359
2018-05-09 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 44.4 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | -9.0696 | 49.7 | 0 | 387.8363
2018-05-09 | 20:00 | 352.6 | 175.5 | 44.1 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.991 | -7.9592 | 32.6 | 0 | 370.4318
2018-05-09 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 43.8 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 21.1 | 0 | 358.6263
2018-05-09 | 22:00 | 317.6 | 175.5 | 43.4 | 103.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | -5.2752 | 2.8 | 0 | 338.1211
2018-05-09 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 43.4 | 105.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | -4.5348 | 3.7 | 0 | 340.8181
2018-05-10 | 0:00 | 308.1 | 175.5 | 43.2 | 92 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4381 | -3.4244 | 6.8 | 0 | 330.5137
2018-05-10 | 1:00 | 314.5 | 175.5 | 43.3 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0662 | -3.054 | 6.8 | 0 | 337.2122
2018-05-10 | 2:00 | 327.1 | 175.5 | 43.5 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 12.9 | 0 | 350.6093
2018-05-10 | 3:00 | 337.2 | 175.5 | 43.7 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7654 | -1.7584 | 23.3 | 0 | 361.207
2018-05-10 | 4:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1664 | -0.1 | 1.4867 | -1.4808 | 18.7 | 0 | 356.5723
2018-05-10 | 5:00 | 327.5 | 175.5 | 43.6 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1599 | -3.708 | 1.208 | -1.2032 | 8.1 | 0 | 348.3567
2018-05-10 | 6:00 | 327.6 | 175.5 | 43.6 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 15.9337 | -9.5912 | 1.394 | -1.3884 | 6.9 | 0 | 342.4481
2018-05-10 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 43.5 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 28.2667 | -17.0152 | 1.4867 | -1.4808 | 0.5 | 0 | 332.8574
2018-05-10 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 43.8 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 45.3805 | -27.3168 | 1.8582 | -1.8508 | 0 | 0 | 339.4711
2018-05-10 | 9:00 | 344.4 | 175.5 | 43.9 | 87 | 9.4 | 3.6 | 63.0269 | -37.9392 | 1.208 | -1.2032 | 0 | 0 | 344.4925
2018-05-10 | 10:00 | 336.2 | 175.5 | 43.7 | 87 | 9.4 | 3.6 | 74.2464 | -44.6928 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | 0 | 348.7588
2018-05-10 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 87 | 9.4 | 3.6 | 76.8206 | -46.2424 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | 0 | 349.9834
2018-05-10 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 43.5 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 72.989 | -43.936 | 1.6727 | -1.666 | 0 | 0 | 348.5597
2018-05-10 | 13:00 | 344.4 | 175.5 | 43.9 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 55.1379 | -33.1904 | 2.5088 | -0.5563 | 0 | 0 | 344.4
2018-05-10 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 44 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 46.4859 | -24.4846 | 2.7875 | -1.2888 | 2 | 0 | 348.9
2018-05-10 | 15:00 | 345.7 | 175.5 | 43.9 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 28.7037 | -17.2784 | 2.5088 | -2.4988 | 7 | 0 | 351.7353
2018-05-10 | 16:00 | 362 | 175.5 | 44.2 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 14.409 | -8.6736 | 2.416 | -2.4064 | 32.6 | 0 | 376.745
2018-05-10 | 17:00 | 360.3 | 175.5 | 44.2 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 2.4123 | -1.452 | 1.9514 | -1.9436 | 43.3 | 0 | 382.6681
2018-05-10 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 44.4 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | -2.2212 | 52.6 | 0 | 391.2089
2018-05-10 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 44.5 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | -2.684 | 58.6 | 0 | 397.3107
2018-05-10 | 20:00 | 353.8 | 175.5 | 44.1 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 38.5 | 0 | 376.8111
2018-05-10 | 21:00 | 334.7 | 175.5 | 43.7 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | -4.3496 | 18.2 | 0 | 356.1174
2018-05-10 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 43.3 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | -7.0336 | 6.8 | 0 | 335.0281
2018-05-10 | 23:00 | 312.6 | 175.5 | 43.3 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6412 | -8.6068 | 6.8 | 0 | 329.8344
2018-05-11 | 0:00 | 300.4 | 175.5 | 43 | 92.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6633 | -9.6248 | 0 | 0 | 324.2385
2018-05-11 | 1:00 | 307.2 | 175.5 | 43.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | -12.5864 | 0 | 0 | 328.6503
2018-05-11 | 2:00 | 320.8 | 175.5 | 43.4 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8006 | -11.7536 | 0 | 0 | 338.547
2018-05-11 | 3:00 | 327.1 | 175.5 | 43.5 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -10.6428 | 3.6 | 0 | 342.2426
2018-05-11 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 43.5 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0.2469 | -0.1488 | 11.336 | -11.2908 | 0.2 | 0 | 338.9433
2018-05-11 | 5:00 | 323.7 | 175.5 | 43.5 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 5.2575 | -3.1648 | 12.544 | -12.494 | 0 | 0 | 340.2427
2018-05-11 | 6:00 | 324.7 | 175.5 | 43.5 | 94 | 9.4 | 3.6 | 19.8582 | -11.9536 | 12.7295 | -12.6788 | 0 | 0 | 333.9553
2018-05-11 | 7:00 | 321.1 | 175.5 | 43.4 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 38.658 | -23.2704 | 12.7295 | -12.6788 | 0 | 0 | 336.4383
2018-05-11 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 43.6 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 57.7359 | -34.7544 | 13.3801 | -13.3268 | 0 | 0 | 344.2348
2018-05-11 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 67.1086 | -40.396 | 14.2162 | -14.1596 | 0 | 0 | 348.2692
2018-05-11 | 10:00 | 338.8 | 175.5 | 43.8 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 73.6817 | -44.3528 | 15.1455 | -15.0852 | 0 | 0 | 350.7892
2018-05-11 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 79.9811 | -48.1448 | 17.6543 | -17.584 | 0 | 0 | 348.5066
2018-05-11 | 12:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 81.6424 | -49.1448 | 18.9551 | -18.8796 | -18.3 | 0 | 330.3731
2018-05-11 | 13:00 | 323.5 | 175.5 | 43.5 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 81.0547 | -48.7912 | 19.7912 | -19.7124 | -5.1 | 0 | 346.3423
2018-05-11 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 88.9 | 9.4 | 3.6 | 67.8883 | -40.8656 | 19.6985 | -19.62 | 0 | 0 | 348.1012
2018-05-11 | 15:00 | 333.3 | 175.5 | 43.7 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 44.1658 | -26.5856 | 19.6985 | -19.62 | 0 | 0 | 345.4587
2018-05-11 | 16:00 | 348.6 | 175.5 | 44 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 19.034 | -10.0254 | 19.6985 | -19.2071 | 0 | 0 | 348.6
2018-05-11 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 43.9 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.2212 | -2.5408 | 18.9551 | -18.8796 | 10.2 | 0 | 350.9559
2018-05-11 | 18:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3977 | -18.3244 | 15.5 | 0 | 354.5733
2018-05-11 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 44.2 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.933 | -17.8616 | 28 | 0 | 367.3714
2018-05-11 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 43.8 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1676 | -16.1032 | 8.9 | 0 | 347.8644
2018-05-11 | 21:00 | 321.2 | 175.5 | 43.4 | 106.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9596 | -14.9 | 0 | 0 | 338.4596
2018-05-11 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 43.1 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6809 | -14.6224 | 0 | 0 | 325.6585
2018-05-11 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7736 | -14.7148 | 0 | 0 | 321.5588
2018-05-12 | 0:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | -14.53 | 0 | 0 | 320.5581
2018-05-12 | 1:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | -14.0672 | 0 | 0 | 325.4563
2018-05-12 | 2:00 | 311.9 | 175.5 | 43.2 | 103.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -13.512 | 0 | 0 | 335.554
2018-05-12 | 3:00 | 314 | 175.5 | 43.3 | 103.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6147 | -11.5684 | 0 | 0 | 335.6463
2018-05-12 | 4:00 | 312.5 | 175.5 | 43.2 | 104 | 9.4 | 3.6 | 1.0288 | -0.6192 | 7.991 | -7.9592 | 0 | 0 | 336.1414
2018-05-12 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 100.3 | 9.4 | 3.6 | 12.3081 | -7.4088 | 3.9023 | -3.8868 | 0 | 0 | 336.8148
2018-05-12 | 6:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 38.4826 | -23.1648 | 4.0883 | -4.072 | 0 | 0 | 337.0341
2018-05-12 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 42.7 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 63.6635 | -38.3224 | 3.8096 | -3.7944 | -6.8 | 0 | 333.6563
2018-05-12 | 8:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 80.7279 | -48.5944 | 3.8096 | -3.7944 | -11.1 | 0 | 336.4487
2018-05-12 | 9:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 93.1531 | -56.0736 | 4.5529 | -4.5348 | -13.8 | 0 | 338.8976
2018-05-12 | 10:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 93.38 | -56.2104 | 7.1545 | -7.126 | -16.6 | 0 | 336.1981
2018-05-12 | 11:00 | 313.5 | 175.5 | 43.3 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 97.6675 | -58.7912 | 7.8051 | -7.774 | -16.3 | 0 | 338.3074
2018-05-12 | 12:00 | 296.5 | 175.5 | 42.9 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 90.1761 | -54.2816 | 7.1545 | -7.126 | -23 | 0 | 328.723
2018-05-12 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 43 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 80.9884 | -48.7512 | 5.575 | -5.5528 | -10.3 | 0 | 337.8594
2018-05-12 | 14:00 | 303.3 | 175.5 | 43.1 | 87 | 9.4 | 3.6 | 66.0266 | -39.7448 | 5.6678 | -5.6452 | 0 | 0 | 344.9044
2018-05-12 | 15:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 44.6029 | -26.8488 | 5.4822 | -5.4604 | 0 | 0 | 344.2759
2018-05-12 | 16:00 | 321.1 | 175.5 | 43.4 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 17.6441 | -10.6208 | 4.8316 | -4.8124 | 0 | 0 | 344.3425
2018-05-12 | 17:00 | 324.8 | 175.5 | 43.5 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 4.7447 | -2.856 | 5.1104 | -5.09 | 2.3 | 0 | 342.6091
2018-05-12 | 18:00 | 332.7 | 175.5 | 43.7 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | -7.3112 | 12.6 | 0 | 351.2292
2018-05-12 | 19:00 | 350.5 | 175.5 | 44 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3625 | -8.3292 | 29 | 0 | 367.9333
2018-05-12 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5705 | -9.5324 | 10.1 | 0 | 348.6381
2018-05-12 | 21:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1986 | -9.162 | 0 | 0 | 336.2366
2018-05-12 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 42.9 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0131 | -8.9772 | 0 | 0 | 331.0359
2018-05-12 | 23:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5705 | -9.5324 | 0 | 0 | 326.2381
2018-05-13 | 0:00 | 283 | 175.5 | 42.7 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3846 | -9.3472 | 0 | 0 | 320.9374
2018-05-13 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | 0 | 326.4307
2018-05-13 | 2:00 | 303.9 | 175.5 | 43.1 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | -7.126 | 0 | 0 | 337.3285
2018-05-13 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3625 | -8.3292 | 0 | 0 | 338.2333
2018-05-13 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0.7815 | -0.4704 | 6.969 | -6.9412 | 0 | 0 | 335.9389
2018-05-13 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 42.6 | 94 | 9.4 | 3.6 | 7.5342 | -4.5352 | 7.3404 | -7.3112 | 0 | 0 | 328.1282
2018-05-13 | 6:00 | 277.2 | 175.5 | 42.5 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2156 | -9.1592 | 9.1986 | -9.162 | 0 | 0 | 321.193
2018-05-13 | 7:00 | 272.4 | 175.5 | 42.4 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 27.0482 | -16.2816 | 9.1986 | -9.162 | -15.7 | 0 | 310.1032
2018-05-13 | 8:00 | 287.7 | 175.5 | 42.8 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 29.4165 | -17.7072 | 7.2477 | -7.2188 | -3.8 | 0 | 325.9382
2018-05-13 | 9:00 | 299.3 | 175.5 | 43 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 22.1307 | -13.3216 | 8.8272 | -8.792 | 0 | 0 | 329.5443
2018-05-13 | 10:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 21.4982 | -12.9408 | 8.5485 | -8.5144 | 0 | 0 | 329.3915
2018-05-13 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 23.8318 | -14.3456 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | 0 | 330.8125
2018-05-13 | 12:00 | 302.5 | 175.5 | 43 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 19.9965 | -12.0368 | 8.7344 | -8.6996 | 0 | 0 | 329.1945
2018-05-13 | 13:00 | 306 | 175.5 | 43.1 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 15.0177 | -9.04 | 9.0131 | -8.9772 | 0 | 0 | 330.9136
2018-05-13 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 13.2743 | -7.9904 | 8.3625 | -8.3292 | 0 | 0 | 329.3172
2018-05-13 | 15:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 100.3 | 9.4 | 3.6 | 5.449 | -3.28 | 9.1059 | -9.0696 | 0 | 0 | 334.0053
2018-05-13 | 16:00 | 311.2 | 175.5 | 43.2 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 2.1558 | -1.2976 | 10.6854 | -10.6428 | 0 | 0 | 338.7008
2018-05-13 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 43.4 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0572 | -11.0132 | 0 | 0 | 338.644
2018-05-13 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 43.7 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4998 | -10.458 | 11 | 0 | 349.9418
2018-05-13 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 43.9 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7344 | -8.6996 | 19.5 | 0 | 358.6348
2018-05-13 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6 | 106.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 9.3 | 0 | 348.1248
2018-05-13 | 21:00 | 311.4 | 175.5 | 43.2 | 104.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | -7.4964 | 0 | 0 | 336.33
2018-05-13 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0617 | -7.0336 | 0 | 0 | 330.6281
2018-05-13 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | 0 | 326.8211
2018-05-14 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 42.6 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | 0 | 321.7152
2018-05-14 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 0 | 0 | 323.7111
2018-05-14 | 2:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 335.01
2018-05-14 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 0 | 0 | 338.9081
2018-05-14 | 4:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | 0 | 338.8052
2018-05-14 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6089 | -2.7744 | 1.0221 | -1.018 | 0 | 0 | 330.9386
2018-05-14 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 43 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 15.508 | -9.3352 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | 0 | 329.878
2018-05-14 | 7:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 24.5256 | -14.7632 | 1.0221 | -1.018 | 0 | 0 | 335.2665
2018-05-14 | 8:00 | 337 | 175.5 | 43.7 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 45.6583 | -27.484 | 1.1148 | -1.1104 | 0 | 0 | 347.0787
2018-05-14 | 9:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 59.6672 | -35.9168 | 1.6727 | -1.666 | 0 | 0 | 347.8571
2018-05-14 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 43.9 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 75.6819 | -45.5568 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | 0 | 352.6355
2018-05-14 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 44 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 78.0396 | -46.976 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 353.6769
2018-05-14 | 12:00 | 323.5 | 175.5 | 43.5 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 77.3589 | -46.5664 | 3.6236 | -3.6092 | -13.9 | 0 | 336.5069
2018-05-14 | 13:00 | 340.1 | 175.5 | 43.8 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 66.3217 | -39.9224 | 3.2522 | -3.2392 | 0 | 0 | 349.3123
2018-05-14 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 55.235 | -33.2488 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 345.4995
2018-05-14 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 43.8 | 100.1 | 9.4 | 3.6 | 39.8635 | -23.996 | 4.0883 | -4.072 | 0 | 0 | 348.2838
2018-05-14 | 16:00 | 352 | 175.5 | 44 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5856 | -10.5856 | 4.7389 | -4.72 | 14.5 | 0 | 361.2189
2018-05-14 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 44.1 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 3.159 | -1.9016 | 5.1104 | -5.09 | 30.3 | 0 | 371.3778
2018-05-14 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 44.1 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2742 | -4.2572 | 36.8 | 0 | 376.617
2018-05-14 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 44.2 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | -4.3496 | 42.3 | 0 | 382.2174
2018-05-14 | 20:00 | 342.7 | 175.5 | 43.9 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | -4.3496 | 23.2 | 0 | 362.8174
2018-05-14 | 21:00 | 323.1 | 175.5 | 43.5 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4822 | -5.4604 | 2.9 | 0 | 342.1218
2018-05-14 | 22:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 107.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.575 | -5.5528 | 0 | 0 | 338.8222
2018-05-14 | 23:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 100.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -5.09 | 0 | 0 | 331.9204
2018-05-15 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9955 | -3.9796 | 0 | 0 | 322.9159
2018-05-15 | 1:00 | 292.5 | 175.5 | 42.8 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0883 | -4.072 | 0 | 0 | 331.1163
2018-05-15 | 2:00 | 303 | 175.5 | 43.1 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | -4.5348 | 0 | 0 | 337.9181
2018-05-15 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 43.2 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | -4.9048 | 0 | 0 | 338.3196
2018-05-15 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 43.1 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5515 | -0.332 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | 0 | 338.4447
2018-05-15 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 43 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 9.5596 | -5.7544 | 7.2477 | -7.2188 | 0 | 0 | 329.5341
2018-05-15 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 42.9 | 84 | 9.4 | 3.6 | 33.3582 | -20.08 | 7.1545 | -7.126 | 0 | 0 | 328.7067
2018-05-15 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 84 | 9.4 | 3.6 | 55.4474 | -33.3768 | 6.5971 | -6.5708 | -19 | 0 | 318.4969
2018-05-15 | 8:00 | 312.4 | 175.5 | 43.2 | 84 | 9.4 | 3.6 | 74.8643 | -45.0648 | 3.8096 | -3.7944 | -18.8 | 0 | 326.7147
2018-05-15 | 9:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6 | 84 | 9.4 | 3.6 | 86.6676 | -52.1696 | 1.7654 | -1.7584 | -11.6 | 0 | 339.005
2018-05-15 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 43.6 | 84 | 9.4 | 3.6 | 93.7601 | -56.4392 | 3.0662 | -3.054 | -21.1 | 0 | 332.3331
2018-05-15 | 11:00 | 332.6 | 175.5 | 43.7 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 95.2208 | -57.3184 | 6.3184 | -5.8208 | -22.5 | 0 | 332.6
2018-05-15 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 90.6396 | -54.5608 | 7.991 | -7.9592 | -23 | 0 | 329.4106
2018-05-15 | 13:00 | 330 | 175.5 | 43.6 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 80.8221 | -48.6512 | 10.7785 | -10.7356 | -15.1 | 0 | 333.7138
2018-05-15 | 14:00 | 333.2 | 175.5 | 43.7 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 63.6979 | -38.3432 | 11.15 | -11.1056 | 0 | 0 | 345.1991
2018-05-15 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 43.8 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 44.5884 | -26.84 | 10.2207 | -10.18 | 0 | 0 | 345.6891
2018-05-15 | 16:00 | 350.9 | 175.5 | 44 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 20.1971 | -12.1576 | 11.15 | -11.1056 | 5 | 0 | 352.1839
2018-05-15 | 17:00 | 347.5 | 175.5 | 44 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5282 | -2.7256 | 9.942 | -9.9024 | 18.4 | 0 | 359.3422
2018-05-15 | 18:00 | 348.5 | 175.5 | 44 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | -7.4964 | 26.4 | 0 | 365.53
2018-05-15 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 44.2 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | -7.2188 | 35.9 | 0 | 375.2289
2018-05-15 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 43.8 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | -7.3112 | 17.8 | 0 | 356.7292
2018-05-15 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | 0 | 336.3263
2018-05-15 | 22:00 | 294.3 | 175.5 | 42.9 | 98.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -6.0156 | 0 | 0 | 329.8241
2018-05-15 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 99.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9023 | -3.8868 | 0 | 0 | 331.0155
2018-05-16 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 42.6 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | -3.1464 | 0 | 0 | 321.2126
2018-05-16 | 1:00 | 285 | 175.5 | 42.7 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 325.2133
2018-05-16 | 2:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 105 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | 0 | 336.5115
2018-05-16 | 3:00 | 310.7 | 175.5 | 43.2 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | 0 | 338.3104
2018-05-16 | 4:00 | 306.6 | 175.5 | 43.1 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5773 | -0.9496 | 2.1369 | -2.1284 | 0 | 0 | 336.7362
2018-05-16 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 12.6813 | -7.6336 | 1.7654 | -1.7584 | 0 | 0 | 331.0547
2018-05-16 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 42.9 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 30.0836 | -18.1088 | 1.394 | -1.3884 | 0 | 0 | 332.9804
2018-05-16 | 7:00 | 301 | 175.5 | 43 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 44.4421 | -26.752 | 1.3008 | -1.2956 | -0.7 | 0 | 336.0953
2018-05-16 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 43.6 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 53.8529 | -32.4168 | 0.8361 | -0.8328 | 0 | 0 | 344.2394
2018-05-16 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 44 | 98.1 | 9.4 | 3.6 | 56.3899 | -33.944 | 1.0221 | -1.018 | 0 | 0 | 353.05
2018-05-16 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 43.9 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 48.4982 | -29.1936 | 1.208 | -1.2032 | 0 | 0 | 352.6094
2018-05-16 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 43.8 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 53.7957 | -32.3824 | 3.159 | -3.1464 | 0 | 0 | 344.6259
2018-05-16 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 43.3 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 62.0102 | -37.3272 | 4.9244 | -4.9048 | -8.1 | 0 | 335.5026
2018-05-16 | 13:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 59.0547 | -35.548 | 9.0131 | -8.9772 | 0 | 0 | 345.8426
2018-05-16 | 14:00 | 336.6 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 50.6776 | -30.5056 | 11.0572 | -11.0132 | 0 | 0 | 343.116
2018-05-16 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8 | 100.8 | 9.4 | 3.6 | 35.8513 | -21.5808 | 11.4287 | -11.3832 | 0 | 0 | 347.416
2018-05-16 | 16:00 | 353.1 | 175.5 | 44.1 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 17.3131 | -10.4216 | 13.2873 | -13.2344 | 7.8 | 0 | 353.9444
2018-05-16 | 17:00 | 346.3 | 175.5 | 43.9 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5332 | -2.7288 | 14.9596 | -14.9 | 12.3 | 0 | 353.164
2018-05-16 | 18:00 | 351 | 175.5 | 44 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | -14.53 | 21.8 | 0 | 360.9581
2018-05-16 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 44.2 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4022 | -14.3448 | 32.9 | 0 | 372.2574
2018-05-16 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 43.8 | 106.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | -14.0672 | 11.8 | 0 | 350.7563
2018-05-16 | 21:00 | 320.5 | 175.5 | 43.4 | 104.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.517 | -15.4552 | 0 | 0 | 336.4618
2018-05-16 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 43 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3756 | -17.3064 | 0 | 0 | 326.0692
2018-05-16 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 42.8 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0037 | -16.936 | 0 | 0 | 320.9677
2018-05-17 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 42.7 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6323 | -16.566 | 0 | 0 | 321.5663
2018-05-17 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 42.8 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0528 | -14.9928 | 0 | 0 | 322.26
2018-05-17 | 2:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7295 | -12.6788 | 0 | 0 | 325.2507
2018-05-17 | 3:00 | 316 | 175.5 | 43.3 | 101.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2653 | -12.2164 | 0 | 0 | 333.4489
2018-05-17 | 4:00 | 311.7 | 175.5 | 43.2 | 102.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | -7.2188 | 0 | 0 | 334.1289
2018-05-17 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3623 | -2.024 | 8.0838 | -8.0516 | 0 | 0 | 325.2705
2018-05-17 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 43.1 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8244 | -7.1176 | 12.544 | -12.494 | 0 | 0 | 326.6568
2018-05-17 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 93.6 | 9.4 | 3.6 | 26.5655 | -15.9912 | 14.2162 | -14.1596 | 0 | 0 | 335.9309
2018-05-17 | 8:00 | 346.8 | 175.5 | 43.9 | 104.6 | 9.4 | 3.6 | 24.9692 | -15.0304 | 14.3094 | -14.2524 | 0 | 0 | 346.9958
2018-05-17 | 9:00 | 365.6 | 175.5 | 44.3 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 28.3556 | -14.9352 | 10.9641 | -9.5845 | 11.1 | 0 | 365.6
2018-05-17 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 44.5 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 31.936 | -16.821 | 9.1059 | -7.7209 | 18.2 | 0 | 374.6
2018-05-17 | 11:00 | 358.4 | 175.5 | 44.2 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 44.4023 | -16.705 | 11.15 | -10.6473 | 0 | 0 | 358.4
2018-05-17 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 43.4 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 62.2909 | -37.496 | 12.1721 | -12.1236 | -9 | 0 | 332.4434
2018-05-17 | 13:00 | 315.6 | 175.5 | 43.3 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 76.6441 | -46.136 | 12.8227 | -12.7716 | -23 | 0 | 324.0592
2018-05-17 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 43.4 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 69.2508 | -41.6856 | 13.2873 | -13.2344 | -15.7 | 0 | 329.0181
2018-05-17 | 15:00 | 327 | 175.5 | 43.5 | 93.4 | 9.4 | 3.6 | 47.7512 | -28.744 | 13.6588 | -13.6044 | 0 | 0 | 344.4616
2018-05-17 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 20.9837 | -12.6312 | 12.4508 | -12.4012 | 0 | 0 | 347.7021
2018-05-17 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 4.4683 | -2.6896 | 7.991 | -7.9592 | 18.3 | 0 | 359.4105
2018-05-17 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 43.9 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | -6.2932 | 26.1 | 0 | 365.4252
2018-05-17 | 19:00 | 359 | 175.5 | 44.2 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | -4.5348 | 39.3 | 0 | 378.9181
2018-05-17 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 43.8 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 23.1 | 0 | 362.3093
2018-05-17 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 43.4 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 1.5 | 0 | 340.3111
2018-05-17 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 43 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -5.09 | 0 | 0 | 328.4204
2018-05-17 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 42.9 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2697 | -8.2368 | 0 | 0 | 323.3329
2018-05-18 | 0:00 | 275.9 | 175.5 | 42.5 | 89.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.566 | -13.512 | 0 | 0 | 320.254
2018-05-18 | 1:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6102 | -15.548 | 0 | 0 | 322.1622
2018-05-18 | 2:00 | 300 | 175.5 | 43 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1235 | -14.0672 | 0 | 0 | 323.4563
2018-05-18 | 3:00 | 308 | 175.5 | 43.2 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | -12.5864 | 0 | 0 | 321.5503
2018-05-18 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0285 | -0.6192 | 13.1942 | -13.1416 | 0 | 0 | 321.8619
2018-05-18 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 6.903 | -4.1552 | 12.7295 | -12.6788 | 0 | 0 | 323.9985
2018-05-18 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 18.9157 | -11.3864 | 12.6367 | -12.5864 | 0 | 0 | 329.3796
2018-05-18 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 90.9 | 9.4 | 3.6 | 25.9807 | -15.6392 | 12.9154 | -12.864 | 0 | 0 | 332.9929
2018-05-18 | 8:00 | 342.8 | 175.5 | 43.9 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 24.8669 | -11.2266 | 14.4949 | -13.2352 | 1.3 | 0 | 342.8
2018-05-18 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 44.3 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 23.5592 | -12.4089 | 13.4729 | -12.1232 | 13.7 | 0 | 363.2
2018-05-18 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 44.3 | 106.1 | 9.4 | 3.6 | 21.2122 | -11.1727 | 14.1235 | -13.363 | 13.7 | 0 | 363.4
2018-05-18 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 44.3 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6611 | -10.6312 | 13.2873 | -13.2344 | 20.2 | 0 | 366.9828
2018-05-18 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 43.9 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 15.8367 | -9.5328 | 12.544 | -12.494 | 13.4 | 0 | 349.0539
2018-05-18 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 44.3 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 11.2048 | -6.7448 | 13.1942 | -13.1416 | 27.8 | 0 | 372.0126
2018-05-18 | 14:00 | 367 | 175.5 | 44.3 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 7.3013 | -4.3952 | 12.7295 | -12.6788 | 31.8 | 0 | 374.4568
2018-05-18 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 44.3 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 4.3191 | -2.6 | 12.2653 | -12.2164 | 33.7 | 0 | 375.168
2018-05-18 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 44.4 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0.4321 | -0.26 | 16.5391 | -16.4732 | 40 | 0 | 380.038
2018-05-18 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 44.4 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | -15.7328 | 36.4 | 0 | 376.2629
2018-05-18 | 18:00 | 367.2 | 175.5 | 44.3 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2383 | -15.1776 | 36.8 | 0 | 376.5607
2018-05-18 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 44.4 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3094 | -14.2524 | 39.1 | 0 | 378.957
2018-05-18 | 20:00 | 349.4 | 175.5 | 44 | 106.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4729 | -13.4192 | 21 | 0 | 360.4537
2018-05-18 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 43.6 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4287 | -11.3832 | 13.6 | 0 | 344.3455
2018-05-18 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 43.4 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8492 | -9.81 | 9.1 | 0 | 332.9392
2018-05-18 | 23:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3 | 91.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0352 | -9.9952 | 4.2 | 0 | 327.94
2018-05-19 | 0:00 | 300.4 | 175.5 | 43 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3139 | -10.2728 | 0 | 0 | 324.1411
2018-05-19 | 1:00 | 307 | 175.5 | 43.1 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7074 | -11.6608 | 0 | 0 | 324.2466
2018-05-19 | 2:00 | 317 | 175.5 | 43.3 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4508 | -12.4012 | 4.6 | 0 | 329.0496
2018-05-19 | 3:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5219 | -11.476 | 9.7 | 0 | 338.8459
2018-05-19 | 4:00 | 323.2 | 175.5 | 43.5 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2207 | -10.18 | 9.7 | 0 | 337.5407
2018-05-19 | 5:00 | 313.9 | 175.5 | 43.3 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1556 | -1.2976 | 10.6854 | -10.6428 | 1.2 | 0 | 326.5006
2018-05-19 | 6:00 | 312.9 | 175.5 | 43.3 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 4.3071 | -2.5928 | 9.7565 | -9.7176 | 0 | 0 | 326.1532
2018-05-19 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 43.4 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 6.7753 | -4.0784 | 6.8758 | -6.8484 | 1.4 | 0 | 331.4243
2018-05-19 | 8:00 | 338.6 | 175.5 | 43.8 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 10.4565 | -6.2944 | 5.2035 | -5.1828 | 9.7 | 0 | 351.5828
2018-05-19 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 44 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 17.2215 | -10.3664 | 3.9955 | -3.9796 | 15.6 | 0 | 362.671
2018-05-19 | 10:00 | 347 | 175.5 | 43.9 | 104.4 | 9.4 | 3.6 | 20.9266 | -12.5968 | 3.9955 | -3.9796 | 9.8 | 0 | 354.9457
2018-05-19 | 11:00 | 343.6 | 175.5 | 43.9 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 26.7436 | -16.0984 | 3.5309 | -3.5168 | 9.8 | 0 | 348.4593
2018-05-19 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 24.6743 | -14.8528 | 3.6236 | -3.6092 | 0 | 0 | 334.4359
2018-05-19 | 13:00 | 341.5 | 175.5 | 43.8 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 19.5229 | -11.752 | 3.2522 | -3.2392 | 9.8 | 0 | 350.9839
2018-05-19 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 43.8 | 102.4 | 9.4 | 3.6 | 15.1173 | -9.1 | 2.5088 | -2.4988 | 9.8 | 0 | 350.5273
2018-05-19 | 15:00 | 331.6 | 175.5 | 43.6 | 101 | 9.4 | 3.6 | 10.8343 | -6.5216 | 2.416 | -2.4064 | 9.7 | 0 | 347.1223
2018-05-19 | 16:00 | 340.2 | 175.5 | 43.8 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 5.0875 | -3.0624 | 2.6016 | -2.5912 | 17 | 0 | 359.0355
2018-05-19 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 1.1656 | -0.7016 | 3.0662 | -3.054 | 25.8 | 0 | 366.3762
2018-05-19 | 18:00 | 350.5 | 175.5 | 44 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 31 | 0 | 371.2152
2018-05-19 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 44.2 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 43.7 | 0 | 384.1093
2018-05-19 | 20:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0441 | -2.036 | 28.2 | 0 | 368.3081
2018-05-19 | 21:00 | 329 | 175.5 | 43.6 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 11.2 | 0 | 351.01
2018-05-19 | 22:00 | 310.8 | 175.5 | 43.2 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 3.6 | 0 | 333.0093
2018-05-19 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 43.2 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9734 | -2.9616 | 7.7 | 0 | 332.0118
2018-05-20 | 0:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 103.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8803 | -2.8688 | 0 | 0 | 334.7115
2018-05-20 | 1:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | 0 | 339.6152
2018-05-20 | 2:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6016 | -2.5912 | 2.8 | 0 | 342.6104
2018-05-20 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 43.3 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 7 | 0 | 346.8096
2018-05-20 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 43.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 1.4979 | -0.9016 | 2.6016 | -2.5912 | 0 | 0 | 340.3067
2018-05-20 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 14.6682 | -8.8296 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 334.2486
2018-05-20 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 37.9752 | -22.8592 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 336.526
2018-05-20 | 7:00 | 278.7 | 175.5 | 42.6 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 53.7636 | -32.3632 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 342.7137
2018-05-20 | 8:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 75.5517 | -45.4784 | 4.0883 | -4.072 | -12.6 | 0 | 333.5896
2018-05-20 | 9:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 87.5006 | -52.6712 | 5.575 | -5.5528 | -20.3 | 0 | 333.4516
2018-05-20 | 10:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 79.2938 | -47.7312 | 8.7344 | -8.6996 | -6.7 | 0 | 344.8974
2018-05-20 | 11:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 93.7456 | -56.4304 | 10.7785 | -10.7356 | -22.7 | 0 | 331.0581
2018-05-20 | 12:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 77.2205 | -46.4832 | 11.8934 | -11.846 | -11.6 | 0 | 336.0847
2018-05-20 | 13:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 71.1644 | -42.8376 | 11.8934 | -11.846 | -13.9 | 0 | 331.1742
2018-05-20 | 14:00 | 270 | 175.5 | 42.4 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 62.6495 | -37.712 | 10.9641 | -10.9204 | -16.7 | 0 | 327.3812
2018-05-20 | 15:00 | 275.1 | 175.5 | 42.5 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 50.4787 | -30.3856 | 9.2918 | -9.2548 | -0.8 | 0 | 341.5301
2018-05-20 | 16:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 97 | 9.4 | 3.6 | 24.346 | -14.6552 | 9.5705 | -9.5324 | 0 | 0 | 338.1289
2018-05-20 | 17:00 | 311.5 | 175.5 | 43.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.3318 | -3.2096 | 6.4111 | -6.3856 | 0 | 0 | 341.8477
2018-05-20 | 18:00 | 319.8 | 175.5 | 43.4 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0176 | -4.9976 | 7.3 | 0 | 347.22
2018-05-20 | 19:00 | 341.8 | 175.5 | 43.8 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7389 | -4.72 | 29.2 | 0 | 369.5189
2018-05-20 | 20:00 | 327.7 | 175.5 | 43.6 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4381 | -3.4244 | 16.6 | 0 | 356.7137
2018-05-20 | 21:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 3.9 | 0 | 343.7078
2018-05-20 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 105.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8361 | -0.8328 | 0 | 0 | 336.7033
2018-05-20 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 42.8 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.394 | -1.3884 | 0 | 0 | 331.0056
2018-05-21 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 93.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | -1.2956 | 0 | 0 | 324.2052
2018-05-21 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 100.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5795 | -1.5732 | 0 | 0 | 331.4063
2018-05-21 | 2:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 0 | 0 | 339.9078
2018-05-21 | 3:00 | 310.1 | 175.5 | 43.2 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3008 | -1.2956 | 1.2 | 0 | 341.2052
2018-05-21 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6806 | -0.4096 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 340.181
2018-05-21 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 42.9 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 11.7711 | -7.0856 | 3.9955 | -3.9796 | 0 | 0 | 331.9014
2018-05-21 | 6:00 | 296.2 | 175.5 | 42.9 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 30.7654 | -18.5192 | 4.8316 | -4.8124 | 0 | 0 | 334.1654
2018-05-21 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 48.3837 | -29.1248 | 4.8316 | -4.8124 | 0 | 0 | 341.0781
2018-05-21 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 43.2 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 75.9995 | -45.748 | 6.8758 | -6.8484 | 0 | 0 | 352.4789
2018-05-21 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 43.4 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 87.0408 | -52.3944 | 8.4553 | -8.4216 | 0 | 0 | 357.0801
2018-05-21 | 10:00 | 322.4 | 175.5 | 43.4 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 95.9255 | -57.7424 | 9.942 | -9.9024 | 0 | 0 | 360.6227
2018-05-21 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 43.5 | 91 | 9.4 | 3.6 | 99.5536 | -59.9264 | 10.9641 | -10.9204 | -2.1 | 0 | 360.5709
2018-05-21 | 12:00 | 305.4 | 175.5 | 43.1 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 97.3259 | -58.5856 | 10.9641 | -10.9204 | -16.9 | 0 | 341.984
2018-05-21 | 13:00 | 323.7 | 175.5 | 43.5 | 91 | 9.4 | 3.6 | 88.6342 | -53.3536 | 9.1986 | -9.162 | 0 | 0 | 358.3172
2018-05-21 | 14:00 | 326.2 | 175.5 | 43.5 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 71.6838 | -43.1504 | 8.5485 | -8.5144 | 0 | 0 | 352.0675
2018-05-21 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 43.6 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 50.2125 | -30.2256 | 7.5264 | -7.4964 | 0 | 0 | 349.4169
2018-05-21 | 16:00 | 350.5 | 175.5 | 44 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 22.4122 | -13.4912 | 7.0617 | -7.0336 | 12.6 | 0 | 362.3491
2018-05-21 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 44 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 6.0366 | -3.6336 | 5.575 | -5.5528 | 28.3 | 0 | 371.5252
2018-05-21 | 18:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1815 | -4.1648 | 33.1 | 0 | 373.8167
2018-05-21 | 19:00 | 359.9 | 175.5 | 44.2 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -5.09 | 46.2 | 0 | 387.2204
2018-05-21 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 43.8 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2035 | -5.1828 | 28.1 | 0 | 368.7207
2018-05-21 | 21:00 | 322.4 | 175.5 | 43.4 | 108.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 9.2 | 0 | 349.4215
2018-05-21 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 43 | 107.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.367 | -4.3496 | 0 | 0 | 339.2174
2018-05-21 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6236 | -3.6092 | 0 | 0 | 332.3144
2018-05-22 | 0:00 | 278.1 | 175.5 | 42.6 | 94.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 325.21
2018-05-22 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 0 | 0 | 332.6096
2018-05-22 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 43 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9734 | -2.9616 | 0 | 0 | 339.5118
2018-05-22 | 3:00 | 308.1 | 175.5 | 43.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6678 | -5.6452 | 0 | 0 | 339.7226
2018-05-22 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 43 | 108 | 9.4 | 3.6 | 2.5915 | -1.56 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | 0 | 340.5467
2018-05-22 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 14.9168 | -8.9792 | 5.0176 | -4.9976 | 0 | 0 | 332.7576
2018-05-22 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 38.6581 | -23.2704 | 7.4332 | -7.4036 | 0 | 0 | 336.8173
2018-05-22 | 7:00 | 287.3 | 175.5 | 42.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 62.7915 | -37.7976 | 8.5485 | -8.5144 | 0 | 0 | 346.428
2018-05-22 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 43.2 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 81.0296 | -48.776 | 9.3846 | -9.3472 | 0 | 0 | 354.191
2018-05-22 | 9:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 92.5056 | -55.684 | 8.8272 | -8.792 | 0 | 0 | 359.0568
2018-05-22 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 43.6 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 98.5233 | -59.3064 | 9.5705 | -9.5324 | 0 | 0 | 361.555
2018-05-22 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 99.6162 | -59.964 | 10.0352 | -9.9952 | 0 | 0 | 362.5922
2018-05-22 | 12:00 | 317 | 175.5 | 43.3 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 96.7001 | -58.2088 | 10.4998 | -10.458 | -6.7 | 0 | 354.3331
2018-05-22 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 84.8907 | -51.1 | 10.4998 | -10.458 | 0 | 0 | 356.7325
2018-05-22 | 14:00 | 338.3 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 69.1484 | -41.624 | 10.7785 | -10.7356 | 0 | 0 | 351.0673
2018-05-22 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 43.9 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 48.5631 | -29.2328 | 11.15 | -11.1056 | 0 | 0 | 353.1747
2018-05-22 | 16:00 | 358.1 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 24.023 | -14.4608 | 12.358 | -12.3088 | 13.4 | 0 | 363.7114
2018-05-22 | 17:00 | 354.5 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.4994 | -3.3104 | 13.6588 | -13.6044 | 27.1 | 0 | 369.9434
2018-05-22 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 44 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1014 | -13.0492 | 27.5 | 0 | 368.0522
2018-05-22 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9154 | -12.864 | 38.4 | 0 | 379.1514
2018-05-22 | 20:00 | 340 | 175.5 | 43.8 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6367 | -12.5864 | 19.5 | 0 | 359.8503
2018-05-22 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 43.4 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | -12.9564 | 0 | 0 | 339.9518
2018-05-22 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2162 | -14.1596 | 0 | 0 | 332.7566
2018-05-22 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 93.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0303 | -13.9744 | 0 | 0 | 324.5559
2018-05-23 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 42.5 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5881 | -14.53 | 0 | 0 | 321.7581
2018-05-23 | 1:00 | 281.4 | 175.5 | 42.6 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7957 | -15.7328 | 0 | 0 | 322.3629
2018-05-23 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.703 | -15.6404 | 0 | 0 | 326.0626
2018-05-23 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 43.1 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3535 | -16.2884 | 0 | 0 | 334.4651
2018-05-23 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 42.9 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8096 | -1.6912 | 15.703 | -15.6404 | 0 | 0 | 323.781
2018-05-23 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 15.4696 | -9.312 | 13.3801 | -13.3268 | 0 | 0 | 327.7109
2018-05-23 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 33.2543 | -20.0176 | 9.1986 | -9.162 | 0 | 0 | 334.7733
2018-05-23 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 43 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 42.8606 | -25.8 | 8.5485 | -8.5144 | 0 | 0 | 338.7947
2018-05-23 | 8:00 | 325.2 | 175.5 | 43.5 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 49.0963 | -29.5536 | 7.991 | -7.9592 | 0 | 0 | 342.2745
2018-05-23 | 9:00 | 337 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 61.8311 | -37.2192 | 6.783 | -6.756 | 0 | 0 | 347.5389
2018-05-23 | 10:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 73.6526 | -44.3352 | 5.9469 | -5.9232 | 0 | 0 | 352.2411
2018-05-23 | 11:00 | 339 | 175.5 | 43.8 | 91.2 | 9.4 | 3.6 | 73.6097 | -44.3096 | 6.8758 | -6.8484 | 0 | 0 | 352.8275
2018-05-23 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 43.6 | 97 | 9.4 | 3.6 | 64.3279 | -38.7224 | 6.0397 | -6.0156 | 0 | 0 | 354.7296
2018-05-23 | 13:00 | 354 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 47.0004 | -28.292 | 6.0397 | -6.0156 | 0 | 0 | 359.3325
2018-05-23 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 44 | 108 | 9.4 | 3.6 | 32.2353 | -19.404 | 5.2963 | -5.2752 | 3.5 | 0 | 356.8524
2018-05-23 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 43.9 | 108 | 9.4 | 3.6 | 17.6267 | -10.6104 | 7.7123 | -7.6816 | 13.6 | 0 | 361.047
2018-05-23 | 16:00 | 358.7 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 5.9886 | -3.6048 | 5.1104 | -5.09 | 39.3 | 0 | 382.4042
2018-05-23 | 17:00 | 353.2 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0.7193 | -0.4328 | 5.1104 | -5.09 | 39.2 | 0 | 380.1069
2018-05-23 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 44.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | -4.8124 | 43.4 | 0 | 384.0192
2018-05-23 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 44.2 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8316 | -4.8124 | 49 | 0 | 389.7192
2018-05-23 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 43.8 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4332 | -7.4036 | 25.9 | 0 | 366.2296
2018-05-23 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 43.4 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8979 | -7.8664 | 2.5 | 0 | 342.4315
2018-05-23 | 22:00 | 302.6 | 175.5 | 43.1 | 108 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | 0 | 339.6307
2018-05-23 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 42.9 | 96.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6147 | -11.5684 | 0 | 0 | 328.2463
2018-05-24 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 42.5 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0082 | -12.9564 | 0 | 0 | 321.8518
2018-05-24 | 1:00 | 282.1 | 175.5 | 42.6 | 95.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.942 | -9.9024 | 0 | 0 | 326.5396
2018-05-24 | 2:00 | 304.7 | 175.5 | 43.1 | 106.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | -4.9048 | 0 | 0 | 338.0196
2018-05-24 | 3:00 | 311 | 175.5 | 43.2 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | -4.4424 | 0 | 0 | 339.2178
2018-05-24 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 106.2 | 9.4 | 3.6 | 0.2735 | -0.1648 | 4.7389 | -4.72 | 0 | 0 | 337.9276
2018-05-24 | 5:00 | 297.3 | 175.5 | 42.9 | 96.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9017 | -5.3584 | 3.2522 | -3.2392 | 0 | 0 | 331.1563
2018-05-24 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 33.5111 | -20.172 | 2.416 | -2.4064 | 0 | 0 | 334.5487
2018-05-24 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 61.6885 | -37.1336 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 345.7682
2018-05-24 | 8:00 | 312 | 175.5 | 43.2 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 83.2719 | -50.1256 | 4.2742 | -4.2572 | 0 | 0 | 355.1633
2018-05-24 | 9:00 | 329.9 | 175.5 | 43.6 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 93.5861 | -56.3344 | 2.9734 | -2.9616 | 0 | 0 | 359.6635
2018-05-24 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 43.8 | 90.3 | 9.4 | 3.6 | 88.1889 | -53.0856 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 357.7166
2018-05-24 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 81.43 | -49.0168 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 355.6265
2018-05-24 | 12:00 | 328.8 | 175.5 | 43.6 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 75.966 | -45.728 | 4.7389 | -4.72 | 0 | 0 | 353.7569
2018-05-24 | 13:00 | 353.8 | 175.5 | 44.1 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 63.9439 | -38.4912 | 5.1104 | -1.7631 | 0 | 0 | 353.8
2018-05-24 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 52.4905 | -31.5968 | 4.367 | -4.3496 | 0 | 0 | 350.8111
2018-05-24 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 43.8 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 33.6932 | -20.2816 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 353.2249
2018-05-24 | 16:00 | 351.7 | 175.5 | 44 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 15.1824 | -9.1392 | 3.3449 | -3.3316 | 25.6 | 0 | 371.6565
2018-05-24 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 5.2124 | -3.1376 | 1.9514 | -1.9436 | 32.4 | 0 | 374.3826
2018-05-24 | 18:00 | 347.6 | 175.5 | 44 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4867 | -1.4808 | 38.5 | 0 | 378.5059
2018-05-24 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 44.2 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.416 | -2.4064 | 49.3 | 0 | 389.5096
2018-05-24 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 43.8 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2301 | -2.2212 | 30 | 0 | 369.8089
2018-05-24 | 21:00 | 324.1 | 175.5 | 43.5 | 107.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1815 | -4.1648 | 12.8 | 0 | 352.3167
2018-05-24 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8051 | -7.774 | 0 | 0 | 332.6311
2018-05-24 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 42.9 | 98.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 0 | 0 | 330.2215
2018-05-25 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 42.7 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4602 | -4.4424 | 0 | 0 | 323.3178
2018-05-25 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 0 | 0 | 323.3215
2018-05-25 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 5 | 0 | 328.6248
2018-05-25 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 99.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -6.0156 | 8.1 | 0 | 339.6241
2018-05-25 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 43.2 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6457 | -4.6272 | 8.1 | 0 | 335.3185
2018-05-25 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 3.627 | -2.1832 | 5.2035 | -5.1828 | 0 | 0 | 325.0645
2018-05-25 | 6:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 94.2 | 9.4 | 3.6 | 4.6103 | -2.7752 | 8.9199 | -8.8844 | 5.3 | 0 | 333.0706
2018-05-25 | 7:00 | 327.7 | 175.5 | 43.6 | 104.2 | 9.4 | 3.6 | 7.6379 | -4.5976 | 8.0838 | -8.0516 | 8.1 | 0 | 347.4725
2018-05-25 | 8:00 | 360 | 175.5 | 44.2 | 107 | 9.4 | 3.6 | 13.9638 | -8.4056 | 5.8537 | -5.8304 | 32.9 | 0 | 378.1815
2018-05-25 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 44.5 | 107 | 9.4 | 3.6 | 23.0944 | -13.9016 | 7.3404 | -7.3112 | 37.8 | 0 | 387.022
2018-05-25 | 10:00 | 371.6 | 175.5 | 44.4 | 107 | 9.4 | 3.6 | 40.8032 | -24.5616 | 7.2477 | -7.2188 | 16 | 0 | 372.1705
2018-05-25 | 11:00 | 357.2 | 175.5 | 44.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 53.8379 | -28.357 | 7.3404 | -5.2213 | 0 | 0 | 357.2
2018-05-25 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 66.8359 | -40.232 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | 0 | 349.8302
2018-05-25 | 13:00 | 344.9 | 175.5 | 43.9 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 54.7549 | -32.96 | 7.4332 | -7.4036 | 0 | 0 | 346.3245
2018-05-25 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 44 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 42.563 | -25.6208 | 7.8051 | -6.7473 | 5.7 | 0 | 348.3
2018-05-25 | 15:00 | 339.3 | 175.5 | 43.8 | 97 | 9.4 | 3.6 | 35.2908 | -21.2432 | 7.4332 | -7.4036 | 0 | 0 | 343.3772
2018-05-25 | 16:00 | 348.2 | 175.5 | 44 | 107 | 9.4 | 3.6 | 19.5936 | -11.7944 | 7.6191 | -7.5888 | 13.9 | 0 | 361.2295
2018-05-25 | 17:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 107 | 9.4 | 3.6 | 4.0694 | -2.4496 | 5.9469 | -5.9232 | 28.3 | 0 | 369.3435
2018-05-25 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 43.9 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5529 | -4.5348 | 35.1 | 0 | 374.5181
2018-05-25 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 44.1 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 44.3 | 0 | 383.9215
2018-05-25 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 43.7 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 24 | 0 | 363.2255
2018-05-25 | 21:00 | 323.2 | 175.5 | 43.5 | 107 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7389 | -4.72 | 11.9 | 0 | 350.9189
2018-05-25 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 43.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 5.2 | 0 | 333.8152
2018-05-25 | 23:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9244 | -4.9048 | 4.1 | 0 | 327.7196
2018-05-26 | 0:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 93.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8537 | -5.8304 | 0 | 0 | 325.1233
2018-05-26 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7609 | -5.738 | 0 | 0 | 328.1229
2018-05-26 | 2:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3891 | -5.3676 | 0 | 0 | 338.0215
2018-05-26 | 3:00 | 315.7 | 175.5 | 43.3 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2035 | -5.1828 | 4.8 | 0 | 342.9207
2018-05-26 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 43.2 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9792 | -0.5896 | 5.9469 | -5.9232 | 0 | 0 | 338.4133
2018-05-26 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 12.8659 | -7.7448 | 5.0176 | -4.9976 | 0 | 0 | 331.3411
2018-05-26 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 42.8 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 30.9299 | -18.6184 | 3.9023 | -3.8868 | 0 | 0 | 332.427
2018-05-26 | 7:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 42.7902 | -25.7576 | 4.1815 | -4.1648 | 0 | 0 | 337.0493
2018-05-26 | 8:00 | 301.4 | 175.5 | 43 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 57.9965 | -34.9112 | 3.8096 | -3.7944 | 0 | 0 | 343.4005
2018-05-26 | 9:00 | 305.3 | 175.5 | 43.1 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 79.0761 | -47.6 | 4.5529 | -4.5348 | 0 | 0 | 351.8942
2018-05-26 | 10:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 82.0995 | -49.42 | 4.0883 | -4.072 | 0 | 0 | 353.0958
2018-05-26 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 43.2 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 88.6263 | -53.3488 | 4.2742 | -4.2572 | 0 | 0 | 356.2945
2018-05-26 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 82.5914 | -49.716 | 5.7609 | -5.738 | 0 | 0 | 353.7983
2018-05-26 | 13:00 | 312 | 175.5 | 43.2 | 89.3 | 9.4 | 3.6 | 74.3663 | -44.7648 | 5.4822 | -5.4604 | 0 | 0 | 350.6233
2018-05-26 | 14:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 54.1851 | -32.6168 | 5.4822 | -5.4604 | 0 | 0 | 343.0901
2018-05-26 | 15:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 95 | 9.4 | 3.6 | 41.5649 | -25.02 | 4.9244 | -4.9048 | 0 | 0 | 343.2645
2018-05-26 | 16:00 | 319.7 | 175.5 | 43.4 | 106 | 9.4 | 3.6 | 18.7402 | -11.2808 | 3.6236 | -3.6092 | 0 | 0 | 345.3738
2018-05-26 | 17:00 | 324.3 | 175.5 | 43.5 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 4.2661 | -2.568 | 3.4381 | -3.4244 | 10.7 | 0 | 350.7118
2018-05-26 | 18:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | -3.1464 | 16.7 | 0 | 355.0126
2018-05-26 | 19:00 | 343 | 175.5 | 43.9 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2522 | -3.2392 | 33.4 | 0 | 372.113
2018-05-26 | 20:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1369 | -2.1284 | 22.3 | 0 | 360.7085
2018-05-26 | 21:00 | 315.9 | 175.5 | 43.3 | 106.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | -2.684 | 7.5 | 0 | 345.6107
2018-05-26 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 43 | 105 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0662 | -3.054 | 0 | 0 | 336.5122
2018-05-26 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 42.9 | 100.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 332.31
2018-05-27 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 42.6 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3229 | -2.3136 | 0 | 0 | 335.2093
2018-05-27 | 1:00 | 287.4 | 175.5 | 42.7 | 104.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7875 | -2.7764 | 0 | 0 | 335.9111
2018-05-27 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 43 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9514 | -1.9436 | 0 | 0 | 337.2078
2018-05-27 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0221 | -1.018 | 3.7 | 0 | 341.1041
2018-05-27 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 43 | 105.7 | 9.4 | 3.6 | 1.172 | -0.7056 | 1.0221 | -1.018 | 0 | 0 | 337.6705
2018-05-27 | 5:00 | 283.2 | 175.5 | 42.7 | 96.5 | 9.4 | 3.6 | 10.2373 | -6.1624 | 0.5574 | -0.5552 | 0 | 0 | 331.7771
2018-05-27 | 6:00 | 273.1 | 175.5 | 42.5 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 29.2195 | -17.5888 | 0.7434 | -0.7404 | 0 | 0 | 324.0337
2018-05-27 | 7:00 | 262.4 | 175.5 | 42.2 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 47.7129 | -28.7208 | 1.208 | -1.2032 | 0 | 0 | 331.0969
2018-05-27 | 8:00 | 260.9 | 175.5 | 42.2 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 66.8878 | -40.2632 | 1.7654 | -1.7584 | -9.9 | 0 | 328.8316
2018-05-27 | 9:00 | 270.7 | 175.5 | 42.4 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 80.3438 | -48.3632 | 1.7654 | -1.7584 | -13.8 | 0 | 330.4876
2018-05-27 | 10:00 | 268.9 | 175.5 | 42.4 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 84.1753 | -50.6696 | 2.6947 | -2.684 | -20.3 | 0 | 325.5164
2018-05-27 | 11:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 91.4358 | -55.04 | 3.4381 | -3.4244 | -18 | 0 | 330.9095
2018-05-27 | 12:00 | 275.3 | 175.5 | 42.5 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 88.1505 | -53.0624 | 4.0883 | -4.072 | -19.9 | 0 | 328.1044
2018-05-27 | 13:00 | 272.5 | 175.5 | 42.4 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 79.6741 | -47.96 | 4.0883 | -4.072 | -14.1 | 0 | 330.4304
2018-05-27 | 14:00 | 270.6 | 175.5 | 42.4 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 63.8972 | -38.4632 | 3.9955 | -3.9796 | -0.1 | 0 | 338.1499
2018-05-27 | 15:00 | 277.3 | 175.5 | 42.5 | 85 | 9.4 | 3.6 | 46.5884 | -28.044 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 334.5577
2018-05-27 | 16:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 20.7393 | -12.484 | 3.3449 | -3.3316 | 0 | 0 | 335.1686
2018-05-27 | 17:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 4.4841 | -2.6992 | 3.2522 | -3.2392 | 0 | 0 | 338.9979
2018-05-27 | 18:00 | 312.7 | 175.5 | 43.3 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6947 | -2.684 | 6.3 | 0 | 343.7107
2018-05-27 | 19:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6727 | -1.666 | 24.1 | 0 | 361.8067
2018-05-27 | 20:00 | 320.2 | 175.5 | 43.4 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9293 | -0.9256 | 15.5 | 0 | 353.0037
2018-05-27 | 21:00 | 300.7 | 175.5 | 43 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1148 | -1.1104 | 0 | 0 | 337.1044
2018-05-27 | 22:00 | 284.3 | 175.5 | 42.7 | 103.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5088 | -2.4988 | 0 | 0 | 334.81
2018-05-27 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 42.5 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1104 | -5.09 | 0 | 0 | 326.5204
2018-05-28 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 42.3 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8537 | -5.8304 | 0 | 0 | 317.1233
2018-05-28 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 42.4 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1324 | -6.108 | 0 | 0 | 322.0244
2018-05-28 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 101.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4332 | -7.4036 | 0 | 0 | 332.2296
2018-05-28 | 3:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1766 | -8.144 | 0 | 0 | 334.2326
2018-05-28 | 4:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 2.4146 | -1.4536 | 8.2697 | -8.2368 | 0 | 0 | 334.3939
2018-05-28 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 12.3542 | -7.4368 | 9.1059 | -9.0696 | 0 | 0 | 328.2537
2018-05-28 | 6:00 | 281.9 | 175.5 | 42.6 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 27.7287 | -16.6912 | 9.5705 | -9.5324 | 0 | 0 | 323.9756
2018-05-28 | 7:00 | 287.8 | 175.5 | 42.8 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 40.2066 | -24.2024 | 11.15 | -11.1056 | 0 | 0 | 331.1486
2018-05-28 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 43.4 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 53.6005 | -32.2648 | 11.2428 | -11.198 | 0 | 0 | 339.5805
2018-05-28 | 9:00 | 337.4 | 175.5 | 43.7 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 65.3263 | -39.3232 | 10.9641 | -10.9204 | 0 | 0 | 344.5468
2018-05-28 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 43.6 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 71.3665 | -42.9592 | 10.5926 | -10.5504 | 0 | 0 | 346.8495
2018-05-28 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 43.7 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 65.3396 | -39.3312 | 10.7785 | -10.7356 | 0 | 0 | 345.0513
2018-05-28 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 43.3 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 63.8083 | -38.4096 | 11.7074 | -11.6608 | 0 | 0 | 341.5453
2018-05-28 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 59.053 | -35.5472 | 11.8006 | -11.7536 | 0 | 0 | 342.4528
2018-05-28 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 43.5 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 55.6072 | -33.4728 | 11.2428 | -11.198 | 0 | 0 | 344.9792
2018-05-28 | 15:00 | 325.2 | 175.5 | 43.5 | 101.4 | 9.4 | 3.6 | 39.8066 | -23.9616 | 10.4998 | -10.458 | 0 | 0 | 349.2868
2018-05-28 | 16:00 | 342 | 175.5 | 43.8 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 20.9836 | -12.6312 | 8.0838 | -8.0516 | 9 | 0 | 355.0846
2018-05-28 | 17:00 | 341.6 | 175.5 | 43.8 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5181 | -3.3216 | 7.2477 | -7.2188 | 24.9 | 0 | 364.8254
2018-05-28 | 18:00 | 339.8 | 175.5 | 43.8 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.991 | -7.9592 | 27.9 | 0 | 365.6318
2018-05-28 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 44 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 37.9 | 0 | 375.8337
2018-05-28 | 20:00 | 333 | 175.5 | 43.7 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 20.8 | 0 | 358.4337
2018-05-28 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 43.3 | 105.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1059 | -9.0696 | 0.1 | 0 | 337.3363
2018-05-28 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 42.8 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 0 | 0 | 334.1337
2018-05-28 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 42.7 | 102.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5043 | -6.4784 | 0 | 0 | 334.0259
2018-05-29 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 42.4 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | 0 | 316.7252
2018-05-29 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 42.5 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | 0 | 323.2263
2018-05-29 | 2:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 0 | 0 | 333.6255
2018-05-29 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 43 | 102.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2477 | -7.2188 | 0 | 0 | 333.7289
2018-05-29 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 42.8 | 101.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7557 | -1.0568 | 5.575 | -5.5528 | 0 | 0 | 333.7211
2018-05-29 | 5:00 | 284.4 | 175.5 | 42.7 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 12.3358 | -7.4256 | 4.7389 | -4.72 | 0 | 0 | 327.8291
2018-05-29 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 42.7 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 29.581 | -17.8064 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | 0 | 328.7957
2018-05-29 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 42.8 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 55.0212 | -33.12 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | 0 | 333.9223
2018-05-29 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 43.1 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6645 | -45.5464 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | 0 | 342.4433
2018-05-29 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 43.5 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 86.582 | -52.1184 | 6.8758 | -6.8484 | 0 | 0 | 347.191
2018-05-29 | 10:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 91.8915 | -55.3144 | 7.7123 | -7.6816 | 0 | 0 | 349.4078
2018-05-29 | 11:00 | 334.5 | 175.5 | 43.7 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 94.0701 | -56.6256 | 7.5264 | -7.4964 | 0 | 0 | 350.8745
2018-05-29 | 12:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 94.4555 | -56.8576 | 8.0838 | -8.0516 | 0 | 0 | 350.6301
2018-05-29 | 13:00 | 331.7 | 175.5 | 43.6 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 84.597 | -50.9232 | 7.5264 | -7.4964 | 0 | 0 | 349.6038
2018-05-29 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 43.7 | 91 | 9.4 | 3.6 | 69.7037 | -41.9584 | 6.0397 | -6.0156 | 0 | 0 | 350.9694
2018-05-29 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 43.7 | 101.6 | 9.4 | 3.6 | 46.8397 | -28.1952 | 5.6678 | -5.6452 | 0 | 0 | 352.4671
2018-05-29 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 22.2997 | -13.4232 | 5.4822 | -5.4604 | 19.5 | 0 | 365.6983
2018-05-29 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 5.6762 | -3.4168 | 5.1104 | -5.09 | 32.9 | 0 | 372.3798
2018-05-29 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 43.8 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0397 | -6.0156 | 31 | 0 | 368.1241
2018-05-29 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 41.4 | 0 | 378.7263
2018-05-29 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2256 | -6.2008 | 27.4 | 0 | 364.4248
2018-05-29 | 21:00 | 316 | 175.5 | 43.3 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9469 | -5.9232 | 7.3 | 0 | 343.9237
2018-05-29 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 43 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2963 | -5.2752 | 0 | 0 | 334.0211
2018-05-29 | 23:00 | 286.3 | 175.5 | 42.7 | 97.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3184 | -6.2932 | 0 | 0 | 328.5252
2018-05-30 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 42.4 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3404 | -7.3112 | 0 | 0 | 316.9292
2018-05-30 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 42.6 | 91.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5971 | -6.5708 | 0 | 0 | 322.9263
2018-05-30 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 42.8 | 101.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 0 | 0 | 333.1255
2018-05-30 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 42.9 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1766 | -8.144 | 0 | 0 | 333.9326
2018-05-30 | 4:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 1.712 | -1.0304 | 8.9199 | -8.8844 | 0 | 0 | 329.5171
2018-05-30 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 12.9645 | -7.804 | 9.4774 | -9.4396 | 0 | 0 | 323.7983
2018-05-30 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 42.6 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 33.572 | -20.2088 | 9.7565 | -9.7176 | 0 | 0 | 325.4021
2018-05-30 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 56.6185 | -34.0816 | 9.942 | -9.9024 | 0 | 0 | 334.5765
2018-05-30 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 43.2 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 73.4383 | -44.2064 | 10.6854 | -10.6428 | 0 | 0 | 341.8745
2018-05-30 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 43.5 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 84.2195 | -50.696 | 11.6147 | -11.5684 | 0 | 0 | 346.4698
2018-05-30 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 43.7 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 90.249 | -54.3256 | 11.0572 | -11.0132 | 0 | 0 | 349.5674
2018-05-30 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 43.8 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 92.5919 | -55.736 | 10.9641 | -10.9204 | 0 | 0 | 350.5996
2018-05-30 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 84 | 9.4 | 3.6 | 86.9343 | -52.3304 | 10.9641 | -10.9204 | 0 | 0 | 350.6476
2018-05-30 | 13:00 | 349.3 | 175.5 | 44 | 90.6 | 9.4 | 3.6 | 65.0867 | -39.1792 | 10.3139 | -10.0214 | 0 | 0 | 349.3
2018-05-30 | 14:00 | 346.2 | 175.5 | 43.9 | 101.2 | 9.4 | 3.6 | 51.6745 | -31.1056 | 9.7565 | -9.7176 | 0 | 0 | 354.2078
2018-05-30 | 15:00 | 352.5 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 31.297 | -18.8392 | 8.2697 | -8.2368 | 9.1 | 0 | 359.1907
2018-05-30 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 44.2 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 14.9117 | -8.976 | 5.8537 | -5.8304 | 36.6 | 0 | 380.359
2018-05-30 | 17:00 | 351.5 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 5.3054 | -3.1936 | 4.5529 | -4.5348 | 37.9 | 0 | 377.6299
2018-05-30 | 18:00 | 348.3 | 175.5 | 44 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8096 | -3.7944 | 40.7 | 0 | 378.3152
2018-05-30 | 19:00 | 356.5 | 175.5 | 44.1 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7609 | -5.738 | 46.8 | 0 | 384.5229
2018-05-30 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 43.7 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | -6.9412 | 26 | 0 | 363.3278
2018-05-30 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 43.3 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2918 | -9.2548 | 6.2 | 0 | 341.037
2018-05-30 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 43 | 103 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7785 | -10.7356 | 0 | 0 | 334.5429
2018-05-30 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 42.8 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | -10.6428 | 0 | 0 | 324.8426
2018-05-31 | 0:00 | 272.8 | 175.5 | 42.5 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4067 | -10.3652 | 0 | 0 | 317.8415
2018-05-31 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 42.5 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 0 | 0 | 318.4337
2018-05-31 | 2:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5264 | -7.4964 | 1.5 | 0 | 321.33
2018-05-31 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 43.1 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4553 | -8.4216 | 9.2 | 0 | 329.2337
2018-05-31 | 4:00 | 299.5 | 175.5 | 43 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0426 | -0.0256 | 7.991 | -7.9592 | 5.4 | 0 | 325.3488
2018-05-31 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 2.0122 | -1.2112 | 6.6898 | -6.6632 | 0 | 0 | 320.6276
2018-05-31 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 4.6741 | -2.8136 | 6.783 | -6.756 | 0.6 | 0 | 322.3875
2018-05-31 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 10.0299 | -6.0376 | 6.2256 | -6.2008 | 5.9 | 0 | 330.0171
2018-05-31 | 8:00 | 336 | 175.5 | 43.7 | 96.6 | 9.4 | 3.6 | 17.237 | -10.376 | 4.6457 | -4.6272 | 19.1 | 0 | 354.7795
2018-05-31 | 9:00 | 354 | 175.5 | 44.1 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 15.717 | -9.4608 | 3.2522 | -3.2392 | 31.4 | 0 | 375.0692
2018-05-31 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 22.5199 | -13.556 | 2.9734 | -2.9616 | 31.7 | 0 | 378.1757
2018-05-31 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 44.4 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 21.6029 | -13.004 | 3.159 | -3.1464 | 40.4 | 0 | 386.7115
2018-05-31 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 43.8 | 98.9 | 9.4 | 3.6 | 18.1593 | -10.9312 | 4.9244 | -4.9048 | 19.1 | 0 | 357.5477
2018-05-31 | 13:00 | 357.5 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 20.0654 | -12.0784 | 3.6236 | -3.6092 | 30.1 | 0 | 375.6014
2018-05-31 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7827 | -10.1024 | 2.5088 | -2.4988 | 36.1 | 0 | 380.2903
2018-05-31 | 15:00 | 351.8 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 11.9995 | -7.2232 | 3.9955 | -3.9796 | 32.3 | 0 | 374.3922
2018-05-31 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 44.2 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 5.0515 | -3.0408 | 6.4111 | -6.3856 | 43.3 | 0 | 382.8362
2018-05-31 | 17:00 | 350 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5455 | -0.9304 | 7.5264 | -7.4964 | 37.4 | 0 | 375.3451
2018-05-31 | 18:00 | 348.9 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6191 | -7.5888 | 37.8 | 0 | 375.1303
2018-05-31 | 19:00 | 351 | 175.5 | 44 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8979 | -7.8664 | 39.6 | 0 | 376.9315
2018-05-31 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 104.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1545 | -7.126 | 22.2 | 0 | 359.1285
2018-05-31 | 21:00 | 314.7 | 175.5 | 43.3 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 15.5 | 0 | 342.1255
2018-05-31 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9469 | -5.9232 | 2.6 | 0 | 322.4237
2018-05-31 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4111 | -6.3856 | 0 | 0 | 317.5255
2018-06-01 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 42.5 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | -6.2876 | 0 | 0 | 311.3251
2018-06-01 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 42.5 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6127 | -7.5824 | 0 | 0 | 315.7303
2018-06-01 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 42.8 | 95.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | -6.1028 | 0 | 0 | 327.0244
2018-06-01 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 43 | 103.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | -5.178 | 0 | 0 | 335.0207
2018-06-01 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 98.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2693 | -0.764 | 4.0847 | -4.0684 | 0 | 0 | 330.2216
2018-06-01 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 42.6 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 6.3725 | -3.836 | 3.4349 | -3.4212 | 0 | 0 | 321.9502
2018-06-01 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 42.6 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 16.1699 | -9.7336 | 3.6208 | -3.6064 | 0 | 0 | 318.3507
2018-06-01 | 7:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 22.4988 | -13.5432 | 3.4349 | -3.4212 | 0 | 0 | 321.6693
2018-06-01 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 43.3 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 42.0727 | -25.3256 | 3.2493 | -3.2364 | 0 | 0 | 330.26
2018-06-01 | 9:00 | 324.6 | 175.5 | 43.5 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 53.2266 | -32.04 | 3.8064 | -3.7912 | 0 | 0 | 333.0018
2018-06-01 | 10:00 | 324.4 | 175.5 | 43.5 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 68.8972 | -41.4728 | 3.9919 | -3.976 | 0 | 0 | 339.7403
2018-06-01 | 11:00 | 329.6 | 175.5 | 43.6 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 77.4494 | -46.6208 | 3.8991 | -3.8836 | 0 | 0 | 343.2441
2018-06-01 | 12:00 | 305 | 175.5 | 43.1 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 79.9614 | -48.1328 | 3.9919 | -3.976 | 0 | 0 | 341.2445
2018-06-01 | 13:00 | 323.4 | 175.5 | 43.5 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 73.033 | -43.9624 | 3.7136 | -3.6988 | 0 | 0 | 341.8854
2018-06-01 | 14:00 | 328.3 | 175.5 | 43.6 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 61.0907 | -36.7736 | 4.0847 | -4.0684 | 0 | 0 | 346.1334
2018-06-01 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 43.7 | 99.8 | 9.4 | 3.6 | 42.854 | -25.796 | 3.0638 | -3.0516 | 0 | 0 | 349.0702
2018-06-01 | 16:00 | 347.2 | 175.5 | 43.9 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 17.7929 | -10.7104 | 1.9498 | -1.942 | 23.3 | 0 | 368.3903
2018-06-01 | 17:00 | 343.1 | 175.5 | 43.9 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 4.2782 | -2.5752 | 1.9498 | -1.942 | 32.7 | 0 | 372.4108
2018-06-01 | 18:00 | 336.2 | 175.5 | 43.7 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4136 | -2.404 | 29.8 | 0 | 367.6096
2018-06-01 | 19:00 | 347.8 | 175.5 | 44 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0425 | -2.0344 | 41.5 | 0 | 379.6081
2018-06-01 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 43.6 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | -1.942 | 23.9 | 0 | 361.6078
2018-06-01 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 105.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | -4.2536 | 1.1 | 0 | 338.417
2018-06-01 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 95.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | -7.3972 | 0 | 0 | 326.9296
2018-06-01 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 42.7 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.634 | -8.5996 | 0 | 0 | 318.0344
2018-06-02 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 42.5 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0476 | -11.0036 | 0 | 0 | 315.644
2018-06-02 | 1:00 | 276 | 175.5 | 42.5 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4612 | -13.4076 | 0 | 0 | 319.7536
2018-06-02 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 42.8 | 98.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9042 | -12.8528 | 0 | 0 | 330.0514
2018-06-02 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 43 | 102.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4612 | -13.4076 | 0 | 0 | 334.0536
2018-06-02 | 4:00 | 290.6 | 175.5 | 42.8 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5794 | -1.5528 | 13.3685 | -13.3152 | 0 | 0 | 327.1799
2018-06-02 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 42.6 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 12.748 | -7.6736 | 12.7187 | -12.668 | 0 | 0 | 321.0251
2018-06-02 | 6:00 | 274.7 | 175.5 | 42.5 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 33.1387 | -19.948 | 13.554 | -13.5 | 0 | 0 | 318.5447
2018-06-02 | 7:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 48.9527 | -29.4672 | 14.111 | -14.0548 | 0 | 0 | 324.8417
2018-06-02 | 8:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 60.7878 | -36.5912 | 15.225 | -15.1644 | 0 | 0 | 332.6572
2018-06-02 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 43.4 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 54.7939 | -32.9832 | 15.1323 | -15.072 | 0 | 0 | 333.171
2018-06-02 | 10:00 | 321.6 | 175.5 | 43.4 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 55.8237 | -33.6032 | 16.525 | -16.4592 | 0 | 0 | 333.5863
2018-06-02 | 11:00 | 324.7 | 175.5 | 43.5 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 68.8879 | -41.4672 | 15.6893 | -15.6268 | 0 | 0 | 335.8832
2018-06-02 | 12:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 72.1703 | -43.4432 | 15.5038 | -15.442 | 0 | 0 | 335.0889
2018-06-02 | 13:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 79.0324 | -47.5736 | 14.2969 | -14.24 | 0 | 0 | 337.7157
2018-06-02 | 14:00 | 304.8 | 175.5 | 43.1 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 64.0461 | -38.5528 | 12.1616 | -12.1132 | 0 | 0 | 334.5417
2018-06-02 | 15:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 93.5 | 9.4 | 3.6 | 41.1515 | -24.7712 | 8.7268 | -8.692 | 0 | 0 | 341.6151
2018-06-02 | 16:00 | 320.3 | 175.5 | 43.4 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 19.2946 | -11.6144 | 9.191 | -9.1544 | 0 | 0 | 343.7168
2018-06-02 | 17:00 | 319.2 | 175.5 | 43.4 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 5.7451 | -3.4584 | 9.9336 | -9.894 | 0.3 | 0 | 339.6263
2018-06-02 | 18:00 | 321.2 | 175.5 | 43.4 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 7.7 | 0 | 344.741
2018-06-02 | 19:00 | 336.7 | 175.5 | 43.7 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 22.5 | 0 | 359.8425
2018-06-02 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 43.4 | 105.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | -9.2468 | 8.8 | 0 | 345.837
2018-06-02 | 21:00 | 303.9 | 175.5 | 43.1 | 104.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | -8.9692 | 0 | 0 | 336.5359
2018-06-02 | 22:00 | 283.4 | 175.5 | 42.7 | 93.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.748 | -9.7092 | 0 | 0 | 325.1388
2018-06-02 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | -8.5068 | 0 | 0 | 319.534
2018-06-03 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 42.3 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9838 | -7.952 | 0 | 0 | 310.5318
2018-06-03 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9417 | -5.918 | 0 | 0 | 317.3237
2018-06-03 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4349 | -3.4212 | 0 | 0 | 327.6137
2018-06-03 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 42.8 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9919 | -3.976 | 0 | 0 | 327.7159
2018-06-03 | 4:00 | 282.3 | 175.5 | 42.6 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 3.8065 | -2.2912 | 2.5996 | -2.5892 | 0 | 0 | 329.0257
2018-06-03 | 5:00 | 269.2 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 12.498 | -7.5232 | 3.7136 | -3.6988 | -4.8 | 0 | 317.4896
2018-06-03 | 6:00 | 266.3 | 175.5 | 42.3 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8909 | -17.9928 | 4.6417 | -4.6232 | -13.1 | 0 | 303.2166
2018-06-03 | 7:00 | 255.9 | 175.5 | 42.1 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 51.5789 | -31.048 | 11.0476 | -11.0036 | -23 | 0 | 301.7749
2018-06-03 | 8:00 | 267 | 175.5 | 42.3 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 69.1324 | -41.6144 | 10.4906 | -10.4488 | -23 | 0 | 308.9598
2018-06-03 | 9:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 70.8122 | -42.6256 | 10.9548 | -10.9112 | -23 | 0 | 309.9302
2018-06-03 | 10:00 | 302.3 | 175.5 | 43 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 47.9734 | -28.8776 | 11.2331 | -11.1884 | -2.5 | 0 | 321.7405
2018-06-03 | 11:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 64.9979 | -39.1256 | 13.6472 | -13.5928 | -23 | 0 | 307.8267
2018-06-03 | 12:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 61.1755 | -36.8248 | 13.9255 | -13.87 | -23 | 0 | 306.4062
2018-06-03 | 13:00 | 291.9 | 175.5 | 42.8 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 45.3217 | -27.2816 | 14.3897 | -14.3324 | -13.7 | 0 | 309.7974
2018-06-03 | 14:00 | 290.1 | 175.5 | 42.8 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 46.2043 | -27.8128 | 14.5753 | -14.5172 | -16.5 | 0 | 307.3496
2018-06-03 | 15:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 34.0732 | -20.5104 | 15.1323 | -15.072 | -1.9 | 0 | 317.4231
2018-06-03 | 16:00 | 298.8 | 175.5 | 43 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 21.1262 | -12.7168 | 15.968 | -15.9044 | 0 | 0 | 327.373
2018-06-03 | 17:00 | 311.6 | 175.5 | 43.2 | 100.6 | 9.4 | 3.6 | 6.1123 | -3.6792 | 14.3897 | -14.3324 | 0 | 0 | 334.7904
2018-06-03 | 18:00 | 316.6 | 175.5 | 43.3 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0052 | -0.0032 | 13.6472 | -13.5928 | 0 | 0 | 335.9564
2018-06-03 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 43.7 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | -12.7604 | 2.9 | 0 | 339.251
2018-06-03 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 104.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | -12.4832 | 0 | 0 | 336.1499
2018-06-03 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7187 | -12.668 | 0 | 0 | 327.9507
2018-06-03 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 42.6 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | -12.4832 | 0 | 0 | 320.8499
2018-06-03 | 23:00 | 269.1 | 175.5 | 42.4 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | -12.5756 | 0 | 0 | 310.6503
2018-06-04 | 0:00 | 259.3 | 175.5 | 42.2 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | -12.5756 | 0 | 0 | 304.1503
2018-06-04 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 42.3 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | -12.3904 | 0 | 0 | 304.2496
2018-06-04 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | -12.7604 | 0 | 0 | 311.151
2018-06-04 | 3:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | -12.7604 | 0 | 0 | 321.451
2018-06-04 | 4:00 | 277 | 175.5 | 42.5 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.9139 | -1.152 | 13.3685 | -13.3152 | 0 | 0 | 311.9152
2018-06-04 | 5:00 | 273.5 | 175.5 | 42.5 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 13.4656 | -8.1056 | 13.7399 | -13.6852 | 0 | 0 | 309.8147
2018-06-04 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 33.948 | -20.4352 | 13.1829 | -13.1304 | -11.4 | 0 | 306.6653
2018-06-04 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 57.9145 | -34.8616 | 12.5331 | -12.4832 | -23 | 0 | 304.8028
2018-06-04 | 8:00 | 313.8 | 175.5 | 43.3 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 77.4824 | -46.6408 | 12.5331 | -12.4832 | -21.9 | 0 | 314.1915
2018-06-04 | 9:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 89.2113 | -46.9882 | 12.9042 | -12.5273 | -15.3 | 0 | 332.9
2018-06-04 | 10:00 | 341.7 | 175.5 | 43.8 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 95.1369 | -50.1095 | 13.4612 | -9.4886 | -13.5 | 0 | 341.7
2018-06-04 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 44 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 96.3547 | -50.7507 | 13.4612 | -8.7652 | -8.2 | 0 | 348.5
2018-06-04 | 12:00 | 330.5 | 175.5 | 43.6 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 92.6719 | -48.811 | 13.1829 | -10.7438 | -21.8 | 0 | 330.5
2018-06-04 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 44 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 82.7814 | -43.6016 | 12.6259 | -11.9057 | 0 | 0 | 350.3
2018-06-04 | 14:00 | 353.8 | 175.5 | 44.1 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 67.7185 | -40.7632 | 12.5331 | -9.3884 | 0 | 0 | 353.8
2018-06-04 | 15:00 | 360.5 | 175.5 | 44.2 | 103.1 | 9.4 | 3.6 | 46.4993 | -24.4916 | 11.9761 | -9.2838 | 0 | 0 | 360.5
2018-06-04 | 16:00 | 373.3 | 175.5 | 44.5 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 21.97 | -6.6124 | 10.9548 | -10.3124 | 20.6 | 0 | 373.3
2018-06-04 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 44.3 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 6.5321 | -3.932 | 10.305 | -10.264 | 27.3 | 0 | 366.4411
2018-06-04 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 44.1 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0198 | -0.012 | 10.2119 | -10.1712 | 24 | 0 | 360.3485
2018-06-04 | 19:00 | 360.3 | 175.5 | 44.2 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1191 | -10.0788 | 30.7 | 0 | 367.1403
2018-06-04 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 43.8 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 12.8 | 0 | 348.841
2018-06-04 | 21:00 | 320.4 | 175.5 | 43.4 | 103.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | -10.8188 | 0 | 0 | 335.6433
2018-06-04 | 22:00 | 299 | 175.5 | 43 | 96 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 0 | 0 | 327.541
2018-06-04 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 42.8 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3978 | -10.3564 | 0 | 0 | 324.2414
2018-06-05 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 42.5 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9336 | -9.894 | 0 | 0 | 300.6396
2018-06-05 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 42.5 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | -8.9692 | 0 | 0 | 304.1359
2018-06-05 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 42.7 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6127 | -7.5824 | 0 | 0 | 315.2303
2018-06-05 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1485 | -7.12 | 0 | 0 | 325.2285
2018-06-05 | 4:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 2.8536 | -1.7176 | 6.777 | -6.75 | 0 | 0 | 315.163
2018-06-05 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 13.8921 | -8.3624 | 6.4059 | -6.3804 | 0 | 0 | 309.3552
2018-06-05 | 6:00 | 287.4 | 175.5 | 42.7 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 32.2842 | -19.4336 | 6.8698 | -6.8424 | 0 | 0 | 313.678
2018-06-05 | 7:00 | 296.9 | 175.5 | 42.9 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 53.7834 | -32.3752 | 7.52 | -7.49 | -5.9 | 0 | 316.5382
2018-06-05 | 8:00 | 325.1 | 175.5 | 43.5 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 69.3425 | -41.7408 | 7.9838 | -7.952 | 0 | 0 | 329.7335
2018-06-05 | 9:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 73.2509 | -33.0702 | 9.2838 | -5.9645 | 0 | 0 | 346
2018-06-05 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 44 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 79.5131 | -35.8974 | 8.1697 | -3.9854 | 0 | 0 | 350.4
2018-06-05 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 44.1 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 74.6835 | -33.717 | 7.1485 | -1.515 | 0 | 0 | 353.5
2018-06-05 | 12:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 64.6312 | -38.9048 | 6.5915 | -6.5652 | 0 | 0 | 343.6527
2018-06-05 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 44.2 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 52.8083 | -27.8145 | 5.9417 | -3.3355 | 0 | 0 | 359.5
2018-06-05 | 14:00 | 364.1 | 175.5 | 44.3 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 35.2625 | -13.2665 | 5.0132 | -3.6092 | 8.7 | 0 | 364.1
2018-06-05 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 44.2 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 23.9875 | -14.4392 | 4.2706 | -2.5189 | 18.5 | 0 | 361.7
2018-06-05 | 16:00 | 364.4 | 175.5 | 44.3 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 13.0523 | -7.8568 | 3.1566 | -3.144 | 33.1 | 0 | 370.3081
2018-06-05 | 17:00 | 359.2 | 175.5 | 44.2 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 2.5183 | -1.516 | 2.5996 | -2.5892 | 39.1 | 0 | 372.0127
2018-06-05 | 18:00 | 356.2 | 175.5 | 44.1 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5068 | -2.4968 | 38.8 | 0 | 370.61
2018-06-05 | 19:00 | 362.1 | 175.5 | 44.2 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2493 | -3.2364 | 43.9 | 0 | 375.8129
2018-06-05 | 20:00 | 339.7 | 175.5 | 43.8 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8064 | -3.7912 | 21.3 | 0 | 352.8152
2018-06-05 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 43.4 | 99.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1778 | -4.1612 | 2.5 | 0 | 333.6166
2018-06-05 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 43.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1778 | -4.1612 | 0 | 0 | 328.7166
2018-06-05 | 23:00 | 294 | 175.5 | 42.9 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | -3.6064 | 0 | 0 | 324.3144
2018-06-06 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | -4.2536 | 0 | 0 | 309.617
2018-06-06 | 1:00 | 284.2 | 175.5 | 42.7 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4774 | -5.4556 | 0 | 0 | 313.1218
2018-06-06 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 42.9 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | -5.178 | 0 | 0 | 326.5207
2018-06-06 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | -4.4384 | 0 | 0 | 330.3178
2018-06-06 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 43 | 98.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3547 | -0.2136 | 3.8991 | -3.8836 | 0 | 0 | 330.0566
2018-06-06 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 42.8 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 6.7887 | -4.0864 | 4.9204 | -4.9008 | 0 | 0 | 317.2219
2018-06-06 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 22.8751 | -13.7696 | 6.1272 | -6.1028 | 0 | 0 | 311.0299
2018-06-06 | 7:00 | 307.4 | 175.5 | 43.1 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 39.4105 | -23.7232 | 6.6842 | -6.6576 | 0 | 0 | 316.4139
2018-06-06 | 8:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 59.4078 | -31.2907 | 7.6127 | -4.1298 | 0 | 0 | 332.9
2018-06-06 | 9:00 | 345.4 | 175.5 | 43.9 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 79.8187 | -36.0354 | 8.5408 | -8.4241 | 0 | 0 | 345.4
2018-06-06 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 44 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 88.052 | -46.3778 | 8.8195 | -3.0937 | 0 | 0 | 349.5
2018-06-06 | 11:00 | 357.7 | 175.5 | 44.2 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 94.6053 | -42.711 | 9.5621 | -6.0564 | 0 | 0 | 357.7
2018-06-06 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 43.8 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 91.9478 | -55.348 | 9.0051 | -4.2049 | -1.6 | 0 | 341.7
2018-06-06 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 44.2 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 82.0754 | -30.8785 | 7.52 | -4.2169 | 0 | 0 | 360.8
2018-06-06 | 14:00 | 361.6 | 175.5 | 44.2 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 69.8022 | -31.5132 | 7.334 | -3.523 | 0 | 0 | 361.6
2018-06-06 | 15:00 | 364 | 175.5 | 44.3 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 49.0642 | -18.459 | 5.5702 | -3.5754 | 0 | 0 | 364
2018-06-06 | 16:00 | 377.1 | 175.5 | 44.5 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 22.2504 | -11.7194 | 6.0344 | -5.1654 | 34.1 | 0 | 377.1
2018-06-06 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 44.4 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 6.4814 | -3.9016 | 4.4562 | -4.4384 | 42.9 | 0 | 376.9976
2018-06-06 | 18:00 | 356.1 | 175.5 | 44.1 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0517 | -0.0312 | 5.0132 | -4.9932 | 36.7 | 0 | 367.9405
2018-06-06 | 19:00 | 363.6 | 175.5 | 44.3 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5702 | -5.548 | 43.5 | 0 | 374.9222
2018-06-06 | 20:00 | 347 | 175.5 | 43.9 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | -7.3048 | 25.6 | 0 | 356.6292
2018-06-06 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | -6.1028 | 8.6 | 0 | 339.3244
2018-06-06 | 22:00 | 309 | 175.5 | 43.2 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -6.0104 | 0 | 0 | 330.324
2018-06-06 | 23:00 | 303.2 | 175.5 | 43.1 | 98.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -6.0104 | 0 | 0 | 330.224
2018-06-07 | 0:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | -6.1952 | 0 | 0 | 313.0248
2018-06-07 | 1:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | -6.2876 | 0 | 0 | 316.0251
2018-06-07 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 43 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5915 | -6.5652 | 0 | 0 | 326.2263
2018-06-07 | 3:00 | 309.1 | 175.5 | 43.2 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.891 | -7.8596 | 0 | 0 | 329.6314
2018-06-07 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 43 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 2.2246 | -1.3392 | 8.1697 | -8.1372 | 0 | 0 | 324.9179
2018-06-07 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 42.9 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 10.8808 | -6.5496 | 4.8276 | -4.8084 | 0 | 0 | 318.2504
2018-06-07 | 6:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 27.3175 | -16.444 | 3.9919 | -3.976 | 0 | 0 | 313.0894
2018-06-07 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 43.1 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 51.8648 | -31.22 | 5.5702 | -5.548 | 0 | 0 | 320.967
2018-06-07 | 8:00 | 325.1 | 175.5 | 43.5 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 74.596 | -44.9032 | 6.3127 | -6.2876 | 0 | 0 | 330.9179
2018-06-07 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 44.1552 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 85.8645 | -45.2256 | 5.1059 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2018-06-07 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 44.1 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 92.3222 | -41.6802 | 5.3846 | -3.2266 | 0 | 0 | 354.6
2018-06-07 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 44.3 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 89.7745 | -33.775 | 6.3127 | -0.1122 | 0 | 0 | 364.7
2018-06-07 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 44 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 81.2913 | -42.8169 | 6.3127 | -6.1871 | 0 | 0 | 348.6
2018-06-07 | 13:00 | 366.6 | 175.5 | 44.3 | 91 | 9.4 | 3.6 | 69.499 | -31.3764 | 5.1059 | -0.4285 | 0 | 0 | 366.6
2018-06-07 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 44.4 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 46.8383 | -14.0972 | 4.1778 | -2.8189 | 6 | 0 | 370.9
2018-06-07 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 44.4 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1765 | -14.5266 | 3.5277 | -2.3776 | 18.3 | 0 | 367.9
2018-06-07 | 16:00 | 377.1 | 175.5 | 44.5 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 11.8666 | -7.1432 | 3.9919 | -3.976 | 47.3 | 0 | 382.9393
2018-06-07 | 17:00 | 366.1 | 175.5 | 44.3 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9537 | -2.38 | 4.3634 | -4.346 | 44 | 0 | 376.2911
2018-06-07 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 44.2 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0212 | -0.0128 | 4.5489 | -4.5308 | 41.4 | 0 | 372.0265
2018-06-07 | 19:00 | 368.4 | 175.5 | 44.4 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | -6.2876 | 48.2 | 0 | 379.0251
2018-06-07 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | -6.8424 | 25 | 0 | 355.3274
2018-06-07 | 21:00 | 327.6 | 175.5 | 43.6 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | -8.8768 | 5.6 | 0 | 335.6355
2018-06-07 | 22:00 | 310.7 | 175.5 | 43.2 | 97.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | -9.2468 | 0 | 0 | 329.637
2018-06-07 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | -8.2296 | 0 | 0 | 326.7329
2018-06-08 | 0:00 | 287 | 175.5 | 42.7 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | -9.0616 | 0 | 0 | 307.0362
2018-06-08 | 1:00 | 288.1 | 175.5 | 42.8 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2838 | -9.2468 | 0 | 0 | 307.137
2018-06-08 | 2:00 | 301.9 | 175.5 | 43 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.191 | -9.1544 | 0.4 | 0 | 309.6366
2018-06-08 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 43.3 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | -9.0616 | 2.2 | 0 | 321.7362
2018-06-08 | 4:00 | 306.9 | 175.5 | 43.1 | 80 | 9.4 | 3.6 | 1.0457 | -0.6296 | 9.0051 | -8.9692 | 2.2 | 0 | 314.252
2018-06-08 | 5:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 5.8185 | -3.5024 | 8.8195 | -8.7844 | 0 | 0 | 309.5512
2018-06-08 | 6:00 | 297.6 | 175.5 | 43 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8109 | -7.1096 | 9.4693 | -9.4316 | 0 | 0 | 312.039
2018-06-08 | 7:00 | 314.3 | 175.5 | 43.3 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 16.565 | -9.9712 | 9.9336 | -9.894 | 0 | 0 | 324.7334
2018-06-08 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 43.9 | 96.3 | 9.4 | 3.6 | 20.3486 | -7.6555 | 10.6761 | -9.2692 | 2.3 | 0 | 345.1
2018-06-08 | 9:00 | 361 | 175.5 | 44.2 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 18.7605 | -7.058 | 10.2119 | -9.8144 | 19.1 | 0 | 361
2018-06-08 | 10:00 | 355.3 | 175.5 | 44.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 26.5615 | -7.9944 | 10.8621 | -8.9292 | 5.1 | 0 | 355.3
2018-06-08 | 11:00 | 354.1 | 175.5 | 44.1 | 93.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1992 | -7.2684 | 9.9336 | -9.6644 | 2.4 | 0 | 354.1
2018-06-08 | 12:00 | 333.3 | 175.5 | 43.7 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 26.296 | -13.8502 | 11.0476 | -9.4934 | 0 | 0 | 333.3
2018-06-08 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 44.2 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 15.237 | -5.7325 | 11.7902 | -11.1947 | 19 | 0 | 358.9
2018-06-08 | 14:00 | 365.4 | 175.5 | 44.3 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 10.8556 | -4.084 | 13.0901 | -12.8617 | 28.5 | 0 | 365.4
2018-06-08 | 15:00 | 362.9 | 175.5 | 44.3 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 1.3022 | -0.784 | 12.5331 | -12.4832 | 36.1 | 0 | 366.5681
2018-06-08 | 16:00 | 370.3 | 175.5 | 44.4 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3564 | -0.2144 | 13.2757 | -13.2228 | 43.6 | 0 | 373.7949
2018-06-08 | 17:00 | 356.7 | 175.5 | 44.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0732 | -0.044 | 12.1616 | -12.1132 | 31.7 | 0 | 361.4776
2018-06-08 | 18:00 | 353.9 | 175.5 | 44.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1404 | -11.096 | 30 | 0 | 359.7444
2018-06-08 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 44.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 30.3 | 0 | 360.041
2018-06-08 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 43.6 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7689 | -10.726 | 8.7 | 0 | 337.9429
2018-06-08 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | -9.6164 | 1.2 | 0 | 320.1385
2018-06-08 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 43.1 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0051 | -8.9692 | 4.3 | 0 | 311.3359
2018-06-08 | 23:00 | 298.7 | 175.5 | 43 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | -8.0448 | 2.3 | 0 | 307.5322
2018-06-09 | 0:00 | 284.5 | 175.5 | 42.7 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | -8.8768 | 0 | 0 | 309.4355
2018-06-09 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 42.7 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8195 | -8.7844 | 0 | 0 | 311.9351
2018-06-09 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | -8.5068 | 0 | 0 | 323.834
2018-06-09 | 3:00 | 303.5 | 175.5 | 43.1 | 97 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | -8.692 | 0 | 0 | 328.6348
2018-06-09 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 43 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 0.2604 | -0.1568 | 8.634 | -8.5996 | 0 | 0 | 324.238
2018-06-09 | 5:00 | 283.5 | 175.5 | 42.7 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 3.7649 | -2.2664 | 8.5408 | -8.5068 | 0 | 0 | 310.2325
2018-06-09 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 42.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 14.1792 | -8.5352 | 7.891 | -7.8596 | 0 | 0 | 304.8754
2018-06-09 | 7:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 18.3259 | -11.0312 | 9.3765 | -9.3392 | 0 | 0 | 306.532
2018-06-09 | 8:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 24.2053 | -14.5704 | 8.9123 | -8.8768 | 0 | 0 | 311.7704
2018-06-09 | 9:00 | 310.1 | 175.5 | 43.2 | 80 | 9.4 | 3.6 | 24.7198 | -14.88 | 7.52 | -7.49 | 0 | 0 | 321.5698
2018-06-09 | 10:00 | 317.4 | 175.5 | 43.3 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 31.4097 | -18.9072 | 7.334 | -7.3048 | 0 | 0 | 325.0317
2018-06-09 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 43.4 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 35.1694 | -21.1704 | 6.777 | -6.75 | 0 | 0 | 325.526
2018-06-09 | 12:00 | 308.7 | 175.5 | 43.2 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 35.3266 | -21.2648 | 7.7055 | -7.6748 | 0 | 0 | 316.9925
2018-06-09 | 13:00 | 316.9 | 175.5 | 43.3 | 79 | 9.4 | 3.6 | 31.1881 | -18.7736 | 8.7268 | -8.692 | 0 | 0 | 323.2493
2018-06-09 | 14:00 | 314.9 | 175.5 | 43.3 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 19.2998 | -11.6176 | 7.9838 | -7.952 | 0 | 0 | 329.114
2018-06-09 | 15:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 94.7 | 9.4 | 3.6 | 14.4625 | -8.7056 | 6.1272 | -6.1028 | 0 | 0 | 332.2813
2018-06-09 | 16:00 | 314.2 | 175.5 | 43.3 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 12.5567 | -7.5584 | 4.9204 | -4.9008 | 0 | 0 | 333.9179
2018-06-09 | 17:00 | 314.4 | 175.5 | 43.3 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4734 | -2.6928 | 3.8064 | -3.7912 | 0 | 0 | 330.6958
2018-06-09 | 18:00 | 317.4 | 175.5 | 43.3 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8779 | -2.8664 | 2.5 | 0 | 331.4115
2018-06-09 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 43.6 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | -1.942 | 17.6 | 0 | 346.8078
2018-06-09 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 43.5 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7638 | -1.7568 | 10.4 | 0 | 339.507
2018-06-09 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2996 | -1.2944 | 0 | 0 | 328.8052
2018-06-09 | 22:00 | 290.1 | 175.5 | 42.8 | 91.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | -1.4796 | 0 | 0 | 322.4059
2018-06-09 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 42.7 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6711 | -1.6644 | 0 | 0 | 317.0067
2018-06-10 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 42.4 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6711 | -1.6644 | 0 | 0 | 320.7067
2018-06-10 | 1:00 | 272.9 | 175.5 | 42.5 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5783 | -1.572 | 0 | 0 | 320.8063
2018-06-10 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 42.7 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2068 | -1.202 | 0 | 0 | 321.0048
2018-06-10 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9285 | -0.9248 | 0 | 0 | 321.2037
2018-06-10 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 42.7 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5931 | -1.5608 | 1.114 | -1.1096 | 0 | 0 | 322.0367
2018-06-10 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 13.9347 | -8.388 | 0.9285 | -0.9248 | -1.5 | 0 | 321.3504
2018-06-10 | 6:00 | 258.2 | 175.5 | 42.2 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 35.1842 | -21.1792 | 1.2996 | -1.2944 | -23 | 0 | 298.1102
2018-06-10 | 7:00 | 255.1 | 175.5 | 42.1 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 49.6916 | -29.912 | 1.3927 | -1.3872 | -23 | 0 | 295.6851
2018-06-10 | 8:00 | 265.7 | 175.5 | 42.3 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 63.2276 | -38.06 | 2.3208 | -2.3116 | -23 | 0 | 301.2768
2018-06-10 | 9:00 | 271.2 | 175.5 | 42.4 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 72.9456 | -43.9096 | 2.4136 | -2.404 | -23 | 0 | 305.2456
2018-06-10 | 10:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 81.0166 | -48.768 | 3.4349 | -3.4212 | -23 | 0 | 308.5623
2018-06-10 | 11:00 | 275 | 175.5 | 42.5 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 84.5448 | -50.892 | 5.3846 | -5.3632 | -23 | 0 | 309.9742
2018-06-10 | 12:00 | 268.6 | 175.5 | 42.4 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 82.1327 | -49.44 | 7.891 | -7.8596 | -23 | 0 | 308.9241
2018-06-10 | 13:00 | 271.6 | 175.5 | 42.4 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 69.2293 | -41.6728 | 9.2838 | -9.2468 | -23 | 0 | 303.7935
2018-06-10 | 14:00 | 270.7 | 175.5 | 42.4 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 58.9761 | -35.5008 | 9.4693 | -9.4316 | -23 | 0 | 300.213
2018-06-10 | 15:00 | 276.9 | 175.5 | 42.5 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 38.3152 | -23.064 | 9.4693 | -9.4316 | -17.3 | 0 | 305.4889
2018-06-10 | 16:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 22.3113 | -13.4304 | 9.8408 | -9.8016 | -1.9 | 0 | 324.7201
2018-06-10 | 17:00 | 298 | 175.5 | 43 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3694 | -4.436 | 10.2119 | -10.1712 | 0 | 0 | 325.2741
2018-06-10 | 18:00 | 303.6 | 175.5 | 43.1 | 94 | 9.4 | 3.6 | 0.0649 | -0.0392 | 10.5834 | -10.5412 | 0 | 0 | 325.6679
2018-06-10 | 19:00 | 317.1 | 175.5 | 43.3 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7902 | -11.7432 | 0 | 0 | 329.347
2018-06-10 | 20:00 | 311.6 | 175.5 | 43.2 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.554 | -13.5 | 0 | 0 | 322.554
2018-06-10 | 21:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7399 | -13.6852 | 0 | 0 | 321.2547
2018-06-10 | 22:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | -12.3904 | 0 | 0 | 320.8496
2018-06-10 | 23:00 | 267.9 | 175.5 | 42.4 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1829 | -13.1304 | -1.5 | 0 | 315.8525
2018-06-11 | 0:00 | 257.6 | 175.5 | 42.2 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7902 | -11.7432 | 0 | 0 | 298.547
2018-06-11 | 1:00 | 261 | 175.5 | 42.2 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 0 | 0 | 298.541
2018-06-11 | 2:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5834 | -10.5412 | 0 | 0 | 298.8422
2018-06-11 | 3:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 0 | 0 | 299.2425
2018-06-11 | 4:00 | 282.9 | 175.5 | 42.7 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0.667 | -0.4016 | 10.5834 | -10.5412 | 0 | 0 | 299.8076
2018-06-11 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 42.6 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 4.6579 | -2.804 | 10.9548 | -10.9112 | 0 | 0 | 301.2975
2018-06-11 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 11.424 | -6.8768 | 10.8621 | -10.8188 | 0 | 0 | 304.1905
2018-06-11 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 43.1 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 16.9021 | -10.1744 | 11.1404 | -11.096 | 0 | 0 | 315.8721
2018-06-11 | 8:00 | 329.3 | 175.5 | 43.6 | 89 | 9.4 | 3.6 | 23.987 | -14.4392 | 12.44 | -12.3904 | 0 | 0 | 330.6974
2018-06-11 | 9:00 | 345.2 | 175.5 | 43.9 | 94.6 | 9.4 | 3.6 | 28.8928 | -10.87 | 13.8327 | -13.6555 | 0 | 0 | 345.2
2018-06-11 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 44 | 94.8 | 9.4 | 3.6 | 29.714 | -11.179 | 14.9467 | -13.2817 | 0 | 0 | 347.5
2018-06-11 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 90 | 9.4 | 3.6 | 33.1374 | -12.467 | 16.3391 | -13.8095 | 0 | 0 | 345.6
2018-06-11 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 43.5 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 28.1643 | -16.9536 | 17.3604 | -17.2912 | 0 | 0 | 326.4799
2018-06-11 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 95.8 | 9.4 | 3.6 | 22.0163 | -8.283 | 16.8961 | -16.2294 | 0 | 0 | 342.6
2018-06-11 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 19.3171 | -4.3605 | 16.6178 | -16.0744 | 1.2 | 0 | 345.8
2018-06-11 | 15:00 | 345 | 175.5 | 43.9 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 10.8968 | -3.2796 | 17.3604 | -17.1776 | 8.1 | 0 | 345
2018-06-11 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 44 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2151 | -3.1392 | 16.0608 | -15.9968 | 19.9 | 0 | 351.2399
2018-06-11 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 43.9 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0.5185 | -0.312 | 16.8961 | -16.8288 | 20.1 | 0 | 349.4738
2018-06-11 | 18:00 | 344.8 | 175.5 | 43.9 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8961 | -16.8288 | 19.3 | 0 | 348.4673
2018-06-11 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 44 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5463 | -17.4764 | 25.2 | 0 | 354.4699
2018-06-11 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 43.6 | 96.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9893 | -16.9216 | 6.9 | 0 | 335.7677
2018-06-11 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6391 | -17.5688 | 0 | 0 | 319.1703
2018-06-11 | 22:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7318 | -17.6612 | 0 | 0 | 309.3706
2018-06-11 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 42.6 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6893 | -15.6268 | 0 | 0 | 299.4625
2018-06-12 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 42.4 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3472 | -12.298 | 0 | 0 | 301.8492
2018-06-12 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 42.4 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1616 | -12.1132 | 0 | 0 | 302.3484
2018-06-12 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 42.8 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | -11.2808 | 0 | 0 | 305.9451
2018-06-12 | 3:00 | 299.1 | 175.5 | 43 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | -10.8188 | 0 | 0 | 309.6433
2018-06-12 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | -11.2808 | 0 | 0 | 308.8451
2018-06-12 | 5:00 | 290 | 175.5 | 42.8 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0.828 | -0.4984 | 11.5119 | -11.466 | 0 | 0 | 306.2755
2018-06-12 | 6:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1011 | -1.2648 | 11.1404 | -11.096 | 0 | 0 | 310.2807
2018-06-12 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 3.9127 | -2.3552 | 13.0901 | -13.038 | 6.4 | 0 | 317.9096
2018-06-12 | 8:00 | 343.2 | 175.5 | 43.9 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 4.8165 | -2.8992 | 13.1829 | -13.1304 | 25.6 | 0 | 347.6698
2018-06-12 | 9:00 | 365 | 175.5 | 44.3 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 6.6596 | -4.0088 | 7.52 | -7.49 | 40.8 | 0 | 373.9808
2018-06-12 | 10:00 | 364 | 175.5 | 44.3 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 6.8882 | -4.1464 | 7.334 | -7.3048 | 39.8 | 0 | 373.071
2018-06-12 | 11:00 | 368.6 | 175.5 | 44.4 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 5.1926 | -3.1256 | 7.891 | -7.8596 | 45.4 | 0 | 378.0984
2018-06-12 | 12:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 91 | 9.4 | 3.6 | 6.4815 | -3.9016 | 7.52 | -7.49 | 28.4 | 0 | 354.4099
2018-06-12 | 13:00 | 360.2 | 175.5 | 44.2 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 10.5534 | -6.3528 | 7.9838 | -7.952 | 31.7 | 0 | 366.3324
2018-06-12 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 44.1 | 95 | 9.4 | 3.6 | 12.7331 | -7.6648 | 7.4268 | -7.3972 | 28.4 | 0 | 361.0979
2018-06-12 | 15:00 | 352.5 | 175.5 | 44 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 9.0598 | -5.4536 | 8.077 | -8.0448 | 28.4 | 0 | 359.4384
2018-06-12 | 16:00 | 356 | 175.5 | 44.1 | 97.5 | 9.4 | 3.6 | 5.1061 | -3.0736 | 12.9042 | -12.8528 | 28.4 | 0 | 360.5839
2018-06-12 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 44 | 96.9 | 9.4 | 3.6 | 1.1312 | -0.6808 | 13.3685 | -13.3152 | 28.4 | 0 | 358.3037
2018-06-12 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 44 | 95 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5038 | -15.442 | 28.4 | 0 | 355.9618
2018-06-12 | 19:00 | 354.9 | 175.5 | 44.1 | 97.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0395 | -14.9796 | 30 | 0 | 360.3599
2018-06-12 | 20:00 | 335.4 | 175.5 | 43.7 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.668 | -14.6096 | 21.3 | 0 | 341.2584
2018-06-12 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 43.3 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7612 | -14.7024 | 10.9 | 0 | 320.8588
2018-06-12 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 43 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | -14.1476 | 0 | 0 | 307.5566
2018-06-12 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 42.8 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | -14.1476 | 0 | 0 | 302.2566
2018-06-13 | 0:00 | 270 | 175.5 | 42.4 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.668 | -14.6096 | 0 | 0 | 301.4584
2018-06-13 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 42.6 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4825 | -14.4248 | 0 | 0 | 302.1577
2018-06-13 | 2:00 | 290.9 | 175.5 | 42.8 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3897 | -14.3324 | 0 | 0 | 305.5573
2018-06-13 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7399 | -13.6852 | 0 | 0 | 309.2547
2018-06-13 | 4:00 | 302 | 175.5 | 43 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0.7799 | -0.4696 | 13.0901 | -13.038 | 0 | 0 | 309.5624
2018-06-13 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 42.8 | 71 | 9.4 | 3.6 | 4.8364 | -2.9112 | 12.8114 | -12.7604 | 0 | 0 | 304.2762
2018-06-13 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 11.1706 | -6.724 | 13.6472 | -13.5928 | 0 | 0 | 308.501
2018-06-13 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 16.4572 | -9.9064 | 14.3897 | -14.3324 | 0 | 0 | 313.0081
2018-06-13 | 8:00 | 336 | 175.5 | 43.7 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 24.7635 | -9.3165 | 13.9255 | -12.6725 | 0 | 0 | 336
2018-06-13 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 44.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 28.0897 | -10.568 | 10.3978 | -9.9195 | 7.6 | 0 | 355.3
2018-06-13 | 10:00 | 351 | 175.5 | 44 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 27.8519 | -12.5742 | 9.0051 | -7.8828 | 5 | 0 | 351
2018-06-13 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 43.9 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 34.9423 | -13.146 | 8.7268 | -7.3231 | 2.5 | 0 | 345.2
2018-06-13 | 12:00 | 318.5 | 175.5 | 43.4 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 34.3897 | -20.7008 | 8.8195 | -8.7844 | 0 | 0 | 319.824
2018-06-13 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 43.8 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 31.8429 | -14.376 | 8.1697 | -6.1366 | 2.6 | 0 | 338.9
2018-06-13 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 43.8 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 24.2396 | -12.7673 | 8.9123 | -7.6846 | 2.9 | 0 | 342.4
2018-06-13 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 43.9 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 13.6394 | -8.2104 | 9.4693 | -9.4316 | 15.3 | 0 | 350.2667
2018-06-13 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 44.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 6.8561 | -4.1272 | 10.3978 | -10.3564 | 27.2 | 0 | 359.6703
2018-06-13 | 17:00 | 352.2 | 175.5 | 44 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 1.7675 | -1.064 | 11.2331 | -11.1884 | 30.1 | 0 | 360.4482
2018-06-13 | 18:00 | 352.1 | 175.5 | 44 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2331 | -11.1884 | 31.8 | 0 | 361.4447
2018-06-13 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 44.1 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2331 | -11.1884 | 36.2 | 0 | 365.9447
2018-06-13 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 43.8 | 97.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | -12.4832 | 19.4 | 0 | 348.8499
2018-06-13 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 43.3 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | -11.466 | 2.9 | 0 | 326.1459
2018-06-13 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 43 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | -10.9112 | 0 | 0 | 312.9436
2018-06-13 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 42.9 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | -11.2808 | 0 | 0 | 305.9451
2018-06-14 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 42.6 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3259 | -11.2808 | 0 | 0 | 300.6451
2018-06-14 | 1:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | -10.9112 | 0 | 0 | 301.6436
2018-06-14 | 2:00 | 299.2 | 175.5 | 43 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | -11.466 | 0 | 0 | 312.2459
2018-06-14 | 3:00 | 307.5 | 175.5 | 43.2 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2544 | -12.2056 | 0 | 0 | 319.7488
2018-06-14 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 43.1 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 1.6028 | -0.9648 | 11.2331 | -11.1884 | 0 | 0 | 319.6827
2018-06-14 | 5:00 | 301 | 175.5 | 43 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 11.3242 | -6.8168 | 10.1191 | -10.0788 | 0 | 0 | 310.4477
2018-06-14 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 31.0654 | -18.7 | 9.4693 | -9.4316 | 0 | 0 | 313.4031
2018-06-14 | 7:00 | 309.6 | 175.5 | 43.2 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 43.7896 | -26.3592 | 9.6549 | -9.6164 | 0 | 0 | 318.6689
2018-06-14 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 43.7 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6379 | -23.7642 | 10.0263 | -6.9 | 0 | 0 | 334.6
2018-06-14 | 9:00 | 352.6 | 175.5 | 44.1 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 52.5966 | -15.8304 | 11.5119 | -8.6781 | 0 | 0 | 352.6
2018-06-14 | 10:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 69.5376 | -26.1615 | 11.6046 | -10.8807 | 0 | 0 | 346
2018-06-14 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 44 | 70 | 9.4 | 3.6 | 66.4092 | -24.9845 | 10.9548 | -7.1795 | 0 | 0 | 347.7
2018-06-14 | 12:00 | 327.2 | 175.5 | 43.5 | 70 | 9.4 | 3.6 | 64.8518 | -39.0376 | 11.8829 | -11.8356 | 0 | 0 | 327.8615
2018-06-14 | 13:00 | 340 | 175.5 | 43.8 | 70 | 9.4 | 3.6 | 59.6406 | -22.438 | 11.6046 | -11.1072 | 0 | 0 | 340
2018-06-14 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 43.7 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 45.8856 | -17.263 | 11.6046 | -9.8272 | 0 | 0 | 333.1
2018-06-14 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 43.7 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 37.2471 | -19.6182 | 11.7902 | -10.4191 | 0 | 0 | 334.1
2018-06-14 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 43.9 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 20.4669 | -9.24 | 11.4191 | -11.246 | 4.2 | 0 | 344.4
2018-06-14 | 17:00 | 344.7 | 175.5 | 43.9 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 4.666 | -2.8088 | 9.8408 | -9.8016 | 21.9 | 0 | 352.5964
2018-06-14 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 43.9 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | -9.4316 | 28 | 0 | 356.8377
2018-06-14 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 44.1 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 35.4 | 0 | 364.4425
2018-06-14 | 20:00 | 339.4 | 175.5 | 43.8 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1191 | -10.0788 | 21.1 | 0 | 349.8403
2018-06-14 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 43.5 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8408 | -9.8016 | 5 | 0 | 333.4392
2018-06-14 | 22:00 | 313.5 | 175.5 | 43.3 | 96.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | -8.4144 | 0 | 0 | 328.2337
2018-06-14 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 43.1 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7055 | -7.6748 | 0 | 0 | 323.0307
2018-06-15 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 42.8 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | -7.3048 | 0 | 0 | 305.5292
2018-06-15 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | -7.3972 | 0 | 0 | 309.3296
2018-06-15 | 2:00 | 306.4 | 175.5 | 43.1 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.191 | -9.1544 | 0 | 0 | 321.7366
2018-06-15 | 3:00 | 317.3 | 175.5 | 43.3 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3765 | -9.3392 | 0.5 | 0 | 328.4373
2018-06-15 | 4:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 1.3569 | -0.8168 | 9.191 | -9.1544 | 0 | 0 | 327.2767
2018-06-15 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 43.2 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 12.8901 | -7.7592 | 10.4906 | -10.4488 | 0 | 0 | 315.2727
2018-06-15 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 43.1 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 32.1486 | -19.352 | 10.8621 | -10.8188 | 0 | 0 | 313.6399
2018-06-15 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 43 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 50.8573 | -30.6136 | 10.5834 | -10.5412 | 0 | 0 | 320.9859
2018-06-15 | 8:00 | 316.5 | 175.5 | 43.3 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 63.5693 | -38.2656 | 7.334 | -7.3048 | 0 | 0 | 326.3329
2018-06-15 | 9:00 | 328.3 | 175.5 | 43.6 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 70.8506 | -42.6488 | 6.777 | -6.75 | 0 | 0 | 329.5288
2018-06-15 | 10:00 | 328 | 175.5 | 43.6 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 85.5696 | -51.5088 | 7.1485 | -7.12 | -5.5 | 0 | 330.3893
2018-06-15 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 43.6 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 82.6817 | -49.7704 | 7.6127 | -7.5824 | 0 | 0 | 334.7416
2018-06-15 | 12:00 | 317.1 | 175.5 | 43.3 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6018 | -45.5088 | 7.891 | -7.8596 | -6.8 | 0 | 324.8244
2018-06-15 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 43.7 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 65.5892 | -39.4816 | 7.52 | -3.2276 | 0 | 0 | 332.8
2018-06-15 | 14:00 | 334.4 | 175.5 | 43.7 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 50.0106 | -22.578 | 7.1485 | -6.2811 | 0 | 0 | 334.4
2018-06-15 | 15:00 | 336.6 | 175.5 | 43.7 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 34.2271 | -18.0278 | 7.9838 | -6.4831 | 0 | 0 | 336.6
2018-06-15 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 43.9 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 17.3967 | -10.472 | 9.191 | -9.1544 | 8.8 | 0 | 344.2613
2018-06-15 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 43.8 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 4.7231 | -2.8432 | 9.8408 | -9.8016 | 17.2 | 0 | 347.5191
2018-06-15 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 43.8 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1829 | -13.1304 | 18 | 0 | 346.4525
2018-06-15 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 43.9 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5753 | -14.5172 | 24 | 0 | 352.5581
2018-06-15 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 43.7 | 96.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.111 | -14.0548 | 11.5 | 0 | 339.8562
2018-06-15 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 43.3 | 95.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2042 | -14.1476 | 0 | 0 | 327.4566
2018-06-15 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 43.1 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6472 | -13.5928 | 0 | 0 | 314.7544
2018-06-15 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 43 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4825 | -14.4248 | 0 | 0 | 311.9577
2018-06-16 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.111 | -14.0548 | 0 | 0 | 301.4562
2018-06-16 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 42.7 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7187 | -12.668 | 0 | 0 | 302.7507
2018-06-16 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 43 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5331 | -12.4832 | 0 | 0 | 313.0499
2018-06-16 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 43.2 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2969 | -14.24 | 0 | 0 | 319.9569
2018-06-16 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 43.1 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 0.8877 | -0.5344 | 13.9255 | -13.87 | 0 | 0 | 316.5088
2018-06-16 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 42.9 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 6.0934 | -3.668 | 11.8829 | -11.8356 | 0 | 0 | 308.3727
2018-06-16 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 11.9117 | -7.1704 | 10.8621 | -10.8188 | 0 | 0 | 305.2846
2018-06-16 | 7:00 | 300.3 | 175.5 | 43 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 21.324 | -12.836 | 11.8829 | -11.8356 | 0 | 0 | 309.1353
2018-06-16 | 8:00 | 317.2 | 175.5 | 43.3 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 30.2737 | -15.9453 | 11.3259 | -10.0543 | 0 | 0 | 317.2
2018-06-16 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 43.5 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 40.8203 | -18.429 | 10.9548 | -9.6461 | 0 | 0 | 324.8
2018-06-16 | 10:00 | 320.4 | 175.5 | 43.4 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 55.5461 | -33.436 | 9.748 | -9.7092 | 0 | 0 | 323.1489
2018-06-16 | 11:00 | 319.8 | 175.5 | 43.4 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 73.6471 | -44.332 | 9.6549 | -9.6164 | -3.5 | 0 | 326.8536
2018-06-16 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 43.2 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 78.2032 | -47.0744 | 9.6549 | -9.6164 | -16.5 | 0 | 315.9673
2018-06-16 | 13:00 | 315.4 | 175.5 | 43.3 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 72.5122 | -43.6488 | 9.3765 | -9.3392 | -6.8 | 0 | 323.5007
2018-06-16 | 14:00 | 308.1 | 175.5 | 43.2 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 56.1624 | -33.8072 | 9.9336 | -9.894 | 0 | 0 | 323.6948
2018-06-16 | 15:00 | 311.9 | 175.5 | 43.2 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 38.0799 | -22.9224 | 9.0051 | -8.9692 | 0 | 0 | 326.0934
2018-06-16 | 16:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 17.9894 | -10.8288 | 9.4693 | -9.4316 | 0 | 0 | 331.5983
2018-06-16 | 17:00 | 327.9 | 175.5 | 43.6 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 5.1657 | -3.1096 | 9.191 | -9.1544 | 6 | 0 | 336.0927
2018-06-16 | 18:00 | 325.6 | 175.5 | 43.5 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0239 | -0.0144 | 8.9123 | -8.8768 | 9.2 | 0 | 337.145
2018-06-16 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 43.9 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | -7.49 | 27.9 | 0 | 356.23
2018-06-16 | 20:00 | 332 | 175.5 | 43.6 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | -5.2708 | 19.2 | 0 | 347.2211
2018-06-16 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 43.3 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6417 | -4.6232 | 1.6 | 0 | 329.3185
2018-06-16 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 43 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | -4.2536 | 0 | 0 | 319.717
2018-06-16 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8276 | -4.8084 | 0 | 0 | 314.5192
2018-06-17 | 0:00 | 280.5 | 175.5 | 42.6 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -6.0104 | 0 | 0 | 307.124
2018-06-17 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -6.0104 | 0 | 0 | 308.524
2018-06-17 | 2:00 | 293.7 | 175.5 | 42.9 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4774 | -5.4556 | 0 | 0 | 318.8218
2018-06-17 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | -4.4384 | 0 | 0 | 318.9178
2018-06-17 | 4:00 | 296.4 | 175.5 | 42.9 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0.255 | -0.1536 | 4.2706 | -4.2536 | 0 | 0 | 318.9184
2018-06-17 | 5:00 | 281 | 175.5 | 42.6 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 5.3481 | -3.2192 | 4.3634 | -4.346 | -0.1 | 0 | 310.5463
2018-06-17 | 6:00 | 276.8 | 175.5 | 42.5 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 13.6435 | -8.2128 | 4.8276 | -4.8084 | -4 | 0 | 300.9499
2018-06-17 | 7:00 | 283 | 175.5 | 42.7 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 23.6948 | -14.2632 | 5.1987 | -5.178 | -8.4 | 0 | 300.7523
2018-06-17 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 42.9 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 30.6613 | -18.4568 | 4.4562 | -4.4384 | -3.2 | 0 | 308.9223
2018-06-17 | 9:00 | 299.4 | 175.5 | 43 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 35.6413 | -21.4544 | 5.3846 | -5.3632 | -4.5 | 0 | 309.7083
2018-06-17 | 10:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 43.0094 | -25.8896 | 6.3127 | -6.2876 | -17.1 | 0 | 299.9449
2018-06-17 | 11:00 | 287.7 | 175.5 | 42.8 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7733 | -30.5632 | 7.6127 | -7.5824 | -23 | 0 | 297.0404
2018-06-17 | 12:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 69 | 9.4 | 3.6 | 54.0749 | -32.5504 | 7.2412 | -7.2124 | -23 | 0 | 298.6533
2018-06-17 | 13:00 | 283 | 175.5 | 42.7 | 69 | 9.4 | 3.6 | 43.1213 | -25.9568 | 5.4774 | -5.4556 | -23 | 0 | 294.3863
2018-06-17 | 14:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 69 | 9.4 | 3.6 | 40.2758 | -24.244 | 5.0132 | -4.9932 | -23 | 0 | 293.1518
2018-06-17 | 15:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 25.0555 | -15.0824 | 5.1059 | -5.0856 | -10.8 | 0 | 303.8934
2018-06-17 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 42.9 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 10.6081 | -6.3856 | 5.0132 | -4.9932 | 0 | 0 | 319.7425
2018-06-17 | 17:00 | 312.2 | 175.5 | 43.2 | 92.6 | 9.4 | 3.6 | 2.1356 | -1.2856 | 4.6417 | -4.6232 | 0 | 0 | 325.1685
2018-06-17 | 18:00 | 321.9 | 175.5 | 43.4 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.663 | -5.6404 | 5.2 | 0 | 332.2226
2018-06-17 | 19:00 | 334.6 | 175.5 | 43.7 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | -6.1028 | 17.2 | 0 | 344.5244
2018-06-17 | 20:00 | 324 | 175.5 | 43.5 | 95.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9629 | -6.9352 | 5.9 | 0 | 333.0277
2018-06-17 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 43.1 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7983 | -7.7672 | 0 | 0 | 319.5311
2018-06-17 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 42.8 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | -8.5068 | 0 | 0 | 313.234
2018-06-17 | 23:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | -8.8768 | 0 | 0 | 303.6355
2018-06-18 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 42.4 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | -9.4316 | 0 | 0 | 292.9377
2018-06-18 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 42.4 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0263 | -9.9864 | 0 | 0 | 293.5399
2018-06-18 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 42.7 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 0 | 0 | 296.5425
2018-06-18 | 3:00 | 299.6 | 175.5 | 43 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 0.3 | 0 | 304.9425
2018-06-18 | 4:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0.1128 | -0.068 | 11.6046 | -11.5584 | 0.3 | 0 | 299.391
2018-06-18 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 42.8 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 1.6572 | -0.9976 | 12.3472 | -12.298 | 0 | 0 | 293.7088
2018-06-18 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6133 | -3.9808 | 12.0689 | -12.0208 | 0 | 0 | 296.2806
2018-06-18 | 7:00 | 301 | 175.5 | 43 | 62 | 9.4 | 3.6 | 15.2211 | -8.0171 | 11.7902 | -11.4942 | 0 | 0 | 301
2018-06-18 | 8:00 | 327 | 175.5 | 43.5 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 23.259 | -12.2507 | 10.6761 | -8.8844 | 0 | 0 | 327
2018-06-18 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 44 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 27.4013 | -6.1854 | 10.7689 | -9.7848 | 0.3 | 0 | 349.5
2018-06-18 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 44.1 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 27.2618 | -6.1539 | 11.2331 | -9.841 | 4.2 | 0 | 355.2
2018-06-18 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 44 | 92 | 9.4 | 3.6 | 31.2901 | -7.0632 | 11.2331 | -8.96 | 0.3 | 0 | 351.3
2018-06-18 | 12:00 | 329.2 | 175.5 | 43.6 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 37.4065 | -22.5168 | 10.4906 | -7.8803 | 0 | 0 | 329.2
2018-06-18 | 13:00 | 348 | 175.5 | 44 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3909 | -5.1754 | 10.9548 | -10.8703 | 0.3 | 0 | 348
2018-06-18 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 44 | 94.5 | 9.4 | 3.6 | 27.6219 | -6.2352 | 9.9336 | -9.7203 | 0.3 | 0 | 348.9
2018-06-18 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 44 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 17.128 | -7.7328 | 9.0051 | -8.3003 | 10.4 | 0 | 348.9
2018-06-18 | 16:00 | 350.6 | 175.5 | 44 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 8.4789 | -5.104 | 7.6127 | -7.5824 | 22.1 | 0 | 353.9052
2018-06-18 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 43.9 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 2.1076 | -1.2688 | 5.7557 | -5.7328 | 25.3 | 0 | 354.4617
2018-06-18 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 43.9 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | -5.178 | 26.3 | 0 | 354.6207
2018-06-18 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 44 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8991 | -3.8836 | 33.9 | 0 | 362.3155
2018-06-18 | 20:00 | 335 | 175.5 | 43.7 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | -4.4384 | 18.4 | 0 | 346.5178
2018-06-18 | 21:00 | 316.9 | 175.5 | 43.3 | 95.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8276 | -4.8084 | 0.4 | 0 | 328.1192
2018-06-18 | 22:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | -5.2708 | 0 | 0 | 313.9211
2018-06-18 | 23:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8489 | -5.8256 | 0.3 | 0 | 301.5233
2018-06-19 | 0:00 | 277 | 175.5 | 42.5 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0344 | -6.0104 | 0 | 0 | 291.424
2018-06-19 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 42.5 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | -6.2876 | 0 | 0 | 296.4251
2018-06-19 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 42.9 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.663 | -5.6404 | 0 | 0 | 307.6226
2018-06-19 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 43.1 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3846 | -5.3632 | 0 | 0 | 317.1214
2018-06-19 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1875 | -0.1128 | 5.3846 | -5.3632 | 0 | 0 | 310.8961
2018-06-19 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 4.9795 | -2.9976 | 5.8489 | -5.8256 | 0 | 0 | 301.8052
2018-06-19 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 15.1215 | -9.1024 | 5.663 | -5.6404 | 0 | 0 | 297.7417
2018-06-19 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 26.5813 | -16.0008 | 5.1987 | -5.178 | 0 | 0 | 308.9012
2018-06-19 | 8:00 | 331.6 | 175.5 | 43.6 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 34.8321 | -15.7254 | 5.1059 | -2.5126 | 0 | 0 | 331.6
2018-06-19 | 9:00 | 352.1 | 175.5 | 44 | 88.7 | 9.4 | 3.6 | 43.6781 | -13.146 | 5.3846 | -5.0167 | 0 | 0 | 352.1
2018-06-19 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 52.2992 | -15.7408 | 6.1272 | -5.1856 | 0 | 0 | 347.1
2018-06-19 | 11:00 | 346.5 | 175.5 | 43.9 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 61.6754 | -13.9221 | 6.5915 | -4.1448 | 0 | 0 | 346.5
2018-06-19 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 43.4 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 67.9485 | -30.6762 | 8.2625 | -6.4348 | -12.3 | 0 | 319.6
2018-06-19 | 13:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 66.1369 | -24.882 | 8.4481 | -6.003 | 0 | 0 | 336.8
2018-06-19 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 56.0894 | -29.5428 | 8.9123 | -7.5589 | -0.8 | 0 | 336.8
2018-06-19 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 43.9 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 33.1906 | -14.9844 | 8.5408 | -6.447 | 0 | 0 | 343.4
2018-06-19 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 44.2 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 14.5858 | -6.585 | 9.6549 | -9.4557 | 23 | 0 | 358.8
2018-06-19 | 17:00 | 352.3 | 175.5 | 44 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9858 | -2.3992 | 9.3765 | -9.3392 | 27.5 | 0 | 356.5239
2018-06-19 | 18:00 | 344.2 | 175.5 | 43.9 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0132 | -0.008 | 9.6549 | -9.6164 | 23.2 | 0 | 350.5437
2018-06-19 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 44 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.305 | -10.264 | 30.4 | 0 | 357.841
2018-06-19 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 43.8 | 94.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4191 | -11.3736 | 16.9 | 0 | 344.1455
2018-06-19 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 43.4 | 92.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 0.3 | 0 | 324.7425
2018-06-19 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 43 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9336 | -9.894 | 0 | 0 | 309.2396
2018-06-19 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 42.8 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | -12.5756 | 0 | 0 | 297.3503
2018-06-20 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 42.5 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5753 | -14.5172 | 0 | 0 | 292.1581
2018-06-20 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 42.6 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0395 | -14.9796 | 0 | 0 | 293.7599
2018-06-20 | 2:00 | 294.2 | 175.5 | 42.9 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9255 | -13.87 | 0.3 | 0 | 296.3555
2018-06-20 | 3:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3685 | -13.3152 | 0 | 0 | 305.6533
2018-06-20 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0.6792 | -0.4088 | 12.8114 | -12.7604 | 0.3 | 0 | 297.4214
2018-06-20 | 5:00 | 289.3 | 175.5 | 42.8 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 7.9579 | -4.7904 | 12.2544 | -12.2056 | 0 | 0 | 295.1163
2018-06-20 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 18.4693 | -11.1176 | 12.997 | -12.9452 | 0 | 0 | 299.3035
2018-06-20 | 7:00 | 301.4 | 175.5 | 43 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 24.4881 | -14.7408 | 12.997 | -12.9452 | 0 | 0 | 302.3991
2018-06-20 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 43.6 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 31.3499 | -9.4356 | 12.7187 | -10.633 | 0 | 0 | 330.2
2018-06-20 | 9:00 | 348 | 175.5 | 44 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 31.8671 | -4.7956 | 12.8114 | -11.1829 | 0.3 | 0 | 348
2018-06-20 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 44.1 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 33.7956 | -5.0858 | 12.1616 | -10.8714 | 0 | 0 | 352.7
2018-06-20 | 11:00 | 353 | 175.5 | 44.1 | 93.3 | 9.4 | 3.6 | 30.5739 | -4.601 | 12.2544 | -11.4273 | 0.3 | 0 | 353
2018-06-20 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 43.7 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 26.2171 | -3.9454 | 12.1616 | -12.0333 | 0.1 | 0 | 334.9
2018-06-20 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 44 | 90 | 9.4 | 3.6 | 31.2186 | -4.698 | 13.0901 | -11.3107 | 0.3 | 0 | 351.1
2018-06-20 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 43.9 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 28.7029 | -4.3194 | 13.4612 | -11.6447 | 0.3 | 0 | 343.8
2018-06-20 | 15:00 | 343.7 | 175.5 | 43.9 | 92.3 | 9.4 | 3.6 | 20.7856 | -3.128 | 13.9255 | -12.8831 | 0.3 | 0 | 343.7
2018-06-20 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 44.1 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 9.7149 | -2.193 | 14.2042 | -13.8261 | 20 | 0 | 354.9
2018-06-20 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 44 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 3.6243 | -2.1816 | 12.5331 | -12.4832 | 24.7 | 0 | 353.0926
2018-06-20 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 44.1 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7689 | -10.726 | 31 | 0 | 358.0429
2018-06-20 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 44.2 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | -9.6164 | 37.3 | 0 | 364.4385
2018-06-20 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 43.8 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | -8.692 | 20.5 | 0 | 347.2348
2018-06-20 | 21:00 | 323 | 175.5 | 43.5 | 94.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | -9.524 | 3 | 0 | 329.4381
2018-06-20 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 43.1 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 0.3 | 0 | 311.2425
2018-06-20 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 42.8 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5119 | -11.466 | 0 | 0 | 297.2459
2018-06-21 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 42.5 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9761 | -11.9284 | 0 | 0 | 292.3477
2018-06-21 | 1:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8829 | -11.8356 | 0 | 0 | 292.9473
2018-06-21 | 2:00 | 292.4 | 175.5 | 42.8 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9042 | -12.8528 | 0 | 0 | 296.8514
2018-06-21 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9548 | -10.9112 | 7.9 | 0 | 307.4436
2018-06-21 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 43 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0.013 | -0.008 | 10.2119 | -10.1712 | 4.2 | 0 | 303.7457
2018-06-21 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 42.8 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 2.8255 | -1.7008 | 9.191 | -9.1544 | 0 | 0 | 297.9613
2018-06-21 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 43 | 68 | 9.4 | 3.6 | 6.9084 | -4.1584 | 7.9838 | -7.952 | 0.3 | 0 | 302.5818
2018-06-21 | 7:00 | 311.7 | 175.5 | 43.2 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 11.9851 | -7.2144 | 6.4059 | -6.3804 | 4 | 0 | 314.0962
2018-06-21 | 8:00 | 337.8 | 175.5 | 43.8 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 17.7623 | -10.692 | 6.1272 | -5.2975 | 14 | 0 | 337.8
2018-06-21 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 44.2 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0232 | -11.4512 | 5.4774 | -4.5494 | 24.7 | 0 | 358.1
2018-06-21 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 44.1 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 22.0522 | -9.9558 | 6.22 | -6.0164 | 18.6 | 0 | 355.7
2018-06-21 | 11:00 | 351.7 | 175.5 | 44 | 88.6 | 9.4 | 3.6 | 25.7456 | -9.686 | 6.8698 | -6.3294 | 14 | 0 | 351.7
2018-06-21 | 12:00 | 331.3 | 175.5 | 43.6 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 28.8196 | -10.8425 | 6.4059 | -5.183 | 1.4 | 0 | 331.3
2018-06-21 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 44 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 28.3983 | -10.684 | 5.4774 | -5.2917 | 14 | 0 | 352.5
2018-06-21 | 14:00 | 350 | 175.5 | 44 | 92 | 9.4 | 3.6 | 22.3366 | -11.7649 | 5.1059 | -4.2776 | 14.1 | 0 | 350
2018-06-21 | 15:00 | 354.8 | 175.5 | 44.1 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 12.3585 | -7.4392 | 4.0847 | -4.0684 | 29.6 | 0 | 359.3356
2018-06-21 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 44.2 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 6.7461 | -4.0608 | 3.7136 | -3.6988 | 42 | 0 | 369.6001
2018-06-21 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 44.1 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 2.7247 | -1.64 | 2.5996 | -2.5892 | 39.8 | 0 | 365.6951
2018-06-21 | 18:00 | 350.4 | 175.5 | 44 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2281 | -2.2192 | 39.5 | 0 | 364.2089
2018-06-21 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 44.1 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | -2.5892 | 43.8 | 0 | 368.6104
2018-06-21 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 43.8 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4136 | -2.404 | 26.6 | 0 | 351.1096
2018-06-21 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 43.4 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1353 | -2.1268 | 13.9 | 0 | 332.3085
2018-06-21 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 43 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | -2.5892 | 4.6 | 0 | 312.6104
2018-06-21 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 42.8 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2919 | -5.2708 | 1.1 | 0 | 300.4211
2018-06-22 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 42.5 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4059 | -6.3804 | 0 | 0 | 292.0255
2018-06-22 | 1:00 | 279.5 | 175.5 | 42.6 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1697 | -8.1372 | 0 | 0 | 295.6325
2018-06-22 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 42.9 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0557 | -7.0276 | 0 | 0 | 306.5281
2018-06-22 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 43 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | -9.6164 | 0 | 0 | 311.0385
2018-06-22 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 43 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1746 | -0.7072 | 10.305 | -10.264 | 0 | 0 | 305.3084
2018-06-22 | 5:00 | 288.1 | 175.5 | 42.8 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 7.6976 | -4.6336 | 8.9123 | -8.8768 | 0 | 0 | 297.6995
2018-06-22 | 6:00 | 297.3 | 175.5 | 42.9 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 25.9718 | -15.6336 | 8.7268 | -8.692 | 0 | 0 | 302.273
2018-06-22 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 43.1 | 61 | 9.4 | 3.6 | 33.8035 | -20.348 | 9.5621 | -9.524 | 0 | 0 | 306.0936
2018-06-22 | 8:00 | 319.9 | 175.5 | 43.4 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 51.1123 | -26.9213 | 10.305 | -8.196 | 0 | 0 | 319.9
2018-06-22 | 9:00 | 350 | 175.5 | 44 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4659 | -12.069 | 9.6549 | -6.1518 | 0 | 0 | 350
2018-06-22 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 44.1 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 46.5643 | -7.0074 | 11.3259 | -9.1828 | 0 | 0 | 352.8
2018-06-22 | 11:00 | 361.6 | 175.5 | 44.2 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 48.0479 | -3.6153 | 12.8114 | -12.644 | 0 | 0 | 361.6
2018-06-22 | 12:00 | 335.6 | 175.5 | 43.7 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 51.6278 | -23.3082 | 12.9042 | -12.1238 | 0 | 0 | 335.6
2018-06-22 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 43.9 | 61 | 9.4 | 3.6 | 59.5274 | -8.9582 | 12.2544 | -10.0236 | 0 | 0 | 346.2
2018-06-22 | 14:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 48.5063 | -10.9494 | 11.7902 | -8.8471 | 0 | 0 | 342.6
2018-06-22 | 15:00 | 343 | 175.5 | 43.9 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 36.3313 | -10.9348 | 11.9761 | -9.8726 | 0 | 0 | 343
2018-06-22 | 16:00 | 355.4 | 175.5 | 44.1 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 20.4321 | -6.1496 | 11.0476 | -9.8301 | 15.6 | 0 | 355.4
2018-06-22 | 17:00 | 348 | 175.5 | 44 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 7.1676 | -4.3144 | 9.5621 | -9.524 | 23.1 | 0 | 350.1913
2018-06-22 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 43.8 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0733 | -0.044 | 9.6549 | -9.6164 | 22.2 | 0 | 346.2678
2018-06-22 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 43.9 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 26.9 | 0 | 351.0425
2018-06-22 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 43.7 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2119 | -10.1712 | 16.3 | 0 | 340.2407
2018-06-22 | 21:00 | 315.1 | 175.5 | 43.3 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 0.3 | 0 | 320.4425
2018-06-22 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 43.1 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8829 | -11.8356 | 0 | 0 | 313.7473
2018-06-22 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.997 | -12.9452 | 0 | 0 | 302.4518
2018-06-23 | 0:00 | 278 | 175.5 | 42.6 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6472 | -13.5928 | 0 | 0 | 293.4544
2018-06-23 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 42.7 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8114 | -12.7604 | 0 | 0 | 300.651
2018-06-23 | 2:00 | 294 | 175.5 | 42.9 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2544 | -12.2056 | 0 | 0 | 310.8488
2018-06-23 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 43.1 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4191 | -11.3736 | 0 | 0 | 314.1455
2018-06-23 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 42.9 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6082 | -0.968 | 11.1404 | -11.096 | 0 | 0 | 312.1846
2018-06-23 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 13.7126 | -8.2544 | 14.3897 | -14.3324 | -7.1 | 0 | 299.7155
2018-06-23 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 59 | 9.4 | 3.6 | 38.2249 | -23.0096 | 13.2757 | -13.2228 | -22.8 | 0 | 282.5682
2018-06-23 | 7:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 59 | 9.4 | 3.6 | 53.8502 | -32.4152 | 14.0182 | -13.9624 | -23 | 0 | 288.6908
2018-06-23 | 8:00 | 298.9 | 175.5 | 43 | 59 | 9.4 | 3.6 | 73.3506 | -44.1536 | 15.3182 | -13.1152 | -23 | 0 | 298.9
2018-06-23 | 9:00 | 322 | 175.5 | 43.4 | 59 | 9.4 | 3.6 | 70.6052 | -21.2504 | 16.8961 | -15.8509 | -19.3 | 0 | 322
2018-06-23 | 10:00 | 326.5 | 175.5 | 43.5 | 59 | 9.4 | 3.6 | 78.6681 | -23.6772 | 19.2173 | -15.7082 | -23 | 0 | 326.5
2018-06-23 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 43.6 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 61.1142 | -18.394 | 19.8671 | -18.7873 | -7.3 | 0 | 328.1
2018-06-23 | 12:00 | 323.4 | 175.5 | 43.5 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 53.2824 | -20.046 | 19.8671 | -17.1035 | -4.1 | 0 | 323.4
2018-06-23 | 13:00 | 329.5 | 175.5 | 43.6 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 48.0571 | -10.848 | 20.4242 | -19.7333 | 0 | 0 | 329.5
2018-06-23 | 14:00 | 319.4 | 175.5 | 43.4 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 35.9046 | -18.9112 | 20.7952 | -18.1886 | -3.2 | 0 | 319.4
2018-06-23 | 15:00 | 326.7 | 175.5 | 43.5 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 23.5113 | -14.1528 | 20.0527 | -19.0112 | 0 | 0 | 326.7
2018-06-23 | 16:00 | 335.4 | 175.5 | 43.7 | 90.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5929 | 0 | 19.2173 | -16.0102 | 0.3 | 0 | 335.4
2018-06-23 | 17:00 | 334.2 | 175.5 | 43.7 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 2.2368 | -1.3464 | 14.4825 | -14.4248 | 11.1 | 0 | 334.4481
2018-06-23 | 18:00 | 338.2 | 175.5 | 43.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3978 | -10.3564 | 21.3 | 0 | 343.8414
2018-06-23 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 43.9 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | -10.8188 | 25.3 | 0 | 347.9433
2018-06-23 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 43.5 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4906 | -10.4488 | 10.6 | 0 | 332.8418
2018-06-23 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 43.2 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | -8.2296 | 0.3 | 0 | 317.9329
2018-06-23 | 22:00 | 298 | 175.5 | 43 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | -7.49 | 0 | 0 | 314.03
2018-06-23 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 42.8 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7983 | -7.7672 | 0 | 0 | 311.8311
2018-06-24 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | -6.1952 | 0 | 0 | 300.5248
2018-06-24 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4987 | -6.4728 | 0 | 0 | 304.8259
2018-06-24 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 42.9 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1272 | -6.1028 | 0 | 0 | 313.6244
2018-06-24 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 43 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | -6.8424 | 0 | 0 | 313.7274
2018-06-24 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0.5119 | -0.308 | 5.2919 | -5.2708 | 0 | 0 | 313.825
2018-06-24 | 5:00 | 279.9 | 175.5 | 42.6 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 6.8961 | -4.1512 | 5.7557 | -5.7328 | -0.7 | 0 | 305.3678
2018-06-24 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 42.4 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 20.7286 | -12.4776 | 5.1059 | -5.0856 | -8 | 0 | 289.9713
2018-06-24 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 42.5 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 31.7008 | -19.0824 | 4.3634 | -4.346 | -15.6 | 0 | 286.8358
2018-06-24 | 8:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 56.7304 | -34.1488 | 5.1987 | -5.178 | -23 | 0 | 289.5023
2018-06-24 | 9:00 | 283.7 | 175.5 | 42.7 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 71.0049 | -42.7416 | 6.4987 | -6.4728 | -23 | 0 | 295.2892
2018-06-24 | 10:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 85.2639 | -51.3248 | 6.22 | -6.1952 | -23 | 0 | 300.9639
2018-06-24 | 11:00 | 299.2 | 175.5 | 43 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 75.6514 | -45.5384 | 4.7349 | -2.9479 | -23 | 0 | 299.2
2018-06-24 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 55.3307 | -33.3064 | 4.1778 | -2.0021 | -12.1 | 0 | 302.4
2018-06-24 | 13:00 | 300 | 175.5 | 43 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 54.366 | -32.7256 | 4.6417 | -2.5821 | -14.5 | 0 | 300
2018-06-24 | 14:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 48.0479 | -28.9224 | 4.6417 | -4.6232 | -23 | 0 | 292.644
2018-06-24 | 15:00 | 300.9 | 175.5 | 43 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 20.5346 | -12.3608 | 3.6208 | -3.6064 | 0 | 0 | 314.8882
2018-06-24 | 16:00 | 310.1 | 175.5 | 43.2 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 10.7426 | -6.4664 | 3.3421 | -3.3288 | 0 | 0 | 319.1895
2018-06-24 | 17:00 | 314.1 | 175.5 | 43.3 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 3.0992 | -1.8656 | 3.4349 | -3.4212 | 0 | 0 | 317.7473
2018-06-24 | 18:00 | 318 | 175.5 | 43.4 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | -3.6064 | 0 | 0 | 319.3144
2018-06-24 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 43.6 | 89.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5996 | -2.5892 | 6.9 | 0 | 328.9104
2018-06-24 | 20:00 | 316.5 | 175.5 | 43.3 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7851 | -2.774 | 0 | 0 | 317.9111
2018-06-24 | 21:00 | 299.1 | 175.5 | 43 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7851 | -2.774 | 0 | 0 | 313.7111
2018-06-24 | 22:00 | 284.4 | 175.5 | 42.7 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3421 | -3.3288 | 0 | 0 | 310.7133
2018-06-24 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 42.6 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2706 | -4.2536 | 0 | 0 | 304.117
2018-06-25 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 42.4 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0847 | -4.0684 | 0 | 0 | 291.5163
2018-06-25 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 42.5 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0132 | -4.9932 | 0 | 0 | 291.82
2018-06-25 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 42.6 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1987 | -5.178 | 0 | 0 | 299.6207
2018-06-25 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 42.9 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3127 | -6.2876 | 0 | 0 | 309.6251
2018-06-25 | 4:00 | 288 | 175.5 | 42.8 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0.6315 | -0.38 | 6.22 | -6.1952 | 0 | 0 | 303.9763
2018-06-25 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 6.427 | -3.8688 | 6.3127 | -6.2876 | 0 | 0 | 296.0833
2018-06-25 | 6:00 | 281.5 | 175.5 | 42.6 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 19.0514 | -11.468 | 5.8489 | -5.8256 | 0 | 0 | 299.3067
2018-06-25 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 42.9 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 34.8813 | -20.9968 | 6.4987 | -6.4728 | -4.3 | 0 | 301.6104
2018-06-25 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 43.4 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 54.9878 | -28.9625 | 6.22 | -4.3453 | 0 | 0 | 320.4
2018-06-25 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 43.7 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 72.2022 | -32.5968 | 6.1272 | -2.7326 | -3.2 | 0 | 332.6
2018-06-25 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 43.7 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 73.5436 | -33.2022 | 6.9629 | -2.1043 | -2.5 | 0 | 335.5
2018-06-25 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 43.8 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 74.0087 | -27.8435 | 6.777 | -6.5422 | 0 | 0 | 339.3
2018-06-25 | 12:00 | 314.4 | 175.5 | 43.3 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 82.0211 | -43.2012 | 7.2412 | -1.5611 | -23 | 0 | 314.4
2018-06-25 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 43.5 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 80.849 | -30.417 | 7.6127 | -4.9447 | -19.4 | 0 | 326.8
2018-06-25 | 14:00 | 321.9 | 175.5 | 43.4 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 63.4032 | -28.6242 | 7.1485 | -6.7275 | -6.3 | 0 | 321.9
2018-06-25 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 43.5 | 77 | 9.4 | 3.6 | 45.3155 | -27.2776 | 6.4059 | -6.3804 | -2.7 | 0 | 324.3634
2018-06-25 | 16:00 | 339.5 | 175.5 | 43.8 | 90.2 | 9.4 | 3.6 | 22.9811 | -6.9168 | 6.1272 | -5.1915 | 0 | 0 | 339.5
2018-06-25 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 43.9 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1719 | 0 | 4.7349 | -3.3068 | 10.1 | 0 | 343.8
2018-06-25 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 43.8 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0492 | -0.0296 | 2.7851 | -2.774 | 12 | 0 | 338.0307
2018-06-25 | 19:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | -1.4796 | 21.8 | 0 | 347.9059
2018-06-25 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 43.6 | 93.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4855 | -1.4796 | 8.6 | 0 | 334.4059
2018-06-25 | 21:00 | 314.4 | 175.5 | 43.3 | 87.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5783 | -1.572 | 0 | 0 | 319.3063
2018-06-25 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0213 | -1.0172 | 0 | 0 | 317.7041
2018-06-25 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0213 | -1.0172 | 0 | 0 | 310.0041
2018-06-26 | 0:00 | 270 | 175.5 | 42.4 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | -0.5548 | 0 | 0 | 291.5022
2018-06-26 | 1:00 | 272.2 | 175.5 | 42.4 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | -0.4624 | 0 | 0 | 292.0018
2018-06-26 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 42.7 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | -0.4624 | 0 | 0 | 292.9018
2018-06-26 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 42.9 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3715 | -0.37 | 0 | 0 | 297.4015
2018-06-26 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 42.8 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4499 | -0.8728 | 0.3715 | -0.37 | 0 | 0 | 294.5786
2018-06-26 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 42.6 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 14.0926 | -8.4832 | 0.557 | -0.5548 | 0 | 0 | 296.8116
2018-06-26 | 6:00 | 275.2 | 175.5 | 42.5 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 35.3119 | -21.256 | 1.6711 | -1.6644 | -18 | 0 | 287.6626
2018-06-26 | 7:00 | 283.5 | 175.5 | 42.7 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 49.6542 | -29.8896 | 1.2068 | -1.202 | -23 | 0 | 288.5694
2018-06-26 | 8:00 | 305.5 | 175.5 | 44.0723 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 60.3104 | -36.304 | 1.0213 | 0 | -12.7 | 0 | 305.5
2018-06-26 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 45.7818 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 71.4687 | -37.6432 | 1.3927 | 0 | -3.3 | 0 | 327.3
2018-06-26 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 43.9157 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 60.2641 | -22.6725 | 1.3927 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2018-06-26 | 11:00 | 357.1 | 175.5 | 44.1 | 79 | 9.4 | 3.6 | 48.1633 | -3.624 | 1.4855 | -0.5248 | 0 | 0 | 357.1
2018-06-26 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 37.966 | -14.2835 | 1.9498 | -1.4323 | 0 | 0 | 328.5
2018-06-26 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 43.9 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 30.906 | -2.3255 | 3.1566 | -1.8371 | 0 | 0 | 346.1
2018-06-26 | 14:00 | 343.1 | 175.5 | 43.9 | 88.8 | 9.4 | 3.6 | 21.9301 | -1.6501 | 4.2706 | -2.6506 | 0 | 0 | 343.1
2018-06-26 | 15:00 | 340 | 175.5 | 43.8 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 16.0517 | 0 | 5.4774 | -4.3291 | 0 | 0 | 340
2018-06-26 | 16:00 | 346.4 | 175.5 | 43.9 | 93 | 9.4 | 3.6 | 12.9353 | 0 | 5.9417 | -3.377 | 5.5 | 0 | 346.4
2018-06-26 | 17:00 | 341.2 | 175.5 | 43.8 | 93 | 9.4 | 3.6 | 3.5075 | 0 | 6.0344 | -3.3419 | 9.7 | 0 | 341.2
2018-06-26 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 43.9 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9838 | -3.3838 | 12.7 | 0 | 342.7
2018-06-26 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 44 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3765 | -3.3765 | 19.1 | 0 | 350.6
2018-06-26 | 20:00 | 334.7 | 175.5 | 43.7 | 93 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6549 | -3.3549 | 3.2 | 0 | 334.7
2018-06-26 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 43.3 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0263 | -6.4263 | 0 | 0 | 312.6
2018-06-26 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8408 | -9.8016 | 0 | 0 | 293.8392
2018-06-26 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | -8.692 | 0 | 0 | 291.8348
2018-06-27 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 42.4 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9123 | -8.8768 | 0 | 0 | 291.2355
2018-06-27 | 1:00 | 274.5 | 175.5 | 42.5 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2625 | -8.2296 | 0 | 0 | 291.8329
2018-06-27 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 42.8 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | -7.49 | 0 | 0 | 292.73
2018-06-27 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5408 | -5.7408 | 0 | 0 | 296.6
2018-06-27 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4906 | -6.4906 | 0 | 0 | 295.8
2018-06-27 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 1.1374 | -0.6848 | 12.6259 | -12.5756 | 0 | 0 | 292.6029
2018-06-27 | 6:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 64 | 9.4 | 3.6 | 1.2492 | 0 | 11.9761 | -9.0253 | 0 | 0 | 299.7
2018-06-27 | 7:00 | 317.3 | 175.5 | 43.3 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 3.1736 | 0 | 12.7187 | -3.3923 | 4.5 | 0 | 317.3
2018-06-27 | 8:00 | 349.3 | 175.5 | 44 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 2.5647 | 0 | 14.0182 | -3.3829 | 21.2 | 0 | 349.3
2018-06-27 | 9:00 | 373.8 | 175.5 | 44.5 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 2.9957 | 0 | 12.9042 | -3.3999 | 35.9 | 0 | 373.8
2018-06-27 | 10:00 | 374.3 | 175.5 | 44.5 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 3.4661 | 0 | 12.1616 | -3.3277 | 36.6 | 0 | 374.3
2018-06-27 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 44.5 | 92.4 | 9.4 | 3.6 | 6.6929 | 0 | 12.8114 | -3.3043 | 32.7 | 0 | 374.3
2018-06-27 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 44 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 7.1131 | 0 | 12.1616 | -3.3747 | 19.7 | 0 | 350.5
2018-06-27 | 13:00 | 366.3 | 175.5 | 44.3 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 8.2877 | 0 | 13.7399 | -3.3276 | 25 | 0 | 366.3
2018-06-27 | 14:00 | 362 | 175.5 | 44.2 | 86 | 9.4 | 3.6 | 7.9635 | 0 | 13.6472 | -3.3107 | 25 | 0 | 362
2018-06-27 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 44.2 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 6.4361 | 0 | 12.9042 | -3.3403 | 25 | 0 | 359.8
2018-06-27 | 16:00 | 363.9 | 175.5 | 44.3 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 3.4423 | 0 | 13.9255 | -3.3678 | 25 | 0 | 363.9
2018-06-27 | 17:00 | 354.7 | 175.5 | 44.1 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 1.462 | 0 | 12.9042 | -3.3662 | 25 | 0 | 354.7
2018-06-27 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 44 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1616 | -3.3616 | 25 | 0 | 349.3
2018-06-27 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 44 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.44 | -3.34 | 25 | 0 | 350.1
2018-06-27 | 20:00 | 336.1 | 175.5 | 43.7 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6259 | -3.3259 | 21.1 | 0 | 336.1
2018-06-27 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 43.4 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | -3.3621 | 10.7 | 0 | 317.6
2018-06-27 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8195 | -3.3195 | 0 | 0 | 302.4
2018-06-27 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 42.8 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | -7.9481 | 0 | 0 | 292.1
2018-06-28 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.52 | -7.49 | 0 | 0 | 287.43
2018-06-28 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 42.6 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4481 | -8.4144 | 0 | 0 | 288.0337
2018-06-28 | 2:00 | 294 | 175.5 | 42.9 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | -6.677 | 0 | 0 | 294
2018-06-28 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4268 | -6.4268 | 0 | 0 | 304.2
2018-06-28 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 43 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0.7161 | -0.4312 | 4.5489 | -4.5308 | 0 | 0 | 302.903
2018-06-28 | 5:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 7.8783 | -4.1496 | 3.1566 | -2.8853 | 0 | 0 | 295
2018-06-28 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 42.9 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 20.1107 | -12.1056 | 2.0425 | -2.0344 | 0 | 0 | 295.8132
2018-06-28 | 7:00 | 305.1 | 175.5 | 43.1 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 34.7578 | -18.3071 | 2.1353 | -1.486 | 0 | 0 | 305.1
2018-06-28 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 44.0163 | 57 | 9.4 | 3.6 | 45.8058 | -6.8932 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2018-06-28 | 9:00 | 345.6 | 175.5 | 46.5306 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 60.3942 | -9.0886 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2018-06-28 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 44.1 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 67.3209 | -5.0655 | 1.6711 | -1.4265 | 0 | 0 | 355.4
2018-06-28 | 11:00 | 356.5 | 175.5 | 47.6248 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 72.7525 | -10.9484 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2018-06-28 | 12:00 | 343 | 175.5 | 46.3407 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 61.6463 | -13.9155 | 0.9285 | 0 | 0 | 0 | 343
2018-06-28 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 47.1174 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 62.3347 | -9.3806 | 0.9285 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2018-06-28 | 14:00 | 353 | 175.5 | 44.1 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6422 | -11.883 | 0.9285 | -0.6877 | 0 | 0 | 353
2018-06-28 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 45.2211 | 92.1 | 9.4 | 3.6 | 35.0461 | -5.274 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2018-06-28 | 16:00 | 360.6 | 175.5 | 44.2 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 19.3996 | -2.9194 | 1.5783 | -0.4585 | 17.4 | 0 | 360.6
2018-06-28 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 44.1 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 7.5951 | -1.7145 | 2.1353 | -1.6159 | 24 | 0 | 355.9
2018-06-28 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 44.1 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0.2166 | -0.1304 | 1.5783 | -1.572 | 30.3 | 0 | 355.8925
2018-06-28 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 44.2 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9498 | -1.942 | 37.4 | 0 | 363.0078
2018-06-28 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 43.9 | 92.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1566 | -3.144 | 21.8 | 0 | 347.1126
2018-06-28 | 21:00 | 325.9 | 175.5 | 43.5 | 90.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4562 | -3.3562 | 2 | 0 | 325.9
2018-06-28 | 22:00 | 310.4 | 175.5 | 43.2 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6842 | -4.9842 | 0 | 0 | 310.4
2018-06-28 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 43 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4693 | -7.8693 | 0 | 0 | 300.1
2018-06-29 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 42.7 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8621 | -10.8188 | 0 | 0 | 287.7433
2018-06-29 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 42.7 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6761 | -10.6336 | 0 | 0 | 289.2425
2018-06-29 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 42.9 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | -4.4978 | 0 | 0 | 296.7
2018-06-29 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 43.1 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.077 | -3.377 | 6.9 | 0 | 306.4
2018-06-29 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 43.1 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0.263 | 0 | 8.2625 | -3.3255 | 4.9 | 0 | 304.9
2018-06-29 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 42.8 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4036 | 0 | 7.52 | -6.4236 | 0 | 0 | 291.5
2018-06-29 | 6:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6449 | 0 | 7.7055 | -7.2504 | 0 | 0 | 297.2
2018-06-29 | 7:00 | 311 | 175.5 | 43.2 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 10.7516 | 0 | 8.077 | -3.3286 | 0.6 | 0 | 311
2018-06-29 | 8:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 12.6533 | 0 | 7.6127 | -3.366 | 24.1 | 0 | 341.4
2018-06-29 | 9:00 | 363 | 175.5 | 44.3 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 18.8892 | 0 | 9.0978 | -3.387 | 27.5 | 0 | 363
2018-06-29 | 10:00 | 368.4 | 175.5 | 44.4 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 19.9897 | 0 | 10.1191 | -3.3088 | 27.4 | 0 | 368.4
2018-06-29 | 11:00 | 370.3 | 175.5 | 44.4 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 22.0151 | 0 | 10.1191 | -3.3342 | 27.5 | 0 | 370.3
2018-06-29 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 44.1 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 18.8839 | 0 | 9.4693 | -3.3532 | 12.8 | 0 | 352.6
2018-06-29 | 13:00 | 373 | 175.5 | 44.5 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 14.1116 | 0 | 8.9123 | -3.3239 | 28.1 | 0 | 373
2018-06-29 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 44.5 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9219 | 0 | 9.5621 | -3.384 | 30.6 | 0 | 372.9
2018-06-29 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 44.4 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 6.5734 | 0 | 11.0476 | -3.321 | 32.3 | 0 | 371.7
2018-06-29 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 44.5 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3957 | 0 | 9.6549 | -3.3506 | 40.9 | 0 | 375.8
2018-06-29 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 44.3 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3959 | 0 | 9.9336 | -3.3295 | 33.3 | 0 | 365.3
2018-06-29 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 44.2 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.748 | -3.348 | 27.4 | 0 | 358.7
2018-06-29 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 44.2 | 92.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7268 | -3.3268 | 29.1 | 0 | 359.4
2018-06-29 | 20:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3553 | -3.3553 | 23 | 0 | 342.6
2018-06-29 | 21:00 | 316.7 | 175.5 | 43.3 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.334 | -3.334 | 13.1 | 0 | 316.7
2018-06-29 | 22:00 | 309.5 | 175.5 | 43.2 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.22 | -3.32 | 11.7 | 0 | 309.5
2018-06-29 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 43 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8698 | -3.3698 | 1.5 | 0 | 299.7
2018-06-30 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 42.8 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6842 | -6.6576 | 0 | 0 | 290.9266
2018-06-30 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 42.7 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0978 | -9.0616 | 0 | 0 | 286.1362
2018-06-30 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 42.9 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3553 | -8.322 | 0 | 0 | 299.2333
2018-06-30 | 3:00 | 306 | 175.5 | 43.1 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8489 | -5.8256 | 0 | 0 | 309.4233
2018-06-30 | 4:00 | 298 | 175.5 | 43 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 2.5356 | -1.5264 | 4.2706 | -4.2536 | 0 | 0 | 301.4262
2018-06-30 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 42.8 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 8.6904 | -5.2312 | 2.6923 | -2.6816 | 0 | 0 | 293.6699
2018-06-30 | 6:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8218 | -17.9512 | 2.7851 | -2.774 | 0 | 0 | 297.6817
2018-06-30 | 7:00 | 286 | 175.5 | 42.7 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 47.378 | -28.5192 | 2.9706 | -2.9588 | -14.8 | 0 | 289.8706
2018-06-30 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 43.2637 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 59.0598 | -35.5512 | 3.5277 | 0 | -6.7 | 0 | 306.7
2018-06-30 | 9:00 | 329.8 | 175.5 | 44.1166 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 74.2464 | -33.5196 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-06-30 | 10:00 | 336.1 | 175.5 | 47.6955 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 79.3763 | -35.8356 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2018-06-30 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 45.0686 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 79.6808 | -29.9775 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2018-06-30 | 12:00 | 326.9 | 175.5 | 43.5 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 72.6187 | -32.7846 | 3.1566 | -2.5907 | -0.6 | 0 | 326.9
2018-06-30 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 43.8 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 68.6994 | -20.6768 | 3.9919 | -1.8145 | 0 | 0 | 337.6
2018-06-30 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 43.8 | 63.3 | 9.4 | 3.6 | 53.8992 | -12.1668 | 4.6417 | -1.7741 | 0 | 0 | 340.2
2018-06-30 | 15:00 | 340.5 | 175.5 | 43.8 | 77 | 9.4 | 3.6 | 39.6898 | -8.9592 | 5.2919 | -4.8225 | 0 | 0 | 340.5
2018-06-30 | 16:00 | 347.7 | 175.5 | 44 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 20.2579 | 0 | 5.5702 | -3.3281 | 2.2 | 0 | 347.7
2018-06-30 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 43.9 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 7.1475 | 0 | 4.6417 | -3.3892 | 13.5 | 0 | 344.8
2018-06-30 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 43.8 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1806 | 0 | 5.0132 | -3.3938 | 16.2 | 0 | 340.8
2018-06-30 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 44 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6417 | -3.3417 | 25.4 | 0 | 349.7
2018-06-30 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 43.8 | 90.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9204 | -3.3204 | 17.1 | 0 | 341.5
2018-06-30 | 21:00 | 319.2 | 175.5 | 43.4 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3846 | -4.1846 | 0 | 0 | 319.2
2018-06-30 | 22:00 | 303 | 175.5 | 43.1 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6208 | -3.6064 | 0 | 0 | 308.6144
2018-06-30 | 23:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1566 | -3.144 | 0 | 0 | 301.1126
2018-07-01 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 42.6 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8562 | -1.8488 | -0.9 | 0 | 284.3074
2018-07-01 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 42.7 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4132 | -2.4036 | -0.9 | 0 | 285.4096
2018-07-01 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 42.8 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | -3.2356 | -0.9 | 0 | 291.1129
2018-07-01 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 43 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1975 | -4.6975 | -0.9 | 0 | 298.4
2018-07-01 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 42.8 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1183 | 0 | 5.4758 | -4.6941 | -0.9 | 0 | 291.5
2018-07-01 | 5:00 | 277.2 | 175.5 | 42.5 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 3.0477 | 0 | 4.826 | -4.6737 | -7.2 | 0 | 277.2
2018-07-01 | 6:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 10.656 | -0.8018 | 4.2694 | -3.8236 | -11 | 0 | 277.5
2018-07-01 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 42.7 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 11.2448 | -0.8461 | 4.0839 | -3.7826 | -3.4 | 0 | 285.6
2018-07-01 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 19.7223 | -1.484 | 4.6405 | -3.1788 | -2.4 | 0 | 295.8
2018-07-01 | 9:00 | 306.6 | 175.5 | 43.1 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 26.1936 | 0 | 5.8473 | -4.6409 | -0.8 | 0 | 306.6
2018-07-01 | 10:00 | 314.7 | 175.5 | 43.3 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 24.2068 | 0 | 8.2601 | -4.6669 | -0.8 | 0 | 314.7
2018-07-01 | 11:00 | 320.7 | 175.5 | 43.4 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 20.1134 | 0 | 10.6733 | -4.6867 | -0.8 | 0 | 320.7
2018-07-01 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 43.4 | 64 | 9.4 | 3.6 | 18.3709 | 0 | 10.1163 | -4.6872 | -1.3 | 0 | 318.4
2018-07-01 | 13:00 | 314.5 | 175.5 | 43.3 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 18.4466 | 0 | 9.0954 | -4.642 | -1.3 | 0 | 314.5
2018-07-01 | 14:00 | 312.2 | 175.5 | 43.2 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 14.6218 | 0 | 7.2392 | -4.661 | -1.5 | 0 | 312.2
2018-07-01 | 15:00 | 316.1 | 175.5 | 43.3 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 9.748 | 0 | 5.7545 | -4.6025 | -1.9 | 0 | 316.1
2018-07-01 | 16:00 | 323.4 | 175.5 | 43.5 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 5.9352 | 0 | 6.1256 | -2.9608 | 0 | 0 | 323.4
2018-07-01 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 52.3582 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 1.2162 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2018-07-01 | 18:00 | 338.2 | 175.5 | 56.2318 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8682 | 0 | 0.7 | 0 | 338.2
2018-07-01 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 56.4463 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 9.3 | 0 | 349.7
2018-07-01 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 53.4118 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2018-07-01 | 21:00 | 317 | 175.5 | 43.3 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | -4.6882 | 0 | 0 | 317
2018-07-01 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | -4.6452 | -11.9 | 0 | 295.3
2018-07-01 | 23:00 | 284.6 | 175.5 | 42.7 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1163 | -4.6163 | -1.8 | 0 | 284.6
2018-07-02 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 42.4 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | -4.6235 | -11.6 | 0 | 271.2
2018-07-02 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 42.4 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | -4.6376 | -16.4 | 0 | 267.5
2018-07-02 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 42.6 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | -4.6303 | -5 | 0 | 279.2
2018-07-02 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 46.8203 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8797 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2018-07-02 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0.5197 | 0 | 12.1584 | -2.5781 | 0 | 0 | 288.4
2018-07-02 | 5:00 | 277.7 | 175.5 | 42.6 | 47 | 9.4 | 3.6 | 7.2871 | 0 | 12.344 | -4.6311 | -15.4 | 0 | 277.7
2018-07-02 | 6:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 47 | 9.4 | 3.6 | 16.9061 | 0 | 11.4159 | -4.622 | -13 | 0 | 289
2018-07-02 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 43 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 31.4126 | 0 | 10.8589 | -4.6715 | -16 | 0 | 300.6
2018-07-02 | 8:00 | 338 | 175.5 | 43.8 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9115 | 0 | 10.6733 | -1.9848 | 0 | 0 | 338
2018-07-02 | 9:00 | 374 | 175.5 | 57.0247 | 61 | 9.4 | 3.6 | 54.4164 | 0 | 10.8589 | 0 | 2.2 | 0 | 374
2018-07-02 | 10:00 | 388.4 | 175.5 | 57.2562 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 51.8207 | 0 | 11.3231 | 0 | 6 | 0 | 388.4
2018-07-02 | 11:00 | 384.8 | 175.5 | 57.2104 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 56.2448 | 0 | 11.0448 | 0 | 6 | 0 | 384.8
2018-07-02 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 56.8799 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 30.5115 | 0 | 11.5086 | 0 | 6 | 0 | 370.2
2018-07-02 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 57.3404 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 20.0867 | 0 | 11.9729 | 0 | 31.8 | 0 | 396.9
2018-07-02 | 14:00 | 395.8 | 175.5 | 57.3647 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 12.1977 | 0 | 11.1376 | 0 | 39.4 | 0 | 395.8
2018-07-02 | 15:00 | 389.3 | 175.5 | 57.2597 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 7.8955 | 0 | 11.0448 | 0 | 37.4 | 0 | 389.3
2018-07-02 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 57.3832 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 3.1499 | 0 | 9.4669 | 0 | 46.9 | 0 | 392.6
2018-07-02 | 17:00 | 388.1 | 175.5 | 57.2948 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8306 | 0 | 8.0746 | 0 | 46.2 | 0 | 388.1
2018-07-02 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 57.0752 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4248 | 0 | 41.2 | 0 | 381.4
2018-07-02 | 19:00 | 380.6 | 175.5 | 57.0386 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 42.2 | 0 | 380.6
2018-07-02 | 20:00 | 359.2 | 175.5 | 56.6595 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 22.2 | 0 | 359.2
2018-07-02 | 21:00 | 337 | 175.5 | 56.1876 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 6 | 0 | 337
2018-07-02 | 22:00 | 315.8 | 175.5 | 54.4587 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2018-07-02 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 55.6012 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 6 | 0 | 303.3
2018-07-03 | 0:00 | 287 | 175.5 | 47.1157 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | 0 | 287
2018-07-03 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 50.0293 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 289.3
2018-07-03 | 2:00 | 302.2 | 175.5 | 55.5293 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 4.3 | 0 | 302.2
2018-07-03 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 55.9149 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 18.2 | 0 | 318.8
2018-07-03 | 4:00 | 317.3 | 175.5 | 55.8302 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 15.3 | 0 | 317.3
2018-07-03 | 5:00 | 301.1 | 175.5 | 55.4677 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 1.6774 | 0 | 4.4549 | 0 | 1.4 | 0 | 301.1
2018-07-03 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 55.6944 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 4.1226 | 0 | 5.383 | 0 | 2.7 | 0 | 308.6
2018-07-03 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 55.942 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 9.832 | 0 | 4.826 | 0 | 11.9 | 0 | 325.7
2018-07-03 | 8:00 | 354.2 | 175.5 | 56.5858 | 71 | 9.4 | 3.6 | 14.3388 | 0 | 6.7754 | 0 | 17 | 0 | 354.2
2018-07-03 | 9:00 | 375.9 | 175.5 | 56.9928 | 81 | 9.4 | 3.6 | 19.2961 | 0 | 6.3111 | 0 | 23.8 | 0 | 375.9
2018-07-03 | 10:00 | 383.2 | 175.5 | 57.1429 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 27.7179 | 0 | 7.2392 | 0 | 23.9 | 0 | 383.2
2018-07-03 | 11:00 | 391 | 175.5 | 57.2918 | 86.3 | 9.4 | 3.6 | 25.8268 | 0 | 9.2814 | 0 | 23.8 | 0 | 391
2018-07-03 | 12:00 | 370.5 | 175.5 | 56.8383 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 19.6373 | 0 | 8.7244 | 0 | 18.6 | 0 | 370.5
2018-07-03 | 13:00 | 382.7 | 175.5 | 57.2301 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 16.7736 | 0 | 7.7963 | 0 | 24.2 | 0 | 382.7
2018-07-03 | 14:00 | 382.3 | 175.5 | 57.0541 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 15.5505 | 0 | 9.0954 | 0 | 23.9 | 0 | 382.3
2018-07-03 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 57.0476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 10.6 | 0 | 9.6524 | 0 | 25.1 | 0 | 379.1
2018-07-03 | 16:00 | 384 | 175.5 | 57.2327 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 5.7719 | 0 | 9.0954 | 0 | 35.2 | 0 | 384
2018-07-03 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 56.9905 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8851 | 0 | 8.7244 | 0 | 32.1 | 0 | 375.4
2018-07-03 | 18:00 | 373.7 | 175.5 | 56.9476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 30.4 | 0 | 373.7
2018-07-03 | 19:00 | 376.1 | 175.5 | 56.9476 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | 0 | 32.8 | 0 | 376.1
2018-07-03 | 20:00 | 355.4 | 175.5 | 56.5548 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 22.4 | 0 | 355.4
2018-07-03 | 21:00 | 333.3 | 175.5 | 56.1411 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 13 | 0 | 333.3
2018-07-03 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 55.6411 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 6 | 0 | 311.2
2018-07-03 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 49.2411 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2018-07-04 | 0:00 | 283.9 | 175.5 | 42.7 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | -4.6661 | -1.4 | 0 | 283.9
2018-07-04 | 1:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | -4.6022 | -0.7 | 0 | 284.8
2018-07-04 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 50.205 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2018-07-04 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 55.6769 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 3.2 | 0 | 308.3
2018-07-04 | 4:00 | 305 | 175.5 | 55.5411 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0.5 | 0 | 305
2018-07-04 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 43.0725 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0.9542 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2018-07-04 | 6:00 | 301.4 | 175.5 | 50.1561 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 2.6353 | 0 | 11.5086 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2018-07-04 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 50.4869 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 9.8972 | 0 | 11.4159 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2018-07-04 | 8:00 | 349.5 | 175.5 | 56.4816 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 21.7455 | 0 | 11.9729 | 0 | 2.7 | 0 | 349.5
2018-07-04 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 56.9135 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 29.3498 | 0 | 12.4367 | 0 | 3.3 | 0 | 368.6
2018-07-04 | 10:00 | 364 | 175.5 | 56.7834 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 34.1726 | 0 | 12.344 | 0 | 3.1 | 0 | 364
2018-07-04 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 56.8416 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 30.4502 | 0 | 12.8082 | 0 | 3.4 | 0 | 371.1
2018-07-04 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 47.1406 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 28.1163 | 0 | 13.6431 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-07-04 | 13:00 | 367.6 | 175.5 | 56.9255 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 23.6816 | 0 | 14.2929 | 0 | 2.4 | 0 | 367.6
2018-07-04 | 14:00 | 365.8 | 175.5 | 56.8012 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 15.0059 | 0 | 14.2929 | 0 | 5.5 | 0 | 365.8
2018-07-04 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 56.7751 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.4822 | 0 | 14.9427 | 0 | 10.7 | 0 | 366.6
2018-07-04 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 56.9849 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 2.6873 | 0 | 16.4278 | 0 | 20.3 | 0 | 373.1
2018-07-04 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 56.8106 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.056 | 0 | 18.9334 | 0 | 13.3 | 0 | 365.8
2018-07-04 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 56.6317 | 88.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0683 | 0 | 6.1 | 0 | 360.4
2018-07-04 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 56.7466 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5534 | 0 | 7.1 | 0 | 363.1
2018-07-04 | 20:00 | 343 | 175.5 | 56.3831 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3169 | 0 | 0.7 | 0 | 343
2018-07-04 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 49.8338 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.9662 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2018-07-04 | 22:00 | 304 | 175.5 | 43.1 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.4305 | -0.0305 | 0 | 0 | 304
2018-07-04 | 23:00 | 296.7 | 175.5 | 42.9 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8735 | -4.6735 | -1.9 | 0 | 296.7
2018-07-05 | 0:00 | 278 | 175.5 | 42.6 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4096 | -4.6096 | -19.8 | 0 | 278
2018-07-05 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 42.6 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5952 | -4.6952 | -16 | 0 | 281.9
2018-07-05 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 42.9 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0382 | -4.6382 | -2.3 | 0 | 295.4
2018-07-05 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 47.7618 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0382 | 0 | 0 | 0 | 307.7
2018-07-05 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 45.7755 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9245 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2018-07-05 | 5:00 | 295.7 | 175.5 | 42.9 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0.2418 | 0 | 22.182 | -4.6238 | -0.9 | 0 | 295.7
2018-07-05 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 44.2113 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 1.8923 | 0 | 21.9964 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2018-07-05 | 7:00 | 319.2 | 175.5 | 48.8455 | 59 | 9.4 | 3.6 | 3.5496 | 0 | 19.3049 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2018-07-05 | 8:00 | 345.2 | 175.5 | 56.3454 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 4.8774 | 0 | 17.0772 | 0 | 4.6 | 0 | 345.2
2018-07-05 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 56.7402 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 9.3681 | 0 | 16.8917 | 0 | 6 | 0 | 363.7
2018-07-05 | 10:00 | 365.8 | 175.5 | 56.7526 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4336 | 0 | 15.3138 | 0 | 6 | 0 | 365.8
2018-07-05 | 11:00 | 365.6 | 175.5 | 56.745 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 15.7259 | 0 | 13.8291 | 0 | 6 | 0 | 365.6
2018-07-05 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 45.2597 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 19.6827 | 0 | 13.4576 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2018-07-05 | 13:00 | 354.2 | 175.5 | 56.6324 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 21.51 | 0 | 13.4576 | 0 | 6 | 0 | 354.2
2018-07-05 | 14:00 | 356.8 | 175.5 | 56.6248 | 78 | 9.4 | 3.6 | 14.2176 | 0 | 13.4576 | 0 | 6 | 0 | 356.8
2018-07-05 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 56.4786 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 14.3493 | 0 | 13.2721 | 0 | 2.6 | 0 | 350.7
2018-07-05 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 56.6449 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 7.3758 | 0 | 13.1793 | 0 | 6 | 0 | 358.8
2018-07-05 | 17:00 | 352 | 175.5 | 56.4337 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 2.687 | 0 | 13.1793 | 0 | 6 | 0 | 352
2018-07-05 | 18:00 | 348.4 | 175.5 | 56.4777 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6223 | 0 | 5.8 | 0 | 348.4
2018-07-05 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 56.556 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.344 | 0 | 7.2 | 0 | 352.6
2018-07-05 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 56.3135 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 6 | 0 | 337.9
2018-07-05 | 21:00 | 316.7 | 175.5 | 54.8058 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6942 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2018-07-05 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 55.5411 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 0.1 | 0 | 304.5
2018-07-05 | 23:00 | 290 | 175.5 | 45.2259 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | 0 | 290
2018-07-06 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | -4.632 | -2.2 | 0 | 277.5
2018-07-06 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 42.6 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4967 | -4.6967 | -1 | 0 | 281.8
2018-07-06 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8473 | -0.5473 | 0 | 0 | 296.6
2018-07-06 | 3:00 | 305.8 | 175.5 | 43.1 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9401 | -0.5401 | 0 | 0 | 305.8
2018-07-06 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 43.1 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9582 | 0 | 5.383 | -0.5412 | 0 | 0 | 303.5
2018-07-06 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 42.9 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 7.1236 | 0 | 5.8473 | -4.6709 | -1.6 | 0 | 294.2
2018-07-06 | 6:00 | 292.7 | 175.5 | 42.9 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 22.4271 | 0 | 6.6826 | -4.6097 | -9.1 | 0 | 292.7
2018-07-06 | 7:00 | 296.4 | 175.5 | 42.9 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 38.8139 | 0 | 7.6107 | -4.6246 | -22.7 | 0 | 296.4
2018-07-06 | 8:00 | 321.8 | 175.5 | 43.4 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 46.7519 | 0 | 6.8682 | -4.6201 | -5 | 0 | 321.8
2018-07-06 | 9:00 | 337.7 | 175.5 | 43.8 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 54.1675 | 0 | 7.7963 | -2.4638 | 0 | 0 | 337.7
2018-07-06 | 10:00 | 332.4 | 175.5 | 43.6 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 62.85 | 0 | 7.332 | -4.682 | -11.1 | 0 | 332.4
2018-07-06 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 43.7 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 58.0327 | 0 | 9.0027 | -4.6354 | -6.8 | 0 | 334.2
2018-07-06 | 12:00 | 331.1 | 175.5 | 43.6 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 45.339 | 0 | 10.4878 | -4.6268 | -10.8 | 0 | 331.1
2018-07-06 | 13:00 | 349.6 | 175.5 | 44 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 39.7053 | 0 | 9.6524 | -0.8577 | 0 | 0 | 349.6
2018-07-06 | 14:00 | 348 | 175.5 | 44 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 30.8504 | 0 | 9.9308 | -1.3812 | 0 | 0 | 348
2018-07-06 | 15:00 | 342.7 | 175.5 | 44.6251 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 20.965 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2018-07-06 | 16:00 | 352.4 | 175.5 | 56.5108 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3363 | 0 | 8.3529 | 0 | 4.4 | 0 | 352.4
2018-07-06 | 17:00 | 347.2 | 175.5 | 56.3769 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.8413 | 0 | 7.9818 | 0 | 6 | 0 | 347.2
2018-07-06 | 18:00 | 341.7 | 175.5 | 56.254 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 5.2 | 0 | 341.7
2018-07-06 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 56.4692 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 7 | 0 | 347.7
2018-07-06 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 52.9769 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2018-07-06 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 43.4 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8082 | -0.5082 | 0 | 0 | 318.6
2018-07-06 | 22:00 | 301.3 | 175.5 | 43 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | -4.6793 | -3.1 | 0 | 301.3
2018-07-06 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 42.8 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2002 | -2.1002 | 0 | 0 | 290.6
2018-07-07 | 0:00 | 273 | 175.5 | 42.5 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.778 | -4.678 | -14.7 | 0 | 273
2018-07-07 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 42.5 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2632 | -4.6632 | -12.6 | 0 | 276.6
2018-07-07 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 42.8 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7061 | -4.6061 | -0.7 | 0 | 288.3
2018-07-07 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 43 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0564 | -0.5564 | 0 | 0 | 298.9
2018-07-07 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 43 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0.2657 | 0 | 16.5206 | -0.4863 | 0 | 0 | 298.8
2018-07-07 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 42.7 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 2.4015 | 0 | 17.727 | -4.6285 | -8.2 | 0 | 284.1
2018-07-07 | 6:00 | 284 | 175.5 | 42.7 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 6.5068 | 0 | 18.0053 | -4.6121 | -12.7 | 0 | 284
2018-07-07 | 7:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 12.6267 | 0 | 18.3768 | -4.6035 | -10.4 | 0 | 293
2018-07-07 | 8:00 | 318.9 | 175.5 | 43.4 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 16.8055 | 0 | 18.1913 | -4.6968 | -2.5 | 0 | 318.9
2018-07-07 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 43.8 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 18.5331 | 0 | 18.284 | -0.4171 | 0 | 0 | 337.9
2018-07-07 | 10:00 | 333.1 | 175.5 | 43.7 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 21.037 | 0 | 17.17 | -0.407 | 0 | 0 | 333.1
2018-07-07 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 43.7 | 70 | 9.4 | 3.6 | 17.8006 | 0 | 17.2632 | -0.4638 | 0 | 0 | 336.8
2018-07-07 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 43.6 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 14.8145 | 0 | 17.9126 | -0.4271 | 0 | 0 | 328.3
2018-07-07 | 13:00 | 331.3 | 175.5 | 43.6 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5986 | 0 | 18.4696 | -0.9682 | 0 | 0 | 331.3
2018-07-07 | 14:00 | 327.7 | 175.5 | 43.6 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0613 | 0 | 18.5623 | -0.9236 | 0 | 0 | 327.7
2018-07-07 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 43.5 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 6.2329 | 0 | 17.17 | -1.0029 | 0 | 0 | 323.2
2018-07-07 | 16:00 | 328.8 | 175.5 | 45.0478 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 2.6448 | 0 | 14.1074 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2018-07-07 | 17:00 | 328.1 | 175.5 | 46.5774 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3722 | 0 | 13.5504 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2018-07-07 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 52.8207 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2018-07-07 | 19:00 | 341 | 175.5 | 56.2914 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5086 | 0 | 4.6 | 0 | 341
2018-07-07 | 20:00 | 328 | 175.5 | 50.7905 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2095 | 0 | 0 | 0 | 328
2018-07-07 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 43.2 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6524 | -0.5524 | 0 | 0 | 310.6
2018-07-07 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 42.8 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | -4.6099 | -3.7 | 0 | 291.7
2018-07-07 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | -0.6027 | 0 | 0 | 285.2
2018-07-08 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 42.4 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | -9.9836 | -4.5 | 0 | 287.9399
2018-07-08 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 42.4 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4669 | -9.4292 | -6.3 | 0 | 288.3377
2018-07-08 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | -10.2612 | -4.6 | 0 | 300.241
2018-07-08 | 3:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | -10.8156 | 0 | 0 | 308.9433
2018-07-08 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0.5011 | -0.3016 | 9.4669 | -9.4292 | -2.8 | 0 | 306.2372
2018-07-08 | 5:00 | 272.7 | 175.5 | 42.5 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 9.8357 | -5.9208 | 8.446 | -8.4124 | -16 | 0 | 286.4485
2018-07-08 | 6:00 | 263.5 | 175.5 | 42.3 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 24.3264 | -14.6432 | 9.6524 | -9.614 | -19.1 | 0 | 267.3216
2018-07-08 | 7:00 | 259.8 | 175.5 | 42.2 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 41.8374 | -25.184 | 9.838 | -9.7988 | -23 | 0 | 269.9926
2018-07-08 | 8:00 | 265.6 | 175.5 | 42.3 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 54.6383 | -32.8896 | 11.0448 | -11.0008 | -25.4 | 0 | 272.7927
2018-07-08 | 9:00 | 269.9 | 175.5 | 42.4 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 76.5379 | -40.313 | 11.6942 | -10.7191 | -43.8 | 0 | 269.9
2018-07-08 | 10:00 | 275.5 | 175.5 | 42.5 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 81.9613 | -43.1697 | 11.6942 | -7.8858 | -43.7 | 0 | 275.5
2018-07-08 | 11:00 | 277.4 | 175.5 | 42.5 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 83.8484 | -44.1637 | 11.6942 | -6.8789 | -43.7 | 0 | 277.4
2018-07-08 | 12:00 | 278.2 | 175.5 | 42.6 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 84.3272 | -38.0706 | 13.0865 | -12.9431 | -44.9 | 0 | 278.2
2018-07-08 | 13:00 | 270.5 | 175.5 | 42.4 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 76.5361 | -40.3123 | 14.85 | -10.7738 | -46.3 | 0 | 270.5
2018-07-08 | 14:00 | 266.1 | 175.5 | 42.3 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 62.554 | -37.6544 | 14.7572 | -13.3568 | -36.6 | 0 | 266.1
2018-07-08 | 15:00 | 276.5 | 175.5 | 42.5 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 45.7592 | -27.5448 | 15.0355 | -14.9756 | -23 | 0 | 279.1743
2018-07-08 | 16:00 | 296.2 | 175.5 | 42.9 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 20.1344 | -12.12 | 14.2002 | -14.1436 | -9 | 0 | 297.971
2018-07-08 | 17:00 | 310.3 | 175.5 | 43.2 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 5.005 | -3.0128 | 15.0355 | -14.9756 | 0 | 0 | 311.2521
2018-07-08 | 18:00 | 316.2 | 175.5 | 43.3 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0117 | 0 | 15.4997 | -8.6114 | 0 | 0 | 316.2
2018-07-08 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 47.4292 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8708 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2018-07-08 | 20:00 | 322.4 | 175.5 | 43.4 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2419 | -3.2419 | 0 | 0 | 322.4
2018-07-08 | 21:00 | 300.7 | 175.5 | 43 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5206 | -16.4548 | 0 | 0 | 309.0658
2018-07-08 | 22:00 | 279.2 | 175.5 | 42.6 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4785 | -14.4208 | -5.8 | 0 | 292.8577
2018-07-08 | 23:00 | 270.7 | 175.5 | 42.4 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1793 | -13.1268 | -4.5 | 0 | 285.6525
2018-07-09 | 0:00 | 257.8 | 175.5 | 42.2 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9729 | -11.9252 | -2.7 | 0 | 273.9477
2018-07-09 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 42.2 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | -11.1856 | 0 | 0 | 276.6447
2018-07-09 | 2:00 | 276.7 | 175.5 | 42.5 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4878 | -10.446 | 0 | 0 | 276.9418
2018-07-09 | 3:00 | 288.9 | 175.5 | 43.7905 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2095 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2018-07-09 | 4:00 | 286.4 | 175.5 | 42.7 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5075 | 0 | 10.0235 | -1.731 | 0 | 0 | 286.4
2018-07-09 | 5:00 | 278 | 175.5 | 42.6 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 3.4397 | -2.0704 | 9.7452 | -9.7064 | 0 | 0 | 278.9081
2018-07-09 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 42.6 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0971 | -6.68 | 9.3741 | -9.3368 | 0 | 0 | 282.4544
2018-07-09 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 23.1021 | -3.4766 | 8.446 | -6.8715 | 0 | 0 | 300.2
2018-07-09 | 8:00 | 332.8 | 175.5 | 54.7257 | 51 | 9.4 | 3.6 | 30.5925 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2018-07-09 | 9:00 | 358.8 | 175.5 | 59.2917 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 32.7904 | 0 | 7.5179 | 0 | 2.3 | 0 | 358.8
2018-07-09 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 59.5408 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 30.5553 | 0 | 6.4039 | 0 | 4.5 | 0 | 370.4
2018-07-09 | 11:00 | 372.3 | 175.5 | 59.5158 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 30.7241 | 0 | 8.2601 | 0 | 4.6 | 0 | 372.3
2018-07-09 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 50.2494 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 24.9258 | 0 | 7.4248 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2018-07-09 | 13:00 | 366.7 | 175.5 | 59.3759 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7495 | 0 | 8.0746 | 0 | 8.2 | 0 | 366.7
2018-07-09 | 14:00 | 362 | 175.5 | 59.2787 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 12.3676 | 0 | 7.0537 | 0 | 9 | 0 | 362
2018-07-09 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 59.3296 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 9.4584 | 0 | 5.012 | 0 | 12.1 | 0 | 360.2
2018-07-09 | 16:00 | 365.2 | 175.5 | 59.3422 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 3.631 | 0 | 3.5268 | 0 | 24.4 | 0 | 365.2
2018-07-09 | 17:00 | 359.9 | 175.5 | 59.3048 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0394 | 0 | 3.1558 | 0 | 22.1 | 0 | 359.9
2018-07-09 | 18:00 | 353.5 | 175.5 | 59.1659 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 16.6 | 0 | 353.5
2018-07-09 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 59.3229 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 21.2 | 0 | 357.7
2018-07-09 | 20:00 | 340 | 175.5 | 58.9157 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 4.4 | 0 | 340
2018-07-09 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 56.1302 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2018-07-09 | 22:00 | 295.8 | 175.5 | 57.0366 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2018-07-09 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 49.9647 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2018-07-10 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 42.4 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6498 | -0.6472 | 0 | 0 | 276.9026
2018-07-10 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 42.4 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | -0.7396 | 0 | 0 | 276.903
2018-07-10 | 2:00 | 281.7 | 175.5 | 46.7358 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2018-07-10 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 58.0289 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.9 | 0 | 294.3
2018-07-10 | 4:00 | 290.7 | 175.5 | 54.9102 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0.3256 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2018-07-10 | 5:00 | 284 | 175.5 | 43.9982 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 4.7235 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 284
2018-07-10 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 42.8 | 47 | 9.4 | 3.6 | 15.1601 | -2.2814 | 0.1855 | -0.1642 | 0 | 0 | 291.2
2018-07-10 | 7:00 | 307.8 | 175.5 | 45.6583 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 24.9562 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-07-10 | 8:00 | 340.3 | 175.5 | 58.9128 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 29.4017 | 0 | 0.1855 | 0 | 3.7 | 0 | 340.3
2018-07-10 | 9:00 | 356.2 | 175.5 | 59.2166 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 41.0051 | 0 | 0.2783 | 0 | 3.7 | 0 | 356.2
2018-07-10 | 10:00 | 364.3 | 175.5 | 59.364 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 41.5649 | 0 | 0.3711 | 0 | 3.7 | 0 | 364.3
2018-07-10 | 11:00 | 364 | 175.5 | 59.4392 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 42.0897 | 0 | 0.3711 | 0 | 3.7 | 0 | 364
2018-07-10 | 12:00 | 344.8 | 175.5 | 45.811 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 37.5248 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2018-07-10 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 59.5236 | 86 | 9.4 | 3.6 | 24.7194 | 0 | 0.557 | 0 | 11.4 | 0 | 370.7
2018-07-10 | 14:00 | 369 | 175.5 | 59.5086 | 86 | 9.4 | 3.6 | 16.4344 | 0 | 0.557 | 0 | 18 | 0 | 369
2018-07-10 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 59.5283 | 86 | 9.4 | 3.6 | 12.9006 | 0 | 0.3711 | 0 | 21.2 | 0 | 368.5
2018-07-10 | 16:00 | 374.2 | 175.5 | 59.6179 | 86 | 9.4 | 3.6 | 4.4259 | 0 | 1.8562 | 0 | 33.8 | 0 | 374.2
2018-07-10 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 59.4816 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0.3124 | 0 | 2.506 | 0 | 33.3 | 0 | 370.1
2018-07-10 | 18:00 | 369.3 | 175.5 | 59.4948 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 31.5 | 0 | 369.3
2018-07-10 | 19:00 | 371.7 | 175.5 | 59.5378 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 33.3 | 0 | 371.7
2018-07-10 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 59.1451 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 16.1 | 0 | 354.2
2018-07-10 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 58.6953 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1047 | 0 | 3.7 | 0 | 329.6
2018-07-10 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 51.1744 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-07-10 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 52.7595 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2018-07-11 | 0:00 | 278.3 | 175.5 | 42.6 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1766 | -4.16 | 0 | 0 | 278.8166
2018-07-11 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 42.6 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | -3.328 | 0 | 0 | 282.2133
2018-07-11 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | -4.4372 | 0 | 0 | 293.0177
2018-07-11 | 3:00 | 304.7 | 175.5 | 43.1 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0328 | -4.6328 | 0 | 0 | 304.7
2018-07-11 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4967 | -4.5967 | 0 | 0 | 302.1
2018-07-11 | 5:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 1.4312 | -0.8616 | 6.9609 | -6.9332 | 0 | 0 | 290.5973
2018-07-11 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 42.9 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 6.1119 | 0 | 7.7035 | -4.6154 | 0 | 0 | 294.1
2018-07-11 | 7:00 | 305.3 | 175.5 | 43.1 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 16.9927 | 0 | 6.8682 | -4.5609 | 0 | 0 | 305.3
2018-07-11 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 43.5 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 35.8938 | 0 | 6.1256 | -4.4194 | 0 | 0 | 325.3
2018-07-11 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 43.8 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 56.8816 | 0 | 4.5477 | -4.3293 | 0 | 0 | 338.7
2018-07-11 | 10:00 | 335 | 175.5 | 43.859 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 73.8077 | -22.2144 | 4.5477 | 0 | 0 | 0 | 335
2018-07-11 | 11:00 | 339.6 | 175.5 | 43.8 | 47 | 9.4 | 3.6 | 80.5247 | -24.236 | 4.5477 | -0.5364 | 0 | 0 | 339.6
2018-07-11 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 43.5 | 47 | 9.4 | 3.6 | 82.0997 | -24.71 | 4.2694 | -3.3591 | -14.6 | 0 | 322.7
2018-07-11 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 43.8 | 47 | 9.4 | 3.6 | 78.0405 | -17.6163 | 3.8979 | -3.8221 | 0 | 0 | 339.8
2018-07-11 | 14:00 | 344.5 | 175.5 | 44.1285 | 59 | 9.4 | 3.6 | 70.8562 | -21.326 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2018-07-11 | 15:00 | 349.5 | 175.5 | 44 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 50.0837 | -7.537 | 3.3413 | -2.588 | 0 | 0 | 349.5
2018-07-11 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 59.4394 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 22.9482 | 0 | 3.7124 | 0 | 4.4 | 0 | 366.2
2018-07-11 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 59.3734 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 5.3998 | 0 | 3.5268 | 0 | 20.8 | 0 | 364.8
2018-07-11 | 18:00 | 356.8 | 175.5 | 59.152 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0212 | 0 | 3.5268 | 0 | 18.4 | 0 | 356.8
2018-07-11 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 59.3587 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 25.9 | 0 | 364.3
2018-07-11 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 59.0012 | 87.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 8.6 | 0 | 345.9
2018-07-11 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 51.1655 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2018-07-11 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 43.1 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | -2.8656 | 0 | 0 | 306.0115
2018-07-11 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8979 | -3.8824 | 0 | 0 | 295.8155
2018-07-12 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7545 | -5.2545 | 0 | 0 | 277.5
2018-07-12 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 42.6 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | -6.4465 | 0 | 0 | 277.7
2018-07-12 | 2:00 | 292 | 175.5 | 48.3246 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7754 | 0 | 0 | 0 | 292
2018-07-12 | 3:00 | 304.2 | 175.5 | 50.3391 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-07-12 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 49.3327 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7494 | 0 | 7.5179 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2018-07-12 | 5:00 | 283.7 | 175.5 | 42.7 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 7.2101 | -1.085 | 7.7035 | -7.2286 | 0 | 0 | 283.7
2018-07-12 | 6:00 | 291 | 175.5 | 42.8 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 19.3183 | -5.8144 | 7.9818 | -7.6857 | 0 | 0 | 291
2018-07-12 | 7:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 34.8332 | -7.863 | 8.5388 | -5.909 | 0 | 0 | 307.1
2018-07-12 | 8:00 | 332.3 | 175.5 | 43.6 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 52.2728 | 0 | 7.9818 | -5.9546 | 0 | 0 | 332.3
2018-07-12 | 9:00 | 349.5 | 175.5 | 49.855 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 55.5568 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2018-07-12 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 50.7202 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 62.7052 | 0 | 8.0746 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2018-07-12 | 11:00 | 363 | 175.5 | 51.3118 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 67.5626 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | 0 | 363
2018-07-12 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 43.8 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 56.0045 | -12.642 | 6.2184 | -5.5809 | 0 | 0 | 340.8
2018-07-12 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 50.1762 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 46.9408 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2018-07-12 | 14:00 | 372.5 | 175.5 | 58.1304 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 36.9082 | 0 | 5.6614 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2018-07-12 | 15:00 | 370.2 | 175.5 | 59.4789 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 22.5308 | 0 | 5.2903 | 0 | 8.6 | 0 | 370.2
2018-07-12 | 16:00 | 375.6 | 175.5 | 59.6139 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8882 | 0 | 3.8979 | 0 | 25.9 | 0 | 375.6
2018-07-12 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 59.4815 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 3.0342 | 0 | 2.7843 | 0 | 30.7 | 0 | 370.3
2018-07-12 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 59.3655 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 30.5 | 0 | 366.3
2018-07-12 | 19:00 | 374.8 | 175.5 | 59.5936 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 39.7 | 0 | 374.8
2018-07-12 | 20:00 | 354.6 | 175.5 | 59.1647 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 20.3 | 0 | 354.6
2018-07-12 | 21:00 | 334.7 | 175.5 | 58.7936 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 3.7 | 0 | 334.7
2018-07-12 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 49.4647 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2018-07-12 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 44.143 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2018-07-13 | 0:00 | 287.3 | 175.5 | 49.9574 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2018-07-13 | 1:00 | 286 | 175.5 | 48.543 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 286
2018-07-13 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 58.1358 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 3.7 | 0 | 302.3
2018-07-13 | 3:00 | 312.1 | 175.5 | 58.3358 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 7.2 | 0 | 312.1
2018-07-13 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 58.2194 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.538 | 0 | 0.7426 | 0 | 5.8 | 0 | 307.4
2018-07-13 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 56.0219 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 3.7998 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2018-07-13 | 6:00 | 302.8 | 175.5 | 56.9178 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 8.6039 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-07-13 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 58.3972 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 16.9317 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.8 | 0 | 316.1
2018-07-13 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 58.9507 | 63 | 9.4 | 3.6 | 27.371 | 0 | 0.2783 | 0 | 7.4 | 0 | 345.5
2018-07-13 | 9:00 | 359.8 | 175.5 | 59.2556 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 41.0733 | 0 | 0.3711 | 0 | 7.5 | 0 | 359.8
2018-07-13 | 10:00 | 362.3 | 175.5 | 59.3295 | 61 | 9.4 | 3.6 | 45.2352 | 0 | 0.8353 | 0 | 7.4 | 0 | 362.3
2018-07-13 | 11:00 | 376.1 | 175.5 | 59.599 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 51.7874 | 0 | 1.1136 | 0 | 7.5 | 0 | 376.1
2018-07-13 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 44.6304 | 72 | 9.4 | 3.6 | 48.0487 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2018-07-13 | 13:00 | 381.7 | 175.5 | 59.6616 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 27.132 | 0 | 1.2064 | 0 | 19.7 | 0 | 381.7
2018-07-13 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 59.4929 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 29.3007 | 0 | 1.2064 | 0 | 8.3 | 0 | 372.3
2018-07-13 | 15:00 | 373.9 | 175.5 | 59.6096 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 19.0342 | 0 | 1.8562 | 0 | 19.4 | 0 | 373.9
2018-07-13 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 59.7306 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 9.9277 | 0 | 2.0417 | 0 | 34.2 | 0 | 379.9
2018-07-13 | 17:00 | 371.1 | 175.5 | 59.5346 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.202 | 0 | 1.7634 | 0 | 33.6 | 0 | 371.1
2018-07-13 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 59.4293 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 29.7 | 0 | 364.8
2018-07-13 | 19:00 | 370.9 | 175.5 | 59.5302 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 34.4 | 0 | 370.9
2018-07-13 | 20:00 | 351.7 | 175.5 | 59.0587 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 15.3 | 0 | 351.7
2018-07-13 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 58.7451 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 6.7 | 0 | 333.9
2018-07-13 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 58.4089 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 3 | 0 | 316.3
2018-07-13 | 23:00 | 304.5 | 175.5 | 58.2229 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 3.7 | 0 | 304.5
2018-07-14 | 0:00 | 291.3 | 175.5 | 51.2157 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2018-07-14 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 49.1229 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2018-07-14 | 2:00 | 294.5 | 175.5 | 44.6515 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2018-07-14 | 3:00 | 310.8 | 175.5 | 50.5374 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2018-07-14 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 50.3712 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0943 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2018-07-14 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 46.3158 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7638 | 0 | 2.3204 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2018-07-14 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 46.4926 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 13.7367 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2018-07-14 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 29.3725 | -4.4202 | 0.8353 | -0.7876 | 0 | 0 | 302.4
2018-07-14 | 8:00 | 312.2 | 175.5 | 43.3573 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 53.2241 | -20.024 | 0.7426 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2018-07-14 | 9:00 | 332.1 | 175.5 | 46.797 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 63.8989 | -14.424 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2018-07-14 | 10:00 | 340.6 | 175.5 | 46.7077 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 74.633 | -16.8471 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2018-07-14 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 45.6119 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 81.3804 | -18.3702 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2018-07-14 | 12:00 | 343.2 | 175.5 | 46.1407 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 75.4268 | -22.7016 | 3.4341 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2018-07-14 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 51.519 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 54.0895 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2018-07-14 | 14:00 | 353.1 | 175.5 | 51.3636 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 40.0657 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2018-07-14 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 59.3096 | 83 | 9.4 | 3.6 | 24.37 | 0 | 2.3204 | 0 | 0.3 | 0 | 357.8
2018-07-14 | 16:00 | 357.5 | 175.5 | 59.2635 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 12.7667 | 0 | 2.9698 | 0 | 8.5 | 0 | 357.5
2018-07-14 | 17:00 | 352.5 | 175.5 | 59.1155 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 3.5287 | 0 | 3.1558 | 0 | 12.7 | 0 | 352.5
2018-07-14 | 18:00 | 352 | 175.5 | 59.0587 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | 0 | 15.6 | 0 | 352
2018-07-14 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 59.4021 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8979 | 0 | 27 | 0 | 364.3
2018-07-14 | 20:00 | 352.1 | 175.5 | 59.1234 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 14.8 | 0 | 352.1
2018-07-14 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 57.0595 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2018-07-14 | 22:00 | 311.4 | 175.5 | 48.0672 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-07-14 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 50.4242 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4758 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2018-07-15 | 0:00 | 286.3 | 175.5 | 42.7 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6614 | -2.0614 | 0 | 0 | 286.3
2018-07-15 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 42.7 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4039 | -2.1039 | 0 | 0 | 283.2
2018-07-15 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 42.9 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3529 | -2.2529 | 0 | 0 | 295.4
2018-07-15 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 43.1 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1673 | -2.0673 | 0 | 0 | 305.6
2018-07-15 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8171 | -2.0171 | 0 | 0 | 297.8
2018-07-15 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 42.6 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0.1128 | -0.068 | 9.0954 | -9.0592 | -1.7 | 0 | 278.981
2018-07-15 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 42.6 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 1.5802 | 0 | 10.3022 | -8.6824 | 0 | 0 | 279.7
2018-07-15 | 7:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 3.1911 | 0 | 13.1793 | -4.9704 | 0 | 0 | 289.4
2018-07-15 | 8:00 | 304.8 | 175.5 | 43.1 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5638 | 0 | 13.9219 | -3.8857 | 0 | 0 | 304.8
2018-07-15 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 43.5 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9815 | 0 | 16.9845 | -1.966 | 0 | 0 | 322.6
2018-07-15 | 10:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 7.3293 | 0 | 19.5832 | -2.0125 | 0 | 0 | 332.9
2018-07-15 | 11:00 | 331.8 | 175.5 | 43.6 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 5.2813 | 0 | 20.5113 | -1.9926 | 0 | 0 | 331.8
2018-07-15 | 12:00 | 321.2 | 175.5 | 43.4 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 4.9318 | 0 | 21.6249 | -3.1567 | 0 | 0 | 321.2
2018-07-15 | 13:00 | 311.8 | 175.5 | 43.2 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 12.8661 | 0 | 19.8615 | -7.3276 | 0 | 0 | 311.8
2018-07-15 | 14:00 | 303.2 | 175.5 | 43.1 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 15.1574 | 0 | 17.727 | -7.1844 | 0 | 0 | 303.2
2018-07-15 | 15:00 | 298.8 | 175.5 | 43 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 19.086 | 0 | 16.0564 | -9.4424 | -6.5 | 0 | 298.8
2018-07-15 | 16:00 | 311.3 | 175.5 | 43.2 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 8.7487 | 0 | 15.221 | -8.2697 | 0 | 0 | 311.3
2018-07-15 | 17:00 | 320 | 175.5 | 43.4 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 3.5764 | 0 | 13.1793 | -3.0557 | 0 | 0 | 320
2018-07-15 | 18:00 | 328.1 | 175.5 | 47.5352 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2018-07-15 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 60.9705 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5295 | 0 | 0.5 | 0 | 342.2
2018-07-15 | 20:00 | 326.8 | 175.5 | 47.7424 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4576 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2018-07-15 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 43.2 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | -1.9865 | 0 | 0 | 310.1
2018-07-15 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 42.9 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9938 | -6.3938 | 0 | 0 | 295.3
2018-07-15 | 23:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.901 | -2.001 | 0 | 0 | 292
2018-07-16 | 0:00 | 275.1 | 175.5 | 42.5 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.787 | -9.487 | -10.2 | 0 | 275.1
2018-07-16 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 42.4 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2303 | -9.4303 | -14.5 | 0 | 272.3
2018-07-16 | 2:00 | 287 | 175.5 | 42.7 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4159 | -9.4159 | -11.5 | 0 | 287
2018-07-16 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | -9.495 | -10.2 | 0 | 297.5
2018-07-16 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7922 | 0 | 9.838 | -9.4302 | -10.3 | 0 | 289.1
2018-07-16 | 5:00 | 281.5 | 175.5 | 42.6 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 7.9381 | 0 | 9.4669 | -9.405 | -14.5 | 0 | 281.5
2018-07-16 | 6:00 | 279.5 | 175.5 | 42.6 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 22.9482 | 0 | 9.6524 | -9.4006 | -20.3 | 0 | 279.5
2018-07-16 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 42.6 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 36.4919 | -2.7458 | 9.0954 | -6.7415 | -31.8 | 0 | 280.9
2018-07-16 | 8:00 | 304.3 | 175.5 | 43.1 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 52.7433 | -3.9686 | 7.7035 | -5.4782 | -23.8 | 0 | 304.3
2018-07-16 | 9:00 | 320.1 | 175.5 | 43.4 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 66.2085 | -4.9818 | 7.5179 | -4.4446 | -21.6 | 0 | 320.1
2018-07-16 | 10:00 | 324 | 175.5 | 43.5 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 84.501 | -6.3582 | 8.3529 | -3.0957 | -36.9 | 0 | 324
2018-07-16 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 43.5 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 89.6415 | 0 | 9.4669 | -9.4084 | -42 | 0 | 325.2
2018-07-16 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 43.4 | 46 | 9.4 | 3.6 | 86.0385 | -6.4739 | 8.0746 | -2.9392 | -44.3 | 0 | 318.3
2018-07-16 | 13:00 | 320.7 | 175.5 | 43.4 | 46 | 9.4 | 3.6 | 78.4979 | -5.9065 | 7.7035 | -3.4949 | -34 | 0 | 320.7
2018-07-16 | 14:00 | 318.5 | 175.5 | 43.4 | 46 | 9.4 | 3.6 | 65.6289 | -4.9382 | 6.7754 | -4.4661 | -22.4 | 0 | 318.5
2018-07-16 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 43.3 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 45.5002 | -6.8472 | 5.8473 | -2.6003 | -24.7 | 0 | 317.3
2018-07-16 | 16:00 | 331.1 | 175.5 | 43.6 | 78.9 | 9.4 | 3.6 | 22.4882 | -3.3842 | 3.8979 | -2.9019 | 0 | 0 | 331.1
2018-07-16 | 17:00 | 340.9 | 175.5 | 61.0339 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 4.8099 | 0 | 1.8562 | 0 | 2.2 | 0 | 340.9
2018-07-16 | 18:00 | 341.4 | 175.5 | 61.0436 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0.0002 | 0 | 1.8562 | 0 | 5 | 0 | 341.4
2018-07-16 | 19:00 | 352 | 175.5 | 61.1647 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8353 | 0 | 16.5 | 0 | 352
2018-07-16 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 61.1358 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 7.7 | 0 | 342.8
2018-07-16 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 49.643 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-07-16 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | -0.4624 | -5.1 | 0 | 303.6018
2018-07-16 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | -0.0924 | -10.2 | 0 | 295.5004
2018-07-17 | 0:00 | 267.1 | 175.5 | 42.3 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | -0.1848 | -0.5 | 0 | 276.4007
2018-07-17 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 42.4 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | -0.0924 | 0 | 0 | 277.0004
2018-07-17 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 45.1145 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2018-07-17 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 47.4289 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2018-07-17 | 4:00 | 290 | 175.5 | 47.3259 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 1.8099 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0 | 290
2018-07-17 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 8.3474 | -0.6281 | 0.6498 | -0.3691 | 0 | 0 | 284.8
2018-07-17 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 42.8618 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 25.4944 | -9.5915 | 0.8353 | 0 | -7.3 | 0 | 286.9
2018-07-17 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 37.2947 | -8.4186 | 1.6707 | -1.0468 | -12.5 | 0 | 294.5
2018-07-17 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 44.963 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 58.5908 | -8.8172 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2018-07-17 | 9:00 | 356.7 | 175.5 | 48.5614 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 63.6105 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2018-07-17 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 48.773 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 75.6206 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2018-07-17 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 48.9165 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 72.9984 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2018-07-17 | 12:00 | 355 | 175.5 | 44.1 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 65.5376 | -4.9313 | 2.1345 | -1.0408 | 0 | 0 | 355
2018-07-17 | 13:00 | 371 | 175.5 | 48.5551 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 59.0253 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 371
2018-07-17 | 14:00 | 374.3 | 175.5 | 61.728 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 35.7171 | 0 | 4.4549 | 0 | 1.2 | 0 | 374.3
2018-07-17 | 15:00 | 375.6 | 175.5 | 61.721 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 23.3096 | 0 | 4.2694 | 0 | 12.6 | 0 | 375.6
2018-07-17 | 16:00 | 383.9 | 175.5 | 64.0417 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 9.6178 | 0 | 4.6405 | 0 | 31.9 | 0 | 383.9
2018-07-17 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 63.7374 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3225 | 0 | 5.9401 | 0 | 23.6 | 0 | 370.3
2018-07-17 | 18:00 | 366.8 | 175.5 | 63.5599 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9401 | 0 | 23.6 | 0 | 366.8
2018-07-17 | 19:00 | 372 | 175.5 | 63.6595 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 30 | 0 | 372
2018-07-17 | 20:00 | 353.7 | 175.5 | 61.3378 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 14.3 | 0 | 353.7
2018-07-17 | 21:00 | 331.3 | 175.5 | 60.7161 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2018-07-17 | 22:00 | 308 | 175.5 | 47.5089 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 308
2018-07-17 | 23:00 | 297.3 | 175.5 | 47.4161 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2018-07-18 | 0:00 | 279 | 175.5 | 42.6 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3413 | -2.1413 | 0 | 0 | 279
2018-07-18 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 42.6 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8052 | -1.4052 | 0 | 0 | 280.8
2018-07-18 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 51.1161 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-07-18 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 52.8515 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2018-07-18 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 52.7541 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5407 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2018-07-18 | 5:00 | 290.3 | 175.5 | 47.3422 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 4.431 | 0 | 3.5268 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2018-07-18 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 43.7224 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 16.1861 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2018-07-18 | 7:00 | 307.9 | 175.5 | 43.2 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 26.252 | 0 | 2.8771 | -0.2291 | 0 | 0 | 307.9
2018-07-18 | 8:00 | 336 | 175.5 | 52.5934 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 41.9078 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | 0 | 336
2018-07-18 | 9:00 | 361.5 | 175.5 | 54.1736 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 56.8485 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2018-07-18 | 10:00 | 361.6 | 175.5 | 54.2939 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 66.6138 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2018-07-18 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 54.3407 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 68.4814 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 366.5
2018-07-18 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 44 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 62.3717 | -9.3862 | 2.7843 | -0.0698 | -4.6 | 0 | 347.5
2018-07-18 | 13:00 | 372.4 | 175.5 | 53.4547 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 52.0465 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2018-07-18 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 61.6633 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 37.7452 | 0 | 2.6915 | 0 | 3.4 | 0 | 376.9
2018-07-18 | 15:00 | 377 | 175.5 | 61.6637 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 29.7873 | 0 | 1.949 | 0 | 9.7 | 0 | 377
2018-07-18 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 64.1469 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 15.3114 | 0 | 2.0417 | 0 | 32.4 | 0 | 387.8
2018-07-18 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 63.8549 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5391 | 0 | 2.506 | 0 | 33.8 | 0 | 379.6
2018-07-18 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 63.694 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 31.5 | 0 | 371.6
2018-07-18 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 63.9085 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 38.6 | 0 | 379.1
2018-07-18 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 61.351 | 85.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 22.6 | 0 | 359.8
2018-07-18 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 60.9008 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 1.9 | 0 | 332.9
2018-07-18 | 22:00 | 309.9 | 175.5 | 49.4293 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2018-07-18 | 23:00 | 303 | 175.5 | 52.8149 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-07-19 | 0:00 | 285.2 | 175.5 | 47.1864 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2018-07-19 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 46.9574 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2018-07-19 | 2:00 | 298 | 175.5 | 57.4719 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 298
2018-07-19 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 60.3864 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 5.8 | 0 | 309.4
2018-07-19 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 60.2559 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0.259 | 0 | 1.4851 | 0 | 3.9 | 0 | 304.6
2018-07-19 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 55.869 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 3.5965 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2018-07-19 | 6:00 | 305.6 | 175.5 | 53.6972 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 13.0466 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-07-19 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 60.7474 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 20.5892 | 0 | 1.7634 | 0 | 3 | 0 | 325.7
2018-07-19 | 8:00 | 354 | 175.5 | 61.2878 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 30.1845 | 0 | 2.2277 | 0 | 9 | 0 | 354
2018-07-19 | 9:00 | 375.5 | 175.5 | 61.7366 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 40.2863 | 0 | 2.8771 | 0 | 9.3 | 0 | 375.5
2018-07-19 | 10:00 | 384.1 | 175.5 | 61.9422 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 47.002 | 0 | 3.1558 | 0 | 9.3 | 0 | 384.1
2018-07-19 | 11:00 | 389.4 | 175.5 | 62.0451 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 47.9136 | 0 | 3.3413 | 0 | 9.3 | 0 | 389.4
2018-07-19 | 12:00 | 371.3 | 175.5 | 61.6097 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 46.349 | 0 | 3.3413 | 0 | 1.1 | 0 | 371.3
2018-07-19 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 62.0359 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 43.8373 | 0 | 3.5268 | 0 | 9.3 | 0 | 390.1
2018-07-19 | 14:00 | 391.9 | 175.5 | 61.9835 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 32.8254 | 0 | 3.9911 | 0 | 18.8 | 0 | 391.9
2018-07-19 | 15:00 | 387.7 | 175.5 | 64.1276 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3745 | 0 | 3.8979 | 0 | 24 | 0 | 387.7
2018-07-19 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 64.0693 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 10.0685 | 0 | 4.3622 | 0 | 37.8 | 0 | 390.6
2018-07-19 | 17:00 | 383.3 | 175.5 | 63.9706 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 2.8319 | 0 | 5.1975 | 0 | 37 | 0 | 383.3
2018-07-19 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 63.7816 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2184 | 0 | 32.3 | 0 | 376.6
2018-07-19 | 19:00 | 381.3 | 175.5 | 63.9463 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 36 | 0 | 381.3
2018-07-19 | 20:00 | 361.6 | 175.5 | 61.3756 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7244 | 0 | 17.2 | 0 | 361.6
2018-07-19 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 60.9046 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 3.9 | 0 | 336.9
2018-07-19 | 22:00 | 318.8 | 175.5 | 60.5901 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 3.9 | 0 | 318.8
2018-07-19 | 23:00 | 310.8 | 175.5 | 60.4391 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 3.9 | 0 | 310.8
2018-07-20 | 0:00 | 286.9 | 175.5 | 44.468 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2018-07-20 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 44.0684 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2018-07-20 | 2:00 | 300 | 175.5 | 52.1624 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | 0 | 300
2018-07-20 | 3:00 | 308.8 | 175.5 | 59.8488 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2018-07-20 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 58.5342 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0291 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | 0 | 307.7
2018-07-20 | 5:00 | 299.4 | 175.5 | 47.9516 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 2.59 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-07-20 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 51.6451 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 8.4607 | 0 | 11.6942 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2018-07-20 | 7:00 | 326.5 | 175.5 | 54.3039 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 17.9164 | 0 | 11.8797 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-07-20 | 8:00 | 366.1 | 175.5 | 61.4889 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 27.0454 | 0 | 12.0657 | 0 | 10.6 | 0 | 366.1
2018-07-20 | 9:00 | 388.7 | 175.5 | 62.0267 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 38.2795 | 0 | 12.9938 | 0 | 10.6 | 0 | 388.7
2018-07-20 | 10:00 | 393.2 | 175.5 | 62.1195 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 56.0655 | 0 | 12.715 | 0 | 7.5 | 0 | 393.2
2018-07-20 | 11:00 | 404.1 | 175.5 | 62.3002 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 62.8422 | 0 | 13.4576 | 0 | 10.8 | 0 | 404.1
2018-07-20 | 12:00 | 385 | 175.5 | 60.5126 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 71.337 | 0 | 13.5504 | 0 | 0 | 0 | 385
2018-07-20 | 13:00 | 400 | 175.5 | 62.1502 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 65.9705 | 0 | 13.1793 | 0 | 0.8 | 0 | 400
2018-07-20 | 14:00 | 408.6 | 175.5 | 62.4251 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 51.9884 | 0 | 13.0865 | 0 | 10.7 | 0 | 408.6
2018-07-20 | 15:00 | 409.9 | 175.5 | 64.4762 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 35.1654 | 0 | 12.1584 | 0 | 24.7 | 0 | 409.9
2018-07-20 | 16:00 | 415.6 | 175.5 | 64.6078 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6265 | 0 | 12.0657 | 0 | 47.9 | 0 | 415.6
2018-07-20 | 17:00 | 405 | 175.5 | 64.4011 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 6.1907 | 0 | 12.8082 | 0 | 48.2 | 0 | 405
2018-07-20 | 18:00 | 392.9 | 175.5 | 64.2488 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 43 | 0 | 392.9
2018-07-20 | 19:00 | 395.6 | 175.5 | 64.199 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.901 | 0 | 45.1 | 0 | 395.6
2018-07-20 | 20:00 | 372.6 | 175.5 | 63.2135 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0865 | 0 | 22.9 | 0 | 372.6
2018-07-20 | 21:00 | 353.8 | 175.5 | 61.3343 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0657 | 0 | 10.4 | 0 | 353.8
2018-07-20 | 22:00 | 333.6 | 175.5 | 60.8488 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2512 | 0 | 3 | 0 | 333.6
2018-07-20 | 23:00 | 320 | 175.5 | 60.5624 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1376 | 0 | 6.5 | 0 | 320
2018-07-21 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 56.4986 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2018-07-21 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 49.1271 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2018-07-21 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 56.4633 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4367 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-07-21 | 3:00 | 319.7 | 175.5 | 60.5986 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 6.4 | 0 | 319.7
2018-07-21 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 60.5332 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0.5156 | 0 | 12.2512 | 0 | 3.9 | 0 | 314.4
2018-07-21 | 5:00 | 299.5 | 175.5 | 47.0798 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 5.0264 | 0 | 12.9938 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2018-07-21 | 6:00 | 302.6 | 175.5 | 43.1 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 12.2881 | 0 | 12.6223 | -0.4104 | 0 | 0 | 302.6
2018-07-21 | 7:00 | 320 | 175.5 | 51.7067 | 54 | 9.4 | 3.6 | 20.0388 | 0 | 5.7545 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-07-21 | 8:00 | 354.7 | 175.5 | 61.2665 | 67 | 9.4 | 3.6 | 24.5721 | 0 | 5.6614 | 0 | 7.7 | 0 | 354.7
2018-07-21 | 9:00 | 370.1 | 175.5 | 61.6068 | 77 | 9.4 | 3.6 | 29.1318 | 0 | 5.6614 | 0 | 8.2 | 0 | 370.1
2018-07-21 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 61.5576 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 43.9887 | 0 | 7.0537 | 0 | 3.9 | 0 | 370.1
2018-07-21 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 61.8011 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5026 | 0 | 7.7963 | 0 | 8.3 | 0 | 377.7
2018-07-21 | 12:00 | 370.7 | 175.5 | 61.5945 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 44.9884 | 0 | 8.8171 | 0 | 5.7 | 0 | 370.7
2018-07-21 | 13:00 | 390 | 175.5 | 62.023 | 73 | 9.4 | 3.6 | 51.9097 | 0 | 8.1673 | 0 | 6.4 | 0 | 390
2018-07-21 | 14:00 | 386.1 | 175.5 | 61.9035 | 83 | 9.4 | 3.6 | 37.7211 | 0 | 6.7754 | 0 | 8.2 | 0 | 386.1
2018-07-21 | 15:00 | 381.2 | 175.5 | 61.779 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 29.7524 | 0 | 5.5686 | 0 | 12.4 | 0 | 381.2
2018-07-21 | 16:00 | 388.9 | 175.5 | 64.0695 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 8.5402 | 0 | 5.2903 | 0 | 39.3 | 0 | 388.9
2018-07-21 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 63.7681 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3059 | 0 | 4.826 | 0 | 33.7 | 0 | 376.3
2018-07-21 | 18:00 | 380 | 175.5 | 63.9106 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5894 | 0 | 37.8 | 0 | 380
2018-07-21 | 19:00 | 382.8 | 175.5 | 63.9684 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 38.5 | 0 | 382.8
2018-07-21 | 20:00 | 363.6 | 175.5 | 61.5182 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 22.4 | 0 | 363.6
2018-07-21 | 21:00 | 340 | 175.5 | 61.0391 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 8 | 0 | 340
2018-07-21 | 22:00 | 318.9 | 175.5 | 60.6374 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 3.7 | 0 | 318.9
2018-07-21 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 60.351 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 5.9 | 0 | 309.3
2018-07-22 | 0:00 | 294 | 175.5 | 49.4293 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 294
2018-07-22 | 1:00 | 291.3 | 175.5 | 48.4008 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2018-07-22 | 2:00 | 302.8 | 175.5 | 49.6221 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-07-22 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 49.7302 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2018-07-22 | 4:00 | 303.6 | 175.5 | 49.6 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 1.1442 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2018-07-22 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 42.91 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 6.6342 | 0 | 3.1558 | 0 | -2.8 | 0 | 289.6
2018-07-22 | 6:00 | 293.5 | 175.5 | 43.1008 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 12.3664 | 0 | 6.0328 | 0 | -1.1 | 0 | 293.5
2018-07-22 | 7:00 | 311.3 | 175.5 | 49.8526 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 15.5708 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2018-07-22 | 8:00 | 315.3 | 175.5 | 46.4189 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 22.5189 | 0 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2018-07-22 | 9:00 | 329.4 | 175.5 | 50.2178 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 21.9847 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2018-07-22 | 10:00 | 324.3 | 175.5 | 43.6362 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 36.6237 | 0 | 5.9401 | 0 | -3.9 | 0 | 324.3
2018-07-22 | 11:00 | 333.5 | 175.5 | 50.3972 | 49 | 9.4 | 3.6 | 39.1989 | 0 | 6.4039 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2018-07-22 | 12:00 | 335.2 | 175.5 | 48.909 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 45.359 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2018-07-22 | 13:00 | 324.7 | 175.5 | 44.1469 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 40.2705 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2018-07-22 | 14:00 | 306.5 | 175.5 | 43.2151 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 41.9955 | 0 | 6.5894 | 0 | -18.9 | 0 | 306.5
2018-07-22 | 15:00 | 317.5 | 175.5 | 43.5317 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 27.7069 | 0 | 5.6614 | 0 | -3.6 | 0 | 317.5
2018-07-22 | 16:00 | 323.5 | 175.5 | 48.3319 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 15.1561 | 0 | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2018-07-22 | 17:00 | 330.4 | 175.5 | 54.9407 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 5.1899 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2018-07-22 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 64.4157 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2018-07-22 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 70.0374 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 2.5 | 0 | 346.7
2018-07-22 | 20:00 | 338.8 | 175.5 | 67.6012 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2018-07-22 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 50.4085 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2018-07-22 | 22:00 | 293.2 | 175.5 | 43.0583 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | -5.3 | 0 | 293.2
2018-07-22 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 48.2221 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 282.9
2018-07-23 | 0:00 | 268.4 | 175.5 | 42.5864 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | -9.5 | 0 | 268.4
2018-07-23 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 42.4077 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3923 | 0 | -10.6 | 0 | 267.4
2018-07-23 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 42.7791 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | -0.8 | 0 | 280.8
2018-07-23 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 48.0719 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2018-07-23 | 4:00 | 289.4 | 175.5 | 48.0487 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 1.0377 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-07-23 | 5:00 | 281 | 175.5 | 42.7126 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 7.7665 | 0 | 1.0209 | 0 | -4.7 | 0 | 281
2018-07-23 | 6:00 | 286.7 | 175.5 | 42.8033 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 27.4469 | 0 | 0.6498 | 0 | -18.4 | 0 | 286.7
2018-07-23 | 7:00 | 297.2 | 175.5 | 43.0713 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 49.4645 | 0 | 0.4642 | 0 | -30 | 0 | 297.2
2018-07-23 | 8:00 | 326.8 | 175.5 | 43.6222 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 66.2208 | 0 | 0.557 | 0 | -17.8 | 0 | 326.8
2018-07-23 | 9:00 | 359.1 | 175.5 | 49.7974 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 69.0528 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2018-07-23 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 49.645 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 81.2197 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2018-07-23 | 11:00 | 372.7 | 175.5 | 49.6005 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 81.7859 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 372.7
2018-07-23 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 44.1995 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 80.4941 | 0 | 1.2064 | 0 | -13 | 0 | 347.6
2018-07-23 | 13:00 | 367.6 | 175.5 | 44.5041 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 74.8895 | 0 | 1.2064 | 0 | -1 | 0 | 367.6
2018-07-23 | 14:00 | 370.3 | 175.5 | 48.299 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 62.0087 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2018-07-23 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 59.7487 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 42.1521 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2018-07-23 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 71.4414 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2305 | 0 | 0.9281 | 0 | 26.6 | 0 | 387.8
2018-07-23 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 71.2652 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 4.585 | 0 | 0.6498 | 0 | 32.4 | 0 | 382.5
2018-07-23 | 18:00 | 373.8 | 175.5 | 71.143 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 28.5 | 0 | 373.8
2018-07-23 | 19:00 | 378.6 | 175.5 | 71.2145 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 33.6 | 0 | 378.6
2018-07-23 | 20:00 | 360 | 175.5 | 70.8145 | 85.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 15.4 | 0 | 360
2018-07-23 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 67.5289 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2018-07-23 | 22:00 | 314.1 | 175.5 | 48.543 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2018-07-23 | 23:00 | 307.1 | 175.5 | 48.3358 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2018-07-24 | 0:00 | 286.8 | 175.5 | 51.9289 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2018-07-24 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 48.9217 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2018-07-24 | 2:00 | 295.2 | 175.5 | 51.5145 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2018-07-24 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 53.9145 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2018-07-24 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 53.9378 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0.7839 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-07-24 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 45.3198 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 6.8019 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2018-07-24 | 6:00 | 295 | 175.5 | 43.0898 | 46 | 9.4 | 3.6 | 19.7174 | 0 | 0.0928 | 0 | -2.4 | 0 | 295
2018-07-24 | 7:00 | 308.3 | 175.5 | 43.4014 | 46 | 9.4 | 3.6 | 36.7058 | 0 | 0.0928 | 0 | -6.4 | 0 | 308.3
2018-07-24 | 8:00 | 337 | 175.5 | 44.728 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 57.1792 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-07-24 | 9:00 | 367.5 | 175.5 | 55.1209 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 70.2008 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2018-07-24 | 10:00 | 375.3 | 175.5 | 56.4156 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 75.7202 | 0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2018-07-24 | 11:00 | 377.4 | 175.5 | 49.2514 | 46 | 9.4 | 3.6 | 93.0916 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2018-07-24 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 44.3772 | 46 | 9.4 | 3.6 | 87.3875 | 0 | 0.8353 | 0 | -8.4 | 0 | 358.7
2018-07-24 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 51.8792 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 80.1855 | 0 | 0.8353 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2018-07-24 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 55.3426 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 67.4365 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2018-07-24 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 65.4745 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 47.0829 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2018-07-24 | 16:00 | 395.4 | 175.5 | 71.4704 | 85 | 9.4 | 3.6 | 23.187 | 0 | 0.7426 | 0 | 26.5 | 0 | 395.4
2018-07-24 | 17:00 | 392.5 | 175.5 | 71.4414 | 85 | 9.4 | 3.6 | 5.3016 | 0 | 0.557 | 0 | 41.7 | 0 | 392.5
2018-07-24 | 18:00 | 382.2 | 175.5 | 71.2289 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 37.1 | 0 | 382.2
2018-07-24 | 19:00 | 385.8 | 175.5 | 71.3289 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 40.6 | 0 | 385.8
2018-07-24 | 20:00 | 367.4 | 175.5 | 70.9145 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 22.8 | 0 | 367.4
2018-07-24 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 70.0145 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 1 | 0 | 342.6
2018-07-24 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 54.9145 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2018-07-24 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 53.4145 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2018-07-25 | 0:00 | 287.1 | 175.5 | 51.8145 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2018-07-25 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 47.4217 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2018-07-25 | 2:00 | 296.2 | 175.5 | 56.6217 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2018-07-25 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 68.3217 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2018-07-25 | 4:00 | 310.8 | 175.5 | 67.7174 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6328 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2018-07-25 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 56.4825 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 6.8749 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2018-07-25 | 6:00 | 302.6 | 175.5 | 51.1808 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 15.0694 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2018-07-25 | 7:00 | 321 | 175.5 | 58.8164 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 24.741 | 0 | 0.7426 | 0 | 0 | 0 | 321
2018-07-25 | 8:00 | 359 | 175.5 | 65.2869 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 36.7922 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 359
2018-07-25 | 9:00 | 388.6 | 175.5 | 70.0251 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 48.8757 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2018-07-25 | 10:00 | 393.3 | 175.5 | 70.1807 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 56.427 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2018-07-25 | 11:00 | 396.3 | 175.5 | 70.1413 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 59.1664 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2018-07-25 | 12:00 | 373.9 | 175.5 | 55.1182 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 64.2895 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2018-07-25 | 13:00 | 385.6 | 175.5 | 68.6764 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 65.9244 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 385.6
2018-07-25 | 14:00 | 389 | 175.5 | 68.5349 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 57.8728 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 389
2018-07-25 | 15:00 | 395.8 | 175.5 | 70.9902 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 38.3034 | 0 | 1.2064 | 0 | 11.6 | 0 | 395.8
2018-07-25 | 16:00 | 406.5 | 175.5 | 71.7063 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 18.0014 | 0 | 1.3923 | 0 | 41.7 | 0 | 406.5
2018-07-25 | 17:00 | 398.4 | 175.5 | 71.5995 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 4.6515 | 0 | 1.949 | 0 | 46.5 | 0 | 398.4
2018-07-25 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 71.3157 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7843 | 0 | 37.3 | 0 | 385.1
2018-07-25 | 19:00 | 391.9 | 175.5 | 71.4667 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 42 | 0 | 391.9
2018-07-25 | 20:00 | 372.1 | 175.5 | 71.0314 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5686 | 0 | 21.8 | 0 | 372.1
2018-07-25 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 68.9106 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5894 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2018-07-25 | 22:00 | 322.7 | 175.5 | 63.5893 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6107 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2018-07-25 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 67.0684 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2018-07-26 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 50.2046 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2018-07-26 | 1:00 | 289.1 | 175.5 | 44.5118 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | 0 | 289.1
2018-07-26 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 50.6046 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2018-07-26 | 3:00 | 312.1 | 175.5 | 64.705 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2018-07-26 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 59.9998 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2767 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-07-26 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 50.2336 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 3.7931 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2018-07-26 | 6:00 | 306.8 | 175.5 | 49.5966 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 10.0658 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2018-07-26 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 57.8421 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 18.7922 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2018-07-26 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 64.6126 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 26.4153 | 0 | 13.2721 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-07-26 | 9:00 | 393.4 | 175.5 | 70.9885 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 36.5956 | 0 | 11.4159 | 0 | 3.3 | 0 | 393.4
2018-07-26 | 10:00 | 391.8 | 175.5 | 69.1103 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 50.0811 | 0 | 11.5086 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2018-07-26 | 11:00 | 397 | 175.5 | 70.9626 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 56.0432 | 0 | 11.6942 | 0 | 3.4 | 0 | 397
2018-07-26 | 12:00 | 372 | 175.5 | 60.2256 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 59.9368 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | 0 | 372
2018-07-26 | 13:00 | 392.9 | 175.5 | 68.5639 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 63.1985 | 0 | 11.1376 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-07-26 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 71.0867 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 53.2681 | 0 | 9.7452 | 0 | 1.8 | 0 | 399.9
2018-07-26 | 15:00 | 407.6 | 175.5 | 71.4044 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 38.6359 | 0 | 9.5597 | 0 | 14 | 0 | 407.6
2018-07-26 | 16:00 | 418.5 | 175.5 | 72.0188 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 18.6352 | 0 | 8.446 | 0 | 45.4 | 0 | 418.5
2018-07-26 | 17:00 | 411.3 | 175.5 | 71.7792 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 4.2318 | 0 | 7.889 | 0 | 53.4 | 0 | 411.3
2018-07-26 | 18:00 | 398.1 | 175.5 | 71.6612 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5388 | 0 | 43.9 | 0 | 398.1
2018-07-26 | 19:00 | 401.4 | 175.5 | 71.662 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 45.9 | 0 | 401.4
2018-07-26 | 20:00 | 378.2 | 175.5 | 71.2331 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4669 | 0 | 23.5 | 0 | 378.2
2018-07-26 | 21:00 | 353.6 | 175.5 | 70.2186 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2814 | 0 | 3 | 0 | 353.6
2018-07-26 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 64.8186 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2018-07-26 | 23:00 | 320.6 | 175.5 | 69.554 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 0.5 | 0 | 320.6
2018-07-27 | 0:00 | 296.7 | 175.5 | 53.4965 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2018-07-27 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 49.211 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2018-07-27 | 2:00 | 303.3 | 175.5 | 58.311 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2018-07-27 | 3:00 | 314.1 | 175.5 | 67.1535 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2018-07-27 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 67.0156 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7524 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2018-07-27 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 52.0653 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 7.481 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-07-27 | 6:00 | 305.7 | 175.5 | 44.7346 | 47 | 9.4 | 3.6 | 19.4326 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2018-07-27 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 43.5085 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 39.0438 | 0 | 4.5477 | 0 | -1.4 | 0 | 321.8
2018-07-27 | 8:00 | 361.3 | 175.5 | 56.1245 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 60.2703 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2018-07-27 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 67.3862 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 72.4733 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2018-07-27 | 10:00 | 402.7 | 175.5 | 67.6415 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 83.8819 | 0 | 4.1766 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2018-07-27 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 67.7457 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 90.0564 | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2018-07-27 | 12:00 | 388.5 | 175.5 | 47.4166 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 88.3208 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2018-07-27 | 13:00 | 412.5 | 175.5 | 65.1013 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 81.0361 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2018-07-27 | 14:00 | 413.9 | 175.5 | 71.4121 | 86 | 9.4 | 3.6 | 65.6317 | 0 | 1.8562 | 0 | 0.5 | 0 | 413.9
2018-07-27 | 15:00 | 414.6 | 175.5 | 71.9321 | 86 | 9.4 | 3.6 | 44.1619 | 0 | 2.506 | 0 | 21.5 | 0 | 414.6
2018-07-27 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 72.118 | 86 | 9.4 | 3.6 | 23.2909 | 0 | 3.9911 | 0 | 49.6 | 0 | 423.5
2018-07-27 | 17:00 | 411.1 | 175.5 | 71.8293 | 86 | 9.4 | 3.6 | 6.3728 | 0 | 3.8979 | 0 | 54.5 | 0 | 411.1
2018-07-27 | 18:00 | 393.7 | 175.5 | 71.4876 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 44 | 0 | 393.7
2018-07-27 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 71.4953 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1047 | 0 | 44.3 | 0 | 395.4
2018-07-27 | 20:00 | 374.9 | 175.5 | 71.1527 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8473 | 0 | 23.4 | 0 | 374.9
2018-07-27 | 21:00 | 351.1 | 175.5 | 69.4535 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1465 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2018-07-27 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 65.8174 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2018-07-27 | 23:00 | 323.6 | 175.5 | 65.1463 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2018-07-28 | 0:00 | 304.3 | 175.5 | 58.6608 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2018-07-28 | 1:00 | 302 | 175.5 | 57.2391 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9609 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-07-28 | 2:00 | 308.1 | 175.5 | 54.5182 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2018-07-28 | 3:00 | 322.5 | 175.5 | 58.9182 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2018-07-28 | 4:00 | 320 | 175.5 | 61.0601 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5581 | 0 | 7.9818 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-07-28 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 53.7423 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 7.5751 | 0 | 6.6826 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2018-07-28 | 6:00 | 309.5 | 175.5 | 44.1445 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 22.7873 | 0 | 6.8682 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2018-07-28 | 7:00 | 319.1 | 175.5 | 44.7033 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 30.8647 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2018-07-28 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 52.7915 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 45.1556 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2018-07-28 | 9:00 | 367.2 | 175.5 | 60.1054 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 51.163 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2018-07-28 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 60.3161 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 62.7025 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2018-07-28 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 55.6959 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 65.03 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2018-07-28 | 12:00 | 362.6 | 175.5 | 44.4682 | 56 | 9.4 | 3.6 | 64.8223 | 0 | 10.2095 | 0 | -1.4 | 0 | 362.6
2018-07-28 | 13:00 | 375.6 | 175.5 | 60.0663 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 50.274 | 0 | 9.5597 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2018-07-28 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 57.6131 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 38.6128 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2018-07-28 | 15:00 | 378.5 | 175.5 | 68.4266 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 24.9137 | 0 | 9.5597 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2018-07-28 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 71.3679 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 11.8507 | 0 | 9.2814 | 0 | 18.2 | 0 | 386.8
2018-07-28 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 71.2134 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 2.9903 | 0 | 7.7963 | 0 | 21.7 | 0 | 379.8
2018-07-28 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 71.1893 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6107 | 0 | 24.8 | 0 | 379.7
2018-07-28 | 19:00 | 388.7 | 175.5 | 71.4463 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 34.1 | 0 | 388.7
2018-07-28 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 71.0608 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2392 | 0 | 16.9 | 0 | 371.3
2018-07-28 | 21:00 | 351.5 | 175.5 | 68.068 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2018-07-28 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 59.1973 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2018-07-28 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 57.8829 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2018-07-29 | 0:00 | 299.3 | 175.5 | 52.3901 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2018-07-29 | 1:00 | 294.4 | 175.5 | 47.9684 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2018-07-29 | 2:00 | 308.8 | 175.5 | 49.1471 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3529 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2018-07-29 | 3:00 | 322.9 | 175.5 | 52.9684 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2018-07-29 | 4:00 | 316.5 | 175.5 | 52.6973 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2018-07-29 | 5:00 | 303.3 | 175.5 | 46.1088 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 3.2958 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2018-07-29 | 6:00 | 303 | 175.5 | 48.2826 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 11.093 | 0 | 8.7244 | 0 | 0 | 0 | 303
2018-07-29 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 43.3435 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 23.5036 | 0 | 8.3529 | 0 | -1 | 0 | 309.1
2018-07-29 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 43.5496 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 39.2482 | 0 | 10.3022 | 0 | -5.6 | 0 | 322.4
2018-07-29 | 9:00 | 335.7 | 175.5 | 43.8482 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 56.464 | 0 | 10.4878 | 0 | -10 | 0 | 335.7
2018-07-29 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 43.9836 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 61.0575 | 0 | 10.8589 | 0 | -9.6 | 0 | 341.2
2018-07-29 | 11:00 | 347 | 175.5 | 44.0261 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 64.7508 | 0 | 11.3231 | 0 | -8.5 | 0 | 347
2018-07-29 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 43.912 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 61.6291 | 0 | 10.8589 | 0 | -11.5 | 0 | 340.3
2018-07-29 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 48.261 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 55.8368 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2018-07-29 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 44.2162 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 44.1816 | 0 | 10.3022 | 0 | -1.8 | 0 | 354.1
2018-07-29 | 15:00 | 361.5 | 175.5 | 52.231 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 31.4455 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2018-07-29 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 80.372 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 12.9258 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2018-07-29 | 17:00 | 386 | 175.5 | 87.9788 | 87 | 9.4 | 3.6 | 2.4479 | 0 | 10.6733 | 0 | 9.4 | 0 | 386
2018-07-29 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 87.8837 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1163 | 0 | 11.2 | 0 | 384.7
2018-07-29 | 19:00 | 396.5 | 175.5 | 88.1339 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 22.1 | 0 | 396.5
2018-07-29 | 20:00 | 377.8 | 175.5 | 87.8195 | 87 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5805 | 0 | 3.9 | 0 | 377.8
2018-07-29 | 21:00 | 355.1 | 175.5 | 74.3978 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2018-07-29 | 22:00 | 333.5 | 175.5 | 54.8978 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2018-07-29 | 23:00 | 316.8 | 175.5 | 48.1978 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2018-07-30 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 52.3692 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2018-07-30 | 1:00 | 293.6 | 175.5 | 47.2692 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2018-07-30 | 2:00 | 302.4 | 175.5 | 55.0978 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2018-07-30 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 71.0548 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2018-07-30 | 4:00 | 314.3 | 175.5 | 68.9259 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-07-30 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 60.2654 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 3.3464 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2018-07-30 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 62.5143 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 12.0184 | 0 | 8.1673 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2018-07-30 | 7:00 | 339.3 | 175.5 | 67.7764 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 23.6844 | 0 | 7.2392 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2018-07-30 | 8:00 | 387.7 | 175.5 | 87.9886 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 35.5866 | 0 | 7.4248 | 0 | 4.7 | 0 | 387.7
2018-07-30 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 88.7739 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 44.1298 | 0 | 7.7963 | 0 | 20.4 | 0 | 423.1
2018-07-30 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 88.9221 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 51.911 | 0 | 9.4669 | 0 | 20.5 | 0 | 434.4
2018-07-30 | 11:00 | 445.4 | 175.5 | 89.1234 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 53.5671 | 0 | 10.2095 | 0 | 20.5 | 0 | 445.4
2018-07-30 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 88.6277 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 53.9845 | 0 | 10.4878 | 0 | 0.3 | 0 | 418.8
2018-07-30 | 13:00 | 444.7 | 175.5 | 89.1365 | 87.6 | 9.4 | 3.6 | 48.5685 | 0 | 10.395 | 0 | 20.5 | 0 | 444.7
2018-07-30 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 89.2233 | 88 | 9.4 | 3.6 | 36.4387 | 0 | 9.838 | 0 | 37.7 | 0 | 449.7
2018-07-30 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 92.1398 | 88 | 9.4 | 3.6 | 24.7861 | 0 | 9.3741 | 0 | 40 | 0 | 442.8
2018-07-30 | 16:00 | 447.8 | 175.5 | 97.8398 | 88 | 9.4 | 3.6 | 10.0856 | 0 | 8.0746 | 0 | 55.3 | 0 | 447.8
2018-07-30 | 17:00 | 434.7 | 175.5 | 97.6255 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.771 | 0 | 7.7035 | 0 | 50.1 | 0 | 434.7
2018-07-30 | 18:00 | 420.3 | 175.5 | 95.6327 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1673 | 0 | 40 | 0 | 420.3
2018-07-30 | 19:00 | 423.6 | 175.5 | 97.3821 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5179 | 0 | 42.2 | 0 | 423.6
2018-07-30 | 20:00 | 396.1 | 175.5 | 88.1259 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 22.1 | 0 | 396.1
2018-07-30 | 21:00 | 369.5 | 175.5 | 87.6684 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6316 | 0 | 6.7 | 0 | 369.5
2018-07-30 | 22:00 | 344.1 | 175.5 | 87.1046 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 6.9 | 0 | 344.1
2018-07-30 | 23:00 | 327.5 | 175.5 | 81.6692 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2018-07-31 | 0:00 | 301.8 | 175.5 | 55.9548 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7452 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2018-07-31 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 51.762 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2018-07-31 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 59.0765 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2018-07-31 | 3:00 | 322 | 175.5 | 73.8692 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | 0 | 322
2018-07-31 | 4:00 | 319.7 | 175.5 | 71.9241 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0.109 | 0 | 9.4669 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2018-07-31 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 62.0755 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 4.8363 | 0 | 9.1882 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2018-07-31 | 6:00 | 320.7 | 175.5 | 60.1511 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 14.2535 | 0 | 9.0954 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-07-31 | 7:00 | 347.4 | 175.5 | 71.848 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 23.8276 | 0 | 8.7244 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2018-07-31 | 8:00 | 390.9 | 175.5 | 88.0801 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 39.8598 | 0 | 8.2601 | 0 | 0.3 | 0 | 390.9
2018-07-31 | 9:00 | 412.3 | 175.5 | 88.3834 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 63.342 | 0 | 8.0746 | 0 | 0.4 | 0 | 412.3
2018-07-31 | 10:00 | 417.6 | 175.5 | 88.5948 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 74.0017 | 0 | 7.7035 | 0 | 0.3 | 0 | 417.6
2018-07-31 | 11:00 | 426.5 | 175.5 | 88.6888 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 82.2933 | 0 | 7.5179 | 0 | 0.4 | 0 | 426.5
2018-07-31 | 12:00 | 422 | 175.5 | 71.0062 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 81.1478 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 422
2018-07-31 | 13:00 | 443.2 | 175.5 | 89.503 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 70.851 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2018-07-31 | 14:00 | 446.3 | 175.5 | 99.6296 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 55.3958 | 0 | 8.0746 | 0 | 6.3 | 0 | 446.3
2018-07-31 | 15:00 | 448.5 | 175.5 | 99.7738 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 38.0083 | 0 | 7.5179 | 0 | 26.3 | 0 | 448.5
2018-07-31 | 16:00 | 460.4 | 175.5 | 108.5728 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 18.0812 | 0 | 8.446 | 0 | 48.4 | 0 | 460.4
2018-07-31 | 17:00 | 448.3 | 175.5 | 108.3569 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 3.6187 | 0 | 8.7244 | 0 | 50.7 | 0 | 448.3
2018-07-31 | 18:00 | 429.9 | 175.5 | 103.9046 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 40 | 0 | 429.9
2018-07-31 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 97.5046 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | 48.3 | 0 | 431.8
2018-07-31 | 20:00 | 405.6 | 175.5 | 88.3411 | 88.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8589 | 0 | 29.5 | 0 | 405.6
2018-07-31 | 21:00 | 376.4 | 175.5 | 87.6986 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 0.3 | 0 | 376.4
2018-07-31 | 22:00 | 349 | 175.5 | 76.805 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-07-31 | 23:00 | 330.1 | 175.5 | 80.0552 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0448 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2018-08-01 | 0:00 | 307 | 175.5 | 56.3809 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 0 | 0 | 307
2018-08-01 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 49.4231 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2018-08-01 | 2:00 | 305.8 | 175.5 | 55.552 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2018-08-01 | 3:00 | 318.4 | 175.5 | 67.0954 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8046 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2018-08-01 | 4:00 | 318 | 175.5 | 66.5054 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0.0041 | 0 | 12.9905 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-08-01 | 5:00 | 311.8 | 175.5 | 56.799 | 50 | 9.4 | 3.6 | 3.3249 | 0 | 13.1761 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2018-08-01 | 6:00 | 320.3 | 175.5 | 48.5776 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 19.825 | 0 | 12.8974 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-08-01 | 7:00 | 345.9 | 175.5 | 57.9515 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 36.7499 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2018-08-01 | 8:00 | 384.9 | 175.5 | 83.454 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 51.196 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2018-08-01 | 9:00 | 408 | 175.5 | 87.7701 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 66.4582 | 0 | 9.3717 | 0 | 0 | 0 | 408
2018-08-01 | 10:00 | 416.2 | 175.5 | 70.4538 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 84.2086 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2018-08-01 | 11:00 | 433.4 | 175.5 | 88.3231 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 73.8384 | 0 | 5.9385 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2018-08-01 | 12:00 | 417.5 | 175.5 | 78.1683 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 78.8354 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | 0 | 417.5
2018-08-01 | 13:00 | 430.8 | 175.5 | 84.4801 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 80.7879 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2018-08-01 | 14:00 | 430.2 | 175.5 | 88.8652 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 63.9666 | 0 | 4.2682 | 0 | 0.3 | 0 | 430.2
2018-08-01 | 15:00 | 426.8 | 175.5 | 88.7269 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 42.1254 | 0 | 3.2477 | 0 | 19.4 | 0 | 426.8
2018-08-01 | 16:00 | 431.8 | 175.5 | 94.7852 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 20.7458 | 0 | 2.969 | 0 | 40 | 0 | 431.8
2018-08-01 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 96.3266 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 5.1899 | 0 | 2.7835 | 0 | 40 | 0 | 417.6
2018-08-01 | 18:00 | 406.8 | 175.5 | 91.1804 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 40 | 0 | 406.8
2018-08-01 | 19:00 | 409.6 | 175.5 | 94.6297 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 40 | 0 | 409.6
2018-08-01 | 20:00 | 384.5 | 175.5 | 87.8936 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 22.1 | 0 | 384.5
2018-08-01 | 21:00 | 358.4 | 175.5 | 87.4008 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.3 | 0 | 358.4
2018-08-01 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 78.4936 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2018-08-01 | 23:00 | 319.7 | 175.5 | 80.1791 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2018-08-02 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 62.5936 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-08-02 | 1:00 | 292.7 | 175.5 | 56.3864 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2018-08-02 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 62.8153 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2018-08-02 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 70.6791 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2018-08-02 | 4:00 | 308.8 | 175.5 | 72.42 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0.7523 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2018-08-02 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 56.1579 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 9.1927 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2018-08-02 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 47.6565 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 27.8226 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2018-08-02 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 43.6788 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 52.5718 | 0 | 0.6494 | 0 | -5.5 | 0 | 326.6
2018-08-02 | 8:00 | 362.7 | 175.5 | 54.7328 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 71.425 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2018-08-02 | 9:00 | 399.4 | 175.5 | 72.8036 | 51 | 9.4 | 3.6 | 85.9828 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2018-08-02 | 10:00 | 412 | 175.5 | 73.0251 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 93.7046 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 412
2018-08-02 | 11:00 | 418.6 | 175.5 | 73.2838 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 94.8821 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2018-08-02 | 12:00 | 399.7 | 175.5 | 57.725 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 89.4264 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2018-08-02 | 13:00 | 420.1 | 175.5 | 73.2086 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 83.1573 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2018-08-02 | 14:00 | 419.9 | 175.5 | 80.693 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 65.4657 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2018-08-02 | 15:00 | 426.8 | 175.5 | 88.7737 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 43.6777 | 0 | 1.9486 | 0 | 18.2 | 0 | 426.8
2018-08-02 | 16:00 | 431.6 | 175.5 | 94.4753 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 21.5328 | 0 | 1.3919 | 0 | 40 | 0 | 431.6
2018-08-02 | 17:00 | 423.9 | 175.5 | 97.413 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2734 | 0 | 1.1136 | 0 | 45.9 | 0 | 423.9
2018-08-02 | 18:00 | 408.9 | 175.5 | 94.0506 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 40 | 0 | 408.9
2018-08-02 | 19:00 | 413.2 | 175.5 | 97.2289 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 41.4 | 0 | 413.2
2018-08-02 | 20:00 | 389.7 | 175.5 | 88.0217 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 27.2 | 0 | 389.7
2018-08-02 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 87.4289 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.3 | 0 | 359.1
2018-08-02 | 22:00 | 342 | 175.5 | 72.3434 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 342
2018-08-02 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 69.1723 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2018-08-03 | 0:00 | 300.7 | 175.5 | 65.6791 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2018-08-03 | 1:00 | 293.5 | 175.5 | 58.5723 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-08-03 | 2:00 | 301.2 | 175.5 | 65.9936 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2018-08-03 | 3:00 | 314.2 | 175.5 | 68.937 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2018-08-03 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 68.8604 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3417 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2018-08-03 | 5:00 | 302.2 | 175.5 | 55.8467 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 8.3634 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2018-08-03 | 6:00 | 306.6 | 175.5 | 43.2773 | 46 | 9.4 | 3.6 | 27.4894 | 0 | 3.4333 | 0 | -2.1 | 0 | 306.6
2018-08-03 | 7:00 | 320.8 | 175.5 | 43.5292 | 46 | 9.4 | 3.6 | 49.0881 | 0 | 4.0827 | 0 | -10.4 | 0 | 320.8
2018-08-03 | 8:00 | 360 | 175.5 | 48.5291 | 46 | 9.4 | 3.6 | 72.981 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 360
2018-08-03 | 9:00 | 397.6 | 175.5 | 70.6776 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 84.4747 | 0 | 3.2477 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2018-08-03 | 10:00 | 407.7 | 175.5 | 70.8279 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 92.0686 | 0 | 5.1035 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2018-08-03 | 11:00 | 416.6 | 175.5 | 70.9136 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 94.3688 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | 0 | 416.6
2018-08-03 | 12:00 | 399 | 175.5 | 53.4206 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 90.4482 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | 0 | 399
2018-08-03 | 13:00 | 416.5 | 175.5 | 70.4593 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 79.4745 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2018-08-03 | 14:00 | 419.1 | 175.5 | 82.8823 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 59.6286 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2018-08-03 | 15:00 | 417.8 | 175.5 | 88.6574 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 43.4744 | 0 | 4.2682 | 0 | 7.6 | 0 | 417.8
2018-08-03 | 16:00 | 423.8 | 175.5 | 88.698 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 20.4257 | 0 | 2.8763 | 0 | 38 | 0 | 423.8
2018-08-03 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 89.0974 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 5.7613 | 0 | 2.0413 | 0 | 40 | 0 | 410.7
2018-08-03 | 18:00 | 400.2 | 175.5 | 88.2659 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 36 | 0 | 400.2
2018-08-03 | 19:00 | 403.4 | 175.5 | 88.3442 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 39.4 | 0 | 403.4
2018-08-03 | 20:00 | 376.5 | 175.5 | 87.7442 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 13.1 | 0 | 376.5
2018-08-03 | 21:00 | 351 | 175.5 | 80.6297 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 351
2018-08-03 | 22:00 | 334.1 | 175.5 | 69.337 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2018-08-03 | 23:00 | 323 | 175.5 | 68.8442 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 323
2018-08-04 | 0:00 | 300.1 | 175.5 | 58.837 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2018-08-04 | 1:00 | 293.2 | 175.5 | 56.5587 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2018-08-04 | 2:00 | 305.2 | 175.5 | 53.0442 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2018-08-04 | 3:00 | 321.3 | 175.5 | 59.237 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2018-08-04 | 4:00 | 317.7 | 175.5 | 59.2079 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0.1074 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2018-08-04 | 5:00 | 304.2 | 175.5 | 50.6586 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 5.2495 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-08-04 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 48.1105 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 16.0903 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2018-08-04 | 7:00 | 307 | 175.5 | 43.2028 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1695 | 0 | 0.9277 | 0 | -8.9 | 0 | 307
2018-08-04 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 44.4554 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 47.2527 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2018-08-04 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 44.0025 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 64.8345 | 0 | 1.763 | 0 | -1.1 | 0 | 344.1
2018-08-04 | 10:00 | 355.9 | 175.5 | 52.9805 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 66.9276 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2018-08-04 | 11:00 | 367 | 175.5 | 59.948 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 68.6673 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 367
2018-08-04 | 12:00 | 349.7 | 175.5 | 44.1194 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 71.4248 | 0 | 1.8558 | 0 | -2.8 | 0 | 349.7
2018-08-04 | 13:00 | 363.7 | 175.5 | 48.7928 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 57.502 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2018-08-04 | 14:00 | 366.6 | 175.5 | 59.3353 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 39.6378 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2018-08-04 | 15:00 | 361.2 | 175.5 | 61.9741 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 28.099 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2018-08-04 | 16:00 | 368.8 | 175.5 | 86.3677 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 10.491 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2018-08-04 | 17:00 | 361.6 | 175.5 | 87.0813 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 1.7701 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2018-08-04 | 18:00 | 363.9 | 175.5 | 87.5237 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0.3 | 0 | 363.9
2018-08-04 | 19:00 | 372.4 | 175.5 | 87.6029 | 86.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 5.9 | 0 | 372.4
2018-08-04 | 20:00 | 352.9 | 175.5 | 77.6182 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-08-04 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 59.4407 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2018-08-04 | 22:00 | 312.3 | 175.5 | 49.2624 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2018-08-04 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 55.5058 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2018-08-05 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4645 | -6.5645 | -12.6 | 0 | 280.1
2018-08-05 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 42.4 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | -6.5633 | -12.6 | 0 | 272.3
2018-08-05 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 42.7 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4131 | -6.5131 | -15.7 | 0 | 283.3
2018-08-05 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 42.9 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.042 | -6.542 | -12.6 | 0 | 296.2
2018-08-05 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 42.9 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.048 | 0 | 10.6705 | -6.5185 | -12.6 | 0 | 294.8
2018-08-05 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 42.6 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 3.1445 | 0 | 9.8356 | -6.5801 | -17.4 | 0 | 281.9
2018-08-05 | 6:00 | 279 | 175.5 | 42.6 | 47 | 9.4 | 3.6 | 11.8802 | 0 | 9.279 | -6.5592 | -13.7 | 0 | 279
2018-08-05 | 7:00 | 281.5 | 175.5 | 42.6 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 21.3636 | 0 | 9.0934 | -6.557 | -19.2 | 0 | 281.5
2018-08-05 | 8:00 | 291.5 | 175.5 | 42.8 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 36.7248 | 0 | 9.0934 | -6.5182 | -24.8 | 0 | 291.5
2018-08-05 | 9:00 | 309.4 | 175.5 | 43.2 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 41.4184 | 0 | 9.0934 | -6.5118 | -12.4 | 0 | 309.4
2018-08-05 | 10:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 59.0135 | 0 | 10.2067 | -6.5202 | -32.9 | 0 | 307.1
2018-08-05 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 63.6062 | 0 | 9.65 | -6.5562 | -33.2 | 0 | 310.9
2018-08-05 | 12:00 | 307.6 | 175.5 | 43.2 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 66.2498 | 0 | 9.0934 | -6.5432 | -39.1 | 0 | 307.6
2018-08-05 | 13:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 63.5932 | 0 | 9.7428 | -6.536 | -36.3 | 0 | 308.4
2018-08-05 | 14:00 | 310.8 | 175.5 | 43.2 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 51.4699 | 0 | 9.279 | -6.5489 | -21.3 | 0 | 310.8
2018-08-05 | 15:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3 | 69 | 9.4 | 3.6 | 36.1743 | 0 | 9.279 | -6.5533 | -26.3 | 0 | 313.4
2018-08-05 | 16:00 | 323.8 | 175.5 | 43.5 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 16.9663 | 0 | 7.4232 | -6.5895 | -5.6 | 0 | 323.8
2018-08-05 | 17:00 | 336.3 | 175.5 | 51.7169 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 3.8808 | 0 | 6.4023 | 0 | 2.6 | 0 | 336.3
2018-08-05 | 18:00 | 343 | 175.5 | 51.9479 | 85.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 10.3 | 0 | 343
2018-08-05 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 52.1479 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 20.4 | 0 | 353.8
2018-08-05 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 51.7058 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 7.8 | 0 | 336.4
2018-08-05 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 44.1194 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-08-05 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 78 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | -4.9908 | -10.2 | 0 | 299.32
2018-08-05 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.361 | -4.3436 | -12.6 | 0 | 288.3174
2018-08-06 | 0:00 | 268.6 | 175.5 | 42.4 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | -4.1588 | -5.8 | 0 | 271.0166
2018-08-06 | 1:00 | 265.6 | 175.5 | 42.3 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | -3.7892 | -8.4 | 0 | 268.3152
2018-08-06 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 42.5 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | -4.436 | -2 | 0 | 277.0177
2018-08-06 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | -2.7754 | 0 | 0 | 290.7
2018-08-06 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 42.8 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0.327 | 0 | 4.2682 | -2.7952 | 0 | 0 | 291.8
2018-08-06 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 42.7 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0553 | -2.4244 | 4.1754 | -4.1063 | -1.3 | 0 | 284.3
2018-08-06 | 6:00 | 290.1 | 175.5 | 42.8 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 18.177 | -4.1031 | 3.3405 | -2.4144 | -2.1 | 0 | 290.1
2018-08-06 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 26.2877 | 0 | 3.4333 | -2.821 | 0 | 0 | 304.4
2018-08-06 | 8:00 | 333.2 | 175.5 | 43.7 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 44.3371 | 0 | 4.4537 | -2.5908 | 0 | 0 | 333.2
2018-08-06 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 44.2 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 66.8573 | 0 | 5.6601 | -2.4174 | 0 | 0 | 359.7
2018-08-06 | 10:00 | 373.5 | 175.5 | 44.5 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 76.3611 | 0 | 5.6601 | -2.9212 | 0 | 0 | 373.5
2018-08-06 | 11:00 | 378.9 | 175.5 | 44.6 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 81.6997 | 0 | 6.124 | -2.8237 | 0 | 0 | 378.9
2018-08-06 | 12:00 | 354.8 | 175.5 | 44.2334 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 88.8575 | -6.686 | 6.4951 | 0 | -17.4 | 0 | 354.8
2018-08-06 | 13:00 | 372 | 175.5 | 44.4 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 87.8101 | 0 | 6.6806 | -6.5907 | -2 | 0 | 372
2018-08-06 | 14:00 | 373.7 | 175.5 | 44.5 | 70 | 9.4 | 3.6 | 74.8204 | -5.6298 | 6.0312 | -0.9218 | -3.6 | 0 | 373.7
2018-08-06 | 15:00 | 377.7 | 175.5 | 46.4394 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 53.5005 | 0 | 5.6601 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2018-08-06 | 16:00 | 390.5 | 175.5 | 52.7744 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 23.1221 | 0 | 5.1035 | 0 | 34.9 | 0 | 390.5
2018-08-06 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 52.7012 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 3.7387 | 0 | 5.6601 | 0 | 46.9 | 0 | 383.6
2018-08-06 | 18:00 | 376 | 175.5 | 52.4688 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0312 | 0 | 42.9 | 0 | 376
2018-08-06 | 19:00 | 382.1 | 175.5 | 52.6194 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 48.2 | 0 | 382.1
2018-08-06 | 20:00 | 354.8 | 175.5 | 52.1491 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 19.7 | 0 | 354.8
2018-08-06 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 51.5841 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 1.8 | 0 | 330.4
2018-08-06 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 43.2 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6087 | -2.8087 | 0 | 0 | 307.6
2018-08-06 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 42.9 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.887 | -5.187 | 0 | 0 | 295.2
2018-08-07 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 42.5 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | -6.5653 | -1.8 | 0 | 276.2
2018-08-07 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 42.5 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7219 | -6.5219 | -4.9 | 0 | 273.7
2018-08-07 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 42.7 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9075 | -5.1075 | 0 | 0 | 282.8
2018-08-07 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 43.5708 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-08-07 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 43.6179 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0.2248 | 0 | 9.5573 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2018-08-07 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 8.1095 | 0 | 10.1139 | -6.5234 | -3.1 | 0 | 286.7
2018-08-07 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 42.8 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 23.6007 | 0 | 9.1862 | -6.5869 | -13.6 | 0 | 289.3
2018-08-07 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 43.1 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 39.3707 | 0 | 7.9798 | -6.5505 | -15.1 | 0 | 302.7
2018-08-07 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 44.3765 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 46.6148 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2018-08-07 | 9:00 | 360.6 | 175.5 | 44.8809 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 62.9393 | 0 | 7.9798 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2018-08-07 | 10:00 | 370.2 | 175.5 | 44.8557 | 65 | 9.4 | 3.6 | 63.4934 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2018-08-07 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 44.9381 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 72.5544 | 0 | 8.9075 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2018-08-07 | 12:00 | 349.2 | 175.5 | 44 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 68.9065 | 0 | 9.4645 | -6.571 | -7.6 | 0 | 349.2
2018-08-07 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 44.5 | 63 | 9.4 | 3.6 | 67.5059 | 0 | 9.3717 | -0.0776 | 0 | 0 | 372.8
2018-08-07 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 44.4 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 59.7044 | 0 | 9.65 | -0.7544 | 0 | 0 | 372.4
2018-08-07 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 49.1331 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 39.5458 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2018-08-07 | 16:00 | 375.7 | 175.5 | 52.4983 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 19.1734 | 0 | 9.9283 | 0 | 20.7 | 0 | 375.7
2018-08-07 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 52.4185 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 3.111 | 0 | 10.6705 | 0 | 28.5 | 0 | 368.1
2018-08-07 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 52.2737 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 26.5 | 0 | 364.7
2018-08-07 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 52.389 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.011 | 0 | 30.3 | 0 | 370.1
2018-08-07 | 20:00 | 349.3 | 175.5 | 51.9962 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1038 | 0 | 10.3 | 0 | 349.3
2018-08-07 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 46.9601 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6399 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-08-07 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 43.1 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7118 | -4.8118 | 0 | 0 | 307.2
2018-08-07 | 23:00 | 295.5 | 175.5 | 42.9 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0624 | -0.7624 | 0 | 0 | 295.5
2018-08-08 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 42.5 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | -6.5769 | -5.8 | 0 | 277.3
2018-08-08 | 1:00 | 274.8 | 175.5 | 42.5 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | -6.5058 | -8.5 | 0 | 274.8
2018-08-08 | 2:00 | 285.9 | 175.5 | 42.7 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | -3.9633 | 0 | 0 | 285.9
2018-08-08 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 48.1572 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2018-08-08 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 50.2849 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0361 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-08-08 | 5:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 5.5976 | 0 | 9.9283 | -0.7259 | 0 | 0 | 293
2018-08-08 | 6:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 16.8862 | 0 | 10.2994 | -6.5856 | -5.3 | 0 | 293.5
2018-08-08 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 43.1 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 34.856 | 0 | 10.1139 | -6.5699 | -12.4 | 0 | 304.9
2018-08-08 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 43.8 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 44.8553 | 0 | 9.4645 | -4.8198 | 0 | 0 | 337.7
2018-08-08 | 9:00 | 367 | 175.5 | 49.7 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 51.6933 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 367
2018-08-08 | 10:00 | 371 | 175.5 | 45.3147 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 66.7084 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | 0 | 371
2018-08-08 | 11:00 | 380.6 | 175.5 | 50.0601 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 60.9136 | 0 | 12.5263 | 0 | 0 | 0 | 380.6
2018-08-08 | 12:00 | 361 | 175.5 | 48.4701 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 54.2024 | 0 | 11.2275 | 0 | 0 | 0 | 361
2018-08-08 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 49.8503 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 50.38 | 0 | 11.9697 | 0 | 0 | 0 | 368.9
2018-08-08 | 14:00 | 366.9 | 175.5 | 49.6891 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 44.534 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2018-08-08 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 52.4385 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 24.3063 | 0 | 12.1552 | 0 | 9.3 | 0 | 371.1
2018-08-08 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 52.6524 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 12.9366 | 0 | 14.011 | 0 | 23.6 | 0 | 378.6
2018-08-08 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 52.3854 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 2.5891 | 0 | 13.8255 | 0 | 27.9 | 0 | 372.1
2018-08-08 | 18:00 | 372 | 175.5 | 52.4456 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 30.7 | 0 | 372
2018-08-08 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 52.6456 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 37.3 | 0 | 378.8
2018-08-08 | 20:00 | 356.1 | 175.5 | 52.1095 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9905 | 0 | 15.6 | 0 | 356.1
2018-08-08 | 21:00 | 333.3 | 175.5 | 50.1026 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8974 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2018-08-08 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 47.4086 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2018-08-08 | 23:00 | 306.6 | 175.5 | 50.3789 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2018-08-09 | 0:00 | 286.6 | 175.5 | 42.7 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.856 | -5.856 | 0 | 0 | 286.6
2018-08-09 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | -6.5633 | -5.5 | 0 | 280.7
2018-08-09 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 42.8 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | -2.7211 | 0 | 0 | 290.1
2018-08-09 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 51.1223 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5777 | 0 | 1.8 | 0 | 304.5
2018-08-09 | 4:00 | 306.4 | 175.5 | 51.0809 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6191 | 0 | 1.7 | 0 | 306.4
2018-08-09 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 44.4519 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 1.535 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2018-08-09 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 47.3442 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 5.95 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2018-08-09 | 7:00 | 323.6 | 175.5 | 51.5487 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 11.1157 | 0 | 9.8356 | 0 | 7.5 | 0 | 323.6
2018-08-09 | 8:00 | 355.5 | 175.5 | 52.0932 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 16.666 | 0 | 12.3408 | 0 | 17.5 | 0 | 355.5
2018-08-09 | 9:00 | 383.1 | 175.5 | 52.7435 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 21.4447 | 0 | 12.7118 | 0 | 29.3 | 0 | 383.1
2018-08-09 | 10:00 | 387.8 | 175.5 | 52.7983 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 26.1457 | 0 | 10.856 | 0 | 29.4 | 0 | 387.8
2018-08-09 | 11:00 | 398 | 175.5 | 53.0168 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 25.1063 | 0 | 11.8769 | 0 | 33.9 | 0 | 398
2018-08-09 | 12:00 | 376.1 | 175.5 | 52.5228 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 25.4798 | 0 | 12.8974 | 0 | 21.1 | 0 | 376.1
2018-08-09 | 13:00 | 389.1 | 175.5 | 52.8549 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 23.5618 | 0 | 13.0833 | 0 | 29.3 | 0 | 389.1
2018-08-09 | 14:00 | 389.3 | 175.5 | 52.846 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 16.5635 | 0 | 12.9905 | 0 | 32.8 | 0 | 389.3
2018-08-09 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 52.76 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4478 | 0 | 10.3922 | 0 | 39.1 | 0 | 385.8
2018-08-09 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 52.7755 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 4.9042 | 0 | 11.3203 | 0 | 47.7 | 0 | 390.8
2018-08-09 | 17:00 | 383.2 | 175.5 | 52.7673 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3136 | 0 | 12.6191 | 0 | 43.4 | 0 | 383.2
2018-08-09 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 52.6673 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7327 | 0 | 41.3 | 0 | 381.8
2018-08-09 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 52.5826 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 40 | 0 | 381.9
2018-08-09 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 52.2324 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5676 | 0 | 29.2 | 0 | 360.1
2018-08-09 | 21:00 | 338.3 | 175.5 | 51.8681 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 17.3 | 0 | 338.3
2018-08-09 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 51.4541 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8459 | 0 | 10.3 | 0 | 317.5
2018-08-09 | 23:00 | 302.1 | 175.5 | 47.8898 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2018-08-10 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 42.7 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.011 | -6.511 | -5.3 | 0 | 285.1
2018-08-10 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6914 | -6.5914 | -7.8 | 0 | 280.6
2018-08-10 | 2:00 | 291.8 | 175.5 | 42.8 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | -3.0633 | 0 | 0 | 291.8
2018-08-10 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 51.115 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.485 | 0 | 3 | 0 | 306.9
2018-08-10 | 4:00 | 308.5 | 175.5 | 51.1717 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9283 | 0 | 5.1 | 0 | 308.5
2018-08-10 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 43.6901 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 1.296 | 0 | 10.1139 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2018-08-10 | 6:00 | 305.3 | 175.5 | 48.6654 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 4.499 | 0 | 9.8356 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2018-08-10 | 7:00 | 323.5 | 175.5 | 51.5043 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 9.5674 | 0 | 9.9283 | 0 | 7.6 | 0 | 323.5
2018-08-10 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 52.1709 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 21.1152 | 0 | 10.1139 | 0 | 22.5 | 0 | 358.6
2018-08-10 | 9:00 | 377.7 | 175.5 | 52.668 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 44.0313 | 0 | 9.0007 | 0 | 10.8 | 0 | 377.7
2018-08-10 | 10:00 | 391.6 | 175.5 | 52.805 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 36.0016 | 0 | 9.0934 | 0 | 22.5 | 0 | 391.6
2018-08-10 | 11:00 | 402.6 | 175.5 | 53.0858 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 31.2425 | 0 | 9.3717 | 0 | 32.5 | 0 | 402.6
2018-08-10 | 12:00 | 378.6 | 175.5 | 52.6574 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 32.1287 | 0 | 10.1139 | 0 | 17.3 | 0 | 378.6
2018-08-10 | 13:00 | 392.9 | 175.5 | 52.8837 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 26.288 | 0 | 9.9283 | 0 | 27.4 | 0 | 392.9
2018-08-10 | 14:00 | 387.3 | 175.5 | 52.6764 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 17.988 | 0 | 9.8356 | 0 | 30.4 | 0 | 387.3
2018-08-10 | 15:00 | 386.3 | 175.5 | 52.6886 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9324 | 0 | 9.279 | 0 | 39 | 0 | 386.3
2018-08-10 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 52.7397 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 4.8175 | 0 | 9.7428 | 0 | 43.4 | 0 | 387.1
2018-08-10 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 52.6431 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3069 | 0 | 9.65 | 0 | 41.1 | 0 | 380.1
2018-08-10 | 18:00 | 380.3 | 175.5 | 52.5861 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1139 | 0 | 41.2 | 0 | 380.3
2018-08-10 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 52.4717 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9283 | 0 | 34.9 | 0 | 373.7
2018-08-10 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 52.0789 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 22.3 | 0 | 354.2
2018-08-10 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 51.6078 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 10.3 | 0 | 329.6
2018-08-10 | 22:00 | 317.8 | 175.5 | 51.3725 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2275 | 0 | 10.3 | 0 | 317.8
2018-08-10 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 51.1869 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 4.2 | 0 | 309.1
2018-08-11 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | -2.3705 | 0 | 0 | 293.5
2018-08-11 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 42.7 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5986 | -6.5986 | -2.9 | 0 | 287.1
2018-08-11 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | -2.6769 | 0 | 0 | 294.6
2018-08-11 | 3:00 | 308.4 | 175.5 | 43.8942 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2018-08-11 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 43.9231 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8769 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2018-08-11 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0.4904 | 0 | 11.6914 | -4.4818 | 0 | 0 | 292.8
2018-08-11 | 6:00 | 289.2 | 175.5 | 42.8 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 4.7286 | 0 | 10.0211 | -6.5497 | -4.1 | 0 | 289.2
2018-08-11 | 7:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 15.136 | 0 | 10.1139 | -6.5499 | -8.9 | 0 | 295
2018-08-11 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 43.3 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 22.4906 | 0 | 8.7219 | -5.2125 | 0 | 0 | 314.3
2018-08-11 | 9:00 | 334.6 | 175.5 | 44.436 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 27.1408 | 0 | 7.4232 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2018-08-11 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 44.3878 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 31.0601 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2018-08-11 | 11:00 | 337 | 175.5 | 45.0549 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 29.5292 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-08-11 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 43.5024 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 27.9106 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2018-08-11 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 43.5 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 31.4362 | 0 | 8.2581 | -0.1943 | 0 | 0 | 326.8
2018-08-11 | 14:00 | 328.8 | 175.5 | 43.6 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 22.7858 | 0 | 7.3304 | -3.5162 | 0 | 0 | 328.8
2018-08-11 | 15:00 | 329.8 | 175.5 | 43.7026 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 12.9075 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-08-11 | 16:00 | 332.7 | 175.5 | 49.6051 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 5.905 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2018-08-11 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 51.7347 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2674 | 0 | 2.5979 | 0 | 5.8 | 0 | 336.2
2018-08-11 | 18:00 | 342.9 | 175.5 | 51.9021 | 89.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 10.3 | 0 | 342.9
2018-08-11 | 19:00 | 349.1 | 175.5 | 52.0587 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 16.7 | 0 | 349.1
2018-08-11 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 51.6864 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 7.4 | 0 | 333.4
2018-08-11 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 44.0651 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2018-08-11 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | -0.3696 | 0 | 0 | 303.3015
2018-08-11 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 43.5362 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-08-12 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 42.3 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4638 | -0.462 | 0 | 0 | 286.7018
2018-08-12 | 1:00 | 262.8 | 175.5 | 42.3 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | -0.2772 | -0.5 | 0 | 284.6011
2018-08-12 | 2:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | -0.5544 | -2.2 | 0 | 295.5022
2018-08-12 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | -0.6468 | 0 | 0 | 307.9026
2018-08-12 | 4:00 | 283.9 | 175.5 | 42.7 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | -0.8316 | 0 | 0 | 304.9033
2018-08-12 | 5:00 | 273.2 | 175.5 | 42.5 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0.9808 | -0.5904 | 0.8349 | -0.8316 | -1.3 | 0 | 293.7937
2018-08-12 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 42.4 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 9.6181 | -5.7896 | 1.2992 | -1.294 | -0.6 | 0 | 286.3337
2018-08-12 | 7:00 | 275.6 | 175.5 | 42.5 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 19.6309 | -11.8168 | 1.8558 | -1.8484 | -6.1 | 0 | 284.0215
2018-08-12 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 42.7 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 39.0437 | -20.5646 | 2.8763 | -1.4554 | -16.7 | 0 | 285.7
2018-08-12 | 9:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 54.1667 | -20.3785 | 3.0622 | -1.6504 | -19.4 | 0 | 298.6
2018-08-12 | 10:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 72.1968 | -38.0268 | 4.4537 | -2.5237 | -23 | 0 | 295.8
2018-08-12 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 43.1 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 83.0085 | -37.4754 | 5.2891 | -4.8222 | -23 | 0 | 305.9
2018-08-12 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 43.1 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 80.6879 | -36.4278 | 6.2168 | -6.1769 | -23 | 0 | 304.7
2018-08-12 | 13:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 71.1539 | -26.7695 | 6.0312 | -2.5156 | -23 | 0 | 308.4
2018-08-12 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 43.2 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 48.6815 | -18.315 | 5.6601 | -3.7266 | -12.8 | 0 | 308.8
2018-08-12 | 15:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 30.6482 | -18.4488 | 4.9176 | -3.617 | -3.8 | 0 | 312.8
2018-08-12 | 16:00 | 320.2 | 175.5 | 43.4 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 12.2866 | -7.396 | 5.2891 | -4.6797 | 0 | 0 | 320.2
2018-08-12 | 17:00 | 326.7 | 175.5 | 43.5 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 2.7136 | -1.6336 | 5.2891 | -5.268 | 10.8 | 0 | 329.4011
2018-08-12 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 43.7 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2168 | -6.192 | 20.3 | 0 | 340.5248
2018-08-12 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 44.1 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7529 | -5.73 | 36.1 | 0 | 356.7229
2018-08-12 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 43.7 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | -4.9908 | 18.3 | 0 | 338.52
2018-08-12 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 43.3 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | -5.1756 | 5.1 | 0 | 319.8207
2018-08-12 | 22:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2891 | -5.268 | 0 | 0 | 310.1211
2018-08-12 | 23:00 | 284.2 | 175.5 | 42.7 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | -3.512 | 0 | 0 | 302.514
2018-08-13 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 42.3 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | -2.8648 | 0 | 0 | 281.9115
2018-08-13 | 1:00 | 261.5 | 175.5 | 42.2 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6907 | -2.68 | -0.9 | 0 | 280.9107
2018-08-13 | 2:00 | 271.3 | 175.5 | 42.4 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3405 | -3.3272 | 0 | 0 | 282.4133
2018-08-13 | 3:00 | 284.6 | 175.5 | 42.7 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | -3.512 | 0 | 0 | 292.714
2018-08-13 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | -3.05 | 0 | 0 | 295.2122
2018-08-13 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 42.6 | 54 | 9.4 | 3.6 | 2.3725 | -1.428 | 3.7116 | -3.6968 | 0 | 0 | 286.0593
2018-08-13 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 42.6 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 14.2388 | -8.5712 | 4.2682 | -4.2512 | 0 | 0 | 287.8846
2018-08-13 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 18.0213 | -10.848 | 5.7529 | -4.9262 | 0 | 0 | 290.4
2018-08-13 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 43.1 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 38.5654 | -17.4108 | 7.2376 | -4.5922 | -1.6 | 0 | 304.9
2018-08-13 | 9:00 | 320.4 | 175.5 | 43.4 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 46.8156 | -10.5678 | 7.9798 | -6.8276 | 0 | 0 | 320.4
2018-08-13 | 10:00 | 328.4 | 175.5 | 43.6 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 60.4341 | -18.1892 | 7.6087 | -3.8536 | -1.3 | 0 | 328.4
2018-08-13 | 11:00 | 327.4 | 175.5 | 43.5 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 70.9051 | -16.0056 | 8.9075 | -6.007 | -14 | 0 | 327.4
2018-08-13 | 12:00 | 331.6 | 175.5 | 43.6 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 58.6357 | -13.236 | 11.5058 | -8.8055 | -9.5 | 0 | 331.6
2018-08-13 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 43.8 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 36.5503 | -2.7502 | 12.3408 | -9.6409 | 0 | 0 | 340.2
2018-08-13 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 43.8 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 22.015 | 0 | 12.1552 | -10.0702 | 0 | 0 | 340.6
2018-08-13 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 43.8 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 8.7555 | 0 | 10.485 | -9.6405 | 11.5 | 0 | 340.2
2018-08-13 | 16:00 | 344 | 175.5 | 43.9 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 4.0588 | -1.527 | 8.1653 | -8.0971 | 21.3 | 0 | 344
2018-08-13 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 44 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | -6.9316 | 30.7 | 0 | 350.9277
2018-08-13 | 18:00 | 354.9 | 175.5 | 44.1 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5674 | -5.5452 | 38.6 | 0 | 358.9222
2018-08-13 | 19:00 | 356 | 175.5 | 44.1 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | -3.6968 | 41.6 | 0 | 361.9148
2018-08-13 | 20:00 | 334.5 | 175.5 | 43.7 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | -3.1424 | 21.1 | 0 | 341.0126
2018-08-13 | 21:00 | 315 | 175.5 | 43.3 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2269 | -2.218 | 8 | 0 | 322.4089
2018-08-13 | 22:00 | 298 | 175.5 | 43 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5775 | -1.5712 | 0 | 0 | 308.0063
2018-08-13 | 23:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | -2.0332 | 0 | 0 | 298.0081
2018-08-14 | 0:00 | 271.6 | 175.5 | 42.4 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1136 | -1.1092 | 0 | 0 | 281.8044
2018-08-14 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 42.3 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | -0.7392 | 0 | 0 | 281.703
2018-08-14 | 2:00 | 274.6 | 175.5 | 42.5 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | -0.6468 | 1.7 | 0 | 283.6026
2018-08-14 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 42.7 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | -0.6468 | 11.5 | 0 | 295.3026
2018-08-14 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 42.7 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | -0.924 | 11.5 | 0 | 294.4037
2018-08-14 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 1.543 | -0.9288 | 0.8349 | -0.8316 | 0.9 | 0 | 283.9175
2018-08-14 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 42.5 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 11.1172 | -6.692 | 0.8349 | -0.8316 | 0 | 0 | 287.3285
2018-08-14 | 7:00 | 292.3 | 175.5 | 42.8 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 17.2902 | -9.107 | 0.9277 | -0.6109 | 0 | 0 | 292.3
2018-08-14 | 8:00 | 311.2 | 175.5 | 43.2 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 21.0728 | -9.5136 | 1.1136 | -0.0728 | 9.3 | 0 | 311.2
2018-08-14 | 9:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 23.6854 | -8.911 | 1.4847 | -0.6591 | 11.5 | 0 | 327.8
2018-08-14 | 10:00 | 336.5 | 175.5 | 43.7 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 22.3605 | -8.4125 | 2.1341 | -1.1821 | 10.8 | 0 | 336.5
2018-08-14 | 11:00 | 341.9 | 175.5 | 43.8 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 18.613 | -7.0025 | 3.4333 | -2.6438 | 11.5 | 0 | 341.9
2018-08-14 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 43.7 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 16.1544 | -3.6465 | 6.0312 | -5.9391 | 11.5 | 0 | 332.6
2018-08-14 | 13:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 15.5535 | -2.3406 | 8.0726 | -7.2855 | 11.5 | 0 | 334
2018-08-14 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 10.9352 | -2.4684 | 7.7942 | -7.161 | 11.5 | 0 | 332.9
2018-08-14 | 15:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 7.7055 | -4.0586 | 6.0312 | -5.5781 | 10.8 | 0 | 327.8
2018-08-14 | 16:00 | 334.2 | 175.5 | 43.7 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 1.9669 | -1.184 | 4.1754 | -4.1588 | 18.2 | 0 | 338.4995
2018-08-14 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 43.7 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | -3.6968 | 23.7 | 0 | 343.2148
2018-08-14 | 18:00 | 345.9 | 175.5 | 43.9 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0827 | -4.0664 | 31.7 | 0 | 351.4163
2018-08-14 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 43.9 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1035 | -5.0832 | 31.5 | 0 | 351.2203
2018-08-14 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 43.6 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6393 | -4.6208 | 14.5 | 0 | 333.9185
2018-08-14 | 21:00 | 307.9 | 175.5 | 43.2 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | -4.1588 | 9.4 | 0 | 313.3166
2018-08-14 | 22:00 | 290 | 175.5 | 42.8 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | -3.7892 | 8.3 | 0 | 295.8152
2018-08-14 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 42.7 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | -3.4196 | 6.3 | 0 | 288.9137
2018-08-15 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 42.4 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6188 | -3.6044 | 0 | 0 | 282.5144
2018-08-15 | 1:00 | 262.5 | 175.5 | 42.2 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.974 | -2.2 | 0 | 280.6159
2018-08-15 | 2:00 | 271.4 | 175.5 | 42.4 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5465 | -4.5284 | 0 | 0 | 283.6181
2018-08-15 | 3:00 | 287 | 175.5 | 42.7 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.526 | -3.512 | 8.2 | 0 | 293.114
2018-08-15 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 42.7 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2477 | -3.2348 | 8.2 | 0 | 293.1129
2018-08-15 | 5:00 | 275.7 | 175.5 | 42.5 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0.6632 | -0.3992 | 4.2682 | -4.2512 | 0 | 0 | 283.381
2018-08-15 | 6:00 | 281.3 | 175.5 | 42.6 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 1.9018 | -1.1448 | 6.2168 | -6.192 | 0 | 0 | 284.5818
2018-08-15 | 7:00 | 295.2 | 175.5 | 42.9 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 3.5284 | -2.124 | 6.124 | -6.0996 | 4.2 | 0 | 296.6288
2018-08-15 | 8:00 | 315.4 | 175.5 | 43.3 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 3.8911 | -2.3424 | 6.3095 | -6.2844 | 11.5 | 0 | 316.3738
2018-08-15 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 43.6 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5236 | -2.8664 | 7.2376 | -6.6948 | 11.5 | 0 | 331.9
2018-08-15 | 10:00 | 329.3 | 175.5 | 43.6 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 15.8843 | -3.5856 | 7.2376 | -6.0363 | 11.5 | 0 | 329.3
2018-08-15 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 43.8 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 15.83 | -2.3822 | 7.6087 | -7.2565 | 11.5 | 0 | 339.4
2018-08-15 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 43.6 | 75 | 9.4 | 3.6 | 13.9172 | -3.1416 | 7.3304 | -6.506 | 11.5 | 0 | 330.2
2018-08-15 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 43.6 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 8.9962 | -2.7076 | 7.4232 | -6.9118 | 11.5 | 0 | 330.7
2018-08-15 | 14:00 | 327.3 | 175.5 | 43.5 | 79.3 | 9.4 | 3.6 | 6.3926 | -1.924 | 7.7015 | -7.6701 | 11.5 | 0 | 327.3
2018-08-15 | 15:00 | 326.6 | 175.5 | 43.5 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 2.8055 | -1.6888 | 6.5878 | -6.5616 | 11.5 | 0 | 327.9429
2018-08-15 | 16:00 | 333.4 | 175.5 | 43.7 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0905 | -0.0544 | 7.2376 | -7.2088 | 15.8 | 0 | 335.7649
2018-08-15 | 17:00 | 339.3 | 175.5 | 43.8 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2581 | -8.2252 | 20.7 | 0 | 340.7329
2018-08-15 | 18:00 | 350.3 | 175.5 | 44 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | -7.024 | 32.7 | 0 | 352.9281
2018-08-15 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 44 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | -6.654 | 33.1 | 0 | 353.3266
2018-08-15 | 20:00 | 329.4 | 175.5 | 43.6 | 87.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8457 | -5.8224 | 13.4 | 0 | 333.2233
2018-08-15 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | -6.8388 | 9.3 | 0 | 313.6274
2018-08-15 | 22:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | -6.4692 | 11.5 | 0 | 300.6259
2018-08-15 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 42.8 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8356 | -9.6356 | 4.3 | 0 | 289.5
2018-08-16 | 0:00 | 268.1 | 175.5 | 42.4 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2275 | -11.1828 | -3.3 | 0 | 278.9447
2018-08-16 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 42.3 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9182 | -13.8628 | -10.7 | 0 | 271.4554
2018-08-16 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 42.5 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | -15.2492 | -0.9 | 0 | 281.461
2018-08-16 | 3:00 | 287 | 175.5 | 42.7 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0732 | -13.0732 | 0 | 0 | 287
2018-08-16 | 4:00 | 287.4 | 175.5 | 42.7 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4648 | -14.0648 | 0 | 0 | 287.4
2018-08-16 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 42.6 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0.234 | -0.1408 | 17.9081 | -17.8368 | -0.6 | 0 | 282.4645
2018-08-16 | 6:00 | 285.8 | 175.5 | 42.7 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 1.6544 | 0 | 18.0937 | -17.4481 | 0 | 0 | 285.8
2018-08-16 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 5.6882 | 0 | 18.372 | -10.2602 | 0 | 0 | 298.2
2018-08-16 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 43.4 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 7.7509 | 0 | 19.3928 | -9.6437 | 11.5 | 0 | 319.5
2018-08-16 | 9:00 | 338.3 | 175.5 | 43.8 | 70 | 9.4 | 3.6 | 12.0794 | 0 | 21.9908 | -9.5702 | 11.5 | 0 | 338.3
2018-08-16 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 43.9 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 10.3768 | 0 | 21.7125 | -9.5893 | 11.5 | 0 | 343.2
2018-08-16 | 11:00 | 346.7 | 175.5 | 43.9 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 9.0171 | 0 | 20.7844 | -9.6015 | 11.5 | 0 | 346.7
2018-08-16 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 43.7 | 78 | 9.4 | 3.6 | 6.5678 | 0 | 19.6712 | -9.639 | 10.4 | 0 | 337.2
2018-08-16 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 43.8 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4896 | 0 | 16.7017 | -9.5913 | 11.5 | 0 | 342.5
2018-08-16 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 43.9 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.8377 | 0 | 15.3102 | -9.6479 | 14.8 | 0 | 343.7
2018-08-16 | 15:00 | 341.8 | 175.5 | 43.8 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0.9079 | 0 | 15.4957 | -9.6036 | 14.7 | 0 | 341.8
2018-08-16 | 16:00 | 346.6 | 175.5 | 43.9 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0.0679 | 0 | 17.166 | -9.6339 | 18.6 | 0 | 346.6
2018-08-16 | 17:00 | 350 | 175.5 | 44 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4234 | -9.6234 | 22.7 | 0 | 350
2018-08-16 | 18:00 | 357.4 | 175.5 | 44.1 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3001 | -9.6001 | 27.1 | 0 | 357.4
2018-08-16 | 19:00 | 351.6 | 175.5 | 44 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9189 | -9.6189 | 17.8 | 0 | 351.6
2018-08-16 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 43.7 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0422 | -9.6422 | 11.5 | 0 | 332.9
2018-08-16 | 21:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6813 | -9.5813 | 8.1 | 0 | 313.4
2018-08-16 | 22:00 | 295 | 175.5 | 42.9 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3102 | -9.6102 | 4.1 | 0 | 295
2018-08-16 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 42.7 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0937 | -16.1937 | 0 | 0 | 284.4
2018-08-17 | 0:00 | 270 | 175.5 | 42.4 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.609 | -16.5428 | -6.8 | 0 | 275.4662
2018-08-17 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 42.4 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4957 | -15.434 | -7.5 | 0 | 274.7617
2018-08-17 | 2:00 | 276 | 175.5 | 42.5 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9391 | -14.8796 | -2.8 | 0 | 283.1595
2018-08-17 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8459 | -14.7868 | 0 | 0 | 296.2591
2018-08-17 | 4:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2689 | -13.216 | 0 | 0 | 300.0529
2018-08-17 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 3.2975 | -1.9848 | 12.8046 | -12.7536 | -3.2 | 0 | 287.8637
2018-08-17 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 14.2004 | -8.548 | 13.2689 | -13.216 | -6.1 | 0 | 282.0053
2018-08-17 | 7:00 | 292 | 175.5 | 42.8 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 23.7187 | -8.9235 | 13.3616 | -13.1568 | -5.6 | 0 | 292
2018-08-17 | 8:00 | 314.5 | 175.5 | 43.3 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 34.6168 | -7.8141 | 14.1038 | -12.4065 | 0 | 0 | 314.5
2018-08-17 | 9:00 | 326.4 | 175.5 | 43.5 | 54 | 9.4 | 3.6 | 46.5762 | -7.0092 | 13.9182 | -13.0852 | 0 | 0 | 326.4
2018-08-17 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 43.4 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 57.4808 | -8.6502 | 15.3102 | -13.4408 | -14.8 | 0 | 319.1
2018-08-17 | 11:00 | 325.1 | 175.5 | 43.5 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 60.9298 | -9.1692 | 15.774 | -12.8346 | -13.4 | 0 | 325.1
2018-08-17 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 43.3 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 43.5678 | -9.8346 | 13.4544 | -12.1876 | -1.2 | 0 | 317.4
2018-08-17 | 13:00 | 328.6 | 175.5 | 43.6 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 43.9623 | -13.2316 | 11.3203 | -8.851 | -2.9 | 0 | 328.6
2018-08-17 | 14:00 | 329.7 | 175.5 | 43.6 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 31.7275 | -11.9365 | 10.3922 | -9.2832 | 0 | 0 | 329.7
2018-08-17 | 15:00 | 331.7 | 175.5 | 43.6 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 29.5052 | -13.3206 | 9.279 | -8.7636 | -1.6 | 0 | 331.7
2018-08-17 | 16:00 | 342.4 | 175.5 | 43.8 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4282 | -2.0208 | 7.9798 | -7.5872 | 11.5 | 0 | 342.4
2018-08-17 | 17:00 | 339.4 | 175.5 | 43.8 | 88 | 9.4 | 3.6 | 2.5187 | -1.516 | 6.6806 | -6.654 | 19.5 | 0 | 340.8293
2018-08-17 | 18:00 | 346 | 175.5 | 43.9 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6601 | -5.6376 | 29.6 | 0 | 350.0225
2018-08-17 | 19:00 | 350.7 | 175.5 | 44 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | -4.436 | 35.4 | 0 | 355.9177
2018-08-17 | 20:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5 | 88 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | -3.4196 | 12 | 0 | 332.0137
2018-08-17 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 43.1 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | -2.3104 | 0 | 0 | 311.9092
2018-08-17 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 42.8 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | -1.756 | 0 | 0 | 307.107
2018-08-17 | 23:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | -1.756 | 0 | 0 | 298.407
2018-08-18 | 0:00 | 269.7 | 175.5 | 42.4 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2992 | -1.294 | 0 | 0 | 284.2052
2018-08-18 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 42.3 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2064 | -1.2016 | 0 | 0 | 284.1048
2018-08-18 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4847 | -1.4788 | 0 | 0 | 295.6059
2018-08-18 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 42.9 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | -1.8484 | 0 | 0 | 305.9074
2018-08-18 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 42.9 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5775 | -1.5712 | 0 | 0 | 308.4063
2018-08-18 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 42.6 | 67 | 9.4 | 3.6 | 6.996 | -4.2112 | 1.4847 | -1.4788 | -5.2 | 0 | 295.6907
2018-08-18 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 42.5 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 27.6671 | -16.6544 | 1.2064 | -1.2016 | -17.4 | 0 | 277.9175
2018-08-18 | 7:00 | 279.2 | 175.5 | 42.6 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 52.629 | -31.68 | 1.6703 | -1.6636 | -23 | 0 | 282.3557
2018-08-18 | 8:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 75.1303 | -39.5717 | 2.0413 | -1.5999 | -23 | 0 | 297.8
2018-08-18 | 9:00 | 323.6 | 175.5 | 43.5 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 72.1308 | -21.7096 | 2.7835 | -0.3047 | -14.6 | 0 | 323.6
2018-08-18 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 44.7056 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 76.9605 | -23.1632 | 3.8971 | 0 | -15.5 | 0 | 328.7
2018-08-18 | 11:00 | 329.4 | 175.5 | 43.6 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 82.5409 | -18.6321 | 4.0827 | -3.3915 | -20.6 | 0 | 329.4
2018-08-18 | 12:00 | 313.8 | 175.5 | 43.3 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 81.4285 | -30.635 | 3.9899 | -3.5834 | -23 | 0 | 313.8
2018-08-18 | 13:00 | 330.2 | 175.5 | 43.6 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 63.3086 | -19.0544 | 3.7116 | -2.9658 | -0.7 | 0 | 330.2
2018-08-18 | 14:00 | 327 | 175.5 | 43.5 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 52.3285 | -19.687 | 3.9899 | -0.7314 | 0 | 0 | 327
2018-08-18 | 15:00 | 321.4 | 175.5 | 43.4 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 32.0688 | -16.891 | 3.8044 | -2.5822 | 0 | 0 | 321.4
2018-08-18 | 16:00 | 330.9 | 175.5 | 43.6 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 20.0309 | -7.536 | 3.155 | -2.0499 | 0.6 | 0 | 330.9
2018-08-18 | 17:00 | 327.4 | 175.5 | 43.5 | 87.3 | 9.4 | 3.6 | 3.6682 | -2.208 | 2.8763 | -2.8648 | 11.2 | 0 | 331.9717
2018-08-18 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 43.7 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1341 | -2.1256 | 22.6 | 0 | 344.6085
2018-08-18 | 19:00 | 344.9 | 175.5 | 43.9 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0413 | -2.0332 | 30.3 | 0 | 352.5081
2018-08-18 | 20:00 | 327.5 | 175.5 | 43.6 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | -2.7724 | 12.4 | 0 | 334.3111
2018-08-18 | 21:00 | 306 | 175.5 | 43.1 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.732 | -4.7132 | 0 | 0 | 313.7188
2018-08-18 | 22:00 | 294 | 175.5 | 42.9 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | -3.4196 | 0 | 0 | 305.7137
2018-08-18 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.974 | 0 | 0 | 295.4159
2018-08-19 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 42.3 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.124 | -6.0996 | -10.8 | 0 | 273.4244
2018-08-19 | 1:00 | 262.9 | 175.5 | 42.3 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | -5.1756 | -12.8 | 0 | 271.4207
2018-08-19 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 42.5 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | -3.7892 | -12.2 | 0 | 283.7152
2018-08-19 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 42.8 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7116 | -3.6968 | -6.7 | 0 | 299.5148
2018-08-19 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 42.8 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | -4.1588 | -6.6 | 0 | 297.9166
2018-08-19 | 5:00 | 272.6 | 175.5 | 42.5 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 3.0208 | -1.8184 | 4.8248 | -4.8056 | -15.8 | 0 | 279.6216
2018-08-19 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 42.3 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 11.3485 | -6.8312 | 5.2891 | -5.268 | -20.1 | 0 | 268.6384
2018-08-19 | 7:00 | 277 | 175.5 | 42.5 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 14.6058 | -8.792 | 5.3818 | -4.8956 | -13.7 | 0 | 277
2018-08-19 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 18.9319 | -7.1225 | 6.6806 | -6.49 | -6.6 | 0 | 290.4
2018-08-19 | 9:00 | 299.2 | 175.5 | 43 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 30.2032 | -6.8178 | 8.0726 | -6.858 | -10.3 | 0 | 299.2
2018-08-19 | 10:00 | 305.3 | 175.5 | 43.1 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 36.4269 | -5.4818 | 9.4645 | -8.2096 | -11.9 | 0 | 305.3
2018-08-19 | 11:00 | 316.9 | 175.5 | 43.3 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 44.587 | -3.3549 | 10.7633 | -10.2954 | -10 | 0 | 316.9
2018-08-19 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 43.2 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 33.1124 | -4.983 | 11.1348 | -8.6642 | -6.4 | 0 | 309.8
2018-08-19 | 13:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 30.8582 | -2.3219 | 11.6914 | -11.3277 | -6.5 | 0 | 312.3
2018-08-19 | 14:00 | 305.2 | 175.5 | 43.1 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 16.1767 | -2.4344 | 12.248 | -11.1903 | -6.6 | 0 | 305.2
2018-08-19 | 15:00 | 305.3 | 175.5 | 43.1 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 8.3887 | -1.2624 | 12.6191 | -12.3454 | -6.6 | 0 | 305.3
2018-08-19 | 16:00 | 312.8 | 175.5 | 43.3 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 5.1488 | -2.3244 | 11.5058 | -11.3302 | -4.3 | 0 | 312.8
2018-08-19 | 17:00 | 326.2 | 175.5 | 44.3348 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8585 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2018-08-19 | 18:00 | 343.2 | 175.5 | 64.0491 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2018-08-19 | 19:00 | 345.3 | 175.5 | 66.3347 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | 0 | 345.3
2018-08-19 | 20:00 | 327.9 | 175.5 | 48.5636 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5364 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2018-08-19 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7942 | -7.7632 | 0 | 0 | 314.031
2018-08-19 | 22:00 | 289.3 | 175.5 | 42.8 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | -6.9316 | -7.6 | 0 | 296.0277
2018-08-19 | 23:00 | 278.3 | 175.5 | 42.6 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7015 | -7.6708 | -8.2 | 0 | 284.2307
2018-08-20 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 42.3 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9798 | -7.948 | -12 | 0 | 272.4318
2018-08-20 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 42.3 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1862 | -9.1496 | -15.5 | 0 | 268.9366
2018-08-20 | 2:00 | 275.5 | 175.5 | 42.5 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1139 | -10.0736 | -5.6 | 0 | 279.0403
2018-08-20 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | -6.7058 | 0 | 0 | 290.7
2018-08-20 | 4:00 | 292.3 | 175.5 | 42.8 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0624 | -6.7624 | 0 | 0 | 292.3
2018-08-20 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 42.6 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 7.0714 | -2.6605 | 11.5058 | -11.0167 | -8.2 | 0 | 281.4
2018-08-20 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 42.6 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 31.2569 | -4.7038 | 11.3203 | -8.9734 | -32.4 | 0 | 281.2
2018-08-20 | 7:00 | 290.7 | 175.5 | 42.8 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 57.0399 | -4.2919 | 11.2275 | -9.3755 | -48.8 | 0 | 290.7
2018-08-20 | 8:00 | 321.5 | 175.5 | 43.4 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 77.2315 | -5.8112 | 11.3203 | -7.8406 | -38.9 | 0 | 321.5
2018-08-20 | 9:00 | 348.2 | 175.5 | 44 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 86.9558 | -6.5429 | 8.6292 | -7.1421 | -19.8 | 0 | 348.2
2018-08-20 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 44.2 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 88.693 | -6.6736 | 7.7015 | -7.0209 | -10 | 0 | 359.5
2018-08-20 | 11:00 | 372 | 175.5 | 44.4 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 87.9404 | -6.617 | 6.5878 | -2.9112 | 0 | 0 | 372
2018-08-20 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 43.9 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 83.4512 | -12.5584 | 5.5674 | -1.0602 | -18.6 | 0 | 343.3
2018-08-20 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 44.2 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 76.0129 | -11.439 | 6.4023 | -2.1762 | -13.4 | 0 | 361.8
2018-08-20 | 14:00 | 372.9 | 175.5 | 46.7968 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 49.035 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2018-08-20 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 67.4296 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 28.5444 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2018-08-20 | 16:00 | 385 | 175.5 | 73.5937 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 11.8164 | 0 | 3.9899 | 0 | 16.7 | 0 | 385
2018-08-20 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 74.5766 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 1.248 | 0 | 4.1754 | 0 | 19 | 0 | 377.9
2018-08-20 | 18:00 | 384.9 | 175.5 | 74.6463 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4537 | 0 | 26.9 | 0 | 384.9
2018-08-20 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 74.5318 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 23.4 | 0 | 381.1
2018-08-20 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 67.5029 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 5.9 | 0 | 356.2
2018-08-20 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 57.7101 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2018-08-20 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 43.2 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | -3.7892 | 0 | 0 | 313.8152
2018-08-20 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 42.9 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0827 | -4.0664 | 0 | 0 | 303.5163
2018-08-21 | 0:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | -3.8816 | 0 | 0 | 285.2155
2018-08-21 | 1:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | -2.4952 | 0 | 0 | 285.21
2018-08-21 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 43.9237 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-08-21 | 3:00 | 303.3 | 175.5 | 57.2667 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2018-08-21 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 57.6956 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2018-08-21 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 43.5796 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 1.345 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2018-08-21 | 6:00 | 297.9 | 175.5 | 43 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 10.4847 | 0 | 4.732 | -3.4167 | 0 | 0 | 297.9
2018-08-21 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 43.7721 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 21.0316 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2018-08-21 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 49.7215 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 40.7609 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2018-08-21 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 67.8727 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 39.7455 | 0 | 5.3818 | 0 | 6.4 | 0 | 372.8
2018-08-21 | 10:00 | 381.5 | 175.5 | 68.0056 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 39.9262 | 0 | 4.2682 | 0 | 4.7 | 0 | 381.5
2018-08-21 | 11:00 | 388.2 | 175.5 | 68.1766 | 86.1 | 9.4 | 3.6 | 34.848 | 0 | 4.1754 | 0 | 6.4 | 0 | 388.2
2018-08-21 | 12:00 | 362.9 | 175.5 | 65.2065 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 26.4036 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2018-08-21 | 13:00 | 387.5 | 175.5 | 68.1938 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 21.8742 | 0 | 4.732 | 0 | 12.9 | 0 | 387.5
2018-08-21 | 14:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7269 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 12.9563 | 0 | 6.2168 | 0 | 16.7 | 0 | 388.4
2018-08-21 | 15:00 | 388.6 | 175.5 | 74.7375 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 7.2032 | 0 | 6.9593 | 0 | 19.9 | 0 | 388.6
2018-08-21 | 16:00 | 392.1 | 175.5 | 74.7183 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 2.2019 | 0 | 7.9798 | 0 | 27.4 | 0 | 392.1
2018-08-21 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 74.6491 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3509 | 0 | 22 | 0 | 384.8
2018-08-21 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 74.7768 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 25.6 | 0 | 387.6
2018-08-21 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 74.5572 | 91.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | 0 | 17.8 | 0 | 381.9
2018-08-21 | 20:00 | 357.6 | 175.5 | 67.5708 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 6.2 | 0 | 357.6
2018-08-21 | 21:00 | 335 | 175.5 | 66.9564 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 335
2018-08-21 | 22:00 | 312.7 | 175.5 | 61.6564 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2018-08-21 | 23:00 | 300.3 | 175.5 | 50.0913 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2018-08-22 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 42.7 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9075 | -8.872 | 0 | 0 | 285.5355
2018-08-22 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 42.7 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | -8.41 | 0 | 0 | 285.5336
2018-08-22 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 42.8 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7428 | -3.2428 | 0 | 0 | 292.1
2018-08-22 | 3:00 | 308.3 | 175.5 | 53.4942 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2018-08-22 | 4:00 | 311.2 | 175.5 | 54.4456 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4544 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2018-08-22 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 46.1754 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1246 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2018-08-22 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 43.1 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 1.4379 | 0 | 15.2174 | -0.0553 | 0 | 0 | 303.5
2018-08-22 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 53.5553 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 5.2787 | 0 | 17.166 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2018-08-22 | 8:00 | 361.4 | 175.5 | 67.5939 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4052 | 0 | 18.0009 | 0 | 3.3 | 0 | 361.4
2018-08-22 | 9:00 | 389 | 175.5 | 68.1831 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 29.4573 | 0 | 15.9596 | 0 | 3.4 | 0 | 389
2018-08-22 | 10:00 | 391.3 | 175.5 | 68.2055 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 34.4638 | 0 | 16.3307 | 0 | 3.4 | 0 | 391.3
2018-08-22 | 11:00 | 403.3 | 175.5 | 68.4816 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 47.1508 | 0 | 14.5676 | 0 | 3.5 | 0 | 403.3
2018-08-22 | 12:00 | 373.6 | 175.5 | 48.7824 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 57.5355 | 0 | 14.3821 | 0 | 0 | 0 | 373.6
2018-08-22 | 13:00 | 386.5 | 175.5 | 66.6026 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 60.4009 | 0 | 14.1965 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2018-08-22 | 14:00 | 400 | 175.5 | 65.7905 | 79 | 9.4 | 3.6 | 51.3065 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 400
2018-08-22 | 15:00 | 404.8 | 175.5 | 68.5491 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 26.576 | 0 | 14.4749 | 0 | 15.2 | 0 | 404.8
2018-08-22 | 16:00 | 410.9 | 175.5 | 75.0974 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 13.6358 | 0 | 15.8668 | 0 | 26.3 | 0 | 410.9
2018-08-22 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 74.9704 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 1.8648 | 0 | 18.4648 | 0 | 24.2 | 0 | 399.5
2018-08-22 | 18:00 | 406.1 | 175.5 | 75.0774 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7226 | 0 | 33.3 | 0 | 406.1
2018-08-22 | 19:00 | 405.7 | 175.5 | 75.0477 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0523 | 0 | 34.6 | 0 | 405.7
2018-08-22 | 20:00 | 377.4 | 175.5 | 67.8681 | 91.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 14.5 | 0 | 377.4
2018-08-22 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 67.526 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.774 | 0 | 0.8 | 0 | 352.7
2018-08-22 | 22:00 | 329.8 | 175.5 | 64.8766 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4234 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-08-22 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 51.691 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.609 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2018-08-23 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 42.9 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8668 | -10.9668 | 0 | 0 | 294.2
2018-08-23 | 1:00 | 289.8 | 175.5 | 42.8 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1038 | -13.5038 | 0 | 0 | 289.8
2018-08-23 | 2:00 | 299.5 | 175.5 | 43 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4957 | -5.3957 | 0 | 0 | 299.5
2018-08-23 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 52.2251 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4749 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2018-08-23 | 4:00 | 316 | 175.5 | 55.5528 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5472 | 0 | 0 | 0 | 316
2018-08-23 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 43 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 3.1261 | 0 | 11.5986 | -2.5247 | 0 | 0 | 302.1
2018-08-23 | 6:00 | 308.1 | 175.5 | 43.2 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 8.3487 | 0 | 10.1139 | -0.9626 | 0 | 0 | 308.1
2018-08-23 | 7:00 | 333.5 | 175.5 | 53.7576 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 17.9149 | 0 | 11.2275 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2018-08-23 | 8:00 | 368.7 | 175.5 | 67.7972 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 36.6034 | 0 | 10.2994 | 0 | 0.8 | 0 | 368.7
2018-08-23 | 9:00 | 385.1 | 175.5 | 68.0866 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 47.4613 | 0 | 7.0521 | 0 | 0.8 | 0 | 385.1
2018-08-23 | 10:00 | 398.4 | 175.5 | 68.3899 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 50.9861 | 0 | 6.124 | 0 | 0.8 | 0 | 398.4
2018-08-23 | 11:00 | 397.8 | 175.5 | 68.4589 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 64.5954 | 0 | 5.8457 | 0 | 0.8 | 0 | 397.8
2018-08-23 | 12:00 | 378.4 | 175.5 | 59.3002 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 65.6252 | 0 | 5.4746 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2018-08-23 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 67.3631 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 63.3551 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2018-08-23 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 68.4145 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 55.0101 | 0 | 4.1754 | 0 | 0.8 | 0 | 400.2
2018-08-23 | 15:00 | 403.5 | 175.5 | 71.1218 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 33.8803 | 0 | 2.5979 | 0 | 16.7 | 0 | 403.5
2018-08-23 | 16:00 | 413.3 | 175.5 | 75.1892 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 14.5405 | 0 | 1.6703 | 0 | 42.7 | 0 | 413.3
2018-08-23 | 17:00 | 404.9 | 175.5 | 75.0062 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 1.838 | 0 | 1.8558 | 0 | 47 | 0 | 404.9
2018-08-23 | 18:00 | 407.6 | 175.5 | 75.1297 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 51.6 | 0 | 407.6
2018-08-23 | 19:00 | 400.7 | 175.5 | 74.9595 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 43.2 | 0 | 400.7
2018-08-23 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 71.3667 | 90.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 16.7 | 0 | 370.7
2018-08-23 | 21:00 | 346.1 | 175.5 | 67.2812 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 0.8 | 0 | 346.1
2018-08-23 | 22:00 | 330.4 | 175.5 | 66.7956 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2018-08-23 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 62.4318 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2018-08-24 | 0:00 | 297.8 | 175.5 | 50.0752 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2018-08-24 | 1:00 | 290.5 | 175.5 | 43.0535 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2018-08-24 | 2:00 | 300 | 175.5 | 52.2752 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 0 | 300
2018-08-24 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 63.1338 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2018-08-24 | 4:00 | 314.3 | 175.5 | 61.8066 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0934 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-08-24 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 43 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 4.7234 | 0 | 10.1139 | -0.8373 | 0 | 0 | 300.4
2018-08-24 | 6:00 | 300.3 | 175.5 | 43 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 16.7548 | -1.2607 | 12.9905 | -12.3846 | -2.2 | 0 | 300.3
2018-08-24 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 43.3 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 30.8436 | 0 | 13.7327 | -13.6763 | -2.8 | 0 | 315.3
2018-08-24 | 8:00 | 359.4 | 175.5 | 60.3611 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 23.9143 | 0 | 15.1246 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2018-08-24 | 9:00 | 403.5 | 175.5 | 75.072 | 85 | 9.4 | 3.6 | 17.7447 | 0 | 13.0833 | 0 | 24.1 | 0 | 403.5
2018-08-24 | 10:00 | 415 | 175.5 | 75.2449 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 16.5288 | 0 | 12.5263 | 0 | 30.5 | 0 | 415
2018-08-24 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 75.1949 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 15.1201 | 0 | 10.485 | 0 | 32.6 | 0 | 413.6
2018-08-24 | 12:00 | 389.2 | 175.5 | 71.1277 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 17.1613 | 0 | 14.011 | 0 | 16.7 | 0 | 389.2
2018-08-24 | 13:00 | 405 | 175.5 | 75.0487 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 8.2824 | 0 | 13.2689 | 0 | 28.2 | 0 | 405
2018-08-24 | 14:00 | 406.4 | 175.5 | 75.0124 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5272 | 0 | 14.6604 | 0 | 33 | 0 | 406.4
2018-08-24 | 15:00 | 403.3 | 175.5 | 75.0729 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7306 | 0 | 14.1965 | 0 | 32.1 | 0 | 403.3
2018-08-24 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 74.9834 | 91.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3136 | 0 | 15.403 | 0 | 35.7 | 0 | 406.6
2018-08-24 | 17:00 | 396.3 | 175.5 | 74.8505 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9495 | 0 | 24 | 0 | 396.3
2018-08-24 | 18:00 | 397.8 | 175.5 | 74.8947 | 88.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8053 | 0 | 24.1 | 0 | 397.8
2018-08-24 | 19:00 | 386.5 | 175.5 | 74.667 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 22.1 | 0 | 386.5
2018-08-24 | 20:00 | 360.4 | 175.5 | 67.5947 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8053 | 0 | 15.9 | 0 | 360.4
2018-08-24 | 21:00 | 334 | 175.5 | 67.1144 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4856 | 0 | 0.8 | 0 | 334
2018-08-24 | 22:00 | 320.8 | 175.5 | 60.3629 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5371 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2018-08-24 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 51.2557 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4443 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2018-08-25 | 0:00 | 290.6 | 175.5 | 42.8 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3515 | -11.3515 | 0 | 0 | 290.6
2018-08-25 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 42.7 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7945 | -13.6945 | -3 | 0 | 284.6
2018-08-25 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0732 | -3.7732 | 0 | 0 | 298.1
2018-08-25 | 3:00 | 311.7 | 175.5 | 51.1569 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7431 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2018-08-25 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 48.4999 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3001 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2018-08-25 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 42.9 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2443 | 0 | 20.3205 | -9.5648 | 0 | 0 | 296.2
2018-08-25 | 6:00 | 301 | 175.5 | 43 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 2.5132 | 0 | 22.5474 | -9.3606 | 0 | 0 | 301
2018-08-25 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 45.2682 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 5.9555 | 0 | 22.1763 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2018-08-25 | 8:00 | 346.4 | 175.5 | 56.596 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 7.469 | 0 | 20.135 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2018-08-25 | 9:00 | 369 | 175.5 | 67.6512 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 8.6066 | 0 | 20.0422 | 0 | 0 | 0 | 369
2018-08-25 | 10:00 | 369.3 | 175.5 | 67.6466 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 10.712 | 0 | 21.3414 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2018-08-25 | 11:00 | 371.8 | 175.5 | 67.6339 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 9.7259 | 0 | 22.6402 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2018-08-25 | 12:00 | 359.6 | 175.5 | 66.6308 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 9.3073 | 0 | 22.3619 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2018-08-25 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 67.5433 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 9.9731 | 0 | 22.0836 | 0 | 0 | 0 | 366.5
2018-08-25 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 67.4059 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 7.0611 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2018-08-25 | 15:00 | 353.7 | 175.5 | 67.3254 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6991 | 0 | 23.4755 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-08-25 | 16:00 | 358 | 175.5 | 67.4353 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 1.4181 | 0 | 23.8466 | 0 | 0 | 0 | 358
2018-08-25 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 64.839 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.661 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2018-08-25 | 18:00 | 370.2 | 175.5 | 67.81 | 89.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0.8 | 0 | 370.2
2018-08-25 | 19:00 | 365.2 | 175.5 | 67.7454 | 85.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4546 | 0 | 0.8 | 0 | 365.2
2018-08-25 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 62.5092 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9908 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2018-08-25 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 60.7875 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7125 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2018-08-25 | 22:00 | 312.5 | 175.5 | 49.4514 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2486 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2018-08-25 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 43.1 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9703 | -2.3703 | 0 | 0 | 303.5
2018-08-26 | 0:00 | 291.4 | 175.5 | 42.8 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2073 | -10.4073 | -3.4 | 0 | 291.4
2018-08-26 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 42.7 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3515 | -10.4515 | -6.6 | 0 | 284.6
2018-08-26 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2174 | -10.4174 | -6.1 | 0 | 292.2
2018-08-26 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 43.1 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4749 | -10.4749 | -3.3 | 0 | 304.5
2018-08-26 | 4:00 | 302.8 | 175.5 | 43.1 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9182 | -10.4182 | -3.3 | 0 | 302.8
2018-08-26 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 42.7 | 61 | 9.4 | 3.6 | 4.9969 | 0 | 14.8459 | -10.4428 | -17.1 | 0 | 284.5
2018-08-26 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 42.6 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 16.4344 | 0 | 16.1451 | -10.8795 | -27.6 | 0 | 278.3
2018-08-26 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 42.6 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 35.4591 | 0 | 14.6604 | -10.8195 | -43.8 | 0 | 279.7
2018-08-26 | 8:00 | 288.7 | 175.5 | 42.8 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 56.8936 | 0 | 13.8255 | -10.8191 | -55.6 | 0 | 288.7
2018-08-26 | 9:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 67.7145 | 0 | 11.9697 | -10.8842 | -40.5 | 0 | 313.2
2018-08-26 | 10:00 | 320.2 | 175.5 | 43.4 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3078 | -5.3655 | 9.7428 | -5.4851 | -35 | 0 | 320.2
2018-08-26 | 11:00 | 321.4 | 175.5 | 43.4 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 74.4099 | -5.5989 | 8.7219 | -5.2329 | -35.9 | 0 | 321.4
2018-08-26 | 12:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 72.5894 | -5.4619 | 8.1653 | -5.3928 | -42 | 0 | 313.3
2018-08-26 | 13:00 | 315.9 | 175.5 | 43.3 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 54.4841 | -4.0996 | 6.8662 | -6.3507 | -20.4 | 0 | 315.9
2018-08-26 | 14:00 | 309.7 | 175.5 | 43.2 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 49.3195 | -3.711 | 6.9593 | -6.7678 | -21.4 | 0 | 309.7
2018-08-26 | 15:00 | 310 | 175.5 | 43.2 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 37.1311 | -5.5878 | 6.3095 | -5.2528 | -27 | 0 | 310
2018-08-26 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 43.5 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 11.8829 | -3.5764 | 6.0312 | -5.7377 | 0 | 0 | 323.9
2018-08-26 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 58.8725 | 86 | 9.4 | 3.6 | 0.6324 | 0 | 6.4951 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2018-08-26 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 62.6049 | 89.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | 0 | 10.2 | 0 | 357.2
2018-08-26 | 19:00 | 358 | 175.5 | 62.7326 | 89.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5674 | 0 | 11.8 | 0 | 358
2018-08-26 | 20:00 | 337 | 175.5 | 61.3824 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-08-26 | 21:00 | 323.5 | 175.5 | 49.4029 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2018-08-26 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | -3.05 | -1.3 | 0 | 312.0122
2018-08-26 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 42.9 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | -3.1424 | -3.3 | 0 | 303.4126
2018-08-27 | 0:00 | 281 | 175.5 | 42.6 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.969 | -2.9572 | 0 | 0 | 282.5118
2018-08-27 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 42.5 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.155 | -3.1424 | -2 | 0 | 280.4126
2018-08-27 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | -0.1835 | 0 | 0 | 285.2
2018-08-27 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 50.8667 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2018-08-27 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 50.9246 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1754 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2018-08-27 | 5:00 | 289.9 | 175.5 | 42.8 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 4.9574 | 0 | 3.3405 | -1.0979 | 0 | 0 | 289.9
2018-08-27 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 18.6699 | -8.4288 | 3.2477 | -1.9888 | -1.1 | 0 | 293.2
2018-08-27 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 43.1 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 32.4503 | -9.7668 | 2.8763 | -0.6598 | -1.4 | 0 | 306.5
2018-08-27 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 43.6 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 47.1212 | -3.5456 | 2.7835 | -0.8591 | 0 | 0 | 331.1
2018-08-27 | 9:00 | 358.9 | 175.5 | 52.3612 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 52.0336 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2018-08-27 | 10:00 | 372.8 | 175.5 | 52.2367 | 70 | 9.4 | 3.6 | 59.5581 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2018-08-27 | 11:00 | 368.4 | 175.5 | 50.3245 | 60 | 9.4 | 3.6 | 66.792 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2018-08-27 | 12:00 | 345.8 | 175.5 | 44.9472 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 76.6798 | -11.5394 | 2.4124 | 0 | -7.1 | 0 | 345.8
2018-08-27 | 13:00 | 363.2 | 175.5 | 44.8491 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 60.2894 | -4.5364 | 2.5979 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-08-27 | 14:00 | 373.4 | 175.5 | 53.8267 | 84.7 | 9.4 | 3.6 | 43.9609 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2018-08-27 | 15:00 | 382.6 | 175.5 | 63.1555 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 24.3104 | 0 | 2.1341 | 0 | 16.3 | 0 | 382.6
2018-08-27 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 63.6952 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3707 | 0 | 2.1341 | 0 | 41.6 | 0 | 391.5
2018-08-27 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 63.077 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.4251 | 0 | 2.5979 | 0 | 35 | 0 | 377.8
2018-08-27 | 18:00 | 387.7 | 175.5 | 64.9948 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 43.5 | 0 | 387.7
2018-08-27 | 19:00 | 381.9 | 175.5 | 63.0523 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2477 | 0 | 38.9 | 0 | 381.9
2018-08-27 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 62.5101 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 7.9 | 0 | 351.1
2018-08-27 | 21:00 | 329.8 | 175.5 | 55.9752 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2018-08-27 | 22:00 | 312.8 | 175.5 | 48.6037 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2018-08-27 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 48.2615 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9385 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2018-08-28 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 42.6 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4951 | -6.4692 | 0 | 0 | 282.5259
2018-08-28 | 1:00 | 280.5 | 175.5 | 42.6 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0312 | -6.0072 | 0 | 0 | 282.524
2018-08-28 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 42.7 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3095 | -1.7095 | 0 | 0 | 287.2
2018-08-28 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 56.1841 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2018-08-28 | 4:00 | 309.8 | 175.5 | 61.7407 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0.7 | 0 | 309.8
2018-08-28 | 5:00 | 294.7 | 175.5 | 45.728 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 1.3344 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2018-08-28 | 6:00 | 301.4 | 175.5 | 47.2257 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 6.2222 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2018-08-28 | 7:00 | 319.5 | 175.5 | 51.9388 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 13.7236 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2018-08-28 | 8:00 | 350.1 | 175.5 | 62.0698 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 18.9143 | 0 | 7.5159 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2018-08-28 | 9:00 | 370.2 | 175.5 | 62.8609 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 25.0729 | 0 | 6.8662 | 0 | 2.8 | 0 | 370.2
2018-08-28 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 61.6788 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 36.4334 | 0 | 6.5878 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2018-08-28 | 11:00 | 370.8 | 175.5 | 62.9411 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 42.6494 | 0 | 6.3095 | 0 | 2.8 | 0 | 370.8
2018-08-28 | 12:00 | 352.4 | 175.5 | 51.9217 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 40.5334 | 0 | 7.1449 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2018-08-28 | 13:00 | 372.5 | 175.5 | 62.9522 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 34.3536 | 0 | 7.7942 | 0 | 2.8 | 0 | 372.5
2018-08-28 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 62.8392 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 32.5955 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2018-08-28 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 62.9042 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9811 | 0 | 8.8147 | 0 | 4.1 | 0 | 368.5
2018-08-28 | 16:00 | 379.8 | 175.5 | 63.0645 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 4.1702 | 0 | 8.1653 | 0 | 27.7 | 0 | 379.8
2018-08-28 | 17:00 | 374 | 175.5 | 63.0138 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1862 | 0 | 25.1 | 0 | 374
2018-08-28 | 18:00 | 385.2 | 175.5 | 63.2367 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 34.5 | 0 | 385.2
2018-08-28 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 62.9737 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 24.4 | 0 | 376.6
2018-08-28 | 20:00 | 353 | 175.5 | 62.5592 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3408 | 0 | 2.8 | 0 | 353
2018-08-28 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 58.3942 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-08-28 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 60.0508 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9492 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2018-08-28 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 49.1295 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2018-08-29 | 0:00 | 279.6 | 175.5 | 42.6 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | -10.4705 | -5.3 | 0 | 279.6
2018-08-29 | 1:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5777 | -10.4777 | -4.7 | 0 | 280.1
2018-08-29 | 2:00 | 290.5 | 175.5 | 42.8 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6705 | -5.0705 | 0 | 0 | 290.5
2018-08-29 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 52.9078 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2018-08-29 | 4:00 | 308.6 | 175.5 | 53.7789 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2018-08-29 | 5:00 | 298.3 | 175.5 | 45.3176 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0.8613 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2018-08-29 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 45.5431 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 6.1069 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2018-08-29 | 7:00 | 320.8 | 175.5 | 54.0258 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 12.345 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2018-08-29 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 54.6701 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 28.8995 | 0 | 7.3304 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2018-08-29 | 9:00 | 362.8 | 175.5 | 55.0616 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 39.7442 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2018-08-29 | 10:00 | 367.3 | 175.5 | 54.598 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 41.9584 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2018-08-29 | 11:00 | 361.9 | 175.5 | 44.6013 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 56.6478 | 0 | 8.3509 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2018-08-29 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 43.7 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 54.8324 | -4.1258 | 8.8147 | -6.3213 | -5.2 | 0 | 334.3
2018-08-29 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 46.3466 | 58 | 9.4 | 3.6 | 53.5098 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2018-08-29 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 47.7402 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 40.6728 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2018-08-29 | 15:00 | 363.1 | 175.5 | 60.2304 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 18.6754 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2018-08-29 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 62.9125 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 5.5643 | 0 | 7.4232 | 0 | 17.5 | 0 | 372.3
2018-08-29 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 62.8624 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 21.1 | 0 | 370.1
2018-08-29 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 63.0841 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5159 | 0 | 30.9 | 0 | 380.4
2018-08-29 | 19:00 | 372 | 175.5 | 62.8768 | 90.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 22.8 | 0 | 372
2018-08-29 | 20:00 | 347.9 | 175.5 | 62.4768 | 86.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | 0 | 2.8 | 0 | 347.9
2018-08-29 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 54.0407 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2018-08-29 | 22:00 | 311.5 | 175.5 | 46.6564 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2018-08-29 | 23:00 | 299.6 | 175.5 | 48.8347 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2018-08-30 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 42.6 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4232 | -7.3936 | 0 | 0 | 283.0296
2018-08-30 | 1:00 | 278 | 175.5 | 42.6 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8662 | -6.8388 | -1.4 | 0 | 281.6274
2018-08-30 | 2:00 | 292 | 175.5 | 44.0479 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | 0 | 292
2018-08-30 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 58.0194 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6806 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2018-08-30 | 4:00 | 312.9 | 175.5 | 61.7977 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4023 | 0 | 2.2 | 0 | 312.9
2018-08-30 | 5:00 | 300.7 | 175.5 | 52.4266 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7734 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2018-08-30 | 6:00 | 310.2 | 175.5 | 58.3397 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4508 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2018-08-30 | 7:00 | 331.9 | 175.5 | 62.1332 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 2.7364 | 0 | 7.3304 | 0 | 11.5 | 0 | 331.9
2018-08-30 | 8:00 | 363.4 | 175.5 | 62.7955 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 5.695 | 0 | 6.3095 | 0 | 24.8 | 0 | 363.4
2018-08-30 | 9:00 | 383.3 | 175.5 | 63.1847 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 8.6704 | 0 | 7.1449 | 0 | 30.5 | 0 | 383.3
2018-08-30 | 10:00 | 386.6 | 175.5 | 63.2339 | 85.6 | 9.4 | 3.6 | 12.0927 | 0 | 6.7734 | 0 | 30.4 | 0 | 386.6
2018-08-30 | 11:00 | 388.1 | 175.5 | 63.2669 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 20.5597 | 0 | 6.7734 | 0 | 30.6 | 0 | 388.1
2018-08-30 | 12:00 | 362.2 | 175.5 | 62.685 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 12.5272 | 0 | 6.5878 | 0 | 13.7 | 0 | 362.2
2018-08-30 | 13:00 | 387 | 175.5 | 63.2336 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 7.9713 | 0 | 6.4951 | 0 | 32.6 | 0 | 387
2018-08-30 | 14:00 | 386.6 | 175.5 | 63.1554 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 6.5853 | 0 | 6.9593 | 0 | 33.2 | 0 | 386.6
2018-08-30 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 63.0752 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3161 | 0 | 7.6087 | 0 | 31 | 0 | 381.7
2018-08-30 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 63.1615 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0.4864 | 0 | 7.0521 | 0 | 38.1 | 0 | 385.5
2018-08-30 | 17:00 | 381 | 175.5 | 63.1347 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 33 | 0 | 381
2018-08-30 | 18:00 | 387.7 | 175.5 | 63.313 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 39.8 | 0 | 387.7
2018-08-30 | 19:00 | 377.5 | 175.5 | 63.1266 | 88.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7734 | 0 | 30.9 | 0 | 377.5
2018-08-30 | 20:00 | 353 | 175.5 | 62.5543 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8457 | 0 | 17.9 | 0 | 353
2018-08-30 | 21:00 | 331.7 | 175.5 | 62.1471 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 16.2 | 0 | 331.7
2018-08-30 | 22:00 | 319.3 | 175.5 | 61.8615 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9385 | 0 | 6 | 0 | 319.3
2018-08-30 | 23:00 | 306.3 | 175.5 | 60.8892 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2018-08-31 | 0:00 | 289.4 | 175.5 | 45.6101 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-08-31 | 1:00 | 289.4 | 175.5 | 46.0378 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2018-08-31 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 56.3021 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2018-08-31 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 61.7804 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 2.8 | 0 | 313.6
2018-08-31 | 4:00 | 316.2 | 175.5 | 61.8442 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 2.8 | 0 | 316.2
2018-08-31 | 5:00 | 304 | 175.5 | 60.8104 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0.4904 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 304
2018-08-31 | 6:00 | 307.4 | 175.5 | 58.693 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 7.2006 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2018-08-31 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 57.3848 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 14.4943 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2018-08-31 | 8:00 | 354 | 175.5 | 62.5945 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 25.9846 | 0 | 1.0209 | 0 | 2.8 | 0 | 354
2018-08-31 | 9:00 | 374.2 | 175.5 | 63.0395 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 41.2469 | 0 | 1.1136 | 0 | 2.8 | 0 | 374.2
2018-08-31 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 55.2253 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 56.9044 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2018-08-31 | 11:00 | 374.5 | 175.5 | 62.9843 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 59.0744 | 0 | 2.0413 | 0 | 2.8 | 0 | 374.5
2018-08-31 | 12:00 | 355.7 | 175.5 | 50.2333 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 45.7832 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2018-08-31 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 63.122 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 40.823 | 0 | 3.155 | 0 | 2.8 | 0 | 378.8
2018-08-31 | 14:00 | 388.2 | 175.5 | 63.3341 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 33.1399 | 0 | 3.526 | 0 | 12.6 | 0 | 388.2
2018-08-31 | 15:00 | 389.6 | 175.5 | 63.3417 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 16.9756 | 0 | 4.0827 | 0 | 29.6 | 0 | 389.6
2018-08-31 | 16:00 | 391.4 | 175.5 | 64.9615 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 4.1835 | 0 | 3.155 | 0 | 43.5 | 0 | 391.4
2018-08-31 | 17:00 | 381.1 | 175.5 | 63.1423 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0027 | 0 | 3.155 | 0 | 39.2 | 0 | 381.1
2018-08-31 | 18:00 | 389.3 | 175.5 | 65.0021 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 46.1 | 0 | 389.3
2018-08-31 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 63.0948 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 36.4 | 0 | 377.6
2018-08-31 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 62.637 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 16.3 | 0 | 356.3
2018-08-31 | 21:00 | 331.2 | 175.5 | 62.1165 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 2.8 | 0 | 331.2
2018-08-31 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 60.9667 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2018-08-31 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 58.0021 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2018-09-01 | 0:00 | 287 | 175.5 | 42.7 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8759 | -2.8644 | 0 | 0 | 287.7115
2018-09-01 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | -3.518 | 0 | 0 | 282.5
2018-09-01 | 2:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5461 | -3.5461 | 0 | 0 | 292.9
2018-09-01 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 43.1 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6593 | -3.5593 | 0 | 0 | 304.1
2018-09-01 | 4:00 | 311.3 | 175.5 | 43.2 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | -1.1232 | 0 | 0 | 311.3
2018-09-01 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 42.8 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 2.9651 | -1.7848 | 5.1027 | -5.0824 | -2.2 | 0 | 294.9006
2018-09-01 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 42.8 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 15.249 | -3.4422 | 5.2883 | -4.8951 | 0 | 0 | 291.1
2018-09-01 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 43.1 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 29.3019 | -6.6144 | 5.5666 | -3.8541 | -0.5 | 0 | 303.1
2018-09-01 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 43.4 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 52.7019 | -7.931 | 5.2883 | -2.5592 | -7.9 | 0 | 319.1
2018-09-01 | 9:00 | 335.2 | 175.5 | 43.7 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 67.7383 | -5.0969 | 6.4015 | -5.3429 | -8.3 | 0 | 335.2
2018-09-01 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 43.9 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 76.7582 | -5.7756 | 6.0304 | -4.713 | -6.7 | 0 | 345.6
2018-09-01 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 44 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 83.1096 | -6.2535 | 5.9377 | -4.1938 | -11 | 0 | 347.7
2018-09-01 | 12:00 | 330 | 175.5 | 43.6 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 82.6765 | -6.2209 | 7.0509 | -4.6065 | -29.1 | 0 | 330
2018-09-01 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 43.7 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 78.9049 | -5.9371 | 8.4424 | -4.5102 | -22.5 | 0 | 334.7
2018-09-01 | 14:00 | 330.4 | 175.5 | 43.6 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 58.2771 | -4.385 | 9.0918 | -6.0839 | -9.2 | 0 | 330.4
2018-09-01 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 43.6 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 32.7191 | -2.4619 | 7.7003 | -6.4575 | 0 | 0 | 329.2
2018-09-01 | 16:00 | 338.6 | 175.5 | 53.0503 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 13.7036 | 0 | 4.5461 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2018-09-01 | 17:00 | 343.5 | 175.5 | 62.3981 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6116 | 0 | 2.6903 | 0 | 7 | 0 | 343.5
2018-09-01 | 18:00 | 355.2 | 175.5 | 62.6446 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 19.9 | 0 | 355.2
2018-09-01 | 19:00 | 354.1 | 175.5 | 62.5518 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 18.8 | 0 | 354.1
2018-09-01 | 20:00 | 335.2 | 175.5 | 62.2301 | 80 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 2.8 | 0 | 335.2
2018-09-01 | 21:00 | 314 | 175.5 | 48.8591 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0 | 0 | 314
2018-09-01 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 43 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | -1.9404 | 0 | 0 | 299.3078
2018-09-01 | 23:00 | 290.8 | 175.5 | 42.8 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3192 | -2.31 | 0 | 0 | 292.0092
2018-09-02 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 42.4 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7626 | -1.7556 | -2.9 | 0 | 284.607
2018-09-02 | 1:00 | 265.5 | 175.5 | 42.3 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7626 | -1.7556 | -2.9 | 0 | 279.507
2018-09-02 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 42.5 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.412 | -2.4024 | -3.5 | 0 | 289.0096
2018-09-02 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 42.8 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3397 | -3.3264 | -2.9 | 0 | 299.9133
2018-09-02 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7108 | -3.696 | -2.9 | 0 | 302.3148
2018-09-02 | 5:00 | 270.3 | 175.5 | 42.4 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 5.8317 | -3.5104 | 3.9891 | -3.9732 | -18.6 | 0 | 278.5372
2018-09-02 | 6:00 | 260.6 | 175.5 | 42.2 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 31.3648 | -18.88 | 3.8963 | -3.8808 | -23 | 0 | 267.7003
2018-09-02 | 7:00 | 260.6 | 175.5 | 42.2 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 58.8088 | -35.4 | 3.5252 | -3.5112 | -38.8 | 0 | 262.8228
2018-09-02 | 8:00 | 267.9 | 175.5 | 42.7606 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 78.8873 | -41.5506 | 5.1027 | 0 | -53.3 | 0 | 267.9
2018-09-02 | 9:00 | 280.5 | 175.5 | 42.635 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 91.1248 | -41.1396 | 6.6798 | 0 | -54.8 | 0 | 280.5
2018-09-02 | 10:00 | 292.5 | 175.5 | 42.8 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 94.3173 | -35.484 | 7.1437 | -5.677 | -46.6 | 0 | 292.5
2018-09-02 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 96.6467 | -36.3605 | 7.8858 | -4.772 | -37.9 | 0 | 304.6
2018-09-02 | 12:00 | 304 | 175.5 | 43.1 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 87.6139 | -32.962 | 8.2569 | -8.2088 | -29.8 | 0 | 304
2018-09-02 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 43.1 | 48 | 9.4 | 3.6 | 73.6389 | -27.7045 | 6.8653 | -4.1997 | -23 | 0 | 305.2
2018-09-02 | 14:00 | 304.3 | 175.5 | 43.1 | 48 | 9.4 | 3.6 | 60.4977 | -13.6563 | 5.4738 | -4.6152 | -23 | 0 | 304.3
2018-09-02 | 15:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 37.9711 | -11.4284 | 4.4533 | -4.296 | -18.6 | 0 | 304.6
2018-09-02 | 16:00 | 314.5 | 175.5 | 43.3 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 15.3928 | -8.1074 | 3.4325 | -3.4179 | 0 | 0 | 314.5
2018-09-02 | 17:00 | 325.9 | 175.5 | 53.8124 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0.4985 | 0 | 3.9891 | 0 | 0.5 | 0 | 325.9
2018-09-02 | 18:00 | 346.4 | 175.5 | 54.1394 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 17.3 | 0 | 346.4
2018-09-02 | 19:00 | 344.6 | 175.5 | 54.1539 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5461 | 0 | 15.3 | 0 | 344.6
2018-09-02 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 53.79 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 1.9 | 0 | 324.9
2018-09-02 | 21:00 | 305.8 | 175.5 | 43.1 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | -5.3596 | 0 | 0 | 306.0214
2018-09-02 | 22:00 | 288 | 175.5 | 42.8 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | -5.7292 | -2.9 | 0 | 298.0229
2018-09-02 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 42.5 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | -5.7292 | -3.9 | 0 | 286.7229
2018-09-03 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 42.2 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | -6.0988 | -7.7 | 0 | 270.8244
2018-09-03 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 42.2 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | -5.7292 | -8.3 | 0 | 270.2229
2018-09-03 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 42.5 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | -5.7292 | 0 | 0 | 278.8229
2018-09-03 | 3:00 | 290 | 175.5 | 47.8551 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | 0 | 290
2018-09-03 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 53.0551 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2018-09-03 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 42.6 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 2.0242 | 0 | 5.6593 | -4.6835 | 0 | 0 | 281.9
2018-09-03 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 42.8 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4427 | -5.0575 | 6.6798 | -6.565 | 0 | 0 | 287.6
2018-09-03 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 20.8669 | 0 | 6.1232 | -6.0901 | 0 | 0 | 300.2
2018-09-03 | 8:00 | 327.3 | 175.5 | 48.8243 | 53 | 9.4 | 3.6 | 32.5224 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2018-09-03 | 9:00 | 351.6 | 175.5 | 54.2661 | 63 | 9.4 | 3.6 | 38.9239 | 0 | 5.01 | 0 | 1.9 | 0 | 351.6
2018-09-03 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 54.3718 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 43.9399 | 0 | 5.2883 | 0 | 1.9 | 0 | 356.4
2018-09-03 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 54.5943 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 43.4187 | 0 | 6.587 | 0 | 1.4 | 0 | 363.3
2018-09-03 | 12:00 | 353.2 | 175.5 | 52.5161 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 34.5836 | 0 | 7.7003 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2018-09-03 | 13:00 | 371.8 | 175.5 | 54.7045 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 22.9241 | 0 | 8.0714 | 0 | 14.9 | 0 | 371.8
2018-09-03 | 14:00 | 383.4 | 175.5 | 56.461 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 11.9821 | 0 | 8.2569 | 0 | 35.5 | 0 | 383.4
2018-09-03 | 15:00 | 376.9 | 175.5 | 56.2782 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 6.2372 | 0 | 9.1846 | 0 | 34 | 0 | 376.9
2018-09-03 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 56.2536 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0.957 | 0 | 11.6894 | 0 | 36.5 | 0 | 376.6
2018-09-03 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 56.2272 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4728 | 0 | 33.8 | 0 | 375.7
2018-09-03 | 18:00 | 384.2 | 175.5 | 56.4862 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5138 | 0 | 40 | 0 | 384.2
2018-09-03 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 56.2705 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 30.8 | 0 | 373.3
2018-09-03 | 20:00 | 347.5 | 175.5 | 54.2211 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6789 | 0 | 6.4 | 0 | 347.5
2018-09-03 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 51.9935 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6065 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2018-09-03 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 43.4441 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2559 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2018-09-03 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 42.7 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8126 | -10.7126 | 0 | 0 | 286.1
2018-09-04 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 42.4 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9053 | -15.7053 | -9.3 | 0 | 271.3
2018-09-04 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 42.4 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4415 | -15.7415 | -8 | 0 | 272.1
2018-09-04 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 42.7 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0704 | -12.5704 | 0 | 0 | 283.2
2018-09-04 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 45.6441 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2559 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2018-09-04 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 51.7224 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9776 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2018-09-04 | 5:00 | 291 | 175.5 | 42.8 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 1.3209 | 0 | 15.8644 | -4.9853 | 0 | 0 | 291
2018-09-04 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 42.9 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 4.984 | 0 | 14.5656 | -2.1496 | 0 | 0 | 296.3
2018-09-04 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 48.6504 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3828 | 0 | 13.2668 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2018-09-04 | 8:00 | 345.2 | 175.5 | 54.1322 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 21.7889 | 0 | 15.6789 | 0 | 1.9 | 0 | 345.2
2018-09-04 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 54.5647 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 33.042 | 0 | 15.4933 | 0 | 1.9 | 0 | 363.7
2018-09-04 | 10:00 | 360.9 | 175.5 | 54.4677 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 40.939 | 0 | 15.4933 | 0 | 1.8 | 0 | 360.9
2018-09-04 | 11:00 | 360.1 | 175.5 | 54.477 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 51.2092 | 0 | 16.5138 | 0 | 0.3 | 0 | 360.1
2018-09-04 | 12:00 | 347 | 175.5 | 43.9 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 38.9187 | 0 | 17.0704 | -2.9891 | 0 | 0 | 347
2018-09-04 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 54.7898 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 39.9037 | 0 | 16.6065 | 0 | 1.9 | 0 | 373.8
2018-09-04 | 14:00 | 371.3 | 175.5 | 54.4485 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 32.8666 | 0 | 16.8849 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2018-09-04 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 54.6557 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 16.1619 | 0 | 19.4824 | 0 | 8.3 | 0 | 369.2
2018-09-04 | 16:00 | 378 | 175.5 | 55.9193 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 2.7549 | 0 | 18.9258 | 0 | 29.8 | 0 | 378
2018-09-04 | 17:00 | 379.1 | 175.5 | 56.3895 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4105 | 0 | 31.7 | 0 | 379.1
2018-09-04 | 18:00 | 392.2 | 175.5 | 56.5486 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4514 | 0 | 42.6 | 0 | 392.2
2018-09-04 | 19:00 | 381.1 | 175.5 | 56.3558 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5442 | 0 | 31.6 | 0 | 381.1
2018-09-04 | 20:00 | 356.5 | 175.5 | 54.3269 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1731 | 0 | 9.4 | 0 | 356.5
2018-09-04 | 21:00 | 330.6 | 175.5 | 53.8321 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6679 | 0 | 1.9 | 0 | 330.6
2018-09-04 | 22:00 | 314.4 | 175.5 | 51.167 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2018-09-04 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 43 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.833 | -0.133 | 0 | 0 | 297.7
2018-09-05 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 42.7 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0909 | -7.6909 | 0 | 0 | 285.8
2018-09-05 | 1:00 | 282.3 | 175.5 | 42.6 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1836 | -11.1836 | 0 | 0 | 282.3
2018-09-05 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 43.4995 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4005 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2018-09-05 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 53.2705 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2018-09-05 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 53.3416 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6584 | 0 | 1.9 | 0 | 307.1
2018-09-05 | 5:00 | 298.3 | 175.5 | 52.2592 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8731 | 0 | 11.9677 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2018-09-05 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 48.237 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 7.336 | 0 | 17.627 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2018-09-05 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 43.4 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 19.6439 | 0 | 16.7921 | -10.036 | 0 | 0 | 321.8
2018-09-05 | 8:00 | 360.5 | 175.5 | 54.438 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 28.4076 | 0 | 10.8544 | 0 | 1.9 | 0 | 360.5
2018-09-05 | 9:00 | 370.6 | 175.5 | 54.6641 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 52.873 | 0 | 9.4629 | 0 | 1.6 | 0 | 370.6
2018-09-05 | 10:00 | 372 | 175.5 | 54.6268 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 60.6681 | 0 | 10.2051 | 0 | 1.9 | 0 | 372
2018-09-05 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 54.9424 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 65.0538 | 0 | 11.5038 | 0 | 1.9 | 0 | 382.6
2018-09-05 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 44.2 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 79.4963 | -5.9816 | 11.3183 | -9.733 | -12.6 | 0 | 361.9
2018-09-05 | 13:00 | 385.9 | 175.5 | 55.0064 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 48.1834 | 0 | 12.7102 | 0 | 1.9 | 0 | 385.9
2018-09-05 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 54.9423 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 52.3138 | 0 | 14.8439 | 0 | 1.9 | 0 | 386.2
2018-09-05 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 54.8815 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 30.618 | 0 | 15.4005 | 0 | 6.9 | 0 | 380.1
2018-09-05 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 56.5493 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 9.8706 | 0 | 14.3801 | 0 | 35.5 | 0 | 388.6
2018-09-05 | 17:00 | 382.1 | 175.5 | 56.4124 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0.016 | 0 | 15.7716 | 0 | 37.6 | 0 | 382.1
2018-09-05 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 56.7693 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7307 | 0 | 55.6 | 0 | 398.4
2018-09-05 | 19:00 | 384.8 | 175.5 | 56.4681 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | 0 | 43.6 | 0 | 384.8
2018-09-05 | 20:00 | 359.1 | 175.5 | 54.4344 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5656 | 0 | 17.8 | 0 | 359.1
2018-09-05 | 21:00 | 336.7 | 175.5 | 53.9488 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7512 | 0 | 1.9 | 0 | 336.7
2018-09-05 | 22:00 | 313.9 | 175.5 | 51.3889 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4111 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2018-09-05 | 23:00 | 303.7 | 175.5 | 53.3251 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8749 | 0 | 1.9 | 0 | 303.7
2018-09-06 | 0:00 | 289.9 | 175.5 | 53.0229 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 1.7 | 0 | 289.9
2018-09-06 | 1:00 | 286.1 | 175.5 | 51.7466 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2018-09-06 | 2:00 | 298.2 | 175.5 | 53.2466 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 0.4 | 0 | 298.2
2018-09-06 | 3:00 | 313.8 | 175.5 | 53.5675 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 3.4 | 0 | 313.8
2018-09-06 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 53.6675 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 3.4 | 0 | 318.1
2018-09-06 | 5:00 | 302 | 175.5 | 53.2879 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3708 | 0 | 1.4413 | 0 | 1.2 | 0 | 302
2018-09-06 | 6:00 | 300 | 175.5 | 53.2715 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 7.6751 | 0 | 1.8534 | 0 | 1.9 | 0 | 300
2018-09-06 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 53.589 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 22.052 | 0 | 2.059 | 0 | 1 | 0 | 315.4
2018-09-06 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 54.1439 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 43.8851 | 0 | 2.471 | 0 | 1.9 | 0 | 346.3
2018-09-06 | 9:00 | 369.8 | 175.5 | 54.6253 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 62.2772 | 0 | 3.3975 | 0 | 1.9 | 0 | 369.8
2018-09-06 | 10:00 | 370.9 | 175.5 | 54.4823 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 78.8993 | 0 | 4.1184 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2018-09-06 | 11:00 | 378.5 | 175.5 | 54.8969 | 47 | 9.4 | 3.6 | 82.3935 | 0 | 3.8096 | 0 | 1.9 | 0 | 378.5
2018-09-06 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 44.1 | 45 | 9.4 | 3.6 | 85.3423 | -6.4215 | 4.4272 | -4.348 | 0 | 0 | 356.6
2018-09-06 | 13:00 | 377.2 | 175.5 | 50.36 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 72.6304 | 0 | 3.8096 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2018-09-06 | 14:00 | 377.2 | 175.5 | 54.7211 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 54.0962 | 0 | 2.8827 | 0 | 1.9 | 0 | 377.2
2018-09-06 | 15:00 | 379.1 | 175.5 | 54.8394 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 33.0072 | 0 | 1.8534 | 0 | 17.5 | 0 | 379.1
2018-09-06 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 56.4658 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 14.1752 | 0 | 2.059 | 0 | 42.2 | 0 | 386.8
2018-09-06 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 56.5101 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0.4546 | 0 | 1.2353 | 0 | 57.1 | 0 | 387.2
2018-09-06 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 70.4647 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 60 | 0 | 403.6
2018-09-06 | 19:00 | 383 | 175.5 | 56.4703 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 53.6 | 0 | 383
2018-09-06 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 55.9675 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 30.6 | 0 | 359.6
2018-09-06 | 21:00 | 341 | 175.5 | 54.0675 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 13.9 | 0 | 341
2018-09-06 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 53.6703 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.9 | 0 | 321.7
2018-09-06 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 53.4703 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.9 | 0 | 309.6
2018-09-07 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 53.1703 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.9 | 0 | 294.8
2018-09-07 | 1:00 | 287.6 | 175.5 | 48.8703 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2018-09-07 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 53.1703 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.5 | 0 | 296.7
2018-09-07 | 3:00 | 312.4 | 175.5 | 53.4703 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 3.4 | 0 | 312.4
2018-09-07 | 4:00 | 318.6 | 175.5 | 53.6703 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 3.4 | 0 | 318.6
2018-09-07 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 53.3823 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0.594 | 0 | 0.8237 | 0 | 1.9 | 0 | 302.8
2018-09-07 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 49.1951 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 11.9812 | 0 | 0.8237 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2018-09-07 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 46.9727 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 30.9036 | 0 | 0.8237 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2018-09-07 | 8:00 | 341.6 | 175.5 | 47.962 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 55.5115 | 0 | 0.9265 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2018-09-07 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 54.5853 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 70.4762 | 0 | 1.3385 | 0 | 1.9 | 0 | 366.4
2018-09-07 | 10:00 | 374.5 | 175.5 | 54.7964 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 79.8534 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.8 | 0 | 374.5
2018-09-07 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 54.8832 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 83.2518 | 0 | 2.265 | 0 | 1 | 0 | 378.2
2018-09-07 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 44.2 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 71.276 | -5.3631 | 2.9859 | -1.0988 | 0 | 0 | 361.6
2018-09-07 | 13:00 | 383.5 | 175.5 | 54.9486 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 58.3539 | 0 | 3.3975 | 0 | 3.7 | 0 | 383.5
2018-09-07 | 14:00 | 388.9 | 175.5 | 55.0782 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 43.9211 | 0 | 3.5007 | 0 | 16.1 | 0 | 388.9
2018-09-07 | 15:00 | 383.1 | 175.5 | 54.937 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 28.5655 | 0 | 3.3975 | 0 | 25.9 | 0 | 383.1
2018-09-07 | 16:00 | 389.3 | 175.5 | 56.5841 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 9.8212 | 0 | 3.2947 | 0 | 49.3 | 0 | 389.3
2018-09-07 | 17:00 | 386.1 | 175.5 | 56.4197 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5093 | 0 | 2.471 | 0 | 56.4 | 0 | 386.1
2018-09-07 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 67.4378 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 60 | 0 | 399.9
2018-09-07 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 56.3647 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 52.5 | 0 | 380.4
2018-09-07 | 20:00 | 355.1 | 175.5 | 54.3675 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 29.3 | 0 | 355.1
2018-09-07 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 53.9498 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 10.5 | 0 | 336.5
2018-09-07 | 22:00 | 321 | 175.5 | 53.6113 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 3.4 | 0 | 321
2018-09-07 | 23:00 | 305.2 | 175.5 | 53.4025 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 1.9 | 0 | 305.2
2018-09-08 | 0:00 | 290 | 175.5 | 47.8964 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 0 | 0 | 290
2018-09-08 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 44.4876 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9124 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2018-09-08 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 42.8 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1184 | -4.102 | 0 | 0 | 290.8164
2018-09-08 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 48.3113 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2018-09-08 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 48.3788 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2018-09-08 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 42.9 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4677 | -0.2816 | 8.3396 | -8.3064 | 0 | 0 | 294.7193
2018-09-08 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 42.7 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 9.7339 | -3.662 | 6.2806 | -5.6525 | 0 | 0 | 285.3
2018-09-08 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 46.4739 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 18.0374 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2018-09-08 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 48.8866 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 32.3335 | 0 | 2.7799 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2018-09-08 | 9:00 | 349.6 | 175.5 | 49.3353 | 59 | 9.4 | 3.6 | 49.3672 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2018-09-08 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 44 | 49 | 9.4 | 3.6 | 66.0796 | 0 | 4.7361 | -4.7157 | 0 | 0 | 347.6
2018-09-08 | 11:00 | 348.3 | 175.5 | 44 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 77.1635 | -11.6122 | 5.2509 | -2.9022 | 0 | 0 | 348.3
2018-09-08 | 12:00 | 333.6 | 175.5 | 43.7 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 76.4966 | -11.5118 | 5.4569 | -4.2417 | -12.7 | 0 | 333.6
2018-09-08 | 13:00 | 336 | 175.5 | 43.7 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 66.1631 | -14.9352 | 5.3537 | -0.6816 | 0 | 0 | 336
2018-09-08 | 14:00 | 341.1 | 175.5 | 43.8 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 49.22 | 0 | 6.0746 | -1.9946 | 0 | 0 | 341.1
2018-09-08 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 46.5957 | 67 | 9.4 | 3.6 | 31.4417 | 0 | 5.6626 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2018-09-08 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 54.0632 | 80 | 9.4 | 3.6 | 11.6859 | 0 | 5.2509 | 0 | 1.9 | 0 | 341.4
2018-09-08 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 54.2984 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0.9832 | 0 | 4.1184 | 0 | 18.6 | 0 | 348.4
2018-09-08 | 18:00 | 371 | 175.5 | 56.1964 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 40.8 | 0 | 371
2018-09-08 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 55.1173 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 29.8 | 0 | 358.2
2018-09-08 | 20:00 | 338.4 | 175.5 | 54.0113 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 10.9 | 0 | 338.4
2018-09-08 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 53.6113 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2018-09-08 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 43.129 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2018-09-08 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 44.7318 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2018-09-09 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 42.4 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3682 | -2.3588 | 0 | 0 | 285.2094
2018-09-09 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 42.3 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4413 | -1.4356 | 0 | 0 | 284.9057
2018-09-09 | 2:00 | 279 | 175.5 | 42.6 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | -1.3332 | 0 | 0 | 297.2053
2018-09-09 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 42.9 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | -1.2304 | 0 | 0 | 307.5049
2018-09-09 | 4:00 | 296.3 | 175.5 | 42.9 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5446 | -1.5384 | 0 | 0 | 307.5062
2018-09-09 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 42.6 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5446 | -1.5384 | 0 | 0 | 297.2062
2018-09-09 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 42.4 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 2.0934 | -1.26 | 1.4413 | -1.4356 | 0 | 0 | 286.3391
2018-09-09 | 7:00 | 268.3 | 175.5 | 42.4 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 10.874 | -6.5456 | 1.6474 | -1.6408 | 0 | 0 | 279.435
2018-09-09 | 8:00 | 279.3 | 175.5 | 42.6 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 24.1014 | -14.508 | 1.5446 | -1.5384 | 0 | 0 | 284.8996
2018-09-09 | 9:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 51.612 | -23.301 | 2.6771 | -2.1881 | -21.6 | 0 | 282.5
2018-09-09 | 10:00 | 281.7 | 175.5 | 42.6 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 71.3786 | -21.4832 | 4.1184 | -4.0138 | -43.6 | 0 | 281.7
2018-09-09 | 11:00 | 293.3 | 175.5 | 42.9 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 81.152 | -24.4248 | 4.4272 | -1.0544 | -42.4 | 0 | 293.3
2018-09-09 | 12:00 | 295.4 | 175.5 | 42.9 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 68.0959 | -20.4952 | 5.3537 | -4.9544 | -28.2 | 0 | 295.4
2018-09-09 | 13:00 | 295.2 | 175.5 | 42.9 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 69.6481 | -20.9624 | 5.6626 | -4.4483 | -30.8 | 0 | 295.2
2018-09-09 | 14:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 58.03 | -21.832 | 5.9714 | -3.5694 | -26.7 | 0 | 287.9
2018-09-09 | 15:00 | 292.9 | 175.5 | 42.9 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 35.8831 | -21.6 | 5.1481 | -3.8312 | -15.7 | 0 | 292.9
2018-09-09 | 16:00 | 303.3 | 175.5 | 43.1 | 73 | 9.4 | 3.6 | 13.1889 | -7.9392 | 4.8389 | -4.8196 | 0 | 0 | 309.869
2018-09-09 | 17:00 | 317.4 | 175.5 | 43.501 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0.7746 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2018-09-09 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 54.6049 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7951 | 0 | 11.6 | 0 | 345.3
2018-09-09 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 51.8632 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2368 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2018-09-09 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 43.7869 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2018-09-09 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 43 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1774 | -6.1528 | 0 | 0 | 307.6246
2018-09-09 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8686 | -5.8452 | 0 | 0 | 297.2234
2018-09-09 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 42.4 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.53 | -4.512 | 0 | 0 | 283.918
2018-09-10 | 0:00 | 250.9 | 175.5 | 42 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5007 | -3.4868 | -5.1 | 0 | 272.8139
2018-09-10 | 1:00 | 248.9 | 175.5 | 42 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6036 | -3.5892 | -7.2 | 0 | 270.7144
2018-09-10 | 2:00 | 263 | 175.5 | 42.3 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7064 | -3.6916 | 0 | 0 | 278.2148
2018-09-10 | 3:00 | 278.9 | 175.5 | 42.6 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9124 | -3.8968 | 0 | 0 | 282.8156
2018-09-10 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 42.8 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7064 | -3.6916 | 0 | 0 | 292.7148
2018-09-10 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 42.5 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7336 | -0.4416 | 4.2212 | -4.2044 | 0 | 0 | 282.7088
2018-09-10 | 6:00 | 275.5 | 175.5 | 42.5 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 15.459 | -9.3056 | 3.7064 | -3.6916 | 0 | 0 | 284.5682
2018-09-10 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 42.9 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8419 | -20.3712 | 3.5007 | -3.0714 | 0 | 0 | 292.7
2018-09-10 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 43.5 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 46.3706 | -6.9782 | 3.1915 | -1.0839 | 0 | 0 | 322.9
2018-09-10 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 43.7 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 65.6344 | -9.8772 | 3.1915 | -2.7487 | 0 | 0 | 336.3
2018-09-10 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 43.7 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 78.2228 | -23.5432 | 3.1915 | -1.8711 | -0.2 | 0 | 335.9
2018-09-10 | 11:00 | 346.8 | 175.5 | 45.825 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 79.0324 | -17.8401 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2018-09-10 | 12:00 | 334.3 | 175.5 | 43.7 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 65.5054 | -24.6445 | 3.5007 | -0.7616 | -9.9 | 0 | 334.3
2018-09-10 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 51.8434 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 38.6354 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2018-09-10 | 14:00 | 364.4 | 175.5 | 55.0011 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 24.7689 | 0 | 4.53 | 0 | 9.7 | 0 | 364.4
2018-09-10 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 55.0576 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 12.1124 | 0 | 4.53 | 0 | 22.3 | 0 | 364.4
2018-09-10 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 55.1073 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6594 | 0 | 4.6333 | 0 | 39.6 | 0 | 372.4
2018-09-10 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 55.2639 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7361 | 0 | 46.1 | 0 | 376.5
2018-09-10 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 57.6226 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1774 | 0 | 52.4 | 0 | 386.6
2018-09-10 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 55.0576 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4424 | 0 | 32 | 0 | 365.9
2018-09-10 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 54.4921 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7079 | 0 | 5.8 | 0 | 341.4
2018-09-10 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 44.042 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2018-09-10 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 43 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.517 | -8.017 | 0 | 0 | 302.2
2018-09-10 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 42.8 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | -12.5259 | 0 | 0 | 288.1
2018-09-11 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 42.4 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | -14.7668 | 0 | 0 | 279.0591
2018-09-11 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 42.3 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0757 | -13.0236 | -0.2 | 0 | 278.7521
2018-09-11 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5315 | -11.4856 | 0 | 0 | 280.6459
2018-09-11 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 43.3893 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8107 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2018-09-11 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 52.3339 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2661 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2018-09-11 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 43.3954 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2018-09-11 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 42.9 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1686 | 0 | 12.458 | -0.7266 | 0 | 0 | 295.1
2018-09-11 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 54.0066 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8386 | 0 | 12.3548 | 0 | 5.7 | 0 | 316.7
2018-09-11 | 8:00 | 350.8 | 175.5 | 54.675 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 2.9171 | 0 | 10.7079 | 0 | 21.7 | 0 | 350.8
2018-09-11 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 55.2458 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 4.6821 | 0 | 9.4721 | 0 | 34.7 | 0 | 374.9
2018-09-11 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 55.3233 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 6.8897 | 0 | 9.987 | 0 | 34.7 | 0 | 377.7
2018-09-11 | 11:00 | 379.2 | 175.5 | 55.3415 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 9.739 | 0 | 11.1195 | 0 | 32.2 | 0 | 379.2
2018-09-11 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 54.8396 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 8.7582 | 0 | 14.0022 | 0 | 16.9 | 0 | 355.3
2018-09-11 | 13:00 | 374.8 | 175.5 | 55.1896 | 75.4 | 9.4 | 3.6 | 9.1874 | 0 | 14.723 | 0 | 31.8 | 0 | 374.8
2018-09-11 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 55.1827 | 81.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7119 | 0 | 14.1054 | 0 | 31.8 | 0 | 376.9
2018-09-11 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 55.1101 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 3.7877 | 0 | 14.0022 | 0 | 31.7 | 0 | 372.2
2018-09-11 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 55.3505 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0.6272 | 0 | 11.2223 | 0 | 41.2 | 0 | 379.2
2018-09-11 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 55.2982 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5018 | 0 | 44.9 | 0 | 381.5
2018-09-11 | 18:00 | 387.1 | 175.5 | 57.0158 | 82.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 49.4 | 0 | 387.1
2018-09-11 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 55.0218 | 80.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6782 | 0 | 31.7 | 0 | 365.8
2018-09-11 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 54.6218 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6782 | 0 | 20.8 | 0 | 344.5
2018-09-11 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 54.1954 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 15.9 | 0 | 324.5
2018-09-11 | 22:00 | 306 | 175.5 | 50.9777 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2223 | 0 | 0 | 0 | 306
2018-09-11 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 43.3717 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4283 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2018-09-12 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 42.5 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.458 | -12.4084 | 0 | 0 | 278.9496
2018-09-12 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 42.5 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2817 | -13.2288 | 0 | 0 | 278.9529
2018-09-12 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 42.6 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4877 | -13.434 | 0 | 0 | 282.1537
2018-09-12 | 3:00 | 301 | 175.5 | 44.5006 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8994 | 0 | 0 | 0 | 301
2018-09-12 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 45.8392 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5608 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2018-09-12 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 43.7923 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0.3617 | 0 | 12.046 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2018-09-12 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 42.9 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 11.5677 | 0 | 10.193 | -6.2607 | 0 | 0 | 294.8
2018-09-12 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 43.2 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 35.8859 | -8.1006 | 9.4721 | -7.1574 | 0 | 0 | 309.7
2018-09-12 | 8:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 61.0189 | -9.1826 | 9.1633 | -7.5996 | 0 | 0 | 334
2018-09-12 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 44.2 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 67.6596 | -5.091 | 9.3693 | -5.5379 | 0 | 0 | 360.3
2018-09-12 | 10:00 | 369.5 | 175.5 | 47.0673 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 50.7814 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2018-09-12 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 46.9953 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 53.4061 | 0 | 10.3986 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2018-09-12 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 43.8 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 58.8965 | -8.8632 | 11.6343 | -8.0676 | 0 | 0 | 342.2
2018-09-12 | 13:00 | 362.6 | 175.5 | 44.3 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 53.9524 | 0 | 13.3845 | -5.9369 | 0 | 0 | 362.6
2018-09-12 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 55.2235 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 29.6623 | 0 | 14.4142 | 0 | 3 | 0 | 372.7
2018-09-12 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 55.2214 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 17.8527 | 0 | 14.8259 | 0 | 16 | 0 | 374.3
2018-09-12 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 55.1791 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 7.4533 | 0 | 16.2676 | 0 | 27.9 | 0 | 377.2
2018-09-12 | 17:00 | 377 | 175.5 | 55.206 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3971 | 0 | 17.2969 | 0 | 33.7 | 0 | 377
2018-09-12 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 55.4794 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1206 | 0 | 45.6 | 0 | 389.6
2018-09-12 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 55.1621 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2379 | 0 | 28.3 | 0 | 369.1
2018-09-12 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 54.5918 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2082 | 0 | 6.4 | 0 | 345.6
2018-09-12 | 21:00 | 328.7 | 175.5 | 46.2593 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3407 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2018-09-12 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 43.477 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2018-09-12 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 43.377 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2018-09-13 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 42.5 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1054 | -11.9054 | 0 | 0 | 277.3
2018-09-13 | 1:00 | 273.1 | 175.5 | 42.5 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.664 | -12.6136 | 0 | 0 | 275.1504
2018-09-13 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 42.6 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7669 | -10.0669 | 0 | 0 | 280.5
2018-09-13 | 3:00 | 298 | 175.5 | 44.2918 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2082 | 0 | 0 | 0 | 298
2018-09-13 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 44.3798 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6202 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2018-09-13 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 43.3871 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4425 | 0 | 16.3704 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2018-09-13 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 42.9 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 11.0401 | 0 | 17.5029 | -7.443 | 0 | 0 | 296.6
2018-09-13 | 7:00 | 312.7 | 175.5 | 43.3 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 23.93 | 0 | 18.4294 | -8.8594 | 0 | 0 | 312.7
2018-09-13 | 8:00 | 344.9 | 175.5 | 44.4146 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 31.9323 | 0 | 19.2531 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2018-09-13 | 9:00 | 365.1 | 175.5 | 45.2645 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 39.1764 | 0 | 19.4591 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2018-09-13 | 10:00 | 368.2 | 175.5 | 45.3638 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 44.4594 | 0 | 20.0768 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2018-09-13 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 44.7987 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 52.4482 | 0 | 19.2531 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2018-09-13 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 43.7 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 50.3855 | 0 | 18.2238 | -12.9093 | 0 | 0 | 336.5
2018-09-13 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 44.2 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 43.1901 | 0 | 18.8415 | -5.9316 | 0 | 0 | 358.9
2018-09-13 | 14:00 | 365.7 | 175.5 | 46.9601 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 27.1543 | 0 | 20.3856 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2018-09-13 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 55.0612 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 13.5412 | 0 | 20.7976 | 0 | 3.8 | 0 | 365.3
2018-09-13 | 16:00 | 373.9 | 175.5 | 55.2108 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 2.0799 | 0 | 21.2093 | 0 | 23.3 | 0 | 373.9
2018-09-13 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 55.3321 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7679 | 0 | 32.1 | 0 | 379.3
2018-09-13 | 18:00 | 384.8 | 175.5 | 55.4618 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7382 | 0 | 38.5 | 0 | 384.8
2018-09-13 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 55.0444 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8556 | 0 | 22.3 | 0 | 365.3
2018-09-13 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 54.4681 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 0.1 | 0 | 341.7
2018-09-13 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 44.7356 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1644 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2018-09-13 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 43.1 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8556 | -3.6556 | 0 | 0 | 304.5
2018-09-13 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 42.8 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8259 | -1.7259 | 0 | 0 | 288.5
2018-09-14 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 42.4 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0319 | -14.972 | 0 | 0 | 275.1599
2018-09-14 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 42.3 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8697 | -12.8184 | 0 | 0 | 275.0513
2018-09-14 | 2:00 | 279 | 175.5 | 42.6 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9135 | -7.2135 | 0 | 0 | 279
2018-09-14 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 43.0158 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2018-09-14 | 4:00 | 308.9 | 175.5 | 43.7427 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9573 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2018-09-14 | 5:00 | 296.6 | 175.5 | 43.4583 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0.2286 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2018-09-14 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 43.4117 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 10.0049 | 0 | 6.3834 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2018-09-14 | 7:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 28.369 | 0 | 6.1774 | -3.0464 | 0 | 0 | 307.3
2018-09-14 | 8:00 | 326 | 175.5 | 43.5 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 50.1197 | -3.7712 | 6.5894 | -3.1379 | 0 | 0 | 326
2018-09-14 | 9:00 | 339.2 | 175.5 | 43.8 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 61.6038 | 0 | 5.8686 | -4.7724 | 0 | 0 | 339.2
2018-09-14 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 43.9 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 72.1122 | -10.852 | 5.8686 | -1.1288 | 0 | 0 | 343.5
2018-09-14 | 11:00 | 350.4 | 175.5 | 44.5184 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 64.7279 | 0 | 5.3537 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-09-14 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 43.6 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 61.7859 | -18.596 | 4.8389 | -3.9288 | 0 | 0 | 327.5
2018-09-14 | 13:00 | 348.5 | 175.5 | 44 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 47.055 | 0 | 4.8389 | -0.2939 | 0 | 0 | 348.5
2018-09-14 | 14:00 | 351.3 | 175.5 | 44 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 36.6115 | 0 | 5.0449 | -0.3564 | 0 | 0 | 351.3
2018-09-14 | 15:00 | 349.4 | 175.5 | 45.8542 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 27.8186 | 0 | 4.4272 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2018-09-14 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 54.9512 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 9.9541 | 0 | 3.2947 | 0 | 19.4 | 0 | 359.9
2018-09-14 | 17:00 | 365.6 | 175.5 | 55.0163 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1066 | 0 | 2.6771 | 0 | 35.5 | 0 | 365.6
2018-09-14 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 56.1466 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8534 | 0 | 49.4 | 0 | 379.7
2018-09-14 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 54.9615 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 30.7 | 0 | 359.3
2018-09-14 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 54.3735 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9265 | 0 | 9 | 0 | 336.6
2018-09-14 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 50.2615 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2018-09-14 | 22:00 | 309.4 | 175.5 | 43.7647 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2018-09-14 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 43.5703 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2018-09-15 | 0:00 | 271.5 | 175.5 | 42.4 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.216 | -6.1912 | 0 | 0 | 281.7248
2018-09-15 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 42.4 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | -6.2836 | 0 | 0 | 279.8251
2018-09-15 | 2:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | -5.8216 | 0 | 0 | 291.3233
2018-09-15 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 42.8 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.422 | -7.3924 | 0 | 0 | 301.5296
2018-09-15 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 42.9 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | -7.5772 | 0 | 0 | 304.6303
2018-09-15 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 42.5 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 2.3032 | -1.3864 | 8.5352 | -8.5012 | -2.2 | 0 | 292.9508
2018-09-15 | 6:00 | 269.8 | 175.5 | 42.4 | 43 | 9.4 | 3.6 | 16.7138 | -10.0608 | 7.6075 | -7.5772 | -3 | 0 | 277.5833
2018-09-15 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 42.6 | 43 | 9.4 | 3.6 | 40.8564 | -18.4452 | 7.2364 | -7.0476 | -19.2 | 0 | 277.5
2018-09-15 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 43 | 9.4 | 3.6 | 66.5287 | -20.0236 | 6.7726 | -5.3777 | -24.3 | 0 | 298.1
2018-09-15 | 9:00 | 309.2 | 175.5 | 43.2 | 43 | 9.4 | 3.6 | 80.8515 | -24.3344 | 6.7726 | -1.0897 | -27.7 | 0 | 309.2
2018-09-15 | 10:00 | 316.5 | 175.5 | 43.3 | 43 | 9.4 | 3.6 | 87.1407 | -19.6704 | 7.422 | -5.7923 | -27.4 | 0 | 316.5
2018-09-15 | 11:00 | 323 | 175.5 | 43.5 | 43 | 9.4 | 3.6 | 93.9279 | -21.2025 | 6.9581 | -4.2835 | -27.4 | 0 | 323
2018-09-15 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 44.5986 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 89.5206 | -26.9436 | 4.8244 | 0 | -39.3 | 0 | 304.7
2018-09-15 | 13:00 | 322 | 175.5 | 43.4 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 66.2683 | -19.9452 | 4.4533 | -4.1764 | 0 | 0 | 322
2018-09-15 | 14:00 | 317.4 | 175.5 | 43.3 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 63.1546 | -23.76 | 3.618 | -1.7126 | -7.2 | 0 | 317.4
2018-09-15 | 15:00 | 317.2 | 175.5 | 43.3 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 37.5048 | -19.754 | 3.1542 | -2.705 | 0 | 0 | 317.2
2018-09-15 | 16:00 | 325.5 | 175.5 | 44.6303 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 10.4926 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2018-09-15 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 54.3678 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0.0479 | 0 | 1.4843 | 0 | 8.6 | 0 | 334.3
2018-09-15 | 18:00 | 359.3 | 175.5 | 54.9663 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 32.4 | 0 | 359.3
2018-09-15 | 19:00 | 338.6 | 175.5 | 54.488 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 11.9 | 0 | 338.6
2018-09-15 | 20:00 | 318 | 175.5 | 45.419 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-09-15 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 43 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.793 | -7.762 | 0 | 0 | 305.131
2018-09-15 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 42.8 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1437 | -7.1152 | 0 | 0 | 296.8285
2018-09-15 | 23:00 | 279 | 175.5 | 42.6 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.422 | -7.3924 | 0 | 0 | 288.0296
2018-09-16 | 0:00 | 264.7 | 175.5 | 42.3 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | -6.2836 | 0 | 0 | 278.8251
2018-09-16 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 42.3 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5147 | -7.4848 | 0 | 0 | 278.1299
2018-09-16 | 2:00 | 271.5 | 175.5 | 42.4 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8135 | -8.7784 | 0 | 0 | 287.7351
2018-09-16 | 3:00 | 286.5 | 175.5 | 42.7 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9063 | -8.8708 | 0 | 0 | 298.0355
2018-09-16 | 4:00 | 290 | 175.5 | 42.8 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7412 | -9.7024 | 0 | 0 | 300.7388
2018-09-16 | 5:00 | 270.1 | 175.5 | 42.4 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5889 | -0.3544 | 8.628 | -8.5936 | 0 | 0 | 290.5689
2018-09-16 | 6:00 | 258.4 | 175.5 | 42.2 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 9.6659 | -5.8184 | 8.7207 | -8.686 | 0 | 0 | 281.8822
2018-09-16 | 7:00 | 259.9 | 175.5 | 42.2 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 22.9172 | -13.7952 | 8.8135 | -8.7784 | -4.5 | 0 | 282.6571
2018-09-16 | 8:00 | 262.1 | 175.5 | 42.2 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 37.873 | -22.7976 | 8.5352 | -8.5012 | -17 | 0 | 276.1094
2018-09-16 | 9:00 | 274 | 175.5 | 42.5 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 54.1663 | -32.6056 | 7.422 | -7.3924 | -20.5 | 0 | 279.3903
2018-09-16 | 10:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 60.5841 | -36.4688 | 7.6075 | -7.5772 | -16.1 | 0 | 286.5456
2018-09-16 | 11:00 | 290 | 175.5 | 42.8 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 63.888 | -38.4576 | 4.7316 | -4.7128 | -11.9 | 0 | 292.1492
2018-09-16 | 12:00 | 301.5 | 175.5 | 43.6113 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 47.4776 | -28.5792 | 2.6903 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2018-09-16 | 13:00 | 295.7 | 175.5 | 42.9 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 30.5407 | -18.384 | 1.6699 | -1.6632 | 0 | 0 | 296.4634
2018-09-16 | 14:00 | 293.1 | 175.5 | 42.9 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 20.2689 | -12.2008 | 1.5771 | -1.5708 | 0 | 0 | 300.1744
2018-09-16 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 42.9 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 11.129 | -6.6992 | 1.6699 | -1.6632 | 0 | 0 | 307.7365
2018-09-16 | 16:00 | 298.8 | 175.5 | 43 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 1.9507 | -1.1744 | 2.5975 | -2.5872 | 0 | 0 | 310.5866
2018-09-16 | 17:00 | 317.2 | 175.5 | 43.3 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9482 | -1.9404 | 9.1 | 0 | 322.7078
2018-09-16 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 43.7 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | -2.2176 | 25.7 | 0 | 339.7089
2018-09-16 | 19:00 | 324.8 | 175.5 | 43.5 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9686 | -2.9568 | 15.5 | 0 | 329.3118
2018-09-16 | 20:00 | 309 | 175.5 | 43.2 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2469 | -3.234 | 0 | 0 | 313.5129
2018-09-16 | 21:00 | 294.8 | 175.5 | 42.9 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | -4.3432 | 0 | 0 | 305.5174
2018-09-16 | 22:00 | 285.3 | 175.5 | 42.7 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0823 | -4.066 | 0 | 0 | 301.6163
2018-09-16 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 42.6 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9172 | -4.8976 | 0 | 0 | 294.3196
2018-09-17 | 0:00 | 264.3 | 175.5 | 42.3 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.381 | -5.3596 | 0 | 0 | 279.7214
2018-09-17 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 42.3 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | -4.4356 | 0 | 0 | 281.7177
2018-09-17 | 2:00 | 274.8 | 175.5 | 42.5 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | -4.4356 | 0 | 0 | 295.2177
2018-09-17 | 3:00 | 292.3 | 175.5 | 42.8 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | -3.6036 | 0 | 0 | 305.5144
2018-09-17 | 4:00 | 292.6 | 175.5 | 42.9 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5048 | -2.4948 | 0 | 0 | 305.61
2018-09-17 | 5:00 | 278.1 | 175.5 | 42.6 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1195 | -0.072 | 2.412 | -2.4024 | 0 | 0 | 296.4571
2018-09-17 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 42.5 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 11.0694 | -6.6632 | 2.9686 | -2.9568 | 0 | 0 | 290.718
2018-09-17 | 7:00 | 273.1 | 175.5 | 42.5 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 36.1119 | -21.7376 | 4.2678 | -4.2508 | -0.3 | 0 | 292.4913
2018-09-17 | 8:00 | 278.3 | 175.5 | 42.6 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 60.6137 | -36.4864 | 4.4533 | -4.4356 | -19.9 | 0 | 282.745
2018-09-17 | 9:00 | 293.1 | 175.5 | 42.9 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 83.749 | -50.4128 | 6.8653 | -2.9015 | -23 | 0 | 293.1
2018-09-17 | 10:00 | 298.1 | 175.5 | 43 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 94.5617 | -56.9216 | 10.0195 | -5.4596 | -23 | 0 | 298.1
2018-09-17 | 11:00 | 313.4 | 175.5 | 43.3 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 96.409 | -43.5252 | 11.5038 | -7.1876 | -23 | 0 | 313.4
2018-09-17 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 43 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 85.9762 | -45.2844 | 12.3392 | -7.031 | -23 | 0 | 302.4
2018-09-17 | 13:00 | 306.9 | 175.5 | 43.1 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 75.6072 | -34.134 | 14.4728 | -11.246 | -17.3 | 0 | 306.9
2018-09-17 | 14:00 | 311.1 | 175.5 | 43.2 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 56.3315 | -25.4316 | 13.4524 | -12.8523 | 0 | 0 | 311.1
2018-09-17 | 15:00 | 308 | 175.5 | 43.2 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 36.2022 | -21.792 | 13.5452 | -13.4912 | 0 | 0 | 312.2642
2018-09-17 | 16:00 | 316.1 | 175.5 | 43.3 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 9.9833 | -4.5072 | 11.5038 | -11.0799 | 0 | 0 | 316.1
2018-09-17 | 17:00 | 326.3 | 175.5 | 43.5 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3906 | -7.4906 | 9.5 | 0 | 326.3
2018-09-17 | 18:00 | 344 | 175.5 | 43.9 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3183 | -7.5183 | 25.9 | 0 | 344
2018-09-17 | 19:00 | 330.3 | 175.5 | 43.6 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3183 | -7.5183 | 12.5 | 0 | 330.3
2018-09-17 | 20:00 | 313.3 | 175.5 | 43.3 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2051 | -10.1644 | 0 | 0 | 313.7407
2018-09-17 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 43 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | -8.224 | 0 | 0 | 305.7329
2018-09-17 | 22:00 | 283.9 | 175.5 | 42.7 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3497 | -8.3164 | 0 | 0 | 296.4333
2018-09-17 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 42.5 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9786 | -7.9468 | 0 | 0 | 287.2318
2018-09-18 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 42.2 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | -6.6532 | 0 | 0 | 280.1266
2018-09-18 | 1:00 | 258.7 | 175.5 | 42.2 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3292 | -7.3 | 0 | 0 | 278.5292
2018-09-18 | 2:00 | 269.5 | 175.5 | 42.4 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | -7.5772 | 0 | 0 | 293.7303
2018-09-18 | 3:00 | 287.3 | 175.5 | 42.7 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9063 | -8.8708 | 0 | 0 | 304.0355
2018-09-18 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0195 | -9.9796 | 0 | 0 | 306.3399
2018-09-18 | 5:00 | 276.3 | 175.5 | 42.5 | 65 | 9.4 | 3.6 | 2.3843 | -1.4352 | 12.2464 | -12.1976 | 0 | 0 | 296.9979
2018-09-18 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 42.4 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 25.0853 | -15.1 | 13.4524 | -13.3988 | -1.7 | 0 | 287.0389
2018-09-18 | 7:00 | 276.3 | 175.5 | 42.5 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 52.5001 | -31.6024 | 15.4933 | -15.4316 | -23 | 0 | 276.7594
2018-09-18 | 8:00 | 299.9 | 175.5 | 43 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 68.2326 | -30.8046 | 17.1632 | -14.5912 | -19.4 | 0 | 299.9
2018-09-18 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 43.4 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 70.0692 | -31.6338 | 18.5547 | -13.6901 | -1.8 | 0 | 321.2
2018-09-18 | 10:00 | 322.7 | 175.5 | 43.5 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 69.927 | -26.308 | 19.6679 | -19.0869 | -1.3 | 0 | 322.7
2018-09-18 | 11:00 | 333.4 | 175.5 | 43.7 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 80.8451 | -30.4155 | 20.039 | -14.9686 | -2.6 | 0 | 333.4
2018-09-18 | 12:00 | 305.8 | 175.5 | 43.1 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 80.5936 | -36.3852 | 20.9671 | -16.2755 | -23 | 0 | 305.8
2018-09-18 | 13:00 | 325.9 | 175.5 | 43.5 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 73.0448 | -27.481 | 19.7607 | -17.8245 | -1.9 | 0 | 325.9
2018-09-18 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 43.5 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 61.9678 | -23.3135 | 18.4619 | -17.0162 | 0 | 0 | 324.2
2018-09-18 | 15:00 | 325.8 | 175.5 | 43.5 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 41.1673 | -18.5856 | 16.8849 | -14.8666 | 0 | 0 | 325.8
2018-09-18 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 43.8 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 11.0358 | 0 | 13.8235 | -7.4593 | 6.9 | 0 | 339.3
2018-09-18 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 43.8 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1945 | -7.4945 | 20.6 | 0 | 342.3
2018-09-18 | 18:00 | 357.9 | 175.5 | 44.2 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4728 | -7.4728 | 35.5 | 0 | 357.9
2018-09-18 | 19:00 | 338 | 175.5 | 43.8 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5247 | -7.5247 | 18 | 0 | 338
2018-09-18 | 20:00 | 316.7 | 175.5 | 43.3 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5038 | -9.3038 | 0 | 0 | 316.7
2018-09-18 | 21:00 | 301.1 | 175.5 | 43 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6689 | -10.6264 | 0 | 0 | 306.5425
2018-09-18 | 22:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5761 | -10.534 | 0 | 0 | 304.0421
2018-09-18 | 23:00 | 278.9 | 175.5 | 42.6 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | -11.92 | 0 | 0 | 293.8477
2018-09-19 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 42.3 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | -12.3824 | 0 | 0 | 275.1495
2018-09-19 | 1:00 | 261.7 | 175.5 | 42.2 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8958 | -12.8444 | 0 | 0 | 275.0514
2018-09-19 | 2:00 | 272.6 | 175.5 | 42.5 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0608 | -12.0128 | 0 | 0 | 286.548
2018-09-19 | 3:00 | 287.8 | 175.5 | 42.8 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3392 | -12.29 | 0 | 0 | 296.8492
2018-09-19 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 42.9 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1741 | -13.1216 | 0 | 0 | 302.5525
2018-09-19 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 42.6 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 1.0578 | -0.6368 | 13.9162 | -13.8608 | 0 | 0 | 292.6764
2018-09-19 | 6:00 | 279.5 | 175.5 | 42.6 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 17.9868 | -10.8272 | 13.7307 | -13.676 | 0 | 0 | 284.9143
2018-09-19 | 7:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 49.0937 | -29.552 | 13.9162 | -13.8608 | -13.3 | 0 | 281.6971
2018-09-19 | 8:00 | 298 | 175.5 | 43 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 72.4671 | -32.7162 | 14.6584 | -12.6093 | -19.6 | 0 | 298
2018-09-19 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 43.5 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 79.0946 | -29.757 | 15.8644 | -15.602 | -3.3 | 0 | 322.6
2018-09-19 | 10:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 92.4962 | -34.799 | 15.4933 | -10.5905 | -10.5 | 0 | 328.5
2018-09-19 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 43.7 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 90.2836 | -33.9665 | 15.5861 | -11.4032 | -2.4 | 0 | 335.1
2018-09-19 | 12:00 | 312.3 | 175.5 | 43.2 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 82.2167 | -30.9315 | 14.8439 | -14.4291 | -15.9 | 0 | 312.3
2018-09-19 | 13:00 | 328.1 | 175.5 | 43.6 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 71.2335 | -21.4396 | 14.1018 | -12.6957 | 0 | 0 | 328.1
2018-09-19 | 14:00 | 331 | 175.5 | 43.6 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 56.1801 | -21.136 | 12.8958 | -12.6399 | 0 | 0 | 331
2018-09-19 | 15:00 | 331.3 | 175.5 | 43.6 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 35.0645 | -13.192 | 12.7102 | -12.1827 | 0 | 0 | 331.3
2018-09-19 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8 | 84 | 9.4 | 3.6 | 10.1722 | 0 | 11.04 | -7.5122 | 11.4 | 0 | 341.4
2018-09-19 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 43.8 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.628 | -7.528 | 24.9 | 0 | 342.3
2018-09-19 | 18:00 | 364.1 | 175.5 | 44.3 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | -6.6532 | 48.1 | 0 | 364.9266
2018-09-19 | 19:00 | 341.3 | 175.5 | 43.8 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | -3.9732 | 28.5 | 0 | 344.8159
2018-09-19 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 43.5 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4325 | -3.4188 | 12.2 | 0 | 328.2137
2018-09-19 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 43.1 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0823 | -4.066 | 0 | 0 | 314.9163
2018-09-19 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 42.8 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | -4.8052 | 0 | 0 | 307.6192
2018-09-19 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 42.7 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | -4.3432 | 0 | 0 | 300.6174
2018-09-20 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 42.4 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7316 | -4.7128 | 0 | 0 | 277.8188
2018-09-20 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 42.2 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | -5.1748 | 0 | 0 | 274.3207
2018-09-20 | 2:00 | 275 | 175.5 | 42.5 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.01 | -4.99 | 0 | 0 | 289.22
2018-09-20 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 42.8 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2678 | -4.2508 | 0 | 0 | 300.717
2018-09-20 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 43 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.175 | -4.1584 | 0 | 0 | 308.9166
2018-09-20 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 1.0949 | -0.6592 | 3.8036 | -3.7884 | 0 | 0 | 295.2509
2018-09-20 | 6:00 | 279.1 | 175.5 | 42.6 | 48 | 9.4 | 3.6 | 21.0265 | -12.6568 | 4.2678 | -4.2508 | 0 | 0 | 287.4867
2018-09-20 | 7:00 | 283.6 | 175.5 | 42.7 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 50.8933 | -30.6352 | 3.0614 | -3.0492 | 0 | 0 | 295.0703
2018-09-20 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 43.5998 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 76.2557 | -45.9024 | 3.2469 | 0 | -8.5 | 0 | 300.8
2018-09-20 | 9:00 | 322.4 | 175.5 | 45.112 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 85.479 | -45.0226 | 4.7316 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2018-09-20 | 10:00 | 332.7 | 175.5 | 43.7 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 93.1979 | -42.0756 | 6.4943 | -0.7166 | 0 | 0 | 332.7
2018-09-20 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 43.8 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 90.9083 | -34.2015 | 7.793 | -0.9998 | 0 | 0 | 339.9
2018-09-20 | 12:00 | 311.4 | 175.5 | 43.2 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 92.1071 | -41.583 | 8.1641 | -3.7882 | -19.3 | 0 | 311.4
2018-09-20 | 13:00 | 329 | 175.5 | 43.6 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 80.2445 | -30.1895 | 6.8653 | -4.1203 | 0 | 0 | 329
2018-09-20 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 43.7 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2275 | -17.826 | 6.4015 | -6.003 | 0 | 0 | 335.8
2018-09-20 | 15:00 | 333.7 | 175.5 | 43.7 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 35.915 | -10.8096 | 6.4943 | -4.1997 | 0 | 0 | 333.7
2018-09-20 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 43.9 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 11.0493 | -2.4942 | 5.381 | -5.0361 | 23.4 | 0 | 347.3
2018-09-20 | 17:00 | 351.9 | 175.5 | 44 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | -5.452 | 38.8 | 0 | 353.9218
2018-09-20 | 18:00 | 364.2 | 175.5 | 44.3 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2883 | -5.2672 | 51 | 0 | 366.4211
2018-09-20 | 19:00 | 348.9 | 175.5 | 44 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | -4.8052 | 36.5 | 0 | 351.6192
2018-09-20 | 20:00 | 328.3 | 175.5 | 43.6 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1542 | -3.1416 | 17.9 | 0 | 332.6126
2018-09-20 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 43.2 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0409 | -2.0328 | 1.3 | 0 | 315.6081
2018-09-20 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 42.8 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | -0.924 | 0 | 0 | 306.3037
2018-09-20 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 42.7 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | -1.0164 | 0 | 0 | 299.5041
2018-09-21 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 42.5 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | -1.0164 | 0 | 0 | 281.5041
2018-09-21 | 1:00 | 271.9 | 175.5 | 42.4 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | -1.0164 | 0 | 0 | 281.4041
2018-09-21 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 42.7 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | -0.924 | 0 | 0 | 294.7037
2018-09-21 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 43 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | -1.1088 | 0.3 | 0 | 306.3044
2018-09-21 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 43.1 | 79.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | -1.1088 | 0.3 | 0 | 311.3044
2018-09-21 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 42.8 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 2.4372 | -1.4672 | 1.0205 | -1.0164 | 0 | 0 | 299.0741
2018-09-21 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 42.5 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 24.6028 | -14.8096 | 1.0205 | -1.0164 | 0 | 0 | 284.6973
2018-09-21 | 7:00 | 282.7 | 175.5 | 42.7 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 52.0894 | -31.3552 | 0.6494 | -0.6468 | 0 | 0 | 294.7368
2018-09-21 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 47.0594 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 71.8104 | -43.2264 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-09-21 | 9:00 | 323.2 | 175.5 | 44.5473 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 84.5687 | -38.1798 | 0.4638 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2018-09-21 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 49.2978 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 91.0396 | -41.1012 | 0.4638 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2018-09-21 | 11:00 | 337 | 175.5 | 46.7834 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 92.6082 | -34.841 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-09-21 | 12:00 | 313.6 | 175.5 | 44.1632 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 87.7028 | -46.1937 | 0.9277 | 0 | -5.3 | 0 | 313.6
2018-09-21 | 13:00 | 335.3 | 175.5 | 44.3514 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 68.2246 | -25.6675 | 1.3915 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2018-09-21 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 43.9 | 72 | 9.4 | 3.6 | 46.3027 | -6.968 | 1.5771 | -0.5118 | 0.5 | 0 | 345.3
2018-09-21 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 43.9 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 21.388 | -6.4372 | 2.2265 | -1.0773 | 18.2 | 0 | 347.1
2018-09-21 | 16:00 | 353.8 | 175.5 | 44.1 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7466 | -2.2552 | 2.9686 | -2.9568 | 41.6 | 0 | 356.1032
2018-09-21 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 44.2 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2883 | -5.2672 | 48.5 | 0 | 361.6211
2018-09-21 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 44.4 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4943 | -6.4684 | 55.3 | 0 | 368.6259
2018-09-21 | 19:00 | 349.6 | 175.5 | 44 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.628 | -7.528 | 35.6 | 0 | 349.6
2018-09-21 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 43.6 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4319 | -7.5319 | 10.4 | 0 | 327.8
2018-09-21 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4933 | -9.1933 | 0 | 0 | 308.4
2018-09-21 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 43 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6584 | -7.4584 | 0.3 | 0 | 298.9
2018-09-21 | 23:00 | 292.5 | 175.5 | 42.8 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | -7.5295 | 0.3 | 0 | 292.5
2018-09-22 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 42.6 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2668 | -12.3668 | 0 | 0 | 280.1
2018-09-22 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 42.6 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | -11.92 | 0 | 0 | 279.8477
2018-09-22 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 42.8 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | -7.4677 | 2.1 | 0 | 287.6
2018-09-22 | 3:00 | 303.6 | 175.5 | 43.1 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5247 | -7.5247 | 16.1 | 0 | 303.6
2018-09-22 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6175 | -7.5175 | 16.1 | 0 | 305.7
2018-09-22 | 5:00 | 293 | 175.5 | 42.9 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0268 | 0 | 12.6175 | -7.4443 | 6.7 | 0 | 293
2018-09-22 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 3.7491 | 0 | 13.2668 | -7.5159 | 2.8 | 0 | 293.4
2018-09-22 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 43.1 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 8.3354 | 0 | 12.9885 | -7.5239 | 8.7 | 0 | 304.4
2018-09-22 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 43.6 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 12.5498 | 0 | 14.1018 | -7.4516 | 16.1 | 0 | 327.7
2018-09-22 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 43.9 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 16.8042 | 0 | 14.8439 | -7.4481 | 16.1 | 0 | 342.6
2018-09-22 | 10:00 | 347.6 | 175.5 | 44 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 17.3942 | 0 | 14.4728 | -7.467 | 16.1 | 0 | 347.6
2018-09-22 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 43.9 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 18.4681 | 0 | 15.0295 | -7.4976 | 16.1 | 0 | 346.4
2018-09-22 | 12:00 | 330 | 175.5 | 43.6 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 16.7799 | 0 | 14.6584 | -7.5383 | 12.1 | 0 | 330
2018-09-22 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 43.8 | 71 | 9.4 | 3.6 | 12.6522 | 0 | 16.6993 | -7.4515 | 16.1 | 0 | 341.3
2018-09-22 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 43.9 | 76.2 | 9.4 | 3.6 | 9.2195 | 0 | 17.9981 | -7.5176 | 16.1 | 0 | 344.4
2018-09-22 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 43.8 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 3.8512 | 0 | 19.3896 | -7.5408 | 16.1 | 0 | 341.4
2018-09-22 | 16:00 | 347.4 | 175.5 | 43.9 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0423 | 0 | 20.1322 | -7.4745 | 23.5 | 0 | 347.4
2018-09-22 | 17:00 | 359.7 | 175.5 | 44.2 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6679 | -7.4679 | 36 | 0 | 359.7
2018-09-22 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 44.3 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9463 | -7.4463 | 39.7 | 0 | 363.8
2018-09-22 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 44.1 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8743 | -7.4743 | 28.4 | 0 | 353.2
2018-09-22 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 43.7 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0804 | -7.4804 | 16 | 0 | 335.5
2018-09-22 | 21:00 | 320 | 175.5 | 43.4 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7402 | -7.5402 | 14.2 | 0 | 320
2018-09-22 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7402 | -7.5402 | 5 | 0 | 298.5
2018-09-22 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 42.8 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9776 | -9.4776 | 0 | 0 | 288.5
2018-09-23 | 0:00 | 275 | 175.5 | 42.5 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1222 | -1.5222 | -6.9 | 0 | 275
2018-09-23 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 42.5 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3596 | -1.5596 | -6 | 0 | 274.1
2018-09-23 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 42.7 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3906 | -1.5906 | -12.5 | 0 | 285.5
2018-09-23 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 43.1 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8653 | -1.5653 | -0.4 | 0 | 304.5
2018-09-23 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 43.1 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8653 | -1.5653 | -0.4 | 0 | 305.4
2018-09-23 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 42.8 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0.181 | 0 | 6.0304 | -1.5114 | -6 | 0 | 288.9
2018-09-23 | 6:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 10.6042 | 0 | 6.4943 | -1.4985 | -12.9 | 0 | 277.1
2018-09-23 | 7:00 | 269.9 | 175.5 | 42.4 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 29.581 | -6.6774 | 5.6593 | -3.8629 | -23 | 0 | 269.9
2018-09-23 | 8:00 | 275.3 | 175.5 | 42.5 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 38.14 | -8.6094 | 4.9172 | -3.7478 | -23.7 | 0 | 275.3
2018-09-23 | 9:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 50.6284 | -7.619 | 4.7316 | -3.041 | -23 | 0 | 290.3
2018-09-23 | 10:00 | 294.8 | 175.5 | 42.9 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 52.7457 | -3.9688 | 3.9891 | -3.666 | -23 | 0 | 294.8
2018-09-23 | 11:00 | 299.9 | 175.5 | 43 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 66.869 | -10.063 | 3.7108 | -2.3168 | -27.1 | 0 | 299.9
2018-09-23 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 42.9 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 59.9726 | -9.0252 | 3.8036 | -3.351 | -25.4 | 0 | 294.7
2018-09-23 | 13:00 | 287.2 | 175.5 | 42.888 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 55.3902 | -12.5034 | 3.5252 | 0 | -28.4 | 0 | 287.2
2018-09-23 | 14:00 | 286.6 | 175.5 | 42.7 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 39.2538 | 0 | 3.1542 | -1.808 | -23 | 0 | 286.6
2018-09-23 | 15:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 27.4028 | -4.1238 | 2.8759 | -1.7549 | -23 | 0 | 293.4
2018-09-23 | 16:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 5.2855 | 0 | 2.3192 | -1.5047 | -4.1 | 0 | 307.3
2018-09-23 | 17:00 | 332 | 175.5 | 56.4085 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 3.9 | 0 | 332
2018-09-23 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 56.5868 | 83.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 12.8 | 0 | 342.5
2018-09-23 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 56.5795 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 9 | 0 | 337.9
2018-09-23 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 56.1578 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 1.1 | 0 | 322.3
2018-09-23 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 43.3506 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2018-09-23 | 22:00 | 290.4 | 175.5 | 42.8 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | -0.6468 | -5.8 | 0 | 291.3026
2018-09-23 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 42.7 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | -0.8316 | -0.5 | 0 | 283.8033
2018-09-24 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 42.5 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | -0.606 | 0 | 0 | 273.4
2018-09-24 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 42.4 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | -1.5699 | -1.1 | 0 | 271.7
2018-09-24 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 49.3735 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2018-09-24 | 3:00 | 296.3 | 175.5 | 52.7109 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2018-09-24 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 52.8037 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8963 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2018-09-24 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 48.4062 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5983 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2018-09-24 | 6:00 | 286.6 | 175.5 | 44.7969 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 6.8642 | 0 | 4.6389 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2018-09-24 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 43.2176 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3375 | 0 | 5.8449 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2018-09-24 | 8:00 | 318.4 | 175.5 | 53.3874 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 23.1235 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2018-09-24 | 9:00 | 332.7 | 175.5 | 53.7281 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 35.2322 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2018-09-24 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 48.439 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 42.0233 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2018-09-24 | 11:00 | 335.9 | 175.5 | 53.2255 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 30.9393 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2018-09-24 | 12:00 | 323.6 | 175.5 | 43.5 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 34.7671 | 0 | 8.9063 | -1.5734 | -5 | 0 | 323.6
2018-09-24 | 13:00 | 336.3 | 175.5 | 53.1178 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 20.8121 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2018-09-24 | 14:00 | 342.1 | 175.5 | 55.4577 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 14.6722 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-09-24 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 56.5813 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 6.3498 | 0 | 10.6689 | 0 | 3.9 | 0 | 341.6
2018-09-24 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 56.7696 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 1.478 | 0 | 13.4524 | 0 | 10.4 | 0 | 348.8
2018-09-24 | 17:00 | 361.3 | 175.5 | 57.0187 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0813 | 0 | 24.5 | 0 | 361.3
2018-09-24 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 57.1323 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9677 | 0 | 29.9 | 0 | 365.7
2018-09-24 | 19:00 | 355.5 | 175.5 | 56.9042 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8958 | 0 | 19 | 0 | 355.5
2018-09-24 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 56.6055 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1945 | 0 | 4 | 0 | 338.9
2018-09-24 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 52.5151 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8849 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2018-09-24 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 43 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5342 | -1.2342 | 0 | 0 | 297.6
2018-09-24 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0704 | -1.5704 | -1.6 | 0 | 286.9
2018-09-25 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 42.5 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0499 | -1.5499 | -12.5 | 0 | 275.7
2018-09-25 | 1:00 | 272.8 | 175.5 | 42.5 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3078 | -1.5078 | -14.7 | 0 | 272.8
2018-09-25 | 2:00 | 284.9 | 175.5 | 42.7 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8849 | -1.5849 | -4.3 | 0 | 284.9
2018-09-25 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 44.8356 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8644 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2018-09-25 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 44.8705 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0295 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-09-25 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 42.8 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0.5662 | 0 | 12.9885 | -0.9547 | 0 | 0 | 289.4
2018-09-25 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 42.9 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 7.6407 | 0 | 11.8749 | -1.0156 | 0 | 0 | 292.6
2018-09-25 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 43 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 27.5316 | 0 | 11.3183 | -1.5499 | -12.9 | 0 | 298.6
2018-09-25 | 8:00 | 312.7 | 175.5 | 43.3 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 45.787 | 0 | 11.5966 | -1.5836 | -17.6 | 0 | 312.7
2018-09-25 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 43.6 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 50.5876 | 0 | 10.9472 | -1.5348 | -6.1 | 0 | 328.7
2018-09-25 | 10:00 | 336.3 | 175.5 | 43.7 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 52.1143 | 0 | 10.1123 | -1.3266 | 0 | 0 | 336.3
2018-09-25 | 11:00 | 338.6 | 175.5 | 45.408 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 52.6556 | 0 | 7.2364 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2018-09-25 | 12:00 | 320.1 | 175.5 | 43.4 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 45.1014 | 0 | 5.1027 | -1.5041 | -21.8 | 0 | 320.1
2018-09-25 | 13:00 | 341.1 | 175.5 | 44.8007 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 31.7315 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2018-09-25 | 14:00 | 344.7 | 175.5 | 52.1391 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 23.2429 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-09-25 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 56.6753 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 10.0633 | 0 | 3.0614 | 0 | 9 | 0 | 347.1
2018-09-25 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 56.9326 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 1.7554 | 0 | 2.412 | 0 | 23.9 | 0 | 354.2
2018-09-25 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 57.1446 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 37.1 | 0 | 365.3
2018-09-25 | 18:00 | 370.9 | 175.5 | 57.2157 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 43 | 0 | 370.9
2018-09-25 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 56.8157 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 24.9 | 0 | 352.4
2018-09-25 | 20:00 | 332.7 | 175.5 | 56.5446 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8554 | 0 | 7.7 | 0 | 332.7
2018-09-25 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 49.6157 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-09-25 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 44.8651 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2018-09-25 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 44.6434 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2018-09-26 | 0:00 | 275 | 175.5 | 42.8434 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 275
2018-09-26 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 45.3578 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2018-09-26 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 48.9651 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2018-09-26 | 3:00 | 304.6 | 175.5 | 53.8651 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2018-09-26 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 54.0506 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-09-26 | 5:00 | 294.9 | 175.5 | 49.9378 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 1.6056 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2018-09-26 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 43.0196 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 23.2751 | -1.7513 | 0.5566 | 0 | -8.6 | 0 | 288.1
2018-09-26 | 7:00 | 288 | 175.5 | 46.0143 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 51.8074 | -15.5928 | 0.3711 | 0 | -26.2 | 0 | 288
2018-09-26 | 8:00 | 307 | 175.5 | 45.9741 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 67.6092 | -15.2616 | 0.2783 | 0 | -23.2 | 0 | 307
2018-09-26 | 9:00 | 323.9 | 175.5 | 44.3344 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 87.4144 | -13.1548 | 1.206 | 0 | -27.5 | 0 | 323.9
2018-09-26 | 10:00 | 334.5 | 175.5 | 43.7 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 88.8695 | -6.6869 | 1.9482 | -1.9308 | -23 | 0 | 334.5
2018-09-26 | 11:00 | 347.9 | 175.5 | 44 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 77.4562 | 0 | 1.6699 | -1.5261 | -5.8 | 0 | 347.9
2018-09-26 | 12:00 | 328.5 | 175.5 | 43.6 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 59.1792 | 0 | 1.8554 | -1.5346 | -6.7 | 0 | 328.5
2018-09-26 | 13:00 | 342.9 | 175.5 | 46.2745 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 50.028 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2018-09-26 | 14:00 | 346.6 | 175.5 | 51.316 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 35.4009 | 0 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2018-09-26 | 15:00 | 351.4 | 175.5 | 56.8381 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 19.8077 | 0 | 3.1542 | 0 | 3.9 | 0 | 351.4
2018-09-26 | 16:00 | 361 | 175.5 | 56.9975 | 81 | 9.4 | 3.6 | 2.3122 | 0 | 2.6903 | 0 | 29.5 | 0 | 361
2018-09-26 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 57.3301 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 46.9 | 0 | 375.4
2018-09-26 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 58.0085 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 48.3 | 0 | 377.2
2018-09-26 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 57.0868 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 36.6 | 0 | 364.3
2018-09-26 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 56.6012 | 81 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 15.1 | 0 | 342.5
2018-09-26 | 21:00 | 319.8 | 175.5 | 56.2157 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0.3 | 0 | 319.8
2018-09-26 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 54.0301 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2018-09-26 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 51.7735 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2018-09-27 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 44.8314 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2018-09-27 | 1:00 | 276 | 175.5 | 42.5 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0614 | -1.0614 | 0 | 0 | 276
2018-09-27 | 2:00 | 291.4 | 175.5 | 53.682 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 291.4
2018-09-27 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 55.9322 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 9 | 0 | 306.8
2018-09-27 | 4:00 | 310.7 | 175.5 | 55.9913 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 10 | 0 | 310.7
2018-09-27 | 5:00 | 299.4 | 175.5 | 55.7925 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 3.9 | 0 | 299.4
2018-09-27 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 55.1664 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 6.4056 | 0 | 8.628 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2018-09-27 | 7:00 | 316.5 | 175.5 | 56.0798 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 10.1139 | 0 | 8.9063 | 0 | 4.3 | 0 | 316.5
2018-09-27 | 8:00 | 337.1 | 175.5 | 56.5442 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 16.4784 | 0 | 9.2774 | 0 | 9 | 0 | 337.1
2018-09-27 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 56.9508 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 28.5297 | 0 | 10.0195 | 0 | 9 | 0 | 355.3
2018-09-27 | 10:00 | 359.4 | 175.5 | 57.0216 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 26.9818 | 0 | 11.5966 | 0 | 9 | 0 | 359.4
2018-09-27 | 11:00 | 364.2 | 175.5 | 57.0757 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 24.6851 | 0 | 12.3392 | 0 | 9 | 0 | 364.2
2018-09-27 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 54.3994 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 24.6759 | 0 | 12.5247 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2018-09-27 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 56.9842 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 18.7562 | 0 | 13.3596 | 0 | 9 | 0 | 360.4
2018-09-27 | 14:00 | 363.9 | 175.5 | 57.0754 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 8.1497 | 0 | 11.8749 | 0 | 18.5 | 0 | 363.9
2018-09-27 | 15:00 | 366.2 | 175.5 | 57.1161 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 2.315 | 0 | 10.6689 | 0 | 27.8 | 0 | 366.2
2018-09-27 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 57.3537 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0412 | 0 | 10.2051 | 0 | 37.2 | 0 | 373.1
2018-09-27 | 17:00 | 382.6 | 175.5 | 57.5383 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7617 | 0 | 46 | 0 | 382.6
2018-09-27 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 57.3949 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2051 | 0 | 44.5 | 0 | 380.4
2018-09-27 | 19:00 | 364.5 | 175.5 | 57.1082 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0918 | 0 | 32.1 | 0 | 364.5
2018-09-27 | 20:00 | 342 | 175.5 | 56.6456 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8544 | 0 | 10 | 0 | 342
2018-09-27 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 56.166 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 3.5 | 0 | 321.5
2018-09-27 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 56.1576 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4424 | 0 | 9 | 0 | 314.3
2018-09-27 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 55.8648 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5352 | 0 | 3.9 | 0 | 302.8
2018-09-28 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 47.0274 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7726 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2018-09-28 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3045 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2018-09-28 | 2:00 | 300.6 | 175.5 | 54.7394 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3606 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2018-09-28 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 56.082 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 3.9 | 0 | 316.1
2018-09-28 | 4:00 | 321 | 175.5 | 56.2109 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 3.9 | 0 | 321
2018-09-28 | 5:00 | 310.8 | 175.5 | 55.9803 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3728 | 0 | 3.2469 | 0 | 3.9 | 0 | 310.8
2018-09-28 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 56.083 | 58 | 9.4 | 3.6 | 6.2688 | 0 | 1.9482 | 0 | 3.9 | 0 | 314.7
2018-09-28 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 56.1811 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 23.3346 | 0 | 1.4843 | 0 | 3.9 | 0 | 318.5
2018-09-28 | 8:00 | 323 | 175.5 | 45.8978 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 52.3418 | -3.9384 | 1.2988 | 0 | -4.6 | 0 | 323
2018-09-28 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 47.1625 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 67.596 | -5.0862 | 0.9277 | 0 | -12.5 | 0 | 330.1
2018-09-28 | 10:00 | 337.6 | 175.5 | 47.6891 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 72.5572 | -5.4595 | 1.1132 | 0 | -11.7 | 0 | 337.6
2018-09-28 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 56.9411 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 56.0601 | 0 | 1.2988 | 0 | 3.9 | 0 | 352.6
2018-09-28 | 12:00 | 337.4 | 175.5 | 43.7 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 56.2146 | 0 | 1.9482 | -1.0628 | 0 | 0 | 337.4
2018-09-28 | 13:00 | 356.2 | 175.5 | 55.8382 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 43.6992 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2018-09-28 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 57.0436 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 31.5865 | 0 | 1.6699 | 0 | 3.4 | 0 | 360.9
2018-09-28 | 15:00 | 353.6 | 175.5 | 56.8853 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 9.9159 | 0 | 1.2988 | 0 | 14.8 | 0 | 353.6
2018-09-28 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 57.0728 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 2.1212 | 0 | 1.206 | 0 | 32.2 | 0 | 363.3
2018-09-28 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 57.2795 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 45.8 | 0 | 374.8
2018-09-28 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 57.8723 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 47.3 | 0 | 376.8
2018-09-28 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 57.0578 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 33.1 | 0 | 361.6
2018-09-28 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 56.6506 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 12.4 | 0 | 340.4
2018-09-28 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 56.2217 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 3.9 | 0 | 320.9
2018-09-28 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 56.1072 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 3.9 | 0 | 314.2
2018-09-28 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 55.9145 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 3.9 | 0 | 304.7
2018-09-29 | 0:00 | 288.6 | 175.5 | 48.3072 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2018-09-29 | 1:00 | 288.3 | 175.5 | 45.5145 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2018-09-29 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 48.5145 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2018-09-29 | 3:00 | 311.3 | 175.5 | 48.7289 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2018-09-29 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 49.9217 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2018-09-29 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 44.8282 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 1.0007 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2018-09-29 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 42.9 | 52 | 9.4 | 3.6 | 15.2517 | -1.1476 | 0.5566 | -0.3607 | -2.6 | 0 | 295.1
2018-09-29 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 44.2532 | 44 | 9.4 | 3.6 | 36.8562 | -2.7732 | 0.4638 | 0 | -12.7 | 0 | 298.6
2018-09-29 | 8:00 | 314.6 | 175.5 | 46.1145 | 44 | 9.4 | 3.6 | 63.0827 | -4.7466 | 0.6494 | 0 | -23 | 0 | 314.6
2018-09-29 | 9:00 | 319.5 | 175.5 | 43.4 | 44 | 9.4 | 3.6 | 79.4243 | -11.9524 | 1.206 | -0.3779 | -24.7 | 0 | 319.5
2018-09-29 | 10:00 | 317.7 | 175.5 | 44.303 | 44 | 9.4 | 3.6 | 88.108 | -13.2592 | 1.9482 | 0 | -35.9 | 0 | 317.7
2018-09-29 | 11:00 | 323.5 | 175.5 | 44.4533 | 44 | 9.4 | 3.6 | 88.3524 | -13.296 | 2.6903 | 0 | -31.2 | 0 | 323.5
2018-09-29 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 44.1124 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 87.6532 | -13.1908 | 3.5252 | 0 | -42.4 | 0 | 312.7
2018-09-29 | 13:00 | 318.9 | 175.5 | 43.4 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 75.2939 | -11.3308 | 4.3606 | -1.0237 | -24.8 | 0 | 318.9
2018-09-29 | 14:00 | 317.5 | 175.5 | 43.4 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 57.6044 | 0 | 5.1955 | -1.4999 | -20.3 | 0 | 317.5
2018-09-29 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 43.5 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 26.4405 | 0 | 4.5461 | -1.5866 | -8 | 0 | 322.7
2018-09-29 | 16:00 | 344 | 175.5 | 56.6774 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 4.0403 | 0 | 4.0823 | 0 | 8.3 | 0 | 344
2018-09-29 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 56.9756 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 25.7 | 0 | 359.4
2018-09-29 | 18:00 | 368.2 | 175.5 | 57.2262 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 33.6 | 0 | 368.2
2018-09-29 | 19:00 | 355.4 | 175.5 | 56.9262 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 21.1 | 0 | 355.4
2018-09-29 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 56.6334 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 6.4 | 0 | 337.9
2018-09-29 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 49.9045 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2018-09-29 | 22:00 | 304.2 | 175.5 | 44.2479 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-09-29 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 46.913 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2018-09-30 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 42.5 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1437 | -4.2437 | 0 | 0 | 277.1
2018-09-30 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 42.6 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6075 | -1.1075 | 0 | 0 | 280.8
2018-09-30 | 2:00 | 292 | 175.5 | 49.2202 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6798 | 0 | 0 | 0 | 292
2018-09-30 | 3:00 | 303.1 | 175.5 | 50.8768 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2018-09-30 | 4:00 | 305 | 175.5 | 50.884 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 305
2018-09-30 | 5:00 | 290.1 | 175.5 | 44.4906 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0091 | 0 | 7.7003 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2018-09-30 | 6:00 | 277.6 | 175.5 | 42.6 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 3.6294 | -0.5462 | 9.3701 | -9.1533 | 0 | 0 | 277.6
2018-09-30 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 42.7 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 11.5051 | -1.7314 | 7.8858 | -7.4595 | 0 | 0 | 284.6
2018-09-30 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 42.9 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9016 | 0 | 6.1232 | -1.5248 | 0 | 0 | 295.1
2018-09-30 | 9:00 | 307.8 | 175.5 | 50.6503 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 18.8627 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-09-30 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 50.9 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 15.9479 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2018-09-30 | 11:00 | 322.6 | 175.5 | 51.3447 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 14.1538 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2018-09-30 | 12:00 | 316.3 | 175.5 | 50.537 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 8.8049 | 0 | 6.9581 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2018-09-30 | 13:00 | 320 | 175.5 | 50.6221 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 5.6258 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-09-30 | 14:00 | 318.4 | 175.5 | 50.6364 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 2.8681 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2018-09-30 | 15:00 | 317.4 | 175.5 | 50.0645 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0545 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2018-09-30 | 16:00 | 331 | 175.5 | 55.0611 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6389 | 0 | 4.6 | 0 | 331
2018-09-30 | 17:00 | 357.2 | 175.5 | 55.6551 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8449 | 0 | 25.5 | 0 | 357.2
2018-09-30 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 55.7407 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 26.5 | 0 | 358.1
2018-09-30 | 19:00 | 352.2 | 175.5 | 55.5334 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 20.9 | 0 | 352.2
2018-09-30 | 20:00 | 334 | 175.5 | 55.2479 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 8.5 | 0 | 334
2018-09-30 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 50.8973 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2018-09-30 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 42.8 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7726 | -3.5726 | 0 | 0 | 290.6
2018-09-30 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 46.907 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2018-10-01 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 42.5 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | -7.3908 | 0 | 0 | 274.3296
2018-10-01 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 42.5 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | -7.2984 | 0 | 0 | 274.3292
2018-10-01 | 2:00 | 286.7 | 175.5 | 47.8507 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2018-10-01 | 3:00 | 302.3 | 175.5 | 54.5303 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 2.3 | 0 | 302.3
2018-10-01 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 54.6331 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6669 | 0 | 2.3 | 0 | 305.7
2018-10-01 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 48.9593 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8407 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2018-10-01 | 6:00 | 302.5 | 175.5 | 54.5227 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 1.7 | 0 | 302.5
2018-10-01 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 54.7876 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 2.5905 | 0 | 12.5219 | 0 | 2.4 | 0 | 314.2
2018-10-01 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 55.133 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 13.8391 | 0 | 13.7279 | 0 | 2.4 | 0 | 332.2
2018-10-01 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 55.367 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 30.4646 | 0 | 15.7684 | 0 | 2.5 | 0 | 346.4
2018-10-01 | 10:00 | 345.1 | 175.5 | 43.9 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 40.8021 | 0 | 16.6033 | -7.0054 | 0 | 0 | 345.1
2018-10-01 | 11:00 | 363.1 | 175.5 | 55.7688 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 28.7266 | 0 | 15.3046 | 0 | 2 | 0 | 363.1
2018-10-01 | 12:00 | 334.8 | 175.5 | 43.7 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 53.2067 | -8.007 | 14.3773 | -13.277 | -6.5 | 0 | 334.8
2018-10-01 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 55.4656 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 35.2443 | 0 | 15.4901 | 0 | 1 | 0 | 348.2
2018-10-01 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 52.8476 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 27.8201 | 0 | 16.2323 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2018-10-01 | 15:00 | 359.9 | 175.5 | 55.757 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 5.8341 | 0 | 17.8089 | 0 | 11.6 | 0 | 359.9
2018-10-01 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 55.8483 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1934 | 0 | 18.4583 | 0 | 18.9 | 0 | 364.3
2018-10-01 | 17:00 | 372.7 | 175.5 | 55.9983 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9017 | 0 | 28.9 | 0 | 372.7
2018-10-01 | 18:00 | 373.5 | 175.5 | 55.9561 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6439 | 0 | 29 | 0 | 373.5
2018-10-01 | 19:00 | 356 | 175.5 | 55.6128 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 15 | 0 | 356
2018-10-01 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 55.1851 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0149 | 0 | 2.4 | 0 | 334.6
2018-10-01 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 48.2272 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2728 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2018-10-01 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 48.3316 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2018-10-01 | 23:00 | 288 | 175.5 | 46.4608 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7392 | 0 | 0 | 0 | 288
2018-10-02 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 42.4 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | -8.7768 | 0 | 0 | 274.9351
2018-10-02 | 1:00 | 267 | 175.5 | 42.3 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | -8.0376 | 0 | 0 | 274.8321
2018-10-02 | 2:00 | 279.8 | 175.5 | 42.6 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | -8.4264 | 0 | 0 | 279.8
2018-10-02 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 42.8 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | -8.4235 | 0 | 0 | 291.8
2018-10-02 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 43 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | -8.3946 | 0 | 0 | 298.4
2018-10-02 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 42.8 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0649 | 0 | 12.7074 | -8.3723 | 0 | 0 | 292.4
2018-10-02 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 42.9 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 7.4254 | 0 | 15.119 | -8.3444 | 0 | 0 | 295.5
2018-10-02 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 43 | 44 | 9.4 | 3.6 | 32.4143 | -7.317 | 13.5423 | -12.2396 | 0 | 0 | 301.9
2018-10-02 | 8:00 | 321.7 | 175.5 | 43.4 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 32.7002 | 0 | 11.3163 | -10.0165 | 0 | 0 | 321.7
2018-10-02 | 9:00 | 343.7 | 175.5 | 43.9 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 43.2657 | 0 | 10.3886 | -8.1543 | 0 | 0 | 343.7
2018-10-02 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 43.9 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 62.8822 | -9.463 | 8.9974 | -6.4166 | 0 | 0 | 344.2
2018-10-02 | 11:00 | 342 | 175.5 | 43.8 | 44 | 9.4 | 3.6 | 66.0741 | -4.9717 | 8.0697 | -3.4721 | 0 | 0 | 342
2018-10-02 | 12:00 | 315.8 | 175.5 | 43.3 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 71.167 | -16.0647 | 8.5336 | -5.1359 | -19 | 0 | 315.8
2018-10-02 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 43.6 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 59.2367 | -8.9144 | 8.0697 | -5.192 | 0 | 0 | 329.8
2018-10-02 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 43.6 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 50.5728 | -15.2212 | 8.4408 | -5.9924 | -1.9 | 0 | 330.1
2018-10-02 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 43.7 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 29.003 | -4.3646 | 8.2553 | -7.4937 | 0 | 0 | 332.8
2018-10-02 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 55.3686 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 3.6894 | 0 | 7.142 | 0 | 10 | 0 | 346.5
2018-10-02 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 55.7953 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9047 | 0 | 29.3 | 0 | 365.3
2018-10-02 | 18:00 | 365.3 | 175.5 | 55.7825 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 28.2 | 0 | 365.3
2018-10-02 | 19:00 | 353.6 | 175.5 | 55.5825 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 16.7 | 0 | 353.6
2018-10-02 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 55.2186 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4814 | 0 | 3.3 | 0 | 332.6
2018-10-02 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 43.2 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | -8.3917 | 0 | 0 | 308.3
2018-10-02 | 22:00 | 289 | 175.5 | 42.8 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8407 | -14.7816 | 0 | 0 | 292.1591
2018-10-02 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3973 | -9.7973 | 0 | 0 | 280.7
2018-10-03 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 42.4 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | -16.26 | -1 | 0 | 274.165
2018-10-03 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 42.4 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | -18.4772 | -4.5 | 0 | 270.6739
2018-10-03 | 2:00 | 280.6 | 175.5 | 42.6 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1278 | -17.2278 | 0 | 0 | 280.6
2018-10-03 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2005 | -9.8005 | 0 | 0 | 297.5
2018-10-03 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 43 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | -9.8542 | 0 | 0 | 300.7
2018-10-03 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 42.8 | 47 | 9.4 | 3.6 | 1.2 | 0 | 19.9426 | -9.8426 | 0 | 0 | 289.6
2018-10-03 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 42.8 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 19.1816 | -4.3299 | 18.3656 | -16.9173 | -3.9 | 0 | 287.9
2018-10-03 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 42.8 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 46.9301 | -3.5312 | 18.2728 | -17.6717 | -29.6 | 0 | 289.9
2018-10-03 | 8:00 | 306 | 175.5 | 43.1 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 73.1939 | -5.5074 | 19.4788 | -15.7653 | -41.2 | 0 | 306
2018-10-03 | 9:00 | 320.2 | 175.5 | 43.4 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 86.0308 | 0 | 21.7049 | -21.2357 | -42.4 | 0 | 320.2
2018-10-03 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 43.7 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 86.3217 | 0 | 23.4671 | -21.2888 | -30.5 | 0 | 334.4
2018-10-03 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 43.8 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 83.1718 | 0 | 24.9514 | -21.2232 | -21.9 | 0 | 341.5
2018-10-03 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 43.5 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 69.3357 | 0 | 26.3425 | -21.2782 | -27.3 | 0 | 324.6
2018-10-03 | 13:00 | 351.9 | 175.5 | 44 | 66 | 9.4 | 3.6 | 47.9679 | 0 | 25.9715 | -20.5394 | 0 | 0 | 351.9
2018-10-03 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 47.268 | 76 | 9.4 | 3.6 | 21.9316 | 0 | 25.6004 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-10-03 | 15:00 | 354.6 | 175.5 | 54.8781 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 6.5215 | 0 | 25.6004 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2018-10-03 | 16:00 | 357.9 | 175.5 | 55.7266 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1485 | 0 | 22.7249 | 0 | 8.5 | 0 | 357.9
2018-10-03 | 17:00 | 370.5 | 175.5 | 55.9357 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6643 | 0 | 23.2 | 0 | 370.5
2018-10-03 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 55.8665 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9335 | 0 | 29.3 | 0 | 371.8
2018-10-03 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 55.6825 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 21 | 0 | 358.4
2018-10-03 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 55.1809 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 8.5 | 0 | 337.3
2018-10-03 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 43.3 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -1.2914 | 0 | 0 | 313.8
2018-10-03 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 43 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7914 | -7.7604 | 0 | 0 | 299.831
2018-10-03 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 42.9 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | -6.744 | 0 | 0 | 296.527
2018-10-04 | 0:00 | 277.7 | 175.5 | 42.6 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | -4.1493 | 0 | 0 | 277.7
2018-10-04 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 42.5 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5858 | -6.5596 | 0 | 0 | 274.7262
2018-10-04 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | -1.642 | 0 | 0 | 292.2
2018-10-04 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 44.5941 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6059 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-10-04 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 44.6852 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2018-10-04 | 5:00 | 298.2 | 175.5 | 43 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 1.5908 | 0 | 5.0088 | -0.5996 | 0 | 0 | 298.2
2018-10-04 | 6:00 | 288.6 | 175.5 | 42.8 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 23.6526 | -14.2376 | 4.1738 | -4.1572 | 0 | 0 | 289.3316
2018-10-04 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 42.9 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 54.6952 | -20.5775 | 4.2666 | -0.6843 | -20 | 0 | 292.8
2018-10-04 | 8:00 | 307.3 | 175.5 | 43.1 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 77.0401 | -17.3904 | 4.8232 | -3.8729 | -28.6 | 0 | 307.3
2018-10-04 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 43.5 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 90.3503 | -20.3949 | 5.2871 | -0.8425 | -26.6 | 0 | 323.5
2018-10-04 | 10:00 | 329.9 | 175.5 | 43.6 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 93.6871 | -21.1482 | 6.0292 | -0.0681 | -24.4 | 0 | 329.9
2018-10-04 | 11:00 | 333.7 | 175.5 | 43.7 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 93.4504 | -21.0948 | 6.4931 | -0.1487 | -21.4 | 0 | 333.7
2018-10-04 | 12:00 | 308.4 | 175.5 | 43.2 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 93.3733 | -14.0516 | 7.2348 | -7.1565 | -46.9 | 0 | 308.4
2018-10-04 | 13:00 | 327.1 | 175.5 | 43.5 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 79.557 | -17.9586 | 6.122 | -3.3204 | -13.5 | 0 | 327.1
2018-10-04 | 14:00 | 330.6 | 175.5 | 43.6 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 60.8937 | -18.3276 | 5.1943 | -2.9604 | -6 | 0 | 330.6
2018-10-04 | 15:00 | 336.7 | 175.5 | 43.7 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 30.2896 | 0 | 3.8031 | -2.4927 | 0 | 0 | 336.7
2018-10-04 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 55.5733 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 3.644 | 0 | 2.7827 | 0 | 24.5 | 0 | 357.2
2018-10-04 | 17:00 | 376.3 | 175.5 | 55.9739 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 47.4 | 0 | 376.3
2018-10-04 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 56.0089 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 48.3 | 0 | 376.4
2018-10-04 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 55.7233 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 33.1 | 0 | 361.1
2018-10-04 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 55.3462 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 12.3 | 0 | 338.9
2018-10-04 | 21:00 | 317 | 175.5 | 49.2696 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 317
2018-10-04 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 43 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.122 | -0.722 | 0 | 0 | 301.4
2018-10-04 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 44.4563 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2018-10-05 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 45.5997 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2018-10-05 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 46.358 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2018-10-05 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 48.2736 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2018-10-05 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 53.0243 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2757 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2018-10-05 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 53.0881 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2018-10-05 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 50.5515 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 1.6438 | 0 | 8.9047 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2018-10-05 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 42.9 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 25.3696 | -5.7267 | 9.183 | -9.0259 | 0 | 0 | 293.6
2018-10-05 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 42.9 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4423 | -16.0848 | 8.2553 | -5.2128 | -17.7 | 0 | 292.7
2018-10-05 | 8:00 | 309.3 | 175.5 | 43.2 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 70.1635 | -15.8382 | 7.3276 | -5.4529 | -17.2 | 0 | 309.3
2018-10-05 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 43.6 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 78.9712 | -17.8263 | 7.2348 | -3.3797 | -6.6 | 0 | 329.1
2018-10-05 | 10:00 | 331.3 | 175.5 | 43.6 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 86.2937 | -19.4793 | 7.6059 | -1.7203 | -12.1 | 0 | 331.3
2018-10-05 | 11:00 | 334 | 175.5 | 43.7 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 83.236 | -18.789 | 8.2553 | -2.5023 | -7.5 | 0 | 334
2018-10-05 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 43.2 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 73.5077 | -16.593 | 8.1625 | -4.6772 | -19.6 | 0 | 311.6
2018-10-05 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 43.8 | 52 | 9.4 | 3.6 | 56.3259 | -4.2382 | 8.3481 | -4.9358 | 0 | 0 | 339.8
2018-10-05 | 14:00 | 347.7 | 175.5 | 45.2526 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 36.2343 | 0 | 7.5131 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2018-10-05 | 15:00 | 349.2 | 175.5 | 55.5062 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 12.2879 | 0 | 7.6059 | 0 | 1.9 | 0 | 349.2
2018-10-05 | 16:00 | 362.4 | 175.5 | 55.7249 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0.1837 | 0 | 7.7914 | 0 | 23.3 | 0 | 362.4
2018-10-05 | 17:00 | 379.4 | 175.5 | 56.1026 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9974 | 0 | 38.9 | 0 | 379.4
2018-10-05 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 55.9463 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 28.5 | 0 | 369.4
2018-10-05 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 55.6736 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 17.9 | 0 | 357.6
2018-10-05 | 20:00 | 336 | 175.5 | 55.1796 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 5.7 | 0 | 336
2018-10-05 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 52.7796 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2018-10-05 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 52.3069 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2018-10-05 | 23:00 | 298.2 | 175.5 | 52.7708 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2018-10-06 | 0:00 | 283 | 175.5 | 49.729 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 283
2018-10-06 | 1:00 | 287.7 | 175.5 | 52.7592 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-10-06 | 2:00 | 296.3 | 175.5 | 54.4519 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 2.3 | 0 | 296.3
2018-10-06 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 54.7592 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4408 | 0 | 8.5 | 0 | 314.8
2018-10-06 | 4:00 | 318.1 | 175.5 | 54.9447 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2553 | 0 | 8.5 | 0 | 318.1
2018-10-06 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 54.6375 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1625 | 0 | 8.5 | 0 | 307.4
2018-10-06 | 6:00 | 306.3 | 175.5 | 54.5682 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 1.797 | 0 | 7.2348 | 0 | 8.5 | 0 | 306.3
2018-10-06 | 7:00 | 313.3 | 175.5 | 54.7802 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 11.0561 | 0 | 6.8637 | 0 | 8.5 | 0 | 313.3
2018-10-06 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 55.1455 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3108 | 0 | 5.8437 | 0 | 8.5 | 0 | 330.1
2018-10-06 | 9:00 | 344.3 | 175.5 | 55.429 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 30.7984 | 0 | 5.4726 | 0 | 8.5 | 0 | 344.3
2018-10-06 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 55.3022 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 29.9397 | 0 | 5.6581 | 0 | 8.5 | 0 | 342.3
2018-10-06 | 11:00 | 338.7 | 175.5 | 55.2763 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1945 | 0 | 6.0292 | 0 | 8.5 | 0 | 338.7
2018-10-06 | 12:00 | 322 | 175.5 | 44.1991 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 28.9978 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | 0 | 322
2018-10-06 | 13:00 | 342 | 175.5 | 55.355 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 18.4985 | 0 | 3.2465 | 0 | 8.5 | 0 | 342
2018-10-06 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 55.4008 | 79 | 9.4 | 3.6 | 10.1816 | 0 | 3.6176 | 0 | 7.7 | 0 | 344.4
2018-10-06 | 15:00 | 343.2 | 175.5 | 55.3974 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 2.5372 | 0 | 5.5654 | 0 | 8.5 | 0 | 343.2
2018-10-06 | 16:00 | 351.5 | 175.5 | 55.5507 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 15.8 | 0 | 351.5
2018-10-06 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 55.9391 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4609 | 0 | 29.2 | 0 | 368.4
2018-10-06 | 18:00 | 365.2 | 175.5 | 55.762 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.038 | 0 | 24.6 | 0 | 365.2
2018-10-06 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 55.4866 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 11.9 | 0 | 352.5
2018-10-06 | 20:00 | 330.3 | 175.5 | 55.0954 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 3.8 | 0 | 330.3
2018-10-06 | 21:00 | 314 | 175.5 | 54.7822 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4178 | 0 | 4.1 | 0 | 314
2018-10-06 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 54.5244 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6756 | 0 | 1.8 | 0 | 298.5
2018-10-06 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 46.0549 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3451 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2018-10-07 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 42.6 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | -8.4511 | 0 | 0 | 279.5
2018-10-07 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | -9.1989 | 0 | 0 | 280.7
2018-10-07 | 2:00 | 290.2 | 175.5 | 42.8 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | -13.4699 | 0 | 0 | 290.2
2018-10-07 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 43.1 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9426 | -7.3426 | 0 | 0 | 305.7
2018-10-07 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 43.1 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | -7.2699 | 0 | 0 | 306.7
2018-10-07 | 5:00 | 294.5 | 175.5 | 42.9 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7571 | -8.1571 | 0 | 0 | 294.5
2018-10-07 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 42.7 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0133 | 0 | 19.8499 | -7.2632 | 0 | 0 | 285.4
2018-10-07 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.557 | 0 | 19.0149 | -8.1719 | 0 | 0 | 289.1
2018-10-07 | 8:00 | 300.5 | 175.5 | 43 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 2.0082 | 0 | 17.9017 | -9.3099 | 0 | 0 | 300.5
2018-10-07 | 9:00 | 313.8 | 175.5 | 43.3 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 4.8762 | 0 | 16.0467 | -7.3229 | 0 | 0 | 313.8
2018-10-07 | 10:00 | 315.7 | 175.5 | 43.3 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 9.5915 | 0 | 20.3133 | -7.2048 | 0 | 0 | 315.7
2018-10-07 | 11:00 | 311.8 | 175.5 | 43.2 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 15.854 | 0 | 21.8904 | -8.8444 | 0 | 0 | 311.8
2018-10-07 | 12:00 | 303 | 175.5 | 43.1 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 20.1187 | 0 | 23.7454 | -12.0641 | 0 | 0 | 303
2018-10-07 | 13:00 | 298.5 | 175.5 | 43 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 26.1192 | 0 | 24.302 | -18.6212 | -3.1 | 0 | 298.5
2018-10-07 | 14:00 | 292.2 | 175.5 | 42.8 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 26.7209 | 0 | 25.1369 | -18.6578 | -10.6 | 0 | 292.2
2018-10-07 | 15:00 | 289.6 | 175.5 | 42.8 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 10.6864 | 0 | 23.5598 | -18.6462 | -5.5 | 0 | 289.6
2018-10-07 | 16:00 | 305.4 | 175.5 | 43.1 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2644 | 0 | 22.6322 | -17.5966 | 0 | 0 | 305.4
2018-10-07 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 47.7602 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5398 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2018-10-07 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 53.7951 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2018-10-07 | 19:00 | 333.6 | 175.5 | 47.4923 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1077 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2018-10-07 | 20:00 | 318.5 | 175.5 | 43.4 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2323 | -7.3323 | 0 | 0 | 318.5
2018-10-07 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 43.1 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9134 | -9.5134 | 0 | 0 | 303.7
2018-10-07 | 22:00 | 286.3 | 175.5 | 42.7 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | -11.7332 | 0 | 0 | 286.7469
2018-10-07 | 23:00 | 277.6 | 175.5 | 42.6 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9452 | -7.3452 | 0 | 0 | 277.6
2018-10-08 | 0:00 | 264 | 175.5 | 42.3 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | -11.3636 | -2.6 | 0 | 271.2454
2018-10-08 | 1:00 | 267 | 175.5 | 42.3 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | -9.5156 | 0 | 0 | 273.8381
2018-10-08 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 42.6 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | -8.3148 | 0 | 0 | 285.6333
2018-10-08 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 42.9 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | -8.3148 | 0 | 0 | 295.9333
2018-10-08 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 43 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | -5.3584 | 0 | 0 | 300.9214
2018-10-08 | 5:00 | 287.8 | 175.5 | 42.8 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | -4.2496 | 0 | 0 | 292.317
2018-10-08 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 42.7 | 51 | 9.4 | 3.6 | 9.129 | -5.4952 | 2.6899 | -2.6792 | 0 | 0 | 285.8445
2018-10-08 | 7:00 | 286.9 | 175.5 | 42.7 | 43 | 9.4 | 3.6 | 29.0283 | -17.4736 | 2.5044 | -1.1591 | -0.2 | 0 | 286.9
2018-10-08 | 8:00 | 296.2 | 175.5 | 42.9 | 43 | 9.4 | 3.6 | 40.2077 | -18.1524 | 2.3188 | -0.4741 | -2.1 | 0 | 296.2
2018-10-08 | 9:00 | 310.4 | 175.5 | 43.2 | 43 | 9.4 | 3.6 | 53.3797 | -16.066 | 2.8755 | -2.5892 | -1.9 | 0 | 310.4
2018-10-08 | 10:00 | 308.6 | 175.5 | 43.2 | 43 | 9.4 | 3.6 | 60.9338 | -18.3396 | 2.5971 | -0.2913 | -11 | 0 | 308.6
2018-10-08 | 11:00 | 309.2 | 175.5 | 43.2 | 43 | 9.4 | 3.6 | 59.2486 | -17.8324 | 3.8031 | -0.8193 | -9.9 | 0 | 309.2
2018-10-08 | 12:00 | 300.3 | 175.5 | 43 | 43 | 9.4 | 3.6 | 60.5454 | -13.6671 | 5.1943 | -4.9726 | -21.3 | 0 | 300.3
2018-10-08 | 13:00 | 306.2 | 175.5 | 43.1 | 43 | 9.4 | 3.6 | 50.3243 | -15.1464 | 6.6782 | -3.4561 | -6.8 | 0 | 306.2
2018-10-08 | 14:00 | 307.5 | 175.5 | 43.2 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 34.9607 | -10.5224 | 8.7191 | -6.2574 | 0 | 0 | 307.5
2018-10-08 | 15:00 | 309.9 | 175.5 | 43.2 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 17.6294 | -3.9795 | 10.3886 | -9.3385 | 0 | 0 | 309.9
2018-10-08 | 16:00 | 323.8 | 175.5 | 50.2925 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4667 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2018-10-08 | 17:00 | 354 | 175.5 | 64.8435 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 15.1 | 0 | 354
2018-10-08 | 18:00 | 357.5 | 175.5 | 65.0069 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 18 | 0 | 357.5
2018-10-08 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 64.7435 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 10 | 0 | 348.3
2018-10-08 | 20:00 | 331 | 175.5 | 62.358 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | 331
2018-10-08 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 46.5346 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2018-10-08 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 42.9 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8959 | -3.8804 | 0 | 0 | 300.1155
2018-10-08 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 42.7 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | -2.4944 | 0 | 0 | 291.11
2018-10-09 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 43.994 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2018-10-09 | 1:00 | 274.9 | 175.5 | 46.8723 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 274.9
2018-10-09 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 55.9233 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2018-10-09 | 3:00 | 302.8 | 175.5 | 59.8245 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-10-09 | 4:00 | 302.9 | 175.5 | 59.784 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2018-10-09 | 5:00 | 296 | 175.5 | 59.6318 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | 0 | 296
2018-10-09 | 6:00 | 301.1 | 175.5 | 59.7173 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 3.3639 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2018-10-09 | 7:00 | 310.5 | 175.5 | 59.9777 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 11.1758 | 0 | 3.2465 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2018-10-09 | 8:00 | 324.7 | 175.5 | 60.3531 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 28.2598 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2018-10-09 | 9:00 | 338.9 | 175.5 | 43.9533 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 44.2175 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2018-10-09 | 10:00 | 357.7 | 175.5 | 61.1036 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 34.476 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-10-09 | 11:00 | 354.6 | 175.5 | 60.9583 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 35.1616 | 0 | 11.7801 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2018-10-09 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 43.5 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 39.4517 | 0 | 11.5018 | -8.4535 | 0 | 0 | 323.2
2018-10-09 | 13:00 | 342.2 | 175.5 | 53.18 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 35.2054 | 0 | 12.6146 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2018-10-09 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 60.3434 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 23.6287 | 0 | 13.7279 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2018-10-09 | 15:00 | 344.6 | 175.5 | 58.8151 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 11.8281 | 0 | 13.3568 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2018-10-09 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 64.8691 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7175 | 0 | 13.9134 | 0 | 5.2 | 0 | 357.1
2018-10-09 | 17:00 | 375.3 | 175.5 | 65.3227 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 20.2 | 0 | 375.3
2018-10-09 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 65.2227 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 18 | 0 | 370.5
2018-10-09 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 64.9215 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0785 | 0 | 5.3 | 0 | 356.1
2018-10-09 | 20:00 | 334.1 | 175.5 | 60.3837 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3163 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2018-10-09 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 49.3492 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1508 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2018-10-09 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 53.3837 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3163 | 0 | 0 | 0 | 296.4
2018-10-09 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 51.4463 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2018-10-10 | 0:00 | 272 | 175.5 | 42.4 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1103 | -6.8103 | 0 | 0 | 272
2018-10-10 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 42.5 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.832 | -4.432 | 0 | 0 | 274.2
2018-10-10 | 2:00 | 289.8 | 175.5 | 55.529 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2018-10-10 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 62.3202 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2018-10-10 | 4:00 | 311.4 | 175.5 | 62.4334 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2018-10-10 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 62.1927 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0769 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2018-10-10 | 6:00 | 301 | 175.5 | 62.2068 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 7.0121 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | 0 | 301
2018-10-10 | 7:00 | 307.6 | 175.5 | 49.3099 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 28.558 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2018-10-10 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 49.5705 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 47.8468 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-10-10 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 43.7 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 64.5874 | 0 | 4.6377 | -2.1251 | 0 | 0 | 337.1
2018-10-10 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 51.8505 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 58.1058 | 0 | 5.8437 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-10-10 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 58.3075 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 57.3416 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2018-10-10 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 43.6 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 52.2317 | -15.7204 | 6.122 | -2.9333 | -8.2 | 0 | 327.7
2018-10-10 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 60.3649 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 26.248 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2018-10-10 | 14:00 | 363.2 | 175.5 | 65.1237 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9615 | 0 | 6.2148 | 0 | 9.2 | 0 | 363.2
2018-10-10 | 15:00 | 362.9 | 175.5 | 65.1204 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5737 | 0 | 7.6059 | 0 | 16.3 | 0 | 362.9
2018-10-10 | 16:00 | 375.9 | 175.5 | 65.2809 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 28.6 | 0 | 375.9
2018-10-10 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 65.817 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 39.3 | 0 | 387.6
2018-10-10 | 18:00 | 377.7 | 175.5 | 65.3519 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 30.7 | 0 | 377.7
2018-10-10 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 65.0463 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 17.9 | 0 | 363.2
2018-10-10 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 63.6126 | 77.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6874 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2018-10-10 | 21:00 | 317.7 | 175.5 | 49.207 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2018-10-10 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 56.6227 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2018-10-10 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 56.1287 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1713 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2018-10-11 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 42.6 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4291 | -3.3291 | 0 | 0 | 278.2
2018-10-11 | 1:00 | 282.4 | 175.5 | 43.7492 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1508 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2018-10-11 | 2:00 | 297.5 | 175.5 | 57.2693 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1307 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2018-10-11 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 63.9724 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 8.3 | 0 | 311.2
2018-10-11 | 4:00 | 313.2 | 175.5 | 64.0724 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 9.7 | 0 | 313.2
2018-10-11 | 5:00 | 305 | 175.5 | 63.8869 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5131 | 0 | 5.2 | 0 | 305
2018-10-11 | 6:00 | 307.5 | 175.5 | 63.9835 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 2.3829 | 0 | 8.5336 | 0 | 5.2 | 0 | 307.5
2018-10-11 | 7:00 | 314.4 | 175.5 | 64.0979 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 7.5685 | 0 | 8.5336 | 0 | 4.1 | 0 | 314.4
2018-10-11 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 64.6821 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5975 | 0 | 7.4204 | 0 | 12.3 | 0 | 343.4
2018-10-11 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 65.0599 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 17.8487 | 0 | 7.7914 | 0 | 19.8 | 0 | 362.9
2018-10-11 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 65.1361 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 19.2319 | 0 | 9.832 | 0 | 19.8 | 0 | 367.8
2018-10-11 | 11:00 | 371.3 | 175.5 | 65.2158 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 16.739 | 0 | 10.9452 | 0 | 19.8 | 0 | 371.3
2018-10-11 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 64.6704 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 12.5338 | 0 | 10.2958 | 0 | 2.9 | 0 | 347.2
2018-10-11 | 13:00 | 371.3 | 175.5 | 65.1766 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 8.0537 | 0 | 8.0697 | 0 | 19.7 | 0 | 371.3
2018-10-11 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 65.237 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 2.541 | 0 | 6.122 | 0 | 25 | 0 | 372.7
2018-10-11 | 15:00 | 371.5 | 175.5 | 65.1949 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2313 | 0 | 4.1738 | 0 | 28.1 | 0 | 371.5
2018-10-11 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 66.4884 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 40 | 0 | 382.7
2018-10-11 | 17:00 | 392.2 | 175.5 | 66.5812 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 49.5 | 0 | 392.2
2018-10-11 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 66.0739 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 39.3 | 0 | 381.4
2018-10-11 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 65.0305 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 25.9 | 0 | 366.4
2018-10-11 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 64.694 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 18 | 0 | 345.3
2018-10-11 | 21:00 | 324 | 175.5 | 64.2868 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 11.5 | 0 | 324
2018-10-11 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 63.9723 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 11.8 | 0 | 308.3
2018-10-11 | 23:00 | 301.7 | 175.5 | 63.7578 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 5.6 | 0 | 301.7
2018-10-12 | 0:00 | 285 | 175.5 | 57.4651 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8349 | 0 | 0 | 0 | 285
2018-10-12 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 56.494 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2018-10-12 | 2:00 | 299.1 | 175.5 | 63.7739 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 1 | 0 | 299.1
2018-10-12 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 64.0318 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 4.4 | 0 | 313.5
2018-10-12 | 4:00 | 315.8 | 175.5 | 64.045 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 4.3 | 0 | 315.8
2018-10-12 | 5:00 | 309.7 | 175.5 | 64.0245 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 4.3 | 0 | 309.7
2018-10-12 | 6:00 | 311.4 | 175.5 | 63.9343 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0.9063 | 0 | 4.3594 | 0 | 4.4 | 0 | 311.4
2018-10-12 | 7:00 | 325.4 | 175.5 | 57.5117 | 69 | 9.4 | 3.6 | 4.8229 | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2018-10-12 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 64.8423 | 81 | 9.4 | 3.6 | 8.5923 | 0 | 5.5654 | 0 | 5.2 | 0 | 353.7
2018-10-12 | 9:00 | 360 | 175.5 | 58.0649 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 38.5641 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 360
2018-10-12 | 10:00 | 346.8 | 175.5 | 54.6801 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 46.5313 | 0 | 10.3886 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2018-10-12 | 11:00 | 343.8 | 175.5 | 43.9 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 63.3156 | 0 | 10.7597 | -0.8753 | 0 | 0 | 343.8
2018-10-12 | 12:00 | 319.4 | 175.5 | 43.4 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 58.4376 | -8.7942 | 12.2436 | -9.887 | -3.2 | 0 | 319.4
2018-10-12 | 13:00 | 336.9 | 175.5 | 43.8513 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 51.5642 | 0 | 14.2845 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2018-10-12 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 57.4984 | 45 | 9.4 | 3.6 | 39.352 | 0 | 13.4496 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2018-10-12 | 15:00 | 343 | 175.5 | 51.8614 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 18.2312 | 0 | 12.7074 | 0 | 0 | 0 | 343
2018-10-12 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 64.9457 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2047 | 0 | 13.4496 | 0 | 9.7 | 0 | 361.6
2018-10-12 | 17:00 | 380.2 | 175.5 | 65.3926 | 85.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7074 | 0 | 27.8 | 0 | 380.2
2018-10-12 | 18:00 | 370.7 | 175.5 | 65.201 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.099 | 0 | 18 | 0 | 370.7
2018-10-12 | 19:00 | 358.6 | 175.5 | 65.0215 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.0785 | 0 | 8.8 | 0 | 358.6
2018-10-12 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 64.4432 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3568 | 0 | 2.4 | 0 | 336.8
2018-10-12 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 63.4199 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2018-10-12 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 63.9303 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 2 | 0 | 303.6
2018-10-12 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 61.0069 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2018-10-13 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 49.2696 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2018-10-13 | 1:00 | 280.7 | 175.5 | 48.4535 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2465 | 0 | 0 | 0 | 280.7
2018-10-13 | 2:00 | 293.9 | 175.5 | 45.4956 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2018-10-13 | 3:00 | 310.5 | 175.5 | 52.745 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2018-10-13 | 4:00 | 313.7 | 175.5 | 52.8378 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2018-10-13 | 5:00 | 304.9 | 175.5 | 52.5901 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0.3404 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2018-10-13 | 6:00 | 290.8 | 175.5 | 42.8 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 19.8128 | -11.9264 | 1.6695 | -1.6628 | 0 | 0 | 290.9931
2018-10-13 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 43.7533 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3975 | -19.713 | 1.7622 | 0 | -19.9 | 0 | 284.6
2018-10-13 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 46.4619 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 73.9154 | -22.2468 | 1.6695 | 0 | -31.4 | 0 | 294.7
2018-10-13 | 9:00 | 302.7 | 175.5 | 44.3313 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 88.1477 | -19.8978 | 2.3188 | 0 | -38.5 | 0 | 302.7
2018-10-13 | 10:00 | 309.3 | 175.5 | 44.9803 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 90.697 | -20.4732 | 3.8959 | 0 | -36.1 | 0 | 309.3
2018-10-13 | 11:00 | 317.7 | 175.5 | 43.4 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 80.5872 | -18.1911 | 5.8437 | -0.4398 | -19.8 | 0 | 317.7
2018-10-13 | 12:00 | 308.2 | 175.5 | 43.2 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 71.7067 | -16.1865 | 6.0292 | -2.4494 | -20.9 | 0 | 308.2
2018-10-13 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 43.3 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 59.6073 | -13.4553 | 5.6581 | -5.2101 | 0 | 0 | 316.7
2018-10-13 | 14:00 | 314.1 | 175.5 | 43.3 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 48.9968 | -11.0601 | 5.4726 | -2.7093 | 0 | 0 | 314.1
2018-10-13 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 43.4 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 19.5894 | -1.474 | 6.122 | -5.7374 | 0 | 0 | 318.3
2018-10-13 | 16:00 | 334.8 | 175.5 | 60.0669 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4027 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2018-10-13 | 17:00 | 362.1 | 175.5 | 64.9334 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 19.8 | 0 | 362.1
2018-10-13 | 18:00 | 359.7 | 175.5 | 64.9551 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 18 | 0 | 359.7
2018-10-13 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 64.8057 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 8.2 | 0 | 348.7
2018-10-13 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 60.1057 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2018-10-13 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 52.2985 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2018-10-13 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 47.2985 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2018-10-13 | 23:00 | 294.6 | 175.5 | 52.4768 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2018-10-14 | 0:00 | 278 | 175.5 | 46.2985 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 278
2018-10-14 | 1:00 | 279 | 175.5 | 44.6057 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | 0 | 279
2018-10-14 | 2:00 | 291.1 | 175.5 | 42.9202 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | -4.4 | 0 | 291.1
2018-10-14 | 3:00 | 309.4 | 175.5 | 46.9129 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2018-10-14 | 4:00 | 311.1 | 175.5 | 46.9274 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2018-10-14 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 43.0044 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0808 | 0 | 6.2148 | 0 | -2.6 | 0 | 295.4
2018-10-14 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 42.9002 | 44 | 9.4 | 3.6 | 14.085 | 0 | 6.2148 | 0 | -10.6 | 0 | 285.1
2018-10-14 | 7:00 | 270.4 | 175.5 | 42.4 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 39.7747 | -8.9784 | 5.1943 | -2.8906 | -31.4 | 0 | 270.4
2018-10-14 | 8:00 | 264.2 | 175.5 | 42.3 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.8978 | -8.5624 | 3.8031 | -3.2385 | -53.3 | 0 | 264.2
2018-10-14 | 9:00 | 277 | 175.5 | 42.5 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 68.302 | -10.2786 | 4.1738 | -1.5972 | -52.4 | 0 | 277
2018-10-14 | 10:00 | 284.2 | 175.5 | 42.7 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 69.9511 | -10.5268 | 5.7509 | -1.2752 | -48.7 | 0 | 284.2
2018-10-14 | 11:00 | 288.5 | 175.5 | 42.8 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 68.9026 | -10.369 | 5.1015 | -1.4351 | -42.8 | 0 | 288.5
2018-10-14 | 12:00 | 284.6 | 175.5 | 42.7 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3404 | -7.8766 | 7.4204 | -3.9842 | -32.3 | 0 | 284.6
2018-10-14 | 13:00 | 294.3 | 175.5 | 43.0382 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 31.1414 | 0 | 7.4204 | 0 | -13.6 | 0 | 294.3
2018-10-14 | 14:00 | 293.7 | 175.5 | 43.0161 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 19.0274 | 0 | 6.9565 | 0 | -1.6 | 0 | 293.7
2018-10-14 | 15:00 | 298.7 | 175.5 | 43.1056 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 11.0363 | 0 | 5.6581 | 0 | -16.5 | 0 | 298.7
2018-10-14 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 44.9334 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2018-10-14 | 17:00 | 351.3 | 175.5 | 57.9896 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 19.1 | 0 | 351.3
2018-10-14 | 18:00 | 350.2 | 175.5 | 58.0752 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 18.1 | 0 | 350.2
2018-10-14 | 19:00 | 343.1 | 175.5 | 57.9607 | 81.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 11.4 | 0 | 343.1
2018-10-14 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 57.2189 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2018-10-14 | 21:00 | 311.1 | 175.5 | 46.8406 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2018-10-14 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 44.3551 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2018-10-14 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 43.3491 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2018-10-15 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 42.629 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | -2.5 | 0 | 272.9
2018-10-15 | 1:00 | 272 | 175.5 | 42.529 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | -3.3 | 0 | 272
2018-10-15 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 51.4262 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2018-10-15 | 3:00 | 305 | 175.5 | 55.7262 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 305
2018-10-15 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 55.7985 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 307.7
2018-10-15 | 5:00 | 305.2 | 175.5 | 55.6813 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0.1156 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2018-10-15 | 6:00 | 302 | 175.5 | 48.7175 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 12.8593 | 0 | 4.8232 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-10-15 | 7:00 | 297.5 | 175.5 | 43.1658 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 39.4038 | 0 | 4.7304 | 0 | -15.8 | 0 | 297.5
2018-10-15 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 46.6135 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 45.6127 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2018-10-15 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 43.9055 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 66.1074 | 0 | 5.2871 | 0 | -1.4 | 0 | 339.9
2018-10-15 | 10:00 | 333.9 | 175.5 | 43.8473 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 78.9367 | 0 | 4.916 | 0 | -19.8 | 0 | 333.9
2018-10-15 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 43.9763 | 38 | 9.4 | 3.6 | 76.66 | 0 | 6.8637 | 0 | -16.5 | 0 | 337.5
2018-10-15 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 43.3 | 38 | 9.4 | 3.6 | 68.7709 | 0 | 8.1625 | -7.3334 | -23 | 0 | 316.4
2018-10-15 | 13:00 | 336.7 | 175.5 | 43.8419 | 43.9 | 9.4 | 3.6 | 57.4462 | 0 | 8.8119 | 0 | -5.8 | 0 | 336.7
2018-10-15 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 43.9893 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 35.0325 | 0 | 6.6782 | 0 | -1.2 | 0 | 340.2
2018-10-15 | 15:00 | 349.2 | 175.5 | 58.0741 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 11.7738 | 0 | 4.4521 | 0 | 6 | 0 | 349.2
2018-10-15 | 16:00 | 368.6 | 175.5 | 58.4636 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9364 | 0 | 31.8 | 0 | 368.6
2018-10-15 | 17:00 | 388.2 | 175.5 | 61.1113 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9887 | 0 | 50.7 | 0 | 388.2
2018-10-15 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 58.6752 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 44 | 0 | 378.6
2018-10-15 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 58.2896 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 31.2 | 0 | 365.6
2018-10-15 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 57.9696 | 80.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 11.4 | 0 | 342.8
2018-10-15 | 21:00 | 320.1 | 175.5 | 55.9623 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2018-10-15 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 46.2679 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2018-10-15 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 51.6551 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2018-10-16 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 43.4969 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8031 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2018-10-16 | 1:00 | 277 | 175.5 | 46.4623 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 277
2018-10-16 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 51.2274 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2018-10-16 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 53.7925 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2018-10-16 | 4:00 | 308 | 175.5 | 53.9057 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | 0 | 308
2018-10-16 | 5:00 | 303.8 | 175.5 | 53.8406 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 303.8
2018-10-16 | 6:00 | 305.1 | 175.5 | 53.8903 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 5.821 | 0 | 3.9887 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2018-10-16 | 7:00 | 309.3 | 175.5 | 43.7 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 30.0262 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2018-10-16 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 47.1787 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 47.2965 | 0 | 3.5248 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2018-10-16 | 9:00 | 339.5 | 175.5 | 50.6437 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 59.3387 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2018-10-16 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 43.8569 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 63.0693 | 0 | 4.1738 | 0 | -1.8 | 0 | 335.2
2018-10-16 | 11:00 | 345.5 | 175.5 | 54.4536 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 58.6943 | 0 | 4.4521 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2018-10-16 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 43.5362 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 65.184 | 0 | 5.3798 | 0 | -22.2 | 0 | 318.3
2018-10-16 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 52.1351 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 45.9718 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2018-10-16 | 14:00 | 343.6 | 175.5 | 44.0986 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 39.081 | 0 | 7.4204 | 0 | -2.2 | 0 | 343.6
2018-10-16 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 57.9117 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 12.1113 | 0 | 7.977 | 0 | 0.9 | 0 | 347.3
2018-10-16 | 16:00 | 365.1 | 175.5 | 58.3589 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0091 | 0 | 9.832 | 0 | 25 | 0 | 365.1
2018-10-16 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 58.6271 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8729 | 0 | 40.1 | 0 | 382.5
2018-10-16 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 58.5504 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4496 | 0 | 30.3 | 0 | 374.2
2018-10-16 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 58.2055 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9945 | 0 | 16 | 0 | 361.5
2018-10-16 | 20:00 | 340.6 | 175.5 | 57.7954 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 3.3 | 0 | 340.6
2018-10-16 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 52.1564 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2436 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2018-10-16 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 46.9649 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2018-10-16 | 23:00 | 296.2 | 175.5 | 53.6143 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9857 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2018-10-17 | 0:00 | 282.9 | 175.5 | 43.9287 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1713 | 0 | 0 | 0 | 282.9
2018-10-17 | 1:00 | 286 | 175.5 | 47.8637 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3363 | 0 | 0 | 0 | 286
2018-10-17 | 2:00 | 302.6 | 175.5 | 57.1343 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9657 | 0 | 0.4 | 0 | 302.6
2018-10-17 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 57.442 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 5.1 | 0 | 317.7
2018-10-17 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 57.4693 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1307 | 0 | 5.1 | 0 | 321.6
2018-10-17 | 5:00 | 319 | 175.5 | 57.4765 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 5.1 | 0 | 319
2018-10-17 | 6:00 | 313.3 | 175.5 | 55.2057 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 11.4853 | 0 | 11.409 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2018-10-17 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 43.2427 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 43.7326 | 0 | 9.9247 | 0 | -19.9 | 0 | 302.8
2018-10-17 | 8:00 | 318.5 | 175.5 | 43.4 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 68.609 | 0 | 8.2553 | -4.5643 | -23 | 0 | 318.5
2018-10-17 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 43.6 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 83.9498 | -6.3167 | 7.977 | -2.9101 | -23 | 0 | 329.1
2018-10-17 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 43.9989 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 79.6314 | 0 | 8.0697 | 0 | -17.2 | 0 | 340.3
2018-10-17 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 44.1958 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 75.8983 | 0 | 7.6059 | 0 | -5.6 | 0 | 348.4
2018-10-17 | 12:00 | 324.9 | 175.5 | 43.6596 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 66.02 | 0 | 7.4204 | 0 | -18.5 | 0 | 324.9
2018-10-17 | 13:00 | 348.3 | 175.5 | 58.0578 | 41 | 9.4 | 3.6 | 48.3363 | 0 | 7.6059 | 0 | 4.8 | 0 | 348.3
2018-10-17 | 14:00 | 350.4 | 175.5 | 47.2892 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 41.1543 | 0 | 6.9565 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-10-17 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 58.0347 | 79.7 | 9.4 | 3.6 | 11.9943 | 0 | 6.771 | 0 | 5.1 | 0 | 350.1
2018-10-17 | 16:00 | 369.7 | 175.5 | 58.429 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 32.8 | 0 | 369.7
2018-10-17 | 17:00 | 385.5 | 175.5 | 60.929 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 46.1 | 0 | 385.5
2018-10-17 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 58.6419 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 42.6 | 0 | 378.6
2018-10-17 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 58.2925 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 28.8 | 0 | 365.1
2018-10-17 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 57.958 | 80.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 11.4 | 0 | 345.3
2018-10-17 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 57.5218 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 5.1 | 0 | 325.3
2018-10-17 | 22:00 | 311.9 | 175.5 | 57.2435 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9565 | 0 | 1.7 | 0 | 311.9
2018-10-17 | 23:00 | 307.9 | 175.5 | 57.2708 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.0292 | 0 | 5.1 | 0 | 307.9
2018-10-18 | 0:00 | 290 | 175.5 | 56.8419 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 1.2 | 0 | 290
2018-10-18 | 1:00 | 294.1 | 175.5 | 56.9664 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5336 | 0 | 2.3 | 0 | 294.1
2018-10-18 | 2:00 | 308 | 175.5 | 57.191 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 7.4 | 0 | 308
2018-10-18 | 3:00 | 323 | 175.5 | 57.5054 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 11.4 | 0 | 323
2018-10-18 | 4:00 | 328.6 | 175.5 | 57.6825 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 11.4 | 0 | 328.6
2018-10-18 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 57.5418 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0118 | 0 | 9.6464 | 0 | 11.4 | 0 | 323.5
2018-10-18 | 6:00 | 320.7 | 175.5 | 57.3911 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 11.148 | 0 | 9.4609 | 0 | 8.3 | 0 | 320.7
2018-10-18 | 7:00 | 316.6 | 175.5 | 43.435 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 43.282 | 0 | 9.183 | 0 | -5.6 | 0 | 316.6
2018-10-18 | 8:00 | 330 | 175.5 | 43.7739 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 60.3491 | 0 | 7.977 | 0 | -8.4 | 0 | 330
2018-10-18 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 56.594 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 59.9129 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2018-10-18 | 10:00 | 350.7 | 175.5 | 56.8657 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 60.2067 | 0 | 7.3276 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2018-10-18 | 11:00 | 362 | 175.5 | 58.2555 | 43 | 9.4 | 3.6 | 53.6097 | 0 | 7.2348 | 0 | 11.4 | 0 | 362
2018-10-18 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 43.7378 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 61.0691 | 0 | 6.4931 | 0 | -9.8 | 0 | 328.3
2018-10-18 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 57.8641 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 49.8922 | 0 | 5.8437 | 0 | 0.5 | 0 | 340.9
2018-10-18 | 14:00 | 340.7 | 175.5 | 45.3274 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 34.3349 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2018-10-18 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 58.0619 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 10.1988 | 0 | 3.3393 | 0 | 9 | 0 | 350.2
2018-10-18 | 16:00 | 372.9 | 175.5 | 58.5245 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 38.4 | 0 | 372.9
2018-10-18 | 17:00 | 392 | 175.5 | 61.1378 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 56 | 0 | 392
2018-10-18 | 18:00 | 383.9 | 175.5 | 61.0089 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 48.4 | 0 | 383.9
2018-10-18 | 19:00 | 371.3 | 175.5 | 58.394 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 38.6 | 0 | 371.3
2018-10-18 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 57.9868 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 22.1 | 0 | 352.2
2018-10-18 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 57.6578 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 11.4 | 0 | 330.4
2018-10-18 | 22:00 | 319.7 | 175.5 | 57.4506 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 11.4 | 0 | 319.7
2018-10-18 | 23:00 | 309.5 | 175.5 | 57.2795 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 11.4 | 0 | 309.5
2018-10-19 | 0:00 | 294 | 175.5 | 56.9012 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 9.9 | 0 | 294
2018-10-19 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 57.0305 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 11.3 | 0 | 299.3
2018-10-19 | 2:00 | 312.3 | 175.5 | 57.2667 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 9.6 | 0 | 312.3
2018-10-19 | 3:00 | 326.3 | 175.5 | 57.5101 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 11.4 | 0 | 326.3
2018-10-19 | 4:00 | 334.9 | 175.5 | 57.7101 | 74.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 11.4 | 0 | 334.9
2018-10-19 | 5:00 | 326.5 | 175.5 | 57.5824 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 11.4 | 0 | 326.5
2018-10-19 | 6:00 | 322.5 | 175.5 | 57.4638 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 16.8969 | 0 | 3.3393 | 0 | 3.1 | 0 | 322.5
2018-10-19 | 7:00 | 311.3 | 175.5 | 43.3602 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 49.4788 | 0 | 3.061 | 0 | -10.5 | 0 | 311.3
2018-10-19 | 8:00 | 320.2 | 175.5 | 45.6483 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 74.4726 | -5.6036 | 2.7827 | 0 | -23 | 0 | 320.2
2018-10-19 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 43.6 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 88.5321 | -6.6615 | 3.1538 | -2.7244 | -23 | 0 | 328.8
2018-10-19 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 46.2155 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 95.924 | -14.4354 | 3.8959 | 0 | -28.4 | 0 | 329.1
2018-10-19 | 11:00 | 326.9 | 175.5 | 46.2094 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 96.6549 | -14.5454 | 4.0811 | 0 | -31.9 | 0 | 326.9
2018-10-19 | 12:00 | 300.4 | 175.5 | 44.4894 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 88.464 | -13.3128 | 4.3594 | 0 | -50 | 0 | 300.4
2018-10-19 | 13:00 | 318 | 175.5 | 43.4 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 73.9966 | -5.5678 | 4.8232 | -2.052 | -23 | 0 | 318
2018-10-19 | 14:00 | 325.7 | 175.5 | 43.6927 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 52.213 | 0 | 5.1943 | 0 | -10.1 | 0 | 325.7
2018-10-19 | 15:00 | 337.9 | 175.5 | 56.895 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 18.5239 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2018-10-19 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 58.3245 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 31.2 | 0 | 364.3
2018-10-19 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 60.9956 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 49.2 | 0 | 384.6
2018-10-19 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 58.5607 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 42 | 0 | 375.8
2018-10-19 | 19:00 | 363.6 | 175.5 | 58.2896 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 29.7 | 0 | 363.6
2018-10-19 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 57.9479 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 12.6 | 0 | 344.3
2018-10-19 | 21:00 | 325.6 | 175.5 | 57.5752 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 9.4 | 0 | 325.6
2018-10-19 | 22:00 | 315 | 175.5 | 57.3173 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 11.4 | 0 | 315
2018-10-19 | 23:00 | 305.6 | 175.5 | 57.1667 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 11.4 | 0 | 305.6
2018-10-20 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 56.8595 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 4.1 | 0 | 288.9
2018-10-20 | 1:00 | 294.7 | 175.5 | 56.9522 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 6.2 | 0 | 294.7
2018-10-20 | 2:00 | 307.1 | 175.5 | 57.1812 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 5.6 | 0 | 307.1
2018-10-20 | 3:00 | 321 | 175.5 | 57.4752 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 8 | 0 | 321
2018-10-20 | 4:00 | 328.3 | 175.5 | 57.5896 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 8.1 | 0 | 328.3
2018-10-20 | 5:00 | 320 | 175.5 | 57.4245 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 8.1 | 0 | 320
2018-10-20 | 6:00 | 309.3 | 175.5 | 48.663 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 16.0688 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2018-10-20 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 43.1643 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 48.4024 | 0 | 2.1333 | 0 | -20.7 | 0 | 298.9
2018-10-20 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 43.2 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 73.8675 | -11.1162 | 1.6695 | -0.7208 | -25.2 | 0 | 307.6
2018-10-20 | 9:00 | 315.1 | 175.5 | 44.3017 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 85.5695 | -12.8772 | 1.206 | 0 | -29 | 0 | 315.1
2018-10-20 | 10:00 | 312.7 | 175.5 | 45.3361 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 92.5086 | -13.9214 | 1.5767 | 0 | -38.7 | 0 | 312.7
2018-10-20 | 11:00 | 312.5 | 175.5 | 45.0342 | 37.4 | 9.4 | 3.6 | 91.2245 | -13.7282 | 1.6695 | 0 | -37.6 | 0 | 312.5
2018-10-20 | 12:00 | 297.4 | 175.5 | 42.9507 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 79.3074 | -11.9348 | 1.5767 | 0 | -40.9 | 0 | 297.4
2018-10-20 | 13:00 | 312.5 | 175.5 | 43.3202 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 61.8176 | 0 | 1.7622 | 0 | -20.8 | 0 | 312.5
2018-10-20 | 14:00 | 316.6 | 175.5 | 43.5015 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 33.2652 | 0 | 2.1333 | 0 | -1 | 0 | 316.6
2018-10-20 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 55.8109 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 10.1124 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2018-10-20 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 57.9089 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 12.9 | 0 | 343.4
2018-10-20 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 58.3089 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 34.8 | 0 | 366.7
2018-10-20 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 58.3161 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 32.7 | 0 | 364.7
2018-10-20 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 58.1089 | 83.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 25.2 | 0 | 356.9
2018-10-20 | 20:00 | 337.7 | 175.5 | 57.8667 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 11.4 | 0 | 337.7
2018-10-20 | 21:00 | 320.5 | 175.5 | 57.4318 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 5.6 | 0 | 320.5
2018-10-20 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 56.4607 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2018-10-20 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 56.9896 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7104 | 0 | 8.1 | 0 | 300.9
2018-10-21 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 53.7679 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2018-10-21 | 1:00 | 288.4 | 175.5 | 55.4679 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2018-10-21 | 2:00 | 301.7 | 175.5 | 53.1041 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8959 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2018-10-21 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 58.5752 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5248 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2018-10-21 | 4:00 | 324.5 | 175.5 | 58.7884 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2018-10-21 | 5:00 | 316.5 | 175.5 | 58.5522 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2018-10-21 | 6:00 | 303.2 | 175.5 | 43.25 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 13.5878 | 0 | 1.7622 | 0 | -1.4 | 0 | 303.2
2018-10-21 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 42.8 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 44.4835 | 0 | 1.0205 | -0.604 | -23 | 0 | 290.3
2018-10-21 | 8:00 | 282 | 175.5 | 43.2121 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 69.8327 | -26.2725 | 0.9277 | 0 | -31.3 | 0 | 282
2018-10-21 | 9:00 | 281.2 | 175.5 | 42.6 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 82.5316 | -24.84 | 1.3911 | -0.7827 | -45.3 | 0 | 281.2
2018-10-21 | 10:00 | 277.7 | 175.5 | 43.6465 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 88.6119 | -26.67 | 2.4116 | 0 | -55.9 | 0 | 277.7
2018-10-21 | 11:00 | 276.4 | 175.5 | 43.7577 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 89.2614 | -26.8656 | 3.2465 | 0 | -58.6 | 0 | 276.4
2018-10-21 | 12:00 | 276.9 | 175.5 | 42.5 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 75.7615 | -22.8024 | 3.1538 | -2.8129 | -44.5 | 0 | 276.9
2018-10-21 | 13:00 | 281.1 | 175.5 | 42.6 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 60.3635 | -22.71 | 3.8959 | -2.9494 | -25.7 | 0 | 281.1
2018-10-21 | 14:00 | 284.4 | 175.5 | 42.7 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 36.6964 | 0 | 4.3594 | -1.9558 | -23 | 0 | 284.4
2018-10-21 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 43.0762 | 60 | 9.4 | 3.6 | 11.4351 | 0 | 3.9887 | 0 | -12.2 | 0 | 294.8
2018-10-21 | 16:00 | 320.1 | 175.5 | 56.1245 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2018-10-21 | 17:00 | 353 | 175.5 | 59.4956 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 22.1 | 0 | 353
2018-10-21 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 59.3956 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 20.4 | 0 | 350.9
2018-10-21 | 19:00 | 344.6 | 175.5 | 59.2522 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 14.8 | 0 | 344.6
2018-10-21 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 58.945 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 2.7 | 0 | 330.6
2018-10-21 | 21:00 | 312.3 | 175.5 | 56.8522 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2018-10-21 | 22:00 | 296.9 | 175.5 | 53.5161 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2018-10-21 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 58.0868 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2018-10-22 | 0:00 | 279.9 | 175.5 | 52.0795 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2018-10-22 | 1:00 | 283.9 | 175.5 | 56.1723 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 283.9
2018-10-22 | 2:00 | 297.1 | 175.5 | 57.6723 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2018-10-22 | 3:00 | 312.3 | 175.5 | 58.5305 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 2.7 | 0 | 312.3
2018-10-22 | 4:00 | 317 | 175.5 | 58.6305 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 2.7 | 0 | 317
2018-10-22 | 5:00 | 318.6 | 175.5 | 58.7812 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 2.7 | 0 | 318.6
2018-10-22 | 6:00 | 319.9 | 175.5 | 58.7182 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 7.9991 | 0 | 2.7827 | 0 | 2.7 | 0 | 319.9
2018-10-22 | 7:00 | 318.2 | 175.5 | 52.3741 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 27.7071 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2018-10-22 | 8:00 | 328.2 | 175.5 | 50.5061 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5028 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2018-10-22 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 43.8675 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 67.2903 | 0 | 0.7422 | 0 | -2.2 | 0 | 336.5
2018-10-22 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 43.8359 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 73.1075 | 0 | 0.5566 | 0 | -7.2 | 0 | 337.1
2018-10-22 | 11:00 | 337.9 | 175.5 | 43.9771 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 77.0318 | 0 | 1.3911 | 0 | -11.8 | 0 | 337.9
2018-10-22 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 43.3 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 70.7004 | -5.3198 | 2.4116 | -2.1922 | -23 | 0 | 313.2
2018-10-22 | 13:00 | 334.2 | 175.5 | 46.229 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5377 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2018-10-22 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 45.9974 | 62 | 9.4 | 3.6 | 41.2259 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2018-10-22 | 15:00 | 349.9 | 175.5 | 59.3766 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 11.3246 | 0 | 1.2988 | 0 | 14.3 | 0 | 349.9
2018-10-22 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 60.945 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 46.1 | 0 | 373.5
2018-10-22 | 17:00 | 389.3 | 175.5 | 61.4535 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2465 | 0 | 60 | 0 | 389.3
2018-10-22 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 61.0607 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 51.9 | 0 | 380.9
2018-10-22 | 19:00 | 366.2 | 175.5 | 59.6406 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 37.6 | 0 | 366.2
2018-10-22 | 20:00 | 346.2 | 175.5 | 59.2057 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 19.8 | 0 | 346.2
2018-10-22 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 58.8852 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 2.7 | 0 | 322.7
2018-10-22 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 51.2069 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2018-10-22 | 23:00 | 293.3 | 175.5 | 58.2507 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 1.2 | 0 | 293.3
2018-10-23 | 0:00 | 278.8 | 175.5 | 45.729 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 278.8
2018-10-23 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 52.5419 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2018-10-23 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 58.3696 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0.7 | 0 | 302.3
2018-10-23 | 3:00 | 315 | 175.5 | 58.6262 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 2.7 | 0 | 315
2018-10-23 | 4:00 | 320.4 | 175.5 | 58.7334 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 2.7 | 0 | 320.4
2018-10-23 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 58.6479 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 2.7 | 0 | 316.7
2018-10-23 | 6:00 | 316.3 | 175.5 | 58.6591 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 9.9249 | 0 | 4.916 | 0 | 2.7 | 0 | 316.3
2018-10-23 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 46.3686 | 38 | 9.4 | 3.6 | 31.2648 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2018-10-23 | 8:00 | 326 | 175.5 | 43.6894 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.4585 | 0 | 4.4521 | 0 | -0.9 | 0 | 326
2018-10-23 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 54.5933 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 55.769 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2018-10-23 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 43.9165 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 65.7326 | 0 | 5.7509 | 0 | -3.4 | 0 | 338.3
2018-10-23 | 11:00 | 338.9 | 175.5 | 43.9853 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 68.7654 | 0 | 7.0493 | 0 | -7.7 | 0 | 338.9
2018-10-23 | 12:00 | 315.2 | 175.5 | 43.3 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 65.1599 | 0 | 8.7191 | -5.779 | -23 | 0 | 315.2
2018-10-23 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 44.3115 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 44.1911 | 0 | 8.9974 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2018-10-23 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 59.3966 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 22.0481 | 0 | 8.2553 | 0 | 2.7 | 0 | 351.4
2018-10-23 | 15:00 | 358 | 175.5 | 59.6026 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 5.2481 | 0 | 7.0493 | 0 | 14 | 0 | 358
2018-10-23 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 59.9652 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2348 | 0 | 38.3 | 0 | 378.6
2018-10-23 | 17:00 | 391.5 | 175.5 | 61.2375 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1625 | 0 | 49 | 0 | 391.5
2018-10-23 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 59.917 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 36.4 | 0 | 378.6
2018-10-23 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 59.697 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.203 | 0 | 23.9 | 0 | 366.9
2018-10-23 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 59.2476 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8524 | 0 | 5 | 0 | 345.6
2018-10-23 | 21:00 | 324.7 | 175.5 | 57.242 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2018-10-23 | 22:00 | 302.9 | 175.5 | 51.0227 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2018-10-23 | 23:00 | 297 | 175.5 | 54.6533 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0467 | 0 | 0 | 0 | 297
2018-10-24 | 0:00 | 282.2 | 175.5 | 42.7549 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3451 | 0 | -4.2 | 0 | 282.2
2018-10-24 | 1:00 | 286.5 | 175.5 | 42.8128 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | -0.7 | 0 | 286.5
2018-10-24 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 54.7461 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9539 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2018-10-24 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 58.6244 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6756 | 0 | 7.8 | 0 | 313.5
2018-10-24 | 4:00 | 320.3 | 175.5 | 58.775 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 13.3 | 0 | 320.3
2018-10-24 | 5:00 | 317 | 175.5 | 58.6967 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 9.8 | 0 | 317
2018-10-24 | 6:00 | 322.7 | 175.5 | 58.8195 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0.1222 | 0 | 18.4583 | 0 | 10.4 | 0 | 322.7
2018-10-24 | 7:00 | 335.2 | 175.5 | 58.1287 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8041 | 0 | 17.0672 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2018-10-24 | 8:00 | 361 | 175.5 | 59.5475 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2897 | 0 | 14.5628 | 0 | 12.3 | 0 | 361
2018-10-24 | 9:00 | 381.1 | 175.5 | 59.9939 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 10.716 | 0 | 15.4901 | 0 | 22.1 | 0 | 381.1
2018-10-24 | 10:00 | 367.6 | 175.5 | 59.7767 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 28.22 | 0 | 16.6033 | 0 | 2.7 | 0 | 367.6
2018-10-24 | 11:00 | 365.9 | 175.5 | 59.6362 | 62 | 9.4 | 3.6 | 27.052 | 0 | 15.2118 | 0 | 13.5 | 0 | 365.9
2018-10-24 | 12:00 | 334.5 | 175.5 | 44.3929 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 38.8431 | 0 | 13.264 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2018-10-24 | 13:00 | 346 | 175.5 | 59.2317 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 40.7954 | 0 | 11.8729 | 0 | 2.7 | 0 | 346
2018-10-24 | 14:00 | 349.8 | 175.5 | 59.306 | 60.9 | 9.4 | 3.6 | 24.1095 | 0 | 14.2845 | 0 | 2.7 | 0 | 349.8
2018-10-24 | 15:00 | 353.5 | 175.5 | 59.4721 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 6.0217 | 0 | 14.0062 | 0 | 11.7 | 0 | 353.5
2018-10-24 | 16:00 | 371.7 | 175.5 | 59.775 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 22.3 | 0 | 371.7
2018-10-24 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 60.0473 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2527 | 0 | 36.2 | 0 | 386.8
2018-10-24 | 18:00 | 372.8 | 175.5 | 59.8882 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2118 | 0 | 24.4 | 0 | 372.8
2018-10-24 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 59.5793 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8207 | 0 | 17.8 | 0 | 361.9
2018-10-24 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 59.1155 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2845 | 0 | 5.7 | 0 | 339.8
2018-10-24 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 58.7083 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 3.2 | 0 | 318.6
2018-10-24 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 58.4637 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3363 | 0 | 4.7 | 0 | 306.9
2018-10-24 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 58.391 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 2.7 | 0 | 300.9
2018-10-25 | 0:00 | 288.7 | 175.5 | 53.6809 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7191 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2018-10-25 | 1:00 | 293.9 | 175.5 | 55.6825 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2018-10-25 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 55.5881 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8119 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2018-10-25 | 3:00 | 320.9 | 175.5 | 58.7507 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 2 | 0 | 320.9
2018-10-25 | 4:00 | 327.5 | 175.5 | 58.9463 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 2 | 0 | 327.5
2018-10-25 | 5:00 | 321.1 | 175.5 | 58.7765 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 1.9 | 0 | 321.1
2018-10-25 | 6:00 | 321.6 | 175.5 | 58.7925 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 11.2418 | 0 | 11.9657 | 0 | 0.4 | 0 | 321.6
2018-10-25 | 7:00 | 311.1 | 175.5 | 43.3844 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 37.5487 | 0 | 10.6669 | 0 | -8.1 | 0 | 311.1
2018-10-25 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 43.4 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 67.793 | 0 | 8.8119 | -4.1049 | -23 | 0 | 319.2
2018-10-25 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 43.5 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 81.6345 | -6.1425 | 9.5537 | -4.9457 | -23 | 0 | 326.9
2018-10-25 | 10:00 | 332.3 | 175.5 | 43.6 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 84.4693 | 0 | 13.6351 | -12.7044 | -23 | 0 | 332.3
2018-10-25 | 11:00 | 334.9 | 175.5 | 43.7 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 83.7898 | 0 | 15.0263 | -11.4161 | -23 | 0 | 334.9
2018-10-25 | 12:00 | 308.7 | 175.5 | 43.2 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 81.633 | -12.2848 | 14.5628 | -13.411 | -31.8 | 0 | 308.7
2018-10-25 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 43.7707 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 61.0814 | 0 | 14.7479 | 0 | -17.3 | 0 | 329.1
2018-10-25 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 43.9915 | 66 | 9.4 | 3.6 | 39.3124 | 0 | 16.6961 | 0 | -14.1 | 0 | 340.4
2018-10-25 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 57.2008 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 8.9613 | 0 | 17.4379 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2018-10-25 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 59.8128 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 22.8 | 0 | 373.8
2018-10-25 | 17:00 | 387.9 | 175.5 | 60.1084 | 84.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5916 | 0 | 34.1 | 0 | 387.9
2018-10-25 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 59.8807 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5193 | 0 | 22.1 | 0 | 375.8
2018-10-25 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 59.6489 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5511 | 0 | 14.2 | 0 | 362.9
2018-10-25 | 20:00 | 343 | 175.5 | 59.2473 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2527 | 0 | 2 | 0 | 343
2018-10-25 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 48.3911 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-10-25 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 57.7099 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4901 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2018-10-25 | 23:00 | 301.4 | 175.5 | 58.3199 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7801 | 0 | 2 | 0 | 301.4
2018-10-26 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 53.6158 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2018-10-26 | 1:00 | 290 | 175.5 | 56.9997 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | 0 | 290
2018-10-26 | 2:00 | 305.7 | 175.5 | 58.4202 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0.9 | 0 | 305.7
2018-10-26 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 58.7824 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 3.7 | 0 | 319.6
2018-10-26 | 4:00 | 327.8 | 175.5 | 58.9739 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 3.7 | 0 | 327.8
2018-10-26 | 5:00 | 328.5 | 175.5 | 58.9233 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 3.8 | 0 | 328.5
2018-10-26 | 6:00 | 322.4 | 175.5 | 58.7414 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 12.3598 | 0 | 1.2988 | 0 | 0.9 | 0 | 322.4
2018-10-26 | 7:00 | 308.9 | 175.5 | 43.3438 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 41.9357 | 0 | 1.0205 | 0 | -8.5 | 0 | 308.9
2018-10-26 | 8:00 | 322.5 | 175.5 | 43.5288 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 67.729 | 0 | 0.7422 | 0 | -16.1 | 0 | 322.5
2018-10-26 | 9:00 | 330.3 | 175.5 | 43.7156 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 79.7567 | 0 | 0.9277 | 0 | -20.7 | 0 | 330.3
2018-10-26 | 10:00 | 336.6 | 175.5 | 43.8997 | 38.1 | 9.4 | 3.6 | 78.0726 | 0 | 0.9277 | 0 | -12.9 | 0 | 336.6
2018-10-26 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 43.7225 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 72.7643 | 0 | 1.1132 | 0 | -14.8 | 0 | 329.9
2018-10-26 | 12:00 | 310 | 175.5 | 45.8052 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 69.5391 | -10.4648 | 1.0205 | 0 | -23 | 0 | 310
2018-10-26 | 13:00 | 330.1 | 175.5 | 43.7727 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 57.0213 | 0 | 1.206 | 0 | -2 | 0 | 330.1
2018-10-26 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 48.0043 | 71.4 | 9.4 | 3.6 | 36.3046 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2018-10-26 | 15:00 | 356 | 175.5 | 59.4327 | 84.5 | 9.4 | 3.6 | 6.4485 | 0 | 2.3188 | 0 | 14.8 | 0 | 356
2018-10-26 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 59.9969 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8031 | 0 | 42.1 | 0 | 379.9
2018-10-26 | 17:00 | 389.9 | 175.5 | 61.2852 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | 48.4 | 0 | 389.9
2018-10-26 | 18:00 | 375.5 | 175.5 | 59.8825 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0175 | 0 | 31.6 | 0 | 375.5
2018-10-26 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 59.642 | 82.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 20.6 | 0 | 363.7
2018-10-26 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 59.1227 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3773 | 0 | 3.8 | 0 | 342.5
2018-10-26 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 56.6448 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6552 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2018-10-26 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 58.581 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.119 | 0 | 2.7 | 0 | 309.6
2018-10-26 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 58.4954 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | 0 | 2.7 | 0 | 306.7
2018-10-27 | 0:00 | 293.7 | 175.5 | 52.4521 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7479 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2018-10-27 | 1:00 | 291.9 | 175.5 | 48.7938 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0062 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2018-10-27 | 2:00 | 307.3 | 175.5 | 58.4649 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 3.6 | 0 | 307.3
2018-10-27 | 3:00 | 317.9 | 175.5 | 58.7171 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5829 | 0 | 9.6 | 0 | 317.9
2018-10-27 | 4:00 | 324.3 | 175.5 | 58.8621 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4379 | 0 | 9.5 | 0 | 324.3
2018-10-27 | 5:00 | 316.6 | 175.5 | 58.6328 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0672 | 0 | 9.3 | 0 | 316.6
2018-10-27 | 6:00 | 316.2 | 175.5 | 58.6241 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0015 | 0 | 16.9744 | 0 | 9 | 0 | 316.2
2018-10-27 | 7:00 | 323.2 | 175.5 | 58.8687 | 54 | 9.4 | 3.6 | 1.1441 | 0 | 18.0872 | 0 | 2.6 | 0 | 323.2
2018-10-27 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 59.2774 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 3.0077 | 0 | 19.0149 | 0 | 4.9 | 0 | 345.8
2018-10-27 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 59.6939 | 81.1 | 9.4 | 3.6 | 2.1519 | 0 | 22.3542 | 0 | 9.5 | 0 | 363.3
2018-10-27 | 10:00 | 366.7 | 175.5 | 59.6483 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 3.4685 | 0 | 21.9832 | 0 | 10.4 | 0 | 366.7
2018-10-27 | 11:00 | 368.1 | 175.5 | 59.7838 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 4.7419 | 0 | 23.3743 | 0 | 9.5 | 0 | 368.1
2018-10-27 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 53.5766 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 10.7636 | 0 | 23.5598 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2018-10-27 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 59.2944 | 42 | 9.4 | 3.6 | 28.3586 | 0 | 22.447 | 0 | 2.7 | 0 | 343.3
2018-10-27 | 14:00 | 342.9 | 175.5 | 59.219 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6573 | 0 | 24.0237 | 0 | 2.7 | 0 | 342.9
2018-10-27 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 58.1513 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 4.4655 | 0 | 21.9832 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2018-10-27 | 16:00 | 366 | 175.5 | 59.6968 | 84.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0032 | 0 | 10.5 | 0 | 366
2018-10-27 | 17:00 | 378 | 175.5 | 59.9951 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 22.5 | 0 | 378
2018-10-27 | 18:00 | 361.5 | 175.5 | 59.5951 | 82.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7049 | 0 | 9.5 | 0 | 361.5
2018-10-27 | 19:00 | 354.5 | 175.5 | 59.459 | 75.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.241 | 0 | 9.5 | 0 | 354.5
2018-10-27 | 20:00 | 340.5 | 175.5 | 59.1024 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7976 | 0 | 5.3 | 0 | 340.5
2018-10-27 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 58.7301 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 2.7 | 0 | 320.7
2018-10-27 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 52.6241 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0759 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2018-10-27 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 46.2112 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1888 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2018-10-28 | 0:00 | 278.5 | 175.5 | 42.6 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9832 | -12.3832 | 0 | 0 | 278.5
2018-10-28 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 42.6 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3133 | -6.7133 | 0 | 0 | 282.5
2018-10-28 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 42.9 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3046 | -0.1046 | 0 | 0 | 293.5
2018-10-28 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 50.4765 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2018-10-28 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 50.6158 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8842 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2018-10-28 | 5:00 | 311.8 | 175.5 | 50.6218 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2018-10-28 | 6:00 | 297.9 | 175.5 | 43 | 56 | 9.4 | 3.6 | 7.877 | 0 | 6.122 | -3.599 | 0 | 0 | 297.9
2018-10-28 | 7:00 | 291.1 | 175.5 | 42.8 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 31.1403 | -9.3724 | 4.2666 | -4.0345 | 0 | 0 | 291.1
2018-10-28 | 8:00 | 285.2 | 175.5 | 42.7 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 66.2871 | -39.9016 | 6.6782 | -3.8637 | -13 | 0 | 285.2
2018-10-28 | 9:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 75.0542 | -39.5318 | 9.0902 | -4.2126 | -20.4 | 0 | 289.1
2018-10-28 | 10:00 | 299.1 | 175.5 | 43 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.7542 | -29.8928 | 10.4814 | -7.5428 | 0 | 0 | 299.1
2018-10-28 | 11:00 | 294.6 | 175.5 | 42.9 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 69.0179 | -41.5456 | 6.8637 | -2.236 | -6.7 | 0 | 294.6
2018-10-28 | 12:00 | 279.4 | 175.5 | 42.6 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 56.3609 | -33.9264 | 4.0811 | -4.0648 | -6.2 | 0 | 285.1508
2018-10-28 | 13:00 | 289.1 | 175.5 | 42.8 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 53.9829 | -32.4952 | 5.3798 | -5.3584 | 0 | 0 | 290.6091
2018-10-28 | 14:00 | 291 | 175.5 | 42.8 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 26.4183 | -11.9268 | 6.122 | -4.6135 | 0 | 0 | 291
2018-10-28 | 15:00 | 303.1 | 175.5 | 43.1 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 3.918 | 0 | 6.4003 | -5.7183 | 0 | 0 | 303.1
2018-10-28 | 16:00 | 333.4 | 175.5 | 59.0925 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3075 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2018-10-28 | 17:00 | 357 | 175.5 | 80.2189 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 2.2 | 0 | 357
2018-10-28 | 18:00 | 352.9 | 175.5 | 79.5607 | 81.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3393 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2018-10-28 | 19:00 | 348.5 | 175.5 | 79.4173 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2018-10-28 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 65.1956 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2018-10-28 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 50.6884 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2018-10-28 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 42.9 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | -2.8538 | 0 | 0 | 297.2
2018-10-28 | 23:00 | 293 | 175.5 | 50.3623 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 293
2018-10-29 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 46.3218 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6782 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2018-10-29 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 50.9519 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2018-10-29 | 2:00 | 302 | 175.5 | 66.2391 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4609 | 0 | 0 | 0 | 302
2018-10-29 | 3:00 | 317.9 | 175.5 | 74.7054 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2018-10-29 | 4:00 | 322.6 | 175.5 | 74.8083 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2018-10-29 | 5:00 | 321.5 | 175.5 | 74.6894 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5106 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2018-10-29 | 6:00 | 326.6 | 175.5 | 74.8156 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 1.1494 | 0 | 20.035 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2018-10-29 | 7:00 | 336.7 | 175.5 | 62.8233 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 5.0863 | 0 | 21.8904 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2018-10-29 | 8:00 | 365 | 175.5 | 75.7342 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 10.0116 | 0 | 22.3542 | 0 | 0 | 0 | 365
2018-10-29 | 9:00 | 385.3 | 175.5 | 78.2433 | 76.9 | 9.4 | 3.6 | 16.5198 | 0 | 25.1369 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2018-10-29 | 10:00 | 364 | 175.5 | 44.3 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 48.5248 | 0 | 24.6731 | -8.8979 | 0 | 0 | 364
2018-10-29 | 11:00 | 352.2 | 175.5 | 46.9745 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 54.5307 | 0 | 24.3948 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2018-10-29 | 12:00 | 336.8 | 175.5 | 45.3609 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 42.0431 | 0 | 23.096 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2018-10-29 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 43.8 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 52.1358 | 0 | 21.0555 | -2.7913 | 0 | 0 | 340.5
2018-10-29 | 14:00 | 347 | 175.5 | 43.9 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 38.9241 | 0 | 17.9945 | -2.1186 | 0 | 0 | 347
2018-10-29 | 15:00 | 361.6 | 175.5 | 72.9831 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 7.3108 | 0 | 20.4061 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2018-10-29 | 16:00 | 384 | 175.5 | 82.4052 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3948 | 0 | 6.7 | 0 | 384
2018-10-29 | 17:00 | 395.7 | 175.5 | 82.6341 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7659 | 0 | 17.8 | 0 | 395.7
2018-10-29 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 82.5558 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0442 | 0 | 9.5 | 0 | 387.6
2018-10-29 | 19:00 | 375.3 | 175.5 | 80.6602 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5398 | 0 | 1.6 | 0 | 375.3
2018-10-29 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 75.4373 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9627 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2018-10-29 | 21:00 | 335.7 | 175.5 | 66.9795 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2205 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2018-10-29 | 22:00 | 312.6 | 175.5 | 63.9272 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2728 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2018-10-29 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 60.3923 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1077 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2018-10-30 | 0:00 | 291.9 | 175.5 | 44.9795 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2205 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2018-10-30 | 1:00 | 296.2 | 175.5 | 49.0011 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2018-10-30 | 2:00 | 311.2 | 175.5 | 61.2168 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9832 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2018-10-30 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 64.8474 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6526 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2018-10-30 | 4:00 | 332.9 | 175.5 | 65.0546 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7454 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2018-10-30 | 5:00 | 330.3 | 175.5 | 64.9691 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.9309 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2018-10-30 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 65.0855 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 1.098 | 0 | 24.1165 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2018-10-30 | 7:00 | 342.5 | 175.5 | 65.1932 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 8.8048 | 0 | 24.302 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2018-10-30 | 8:00 | 354.5 | 175.5 | 65.5883 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 26.3302 | 0 | 23.2815 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2018-10-30 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 56.589 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 51.5628 | 0 | 21.1482 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2018-10-30 | 10:00 | 357.1 | 175.5 | 52.4497 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 55.4105 | 0 | 22.5398 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2018-10-30 | 11:00 | 352.8 | 175.5 | 44.1 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 67.2973 | 0 | 24.1165 | -9.4138 | 0 | 0 | 352.8
2018-10-30 | 12:00 | 325.6 | 175.5 | 43.5 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 67.5773 | -15.2544 | 24.4875 | -21.9104 | 0 | 0 | 325.6
2018-10-30 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 43.8 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 56.1546 | 0 | 24.9514 | -11.606 | 0 | 0 | 340.5
2018-10-30 | 14:00 | 349 | 175.5 | 44 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 36.7457 | 0 | 24.8586 | -13.7043 | 0 | 0 | 349
2018-10-30 | 15:00 | 365 | 175.5 | 62.1222 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 9.3963 | 0 | 23.2815 | 0 | 0 | 0 | 365
2018-10-30 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 82.6458 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 15 | 0 | 393.3
2018-10-30 | 17:00 | 403.9 | 175.5 | 82.8341 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7659 | 0 | 22.9 | 0 | 403.9
2018-10-30 | 18:00 | 394.3 | 175.5 | 82.6329 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4671 | 0 | 16.5 | 0 | 394.3
2018-10-30 | 19:00 | 384.5 | 175.5 | 82.4241 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0759 | 0 | 8.3 | 0 | 384.5
2018-10-30 | 20:00 | 366.7 | 175.5 | 77.7458 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3542 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2018-10-30 | 21:00 | 346.1 | 175.5 | 65.2257 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3743 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2018-10-30 | 22:00 | 325.4 | 175.5 | 54.6185 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2815 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2018-10-30 | 23:00 | 318.2 | 175.5 | 64.7402 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5598 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2018-10-31 | 0:00 | 301.9 | 175.5 | 51.3052 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3948 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2018-10-31 | 1:00 | 305.6 | 175.5 | 55.7474 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.6526 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2018-10-31 | 2:00 | 319.3 | 175.5 | 69.6301 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8699 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2018-10-31 | 3:00 | 336 | 175.5 | 79.8737 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0263 | 0 | 2.8 | 0 | 336
2018-10-31 | 4:00 | 343.5 | 175.5 | 80.0706 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8294 | 0 | 2.8 | 0 | 343.5
2018-10-31 | 5:00 | 341.2 | 175.5 | 79.9011 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4989 | 0 | 2.8 | 0 | 341.2
2018-10-31 | 6:00 | 339.1 | 175.5 | 79.3267 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 8.5307 | 0 | 19.9426 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2018-10-31 | 7:00 | 331 | 175.5 | 54.3124 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 32.5859 | 0 | 17.9017 | 0 | 0 | 0 | 331
2018-10-31 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 61.9197 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 45.0336 | 0 | 16.0467 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2018-10-31 | 9:00 | 380.9 | 175.5 | 80.7679 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 43.1288 | 0 | 16.6033 | 0 | 3 | 0 | 380.9
2018-10-31 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 80.7911 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 41.0477 | 0 | 15.8612 | 0 | 3.1 | 0 | 383.8
2018-10-31 | 11:00 | 380.2 | 175.5 | 80.769 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 43.5409 | 0 | 15.4901 | 0 | 2.5 | 0 | 380.2
2018-10-31 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 77.861 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 34.9171 | 0 | 12.5219 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2018-10-31 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 78.915 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 32.9543 | 0 | 11.1307 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2018-10-31 | 14:00 | 376.7 | 175.5 | 80.6721 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 21.5871 | 0 | 8.4408 | 0 | 1.9 | 0 | 376.7
2018-10-31 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 82.4903 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 3.8022 | 0 | 6.3075 | 0 | 21.3 | 0 | 385.8
2018-10-31 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 82.8057 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 46.4 | 0 | 407.3
2018-10-31 | 17:00 | 411.6 | 175.5 | 82.9462 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 52.6 | 0 | 411.6
2018-10-31 | 18:00 | 402.5 | 175.5 | 82.7679 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4321 | 0 | 43.4 | 0 | 402.5
2018-10-31 | 19:00 | 390.9 | 175.5 | 82.5884 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 33 | 0 | 390.9
2018-10-31 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 82.1812 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 16.5 | 0 | 371.3
2018-10-31 | 21:00 | 350.1 | 175.5 | 80.1522 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 2.8 | 0 | 350.1
2018-10-31 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 77.3245 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2018-10-31 | 23:00 | 328.5 | 175.5 | 79.7551 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5449 | 0 | 2.8 | 0 | 328.5
2018-11-01 | 0:00 | 314.5 | 175.5 | 78.7909 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2018-11-01 | 1:00 | 318.5 | 175.5 | 79.5149 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 1.7 | 0 | 318.5
2018-11-01 | 2:00 | 332.9 | 175.5 | 81.4061 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 7.3 | 0 | 332.9
2018-11-01 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 81.6543 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 10.9 | 0 | 346.1
2018-11-01 | 4:00 | 353.3 | 175.5 | 81.8266 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 11 | 0 | 353.3
2018-11-01 | 5:00 | 354.5 | 175.5 | 81.8125 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 11 | 0 | 354.5
2018-11-01 | 6:00 | 350.4 | 175.5 | 81.7089 | 61 | 9.4 | 3.6 | 7.1277 | 0 | 1.8634 | 0 | 10.2 | 0 | 350.4
2018-11-01 | 7:00 | 333.8 | 175.5 | 61.6556 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 37.1669 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2018-11-01 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 60.9013 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 61.2835 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2018-11-01 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 58.9768 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 74.2839 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2018-11-01 | 10:00 | 363.2 | 175.5 | 65.6102 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 67.9164 | 0 | 2.6734 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-11-01 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 71.7911 | 39 | 9.4 | 3.6 | 66.425 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2018-11-01 | 12:00 | 350.3 | 175.5 | 60.9902 | 39 | 9.4 | 3.6 | 55.8143 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2018-11-01 | 13:00 | 368.7 | 175.5 | 78.1022 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 47.0405 | 0 | 6.1573 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2018-11-01 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 79.8241 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 23.739 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2018-11-01 | 15:00 | 376.6 | 175.5 | 82.2272 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 4.246 | 0 | 3.7268 | 0 | 13 | 0 | 376.6
2018-11-01 | 16:00 | 403.8 | 175.5 | 82.8213 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 43.5 | 0 | 403.8
2018-11-01 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 83.0832 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 52.5 | 0 | 412.9
2018-11-01 | 18:00 | 401.3 | 175.5 | 82.7595 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 40.9 | 0 | 401.3
2018-11-01 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 82.5732 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 26.9 | 0 | 387.6
2018-11-01 | 20:00 | 369.4 | 175.5 | 82.1543 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 11.8 | 0 | 369.4
2018-11-01 | 21:00 | 346.7 | 175.5 | 80.0732 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 1.1 | 0 | 346.7
2018-11-01 | 22:00 | 325.4 | 175.5 | 79.6872 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 1.1 | 0 | 325.4
2018-11-01 | 23:00 | 321.1 | 175.5 | 80.7872 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 4 | 0 | 321.1
2018-11-02 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 78.592 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2018-11-02 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 75.8113 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2018-11-02 | 2:00 | 329.1 | 175.5 | 79.7784 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3216 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2018-11-02 | 3:00 | 339.5 | 175.5 | 79.9266 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.9 | 0 | 339.5
2018-11-02 | 4:00 | 346.6 | 175.5 | 80.0747 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0.8 | 0 | 346.6
2018-11-02 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 80.0366 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8634 | 0 | 0.9 | 0 | 344.9
2018-11-02 | 6:00 | 343.2 | 175.5 | 80.0684 | 67 | 9.4 | 3.6 | 5.2734 | 0 | 1.4582 | 0 | 0.9 | 0 | 343.2
2018-11-02 | 7:00 | 336.3 | 175.5 | 63.1937 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 31.4911 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2018-11-02 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 72.378 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 49.9497 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2018-11-02 | 9:00 | 351.5 | 175.5 | 53.4916 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 70.1984 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2018-11-02 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 46.7209 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 77.945 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2018-11-02 | 11:00 | 351.1 | 175.5 | 49.0786 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 73.4009 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2018-11-02 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 44.5412 | 39 | 9.4 | 3.6 | 69.5735 | -20.94 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2018-11-02 | 13:00 | 336.6 | 175.5 | 48.5368 | 39 | 9.4 | 3.6 | 58.3757 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2018-11-02 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 56.32 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 40.3925 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2018-11-02 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 79.3325 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 9.38 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2018-11-02 | 16:00 | 380.4 | 175.5 | 82.3177 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 22.9 | 0 | 380.4
2018-11-02 | 17:00 | 397.5 | 175.5 | 82.7936 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 38.2 | 0 | 397.5
2018-11-02 | 18:00 | 387.9 | 175.5 | 82.5832 | 85.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 28 | 0 | 387.9
2018-11-02 | 19:00 | 377 | 175.5 | 82.2872 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 18.7 | 0 | 377
2018-11-02 | 20:00 | 355.8 | 175.5 | 80.2202 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 0.9 | 0 | 355.8
2018-11-02 | 21:00 | 335.8 | 175.5 | 74.5186 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2018-11-02 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 75.8552 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3448 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2018-11-02 | 23:00 | 318 | 175.5 | 78.8311 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6689 | 0 | 0 | 0 | 318
2018-11-03 | 0:00 | 303.6 | 175.5 | 57.354 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2018-11-03 | 1:00 | 308.2 | 175.5 | 54.9436 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2018-11-03 | 2:00 | 321.4 | 175.5 | 57.6576 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2018-11-03 | 3:00 | 335.4 | 175.5 | 64.2665 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2018-11-03 | 4:00 | 335.3 | 175.5 | 63.032 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2018-11-03 | 5:00 | 336 | 175.5 | 63.003 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.097 | 0 | 0 | 0 | 336
2018-11-03 | 6:00 | 322.7 | 175.5 | 49.0952 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 10.2026 | 0 | 14.5022 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2018-11-03 | 7:00 | 301.3 | 175.5 | 43 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 38.9504 | -11.7232 | 14.421 | -13.5482 | 0 | 0 | 301.3
2018-11-03 | 8:00 | 302 | 175.5 | 43 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 67.6612 | -30.5466 | 14.097 | -13.2116 | -6.9 | 0 | 302
2018-11-03 | 9:00 | 304.6 | 175.5 | 43.1 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 84.3281 | -31.726 | 15.5556 | -12.0577 | -22.5 | 0 | 304.6
2018-11-03 | 10:00 | 298.3 | 175.5 | 43 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 91.8742 | -34.565 | 16.2033 | -14.1125 | -32 | 0 | 298.3
2018-11-03 | 11:00 | 293.8 | 175.5 | 42.9 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 91.9634 | -34.5985 | 15.6363 | -14.0012 | -36 | 0 | 293.8
2018-11-03 | 12:00 | 280.7 | 175.5 | 42.6 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 82.9742 | -37.4598 | 16.2845 | -11.1989 | -40.4 | 0 | 280.7
2018-11-03 | 13:00 | 286.3 | 175.5 | 42.7 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 68.6231 | -30.981 | 17.3379 | -16.28 | -23 | 0 | 286.3
2018-11-03 | 14:00 | 288 | 175.5 | 42.8 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 41.2631 | -24.8384 | 16.5274 | -15.6521 | 0 | 0 | 288
2018-11-03 | 15:00 | 304.7 | 175.5 | 43.1 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 7.816 | 0 | 16.9326 | -12.0486 | 0 | 0 | 304.7
2018-11-03 | 16:00 | 338.8 | 175.5 | 62.0674 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2018-11-03 | 17:00 | 358.8 | 175.5 | 79.6244 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1756 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2018-11-03 | 18:00 | 353.3 | 175.5 | 77.7103 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6897 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2018-11-03 | 19:00 | 347.5 | 175.5 | 71.9914 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2018-11-03 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 58.2292 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2018-11-03 | 21:00 | 317.6 | 175.5 | 50.6332 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0668 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2018-11-03 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 54.1621 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.3379 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2018-11-03 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 57.1967 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2033 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-11-04 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 43.5244 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1756 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2018-11-04 | 1:00 | 292.3 | 175.5 | 43.4762 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8238 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2018-11-04 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 44.2951 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2018-11-04 | 3:00 | 320 | 175.5 | 47.671 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 0 | 0 | 320
2018-11-04 | 4:00 | 324.8 | 175.5 | 49.6674 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2018-11-04 | 5:00 | 317.3 | 175.5 | 47.536 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.664 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2018-11-04 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 43.104 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 9.585 | 0 | 13.611 | 0 | -11.2 | 0 | 300.2
2018-11-04 | 7:00 | 275.1 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 40.527 | -15.247 | 14.2592 | -11.5392 | -23 | 0 | 275.1
2018-11-04 | 8:00 | 276.1 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 69.3014 | -31.287 | 13.9351 | -12.8495 | -33.1 | 0 | 276.1
2018-11-04 | 9:00 | 282.9 | 175.5 | 42.7 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 84.4732 | -31.7805 | 13.7729 | -12.3656 | -41.5 | 0 | 282.9
2018-11-04 | 10:00 | 277.6 | 175.5 | 42.6 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 91.2699 | -34.3375 | 15.2315 | -9.7639 | -55 | 0 | 277.6
2018-11-04 | 11:00 | 275.1 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 90.6502 | -34.1045 | 15.7985 | -10.0442 | -57.3 | 0 | 275.1
2018-11-04 | 12:00 | 270.6 | 175.5 | 42.4 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 81.3155 | -30.5925 | 13.854 | -13.577 | -50.4 | 0 | 270.6
2018-11-04 | 13:00 | 273.6 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 60.2944 | -36.2944 | 10.9376 | -7.8376 | -23.6 | 0 | 273.6
2018-11-04 | 14:00 | 277.3 | 175.5 | 42.5 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 35.2242 | -5.3008 | 8.8308 | -8.5542 | -23 | 0 | 277.3
2018-11-04 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 43.0601 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 5.5966 | 0 | 6.6433 | 0 | -8.7 | 0 | 294.8
2018-11-04 | 16:00 | 325.7 | 175.5 | 60.3704 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2018-11-04 | 17:00 | 355.7 | 175.5 | 89.1756 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 1.6 | 0 | 355.7
2018-11-04 | 18:00 | 349.9 | 175.5 | 85.0768 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 1.6 | 0 | 349.9
2018-11-04 | 19:00 | 345 | 175.5 | 82.4543 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0.7 | 0 | 345
2018-11-04 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 68.7402 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2018-11-04 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 52.8402 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2018-11-04 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 45.4454 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | 0 | 296.4
2018-11-04 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 47.2161 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2018-11-05 | 0:00 | 283.3 | 175.5 | 52.192 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2018-11-05 | 1:00 | 287.7 | 175.5 | 56.2679 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2018-11-05 | 2:00 | 304.2 | 175.5 | 72.9302 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-11-05 | 3:00 | 319.1 | 175.5 | 86.1732 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 1.6 | 0 | 319.1
2018-11-05 | 4:00 | 329.3 | 175.5 | 86.3732 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 1.6 | 0 | 329.3
2018-11-05 | 5:00 | 331.9 | 175.5 | 86.3302 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 1.6 | 0 | 331.9
2018-11-05 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 86.4734 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 3.6998 | 0 | 3.7268 | 0 | 1.6 | 0 | 333.3
2018-11-05 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 86.5435 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 15.1349 | 0 | 3.3216 | 0 | 1.6 | 0 | 334.9
2018-11-05 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 87.0049 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 32.3442 | 0 | 4.0509 | 0 | 1.6 | 0 | 354.8
2018-11-05 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 87.2723 | 44 | 9.4 | 3.6 | 40.8286 | 0 | 4.6991 | 0 | 1.6 | 0 | 366.9
2018-11-05 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 83.4847 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 39.6125 | 0 | 3.4028 | 0 | 1.6 | 0 | 362.8
2018-11-05 | 11:00 | 371 | 175.5 | 86.8735 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 35.0579 | 0 | 2.2686 | 0 | 1.6 | 0 | 371
2018-11-05 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 81.1673 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 24.1882 | 0 | 1.9445 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2018-11-05 | 13:00 | 376.4 | 175.5 | 97.3701 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 16.6565 | 0 | 2.6734 | 0 | 1.6 | 0 | 376.4
2018-11-05 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 104.5662 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 5.5499 | 0 | 3.4839 | 0 | 4.9 | 0 | 377.1
2018-11-05 | 15:00 | 377.9 | 175.5 | 104.6125 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0.5659 | 0 | 3.3216 | 0 | 7.6 | 0 | 377.9
2018-11-05 | 16:00 | 404.8 | 175.5 | 105.1543 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 30.7 | 0 | 404.8
2018-11-05 | 17:00 | 404.5 | 175.5 | 105.0768 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 29.1 | 0 | 404.5
2018-11-05 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 104.8616 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 16 | 0 | 389.8
2018-11-05 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 104.6338 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 10.4 | 0 | 377.9
2018-11-05 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 96.3832 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 1.6 | 0 | 358.5
2018-11-05 | 21:00 | 334.8 | 175.5 | 83.5747 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 1.6 | 0 | 334.8
2018-11-05 | 22:00 | 310.3 | 175.5 | 73.4125 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2018-11-05 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 77.6988 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2018-11-06 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 64.0366 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8634 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2018-11-06 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 69.8418 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2018-11-06 | 2:00 | 312 | 175.5 | 81.7607 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 1.1 | 0 | 312
2018-11-06 | 3:00 | 328.4 | 175.5 | 94.7795 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 1.6 | 0 | 328.4
2018-11-06 | 4:00 | 332.3 | 175.5 | 94.8036 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 1.6 | 0 | 332.3
2018-11-06 | 5:00 | 333.2 | 175.5 | 94.89 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.6 | 0 | 333.2
2018-11-06 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 94.9132 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 1.7197 | 0 | 0.5671 | 0 | 1.6 | 0 | 334.5
2018-11-06 | 7:00 | 339 | 175.5 | 95.0472 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 12.9287 | 0 | 0.3241 | 0 | 1.6 | 0 | 339
2018-11-06 | 8:00 | 362.2 | 175.5 | 95.5225 | 50 | 9.4 | 3.6 | 26.3345 | 0 | 0.243 | 0 | 1.6 | 0 | 362.2
2018-11-06 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 95.8787 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 37.7972 | 0 | 0.3241 | 0 | 1.6 | 0 | 375.8
2018-11-06 | 10:00 | 373.2 | 175.5 | 95.9512 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 37.4954 | 0 | 1.0534 | 0 | 1.6 | 0 | 373.2
2018-11-06 | 11:00 | 376.2 | 175.5 | 95.3931 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 36.1624 | 0 | 1.9445 | 0 | 1.6 | 0 | 376.2
2018-11-06 | 12:00 | 356.5 | 175.5 | 78.6866 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 26.8448 | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2018-11-06 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 104.0366 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 17.4948 | 0 | 2.2686 | 0 | 1.6 | 0 | 384.1
2018-11-06 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 104.7434 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 7.9554 | 0 | 1.7012 | 0 | 9.4 | 0 | 383.9
2018-11-06 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 104.6067 | 73.9 | 9.4 | 3.6 | 0.7299 | 0 | 1.8634 | 0 | 10.1 | 0 | 379.7
2018-11-06 | 16:00 | 403.4 | 175.5 | 105.1555 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 30.4 | 0 | 403.4
2018-11-06 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 105.1266 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 31.6 | 0 | 405.3
2018-11-06 | 18:00 | 393.4 | 175.5 | 104.8972 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 21.8 | 0 | 393.4
2018-11-06 | 19:00 | 382.9 | 175.5 | 104.7595 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 11.6 | 0 | 382.9
2018-11-06 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 99.4354 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 1.6 | 0 | 362.8
2018-11-06 | 21:00 | 339 | 175.5 | 86.6073 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 1.6 | 0 | 339
2018-11-06 | 22:00 | 314.6 | 175.5 | 81.8555 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 1 | 0 | 314.6
2018-11-06 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 78.9454 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2018-11-07 | 0:00 | 296.9 | 175.5 | 66.9402 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2018-11-07 | 1:00 | 300.2 | 175.5 | 70.5643 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2018-11-07 | 2:00 | 316.9 | 175.5 | 85.0972 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 1.6 | 0 | 316.9
2018-11-07 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 87.9113 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 1.6 | 0 | 326.6
2018-11-07 | 4:00 | 335.1 | 175.5 | 88.1679 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 1.6 | 0 | 335.1
2018-11-07 | 5:00 | 337.9 | 175.5 | 88.282 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 1.6 | 0 | 337.9
2018-11-07 | 6:00 | 340.6 | 175.5 | 88.2838 | 54 | 9.4 | 3.6 | 4.8946 | 0 | 3.3216 | 0 | 1.6 | 0 | 340.6
2018-11-07 | 7:00 | 328 | 175.5 | 63.6969 | 44 | 9.4 | 3.6 | 29.4537 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 328
2018-11-07 | 8:00 | 342.5 | 175.5 | 63.4959 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 50.5836 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2018-11-07 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 59.4228 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 66.1379 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2018-11-07 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 67.8164 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 59.2631 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2018-11-07 | 11:00 | 353.4 | 175.5 | 62.0581 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 62.7596 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2018-11-07 | 12:00 | 326.1 | 175.5 | 43.6756 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 53.818 | 0 | 2.1064 | 0 | -0.3 | 0 | 326.1
2018-11-07 | 13:00 | 357.7 | 175.5 | 65.4791 | 68 | 9.4 | 3.6 | 33.3715 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2018-11-07 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 91.5257 | 78 | 9.4 | 3.6 | 11.3538 | 0 | 1.6205 | 0 | 1.6 | 0 | 372.6
2018-11-07 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 102.1294 | 80.6 | 9.4 | 3.6 | 0.3365 | 0 | 1.1341 | 0 | 1.6 | 0 | 374.3
2018-11-07 | 16:00 | 399.3 | 175.5 | 104.99 | 83.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 21.4 | 0 | 399.3
2018-11-07 | 17:00 | 404.4 | 175.5 | 105.1518 | 84.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 25.9 | 0 | 404.4
2018-11-07 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 104.9141 | 82.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 16.8 | 0 | 393.3
2018-11-07 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 104.7141 | 78.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 10.9 | 0 | 383.1
2018-11-07 | 20:00 | 365.9 | 175.5 | 97.7329 | 77.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 1.6 | 0 | 365.9
2018-11-07 | 21:00 | 342.2 | 175.5 | 83.8707 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 1.6 | 0 | 342.2
2018-11-07 | 22:00 | 324.1 | 175.5 | 81.69 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2018-11-07 | 23:00 | 321 | 175.5 | 87.8466 | 42 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 1.6 | 0 | 321
2018-11-08 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 75.5466 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-11-08 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 81.59 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2018-11-08 | 2:00 | 325.7 | 175.5 | 95.7466 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 1.6 | 0 | 325.7
2018-11-08 | 3:00 | 340.1 | 175.5 | 103.8225 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 7.6 | 0 | 340.1
2018-11-08 | 4:00 | 348 | 175.5 | 104.0177 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 10.9 | 0 | 348
2018-11-08 | 5:00 | 351.5 | 175.5 | 103.9795 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 11 | 0 | 351.5
2018-11-08 | 6:00 | 354.5 | 175.5 | 104.0965 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 1.2401 | 0 | 1.8634 | 0 | 10.9 | 0 | 354.5
2018-11-08 | 7:00 | 352.9 | 175.5 | 104.1497 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 11.5491 | 0 | 1.7012 | 0 | 8.2 | 0 | 352.9
2018-11-08 | 8:00 | 373.5 | 175.5 | 104.5245 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 25.3362 | 0 | 1.5393 | 0 | 10.9 | 0 | 373.5
2018-11-08 | 9:00 | 386.1 | 175.5 | 104.7501 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 32.2535 | 0 | 1.2964 | 0 | 10.9 | 0 | 386.1
2018-11-08 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 101.0563 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 37.5232 | 0 | 1.6205 | 0 | 1.6 | 0 | 383.8
2018-11-08 | 11:00 | 391.2 | 175.5 | 104.7909 | 64 | 9.4 | 3.6 | 21.3268 | 0 | 1.7823 | 0 | 10.8 | 0 | 391.2
2018-11-08 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 91.5296 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 17.1311 | 0 | 1.5393 | 0 | 1.6 | 0 | 370.6
2018-11-08 | 13:00 | 394.3 | 175.5 | 104.953 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 6.2025 | 0 | 1.9445 | 0 | 10.9 | 0 | 394.3
2018-11-08 | 14:00 | 390.1 | 175.5 | 104.8074 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 1.838 | 0 | 2.7546 | 0 | 9.7 | 0 | 390.1
2018-11-08 | 15:00 | 392.5 | 175.5 | 104.8025 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9975 | 0 | 10.9 | 0 | 392.5
2018-11-08 | 16:00 | 414.7 | 175.5 | 105.3213 | 86.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 31.2 | 0 | 414.7
2018-11-08 | 17:00 | 415.7 | 175.5 | 105.3402 | 86.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 32.1 | 0 | 415.7
2018-11-08 | 18:00 | 402.8 | 175.5 | 105.1113 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 21.3 | 0 | 402.8
2018-11-08 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 104.8527 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 10.9 | 0 | 388.3
2018-11-08 | 20:00 | 367.1 | 175.5 | 101.7756 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 1.6 | 0 | 367.1
2018-11-08 | 21:00 | 343.1 | 175.5 | 97.8499 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 1.6 | 0 | 343.1
2018-11-08 | 22:00 | 316.9 | 175.5 | 79.3106 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2018-11-08 | 23:00 | 314.9 | 175.5 | 76.9058 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2018-11-09 | 0:00 | 301.6 | 175.5 | 63.6247 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2018-11-09 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 66.0624 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-11-09 | 2:00 | 316.3 | 175.5 | 76.7853 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2018-11-09 | 3:00 | 330.3 | 175.5 | 89.4283 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 1.6 | 0 | 330.3
2018-11-09 | 4:00 | 340.1 | 175.5 | 98.9853 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 1.6 | 0 | 340.1
2018-11-09 | 5:00 | 339.6 | 175.5 | 98.1613 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6387 | 0 | 1.6 | 0 | 339.6
2018-11-09 | 6:00 | 340.7 | 175.5 | 97.8024 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0.4866 | 0 | 13.611 | 0 | 1.6 | 0 | 340.7
2018-11-09 | 7:00 | 350.5 | 175.5 | 96.9599 | 45 | 9.4 | 3.6 | 3.8568 | 0 | 14.5833 | 0 | 1.6 | 0 | 350.5
2018-11-09 | 8:00 | 380.1 | 175.5 | 99.4214 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 8.6371 | 0 | 16.0415 | 0 | 1.6 | 0 | 380.1
2018-11-09 | 9:00 | 401.8 | 175.5 | 105.0219 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 8.5507 | 0 | 16.5274 | 0 | 7.3 | 0 | 401.8
2018-11-09 | 10:00 | 401.6 | 175.5 | 105.0211 | 76.6 | 9.4 | 3.6 | 5.7069 | 0 | 18.472 | 0 | 7.3 | 0 | 401.6
2018-11-09 | 11:00 | 399.5 | 175.5 | 105.024 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 4.7659 | 0 | 18.3101 | 0 | 7.3 | 0 | 399.5
2018-11-09 | 12:00 | 372.8 | 175.5 | 94.4579 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 5.6283 | 0 | 17.0138 | 0 | 1.6 | 0 | 372.8
2018-11-09 | 13:00 | 394.5 | 175.5 | 104.967 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 2.7485 | 0 | 16.2845 | 0 | 7.2 | 0 | 394.5
2018-11-09 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 104.7893 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0.7299 | 0 | 17.5808 | 0 | 7.3 | 0 | 391.3
2018-11-09 | 15:00 | 387.6 | 175.5 | 104.8444 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1407 | 0 | 18.7149 | 0 | 4.1 | 0 | 387.6
2018-11-09 | 16:00 | 411.8 | 175.5 | 105.1899 | 83.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 16 | 0 | 411.8
2018-11-09 | 17:00 | 403.3 | 175.5 | 105.1264 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1736 | 0 | 10.8 | 0 | 403.3
2018-11-09 | 18:00 | 390 | 175.5 | 104.7987 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2013 | 0 | 7.3 | 0 | 390
2018-11-09 | 19:00 | 377.5 | 175.5 | 104.6637 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 7.2 | 0 | 377.5
2018-11-09 | 20:00 | 356.6 | 175.5 | 102.0372 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 1.6 | 0 | 356.6
2018-11-09 | 21:00 | 341.2 | 175.5 | 100.9765 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4235 | 0 | 1.6 | 0 | 341.2
2018-11-09 | 22:00 | 326.4 | 175.5 | 83.8271 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7729 | 0 | 1.6 | 0 | 326.4
2018-11-09 | 23:00 | 322.5 | 175.5 | 81.9472 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 1.2 | 0 | 322.5
2018-11-10 | 0:00 | 307.8 | 175.5 | 71.007 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.993 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-11-10 | 1:00 | 316 | 175.5 | 72.9122 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | 0 | 316
2018-11-10 | 2:00 | 328 | 175.5 | 75.4652 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5348 | 0 | 0 | 0 | 328
2018-11-10 | 3:00 | 338.6 | 175.5 | 76.1463 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2018-11-10 | 4:00 | 344.5 | 175.5 | 76.2515 | 72.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2018-11-10 | 5:00 | 341.8 | 175.5 | 76.0997 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2018-11-10 | 6:00 | 331.4 | 175.5 | 72.8676 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2394 | 0 | 8.993 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2018-11-10 | 7:00 | 329.7 | 175.5 | 75.9507 | 55 | 9.4 | 3.6 | 1.9856 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2018-11-10 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 76.2483 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 19.398 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2018-11-10 | 9:00 | 348.9 | 175.5 | 76.4922 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 24.6212 | 0 | 6.8866 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2018-11-10 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 67.4136 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 34.897 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2018-11-10 | 11:00 | 329 | 175.5 | 43.7338 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 46.5656 | 0 | 12.8006 | 0 | -1.9 | 0 | 329
2018-11-10 | 12:00 | 322.6 | 175.5 | 45.2626 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 36.4934 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2018-11-10 | 13:00 | 336.1 | 175.5 | 74.7152 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 20.2168 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2018-11-10 | 14:00 | 332.6 | 175.5 | 70.0931 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 13.4657 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2018-11-10 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 66.6514 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 3.3504 | 0 | 9.3982 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2018-11-10 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 80.2247 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2018-11-10 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 90.8247 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 1.6 | 0 | 372.1
2018-11-10 | 18:00 | 363.2 | 175.5 | 82.7954 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-11-10 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 76.454 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-11-10 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 71.6347 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9653 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2018-11-10 | 21:00 | 323.7 | 175.5 | 70.3676 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5324 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2018-11-10 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 72.1588 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2018-11-10 | 23:00 | 307.8 | 175.5 | 70.9259 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2018-11-11 | 0:00 | 292.2 | 175.5 | 54.0106 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2018-11-11 | 1:00 | 296.3 | 175.5 | 53.7147 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2018-11-11 | 2:00 | 308.4 | 175.5 | 52.7372 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2018-11-11 | 3:00 | 319 | 175.5 | 54.6335 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | 0 | 319
2018-11-11 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 54.7283 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2018-11-11 | 5:00 | 321.7 | 175.5 | 54.5472 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2018-11-11 | 6:00 | 308.3 | 175.5 | 48.3306 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 3.3029 | 0 | 11.6665 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2018-11-11 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 42.9829 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 25.5872 | 0 | 13.5299 | 0 | -22.5 | 0 | 288.5
2018-11-11 | 8:00 | 286 | 175.5 | 42.8482 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.5078 | 0 | 13.044 | 0 | -45.7 | 0 | 286
2018-11-11 | 9:00 | 290.8 | 175.5 | 42.9495 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 60.1295 | 0 | 14.421 | 0 | -54 | 0 | 290.8
2018-11-11 | 10:00 | 294.4 | 175.5 | 43.038 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2458 | 0 | 14.0162 | 0 | -49.2 | 0 | 294.4
2018-11-11 | 11:00 | 299 | 175.5 | 43.1317 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 61.242 | 0 | 14.8263 | 0 | -47.5 | 0 | 299
2018-11-11 | 12:00 | 296.9 | 175.5 | 43.0196 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 52.1782 | 0 | 14.5022 | 0 | -40.1 | 0 | 296.9
2018-11-11 | 13:00 | 306.9 | 175.5 | 43.2645 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 33.0297 | 0 | 13.2058 | 0 | -9.9 | 0 | 306.9
2018-11-11 | 14:00 | 306.5 | 175.5 | 47.2451 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 12.4768 | 0 | 14.1781 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2018-11-11 | 15:00 | 313.2 | 175.5 | 43.48 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0.7267 | 0 | 15.3933 | 0 | -4.1 | 0 | 313.2
2018-11-11 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 63.5978 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5022 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2018-11-11 | 17:00 | 360.6 | 175.5 | 79.6942 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2018-11-11 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 78.5219 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1781 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2018-11-11 | 19:00 | 356.7 | 175.5 | 75.5512 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2018-11-11 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 62.1524 | 79.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2018-11-11 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 52.7624 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2018-11-11 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 47.0829 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3171 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2018-11-11 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 54.3086 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2018-11-12 | 0:00 | 298.5 | 175.5 | 60.0479 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2018-11-12 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 65.8286 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2018-11-12 | 2:00 | 319.2 | 175.5 | 81.2338 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2018-11-12 | 3:00 | 331.8 | 175.5 | 89.3491 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 1.4 | 0 | 331.8
2018-11-12 | 4:00 | 341.1 | 175.5 | 89.525 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 1.4 | 0 | 341.1
2018-11-12 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 89.582 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 1.4 | 0 | 344.9
2018-11-12 | 6:00 | 352.2 | 175.5 | 89.7111 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0.9091 | 0 | 4.7798 | 0 | 1.4 | 0 | 352.2
2018-11-12 | 7:00 | 347.3 | 175.5 | 84.8988 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 10.9832 | 0 | 4.618 | 0 | 1.4 | 0 | 347.3
2018-11-12 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 84.5428 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 33.9774 | 0 | 4.7798 | 0 | 1.4 | 0 | 357.4
2018-11-12 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 71.015 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 55.5963 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-11-12 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 59.3743 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 64.8129 | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2018-11-12 | 11:00 | 358.5 | 175.5 | 63.5217 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 56.5932 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2018-11-12 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 69.8845 | 58 | 9.4 | 3.6 | 34.5304 | 0 | 5.1851 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2018-11-12 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 89.9602 | 68 | 9.4 | 3.6 | 25.7684 | 0 | 5.6714 | 0 | 1.4 | 0 | 379.3
2018-11-12 | 14:00 | 377.8 | 175.5 | 93.4098 | 78.6 | 9.4 | 3.6 | 10.2999 | 0 | 5.5903 | 0 | 1.4 | 0 | 377.8
2018-11-12 | 15:00 | 383.9 | 175.5 | 103.9009 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 5.1 | 0 | 383.9
2018-11-12 | 16:00 | 406.4 | 175.5 | 104.2543 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 27.5 | 0 | 406.4
2018-11-12 | 17:00 | 406.6 | 175.5 | 104.2161 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 27.7 | 0 | 406.6
2018-11-12 | 18:00 | 391.4 | 175.5 | 103.9113 | 80.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 15 | 0 | 391.4
2018-11-12 | 19:00 | 377.6 | 175.5 | 103.7202 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 3 | 0 | 377.6
2018-11-12 | 20:00 | 358.1 | 175.5 | 89.9439 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4561 | 0 | 1.4 | 0 | 358.1
2018-11-12 | 21:00 | 339.5 | 175.5 | 82.5543 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 1 | 0 | 339.5
2018-11-12 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 82.1595 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 1.3 | 0 | 321.6
2018-11-12 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 81.1302 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2018-11-13 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 71.9543 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2018-11-13 | 1:00 | 310.7 | 175.5 | 79.3213 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2018-11-13 | 2:00 | 324.9 | 175.5 | 92.1213 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 1.4 | 0 | 324.9
2018-11-13 | 3:00 | 337.6 | 175.5 | 94.9314 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.2686 | 0 | 1.4 | 0 | 337.6
2018-11-13 | 4:00 | 349 | 175.5 | 96.8988 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 1.4 | 0 | 349
2018-11-13 | 5:00 | 354.4 | 175.5 | 97.0659 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 1.4 | 0 | 354.4
2018-11-13 | 6:00 | 357.4 | 175.5 | 96.9982 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 4.3725 | 0 | 0.7293 | 0 | 1.4 | 0 | 357.4
2018-11-13 | 7:00 | 344.7 | 175.5 | 72.9953 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 26.9136 | 0 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2018-11-13 | 8:00 | 353.3 | 175.5 | 70.4861 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 53.3798 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2018-11-13 | 9:00 | 357.8 | 175.5 | 53.6315 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 74.8962 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2018-11-13 | 10:00 | 355.3 | 175.5 | 46.1397 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 79.5639 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2018-11-13 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 51.459 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 78.2017 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2018-11-13 | 12:00 | 337 | 175.5 | 44.0144 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 61.121 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 337
2018-11-13 | 13:00 | 358.6 | 175.5 | 76.3331 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 49.5919 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2018-11-13 | 14:00 | 364.2 | 175.5 | 75.1273 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 23.4929 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2018-11-13 | 15:00 | 379.2 | 175.5 | 97.6267 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 1.9935 | 0 | 4.7798 | 0 | 1.4 | 0 | 379.2
2018-11-13 | 16:00 | 409.2 | 175.5 | 104.3527 | 87.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 23.6 | 0 | 409.2
2018-11-13 | 17:00 | 413.1 | 175.5 | 104.4202 | 87.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 27.5 | 0 | 413.1
2018-11-13 | 18:00 | 401.6 | 175.5 | 104.1491 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 18 | 0 | 401.6
2018-11-13 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 103.9732 | 86.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 7.5 | 0 | 390.6
2018-11-13 | 20:00 | 373.5 | 175.5 | 97.9113 | 81.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 1.4 | 0 | 373.5
2018-11-13 | 21:00 | 355.8 | 175.5 | 91.9125 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1875 | 0 | 1.4 | 0 | 355.8
2018-11-13 | 22:00 | 332 | 175.5 | 82.7266 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 1.4 | 0 | 332
2018-11-13 | 23:00 | 335.6 | 175.5 | 96.6607 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 1.4 | 0 | 335.6
2018-11-14 | 0:00 | 321.9 | 175.5 | 91.1036 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 1.4 | 0 | 321.9
2018-11-14 | 1:00 | 324.6 | 175.5 | 93.1555 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 1.4 | 0 | 324.6
2018-11-14 | 2:00 | 341 | 175.5 | 102.9795 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 2.2 | 0 | 341
2018-11-14 | 3:00 | 351.6 | 175.5 | 103.1454 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 2.2 | 0 | 351.6
2018-11-14 | 4:00 | 362.2 | 175.5 | 103.3402 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 2.2 | 0 | 362.2
2018-11-14 | 5:00 | 366.8 | 175.5 | 103.4732 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 2.2 | 0 | 366.8
2018-11-14 | 6:00 | 366.7 | 175.5 | 103.4815 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7157 | 0 | 3.4028 | 0 | 2.2 | 0 | 366.7
2018-11-14 | 7:00 | 355.3 | 175.5 | 79.7314 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 28.8329 | 0 | 2.8357 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2018-11-14 | 8:00 | 367.9 | 175.5 | 83.1421 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 53.7704 | 0 | 2.1875 | 0 | 0.7 | 0 | 367.9
2018-11-14 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 74.0937 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 68.3377 | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2018-11-14 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 53.5922 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 79.0825 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2018-11-14 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 64.108 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 72.9186 | 0 | 2.6734 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2018-11-14 | 12:00 | 345.1 | 175.5 | 52.9168 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 58.4793 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2018-11-14 | 13:00 | 366.6 | 175.5 | 83.0133 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 47.4242 | 0 | 6.5625 | 0 | 1 | 0 | 366.6
2018-11-14 | 14:00 | 370.9 | 175.5 | 81.7611 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 22.6197 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2018-11-14 | 15:00 | 384.6 | 175.5 | 100.4998 | 84.9 | 9.4 | 3.6 | 2.6569 | 0 | 6.6433 | 0 | 1.4 | 0 | 384.6
2018-11-14 | 16:00 | 417.8 | 175.5 | 104.5134 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8866 | 0 | 28.9 | 0 | 417.8
2018-11-14 | 17:00 | 419.8 | 175.5 | 104.5567 | 89 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 31.1 | 0 | 419.8
2018-11-14 | 18:00 | 410.3 | 175.5 | 104.3567 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 24.4 | 0 | 410.3
2018-11-14 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 104.1909 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 13.5 | 0 | 398.1
2018-11-14 | 20:00 | 379.6 | 175.5 | 103.8009 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 2.2 | 0 | 379.6
2018-11-14 | 21:00 | 356.8 | 175.5 | 92.692 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 1.4 | 0 | 356.8
2018-11-14 | 22:00 | 336.4 | 175.5 | 94.0972 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 1.4 | 0 | 336.4
2018-11-14 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 101.8213 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 1.4 | 0 | 334.4
2018-11-15 | 0:00 | 322.3 | 175.5 | 88.9354 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 1.4 | 0 | 322.3
2018-11-15 | 1:00 | 327.8 | 175.5 | 93.8679 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 1.4 | 0 | 327.8
2018-11-15 | 2:00 | 342 | 175.5 | 102.9643 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 3 | 0 | 342
2018-11-15 | 3:00 | 355.3 | 175.5 | 103.3009 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6991 | 0 | 3 | 0 | 355.3
2018-11-15 | 4:00 | 364.1 | 175.5 | 103.4872 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 3 | 0 | 364.1
2018-11-15 | 5:00 | 366 | 175.5 | 103.4961 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1039 | 0 | 3 | 0 | 366
2018-11-15 | 6:00 | 370.2 | 175.5 | 103.5506 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 1.0832 | 0 | 5.2662 | 0 | 3 | 0 | 370.2
2018-11-15 | 7:00 | 365.4 | 175.5 | 97.7078 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 15.4071 | 0 | 5.1851 | 0 | 1.4 | 0 | 365.4
2018-11-15 | 8:00 | 378.1 | 175.5 | 103.3958 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 39.0621 | 0 | 4.9421 | 0 | 1.4 | 0 | 378.1
2018-11-15 | 9:00 | 388.4 | 175.5 | 103.9742 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 45.346 | 0 | 4.7798 | 0 | 3 | 0 | 388.4
2018-11-15 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 85.4961 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 57.5807 | 0 | 5.0232 | 0 | 1.4 | 0 | 377.9
2018-11-15 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 84.88 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 55.3056 | 0 | 5.9144 | 0 | 1.4 | 0 | 376.4
2018-11-15 | 12:00 | 356.3 | 175.5 | 74.2838 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 46.3918 | 0 | 6.7244 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2018-11-15 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 91.1863 | 47 | 9.4 | 3.6 | 36.6182 | 0 | 5.9955 | 0 | 1.4 | 0 | 370.7
2018-11-15 | 14:00 | 376.9 | 175.5 | 90.4226 | 73 | 9.4 | 3.6 | 18.3923 | 0 | 5.1851 | 0 | 1.4 | 0 | 376.9
2018-11-15 | 15:00 | 387.2 | 175.5 | 103.7578 | 86.2 | 9.4 | 3.6 | 2.4812 | 0 | 4.861 | 0 | 1.4 | 0 | 387.2
2018-11-15 | 16:00 | 419 | 175.5 | 104.5061 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 32 | 0 | 419
2018-11-15 | 17:00 | 419.2 | 175.5 | 104.5543 | 89.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 32.8 | 0 | 419.2
2018-11-15 | 18:00 | 408.8 | 175.5 | 104.3543 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6457 | 0 | 25.2 | 0 | 408.8
2018-11-15 | 19:00 | 396.7 | 175.5 | 104.0643 | 87.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 14.2 | 0 | 396.7
2018-11-15 | 20:00 | 377.3 | 175.5 | 103.6073 | 79.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 3 | 0 | 377.3
2018-11-15 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 97.7402 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 1.4 | 0 | 358.8
2018-11-15 | 22:00 | 340.9 | 175.5 | 98.5595 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2405 | 0 | 1.4 | 0 | 340.9
2018-11-15 | 23:00 | 343.2 | 175.5 | 103.0832 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 3 | 0 | 343.2
2018-11-16 | 0:00 | 330 | 175.5 | 96.9354 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 1.4 | 0 | 330
2018-11-16 | 1:00 | 335.5 | 175.5 | 100.7679 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 1.4 | 0 | 335.5
2018-11-16 | 2:00 | 347.5 | 175.5 | 98.3061 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 1.4 | 0 | 347.5
2018-11-16 | 3:00 | 361.6 | 175.5 | 102.8113 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 1.4 | 0 | 361.6
2018-11-16 | 4:00 | 369.2 | 175.5 | 103.072 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 1.4 | 0 | 369.2
2018-11-16 | 5:00 | 367.4 | 175.5 | 102.9793 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 1.4 | 0 | 367.4
2018-11-16 | 6:00 | 366.4 | 175.5 | 103.0077 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 2.7097 | 0 | 8.1826 | 0 | 1.4 | 0 | 366.4
2018-11-16 | 7:00 | 356.7 | 175.5 | 88.3284 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 17.2838 | 0 | 8.5878 | 0 | 1.4 | 0 | 356.7
2018-11-16 | 8:00 | 360.9 | 175.5 | 78.8734 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 44.7717 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2018-11-16 | 9:00 | 371.3 | 175.5 | 77.527 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 55.2218 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2018-11-16 | 10:00 | 377.6 | 175.5 | 84.8482 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 53.5299 | 0 | 9.7219 | 0 | 1.4 | 0 | 377.6
2018-11-16 | 11:00 | 381.6 | 175.5 | 94.9894 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 47.2264 | 0 | 9.8842 | 0 | 1.4 | 0 | 381.6
2018-11-16 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 81.4181 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 35.1484 | 0 | 12.2335 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2018-11-16 | 13:00 | 383.3 | 175.5 | 97.0853 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 18.8948 | 0 | 12.7199 | 0 | 1.4 | 0 | 383.3
2018-11-16 | 14:00 | 387.4 | 175.5 | 103.3556 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 4.6993 | 0 | 14.7451 | 0 | 1.4 | 0 | 387.4
2018-11-16 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 102.979 | 83.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.421 | 0 | 1.4 | 0 | 391.2
2018-11-16 | 16:00 | 415.3 | 175.5 | 104.4512 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 22.5 | 0 | 415.3
2018-11-16 | 17:00 | 409.4 | 175.5 | 104.4015 | 86.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7985 | 0 | 14.3 | 0 | 409.4
2018-11-16 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 104.0433 | 83.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2567 | 0 | 3 | 0 | 396.2
2018-11-16 | 19:00 | 384 | 175.5 | 103.3899 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 1.4 | 0 | 384
2018-11-16 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 100.5826 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7174 | 0 | 1.4 | 0 | 368.6
2018-11-16 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 100.856 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.044 | 0 | 1.4 | 0 | 353.7
2018-11-16 | 22:00 | 337.5 | 175.5 | 94.3079 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 1.4 | 0 | 337.5
2018-11-16 | 23:00 | 335.1 | 175.5 | 91.989 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 1.4 | 0 | 335.1
2018-11-17 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 84.4665 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 1.4 | 0 | 325.1
2018-11-17 | 1:00 | 328.8 | 175.5 | 84.6624 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 1.4 | 0 | 328.8
2018-11-17 | 2:00 | 344.7 | 175.5 | 90.6451 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 1.4 | 0 | 344.7
2018-11-17 | 3:00 | 355.3 | 175.5 | 92.5411 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8589 | 0 | 1.4 | 0 | 355.3
2018-11-17 | 4:00 | 363.4 | 175.5 | 92.7086 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 1.4 | 0 | 363.4
2018-11-17 | 5:00 | 360.2 | 175.5 | 92.5945 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8055 | 0 | 1.4 | 0 | 360.2
2018-11-17 | 6:00 | 354.9 | 175.5 | 92.4741 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0.2152 | 0 | 7.2107 | 0 | 1.4 | 0 | 354.9
2018-11-17 | 7:00 | 341.7 | 175.5 | 74.9113 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 15.2491 | 0 | 7.9396 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2018-11-17 | 8:00 | 343.3 | 175.5 | 67.2214 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 40.5719 | 0 | 8.5067 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2018-11-17 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 63.1309 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 52.7127 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2018-11-17 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 81.404 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 41.142 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2018-11-17 | 11:00 | 373.3 | 175.5 | 87.0675 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 42.034 | 0 | 15.7985 | 0 | 1.4 | 0 | 373.3
2018-11-17 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 75.2318 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 34.8773 | 0 | 18.3909 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2018-11-17 | 13:00 | 360.4 | 175.5 | 79.8642 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 33.5245 | 0 | 20.0113 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2018-11-17 | 14:00 | 356.4 | 175.5 | 78.778 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 14.9725 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2018-11-17 | 15:00 | 367 | 175.5 | 88.7766 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0.9221 | 0 | 19.2013 | 0 | 1.4 | 0 | 367
2018-11-17 | 16:00 | 392.6 | 175.5 | 103.671 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 1.4 | 0 | 392.6
2018-11-17 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 104.1051 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0949 | 0 | 5.9 | 0 | 398.9
2018-11-17 | 18:00 | 390.1 | 175.5 | 103.9292 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 2.7 | 0 | 390.1
2018-11-17 | 19:00 | 382.1 | 175.5 | 95.9332 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0668 | 0 | 1.4 | 0 | 382.1
2018-11-17 | 20:00 | 369 | 175.5 | 92.1851 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 1.4 | 0 | 369
2018-11-17 | 21:00 | 354 | 175.5 | 87.7039 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7961 | 0 | 1.4 | 0 | 354
2018-11-17 | 22:00 | 334.5 | 175.5 | 83.6521 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1479 | 0 | 1.4 | 0 | 334.5
2018-11-17 | 23:00 | 338.4 | 175.5 | 92.2003 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4997 | 0 | 1.4 | 0 | 338.4
2018-11-18 | 0:00 | 322.3 | 175.5 | 78.2862 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0138 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2018-11-18 | 1:00 | 332.1 | 175.5 | 84.7637 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2018-11-18 | 2:00 | 341.6 | 175.5 | 82.7637 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6363 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2018-11-18 | 3:00 | 354.6 | 175.5 | 85.2774 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2018-11-18 | 4:00 | 359.9 | 175.5 | 85.3685 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2315 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2018-11-18 | 5:00 | 358 | 175.5 | 85.3549 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7451 | 0 | 0 | 0 | 358
2018-11-18 | 6:00 | 347.4 | 175.5 | 84.9167 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2018-11-18 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 77.9489 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 5.0541 | 0 | 14.097 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2018-11-18 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 80.8963 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 18.6979 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2018-11-18 | 9:00 | 342 | 175.5 | 62.9402 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 39.2592 | 0 | 12.8006 | 0 | 0 | 0 | 342
2018-11-18 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 43.6781 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 51.3691 | 0 | 12.1528 | 0 | -9.4 | 0 | 324.8
2018-11-18 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 48.5266 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 50.2551 | 0 | 11.0183 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2018-11-18 | 12:00 | 321.5 | 175.5 | 43.5872 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 57.3652 | 0 | 11.7476 | 0 | -18.2 | 0 | 321.5
2018-11-18 | 13:00 | 323.7 | 175.5 | 43.6399 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 48.4543 | 0 | 13.2058 | 0 | -8.6 | 0 | 323.7
2018-11-18 | 14:00 | 322.2 | 175.5 | 68.2283 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 14.09 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2018-11-18 | 15:00 | 332.7 | 175.5 | 63.1767 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 1.2693 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2018-11-18 | 16:00 | 362.1 | 175.5 | 85.3853 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2018-11-18 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 100.4106 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2018-11-18 | 18:00 | 378 | 175.5 | 102.1451 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | 0 | 378
2018-11-18 | 19:00 | 371 | 175.5 | 94.5781 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | 0 | 371
2018-11-18 | 20:00 | 361.4 | 175.5 | 85.6259 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2018-11-18 | 21:00 | 342.1 | 175.5 | 76.164 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2018-11-18 | 22:00 | 325.9 | 175.5 | 80.3033 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2018-11-18 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 84.7668 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2018-11-19 | 0:00 | 320.7 | 175.5 | 87.739 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2018-11-19 | 1:00 | 328.9 | 175.5 | 96.7491 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2018-11-19 | 2:00 | 343 | 175.5 | 112.4695 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 343
2018-11-19 | 3:00 | 356.1 | 175.5 | 126.6225 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2018-11-19 | 4:00 | 365.1 | 175.5 | 135.5418 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2018-11-19 | 5:00 | 368.4 | 175.5 | 138.6795 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2018-11-19 | 6:00 | 375.7 | 175.5 | 145.8535 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0453 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2018-11-19 | 7:00 | 378 | 175.5 | 136.159 | 49 | 9.4 | 3.6 | 2.8828 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 378
2018-11-19 | 8:00 | 406.4 | 175.5 | 149.9346 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 6.1931 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2018-11-19 | 9:00 | 421.9 | 175.5 | 152.6859 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 7.5659 | 0 | 0.6482 | 0 | 1.7 | 0 | 421.9
2018-11-19 | 10:00 | 422.2 | 175.5 | 152.6551 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 6.4778 | 0 | 0.5671 | 0 | 3.2 | 0 | 422.2
2018-11-19 | 11:00 | 423.1 | 175.5 | 152.7803 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 5.2045 | 0 | 1.2152 | 0 | 4.6 | 0 | 423.1
2018-11-19 | 12:00 | 404.1 | 175.5 | 147.4178 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 4.8706 | 0 | 2.5116 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2018-11-19 | 13:00 | 422.2 | 175.5 | 152.6874 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 3.6946 | 0 | 4.618 | 0 | 1.9 | 0 | 422.2
2018-11-19 | 14:00 | 418.1 | 175.5 | 151.9791 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 1.5017 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2018-11-19 | 15:00 | 421 | 175.5 | 152.6616 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 0.2 | 0 | 421
2018-11-19 | 16:00 | 441.9 | 175.5 | 153.0909 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 18.9 | 0 | 441.9
2018-11-19 | 17:00 | 437.5 | 175.5 | 153.0338 | 75.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 14.8 | 0 | 437.5
2018-11-19 | 18:00 | 425.9 | 175.5 | 152.7186 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4814 | 0 | 7.4 | 0 | 425.9
2018-11-19 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 151.7463 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2018-11-19 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 140.8399 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2018-11-19 | 21:00 | 370.8 | 175.5 | 132.9781 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2018-11-19 | 22:00 | 349.1 | 175.5 | 111.9259 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0741 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2018-11-19 | 23:00 | 350.2 | 175.5 | 111.6488 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4512 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2018-11-20 | 0:00 | 336.3 | 175.5 | 96.0665 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2335 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2018-11-20 | 1:00 | 344.3 | 175.5 | 105.7676 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5324 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2018-11-20 | 2:00 | 356.7 | 175.5 | 117.5881 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9119 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2018-11-20 | 3:00 | 373.4 | 175.5 | 125.1793 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2018-11-20 | 4:00 | 381.4 | 175.5 | 125.2704 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2018-11-20 | 5:00 | 379.1 | 175.5 | 125.2375 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2018-11-20 | 6:00 | 382.3 | 175.5 | 125.2501 | 61 | 9.4 | 3.6 | 1.3115 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2018-11-20 | 7:00 | 375.2 | 175.5 | 114.9989 | 51 | 9.4 | 3.6 | 17.0554 | 0 | 3.6457 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2018-11-20 | 8:00 | 377.4 | 175.5 | 95.5077 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 51.4618 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2018-11-20 | 9:00 | 370.9 | 175.5 | 65.0985 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 75.2088 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2018-11-20 | 10:00 | 370.2 | 175.5 | 61.9154 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 76.8818 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2018-11-20 | 11:00 | 384.9 | 175.5 | 94.0278 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 59.7935 | 0 | 3.0787 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2018-11-20 | 12:00 | 369.9 | 175.5 | 88.6045 | 41 | 9.4 | 3.6 | 47.9068 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | 0 | 369.9
2018-11-20 | 13:00 | 397.4 | 175.5 | 116.255 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 28.337 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2018-11-20 | 14:00 | 401.6 | 175.5 | 125.7021 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 12.2799 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2018-11-20 | 15:00 | 413 | 175.5 | 143.4728 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0.3735 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | 0 | 413
2018-11-20 | 16:00 | 441.1 | 175.5 | 153.064 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 14.6 | 0 | 441.1
2018-11-20 | 17:00 | 436.6 | 175.5 | 152.9195 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1805 | 0 | 8.3 | 0 | 436.6
2018-11-20 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 152.7042 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3958 | 0 | 0.2 | 0 | 424.4
2018-11-20 | 19:00 | 412.4 | 175.5 | 139.932 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2018-11-20 | 20:00 | 397.4 | 175.5 | 127.6865 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6135 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2018-11-20 | 21:00 | 382.8 | 175.5 | 125.3326 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9674 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2018-11-20 | 22:00 | 359.3 | 175.5 | 112.3997 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2018-11-20 | 23:00 | 362.3 | 175.5 | 124.8527 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | 0 | 362.3
2018-11-21 | 0:00 | 353.8 | 175.5 | 122.7732 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2018-11-21 | 1:00 | 358.4 | 175.5 | 128.1832 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2018-11-21 | 2:00 | 373.3 | 175.5 | 143.9747 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2018-11-21 | 3:00 | 386.7 | 175.5 | 151.9177 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 5.7 | 0 | 386.7
2018-11-21 | 4:00 | 394.9 | 175.5 | 152.1848 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 8.2 | 0 | 394.9
2018-11-21 | 5:00 | 397.7 | 175.5 | 152.2848 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 8.2 | 0 | 397.7
2018-11-21 | 6:00 | 407.6 | 175.5 | 152.4177 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 8.2 | 0 | 407.6
2018-11-21 | 7:00 | 411.7 | 175.5 | 151.917 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.808 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2018-11-21 | 8:00 | 434.7 | 175.5 | 152.8978 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 3.5083 | 0 | 4.2939 | 0 | 8.2 | 0 | 434.7
2018-11-21 | 9:00 | 443.7 | 175.5 | 153.1266 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 13.2518 | 0 | 3.3216 | 0 | 8.2 | 0 | 443.7
2018-11-21 | 10:00 | 430.4 | 175.5 | 152.8762 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 16.6524 | 0 | 5.6714 | 0 | 0.6 | 0 | 430.4
2018-11-21 | 11:00 | 421.1 | 175.5 | 152.6049 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 25.3085 | 0 | 6.8866 | 0 | 0.5 | 0 | 421.1
2018-11-21 | 12:00 | 390.3 | 175.5 | 132.9869 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 21.8305 | 0 | 8.1826 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2018-11-21 | 13:00 | 413.1 | 175.5 | 140.4213 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 21.5339 | 0 | 8.3448 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2018-11-21 | 14:00 | 430.2 | 175.5 | 152.8217 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 6.9957 | 0 | 8.1826 | 0 | 7.5 | 0 | 430.2
2018-11-21 | 15:00 | 435.2 | 175.5 | 152.9111 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0252 | 0 | 8.2637 | 0 | 6.7 | 0 | 435.2
2018-11-21 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 153.2451 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 16.8 | 0 | 451.7
2018-11-21 | 17:00 | 447.4 | 175.5 | 153.1692 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8308 | 0 | 12.9 | 0 | 447.4
2018-11-21 | 18:00 | 436.6 | 175.5 | 152.9463 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 8.2 | 0 | 436.6
2018-11-21 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 152.772 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 8.2 | 0 | 424.7
2018-11-21 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 152.4631 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 3.4 | 0 | 407.6
2018-11-21 | 21:00 | 386.5 | 175.5 | 151.7161 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2018-11-21 | 22:00 | 368.3 | 175.5 | 138.6506 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2018-11-21 | 23:00 | 373.4 | 175.5 | 144.3988 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2018-11-22 | 0:00 | 361.5 | 175.5 | 132.0036 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2018-11-22 | 1:00 | 370.6 | 175.5 | 141.1036 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2018-11-22 | 2:00 | 386.6 | 175.5 | 151.99 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 3 | 0 | 386.6
2018-11-22 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 152.2277 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 8.2 | 0 | 400.1
2018-11-22 | 4:00 | 405.5 | 175.5 | 152.3277 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 8.2 | 0 | 405.5
2018-11-22 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 152.4795 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 8.2 | 0 | 408.5
2018-11-22 | 6:00 | 410.4 | 175.5 | 152.4692 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0.0863 | 0 | 1.9445 | 0 | 8.2 | 0 | 410.4
2018-11-22 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 152.2921 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 8.6826 | 0 | 2.0253 | 0 | 1.1 | 0 | 402.1
2018-11-22 | 8:00 | 424.6 | 175.5 | 152.7172 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 12.4435 | 0 | 1.5393 | 0 | 8.2 | 0 | 424.6
2018-11-22 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 153.0642 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 17.8206 | 0 | 1.2152 | 0 | 8.2 | 0 | 437.9
2018-11-22 | 10:00 | 430.6 | 175.5 | 152.8436 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 23.3359 | 0 | 1.6205 | 0 | 6.9 | 0 | 430.6
2018-11-22 | 11:00 | 434.3 | 175.5 | 152.98 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 17.8325 | 0 | 2.1875 | 0 | 8.2 | 0 | 434.3
2018-11-22 | 12:00 | 411.4 | 175.5 | 151.7044 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 19.5045 | 0 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 411.4
2018-11-22 | 13:00 | 426.3 | 175.5 | 163.2378 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 16.7936 | 0 | 2.2686 | 0 | 0.7 | 0 | 426.3
2018-11-22 | 14:00 | 431.5 | 175.5 | 163.3816 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 4.4254 | 0 | 8.993 | 0 | 0.9 | 0 | 431.5
2018-11-22 | 15:00 | 442.7 | 175.5 | 163.6933 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5067 | 0 | 6.8 | 0 | 442.7
2018-11-22 | 16:00 | 463.1 | 175.5 | 164.0463 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 25.3 | 0 | 463.1
2018-11-22 | 17:00 | 457.2 | 175.5 | 163.8274 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3726 | 0 | 21.4 | 0 | 457.2
2018-11-22 | 18:00 | 447.3 | 175.5 | 163.6515 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 12 | 0 | 447.3
2018-11-22 | 19:00 | 435 | 175.5 | 163.4311 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6689 | 0 | 2.5 | 0 | 435
2018-11-22 | 20:00 | 422.2 | 175.5 | 152.6451 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 8.2 | 0 | 422.2
2018-11-22 | 21:00 | 409.7 | 175.5 | 152.4865 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6135 | 0 | 8.2 | 0 | 409.7
2018-11-22 | 22:00 | 389 | 175.5 | 147.432 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | 0 | 389
2018-11-22 | 23:00 | 397.6 | 175.5 | 152.2408 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2592 | 0 | 2.9 | 0 | 397.6
2018-11-23 | 0:00 | 388.5 | 175.5 | 143.1713 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2018-11-23 | 1:00 | 391.5 | 175.5 | 143.1914 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2018-11-23 | 2:00 | 400.9 | 175.5 | 137.8469 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 0 | 0 | 400.9
2018-11-23 | 3:00 | 417.6 | 175.5 | 143.7369 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3631 | 0 | 0 | 0 | 417.6
2018-11-23 | 4:00 | 422.6 | 175.5 | 145.0787 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2018-11-23 | 5:00 | 416.1 | 175.5 | 143.6835 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4165 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2018-11-23 | 6:00 | 410.6 | 175.5 | 143.526 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2245 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2018-11-23 | 7:00 | 395.7 | 175.5 | 127.3004 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 12.1176 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2018-11-23 | 8:00 | 399 | 175.5 | 115.7473 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 37.4566 | 0 | 18.7961 | 0 | 0 | 0 | 399
2018-11-23 | 9:00 | 393 | 175.5 | 85.9399 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 61.75 | 0 | 18.3101 | 0 | 0 | 0 | 393
2018-11-23 | 10:00 | 378.6 | 175.5 | 70.0736 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 63.8644 | 0 | 17.662 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2018-11-23 | 11:00 | 372.2 | 175.5 | 63.4849 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 64.6202 | 0 | 17.0949 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2018-11-23 | 12:00 | 361.9 | 175.5 | 63.2541 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 54.2273 | 0 | 17.4186 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2018-11-23 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 70.2805 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 49.3527 | 0 | 18.0668 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2018-11-23 | 14:00 | 379.2 | 175.5 | 111.6552 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 19.3399 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2018-11-23 | 15:00 | 405.7 | 175.5 | 137.1081 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 2.6099 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2018-11-23 | 16:00 | 428 | 175.5 | 152.871 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 0.2 | 0 | 428
2018-11-23 | 17:00 | 436.4 | 175.5 | 152.9658 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 8.1 | 0 | 436.4
2018-11-23 | 18:00 | 435.6 | 175.5 | 152.9899 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 7.6 | 0 | 435.6
2018-11-23 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 152.8674 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9326 | 0 | 2.3 | 0 | 428.8
2018-11-23 | 20:00 | 422.8 | 175.5 | 151.2737 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2018-11-23 | 21:00 | 406.7 | 175.5 | 143.4926 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9074 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2018-11-23 | 22:00 | 387.4 | 175.5 | 133.7067 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | 0 | 387.4
2018-11-23 | 23:00 | 391.5 | 175.5 | 143.1585 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0415 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2018-11-24 | 0:00 | 382.8 | 175.5 | 140.5079 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6921 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2018-11-24 | 1:00 | 393.7 | 175.5 | 136.7649 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9351 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2018-11-24 | 2:00 | 406.7 | 175.5 | 141.3853 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2018-11-24 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 152.5613 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6387 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2018-11-24 | 4:00 | 423.5 | 175.5 | 152.7713 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 2 | 0 | 423.5
2018-11-24 | 5:00 | 421.9 | 175.5 | 152.6335 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6665 | 0 | 0.7 | 0 | 421.9
2018-11-24 | 6:00 | 412.2 | 175.5 | 142.8595 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 1.26 | 0 | 11.1805 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2018-11-24 | 7:00 | 389.6 | 175.5 | 111.4674 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 20.3762 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | 0 | 389.6
2018-11-24 | 8:00 | 382.1 | 175.5 | 100.1526 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 44.8821 | 0 | 9.9653 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2018-11-24 | 9:00 | 379.8 | 175.5 | 75.3246 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 67.6535 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2018-11-24 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 59.2856 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 73.4543 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2018-11-24 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 56.1923 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 72.7617 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2018-11-24 | 12:00 | 358 | 175.5 | 62.0542 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 58.5564 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0 | 358
2018-11-24 | 13:00 | 363.3 | 175.5 | 80.032 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 45.8786 | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2018-11-24 | 14:00 | 368.4 | 175.5 | 111.1963 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 20.5436 | 0 | 9.5601 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2018-11-24 | 15:00 | 386.5 | 175.5 | 130.0552 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 1.3622 | 0 | 8.1826 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2018-11-24 | 16:00 | 416.4 | 175.5 | 152.2808 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2018-11-24 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 152.7045 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 8.2 | 0 | 425.8
2018-11-24 | 18:00 | 417.8 | 175.5 | 152.6411 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8589 | 0 | 0.4 | 0 | 417.8
2018-11-24 | 19:00 | 409.7 | 175.5 | 141.5147 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2018-11-24 | 20:00 | 400.2 | 175.5 | 141.2713 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2018-11-24 | 21:00 | 380.7 | 175.5 | 134.4451 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2018-11-24 | 22:00 | 366.8 | 175.5 | 132.8945 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8055 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2018-11-24 | 23:00 | 373.2 | 175.5 | 140.7961 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2018-11-25 | 0:00 | 365.1 | 175.5 | 123.1161 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2018-11-25 | 1:00 | 374.4 | 175.5 | 123.8747 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2018-11-25 | 2:00 | 387.7 | 175.5 | 128.8036 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2018-11-25 | 3:00 | 397.2 | 175.5 | 137.5747 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2018-11-25 | 4:00 | 399.3 | 175.5 | 139.5936 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2018-11-25 | 5:00 | 392.6 | 175.5 | 132.8936 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2018-11-25 | 6:00 | 378.3 | 175.5 | 124.019 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0.8264 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2018-11-25 | 7:00 | 354.5 | 175.5 | 102.3519 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 7.7213 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2018-11-25 | 8:00 | 351 | 175.5 | 95.2588 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 24.6332 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 351
2018-11-25 | 9:00 | 358.1 | 175.5 | 92.1341 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 34.4531 | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2018-11-25 | 10:00 | 347.3 | 175.5 | 77.4662 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 38.564 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2018-11-25 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 63.0524 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 47.2208 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2018-11-25 | 12:00 | 333.6 | 175.5 | 66.7726 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 35.1524 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2018-11-25 | 13:00 | 335.4 | 175.5 | 74.4073 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 29.1558 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2018-11-25 | 14:00 | 336.8 | 175.5 | 90.334 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 13.4946 | 0 | 5.6714 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2018-11-25 | 15:00 | 350.5 | 175.5 | 101.5139 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5529 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2018-11-25 | 16:00 | 382.9 | 175.5 | 124.1427 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1573 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2018-11-25 | 17:00 | 399.2 | 175.5 | 134.5515 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2018-11-25 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 131.0363 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2018-11-25 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 127.3604 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9396 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-11-25 | 20:00 | 381.9 | 175.5 | 124.0222 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2018-11-25 | 21:00 | 363.5 | 175.5 | 113.7588 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2018-11-25 | 22:00 | 345.2 | 175.5 | 105.8283 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2018-11-25 | 23:00 | 347.9 | 175.5 | 107.3942 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2058 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2018-11-26 | 0:00 | 339.9 | 175.5 | 99.1512 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2018-11-26 | 1:00 | 355.2 | 175.5 | 116.6387 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2018-11-26 | 2:00 | 372.5 | 175.5 | 121.4436 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2018-11-26 | 3:00 | 386.3 | 175.5 | 126.2158 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | 0 | 386.3
2018-11-26 | 4:00 | 390.3 | 175.5 | 126.2954 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2018-11-26 | 5:00 | 392.9 | 175.5 | 126.4387 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2613 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2018-11-26 | 6:00 | 397.8 | 175.5 | 128.6948 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.6488 | 0 | 10.8564 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2018-11-26 | 7:00 | 385.6 | 175.5 | 116.5332 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 12.0686 | 0 | 9.3982 | 0 | 0 | 0 | 385.6
2018-11-26 | 8:00 | 391.3 | 175.5 | 115.5015 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 39.6348 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2018-11-26 | 9:00 | 390.9 | 175.5 | 95.9839 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2713 | 0 | 8.3448 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2018-11-26 | 10:00 | 384 | 175.5 | 82.9731 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 65.7062 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | 0 | 384
2018-11-26 | 11:00 | 377.9 | 175.5 | 73.2396 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 68.3537 | 0 | 8.5067 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2018-11-26 | 12:00 | 349 | 175.5 | 53.8531 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 59.5691 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | 0 | 349
2018-11-26 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 87.8268 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 49.5854 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2018-11-26 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 105.479 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 20.2725 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2018-11-26 | 15:00 | 401.3 | 175.5 | 131.5741 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 1.5256 | 0 | 6.4003 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2018-11-26 | 16:00 | 428.7 | 175.5 | 143.5018 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3982 | 0 | 10.5 | 0 | 428.7
2018-11-26 | 17:00 | 429.9 | 175.5 | 143.5247 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7753 | 0 | 10.3 | 0 | 429.9
2018-11-26 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 143.3058 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 6.7 | 0 | 421.7
2018-11-26 | 19:00 | 409.4 | 175.5 | 141.1058 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2018-11-26 | 20:00 | 392.6 | 175.5 | 126.3817 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0183 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2018-11-26 | 21:00 | 373.6 | 175.5 | 116.5713 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8287 | 0 | 0 | 0 | 373.6
2018-11-26 | 22:00 | 356 | 175.5 | 117.2765 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4235 | 0 | 0 | 0 | 356
2018-11-26 | 23:00 | 359.2 | 175.5 | 120.3147 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2018-11-27 | 0:00 | 348.9 | 175.5 | 108.6372 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2018-11-27 | 1:00 | 355.1 | 175.5 | 109.189 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2018-11-27 | 2:00 | 368.7 | 175.5 | 110.2954 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5046 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2018-11-27 | 3:00 | 385.4 | 175.5 | 115.2131 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2869 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2018-11-27 | 4:00 | 392.3 | 175.5 | 120.279 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.421 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2018-11-27 | 5:00 | 391.3 | 175.5 | 119.1167 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2018-11-27 | 6:00 | 392.5 | 175.5 | 120.7113 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.3347 | 0 | 13.854 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2018-11-27 | 7:00 | 378 | 175.5 | 98.9905 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 16.2592 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | 0 | 378
2018-11-27 | 8:00 | 386.6 | 175.5 | 115.3771 | 39.9 | 9.4 | 3.6 | 28.0778 | 0 | 14.7451 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2018-11-27 | 9:00 | 400.4 | 175.5 | 115.7194 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 40.3303 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2018-11-27 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 102.3169 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.5087 | 0 | 15.4744 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2018-11-27 | 11:00 | 377 | 175.5 | 71.8118 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 61.1174 | 0 | 16.7708 | 0 | 0 | 0 | 377
2018-11-27 | 12:00 | 353.1 | 175.5 | 52.2552 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 57.0174 | 0 | 16.5274 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2018-11-27 | 13:00 | 373.3 | 175.5 | 85.4965 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 38.9279 | 0 | 17.1756 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2018-11-27 | 14:00 | 384.1 | 175.5 | 109.3856 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 12.4504 | 0 | 14.664 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2018-11-27 | 15:00 | 395.8 | 175.5 | 121.8462 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0.2312 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2018-11-27 | 16:00 | 421.6 | 175.5 | 143.2899 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3101 | 0 | 2.4 | 0 | 421.6
2018-11-27 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 135.4012 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1988 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2018-11-27 | 18:00 | 403.4 | 175.5 | 123.1152 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6848 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2018-11-27 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 115.2405 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6595 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2018-11-27 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 105.8341 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7659 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2018-11-27 | 21:00 | 352.6 | 175.5 | 102.5341 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7659 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2018-11-27 | 22:00 | 334 | 175.5 | 84.1771 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5229 | 0 | 0 | 0 | 334
2018-11-27 | 23:00 | 339.5 | 175.5 | 90.8923 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3077 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2018-11-28 | 0:00 | 332.3 | 175.5 | 84.8594 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7406 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2018-11-28 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 96.0353 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0647 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2018-11-28 | 2:00 | 358 | 175.5 | 108.5923 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3077 | 0 | 0 | 0 | 358
2018-11-28 | 3:00 | 371.8 | 175.5 | 111.6682 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6318 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2018-11-28 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 112.2353 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0647 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2018-11-28 | 5:00 | 382.5 | 175.5 | 112.2546 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 0 | 0 | 382.5
2018-11-28 | 6:00 | 387.4 | 175.5 | 112.3714 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0691 | 0 | 20.6595 | 0 | 0 | 0 | 387.4
2018-11-28 | 7:00 | 377.7 | 175.5 | 100.1742 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 13.3763 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2018-11-28 | 8:00 | 390.9 | 175.5 | 112.0689 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1732 | 0 | 18.9579 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2018-11-28 | 9:00 | 394.2 | 175.5 | 98.284 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 53.9845 | 0 | 15.2315 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2018-11-28 | 10:00 | 384 | 175.5 | 80.6255 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 60.2278 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | 0 | 384
2018-11-28 | 11:00 | 383 | 175.5 | 70.4572 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 67.1949 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | 0 | 383
2018-11-28 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 46.8162 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 61.6929 | 0 | 18.3909 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2018-11-28 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 82.4373 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 48.2578 | 0 | 17.9049 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2018-11-28 | 14:00 | 387.7 | 175.5 | 102.2466 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 21.5019 | 0 | 16.8515 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2018-11-28 | 15:00 | 410.7 | 175.5 | 132.9952 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.9581 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2018-11-28 | 16:00 | 437.9 | 175.5 | 143.6798 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1202 | 0 | 11.3 | 0 | 437.9
2018-11-28 | 17:00 | 437.6 | 175.5 | 143.7557 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4443 | 0 | 10.6 | 0 | 437.6
2018-11-28 | 18:00 | 426.2 | 175.5 | 143.4671 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3329 | 0 | 3.3 | 0 | 426.2
2018-11-28 | 19:00 | 413.9 | 175.5 | 135.5201 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2799 | 0 | 0 | 0 | 413.9
2018-11-28 | 20:00 | 401.2 | 175.5 | 123.9546 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2018-11-28 | 21:00 | 384.6 | 175.5 | 112.3787 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2018-11-28 | 22:00 | 363.2 | 175.5 | 101.9505 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8495 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2018-11-28 | 23:00 | 366.7 | 175.5 | 111.9746 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5254 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2018-11-29 | 0:00 | 357.2 | 175.5 | 111.0128 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6872 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2018-11-29 | 1:00 | 367.9 | 175.5 | 121.4698 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9302 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2018-11-29 | 2:00 | 382.8 | 175.5 | 136.5469 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2018-11-29 | 3:00 | 397.3 | 175.5 | 141.4521 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2018-11-29 | 4:00 | 407.6 | 175.5 | 141.6851 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2018-11-29 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 141.7469 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5531 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2018-11-29 | 6:00 | 413.2 | 175.5 | 141.8038 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0.9154 | 0 | 17.5808 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-11-29 | 7:00 | 396.2 | 175.5 | 116.8372 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 18.3149 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2018-11-29 | 8:00 | 399.8 | 175.5 | 116.1483 | 38 | 9.4 | 3.6 | 39.0038 | 0 | 18.1479 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2018-11-29 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 102.5687 | 38 | 9.4 | 3.6 | 62.1191 | 0 | 15.3122 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2018-11-29 | 10:00 | 403.6 | 175.5 | 90.0092 | 38 | 9.4 | 3.6 | 71.7786 | 0 | 15.3122 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2018-11-29 | 11:00 | 403.2 | 175.5 | 91.7242 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 69.5684 | 0 | 14.9074 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2018-11-29 | 12:00 | 380.3 | 175.5 | 83.2292 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 55.2445 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2018-11-29 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 117.6395 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 37.9102 | 0 | 15.1503 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2018-11-29 | 14:00 | 414.5 | 175.5 | 135.6232 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 16.8835 | 0 | 15.3933 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2018-11-29 | 15:00 | 433.8 | 175.5 | 154.0935 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0.622 | 0 | 16.2845 | 0 | 3 | 0 | 433.8
2018-11-29 | 16:00 | 462.7 | 175.5 | 154.7344 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 28.3 | 0 | 462.7
2018-11-29 | 17:00 | 461.5 | 175.5 | 154.6344 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 27.2 | 0 | 461.5
2018-11-29 | 18:00 | 449.8 | 175.5 | 154.4369 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.3631 | 0 | 12.7 | 0 | 449.8
2018-11-29 | 19:00 | 436.8 | 175.5 | 154.1658 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 6.7 | 0 | 436.8
2018-11-29 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 151.9433 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2567 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2018-11-29 | 21:00 | 409.4 | 175.5 | 141.2533 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4467 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2018-11-29 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 128.2103 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6897 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2018-11-29 | 23:00 | 394.4 | 175.5 | 140.9726 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5274 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2018-11-30 | 0:00 | 384.5 | 175.5 | 142.1774 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1226 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2018-11-30 | 1:00 | 394.5 | 175.5 | 142.8485 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8515 | 0 | 6.3 | 0 | 394.5
2018-11-30 | 2:00 | 411 | 175.5 | 143.1421 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9579 | 0 | 7.6 | 0 | 411
2018-11-30 | 3:00 | 429 | 175.5 | 143.4762 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8238 | 0 | 15.5 | 0 | 429
2018-11-30 | 4:00 | 438.1 | 175.5 | 143.7015 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7985 | 0 | 16.4 | 0 | 438.1
2018-11-30 | 5:00 | 438.1 | 175.5 | 154.1701 | 75.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5299 | 0 | 6.7 | 0 | 438.1
2018-11-30 | 6:00 | 443.4 | 175.5 | 154.3478 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.7123 | 0 | 14.3399 | 0 | 6.7 | 0 | 443.4
2018-11-30 | 7:00 | 429.4 | 175.5 | 154.0226 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 11.1146 | 0 | 12.9628 | 0 | 0.9 | 0 | 429.4
2018-11-30 | 8:00 | 440 | 175.5 | 154.2539 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 43.4519 | 0 | 10.6942 | 0 | 4 | 0 | 440
2018-11-30 | 9:00 | 435.7 | 175.5 | 140.8014 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 62.9019 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2018-11-30 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 123.4199 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 65.2834 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2018-11-30 | 11:00 | 407.1 | 175.5 | 105.4102 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 70.6514 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2018-11-30 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 81.9677 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 65.0802 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2018-11-30 | 13:00 | 403.1 | 175.5 | 125.3024 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 47.0696 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2018-11-30 | 14:00 | 417 | 175.5 | 136.1319 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 20.2208 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | 0 | 417
2018-11-30 | 15:00 | 436.3 | 175.5 | 154.1361 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 1.3877 | 0 | 6.0762 | 0 | 6.7 | 0 | 436.3
2018-11-30 | 16:00 | 462.8 | 175.5 | 154.7174 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1826 | 0 | 28.6 | 0 | 462.8
2018-11-30 | 17:00 | 458.1 | 175.5 | 154.664 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 22.9 | 0 | 458.1
2018-11-30 | 18:00 | 445.6 | 175.5 | 154.3524 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 8.2 | 0 | 445.6
2018-11-30 | 19:00 | 432.3 | 175.5 | 154.0601 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3399 | 0 | 6.1 | 0 | 432.3
2018-11-30 | 20:00 | 418.5 | 175.5 | 143.3283 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 15.1 | 0 | 418.5
2018-11-30 | 21:00 | 404.1 | 175.5 | 143.0058 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6942 | 0 | 13.7 | 0 | 404.1
2018-11-30 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 142.6094 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9906 | 0 | 3.9 | 0 | 385.4
2018-11-30 | 23:00 | 390.1 | 175.5 | 142.7524 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7476 | 0 | 6.7 | 0 | 390.1
2018-12-01 | 0:00 | 378.6 | 175.5 | 141.2528 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2018-12-01 | 1:00 | 389.8 | 175.5 | 142.7437 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7563 | 0 | 3.6 | 0 | 389.8
2018-12-01 | 2:00 | 404.6 | 175.5 | 143.0388 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7612 | 0 | 3.3 | 0 | 404.6
2018-12-01 | 3:00 | 416.2 | 175.5 | 143.2624 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 6.7 | 0 | 416.2
2018-12-01 | 4:00 | 418.3 | 175.5 | 143.3243 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8757 | 0 | 6.7 | 0 | 418.3
2018-12-01 | 5:00 | 413.5 | 175.5 | 143.2624 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 6.7 | 0 | 413.5
2018-12-01 | 6:00 | 407.2 | 175.5 | 142.9909 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6091 | 0 | 6.7 | 0 | 407.2
2018-12-01 | 7:00 | 391.2 | 175.5 | 138.5934 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 6.6545 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2018-12-01 | 8:00 | 410.6 | 175.5 | 143.1243 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 11.2951 | 0 | 8.5806 | 0 | 6.7 | 0 | 410.6
2018-12-01 | 9:00 | 416.1 | 175.5 | 143.1733 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 22.3461 | 0 | 6.8806 | 0 | 6.7 | 0 | 416.1
2018-12-01 | 10:00 | 415.9 | 175.5 | 143.1816 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 29.7141 | 0 | 8.9043 | 0 | 5.1 | 0 | 415.9
2018-12-01 | 11:00 | 425.1 | 175.5 | 143.42 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 21.5328 | 0 | 12.5472 | 0 | 6.7 | 0 | 425.1
2018-12-01 | 12:00 | 405.7 | 175.5 | 139.9539 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 24.0323 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2018-12-01 | 13:00 | 396.2 | 175.5 | 133.8909 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 22.9242 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2018-12-01 | 14:00 | 404.1 | 175.5 | 135.3118 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 13.2318 | 0 | 13.3564 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2018-12-01 | 15:00 | 420.3 | 175.5 | 143.2968 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0.942 | 0 | 13.7612 | 0 | 4.3 | 0 | 420.3
2018-12-01 | 16:00 | 437.4 | 175.5 | 143.6054 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 9.1 | 0 | 437.4
2018-12-01 | 17:00 | 436.8 | 175.5 | 143.5769 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9231 | 0 | 7.8 | 0 | 436.8
2018-12-01 | 18:00 | 432.1 | 175.5 | 143.4958 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7042 | 0 | 6.7 | 0 | 432.1
2018-12-01 | 19:00 | 421.2 | 175.5 | 143.291 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 6.7 | 0 | 421.2
2018-12-01 | 20:00 | 409 | 175.5 | 143.0959 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 6.1 | 0 | 409
2018-12-01 | 21:00 | 392.9 | 175.5 | 142.8626 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9374 | 0 | 2.4 | 0 | 392.9
2018-12-01 | 22:00 | 377.6 | 175.5 | 132.1582 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2018-12-01 | 23:00 | 385.6 | 175.5 | 140.2389 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | 0 | 385.6
2018-12-02 | 0:00 | 376.6 | 175.5 | 121.8915 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 0.3 | 0 | 376.6
2018-12-02 | 1:00 | 387.7 | 175.5 | 122.1104 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5896 | 0 | 0.3 | 0 | 387.7
2018-12-02 | 2:00 | 398 | 175.5 | 124.8388 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0.3 | 0 | 398
2018-12-02 | 3:00 | 413.6 | 175.5 | 133.634 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 0.3 | 0 | 413.6
2018-12-02 | 4:00 | 415.9 | 175.5 | 137.9576 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1424 | 0 | 0.3 | 0 | 415.9
2018-12-02 | 5:00 | 410.1 | 175.5 | 131.8339 | 77 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0.3 | 0 | 410.1
2018-12-02 | 6:00 | 397.1 | 175.5 | 124.763 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0.085 | 0 | 12.952 | 0 | 0.3 | 0 | 397.1
2018-12-02 | 7:00 | 364.6 | 175.5 | 84.9618 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 16.7388 | 0 | 13.5994 | 0 | 0.3 | 0 | 364.6
2018-12-02 | 8:00 | 351 | 175.5 | 72.6944 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 43.1917 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | 0 | 351
2018-12-02 | 9:00 | 339.1 | 175.5 | 43.9451 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 69.227 | 0 | 10.9279 | 0 | -8.7 | 0 | 339.1
2018-12-02 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 43.7168 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 76.0408 | 0 | 12.1424 | 0 | -27.5 | 0 | 328.1
2018-12-02 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 43.4044 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 80.4103 | 0 | 14.0853 | 0 | -45.9 | 0 | 315.7
2018-12-02 | 12:00 | 308.5 | 175.5 | 43.3725 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 70.0948 | 0 | 14.7327 | 0 | -43.4 | 0 | 308.5
2018-12-02 | 13:00 | 310 | 175.5 | 43.3875 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 50.3987 | 0 | 14.8138 | 0 | -22.3 | 0 | 310
2018-12-02 | 14:00 | 325.5 | 175.5 | 67.3882 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 19.9221 | 0 | 14.4897 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2018-12-02 | 15:00 | 345.3 | 175.5 | 100.1649 | 40 | 9.4 | 3.6 | 1.2787 | 0 | 15.0564 | 0 | 0.3 | 0 | 345.3
2018-12-02 | 16:00 | 380.1 | 175.5 | 117.3625 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8375 | 0 | 0.3 | 0 | 380.1
2018-12-02 | 17:00 | 397.7 | 175.5 | 124.8818 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9182 | 0 | 0.3 | 0 | 397.7
2018-12-02 | 18:00 | 399 | 175.5 | 124.8529 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9471 | 0 | 0.3 | 0 | 399
2018-12-02 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 124.7528 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 0.3 | 0 | 395.3
2018-12-02 | 20:00 | 387 | 175.5 | 124.5577 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8423 | 0 | 0.3 | 0 | 387
2018-12-02 | 21:00 | 371.3 | 175.5 | 120.7195 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0.3 | 0 | 371.3
2018-12-02 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 112.3195 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0.3 | 0 | 349.4
2018-12-02 | 23:00 | 359.4 | 175.5 | 123.8243 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0.3 | 0 | 359.4
2018-12-03 | 0:00 | 352.7 | 175.5 | 117.7861 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 0.3 | 0 | 352.7
2018-12-03 | 1:00 | 363.8 | 175.5 | 129.6958 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6042 | 0 | 0.3 | 0 | 363.8
2018-12-03 | 2:00 | 374.8 | 175.5 | 129.9339 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 0.3 | 0 | 374.8
2018-12-03 | 3:00 | 393 | 175.5 | 137.9721 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9279 | 0 | 0.3 | 0 | 393
2018-12-03 | 4:00 | 396.5 | 175.5 | 137.9576 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4424 | 0 | 0.3 | 0 | 396.5
2018-12-03 | 5:00 | 400.6 | 175.5 | 138.148 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 0.3 | 0 | 400.6
2018-12-03 | 6:00 | 407.3 | 175.5 | 138.1636 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1462 | 0 | 9.3902 | 0 | 0.3 | 0 | 407.3
2018-12-03 | 7:00 | 395.6 | 175.5 | 128.5194 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 7.8478 | 0 | 9.6328 | 0 | 0.3 | 0 | 395.6
2018-12-03 | 8:00 | 405.4 | 175.5 | 138.3098 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 25.5381 | 0 | 7.8521 | 0 | 0.3 | 0 | 405.4
2018-12-03 | 9:00 | 400.7 | 175.5 | 118.8519 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 51.753 | 0 | 6.3951 | 0 | 0.3 | 0 | 400.7
2018-12-03 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 87.5422 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 66.6057 | 0 | 6.1521 | 0 | 0.3 | 0 | 383.8
2018-12-03 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 75.646 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 73.1352 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2018-12-03 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 63.1773 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 63.5851 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2018-12-03 | 13:00 | 379.3 | 175.5 | 104.3877 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 44.9365 | 0 | 6.4758 | 0 | 0.3 | 0 | 379.3
2018-12-03 | 14:00 | 386.6 | 175.5 | 116.8641 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 17.6027 | 0 | 6.2332 | 0 | 0.3 | 0 | 386.6
2018-12-03 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 138.1324 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0.9488 | 0 | 6.7188 | 0 | 0.3 | 0 | 401.7
2018-12-03 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 160.5005 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 0.3 | 0 | 433.4
2018-12-03 | 17:00 | 431.8 | 175.5 | 159.0624 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 0.3 | 0 | 431.8
2018-12-03 | 18:00 | 419.8 | 175.5 | 143.8243 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0.3 | 0 | 419.8
2018-12-03 | 19:00 | 409.2 | 175.5 | 138.2958 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3042 | 0 | 0.3 | 0 | 409.2
2018-12-03 | 20:00 | 395.6 | 175.5 | 133.4814 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0.3 | 0 | 395.6
2018-12-03 | 21:00 | 376.2 | 175.5 | 128.5814 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0.3 | 0 | 376.2
2018-12-03 | 22:00 | 358.5 | 175.5 | 121.4814 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0.3 | 0 | 358.5
2018-12-03 | 23:00 | 359.7 | 175.5 | 122.1958 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0042 | 0 | 0.3 | 0 | 359.7
2018-12-04 | 0:00 | 345.5 | 175.5 | 108.5099 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 0.3 | 0 | 345.5
2018-12-04 | 1:00 | 354 | 175.5 | 117.7388 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0612 | 0 | 0.3 | 0 | 354
2018-12-04 | 2:00 | 370.4 | 175.5 | 132.7625 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4375 | 0 | 0.3 | 0 | 370.4
2018-12-04 | 3:00 | 382 | 175.5 | 144.2814 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0.3 | 0 | 382
2018-12-04 | 4:00 | 390.4 | 175.5 | 151.6624 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7376 | 0 | 0.3 | 0 | 390.4
2018-12-04 | 5:00 | 392.4 | 175.5 | 151.6194 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0.3 | 0 | 392.4
2018-12-04 | 6:00 | 394.9 | 175.5 | 151.7291 | 43.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1709 | 0 | 0.3 | 0 | 394.9
2018-12-04 | 7:00 | 387.9 | 175.5 | 141.1439 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0.247 | 0 | 11.0091 | 0 | 0.3 | 0 | 387.9
2018-12-04 | 8:00 | 410.1 | 175.5 | 149.5005 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 2.7856 | 0 | 9.7139 | 0 | 0.3 | 0 | 410.1
2018-12-04 | 9:00 | 425.7 | 175.5 | 152.3518 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 7.315 | 0 | 7.9332 | 0 | 0.3 | 0 | 425.7
2018-12-04 | 10:00 | 425.4 | 175.5 | 152.3938 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 10.3067 | 0 | 8.4995 | 0 | 0.3 | 0 | 425.4
2018-12-04 | 11:00 | 426.4 | 175.5 | 152.3867 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 8.9468 | 0 | 7.3665 | 0 | 0.3 | 0 | 426.4
2018-12-04 | 12:00 | 400.7 | 175.5 | 140.1328 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 7.9291 | 0 | 4.9381 | 0 | 0.3 | 0 | 400.7
2018-12-04 | 13:00 | 416.1 | 175.5 | 152.1321 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 4.3443 | 0 | 3.7236 | 0 | 0.3 | 0 | 416.1
2018-12-04 | 14:00 | 410.6 | 175.5 | 152.0773 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0.6324 | 0 | 2.5903 | 0 | 0.3 | 0 | 410.6
2018-12-04 | 15:00 | 414.1 | 175.5 | 152.1001 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0.3 | 0 | 414.1
2018-12-04 | 16:00 | 431.7 | 175.5 | 160.2431 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0.3 | 0 | 431.7
2018-12-04 | 17:00 | 424.8 | 175.5 | 152.329 | 77.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0.3 | 0 | 424.8
2018-12-04 | 18:00 | 414.8 | 175.5 | 151.9242 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4758 | 0 | 0.3 | 0 | 414.8
2018-12-04 | 19:00 | 404.7 | 175.5 | 151.8624 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0.3 | 0 | 404.7
2018-12-04 | 20:00 | 387.3 | 175.5 | 146.0194 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 0.3 | 0 | 387.3
2018-12-04 | 21:00 | 366.1 | 175.5 | 135.2624 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0.3 | 0 | 366.1
2018-12-04 | 22:00 | 344 | 175.5 | 111.0576 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 0.3 | 0 | 344
2018-12-04 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 111.4006 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8994 | 0 | 0.3 | 0 | 347.5
2018-12-05 | 0:00 | 334.3 | 175.5 | 92.4529 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6471 | 0 | 0.3 | 0 | 334.3
2018-12-05 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 99.4437 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1563 | 0 | 0.3 | 0 | 343.8
2018-12-05 | 2:00 | 360.2 | 175.5 | 115.3582 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 0.3 | 0 | 360.2
2018-12-05 | 3:00 | 374.4 | 175.5 | 127.5056 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0.3 | 0 | 374.4
2018-12-05 | 4:00 | 385.9 | 175.5 | 129.7341 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9659 | 0 | 0.3 | 0 | 385.9
2018-12-05 | 5:00 | 388 | 175.5 | 129.7819 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3181 | 0 | 0.3 | 0 | 388
2018-12-05 | 6:00 | 392.7 | 175.5 | 129.8993 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0.2111 | 0 | 22.9896 | 0 | 0.3 | 0 | 392.7
2018-12-05 | 7:00 | 382.3 | 175.5 | 118.9916 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 10.2333 | 0 | 23.4751 | 0 | 0.3 | 0 | 382.3
2018-12-05 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 130.1733 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 23.8038 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.3 | 0 | 403.4
2018-12-05 | 9:00 | 404.1 | 175.5 | 111.8279 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 47.6728 | 0 | 20.3993 | 0 | 0.3 | 0 | 404.1
2018-12-05 | 10:00 | 396.5 | 175.5 | 94.1434 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 57.6766 | 0 | 20.48 | 0 | 0.3 | 0 | 396.5
2018-12-05 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 100.0667 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 56.6292 | 0 | 20.8041 | 0 | 0.3 | 0 | 401.7
2018-12-05 | 12:00 | 384.8 | 175.5 | 90.8394 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 49.0377 | 0 | 20.7229 | 0 | 0.3 | 0 | 384.8
2018-12-05 | 13:00 | 408.5 | 175.5 | 116.41 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 32.51 | 0 | 20.48 | 0 | 0.3 | 0 | 408.5
2018-12-05 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 122.8424 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 12.8395 | 0 | 20.3181 | 0 | 0.3 | 0 | 412.6
2018-12-05 | 15:00 | 426.1 | 175.5 | 138.1938 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6644 | 0 | 20.6418 | 0 | 0.3 | 0 | 426.1
2018-12-05 | 16:00 | 452 | 175.5 | 165.4867 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9133 | 0 | 0.3 | 0 | 452
2018-12-05 | 17:00 | 449 | 175.5 | 161.5152 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8848 | 0 | 0.3 | 0 | 449
2018-12-05 | 18:00 | 440.6 | 175.5 | 152.6293 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0.3 | 0 | 440.6
2018-12-05 | 19:00 | 434 | 175.5 | 146.0293 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0.3 | 0 | 434
2018-12-05 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 135.1722 | 77.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0.3 | 0 | 422.9
2018-12-05 | 21:00 | 404.5 | 175.5 | 126.8534 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0466 | 0 | 0.3 | 0 | 404.5
2018-12-05 | 22:00 | 393.6 | 175.5 | 128.9104 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2896 | 0 | 0.3 | 0 | 393.6
2018-12-05 | 23:00 | 395.8 | 175.5 | 129.3867 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0.3 | 0 | 395.8
2018-12-06 | 0:00 | 381.7 | 175.5 | 135.1437 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0.3 | 0 | 381.7
2018-12-06 | 1:00 | 394.3 | 175.5 | 148.7152 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8848 | 0 | 0.3 | 0 | 394.3
2018-12-06 | 2:00 | 408.4 | 175.5 | 165.1485 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0515 | 0 | 0.3 | 0 | 408.4
2018-12-06 | 3:00 | 421.6 | 175.5 | 177.9911 | 37 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8089 | 0 | 0.3 | 0 | 421.6
2018-12-06 | 4:00 | 427.8 | 175.5 | 179.1007 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0.3 | 0 | 427.8
2018-12-06 | 5:00 | 427.7 | 175.5 | 178.1195 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0.3 | 0 | 427.7
2018-12-06 | 6:00 | 436.8 | 175.5 | 179.2432 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6568 | 0 | 0.3 | 0 | 436.8
2018-12-06 | 7:00 | 419.9 | 175.5 | 169.6632 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1089 | 0 | 10.9279 | 0 | 0.3 | 0 | 419.9
2018-12-06 | 8:00 | 437.8 | 175.5 | 179.2962 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 13.2185 | 0 | 12.3853 | 0 | 0.3 | 0 | 437.8
2018-12-06 | 9:00 | 447.4 | 175.5 | 179.3952 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 23.5194 | 0 | 8.9854 | 0 | 0.3 | 0 | 447.4
2018-12-06 | 10:00 | 447.8 | 175.5 | 179.519 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 23.3004 | 0 | 8.5806 | 0 | 0.3 | 0 | 447.8
2018-12-06 | 11:00 | 448 | 175.5 | 179.5091 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 17.9722 | 0 | 8.4187 | 0 | 0.3 | 0 | 448
2018-12-06 | 12:00 | 428.9 | 175.5 | 162.0333 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 14.9765 | 0 | 7.6902 | 0 | 0.3 | 0 | 428.9
2018-12-06 | 13:00 | 450.2 | 175.5 | 179.4579 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 7.2948 | 0 | 7.4473 | 0 | 0.3 | 0 | 450.2
2018-12-06 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 179.4909 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 1.1855 | 0 | 7.1236 | 0 | 0.3 | 0 | 449.7
2018-12-06 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 178.7194 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8806 | 0 | 0.3 | 0 | 457.4
2018-12-06 | 16:00 | 473.6 | 175.5 | 180.1194 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8806 | 0 | 12.6 | 0 | 473.6
2018-12-06 | 17:00 | 466.4 | 175.5 | 179.8479 | 85.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 4.7 | 0 | 466.4
2018-12-06 | 18:00 | 458.1 | 175.5 | 179.6813 | 81.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 0.3 | 0 | 458.1
2018-12-06 | 19:00 | 446.8 | 175.5 | 179.4146 | 73 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 0.3 | 0 | 446.8
2018-12-06 | 20:00 | 435.6 | 175.5 | 179.2237 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 0.3 | 0 | 435.6
2018-12-06 | 21:00 | 425.9 | 175.5 | 178.9715 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 0.3 | 0 | 425.9
2018-12-06 | 22:00 | 410.5 | 175.5 | 175.5145 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0.3 | 0 | 410.5
2018-12-06 | 23:00 | 419.6 | 175.5 | 178.8619 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0.3 | 0 | 419.6
2018-12-07 | 0:00 | 412.9 | 175.5 | 183.6812 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 0.3 | 0 | 412.9
2018-12-07 | 1:00 | 426.1 | 175.5 | 189.6048 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 4.4 | 0 | 426.1
2018-12-07 | 2:00 | 440.4 | 175.5 | 189.8715 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 17.3 | 0 | 440.4
2018-12-07 | 3:00 | 452.8 | 175.5 | 190.2286 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6714 | 0 | 27.1 | 0 | 452.8
2018-12-07 | 4:00 | 455.8 | 175.5 | 190.1904 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5096 | 0 | 27.1 | 0 | 455.8
2018-12-07 | 5:00 | 455.7 | 175.5 | 190.186 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 27.1 | 0 | 455.7
2018-12-07 | 6:00 | 456.8 | 175.5 | 190.1715 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 27.1 | 0 | 456.8
2018-12-07 | 7:00 | 438.5 | 175.5 | 189.86 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 1.426 | 0 | 2.914 | 0 | 10.7 | 0 | 438.5
2018-12-07 | 8:00 | 467.4 | 175.5 | 190.3712 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 3.7385 | 0 | 2.5903 | 0 | 9.4 | 0 | 467.4
2018-12-07 | 9:00 | 501.1 | 175.5 | 191.0644 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 6.669 | 0 | 3.9666 | 0 | 28.1 | 0 | 501.1
2018-12-07 | 10:00 | 504.9 | 175.5 | 191.1546 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5788 | 0 | 5.6666 | 0 | 33.2 | 0 | 504.9
2018-12-07 | 11:00 | 506.9 | 175.5 | 191.2038 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 3.8726 | 0 | 7.1236 | 0 | 33.4 | 0 | 506.9
2018-12-07 | 12:00 | 489.2 | 175.5 | 190.8791 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2737 | 0 | 9.1472 | 0 | 25.6 | 0 | 489.2
2018-12-07 | 13:00 | 503 | 175.5 | 191.2272 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 2.2541 | 0 | 8.4187 | 0 | 29.8 | 0 | 503
2018-12-07 | 14:00 | 500.2 | 175.5 | 191.1071 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 3.7838 | 0 | 9.3091 | 0 | 27.1 | 0 | 500.2
2018-12-07 | 15:00 | 499.6 | 175.5 | 191.0427 | 82.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0053 | 0 | 9.552 | 0 | 27.7 | 0 | 499.6
2018-12-07 | 16:00 | 499 | 175.5 | 191.1099 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7901 | 0 | 27.1 | 0 | 499
2018-12-07 | 17:00 | 491.1 | 175.5 | 190.9055 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2945 | 0 | 23.9 | 0 | 491.1
2018-12-07 | 18:00 | 481.3 | 175.5 | 190.7341 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 23.1 | 0 | 481.3
2018-12-07 | 19:00 | 469 | 175.5 | 190.4819 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 23.9 | 0 | 469
2018-12-07 | 20:00 | 461.3 | 175.5 | 190.2819 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 16.5 | 0 | 461.3
2018-12-07 | 21:00 | 451.8 | 175.5 | 190.0819 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 7.2 | 0 | 451.8
2018-12-07 | 22:00 | 430.5 | 175.5 | 182.9056 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0.3 | 0 | 430.5
2018-12-07 | 23:00 | 441.4 | 175.5 | 189.796 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0.3 | 0 | 441.4
2018-12-08 | 0:00 | 432.2 | 175.5 | 185.5675 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0.3 | 0 | 432.2
2018-12-08 | 1:00 | 444.4 | 175.5 | 185.7723 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0.3 | 0 | 444.4
2018-12-08 | 2:00 | 458.2 | 175.5 | 188.0297 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0703 | 0 | 0.3 | 0 | 458.2
2018-12-08 | 3:00 | 469.7 | 175.5 | 189.6104 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0.3 | 0 | 469.7
2018-12-08 | 4:00 | 474.9 | 175.5 | 189.6723 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0.3 | 0 | 474.9
2018-12-08 | 5:00 | 469 | 175.5 | 189.596 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0.3 | 0 | 469
2018-12-08 | 6:00 | 459.8 | 175.5 | 189.3626 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9374 | 0 | 0.3 | 0 | 459.8
2018-12-08 | 7:00 | 439 | 175.5 | 174.7873 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 4.342 | 0 | 21.3707 | 0 | 0.3 | 0 | 439
2018-12-08 | 8:00 | 460.3 | 175.5 | 189.4709 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 20.654 | 0 | 21.7751 | 0 | 0.3 | 0 | 460.3
2018-12-08 | 9:00 | 473.8 | 175.5 | 189.1111 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 39.1089 | 0 | 22.18 | 0 | 0.3 | 0 | 473.8
2018-12-08 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 173.1555 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 47.4882 | 0 | 21.8563 | 0 | 0.3 | 0 | 466.4
2018-12-08 | 11:00 | 462.5 | 175.5 | 170.6996 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 46.3678 | 0 | 21.5326 | 0 | 0.3 | 0 | 462.5
2018-12-08 | 12:00 | 447.3 | 175.5 | 160.0874 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 42.023 | 0 | 21.2896 | 0 | 0.3 | 0 | 447.3
2018-12-08 | 13:00 | 447.2 | 175.5 | 172.0951 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 31.3582 | 0 | 19.3467 | 0 | 0.3 | 0 | 447.2
2018-12-08 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 176.9255 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 12.9419 | 0 | 18.1326 | 0 | 0.3 | 0 | 449.7
2018-12-08 | 15:00 | 455.1 | 175.5 | 179.648 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3005 | 0 | 18.0515 | 0 | 2.2 | 0 | 455.1
2018-12-08 | 16:00 | 463.3 | 175.5 | 179.9007 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6993 | 0 | 2.2 | 0 | 463.3
2018-12-08 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 179.9389 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5611 | 0 | 2.1 | 0 | 464.9
2018-12-08 | 18:00 | 463.4 | 175.5 | 179.8867 | 72.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9133 | 0 | 2.2 | 0 | 463.4
2018-12-08 | 19:00 | 456.5 | 175.5 | 179.6674 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1326 | 0 | 2.2 | 0 | 456.5
2018-12-08 | 20:00 | 451 | 175.5 | 179.591 | 64.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 2.2 | 0 | 451
2018-12-08 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 179.3722 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0278 | 0 | 0.3 | 0 | 438.8
2018-12-08 | 22:00 | 428.2 | 175.5 | 178.1292 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0.3 | 0 | 428.2
2018-12-08 | 23:00 | 442.5 | 175.5 | 179.4339 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 2.1 | 0 | 442.5
2018-12-09 | 0:00 | 436.8 | 175.5 | 176.0765 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | 0 | 436.8
2018-12-09 | 1:00 | 454 | 175.5 | 181.9814 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5186 | 0 | 0 | 0 | 454
2018-12-09 | 2:00 | 467.5 | 175.5 | 187.3485 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | 0 | 467.5
2018-12-09 | 3:00 | 479.5 | 175.5 | 197.4866 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2134 | 0 | 0 | 0 | 479.5
2018-12-09 | 4:00 | 483.4 | 175.5 | 201.1437 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | 0 | 483.4
2018-12-09 | 5:00 | 465.8 | 175.5 | 183.3818 | 75.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 0 | 0 | 465.8
2018-12-09 | 6:00 | 455 | 175.5 | 181.9007 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | 0 | 455
2018-12-09 | 7:00 | 424.3 | 175.5 | 152.6756 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 9.0918 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | 0 | 424.3
2018-12-09 | 8:00 | 421 | 175.5 | 151.4751 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 27.7256 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | 0 | 421
2018-12-09 | 9:00 | 426.5 | 175.5 | 141.1807 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 43.0345 | 0 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2018-12-09 | 10:00 | 417.8 | 175.5 | 125.3068 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 48.1847 | 0 | 21.2085 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2018-12-09 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 111.3967 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 51.3567 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2018-12-09 | 12:00 | 409.3 | 175.5 | 121.6778 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 42.3422 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2018-12-09 | 13:00 | 415.1 | 175.5 | 140.6902 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 29.6965 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2018-12-09 | 14:00 | 413 | 175.5 | 158.9978 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 9.4508 | 0 | 21.4514 | 0 | 0 | 0 | 413
2018-12-09 | 15:00 | 424.9 | 175.5 | 180.4297 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0092 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2018-12-09 | 16:00 | 437.1 | 175.5 | 178.0867 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2018-12-09 | 17:00 | 451.7 | 175.5 | 181.796 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | 0 | 451.7
2018-12-09 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 181.9249 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7751 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2018-12-09 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 181.8389 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2018-12-09 | 20:00 | 447.4 | 175.5 | 181.7867 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2018-12-09 | 21:00 | 438.5 | 175.5 | 181.6867 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2018-12-09 | 22:00 | 422.1 | 175.5 | 174.8008 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2018-12-09 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 181.6438 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2018-12-10 | 0:00 | 432.3 | 175.5 | 185.4008 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2018-12-10 | 1:00 | 445.7 | 175.5 | 199.6104 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | 0 | 445.7
2018-12-10 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 210.7723 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | 0 | 461.5
2018-12-10 | 3:00 | 473.9 | 175.5 | 213.6582 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | 0 | 473.9
2018-12-10 | 4:00 | 480.5 | 175.5 | 213.6867 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | 0 | 480.5
2018-12-10 | 5:00 | 480.7 | 175.5 | 213.7722 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | 0 | 480.7
2018-12-10 | 6:00 | 486.1 | 175.5 | 213.8389 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | 0 | 486.1
2018-12-10 | 7:00 | 472.4 | 175.5 | 204.7523 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 5.5485 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | 0 | 472.4
2018-12-10 | 8:00 | 486 | 175.5 | 213.9896 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 21.5541 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | 0 | 486
2018-12-10 | 9:00 | 499.2 | 175.5 | 214.3303 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 37.1231 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2018-12-10 | 10:00 | 487.2 | 175.5 | 192.9373 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 50.1968 | 0 | 20.9659 | 0 | 0 | 0 | 487.2
2018-12-10 | 11:00 | 474 | 175.5 | 179.6677 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 51.1427 | 0 | 19.5896 | 0 | 0 | 0 | 474
2018-12-10 | 12:00 | 449.5 | 175.5 | 159.4241 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 52.2287 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2018-12-10 | 13:00 | 465.1 | 175.5 | 189.774 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 38.9359 | 0 | 12.7901 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2018-12-10 | 14:00 | 475.5 | 175.5 | 191.5678 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 16.0995 | 0 | 13.0327 | 0 | 0 | 0 | 475.5
2018-12-10 | 15:00 | 491.4 | 175.5 | 209.7027 | 79.5 | 9.4 | 3.6 | 1.4738 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | 0 | 491.4
2018-12-10 | 16:00 | 508.1 | 175.5 | 220.6291 | 82.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 3.6 | 0 | 508.1
2018-12-10 | 17:00 | 507.3 | 175.5 | 220.5528 | 82.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5472 | 0 | 3.6 | 0 | 507.3
2018-12-10 | 18:00 | 497.3 | 175.5 | 218.9054 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 0 | 0 | 497.3
2018-12-10 | 19:00 | 485.4 | 175.5 | 213.8291 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | 0 | 485.4
2018-12-10 | 20:00 | 474.7 | 175.5 | 213.6624 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | 0 | 474.7
2018-12-10 | 21:00 | 461.9 | 175.5 | 212.3861 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 461.9
2018-12-10 | 22:00 | 439.2 | 175.5 | 199.4383 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2018-12-10 | 23:00 | 449.6 | 175.5 | 212.6242 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1758 | 0 | 0 | 0 | 449.6
2018-12-11 | 0:00 | 442.8 | 175.5 | 210.505 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | 0 | 442.8
2018-12-11 | 1:00 | 456.3 | 175.5 | 214.8624 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2018-12-11 | 2:00 | 472.8 | 175.5 | 219.8957 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 0 | 472.8
2018-12-11 | 3:00 | 486.3 | 175.5 | 220.1146 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 1.5 | 0 | 486.3
2018-12-11 | 4:00 | 491.1 | 175.5 | 220.2339 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7661 | 0 | 1.5 | 0 | 491.1
2018-12-11 | 5:00 | 489.3 | 175.5 | 224.3672 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6328 | 0 | 0 | 0 | 489.3
2018-12-11 | 6:00 | 497.1 | 175.5 | 224.4431 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2018-12-11 | 7:00 | 482.4 | 175.5 | 208.8334 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 8.3194 | 0 | 12.5472 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2018-12-11 | 8:00 | 489.4 | 175.5 | 218.1074 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 27.9648 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | 0 | 489.4
2018-12-11 | 9:00 | 489.8 | 175.5 | 201.99 | 34.7 | 9.4 | 3.6 | 47.8537 | 0 | 16.7563 | 0 | 0 | 0 | 489.8
2018-12-11 | 10:00 | 477.4 | 175.5 | 181.4678 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 55.8807 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | 0 | 477.4
2018-12-11 | 11:00 | 470.9 | 175.5 | 173.852 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 56.2676 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | 0 | 470.9
2018-12-11 | 12:00 | 443.7 | 175.5 | 152.771 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 50.7963 | 0 | 16.4327 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2018-12-11 | 13:00 | 464.1 | 175.5 | 190.3041 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 34.5395 | 0 | 15.0564 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2018-12-11 | 14:00 | 475.6 | 175.5 | 201.1726 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 11.4136 | 0 | 13.1138 | 0 | 0 | 0 | 475.6
2018-12-11 | 15:00 | 494.1 | 175.5 | 219.2599 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0.331 | 0 | 11.0091 | 0 | 0 | 0 | 494.1
2018-12-11 | 16:00 | 506.2 | 175.5 | 220.548 | 83.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 4.3 | 0 | 506.2
2018-12-11 | 17:00 | 501 | 175.5 | 220.4672 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6328 | 0 | 3.6 | 0 | 501
2018-12-11 | 18:00 | 489.8 | 175.5 | 220.2431 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 1.5 | 0 | 489.8
2018-12-11 | 19:00 | 477.7 | 175.5 | 220.0049 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3951 | 0 | 1.5 | 0 | 477.7
2018-12-11 | 20:00 | 465.9 | 175.5 | 218.8146 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | 0 | 465.9
2018-12-11 | 21:00 | 447.7 | 175.5 | 213.4957 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 0 | 447.7
2018-12-11 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 192.0242 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1758 | 0 | 0 | 0 | 423.9
2018-12-11 | 23:00 | 435.6 | 175.5 | 206.1527 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7473 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2018-12-12 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 199.2952 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2018-12-12 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 210.9812 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 0 | 441.2
2018-12-12 | 2:00 | 459.8 | 175.5 | 219.6478 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 7 | 0 | 459.8
2018-12-12 | 3:00 | 474.4 | 175.5 | 219.9478 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 18.5 | 0 | 474.4
2018-12-12 | 4:00 | 480.7 | 175.5 | 220.0478 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 18.5 | 0 | 480.7
2018-12-12 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 220.0382 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 18.5 | 0 | 479.5
2018-12-12 | 6:00 | 483.5 | 175.5 | 220.1048 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 18.5 | 0 | 483.5
2018-12-12 | 7:00 | 474 | 175.5 | 219.9757 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0.5528 | 0 | 0.9715 | 0 | 12.6 | 0 | 474
2018-12-12 | 8:00 | 495.3 | 175.5 | 220.3723 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 5.4755 | 0 | 1.0522 | 0 | 18.5 | 0 | 495.3
2018-12-12 | 9:00 | 505.9 | 175.5 | 220.5359 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 10.3878 | 0 | 1.3763 | 0 | 18.6 | 0 | 505.9
2018-12-12 | 10:00 | 499.6 | 175.5 | 220.4017 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 11.3602 | 0 | 1.5381 | 0 | 18.6 | 0 | 499.6
2018-12-12 | 11:00 | 500 | 175.5 | 230.904 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 9.5864 | 0 | 2.5096 | 0 | 8.1 | 0 | 500
2018-12-12 | 12:00 | 487.6 | 175.5 | 223.348 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 5.2139 | 0 | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 487.6
2018-12-12 | 13:00 | 514 | 175.5 | 231.1996 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 1.7768 | 0 | 3.7236 | 0 | 8 | 0 | 514
2018-12-12 | 14:00 | 519.5 | 175.5 | 231.3638 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1981 | 0 | 4.9381 | 0 | 12.8 | 0 | 519.5
2018-12-12 | 15:00 | 523.4 | 175.5 | 231.4335 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3665 | 0 | 14.4 | 0 | 523.4
2018-12-12 | 16:00 | 523.4 | 175.5 | 231.4098 | 81.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 14.1 | 0 | 523.4
2018-12-12 | 17:00 | 515.2 | 175.5 | 231.2001 | 80.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7999 | 0 | 8 | 0 | 515.2
2018-12-12 | 18:00 | 503.5 | 175.5 | 231.029 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 5.5 | 0 | 503.5
2018-12-12 | 19:00 | 485.5 | 175.5 | 230.6813 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 2.2 | 0 | 485.5
2018-12-12 | 20:00 | 474.3 | 175.5 | 219.8909 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6091 | 0 | 16.4 | 0 | 474.3
2018-12-12 | 21:00 | 463.8 | 175.5 | 219.7575 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0425 | 0 | 6.6 | 0 | 463.8
2018-12-12 | 22:00 | 438.7 | 175.5 | 207.4383 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9617 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2018-12-12 | 23:00 | 449.3 | 175.5 | 218.0624 | 36.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | 0 | 449.3
2018-12-13 | 0:00 | 438.2 | 175.5 | 207.4431 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 0 | 0 | 438.2
2018-12-13 | 1:00 | 455.4 | 175.5 | 215.8624 | 44.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6376 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2018-12-13 | 2:00 | 473.9 | 175.5 | 219.886 | 55.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 3.6 | 0 | 473.9
2018-12-13 | 3:00 | 482.5 | 175.5 | 220.0668 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 3.6 | 0 | 482.5
2018-12-13 | 4:00 | 488.4 | 175.5 | 220.2431 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 3.6 | 0 | 488.4
2018-12-13 | 5:00 | 487.3 | 175.5 | 220.0953 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5047 | 0 | 4.4 | 0 | 487.3
2018-12-13 | 6:00 | 495.1 | 175.5 | 229.8242 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7758 | 0 | 0 | 0 | 495.1
2018-12-13 | 7:00 | 481.9 | 175.5 | 224.4774 | 62 | 9.4 | 3.6 | 3.2801 | 0 | 3.6425 | 0 | 0 | 0 | 481.9
2018-12-13 | 8:00 | 493.4 | 175.5 | 229.4057 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 17.9803 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 493.4
2018-12-13 | 9:00 | 500.4 | 175.5 | 229.4909 | 47.5 | 9.4 | 3.6 | 32.1569 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 500.4
2018-12-13 | 10:00 | 482.4 | 175.5 | 210.8231 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 43.9103 | 0 | 2.2666 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2018-12-13 | 11:00 | 458.7 | 175.5 | 180.2428 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 53.4954 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | 0 | 458.7
2018-12-13 | 12:00 | 422.6 | 175.5 | 146.5599 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 51.402 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2018-12-13 | 13:00 | 441.7 | 175.5 | 179.6403 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 36.436 | 0 | 2.0237 | 0 | 0 | 0 | 441.7
2018-12-13 | 14:00 | 457.7 | 175.5 | 207.1865 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 12.0661 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2018-12-13 | 15:00 | 477.8 | 175.5 | 217.0684 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5794 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 477.8
2018-12-13 | 16:00 | 501 | 175.5 | 220.386 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 7.8 | 0 | 501
2018-12-13 | 17:00 | 500.9 | 175.5 | 220.4049 | 81.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 7.6 | 0 | 500.9
2018-12-13 | 18:00 | 490.8 | 175.5 | 220.186 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 3.6 | 0 | 490.8
2018-12-13 | 19:00 | 477.1 | 175.5 | 219.8952 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 2.2 | 0 | 477.1
2018-12-13 | 20:00 | 465.1 | 175.5 | 219.7479 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 3.6 | 0 | 465.1
2018-12-13 | 21:00 | 452.5 | 175.5 | 219.4812 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 3.6 | 0 | 452.5
2018-12-13 | 22:00 | 431.2 | 175.5 | 203.1619 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9381 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2018-12-13 | 23:00 | 442 | 175.5 | 214.0286 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3714 | 0 | 0 | 0 | 442
2018-12-14 | 0:00 | 433.2 | 175.5 | 203.2097 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2018-12-14 | 1:00 | 450 | 175.5 | 216.0049 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3951 | 0 | 0 | 0 | 450
2018-12-14 | 2:00 | 464 | 175.5 | 219.729 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 4.3 | 0 | 464
2018-12-14 | 3:00 | 478.7 | 175.5 | 220.029 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 7 | 0 | 478.7
2018-12-14 | 4:00 | 489 | 175.5 | 220.1957 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 7.1 | 0 | 489
2018-12-14 | 5:00 | 496.8 | 175.5 | 220.3054 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4946 | 0 | 6.7 | 0 | 496.8
2018-12-14 | 6:00 | 507.4 | 175.5 | 220.5243 | 79.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 7 | 0 | 507.4
2018-12-14 | 7:00 | 491.1 | 175.5 | 220.27 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0.4731 | 0 | 9.9569 | 0 | 3.6 | 0 | 491.1
2018-12-14 | 8:00 | 505.7 | 175.5 | 220.5066 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 8.9843 | 0 | 9.3091 | 0 | 7.1 | 0 | 505.7
2018-12-14 | 9:00 | 498.7 | 175.5 | 213.8978 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 33.4738 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | 0 | 498.7
2018-12-14 | 10:00 | 478.8 | 175.5 | 194.4421 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 49.4774 | 0 | 11.9805 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2018-12-14 | 11:00 | 479 | 175.5 | 187.1358 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 56.0933 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | 0 | 479
2018-12-14 | 12:00 | 464.2 | 175.5 | 190.6244 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 38.4521 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2018-12-14 | 13:00 | 486.7 | 175.5 | 216.7388 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 29.5188 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | 0 | 486.7
2018-12-14 | 14:00 | 492.8 | 175.5 | 219.2288 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 9.6858 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | 0 | 492.8
2018-12-14 | 15:00 | 509.6 | 175.5 | 231.1455 | 78.3 | 9.4 | 3.6 | 0.4503 | 0 | 10.6042 | 0 | 0.6 | 0 | 509.6
2018-12-14 | 16:00 | 514.4 | 175.5 | 220.7576 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4424 | 0 | 13.9 | 0 | 514.4
2018-12-14 | 17:00 | 505.3 | 175.5 | 220.5576 | 80.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 7 | 0 | 505.3
2018-12-14 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 220.3813 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 7 | 0 | 495.8
2018-12-14 | 19:00 | 478.7 | 175.5 | 220.0194 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5806 | 0 | 2.6 | 0 | 478.7
2018-12-14 | 20:00 | 469.9 | 175.5 | 219.8576 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 7 | 0 | 469.9
2018-12-14 | 21:00 | 460.5 | 175.5 | 219.6527 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 3.6 | 0 | 460.5
2018-12-14 | 22:00 | 443.9 | 175.5 | 212.1668 | 37 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2018-12-14 | 23:00 | 460.5 | 175.5 | 219.6668 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 6.6 | 0 | 460.5
2018-12-15 | 0:00 | 457.8 | 175.5 | 199.9527 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7473 | 0 | 0 | 0 | 457.8
2018-12-15 | 1:00 | 468.1 | 175.5 | 199.9146 | 74.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2018-12-15 | 2:00 | 487.2 | 175.5 | 209.6812 | 84 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 0 | 0 | 487.2
2018-12-15 | 3:00 | 497.4 | 175.5 | 218.8909 | 84.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9091 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2018-12-15 | 4:00 | 499.5 | 175.5 | 219.0383 | 85 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9617 | 0 | 0 | 0 | 499.5
2018-12-15 | 5:00 | 488 | 175.5 | 208.8431 | 82.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | 0 | 488
2018-12-15 | 6:00 | 477.3 | 175.5 | 201.0479 | 79.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2018-12-15 | 7:00 | 448 | 175.5 | 174.6219 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 6.9642 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 448
2018-12-15 | 8:00 | 451.9 | 175.5 | 194.1995 | 33.9 | 9.4 | 3.6 | 28.5817 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2018-12-15 | 9:00 | 442.7 | 175.5 | 163.2043 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 50.5673 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2018-12-15 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 126.3101 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 66.2379 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2018-12-15 | 11:00 | 412.7 | 175.5 | 110.3636 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 70.8177 | 0 | 11.8187 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2018-12-15 | 12:00 | 392.4 | 175.5 | 103.9868 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 56.5708 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | 0 | 392.4
2018-12-15 | 13:00 | 409.9 | 175.5 | 139.6733 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 38.3032 | 0 | 12.2235 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2018-12-15 | 14:00 | 414.8 | 175.5 | 171.5254 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 12.4037 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2018-12-15 | 15:00 | 429.9 | 175.5 | 194.0923 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0.8557 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2018-12-15 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 200.4673 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3327 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2018-12-15 | 17:00 | 454 | 175.5 | 200.6339 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | 0 | 454
2018-12-15 | 18:00 | 448.7 | 175.5 | 200.5388 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7612 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2018-12-15 | 19:00 | 439.5 | 175.5 | 200.2862 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8138 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2018-12-15 | 20:00 | 429.1 | 175.5 | 194.4243 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 0 | 0 | 429.1
2018-12-15 | 21:00 | 419.2 | 175.5 | 184.3625 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2018-12-15 | 22:00 | 404.5 | 175.5 | 168.7722 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0278 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2018-12-15 | 23:00 | 419.2 | 175.5 | 182.5007 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2018-12-16 | 0:00 | 413 | 175.5 | 161.7007 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 0 | 0 | 413
2018-12-16 | 1:00 | 429.5 | 175.5 | 167.5388 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2018-12-16 | 2:00 | 441 | 175.5 | 165.5292 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | 0 | 441
2018-12-16 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 168.4055 | 79 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5945 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2018-12-16 | 4:00 | 453.7 | 175.5 | 168.5292 | 80.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2708 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2018-12-16 | 5:00 | 444.8 | 175.5 | 166.9577 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2018-12-16 | 6:00 | 428.7 | 175.5 | 161.9341 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2018-12-16 | 7:00 | 400.8 | 175.5 | 149.0002 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 3.0768 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2018-12-16 | 8:00 | 411.4 | 175.5 | 167.6946 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 10.2108 | 0 | 11.4946 | 0 | 0 | 0 | 411.4
2018-12-16 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 148.9387 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 25.1952 | 0 | 12.4661 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2018-12-16 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 123.2326 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 40.4632 | 0 | 10.6042 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2018-12-16 | 11:00 | 381.3 | 175.5 | 109.2756 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 41.6009 | 0 | 10.5235 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2018-12-16 | 12:00 | 375.2 | 175.5 | 114.8034 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 30.7827 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2018-12-16 | 13:00 | 379.5 | 175.5 | 132.7946 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 18.1437 | 0 | 8.6617 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2018-12-16 | 14:00 | 381.5 | 175.5 | 146.8436 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 6.9854 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2018-12-16 | 15:00 | 390.1 | 175.5 | 158.9242 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2018-12-16 | 16:00 | 410 | 175.5 | 161.2098 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | 0 | 410
2018-12-16 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 167.9764 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1236 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2018-12-16 | 18:00 | 427.5 | 175.5 | 168.0431 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2018-12-16 | 19:00 | 423.6 | 175.5 | 167.9667 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2018-12-16 | 20:00 | 418.2 | 175.5 | 167.786 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 418.2
2018-12-16 | 21:00 | 407.3 | 175.5 | 166.2237 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2018-12-16 | 22:00 | 387.1 | 175.5 | 157.3097 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5903 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2018-12-16 | 23:00 | 400.3 | 175.5 | 166.9193 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 0 | 400.3
2018-12-17 | 0:00 | 390.3 | 175.5 | 168.5237 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2018-12-17 | 1:00 | 405.1 | 175.5 | 179.3145 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2018-12-17 | 2:00 | 421.1 | 175.5 | 182.0237 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 3.2 | 0 | 421.1
2018-12-17 | 3:00 | 436.2 | 175.5 | 182.3812 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 7.5 | 0 | 436.2
2018-12-17 | 4:00 | 440.6 | 175.5 | 182.4479 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 7.5 | 0 | 440.6
2018-12-17 | 5:00 | 446.5 | 175.5 | 182.5952 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 7.5 | 0 | 446.5
2018-12-17 | 6:00 | 450.3 | 175.5 | 193.143 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 3.2 | 0 | 450.3
2018-12-17 | 7:00 | 431 | 175.5 | 183.2107 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 4.6038 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | 0 | 431
2018-12-17 | 8:00 | 451.2 | 175.5 | 193.1388 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 19.8327 | 0 | 2.4285 | 0 | 3.2 | 0 | 451.2
2018-12-17 | 9:00 | 455.8 | 175.5 | 193.2268 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 36.8018 | 0 | 2.6714 | 0 | 2.1 | 0 | 455.8
2018-12-17 | 10:00 | 447.8 | 175.5 | 175.5035 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 48.9966 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | 0 | 447.8
2018-12-17 | 11:00 | 449.7 | 175.5 | 183.0882 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 42.907 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | 0 | 449.7
2018-12-17 | 12:00 | 421.4 | 175.5 | 163.0272 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 34.5873 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2018-12-17 | 13:00 | 434.8 | 175.5 | 180.1034 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 28.873 | 0 | 5.4236 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2018-12-17 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 172.9318 | 61 | 9.4 | 3.6 | 12.0064 | 0 | 5.2618 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2018-12-17 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 182.7776 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0.1558 | 0 | 3.9666 | 0 | 3.2 | 0 | 457.4
2018-12-17 | 16:00 | 480.5 | 175.5 | 183.2527 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0473 | 0 | 15.6 | 0 | 480.5
2018-12-17 | 17:00 | 478.3 | 175.5 | 183.2049 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 14.5 | 0 | 478.3
2018-12-17 | 18:00 | 468.4 | 175.5 | 183.0904 | 86.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5096 | 0 | 7.5 | 0 | 468.4
2018-12-17 | 19:00 | 455.2 | 175.5 | 182.8 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5.4 | 0 | 455.2
2018-12-17 | 20:00 | 440.2 | 175.5 | 182.4048 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 3.3 | 0 | 440.2
2018-12-17 | 21:00 | 425.4 | 175.5 | 182.1619 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 3.2 | 0 | 425.4
2018-12-17 | 22:00 | 415.4 | 175.5 | 181.9334 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9666 | 0 | 3.2 | 0 | 415.4
2018-12-17 | 23:00 | 427.9 | 175.5 | 182.3001 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0999 | 0 | 7.5 | 0 | 427.9
2018-12-18 | 0:00 | 410.4 | 175.5 | 176.8431 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2018-12-18 | 1:00 | 427.9 | 175.5 | 182.2291 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 4.8 | 0 | 427.9
2018-12-18 | 2:00 | 442.5 | 175.5 | 182.434 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 7.9 | 0 | 442.5
2018-12-18 | 3:00 | 450.5 | 175.5 | 182.6243 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 7.9 | 0 | 450.5
2018-12-18 | 4:00 | 457.3 | 175.5 | 182.7437 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.4563 | 0 | 7.8 | 0 | 457.3
2018-12-18 | 5:00 | 460 | 175.5 | 193.3818 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 3.2 | 0 | 460
2018-12-18 | 6:00 | 462.8 | 175.5 | 193.4056 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9944 | 0 | 3.2 | 0 | 462.8
2018-12-18 | 7:00 | 451.1 | 175.5 | 187.9969 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 7.9087 | 0 | 19.9944 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2018-12-18 | 8:00 | 468.6 | 175.5 | 193.5463 | 36.7 | 9.4 | 3.6 | 29.5733 | 0 | 17.0804 | 0 | 3.2 | 0 | 468.6
2018-12-18 | 9:00 | 468.4 | 175.5 | 179.9414 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 51.4926 | 0 | 17.566 | 0 | 0 | 0 | 468.4
2018-12-18 | 10:00 | 443.6 | 175.5 | 135.1429 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 71.0863 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2018-12-18 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 117.0518 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 74.6108 | 0 | 18.5374 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2018-12-18 | 12:00 | 412.9 | 175.5 | 115.3271 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 59.2166 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2018-12-18 | 13:00 | 440.4 | 175.5 | 163.4511 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 32.6496 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2018-12-18 | 14:00 | 462.5 | 175.5 | 175.5806 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 10.4631 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2018-12-18 | 15:00 | 485.2 | 175.5 | 193.8712 | 82.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3865 | 0 | 18.9423 | 0 | 0.8 | 0 | 485.2
2018-12-18 | 16:00 | 498.9 | 175.5 | 194.1915 | 89.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 5.9 | 0 | 498.9
2018-12-18 | 17:00 | 493.4 | 175.5 | 194.0723 | 84.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 3.2 | 0 | 493.4
2018-12-18 | 18:00 | 487.5 | 175.5 | 193.9486 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 3.2 | 0 | 487.5
2018-12-18 | 19:00 | 472.8 | 175.5 | 193.696 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 1.2 | 0 | 472.8
2018-12-18 | 20:00 | 461.1 | 175.5 | 193.3675 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 2.9 | 0 | 461.1
2018-12-18 | 21:00 | 447.6 | 175.5 | 193.196 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 1.9 | 0 | 447.6
2018-12-18 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 191.3867 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2018-12-18 | 23:00 | 440.5 | 175.5 | 192.9534 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0466 | 0 | 3.2 | 0 | 440.5
2018-12-19 | 0:00 | 429 | 175.5 | 187.3582 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | 0 | 429
2018-12-19 | 1:00 | 440 | 175.5 | 192.9959 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 3.2 | 0 | 440
2018-12-19 | 2:00 | 453.1 | 175.5 | 193.2582 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 3.2 | 0 | 453.1
2018-12-19 | 3:00 | 464.5 | 175.5 | 192.82 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2018-12-19 | 4:00 | 481.2 | 175.5 | 193.7582 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 3.2 | 0 | 481.2
2018-12-19 | 5:00 | 478.8 | 175.5 | 193.7915 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9085 | 0 | 3.2 | 0 | 478.8
2018-12-19 | 6:00 | 482.2 | 175.5 | 193.7819 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0181 | 0 | 3.2 | 0 | 482.2
2018-12-19 | 7:00 | 457.9 | 175.5 | 181.9362 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 8.3172 | 0 | 21.0466 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2018-12-19 | 8:00 | 459.5 | 175.5 | 191.3182 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 31.597 | 0 | 17.4848 | 0 | 0 | 0 | 459.5
2018-12-19 | 9:00 | 452.8 | 175.5 | 162.4211 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 54.1985 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | 0 | 452.8
2018-12-19 | 10:00 | 442.5 | 175.5 | 146.6803 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 57.9397 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2018-12-19 | 11:00 | 436.2 | 175.5 | 138.972 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 57.2287 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2018-12-19 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 126.6175 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 52.3069 | 0 | 20.0756 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2018-12-19 | 13:00 | 437.9 | 175.5 | 169.7109 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 29.2424 | 0 | 19.3467 | 0 | 0 | 0 | 437.9
2018-12-19 | 14:00 | 451 | 175.5 | 182.9121 | 48 | 9.4 | 3.6 | 12.8079 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 451
2018-12-19 | 15:00 | 468.4 | 175.5 | 188.3463 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0.7737 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 468.4
2018-12-19 | 16:00 | 486.8 | 175.5 | 193.8625 | 84.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8375 | 0 | 3.2 | 0 | 486.8
2018-12-19 | 17:00 | 485.5 | 175.5 | 193.8959 | 80.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 3.2 | 0 | 485.5
2018-12-19 | 18:00 | 481.9 | 175.5 | 193.72 | 76 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 3.2 | 0 | 481.9
2018-12-19 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 193.5152 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 3.2 | 0 | 471.4
2018-12-19 | 20:00 | 465 | 175.5 | 193.4867 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 3.2 | 0 | 465
2018-12-19 | 21:00 | 456.7 | 175.5 | 193.2297 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0703 | 0 | 3.2 | 0 | 456.7
2018-12-19 | 22:00 | 439.9 | 175.5 | 192.4819 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2018-12-19 | 23:00 | 445.4 | 175.5 | 193.0534 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 3.2 | 0 | 445.4
2018-12-20 | 0:00 | 439.5 | 175.5 | 193.0012 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.4988 | 0 | 1.1 | 0 | 439.5
2018-12-20 | 1:00 | 450.5 | 175.5 | 193.1297 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 0.3 | 0 | 450.5
2018-12-20 | 2:00 | 465.8 | 175.5 | 193.4534 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 3.2 | 0 | 465.8
2018-12-20 | 3:00 | 476.4 | 175.5 | 193.6153 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 3.2 | 0 | 476.4
2018-12-20 | 4:00 | 479.4 | 175.5 | 193.739 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 3.2 | 0 | 479.4
2018-12-20 | 5:00 | 479.2 | 175.5 | 193.7867 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 3.2 | 0 | 479.2
2018-12-20 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 193.896 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 3.2 | 0 | 482.9
2018-12-20 | 7:00 | 464.1 | 175.5 | 187.8184 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 6.5587 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2018-12-20 | 8:00 | 466.5 | 175.5 | 190.1619 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 31.7581 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 466.5
2018-12-20 | 9:00 | 451.5 | 175.5 | 149.1986 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 64.4451 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2018-12-20 | 10:00 | 431.3 | 175.5 | 115.3906 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 77.3101 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2018-12-20 | 11:00 | 425.9 | 175.5 | 109.9718 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 77.5719 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2018-12-20 | 12:00 | 405.9 | 175.5 | 100.8943 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 67.2968 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2018-12-20 | 13:00 | 429.4 | 175.5 | 152.7644 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 38.9933 | 0 | 17.2423 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2018-12-20 | 14:00 | 444.8 | 175.5 | 171.7541 | 53 | 9.4 | 3.6 | 14.7084 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2018-12-20 | 15:00 | 466 | 175.5 | 182.931 | 73 | 9.4 | 3.6 | 1.1552 | 0 | 16.5138 | 0 | 3.9 | 0 | 466
2018-12-20 | 16:00 | 484.3 | 175.5 | 183.3959 | 83 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1041 | 0 | 10.3 | 0 | 484.3
2018-12-20 | 17:00 | 483.9 | 175.5 | 183.3818 | 83.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 10.3 | 0 | 483.9
2018-12-20 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 183.1055 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2945 | 0 | 10.4 | 0 | 475.1
2018-12-20 | 19:00 | 459.5 | 175.5 | 182.9007 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9993 | 0 | 6.3 | 0 | 459.5
2018-12-20 | 20:00 | 448 | 175.5 | 182.691 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.109 | 0 | 9.9 | 0 | 448
2018-12-20 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 182.2958 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7042 | 0 | 6.9 | 0 | 431.7
2018-12-20 | 22:00 | 410.6 | 175.5 | 175.3195 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2018-12-20 | 23:00 | 422.4 | 175.5 | 182.0055 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5945 | 0 | 3.2 | 0 | 422.4
2018-12-21 | 0:00 | 413.9 | 175.5 | 177.4103 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1897 | 0 | 0 | 0 | 413.9
2018-12-21 | 1:00 | 430.6 | 175.5 | 182.2388 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4612 | 0 | 1 | 0 | 430.6
2018-12-21 | 2:00 | 446.9 | 175.5 | 182.5625 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 3.4 | 0 | 446.9
2018-12-21 | 3:00 | 457.8 | 175.5 | 182.8195 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 3.8 | 0 | 457.8
2018-12-21 | 4:00 | 463.1 | 175.5 | 182.948 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.652 | 0 | 3.8 | 0 | 463.1
2018-12-21 | 5:00 | 457.6 | 175.5 | 193.3055 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 1.1 | 0 | 457.6
2018-12-21 | 6:00 | 463.9 | 175.5 | 193.4814 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2186 | 0 | 1 | 0 | 463.9
2018-12-21 | 7:00 | 448.1 | 175.5 | 180.8714 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 7.7293 | 0 | 15.2993 | 0 | 0 | 0 | 448.1
2018-12-21 | 8:00 | 454.8 | 175.5 | 190.0532 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 29.5996 | 0 | 14.2472 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2018-12-21 | 9:00 | 459.3 | 175.5 | 173.0252 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 54.1039 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2018-12-21 | 10:00 | 442 | 175.5 | 152.3436 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 58.5377 | 0 | 11.8187 | 0 | 0 | 0 | 442
2018-12-21 | 11:00 | 438.2 | 175.5 | 153.6199 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 53.2855 | 0 | 11.4946 | 0 | 0 | 0 | 438.2
2018-12-21 | 12:00 | 411.6 | 175.5 | 131.4453 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 49.022 | 0 | 11.3327 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2018-12-21 | 13:00 | 430.2 | 175.5 | 166.3859 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 34.0572 | 0 | 9.9569 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2018-12-21 | 14:00 | 439.9 | 175.5 | 176.9078 | 52 | 9.4 | 3.6 | 12.7783 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2018-12-21 | 15:00 | 453.7 | 175.5 | 180.4994 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6722 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2018-12-21 | 16:00 | 475.5 | 175.5 | 183.1624 | 88.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7376 | 0 | 3.8 | 0 | 475.5
2018-12-21 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 183.1388 | 85.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0612 | 0 | 3.8 | 0 | 472.8
2018-12-21 | 18:00 | 461.9 | 175.5 | 182.8194 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 3.8 | 0 | 461.9
2018-12-21 | 19:00 | 448.7 | 175.5 | 182.6146 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9854 | 0 | 3.2 | 0 | 448.7
2018-12-21 | 20:00 | 436.1 | 175.5 | 182.3527 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 3.2 | 0 | 436.1
2018-12-21 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 182.086 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 3.2 | 0 | 421.1
2018-12-21 | 22:00 | 403.7 | 175.5 | 175.729 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2018-12-21 | 23:00 | 416.8 | 175.5 | 181.9953 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5047 | 0 | 4.4 | 0 | 416.8
2018-12-22 | 0:00 | 411.8 | 175.5 | 180.6145 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2018-12-22 | 1:00 | 429 | 175.5 | 182.2667 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0.2 | 0 | 429
2018-12-22 | 2:00 | 443.6 | 175.5 | 182.6 | 67.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.2 | 0 | 443.6
2018-12-22 | 3:00 | 452.5 | 175.5 | 182.643 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 3.2 | 0 | 452.5
2018-12-22 | 4:00 | 459.6 | 175.5 | 182.8382 | 83.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 3.2 | 0 | 459.6
2018-12-22 | 5:00 | 458.7 | 175.5 | 182.8952 | 82 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 3.2 | 0 | 458.7
2018-12-22 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 182.7048 | 78.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 3.2 | 0 | 454.4
2018-12-22 | 7:00 | 430.8 | 175.5 | 173.1259 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 2.0838 | 0 | 0.8903 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2018-12-22 | 8:00 | 436.3 | 175.5 | 182.3063 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 15.4937 | 0 | 1.7 | 0 | 3.2 | 0 | 436.3
2018-12-22 | 9:00 | 420.2 | 175.5 | 158.0621 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 40.9998 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2018-12-22 | 10:00 | 406.2 | 175.5 | 124.8712 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 60.0859 | 0 | 1.9429 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2018-12-22 | 11:00 | 395.1 | 175.5 | 116.4002 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 57.538 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2018-12-22 | 12:00 | 378.2 | 175.5 | 115.2006 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 42.0806 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2018-12-22 | 13:00 | 401.9 | 175.5 | 158.1134 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 21.477 | 0 | 2.5096 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2018-12-22 | 14:00 | 404.5 | 175.5 | 172.4319 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 10.4063 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2018-12-22 | 15:00 | 415.3 | 175.5 | 176.4454 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0.1594 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2018-12-22 | 16:00 | 436.3 | 175.5 | 182.3097 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 3.2 | 0 | 436.3
2018-12-22 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 182.4667 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 3.2 | 0 | 441.7
2018-12-22 | 18:00 | 438 | 175.5 | 182.443 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 3.2 | 0 | 438
2018-12-22 | 19:00 | 430 | 175.5 | 182.2097 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 3.2 | 0 | 430
2018-12-22 | 20:00 | 420.1 | 175.5 | 182.0522 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 2.9 | 0 | 420.1
2018-12-22 | 21:00 | 408.6 | 175.5 | 171.3145 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 8.8 | 0 | 408.6
2018-12-22 | 22:00 | 394.8 | 175.5 | 170.5715 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2018-12-22 | 23:00 | 409.2 | 175.5 | 171.3145 | 39 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4855 | 0 | 9.9 | 0 | 409.2
2018-12-23 | 0:00 | 401.2 | 175.5 | 168.9382 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2018-12-23 | 1:00 | 417.3 | 175.5 | 172.5189 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 417.3
2018-12-23 | 2:00 | 429.8 | 175.5 | 174.3382 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1618 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2018-12-23 | 3:00 | 443.4 | 175.5 | 176.9952 | 77.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0.1 | 0 | 443.4
2018-12-23 | 4:00 | 446.1 | 175.5 | 177.0333 | 78.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5667 | 0 | 1.1 | 0 | 446.1
2018-12-23 | 5:00 | 432.5 | 175.5 | 175.9522 | 67.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | 432.5
2018-12-23 | 6:00 | 420.1 | 175.5 | 173.6333 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2018-12-23 | 7:00 | 394.6 | 175.5 | 158.8562 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0.8105 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2018-12-23 | 8:00 | 404.3 | 175.5 | 175.4771 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 4.6181 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2018-12-23 | 9:00 | 413.2 | 175.5 | 175.652 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 8.3529 | 0 | 2.9951 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2018-12-23 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 172.1847 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 13.5105 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2018-12-23 | 11:00 | 395.8 | 175.5 | 157.648 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 16.9235 | 0 | 2.4285 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2018-12-23 | 12:00 | 392.3 | 175.5 | 153.4731 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 16.5462 | 0 | 3.4807 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2018-12-23 | 13:00 | 387.9 | 175.5 | 152.5641 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 10.5456 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2018-12-23 | 14:00 | 385.7 | 175.5 | 157.0725 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 4.1609 | 0 | 5.6666 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2018-12-23 | 15:00 | 392.4 | 175.5 | 166.904 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0.025 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 0 | 392.4
2018-12-23 | 16:00 | 413.5 | 175.5 | 172.5005 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2018-12-23 | 17:00 | 428.5 | 175.5 | 175.9624 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0376 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2018-12-23 | 18:00 | 433.6 | 175.5 | 175.9861 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2018-12-23 | 19:00 | 428.8 | 175.5 | 175.9151 | 48.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2018-12-23 | 20:00 | 429.3 | 175.5 | 175.977 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2018-12-23 | 21:00 | 431.4 | 175.5 | 175.9103 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8897 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2018-12-23 | 22:00 | 414.4 | 175.5 | 170.1244 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6756 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2018-12-23 | 23:00 | 426.8 | 175.5 | 175.8722 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2018-12-24 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 184.2008 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2018-12-24 | 1:00 | 433.2 | 175.5 | 187.2674 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5326 | 0 | 0.1 | 0 | 433.2
2018-12-24 | 2:00 | 443.1 | 175.5 | 181.2534 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2018-12-24 | 3:00 | 460.9 | 175.5 | 187.2201 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2018-12-24 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 187.9675 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0.6 | 0 | 471.6
2018-12-24 | 5:00 | 462.6 | 175.5 | 187.9152 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5848 | 0 | 0.1 | 0 | 462.6
2018-12-24 | 6:00 | 454 | 175.5 | 187.6674 | 56.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5326 | 0 | 0.1 | 0 | 454
2018-12-24 | 7:00 | 428.4 | 175.5 | 164.457 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 8.6012 | 0 | 20.6418 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2018-12-24 | 8:00 | 422 | 175.5 | 144.2516 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 37.454 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | 0 | 422
2018-12-24 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 108.2912 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 66.5622 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2018-12-24 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 102.44 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 65.099 | 0 | 23.961 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2018-12-24 | 11:00 | 415.2 | 175.5 | 106.6702 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 65.5639 | 0 | 24.3659 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2018-12-24 | 12:00 | 396.3 | 175.5 | 94.9958 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 58.6624 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2018-12-24 | 13:00 | 412.9 | 175.5 | 127.191 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 43.472 | 0 | 23.637 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2018-12-24 | 14:00 | 425 | 175.5 | 162.5326 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 15.6493 | 0 | 23.7181 | 0 | 0 | 0 | 425
2018-12-24 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 181.2744 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0.5742 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2018-12-24 | 16:00 | 461.1 | 175.5 | 187.5008 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 0 | 0 | 461.1
2018-12-24 | 17:00 | 472.9 | 175.5 | 188.0819 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 1.1 | 0 | 472.9
2018-12-24 | 18:00 | 472.8 | 175.5 | 188.0964 | 71.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0.7 | 0 | 472.8
2018-12-24 | 19:00 | 460.2 | 175.5 | 186.9249 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2018-12-24 | 20:00 | 453.1 | 175.5 | 187.7486 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2018-12-24 | 21:00 | 439.8 | 175.5 | 184.1249 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | 0 | 439.8
2018-12-24 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 173.6675 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2018-12-24 | 23:00 | 428 | 175.5 | 185.3438 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | 0 | 428
2018-12-25 | 0:00 | 416.7 | 175.5 | 174.6534 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2018-12-25 | 1:00 | 431.2 | 175.5 | 186.3582 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2018-12-25 | 2:00 | 445.7 | 175.5 | 186.7771 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | 0 | 445.7
2018-12-25 | 3:00 | 459.1 | 175.5 | 187.8008 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 1.1 | 0 | 459.1
2018-12-25 | 4:00 | 463.5 | 175.5 | 187.9437 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 1.1 | 0 | 463.5
2018-12-25 | 5:00 | 460.4 | 175.5 | 191.5437 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2018-12-25 | 6:00 | 465.7 | 175.5 | 191.62 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2018-12-25 | 7:00 | 452.4 | 175.5 | 179.5554 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 8.6835 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2018-12-25 | 8:00 | 454.6 | 175.5 | 177.1555 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 36.1356 | 0 | 19.5089 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2018-12-25 | 9:00 | 448.8 | 175.5 | 153.3327 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 58.6158 | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2018-12-25 | 10:00 | 431.9 | 175.5 | 120.2775 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 75.4995 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2018-12-25 | 11:00 | 420.2 | 175.5 | 105.812 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 76.2269 | 0 | 18.8611 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2018-12-25 | 12:00 | 394.8 | 175.5 | 98.6812 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 58.6862 | 0 | 18.1326 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2018-12-25 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 130.6091 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 45.6916 | 0 | 18.6993 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2018-12-25 | 14:00 | 427.1 | 175.5 | 164.4035 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 18.702 | 0 | 16.5945 | 0 | 0 | 0 | 427.1
2018-12-25 | 15:00 | 446.9 | 175.5 | 173.4347 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 2.3471 | 0 | 16.9182 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2018-12-25 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 187.9722 | 76.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7278 | 0 | 1.1 | 0 | 472.1
2018-12-25 | 17:00 | 472.6 | 175.5 | 188.1388 | 77.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 1.1 | 0 | 472.6
2018-12-25 | 18:00 | 465.2 | 175.5 | 187.9388 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1612 | 0 | 1.1 | 0 | 465.2
2018-12-25 | 19:00 | 456 | 175.5 | 187.7103 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8897 | 0 | 1.1 | 0 | 456
2018-12-25 | 20:00 | 445.7 | 175.5 | 187.5529 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9471 | 0 | 1.1 | 0 | 445.7
2018-12-25 | 21:00 | 438.6 | 175.5 | 187.4292 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 1.1 | 0 | 438.6
2018-12-25 | 22:00 | 421.2 | 175.5 | 184.1054 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1946 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2018-12-25 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 187.1958 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0042 | 0 | 1.1 | 0 | 431.8
2018-12-26 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 187.0243 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2757 | 0 | 0.2 | 0 | 420.4
2018-12-26 | 1:00 | 436.9 | 175.5 | 182.4958 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3042 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2018-12-26 | 2:00 | 461.2 | 175.5 | 187.7861 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4139 | 0 | 6.4 | 0 | 461.2
2018-12-26 | 3:00 | 470.9 | 175.5 | 188.048 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 6.4 | 0 | 470.9
2018-12-26 | 4:00 | 473.8 | 175.5 | 188.1147 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3853 | 0 | 6.4 | 0 | 473.8
2018-12-26 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 198.5006 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5994 | 0 | 1.1 | 0 | 470.1
2018-12-26 | 6:00 | 468.7 | 175.5 | 198.5055 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 1.1 | 0 | 468.7
2018-12-26 | 7:00 | 448.7 | 175.5 | 185.0735 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 6.1416 | 0 | 15.7849 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2018-12-26 | 8:00 | 451.4 | 175.5 | 181.5789 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 34.974 | 0 | 15.9471 | 0 | 0 | 0 | 451.4
2018-12-26 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 145.8103 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 56.1093 | 0 | 17.0804 | 0 | 0 | 0 | 437.9
2018-12-26 | 10:00 | 420.4 | 175.5 | 111.9193 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 70.6384 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2018-12-26 | 11:00 | 422.9 | 175.5 | 122.5731 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 60.704 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | 0 | 422.9
2018-12-26 | 12:00 | 406.2 | 175.5 | 115.7828 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 49.418 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2018-12-26 | 13:00 | 431.1 | 175.5 | 152.8349 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 36.1185 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2018-12-26 | 14:00 | 444.1 | 175.5 | 180.2686 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 11.4466 | 0 | 22.5848 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2018-12-26 | 15:00 | 464.2 | 175.5 | 196.9613 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3347 | 0 | 22.504 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2018-12-26 | 16:00 | 479.5 | 175.5 | 198.6867 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 1.1 | 0 | 479.5
2018-12-26 | 17:00 | 482.1 | 175.5 | 198.6771 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1229 | 0 | 1.1 | 0 | 482.1
2018-12-26 | 18:00 | 476.5 | 175.5 | 198.6534 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 1.1 | 0 | 476.5
2018-12-26 | 19:00 | 466.2 | 175.5 | 198.4008 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7992 | 0 | 1.1 | 0 | 466.2
2018-12-26 | 20:00 | 458.5 | 175.5 | 198.2582 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0418 | 0 | 1.1 | 0 | 458.5
2018-12-26 | 21:00 | 454.2 | 175.5 | 198.2153 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 1.1 | 0 | 454.2
2018-12-26 | 22:00 | 441.3 | 175.5 | 197.1964 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2018-12-26 | 23:00 | 455.1 | 175.5 | 197.5916 | 44.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6084 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2018-12-27 | 0:00 | 448.2 | 175.5 | 198.0771 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1229 | 0 | 1.1 | 0 | 448.2
2018-12-27 | 1:00 | 462.5 | 175.5 | 198.3153 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2847 | 0 | 3.6 | 0 | 462.5
2018-12-27 | 2:00 | 482.2 | 175.5 | 198.739 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 10.3 | 0 | 482.2
2018-12-27 | 3:00 | 495.7 | 175.5 | 198.9964 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 13.3 | 0 | 495.7
2018-12-27 | 4:00 | 498.5 | 175.5 | 199.139 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 13.2 | 0 | 498.5
2018-12-27 | 5:00 | 501.8 | 175.5 | 209.563 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.637 | 0 | 2.8 | 0 | 501.8
2018-12-27 | 6:00 | 503.3 | 175.5 | 209.6675 | 79.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 2.8 | 0 | 503.3
2018-12-27 | 7:00 | 489.7 | 175.5 | 209.4433 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 7.4719 | 0 | 20.8848 | 0 | 1.1 | 0 | 489.7
2018-12-27 | 8:00 | 490.5 | 175.5 | 201.761 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 36.7779 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | 0 | 490.5
2018-12-27 | 9:00 | 481.5 | 175.5 | 192.1737 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 48.913 | 0 | 21.6133 | 0 | 0 | 0 | 481.5
2018-12-27 | 10:00 | 470.5 | 175.5 | 170.5938 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 59.2355 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2018-12-27 | 11:00 | 458.4 | 175.5 | 153.2915 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 63.9522 | 0 | 21.8563 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2018-12-27 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 146.9511 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 53.6163 | 0 | 21.5326 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2018-12-27 | 13:00 | 459.4 | 175.5 | 179.7452 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 39.3748 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2018-12-27 | 14:00 | 470.2 | 175.5 | 194.2563 | 52 | 9.4 | 3.6 | 15.0444 | 0 | 20.3993 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2018-12-27 | 15:00 | 487.5 | 175.5 | 198.8832 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 1.0794 | 0 | 20.2374 | 0 | 13.3 | 0 | 487.5
2018-12-27 | 16:00 | 495.8 | 175.5 | 198.9959 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 13.3 | 0 | 495.8
2018-12-27 | 17:00 | 494.7 | 175.5 | 198.9867 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 13.3 | 0 | 494.7
2018-12-27 | 18:00 | 491 | 175.5 | 198.8582 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6418 | 0 | 13.3 | 0 | 491
2018-12-27 | 19:00 | 477 | 175.5 | 198.6485 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7515 | 0 | 10.4 | 0 | 477
2018-12-27 | 20:00 | 468.7 | 175.5 | 198.5437 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1563 | 0 | 13.2 | 0 | 468.7
2018-12-27 | 21:00 | 459.3 | 175.5 | 198.2818 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6182 | 0 | 13.3 | 0 | 459.3
2018-12-27 | 22:00 | 445.5 | 175.5 | 197.9626 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2374 | 0 | 1.1 | 0 | 445.5
2018-12-27 | 23:00 | 463.1 | 175.5 | 198.3867 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6133 | 0 | 13.3 | 0 | 463.1
2018-12-28 | 0:00 | 457.7 | 175.5 | 198.3056 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 1.1 | 0 | 457.7
2018-12-28 | 1:00 | 471.3 | 175.5 | 195.9582 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | 0 | 471.3
2018-12-28 | 2:00 | 488.9 | 175.5 | 198.9249 | 76.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 1.7 | 0 | 488.9
2018-12-28 | 3:00 | 509 | 175.5 | 199.2819 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7181 | 0 | 19.1 | 0 | 509
2018-12-28 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 199.3056 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3944 | 0 | 21 | 0 | 510.6
2018-12-28 | 5:00 | 505.2 | 175.5 | 199.163 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.637 | 0 | 15.5 | 0 | 505.2
2018-12-28 | 6:00 | 509 | 175.5 | 199.296 | 78.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.504 | 0 | 20.3 | 0 | 509
2018-12-28 | 7:00 | 487.5 | 175.5 | 198.8655 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 7.0783 | 0 | 23.5562 | 0 | 1.1 | 0 | 487.5
2018-12-28 | 8:00 | 484.8 | 175.5 | 191.5649 | 50 | 9.4 | 3.6 | 31.5026 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | 0 | 484.8
2018-12-28 | 9:00 | 478.8 | 175.5 | 180.7349 | 29.9 | 9.4 | 3.6 | 55.7852 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2018-12-28 | 10:00 | 461.3 | 175.5 | 152.7383 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 64.5673 | 0 | 25.0944 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2018-12-28 | 11:00 | 457.4 | 175.5 | 152.6233 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 61.1064 | 0 | 24.7703 | 0 | 0 | 0 | 457.4
2018-12-28 | 12:00 | 438.5 | 175.5 | 132.2821 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 62.7095 | 0 | 24.6084 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2018-12-28 | 13:00 | 438.5 | 175.5 | 144.1842 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 49.5789 | 0 | 25.3369 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2018-12-28 | 14:00 | 443.9 | 175.5 | 173.9151 | 34.1 | 9.4 | 3.6 | 22.048 | 0 | 25.3369 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2018-12-28 | 15:00 | 462.6 | 175.5 | 198.4075 | 47 | 9.4 | 3.6 | 2.3841 | 0 | 24.6084 | 0 | 1.7 | 0 | 462.6
2018-12-28 | 16:00 | 469 | 175.5 | 198.539 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.661 | 0 | 1.7 | 0 | 469
2018-12-28 | 17:00 | 474.6 | 175.5 | 198.582 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 1.7 | 0 | 474.6
2018-12-28 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 198.5486 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8514 | 0 | 1.7 | 0 | 470.1
2018-12-28 | 19:00 | 459.6 | 175.5 | 198.3534 | 46.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4466 | 0 | 1.7 | 0 | 459.6
2018-12-28 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 198.2675 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 1.7 | 0 | 458.4
2018-12-28 | 21:00 | 446.3 | 175.5 | 198.0152 | 36.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5848 | 0 | 1.1 | 0 | 446.3
2018-12-28 | 22:00 | 431.5 | 175.5 | 186.7675 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2325 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2018-12-28 | 23:00 | 447.5 | 175.5 | 198.0723 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.8277 | 0 | 2.6 | 0 | 447.5
2018-12-29 | 0:00 | 441.8 | 175.5 | 190.9341 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2018-12-29 | 1:00 | 456.8 | 175.5 | 195.4341 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2018-12-29 | 2:00 | 465.4 | 175.5 | 194.1104 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | 0 | 465.4
2018-12-29 | 3:00 | 481 | 175.5 | 198.6582 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | 0.8 | 0 | 481
2018-12-29 | 4:00 | 482 | 175.5 | 198.6915 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2085 | 0 | 1.1 | 0 | 482
2018-12-29 | 5:00 | 470.4 | 175.5 | 196.6771 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2018-12-29 | 6:00 | 464.8 | 175.5 | 196.62 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2018-12-29 | 7:00 | 434 | 175.5 | 171.3923 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 5.6418 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | 0 | 434
2018-12-29 | 8:00 | 433.2 | 175.5 | 175.0509 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 22.6213 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2018-12-29 | 9:00 | 419.7 | 175.5 | 139.1836 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 44.179 | 0 | 20.2374 | 0 | 0 | 0 | 419.7
2018-12-29 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 125.9304 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.1418 | 0 | 21.1278 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2018-12-29 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 114.3727 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 59.7044 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2018-12-29 | 12:00 | 405.4 | 175.5 | 114.7984 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.5787 | 0 | 22.4229 | 0 | 0 | 0 | 405.4
2018-12-29 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 136.0478 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 35.8911 | 0 | 22.2611 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2018-12-29 | 14:00 | 422.7 | 175.5 | 163.3103 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 16.4238 | 0 | 22.6659 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2018-12-29 | 15:00 | 443.7 | 175.5 | 187.5286 | 42.3 | 9.4 | 3.6 | 1.6866 | 0 | 22.5848 | 0 | 1.1 | 0 | 443.7
2018-12-29 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 187.6249 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 1.1 | 0 | 451.7
2018-12-29 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 187.9438 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 1.1 | 0 | 463.2
2018-12-29 | 18:00 | 465.8 | 175.5 | 187.9249 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 1.1 | 0 | 465.8
2018-12-29 | 19:00 | 457.1 | 175.5 | 187.7249 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 1.1 | 0 | 457.1
2018-12-29 | 20:00 | 451.4 | 175.5 | 187.6297 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 1.1 | 0 | 451.4
2018-12-29 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 187.382 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 1.1 | 0 | 439.6
2018-12-29 | 22:00 | 424.1 | 175.5 | 178.6249 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1751 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2018-12-29 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 187.5438 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.2562 | 0 | 1.1 | 0 | 443.9
2018-12-30 | 0:00 | 440.7 | 175.5 | 184.6297 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7703 | 0 | 0 | 0 | 440.7
2018-12-30 | 1:00 | 457.6 | 175.5 | 185.5438 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 4.8 | 0 | 457.6
2018-12-30 | 2:00 | 468.4 | 175.5 | 185.7867 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3133 | 0 | 4.8 | 0 | 468.4
2018-12-30 | 3:00 | 474.3 | 175.5 | 185.8249 | 71.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 4.8 | 0 | 474.3
2018-12-30 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 185.8819 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0181 | 0 | 4.8 | 0 | 473.4
2018-12-30 | 5:00 | 469.5 | 175.5 | 185.7293 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 4.8 | 0 | 469.5
2018-12-30 | 6:00 | 463.3 | 175.5 | 185.5911 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 4.8 | 0 | 463.3
2018-12-30 | 7:00 | 435.6 | 175.5 | 176.6188 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 1.7437 | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2018-12-30 | 8:00 | 437.7 | 175.5 | 185.1828 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 9.1131 | 0 | 17.4041 | 0 | 4.8 | 0 | 437.7
2018-12-30 | 9:00 | 434.3 | 175.5 | 181.993 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 20.1981 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2018-12-30 | 10:00 | 420.7 | 175.5 | 163.7453 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 23.7124 | 0 | 18.9423 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2018-12-30 | 11:00 | 423.5 | 175.5 | 159.7886 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 29.9836 | 0 | 19.4278 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2018-12-30 | 12:00 | 410.4 | 175.5 | 149.396 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 26.1429 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2018-12-30 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 140.6135 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 22.4776 | 0 | 19.5089 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2018-12-30 | 14:00 | 394.5 | 175.5 | 149.1273 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 11.8068 | 0 | 19.2659 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2018-12-30 | 15:00 | 406.3 | 175.5 | 172.8206 | 25.8 | 9.4 | 3.6 | 1.3705 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2018-12-30 | 16:00 | 419.5 | 175.5 | 184.7485 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 1.4 | 0 | 419.5
2018-12-30 | 17:00 | 435.2 | 175.5 | 185.0195 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3805 | 0 | 4.8 | 0 | 435.2
2018-12-30 | 18:00 | 443.1 | 175.5 | 185.2577 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5423 | 0 | 4.8 | 0 | 443.1
2018-12-30 | 19:00 | 438.1 | 175.5 | 185.1055 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 4.8 | 0 | 438.1
2018-12-30 | 20:00 | 434.4 | 175.5 | 185.0528 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2472 | 0 | 4.8 | 0 | 434.4
2018-12-30 | 21:00 | 431.2 | 175.5 | 184.9291 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 4.8 | 0 | 431.2
2018-12-30 | 22:00 | 409.6 | 175.5 | 180.791 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2018-12-30 | 23:00 | 426.7 | 175.5 | 184.8006 | 36.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8994 | 0 | 4.8 | 0 | 426.7
2018-12-31 | 0:00 | 424.5 | 175.5 | 177.0243 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5757 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2018-12-31 | 1:00 | 440.3 | 175.5 | 182.7291 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2018-12-31 | 2:00 | 451.8 | 175.5 | 185.348 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 2.2 | 0 | 451.8
2018-12-31 | 3:00 | 457.7 | 175.5 | 185.5146 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9854 | 0 | 5 | 0 | 457.7
2018-12-31 | 4:00 | 460.4 | 175.5 | 185.5576 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 7.9 | 0 | 460.4
2018-12-31 | 5:00 | 452.7 | 175.5 | 185.4813 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4187 | 0 | 4.8 | 0 | 452.7
2018-12-31 | 6:00 | 440.6 | 175.5 | 183.7668 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9332 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2018-12-31 | 7:00 | 411.1 | 175.5 | 162.8331 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 3.2148 | 0 | 6.1521 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2018-12-31 | 8:00 | 412.5 | 175.5 | 175.4675 | 25 | 9.4 | 3.6 | 18.0278 | 0 | 5.5047 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2018-12-31 | 9:00 | 407.1 | 175.5 | 156.3977 | 25 | 9.4 | 3.6 | 33.155 | 0 | 4.0473 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2018-12-31 | 10:00 | 393.1 | 175.5 | 128.9505 | 25 | 9.4 | 3.6 | 47.007 | 0 | 3.6425 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2018-12-31 | 11:00 | 385.5 | 175.5 | 116.5793 | 25 | 9.4 | 3.6 | 52.6685 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2018-12-31 | 12:00 | 379.6 | 175.5 | 116.7868 | 25 | 9.4 | 3.6 | 46.9658 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2018-12-31 | 13:00 | 374.6 | 175.5 | 126.6541 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 31.4363 | 0 | 2.5096 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2018-12-31 | 14:00 | 383.9 | 175.5 | 150.6745 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 15.0163 | 0 | 4.2092 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2018-12-31 | 15:00 | 397.4 | 175.5 | 173.7823 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 1.4608 | 0 | 4.8569 | 0 | 2.4 | 0 | 397.4
2018-12-31 | 16:00 | 411 | 175.5 | 174.0764 | 38.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4236 | 0 | 4.8 | 0 | 411
2018-12-31 | 17:00 | 420.4 | 175.5 | 174.2146 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5854 | 0 | 4.8 | 0 | 420.4
2018-12-31 | 18:00 | 412.4 | 175.5 | 174.0335 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3665 | 0 | 4.8 | 0 | 412.4
2018-12-31 | 19:00 | 399.8 | 175.5 | 173.8195 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9805 | 0 | 0.5 | 0 | 399.8
2018-12-31 | 20:00 | 396.3 | 175.5 | 167.177 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2018-12-31 | 21:00 | 400 | 175.5 | 169.8244 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6756 | 0 | 0 | 0 | 400
2018-12-31 | 22:00 | 398 | 175.5 | 166.1388 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4612 | 0 | 0 | 0 | 398
2018-12-31 | 23:00 | 426.2 | 175.5 | 183.4485 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3515 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2019-01-01 | 0:00 | 421.5 | 175.5 | 171.4517 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7483 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2019-01-01 | 1:00 | 433.6 | 175.5 | 175.1725 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2019-01-01 | 2:00 | 441.4 | 175.5 | 175.2741 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2019-01-01 | 3:00 | 451.6 | 175.5 | 184.2829 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | 0 | 451.6
2019-01-01 | 4:00 | 456 | 175.5 | 185.4087 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9913 | 0 | 0.6 | 0 | 456
2019-01-01 | 5:00 | 445.5 | 175.5 | 175.3657 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2019-01-01 | 6:00 | 426.9 | 175.5 | 167.3328 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 0 | 426.9
2019-01-01 | 7:00 | 387.5 | 175.5 | 141.1961 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 5.8142 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2019-01-01 | 8:00 | 375.1 | 175.5 | 122.0791 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 30.1312 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-01-01 | 9:00 | 355.7 | 175.5 | 81.7349 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9686 | 0 | 15.3965 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2019-01-01 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 57.1061 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 62.611 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2019-01-01 | 11:00 | 340.2 | 175.5 | 62.8095 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 53.1233 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2019-01-01 | 12:00 | 337.1 | 175.5 | 69.9078 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 44.3025 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2019-01-01 | 13:00 | 337.9 | 175.5 | 82.3839 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 33.5179 | 0 | 12.3982 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2019-01-01 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 112.0699 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5146 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-01-01 | 15:00 | 362.3 | 175.5 | 140.6295 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 1.5361 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | 0 | 362.3
2019-01-01 | 16:00 | 378.5 | 175.5 | 158.0415 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.8585 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2019-01-01 | 17:00 | 393 | 175.5 | 172.3793 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0207 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-01-01 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 173.7761 | 23.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 0.6 | 0 | 396.2
2019-01-01 | 19:00 | 394.1 | 175.5 | 173.7536 | 22.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3464 | 0 | 0.7 | 0 | 394.1
2019-01-01 | 20:00 | 393.4 | 175.5 | 173.7724 | 22.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0.6 | 0 | 393.4
2019-01-01 | 21:00 | 394.5 | 175.5 | 173.7347 | 23.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0.7 | 0 | 394.5
2019-01-01 | 22:00 | 384.8 | 175.5 | 166.4483 | 21.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2019-01-01 | 23:00 | 399 | 175.5 | 173.8776 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 0.6 | 0 | 399
2019-01-02 | 0:00 | 396.8 | 175.5 | 179.4829 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 0 | 0 | 396.8
2019-01-02 | 1:00 | 409 | 175.5 | 175.8551 | 38 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6449 | 0 | 0 | 0 | 409
2019-01-02 | 2:00 | 426.3 | 175.5 | 183.3985 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2019-01-02 | 3:00 | 436.6 | 175.5 | 183.5933 | 57.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2019-01-02 | 4:00 | 438.9 | 175.5 | 183.7154 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | 0 | 438.9
2019-01-02 | 5:00 | 432.8 | 175.5 | 183.6275 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3725 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2019-01-02 | 6:00 | 422.2 | 175.5 | 183.1897 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2019-01-02 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 159.404 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 5.6564 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2019-01-02 | 8:00 | 393.2 | 175.5 | 151.6683 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 20.9732 | 0 | 10.8585 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2019-01-02 | 9:00 | 383.1 | 175.5 | 111.82 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 50.2352 | 0 | 11.3448 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2019-01-02 | 10:00 | 358.6 | 175.5 | 67.847 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 70.5998 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2019-01-02 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 56.6708 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 71.1671 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2019-01-02 | 12:00 | 347.5 | 175.5 | 69.6927 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 58.3834 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2019-01-02 | 13:00 | 347.8 | 175.5 | 86.206 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 42.9801 | 0 | 8.9139 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2019-01-02 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 127.1267 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 15.3353 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2019-01-02 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 165.686 | 21.2 | 9.4 | 3.6 | 2.0864 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2019-01-02 | 16:00 | 401.1 | 175.5 | 171.6017 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-01-02 | 17:00 | 422.1 | 175.5 | 183.331 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2019-01-02 | 18:00 | 425.8 | 175.5 | 183.464 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2019-01-02 | 19:00 | 422 | 175.5 | 183.2724 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 0 | 422
2019-01-02 | 20:00 | 421.3 | 175.5 | 183.3206 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2019-01-02 | 21:00 | 417.2 | 175.5 | 183.2347 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2019-01-02 | 22:00 | 402.2 | 175.5 | 176.8724 | 28.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2019-01-02 | 23:00 | 419.9 | 175.5 | 183.2761 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2019-01-03 | 0:00 | 415 | 175.5 | 184.619 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 4.8 | 0 | 415
2019-01-03 | 1:00 | 427 | 175.5 | 184.8431 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1569 | 0 | 4.8 | 0 | 427
2019-01-03 | 2:00 | 440.2 | 175.5 | 185.1468 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 4.4 | 0 | 440.2
2019-01-03 | 3:00 | 451.3 | 175.5 | 185.3672 | 63.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.8 | 0 | 451.3
2019-01-03 | 4:00 | 450.7 | 175.5 | 185.3379 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 4.8 | 0 | 450.7
2019-01-03 | 5:00 | 442 | 175.5 | 185.1672 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.8 | 0 | 442
2019-01-03 | 6:00 | 430.1 | 175.5 | 184.8965 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1035 | 0 | 4.8 | 0 | 430.1
2019-01-03 | 7:00 | 401.8 | 175.5 | 166.4107 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 8.1669 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2019-01-03 | 8:00 | 396.2 | 175.5 | 146.4572 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 31.8393 | 0 | 8.1035 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2019-01-03 | 9:00 | 380.4 | 175.5 | 104.9064 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 57.5901 | 0 | 8.1035 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2019-01-03 | 10:00 | 371.8 | 175.5 | 81.1665 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 72.8111 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2019-01-03 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 70.2777 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 74.9084 | 0 | 8.9139 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2019-01-03 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 88.8485 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 56.9031 | 0 | 10.0484 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2019-01-03 | 13:00 | 375.1 | 175.5 | 110.0685 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 44.6971 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-01-03 | 14:00 | 384.6 | 175.5 | 151.6492 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 13.2646 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2019-01-03 | 15:00 | 408.3 | 175.5 | 184.5643 | 22.8 | 9.4 | 3.6 | 2.0704 | 0 | 8.2653 | 0 | 2.1 | 0 | 408.3
2019-01-03 | 16:00 | 421.2 | 175.5 | 184.7069 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2931 | 0 | 1.4 | 0 | 421.2
2019-01-03 | 17:00 | 435.4 | 175.5 | 185.0085 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 4.8 | 0 | 435.4
2019-01-03 | 18:00 | 435.9 | 175.5 | 184.9949 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1051 | 0 | 4.8 | 0 | 435.9
2019-01-03 | 19:00 | 431.3 | 175.5 | 184.9378 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 4.8 | 0 | 431.3
2019-01-03 | 20:00 | 425.1 | 175.5 | 184.8897 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5103 | 0 | 4.8 | 0 | 425.1
2019-01-03 | 21:00 | 414.2 | 175.5 | 184.6085 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 4.8 | 0 | 414.2
2019-01-03 | 22:00 | 396.4 | 175.5 | 180.8378 | 22.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2019-01-03 | 23:00 | 412.2 | 175.5 | 184.5242 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 4.8 | 0 | 412.2
2019-01-04 | 0:00 | 409 | 175.5 | 184.5294 | 29.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 2.1 | 0 | 409
2019-01-04 | 1:00 | 424.4 | 175.5 | 184.8398 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1602 | 0 | 4.8 | 0 | 424.4
2019-01-04 | 2:00 | 436.8 | 175.5 | 185.0105 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 4.8 | 0 | 436.8
2019-01-04 | 3:00 | 447.1 | 175.5 | 185.2812 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6188 | 0 | 4.8 | 0 | 447.1
2019-01-04 | 4:00 | 448.3 | 175.5 | 185.319 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 4.8 | 0 | 448.3
2019-01-04 | 5:00 | 443.4 | 175.5 | 185.2242 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 4.8 | 0 | 443.4
2019-01-04 | 6:00 | 441 | 175.5 | 185.1105 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 4.8 | 0 | 441
2019-01-04 | 7:00 | 419.1 | 175.5 | 176.3527 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 4.6144 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2019-01-04 | 8:00 | 426.6 | 175.5 | 184.8164 | 23.3 | 9.4 | 3.6 | 20.1596 | 0 | 5.024 | 0 | 4.8 | 0 | 426.6
2019-01-04 | 9:00 | 427.3 | 175.5 | 174.7285 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 35.4423 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2019-01-04 | 10:00 | 414.5 | 175.5 | 150.1729 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 45.7393 | 0 | 6.8878 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2019-01-04 | 11:00 | 407.6 | 175.5 | 135.1513 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 51.0248 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2019-01-04 | 12:00 | 397.2 | 175.5 | 124.7795 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 49.7809 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2019-01-04 | 13:00 | 400.2 | 175.5 | 137.283 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 39.3052 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2019-01-04 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 164.6744 | 23.2 | 9.4 | 3.6 | 15.3567 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2019-01-04 | 15:00 | 418.2 | 175.5 | 181.7144 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 1.8272 | 0 | 15.5584 | 0 | 0 | 0 | 418.2
2019-01-04 | 16:00 | 436.3 | 175.5 | 185.0191 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 4.3 | 0 | 436.3
2019-01-04 | 17:00 | 450 | 175.5 | 185.3709 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 4.8 | 0 | 450
2019-01-04 | 18:00 | 446.4 | 175.5 | 185.2139 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 4.8 | 0 | 446.4
2019-01-04 | 19:00 | 437.8 | 175.5 | 185.1449 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 4.8 | 0 | 437.8
2019-01-04 | 20:00 | 429.3 | 175.5 | 184.8999 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8001 | 0 | 4.8 | 0 | 429.3
2019-01-04 | 21:00 | 419.3 | 175.5 | 184.7413 | 23.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 2.1 | 0 | 419.3
2019-01-04 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 180.3622 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2019-01-04 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 184.9778 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 4.8 | 0 | 428.9
2019-01-05 | 0:00 | 423.7 | 175.5 | 184.8208 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1792 | 0 | 3.1 | 0 | 423.7
2019-01-05 | 1:00 | 437 | 175.5 | 185.0416 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 5.1 | 0 | 437
2019-01-05 | 2:00 | 450.8 | 175.5 | 185.2983 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 8.4 | 0 | 450.8
2019-01-05 | 3:00 | 456.7 | 175.5 | 185.4364 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 8.4 | 0 | 456.7
2019-01-05 | 4:00 | 457.6 | 175.5 | 185.5794 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7206 | 0 | 8.4 | 0 | 457.6
2019-01-05 | 5:00 | 456.8 | 175.5 | 185.4416 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 8.4 | 0 | 456.8
2019-01-05 | 6:00 | 449.4 | 175.5 | 185.3605 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6395 | 0 | 8.4 | 0 | 449.4
2019-01-05 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 184.8856 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 1.4524 | 0 | 14.262 | 0 | 1 | 0 | 423.9
2019-01-05 | 8:00 | 428.4 | 175.5 | 184.4986 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 14.9964 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2019-01-05 | 9:00 | 414.6 | 175.5 | 142.2503 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 41.4187 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2019-01-05 | 10:00 | 400.5 | 175.5 | 113.9028 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.3818 | 0 | 15.3154 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2019-01-05 | 11:00 | 404.6 | 175.5 | 116.0758 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 58.3899 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2019-01-05 | 12:00 | 411.2 | 175.5 | 132.4914 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 49.3036 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2019-01-05 | 13:00 | 420 | 175.5 | 163.172 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 25.9503 | 0 | 15.4777 | 0 | 0 | 0 | 420
2019-01-05 | 14:00 | 426.3 | 175.5 | 172.0728 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 14.5274 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2019-01-05 | 15:00 | 446.8 | 175.5 | 185.2303 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 1.3474 | 0 | 12.7223 | 0 | 8.4 | 0 | 446.8
2019-01-05 | 16:00 | 450.6 | 175.5 | 185.2966 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8034 | 0 | 6.7 | 0 | 450.6
2019-01-05 | 17:00 | 463.6 | 175.5 | 185.6243 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 8.4 | 0 | 463.6
2019-01-05 | 18:00 | 469.2 | 175.5 | 185.7396 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 8.9 | 0 | 469.2
2019-01-05 | 19:00 | 461.4 | 175.5 | 185.5689 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 8.4 | 0 | 461.4
2019-01-05 | 20:00 | 456.6 | 175.5 | 185.4552 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.3448 | 0 | 8.4 | 0 | 456.6
2019-01-05 | 21:00 | 447.5 | 175.5 | 185.3656 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5344 | 0 | 8.4 | 0 | 447.5
2019-01-05 | 22:00 | 433.5 | 175.5 | 185.0672 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 4.8 | 0 | 433.5
2019-01-05 | 23:00 | 448.3 | 175.5 | 185.3776 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 8.4 | 0 | 448.3
2019-01-06 | 0:00 | 443.7 | 175.5 | 195.3347 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2019-01-06 | 1:00 | 459.6 | 175.5 | 196.6829 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 1.7 | 0 | 459.6
2019-01-06 | 2:00 | 471.8 | 175.5 | 196.9258 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3742 | 0 | 5.7 | 0 | 471.8
2019-01-06 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 196.8379 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 2.3 | 0 | 470.5
2019-01-06 | 4:00 | 469 | 175.5 | 196.8311 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 1.8 | 0 | 469
2019-01-06 | 5:00 | 455.2 | 175.5 | 196.0396 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2019-01-06 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 195.7846 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3154 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2019-01-06 | 7:00 | 412.7 | 175.5 | 178.5578 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 3.2838 | 0 | 15.5584 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2019-01-06 | 8:00 | 416.8 | 175.5 | 167.9284 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 17.2028 | 0 | 16.3688 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2019-01-06 | 9:00 | 422.3 | 175.5 | 162.0618 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 27.3538 | 0 | 17.5844 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2019-01-06 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 158.8965 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 31.5572 | 0 | 17.7463 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2019-01-06 | 11:00 | 405.3 | 175.5 | 127.8555 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 43.3444 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2019-01-06 | 12:00 | 397.1 | 175.5 | 114.3954 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 49.0909 | 0 | 18.3137 | 0 | 0 | 0 | 397.1
2019-01-06 | 13:00 | 402 | 175.5 | 135.6059 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 30.5924 | 0 | 20.5017 | 0 | 0 | 0 | 402
2019-01-06 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 157.3211 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 15.172 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2019-01-06 | 15:00 | 419.2 | 175.5 | 181.1998 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 2.6037 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2019-01-06 | 16:00 | 430.2 | 175.5 | 186.8103 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9897 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2019-01-06 | 17:00 | 458.7 | 175.5 | 206.1208 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1792 | 0 | 0 | 0 | 458.7
2019-01-06 | 18:00 | 466.8 | 175.5 | 206.2416 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5584 | 0 | 0 | 0 | 466.8
2019-01-06 | 19:00 | 457.2 | 175.5 | 205.4983 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | 0 | 457.2
2019-01-06 | 20:00 | 456.7 | 175.5 | 205.5621 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2019-01-06 | 21:00 | 455.3 | 175.5 | 205.5207 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4793 | 0 | 0 | 0 | 455.3
2019-01-06 | 22:00 | 441.2 | 175.5 | 201.1175 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1825 | 0 | 0 | 0 | 441.2
2019-01-06 | 23:00 | 454.4 | 175.5 | 201.8468 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2019-01-07 | 0:00 | 448.7 | 175.5 | 206.9709 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1291 | 0 | 8.3 | 0 | 448.7
2019-01-07 | 1:00 | 465 | 175.5 | 207.2327 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9673 | 0 | 12.5 | 0 | 465
2019-01-07 | 2:00 | 480.9 | 175.5 | 207.5949 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8051 | 0 | 15.8 | 0 | 480.9
2019-01-07 | 3:00 | 493.7 | 175.5 | 207.9138 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8862 | 0 | 18.2 | 0 | 493.7
2019-01-07 | 4:00 | 494 | 175.5 | 207.919 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 18.2 | 0 | 494
2019-01-07 | 5:00 | 491.6 | 175.5 | 218.2861 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9139 | 0 | 7.8 | 0 | 491.6
2019-01-07 | 6:00 | 495.7 | 175.5 | 218.3447 | 73.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 7.8 | 0 | 495.7
2019-01-07 | 7:00 | 480 | 175.5 | 217.6269 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 4.6664 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | 0 | 480
2019-01-07 | 8:00 | 493.1 | 175.5 | 218.3715 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 23.0318 | 0 | 5.9967 | 0 | 7.9 | 0 | 493.1
2019-01-07 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 217.2664 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 42.5924 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2019-01-07 | 10:00 | 474 | 175.5 | 194.8305 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 53.9126 | 0 | 9.1569 | 0 | 0 | 0 | 474
2019-01-07 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 181.6451 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 55.6603 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2019-01-07 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 166.6147 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 48.9991 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2019-01-07 | 13:00 | 460.2 | 175.5 | 193.7659 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 37.8013 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2019-01-07 | 14:00 | 465.9 | 175.5 | 207.2723 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 17.1724 | 0 | 7.4553 | 0 | 5.1 | 0 | 465.9
2019-01-07 | 15:00 | 475.6 | 175.5 | 207.4959 | 55 | 9.4 | 3.6 | 3.611 | 0 | 7.2931 | 0 | 13.7 | 0 | 475.6
2019-01-07 | 16:00 | 487.2 | 175.5 | 207.7206 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 18.2 | 0 | 487.2
2019-01-07 | 17:00 | 491.6 | 175.5 | 207.7761 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 18.3 | 0 | 491.6
2019-01-07 | 18:00 | 485.8 | 175.5 | 207.6483 | 62.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7517 | 0 | 18.3 | 0 | 485.8
2019-01-07 | 19:00 | 475.9 | 175.5 | 207.4965 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1035 | 0 | 18.2 | 0 | 475.9
2019-01-07 | 20:00 | 465.8 | 175.5 | 207.2536 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3464 | 0 | 18.1 | 0 | 465.8
2019-01-07 | 21:00 | 455.1 | 175.5 | 207.0347 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 16.5 | 0 | 455.1
2019-01-07 | 22:00 | 437.8 | 175.5 | 206.3154 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2019-01-07 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 207.0499 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0501 | 0 | 15.8 | 0 | 453.2
2019-01-08 | 0:00 | 444.2 | 175.5 | 206.8792 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3208 | 0 | 8 | 0 | 444.2
2019-01-08 | 1:00 | 458.8 | 175.5 | 207.1467 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7533 | 0 | 5.7 | 0 | 458.8
2019-01-08 | 2:00 | 478 | 175.5 | 207.5415 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 14.1 | 0 | 478
2019-01-08 | 3:00 | 486.9 | 175.5 | 207.6363 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 14.1 | 0 | 486.9
2019-01-08 | 4:00 | 490.7 | 175.5 | 207.7395 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8605 | 0 | 14.1 | 0 | 490.7
2019-01-08 | 5:00 | 486 | 175.5 | 218.1776 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 3.6 | 0 | 486
2019-01-08 | 6:00 | 489 | 175.5 | 218.2588 | 70.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9412 | 0 | 3.6 | 0 | 489
2019-01-08 | 7:00 | 471.6 | 175.5 | 211.8191 | 57.2 | 9.4 | 3.6 | 5.4104 | 0 | 8.6705 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2019-01-08 | 8:00 | 485.5 | 175.5 | 218.1832 | 43.3 | 9.4 | 3.6 | 23.4704 | 0 | 8.3464 | 0 | 3.7 | 0 | 485.5
2019-01-08 | 9:00 | 490 | 175.5 | 217.7981 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 42.7261 | 0 | 9.0758 | 0 | 0 | 0 | 490
2019-01-08 | 10:00 | 477 | 175.5 | 198.7105 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 51.9551 | 0 | 10.5344 | 0 | 0 | 0 | 477
2019-01-08 | 11:00 | 465.7 | 175.5 | 183.4894 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 54.8228 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2019-01-08 | 12:00 | 434.7 | 175.5 | 151.4974 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 55.4767 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2019-01-08 | 13:00 | 453.5 | 175.5 | 183.0761 | 29.3 | 9.4 | 3.6 | 41.198 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | 0 | 453.5
2019-01-08 | 14:00 | 460.2 | 175.5 | 206.6632 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 18.8679 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2019-01-08 | 15:00 | 471.4 | 175.5 | 207.4021 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6082 | 0 | 13.2897 | 0 | 7.5 | 0 | 471.4
2019-01-08 | 16:00 | 485.5 | 175.5 | 207.6448 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.1552 | 0 | 14.1 | 0 | 485.5
2019-01-08 | 17:00 | 492.1 | 175.5 | 207.7689 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 14.1 | 0 | 492.1
2019-01-08 | 18:00 | 485.3 | 175.5 | 207.6311 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 14.1 | 0 | 485.3
2019-01-08 | 19:00 | 472.1 | 175.5 | 207.4243 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 9 | 0 | 472.1
2019-01-08 | 20:00 | 461.8 | 175.5 | 207.1689 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 14.1 | 0 | 461.8
2019-01-08 | 21:00 | 446.3 | 175.5 | 206.8259 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 4.4 | 0 | 446.3
2019-01-08 | 22:00 | 428.4 | 175.5 | 198.8829 | 28.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2019-01-08 | 23:00 | 441.6 | 175.5 | 206.2276 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2019-01-09 | 0:00 | 435.1 | 175.5 | 201.6071 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6929 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2019-01-09 | 1:00 | 454.4 | 175.5 | 200.4344 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6656 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2019-01-09 | 2:00 | 475.4 | 175.5 | 206.9501 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4499 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2019-01-09 | 3:00 | 497.1 | 175.5 | 207.8449 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 8.8 | 0 | 497.1
2019-01-09 | 4:00 | 500.2 | 175.5 | 207.9622 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 10 | 0 | 500.2
2019-01-09 | 5:00 | 493.1 | 175.5 | 207.8654 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 1.7 | 0 | 493.1
2019-01-09 | 6:00 | 496.7 | 175.5 | 207.8951 | 75.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 6 | 0 | 496.7
2019-01-09 | 7:00 | 479.3 | 175.5 | 206.7032 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 5.1553 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | 0 | 479.3
2019-01-09 | 8:00 | 494 | 175.5 | 207.8822 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 22.3542 | 0 | 15.9636 | 0 | 1.8 | 0 | 494
2019-01-09 | 9:00 | 490.2 | 175.5 | 200.3433 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 43.4052 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2019-01-09 | 10:00 | 470.5 | 175.5 | 177.2448 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 56.8724 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2019-01-09 | 11:00 | 448 | 175.5 | 142.2931 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 65.5828 | 0 | 23.8241 | 0 | 0 | 0 | 448
2019-01-09 | 12:00 | 422.4 | 175.5 | 123.2041 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 58.6666 | 0 | 24.2293 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2019-01-09 | 13:00 | 433.5 | 175.5 | 146.2599 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 47.0349 | 0 | 23.9052 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2019-01-09 | 14:00 | 438.1 | 175.5 | 174.3155 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 22.9986 | 0 | 23.9859 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2019-01-09 | 15:00 | 460.8 | 175.5 | 200.3569 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 4.476 | 0 | 24.0671 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2019-01-09 | 16:00 | 479.2 | 175.5 | 207.5466 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 1.7 | 0 | 479.2
2019-01-09 | 17:00 | 485.2 | 175.5 | 207.6466 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 1.7 | 0 | 485.2
2019-01-09 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 207.4466 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5534 | 0 | 1.7 | 0 | 477.3
2019-01-09 | 19:00 | 470 | 175.5 | 207.4189 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5811 | 0 | 1.6 | 0 | 470
2019-01-09 | 20:00 | 461.8 | 175.5 | 207.1518 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1482 | 0 | 1.7 | 0 | 461.8
2019-01-09 | 21:00 | 446.8 | 175.5 | 206.3707 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2293 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2019-01-09 | 22:00 | 422.4 | 175.5 | 182.857 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.743 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2019-01-09 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 192.6622 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3378 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2019-01-10 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 187 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2019-01-10 | 1:00 | 443.8 | 175.5 | 192.2915 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6085 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2019-01-10 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 200.3983 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2019-01-10 | 3:00 | 467.7 | 175.5 | 200.6208 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.8792 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2019-01-10 | 4:00 | 468.3 | 175.5 | 200.6465 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8535 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2019-01-10 | 5:00 | 464 | 175.5 | 200.5637 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | 0 | 464
2019-01-10 | 6:00 | 466.1 | 175.5 | 200.5501 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4499 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2019-01-10 | 7:00 | 448.5 | 175.5 | 186.2292 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 6.9638 | 0 | 16.207 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2019-01-10 | 8:00 | 454 | 175.5 | 189.5948 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 30.0344 | 0 | 18.0708 | 0 | 0 | 0 | 454
2019-01-10 | 9:00 | 442.7 | 175.5 | 151.2157 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 56.0601 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2019-01-10 | 10:00 | 427 | 175.5 | 124.8793 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 67.9122 | 0 | 17.9085 | 0 | 0 | 0 | 427
2019-01-10 | 11:00 | 415.8 | 175.5 | 107.5937 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 73.7548 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2019-01-10 | 12:00 | 388.6 | 175.5 | 86.1659 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 67.334 | 0 | 18.8001 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-01-10 | 13:00 | 408.6 | 175.5 | 122.2647 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 50.02 | 0 | 20.0153 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2019-01-10 | 14:00 | 421.5 | 175.5 | 161.1159 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 21.3134 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2019-01-10 | 15:00 | 444.6 | 175.5 | 185.7203 | 48 | 9.4 | 3.6 | 2.121 | 0 | 20.2587 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2019-01-10 | 16:00 | 464.5 | 175.5 | 196.2863 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3137 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2019-01-10 | 17:00 | 469.2 | 175.5 | 196.3569 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0431 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2019-01-10 | 18:00 | 467.1 | 175.5 | 196.3192 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8808 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2019-01-10 | 19:00 | 462.3 | 175.5 | 196.2019 | 60.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0981 | 0 | 0 | 0 | 462.3
2019-01-10 | 20:00 | 454.7 | 175.5 | 196.1156 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5844 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2019-01-10 | 21:00 | 452.5 | 175.5 | 199.7433 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5567 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2019-01-10 | 22:00 | 441 | 175.5 | 197.514 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | 0 | 441
2019-01-10 | 23:00 | 453.3 | 175.5 | 198.414 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2019-01-11 | 0:00 | 447.1 | 175.5 | 206.3951 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 0 | 0 | 447.1
2019-01-11 | 1:00 | 460.1 | 175.5 | 207.1449 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8551 | 0 | 2.7 | 0 | 460.1
2019-01-11 | 2:00 | 478.7 | 175.5 | 207.5464 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 7.1 | 0 | 478.7
2019-01-11 | 3:00 | 493.8 | 175.5 | 207.8757 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 12.6 | 0 | 493.8
2019-01-11 | 4:00 | 500.8 | 175.5 | 207.9914 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2086 | 0 | 12.9 | 0 | 500.8
2019-01-11 | 5:00 | 495.5 | 175.5 | 207.8396 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5604 | 0 | 12.6 | 0 | 495.5
2019-01-11 | 6:00 | 500.7 | 175.5 | 218.4637 | 78.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2363 | 0 | 3.3 | 0 | 500.7
2019-01-11 | 7:00 | 486.7 | 175.5 | 217.6938 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 4.0562 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 486.7
2019-01-11 | 8:00 | 504.5 | 175.5 | 218.5614 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 19.4661 | 0 | 10.3725 | 0 | 2.2 | 0 | 504.5
2019-01-11 | 9:00 | 507.4 | 175.5 | 218.1045 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 37.8438 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | 0 | 507.4
2019-01-11 | 10:00 | 497.8 | 175.5 | 218.018 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 46.4544 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 0 | 497.8
2019-01-11 | 11:00 | 492.5 | 175.5 | 216.3563 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 50.0491 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | 0 | 492.5
2019-01-11 | 12:00 | 462.8 | 175.5 | 193.46 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 43.7313 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2019-01-11 | 13:00 | 470.5 | 175.5 | 203.2381 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 39.938 | 0 | 9.7239 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2019-01-11 | 14:00 | 471.7 | 175.5 | 205.8211 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 22.8257 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2019-01-11 | 15:00 | 482.4 | 175.5 | 207.5518 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 5.2086 | 0 | 10.9396 | 0 | 12.6 | 0 | 482.4
2019-01-11 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 207.5259 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 12.6 | 0 | 481.9
2019-01-11 | 17:00 | 484.9 | 175.5 | 207.6725 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 12.6 | 0 | 484.9
2019-01-11 | 18:00 | 477.1 | 175.5 | 207.5155 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8845 | 0 | 12.5 | 0 | 477.1
2019-01-11 | 19:00 | 464.3 | 175.5 | 207.2295 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3705 | 0 | 9.5 | 0 | 464.3
2019-01-11 | 20:00 | 453 | 175.5 | 207.1207 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4793 | 0 | 9.1 | 0 | 453
2019-01-11 | 21:00 | 441.8 | 175.5 | 206.2621 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2019-01-11 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 193.2569 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 0 | 0 | 424.2
2019-01-11 | 23:00 | 438.2 | 175.5 | 206.2914 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2086 | 0 | 0 | 0 | 438.2
2019-01-12 | 0:00 | 431.1 | 175.5 | 194.2295 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3705 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2019-01-12 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 196.0002 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2019-01-12 | 2:00 | 459.7 | 175.5 | 196.1588 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2019-01-12 | 3:00 | 471.2 | 175.5 | 196.3741 | 74.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4259 | 0 | 0 | 0 | 471.2
2019-01-12 | 4:00 | 475.7 | 175.5 | 196.9897 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2103 | 0 | 2.1 | 0 | 475.7
2019-01-12 | 5:00 | 466.7 | 175.5 | 196.2724 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2019-01-12 | 6:00 | 460.7 | 175.5 | 196.1776 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | 0 | 460.7
2019-01-12 | 7:00 | 433.9 | 175.5 | 179.4078 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 5.2562 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2019-01-12 | 8:00 | 435.2 | 175.5 | 184.4413 | 28 | 9.4 | 3.6 | 27.452 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2019-01-12 | 9:00 | 429.4 | 175.5 | 153.2992 | 28 | 9.4 | 3.6 | 53.3611 | 0 | 6.2397 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2019-01-12 | 10:00 | 424.8 | 175.5 | 140.9639 | 28 | 9.4 | 3.6 | 59.6378 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2019-01-12 | 11:00 | 426.1 | 175.5 | 139.0595 | 28 | 9.4 | 3.6 | 62.3559 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | 0 | 426.1
2019-01-12 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 116.4805 | 28 | 9.4 | 3.6 | 60.6401 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2019-01-12 | 13:00 | 395.7 | 175.5 | 124.3237 | 28 | 9.4 | 3.6 | 46.9351 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2019-01-12 | 14:00 | 405.2 | 175.5 | 157.8425 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 21.8488 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2019-01-12 | 15:00 | 421.9 | 175.5 | 192.2095 | 28.7 | 9.4 | 3.6 | 3.9818 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2019-01-12 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 193.7258 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3742 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2019-01-12 | 17:00 | 450.2 | 175.5 | 196.0069 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2931 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2019-01-12 | 18:00 | 450.8 | 175.5 | 195.9933 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | 0 | 450.8
2019-01-12 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 195.8363 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | 0 | 445.3
2019-01-12 | 20:00 | 440 | 175.5 | 195.7519 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | 0 | 440
2019-01-12 | 21:00 | 437 | 175.5 | 195.7053 | 48.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | 0 | 437
2019-01-12 | 22:00 | 423.5 | 175.5 | 193.0053 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2019-01-12 | 23:00 | 439.5 | 175.5 | 195.7671 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2019-01-13 | 0:00 | 438.5 | 175.5 | 201.9724 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2019-01-13 | 1:00 | 458.2 | 175.5 | 208.8671 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 458.2
2019-01-13 | 2:00 | 470.9 | 175.5 | 207.719 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 470.9
2019-01-13 | 3:00 | 483.8 | 175.5 | 213.2671 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 483.8
2019-01-13 | 4:00 | 481.9 | 175.5 | 211.8535 | 77.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6465 | 0 | 0 | 0 | 481.9
2019-01-13 | 5:00 | 470 | 175.5 | 210.0587 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 470
2019-01-13 | 6:00 | 460.9 | 175.5 | 209.8017 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2019-01-13 | 7:00 | 427.5 | 175.5 | 178.3237 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 9.9968 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2019-01-13 | 8:00 | 410.9 | 175.5 | 153.6976 | 28 | 9.4 | 3.6 | 37.8663 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2019-01-13 | 9:00 | 396.5 | 175.5 | 111.5079 | 28 | 9.4 | 3.6 | 65.9801 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2019-01-13 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 84.0459 | 28 | 9.4 | 3.6 | 81.1903 | 0 | 1.8638 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-01-13 | 11:00 | 371.5 | 175.5 | 68.3751 | 28 | 9.4 | 3.6 | 84.5992 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-01-13 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 66.6156 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 78.0965 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2019-01-13 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 80.5815 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 60.4635 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2019-01-13 | 14:00 | 367.4 | 175.5 | 113.6342 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 33.9297 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2019-01-13 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 168.5062 | 29 | 9.4 | 3.6 | 6.4388 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2019-01-13 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 188.6498 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2019-01-13 | 17:00 | 448.2 | 175.5 | 202.0551 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.8 | 0 | 448.2
2019-01-13 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 202.1551 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.8 | 0 | 454.6
2019-01-13 | 19:00 | 451.8 | 175.5 | 202.0362 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 1.8 | 0 | 451.8
2019-01-13 | 20:00 | 449.1 | 175.5 | 201.9791 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 1.9 | 0 | 449.1
2019-01-13 | 21:00 | 444 | 175.5 | 201.9603 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 1.8 | 0 | 444
2019-01-13 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 198.8414 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2019-01-13 | 23:00 | 450.6 | 175.5 | 207.3466 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 450.6
2019-01-14 | 0:00 | 448 | 175.5 | 209.6277 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9723 | 0 | 0 | 0 | 448
2019-01-14 | 1:00 | 463.6 | 175.5 | 209.8896 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8104 | 0 | 0 | 0 | 463.6
2019-01-14 | 2:00 | 482.9 | 175.5 | 213.2707 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 4.3 | 0 | 482.9
2019-01-14 | 3:00 | 495.5 | 175.5 | 213.4518 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 16.8 | 0 | 495.5
2019-01-14 | 4:00 | 496.5 | 175.5 | 213.4329 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 17.9 | 0 | 496.5
2019-01-14 | 5:00 | 486.5 | 175.5 | 213.1948 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 8.3 | 0 | 486.5
2019-01-14 | 6:00 | 475.8 | 175.5 | 213.0137 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 2.2 | 0 | 475.8
2019-01-14 | 7:00 | 451.9 | 175.5 | 198.4825 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 10.5312 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2019-01-14 | 8:00 | 441.4 | 175.5 | 184.8308 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 40.164 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2019-01-14 | 9:00 | 431.7 | 175.5 | 144.9012 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 70.4747 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | 0 | 431.7
2019-01-14 | 10:00 | 415.1 | 175.5 | 116.2405 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 82.6165 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2019-01-14 | 11:00 | 400.1 | 175.5 | 96.5025 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 87.3545 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2019-01-14 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 90.9707 | 28 | 9.4 | 3.6 | 80.2241 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-01-14 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 106.2693 | 28 | 9.4 | 3.6 | 64.7066 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2019-01-14 | 14:00 | 394.9 | 175.5 | 142.8877 | 28 | 9.4 | 3.6 | 35.026 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2019-01-14 | 15:00 | 418.5 | 175.5 | 194.3581 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 6.4937 | 0 | 0.6482 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2019-01-14 | 16:00 | 443.9 | 175.5 | 204.4603 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2019-01-14 | 17:00 | 468.4 | 175.5 | 212.9362 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.8638 | 0 | 2.2 | 0 | 468.4
2019-01-14 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 212.8932 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 2.2 | 0 | 470.1
2019-01-14 | 19:00 | 460.6 | 175.5 | 212.6864 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0.8 | 0 | 460.6
2019-01-14 | 20:00 | 456 | 175.5 | 212.6278 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6722 | 0 | 2.2 | 0 | 456
2019-01-14 | 21:00 | 445.5 | 175.5 | 212.419 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 2.2 | 0 | 445.5
2019-01-14 | 22:00 | 424.9 | 175.5 | 199.7571 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2019-01-14 | 23:00 | 440.4 | 175.5 | 212.243 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2019-01-15 | 0:00 | 433.3 | 175.5 | 207.8378 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2019-01-15 | 1:00 | 449.9 | 175.5 | 209.6671 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2019-01-15 | 2:00 | 463.9 | 175.5 | 211.643 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | 0 | 463.9
2019-01-15 | 3:00 | 475.8 | 175.5 | 212.8137 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1863 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2019-01-15 | 4:00 | 480.3 | 175.5 | 212.9174 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4826 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2019-01-15 | 5:00 | 476.1 | 175.5 | 212.8447 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | 0 | 476.1
2019-01-15 | 6:00 | 479.4 | 175.5 | 212.9017 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6983 | 0 | 0 | 0 | 479.4
2019-01-15 | 7:00 | 466.7 | 175.5 | 208.4247 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 4.8666 | 0 | 8.5087 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2019-01-15 | 8:00 | 484.8 | 175.5 | 213.2649 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 17.906 | 0 | 10.1291 | 0 | 1.9 | 0 | 484.8
2019-01-15 | 9:00 | 488.7 | 175.5 | 213.2996 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 26.9126 | 0 | 11.5878 | 0 | 2.1 | 0 | 488.7
2019-01-15 | 10:00 | 478.1 | 175.5 | 210.238 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 35.6016 | 0 | 12.5604 | 0 | 0 | 0 | 478.1
2019-01-15 | 11:00 | 471.3 | 175.5 | 205.7282 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 34.3098 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | 0 | 471.3
2019-01-15 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 190.3092 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 21.7477 | 0 | 14.3431 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2019-01-15 | 13:00 | 469.6 | 175.5 | 212.7989 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 12.615 | 0 | 14.5861 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2019-01-15 | 14:00 | 469.2 | 175.5 | 212.6185 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2195 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2019-01-15 | 15:00 | 473.7 | 175.5 | 212.8343 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0985 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2019-01-15 | 16:00 | 479.1 | 175.5 | 212.9484 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4516 | 0 | 0 | 0 | 479.1
2019-01-15 | 17:00 | 483.7 | 175.5 | 213.026 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | 0 | 483.7
2019-01-15 | 18:00 | 480.5 | 175.5 | 212.9192 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8808 | 0 | 0 | 0 | 480.5
2019-01-15 | 19:00 | 468.6 | 175.5 | 210.0654 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 0 | 0 | 468.6
2019-01-15 | 20:00 | 457.4 | 175.5 | 209.7586 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0414 | 0 | 0 | 0 | 457.4
2019-01-15 | 21:00 | 445.3 | 175.5 | 207.2449 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 0 | 0 | 445.3
2019-01-15 | 22:00 | 424.8 | 175.5 | 189.581 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.719 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2019-01-15 | 23:00 | 437.7 | 175.5 | 205.0742 | 28 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1258 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2019-01-16 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 201.1657 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2019-01-16 | 1:00 | 459 | 175.5 | 201.3002 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | 0 | 459
2019-01-16 | 2:00 | 481.5 | 175.5 | 210.1898 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9102 | 0 | 0 | 0 | 481.5
2019-01-16 | 3:00 | 492.8 | 175.5 | 210.5019 | 76.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0981 | 0 | 0 | 0 | 492.8
2019-01-16 | 4:00 | 486.6 | 175.5 | 210.3485 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1515 | 0 | 0 | 0 | 486.6
2019-01-16 | 5:00 | 480 | 175.5 | 217.2381 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9619 | 0 | 0 | 0 | 480
2019-01-16 | 6:00 | 484.4 | 175.5 | 217.3172 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2019-01-16 | 7:00 | 471.7 | 175.5 | 208.5216 | 48 | 9.4 | 3.6 | 5.6097 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2019-01-16 | 8:00 | 486.8 | 175.5 | 217.4132 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 24.9229 | 0 | 20.6639 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2019-01-16 | 9:00 | 480.7 | 175.5 | 195.8143 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 48.7322 | 0 | 19.8535 | 0 | 0 | 0 | 480.7
2019-01-16 | 10:00 | 461.4 | 175.5 | 171.2941 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 54.0335 | 0 | 19.7724 | 0 | 0 | 0 | 461.4
2019-01-16 | 11:00 | 446.3 | 175.5 | 134.6878 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 74.8776 | 0 | 19.9346 | 0 | 0 | 0 | 446.3
2019-01-16 | 12:00 | 411.4 | 175.5 | 107.7152 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 66.7883 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | 0 | 411.4
2019-01-16 | 13:00 | 429.6 | 175.5 | 139.9334 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 54.391 | 0 | 18.4756 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2019-01-16 | 14:00 | 438 | 175.5 | 168.4509 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 34.9076 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | 0 | 438
2019-01-16 | 15:00 | 465.5 | 175.5 | 201.3222 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 5.4504 | 0 | 17.8274 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2019-01-16 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 210.3276 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 0 | 0 | 483.8
2019-01-16 | 17:00 | 494.4 | 175.5 | 210.5638 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 0 | 0 | 494.4
2019-01-16 | 18:00 | 487.7 | 175.5 | 210.4586 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.0414 | 0 | 0 | 0 | 487.7
2019-01-16 | 19:00 | 475.3 | 175.5 | 209.4345 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3655 | 0 | 0 | 0 | 475.3
2019-01-16 | 20:00 | 464.5 | 175.5 | 210.5727 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5273 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2019-01-16 | 21:00 | 461.8 | 175.5 | 211.1638 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 0 | 0 | 461.8
2019-01-16 | 22:00 | 449.2 | 175.5 | 210.4397 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9603 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2019-01-16 | 23:00 | 462.8 | 175.5 | 215.9449 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2019-01-17 | 0:00 | 459.5 | 175.5 | 217.2261 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4739 | 0 | 0 | 0 | 459.5
2019-01-17 | 1:00 | 474.1 | 175.5 | 223.4775 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1225 | 0 | 4.2 | 0 | 474.1
2019-01-17 | 2:00 | 485.2 | 175.5 | 223.6879 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 8.3 | 0 | 485.2
2019-01-17 | 3:00 | 496.7 | 175.5 | 223.9654 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 10.9 | 0 | 496.7
2019-01-17 | 4:00 | 500.1 | 175.5 | 224.0292 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.0708 | 0 | 11 | 0 | 500.1
2019-01-17 | 5:00 | 501.4 | 175.5 | 224.0517 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4483 | 0 | 10.9 | 0 | 501.4
2019-01-17 | 6:00 | 507.4 | 175.5 | 224.0795 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 11 | 0 | 507.4
2019-01-17 | 7:00 | 493.6 | 175.5 | 223.9502 | 53.4 | 9.4 | 3.6 | 5.3811 | 0 | 21.0687 | 0 | 1.3 | 0 | 493.6
2019-01-17 | 8:00 | 515.8 | 175.5 | 224.3407 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 24.0231 | 0 | 21.6362 | 0 | 13.2 | 0 | 515.8
2019-01-17 | 9:00 | 514.3 | 175.5 | 224.2818 | 34.1 | 9.4 | 3.6 | 40.7354 | 0 | 20.5828 | 0 | 6.1 | 0 | 514.3
2019-01-17 | 10:00 | 502 | 175.5 | 206.2144 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 58.0217 | 0 | 20.6639 | 0 | 0 | 0 | 502
2019-01-17 | 11:00 | 500.9 | 175.5 | 212.1694 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 50.953 | 0 | 20.1776 | 0 | 0 | 0 | 500.9
2019-01-17 | 12:00 | 490.3 | 175.5 | 203.9511 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 48.2058 | 0 | 19.0431 | 0 | 0 | 0 | 490.3
2019-01-17 | 13:00 | 504.7 | 175.5 | 221.2775 | 36.7 | 9.4 | 3.6 | 39.5035 | 0 | 18.719 | 0 | 0 | 0 | 504.7
2019-01-17 | 14:00 | 510.3 | 175.5 | 217.7202 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 16.997 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | 0 | 510.3
2019-01-17 | 15:00 | 524.4 | 175.5 | 224.5037 | 80 | 9.4 | 3.6 | 1.5962 | 0 | 18.8001 | 0 | 11 | 0 | 524.4
2019-01-17 | 16:00 | 521.7 | 175.5 | 224.4088 | 78.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 11 | 0 | 521.7
2019-01-17 | 17:00 | 525.7 | 175.5 | 224.4795 | 81.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 11 | 0 | 525.7
2019-01-17 | 18:00 | 521.7 | 175.5 | 224.4172 | 77.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 11 | 0 | 521.7
2019-01-17 | 19:00 | 507.1 | 175.5 | 224.0931 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 6.4 | 0 | 507.1
2019-01-17 | 20:00 | 499.4 | 175.5 | 223.9879 | 54.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 11 | 0 | 499.4
2019-01-17 | 21:00 | 493.1 | 175.5 | 223.8879 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 11 | 0 | 493.1
2019-01-17 | 22:00 | 473.7 | 175.5 | 223.5261 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4739 | 0 | 1.8 | 0 | 473.7
2019-01-17 | 23:00 | 491.6 | 175.5 | 223.8554 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7446 | 0 | 10.9 | 0 | 491.6
2019-01-18 | 0:00 | 488 | 175.5 | 223.8606 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3394 | 0 | 5.5 | 0 | 488
2019-01-18 | 1:00 | 507.5 | 175.5 | 224.2361 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6639 | 0 | 13.7 | 0 | 507.5
2019-01-18 | 2:00 | 518.2 | 175.5 | 224.4172 | 70.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5828 | 0 | 14.3 | 0 | 518.2
2019-01-18 | 3:00 | 529.3 | 175.5 | 224.6276 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 19.1 | 0 | 529.3
2019-01-18 | 4:00 | 534.6 | 175.5 | 224.7276 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.7724 | 0 | 24.3 | 0 | 534.6
2019-01-18 | 5:00 | 529.8 | 175.5 | 224.6654 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9346 | 0 | 19.4 | 0 | 529.8
2019-01-18 | 6:00 | 532.8 | 175.5 | 224.6795 | 77.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.4205 | 0 | 21.9 | 0 | 532.8
2019-01-18 | 7:00 | 512.2 | 175.5 | 224.1901 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 7.8653 | 0 | 20.7446 | 0 | 3.6 | 0 | 512.2
2019-01-18 | 8:00 | 514.1 | 175.5 | 221.4641 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 37.829 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | 0 | 514.1
2019-01-18 | 9:00 | 513.3 | 175.5 | 217.3475 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 60.5283 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | 0 | 513.3
2019-01-18 | 10:00 | 505.4 | 175.5 | 202.4487 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 66.6219 | 0 | 19.5294 | 0 | 0 | 0 | 505.4
2019-01-18 | 11:00 | 502.9 | 175.5 | 197.1876 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 68.573 | 0 | 20.3394 | 0 | 0 | 0 | 502.9
2019-01-18 | 12:00 | 468 | 175.5 | 170.9807 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 59.7988 | 0 | 20.4205 | 0 | 0 | 0 | 468
2019-01-18 | 13:00 | 482.3 | 175.5 | 193.5202 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 50.897 | 0 | 20.5828 | 0 | 0 | 0 | 482.3
2019-01-18 | 14:00 | 488 | 175.5 | 205.7583 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 30.1537 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | 0 | 488
2019-01-18 | 15:00 | 508.7 | 175.5 | 224.191 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 4.4403 | 0 | 21.0687 | 0 | 14.4 | 0 | 508.7
2019-01-18 | 16:00 | 503.9 | 175.5 | 224.1622 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3378 | 0 | 14.3 | 0 | 503.9
2019-01-18 | 17:00 | 511.7 | 175.5 | 224.1863 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0137 | 0 | 14.3 | 0 | 511.7
2019-01-18 | 18:00 | 504.1 | 175.5 | 224.1397 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9603 | 0 | 14.3 | 0 | 504.1
2019-01-18 | 19:00 | 489.5 | 175.5 | 223.8068 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3932 | 0 | 10.6 | 0 | 489.5
2019-01-18 | 20:00 | 480 | 175.5 | 223.6224 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1776 | 0 | 12.2 | 0 | 480
2019-01-18 | 21:00 | 470.9 | 175.5 | 223.4554 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7446 | 0 | 2.7 | 0 | 470.9
2019-01-18 | 22:00 | 452.2 | 175.5 | 211.9742 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8258 | 0 | 0 | 0 | 452.2
2019-01-18 | 23:00 | 467 | 175.5 | 212.8361 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6639 | 0 | 11.6 | 0 | 467
2019-01-19 | 0:00 | 456.6 | 175.5 | 200.3088 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6912 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2019-01-19 | 1:00 | 467.6 | 175.5 | 199.5951 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2019-01-19 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 200.8396 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | 0 | 480.1
2019-01-19 | 3:00 | 490.7 | 175.5 | 210.4657 | 76.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 0 | 0 | 490.7
2019-01-19 | 4:00 | 487.1 | 175.5 | 210.3243 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7757 | 0 | 0 | 0 | 487.1
2019-01-19 | 5:00 | 478.9 | 175.5 | 208.7829 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3171 | 0 | 0 | 0 | 478.9
2019-01-19 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 202.3122 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2019-01-19 | 7:00 | 443.2 | 175.5 | 176.2848 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 7.7082 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2019-01-19 | 8:00 | 441.3 | 175.5 | 182.4114 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0816 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2019-01-19 | 9:00 | 435.1 | 175.5 | 145.335 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 61.3098 | 0 | 12.1552 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2019-01-19 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 100.7822 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 78.918 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2019-01-19 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 82.7407 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 83.268 | 0 | 14.9913 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-01-19 | 12:00 | 380.7 | 175.5 | 78.601 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 70.6318 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2019-01-19 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 93.3024 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 60.6252 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2019-01-19 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 123.9585 | 28.3 | 9.4 | 3.6 | 36.2847 | 0 | 13.8568 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2019-01-19 | 15:00 | 412.5 | 175.5 | 172.8002 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 9.2723 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2019-01-19 | 16:00 | 430.9 | 175.5 | 190.4882 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2019-01-19 | 17:00 | 449.9 | 175.5 | 199.0982 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2019-01-19 | 18:00 | 452.2 | 175.5 | 199.0845 | 54 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | 0 | 452.2
2019-01-19 | 19:00 | 444.5 | 175.5 | 199.0138 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8862 | 0 | 0 | 0 | 444.5
2019-01-19 | 20:00 | 435.9 | 175.5 | 198.7829 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2019-01-19 | 21:00 | 428.7 | 175.5 | 198.731 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2019-01-19 | 22:00 | 414.6 | 175.5 | 191.9519 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2019-01-19 | 23:00 | 432 | 175.5 | 198.7571 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | 0 | 432
2019-01-20 | 0:00 | 428.7 | 175.5 | 191.2378 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2019-01-20 | 1:00 | 450 | 175.5 | 200.5671 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 450
2019-01-20 | 2:00 | 462.2 | 175.5 | 200.8964 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 462.2
2019-01-20 | 3:00 | 476.8 | 175.5 | 210.0498 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 1.1 | 0 | 476.8
2019-01-20 | 4:00 | 472.2 | 175.5 | 210.0225 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 1.1 | 0 | 472.2
2019-01-20 | 5:00 | 462 | 175.5 | 203.4225 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 462
2019-01-20 | 6:00 | 444.9 | 175.5 | 196.0791 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2019-01-20 | 7:00 | 418.5 | 175.5 | 179.3129 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 7.5474 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2019-01-20 | 8:00 | 413.6 | 175.5 | 169.7981 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 25.3762 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 413.6
2019-01-20 | 9:00 | 412.9 | 175.5 | 157.4867 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 36.339 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2019-01-20 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 147.2158 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 40.4722 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2019-01-20 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 146.8069 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 36.8655 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2019-01-20 | 12:00 | 400.2 | 175.5 | 148.9182 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 30.4248 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2019-01-20 | 13:00 | 401.3 | 175.5 | 157.3732 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 21.5301 | 0 | 5.9967 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2019-01-20 | 14:00 | 403.2 | 175.5 | 167.6606 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 11.117 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2019-01-20 | 15:00 | 414.2 | 175.5 | 184.1118 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 2.7486 | 0 | 10.9396 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2019-01-20 | 16:00 | 432.8 | 175.5 | 189.607 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.993 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2019-01-20 | 17:00 | 459.2 | 175.5 | 203.495 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2019-01-20 | 18:00 | 468.5 | 175.5 | 203.6637 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2019-01-20 | 19:00 | 458 | 175.5 | 200.4899 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6101 | 0 | 0 | 0 | 458
2019-01-20 | 20:00 | 453.1 | 175.5 | 203.3606 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3394 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2019-01-20 | 21:00 | 454.6 | 175.5 | 203.3931 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2019-01-20 | 22:00 | 443 | 175.5 | 203.1758 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | 0 | 443
2019-01-20 | 23:00 | 452.5 | 175.5 | 203.214 | 41.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2019-01-21 | 0:00 | 446.9 | 175.5 | 210.9035 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0965 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2019-01-21 | 1:00 | 463.6 | 175.5 | 224.9224 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1776 | 0 | 0 | 0 | 463.6
2019-01-21 | 2:00 | 481.5 | 175.5 | 231.1569 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0431 | 0 | 2.1 | 0 | 481.5
2019-01-21 | 3:00 | 493.1 | 175.5 | 231.4951 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2049 | 0 | 3.1 | 0 | 493.1
2019-01-21 | 4:00 | 495.7 | 175.5 | 231.5171 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 3.1 | 0 | 495.7
2019-01-21 | 5:00 | 495.2 | 175.5 | 231.469 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.531 | 0 | 0.3 | 0 | 495.2
2019-01-21 | 6:00 | 510.7 | 175.5 | 231.8312 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3688 | 0 | 2.1 | 0 | 510.7
2019-01-21 | 7:00 | 501.1 | 175.5 | 231.5628 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 2.8029 | 0 | 15.2343 | 0 | 1.6 | 0 | 501.1
2019-01-21 | 8:00 | 521.1 | 175.5 | 231.9755 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 13.9228 | 0 | 15.8017 | 0 | 2.1 | 0 | 521.1
2019-01-21 | 9:00 | 538.6 | 175.5 | 232.3475 | 75.7 | 9.4 | 3.6 | 24.0989 | 0 | 15.1536 | 0 | 2.8 | 0 | 538.6
2019-01-21 | 10:00 | 527.3 | 175.5 | 232.0528 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 33.0474 | 0 | 14.0998 | 0 | 1.1 | 0 | 527.3
2019-01-21 | 11:00 | 502.4 | 175.5 | 217.2266 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 42.4407 | 0 | 13.5327 | 0 | 0 | 0 | 502.4
2019-01-21 | 12:00 | 457.9 | 175.5 | 176.4545 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 49.6626 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2019-01-21 | 13:00 | 466 | 175.5 | 188.2035 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 44.555 | 0 | 17.3415 | 0 | 0 | 0 | 466
2019-01-21 | 14:00 | 472.3 | 175.5 | 210.0996 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 28.7971 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | 0 | 472.3
2019-01-21 | 15:00 | 483.4 | 175.5 | 230.0442 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 7.3336 | 0 | 17.4222 | 0 | 0 | 0 | 483.4
2019-01-21 | 16:00 | 493 | 175.5 | 231.526 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 1.1 | 0 | 493
2019-01-21 | 17:00 | 506.8 | 175.5 | 231.6778 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 3.1 | 0 | 506.8
2019-01-21 | 18:00 | 499.7 | 175.5 | 231.6344 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6656 | 0 | 3.1 | 0 | 499.7
2019-01-21 | 19:00 | 486.3 | 175.5 | 231.3103 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9897 | 0 | 1.1 | 0 | 486.3
2019-01-21 | 20:00 | 478.5 | 175.5 | 231.1878 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6122 | 0 | 2.1 | 0 | 478.5
2019-01-21 | 21:00 | 472.8 | 175.5 | 231.1139 | 36.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 2.1 | 0 | 472.8
2019-01-21 | 22:00 | 456.5 | 175.5 | 223.5757 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 0 | 0 | 456.5
2019-01-21 | 23:00 | 469 | 175.5 | 231.0139 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 1.9 | 0 | 469
2019-01-22 | 0:00 | 462.1 | 175.5 | 224.9191 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.1809 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2019-01-22 | 1:00 | 484.3 | 175.5 | 231.2757 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 1.1 | 0 | 484.3
2019-01-22 | 2:00 | 496.4 | 175.5 | 231.538 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 2.1 | 0 | 496.4
2019-01-22 | 3:00 | 502.1 | 175.5 | 231.6276 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 2.1 | 0 | 502.1
2019-01-22 | 4:00 | 508 | 175.5 | 231.8139 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 2.1 | 0 | 508
2019-01-22 | 5:00 | 502.4 | 175.5 | 231.5484 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4516 | 0 | 2 | 0 | 502.4
2019-01-22 | 6:00 | 512.6 | 175.5 | 231.8777 | 74.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7223 | 0 | 4.7 | 0 | 512.6
2019-01-22 | 7:00 | 491.4 | 175.5 | 226.167 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5537 | 0 | 12.4793 | 0 | 0 | 0 | 491.4
2019-01-22 | 8:00 | 502.8 | 175.5 | 231.6609 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 22.5321 | 0 | 11.507 | 0 | 2.1 | 0 | 502.8
2019-01-22 | 9:00 | 501.6 | 175.5 | 231.6103 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 37.5553 | 0 | 10.5344 | 0 | 1.1 | 0 | 501.6
2019-01-22 | 10:00 | 482.7 | 175.5 | 204.2565 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 52.4521 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | 0 | 482.7
2019-01-22 | 11:00 | 473.1 | 175.5 | 196.8344 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 49.8553 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | 0 | 473.1
2019-01-22 | 12:00 | 439.6 | 175.5 | 156.8648 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 57.1354 | 0 | 9.3998 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2019-01-22 | 13:00 | 457.9 | 175.5 | 181.0188 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 51.9295 | 0 | 8.7517 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2019-01-22 | 14:00 | 458.4 | 175.5 | 200.5027 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 31.8697 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2019-01-22 | 15:00 | 470.1 | 175.5 | 220.519 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 9.8016 | 0 | 7.7794 | 0 | 1 | 0 | 470.1
2019-01-22 | 16:00 | 483.2 | 175.5 | 220.7985 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4015 | 0 | 6.4 | 0 | 483.2
2019-01-22 | 17:00 | 498.4 | 175.5 | 221.0603 | 71.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2397 | 0 | 11.5 | 0 | 498.4
2019-01-22 | 18:00 | 491.2 | 175.5 | 220.8656 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8344 | 0 | 11.5 | 0 | 491.2
2019-01-22 | 19:00 | 479.4 | 175.5 | 220.6708 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 10.3 | 0 | 479.4
2019-01-22 | 20:00 | 471.7 | 175.5 | 220.5157 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4843 | 0 | 11.5 | 0 | 471.7
2019-01-22 | 21:00 | 459.5 | 175.5 | 220.3105 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 9.1 | 0 | 459.5
2019-01-22 | 22:00 | 445.9 | 175.5 | 220.0242 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 1.1 | 0 | 445.9
2019-01-22 | 23:00 | 456.8 | 175.5 | 220.2242 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 8.8 | 0 | 456.8
2019-01-23 | 0:00 | 454 | 175.5 | 220.2157 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4843 | 0 | 6.5 | 0 | 454
2019-01-23 | 1:00 | 470.5 | 175.5 | 220.4498 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 12.2 | 0 | 470.5
2019-01-23 | 2:00 | 484.8 | 175.5 | 220.8121 | 58.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 14.6 | 0 | 484.8
2019-01-23 | 3:00 | 496.8 | 175.5 | 221.031 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 16.3 | 0 | 496.8
2019-01-23 | 4:00 | 502.7 | 175.5 | 221.1932 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 16.4 | 0 | 502.7
2019-01-23 | 5:00 | 498.6 | 175.5 | 231.588 | 70.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 5.9 | 0 | 498.6
2019-01-23 | 6:00 | 503.4 | 175.5 | 231.6498 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 5.9 | 0 | 503.4
2019-01-23 | 7:00 | 486.4 | 175.5 | 224.4031 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 8.9174 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 0 | 486.4
2019-01-23 | 8:00 | 503.2 | 175.5 | 231.6737 | 48.4 | 9.4 | 3.6 | 24.4127 | 0 | 4.2136 | 0 | 6 | 0 | 503.2
2019-01-23 | 9:00 | 490.9 | 175.5 | 231.3795 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 35.7824 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | 0 | 490.9
2019-01-23 | 10:00 | 471.5 | 175.5 | 198.9984 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 51.3635 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | 0 | 471.5
2019-01-23 | 11:00 | 465.6 | 175.5 | 201.9601 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 42.1777 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 465.6
2019-01-23 | 12:00 | 448.9 | 175.5 | 190.2914 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 35.8501 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | 0 | 448.9
2019-01-23 | 13:00 | 477.6 | 175.5 | 225.7385 | 32 | 9.4 | 3.6 | 24.7978 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | 0 | 477.6
2019-01-23 | 14:00 | 491.4 | 175.5 | 231.4186 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 8.1297 | 0 | 8.7517 | 0 | 0.1 | 0 | 491.4
2019-01-23 | 15:00 | 506.4 | 175.5 | 231.6837 | 68 | 9.4 | 3.6 | 1.4578 | 0 | 10.8585 | 0 | 5.9 | 0 | 506.4
2019-01-23 | 16:00 | 506.5 | 175.5 | 231.6569 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 5.9 | 0 | 506.5
2019-01-23 | 17:00 | 508.7 | 175.5 | 231.7553 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0447 | 0 | 5.9 | 0 | 508.7
2019-01-23 | 18:00 | 500.2 | 175.5 | 231.5967 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 5.9 | 0 | 500.2
2019-01-23 | 19:00 | 478.9 | 175.5 | 231.183 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.017 | 0 | 0.6 | 0 | 478.9
2019-01-23 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 231.1364 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 4.8 | 0 | 473.6
2019-01-23 | 21:00 | 466.8 | 175.5 | 230.8709 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 1.1 | 0 | 466.8
2019-01-23 | 22:00 | 453.8 | 175.5 | 222.9311 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6689 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2019-01-23 | 23:00 | 467.2 | 175.5 | 230.893 | 34.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 2.1 | 0 | 467.2
2019-01-24 | 0:00 | 468.8 | 175.5 | 228.1757 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2019-01-24 | 1:00 | 487.7 | 175.5 | 231.4087 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9913 | 0 | 2.1 | 0 | 487.7
2019-01-24 | 2:00 | 497.4 | 175.5 | 231.5364 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.9636 | 0 | 2.1 | 0 | 497.4
2019-01-24 | 3:00 | 506 | 175.5 | 231.6967 | 66.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 2.1 | 0 | 506
2019-01-24 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 231.814 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 2.1 | 0 | 510.6
2019-01-24 | 5:00 | 506.7 | 175.5 | 231.7035 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.0965 | 0 | 2.1 | 0 | 506.7
2019-01-24 | 6:00 | 506.3 | 175.5 | 231.7413 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 2.1 | 0 | 506.3
2019-01-24 | 7:00 | 491.8 | 175.5 | 229.2024 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 3.7875 | 0 | 19.6101 | 0 | 0 | 0 | 491.8
2019-01-24 | 8:00 | 513.1 | 175.5 | 231.9369 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 10.1751 | 0 | 20.988 | 0 | 2.1 | 0 | 513.1
2019-01-24 | 9:00 | 520.1 | 175.5 | 231.9744 | 64.9 | 9.4 | 3.6 | 10.179 | 0 | 22.4466 | 0 | 2.1 | 0 | 520.1
2019-01-24 | 10:00 | 506.1 | 175.5 | 231.7384 | 51 | 9.4 | 3.6 | 14.3133 | 0 | 19.4483 | 0 | 1.1 | 0 | 506.1
2019-01-24 | 11:00 | 492.1 | 175.5 | 225.7379 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 26.5258 | 0 | 16.9363 | 0 | 0 | 0 | 492.1
2019-01-24 | 12:00 | 466.5 | 175.5 | 202.5776 | 28 | 9.4 | 3.6 | 30.5673 | 0 | 16.8551 | 0 | 0 | 0 | 466.5
2019-01-24 | 13:00 | 482.4 | 175.5 | 220.8655 | 28 | 9.4 | 3.6 | 29.2328 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2019-01-24 | 14:00 | 486 | 175.5 | 223.2468 | 40.1 | 9.4 | 3.6 | 19.5671 | 0 | 14.5861 | 0 | 0 | 0 | 486
2019-01-24 | 15:00 | 493.5 | 175.5 | 231.4534 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 1.9589 | 0 | 16.2877 | 0 | 2.1 | 0 | 493.5
2019-01-24 | 16:00 | 488.8 | 175.5 | 231.3726 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8274 | 0 | 1.1 | 0 | 488.8
2019-01-24 | 17:00 | 500.3 | 175.5 | 231.6396 | 60.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 2.1 | 0 | 500.3
2019-01-24 | 18:00 | 494.1 | 175.5 | 231.526 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 2.1 | 0 | 494.1
2019-01-24 | 19:00 | 482.4 | 175.5 | 231.1553 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0447 | 0 | 1.1 | 0 | 482.4
2019-01-24 | 20:00 | 472.9 | 175.5 | 231.0464 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 1.1 | 0 | 472.9
2019-01-24 | 21:00 | 465.2 | 175.5 | 220.4363 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2637 | 0 | 9.3 | 0 | 465.2
2019-01-24 | 22:00 | 448.2 | 175.5 | 217.2086 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2914 | 0 | 0 | 0 | 448.2
2019-01-24 | 23:00 | 463 | 175.5 | 220.3949 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8051 | 0 | 8.6 | 0 | 463
2019-01-25 | 0:00 | 462.7 | 175.5 | 220.4102 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5898 | 0 | 5.7 | 0 | 462.7
2019-01-25 | 1:00 | 477.6 | 175.5 | 220.7242 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0758 | 0 | 8.8 | 0 | 477.6
2019-01-25 | 2:00 | 490.2 | 175.5 | 220.8468 | 64.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4532 | 0 | 5.9 | 0 | 490.2
2019-01-25 | 3:00 | 504.7 | 175.5 | 221.2034 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6966 | 0 | 9.8 | 0 | 504.7
2019-01-25 | 4:00 | 508.8 | 175.5 | 221.25 | 76.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 10.9 | 0 | 508.8
2019-01-25 | 5:00 | 502.9 | 175.5 | 231.707 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.993 | 0 | 1.9 | 0 | 502.9
2019-01-25 | 6:00 | 503.2 | 175.5 | 231.7122 | 69.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 1.9 | 0 | 503.2
2019-01-25 | 7:00 | 482.9 | 175.5 | 222.0158 | 57 | 9.4 | 3.6 | 3.4724 | 0 | 11.9118 | 0 | 0 | 0 | 482.9
2019-01-25 | 8:00 | 496.8 | 175.5 | 231.5135 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 17.4606 | 0 | 11.4259 | 0 | 2 | 0 | 496.8
2019-01-25 | 9:00 | 504.7 | 175.5 | 231.6525 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 29.432 | 0 | 10.6155 | 0 | 2.1 | 0 | 504.7
2019-01-25 | 10:00 | 492 | 175.5 | 228.6824 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 37.5607 | 0 | 9.1569 | 0 | 0 | 0 | 492
2019-01-25 | 11:00 | 485 | 175.5 | 215.359 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 44.7757 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | 0 | 485
2019-01-25 | 12:00 | 463.1 | 175.5 | 195.4659 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 42.7688 | 0 | 8.2653 | 0 | 0 | 0 | 463.1
2019-01-25 | 13:00 | 476.5 | 175.5 | 214.2334 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 35.1113 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2019-01-25 | 14:00 | 476.6 | 175.5 | 220.5505 | 38.6 | 9.4 | 3.6 | 22.3392 | 0 | 5.5103 | 0 | 1.1 | 0 | 476.6
2019-01-25 | 15:00 | 481.7 | 175.5 | 220.6647 | 51.2 | 9.4 | 3.6 | 6.1679 | 0 | 5.2674 | 0 | 9.9 | 0 | 481.7
2019-01-25 | 16:00 | 477 | 175.5 | 220.6001 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6999 | 0 | 6.5 | 0 | 477
2019-01-25 | 17:00 | 489.9 | 175.5 | 220.9294 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 9.8 | 0 | 489.9
2019-01-25 | 18:00 | 484 | 175.5 | 220.8017 | 61.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 9.8 | 0 | 484
2019-01-25 | 19:00 | 475.1 | 175.5 | 220.5587 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 9.9 | 0 | 475.1
2019-01-25 | 20:00 | 465.7 | 175.5 | 220.345 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 9.9 | 0 | 465.7
2019-01-25 | 21:00 | 458.7 | 175.5 | 220.3069 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 9.8 | 0 | 458.7
2019-01-25 | 22:00 | 439.3 | 175.5 | 217.6691 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2019-01-25 | 23:00 | 454 | 175.5 | 220.1571 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 7.2 | 0 | 454
2019-01-26 | 0:00 | 452.3 | 175.5 | 204.4378 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2019-01-26 | 1:00 | 469.8 | 175.5 | 211.7619 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | 0 | 469.8
2019-01-26 | 2:00 | 483.5 | 175.5 | 219.4828 | 72.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 483.5
2019-01-26 | 3:00 | 492.1 | 175.5 | 220.8535 | 76.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6465 | 0 | 3 | 0 | 492.1
2019-01-26 | 4:00 | 490.1 | 175.5 | 220.8519 | 73.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 1.9 | 0 | 490.1
2019-01-26 | 5:00 | 482.1 | 175.5 | 220.7053 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0.2 | 0 | 482.1
2019-01-26 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 212.7864 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 472.2
2019-01-26 | 7:00 | 445.7 | 175.5 | 194.1376 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 3.2829 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 0 | 445.7
2019-01-26 | 8:00 | 443 | 175.5 | 204.4655 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 19.0036 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 443
2019-01-26 | 9:00 | 436.7 | 175.5 | 173.0188 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 45.7363 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2019-01-26 | 10:00 | 421.6 | 175.5 | 147.6349 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 56.1824 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2019-01-26 | 11:00 | 416.9 | 175.5 | 142.4975 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 56.6198 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2019-01-26 | 12:00 | 395.5 | 175.5 | 125.2508 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 51.6561 | 0 | 2.5931 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2019-01-26 | 13:00 | 399.1 | 175.5 | 141.7591 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 37.6944 | 0 | 3.6465 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-01-26 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 154.7411 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 22.1401 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | 0 | 397.5
2019-01-26 | 15:00 | 407.7 | 175.5 | 183.0483 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 5.3293 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2019-01-26 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 198.1346 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2019-01-26 | 17:00 | 446.9 | 175.5 | 209.5346 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 1.1 | 0 | 446.9
2019-01-26 | 18:00 | 451.1 | 175.5 | 209.5691 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 1.1 | 0 | 451.1
2019-01-26 | 19:00 | 441.7 | 175.5 | 209.3691 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 1.1 | 0 | 441.7
2019-01-26 | 20:00 | 440 | 175.5 | 209.4069 | 38.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 1.1 | 0 | 440
2019-01-26 | 21:00 | 436.7 | 175.5 | 209.3017 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 1.1 | 0 | 436.7
2019-01-26 | 22:00 | 425.1 | 175.5 | 201.9724 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7276 | 0 | 0 | 0 | 425.1
2019-01-26 | 23:00 | 446.2 | 175.5 | 209.4619 | 42.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5381 | 0 | 1.1 | 0 | 446.2
2019-01-27 | 0:00 | 437 | 175.5 | 195.0792 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | 0 | 437
2019-01-27 | 1:00 | 454.4 | 175.5 | 201.9933 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2019-01-27 | 2:00 | 469.3 | 175.5 | 204.2122 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8878 | 0 | 0 | 0 | 469.3
2019-01-27 | 3:00 | 477.2 | 175.5 | 208.8363 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5637 | 0 | 1.1 | 0 | 477.2
2019-01-27 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 208.8949 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1051 | 0 | 1.8 | 0 | 476.5
2019-01-27 | 5:00 | 464.9 | 175.5 | 205.0864 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 464.9
2019-01-27 | 6:00 | 453.6 | 175.5 | 202.0346 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2019-01-27 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 166.9919 | 49.5 | 9.4 | 3.6 | 13.0338 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2019-01-27 | 8:00 | 408.6 | 175.5 | 148.7978 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 41.9143 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2019-01-27 | 9:00 | 402.1 | 175.5 | 119.5755 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 64.5555 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2019-01-27 | 10:00 | 389.2 | 175.5 | 94.3027 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 76.1178 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2019-01-27 | 11:00 | 385.7 | 175.5 | 88.0362 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 78.7225 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-01-27 | 12:00 | 375.8 | 175.5 | 81.2796 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 75.255 | 0 | 3.5654 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2019-01-27 | 13:00 | 367.8 | 175.5 | 87.0961 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 60.2229 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2019-01-27 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 106.7289 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 38.7074 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2019-01-27 | 15:00 | 384.2 | 175.5 | 151.0572 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9602 | 0 | 6.4826 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2019-01-27 | 16:00 | 404.2 | 175.5 | 174.2415 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | 0 | 404.2
2019-01-27 | 17:00 | 441.1 | 175.5 | 196.3154 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | 0 | 441.1
2019-01-27 | 18:00 | 449 | 175.5 | 196.8085 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5915 | 0 | 0 | 0 | 449
2019-01-27 | 19:00 | 446.2 | 175.5 | 196.6571 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9429 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2019-01-27 | 20:00 | 444.9 | 175.5 | 196.1708 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2019-01-27 | 21:00 | 430.1 | 175.5 | 194.7688 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2019-01-27 | 22:00 | 410 | 175.5 | 185.9395 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8605 | 0 | 0 | 0 | 410
2019-01-27 | 23:00 | 425.7 | 175.5 | 200.3551 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6449 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2019-01-28 | 0:00 | 425 | 175.5 | 199.8326 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2674 | 0 | 0 | 0 | 425
2019-01-28 | 1:00 | 443.5 | 175.5 | 208.2242 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 3.3 | 0 | 443.5
2019-01-28 | 2:00 | 457.8 | 175.5 | 208.5964 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 2.3 | 0 | 457.8
2019-01-28 | 3:00 | 472.5 | 175.5 | 208.7551 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 8.3 | 0 | 472.5
2019-01-28 | 4:00 | 477.4 | 175.5 | 208.8414 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 8.3 | 0 | 477.4
2019-01-28 | 5:00 | 473.5 | 175.5 | 208.8257 | 65.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 8.3 | 0 | 473.5
2019-01-28 | 6:00 | 478.8 | 175.5 | 219.4483 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0517 | 0 | 0.4 | 0 | 478.8
2019-01-28 | 7:00 | 462.8 | 175.5 | 210.0249 | 53.9 | 9.4 | 3.6 | 5.837 | 0 | 4.5381 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2019-01-28 | 8:00 | 475.7 | 175.5 | 219.3965 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 21.9209 | 0 | 6.4826 | 0 | 0 | 0 | 475.7
2019-01-28 | 9:00 | 485.4 | 175.5 | 218.5029 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 35.9539 | 0 | 9.6432 | 0 | 0 | 0 | 485.4
2019-01-28 | 10:00 | 478.2 | 175.5 | 217.2149 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 33.8816 | 0 | 8.1035 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2019-01-28 | 11:00 | 471.7 | 175.5 | 213.2627 | 28.2 | 9.4 | 3.6 | 32.7427 | 0 | 8.9946 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2019-01-28 | 12:00 | 461.8 | 175.5 | 200.1023 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 25.1701 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 0 | 461.8
2019-01-28 | 13:00 | 483.8 | 175.5 | 209.0624 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 14.6085 | 0 | 10.1291 | 0 | 8.4 | 0 | 483.8
2019-01-28 | 14:00 | 481.1 | 175.5 | 208.9274 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 8.3675 | 0 | 9.8051 | 0 | 7 | 0 | 481.1
2019-01-28 | 15:00 | 486.9 | 175.5 | 209.0937 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0.9993 | 0 | 11.507 | 0 | 8.3 | 0 | 486.9
2019-01-28 | 16:00 | 484.2 | 175.5 | 209.0588 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 8.3 | 0 | 484.2
2019-01-28 | 17:00 | 490 | 175.5 | 209.1464 | 68.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1536 | 0 | 8.3 | 0 | 490
2019-01-28 | 18:00 | 480.6 | 175.5 | 209.0171 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 8.2 | 0 | 480.6
2019-01-28 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 208.6778 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 2.2 | 0 | 464.6
2019-01-28 | 20:00 | 451.4 | 175.5 | 208.3622 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 2.2 | 0 | 451.4
2019-01-28 | 21:00 | 436.9 | 175.5 | 202.8863 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3137 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2019-01-28 | 22:00 | 420.8 | 175.5 | 187.0967 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2019-01-28 | 23:00 | 432 | 175.5 | 199.9171 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8829 | 0 | 0 | 0 | 432
2019-01-29 | 0:00 | 429.4 | 175.5 | 196.6002 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2019-01-29 | 1:00 | 446.1 | 175.5 | 208.3103 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2897 | 0 | 2.2 | 0 | 446.1
2019-01-29 | 2:00 | 461.1 | 175.5 | 206.7103 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | 0 | 461.1
2019-01-29 | 3:00 | 481 | 175.5 | 208.995 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 5.4 | 0 | 481
2019-01-29 | 4:00 | 490.2 | 175.5 | 209.1621 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 5.5 | 0 | 490.2
2019-01-29 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 209.1605 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6395 | 0 | 5.5 | 0 | 487.5
2019-01-29 | 6:00 | 489.2 | 175.5 | 209.205 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.695 | 0 | 5.4 | 0 | 489.2
2019-01-29 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 207.055 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 2.3416 | 0 | 12.8034 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2019-01-29 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 208.9463 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 15.5174 | 0 | 12.2363 | 0 | 5.6 | 0 | 481.2
2019-01-29 | 9:00 | 483 | 175.5 | 209.047 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 30.36 | 0 | 11.993 | 0 | 2.7 | 0 | 483
2019-01-29 | 10:00 | 458.3 | 175.5 | 183.8483 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 48.3985 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2019-01-29 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 155.6936 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 59.4254 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2019-01-29 | 12:00 | 409.1 | 175.5 | 130.7529 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 54.2247 | 0 | 8.0224 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2019-01-29 | 13:00 | 427 | 175.5 | 154.4626 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 49.3062 | 0 | 7.1312 | 0 | 0 | 0 | 427
2019-01-29 | 14:00 | 438.7 | 175.5 | 183.3969 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 30.0394 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2019-01-29 | 15:00 | 455.7 | 175.5 | 207.2103 | 46.1 | 9.4 | 3.6 | 7.5689 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2019-01-29 | 16:00 | 466.2 | 175.5 | 208.3656 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.8344 | 0 | 0 | 0 | 466.2
2019-01-29 | 17:00 | 483.6 | 175.5 | 209.0326 | 74.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2674 | 0 | 6.3 | 0 | 483.6
2019-01-29 | 18:00 | 476.9 | 175.5 | 208.8708 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.5 | 0 | 476.9
2019-01-29 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 208.6708 | 59.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.5 | 0 | 467.2
2019-01-29 | 20:00 | 456.8 | 175.5 | 208.5105 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8895 | 0 | 5.4 | 0 | 456.8
2019-01-29 | 21:00 | 446.6 | 175.5 | 208.2776 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 5.5 | 0 | 446.6
2019-01-29 | 22:00 | 426.7 | 175.5 | 204.6776 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2019-01-29 | 23:00 | 438.8 | 175.5 | 208.2069 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 6.8 | 0 | 438.8
2019-01-30 | 0:00 | 436.8 | 175.5 | 205.7932 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 436.8
2019-01-30 | 1:00 | 456.3 | 175.5 | 206.1498 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2019-01-30 | 2:00 | 472.9 | 175.5 | 208.8743 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.0257 | 0 | 1.6 | 0 | 472.9
2019-01-30 | 3:00 | 487.8 | 175.5 | 209.1603 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 14.4 | 0 | 487.8
2019-01-30 | 4:00 | 487.9 | 175.5 | 209.2017 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 13 | 0 | 487.9
2019-01-30 | 5:00 | 485.8 | 175.5 | 209.0257 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 11.4 | 0 | 485.8
2019-01-30 | 6:00 | 495.9 | 175.5 | 209.2691 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 21.5 | 0 | 495.9
2019-01-30 | 7:00 | 471.8 | 175.5 | 206.4718 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 14.2299 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 471.8
2019-01-30 | 8:00 | 470.4 | 175.5 | 195.492 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 44.1856 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2019-01-30 | 9:00 | 468.5 | 175.5 | 182.4165 | 27 | 9.4 | 3.6 | 66.7747 | 0 | 3.8088 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2019-01-30 | 10:00 | 445.1 | 175.5 | 141.3732 | 27 | 9.4 | 3.6 | 83.608 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2019-01-30 | 11:00 | 435 | 175.5 | 127.5922 | 27 | 9.4 | 3.6 | 86.2356 | 0 | 5.6722 | 0 | 0 | 0 | 435
2019-01-30 | 12:00 | 416.8 | 175.5 | 128.0504 | 27 | 9.4 | 3.6 | 66.9288 | 0 | 6.3208 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2019-01-30 | 13:00 | 432.2 | 175.5 | 153.8054 | 27 | 9.4 | 3.6 | 54.9534 | 0 | 7.9412 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2019-01-30 | 14:00 | 426.2 | 175.5 | 163.5458 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 38.8748 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2019-01-30 | 15:00 | 441.4 | 175.5 | 203.9766 | 33.2 | 9.4 | 3.6 | 9.1597 | 0 | 6.5637 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2019-01-30 | 16:00 | 457 | 175.5 | 206.4122 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0 | 0 | 457
2019-01-30 | 17:00 | 473.7 | 175.5 | 208.8725 | 61 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 2.2 | 0 | 473.7
2019-01-30 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 208.7777 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7223 | 0 | 2.2 | 0 | 469.7
2019-01-30 | 19:00 | 458.6 | 175.5 | 208.595 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | 0 | 458.6
2019-01-30 | 20:00 | 447.3 | 175.5 | 208.2983 | 34.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8017 | 0 | 0.4 | 0 | 447.3
2019-01-30 | 21:00 | 439.1 | 175.5 | 205.883 | 27.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.017 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2019-01-30 | 22:00 | 429.9 | 175.5 | 192.4051 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3949 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2019-01-30 | 23:00 | 445.5 | 175.5 | 208.2569 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3431 | 0 | 0.7 | 0 | 445.5
2019-01-31 | 0:00 | 445.6 | 175.5 | 208.2689 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8311 | 0 | 2.2 | 0 | 445.6
2019-01-31 | 1:00 | 455.6 | 175.5 | 208.3758 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1242 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2019-01-31 | 2:00 | 472.9 | 175.5 | 203.9983 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5017 | 0 | 0 | 0 | 472.9
2019-01-31 | 3:00 | 494.3 | 175.5 | 209.314 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 3.8 | 0 | 494.3
2019-01-31 | 4:00 | 495.7 | 175.5 | 209.2638 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6362 | 0 | 3.9 | 0 | 495.7
2019-01-31 | 5:00 | 492.6 | 175.5 | 217.4293 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | 0 | 492.6
2019-01-31 | 6:00 | 503 | 175.5 | 217.9293 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7707 | 0 | 0 | 0 | 503
2019-01-31 | 7:00 | 486.3 | 175.5 | 207.1673 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 5.9949 | 0 | 23.3378 | 0 | 0 | 0 | 486.3
2019-01-31 | 8:00 | 501.9 | 175.5 | 217.5928 | 45 | 9.4 | 3.6 | 26.902 | 0 | 23.9052 | 0 | 0 | 0 | 501.9
2019-01-31 | 9:00 | 497.5 | 175.5 | 197.9466 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 55.7293 | 0 | 23.8241 | 0 | 0 | 0 | 497.5
2019-01-31 | 10:00 | 471.5 | 175.5 | 157.4611 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 74.277 | 0 | 23.6619 | 0 | 0 | 0 | 471.5
2019-01-31 | 11:00 | 452.9 | 175.5 | 128.8929 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 84.8123 | 0 | 23.0948 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2019-01-31 | 12:00 | 422.1 | 175.5 | 110.2036 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3105 | 0 | 23.9859 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2019-01-31 | 13:00 | 448.2 | 175.5 | 154.209 | 28.1 | 9.4 | 3.6 | 54.1344 | 0 | 23.2566 | 0 | 0 | 0 | 448.2
2019-01-31 | 14:00 | 459.5 | 175.5 | 183.27 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 34.1782 | 0 | 22.8518 | 0 | 0 | 0 | 459.5
2019-01-31 | 15:00 | 474.2 | 175.5 | 208.5653 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 11.221 | 0 | 23.0137 | 0 | 0 | 0 | 474.2
2019-01-31 | 16:00 | 478.4 | 175.5 | 206.7601 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0.0933 | 0 | 22.4466 | 0 | 0 | 0 | 478.4
2019-01-31 | 17:00 | 495.8 | 175.5 | 209.2915 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6085 | 0 | 3.8 | 0 | 495.8
2019-01-31 | 18:00 | 493.7 | 175.5 | 209.2879 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3121 | 0 | 3.8 | 0 | 493.7
2019-01-31 | 19:00 | 480.5 | 175.5 | 208.9313 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0687 | 0 | 2.2 | 0 | 480.5
2019-01-31 | 20:00 | 470.4 | 175.5 | 208.7449 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | 5.6 | 0 | 470.4
2019-01-31 | 21:00 | 459.5 | 175.5 | 208.5931 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.9069 | 0 | 5.9 | 0 | 459.5
2019-01-31 | 22:00 | 446.4 | 175.5 | 205.969 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.231 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2019-01-31 | 23:00 | 459.7 | 175.5 | 216.7827 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7173 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2019-02-01 | 0:00 | 456.8 | 175.5 | 216.0783 | 31 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.2217 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2019-02-01 | 1:00 | 481.5 | 175.5 | 219.4353 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.4647 | 0 | 4.7 | 0 | 481.5
2019-02-01 | 2:00 | 495.8 | 175.5 | 219.8024 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.8976 | 0 | 8.3 | 0 | 495.8
2019-02-01 | 3:00 | 506.3 | 175.5 | 219.9694 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.3306 | 0 | 9.2 | 0 | 506.3
2019-02-01 | 4:00 | 510.6 | 175.5 | 220.0453 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 9.2 | 0 | 510.6
2019-02-01 | 5:00 | 502.1 | 175.5 | 219.9116 | 62.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7884 | 0 | 9.2 | 0 | 502.1
2019-02-01 | 6:00 | 508.8 | 175.5 | 220.0253 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 9.3 | 0 | 508.8
2019-02-01 | 7:00 | 484.4 | 175.5 | 205.3729 | 51 | 9.4 | 3.6 | 16.2805 | 0 | 23.2466 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2019-02-01 | 8:00 | 493.2 | 175.5 | 205.5661 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 48.1154 | 0 | 24.2185 | 0 | 0 | 0 | 493.2
2019-02-01 | 9:00 | 506 | 175.5 | 203.4541 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 62.1363 | 0 | 25.1096 | 0 | 0 | 0 | 506
2019-02-01 | 10:00 | 491.1 | 175.5 | 175.119 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 74.7473 | 0 | 25.4337 | 0 | 0 | 0 | 491.1
2019-02-01 | 11:00 | 494.8 | 175.5 | 188.2032 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 65.3631 | 0 | 25.4337 | 0 | 0 | 0 | 494.8
2019-02-01 | 12:00 | 476.9 | 175.5 | 182.4969 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 53.0075 | 0 | 25.5956 | 0 | 0 | 0 | 476.9
2019-02-01 | 13:00 | 484.2 | 175.5 | 197.478 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 45.4746 | 0 | 24.9474 | 0 | 0 | 0 | 484.2
2019-02-01 | 14:00 | 496.3 | 175.5 | 215.2572 | 36.2 | 9.4 | 3.6 | 31.6384 | 0 | 24.7044 | 0 | 0 | 0 | 496.3
2019-02-01 | 15:00 | 502.4 | 175.5 | 219.8825 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 9.989 | 0 | 25.0285 | 0 | 9.3 | 0 | 502.4
2019-02-01 | 16:00 | 500.9 | 175.5 | 219.85 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0026 | 0 | 24.9474 | 0 | 4.5 | 0 | 500.9
2019-02-01 | 17:00 | 516.1 | 175.5 | 220.1904 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1096 | 0 | 9.2 | 0 | 516.1
2019-02-01 | 18:00 | 512.9 | 175.5 | 220.2145 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7855 | 0 | 9.2 | 0 | 512.9
2019-02-01 | 19:00 | 500.1 | 175.5 | 219.8763 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6237 | 0 | 6.9 | 0 | 500.1
2019-02-01 | 20:00 | 493.5 | 175.5 | 219.8004 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 9.2 | 0 | 493.5
2019-02-01 | 21:00 | 486.7 | 175.5 | 219.6004 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 9.2 | 0 | 486.7
2019-02-01 | 22:00 | 473.7 | 175.5 | 219.3193 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.3807 | 0 | 3.9 | 0 | 473.7
2019-02-01 | 23:00 | 489.5 | 175.5 | 219.6574 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.5426 | 0 | 9.2 | 0 | 489.5
2019-02-02 | 0:00 | 483.6 | 175.5 | 212.1763 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.6237 | 0 | 0 | 0 | 483.6
2019-02-02 | 1:00 | 500.8 | 175.5 | 216.0145 | 71.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7855 | 0 | 0 | 0 | 500.8
2019-02-02 | 2:00 | 511.1 | 175.5 | 220.0386 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4614 | 0 | 3.1 | 0 | 511.1
2019-02-02 | 3:00 | 520.1 | 175.5 | 220.2815 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2185 | 0 | 12.1 | 0 | 520.1
2019-02-02 | 4:00 | 520.9 | 175.5 | 220.3004 | 75 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.2996 | 0 | 12.8 | 0 | 520.9
2019-02-02 | 5:00 | 506.7 | 175.5 | 220.0104 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4896 | 0 | 2.2 | 0 | 506.7
2019-02-02 | 6:00 | 501 | 175.5 | 217.5393 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.7607 | 0 | 0 | 0 | 501
2019-02-02 | 7:00 | 481 | 175.5 | 203.4024 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 8.9562 | 0 | 22.8414 | 0 | 0 | 0 | 481
2019-02-02 | 8:00 | 488 | 175.5 | 214.9902 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 30.0262 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | 0 | 488
2019-02-02 | 9:00 | 485.7 | 175.5 | 193.8204 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 54.7671 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2019-02-02 | 10:00 | 466.7 | 175.5 | 165.7935 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.741 | 0 | 23.1655 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2019-02-02 | 11:00 | 459.3 | 175.5 | 150.853 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 69.7145 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2019-02-02 | 12:00 | 434.5 | 175.5 | 125.7348 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 70.1945 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2019-02-02 | 13:00 | 434.5 | 175.5 | 133.8856 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.4489 | 0 | 23.1655 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2019-02-02 | 14:00 | 429.5 | 175.5 | 143.1071 | 27 | 9.4 | 3.6 | 47.5652 | 0 | 23.3277 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2019-02-02 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 184.225 | 27 | 9.4 | 3.6 | 16.1236 | 0 | 23.6514 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2019-02-02 | 16:00 | 447.4 | 175.5 | 195.7274 | 40.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1119 | 0 | 22.7607 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2019-02-02 | 17:00 | 476.4 | 175.5 | 208.8534 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2466 | 0 | 2.2 | 0 | 476.4
2019-02-02 | 18:00 | 475.5 | 175.5 | 208.8775 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9225 | 0 | 2.2 | 0 | 475.5
2019-02-02 | 19:00 | 466.7 | 175.5 | 208.6205 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6795 | 0 | 2.2 | 0 | 466.7
2019-02-02 | 20:00 | 458.1 | 175.5 | 208.5964 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0036 | 0 | 2.2 | 0 | 458.1
2019-02-02 | 21:00 | 444.9 | 175.5 | 205.9205 | 27.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6795 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2019-02-02 | 22:00 | 431.9 | 175.5 | 193.7253 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2019-02-02 | 23:00 | 446.7 | 175.5 | 205.9964 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.0036 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2019-02-03 | 0:00 | 444.8 | 175.5 | 189.4405 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0595 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2019-02-03 | 1:00 | 458.3 | 175.5 | 192.0642 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2019-02-03 | 2:00 | 473.4 | 175.5 | 196.7594 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1406 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2019-02-03 | 3:00 | 481.4 | 175.5 | 205.1642 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2019-02-03 | 4:00 | 481.7 | 175.5 | 207.9754 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.2246 | 0 | 0 | 0 | 481.7
2019-02-03 | 5:00 | 468.4 | 175.5 | 197.9962 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0 | 0 | 468.4
2019-02-03 | 6:00 | 454.6 | 175.5 | 193.1596 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0.0197 | 0 | 11.4207 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2019-02-03 | 7:00 | 419.1 | 175.5 | 155.7785 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 14.2498 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2019-02-03 | 8:00 | 406.6 | 175.5 | 136.0921 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 48.7229 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2019-02-03 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 106.4928 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.7952 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2019-02-03 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 79.651 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 84.933 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2019-02-03 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 64.1447 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 87.4063 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-02-03 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 65.9406 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.8964 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2019-02-03 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 97.0152 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 52.6129 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2019-02-03 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 144.6129 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 21.9152 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2019-02-03 | 15:00 | 391.2 | 175.5 | 170.0574 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 5.2707 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2019-02-03 | 16:00 | 398.2 | 175.5 | 168.5992 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2019-02-03 | 17:00 | 433.5 | 175.5 | 192.7651 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8349 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2019-02-03 | 18:00 | 438.4 | 175.5 | 192.8732 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 438.4
2019-02-03 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 192.729 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2019-02-03 | 20:00 | 431.3 | 175.5 | 192.666 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2019-02-03 | 21:00 | 418.6 | 175.5 | 188.5082 | 30.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2019-02-03 | 22:00 | 403.9 | 175.5 | 177.66 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2019-02-03 | 23:00 | 423.8 | 175.5 | 192.6171 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5829 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2019-02-04 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 196.6982 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2019-02-04 | 1:00 | 441.5 | 175.5 | 211.86 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 441.5
2019-02-04 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 217.0994 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8006 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2019-02-04 | 3:00 | 464.6 | 175.5 | 217.2471 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2019-02-04 | 4:00 | 469.7 | 175.5 | 217.3801 | 54.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7199 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2019-02-04 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 217.2941 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2059 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2019-02-04 | 6:00 | 467.6 | 175.5 | 217.3323 | 51.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3677 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2019-02-04 | 7:00 | 455.4 | 175.5 | 214.4893 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6107 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2019-02-04 | 8:00 | 474 | 175.5 | 217.5235 | 51.8 | 9.4 | 3.6 | 5.1606 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | 0 | 474
2019-02-04 | 9:00 | 484.5 | 175.5 | 211.1917 | 41.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0205 | 0 | 11.9878 | 0 | 0 | 0 | 484.5
2019-02-04 | 10:00 | 475.4 | 175.5 | 212.1182 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8021 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2019-02-04 | 11:00 | 469 | 175.5 | 194.4205 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.1838 | 0 | 17.4957 | 0 | 0 | 0 | 469
2019-02-04 | 12:00 | 446.2 | 175.5 | 162.2238 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 47.4497 | 0 | 21.6265 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2019-02-04 | 13:00 | 449.8 | 175.5 | 161.3415 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 51.6079 | 0 | 21.9506 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2019-02-04 | 14:00 | 448.4 | 175.5 | 173.8942 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 38.2222 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | 0 | 448.4
2019-02-04 | 15:00 | 475.4 | 175.5 | 203.6922 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 16.1901 | 0 | 22.5177 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2019-02-04 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 215.4899 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0.6394 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2019-02-04 | 17:00 | 502.1 | 175.5 | 221.8675 | 68 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | 0 | 502.1
2019-02-04 | 18:00 | 500.4 | 175.5 | 221.3863 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8137 | 0 | 0 | 0 | 500.4
2019-02-04 | 19:00 | 488.1 | 175.5 | 217.7916 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.4084 | 0 | 0 | 0 | 488.1
2019-02-04 | 20:00 | 477.7 | 175.5 | 217.5775 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.9225 | 0 | 0 | 0 | 477.7
2019-02-04 | 21:00 | 469.4 | 175.5 | 217.3293 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5707 | 0 | 0 | 0 | 469.4
2019-02-04 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 201.4627 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1373 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2019-02-04 | 23:00 | 454.6 | 175.5 | 215.2386 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.4614 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2019-02-05 | 0:00 | 448 | 175.5 | 209.3675 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.7325 | 0 | 0 | 0 | 448
2019-02-05 | 1:00 | 462.9 | 175.5 | 217.6534 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.2466 | 0 | 0 | 0 | 462.9
2019-02-05 | 2:00 | 478.2 | 175.5 | 221.4446 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2019-02-05 | 3:00 | 489.2 | 175.5 | 221.6723 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.3277 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2019-02-05 | 4:00 | 490.6 | 175.5 | 221.6446 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | 0 | 490.6
2019-02-05 | 5:00 | 489.2 | 175.5 | 221.5875 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2019-02-05 | 6:00 | 496.9 | 175.5 | 221.7595 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0.5569 | 0 | 21.3836 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2019-02-05 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 191.2857 | 49.7 | 9.4 | 3.6 | 21.3118 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2019-02-05 | 8:00 | 468.2 | 175.5 | 177.3687 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 54.4666 | 0 | 21.4647 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2019-02-05 | 9:00 | 460.6 | 175.5 | 150.2287 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 74.8166 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | 0 | 460.6
2019-02-05 | 10:00 | 447.6 | 175.5 | 133.0338 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 80.1456 | 0 | 19.5206 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2019-02-05 | 11:00 | 441.2 | 175.5 | 122.1775 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 85.7357 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 441.2
2019-02-05 | 12:00 | 417.8 | 175.5 | 116.2358 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 71.1127 | 0 | 15.5515 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2019-02-05 | 13:00 | 444.8 | 175.5 | 154.9046 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.9828 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2019-02-05 | 14:00 | 459.2 | 175.5 | 191.4597 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 30.2084 | 0 | 13.9319 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2019-02-05 | 15:00 | 477.9 | 175.5 | 211.1056 | 60 | 9.4 | 3.6 | 5.4155 | 0 | 12.8789 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2019-02-05 | 16:00 | 491.5 | 175.5 | 221.6231 | 71.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | 0 | 491.5
2019-02-05 | 17:00 | 509 | 175.5 | 235.9564 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 1.4 | 0 | 509
2019-02-05 | 18:00 | 505.2 | 175.5 | 234.6371 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 0 | 0 | 505.2
2019-02-05 | 19:00 | 486.1 | 175.5 | 221.4934 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | 0 | 486.1
2019-02-05 | 20:00 | 475.8 | 175.5 | 220.2914 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3086 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2019-02-05 | 21:00 | 465.5 | 175.5 | 221.1191 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2809 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2019-02-05 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 208.8203 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2019-02-05 | 23:00 | 445.6 | 175.5 | 218.9412 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2019-02-06 | 0:00 | 440.9 | 175.5 | 215.029 | 30 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2019-02-06 | 1:00 | 461.4 | 175.5 | 234.9551 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 1.2 | 0 | 461.4
2019-02-06 | 2:00 | 475.4 | 175.5 | 235.237 | 41.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 8.5 | 0 | 475.4
2019-02-06 | 3:00 | 486.9 | 175.5 | 245.8992 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 1.4 | 0 | 486.9
2019-02-06 | 4:00 | 493.2 | 175.5 | 246.1611 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 1 | 0 | 493.2
2019-02-06 | 5:00 | 497.8 | 175.5 | 243.251 | 63.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 497.8
2019-02-06 | 6:00 | 514.6 | 175.5 | 246.551 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 2.5 | 0 | 514.6
2019-02-06 | 7:00 | 502.7 | 175.5 | 246.3344 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6877 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | 0 | 502.7
2019-02-06 | 8:00 | 521.4 | 175.5 | 246.6233 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 8.0177 | 0 | 3.159 | 0 | 1.4 | 0 | 521.4
2019-02-06 | 9:00 | 529.2 | 175.5 | 246.7847 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 16.9663 | 0 | 2.349 | 0 | 1.4 | 0 | 529.2
2019-02-06 | 10:00 | 514.2 | 175.5 | 239.6688 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 21.8252 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 514.2
2019-02-06 | 11:00 | 501.9 | 175.5 | 246.1854 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 22.3327 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 501.9
2019-02-06 | 12:00 | 471.6 | 175.5 | 227.7506 | 29 | 9.4 | 3.6 | 24.0004 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2019-02-06 | 13:00 | 481.5 | 175.5 | 239.1962 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 20.036 | 0 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 481.5
2019-02-06 | 14:00 | 480.5 | 175.5 | 245.1581 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 11.3829 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 480.5
2019-02-06 | 15:00 | 485.7 | 175.5 | 245.9306 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 4.3775 | 0 | 2.5919 | 0 | 1.4 | 0 | 485.7
2019-02-06 | 16:00 | 483.6 | 175.5 | 243.0029 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 483.6
2019-02-06 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 246.2169 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 1.4 | 0 | 499.3
2019-02-06 | 18:00 | 496.1 | 175.5 | 246.1551 | 56.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 1.4 | 0 | 496.1
2019-02-06 | 19:00 | 481 | 175.5 | 243.3792 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | 0 | 481
2019-02-06 | 20:00 | 472.7 | 175.5 | 245.7599 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2401 | 0 | 1.5 | 0 | 472.7
2019-02-06 | 21:00 | 470.7 | 175.5 | 245.6699 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 1.5 | 0 | 470.7
2019-02-06 | 22:00 | 459 | 175.5 | 235.4221 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | 0 | 459
2019-02-06 | 23:00 | 477.9 | 175.5 | 245.8221 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 1 | 0 | 477.9
2019-02-07 | 0:00 | 466.1 | 175.5 | 241.851 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2019-02-07 | 1:00 | 483.4 | 175.5 | 245.9559 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 1.4 | 0 | 483.4
2019-02-07 | 2:00 | 498.9 | 175.5 | 246.1799 | 55.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 6.8 | 0 | 498.9
2019-02-07 | 3:00 | 505.1 | 175.5 | 246.3611 | 62 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 6.7 | 0 | 505.1
2019-02-07 | 4:00 | 506.5 | 175.5 | 246.2992 | 63.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 6.8 | 0 | 506.5
2019-02-07 | 5:00 | 498.2 | 175.5 | 246.237 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 6.7 | 0 | 498.2
2019-02-07 | 6:00 | 502.7 | 175.5 | 246.3559 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 6.7 | 0 | 502.7
2019-02-07 | 7:00 | 485.7 | 175.5 | 243.6412 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 3.7387 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2019-02-07 | 8:00 | 499.5 | 175.5 | 246.2419 | 46.2 | 9.4 | 3.6 | 14.4851 | 0 | 2.673 | 0 | 1.4 | 0 | 499.5
2019-02-07 | 9:00 | 515.8 | 175.5 | 246.5565 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 14.4705 | 0 | 2.673 | 0 | 6.8 | 0 | 515.8
2019-02-07 | 10:00 | 516.6 | 175.5 | 246.5493 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 17.9017 | 0 | 2.349 | 0 | 6.8 | 0 | 516.6
2019-02-07 | 11:00 | 519.7 | 175.5 | 246.5851 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 17.6278 | 0 | 2.1871 | 0 | 6.9 | 0 | 519.7
2019-02-07 | 12:00 | 491.2 | 175.5 | 238.6201 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 15.2358 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | 0 | 491.2
2019-02-07 | 13:00 | 506 | 175.5 | 246.3553 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 9.2006 | 0 | 1.9441 | 0 | 6.7 | 0 | 506
2019-02-07 | 14:00 | 508 | 175.5 | 246.4104 | 59.7 | 9.4 | 3.6 | 3.9166 | 0 | 2.673 | 0 | 6.8 | 0 | 508
2019-02-07 | 15:00 | 510.7 | 175.5 | 246.4578 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 1.3784 | 0 | 3.5638 | 0 | 6.7 | 0 | 510.7
2019-02-07 | 16:00 | 493.5 | 175.5 | 246.0832 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 1.2 | 0 | 493.5
2019-02-07 | 17:00 | 506.8 | 175.5 | 246.2853 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3147 | 0 | 6.8 | 0 | 506.8
2019-02-07 | 18:00 | 505.5 | 175.5 | 246.2934 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 6.8 | 0 | 505.5
2019-02-07 | 19:00 | 494.4 | 175.5 | 246.1332 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7668 | 0 | 1.4 | 0 | 494.4
2019-02-07 | 20:00 | 493.4 | 175.5 | 246.1606 | 34.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.4394 | 0 | 4.9 | 0 | 493.4
2019-02-07 | 21:00 | 491.3 | 175.5 | 246.0035 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 5.3 | 0 | 491.3
2019-02-07 | 22:00 | 475.9 | 175.5 | 234.3642 | 32.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2019-02-07 | 23:00 | 496.1 | 175.5 | 254.9172 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.6828 | 0 | 0 | 0 | 496.1
2019-02-08 | 0:00 | 486.2 | 175.5 | 244.3453 | 32.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | 0 | 486.2
2019-02-08 | 1:00 | 504 | 175.5 | 256.8446 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 1 | 0 | 504
2019-02-08 | 2:00 | 522.6 | 175.5 | 257.2016 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5984 | 0 | 7.2 | 0 | 522.6
2019-02-08 | 3:00 | 532.5 | 175.5 | 257.3735 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6265 | 0 | 7.9 | 0 | 532.5
2019-02-08 | 4:00 | 535.2 | 175.5 | 257.4453 | 60.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 7.9 | 0 | 535.2
2019-02-08 | 5:00 | 529.1 | 175.5 | 257.3735 | 53.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.6265 | 0 | 7.9 | 0 | 529.1
2019-02-08 | 6:00 | 529.1 | 175.5 | 257.3116 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7884 | 0 | 8 | 0 | 529.1
2019-02-08 | 7:00 | 518.7 | 175.5 | 259.3983 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 7.7892 | 0 | 22.1125 | 0 | 0 | 0 | 518.7
2019-02-08 | 8:00 | 544.6 | 175.5 | 266.3098 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 23.0877 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | 0 | 544.6
2019-02-08 | 9:00 | 565.3 | 175.5 | 268.2748 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 31.8894 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | 0 | 565.3
2019-02-08 | 10:00 | 563.2 | 175.5 | 268.2549 | 48 | 9.4 | 3.6 | 37.7093 | 0 | 20.7358 | 0 | 0 | 0 | 563.2
2019-02-08 | 11:00 | 557.8 | 175.5 | 268.2277 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 42.1895 | 0 | 19.6828 | 0 | 0 | 0 | 557.8
2019-02-08 | 12:00 | 534.8 | 175.5 | 251.4879 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 34.3574 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | 0 | 534.8
2019-02-08 | 13:00 | 550.1 | 175.5 | 266.8501 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 21.5193 | 0 | 20.3306 | 0 | 0 | 0 | 550.1
2019-02-08 | 14:00 | 542.3 | 175.5 | 257.5716 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 21.3508 | 0 | 19.2776 | 0 | 8 | 0 | 542.3
2019-02-08 | 15:00 | 537.2 | 175.5 | 257.4362 | 54 | 9.4 | 3.6 | 11.2011 | 0 | 18.0627 | 0 | 8 | 0 | 537.2
2019-02-08 | 16:00 | 516.6 | 175.5 | 256.98 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0.3203 | 0 | 16.1997 | 0 | 1.6 | 0 | 516.6
2019-02-08 | 17:00 | 532.1 | 175.5 | 257.2914 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3086 | 0 | 8 | 0 | 532.1
2019-02-08 | 18:00 | 529.1 | 175.5 | 257.3721 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2279 | 0 | 7.9 | 0 | 529.1
2019-02-08 | 19:00 | 514.7 | 175.5 | 257.0673 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6327 | 0 | 3.4 | 0 | 514.7
2019-02-08 | 20:00 | 513.2 | 175.5 | 257.0452 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 7.9 | 0 | 513.2
2019-02-08 | 21:00 | 508.2 | 175.5 | 256.913 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 8 | 0 | 508.2
2019-02-08 | 22:00 | 494 | 175.5 | 250.1042 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | 0 | 494
2019-02-08 | 23:00 | 517.5 | 175.5 | 257.115 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 8 | 0 | 517.5
2019-02-09 | 0:00 | 508.9 | 175.5 | 251.9302 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | 0 | 508.9
2019-02-09 | 1:00 | 525.1 | 175.5 | 257.2302 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0.3 | 0 | 525.1
2019-02-09 | 2:00 | 541.3 | 175.5 | 257.4872 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9128 | 0 | 15 | 0 | 541.3
2019-02-09 | 3:00 | 550.1 | 175.5 | 257.7491 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 23.7 | 0 | 550.1
2019-02-09 | 4:00 | 550.2 | 175.5 | 257.7262 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 25.2 | 0 | 550.2
2019-02-09 | 5:00 | 537.4 | 175.5 | 257.378 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 12.1 | 0 | 537.4
2019-02-09 | 6:00 | 526.1 | 175.5 | 257.2414 | 74 | 9.4 | 3.6 | 0.2607 | 0 | 4.6979 | 0 | 1.4 | 0 | 526.1
2019-02-09 | 7:00 | 504.9 | 175.5 | 236.5596 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 15.3566 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 504.9
2019-02-09 | 8:00 | 516.1 | 175.5 | 251.7497 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 38.2994 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 516.1
2019-02-09 | 9:00 | 517.4 | 175.5 | 239.0504 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 57.6176 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 517.4
2019-02-09 | 10:00 | 500 | 175.5 | 211.7014 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 67.0806 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | 0 | 500
2019-02-09 | 11:00 | 496.4 | 175.5 | 207.7533 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 66.295 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 496.4
2019-02-09 | 12:00 | 482.9 | 175.5 | 203.6522 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 56.9628 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 482.9
2019-02-09 | 13:00 | 476.1 | 175.5 | 208.7485 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 46.2817 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | 0 | 476.1
2019-02-09 | 14:00 | 464.2 | 175.5 | 207.1103 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 35.9388 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2019-02-09 | 15:00 | 466.3 | 175.5 | 223.8948 | 30 | 9.4 | 3.6 | 18.1543 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2019-02-09 | 16:00 | 463.6 | 175.5 | 233.2185 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2354 | 0 | 5.3461 | 0 | 0 | 0 | 463.6
2019-02-09 | 17:00 | 491.6 | 175.5 | 246.0021 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 5.1 | 0 | 491.6
2019-02-09 | 18:00 | 499.8 | 175.5 | 246.1832 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 5.1 | 0 | 499.8
2019-02-09 | 19:00 | 490.6 | 175.5 | 246.0591 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 5.1 | 0 | 490.6
2019-02-09 | 20:00 | 488.5 | 175.5 | 246.021 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 5.1 | 0 | 488.5
2019-02-09 | 21:00 | 482.1 | 175.5 | 245.8591 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 5.1 | 0 | 482.1
2019-02-09 | 22:00 | 466.3 | 175.5 | 239.1921 | 33.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5079 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2019-02-09 | 23:00 | 485.7 | 175.5 | 245.921 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 5.1 | 0 | 485.7
2019-02-10 | 0:00 | 478.7 | 175.5 | 222.621 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 478.7
2019-02-10 | 1:00 | 503.7 | 175.5 | 236.3732 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 503.7
2019-02-10 | 2:00 | 528.4 | 175.5 | 238.3302 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 21.5 | 0 | 528.4
2019-02-10 | 3:00 | 535.3 | 175.5 | 238.4551 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6449 | 0 | 30.3 | 0 | 535.3
2019-02-10 | 4:00 | 529.8 | 175.5 | 238.4029 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 25.5 | 0 | 529.8
2019-02-10 | 5:00 | 517.1 | 175.5 | 238.1029 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 13.1 | 0 | 517.1
2019-02-10 | 6:00 | 498.6 | 175.5 | 234.3704 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0.5276 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 498.6
2019-02-10 | 7:00 | 468.4 | 175.5 | 201.2058 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 17.7822 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 468.4
2019-02-10 | 8:00 | 464.2 | 175.5 | 201.9422 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.9029 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2019-02-10 | 9:00 | 459.6 | 175.5 | 182.1448 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.8854 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | 0 | 459.6
2019-02-10 | 10:00 | 443.1 | 175.5 | 153.388 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 68.0081 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2019-02-10 | 11:00 | 430 | 175.5 | 132.6329 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.9094 | 0 | 9.5577 | 0 | 0 | 0 | 430
2019-02-10 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 118.7603 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.666 | 0 | 12.4737 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2019-02-10 | 13:00 | 411.9 | 175.5 | 124.5073 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.2118 | 0 | 16.2809 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2019-02-10 | 14:00 | 411.2 | 175.5 | 137.0475 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 42.3239 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2019-02-10 | 15:00 | 420.6 | 175.5 | 171.0927 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 19.2176 | 0 | 15.3897 | 0 | 0 | 0 | 420.6
2019-02-10 | 16:00 | 425.3 | 175.5 | 194.188 | 29 | 9.4 | 3.6 | 0.4901 | 0 | 13.1219 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2019-02-10 | 17:00 | 463.9 | 175.5 | 224.2934 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | 0 | 463.9
2019-02-10 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 226.5841 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | 0 | 475.3
2019-02-10 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 226.4612 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6388 | 0 | 0 | 0 | 471.4
2019-02-10 | 20:00 | 471.6 | 175.5 | 226.46 | 45.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2019-02-10 | 21:00 | 463.3 | 175.5 | 225.8074 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3926 | 0 | 0 | 0 | 463.3
2019-02-10 | 22:00 | 449.6 | 175.5 | 217.2652 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 0 | 0 | 449.6
2019-02-10 | 23:00 | 467.1 | 175.5 | 225.8182 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8818 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2019-02-11 | 0:00 | 466.2 | 175.5 | 221.4423 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 0 | 0 | 466.2
2019-02-11 | 1:00 | 485.9 | 175.5 | 227.0512 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4488 | 0 | 0 | 0 | 485.9
2019-02-11 | 2:00 | 512.6 | 175.5 | 238.0371 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 5.2 | 0 | 512.6
2019-02-11 | 3:00 | 516.8 | 175.5 | 238.0793 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4207 | 0 | 7.9 | 0 | 516.8
2019-02-11 | 4:00 | 514.8 | 175.5 | 238.0323 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3677 | 0 | 7 | 0 | 514.8
2019-02-11 | 5:00 | 506.1 | 175.5 | 237.9001 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 2 | 0 | 506.1
2019-02-11 | 6:00 | 493.2 | 175.5 | 231.4478 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0.4294 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 0 | 493.2
2019-02-11 | 7:00 | 464.9 | 175.5 | 198.4343 | 51 | 9.4 | 3.6 | 21.1337 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 464.9
2019-02-11 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 188.9377 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 51.1455 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2019-02-11 | 9:00 | 450.1 | 175.5 | 158.2788 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 73.0703 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 450.1
2019-02-11 | 10:00 | 435.2 | 175.5 | 133.1352 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 82.828 | 0 | 6.2368 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2019-02-11 | 11:00 | 422.5 | 175.5 | 112.7967 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 89.6564 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2019-02-11 | 12:00 | 405.2 | 175.5 | 102.8455 | 25 | 9.4 | 3.6 | 82.5365 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2019-02-11 | 13:00 | 404.3 | 175.5 | 113.9674 | 25 | 9.4 | 3.6 | 70.8387 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2019-02-11 | 14:00 | 409.6 | 175.5 | 146.0198 | 25 | 9.4 | 3.6 | 46.0305 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2019-02-11 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 176.7394 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 22.8205 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2019-02-11 | 16:00 | 432.3 | 175.5 | 202.7971 | 35.8 | 9.4 | 3.6 | 0.748 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2019-02-11 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 226.7202 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4798 | 0 | 2 | 0 | 472.8
2019-02-11 | 18:00 | 482.3 | 175.5 | 226.8343 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 2 | 0 | 482.3
2019-02-11 | 19:00 | 475.9 | 175.5 | 226.7061 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9939 | 0 | 2 | 0 | 475.9
2019-02-11 | 20:00 | 473.7 | 175.5 | 226.7162 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 2 | 0 | 473.7
2019-02-11 | 21:00 | 461.9 | 175.5 | 226.4732 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 2 | 0 | 461.9
2019-02-11 | 22:00 | 442.1 | 175.5 | 216.6961 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2019-02-11 | 23:00 | 456.4 | 175.5 | 226.3242 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7758 | 0 | 3.7 | 0 | 456.4
2019-02-12 | 0:00 | 459.4 | 175.5 | 231.4861 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2019-02-12 | 1:00 | 477.8 | 175.5 | 237.3913 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2087 | 0 | 2 | 0 | 477.8
2019-02-12 | 2:00 | 493.3 | 175.5 | 235.115 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2019-02-12 | 3:00 | 516.3 | 175.5 | 238.0491 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 10.2 | 0 | 516.3
2019-02-12 | 4:00 | 520.2 | 175.5 | 238.1973 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 14.6 | 0 | 520.2
2019-02-12 | 5:00 | 515.1 | 175.5 | 238.035 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 9.5 | 0 | 515.1
2019-02-12 | 6:00 | 517.2 | 175.5 | 238.0885 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6088 | 0 | 5.1027 | 0 | 11.1 | 0 | 517.2
2019-02-12 | 7:00 | 496.7 | 175.5 | 222.0568 | 61.2 | 9.4 | 3.6 | 19.1923 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 496.7
2019-02-12 | 8:00 | 488.2 | 175.5 | 214.586 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 50.6523 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | 0 | 488.2
2019-02-12 | 9:00 | 474.8 | 175.5 | 171.931 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 77.3154 | 0 | 10.8536 | 0 | 0 | 0 | 474.8
2019-02-12 | 10:00 | 474.2 | 175.5 | 172.9806 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 73.9646 | 0 | 12.5548 | 0 | 0 | 0 | 474.2
2019-02-12 | 11:00 | 470.1 | 175.5 | 164.2065 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 78.7198 | 0 | 12.4737 | 0 | 0 | 0 | 470.1
2019-02-12 | 12:00 | 458.1 | 175.5 | 160.9581 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 70.4401 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2019-02-12 | 13:00 | 478.2 | 175.5 | 188.9431 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 62.7081 | 0 | 10.4488 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2019-02-12 | 14:00 | 484.5 | 175.5 | 220.531 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 36.9214 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | 0 | 484.5
2019-02-12 | 15:00 | 485 | 175.5 | 237.4088 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 14.6443 | 0 | 7.0469 | 0 | 1.8 | 0 | 485
2019-02-12 | 16:00 | 486.8 | 175.5 | 231.6361 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0.7789 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2019-02-12 | 17:00 | 508.2 | 175.5 | 237.968 | 70 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 5.9 | 0 | 508.2
2019-02-12 | 18:00 | 509 | 175.5 | 237.9861 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 5.9 | 0 | 509
2019-02-12 | 19:00 | 497.1 | 175.5 | 237.666 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 2.7 | 0 | 497.1
2019-02-12 | 20:00 | 488.4 | 175.5 | 237.5941 | 44.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2059 | 0 | 8 | 0 | 488.4
2019-02-12 | 21:00 | 477.5 | 175.5 | 237.3841 | 34.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0159 | 0 | 6.5 | 0 | 477.5
2019-02-12 | 22:00 | 458 | 175.5 | 227.1701 | 31.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.5299 | 0 | 0 | 0 | 458
2019-02-12 | 23:00 | 470.7 | 175.5 | 237.1512 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4488 | 0 | 2 | 0 | 470.7
2019-02-13 | 0:00 | 467.2 | 175.5 | 230.4082 | 37.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | 0 | 467.2
2019-02-13 | 1:00 | 488.8 | 175.5 | 237.5383 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.2617 | 0 | 3 | 0 | 488.8
2019-02-13 | 2:00 | 501.5 | 175.5 | 237.7431 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8569 | 0 | 5.9 | 0 | 501.5
2019-02-13 | 3:00 | 511.4 | 175.5 | 238.0001 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 5.8 | 0 | 511.4
2019-02-13 | 4:00 | 513 | 175.5 | 238.0102 | 73.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2898 | 0 | 5.9 | 0 | 513
2019-02-13 | 5:00 | 512 | 175.5 | 237.929 | 72.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 5.9 | 0 | 512
2019-02-13 | 6:00 | 524.8 | 175.5 | 238.3054 | 74.7 | 9.4 | 3.6 | 0.8188 | 0 | 7.7758 | 0 | 14.7 | 0 | 524.8
2019-02-13 | 7:00 | 510.5 | 175.5 | 233.1527 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 20.1052 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | 0 | 510.5
2019-02-13 | 8:00 | 511.7 | 175.5 | 225.0233 | 38.8 | 9.4 | 3.6 | 52.3298 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 0 | 511.7
2019-02-13 | 9:00 | 495.3 | 175.5 | 199.1386 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 74.3764 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 495.3
2019-02-13 | 10:00 | 482.8 | 175.5 | 182.2839 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 78.1644 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 482.8
2019-02-13 | 11:00 | 480.5 | 175.5 | 175.2573 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.9999 | 0 | 8.3428 | 0 | 0 | 0 | 480.5
2019-02-13 | 12:00 | 453.8 | 175.5 | 162.4222 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 66.9061 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2019-02-13 | 13:00 | 466.8 | 175.5 | 185.183 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 57.3071 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | 0 | 466.8
2019-02-13 | 14:00 | 468.9 | 175.5 | 193.3022 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 46.906 | 0 | 10.6918 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2019-02-13 | 15:00 | 479.9 | 175.5 | 230.6137 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 18.4146 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2019-02-13 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 235.2666 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0.6576 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | 0 | 485.1
2019-02-13 | 17:00 | 504.7 | 175.5 | 237.8142 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 5.9 | 0 | 504.7
2019-02-13 | 18:00 | 506.1 | 175.5 | 237.8901 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 5.8 | 0 | 506.1
2019-02-13 | 19:00 | 494.5 | 175.5 | 237.6423 | 55 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 3.8 | 0 | 494.5
2019-02-13 | 20:00 | 489.5 | 175.5 | 237.5082 | 46.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6918 | 0 | 5.9 | 0 | 489.5
2019-02-13 | 21:00 | 483.1 | 175.5 | 237.4982 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 5.8 | 0 | 483.1
2019-02-13 | 22:00 | 469.8 | 175.5 | 233.9741 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 0 | 0 | 469.8
2019-02-13 | 23:00 | 488.4 | 175.5 | 237.5371 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9629 | 0 | 5.9 | 0 | 488.4
2019-02-14 | 0:00 | 482.6 | 175.5 | 229.4331 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 0 | 0 | 482.6
2019-02-14 | 1:00 | 502 | 175.5 | 237.8013 | 67 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 2.3 | 0 | 502
2019-02-14 | 2:00 | 518.6 | 175.5 | 238.1732 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 10.9 | 0 | 518.6
2019-02-14 | 3:00 | 527.9 | 175.5 | 238.325 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 19.4 | 0 | 527.9
2019-02-14 | 4:00 | 529.8 | 175.5 | 238.3491 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 21.6 | 0 | 529.8
2019-02-14 | 5:00 | 524.9 | 175.5 | 248.7872 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9128 | 0 | 6.1 | 0 | 524.9
2019-02-14 | 6:00 | 527.4 | 175.5 | 248.724 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0.448 | 0 | 7.128 | 0 | 7 | 0 | 527.4
2019-02-14 | 7:00 | 510.5 | 175.5 | 231.5556 | 62 | 9.4 | 3.6 | 20.4257 | 0 | 8.0187 | 0 | 0 | 0 | 510.5
2019-02-14 | 8:00 | 519.2 | 175.5 | 236.8695 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 44.1776 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | 0 | 519.2
2019-02-14 | 9:00 | 517.2 | 175.5 | 231.6486 | 28 | 9.4 | 3.6 | 59.8985 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | 0 | 517.2
2019-02-14 | 10:00 | 500.8 | 175.5 | 211.6517 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 64.5525 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | 0 | 500.8
2019-02-14 | 11:00 | 488.8 | 175.5 | 191.4294 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 70.7499 | 0 | 11.4207 | 0 | 0 | 0 | 488.8
2019-02-14 | 12:00 | 453.3 | 175.5 | 164.4 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 58.8633 | 0 | 14.3367 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2019-02-14 | 13:00 | 469.5 | 175.5 | 187.0484 | 27.2 | 9.4 | 3.6 | 50.876 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | 0 | 469.5
2019-02-14 | 14:00 | 472.4 | 175.5 | 203.418 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 33.9963 | 0 | 16.6857 | 0 | 0 | 0 | 472.4
2019-02-14 | 15:00 | 482 | 175.5 | 227.2416 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 16.3679 | 0 | 17.0905 | 0 | 0 | 0 | 482
2019-02-14 | 16:00 | 480.8 | 175.5 | 233.1213 | 40.5 | 9.4 | 3.6 | 0.13 | 0 | 18.5487 | 0 | 0 | 0 | 480.8
2019-02-14 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 237.8035 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 2.3 | 0 | 499.3
2019-02-14 | 18:00 | 503.8 | 175.5 | 237.8132 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 2.4 | 0 | 503.8
2019-02-14 | 19:00 | 492 | 175.5 | 237.5284 | 46.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 2.1 | 0 | 492
2019-02-14 | 20:00 | 485.8 | 175.5 | 237.4363 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6637 | 0 | 2.4 | 0 | 485.8
2019-02-14 | 21:00 | 481.5 | 175.5 | 237.3331 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 2.4 | 0 | 481.5
2019-02-14 | 22:00 | 461.2 | 175.5 | 231.0813 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0187 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2019-02-14 | 23:00 | 473.3 | 175.5 | 237.2612 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6388 | 0 | 2.4 | 0 | 473.3
2019-02-15 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 219.4452 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 0 | 0 | 461.9
2019-02-15 | 1:00 | 477.5 | 175.5 | 211.9284 | 59.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2019-02-15 | 2:00 | 497.6 | 175.5 | 221.2292 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 0 | 0 | 497.6
2019-02-15 | 3:00 | 506.9 | 175.5 | 232.3111 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 0 | 0 | 506.9
2019-02-15 | 4:00 | 504 | 175.5 | 228.2774 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8226 | 0 | 0 | 0 | 504
2019-02-15 | 5:00 | 499.3 | 175.5 | 222.3621 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.0379 | 0 | 0 | 0 | 499.3
2019-02-15 | 6:00 | 501.6 | 175.5 | 222.5883 | 72.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1019 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 501.6
2019-02-15 | 7:00 | 476 | 175.5 | 192.0768 | 57.3 | 9.4 | 3.6 | 20.7894 | 0 | 17.3338 | 0 | 0 | 0 | 476
2019-02-15 | 8:00 | 478.4 | 175.5 | 195.2485 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.1699 | 0 | 17.9816 | 0 | 0 | 0 | 478.4
2019-02-15 | 9:00 | 475.4 | 175.5 | 176.9828 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 69.0805 | 0 | 14.3367 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2019-02-15 | 10:00 | 456.8 | 175.5 | 152.9547 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 74.8327 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2019-02-15 | 11:00 | 450.4 | 175.5 | 145.366 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 76.7503 | 0 | 13.2837 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2019-02-15 | 12:00 | 423.7 | 175.5 | 129.8837 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 65.9374 | 0 | 12.8789 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2019-02-15 | 13:00 | 442.5 | 175.5 | 160.1115 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 53.4566 | 0 | 13.9319 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2019-02-15 | 14:00 | 449.7 | 175.5 | 186.7733 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 31.1518 | 0 | 14.1749 | 0 | 0 | 0 | 449.7
2019-02-15 | 15:00 | 456.9 | 175.5 | 209.4725 | 30 | 9.4 | 3.6 | 15.4008 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2019-02-15 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 207.2003 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0.5899 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2019-02-15 | 17:00 | 482.1 | 175.5 | 215.3143 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6857 | 0 | 0 | 0 | 482.1
2019-02-15 | 18:00 | 478.9 | 175.5 | 215.3332 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7668 | 0 | 0 | 0 | 478.9
2019-02-15 | 19:00 | 466.2 | 175.5 | 212.4714 | 48.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | 0 | 466.2
2019-02-15 | 20:00 | 455.9 | 175.5 | 214.7862 | 36.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | 0 | 455.9
2019-02-15 | 21:00 | 446.9 | 175.5 | 211.0862 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2019-02-15 | 22:00 | 430.3 | 175.5 | 198.9304 | 29.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7696 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2019-02-15 | 23:00 | 444.3 | 175.5 | 212.4552 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7448 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2019-02-16 | 0:00 | 434.7 | 175.5 | 190.1652 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2019-02-16 | 1:00 | 453 | 175.5 | 199.0042 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 0 | 0 | 453
2019-02-16 | 2:00 | 465.5 | 175.5 | 200.2001 | 68.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2019-02-16 | 3:00 | 479.4 | 175.5 | 212.815 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 479.4
2019-02-16 | 4:00 | 477.2 | 175.5 | 210.5343 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | 0 | 477.2
2019-02-16 | 5:00 | 473.7 | 175.5 | 209.825 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2019-02-16 | 6:00 | 466.9 | 175.5 | 207.0834 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 1.0046 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2019-02-16 | 7:00 | 443.7 | 175.5 | 182.9004 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 13.5266 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2019-02-16 | 8:00 | 451.8 | 175.5 | 198.8942 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 26.3239 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2019-02-16 | 9:00 | 440 | 175.5 | 168.9634 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 54.8788 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 440
2019-02-16 | 10:00 | 408.1 | 175.5 | 110.5577 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.2222 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2019-02-16 | 11:00 | 397.9 | 175.5 | 99.4354 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 80.5245 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2019-02-16 | 12:00 | 384.2 | 175.5 | 90.1404 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 73.8517 | 0 | 5.5079 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2019-02-16 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 120.7148 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 57.5472 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 400.9
2019-02-16 | 14:00 | 404.9 | 175.5 | 139.1142 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 41.9329 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2019-02-16 | 15:00 | 406.8 | 175.5 | 161.6734 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 21.1926 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | 0 | 406.8
2019-02-16 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 178.1103 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 1.5831 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2019-02-16 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 198.8203 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | 0 | 449.6
2019-02-16 | 18:00 | 455.2 | 175.5 | 198.9203 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2019-02-16 | 19:00 | 447 | 175.5 | 198.7392 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.6608 | 0 | 0 | 0 | 447
2019-02-16 | 20:00 | 437.5 | 175.5 | 198.6822 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2019-02-16 | 21:00 | 425.5 | 175.5 | 197.1922 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6078 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2019-02-16 | 22:00 | 409.5 | 175.5 | 182.0022 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2019-02-16 | 23:00 | 422.8 | 175.5 | 193.1151 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9849 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2019-02-17 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 172.9525 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8475 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2019-02-17 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 179.9585 | 54.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7415 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2019-02-17 | 2:00 | 450.8 | 175.5 | 180.1762 | 65.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5238 | 0 | 0 | 0 | 450.8
2019-02-17 | 3:00 | 457.2 | 175.5 | 180.2854 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4146 | 0 | 0 | 0 | 457.2
2019-02-17 | 4:00 | 461.7 | 175.5 | 181.0955 | 72.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6045 | 0 | 3.3 | 0 | 461.7
2019-02-17 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 180.3184 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.9816 | 0 | 0 | 0 | 453.9
2019-02-17 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 171.6456 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 1.2519 | 0 | 21.3025 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2019-02-17 | 7:00 | 411 | 175.5 | 151.0482 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 17.5441 | 0 | 21.7077 | 0 | 0 | 0 | 411
2019-02-17 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 135.9135 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 33.8311 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2019-02-17 | 9:00 | 413.9 | 175.5 | 131.9737 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 44.8516 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | 0 | 413.9
2019-02-17 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 127.1992 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 44.3024 | 0 | 22.5984 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2019-02-17 | 11:00 | 412 | 175.5 | 132.9482 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 42.22 | 0 | 22.0318 | 0 | 0 | 0 | 412
2019-02-17 | 12:00 | 406.3 | 175.5 | 133.3661 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 37.3174 | 0 | 20.8165 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2019-02-17 | 13:00 | 406.8 | 175.5 | 136.8522 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 34.4931 | 0 | 20.6547 | 0 | 0 | 0 | 406.8
2019-02-17 | 14:00 | 401.4 | 175.5 | 142.7228 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 25.4904 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2019-02-17 | 15:00 | 409.5 | 175.5 | 164.8861 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 13.2901 | 0 | 16.5238 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2019-02-17 | 16:00 | 409.6 | 175.5 | 160.3962 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2019-02-17 | 17:00 | 439.9 | 175.5 | 179.9974 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2026 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2019-02-17 | 18:00 | 446.8 | 175.5 | 180.0552 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7448 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2019-02-17 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 179.9693 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2307 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2019-02-17 | 20:00 | 430.5 | 175.5 | 179.7781 | 49.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1219 | 0 | 0 | 0 | 430.5
2019-02-17 | 21:00 | 423 | 175.5 | 179.7203 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | 0 | 423
2019-02-17 | 22:00 | 399.7 | 175.5 | 167.4384 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.3616 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2019-02-17 | 23:00 | 412.4 | 175.5 | 176.0264 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.5736 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2019-02-18 | 0:00 | 412.1 | 175.5 | 170.8016 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5984 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2019-02-18 | 1:00 | 437.4 | 175.5 | 180.5554 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8446 | 0 | 3.6 | 0 | 437.4
2019-02-18 | 2:00 | 448.7 | 175.5 | 180.9272 | 54.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8728 | 0 | 5.5 | 0 | 448.7
2019-02-18 | 3:00 | 459.4 | 175.5 | 181.0313 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.1687 | 0 | 5.6 | 0 | 459.4
2019-02-18 | 4:00 | 466.3 | 175.5 | 181.1453 | 70.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.6547 | 0 | 5.5 | 0 | 466.3
2019-02-18 | 5:00 | 472.6 | 175.5 | 191.8943 | 70.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3057 | 0 | 3.3 | 0 | 472.6
2019-02-18 | 6:00 | 465 | 175.5 | 190.9966 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 1.2599 | 0 | 18.1435 | 0 | 0 | 0 | 465
2019-02-18 | 7:00 | 444.4 | 175.5 | 165.2516 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 21.1009 | 0 | 16.8475 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2019-02-18 | 8:00 | 449 | 175.5 | 168.2052 | 26 | 9.4 | 3.6 | 51.0669 | 0 | 15.2279 | 0 | 0 | 0 | 449
2019-02-18 | 9:00 | 445.8 | 175.5 | 152.9062 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.976 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2019-02-18 | 10:00 | 436 | 175.5 | 144.5144 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.1348 | 0 | 13.8508 | 0 | 0 | 0 | 436
2019-02-18 | 11:00 | 423.3 | 175.5 | 123.5309 | 26 | 9.4 | 3.6 | 73.3625 | 0 | 11.9066 | 0 | 0 | 0 | 423.3
2019-02-18 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 100.8834 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 72.071 | 0 | 13.4456 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2019-02-18 | 13:00 | 410.3 | 175.5 | 106.383 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 73.2032 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2019-02-18 | 14:00 | 411.6 | 175.5 | 128.5923 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 53.9951 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2019-02-18 | 15:00 | 417.8 | 175.5 | 155.8357 | 27 | 9.4 | 3.6 | 30.8316 | 0 | 15.6327 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2019-02-18 | 16:00 | 429.3 | 175.5 | 165.6533 | 55.7 | 9.4 | 3.6 | 3.5711 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2019-02-18 | 17:00 | 458 | 175.5 | 181.1111 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 5.5 | 0 | 458
2019-02-18 | 18:00 | 464.5 | 175.5 | 181.1741 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 9.9 | 0 | 464.5
2019-02-18 | 19:00 | 453.2 | 175.5 | 181.0022 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 5.5 | 0 | 453.2
2019-02-18 | 20:00 | 441.8 | 175.5 | 180.6452 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 4.7 | 0 | 441.8
2019-02-18 | 21:00 | 426.9 | 175.5 | 180.3412 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 3.3 | 0 | 426.9
2019-02-18 | 22:00 | 407.2 | 175.5 | 174.9733 | 30.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2019-02-18 | 23:00 | 418.8 | 175.5 | 180.3111 | 33 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 3.3 | 0 | 418.8
2019-02-19 | 0:00 | 414 | 175.5 | 179.4974 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2026 | 0 | 0 | 0 | 414
2019-02-19 | 1:00 | 432.8 | 175.5 | 180.6022 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 5.1 | 0 | 432.8
2019-02-19 | 2:00 | 449.8 | 175.5 | 180.9122 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9878 | 0 | 11.7 | 0 | 449.8
2019-02-19 | 3:00 | 460.7 | 175.5 | 181.0741 | 66.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8259 | 0 | 12.6 | 0 | 460.7
2019-02-19 | 4:00 | 465.3 | 175.5 | 181.2122 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9878 | 0 | 12.6 | 0 | 465.3
2019-02-19 | 5:00 | 464.7 | 175.5 | 191.6652 | 70.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.9348 | 0 | 3.3 | 0 | 464.7
2019-02-19 | 6:00 | 464 | 175.5 | 191.6597 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 1.1015 | 0 | 9.6388 | 0 | 3.3 | 0 | 464
2019-02-19 | 7:00 | 448.5 | 175.5 | 182.6839 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 11.2632 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2019-02-19 | 8:00 | 457.6 | 175.5 | 191.5331 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 29.6052 | 0 | 8.2617 | 0 | 3.3 | 0 | 457.6
2019-02-19 | 9:00 | 462.4 | 175.5 | 191.567 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 33.9842 | 0 | 10.4488 | 0 | 3.3 | 0 | 462.4
2019-02-19 | 10:00 | 446.3 | 175.5 | 170.93 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 48.7682 | 0 | 11.5018 | 0 | 0 | 0 | 446.3
2019-02-19 | 11:00 | 428 | 175.5 | 138.2487 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 63.3925 | 0 | 11.2588 | 0 | 0 | 0 | 428
2019-02-19 | 12:00 | 402.7 | 175.5 | 122.714 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 53.8701 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2019-02-19 | 13:00 | 415.8 | 175.5 | 141.5302 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 48.8692 | 0 | 9.8006 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2019-02-19 | 14:00 | 423 | 175.5 | 167.0465 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 27.6766 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | 0 | 423
2019-02-19 | 15:00 | 428.8 | 175.5 | 180.4299 | 35.2 | 9.4 | 3.6 | 10.8461 | 0 | 8.424 | 0 | 5.4 | 0 | 428.8
2019-02-19 | 16:00 | 434.4 | 175.5 | 179.8827 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4704 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2019-02-19 | 17:00 | 456.5 | 175.5 | 180.9832 | 69.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 12.6 | 0 | 456.5
2019-02-19 | 18:00 | 456.4 | 175.5 | 180.9792 | 71 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 12.6 | 0 | 456.4
2019-02-19 | 19:00 | 447.3 | 175.5 | 180.7559 | 63.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 12.6 | 0 | 447.3
2019-02-19 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 180.5422 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 9.5 | 0 | 433.5
2019-02-19 | 21:00 | 419 | 175.5 | 180.2422 | 40.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 8.4 | 0 | 419
2019-02-19 | 22:00 | 398.8 | 175.5 | 178.8659 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2019-02-19 | 23:00 | 412.1 | 175.5 | 180.1281 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9719 | 0 | 8.7 | 0 | 412.1
2019-02-20 | 0:00 | 415.1 | 175.5 | 179.5229 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3771 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2019-02-20 | 1:00 | 439 | 175.5 | 180.727 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 5 | 0 | 439
2019-02-20 | 2:00 | 455.7 | 175.5 | 180.931 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 10.2 | 0 | 455.7
2019-02-20 | 3:00 | 461.1 | 175.5 | 181.078 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 13.1 | 0 | 461.1
2019-02-20 | 4:00 | 461 | 175.5 | 181.0391 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 11.5 | 0 | 461
2019-02-20 | 5:00 | 453.5 | 175.5 | 181.015 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 10.2 | 0 | 453.5
2019-02-20 | 6:00 | 455.3 | 175.5 | 180.9929 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0.6514 | 0 | 6.1557 | 0 | 10.2 | 0 | 455.3
2019-02-20 | 7:00 | 437.9 | 175.5 | 178.3205 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 14.5527 | 0 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 437.9
2019-02-20 | 8:00 | 434.2 | 175.5 | 173.5874 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 41.3958 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | 0 | 434.2
2019-02-20 | 9:00 | 426.3 | 175.5 | 147.2539 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 60.0723 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2019-02-20 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 132.7308 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 63.9054 | 0 | 3.5638 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2019-02-20 | 11:00 | 410.1 | 175.5 | 111.2753 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 80.4039 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2019-02-20 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 93.5212 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 76.6439 | 0 | 2.8349 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-02-20 | 13:00 | 406.5 | 175.5 | 124.4762 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 63.6837 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2019-02-20 | 14:00 | 412.4 | 175.5 | 157.92 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 32.3921 | 0 | 3.8879 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2019-02-20 | 15:00 | 422.1 | 175.5 | 180.2501 | 35.6 | 9.4 | 3.6 | 11.209 | 0 | 4.9409 | 0 | 1.6 | 0 | 422.1
2019-02-20 | 16:00 | 431.3 | 175.5 | 180.4333 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0.2206 | 0 | 5.3461 | 0 | 3.3 | 0 | 431.3
2019-02-20 | 17:00 | 450.5 | 175.5 | 180.8391 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 10.2 | 0 | 450.5
2019-02-20 | 18:00 | 453.5 | 175.5 | 180.9524 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7476 | 0 | 10.2 | 0 | 453.5
2019-02-20 | 19:00 | 441.6 | 175.5 | 180.719 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.181 | 0 | 9.1 | 0 | 441.6
2019-02-20 | 20:00 | 428.3 | 175.5 | 180.5142 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 6.7 | 0 | 428.3
2019-02-20 | 21:00 | 413.8 | 175.5 | 180.1283 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 3.3 | 0 | 413.8
2019-02-20 | 22:00 | 393.7 | 175.5 | 168.015 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2019-02-20 | 23:00 | 411.5 | 175.5 | 180.1162 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 3.9 | 0 | 411.5
2019-02-21 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 178.731 | 39.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2019-02-21 | 1:00 | 432.4 | 175.5 | 180.4362 | 56.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5638 | 0 | 3.3 | 0 | 432.4
2019-02-21 | 2:00 | 446.2 | 175.5 | 180.784 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 6.7 | 0 | 446.2
2019-02-21 | 3:00 | 452 | 175.5 | 180.8462 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.7538 | 0 | 6.7 | 0 | 452
2019-02-21 | 4:00 | 452.6 | 175.5 | 181.0029 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 6.7 | 0 | 452.6
2019-02-21 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 180.8992 | 73.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 6.7 | 0 | 451.6
2019-02-21 | 6:00 | 453.2 | 175.5 | 180.9711 | 74.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 8.6 | 0 | 453.2
2019-02-21 | 7:00 | 440.5 | 175.5 | 180.6582 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 5.284 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.2 | 0 | 440.5
2019-02-21 | 8:00 | 445.6 | 175.5 | 180.7465 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 21.1005 | 0 | 1.053 | 0 | 6.3 | 0 | 445.6
2019-02-21 | 9:00 | 436.6 | 175.5 | 179.9273 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 34.8627 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2019-02-21 | 10:00 | 416.9 | 175.5 | 148.5927 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 51.4632 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2019-02-21 | 11:00 | 410.6 | 175.5 | 131.5923 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 61.3539 | 0 | 2.7538 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2019-02-21 | 12:00 | 393 | 175.5 | 107.9731 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 65.5772 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-02-21 | 13:00 | 410.1 | 175.5 | 136.8485 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 51.4528 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2019-02-21 | 14:00 | 413.8 | 175.5 | 150.1462 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 40.721 | 0 | 7.5328 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2019-02-21 | 15:00 | 416.1 | 175.5 | 166.2389 | 27.4 | 9.4 | 3.6 | 24.4842 | 0 | 9.4769 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2019-02-21 | 16:00 | 422.6 | 175.5 | 174.721 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 3.5631 | 0 | 11.0159 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2019-02-21 | 17:00 | 445.8 | 175.5 | 180.7982 | 58.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 6.7 | 0 | 445.8
2019-02-21 | 18:00 | 451.6 | 175.5 | 180.8564 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 6.7 | 0 | 451.6
2019-02-21 | 19:00 | 440.3 | 175.5 | 180.7042 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.3958 | 0 | 6.2 | 0 | 440.3
2019-02-21 | 20:00 | 427 | 175.5 | 180.3901 | 45 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 4.2 | 0 | 427
2019-02-21 | 21:00 | 410.2 | 175.5 | 180.0531 | 31.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0469 | 0 | 3.1 | 0 | 410.2
2019-02-21 | 22:00 | 394.9 | 175.5 | 171.8109 | 29 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5891 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2019-02-21 | 23:00 | 405.5 | 175.5 | 179.3202 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4798 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2019-02-22 | 0:00 | 402.8 | 175.5 | 177.729 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2019-02-22 | 1:00 | 417.1 | 175.5 | 177.7001 | 42.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2019-02-22 | 2:00 | 432.1 | 175.5 | 179.3471 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0 | 0 | 432.1
2019-02-22 | 3:00 | 442.2 | 175.5 | 179.2049 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6951 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2019-02-22 | 4:00 | 449 | 175.5 | 180.8579 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6421 | 0 | 1.8 | 0 | 449
2019-02-22 | 5:00 | 449.9 | 175.5 | 180.9013 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 2.9 | 0 | 449.9
2019-02-22 | 6:00 | 452.2 | 175.5 | 180.8939 | 71.2 | 9.4 | 3.6 | 1.8781 | 0 | 7.128 | 0 | 2.6 | 0 | 452.2
2019-02-22 | 7:00 | 425.8 | 175.5 | 154.8144 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 19.6628 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2019-02-22 | 8:00 | 427.3 | 175.5 | 160.8617 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 45.7444 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2019-02-22 | 9:00 | 415.1 | 175.5 | 120.0946 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 74.3926 | 0 | 5.9128 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2019-02-22 | 10:00 | 398.7 | 175.5 | 92.1875 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 85.9805 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 398.7
2019-02-22 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 98.5926 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.1653 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-02-22 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 67.5994 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 85.8766 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2019-02-22 | 13:00 | 394.7 | 175.5 | 109.867 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 62.3572 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2019-02-22 | 14:00 | 400.6 | 175.5 | 132.6173 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 44.211 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2019-02-22 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 159.188 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 19.0644 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-02-22 | 16:00 | 413.9 | 175.5 | 168.6493 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 2.9038 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 0 | 413.9
2019-02-22 | 17:00 | 434.8 | 175.5 | 179.8331 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2019-02-22 | 18:00 | 439.3 | 175.5 | 179.9343 | 63.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2019-02-22 | 19:00 | 430.4 | 175.5 | 179.7772 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2019-02-22 | 20:00 | 416.1 | 175.5 | 177.2772 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2019-02-22 | 21:00 | 403 | 175.5 | 176.1524 | 29.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-02-22 | 22:00 | 387.7 | 175.5 | 165.629 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2019-02-22 | 23:00 | 402.6 | 175.5 | 179.2973 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2019-02-23 | 0:00 | 399.1 | 175.5 | 179.1691 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-02-23 | 1:00 | 413.5 | 175.5 | 172.7169 | 48.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2019-02-23 | 2:00 | 432.3 | 175.5 | 179.827 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2019-02-23 | 3:00 | 440.4 | 175.5 | 180.0129 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1871 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2019-02-23 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 180.8221 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 3.3 | 0 | 447.3
2019-02-23 | 5:00 | 443.7 | 175.5 | 180.8169 | 69.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 1 | 0 | 443.7
2019-02-23 | 6:00 | 431.5 | 175.5 | 179.1774 | 54.8 | 9.4 | 3.6 | 4.9729 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2019-02-23 | 7:00 | 416.8 | 175.5 | 151.773 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 33.6532 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2019-02-23 | 8:00 | 425.2 | 175.5 | 145.0271 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 59.8879 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2019-02-23 | 9:00 | 420 | 175.5 | 131.5246 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 68.5956 | 0 | 6.4798 | 0 | 0 | 0 | 420
2019-02-23 | 10:00 | 404.6 | 175.5 | 110.22 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 74.3379 | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2019-02-23 | 11:00 | 388.8 | 175.5 | 93.5206 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 76.0474 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2019-02-23 | 12:00 | 359.2 | 175.5 | 61.5809 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 76.9152 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2019-02-23 | 13:00 | 363.7 | 175.5 | 76.7072 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 66.7748 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2019-02-23 | 14:00 | 361 | 175.5 | 88.7693 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 52.4987 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 361
2019-02-23 | 15:00 | 371.1 | 175.5 | 123.879 | 25.9 | 9.4 | 3.6 | 27.799 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2019-02-23 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 150.2864 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 3.1205 | 0 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-02-23 | 17:00 | 425.7 | 175.5 | 169.874 | 58.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 5.1 | 0 | 425.7
2019-02-23 | 18:00 | 438.1 | 175.5 | 170.141 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 7.8 | 0 | 438.1
2019-02-23 | 19:00 | 434.1 | 175.5 | 170.051 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 7.8 | 0 | 434.1
2019-02-23 | 20:00 | 427.3 | 175.5 | 169.8559 | 59.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 7.8 | 0 | 427.3
2019-02-23 | 21:00 | 412.5 | 175.5 | 169.594 | 49 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 3.3 | 0 | 412.5
2019-02-23 | 22:00 | 397.1 | 175.5 | 169.3029 | 33.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.7 | 0 | 397.1
2019-02-23 | 23:00 | 407.1 | 175.5 | 169.5021 | 36.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 7.7 | 0 | 407.1
2019-02-24 | 0:00 | 400.6 | 175.5 | 146.4061 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9939 | 0 | 0.3 | 0 | 400.6
2019-02-24 | 1:00 | 415.9 | 175.5 | 154.6861 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6139 | 0 | 0.3 | 0 | 415.9
2019-02-24 | 2:00 | 433.7 | 175.5 | 170.0471 | 65.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.1529 | 0 | 0.3 | 0 | 433.7
2019-02-24 | 3:00 | 440.4 | 175.5 | 171.5223 | 68.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1777 | 0 | 1.1 | 0 | 440.4
2019-02-24 | 4:00 | 442.9 | 175.5 | 171.6352 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 1.1 | 0 | 442.9
2019-02-24 | 5:00 | 434.9 | 175.5 | 166.3962 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9038 | 0 | 0.3 | 0 | 434.9
2019-02-24 | 6:00 | 417.5 | 175.5 | 146.8341 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 6.7662 | 0 | 16.1997 | 0 | 0.3 | 0 | 417.5
2019-02-24 | 7:00 | 375.3 | 175.5 | 84.6505 | 48.9 | 9.4 | 3.6 | 36.4257 | 0 | 16.5238 | 0 | 0.3 | 0 | 375.3
2019-02-24 | 8:00 | 358 | 175.5 | 60.3928 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 67.2786 | 0 | 16.9286 | 0 | 0 | 0 | 358
2019-02-24 | 9:00 | 357.1 | 175.5 | 54.7505 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 70.8868 | 0 | 18.0627 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2019-02-24 | 10:00 | 359.2 | 175.5 | 51.2542 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 74.7012 | 0 | 19.8446 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2019-02-24 | 11:00 | 346.5 | 175.5 | 44.0082 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 86.6182 | 0 | 20.5736 | 0 | -18.1 | 0 | 346.5
2019-02-24 | 12:00 | 330.8 | 175.5 | 43.7468 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 90.9744 | 0 | 20.9788 | 0 | -38.3 | 0 | 330.8
2019-02-24 | 13:00 | 324.3 | 175.5 | 43.6116 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 75.9807 | 0 | 21.7077 | 0 | -30.4 | 0 | 324.3
2019-02-24 | 14:00 | 320.3 | 175.5 | 43.5567 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 63.7979 | 0 | 21.5454 | 0 | -22 | 0 | 320.3
2019-02-24 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 56.2157 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 37.7148 | 0 | 21.8695 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2019-02-24 | 16:00 | 350.4 | 175.5 | 108.7363 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 5.6083 | 0 | 22.3554 | 0 | 0.3 | 0 | 350.4
2019-02-24 | 17:00 | 392.1 | 175.5 | 138.5446 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0.3 | 0 | 392.1
2019-02-24 | 18:00 | 409.5 | 175.5 | 146.5923 | 52.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.7077 | 0 | 0.3 | 0 | 409.5
2019-02-24 | 19:00 | 402.1 | 175.5 | 146.3975 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.3025 | 0 | 0.3 | 0 | 402.1
2019-02-24 | 20:00 | 391.5 | 175.5 | 146.2465 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.9535 | 0 | 0.3 | 0 | 391.5
2019-02-24 | 21:00 | 377.3 | 175.5 | 143.2613 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.7387 | 0 | 0.3 | 0 | 377.3
2019-02-24 | 22:00 | 362.5 | 175.5 | 131.6955 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6045 | 0 | 0.3 | 0 | 362.5
2019-02-24 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 145.0244 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.8756 | 0 | 0.3 | 0 | 375.1
2019-02-25 | 0:00 | 369.5 | 175.5 | 140.3774 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8226 | 0 | 0.3 | 0 | 369.5
2019-02-25 | 1:00 | 386.7 | 175.5 | 156.3404 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9596 | 0 | 0.3 | 0 | 386.7
2019-02-25 | 2:00 | 402.9 | 175.5 | 160.3263 | 36.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4737 | 0 | 5.2 | 0 | 402.9
2019-02-25 | 3:00 | 413.2 | 175.5 | 160.4934 | 47 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9066 | 0 | 5.3 | 0 | 413.2
2019-02-25 | 4:00 | 417.4 | 175.5 | 160.5753 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1247 | 0 | 5.3 | 0 | 417.4
2019-02-25 | 5:00 | 421.5 | 175.5 | 171.1483 | 53.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 1.1 | 0 | 421.5
2019-02-25 | 6:00 | 421.6 | 175.5 | 171.114 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 1.1311 | 0 | 4.4549 | 0 | 1.1 | 0 | 421.6
2019-02-25 | 7:00 | 406.7 | 175.5 | 157.0196 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 11.2343 | 0 | 5.3461 | 0 | 0.3 | 0 | 406.7
2019-02-25 | 8:00 | 420.8 | 175.5 | 171.1738 | 26 | 9.4 | 3.6 | 30.4624 | 0 | 3.5638 | 0 | 1.1 | 0 | 420.8
2019-02-25 | 9:00 | 426.4 | 175.5 | 167.1574 | 25 | 9.4 | 3.6 | 42.0406 | 0 | 3.402 | 0 | 0.3 | 0 | 426.4
2019-02-25 | 10:00 | 421.8 | 175.5 | 150.2053 | 25 | 9.4 | 3.6 | 53.4209 | 0 | 4.3738 | 0 | 0.3 | 0 | 421.8
2019-02-25 | 11:00 | 412.4 | 175.5 | 140.7787 | 25 | 9.4 | 3.6 | 53.2045 | 0 | 4.6168 | 0 | 0.3 | 0 | 412.4
2019-02-25 | 12:00 | 373 | 175.5 | 84.4342 | 25 | 9.4 | 3.6 | 69.882 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 373
2019-02-25 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 96.8137 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 66.6924 | 0 | 5.9939 | 0 | 0.3 | 0 | 383.8
2019-02-25 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 112.2427 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 52.6205 | 0 | 6.2368 | 0 | 0.3 | 0 | 385.4
2019-02-25 | 15:00 | 395 | 175.5 | 138.3597 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 28.4794 | 0 | 6.5609 | 0 | 0.3 | 0 | 395
2019-02-25 | 16:00 | 414.1 | 175.5 | 159.0561 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 3.2589 | 0 | 6.885 | 0 | 0.3 | 0 | 414.1
2019-02-25 | 17:00 | 435.9 | 175.5 | 170.915 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0.3 | 0 | 435.9
2019-02-25 | 18:00 | 447.3 | 175.5 | 171.6102 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2898 | 0 | 7.1 | 0 | 447.3
2019-02-25 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 171.6579 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.6421 | 0 | 5.7 | 0 | 445.3
2019-02-25 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 171.4391 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5609 | 0 | 1.1 | 0 | 433.5
2019-02-25 | 21:00 | 420.9 | 175.5 | 171.0302 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0.3 | 0 | 420.9
2019-02-25 | 22:00 | 397.3 | 175.5 | 158.8302 | 44 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 0.3 | 0 | 397.3
2019-02-25 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 168.9973 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 0.3 | 0 | 404.5
2019-02-26 | 0:00 | 396.6 | 175.5 | 170.5973 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1027 | 0 | 1.1 | 0 | 396.6
2019-02-26 | 1:00 | 409.2 | 175.5 | 170.9109 | 35.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5891 | 0 | 8.3 | 0 | 409.2
2019-02-26 | 2:00 | 422.9 | 175.5 | 171.2302 | 53.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6698 | 0 | 3.7 | 0 | 422.9
2019-02-26 | 3:00 | 441.4 | 175.5 | 171.5591 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 11.6 | 0 | 441.4
2019-02-26 | 4:00 | 447.9 | 175.5 | 171.7503 | 72 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 11.6 | 0 | 447.9
2019-02-26 | 5:00 | 446.9 | 175.5 | 171.6792 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 11.6 | 0 | 446.9
2019-02-26 | 6:00 | 446 | 175.5 | 171.6361 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 5.1909 | 0 | 2.673 | 0 | 11.6 | 0 | 446
2019-02-26 | 7:00 | 420.9 | 175.5 | 152.887 | 48.7 | 9.4 | 3.6 | 28.0022 | 0 | 2.5108 | 0 | 0.3 | 0 | 420.9
2019-02-26 | 8:00 | 415.1 | 175.5 | 132.5774 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 64.1395 | 0 | 3.4831 | 0 | 0.3 | 0 | 415.1
2019-02-26 | 9:00 | 407.2 | 175.5 | 115.7988 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 71.3985 | 0 | 5.1027 | 0 | 0.3 | 0 | 407.2
2019-02-26 | 10:00 | 405.1 | 175.5 | 115.6828 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 67.5374 | 0 | 6.4798 | 0 | 0.3 | 0 | 405.1
2019-02-26 | 11:00 | 412.6 | 175.5 | 122.2195 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 68.2577 | 0 | 6.7228 | 0 | 0.3 | 0 | 412.6
2019-02-26 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 104.3968 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 58.4885 | 0 | 9.3147 | 0 | 0.3 | 0 | 387.6
2019-02-26 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 149.2273 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 41.6776 | 0 | 7.6951 | 0 | 0.3 | 0 | 414.5
2019-02-26 | 14:00 | 418.5 | 175.5 | 156.4807 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 35.5483 | 0 | 7.371 | 0 | 0.3 | 0 | 418.5
2019-02-26 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 171.5192 | 47.6 | 9.4 | 3.6 | 16.752 | 0 | 8.8288 | 0 | 6.3 | 0 | 439.5
2019-02-26 | 16:00 | 440.7 | 175.5 | 171.5479 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 2.6233 | 0 | 8.8288 | 0 | 5.8 | 0 | 440.7
2019-02-26 | 17:00 | 455.1 | 175.5 | 171.862 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 13.4 | 0 | 455.1
2019-02-26 | 18:00 | 459.7 | 175.5 | 171.9363 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.6637 | 0 | 14.2 | 0 | 459.7
2019-02-26 | 19:00 | 448.3 | 175.5 | 171.7693 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2307 | 0 | 11.6 | 0 | 448.3
2019-02-26 | 20:00 | 438.6 | 175.5 | 171.5733 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 10.8 | 0 | 438.6
2019-02-26 | 21:00 | 422.7 | 175.5 | 171.2452 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5548 | 0 | 7 | 0 | 422.7
2019-02-26 | 22:00 | 406.5 | 175.5 | 170.7994 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.8006 | 0 | 4.6 | 0 | 406.5
2019-02-26 | 23:00 | 413.6 | 175.5 | 170.9953 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5047 | 0 | 11.6 | 0 | 413.6
2019-02-27 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 170.8283 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 0.7 | 0 | 404.2
2019-02-27 | 1:00 | 416.2 | 175.5 | 171.066 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 1.1 | 0 | 416.2
2019-02-27 | 2:00 | 428.8 | 175.5 | 171.3833 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 1.1 | 0 | 428.8
2019-02-27 | 3:00 | 438.7 | 175.5 | 171.5022 | 64.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 1.1 | 0 | 438.7
2019-02-27 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 171.5352 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3648 | 0 | 0.7 | 0 | 441.8
2019-02-27 | 5:00 | 442.8 | 175.5 | 171.6263 | 69.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4737 | 0 | 1.1 | 0 | 442.8
2019-02-27 | 6:00 | 444 | 175.5 | 171.6099 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 4.9783 | 0 | 12.3118 | 0 | 1.1 | 0 | 444
2019-02-27 | 7:00 | 418.2 | 175.5 | 131.3655 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 32.3945 | 0 | 11.34 | 0 | 0.3 | 0 | 418.2
2019-02-27 | 8:00 | 414.3 | 175.5 | 119.4425 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.9356 | 0 | 13.1219 | 0 | 0.3 | 0 | 414.3
2019-02-27 | 9:00 | 402.9 | 175.5 | 89.051 | 26 | 9.4 | 3.6 | 85.8223 | 0 | 13.5267 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2019-02-27 | 10:00 | 384.9 | 175.5 | 63.6864 | 26 | 9.4 | 3.6 | 92.2958 | 0 | 14.4178 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2019-02-27 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 51.2321 | 26 | 9.4 | 3.6 | 97.3352 | 0 | 15.6327 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2019-02-27 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 44.1932 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 92.0312 | 0 | 15.8756 | 0 | -14.9 | 0 | 352.2
2019-02-27 | 13:00 | 365.7 | 175.5 | 50.0175 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 84.7257 | 0 | 15.9568 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2019-02-27 | 14:00 | 363.6 | 175.5 | 68.9716 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 63.9146 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2019-02-27 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 105.5581 | 27 | 9.4 | 3.6 | 38.6422 | 0 | 16.1997 | 0 | 0.3 | 0 | 376.2
2019-02-27 | 16:00 | 399.8 | 175.5 | 145.1802 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 5.7253 | 0 | 15.7945 | 0 | 0.3 | 0 | 399.8
2019-02-27 | 17:00 | 429.2 | 175.5 | 160.7902 | 57.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 5.3 | 0 | 429.2
2019-02-27 | 18:00 | 438.6 | 175.5 | 161.0485 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.5515 | 0 | 5.3 | 0 | 438.6
2019-02-27 | 19:00 | 430.1 | 175.5 | 160.8103 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3897 | 0 | 5.3 | 0 | 430.1
2019-02-27 | 20:00 | 419.7 | 175.5 | 160.6151 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9849 | 0 | 5.3 | 0 | 419.7
2019-02-27 | 21:00 | 408.9 | 175.5 | 160.4292 | 39.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 5.3 | 0 | 408.9
2019-02-27 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 156.7533 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1467 | 0 | 0.3 | 0 | 389.3
2019-02-27 | 23:00 | 397 | 175.5 | 160.1833 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 4.5 | 0 | 397
2019-02-28 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 165.8982 | 28.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5018 | 0 | 0.3 | 0 | 394.8
2019-02-28 | 1:00 | 411.4 | 175.5 | 170.9412 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2588 | 0 | 2.4 | 0 | 411.4
2019-02-28 | 2:00 | 421.8 | 175.5 | 171.0893 | 50 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6107 | 0 | 1.6 | 0 | 421.8
2019-02-28 | 3:00 | 433.3 | 175.5 | 171.4564 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 3.3 | 0 | 433.3
2019-02-28 | 4:00 | 438.1 | 175.5 | 171.5801 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7199 | 0 | 3.2 | 0 | 438.1
2019-02-28 | 5:00 | 436.4 | 175.5 | 171.4423 | 63.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5577 | 0 | 3.3 | 0 | 436.4
2019-02-28 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 171.4059 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 1.2983 | 0 | 9.3958 | 0 | 3.3 | 0 | 434.3
2019-02-28 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 171.225 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 8.6281 | 0 | 7.0469 | 0 | 0.6 | 0 | 423.9
2019-02-28 | 8:00 | 436.7 | 175.5 | 171.4339 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 19.1192 | 0 | 7.0469 | 0 | 3.4 | 0 | 436.7
2019-02-28 | 9:00 | 436.2 | 175.5 | 170.3327 | 32.1 | 9.4 | 3.6 | 37.8393 | 0 | 7.128 | 0 | 0.3 | 0 | 436.2
2019-02-28 | 10:00 | 417.1 | 175.5 | 143.3981 | 26 | 9.4 | 3.6 | 51.6932 | 0 | 7.2087 | 0 | 0.3 | 0 | 417.1
2019-02-28 | 11:00 | 408.8 | 175.5 | 122.7904 | 26 | 9.4 | 3.6 | 63.4338 | 0 | 7.7758 | 0 | 0.3 | 0 | 408.8
2019-02-28 | 12:00 | 374.8 | 175.5 | 84.0088 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 67.5295 | 0 | 8.2617 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2019-02-28 | 13:00 | 390.1 | 175.5 | 105.9119 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 60.3023 | 0 | 8.5858 | 0 | 0.3 | 0 | 390.1
2019-02-28 | 14:00 | 388.3 | 175.5 | 114.5684 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.1699 | 0 | 8.2617 | 0 | 0.3 | 0 | 388.3
2019-02-28 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 142.1771 | 27 | 9.4 | 3.6 | 27.3471 | 0 | 7.7758 | 0 | 0.3 | 0 | 393.1
2019-02-28 | 16:00 | 408.4 | 175.5 | 155.7693 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 3.8609 | 0 | 5.6698 | 0 | 0.3 | 0 | 408.4
2019-02-28 | 17:00 | 432.6 | 175.5 | 160.9691 | 67.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 11.2 | 0 | 432.6
2019-02-28 | 18:00 | 440.9 | 175.5 | 161.0262 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 14.2 | 0 | 440.9
2019-02-28 | 19:00 | 431.3 | 175.5 | 160.8021 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6979 | 0 | 11.2 | 0 | 431.3
2019-02-28 | 20:00 | 421 | 175.5 | 160.6162 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 10.6 | 0 | 421
2019-02-28 | 21:00 | 405.7 | 175.5 | 160.3732 | 45.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | 5.9 | 0 | 405.7
2019-02-28 | 22:00 | 391.4 | 175.5 | 160.0262 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 6.9 | 0 | 391.4
2019-02-28 | 23:00 | 404.2 | 175.5 | 160.374 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 13.3 | 0 | 404.2
2019-03-01 | 0:00 | 394.9 | 175.5 | 160.18 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0.7 | 0 | 394.9
2019-03-01 | 1:00 | 411.9 | 175.5 | 160.4181 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 4.3 | 0 | 411.9
2019-03-01 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 160.6563 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 3.7 | 0 | 421.2
2019-03-01 | 3:00 | 432.2 | 175.5 | 160.7944 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 9.8 | 0 | 432.2
2019-03-01 | 4:00 | 436.7 | 175.5 | 160.9607 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 13 | 0 | 436.7
2019-03-01 | 5:00 | 431.6 | 175.5 | 160.8274 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 8.6 | 0 | 431.6
2019-03-01 | 6:00 | 428.4 | 175.5 | 160.8563 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 3.5044 | 0 | 4.9393 | 0 | 5.3 | 0 | 428.4
2019-03-01 | 7:00 | 404 | 175.5 | 135.4831 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 24.4965 | 0 | 5.0204 | 0 | 0.3 | 0 | 404
2019-03-01 | 8:00 | 398 | 175.5 | 122.9571 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 55.2603 | 0 | 6.8826 | 0 | 0.3 | 0 | 398
2019-03-01 | 9:00 | 390.4 | 175.5 | 95.5437 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 75.3974 | 0 | 6.5589 | 0 | 0.3 | 0 | 390.4
2019-03-01 | 10:00 | 377.4 | 175.5 | 71.6802 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 86.4802 | 0 | 6.6396 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2019-03-01 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 57.3048 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 92.6744 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2019-03-01 | 12:00 | 344.4 | 175.5 | 44.0786 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 85.7436 | 0 | 6.4778 | 0 | -4.5 | 0 | 344.4
2019-03-01 | 13:00 | 362.9 | 175.5 | 67.5188 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 74.7649 | 0 | 8.0163 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2019-03-01 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 99.613 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 53.5948 | 0 | 7.6922 | 0 | 0.3 | 0 | 373.8
2019-03-01 | 15:00 | 386.1 | 175.5 | 140.7072 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 25.6102 | 0 | 6.8826 | 0 | 0.3 | 0 | 386.1
2019-03-01 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 159.2776 | 43.6 | 9.4 | 3.6 | 3.7587 | 0 | 6.9637 | 0 | 0.3 | 0 | 402.4
2019-03-01 | 17:00 | 419.3 | 175.5 | 160.6552 | 56.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 5.3 | 0 | 419.3
2019-03-01 | 18:00 | 422.9 | 175.5 | 160.7211 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5789 | 0 | 5.3 | 0 | 422.9
2019-03-01 | 19:00 | 416.5 | 175.5 | 160.5163 | 50.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 5.3 | 0 | 416.5
2019-03-01 | 20:00 | 402.3 | 175.5 | 160.2825 | 39.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 1.1 | 0 | 402.3
2019-03-01 | 21:00 | 391 | 175.5 | 160.0629 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.7371 | 0 | 1.1 | 0 | 391
2019-03-01 | 22:00 | 377.5 | 175.5 | 149.5392 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.0608 | 0 | 0.3 | 0 | 377.5
2019-03-01 | 23:00 | 387.5 | 175.5 | 158.4866 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0.3 | 0 | 387.5
2019-03-02 | 0:00 | 381 | 175.5 | 150.634 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 0.3 | 0 | 381
2019-03-02 | 1:00 | 395.5 | 175.5 | 149.5396 | 43.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0.3 | 0 | 395.5
2019-03-02 | 2:00 | 421.6 | 175.5 | 160.6733 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.2267 | 0 | 3.9 | 0 | 421.6
2019-03-02 | 3:00 | 431.9 | 175.5 | 160.7922 | 66.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 4 | 0 | 431.9
2019-03-02 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 160.8588 | 65.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 3.9 | 0 | 430.1
2019-03-02 | 5:00 | 422 | 175.5 | 160.6307 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 4 | 0 | 422
2019-03-02 | 6:00 | 414 | 175.5 | 160.5354 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 1.5909 | 0 | 9.4737 | 0 | 4 | 0 | 414
2019-03-02 | 7:00 | 403.9 | 175.5 | 157.1548 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 14.7241 | 0 | 8.4211 | 0 | 0.3 | 0 | 403.9
2019-03-02 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 146.9385 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 33.8644 | 0 | 8.0971 | 0 | 0.3 | 0 | 402.1
2019-03-02 | 9:00 | 397.4 | 175.5 | 123.607 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 51.6052 | 0 | 8.9878 | 0 | 0.3 | 0 | 397.4
2019-03-02 | 10:00 | 387.4 | 175.5 | 111.4413 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 53.285 | 0 | 9.4737 | 0 | 0.3 | 0 | 387.4
2019-03-02 | 11:00 | 391.6 | 175.5 | 115.6915 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 52.101 | 0 | 10.6075 | 0 | 0.3 | 0 | 391.6
2019-03-02 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 108.9489 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 45.5055 | 0 | 10.4456 | 0 | 0.3 | 0 | 378.1
2019-03-02 | 13:00 | 382.2 | 175.5 | 125.3121 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 33.4045 | 0 | 10.2834 | 0 | 0.3 | 0 | 382.2
2019-03-02 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 132.2722 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 29.0681 | 0 | 9.9597 | 0 | 0.3 | 0 | 384.5
2019-03-02 | 15:00 | 384.1 | 175.5 | 143.5784 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 18.3338 | 0 | 8.9878 | 0 | 0.3 | 0 | 384.1
2019-03-02 | 16:00 | 389 | 175.5 | 149.8485 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 3.34 | 0 | 7.6115 | 0 | 0.3 | 0 | 389
2019-03-02 | 17:00 | 411.8 | 175.5 | 160.4555 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 1.6 | 0 | 411.8
2019-03-02 | 18:00 | 424.4 | 175.5 | 160.7555 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 3.9 | 0 | 424.4
2019-03-02 | 19:00 | 421.8 | 175.5 | 160.6511 | 63 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 3.9 | 0 | 421.8
2019-03-02 | 20:00 | 415.2 | 175.5 | 160.5467 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 3.9 | 0 | 415.2
2019-03-02 | 21:00 | 399.9 | 175.5 | 160.2852 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 1.1 | 0 | 399.9
2019-03-02 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 159.9137 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 1.1 | 0 | 387.2
2019-03-02 | 23:00 | 399.9 | 175.5 | 160.2807 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 3.9 | 0 | 399.9
2019-03-03 | 0:00 | 393.4 | 175.5 | 148.2948 | 53.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0.9 | 0 | 393.4
2019-03-03 | 1:00 | 406.2 | 175.5 | 151.3752 | 61.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7248 | 0 | 0.9 | 0 | 406.2
2019-03-03 | 2:00 | 417.3 | 175.5 | 158.1178 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 1.2 | 0 | 417.3
2019-03-03 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 158.2226 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 3.8 | 0 | 422.1
2019-03-03 | 4:00 | 424.9 | 175.5 | 158.3178 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 6.1 | 0 | 424.9
2019-03-03 | 5:00 | 421.2 | 175.5 | 158.2181 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 4.2 | 0 | 421.2
2019-03-03 | 6:00 | 399.7 | 175.5 | 148.4018 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 7.6882 | 0 | 2.51 | 0 | 0.9 | 0 | 399.7
2019-03-03 | 7:00 | 356.2 | 175.5 | 87.4686 | 41.6 | 9.4 | 3.6 | 36.1929 | 0 | 1.5385 | 0 | 0.9 | 0 | 356.2
2019-03-03 | 8:00 | 337.9 | 175.5 | 63.1669 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 60.6187 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2019-03-03 | 9:00 | 333.1 | 175.5 | 43.8271 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 83.0484 | 0 | 2.0245 | 0 | -8.7 | 0 | 333.1
2019-03-03 | 10:00 | 318 | 175.5 | 43.5446 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 92.6876 | 0 | 3.9678 | 0 | -35.1 | 0 | 318
2019-03-03 | 11:00 | 311.6 | 175.5 | 43.3917 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 97.3831 | 0 | 5.4252 | 0 | -47.5 | 0 | 311.6
2019-03-03 | 12:00 | 302.2 | 175.5 | 43.1187 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 92.8179 | 0 | 5.2634 | 0 | -51.9 | 0 | 302.2
2019-03-03 | 13:00 | 297.2 | 175.5 | 43.0147 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.5601 | 0 | 5.4252 | 0 | -45.7 | 0 | 297.2
2019-03-03 | 14:00 | 300.8 | 175.5 | 43.119 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 57.1462 | 0 | 6.2348 | 0 | -18.6 | 0 | 300.8
2019-03-03 | 15:00 | 314.2 | 175.5 | 62.5265 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 31.8909 | 0 | 6.8826 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2019-03-03 | 16:00 | 334.9 | 175.5 | 110.296 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 5.7836 | 0 | 5.0204 | 0 | 0.9 | 0 | 334.9
2019-03-03 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 139.5411 | 36 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 0.9 | 0 | 371.5
2019-03-03 | 18:00 | 389.6 | 175.5 | 148.2081 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9919 | 0 | 0.9 | 0 | 389.6
2019-03-03 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 148.3318 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 0.9 | 0 | 394.2
2019-03-03 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 148.1652 | 43.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2348 | 0 | 0.9 | 0 | 387.2
2019-03-03 | 21:00 | 369.3 | 175.5 | 138.6455 | 33.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.9 | 0 | 369.3
2019-03-03 | 22:00 | 352.7 | 175.5 | 130.3977 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 0.9 | 0 | 352.7
2019-03-03 | 23:00 | 370 | 175.5 | 147.7792 | 26.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0.9 | 0 | 370
2019-03-04 | 0:00 | 367.8 | 175.5 | 146.7844 | 27 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 0.9 | 0 | 367.8
2019-03-04 | 1:00 | 381.8 | 175.5 | 157.4896 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 2.1 | 0 | 381.8
2019-03-04 | 2:00 | 394.2 | 175.5 | 157.747 | 43.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 2.1 | 0 | 394.2
2019-03-04 | 3:00 | 406.9 | 175.5 | 157.9567 | 54.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 4.2 | 0 | 406.9
2019-03-04 | 4:00 | 412.5 | 175.5 | 158.0996 | 60 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7004 | 0 | 4.2 | 0 | 412.5
2019-03-04 | 5:00 | 416.3 | 175.5 | 158.1233 | 64.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 4.2 | 0 | 416.3
2019-03-04 | 6:00 | 417 | 175.5 | 158.1046 | 60.1 | 9.4 | 3.6 | 4.8617 | 0 | 1.1337 | 0 | 4.3 | 0 | 417
2019-03-04 | 7:00 | 399.3 | 175.5 | 137.8054 | 45 | 9.4 | 3.6 | 25.9609 | 0 | 1.1337 | 0 | 0.9 | 0 | 399.3
2019-03-04 | 8:00 | 402.5 | 175.5 | 139.2981 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 48.0252 | 0 | 1.3767 | 0 | 0.9 | 0 | 402.5
2019-03-04 | 9:00 | 400.9 | 175.5 | 116.9289 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 68.3896 | 0 | 1.7815 | 0 | 0.9 | 0 | 400.9
2019-03-04 | 10:00 | 386.4 | 175.5 | 89.0071 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.8114 | 0 | 1.7815 | 0 | 0.9 | 0 | 386.4
2019-03-04 | 11:00 | 380.3 | 175.5 | 77.9026 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 87.797 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2019-03-04 | 12:00 | 357 | 175.5 | 60.5237 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 81.633 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 357
2019-03-04 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 80.6476 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 72.3661 | 0 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2019-03-04 | 14:00 | 369.7 | 175.5 | 100.3954 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 52.4946 | 0 | 2.51 | 0 | 0.9 | 0 | 369.7
2019-03-04 | 15:00 | 381.3 | 175.5 | 130.0803 | 30.6 | 9.4 | 3.6 | 27.9808 | 0 | 3.2389 | 0 | 0.9 | 0 | 381.3
2019-03-04 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 151.098 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 4.092 | 0 | 2.51 | 0 | 0.9 | 0 | 402.4
2019-03-04 | 17:00 | 422.6 | 175.5 | 158.3948 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 5.2 | 0 | 422.6
2019-03-04 | 18:00 | 430.6 | 175.5 | 158.4518 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 11.9 | 0 | 430.6
2019-03-04 | 19:00 | 423 | 175.5 | 158.39 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 6.8 | 0 | 423
2019-03-04 | 20:00 | 408.2 | 175.5 | 158.0041 | 56.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 2.2 | 0 | 408.2
2019-03-04 | 21:00 | 393.6 | 175.5 | 157.747 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 2.1 | 0 | 393.6
2019-03-04 | 22:00 | 375.4 | 175.5 | 155.9948 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0.9 | 0 | 375.4
2019-03-04 | 23:00 | 385.4 | 175.5 | 157.5807 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 4.2 | 0 | 385.4
2019-03-05 | 0:00 | 380.5 | 175.5 | 157.4807 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 2.1 | 0 | 380.5
2019-03-05 | 1:00 | 394.7 | 175.5 | 157.7663 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 2.1 | 0 | 394.7
2019-03-05 | 2:00 | 408.1 | 175.5 | 158.0285 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 4.6 | 0 | 408.1
2019-03-05 | 3:00 | 417.3 | 175.5 | 158.1663 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 4.1 | 0 | 417.3
2019-03-05 | 4:00 | 425.4 | 175.5 | 158.3093 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 9.3 | 0 | 425.4
2019-03-05 | 5:00 | 428.1 | 175.5 | 158.4711 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 11 | 0 | 428.1
2019-03-05 | 6:00 | 422 | 175.5 | 158.2972 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3361 | 0 | 0.5667 | 0 | 5.1 | 0 | 422
2019-03-05 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 122.5667 | 47.1 | 9.4 | 3.6 | 34.4189 | 0 | 1.2144 | 0 | 0.9 | 0 | 394.7
2019-03-05 | 8:00 | 385.1 | 175.5 | 102.57 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 66.7055 | 0 | 2.0245 | 0 | 0.9 | 0 | 385.1
2019-03-05 | 9:00 | 384.6 | 175.5 | 85.0794 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 82.8865 | 0 | 2.8341 | 0 | 0.9 | 0 | 384.6
2019-03-05 | 10:00 | 374 | 175.5 | 63.654 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 94.5312 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 374
2019-03-05 | 11:00 | 372 | 175.5 | 57.1084 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 98.186 | 0 | 3.8056 | 0 | 0 | 0 | 372
2019-03-05 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 44.1839 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 91.1435 | 0 | 4.3726 | 0 | -0.4 | 0 | 352.2
2019-03-05 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 70.1364 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.3103 | 0 | 4.4533 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2019-03-05 | 14:00 | 366.6 | 175.5 | 89.0392 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 59.1452 | 0 | 4.6156 | 0 | 0.9 | 0 | 366.6
2019-03-05 | 15:00 | 376.3 | 175.5 | 125.4022 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 31.5107 | 0 | 5.5871 | 0 | 0.9 | 0 | 376.3
2019-03-05 | 16:00 | 394 | 175.5 | 147.7662 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 6.2608 | 0 | 6.073 | 0 | 0.9 | 0 | 394
2019-03-05 | 17:00 | 414 | 175.5 | 158.1366 | 57 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 5.1 | 0 | 414
2019-03-05 | 18:00 | 425.9 | 175.5 | 158.3129 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 6.7 | 0 | 425.9
2019-03-05 | 19:00 | 419.4 | 175.5 | 158.2174 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8826 | 0 | 5.2 | 0 | 419.4
2019-03-05 | 20:00 | 405.3 | 175.5 | 157.9552 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 2.1 | 0 | 405.3
2019-03-05 | 21:00 | 389.3 | 175.5 | 157.6833 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 2.1 | 0 | 389.3
2019-03-05 | 22:00 | 371 | 175.5 | 147.4833 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0.9 | 0 | 371
2019-03-05 | 23:00 | 381.7 | 175.5 | 156.6448 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2552 | 0 | 0.9 | 0 | 381.7
2019-03-06 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 146.897 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.903 | 0 | 0.9 | 0 | 375.3
2019-03-06 | 1:00 | 389.4 | 175.5 | 157.6118 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6882 | 0 | 2.1 | 0 | 389.4
2019-03-06 | 2:00 | 402.5 | 175.5 | 157.8166 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2834 | 0 | 4.5 | 0 | 402.5
2019-03-06 | 3:00 | 411.4 | 175.5 | 158.0552 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 4.5 | 0 | 411.4
2019-03-06 | 4:00 | 420.2 | 175.5 | 158.2744 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1256 | 0 | 4.7 | 0 | 420.2
2019-03-06 | 5:00 | 420.2 | 175.5 | 158.2033 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 4.8 | 0 | 420.2
2019-03-06 | 6:00 | 416.5 | 175.5 | 158.1843 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 3.9564 | 0 | 8.2593 | 0 | 4.7 | 0 | 416.5
2019-03-06 | 7:00 | 403.5 | 175.5 | 150.7552 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 17.6096 | 0 | 7.9352 | 0 | 0.9 | 0 | 403.5
2019-03-06 | 8:00 | 408.8 | 175.5 | 150.229 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 38.1932 | 0 | 6.4778 | 0 | 0.9 | 0 | 408.8
2019-03-06 | 9:00 | 413.2 | 175.5 | 142.0279 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 50.6325 | 0 | 6.6396 | 0 | 0.9 | 0 | 413.2
2019-03-06 | 10:00 | 406.2 | 175.5 | 132.7974 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 53.0248 | 0 | 6.4778 | 0 | 0.9 | 0 | 406.2
2019-03-06 | 11:00 | 407.8 | 175.5 | 143.2378 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 43.2129 | 0 | 7.4493 | 0 | 0.9 | 0 | 407.8
2019-03-06 | 12:00 | 385.2 | 175.5 | 121.5392 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 42.0686 | 0 | 7.6922 | 0 | 0.9 | 0 | 385.2
2019-03-06 | 13:00 | 405.9 | 175.5 | 149.287 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 33.0682 | 0 | 8.7448 | 0 | 0.9 | 0 | 405.9
2019-03-06 | 14:00 | 406 | 175.5 | 157.9626 | 27.6 | 9.4 | 3.6 | 22.9548 | 0 | 6.8826 | 0 | 2.1 | 0 | 406
2019-03-06 | 15:00 | 405.4 | 175.5 | 157.9683 | 39.5 | 9.4 | 3.6 | 11.8258 | 0 | 5.5059 | 0 | 2.1 | 0 | 405.4
2019-03-06 | 16:00 | 408.4 | 175.5 | 158.0549 | 53.1 | 9.4 | 3.6 | 2.1106 | 0 | 4.5345 | 0 | 2.1 | 0 | 408.4
2019-03-06 | 17:00 | 421.1 | 175.5 | 158.2129 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 4.8 | 0 | 421.1
2019-03-06 | 18:00 | 428.4 | 175.5 | 158.4944 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 9.7 | 0 | 428.4
2019-03-06 | 19:00 | 424.6 | 175.5 | 158.38 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 7.3 | 0 | 424.6
2019-03-06 | 20:00 | 413.4 | 175.5 | 158.1518 | 60.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 4.2 | 0 | 413.4
2019-03-06 | 21:00 | 399.1 | 175.5 | 157.89 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.1 | 0 | 399.1
2019-03-06 | 22:00 | 390.1 | 175.5 | 157.6852 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 4.2 | 0 | 390.1
2019-03-06 | 23:00 | 397.9 | 175.5 | 157.8181 | 44.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 3.8 | 0 | 397.9
2019-03-07 | 0:00 | 388.3 | 175.5 | 157.6752 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7248 | 0 | 7.2 | 0 | 388.3
2019-03-07 | 1:00 | 406.8 | 175.5 | 157.9896 | 42.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 13.4 | 0 | 406.8
2019-03-07 | 2:00 | 419.5 | 175.5 | 158.2655 | 52.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 15.5 | 0 | 419.5
2019-03-07 | 3:00 | 427.5 | 175.5 | 168.9374 | 58.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 7.6 | 0 | 427.5
2019-03-07 | 4:00 | 434.1 | 175.5 | 169.0374 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 7.6 | 0 | 434.1
2019-03-07 | 5:00 | 436.6 | 175.5 | 169.09 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 9.4 | 0 | 436.6
2019-03-07 | 6:00 | 432.3 | 175.5 | 168.9422 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 7.8237 | 0 | 2.8341 | 0 | 7.1 | 0 | 432.3
2019-03-07 | 7:00 | 400.4 | 175.5 | 134.0286 | 41.4 | 9.4 | 3.6 | 32.8184 | 0 | 2.753 | 0 | 0.9 | 0 | 400.4
2019-03-07 | 8:00 | 394.4 | 175.5 | 116.7757 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 61.0521 | 0 | 2.6722 | 0 | 0.9 | 0 | 394.4
2019-03-07 | 9:00 | 394.3 | 175.5 | 98.3471 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 79.7047 | 0 | 2.3482 | 0 | 0.9 | 0 | 394.3
2019-03-07 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 74.4673 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 93.7605 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2019-03-07 | 11:00 | 382.1 | 175.5 | 70.5668 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 95.6991 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2019-03-07 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 54.8971 | 24.5 | 9.4 | 3.6 | 91.6258 | 0 | 3.0771 | 0 | -5 | 0 | 357.6
2019-03-07 | 13:00 | 370.8 | 175.5 | 71.5705 | 25 | 9.4 | 3.6 | 81.8428 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-03-07 | 14:00 | 370.7 | 175.5 | 90.1741 | 25 | 9.4 | 3.6 | 62.6533 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | 0 | 370.7
2019-03-07 | 15:00 | 381.4 | 175.5 | 121.9152 | 25 | 9.4 | 3.6 | 41.36 | 0 | 3.7248 | 0 | 0.9 | 0 | 381.4
2019-03-07 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 154.5617 | 45.7 | 9.4 | 3.6 | 9.8946 | 0 | 3.6437 | 0 | 0.9 | 0 | 403.2
2019-03-07 | 17:00 | 425.6 | 175.5 | 168.8181 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 6 | 0 | 425.6
2019-03-07 | 18:00 | 440.4 | 175.5 | 169.1611 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 9.8 | 0 | 440.4
2019-03-07 | 19:00 | 434.7 | 175.5 | 169.0278 | 66.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 7.6 | 0 | 434.7
2019-03-07 | 20:00 | 422.6 | 175.5 | 168.8707 | 56.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 5.9 | 0 | 422.6
2019-03-07 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 168.5137 | 45.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 3.8 | 0 | 408.2
2019-03-07 | 22:00 | 392.9 | 175.5 | 168.2852 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 2.1 | 0 | 392.9
2019-03-07 | 23:00 | 406.3 | 175.5 | 168.4422 | 39.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.1578 | 0 | 7.1 | 0 | 406.3
2019-03-08 | 0:00 | 399.4 | 175.5 | 168.3659 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 2 | 0 | 399.4
2019-03-08 | 1:00 | 414.3 | 175.5 | 168.6944 | 51.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 2 | 0 | 414.3
2019-03-08 | 2:00 | 426.8 | 175.5 | 168.8085 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 2.1 | 0 | 426.8
2019-03-08 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 169.0515 | 68.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 5.6 | 0 | 435.6
2019-03-08 | 4:00 | 444.7 | 175.5 | 169.2563 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 13.9 | 0 | 444.7
2019-03-08 | 5:00 | 447.4 | 175.5 | 169.2563 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 16.6 | 0 | 447.4
2019-03-08 | 6:00 | 443.8 | 175.5 | 169.2813 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 13.5465 | 0 | 2.6722 | 0 | 3 | 0 | 443.8
2019-03-08 | 7:00 | 401.8 | 175.5 | 112.0965 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 46.7413 | 0 | 1.8622 | 0 | 0.9 | 0 | 401.8
2019-03-08 | 8:00 | 399.3 | 175.5 | 111.8153 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 71.6602 | 0 | 2.0245 | 0 | 0.9 | 0 | 399.3
2019-03-08 | 9:00 | 399.1 | 175.5 | 94.8134 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 85.9521 | 0 | 4.5345 | 0 | 0.9 | 0 | 399.1
2019-03-08 | 10:00 | 398.2 | 175.5 | 92.3579 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 83.7021 | 0 | 8.34 | 0 | 0.9 | 0 | 398.2
2019-03-08 | 11:00 | 400.7 | 175.5 | 96.4748 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.927 | 0 | 11.4982 | 0 | 0.9 | 0 | 400.7
2019-03-08 | 12:00 | 375.4 | 175.5 | 71.3536 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 78.1097 | 0 | 13.0367 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2019-03-08 | 13:00 | 388.8 | 175.5 | 91.6575 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 69.725 | 0 | 13.1175 | 0 | 0.9 | 0 | 388.8
2019-03-08 | 14:00 | 388 | 175.5 | 115.9778 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 44.7666 | 0 | 12.9556 | 0 | 0.9 | 0 | 388
2019-03-08 | 15:00 | 390.9 | 175.5 | 135.3328 | 24.9 | 9.4 | 3.6 | 28.0686 | 0 | 13.1986 | 0 | 0.9 | 0 | 390.9
2019-03-08 | 16:00 | 401.3 | 175.5 | 156.4333 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 7.5352 | 0 | 12.6315 | 0 | 0.9 | 0 | 401.3
2019-03-08 | 17:00 | 419.6 | 175.5 | 158.2966 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6034 | 0 | 7.1 | 0 | 419.6
2019-03-08 | 18:00 | 431.8 | 175.5 | 158.4163 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 9.8 | 0 | 431.8
2019-03-08 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 158.3644 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.6356 | 0 | 9.8 | 0 | 424.7
2019-03-08 | 20:00 | 410.7 | 175.5 | 158.0355 | 47.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3645 | 0 | 6.4 | 0 | 410.7
2019-03-08 | 21:00 | 400.4 | 175.5 | 157.8355 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.3645 | 0 | 9.7 | 0 | 400.4
2019-03-08 | 22:00 | 382.2 | 175.5 | 153.2492 | 27 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 0.9 | 0 | 382.2
2019-03-08 | 23:00 | 394.3 | 175.5 | 157.7348 | 29.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 4.8 | 0 | 394.3
2019-03-09 | 0:00 | 389.3 | 175.5 | 133.2581 | 51.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1419 | 0 | 0.9 | 0 | 389.3
2019-03-09 | 1:00 | 403.5 | 175.5 | 136.1577 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.8423 | 0 | 0.9 | 0 | 403.5
2019-03-09 | 2:00 | 414.5 | 175.5 | 146.4288 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.5712 | 0 | 0.9 | 0 | 414.5
2019-03-09 | 3:00 | 421.3 | 175.5 | 152.6622 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0.9 | 0 | 421.3
2019-03-09 | 4:00 | 425.9 | 175.5 | 157.424 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.976 | 0 | 0.9 | 0 | 425.9
2019-03-09 | 5:00 | 418.4 | 175.5 | 150.167 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.733 | 0 | 0.9 | 0 | 418.4
2019-03-09 | 6:00 | 398.5 | 175.5 | 128.0998 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 12.329 | 0 | 17.5712 | 0 | 0.9 | 0 | 398.5
2019-03-09 | 7:00 | 366.9 | 175.5 | 88.6177 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 33.6678 | 0 | 19.5145 | 0 | 0.9 | 0 | 366.9
2019-03-09 | 8:00 | 367.2 | 175.5 | 88.2296 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 44.0555 | 0 | 21.2149 | 0 | 0.9 | 0 | 367.2
2019-03-09 | 9:00 | 383 | 175.5 | 104.3281 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 43.4333 | 0 | 21.5386 | 0 | 0.9 | 0 | 383
2019-03-09 | 10:00 | 376.4 | 175.5 | 89.7364 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 50.2102 | 0 | 22.7534 | 0 | 0.9 | 0 | 376.4
2019-03-09 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 85.3497 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 49.4921 | 0 | 23.1582 | 0 | 0.9 | 0 | 371.7
2019-03-09 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 70.2019 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 51.8447 | 0 | 22.7534 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2019-03-09 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 70.2185 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 53.857 | 0 | 22.0245 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2019-03-09 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 81.2441 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 39.0502 | 0 | 22.1057 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2019-03-09 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 90.9322 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 22.2248 | 0 | 20.243 | 0 | 0.9 | 0 | 347.1
2019-03-09 | 16:00 | 363.1 | 175.5 | 118.0211 | 34.5 | 9.4 | 3.6 | 2.2314 | 0 | 18.9475 | 0 | 0.9 | 0 | 363.1
2019-03-09 | 17:00 | 385.9 | 175.5 | 133.1332 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.8668 | 0 | 0.9 | 0 | 385.9
2019-03-09 | 18:00 | 396.4 | 175.5 | 133.3473 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.0527 | 0 | 0.9 | 0 | 396.4
2019-03-09 | 19:00 | 389.5 | 175.5 | 133.2047 | 47.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.5953 | 0 | 0.9 | 0 | 389.5
2019-03-09 | 20:00 | 376.2 | 175.5 | 129.257 | 37.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 20.243 | 0 | 0.9 | 0 | 376.2
2019-03-09 | 21:00 | 360.5 | 175.5 | 125.2614 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.5386 | 0 | 0.9 | 0 | 360.5
2019-03-09 | 22:00 | 341.3 | 175.5 | 106.4662 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.1338 | 0 | 0.9 | 0 | 341.3
2019-03-09 | 23:00 | 353.6 | 175.5 | 121.1955 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.7045 | 0 | 0.9 | 0 | 353.6
2019-03-10 | 0:00 | 349.7 | 175.5 | 118.3625 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4375 | 0 | 0.9 | 0 | 349.7
2019-03-10 | 1:00 | 365.9 | 175.5 | 126.9107 | 35.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.0893 | 0 | 0.9 | 0 | 365.9
2019-03-10 | 2:00 | 374.7 | 175.5 | 123.1255 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.8745 | 0 | 0.9 | 0 | 374.7
2019-03-10 | 3:00 | 387.7 | 175.5 | 127.4211 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.5789 | 0 | 0.9 | 0 | 387.7
2019-03-10 | 4:00 | 393.4 | 175.5 | 132.7785 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.1215 | 0 | 0.9 | 0 | 393.4
2019-03-10 | 5:00 | 386.5 | 175.5 | 127.3359 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.6641 | 0 | 0.9 | 0 | 386.5
2019-03-10 | 6:00 | 367.9 | 175.5 | 109.7291 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 10.3023 | 0 | 7.3686 | 0 | 0.9 | 0 | 367.9
2019-03-10 | 7:00 | 331.7 | 175.5 | 74.4573 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 38.2079 | 0 | 6.2348 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2019-03-10 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 43.6492 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 65.0352 | 0 | 4.6156 | 0 | -3.3 | 0 | 322.8
2019-03-10 | 9:00 | 320.4 | 175.5 | 43.587 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 80.9645 | 0 | 4.0485 | 0 | -21 | 0 | 320.4
2019-03-10 | 10:00 | 319.9 | 175.5 | 43.5209 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 87.1832 | 0 | 2.9959 | 0 | -26.6 | 0 | 319.9
2019-03-10 | 11:00 | 317.5 | 175.5 | 43.5022 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 88.8778 | 0 | 3.32 | 0 | -31 | 0 | 317.5
2019-03-10 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 43.2053 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 94.8128 | 0 | 3.4819 | 0 | -49.8 | 0 | 304.5
2019-03-10 | 13:00 | 290.6 | 175.5 | 42.953 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 86.4985 | 0 | 4.0485 | 0 | -55.7 | 0 | 290.6
2019-03-10 | 14:00 | 289 | 175.5 | 42.9237 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 65.423 | 0 | 4.4533 | 0 | -36.6 | 0 | 289
2019-03-10 | 15:00 | 300.7 | 175.5 | 45.8479 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 38.3273 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2019-03-10 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 92.7922 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 9.3071 | 0 | 3.4007 | 0 | 0.9 | 0 | 325.4
2019-03-10 | 17:00 | 359.4 | 175.5 | 116.147 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0.9 | 0 | 359.4
2019-03-10 | 18:00 | 384.4 | 175.5 | 130.2563 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 0.9 | 0 | 384.4
2019-03-10 | 19:00 | 382.8 | 175.5 | 128.2515 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0.9 | 0 | 382.8
2019-03-10 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 127.0322 | 53.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.9678 | 0 | 0.9 | 0 | 373.9
2019-03-10 | 21:00 | 362.1 | 175.5 | 124.3418 | 43.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8582 | 0 | 0.9 | 0 | 362.1
2019-03-10 | 22:00 | 345.8 | 175.5 | 119.5511 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 0.9 | 0 | 345.8
2019-03-10 | 23:00 | 357.4 | 175.5 | 126.6885 | 33.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 0.9 | 0 | 357.4
2019-03-11 | 0:00 | 356.8 | 175.5 | 135.1455 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.9 | 0 | 356.8
2019-03-11 | 1:00 | 370.6 | 175.5 | 147.3263 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4737 | 0 | 0.9 | 0 | 370.6
2019-03-11 | 2:00 | 381.7 | 175.5 | 154.554 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 2.1 | 0 | 381.7
2019-03-11 | 3:00 | 390.1 | 175.5 | 154.7581 | 28.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.1419 | 0 | 2.9 | 0 | 390.1
2019-03-11 | 4:00 | 397 | 175.5 | 154.8622 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 2.9 | 0 | 397
2019-03-11 | 5:00 | 400.1 | 175.5 | 154.9911 | 36.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4089 | 0 | 2.9 | 0 | 400.1
2019-03-11 | 6:00 | 399.6 | 175.5 | 154.9413 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 2.8734 | 0 | 17.0853 | 0 | 2.9 | 0 | 399.6
2019-03-11 | 7:00 | 389.9 | 175.5 | 148.3035 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 10.5494 | 0 | 17.2471 | 0 | 0.9 | 0 | 389.9
2019-03-11 | 8:00 | 412.8 | 175.5 | 155.3175 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 18.0121 | 0 | 15.8704 | 0 | 2.9 | 0 | 412.8
2019-03-11 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 155.4948 | 37.8 | 9.4 | 3.6 | 24.5588 | 0 | 13.8464 | 0 | 2.9 | 0 | 423.1
2019-03-11 | 10:00 | 420.7 | 175.5 | 155.3382 | 35.3 | 9.4 | 3.6 | 24.8154 | 0 | 13.8464 | 0 | 2.9 | 0 | 420.7
2019-03-11 | 11:00 | 422.1 | 175.5 | 155.373 | 36.1 | 9.4 | 3.6 | 24.7329 | 0 | 14.4941 | 0 | 2.9 | 0 | 422.1
2019-03-11 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 143.2404 | 35.7 | 9.4 | 3.6 | 21.4703 | 0 | 14.0893 | 0 | 0.9 | 0 | 403.9
2019-03-11 | 13:00 | 420.8 | 175.5 | 155.4227 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 14.2787 | 0 | 13.1986 | 0 | 2.9 | 0 | 420.8
2019-03-11 | 14:00 | 420.4 | 175.5 | 155.4252 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 9.5196 | 0 | 11.2552 | 0 | 2.9 | 0 | 420.4
2019-03-11 | 15:00 | 417.9 | 175.5 | 155.3856 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 3.7929 | 0 | 10.1215 | 0 | 2.3 | 0 | 417.9
2019-03-11 | 16:00 | 420.8 | 175.5 | 155.3728 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0201 | 0 | 8.9071 | 0 | 2.1 | 0 | 420.8
2019-03-11 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 155.5837 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 9.1 | 0 | 430.6
2019-03-11 | 18:00 | 433.5 | 175.5 | 155.6833 | 69.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 10.2 | 0 | 433.5
2019-03-11 | 19:00 | 420.7 | 175.5 | 155.4307 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 2.9 | 0 | 420.7
2019-03-11 | 20:00 | 405.5 | 175.5 | 153.7925 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6075 | 0 | 0.9 | 0 | 405.5
2019-03-11 | 21:00 | 387.6 | 175.5 | 149.1163 | 37.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 0.9 | 0 | 387.6
2019-03-11 | 22:00 | 369.3 | 175.5 | 143.7588 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0.9 | 0 | 369.3
2019-03-11 | 23:00 | 388.2 | 175.5 | 154.8018 | 30.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4982 | 0 | 2.9 | 0 | 388.2
2019-03-12 | 0:00 | 381.6 | 175.5 | 153.154 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 0.9 | 0 | 381.6
2019-03-12 | 1:00 | 400 | 175.5 | 154.9585 | 40.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.4415 | 0 | 2.9 | 0 | 400
2019-03-12 | 2:00 | 415.8 | 175.5 | 155.3251 | 50.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 7 | 0 | 415.8
2019-03-12 | 3:00 | 420.8 | 175.5 | 155.3822 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.8178 | 0 | 7 | 0 | 420.8
2019-03-12 | 4:00 | 427.2 | 175.5 | 155.5207 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.2793 | 0 | 7 | 0 | 427.2
2019-03-12 | 5:00 | 419.3 | 175.5 | 165.8348 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 1.6 | 0 | 419.3
2019-03-12 | 6:00 | 411.7 | 175.5 | 165.7075 | 42.5 | 9.4 | 3.6 | 1.0036 | 0 | 12.3889 | 0 | 1.6 | 0 | 411.7
2019-03-12 | 7:00 | 400.7 | 175.5 | 160.9472 | 32.5 | 9.4 | 3.6 | 6.0309 | 0 | 11.8219 | 0 | 0.9 | 0 | 400.7
2019-03-12 | 8:00 | 412.5 | 175.5 | 163.0291 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 24.1109 | 0 | 11.66 | 0 | 0.9 | 0 | 412.5
2019-03-12 | 9:00 | 412.5 | 175.5 | 151.4622 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 35.9207 | 0 | 11.4171 | 0 | 0.9 | 0 | 412.5
2019-03-12 | 10:00 | 399.8 | 175.5 | 124.577 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 48.8915 | 0 | 12.6315 | 0 | 0.9 | 0 | 399.8
2019-03-12 | 11:00 | 394.7 | 175.5 | 124.0315 | 24.3 | 9.4 | 3.6 | 45.0655 | 0 | 11.903 | 0 | 0.9 | 0 | 394.7
2019-03-12 | 12:00 | 380.2 | 175.5 | 113.1547 | 24.8 | 9.4 | 3.6 | 41.9142 | 0 | 10.9311 | 0 | 0.9 | 0 | 380.2
2019-03-12 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 141.4289 | 24.8 | 9.4 | 3.6 | 31.0685 | 0 | 10.2026 | 0 | 0.9 | 0 | 396.9
2019-03-12 | 14:00 | 403 | 175.5 | 155.1286 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 20.9836 | 0 | 8.9878 | 0 | 2.9 | 0 | 403
2019-03-12 | 15:00 | 405.4 | 175.5 | 155.054 | 42.4 | 9.4 | 3.6 | 9.6249 | 0 | 8.4211 | 0 | 1.4 | 0 | 405.4
2019-03-12 | 16:00 | 415 | 175.5 | 155.2878 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 3.0248 | 0 | 7.2874 | 0 | 3.1 | 0 | 415
2019-03-12 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 155.6222 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 8.9 | 0 | 428.3
2019-03-12 | 18:00 | 438 | 175.5 | 155.784 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 18.6 | 0 | 438
2019-03-12 | 19:00 | 423.9 | 175.5 | 155.5274 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 8.3 | 0 | 423.9
2019-03-12 | 20:00 | 410.6 | 175.5 | 155.1659 | 57.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 7 | 0 | 410.6
2019-03-12 | 21:00 | 394.9 | 175.5 | 154.9137 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 2.9 | 0 | 394.9
2019-03-12 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 151.9233 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0.9 | 0 | 372.5
2019-03-12 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 154.5474 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 7 | 0 | 382.4
2019-03-13 | 0:00 | 375.3 | 175.5 | 154.5093 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 2.9 | 0 | 375.3
2019-03-13 | 1:00 | 387.5 | 175.5 | 154.7711 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 5.8 | 0 | 387.5
2019-03-13 | 2:00 | 397.5 | 175.5 | 154.9522 | 49.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 3.6 | 0 | 397.5
2019-03-13 | 3:00 | 409.9 | 175.5 | 155.1522 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6478 | 0 | 5.8 | 0 | 409.9
2019-03-13 | 4:00 | 416.7 | 175.5 | 155.2856 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 7.7 | 0 | 416.7
2019-03-13 | 5:00 | 414.8 | 175.5 | 155.2871 | 63.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0077 | 0 | 2.1052 | 0 | 5.8 | 0 | 414.8
2019-03-13 | 6:00 | 406.2 | 175.5 | 149.2339 | 48 | 9.4 | 3.6 | 15.7605 | 0 | 3.8056 | 0 | 0.9 | 0 | 406.2
2019-03-13 | 7:00 | 387.8 | 175.5 | 135.9575 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 34.4321 | 0 | 4.2104 | 0 | 0.9 | 0 | 387.8
2019-03-13 | 8:00 | 397.2 | 175.5 | 131.7247 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 46.8501 | 0 | 5.4252 | 0 | 0.9 | 0 | 397.2
2019-03-13 | 9:00 | 409.9 | 175.5 | 142.8155 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 47.083 | 0 | 6.8015 | 0 | 0.9 | 0 | 409.9
2019-03-13 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 130.5389 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 54.4974 | 0 | 6.9637 | 0 | 0.9 | 0 | 405.2
2019-03-13 | 11:00 | 399.1 | 175.5 | 133.723 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 44.5655 | 0 | 7.6115 | 0 | 0.9 | 0 | 399.1
2019-03-13 | 12:00 | 382.6 | 175.5 | 122.6429 | 23.8 | 9.4 | 3.6 | 37.6071 | 0 | 9.15 | 0 | 0.9 | 0 | 382.6
2019-03-13 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 153.0889 | 28.5 | 9.4 | 3.6 | 30.3414 | 0 | 12.4697 | 0 | 0.9 | 0 | 413.8
2019-03-13 | 14:00 | 427 | 175.5 | 165.5176 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 20.3031 | 0 | 13.2793 | 0 | 0.9 | 0 | 427
2019-03-13 | 15:00 | 421.1 | 175.5 | 165.412 | 40.8 | 9.4 | 3.6 | 11.3987 | 0 | 14.0893 | 0 | 0.9 | 0 | 421.1
2019-03-13 | 16:00 | 415.2 | 175.5 | 165.0796 | 44.6 | 9.4 | 3.6 | 2.4359 | 0 | 13.6845 | 0 | 0.9 | 0 | 415.2
2019-03-13 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 164.5388 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 0.9 | 0 | 426.2
2019-03-13 | 18:00 | 436.7 | 175.5 | 166.1481 | 61.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.6519 | 0 | 2.9 | 0 | 436.7
2019-03-13 | 19:00 | 424.8 | 175.5 | 165.434 | 52.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 0.9 | 0 | 424.8
2019-03-13 | 20:00 | 409.3 | 175.5 | 158.2099 | 44.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.4901 | 0 | 0.9 | 0 | 409.3
2019-03-13 | 21:00 | 392.8 | 175.5 | 154.9151 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3849 | 0 | 2.9 | 0 | 392.8
2019-03-13 | 22:00 | 376.5 | 175.5 | 144.9774 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.2226 | 0 | 0.9 | 0 | 376.5
2019-03-13 | 23:00 | 392 | 175.5 | 154.7536 | 30.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.8464 | 0 | 4.8 | 0 | 392
2019-03-14 | 0:00 | 390.7 | 175.5 | 154.8018 | 30.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.4982 | 0 | 5.1 | 0 | 390.7
2019-03-14 | 1:00 | 400.9 | 175.5 | 154.9544 | 37.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.4456 | 0 | 9.5 | 0 | 400.9
2019-03-14 | 2:00 | 414.9 | 175.5 | 155.2933 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 12.8 | 0 | 414.9
2019-03-14 | 3:00 | 426.7 | 175.5 | 155.4366 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 16.4 | 0 | 426.7
2019-03-14 | 4:00 | 434 | 175.5 | 155.7037 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 17.2 | 0 | 434
2019-03-14 | 5:00 | 433.7 | 175.5 | 166.2085 | 66.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 8.3 | 0 | 433.7
2019-03-14 | 6:00 | 431.1 | 175.5 | 166.0737 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 4.2637 | 0 | 3.5626 | 0 | 8.3 | 0 | 431.1
2019-03-14 | 7:00 | 414.2 | 175.5 | 157.3775 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 16.3218 | 0 | 3.4007 | 0 | 0.9 | 0 | 414.2
2019-03-14 | 8:00 | 425.9 | 175.5 | 165.938 | 30.4 | 9.4 | 3.6 | 29.6849 | 0 | 3.0771 | 0 | 8.3 | 0 | 425.9
2019-03-14 | 9:00 | 429 | 175.5 | 166.0682 | 26.3 | 9.4 | 3.6 | 41.9118 | 0 | 3.32 | 0 | 2.9 | 0 | 429
2019-03-14 | 10:00 | 414.3 | 175.5 | 142.9899 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 52.7897 | 0 | 5.0204 | 0 | 0.9 | 0 | 414.3
2019-03-14 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 123.1955 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 60.7078 | 0 | 6.3967 | 0 | 0.9 | 0 | 403.8
2019-03-14 | 12:00 | 368.5 | 175.5 | 75.1205 | 24.1 | 9.4 | 3.6 | 72.6013 | 0 | 8.1782 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2019-03-14 | 13:00 | 389.8 | 175.5 | 109.8357 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 57.3002 | 0 | 8.6641 | 0 | 0.9 | 0 | 389.8
2019-03-14 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 132.8024 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 38.4431 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.9 | 0 | 393.1
2019-03-14 | 15:00 | 399.7 | 175.5 | 153.4622 | 24.6 | 9.4 | 3.6 | 24.4644 | 0 | 7.7734 | 0 | 0.9 | 0 | 399.7
2019-03-14 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 155.4883 | 47.2 | 9.4 | 3.6 | 7.3572 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.9 | 0 | 407.3
2019-03-14 | 17:00 | 429.4 | 175.5 | 166.0885 | 60.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 6.9 | 0 | 429.4
2019-03-14 | 18:00 | 441.5 | 175.5 | 166.2792 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 12.1 | 0 | 441.5
2019-03-14 | 19:00 | 431.9 | 175.5 | 166.1033 | 63.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 7.5 | 0 | 431.9
2019-03-14 | 20:00 | 421.8 | 175.5 | 165.8366 | 55.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 6.9 | 0 | 421.8
2019-03-14 | 21:00 | 405.2 | 175.5 | 155.0989 | 46.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1011 | 0 | 10.2 | 0 | 405.2
2019-03-14 | 22:00 | 384.9 | 175.5 | 154.7178 | 29.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 7.3 | 0 | 384.9
2019-03-14 | 23:00 | 398.3 | 175.5 | 155.0129 | 30.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 18.5 | 0 | 398.3
2019-03-15 | 0:00 | 389.1 | 175.5 | 154.7607 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 8.7 | 0 | 389.1
2019-03-15 | 1:00 | 397.4 | 175.5 | 154.9041 | 43.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 7.3 | 0 | 397.4
2019-03-15 | 2:00 | 408.5 | 175.5 | 155.1518 | 54.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 7.8 | 0 | 408.5
2019-03-15 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 155.3567 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 7.7 | 0 | 418.8
2019-03-15 | 4:00 | 428.7 | 175.5 | 155.5904 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8096 | 0 | 16.5 | 0 | 428.7
2019-03-15 | 5:00 | 428 | 175.5 | 155.6141 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 16.1 | 0 | 428
2019-03-15 | 6:00 | 423.5 | 175.5 | 155.4682 | 64.4 | 9.4 | 3.6 | 6.3459 | 0 | 0.4859 | 0 | 8.3 | 0 | 423.5
2019-03-15 | 7:00 | 399.7 | 175.5 | 128.4433 | 48.2 | 9.4 | 3.6 | 33.1708 | 0 | 0.4859 | 0 | 0.9 | 0 | 399.7
2019-03-15 | 8:00 | 386.5 | 175.5 | 108.7182 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 63.9959 | 0 | 0.4859 | 0 | 0.9 | 0 | 386.5
2019-03-15 | 9:00 | 379.5 | 175.5 | 79.5948 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 86.9385 | 0 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2019-03-15 | 10:00 | 371.1 | 175.5 | 72.5988 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 85.2916 | 0 | 0.8096 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2019-03-15 | 11:00 | 372.8 | 175.5 | 75.8224 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 83.1202 | 0 | 1.4574 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2019-03-15 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 65.5202 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 74.7409 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2019-03-15 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 89.0772 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 65.4217 | 0 | 5.1011 | 0 | 0.9 | 0 | 373.4
2019-03-15 | 14:00 | 377.9 | 175.5 | 108.6935 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 49.7383 | 0 | 5.6682 | 0 | 0.9 | 0 | 377.9
2019-03-15 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 124.8704 | 24.4 | 9.4 | 3.6 | 34.8759 | 0 | 6.1537 | 0 | 0.9 | 0 | 379.7
2019-03-15 | 16:00 | 394.7 | 175.5 | 149.427 | 42 | 9.4 | 3.6 | 9.0148 | 0 | 4.8582 | 0 | 0.9 | 0 | 394.7
2019-03-15 | 17:00 | 410.7 | 175.5 | 155.1896 | 56.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 6.5 | 0 | 410.7
2019-03-15 | 18:00 | 423.1 | 175.5 | 155.4515 | 66.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 8.3 | 0 | 423.1
2019-03-15 | 19:00 | 414.5 | 175.5 | 155.2563 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 8.3 | 0 | 414.5
2019-03-15 | 20:00 | 400.2 | 175.5 | 154.9844 | 47.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 4.3 | 0 | 400.2
2019-03-15 | 21:00 | 383.1 | 175.5 | 154.7226 | 32.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 2.9 | 0 | 383.1
2019-03-15 | 22:00 | 368.6 | 175.5 | 150.5226 | 23.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0.9 | 0 | 368.6
2019-03-15 | 23:00 | 376.8 | 175.5 | 154.4652 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.2348 | 0 | 2.9 | 0 | 376.8
2019-03-16 | 0:00 | 373.6 | 175.5 | 150.7029 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 0.9 | 0 | 373.6
2019-03-16 | 1:00 | 389 | 175.5 | 154.7837 | 34.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0163 | 0 | 2.9 | 0 | 389
2019-03-16 | 2:00 | 398.9 | 175.5 | 155.0266 | 45.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 2.2 | 0 | 398.9
2019-03-16 | 3:00 | 411.6 | 175.5 | 155.1933 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 2.9 | 0 | 411.6
2019-03-16 | 4:00 | 427 | 175.5 | 155.5029 | 66.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 8.3 | 0 | 427
2019-03-16 | 5:00 | 418.9 | 175.5 | 155.3555 | 65 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 3 | 0 | 418.9
2019-03-16 | 6:00 | 408.8 | 175.5 | 155.1837 | 55.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3244 | 0 | 5.9919 | 0 | 2.9 | 0 | 408.8
2019-03-16 | 7:00 | 398 | 175.5 | 152.9321 | 44.7 | 9.4 | 3.6 | 6.1905 | 0 | 4.7774 | 0 | 0.9 | 0 | 398
2019-03-16 | 8:00 | 410.3 | 175.5 | 155.1921 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 12.6734 | 0 | 4.5345 | 0 | 2.9 | 0 | 410.3
2019-03-16 | 9:00 | 406.6 | 175.5 | 148.5369 | 32.6 | 9.4 | 3.6 | 29.8283 | 0 | 6.2348 | 0 | 0.9 | 0 | 406.6
2019-03-16 | 10:00 | 391.1 | 175.5 | 133.3005 | 24 | 9.4 | 3.6 | 37.8406 | 0 | 6.5589 | 0 | 0.9 | 0 | 391.1
2019-03-16 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 115.7716 | 24 | 9.4 | 3.6 | 48.7695 | 0 | 6.5589 | 0 | 0.9 | 0 | 384.5
2019-03-16 | 12:00 | 360.6 | 175.5 | 104.7093 | 24 | 9.4 | 3.6 | 35.3651 | 0 | 7.1256 | 0 | 0.9 | 0 | 360.6
2019-03-16 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 116.2196 | 24 | 9.4 | 3.6 | 31.3644 | 0 | 6.316 | 0 | 0.9 | 0 | 367.3
2019-03-16 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 119.5693 | 24 | 9.4 | 3.6 | 22.9481 | 0 | 6.8826 | 0 | 0.9 | 0 | 362.8
2019-03-16 | 15:00 | 365.9 | 175.5 | 127.8719 | 24 | 9.4 | 3.6 | 17.3407 | 0 | 7.2874 | 0 | 0.9 | 0 | 365.9
2019-03-16 | 16:00 | 374.8 | 175.5 | 143.6067 | 31.2 | 9.4 | 3.6 | 3.9537 | 0 | 6.6396 | 0 | 0.9 | 0 | 374.8
2019-03-16 | 17:00 | 395.9 | 175.5 | 150.1844 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 0.9 | 0 | 395.9
2019-03-16 | 18:00 | 413.5 | 175.5 | 155.3133 | 62.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 2.9 | 0 | 413.5
2019-03-16 | 19:00 | 408.4 | 175.5 | 155.1944 | 58 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 2.9 | 0 | 408.4
2019-03-16 | 20:00 | 400.6 | 175.5 | 154.9563 | 50.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 2.9 | 0 | 400.6
2019-03-16 | 21:00 | 383.7 | 175.5 | 154.18 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0.9 | 0 | 383.7
2019-03-16 | 22:00 | 362.7 | 175.5 | 146.3041 | 24 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0.9 | 0 | 362.7
2019-03-16 | 23:00 | 374.1 | 175.5 | 154.5229 | 25.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0771 | 0 | 2.9 | 0 | 374.1
2019-03-17 | 0:00 | 368.4 | 175.5 | 127.1278 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0.5 | 0 | 368.4
2019-03-17 | 1:00 | 382.9 | 175.5 | 130.147 | 59.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 1.9 | 0 | 382.9
2019-03-17 | 2:00 | 387.9 | 175.5 | 130.2707 | 65.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 1.4 | 0 | 387.9
2019-03-17 | 3:00 | 394.9 | 175.5 | 130.3807 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 6.9 | 0 | 394.9
2019-03-17 | 4:00 | 403 | 175.5 | 130.5615 | 68.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 13.9 | 0 | 403
2019-03-17 | 5:00 | 394 | 175.5 | 130.3777 | 65.9 | 9.4 | 3.6 | 0.1171 | 0 | 2.1052 | 0 | 7 | 0 | 394
2019-03-17 | 6:00 | 371.1 | 175.5 | 115.3838 | 50.8 | 9.4 | 3.6 | 13.811 | 0 | 2.1052 | 0 | 0.5 | 0 | 371.1
2019-03-17 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 79.0535 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 43.2698 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-03-17 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 43.5975 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 64.3881 | 0 | 1.2144 | 0 | -3.8 | 0 | 318.1
2019-03-17 | 9:00 | 311.8 | 175.5 | 43.3586 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 78.2029 | 0 | 1.5385 | 0 | -24 | 0 | 311.8
2019-03-17 | 10:00 | 301.6 | 175.5 | 43.2005 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 82.7802 | 0 | 1.6193 | 0 | -38.7 | 0 | 301.6
2019-03-17 | 11:00 | 308 | 175.5 | 43.3364 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 79.0295 | 0 | 2.8341 | 0 | -29.9 | 0 | 308
2019-03-17 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 43.3649 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 87.4818 | 0 | 4.4533 | 0 | -39.2 | 0 | 308.8
2019-03-17 | 13:00 | 305.3 | 175.5 | 43.2518 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 66.4945 | 0 | 6.1537 | 0 | -23.3 | 0 | 305.3
2019-03-17 | 14:00 | 313.4 | 175.5 | 43.4987 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 54.852 | 0 | 7.4493 | 0 | -5.1 | 0 | 313.4
2019-03-17 | 15:00 | 317.5 | 175.5 | 66.8861 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 30.0594 | 0 | 7.8545 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-03-17 | 16:00 | 331.2 | 175.5 | 101.9401 | 24.2 | 9.4 | 3.6 | 8.2865 | 0 | 7.7734 | 0 | 0.5 | 0 | 331.2
2019-03-17 | 17:00 | 365 | 175.5 | 119.0314 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3686 | 0 | 0.5 | 0 | 365
2019-03-17 | 18:00 | 390.5 | 175.5 | 130.3126 | 62.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 2.3 | 0 | 390.5
2019-03-17 | 19:00 | 386.8 | 175.5 | 130.184 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 2.4 | 0 | 386.8
2019-03-17 | 20:00 | 379 | 175.5 | 130.0555 | 51 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.0445 | 0 | 2.4 | 0 | 379
2019-03-17 | 21:00 | 367.1 | 175.5 | 129.5696 | 41 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5304 | 0 | 0.5 | 0 | 367.1
2019-03-17 | 22:00 | 349.3 | 175.5 | 124.2692 | 26.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2308 | 0 | 0.5 | 0 | 349.3
2019-03-17 | 23:00 | 361.5 | 175.5 | 129.6451 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 2.4 | 0 | 361.5
2019-03-18 | 0:00 | 354.3 | 175.5 | 120.5833 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0.5 | 0 | 354.3
2019-03-18 | 1:00 | 370.2 | 175.5 | 125.3218 | 47.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1782 | 0 | 0.5 | 0 | 370.2
2019-03-18 | 2:00 | 382.8 | 175.5 | 125.7311 | 59 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 0.5 | 0 | 382.8
2019-03-18 | 3:00 | 392.7 | 175.5 | 127.174 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0.5 | 0 | 392.7
2019-03-18 | 4:00 | 402.3 | 175.5 | 130.4833 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 5.9 | 0 | 402.3
2019-03-18 | 5:00 | 403.3 | 175.5 | 130.58 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0.3985 | 0 | 10.1215 | 0 | 6 | 0 | 403.3
2019-03-18 | 6:00 | 396.8 | 175.5 | 125.1232 | 52.6 | 9.4 | 3.6 | 17.8501 | 0 | 12.2267 | 0 | 0.5 | 0 | 396.8
2019-03-18 | 7:00 | 364.3 | 175.5 | 76.5737 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 51.2903 | 0 | 11.336 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2019-03-18 | 8:00 | 365.9 | 175.5 | 64.7573 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 75.473 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2019-03-18 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 48.25 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 91.1848 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2019-03-18 | 10:00 | 361.7 | 175.5 | 44.3812 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 101.2813 | 0 | 16.4375 | 0 | -13.6 | 0 | 361.7
2019-03-18 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 44.3705 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 104.7342 | 0 | 19.5953 | 0 | -22.6 | 0 | 359.3
2019-03-18 | 12:00 | 336 | 175.5 | 43.8614 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 100.2763 | 0 | 20.1623 | 0 | -41.5 | 0 | 336
2019-03-18 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 44.2323 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 84.8387 | 0 | 20.729 | 0 | -10.3 | 0 | 352.7
2019-03-18 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 44.915 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 69.5271 | 0 | 21.4579 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2019-03-18 | 15:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9293 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 42.2799 | 0 | 20.8908 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2019-03-18 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 114.5001 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 8.3569 | 0 | 20.243 | 0 | 0.5 | 0 | 373.2
2019-03-18 | 17:00 | 390.1 | 175.5 | 125.6807 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.9193 | 0 | 0.5 | 0 | 390.1
2019-03-18 | 18:00 | 406.1 | 175.5 | 130.1284 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.2716 | 0 | 0.5 | 0 | 406.1
2019-03-18 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 125.9714 | 61.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0286 | 0 | 0.5 | 0 | 395.3
2019-03-18 | 20:00 | 382 | 175.5 | 125.4529 | 50.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2471 | 0 | 0.5 | 0 | 382
2019-03-18 | 21:00 | 362.9 | 175.5 | 123.5151 | 35 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3849 | 0 | 0.5 | 0 | 362.9
2019-03-18 | 22:00 | 343.6 | 175.5 | 115.6488 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2512 | 0 | 0.5 | 0 | 343.6
2019-03-18 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 120.3251 | 24.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 0.5 | 0 | 348.6
2019-03-19 | 0:00 | 339.9 | 175.5 | 109.3818 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.5182 | 0 | 0.5 | 0 | 339.9
2019-03-19 | 1:00 | 351.8 | 175.5 | 115.7721 | 31.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.6279 | 0 | 0.5 | 0 | 351.8
2019-03-19 | 2:00 | 361.7 | 175.5 | 115.9866 | 40.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0.5 | 0 | 361.7
2019-03-19 | 3:00 | 366.9 | 175.5 | 116.0388 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 0.5 | 0 | 366.9
2019-03-19 | 4:00 | 374.9 | 175.5 | 116.2625 | 53.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.4375 | 0 | 0.5 | 0 | 374.9
2019-03-19 | 5:00 | 373.3 | 175.5 | 116.3114 | 51.1 | 9.4 | 3.6 | 0.0463 | 0 | 16.8423 | 0 | 0.5 | 0 | 373.3
2019-03-19 | 6:00 | 367.2 | 175.5 | 110.2401 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 9.5317 | 0 | 17.3282 | 0 | 0.5 | 0 | 367.2
2019-03-19 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 94.1608 | 25.2 | 9.4 | 3.6 | 28.6443 | 0 | 17.8949 | 0 | 0.5 | 0 | 354.9
2019-03-19 | 8:00 | 366.4 | 175.5 | 87.2577 | 25 | 9.4 | 3.6 | 47.3285 | 0 | 17.8138 | 0 | 0.5 | 0 | 366.4
2019-03-19 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 87.758 | 25 | 9.4 | 3.6 | 55.9475 | 0 | 16.1945 | 0 | 0.5 | 0 | 373.9
2019-03-19 | 10:00 | 365.4 | 175.5 | 50.3303 | 25 | 9.4 | 3.6 | 85.9418 | 0 | 15.6279 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2019-03-19 | 11:00 | 358.6 | 175.5 | 47.3132 | 25 | 9.4 | 3.6 | 81.8353 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2019-03-19 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 43.7181 | 25 | 9.4 | 3.6 | 85.7263 | 0 | 12.9556 | 0 | -25.7 | 0 | 330.2
2019-03-19 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 43.9166 | 25 | 9.4 | 3.6 | 80.0571 | 0 | 10.5263 | 0 | -7.4 | 0 | 340.6
2019-03-19 | 14:00 | 348.5 | 175.5 | 69.0225 | 25 | 9.4 | 3.6 | 57.3134 | 0 | 8.6641 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2019-03-19 | 15:00 | 362.4 | 175.5 | 93.9647 | 46.5 | 9.4 | 3.6 | 24.919 | 0 | 8.0163 | 0 | 0.5 | 0 | 362.4
2019-03-19 | 16:00 | 375.3 | 175.5 | 115.4237 | 57.4 | 9.4 | 3.6 | 5.6218 | 0 | 7.8545 | 0 | 0.5 | 0 | 375.3
2019-03-19 | 17:00 | 385.7 | 175.5 | 124.9366 | 66.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 0.5 | 0 | 385.7
2019-03-19 | 18:00 | 400.8 | 175.5 | 130.4844 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 8.2 | 0 | 400.8
2019-03-19 | 19:00 | 389 | 175.5 | 125.7318 | 68.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 0.5 | 0 | 389
2019-03-19 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 116.1796 | 62.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 0.5 | 0 | 372.5
2019-03-19 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 107.6226 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.7774 | 0 | 0.5 | 0 | 353.7
2019-03-19 | 22:00 | 337.2 | 175.5 | 108.37 | 34 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0.5 | 0 | 337.2
2019-03-19 | 23:00 | 345 | 175.5 | 115.6648 | 32.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 0.5 | 0 | 345
2019-03-20 | 0:00 | 338.4 | 175.5 | 115.2218 | 26 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.1782 | 0 | 0.5 | 0 | 338.4
2019-03-20 | 1:00 | 347.9 | 175.5 | 121.5789 | 28.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.4211 | 0 | 0.5 | 0 | 347.9
2019-03-20 | 2:00 | 359 | 175.5 | 121.4078 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6922 | 0 | 0.5 | 0 | 359
2019-03-20 | 3:00 | 370.2 | 175.5 | 120.2792 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0.5 | 0 | 370.2
2019-03-20 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 123.9037 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 0.5 | 0 | 381.8
2019-03-20 | 5:00 | 381.8 | 175.5 | 123.8128 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1716 | 0 | 4.6156 | 0 | 0.5 | 0 | 381.8
2019-03-20 | 6:00 | 375.7 | 175.5 | 118.0853 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 9.2325 | 0 | 5.1822 | 0 | 0.5 | 0 | 375.7
2019-03-20 | 7:00 | 353.9 | 175.5 | 85.7507 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 32.8759 | 0 | 7.7734 | 0 | 0.5 | 0 | 353.9
2019-03-20 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 85.5709 | 26 | 9.4 | 3.6 | 48.1887 | 0 | 10.0404 | 0 | 0.5 | 0 | 358.8
2019-03-20 | 9:00 | 379 | 175.5 | 100.2167 | 26 | 9.4 | 3.6 | 52.9329 | 0 | 10.8504 | 0 | 0.5 | 0 | 379
2019-03-20 | 10:00 | 374.5 | 175.5 | 88.0071 | 26 | 9.4 | 3.6 | 58.5373 | 0 | 12.9556 | 0 | 0.5 | 0 | 374.5
2019-03-20 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 71.361 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.3971 | 0 | 15.1419 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2019-03-20 | 12:00 | 337.8 | 175.5 | 43.9027 | 26 | 9.4 | 3.6 | 72.2598 | 0 | 16.4375 | 0 | -9.3 | 0 | 337.8
2019-03-20 | 13:00 | 347.9 | 175.5 | 52.1313 | 26 | 9.4 | 3.6 | 66.7746 | 0 | 14.4941 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2019-03-20 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 70.1728 | 26 | 9.4 | 3.6 | 50.3001 | 0 | 13.9271 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2019-03-20 | 15:00 | 356.6 | 175.5 | 94.908 | 31.9 | 9.4 | 3.6 | 27.0268 | 0 | 13.7652 | 0 | 0.5 | 0 | 356.6
2019-03-20 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 113.484 | 52.1 | 9.4 | 3.6 | 6.9467 | 0 | 10.7693 | 0 | 0.5 | 0 | 372.3
2019-03-20 | 17:00 | 385.2 | 175.5 | 121.2974 | 64.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.2026 | 0 | 0.5 | 0 | 385.2
2019-03-20 | 18:00 | 398.3 | 175.5 | 130.5266 | 69.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 2.2 | 0 | 398.3
2019-03-20 | 19:00 | 388.7 | 175.5 | 125.6792 | 67.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 0.5 | 0 | 388.7
2019-03-20 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 120.5078 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6922 | 0 | 0.5 | 0 | 371.4
2019-03-20 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 113.6451 | 41.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 0.5 | 0 | 353.3
2019-03-20 | 22:00 | 344 | 175.5 | 117.7448 | 26 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.2552 | 0 | 0.5 | 0 | 344
2019-03-20 | 23:00 | 353.7 | 175.5 | 123.34 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0.5 | 0 | 353.7
2019-03-21 | 0:00 | 346.7 | 175.5 | 120.3922 | 25 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 0.5 | 0 | 346.7
2019-03-21 | 1:00 | 356.7 | 175.5 | 120.3303 | 34.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.4697 | 0 | 0.5 | 0 | 356.7
2019-03-21 | 2:00 | 366.8 | 175.5 | 121.0781 | 44.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8219 | 0 | 0.5 | 0 | 366.8
2019-03-21 | 3:00 | 372.9 | 175.5 | 121.2492 | 50.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.5508 | 0 | 0.5 | 0 | 372.9
2019-03-21 | 4:00 | 375.6 | 175.5 | 121.2396 | 52 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0.5 | 0 | 375.6
2019-03-21 | 5:00 | 373.6 | 175.5 | 121.3155 | 49.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | 0.5 | 0 | 373.6
2019-03-21 | 6:00 | 362.1 | 175.5 | 118.682 | 39.6 | 9.4 | 3.6 | 1.2146 | 0 | 13.6034 | 0 | 0.5 | 0 | 362.1
2019-03-21 | 7:00 | 348.5 | 175.5 | 113.7391 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 4.8575 | 0 | 13.6034 | 0 | 0.5 | 0 | 348.5
2019-03-21 | 8:00 | 365.3 | 175.5 | 121.1184 | 29.7 | 9.4 | 3.6 | 11.1493 | 0 | 14.3323 | 0 | 0.5 | 0 | 365.3
2019-03-21 | 9:00 | 375 | 175.5 | 121.3573 | 28.4 | 9.4 | 3.6 | 20.1293 | 0 | 16.1134 | 0 | 0.5 | 0 | 375
2019-03-21 | 10:00 | 366.1 | 175.5 | 104.7193 | 25 | 9.4 | 3.6 | 30.9432 | 0 | 16.4375 | 0 | 0.5 | 0 | 366.1
2019-03-21 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 99.4589 | 25 | 9.4 | 3.6 | 27.8799 | 0 | 16.7612 | 0 | 0.5 | 0 | 358.1
2019-03-21 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 81.4694 | 25 | 9.4 | 3.6 | 33.0883 | 0 | 16.8423 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2019-03-21 | 13:00 | 352 | 175.5 | 93.7437 | 25 | 9.4 | 3.6 | 26.6851 | 0 | 17.5712 | 0 | 0.5 | 0 | 352
2019-03-21 | 14:00 | 358.1 | 175.5 | 116.9137 | 25 | 9.4 | 3.6 | 9.2103 | 0 | 17.976 | 0 | 0.5 | 0 | 358.1
2019-03-21 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 121.0429 | 33.5 | 9.4 | 3.6 | 1.5193 | 0 | 18.1378 | 0 | 0.5 | 0 | 363.2
2019-03-21 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 109.9192 | 50.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3808 | 0 | 0.5 | 0 | 367.8
2019-03-21 | 17:00 | 389.6 | 175.5 | 120.6573 | 61.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.5427 | 0 | 0.5 | 0 | 389.6
2019-03-21 | 18:00 | 401 | 175.5 | 125.8714 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.0286 | 0 | 0.5 | 0 | 401
2019-03-21 | 19:00 | 399.4 | 175.5 | 125.9192 | 66.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.3808 | 0 | 0.5 | 0 | 399.4
2019-03-21 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 121.5862 | 59.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8138 | 0 | 0.5 | 0 | 387.8
2019-03-21 | 21:00 | 370.9 | 175.5 | 115.8866 | 49.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.1134 | 0 | 0.5 | 0 | 370.9
2019-03-21 | 22:00 | 356.9 | 175.5 | 119.4396 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.3604 | 0 | 0.5 | 0 | 356.9
2019-03-21 | 23:00 | 366.2 | 175.5 | 119.6251 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.5749 | 0 | 0.5 | 0 | 366.2
2019-03-22 | 0:00 | 356.5 | 175.5 | 125.0348 | 28.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.7652 | 0 | 0.5 | 0 | 356.5
2019-03-22 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 129.9244 | 31.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.2756 | 0 | 4.3 | 0 | 370.7
2019-03-22 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 130.0862 | 32.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.8138 | 0 | 8.5 | 0 | 377.8
2019-03-22 | 3:00 | 385.1 | 175.5 | 130.1622 | 39.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 8.5 | 0 | 385.1
2019-03-22 | 4:00 | 394.7 | 175.5 | 130.4096 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.1904 | 0 | 8.5 | 0 | 394.7
2019-03-22 | 5:00 | 399.1 | 175.5 | 130.5375 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 0.3909 | 0 | 19.2716 | 0 | 8.5 | 0 | 399.1
2019-03-22 | 6:00 | 402.9 | 175.5 | 130.6387 | 42.2 | 9.4 | 3.6 | 13.709 | 0 | 19.3523 | 0 | 8.5 | 0 | 402.9
2019-03-22 | 7:00 | 382.7 | 175.5 | 109.6639 | 25.4 | 9.4 | 3.6 | 37.6642 | 0 | 20.9719 | 0 | 0.5 | 0 | 382.7
2019-03-22 | 8:00 | 399 | 175.5 | 105.7659 | 25 | 9.4 | 3.6 | 57.8573 | 0 | 21.3768 | 0 | 0.5 | 0 | 399
2019-03-22 | 9:00 | 411.4 | 175.5 | 112.583 | 25 | 9.4 | 3.6 | 64.7358 | 0 | 20.0812 | 0 | 0.5 | 0 | 411.4
2019-03-22 | 10:00 | 400.8 | 175.5 | 103.8878 | 25 | 9.4 | 3.6 | 64.6125 | 0 | 18.2997 | 0 | 0.5 | 0 | 400.8
2019-03-22 | 11:00 | 402.3 | 175.5 | 104.0381 | 25 | 9.4 | 3.6 | 67.6626 | 0 | 16.5993 | 0 | 0.5 | 0 | 402.3
2019-03-22 | 12:00 | 383.2 | 175.5 | 86.5352 | 25.5 | 9.4 | 3.6 | 66.7799 | 0 | 15.3849 | 0 | 0.5 | 0 | 383.2
2019-03-22 | 13:00 | 399.2 | 175.5 | 112.9046 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 56.2394 | 0 | 14.656 | 0 | 0.5 | 0 | 399.2
2019-03-22 | 14:00 | 397.7 | 175.5 | 125.912 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 39.8705 | 0 | 13.1175 | 0 | 0.5 | 0 | 397.7
2019-03-22 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 130.4577 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 19.2774 | 0 | 12.0649 | 0 | 2.1 | 0 | 401.7
2019-03-22 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 130.6341 | 60.6 | 9.4 | 3.6 | 6.2677 | 0 | 11.4982 | 0 | 7.9 | 0 | 405.4
2019-03-22 | 17:00 | 417.2 | 175.5 | 130.8111 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.3889 | 0 | 13.9 | 0 | 417.2
2019-03-22 | 18:00 | 435.6 | 175.5 | 131.1677 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.3323 | 0 | 30 | 0 | 435.6
2019-03-22 | 19:00 | 427.1 | 175.5 | 130.9777 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 13.5223 | 0 | 22.5 | 0 | 427.1
2019-03-22 | 20:00 | 416 | 175.5 | 130.764 | 71.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 13.8 | 0 | 416
2019-03-22 | 21:00 | 405.7 | 175.5 | 130.5977 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 8.5 | 0 | 405.7
2019-03-22 | 22:00 | 391.3 | 175.5 | 130.3314 | 59.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.3686 | 0 | 5.6 | 0 | 391.3
2019-03-22 | 23:00 | 403.6 | 175.5 | 130.6033 | 69.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 8.5 | 0 | 403.6
2019-03-23 | 0:00 | 400.1 | 175.5 | 130.5263 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.4737 | 0 | 29.7 | 0 | 400.1
2019-03-23 | 1:00 | 404.9 | 175.5 | 130.6163 | 46 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.9837 | 0 | 27.8 | 0 | 404.9
2019-03-23 | 2:00 | 416.2 | 175.5 | 130.8259 | 58.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.1741 | 0 | 26.9 | 0 | 416.2
2019-03-23 | 3:00 | 426.9 | 175.5 | 130.9929 | 68.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.9071 | 0 | 29.7 | 0 | 426.9
2019-03-23 | 4:00 | 434 | 175.5 | 131.1985 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 35 | 0 | 434
2019-03-23 | 5:00 | 430.8 | 175.5 | 131.0534 | 72.5 | 9.4 | 3.6 | 0.4933 | 0 | 4.4533 | 0 | 33.8 | 0 | 430.8
2019-03-23 | 6:00 | 416.9 | 175.5 | 130.8174 | 62.5 | 9.4 | 3.6 | 15.277 | 0 | 3.8056 | 0 | 16 | 0 | 416.9
2019-03-23 | 7:00 | 396.3 | 175.5 | 125.8205 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 41.545 | 0 | 4.5345 | 0 | 0.5 | 0 | 396.3
2019-03-23 | 8:00 | 398.7 | 175.5 | 108.7281 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 69.5897 | 0 | 5.1822 | 0 | 0.5 | 0 | 398.7
2019-03-23 | 9:00 | 393.9 | 175.5 | 91.6037 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 80.1326 | 0 | 6.9637 | 0 | 0.5 | 0 | 393.9
2019-03-23 | 10:00 | 393.9 | 175.5 | 89.7362 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 81.2716 | 0 | 7.6922 | 0 | 0.5 | 0 | 393.9
2019-03-23 | 11:00 | 394.4 | 175.5 | 107.5653 | 26.2 | 9.4 | 3.6 | 62.6469 | 0 | 8.9878 | 0 | 0.5 | 0 | 394.4
2019-03-23 | 12:00 | 365.4 | 175.5 | 75.195 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 64.9646 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2019-03-23 | 13:00 | 368.7 | 175.5 | 84.0894 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 58.665 | 0 | 10.4456 | 0 | 0.3 | 0 | 368.7
2019-03-23 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 85.424 | 26.7 | 9.4 | 3.6 | 50.6926 | 0 | 10.2834 | 0 | 0.5 | 0 | 362.1
2019-03-23 | 15:00 | 365.8 | 175.5 | 102.1932 | 29.8 | 9.4 | 3.6 | 36.1427 | 0 | 8.6641 | 0 | 0.5 | 0 | 365.8
2019-03-23 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 129.9609 | 33.8 | 9.4 | 3.6 | 8.875 | 0 | 8.6641 | 0 | 7.1 | 0 | 376.9
2019-03-23 | 17:00 | 400.5 | 175.5 | 130.5363 | 61.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9637 | 0 | 12.7 | 0 | 400.5
2019-03-23 | 18:00 | 426.6 | 175.5 | 131.0129 | 71.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 29.7 | 0 | 426.6
2019-03-23 | 19:00 | 420.9 | 175.5 | 130.8844 | 67.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 29.7 | 0 | 420.9
2019-03-23 | 20:00 | 414.8 | 175.5 | 130.7563 | 62.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6437 | 0 | 29.7 | 0 | 414.8
2019-03-23 | 21:00 | 400.3 | 175.5 | 130.5278 | 52.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 26.4 | 0 | 400.3
2019-03-23 | 22:00 | 388.2 | 175.5 | 130.2807 | 39.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 28.4 | 0 | 388.2
2019-03-23 | 23:00 | 399.9 | 175.5 | 130.5185 | 49.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.7815 | 0 | 29.7 | 0 | 399.9
2019-03-24 | 0:00 | 391.4 | 175.5 | 137.1041 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 11.1 | 0 | 391.4
2019-03-24 | 1:00 | 400.3 | 175.5 | 137.3129 | 57.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 11 | 0 | 400.3
2019-03-24 | 2:00 | 412.3 | 175.5 | 137.5648 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 10.4 | 0 | 412.3
2019-03-24 | 3:00 | 422.7 | 175.5 | 137.8744 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.1256 | 0 | 15.5 | 0 | 422.7
2019-03-24 | 4:00 | 434.6 | 175.5 | 138.0411 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.5589 | 0 | 27.8 | 0 | 434.6
2019-03-24 | 5:00 | 431.4 | 175.5 | 137.97 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0.1329 | 0 | 8.0971 | 0 | 23 | 0 | 431.4
2019-03-24 | 6:00 | 418.4 | 175.5 | 137.7554 | 67.9 | 9.4 | 3.6 | 3.752 | 0 | 9.3926 | 0 | 11.1 | 0 | 418.4
2019-03-24 | 7:00 | 395 | 175.5 | 133.1225 | 51.9 | 9.4 | 3.6 | 11.7419 | 0 | 9.6356 | 0 | 0.1 | 0 | 395
2019-03-24 | 8:00 | 386.8 | 175.5 | 134.1005 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 26.8302 | 0 | 10.7693 | 0 | 0.1 | 0 | 386.8
2019-03-24 | 9:00 | 370.3 | 175.5 | 102.6739 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 42.1616 | 0 | 10.3645 | 0 | 0.1 | 0 | 370.3
2019-03-24 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 67.6171 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 57.0847 | 0 | 11.4982 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2019-03-24 | 11:00 | 342.7 | 175.5 | 58.2522 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 55.1966 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2019-03-24 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 69.5625 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 52.286 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2019-03-24 | 13:00 | 354.5 | 175.5 | 66.3543 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 57.6801 | 0 | 15.4656 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2019-03-24 | 14:00 | 348.5 | 175.5 | 66.4355 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 50.7081 | 0 | 16.3564 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2019-03-24 | 15:00 | 351 | 175.5 | 89.2214 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 29.9174 | 0 | 16.7612 | 0 | 0.1 | 0 | 351
2019-03-24 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 115.2286 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 11.1958 | 0 | 16.2756 | 0 | 0.1 | 0 | 357.8
2019-03-24 | 17:00 | 382.3 | 175.5 | 131.9962 | 46.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.3038 | 0 | 0.1 | 0 | 382.3
2019-03-24 | 18:00 | 413.8 | 175.5 | 137.6388 | 59.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 11.1 | 0 | 413.8
2019-03-24 | 19:00 | 412.3 | 175.5 | 137.4959 | 58.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.0041 | 0 | 11.1 | 0 | 412.3
2019-03-24 | 20:00 | 403.4 | 175.5 | 137.434 | 49.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 11.1 | 0 | 403.4
2019-03-24 | 21:00 | 388.4 | 175.5 | 137.1488 | 38.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2512 | 0 | 10.2 | 0 | 388.4
2019-03-24 | 22:00 | 374.4 | 175.5 | 136.7877 | 34.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.0123 | 0 | 3.9 | 0 | 374.4
2019-03-24 | 23:00 | 390.9 | 175.5 | 137.1311 | 45.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 11.1 | 0 | 390.9
2019-03-25 | 0:00 | 383.8 | 175.5 | 137.0307 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 6.6 | 0 | 383.8
2019-03-25 | 1:00 | 393.9 | 175.5 | 137.2588 | 51.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 4.8 | 0 | 393.9
2019-03-25 | 2:00 | 406.3 | 175.5 | 137.454 | 61.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 6.6 | 0 | 406.3
2019-03-25 | 3:00 | 411.5 | 175.5 | 137.564 | 67.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 11.336 | 0 | 6.6 | 0 | 411.5
2019-03-25 | 4:00 | 416.3 | 175.5 | 137.6451 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 9.5549 | 0 | 9.8 | 0 | 416.3
2019-03-25 | 5:00 | 411.2 | 175.5 | 137.5482 | 70.2 | 9.4 | 3.6 | 0.9025 | 0 | 7.4493 | 0 | 6.6 | 0 | 411.2
2019-03-25 | 6:00 | 405.5 | 175.5 | 137.4053 | 55.1 | 9.4 | 3.6 | 17.1217 | 0 | 6.073 | 0 | 1.3 | 0 | 405.5
2019-03-25 | 7:00 | 379.7 | 175.5 | 100.8015 | 34.6 | 9.4 | 3.6 | 49.9496 | 0 | 5.7489 | 0 | 0.1 | 0 | 379.7
2019-03-25 | 8:00 | 377.2 | 175.5 | 84.4863 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 71.3359 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2019-03-25 | 9:00 | 388 | 175.5 | 92.7561 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 72.2276 | 0 | 8.0163 | 0 | 0.1 | 0 | 388
2019-03-25 | 10:00 | 381.3 | 175.5 | 74.5482 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.7303 | 0 | 10.1215 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-03-25 | 11:00 | 384.2 | 175.5 | 80.5511 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 77.8985 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2019-03-25 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 82.1314 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 63.2901 | 0 | 9.8785 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2019-03-25 | 13:00 | 383.7 | 175.5 | 99.3298 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.2202 | 0 | 9.15 | 0 | 0.1 | 0 | 383.7
2019-03-25 | 14:00 | 383.7 | 175.5 | 123.3617 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 36.836 | 0 | 8.5023 | 0 | 0.1 | 0 | 383.7
2019-03-25 | 15:00 | 379.6 | 175.5 | 132.1221 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 24.5427 | 0 | 7.9352 | 0 | 0.1 | 0 | 379.6
2019-03-25 | 16:00 | 383.8 | 175.5 | 137.0055 | 41.2 | 9.4 | 3.6 | 9.993 | 0 | 6.8015 | 0 | 0.3 | 0 | 383.8
2019-03-25 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 137.27 | 58.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 3.6 | 0 | 393.6
2019-03-25 | 18:00 | 412.3 | 175.5 | 137.5366 | 70.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 10.2 | 0 | 412.3
2019-03-25 | 19:00 | 404.8 | 175.5 | 137.4655 | 67.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 6.6 | 0 | 404.8
2019-03-25 | 20:00 | 388.6 | 175.5 | 137.1318 | 55.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.6682 | 0 | 2.1 | 0 | 388.6
2019-03-25 | 21:00 | 375 | 175.5 | 136.8796 | 40.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 3.9 | 0 | 375
2019-03-25 | 22:00 | 360.1 | 175.5 | 136.5133 | 29 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 2.2 | 0 | 360.1
2019-03-25 | 23:00 | 367.6 | 175.5 | 136.7041 | 32.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 6.6 | 0 | 367.6
2019-03-26 | 0:00 | 358.4 | 175.5 | 129.5518 | 37.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 0.1 | 0 | 358.4
2019-03-26 | 1:00 | 372.8 | 175.5 | 134.4807 | 48.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 0.1 | 0 | 372.8
2019-03-26 | 2:00 | 382.4 | 175.5 | 134.8093 | 58.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8907 | 0 | 0.1 | 0 | 382.4
2019-03-26 | 3:00 | 393.1 | 175.5 | 135.2285 | 68.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 0.1 | 0 | 393.1
2019-03-26 | 4:00 | 400.2 | 175.5 | 137.3615 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 3.6 | 0 | 400.2
2019-03-26 | 5:00 | 394.2 | 175.5 | 135.0744 | 65.5 | 9.4 | 3.6 | 1.463 | 0 | 3.5626 | 0 | 0.1 | 0 | 394.2
2019-03-26 | 6:00 | 380 | 175.5 | 111.7289 | 55.5 | 9.4 | 3.6 | 19.7985 | 0 | 4.3726 | 0 | 0.1 | 0 | 380
2019-03-26 | 7:00 | 362.1 | 175.5 | 100.1351 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 40.8112 | 0 | 6.1537 | 0 | 0.1 | 0 | 362.1
2019-03-26 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 125.3362 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 38.3138 | 0 | 9.15 | 0 | 0.1 | 0 | 387.8
2019-03-26 | 9:00 | 408.1 | 175.5 | 135.5405 | 30.3 | 9.4 | 3.6 | 43.1332 | 0 | 10.5263 | 0 | 0.1 | 0 | 408.1
2019-03-26 | 10:00 | 410.1 | 175.5 | 135.5165 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 36.1901 | 0 | 11.0934 | 0 | 0.1 | 0 | 410.1
2019-03-26 | 11:00 | 411.8 | 175.5 | 135.5019 | 46.8 | 9.4 | 3.6 | 28.9951 | 0 | 11.903 | 0 | 0.1 | 0 | 411.8
2019-03-26 | 12:00 | 386.8 | 175.5 | 123.1333 | 36.8 | 9.4 | 3.6 | 27.4974 | 0 | 10.7693 | 0 | 0.1 | 0 | 386.8
2019-03-26 | 13:00 | 396.2 | 175.5 | 135.1363 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.1081 | 0 | 12.9556 | 0 | 0.1 | 0 | 396.2
2019-03-26 | 14:00 | 388.9 | 175.5 | 125.17 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 33.9122 | 0 | 14.8178 | 0 | 0.1 | 0 | 388.9
2019-03-26 | 15:00 | 382.5 | 175.5 | 131.5371 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 19.8925 | 0 | 15.8704 | 0 | 0.1 | 0 | 382.5
2019-03-26 | 16:00 | 385.3 | 175.5 | 134.9021 | 36.6 | 9.4 | 3.6 | 8.2745 | 0 | 16.9234 | 0 | 0.1 | 0 | 385.3
2019-03-26 | 17:00 | 389.5 | 175.5 | 131.7618 | 49.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 19.8382 | 0 | 0.1 | 0 | 389.5
2019-03-26 | 18:00 | 405.1 | 175.5 | 135.2566 | 59.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 21.9434 | 0 | 0.1 | 0 | 405.1
2019-03-26 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 135.2088 | 51.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.5912 | 0 | 0.1 | 0 | 398.1
2019-03-26 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 130.2277 | 41.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6723 | 0 | 0.1 | 0 | 383.2
2019-03-26 | 21:00 | 366.5 | 175.5 | 127.2369 | 27.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.5631 | 0 | 0.1 | 0 | 366.5
2019-03-26 | 22:00 | 350.2 | 175.5 | 111.3133 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.8867 | 0 | 0.1 | 0 | 350.2
2019-03-26 | 23:00 | 363.4 | 175.5 | 124.2703 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.1297 | 0 | 0.1 | 0 | 363.4
2019-03-27 | 0:00 | 368 | 175.5 | 129.094 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 23.806 | 0 | 0.1 | 0 | 368
2019-03-27 | 1:00 | 379.5 | 175.5 | 134.4414 | 31.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24.8586 | 0 | 0.1 | 0 | 379.5
2019-03-27 | 2:00 | 395.7 | 175.5 | 137.2795 | 42.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.0205 | 0 | 2 | 0 | 395.7
2019-03-27 | 3:00 | 407.3 | 175.5 | 137.4177 | 52.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.1823 | 0 | 3.3 | 0 | 407.3
2019-03-27 | 4:00 | 411.6 | 175.5 | 137.5129 | 56.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 25.5871 | 0 | 3.3 | 0 | 411.6
2019-03-27 | 5:00 | 410.1 | 175.5 | 137.5337 | 54.4 | 9.4 | 3.6 | 0.941 | 0 | 25.4253 | 0 | 3.3 | 0 | 410.1
2019-03-27 | 6:00 | 400.8 | 175.5 | 126.436 | 44.4 | 9.4 | 3.6 | 15.9387 | 0 | 25.4253 | 0 | 0.1 | 0 | 400.8
2019-03-27 | 7:00 | 381.1 | 175.5 | 96.9702 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 44.4141 | 0 | 24.6157 | 0 | 0.1 | 0 | 381.1
2019-03-27 | 8:00 | 396.2 | 175.5 | 100.9327 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 55.9565 | 0 | 24.2108 | 0 | 0.1 | 0 | 396.2
2019-03-27 | 9:00 | 415.6 | 175.5 | 116.534 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 62.1033 | 0 | 21.8627 | 0 | 0.1 | 0 | 415.6
2019-03-27 | 10:00 | 407.9 | 175.5 | 111.547 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 61.4148 | 0 | 19.8382 | 0 | 0.1 | 0 | 407.9
2019-03-27 | 11:00 | 404.1 | 175.5 | 99.496 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 71.1232 | 0 | 18.3808 | 0 | 0.1 | 0 | 404.1
2019-03-27 | 12:00 | 366.9 | 175.5 | 61.894 | 26.5 | 9.4 | 3.6 | 72.5159 | 0 | 17.4901 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2019-03-27 | 13:00 | 378.6 | 175.5 | 82.8312 | 27 | 9.4 | 3.6 | 64.2361 | 0 | 16.0327 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2019-03-27 | 14:00 | 378.4 | 175.5 | 101.5965 | 27 | 9.4 | 3.6 | 48.0049 | 0 | 13.1986 | 0 | 0.1 | 0 | 378.4
2019-03-27 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 115.1054 | 27.9 | 9.4 | 3.6 | 33.1731 | 0 | 10.1215 | 0 | 0.1 | 0 | 374.9
2019-03-27 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 121.7096 | 56 | 9.4 | 3.6 | 11.2552 | 0 | 7.9352 | 0 | 0.1 | 0 | 385.5
2019-03-27 | 17:00 | 399.3 | 175.5 | 136.3178 | 69.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 0.1 | 0 | 399.3
2019-03-27 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 137.7374 | 73.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 15.6 | 0 | 419.1
2019-03-27 | 19:00 | 412.5 | 175.5 | 137.49 | 72.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 11.2 | 0 | 412.5
2019-03-27 | 20:00 | 397.9 | 175.5 | 137.347 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 3.3 | 0 | 397.9
2019-03-27 | 21:00 | 380.1 | 175.5 | 132.5852 | 56 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0.1 | 0 | 380.1
2019-03-27 | 22:00 | 366.5 | 175.5 | 136.1659 | 38.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 0.1 | 0 | 366.5
2019-03-27 | 23:00 | 374.4 | 175.5 | 136.8611 | 45.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 0.2 | 0 | 374.4
2019-03-28 | 0:00 | 367.6 | 175.5 | 136.6944 | 32 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 6.6 | 0 | 367.6
2019-03-28 | 1:00 | 381.7 | 175.5 | 136.9607 | 45.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 5.5 | 0 | 381.7
2019-03-28 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 137.2852 | 56.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 11 | 0 | 396.5
2019-03-28 | 3:00 | 408.9 | 175.5 | 137.5844 | 67.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6156 | 0 | 11.1 | 0 | 408.9
2019-03-28 | 4:00 | 421.6 | 175.5 | 137.7178 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 16.8 | 0 | 421.6
2019-03-28 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 137.6504 | 72.1 | 9.4 | 3.6 | 1.6959 | 0 | 6.1537 | 0 | 11.1 | 0 | 417.2
2019-03-28 | 6:00 | 408.5 | 175.5 | 136.8398 | 55 | 9.4 | 3.6 | 21.0965 | 0 | 6.9637 | 0 | 0.1 | 0 | 408.5
2019-03-28 | 7:00 | 377.6 | 175.5 | 99.993 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 55.1577 | 0 | 7.4493 | 0 | 0.1 | 0 | 377.6
2019-03-28 | 8:00 | 386.8 | 175.5 | 89.3768 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 70.7632 | 0 | 11.66 | 0 | 0.1 | 0 | 386.8
2019-03-28 | 9:00 | 403 | 175.5 | 101.7542 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 73.8569 | 0 | 12.3889 | 0 | 0.1 | 0 | 403
2019-03-28 | 10:00 | 408.8 | 175.5 | 99.7796 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 81.7937 | 0 | 12.2267 | 0 | 0.1 | 0 | 408.8
2019-03-28 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 126.9925 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 54.0375 | 0 | 14.17 | 0 | 0.1 | 0 | 410.2
2019-03-28 | 12:00 | 376.9 | 175.5 | 85.6889 | 26.4 | 9.4 | 3.6 | 60.9885 | 0 | 15.2226 | 0 | 0.1 | 0 | 376.9
2019-03-28 | 13:00 | 390 | 175.5 | 96.5207 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 61.0559 | 0 | 16.9234 | 0 | 0.1 | 0 | 390
2019-03-28 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 107.8745 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 52.0691 | 0 | 16.3564 | 0 | 0.1 | 0 | 391.8
2019-03-28 | 15:00 | 389.8 | 175.5 | 124.5889 | 26.9 | 9.4 | 3.6 | 33.9214 | 0 | 15.7897 | 0 | 0.1 | 0 | 389.8
2019-03-28 | 16:00 | 398.6 | 175.5 | 134.8514 | 45.9 | 9.4 | 3.6 | 12.5682 | 0 | 16.6804 | 0 | 0.1 | 0 | 398.6
2019-03-28 | 17:00 | 411.2 | 175.5 | 137.503 | 62.4 | 9.4 | 3.6 | 0.041 | 0 | 14.656 | 0 | 8.1 | 0 | 411.2
2019-03-28 | 18:00 | 430.1 | 175.5 | 137.93 | 73.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 16.1 | 0 | 430.1
2019-03-28 | 19:00 | 422 | 175.5 | 137.6914 | 69 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 15.7086 | 0 | 11.1 | 0 | 422
2019-03-28 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 137.5199 | 58.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 14.9801 | 0 | 10 | 0 | 409.6
2019-03-28 | 21:00 | 397.9 | 175.5 | 137.3444 | 48 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 12.9556 | 0 | 11.1 | 0 | 397.9
2019-03-28 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 137.0925 | 42.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 10.6075 | 0 | 11 | 0 | 389.3
2019-03-28 | 23:00 | 398 | 175.5 | 137.317 | 52.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 11.1 | 0 | 398
2019-03-29 | 0:00 | 388.5 | 175.5 | 137.1029 | 43 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 11.8 | 0 | 388.5
2019-03-29 | 1:00 | 399.4 | 175.5 | 137.3266 | 54.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 11.6 | 0 | 399.4
2019-03-29 | 2:00 | 410.3 | 175.5 | 137.4933 | 64.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 12.9 | 0 | 410.3
2019-03-29 | 3:00 | 420.3 | 175.5 | 137.7029 | 73.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 12.9 | 0 | 420.3
2019-03-29 | 4:00 | 430.5 | 175.5 | 137.9648 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 21.8 | 0 | 430.5
2019-03-29 | 5:00 | 426.6 | 175.5 | 137.87 | 74.3 | 9.4 | 3.6 | 1.0378 | 0 | 7.6922 | 0 | 17.2 | 0 | 426.6
2019-03-29 | 6:00 | 427.2 | 175.5 | 137.8212 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 17.1388 | 0 | 8.34 | 0 | 11.1 | 0 | 427.2
2019-03-29 | 7:00 | 400.3 | 175.5 | 117.0667 | 44.8 | 9.4 | 3.6 | 41.4122 | 0 | 8.4211 | 0 | 0.1 | 0 | 400.3
2019-03-29 | 8:00 | 394.1 | 175.5 | 98.9485 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 70.6396 | 0 | 9.3119 | 0 | 0.1 | 0 | 394.1
2019-03-29 | 9:00 | 398.4 | 175.5 | 99.7918 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 73.2867 | 0 | 10.1215 | 0 | 0.1 | 0 | 398.4
2019-03-29 | 10:00 | 400.3 | 175.5 | 101.8665 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 72.3831 | 0 | 10.8504 | 0 | 0.1 | 0 | 400.3
2019-03-29 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 83.0073 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 80.8234 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-03-29 | 12:00 | 368 | 175.5 | 64.0477 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 75.7348 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 0 | 368
2019-03-29 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 81.043 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 67.8395 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2019-03-29 | 14:00 | 375.8 | 175.5 | 92.1899 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 55.6163 | 0 | 12.7938 | 0 | 0.1 | 0 | 375.8
2019-03-29 | 15:00 | 374.6 | 175.5 | 116.7594 | 26.6 | 9.4 | 3.6 | 31.0617 | 0 | 11.5789 | 0 | 0.1 | 0 | 374.6
2019-03-29 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 137.0521 | 37.2 | 9.4 | 3.6 | 10.9404 | 0 | 10.6075 | 0 | 1.8 | 0 | 386.1
2019-03-29 | 17:00 | 399.1 | 175.5 | 137.3525 | 60.4 | 9.4 | 3.6 | 0.0504 | 0 | 8.0971 | 0 | 4.7 | 0 | 399.1
2019-03-29 | 18:00 | 417.7 | 175.5 | 137.7129 | 70.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 15 | 0 | 417.7
2019-03-29 | 19:00 | 411.1 | 175.5 | 137.5037 | 65.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 15 | 0 | 411.1
2019-03-29 | 20:00 | 396.1 | 175.5 | 137.1896 | 55.4 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2104 | 0 | 10.8 | 0 | 396.1
2019-03-29 | 21:00 | 381.9 | 175.5 | 136.9181 | 41.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 11.1 | 0 | 381.9
2019-03-29 | 22:00 | 367.6 | 175.5 | 136.7041 | 33.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 6.1 | 0 | 367.6
2019-03-29 | 23:00 | 382 | 175.5 | 136.9659 | 40.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 12.8 | 0 | 382
2019-03-30 | 0:00 | 378.5 | 175.5 | 134.6852 | 52.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0.1 | 0 | 378.5
2019-03-30 | 1:00 | 395.3 | 175.5 | 137.2518 | 64 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 3.2 | 0 | 395.3
2019-03-30 | 2:00 | 407.1 | 175.5 | 137.4707 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 4.5 | 0 | 407.1
2019-03-30 | 3:00 | 412.5 | 175.5 | 137.5707 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 9.8 | 0 | 412.5
2019-03-30 | 4:00 | 415.8 | 175.5 | 137.6037 | 74.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 10.8 | 0 | 415.8
2019-03-30 | 5:00 | 408.5 | 175.5 | 137.5029 | 69.7 | 9.4 | 3.6 | 3.0434 | 0 | 6.1537 | 0 | 3.6 | 0 | 408.5
2019-03-30 | 6:00 | 380.2 | 175.5 | 98.4865 | 57.5 | 9.4 | 3.6 | 29.2168 | 0 | 6.3967 | 0 | 0.1 | 0 | 380.2
2019-03-30 | 7:00 | 350.1 | 175.5 | 68.3684 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 62.2068 | 0 | 3.7248 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-03-30 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 44.5197 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 83.6703 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2019-03-30 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 46.3866 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 94.0315 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2019-03-30 | 10:00 | 357.5 | 175.5 | 44.3371 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 99.6903 | 0 | 4.3726 | 0 | -6.7 | 0 | 357.5
2019-03-30 | 11:00 | 351.4 | 175.5 | 44.1522 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 93.9611 | 0 | 3.8867 | 0 | -6.4 | 0 | 351.4
2019-03-30 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 43.7742 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 95.1821 | 0 | 3.6437 | 0 | -26 | 0 | 332.4
2019-03-30 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 43.7654 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 85.9005 | 0 | 2.8341 | 0 | -18.5 | 0 | 329.8
2019-03-30 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 46.4711 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 65.547 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2019-03-30 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 90.0533 | 27.3 | 9.4 | 3.6 | 34.303 | 0 | 3.6437 | 0 | 0.1 | 0 | 343.9
2019-03-30 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 125.0371 | 31.1 | 9.4 | 3.6 | 8.7381 | 0 | 3.7248 | 0 | 0.1 | 0 | 357.2
2019-03-30 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 130.6085 | 53 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 0.1 | 0 | 376.5
2019-03-30 | 18:00 | 397.1 | 175.5 | 137.2181 | 64.3 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 3.6 | 0 | 397.1
2019-03-30 | 19:00 | 393.3 | 175.5 | 137.2659 | 61.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 3.6 | 0 | 393.3
2019-03-30 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 137.0515 | 50.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 3.6 | 0 | 383.9
2019-03-30 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 136.7748 | 38.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.4252 | 0 | 0.9 | 0 | 370.1
2019-03-30 | 22:00 | 358.4 | 175.5 | 136.0129 | 28.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 0.1 | 0 | 358.4
2019-03-30 | 23:00 | 369.7 | 175.5 | 136.7511 | 35.1 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 3.6 | 0 | 369.7
2019-03-31 | 0:00 | 361.4 | 175.5 | 113.4463 | 44.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.1537 | 0 | 8.8 | 0 | 361.4
2019-03-31 | 1:00 | 375.7 | 175.5 | 113.6792 | 57.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.7208 | 0 | 9 | 0 | 375.7
2019-03-31 | 2:00 | 386.9 | 175.5 | 113.9126 | 68.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 9 | 0 | 386.9
2019-03-31 | 3:00 | 391.6 | 175.5 | 114.0174 | 73.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8826 | 0 | 9 | 0 | 391.6
2019-03-31 | 4:00 | 398.1 | 175.5 | 114.1885 | 78.8 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 9 | 0 | 398.1
2019-03-31 | 5:00 | 385.5 | 175.5 | 113.9663 | 65.8 | 9.4 | 3.6 | 0.7033 | 0 | 7.5304 | 0 | 9 | 0 | 385.5
2019-03-31 | 6:00 | 361.5 | 175.5 | 106.781 | 50 | 9.4 | 3.6 | 7.9597 | 0 | 8.2593 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2019-03-31 | 7:00 | 334.7 | 175.5 | 84.5215 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 27.7007 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2019-03-31 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 59.1066 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 47.1493 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2019-03-31 | 9:00 | 328.2 | 175.5 | 45.5059 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 61.35 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2019-03-31 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 43.7754 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 68.3375 | 0 | 5.5871 | 0 | -3.5 | 0 | 330.2
2019-03-31 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 43.7412 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 66.5529 | 0 | 5.5059 | 0 | -3 | 0 | 328.8
2019-03-31 | 12:00 | 318.3 | 175.5 | 43.563 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 61.6977 | 0 | 4.9393 | 0 | -7.9 | 0 | 318.3
2019-03-31 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 43.4676 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 59.6168 | 0 | 4.6156 | 0 | -11.1 | 0 | 312.6
2019-03-31 | 14:00 | 313.9 | 175.5 | 50.0086 | 27.5 | 9.4 | 3.6 | 43.7618 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2019-03-31 | 15:00 | 318.8 | 175.5 | 70.9586 | 28 | 9.4 | 3.6 | 27.7788 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2019-03-31 | 16:00 | 332.4 | 175.5 | 100.1165 | 31.3 | 9.4 | 3.6 | 9.1635 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2019-03-31 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 106.3393 | 62.8 | 9.4 | 3.6 | 0.0266 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2019-03-31 | 18:00 | 389.8 | 175.5 | 114.0278 | 75.6 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 9 | 0 | 389.8
2019-03-31 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 114.0278 | 75.5 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 9 | 0 | 389.7
2019-03-31 | 20:00 | 381.1 | 175.5 | 113.8181 | 66 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 9.3 | 0 | 381.1
2019-03-31 | 21:00 | 366.5 | 175.5 | 113.4796 | 50.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 5.0204 | 0 | 8.6 | 0 | 366.5
2019-03-31 | 22:00 | 351.2 | 175.5 | 113.2085 | 37.7 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 7.5 | 0 | 351.2
2019-03-31 | 23:00 | 361.8 | 175.5 | 113.4041 | 47.9 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 9 | 0 | 361.8
合計（百万kWh） |  | 32039.863 | 15373.8 | 8272.9999 | 5397.485 | 823.44 | 315.36 | 1507.1828 | -267.3194 | 829.9187 | -192.4601 | 293.891 | 0 | 32354.2979